## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 7.5
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 17 MW y 10,1 debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 50 MW y 58 MW, siendo el rango operativo 42,5 MW y 50,5 MW respectivamente. Correspondiendo dos escalones de 40 % y tres del 20%
Potencia declarada (MW) | 150 | Rampa ajustada %/min | 20
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 17 | 42.5 | 40 | 29.1518 | 19.4345
2 | 17 | 42.5 | 40 | 29.5427 | 19.6952
3 | 10.1 | 50.5 | 20 | 29.7569 | 19.838
4 | 10.1 | 50.5 | 20 | 30.5193 | 20.3462
5 | 10.1 | 50.5 | 20 | 29.8083 | 19.8722
Promedio |  |  |  | 29.7558 | 19.8372
Desviación estándar |  |  |  | 0.49897
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.016769
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.814% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0046387 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.0070801 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5 | 0.0056152 | 7.4521 | 60.0283 | 7.5 | 0.0048828 | 17.3559 | 60.0571 | 17.55 | 0.0039062 | 27.3862 | 60.0398 | 27.75
0.012939 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.015381 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5 | 0.013916 | 7.4574 | 60.0283 | 7.5 | 0.013184 | 17.3559 | 60.0571 | 17.55 | 0.012207 | 27.3862 | 60.0398 | 27.75
0.021301 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.023682 | 7.4605 | 60.0109 | 7.5 | 0.022217 | 7.4574 | 60.0283 | 7.5 | 0.021484 | 17.3746 | 60.0571 | 17.55 | 0.020752 | 27.3863 | 60.0398 | 27.75
0.029602 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.032104 | 7.4605 | 60.0109 | 7.5 | 0.030518 | 7.43 | 60.0283 | 7.5 | 0.029785 | 17.3746 | 60.0571 | 17.55 | 0.029053 | 27.3863 | 60.0398 | 27.75
0.037964 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.040405 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5 | 0.038818 | 7.43 | 60.0283 | 7.5 | 0.038086 | 17.4109 | 60.0571 | 17.55 | 0.037354 | 27.3863 | 60.0398 | 27.75
0.046265 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.048706 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5 | 0.047119 | 7.4291 | 60.0283 | 7.5 | 0.046387 | 17.4109 | 60.0571 | 17.55 | 0.045654 | 27.3863 | 60.0398 | 27.75
0.054626 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.057129 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5 | 0.05542 | 7.4291 | 60.0283 | 7.5 | 0.054688 | 17.4101 | 60.0571 | 17.55 | 0.053955 | 27.3863 | 60.0398 | 27.75
0.062988 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.06543 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5 | 0.063721 | 7.4291 | 60.0283 | 7.5 | 0.063232 | 17.4101 | 60.0571 | 17.55 | 0.062256 | 27.3863 | 60.0398 | 27.75
0.071289 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.07373 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5 | 0.072266 | 7.4291 | 60.0283 | 7.5 | 0.071533 | 17.4101 | 60.0571 | 17.55 | 0.070557 | 27.3889 | 60.0398 | 27.75
0.079651 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.082031 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5 | 0.080566 | 7.4291 | 60.0283 | 7.5 | 0.079834 | 17.4101 | 60.0571 | 17.55 | 0.078857 | 27.3889 | 60.0398 | 27.75
0.087952 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5 | 0.090454 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5 | 0.088867 | 7.4291 | 60.0283 | 7.5 | 0.088135 | 17.4129 | 60.0571 | 17.55 | 0.087158 | 27.3889 | 60.0398 | 27.75
0.096313 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.098755 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5 | 0.097168 | 7.4269 | 60.0283 | 7.5 | 0.096436 | 17.4129 | 60.0571 | 17.55 | 0.095703 | 27.3889 | 60.0398 | 27.75
0.10461 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.10706 | 7.4602 | 60.0109 | 7.5 | 0.10547 | 7.4269 | 60.0283 | 7.5 | 0.10474 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55 | 0.104 | 27.3889 | 60.0398 | 27.75
0.11298 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.11536 | 7.4602 | 60.0109 | 7.5 | 0.11377 | 7.4269 | 60.0283 | 7.5 | 0.11304 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55 | 0.1123 | 27.3889 | 60.0398 | 27.75
0.12128 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.12378 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5 | 0.12207 | 7.4269 | 60.0283 | 7.5 | 0.12134 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55 | 0.12061 | 27.3889 | 60.0398 | 27.75
0.12964 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.13208 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5 | 0.13037 | 7.4269 | 60.0283 | 7.5 | 0.12964 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55 | 0.12891 | 27.3889 | 60.0398 | 27.75
0.13794 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.14038 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5 | 0.13892 | 7.4269 | 60.0283 | 7.5 | 0.13794 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55 | 0.13721 | 27.389 | 60.0398 | 27.75
0.1463 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.14868 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5 | 0.14722 | 7.4285 | 60.0283 | 7.5 | 0.14648 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55 | 0.14551 | 27.389 | 60.0398 | 27.75
0.15466 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.1571 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5 | 0.15552 | 7.4285 | 60.0283 | 7.5 | 0.15479 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55 | 0.15381 | 27.389 | 60.0398 | 27.75
0.16296 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.16541 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5 | 0.16382 | 7.428 | 60.0283 | 7.5 | 0.16309 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55 | 0.16211 | 27.389 | 60.0398 | 27.75
0.17133 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.17371 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5 | 0.17212 | 7.428 | 60.0283 | 7.5 | 0.17139 | 17.4117 | 60.0513 | 17.55 | 0.17065 | 27.389 | 60.0398 | 27.75
0.17963 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.18201 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5 | 0.18042 | 7.4028 | 60.0283 | 7.5 | 0.17969 | 17.4117 | 60.0513 | 17.55 | 0.17896 | 27.389 | 60.0398 | 27.75
0.18799 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.19043 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5 | 0.18872 | 7.4028 | 60.0283 | 7.5 | 0.18799 | 17.4117 | 60.0513 | 17.55 | 0.18726 | 27.3871 | 60.0398 | 27.75
0.19629 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.19873 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5 | 0.19702 | 7.4034 | 60.0283 | 7.5 | 0.19629 | 17.4117 | 60.0513 | 17.55 | 0.19556 | 27.3871 | 60.0398 | 27.75
0.20465 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.20703 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5 | 0.20532 | 7.4034 | 60.0283 | 7.5 | 0.20459 | 17.4117 | 60.0513 | 17.55 | 0.20386 | 27.3821 | 60.0398 | 27.75
0.21295 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.21533 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5 | 0.21387 | 7.4027 | 60.0283 | 7.5 | 0.21289 | 17.4117 | 60.0513 | 17.55 | 0.21216 | 27.3821 | 60.0398 | 27.75
0.22131 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.22375 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5 | 0.22217 | 7.4027 | 60.0283 | 7.5 | 0.22119 | 17.4086 | 60.0513 | 17.55 | 0.22046 | 27.3821 | 60.0398 | 27.75
0.22968 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.23206 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5 | 0.23047 | 7.4029 | 60.0283 | 7.5 | 0.22974 | 17.4086 | 60.0513 | 17.55 | 0.22876 | 27.3821 | 60.0398 | 27.75
0.23798 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.24036 | 7.4584 | 60.0109 | 7.5 | 0.23877 | 7.4029 | 60.0283 | 7.5 | 0.23804 | 17.4074 | 60.0513 | 17.55 | 0.23706 | 27.3821 | 60.0398 | 27.75
0.24634 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.24866 | 7.4584 | 60.0109 | 7.5 | 0.24707 | 7.4023 | 60.0283 | 7.5 | 0.24634 | 17.4074 | 60.0513 | 17.55 | 0.24561 | 27.3821 | 60.0398 | 27.75
0.25464 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5 | 0.25708 | 7.4585 | 60.0109 | 7.5 | 0.25537 | 7.4023 | 60.0283 | 7.5 | 0.25464 | 17.4074 | 60.0513 | 17.55 | 0.25391 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.263 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.26538 | 7.4585 | 60.0109 | 7.5 | 0.26367 | 7.4023 | 60.0283 | 7.5 | 0.26294 | 17.4074 | 60.0513 | 17.55 | 0.26221 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.2713 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.27368 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5 | 0.27197 | 7.4023 | 60.0283 | 7.5 | 0.27124 | 17.4074 | 60.0513 | 17.55 | 0.27051 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.27966 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.28198 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5 | 0.28052 | 7.4024 | 60.0283 | 7.5 | 0.27954 | 17.4074 | 60.0513 | 17.55 | 0.27881 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.28796 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.29041 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5 | 0.28882 | 7.4024 | 60.0283 | 7.5 | 0.28784 | 17.4074 | 60.0513 | 17.55 | 0.28711 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.29633 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.29871 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5 | 0.29712 | 7.4024 | 60.0283 | 7.5 | 0.29614 | 17.4074 | 60.0513 | 17.55 | 0.29541 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.30463 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5 | 0.30701 | 7.4583 | 60.0109 | 7.5 | 0.30542 | 7.4024 | 60.0283 | 7.5 | 0.30469 | 17.4056 | 60.0513 | 17.55 | 0.30371 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.31299 | 7.4566 | 59.9937 | 7.5 | 0.31531 | 7.4583 | 60.0109 | 7.5 | 0.31372 | 7.4024 | 60.0283 | 7.5 | 0.31299 | 17.4056 | 60.0513 | 17.55 | 0.31201 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.32135 | 7.4566 | 59.9937 | 7.5 | 0.32373 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5 | 0.32202 | 7.4024 | 60.0283 | 7.5 | 0.32129 | 17.4056 | 60.0513 | 17.55 | 0.32056 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.32965 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.33203 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5 | 0.33032 | 7.4028 | 60.0283 | 7.5 | 0.32959 | 17.4056 | 60.0513 | 17.55 | 0.32886 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.33801 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.34033 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 0.33862 | 7.4028 | 60.0283 | 7.5 | 0.33789 | 17.4056 | 60.0513 | 17.55 | 0.33716 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.34631 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.34863 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 0.34692 | 7.4021 | 60.0283 | 7.5 | 0.34619 | 17.4056 | 60.0513 | 17.55 | 0.34546 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.35468 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.35706 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 0.35547 | 7.4021 | 60.0283 | 7.5 | 0.35449 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.35376 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.36298 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.36536 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 0.36377 | 7.4021 | 60.0283 | 7.5 | 0.36279 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.36206 | 27.3806 | 60.0398 | 27.75
0.37134 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.37366 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5 | 0.37207 | 7.4021 | 60.0283 | 7.5 | 0.37109 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.37036 | 27.3815 | 60.0398 | 27.75
0.37964 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.38196 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5 | 0.38037 | 7.4027 | 60.0283 | 7.5 | 0.37939 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.37866 | 27.3815 | 60.0398 | 27.75
0.388 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.39038 | 7.4566 | 60.0109 | 7.5 | 0.38867 | 7.4027 | 60.0283 | 7.5 | 0.38794 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.38696 | 27.3815 | 60.0398 | 27.75
0.3963 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.39868 | 7.4566 | 60.0109 | 7.5 | 0.39697 | 7.4011 | 60.0283 | 7.5 | 0.39624 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.39551 | 27.3815 | 60.0398 | 27.75
0.40466 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5 | 0.40698 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 0.40527 | 7.4011 | 60.0283 | 7.5 | 0.40454 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.40381 | 27.3815 | 60.0398 | 27.75
0.41302 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.41528 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 0.41357 | 7.4011 | 60.0283 | 7.5 | 0.41284 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.41211 | 27.3815 | 60.0398 | 27.75
0.42133 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.42371 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 0.42212 | 7.4011 | 60.0283 | 7.5 | 0.42114 | 17.4055 | 60.0513 | 17.55 | 0.42041 | 27.3815 | 60.0398 | 27.75
0.42969 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.43201 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 0.43042 | 7.4017 | 60.0283 | 7.5 | 0.42944 | 17.4055 | 60.0513 | 17.55 | 0.42871 | 27.3815 | 60.0398 | 27.75
0.43799 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.44031 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 0.43872 | 7.4017 | 60.0283 | 7.5 | 0.43774 | 17.4055 | 60.0513 | 17.55 | 0.43701 | 27.3862 | 60.0398 | 27.75
0.44635 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.44861 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 0.44702 | 7.402 | 60.0283 | 7.5 | 0.44604 | 17.4055 | 60.0513 | 17.55 | 0.44531 | 27.3862 | 60.0398 | 27.75
0.45465 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.45703 | 7.457 | 60.0109 | 7.5 | 0.45532 | 7.402 | 60.0283 | 7.5 | 0.45435 | 17.4055 | 60.0513 | 17.55 | 0.45361 | 27.3862 | 60.0398 | 27.75
0.46301 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.46533 | 7.457 | 60.0109 | 7.5 | 0.46362 | 7.403 | 60.0283 | 7.5 | 0.46265 | 17.4055 | 60.0513 | 17.55 | 0.46191 | 27.3862 | 60.0398 | 27.75
0.47131 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.47363 | 7.4553 | 60.0109 | 7.5 | 0.47192 | 7.403 | 60.0283 | 7.5 | 0.47119 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.47046 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.47968 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.48193 | 7.4553 | 60.0109 | 7.5 | 0.48022 | 7.4027 | 60.0283 | 7.5 | 0.47949 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.47876 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.48798 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.49036 | 7.4554 | 60.0109 | 7.5 | 0.48853 | 7.4027 | 60.0283 | 7.5 | 0.48779 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.48706 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.49634 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.49866 | 7.4554 | 60.0109 | 7.5 | 0.49707 | 7.4027 | 60.0283 | 7.5 | 0.49609 | 17.4051 | 60.0513 | 17.55 | 0.49536 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.5047 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.50696 | 7.4563 | 60.0109 | 7.5 | 0.50537 | 7.4027 | 60.0283 | 7.5 | 0.50439 | 17.4021 | 60.0513 | 17.55 | 0.50366 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.513 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.51526 | 7.4563 | 60.0109 | 7.5 | 0.51367 | 7.402 | 60.0283 | 7.5 | 0.5127 | 17.4021 | 60.0513 | 17.55 | 0.51196 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.52136 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.52368 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5 | 0.52197 | 7.402 | 60.0283 | 7.5 | 0.521 | 17.4002 | 60.0513 | 17.55 | 0.52026 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.52966 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.53198 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5 | 0.53027 | 7.4022 | 60.0283 | 7.5 | 0.5293 | 17.4002 | 60.0513 | 17.55 | 0.52856 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.53802 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.54028 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 0.53857 | 7.4022 | 60.0283 | 7.5 | 0.5376 | 17.4003 | 60.0513 | 17.55 | 0.53687 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.54633 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.54871 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 0.54688 | 7.4022 | 60.0283 | 7.5 | 0.54614 | 17.4003 | 60.0513 | 17.55 | 0.54541 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.55469 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.55701 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 0.55518 | 7.4022 | 60.0283 | 7.5 | 0.55444 | 17.3993 | 60.0513 | 17.55 | 0.55371 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.56299 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.56531 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 0.56372 | 7.4015 | 60.0225 | 7.5 | 0.56274 | 17.3993 | 60.0513 | 17.55 | 0.56201 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.57135 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.57361 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 0.57202 | 7.4015 | 60.0225 | 7.5 | 0.57104 | 17.3993 | 60.0513 | 17.55 | 0.57031 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.57971 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.58203 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 0.58032 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.57935 | 17.3993 | 60.0513 | 17.55 | 0.57861 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.58801 | 7.445 | 59.9937 | 7.5 | 0.59033 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 0.58862 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.58765 | 17.3993 | 60.0513 | 17.55 | 0.58691 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.59637 | 7.4451 | 59.9937 | 7.5 | 0.59863 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 0.59692 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.59595 | 17.3993 | 60.0513 | 17.55 | 0.59521 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.60468 | 7.4451 | 59.9937 | 7.5 | 0.60693 | 7.4545 | 60.0109 | 7.5 | 0.60522 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.60425 | 17.4029 | 60.0513 | 17.55 | 0.60352 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.61304 | 7.4451 | 59.9937 | 7.5 | 0.61536 | 7.4545 | 60.0109 | 7.5 | 0.61353 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.61255 | 17.4029 | 60.0513 | 17.55 | 0.61182 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.62134 | 7.4451 | 59.9937 | 7.5 | 0.62366 | 7.4548 | 60.0109 | 7.5 | 0.62183 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.62085 | 17.4148 | 60.0513 | 17.55 | 0.62036 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.6297 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.63196 | 7.4548 | 60.0109 | 7.5 | 0.63013 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.62939 | 17.4148 | 60.0513 | 17.55 | 0.62866 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.638 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.64026 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.63867 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.6377 | 17.4148 | 60.0513 | 17.55 | 0.63696 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.64636 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.64868 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.64697 | 7.401 | 60.0225 | 7.5 | 0.646 | 17.4148 | 60.0513 | 17.55 | 0.64526 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.65466 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.65698 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.65527 | 7.401 | 60.0225 | 7.5 | 0.6543 | 17.4148 | 60.0513 | 17.55 | 0.65356 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.66302 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.66528 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.66357 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.6626 | 17.4148 | 60.0513 | 17.55 | 0.66187 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.67139 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.67358 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.67188 | 7.4018 | 60.0225 | 7.5 | 0.6709 | 17.4147 | 60.0513 | 17.55 | 0.67017 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.67969 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.68201 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.68018 | 7.402 | 60.0225 | 7.5 | 0.6792 | 17.4147 | 60.0513 | 17.55 | 0.67847 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.68805 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.69031 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.68848 | 7.402 | 60.0225 | 7.5 | 0.6875 | 17.4131 | 60.0513 | 17.55 | 0.68677 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.69635 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.69861 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.69678 | 7.402 | 60.0225 | 7.5 | 0.6958 | 17.4131 | 60.0513 | 17.55 | 0.69507 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.70471 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.70691 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.70532 | 7.402 | 60.0225 | 7.5 | 0.70435 | 17.4131 | 60.0513 | 17.55 | 0.70361 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.71301 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.71533 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.71362 | 7.4077 | 60.0225 | 7.5 | 0.71265 | 17.4131 | 60.0513 | 17.55 | 0.71191 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.72137 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 0.72363 | 7.469 | 60.0052 | 7.5 | 0.72192 | 7.4077 | 60.0225 | 7.5 | 0.72095 | 17.4131 | 60.0513 | 17.55 | 0.72021 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.72968 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.73193 | 7.469 | 60.0052 | 7.5 | 0.73022 | 7.4077 | 60.0225 | 7.5 | 0.72925 | 17.4131 | 60.0513 | 17.55 | 0.72852 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.73804 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.74023 | 7.469 | 60.0052 | 7.5 | 0.73853 | 7.4077 | 60.0225 | 7.5 | 0.73755 | 17.4098 | 60.0513 | 17.55 | 0.73682 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.74634 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.74866 | 7.469 | 60.0052 | 7.5 | 0.74683 | 7.4071 | 60.0225 | 7.5 | 0.74585 | 17.4098 | 60.0513 | 17.55 | 0.74512 | 27.3887 | 60.0398 | 27.75
0.7547 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.75696 | 7.469 | 60.0052 | 7.5 | 0.75513 | 7.4071 | 60.0225 | 7.5 | 0.75415 | 17.4195 | 60.0513 | 17.55 | 0.75342 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.76306 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.76526 | 7.469 | 60.0052 | 7.5 | 0.76343 | 7.4066 | 60.0225 | 7.5 | 0.76245 | 17.4195 | 60.0513 | 17.55 | 0.76172 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.77136 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.77356 | 7.469 | 60.0052 | 7.5 | 0.77197 | 7.4066 | 60.0225 | 7.5 | 0.77075 | 17.4207 | 60.0513 | 17.55 | 0.77002 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.77972 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.78198 | 7.469 | 60.0052 | 7.5 | 0.78027 | 7.4064 | 60.0225 | 7.5 | 0.77905 | 17.4207 | 60.0513 | 17.55 | 0.77856 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.78802 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.79028 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.78857 | 7.4064 | 60.0225 | 7.5 | 0.7876 | 17.4191 | 60.0513 | 17.55 | 0.78687 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.79639 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.79858 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.79688 | 7.4088 | 60.0225 | 7.5 | 0.7959 | 17.4191 | 60.0513 | 17.55 | 0.79517 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.80469 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.80701 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.80518 | 7.4088 | 60.0225 | 7.5 | 0.8042 | 17.4186 | 60.0513 | 17.55 | 0.80347 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.81305 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.81531 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5 | 0.81348 | 7.4094 | 60.0225 | 7.5 | 0.8125 | 17.4186 | 60.0513 | 17.55 | 0.81177 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.82135 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.82361 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.82178 | 7.4094 | 60.0225 | 7.5 | 0.8208 | 17.4186 | 60.0513 | 17.55 | 0.82007 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.82971 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.83191 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.83008 | 7.4094 | 60.0225 | 7.5 | 0.8291 | 17.4186 | 60.0513 | 17.55 | 0.82837 | 27.3643 | 60.0398 | 27.75
0.83801 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.84033 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.83838 | 7.4094 | 60.0225 | 7.5 | 0.8374 | 17.4178 | 60.0513 | 17.55 | 0.83667 | 27.3593 | 60.0398 | 27.75
0.84637 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.84863 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.84692 | 7.4089 | 60.0225 | 7.5 | 0.8457 | 17.4178 | 60.0513 | 17.55 | 0.84497 | 27.3593 | 60.0398 | 27.75
0.85474 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.85693 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.85522 | 7.4089 | 60.0225 | 7.5 | 0.854 | 17.4175 | 60.0513 | 17.55 | 0.85352 | 27.3593 | 60.0398 | 27.75
0.86304 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.86523 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.86353 | 7.4079 | 60.0225 | 7.5 | 0.8623 | 17.4175 | 60.0513 | 17.55 | 0.86182 | 27.3593 | 60.0398 | 27.75
0.8714 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.87366 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.87183 | 7.4079 | 60.0225 | 7.5 | 0.87085 | 17.4175 | 60.0513 | 17.55 | 0.87012 | 27.3593 | 60.0398 | 27.75
0.8797 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.88196 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.88013 | 7.4079 | 60.0225 | 7.5 | 0.87915 | 17.4175 | 60.0513 | 17.55 | 0.87842 | 27.3593 | 60.0398 | 27.75
0.88806 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.89026 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.88843 | 7.4079 | 60.0225 | 7.5 | 0.88745 | 17.4175 | 60.0513 | 17.55 | 0.88672 | 27.3593 | 60.0398 | 27.75
0.89636 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.89856 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.89673 | 7.4085 | 60.0225 | 7.5 | 0.89575 | 17.4175 | 60.0513 | 17.55 | 0.89502 | 27.3593 | 60.0398 | 27.75
0.90472 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.90698 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.90503 | 7.4085 | 60.0225 | 7.5 | 0.90405 | 17.4114 | 60.0513 | 17.55 | 0.90332 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.91302 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.91528 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 0.91357 | 7.4085 | 60.0225 | 7.5 | 0.91235 | 17.4114 | 60.0513 | 17.55 | 0.91162 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.92139 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.92358 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 0.92188 | 7.4085 | 60.0225 | 7.5 | 0.92065 | 17.4114 | 60.0513 | 17.55 | 0.91992 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.92975 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.93188 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 0.93018 | 7.4085 | 60.0225 | 7.5 | 0.92896 | 17.4114 | 60.0513 | 17.55 | 0.92847 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.93805 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.94031 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 0.93848 | 7.4085 | 60.0225 | 7.5 | 0.93726 | 17.4114 | 60.0513 | 17.55 | 0.93677 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.94641 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.94861 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 0.94678 | 7.4094 | 60.0225 | 7.5 | 0.9458 | 17.4114 | 60.0513 | 17.55 | 0.94507 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.95471 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.95691 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 0.95508 | 7.4094 | 60.0225 | 7.5 | 0.9541 | 17.4148 | 60.0513 | 17.55 | 0.95337 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.96307 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.96521 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 0.96338 | 7.4101 | 60.0225 | 7.5 | 0.9624 | 17.4148 | 60.0513 | 17.55 | 0.96167 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.97137 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.97363 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 0.97168 | 7.4101 | 60.0225 | 7.5 | 0.9707 | 17.416 | 60.0513 | 17.55 | 0.96997 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.97974 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.98193 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 0.98022 | 7.4101 | 60.0225 | 7.5 | 0.979 | 17.416 | 60.0513 | 17.55 | 0.97827 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.98804 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.99023 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 0.98853 | 7.4101 | 60.0225 | 7.5 | 0.9873 | 17.416 | 60.0513 | 17.55 | 0.98657 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
0.9964 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 0.99866 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 0.99683 | 7.4101 | 60.0225 | 7.5 | 0.99561 | 17.416 | 60.0513 | 17.55 | 0.99487 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
1.0047 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5 | 1.007 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 1.0051 | 7.4101 | 60.0225 | 7.5 | 1.0039 | 17.407 | 60.0513 | 17.55 | 1.0034 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
1.0131 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0153 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 1.0134 | 7.4101 | 60.0225 | 7.5 | 1.0122 | 17.407 | 60.0513 | 17.55 | 1.0117 | 27.3582 | 60.0398 | 27.75
1.0214 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0236 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 1.0217 | 7.4101 | 60.0225 | 7.5 | 1.0205 | 17.4085 | 60.0513 | 17.55 | 1.02 | 27.3556 | 60.0398 | 27.75
1.0297 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.032 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 1.03 | 7.4088 | 60.0225 | 7.5 | 1.0291 | 17.4085 | 60.0513 | 17.55 | 1.0283 | 27.3556 | 60.0398 | 27.75
1.0381 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0403 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 1.0383 | 7.4088 | 60.0225 | 7.5 | 1.0374 | 17.4086 | 60.0513 | 17.55 | 1.0366 | 27.3556 | 60.0398 | 27.75
1.0464 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0486 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 1.0466 | 7.4084 | 60.0225 | 7.5 | 1.0457 | 17.4086 | 60.0513 | 17.55 | 1.0449 | 27.3556 | 60.0398 | 27.75
1.0547 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0569 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 1.0552 | 7.4084 | 60.0225 | 7.5 | 1.054 | 17.4077 | 60.0513 | 17.55 | 1.0532 | 27.3556 | 60.0398 | 27.75
1.063 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0653 | 7.4714 | 60.0052 | 7.5 | 1.0635 | 7.4084 | 60.0225 | 7.5 | 1.0623 | 17.4077 | 60.0513 | 17.55 | 1.0615 | 27.3556 | 60.0398 | 27.75
1.0714 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0736 | 7.471 | 60.0052 | 7.5 | 1.0718 | 7.4084 | 60.0225 | 7.5 | 1.0706 | 17.4007 | 60.0513 | 17.55 | 1.0698 | 27.354 | 60.0398 | 27.75
1.0797 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0819 | 7.471 | 60.0052 | 7.5 | 1.0801 | 7.4084 | 60.0225 | 7.5 | 1.0789 | 17.4007 | 60.0513 | 17.55 | 1.0784 | 27.354 | 60.0398 | 27.75
1.0881 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0902 | 7.4708 | 60.0052 | 7.5 | 1.0884 | 7.4084 | 60.0225 | 7.5 | 1.0872 | 17.4007 | 60.0513 | 17.55 | 1.0867 | 27.354 | 60.0398 | 27.75
1.0964 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.0986 | 7.4708 | 60.0052 | 7.5 | 1.0967 | 7.4231 | 60.0225 | 7.5 | 1.0955 | 17.4007 | 60.0513 | 17.55 | 1.095 | 27.354 | 60.0398 | 27.75
1.1047 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1069 | 7.4711 | 60.0052 | 7.5 | 1.105 | 7.4231 | 60.0225 | 7.5 | 1.104 | 17.3976 | 60.0456 | 17.55 | 1.1033 | 27.354 | 60.0398 | 27.75
1.1131 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1152 | 7.4711 | 60.0052 | 7.5 | 1.1133 | 7.4231 | 60.0225 | 7.5 | 1.1123 | 17.3976 | 60.0456 | 17.55 | 1.1116 | 27.354 | 60.0398 | 27.75
1.1214 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1235 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.1218 | 7.4231 | 60.0225 | 7.5 | 1.1206 | 17.4043 | 60.0456 | 17.55 | 1.1199 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.1298 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.132 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.1301 | 7.4226 | 60.0225 | 7.5 | 1.1289 | 17.4043 | 60.0456 | 17.55 | 1.1282 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.1381 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1403 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.1384 | 7.4226 | 60.0225 | 7.5 | 1.1372 | 17.4029 | 60.0456 | 17.55 | 1.1365 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.1464 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1486 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.1467 | 7.4226 | 60.0225 | 7.5 | 1.1455 | 17.4029 | 60.0456 | 17.55 | 1.1448 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.1547 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1569 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.155 | 7.4226 | 60.0225 | 7.5 | 1.1538 | 17.4027 | 60.0456 | 17.55 | 1.1533 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.1631 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1653 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.1633 | 7.4226 | 60.0225 | 7.5 | 1.1621 | 17.4027 | 60.0456 | 17.55 | 1.1616 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.1714 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1736 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.1716 | 7.4226 | 60.0225 | 7.5 | 1.1704 | 17.4027 | 60.0456 | 17.55 | 1.1699 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.1797 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1819 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.1799 | 7.4229 | 60.0225 | 7.5 | 1.1787 | 17.4027 | 60.0456 | 17.55 | 1.1782 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.188 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1903 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.1885 | 7.4229 | 60.0225 | 7.5 | 1.1873 | 17.4027 | 60.0456 | 17.55 | 1.1865 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.1964 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.1986 | 7.4723 | 60.0052 | 7.5 | 1.1968 | 7.4229 | 60.0225 | 7.5 | 1.1956 | 17.4027 | 60.0456 | 17.55 | 1.1948 | 27.3541 | 60.0398 | 27.75
1.2048 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2069 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2051 | 7.4229 | 60.0225 | 7.5 | 1.2039 | 17.4056 | 60.0456 | 17.55 | 1.2031 | 27.3551 | 60.0398 | 27.75
1.2131 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2152 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2134 | 7.4229 | 60.0225 | 7.5 | 1.2122 | 17.4056 | 60.0456 | 17.55 | 1.2114 | 27.3551 | 60.0398 | 27.75
1.2214 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2236 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2217 | 7.4229 | 60.0225 | 7.5 | 1.2205 | 17.4055 | 60.0456 | 17.55 | 1.2197 | 27.3551 | 60.0398 | 27.75
1.2297 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2319 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.23 | 7.4214 | 60.0225 | 7.5 | 1.2288 | 17.4055 | 60.0456 | 17.55 | 1.2283 | 27.3551 | 60.0398 | 27.75
1.2381 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2402 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2383 | 7.4214 | 60.0225 | 7.5 | 1.2371 | 17.4055 | 60.0456 | 17.55 | 1.2366 | 27.375 | 60.0398 | 27.75
1.2464 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2485 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2466 | 7.4214 | 60.0225 | 7.5 | 1.2454 | 17.4055 | 60.0456 | 17.55 | 1.2449 | 27.375 | 60.0398 | 27.75
1.2548 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.257 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2551 | 7.4214 | 60.0225 | 7.5 | 1.2537 | 17.4055 | 60.0456 | 17.55 | 1.2532 | 27.375 | 60.0398 | 27.75
1.2631 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2653 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2634 | 7.4217 | 60.0225 | 7.5 | 1.2622 | 17.4055 | 60.0456 | 17.55 | 1.2615 | 27.375 | 60.0398 | 27.75
1.2714 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2736 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2717 | 7.4217 | 60.0225 | 7.5 | 1.2705 | 17.4066 | 60.0398 | 17.55 | 1.2698 | 27.375 | 60.0398 | 27.75
1.2798 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2819 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.28 | 7.4217 | 60.0225 | 7.5 | 1.2788 | 17.4066 | 60.0398 | 17.55 | 1.2781 | 27.375 | 60.0398 | 27.75
1.2881 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2903 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2883 | 7.4217 | 60.0225 | 7.5 | 1.2871 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.2864 | 27.3693 | 60.0398 | 27.75
1.2964 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.2986 | 7.4693 | 60.0052 | 7.5 | 1.2966 | 7.4217 | 60.0225 | 7.5 | 1.2954 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.2947 | 27.3693 | 60.0398 | 27.75
1.3047 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.3069 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 1.3049 | 7.4217 | 60.0225 | 7.5 | 1.3037 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3032 | 27.3693 | 60.0398 | 27.75
1.3131 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.3152 | 7.4697 | 60.0052 | 7.5 | 1.3132 | 7.4214 | 60.0225 | 7.5 | 1.312 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3115 | 27.3693 | 60.0398 | 27.75
1.3214 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.3236 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 1.3215 | 7.4214 | 60.0225 | 7.5 | 1.3203 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3198 | 27.3693 | 60.0398 | 27.75
1.3298 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.3319 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 1.3301 | 7.4211 | 60.0225 | 7.5 | 1.3286 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3281 | 27.3693 | 60.0398 | 27.75
1.3381 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.3402 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 1.3384 | 7.4211 | 60.0225 | 7.5 | 1.3372 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3364 | 27.3693 | 60.0398 | 27.75
1.3464 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.3485 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 1.3467 | 7.4211 | 60.0225 | 7.5 | 1.3455 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3447 | 27.3693 | 60.0398 | 27.75
1.3547 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5 | 1.3569 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 1.355 | 7.4211 | 60.0225 | 7.5 | 1.3538 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.353 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.3631 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.3652 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 1.3633 | 7.4211 | 60.0225 | 7.5 | 1.3621 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3613 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.3715 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.3735 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 1.3716 | 7.4211 | 60.0225 | 7.5 | 1.3704 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3696 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.3798 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.382 | 7.4699 | 60.0052 | 7.5 | 1.3799 | 7.4211 | 60.0225 | 7.5 | 1.3787 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3782 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.3881 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.3903 | 7.4691 | 60.0052 | 7.5 | 1.3882 | 7.4211 | 60.0225 | 7.5 | 1.387 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3865 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.3964 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.3986 | 7.4691 | 60.0052 | 7.5 | 1.3967 | 7.4205 | 60.0225 | 7.5 | 1.3953 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.3948 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4048 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.4069 | 7.4691 | 60.0052 | 7.5 | 1.405 | 7.4205 | 60.0225 | 7.5 | 1.4036 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.4031 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4131 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.4153 | 7.4691 | 60.0052 | 7.5 | 1.4133 | 7.4206 | 60.0225 | 7.5 | 1.4121 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 1.4114 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4214 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.4236 | 7.4669 | 60.0052 | 7.5 | 1.4216 | 7.4206 | 60.0225 | 7.5 | 1.4204 | 17.4035 | 60.0398 | 17.55 | 1.4197 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4297 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.4319 | 7.4669 | 60.0052 | 7.5 | 1.4299 | 7.4206 | 60.0225 | 7.5 | 1.4287 | 17.4035 | 60.0398 | 17.55 | 1.428 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4381 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5 | 1.4402 | 7.4669 | 60.0052 | 7.5 | 1.4382 | 7.4206 | 60.0225 | 7.5 | 1.437 | 17.4027 | 60.0398 | 17.55 | 1.4363 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4464 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.4486 | 7.4669 | 60.0052 | 7.5 | 1.4465 | 7.4206 | 60.0225 | 7.5 | 1.4453 | 17.4027 | 60.0398 | 17.55 | 1.4446 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4548 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.4569 | 7.4669 | 60.0052 | 7.5 | 1.4548 | 7.4206 | 60.0225 | 7.5 | 1.4536 | 17.4027 | 60.0398 | 17.55 | 1.4531 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4631 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.4652 | 7.4669 | 60.0052 | 7.5 | 1.4634 | 7.4206 | 60.0225 | 7.5 | 1.4619 | 17.4027 | 60.0398 | 17.55 | 1.4614 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4714 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.4735 | 7.4662 | 60.0052 | 7.5 | 1.4717 | 7.4206 | 60.0225 | 7.5 | 1.4702 | 17.4027 | 60.0398 | 17.55 | 1.4697 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4798 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.4819 | 7.4662 | 60.0052 | 7.5 | 1.48 | 7.4198 | 60.0225 | 7.5 | 1.4785 | 17.4027 | 60.0398 | 17.55 | 1.478 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4881 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.4902 | 7.4662 | 60.0052 | 7.5 | 1.4883 | 7.4198 | 60.0225 | 7.5 | 1.4871 | 17.4044 | 60.0398 | 17.55 | 1.4863 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.4965 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.4985 | 7.4662 | 60.0052 | 7.5 | 1.4966 | 7.4207 | 60.0225 | 7.5 | 1.4954 | 17.4044 | 60.0398 | 17.55 | 1.4946 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5048 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.5068 | 7.4669 | 60.0052 | 7.5 | 1.5049 | 7.4207 | 60.0225 | 7.5 | 1.5037 | 17.4044 | 60.0398 | 17.55 | 1.5029 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5131 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.5153 | 7.4669 | 60.0052 | 7.5 | 1.5132 | 7.4207 | 60.0225 | 7.5 | 1.512 | 17.4044 | 60.0398 | 17.55 | 1.5112 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5214 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.5236 | 7.466 | 60.0052 | 7.5 | 1.5215 | 7.4207 | 60.0225 | 7.5 | 1.5203 | 17.4044 | 60.0398 | 17.55 | 1.5195 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5298 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.5319 | 7.466 | 60.0052 | 7.5 | 1.5298 | 7.4207 | 60.0225 | 7.5 | 1.5286 | 17.4044 | 60.0398 | 17.55 | 1.5281 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5381 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5 | 1.5402 | 7.4663 | 60.0052 | 7.5 | 1.5383 | 7.4207 | 60.0225 | 7.5 | 1.5369 | 17.4031 | 60.0398 | 17.55 | 1.5364 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5464 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.5486 | 7.4663 | 60.0052 | 7.5 | 1.5466 | 7.4214 | 60.0225 | 7.5 | 1.5452 | 17.4031 | 60.0398 | 17.55 | 1.5447 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5548 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.5569 | 7.4663 | 60.0052 | 7.5 | 1.5549 | 7.4214 | 60.0225 | 7.5 | 1.5535 | 17.4031 | 60.0398 | 17.55 | 1.553 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5631 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.5652 | 7.4663 | 60.0052 | 7.5 | 1.5632 | 7.4205 | 60.0225 | 7.5 | 1.562 | 17.4031 | 60.0398 | 17.55 | 1.5613 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5715 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.5736 | 7.4504 | 60.0052 | 7.5 | 1.5715 | 7.4205 | 60.0225 | 7.5 | 1.5703 | 17.4029 | 60.0398 | 17.55 | 1.5696 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5798 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.5819 | 7.4504 | 60.0052 | 7.5 | 1.5798 | 7.419 | 60.0225 | 7.5 | 1.5786 | 17.4029 | 60.0398 | 17.55 | 1.5779 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5881 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.5902 | 7.4494 | 60.0052 | 7.5 | 1.5881 | 7.419 | 60.0225 | 7.5 | 1.5869 | 17.4029 | 60.0398 | 17.55 | 1.5862 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.5964 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.5985 | 7.4494 | 60.0052 | 7.5 | 1.5964 | 7.419 | 60.0225 | 7.5 | 1.5952 | 17.4029 | 60.0398 | 17.55 | 1.5945 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6048 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6069 | 7.4487 | 60.0052 | 7.5 | 1.605 | 7.419 | 60.0225 | 7.5 | 1.6035 | 17.4241 | 60.0398 | 17.55 | 1.603 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6131 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6152 | 7.4487 | 60.0052 | 7.5 | 1.6133 | 7.4199 | 60.0225 | 7.5 | 1.6118 | 17.4241 | 60.0398 | 17.55 | 1.6113 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6215 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6235 | 7.4487 | 60.0052 | 7.5 | 1.6216 | 7.4199 | 60.0225 | 7.5 | 1.6201 | 17.4238 | 60.0398 | 17.55 | 1.6196 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6298 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6318 | 7.4487 | 60.0052 | 7.5 | 1.6299 | 7.42 | 60.0225 | 7.5 | 1.6284 | 17.4238 | 60.0398 | 17.55 | 1.6279 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6381 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6403 | 7.4487 | 60.0052 | 7.5 | 1.6382 | 7.42 | 60.0225 | 7.5 | 1.637 | 17.4237 | 60.0398 | 17.55 | 1.6362 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6465 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6486 | 7.4487 | 60.0052 | 7.5 | 1.6465 | 7.4195 | 60.0225 | 7.5 | 1.6453 | 17.4237 | 60.0398 | 17.55 | 1.6445 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6548 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6569 | 7.4487 | 60.0052 | 7.5 | 1.6548 | 7.4195 | 60.0225 | 7.5 | 1.6536 | 17.425 | 60.0398 | 17.55 | 1.6528 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6631 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6652 | 7.4487 | 60.0052 | 7.5 | 1.6631 | 7.4195 | 60.0225 | 7.5 | 1.6619 | 17.425 | 60.0398 | 17.55 | 1.6611 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6714 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6736 | 7.4494 | 60.0052 | 7.5 | 1.6716 | 7.4195 | 60.0225 | 7.5 | 1.6702 | 17.425 | 60.0398 | 17.55 | 1.6694 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6798 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6819 | 7.4494 | 60.0052 | 7.5 | 1.6799 | 7.419 | 60.0225 | 7.5 | 1.6785 | 17.425 | 60.0398 | 17.55 | 1.678 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6881 | 7.4318 | 59.9937 | 7.5 | 1.6902 | 7.4495 | 60.0052 | 7.5 | 1.6882 | 7.419 | 60.0225 | 7.5 | 1.6868 | 17.425 | 60.0398 | 17.55 | 1.6863 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.6965 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.6985 | 7.4495 | 60.0052 | 7.5 | 1.6965 | 7.419 | 60.0225 | 7.5 | 1.6951 | 17.425 | 60.0398 | 17.55 | 1.6946 | 27.3678 | 60.0398 | 27.75
1.7048 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.7069 | 7.4506 | 60.0052 | 7.5 | 1.7048 | 7.419 | 60.0225 | 7.5 | 1.7034 | 17.425 | 60.0398 | 17.55 | 1.7029 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7131 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.7152 | 7.4506 | 60.0052 | 7.5 | 1.7131 | 7.4071 | 60.0225 | 7.5 | 1.7119 | 17.425 | 60.0398 | 17.55 | 1.7112 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7215 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.7235 | 7.4506 | 60.0052 | 7.5 | 1.7214 | 7.4071 | 60.0225 | 7.5 | 1.7202 | 17.4164 | 60.0398 | 17.55 | 1.7195 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7298 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.7318 | 7.4506 | 60.0052 | 7.5 | 1.7297 | 7.4066 | 60.0225 | 7.5 | 1.7285 | 17.4164 | 60.0398 | 17.55 | 1.7278 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7382 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.7402 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5 | 1.7383 | 7.4066 | 60.0225 | 7.5 | 1.7368 | 17.4214 | 60.0398 | 17.55 | 1.7361 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7465 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.7485 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5 | 1.7466 | 7.4076 | 60.0225 | 7.5 | 1.7451 | 17.4214 | 60.0398 | 17.55 | 1.7444 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7548 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.7568 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5 | 1.7549 | 7.4076 | 60.0225 | 7.5 | 1.7534 | 17.4214 | 60.0398 | 17.55 | 1.7529 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7631 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.7653 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5 | 1.7632 | 7.4072 | 60.0225 | 7.5 | 1.7617 | 17.4214 | 60.0398 | 17.55 | 1.7612 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7715 | 7.4328 | 59.9937 | 7.5 | 1.7736 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5 | 1.7715 | 7.4072 | 60.0225 | 7.5 | 1.77 | 17.4214 | 60.0398 | 17.55 | 1.7695 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7798 | 7.4333 | 59.9937 | 7.5 | 1.7819 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5 | 1.7798 | 7.4072 | 60.0225 | 7.5 | 1.7783 | 17.4214 | 60.0398 | 17.55 | 1.7778 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7881 | 7.4333 | 59.9937 | 7.5 | 1.7902 | 7.4522 | 60.0052 | 7.5 | 1.7881 | 7.4072 | 60.0225 | 7.5 | 1.7869 | 17.4214 | 60.0398 | 17.55 | 1.7861 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.7964 | 7.4333 | 59.9937 | 7.5 | 1.7986 | 7.4522 | 60.0052 | 7.5 | 1.7964 | 7.4055 | 60.0225 | 7.5 | 1.7952 | 17.4214 | 60.0398 | 17.55 | 1.7944 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8048 | 7.4333 | 59.9937 | 7.5 | 1.8069 | 7.4515 | 60.0052 | 7.5 | 1.8047 | 7.4055 | 60.0225 | 7.5 | 1.8035 | 17.4226 | 60.0398 | 17.55 | 1.8027 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8132 | 7.4336 | 59.9937 | 7.5 | 1.8152 | 7.4515 | 60.0052 | 7.5 | 1.8132 | 7.4055 | 60.0225 | 7.5 | 1.8118 | 17.4226 | 60.0398 | 17.55 | 1.811 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8215 | 7.4336 | 59.9937 | 7.5 | 1.8235 | 7.4506 | 60.0052 | 7.5 | 1.8215 | 7.4055 | 60.0225 | 7.5 | 1.8201 | 17.4254 | 60.0398 | 17.55 | 1.8193 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8298 | 7.4336 | 59.9937 | 7.5 | 1.8319 | 7.4506 | 60.0052 | 7.5 | 1.8298 | 7.4059 | 60.0225 | 7.5 | 1.8284 | 17.4254 | 60.0398 | 17.55 | 1.8279 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8381 | 7.4336 | 59.9937 | 7.5 | 1.8402 | 7.4506 | 60.0052 | 7.5 | 1.8381 | 7.4059 | 60.0225 | 7.5 | 1.8367 | 17.4254 | 60.0398 | 17.55 | 1.8362 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8465 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.8485 | 7.4506 | 60.0052 | 7.5 | 1.8464 | 7.4159 | 60.0225 | 7.5 | 1.845 | 17.4254 | 60.0398 | 17.55 | 1.8445 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8548 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.8568 | 7.4518 | 60.0052 | 7.5 | 1.8547 | 7.4159 | 60.0225 | 7.5 | 1.8533 | 17.4255 | 60.0398 | 17.55 | 1.8528 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8632 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.8652 | 7.4518 | 60.0052 | 7.5 | 1.863 | 7.4156 | 60.0225 | 7.5 | 1.8618 | 17.4255 | 60.0398 | 17.55 | 1.8611 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8715 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.8735 | 7.4521 | 60.0052 | 7.5 | 1.8713 | 7.4156 | 60.0225 | 7.5 | 1.8701 | 17.4256 | 60.0398 | 17.55 | 1.8694 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8798 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.8818 | 7.4521 | 60.0052 | 7.5 | 1.8799 | 7.4158 | 60.0225 | 7.5 | 1.8784 | 17.4256 | 60.0398 | 17.55 | 1.8777 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8882 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.8901 | 7.4521 | 60.0052 | 7.5 | 1.8882 | 7.4158 | 60.0225 | 7.5 | 1.8867 | 17.4263 | 60.0398 | 17.55 | 1.886 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.8965 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.8986 | 7.4521 | 60.0052 | 7.5 | 1.8965 | 7.4147 | 60.0225 | 7.5 | 1.895 | 17.4263 | 60.0398 | 17.55 | 1.8943 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9048 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.9069 | 7.4576 | 60.0052 | 7.5 | 1.9048 | 7.4147 | 60.0225 | 7.5 | 1.9033 | 17.4264 | 60.0398 | 17.55 | 1.9028 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9131 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.9152 | 7.4576 | 60.0052 | 7.5 | 1.9131 | 7.4142 | 60.0225 | 7.5 | 1.9116 | 17.4264 | 60.0398 | 17.55 | 1.9111 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9215 | 7.4335 | 59.9937 | 7.5 | 1.9235 | 7.4566 | 60.0052 | 7.5 | 1.9214 | 7.4142 | 60.0225 | 7.5 | 1.9199 | 17.4264 | 60.0398 | 17.55 | 1.9194 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9298 | 7.4327 | 59.9937 | 7.5 | 1.9319 | 7.4566 | 60.0052 | 7.5 | 1.9297 | 7.414 | 60.0225 | 7.5 | 1.9282 | 17.4264 | 60.0398 | 17.55 | 1.9277 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9382 | 7.4327 | 59.9937 | 7.5 | 1.9402 | 7.4566 | 60.0052 | 7.5 | 1.938 | 7.414 | 60.0225 | 7.5 | 1.9368 | 17.4264 | 60.0398 | 17.55 | 1.936 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9465 | 7.4329 | 59.9937 | 7.5 | 1.9485 | 7.4566 | 60.0052 | 7.5 | 1.9465 | 7.4154 | 60.0225 | 7.5 | 1.9451 | 17.4264 | 60.0398 | 17.55 | 1.9443 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9548 | 7.4329 | 59.9937 | 7.5 | 1.9569 | 7.4566 | 60.0052 | 7.5 | 1.9548 | 7.4154 | 60.0225 | 7.5 | 1.9534 | 17.4212 | 60.0398 | 17.55 | 1.9526 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9631 | 7.4329 | 59.9937 | 7.5 | 1.9652 | 7.4566 | 60.0052 | 7.5 | 1.9631 | 7.4154 | 60.0225 | 7.5 | 1.9617 | 17.4212 | 60.0398 | 17.55 | 1.9609 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9715 | 7.4329 | 59.9937 | 7.5 | 1.9735 | 7.4553 | 59.9994 | 7.5 | 1.9714 | 7.4154 | 60.0225 | 7.5 | 1.97 | 17.4212 | 60.0398 | 17.55 | 1.9692 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9799 | 7.4323 | 59.9937 | 7.5 | 1.9818 | 7.4553 | 59.9994 | 7.5 | 1.9797 | 7.4154 | 60.0225 | 7.5 | 1.9783 | 17.4212 | 60.0398 | 17.55 | 1.9778 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9882 | 7.4323 | 59.9937 | 7.5 | 1.9902 | 7.457 | 59.9994 | 7.5 | 1.988 | 7.4154 | 60.0225 | 7.5 | 1.9866 | 17.4213 | 60.0398 | 17.55 | 1.9861 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
1.9965 | 7.4323 | 59.9937 | 7.5 | 1.9985 | 7.457 | 59.9994 | 7.5 | 1.9963 | 7.414 | 60.0225 | 7.5 | 1.9949 | 17.4213 | 60.0398 | 17.55 | 1.9944 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0048 | 7.4323 | 59.9937 | 7.5 | 2.0068 | 7.457 | 59.9994 | 7.5 | 2.0046 | 7.414 | 60.0225 | 7.5 | 2.0032 | 17.4221 | 60.0398 | 17.55 | 2.0027 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0132 | 7.4323 | 59.9937 | 7.5 | 2.0151 | 7.457 | 59.9994 | 7.5 | 2.0129 | 7.4141 | 60.0225 | 7.5 | 2.0117 | 17.4221 | 60.0398 | 17.55 | 2.011 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0215 | 7.4323 | 59.9937 | 7.5 | 2.0236 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.0215 | 7.4141 | 60.0225 | 7.5 | 2.02 | 17.4233 | 60.0398 | 17.55 | 2.0193 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0298 | 7.4324 | 59.9937 | 7.5 | 2.0319 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.0298 | 7.4141 | 60.0225 | 7.5 | 2.0283 | 17.4233 | 60.0398 | 17.55 | 2.0276 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0381 | 7.4324 | 59.9937 | 7.5 | 2.0402 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.0381 | 7.4141 | 60.0225 | 7.5 | 2.0366 | 17.4233 | 60.0398 | 17.55 | 2.0359 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0465 | 7.4326 | 59.9937 | 7.5 | 2.0485 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.0464 | 7.415 | 60.0225 | 7.5 | 2.0449 | 17.4233 | 60.0398 | 17.55 | 2.0442 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0548 | 7.4326 | 59.9937 | 7.5 | 2.0569 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.0547 | 7.415 | 60.0225 | 7.5 | 2.0532 | 17.4233 | 60.0398 | 17.55 | 2.0527 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0632 | 7.4326 | 59.9937 | 7.5 | 2.0652 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.063 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5 | 2.0615 | 17.4233 | 60.0398 | 17.55 | 2.061 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0715 | 7.4326 | 59.9937 | 7.5 | 2.0735 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.0713 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5 | 2.0698 | 17.4434 | 60.0398 | 17.55 | 2.0693 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0798 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5 | 2.0819 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.0796 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5 | 2.0781 | 17.4434 | 60.0398 | 17.55 | 2.0776 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0882 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5 | 2.0902 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.0881 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5 | 2.0867 | 17.4441 | 60.0398 | 17.55 | 2.0859 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.0965 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5 | 2.0985 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 2.0964 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5 | 2.095 | 17.4441 | 60.0398 | 17.55 | 2.0942 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.1049 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5 | 2.1068 | 7.4456 | 59.9994 | 7.5 | 2.1047 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5 | 2.1033 | 17.4441 | 60.0398 | 17.55 | 2.1025 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.1132 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5 | 2.1152 | 7.4456 | 59.9994 | 7.5 | 2.113 | 7.42 | 60.0167 | 7.5 | 2.1116 | 17.4441 | 60.0398 | 17.55 | 2.1108 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.1215 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5 | 2.1235 | 7.4456 | 59.9994 | 7.5 | 2.1213 | 7.42 | 60.0167 | 7.5 | 2.1199 | 17.4441 | 60.0398 | 17.55 | 2.1191 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.1298 | 7.4327 | 59.9937 | 7.5 | 2.1318 | 7.4456 | 59.9994 | 7.5 | 2.1296 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.1282 | 17.4441 | 60.0398 | 17.55 | 2.1277 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.1382 | 7.4327 | 59.9937 | 7.5 | 2.1401 | 7.4456 | 59.9994 | 7.5 | 2.1379 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.1365 | 17.4451 | 60.0398 | 17.55 | 2.136 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.1465 | 7.4327 | 59.9937 | 7.5 | 2.1486 | 7.4456 | 59.9994 | 7.5 | 2.1462 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.1448 | 17.4451 | 60.0398 | 17.55 | 2.1443 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
2.1548 | 7.4327 | 59.9937 | 7.5 | 2.1569 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.1548 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.1531 | 17.4432 | 60.0398 | 17.55 | 2.1526 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.1632 | 7.4408 | 59.9937 | 7.5 | 2.1652 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.1631 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.1616 | 17.4432 | 60.0398 | 17.55 | 2.1609 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.1715 | 7.4408 | 59.9937 | 7.5 | 2.1735 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.1714 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.1699 | 17.4432 | 60.0398 | 17.55 | 2.1692 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.1799 | 7.4408 | 59.9937 | 7.5 | 2.1819 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.1797 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.1782 | 17.4432 | 60.0398 | 17.55 | 2.1775 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.1882 | 7.4408 | 59.9937 | 7.5 | 2.1902 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.188 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.1865 | 17.4433 | 60.0398 | 17.55 | 2.1858 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.1965 | 7.4408 | 59.9937 | 7.5 | 2.1985 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.1963 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.1948 | 17.4433 | 60.0398 | 17.55 | 2.1941 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.2048 | 7.4408 | 59.9937 | 7.5 | 2.2069 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2046 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.2031 | 17.4425 | 60.0398 | 17.55 | 2.1941 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.2132 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2152 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2129 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.2114 | 17.4425 | 60.0398 | 17.55 | 2.2026 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.2215 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2235 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2214 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.2197 | 17.4295 | 60.0398 | 17.55 | 2.2109 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.2299 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2318 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2297 | 7.411 | 60.0167 | 7.5 | 2.228 | 17.4295 | 60.0398 | 17.55 | 2.2192 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.2382 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2402 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.238 | 7.411 | 60.0167 | 7.5 | 2.2366 | 17.4295 | 60.0398 | 17.55 | 2.2275 | 27.3782 | 60.0398 | 27.75
2.2465 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2485 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2463 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.2449 | 17.4295 | 60.0398 | 17.55 | 2.2358 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.2549 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2568 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2546 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.2532 | 17.4295 | 60.0398 | 17.55 | 2.2441 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.2632 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2651 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2629 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.2615 | 17.4295 | 60.0398 | 17.55 | 2.2524 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.2715 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2736 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2712 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.2698 | 17.4285 | 60.0398 | 17.55 | 2.2607 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.2798 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2819 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2795 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.2781 | 17.4285 | 60.0398 | 17.55 | 2.269 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.2882 | 7.4424 | 59.9994 | 7.5 | 2.2902 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2881 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.2864 | 17.4306 | 60.0398 | 17.55 | 2.2776 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.2965 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.2985 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 2.2964 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.2947 | 17.4306 | 60.0398 | 17.55 | 2.2859 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.3049 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3069 | 7.4895 | 59.9994 | 7.5 | 2.3047 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.303 | 17.4306 | 60.0398 | 17.55 | 2.2942 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.3132 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3152 | 7.4895 | 59.9994 | 7.5 | 2.313 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.3115 | 17.4306 | 60.0398 | 17.55 | 2.3025 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.3215 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3235 | 7.4895 | 59.9994 | 7.5 | 2.3213 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.3198 | 17.4332 | 60.0398 | 17.55 | 2.3108 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.3298 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3319 | 7.4895 | 59.9994 | 7.5 | 2.3296 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.3281 | 17.4332 | 60.0398 | 17.55 | 2.3191 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.3382 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3402 | 7.4895 | 59.9994 | 7.5 | 2.3379 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.3364 | 17.4224 | 60.0398 | 17.55 | 2.3274 | 27.373 | 60.0398 | 27.75
2.3465 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3485 | 7.4895 | 59.9994 | 7.5 | 2.3462 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.3447 | 17.4224 | 60.0398 | 17.55 | 2.3357 | 27.3752 | 60.0398 | 27.75
2.3549 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3568 | 7.49 | 59.9994 | 7.5 | 2.3547 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.353 | 17.4224 | 60.0398 | 17.55 | 2.344 | 27.3752 | 60.0398 | 27.75
2.3632 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3652 | 7.49 | 59.9994 | 7.5 | 2.363 | 7.4107 | 60.0167 | 7.5 | 2.3613 | 17.4224 | 60.0398 | 17.55 | 2.3525 | 27.3736 | 60.0398 | 27.75
2.3715 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3735 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.3713 | 7.4107 | 60.0167 | 7.5 | 2.3696 | 17.4209 | 60.0398 | 17.55 | 2.3608 | 27.3736 | 60.0398 | 27.75
2.3799 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3818 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.3796 | 7.4107 | 60.0167 | 7.5 | 2.3779 | 17.4209 | 60.0398 | 17.55 | 2.3691 | 27.3736 | 60.0398 | 27.75
2.3882 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3901 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.3879 | 7.4107 | 60.0167 | 7.5 | 2.3862 | 17.4175 | 60.0398 | 17.55 | 2.3774 | 27.3736 | 60.0398 | 27.75
2.3965 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.3986 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.3962 | 7.4098 | 60.0167 | 7.5 | 2.3948 | 17.4175 | 60.0398 | 17.55 | 2.3857 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4048 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.4069 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4045 | 7.4098 | 60.0167 | 7.5 | 2.4031 | 17.4175 | 60.0398 | 17.55 | 2.394 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4132 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.4152 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4128 | 7.4098 | 60.0167 | 7.5 | 2.4114 | 17.4175 | 60.0398 | 17.55 | 2.4023 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4215 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.4235 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4214 | 7.4098 | 60.0167 | 7.5 | 2.4197 | 17.4174 | 60.0398 | 17.55 | 2.4106 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4299 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.4319 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4297 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.428 | 17.4174 | 60.0398 | 17.55 | 2.4189 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4382 | 7.4425 | 59.9994 | 7.5 | 2.4402 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.438 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.4363 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.4275 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4465 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.4485 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4463 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.4446 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.4358 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4548 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.4569 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4546 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.4529 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.4441 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4632 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.4652 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4629 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.4614 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.4524 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4715 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.4735 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4712 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.4697 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.4607 | 27.372 | 60.0398 | 27.75
2.4799 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.4818 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4795 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.478 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.469 | 27.3766 | 60.0398 | 27.75
2.4882 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.4902 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.488 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.4863 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.4773 | 27.3766 | 60.0398 | 27.75
2.4965 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.4985 | 7.4884 | 59.9994 | 7.5 | 2.4963 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.4946 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.4856 | 27.3766 | 60.0398 | 27.75
2.5049 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5068 | 7.4878 | 59.9994 | 7.5 | 2.5046 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 2.5029 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.4939 | 27.3766 | 60.0398 | 27.75
2.5132 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5151 | 7.4878 | 59.9994 | 7.5 | 2.5129 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 2.5112 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5024 | 27.3792 | 60.0398 | 27.75
2.5215 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5236 | 7.4878 | 59.9994 | 7.5 | 2.5212 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 2.5195 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5107 | 27.3792 | 60.0398 | 27.75
2.5298 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5319 | 7.4878 | 59.9994 | 7.5 | 2.5295 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 2.5278 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.519 | 27.3792 | 60.0398 | 27.75
2.5382 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5402 | 7.4888 | 59.9994 | 7.5 | 2.5378 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 2.5364 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5273 | 27.3792 | 60.0398 | 27.75
2.5465 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5485 | 7.4888 | 59.9994 | 7.5 | 2.5461 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 2.5447 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5356 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.5549 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5569 | 7.4883 | 59.9994 | 7.5 | 2.5547 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 2.553 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5439 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.5632 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5652 | 7.4883 | 59.9994 | 7.5 | 2.563 | 7.4102 | 60.0167 | 7.5 | 2.5613 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5522 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.5715 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5735 | 7.4882 | 59.9994 | 7.5 | 2.5713 | 7.4102 | 60.0167 | 7.5 | 2.5696 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5605 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.5798 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5819 | 7.4882 | 59.9994 | 7.5 | 2.5796 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.5779 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5688 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.5882 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5902 | 7.4882 | 59.9994 | 7.5 | 2.5879 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.5862 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5774 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.5965 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.5985 | 7.4882 | 59.9994 | 7.5 | 2.5962 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.5945 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.5857 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.6049 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.6068 | 7.4882 | 59.9994 | 7.5 | 2.6045 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.6028 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.594 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.6132 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.6152 | 7.4882 | 59.9994 | 7.5 | 2.6128 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.6113 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6023 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.6215 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.6235 | 7.4887 | 59.9994 | 7.5 | 2.6211 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.6196 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6106 | 27.3888 | 60.0398 | 27.75
2.6299 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.6318 | 7.4887 | 59.9994 | 7.5 | 2.6296 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.6279 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6189 | 27.3847 | 60.0398 | 27.75
2.6382 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.6401 | 7.4887 | 59.9994 | 7.5 | 2.6379 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.6362 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6272 | 27.3847 | 60.0398 | 27.75
2.6465 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.6486 | 7.4887 | 59.9994 | 7.5 | 2.6462 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.6445 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6355 | 27.403 | 60.0398 | 27.75
2.6548 | 7.443 | 59.9994 | 7.5 | 2.6569 | 7.4888 | 59.9994 | 7.5 | 2.6545 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 2.6528 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6438 | 27.403 | 60.0398 | 27.75
2.6632 | 7.4432 | 59.9994 | 7.5 | 2.6652 | 7.4888 | 59.9994 | 7.5 | 2.6628 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.6611 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6523 | 27.403 | 60.0398 | 27.75
2.6715 | 7.4432 | 59.9994 | 7.5 | 2.6735 | 7.4883 | 59.9994 | 7.5 | 2.6711 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.6694 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6606 | 27.403 | 60.0398 | 27.75
2.6799 | 7.4432 | 59.9994 | 7.5 | 2.6819 | 7.4883 | 59.9994 | 7.5 | 2.6794 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.6777 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6689 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.6882 | 7.4432 | 59.9994 | 7.5 | 2.6902 | 7.4883 | 59.9994 | 7.5 | 2.6877 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.6863 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6772 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.6965 | 7.4448 | 59.9994 | 7.5 | 2.6985 | 7.4883 | 59.9994 | 7.5 | 2.6963 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.6946 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6855 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.7048 | 7.4448 | 59.9994 | 7.5 | 2.7069 | 7.4877 | 59.9994 | 7.5 | 2.7046 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.7029 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.6938 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.7132 | 7.4448 | 59.9994 | 7.5 | 2.7152 | 7.4877 | 59.9994 | 7.5 | 2.7129 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.7112 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.7021 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.7215 | 7.4448 | 59.9994 | 7.5 | 2.7235 | 7.4877 | 59.9994 | 7.5 | 2.7212 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.7195 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.7104 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.7299 | 7.4448 | 59.9994 | 7.5 | 2.7318 | 7.4877 | 59.9994 | 7.5 | 2.7295 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.7278 | 17.4148 | 60.034 | 17.55 | 2.7188 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.7382 | 7.4448 | 59.9994 | 7.5 | 2.7402 | 7.4877 | 59.9994 | 7.5 | 2.7378 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 2.7361 | 17.4172 | 60.034 | 17.55 | 2.7273 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.7465 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.7485 | 7.4877 | 59.9994 | 7.5 | 2.7461 | 7.412 | 60.0167 | 7.5 | 2.7444 | 17.4172 | 60.034 | 17.55 | 2.7356 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.7549 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.7568 | 7.4877 | 59.9994 | 7.5 | 2.7544 | 7.412 | 60.0167 | 7.5 | 2.7527 | 17.4172 | 60.034 | 17.55 | 2.7439 | 27.4031 | 60.0398 | 27.75
2.7632 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.7651 | 7.4877 | 59.9994 | 7.5 | 2.7629 | 7.412 | 60.0167 | 7.5 | 2.7612 | 17.4172 | 60.034 | 17.55 | 2.7522 | 27.4036 | 60.0398 | 27.75
2.7715 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.7736 | 7.4875 | 59.9994 | 7.5 | 2.7712 | 7.412 | 60.0167 | 7.5 | 2.7695 | 17.4172 | 60.034 | 17.55 | 2.7605 | 27.4036 | 60.0398 | 27.75
2.7798 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.7819 | 7.4875 | 59.9994 | 7.5 | 2.7795 | 7.412 | 60.0167 | 7.5 | 2.7778 | 17.4172 | 60.034 | 17.55 | 2.7688 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.7882 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.7902 | 7.4869 | 59.9994 | 7.5 | 2.7878 | 7.412 | 60.0167 | 7.5 | 2.7861 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.7771 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.7965 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.7985 | 7.4869 | 59.9994 | 7.5 | 2.7961 | 7.4127 | 60.0167 | 7.5 | 2.7944 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.7854 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.8049 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.8069 | 7.4864 | 59.9994 | 7.5 | 2.8044 | 7.4127 | 60.0167 | 7.5 | 2.8027 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.7937 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.8132 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.8152 | 7.4864 | 59.9994 | 7.5 | 2.8127 | 7.4125 | 60.0167 | 7.5 | 2.811 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.8022 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.8215 | 7.4449 | 59.9994 | 7.5 | 2.8235 | 7.4864 | 59.9994 | 7.5 | 2.821 | 7.4125 | 60.0167 | 7.5 | 2.8193 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.8105 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.8298 | 7.4674 | 59.9994 | 7.5 | 2.8319 | 7.4864 | 59.9994 | 7.5 | 2.8296 | 7.4122 | 60.0167 | 7.5 | 2.8279 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.8188 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.8382 | 7.4674 | 59.9994 | 7.5 | 2.8402 | 7.4864 | 59.9994 | 7.5 | 2.8379 | 7.4122 | 60.0167 | 7.5 | 2.8362 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.8271 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.8466 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.8485 | 7.4864 | 59.9994 | 7.5 | 2.8462 | 7.4122 | 60.0167 | 7.5 | 2.8445 | 17.417 | 60.034 | 17.55 | 2.8354 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.8549 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.8568 | 7.4862 | 59.9994 | 7.5 | 2.8545 | 7.4122 | 60.0167 | 7.5 | 2.8528 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.8438 | 27.3849 | 60.0398 | 27.75
2.8632 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.8652 | 7.4862 | 59.9994 | 7.5 | 2.8628 | 7.4122 | 60.0167 | 7.5 | 2.8611 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.8521 | 27.3838 | 60.0398 | 27.75
2.8715 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.8735 | 7.4857 | 59.9994 | 7.5 | 2.8711 | 7.4122 | 60.0167 | 7.5 | 2.8694 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.8604 | 27.3838 | 60.0398 | 27.75
2.8799 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.8818 | 7.4857 | 59.9994 | 7.5 | 2.8794 | 7.4122 | 60.0167 | 7.5 | 2.8777 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.8687 | 27.3842 | 60.0398 | 27.75
2.8882 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.8901 | 7.4839 | 59.9994 | 7.5 | 2.8877 | 7.4122 | 60.0167 | 7.5 | 2.886 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.8772 | 27.3842 | 60.0398 | 27.75
2.8965 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.8986 | 7.4839 | 59.9994 | 7.5 | 2.8962 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.8943 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.8855 | 27.3831 | 60.0398 | 27.75
2.9048 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.9069 | 7.4839 | 59.9994 | 7.5 | 2.9045 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.9028 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.8938 | 27.3831 | 60.0398 | 27.75
2.9132 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.9152 | 7.4839 | 59.9994 | 7.5 | 2.9128 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.9111 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9021 | 27.3831 | 60.0398 | 27.75
2.9215 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.9235 | 7.4839 | 59.9994 | 7.5 | 2.9211 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.9194 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9104 | 27.3831 | 60.0398 | 27.75
2.9299 | 7.4673 | 59.9994 | 7.5 | 2.9319 | 7.4839 | 59.9994 | 7.5 | 2.9294 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.9277 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9187 | 27.3831 | 60.0398 | 27.75
2.9382 | 7.4673 | 59.9994 | 7.5 | 2.9402 | 7.4839 | 59.9994 | 7.5 | 2.9377 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 2.936 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.927 | 27.3831 | 60.0398 | 27.75
2.9465 | 7.4673 | 59.9994 | 7.5 | 2.9485 | 7.4839 | 59.9994 | 7.5 | 2.946 | 7.4115 | 60.0167 | 7.5 | 2.9443 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9353 | 27.3919 | 60.0398 | 27.75
2.9548 | 7.4673 | 59.9994 | 7.5 | 2.9569 | 7.4855 | 59.9994 | 7.5 | 2.9543 | 7.4115 | 60.0167 | 7.5 | 2.9526 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9436 | 27.3919 | 60.0398 | 27.75
2.9632 | 7.4673 | 59.9994 | 7.5 | 2.9652 | 7.4855 | 59.9994 | 7.5 | 2.9629 | 7.4115 | 60.0167 | 7.5 | 2.9609 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9521 | 27.3949 | 60.0398 | 27.75
2.9716 | 7.4673 | 59.9994 | 7.5 | 2.9735 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 2.9712 | 7.4115 | 60.0167 | 7.5 | 2.9692 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9604 | 27.3949 | 60.0398 | 27.75
2.9799 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.9818 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 2.9795 | 7.4115 | 60.0167 | 7.5 | 2.9778 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9688 | 27.3949 | 60.0398 | 27.75
2.9882 | 7.4676 | 59.9994 | 7.5 | 2.9902 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 2.9878 | 7.4115 | 60.0167 | 7.5 | 2.9861 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9771 | 27.3949 | 60.0398 | 27.75
2.9965 | 7.4663 | 59.9994 | 7.5 | 2.9985 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 2.9961 | 7.4115 | 60.0167 | 7.5 | 2.9944 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9854 | 27.3949 | 60.0398 | 27.75
3.0049 | 7.4663 | 59.9994 | 7.5 | 3.0068 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0044 | 7.4115 | 60.0167 | 7.5 | 3.0027 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 2.9937 | 27.3949 | 60.0398 | 27.75
3.0132 | 7.4663 | 59.9994 | 7.5 | 3.0151 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0127 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.011 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 3.002 | 27.3977 | 60.0398 | 27.75
3.0215 | 7.4663 | 59.9994 | 7.5 | 3.0236 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.021 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.0193 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 3.0103 | 27.3977 | 60.0398 | 27.75
3.0298 | 7.4663 | 59.9994 | 7.5 | 3.0319 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0295 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.0276 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 3.0186 | 27.3977 | 60.0398 | 27.75
3.0382 | 7.4663 | 59.9994 | 7.5 | 3.0402 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0378 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.0359 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 3.0271 | 27.3977 | 60.0398 | 27.75
3.0465 | 7.4663 | 59.9994 | 7.5 | 3.0486 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0461 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.0442 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 3.0354 | 27.3977 | 60.0398 | 27.75
3.0549 | 7.4663 | 59.9994 | 7.5 | 3.0569 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0544 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.0527 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 3.0437 | 27.3977 | 60.0398 | 27.75
3.0632 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.0652 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0627 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.061 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 3.052 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
3.0715 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.0735 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.071 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.0693 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 3.0603 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
3.0798 | 7.4668 | 59.9994 | 7.5 | 3.0819 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0793 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.0776 | 17.4154 | 60.034 | 17.55 | 3.0686 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
3.0882 | 7.4668 | 59.9994 | 7.5 | 3.0902 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0876 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.0859 | 17.4146 | 60.034 | 17.55 | 3.0769 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
3.0966 | 7.4668 | 59.9994 | 7.5 | 3.0985 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.0962 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.0942 | 17.4146 | 60.034 | 17.55 | 3.0852 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
3.1049 | 7.4668 | 59.9994 | 7.5 | 3.1068 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.1045 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.1025 | 17.4146 | 60.034 | 17.55 | 3.0935 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
3.1132 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.1152 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.1128 | 7.4103 | 60.0167 | 7.5 | 3.1108 | 17.4146 | 60.034 | 17.55 | 3.1018 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
3.1215 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.1235 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.1211 | 7.4103 | 60.0167 | 7.5 | 3.1194 | 17.4146 | 60.034 | 17.55 | 3.1104 | 27.3799 | 60.0398 | 27.75
3.1299 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.1318 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.1294 | 7.4103 | 60.0167 | 7.5 | 3.1277 | 17.4146 | 60.034 | 17.55 | 3.1187 | 27.371 | 60.0398 | 27.75
3.1382 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.1403 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.1377 | 7.4103 | 60.0167 | 7.5 | 3.136 | 17.4121 | 60.034 | 17.55 | 3.127 | 27.371 | 60.0398 | 27.75
3.1465 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.1486 | 7.4844 | 59.9937 | 7.5 | 3.146 | 7.4012 | 60.0167 | 7.5 | 3.1443 | 17.4121 | 60.034 | 17.55 | 3.1353 | 27.371 | 60.0398 | 27.75
3.1548 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.1569 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.1543 | 7.4012 | 60.0167 | 7.5 | 3.1526 | 17.4121 | 60.034 | 17.55 | 3.1436 | 27.371 | 60.0398 | 27.75
3.1632 | 7.4674 | 59.9994 | 7.5 | 3.1652 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.1628 | 7.401 | 60.0167 | 7.5 | 3.1609 | 17.4121 | 60.034 | 17.55 | 3.1519 | 27.371 | 60.0398 | 27.75
3.1715 | 7.4674 | 59.9994 | 7.5 | 3.1736 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.1711 | 7.401 | 60.0167 | 7.5 | 3.1692 | 17.4121 | 60.034 | 17.55 | 3.1602 | 27.371 | 60.0398 | 27.75
3.1799 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.1819 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.1794 | 7.4006 | 60.0167 | 7.5 | 3.1775 | 17.4121 | 60.034 | 17.55 | 3.1685 | 27.3739 | 60.0398 | 27.75
3.1882 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.1902 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.1877 | 7.4006 | 60.0167 | 7.5 | 3.1858 | 17.4121 | 60.034 | 17.55 | 3.1768 | 27.3739 | 60.0398 | 27.75
3.1965 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.1986 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.196 | 7.4006 | 60.0167 | 7.5 | 3.1943 | 17.4121 | 60.034 | 17.55 | 3.1853 | 27.3739 | 60.0398 | 27.75
3.2048 | 7.467 | 59.9994 | 7.5 | 3.2069 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2043 | 7.4006 | 60.0167 | 7.5 | 3.2026 | 17.4255 | 60.034 | 17.55 | 3.1936 | 27.3739 | 60.0398 | 27.75
3.2132 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.2152 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2126 | 7.4006 | 60.0167 | 7.5 | 3.2109 | 17.4255 | 60.034 | 17.55 | 3.2019 | 27.3739 | 60.0398 | 27.75
3.2216 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.2235 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2209 | 7.4006 | 60.0167 | 7.5 | 3.2192 | 17.4255 | 60.034 | 17.55 | 3.2102 | 27.3739 | 60.0398 | 27.75
3.2299 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.2319 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2295 | 7.4006 | 60.0167 | 7.5 | 3.2275 | 17.4255 | 60.034 | 17.55 | 3.2185 | 27.3785 | 60.0398 | 27.75
3.2382 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.2402 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2378 | 7.4006 | 60.0167 | 7.5 | 3.2358 | 17.4255 | 60.034 | 17.55 | 3.2268 | 27.3785 | 60.0398 | 27.75
3.2465 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.2485 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2461 | 7.3987 | 60.0167 | 7.5 | 3.2441 | 17.4255 | 60.034 | 17.55 | 3.2351 | 27.3854 | 60.0398 | 27.75
3.2549 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.2568 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2544 | 7.3987 | 60.0167 | 7.5 | 3.2524 | 17.4255 | 60.034 | 17.55 | 3.2434 | 27.3854 | 60.0398 | 27.75
3.2632 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.2653 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2627 | 7.3984 | 60.0167 | 7.5 | 3.2607 | 17.4255 | 60.034 | 17.55 | 3.2517 | 27.3873 | 60.0398 | 27.75
3.2715 | 7.4665 | 59.9994 | 7.5 | 3.2736 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.271 | 7.3984 | 60.0167 | 7.5 | 3.2693 | 17.4247 | 60.034 | 17.55 | 3.2603 | 27.3873 | 60.0398 | 27.75
3.2798 | 7.4669 | 59.9994 | 7.5 | 3.2819 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2793 | 7.3978 | 60.0167 | 7.5 | 3.2776 | 17.4247 | 60.034 | 17.55 | 3.2686 | 27.3825 | 60.0398 | 27.75
3.2882 | 7.4669 | 59.9994 | 7.5 | 3.2903 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2876 | 7.3978 | 60.0167 | 7.5 | 3.2859 | 17.4247 | 60.034 | 17.55 | 3.2769 | 27.3825 | 60.0398 | 27.75
3.2965 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 3.2986 | 7.4861 | 59.9937 | 7.5 | 3.2961 | 7.3978 | 60.0167 | 7.5 | 3.2942 | 17.4247 | 60.034 | 17.55 | 3.2852 | 27.3825 | 60.0398 | 27.75
3.3049 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 3.3069 | 7.4869 | 59.9937 | 7.5 | 3.3044 | 7.3978 | 60.0167 | 7.5 | 3.3025 | 17.4257 | 60.034 | 17.55 | 3.2935 | 27.3825 | 60.0398 | 27.75
3.3132 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 3.3152 | 7.4869 | 59.9937 | 7.5 | 3.3127 | 7.3978 | 60.0167 | 7.5 | 3.3108 | 17.4257 | 60.034 | 17.55 | 3.3018 | 27.3825 | 60.0398 | 27.75
3.3215 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 3.3236 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.321 | 7.3978 | 60.0167 | 7.5 | 3.3191 | 17.4257 | 60.034 | 17.55 | 3.3101 | 27.3825 | 60.0398 | 27.75
3.3299 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 3.3319 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.3293 | 7.3978 | 60.0167 | 7.5 | 3.3274 | 17.4257 | 60.034 | 17.55 | 3.3184 | 27.3825 | 60.0398 | 27.75
3.3382 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 3.3402 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.3376 | 7.3978 | 60.0167 | 7.5 | 3.3357 | 17.4257 | 60.034 | 17.55 | 3.3267 | 27.3825 | 60.0398 | 27.75
3.3466 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 3.3485 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.3459 | 7.399 | 60.0167 | 7.5 | 3.3442 | 17.4257 | 60.034 | 17.55 | 3.3352 | 27.3786 | 60.0398 | 27.75
3.3549 | 7.4569 | 59.9994 | 7.5 | 3.3569 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.3542 | 7.399 | 60.0167 | 7.5 | 3.3525 | 17.4257 | 60.034 | 17.55 | 3.3435 | 27.3786 | 60.0398 | 27.75
3.3632 | 7.4558 | 59.9994 | 7.5 | 3.3652 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.3628 | 7.4106 | 60.0167 | 7.5 | 3.3608 | 17.4257 | 60.034 | 17.55 | 3.3518 | 27.3786 | 60.0398 | 27.75
3.3715 | 7.4558 | 59.9994 | 7.5 | 3.3735 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.3711 | 7.4106 | 60.0167 | 7.5 | 3.3691 | 17.4262 | 60.034 | 17.55 | 3.3601 | 27.3786 | 60.0398 | 27.75
3.3799 | 7.4562 | 59.9994 | 7.5 | 3.382 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.3794 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5 | 3.3774 | 17.4262 | 60.034 | 17.55 | 3.3684 | 27.3786 | 60.0398 | 27.75
3.3882 | 7.4562 | 59.9994 | 7.5 | 3.3903 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.3877 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5 | 3.3857 | 17.4281 | 60.034 | 17.55 | 3.3767 | 27.3786 | 60.0398 | 27.75
3.3965 | 7.4562 | 59.9994 | 7.5 | 3.3986 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.396 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5 | 3.394 | 17.4281 | 60.034 | 17.55 | 3.385 | 27.3774 | 60.0398 | 27.75
3.4048 | 7.4562 | 59.9994 | 7.5 | 3.4069 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.4043 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5 | 3.4023 | 17.4281 | 60.034 | 17.55 | 3.3933 | 27.3774 | 60.0398 | 27.75
3.4132 | 7.4562 | 59.9994 | 7.5 | 3.4153 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.4126 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5 | 3.4109 | 17.4281 | 60.034 | 17.55 | 3.4016 | 27.3539 | 60.0398 | 27.75
3.4215 | 7.4562 | 59.9994 | 7.5 | 3.4236 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.4209 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5 | 3.4192 | 17.4288 | 60.034 | 17.55 | 3.4102 | 27.3539 | 60.0398 | 27.75
3.4299 | 7.4562 | 59.9994 | 7.5 | 3.4319 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.4294 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.4275 | 17.4288 | 60.034 | 17.55 | 3.4185 | 27.3539 | 60.0398 | 27.75
3.4382 | 7.4562 | 59.9994 | 7.5 | 3.4402 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.4377 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.4358 | 17.4288 | 60.034 | 17.55 | 3.4268 | 27.3539 | 60.0398 | 27.75
3.4465 | 7.4556 | 59.9994 | 7.5 | 3.4486 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.446 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.4441 | 17.4288 | 60.034 | 17.55 | 3.4351 | 27.3545 | 60.0398 | 27.75
3.4549 | 7.4556 | 59.9994 | 7.5 | 3.4569 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.4543 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.4524 | 17.4288 | 60.034 | 17.55 | 3.4434 | 27.3545 | 60.0398 | 27.75
3.4632 | 7.455 | 59.9994 | 7.5 | 3.4652 | 7.4863 | 59.9937 | 7.5 | 3.4626 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.4607 | 17.4288 | 60.034 | 17.55 | 3.4517 | 27.3545 | 60.0398 | 27.75
3.4716 | 7.455 | 59.9994 | 7.5 | 3.4736 | 7.4841 | 59.9937 | 7.5 | 3.4709 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.469 | 17.4288 | 60.034 | 17.55 | 3.46 | 27.3545 | 60.0398 | 27.75
3.4799 | 7.455 | 59.9994 | 7.5 | 3.4819 | 7.4841 | 59.9937 | 7.5 | 3.4792 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.4773 | 17.4288 | 60.034 | 17.55 | 3.4683 | 27.3538 | 60.0398 | 27.75
3.4882 | 7.455 | 59.9994 | 7.5 | 3.4902 | 7.4841 | 59.9937 | 7.5 | 3.4875 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.4858 | 17.4499 | 60.034 | 17.55 | 3.4766 | 27.3538 | 60.0398 | 27.75
3.4965 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.4985 | 7.4841 | 59.9937 | 7.5 | 3.4958 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.4941 | 17.4499 | 60.034 | 17.55 | 3.4851 | 27.3538 | 60.0398 | 27.75
3.5049 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.507 | 7.4841 | 59.9937 | 7.5 | 3.5044 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5 | 3.5024 | 17.4496 | 60.034 | 17.55 | 3.4934 | 27.3538 | 60.0398 | 27.75
3.5132 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5153 | 7.4841 | 59.9937 | 7.5 | 3.5127 | 7.4107 | 60.0167 | 7.5 | 3.5107 | 17.4496 | 60.034 | 17.55 | 3.5017 | 27.3567 | 60.0398 | 27.75
3.5215 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5236 | 7.4841 | 59.9937 | 7.5 | 3.521 | 7.4107 | 60.0167 | 7.5 | 3.519 | 17.4646 | 60.034 | 17.55 | 3.51 | 27.3567 | 60.0398 | 27.75
3.5298 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5319 | 7.4841 | 59.9937 | 7.5 | 3.5293 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 3.5273 | 17.4646 | 60.034 | 17.55 | 3.5183 | 27.3567 | 60.0398 | 27.75
3.5382 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5403 | 7.4832 | 59.9937 | 7.5 | 3.5376 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 3.5356 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.5266 | 27.3567 | 60.0398 | 27.75
3.5465 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5486 | 7.4832 | 59.9937 | 7.5 | 3.5459 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 3.5439 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.5349 | 27.3573 | 60.0398 | 27.75
3.5549 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5569 | 7.4832 | 59.9937 | 7.5 | 3.5542 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 3.5522 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.5432 | 27.3573 | 60.0398 | 27.75
3.5632 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5653 | 7.4832 | 59.9937 | 7.5 | 3.5625 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 3.5608 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.5515 | 27.3599 | 60.0398 | 27.75
3.5715 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5736 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.571 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 3.5691 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.5601 | 27.3599 | 60.0398 | 27.75
3.5799 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5819 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.5793 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 3.5774 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.5684 | 27.3599 | 60.0398 | 27.75
3.5882 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5902 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.5876 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5 | 3.5857 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.5767 | 27.3599 | 60.0398 | 27.75
3.5966 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.5986 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.5959 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 3.594 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.585 | 27.3599 | 60.0398 | 27.75
3.6049 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.6069 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.6042 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5 | 3.6023 | 17.4666 | 60.034 | 17.55 | 3.5933 | 27.3599 | 60.0398 | 27.75
3.6132 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.6152 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.6125 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.6106 | 17.4666 | 60.034 | 17.55 | 3.6016 | 27.3774 | 60.0398 | 27.75
3.6215 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.6235 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.6208 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.6189 | 17.4666 | 60.034 | 17.55 | 3.6099 | 27.3774 | 60.0398 | 27.75
3.6299 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.632 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.6292 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.6272 | 17.4666 | 60.034 | 17.55 | 3.6182 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.6382 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.6403 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.6377 | 7.4104 | 60.0167 | 7.5 | 3.6357 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.6265 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.6465 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.6486 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.646 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 3.644 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.635 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.6548 | 7.4542 | 59.9994 | 7.5 | 3.657 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.6543 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5 | 3.6523 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.6433 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.6632 | 7.4538 | 59.9994 | 7.5 | 3.6653 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.6626 | 7.4095 | 60.0167 | 7.5 | 3.6606 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.6516 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.6715 | 7.4538 | 59.9994 | 7.5 | 3.6736 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.6709 | 7.4095 | 60.0167 | 7.5 | 3.6689 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.6599 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.6799 | 7.4407 | 59.9994 | 7.5 | 3.6819 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5 | 3.6792 | 7.4086 | 60.0167 | 7.5 | 3.6772 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.6682 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.6882 | 7.4407 | 59.9994 | 7.5 | 3.6903 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5 | 3.6875 | 7.4086 | 60.0167 | 7.5 | 3.6855 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.6765 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.6965 | 7.4407 | 59.9994 | 7.5 | 3.6986 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5 | 3.6958 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.6938 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.6848 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.7049 | 7.4407 | 59.9994 | 7.5 | 3.7069 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5 | 3.7043 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.7021 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.6931 | 27.3716 | 60.0398 | 27.75
3.7132 | 7.4407 | 59.9994 | 7.5 | 3.7152 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5 | 3.7126 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.7107 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 3.7014 | 27.3823 | 60.0398 | 27.75
3.7216 | 7.4407 | 59.9994 | 7.5 | 3.7236 | 7.482 | 59.9937 | 7.5 | 3.7209 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.719 | 17.4687 | 60.034 | 17.55 | 3.71 | 27.3823 | 60.0398 | 27.75
3.7299 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.7319 | 7.482 | 59.9937 | 7.5 | 3.7292 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.7273 | 17.4687 | 60.034 | 17.55 | 3.7183 | 27.3908 | 60.0398 | 27.75
3.7382 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.7402 | 7.482 | 59.9937 | 7.5 | 3.7375 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.7356 | 17.4674 | 60.034 | 17.55 | 3.7266 | 27.3908 | 60.0398 | 27.75
3.7465 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.7487 | 7.482 | 59.9937 | 7.5 | 3.7458 | 7.4083 | 60.0167 | 7.5 | 3.7439 | 17.4674 | 60.034 | 17.55 | 3.7349 | 27.3818 | 60.0398 | 27.75
3.7549 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.757 | 7.482 | 59.9937 | 7.5 | 3.7542 | 7.4083 | 60.0167 | 7.5 | 3.7522 | 17.466 | 60.034 | 17.55 | 3.7432 | 27.3818 | 60.0398 | 27.75
3.7632 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.7653 | 7.482 | 59.9937 | 7.5 | 3.7625 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5 | 3.7605 | 17.466 | 60.034 | 17.55 | 3.7515 | 27.3818 | 60.0398 | 27.75
3.7715 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.7736 | 7.482 | 59.9937 | 7.5 | 3.771 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5 | 3.7688 | 17.466 | 60.034 | 17.55 | 3.7598 | 27.3818 | 60.0398 | 27.75
3.7798 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.782 | 7.482 | 59.9937 | 7.5 | 3.7793 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5 | 3.7773 | 17.466 | 60.034 | 17.55 | 3.7681 | 27.3802 | 60.0398 | 27.75
3.7882 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.7903 | 7.4818 | 59.9937 | 7.5 | 3.7876 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5 | 3.7856 | 17.466 | 60.034 | 17.55 | 3.7764 | 27.3802 | 60.0398 | 27.75
3.7965 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.7986 | 7.4818 | 59.9937 | 7.5 | 3.7959 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5 | 3.7939 | 17.466 | 60.034 | 17.55 | 3.7849 | 27.379 | 60.0398 | 27.75
3.8049 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.8069 | 7.4818 | 59.9937 | 7.5 | 3.8042 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5 | 3.8022 | 17.4648 | 60.034 | 17.55 | 3.7932 | 27.379 | 60.0398 | 27.75
3.8132 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.8153 | 7.4818 | 59.9937 | 7.5 | 3.8125 | 7.4095 | 60.0167 | 7.5 | 3.8105 | 17.4648 | 60.034 | 17.55 | 3.8015 | 27.379 | 60.0398 | 27.75
3.8215 | 7.4399 | 59.9994 | 7.5 | 3.8236 | 7.4813 | 59.9937 | 7.5 | 3.8208 | 7.4095 | 60.0167 | 7.5 | 3.8188 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.8098 | 27.379 | 60.0398 | 27.75
3.8299 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 3.8319 | 7.4813 | 59.9937 | 7.5 | 3.8291 | 7.4094 | 60.0167 | 7.5 | 3.8271 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.8181 | 27.3745 | 60.0398 | 27.75
3.8382 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 3.8403 | 7.4801 | 59.9937 | 7.5 | 3.8376 | 7.4094 | 60.0167 | 7.5 | 3.8354 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.8264 | 27.3745 | 60.0398 | 27.75
3.8466 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 3.8486 | 7.4801 | 59.9937 | 7.5 | 3.8459 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.8438 | 17.4647 | 60.034 | 17.55 | 3.8347 | 27.3697 | 60.0398 | 27.75
3.8549 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 3.8569 | 7.4801 | 59.9937 | 7.5 | 3.8542 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.8523 | 17.4656 | 60.034 | 17.55 | 3.843 | 27.3697 | 60.0398 | 27.75
3.8632 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.8652 | 7.4801 | 59.9937 | 7.5 | 3.8625 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.8606 | 17.4656 | 60.034 | 17.55 | 3.8513 | 27.3697 | 60.0398 | 27.75
3.8715 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.8737 | 7.4801 | 59.9937 | 7.5 | 3.8708 | 7.4085 | 60.0167 | 7.5 | 3.8689 | 17.4656 | 60.034 | 17.55 | 3.8599 | 27.3697 | 60.0398 | 27.75
3.8799 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.882 | 7.4801 | 59.9937 | 7.5 | 3.8792 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5 | 3.8772 | 17.4656 | 60.034 | 17.55 | 3.8682 | 27.3645 | 60.0398 | 27.75
3.8882 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.8903 | 7.4805 | 59.9937 | 7.5 | 3.8875 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5 | 3.8855 | 17.465 | 60.034 | 17.55 | 3.8765 | 27.3645 | 60.0398 | 27.75
3.8965 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.8987 | 7.4805 | 59.9937 | 7.5 | 3.8958 | 7.4074 | 60.0167 | 7.5 | 3.8938 | 17.465 | 60.034 | 17.55 | 3.8848 | 27.3502 | 60.0398 | 27.75
3.9048 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.907 | 7.4804 | 59.9937 | 7.5 | 3.9043 | 7.4074 | 60.0167 | 7.5 | 3.9021 | 17.465 | 60.034 | 17.55 | 3.8931 | 27.3502 | 60.0398 | 27.75
3.9132 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9153 | 7.4804 | 59.9937 | 7.5 | 3.9126 | 7.4065 | 60.0167 | 7.5 | 3.9104 | 17.465 | 60.034 | 17.55 | 3.9014 | 27.3502 | 60.0398 | 27.75
3.9215 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9236 | 7.4804 | 59.9937 | 7.5 | 3.9209 | 7.4065 | 60.0167 | 7.5 | 3.9187 | 17.465 | 60.034 | 17.55 | 3.9097 | 27.3502 | 60.0398 | 27.75
3.9299 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.932 | 7.4804 | 59.9937 | 7.5 | 3.9292 | 7.4064 | 60.0167 | 7.5 | 3.9272 | 17.465 | 60.034 | 17.55 | 3.918 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
3.9382 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9403 | 7.48 | 59.9937 | 7.5 | 3.9375 | 7.4064 | 60.0167 | 7.5 | 3.9355 | 17.466 | 60.034 | 17.55 | 3.9263 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
3.9465 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9486 | 7.48 | 59.9937 | 7.5 | 3.9458 | 7.4016 | 60.0167 | 7.5 | 3.9438 | 17.466 | 60.034 | 17.55 | 3.9348 | 27.347 | 60.0398 | 27.75
3.9549 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9569 | 7.4807 | 59.9937 | 7.5 | 3.9541 | 7.4016 | 60.0167 | 7.5 | 3.9521 | 17.4632 | 60.034 | 17.55 | 3.9431 | 27.347 | 60.0398 | 27.75
3.9632 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9653 | 7.4807 | 59.9937 | 7.5 | 3.9624 | 7.4016 | 60.0167 | 7.5 | 3.9604 | 17.4632 | 60.034 | 17.55 | 3.9514 | 27.347 | 60.0398 | 27.75
3.9716 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9736 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 3.9709 | 7.4016 | 60.0167 | 7.5 | 3.9688 | 17.4616 | 60.034 | 17.55 | 3.9597 | 27.347 | 60.0398 | 27.75
3.9799 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9819 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 3.9792 | 7.4005 | 60.0167 | 7.5 | 3.9771 | 17.4616 | 60.034 | 17.55 | 3.968 | 27.3512 | 60.0398 | 27.75
3.9882 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9904 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 3.9875 | 7.4005 | 60.0167 | 7.5 | 3.9854 | 17.4616 | 60.034 | 17.55 | 3.9763 | 27.3512 | 60.0398 | 27.75
3.9965 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 3.9987 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 3.9958 | 7.3992 | 60.0167 | 7.5 | 3.9937 | 17.4616 | 60.034 | 17.55 | 3.9846 | 27.3549 | 60.0398 | 27.75
4.0049 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 4.007 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 4.0042 | 7.3992 | 60.0167 | 7.5 | 4.0022 | 17.4616 | 60.034 | 17.55 | 3.9929 | 27.3549 | 60.0398 | 27.75
4.0132 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 4.0153 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 4.0125 | 7.3979 | 60.0167 | 7.5 | 4.0105 | 17.4616 | 60.034 | 17.55 | 4.0012 | 27.3753 | 60.0398 | 27.75
4.0215 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 4.0237 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 4.0208 | 7.3979 | 60.0167 | 7.5 | 4.0188 | 17.4623 | 60.034 | 17.55 | 4.0098 | 27.3753 | 60.0398 | 27.75
4.0298 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 4.032 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 4.0291 | 7.3979 | 60.0167 | 7.5 | 4.0271 | 17.4623 | 60.034 | 17.55 | 4.0181 | 27.3904 | 60.0398 | 27.75
4.0382 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 4.0403 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 4.0376 | 7.3979 | 60.0167 | 7.5 | 4.0354 | 17.4613 | 60.034 | 17.55 | 4.0264 | 27.3904 | 60.0398 | 27.75
4.0465 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.0486 | 7.4795 | 59.9937 | 7.5 | 4.0459 | 7.3996 | 60.0167 | 7.5 | 4.0437 | 17.4613 | 60.034 | 17.55 | 4.0347 | 27.3904 | 60.0398 | 27.75
4.0549 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.057 | 7.4796 | 59.9937 | 7.5 | 4.0542 | 7.3996 | 60.0167 | 7.5 | 4.052 | 17.4563 | 60.034 | 17.55 | 4.043 | 27.3904 | 60.0398 | 27.75
4.0632 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.0653 | 7.4796 | 59.9937 | 7.5 | 4.0625 | 7.3999 | 60.0167 | 7.5 | 4.0603 | 17.4563 | 60.034 | 17.55 | 4.0513 | 27.3869 | 60.0398 | 27.75
4.0715 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.0736 | 7.4784 | 59.9937 | 7.5 | 4.0708 | 7.3999 | 60.0167 | 7.5 | 4.0688 | 17.4563 | 60.034 | 17.55 | 4.0596 | 27.3869 | 60.0398 | 27.75
4.0799 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.082 | 7.4784 | 59.9937 | 7.5 | 4.0791 | 7.3999 | 60.0167 | 7.5 | 4.0771 | 17.4563 | 60.034 | 17.55 | 4.0679 | 27.3872 | 60.0398 | 27.75
4.0882 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.0903 | 7.4784 | 59.9937 | 7.5 | 4.0874 | 7.3999 | 60.0167 | 7.5 | 4.0854 | 17.4555 | 60.034 | 17.55 | 4.0762 | 27.3872 | 60.0398 | 27.75
4.0966 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.0986 | 7.4784 | 59.9937 | 7.5 | 4.0957 | 7.3972 | 60.0167 | 7.5 | 4.0938 | 17.4555 | 60.034 | 17.55 | 4.0847 | 27.3869 | 60.0398 | 27.75
4.1049 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.1069 | 7.4787 | 59.9937 | 7.5 | 4.1042 | 7.3972 | 60.0167 | 7.5 | 4.1021 | 17.4555 | 60.034 | 17.55 | 4.093 | 27.3869 | 60.0398 | 27.75
4.1132 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.1154 | 7.4787 | 59.9937 | 7.5 | 4.1125 | 7.3965 | 60.0167 | 7.5 | 4.1104 | 17.4555 | 60.034 | 17.55 | 4.1013 | 27.3901 | 60.0398 | 27.75
4.1215 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.1237 | 7.4782 | 59.9937 | 7.5 | 4.1208 | 7.3965 | 60.0167 | 7.5 | 4.1187 | 17.4564 | 60.034 | 17.55 | 4.1096 | 27.3901 | 60.0398 | 27.75
4.1299 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.132 | 7.4782 | 59.9937 | 7.5 | 4.1292 | 7.3965 | 60.0167 | 7.5 | 4.127 | 17.4564 | 60.034 | 17.55 | 4.1179 | 27.4278 | 60.0398 | 27.75
4.1382 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 4.1403 | 7.4867 | 59.9937 | 7.5 | 4.1375 | 7.3965 | 60.0167 | 7.5 | 4.1353 | 17.4581 | 60.034 | 17.55 | 4.1262 | 27.4278 | 60.0398 | 27.75
4.1465 | 7.4129 | 59.9994 | 7.5 | 4.1487 | 7.4867 | 59.9937 | 7.5 | 4.1458 | 7.3971 | 60.0167 | 7.5 | 4.1438 | 17.4581 | 60.034 | 17.55 | 4.1345 | 27.414 | 60.0398 | 27.75
4.1548 | 7.4129 | 59.9994 | 7.5 | 4.157 | 7.4905 | 59.9937 | 7.5 | 4.1541 | 7.3971 | 60.0167 | 7.5 | 4.1521 | 17.4608 | 60.034 | 17.55 | 4.1428 | 27.414 | 60.0398 | 27.75
4.1632 | 7.4129 | 59.9994 | 7.5 | 4.1653 | 7.4905 | 59.9937 | 7.5 | 4.1624 | 7.3971 | 60.0167 | 7.5 | 4.1604 | 17.4608 | 60.034 | 17.55 | 4.1511 | 27.4139 | 60.0398 | 27.75
4.1716 | 7.4129 | 59.9994 | 7.5 | 4.1737 | 7.4896 | 59.9937 | 7.5 | 4.1709 | 7.3971 | 60.0167 | 7.5 | 4.1687 | 17.4608 | 60.034 | 17.55 | 4.1597 | 27.4139 | 60.0398 | 27.75
4.1799 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.182 | 7.4896 | 59.9937 | 7.5 | 4.1792 | 7.3976 | 60.0167 | 7.5 | 4.177 | 17.4608 | 60.034 | 17.55 | 4.168 | 27.41 | 60.0398 | 27.75
4.1882 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.1903 | 7.4903 | 59.9937 | 7.5 | 4.1875 | 7.3976 | 60.0167 | 7.5 | 4.1853 | 17.4608 | 60.034 | 17.55 | 4.1763 | 27.41 | 60.0398 | 27.75
4.1965 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.1986 | 7.4903 | 59.9937 | 7.5 | 4.1958 | 7.3977 | 60.0167 | 7.5 | 4.1936 | 17.4608 | 60.034 | 17.55 | 4.1846 | 27.4098 | 60.0398 | 27.75
4.2049 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.207 | 7.4903 | 59.9937 | 7.5 | 4.2041 | 7.3977 | 60.0167 | 7.5 | 4.2019 | 17.4617 | 60.034 | 17.55 | 4.1929 | 27.4098 | 60.0398 | 27.75
4.2132 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.2153 | 7.4903 | 59.9937 | 7.5 | 4.2124 | 7.3963 | 60.0167 | 7.5 | 4.2102 | 17.4617 | 60.034 | 17.55 | 4.2012 | 27.4096 | 60.0398 | 27.75
4.2216 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.2236 | 7.4903 | 59.9937 | 7.5 | 4.2207 | 7.3963 | 60.0167 | 7.5 | 4.2188 | 17.4596 | 60.034 | 17.55 | 4.2095 | 27.4096 | 60.0398 | 27.75
4.2299 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.2319 | 7.4903 | 59.9937 | 7.5 | 4.229 | 7.3956 | 60.011 | 7.5 | 4.2271 | 17.4596 | 60.034 | 17.55 | 4.2178 | 27.4099 | 60.0398 | 27.75
4.2382 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.2404 | 7.4903 | 59.9937 | 7.5 | 4.2375 | 7.3956 | 60.011 | 7.5 | 4.2354 | 17.4596 | 60.034 | 17.55 | 4.2261 | 27.4099 | 60.0398 | 27.75
4.2465 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.2487 | 7.4903 | 59.9937 | 7.5 | 4.2458 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.2437 | 17.4596 | 60.034 | 17.55 | 4.2346 | 27.3995 | 60.034 | 27.75
4.2549 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.257 | 7.4915 | 59.9937 | 7.5 | 4.2542 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.252 | 17.4596 | 60.034 | 17.55 | 4.2429 | 27.3995 | 60.034 | 27.75
4.2632 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.2654 | 7.4915 | 59.9937 | 7.5 | 4.2625 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.2603 | 17.4596 | 60.034 | 17.55 | 4.2512 | 27.3995 | 60.034 | 27.75
4.2715 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.2737 | 7.4915 | 59.9937 | 7.5 | 4.2708 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.2686 | 17.4596 | 60.034 | 17.55 | 4.2595 | 27.3995 | 60.034 | 27.75
4.2798 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.282 | 7.4915 | 59.9937 | 7.5 | 4.2791 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.2769 | 17.4596 | 60.034 | 17.55 | 4.2678 | 27.3962 | 60.034 | 27.75
4.2882 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.2903 | 7.4915 | 59.9937 | 7.5 | 4.2874 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.2852 | 17.4597 | 60.034 | 17.55 | 4.2761 | 27.3962 | 60.034 | 27.75
4.2966 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.2987 | 7.4915 | 59.9937 | 7.5 | 4.2957 | 7.3973 | 60.011 | 7.5 | 4.2937 | 17.4597 | 60.034 | 17.55 | 4.2844 | 27.3962 | 60.034 | 27.75
4.3049 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.307 | 7.4915 | 59.9937 | 7.5 | 4.3042 | 7.3973 | 60.011 | 7.5 | 4.302 | 17.4595 | 60.034 | 17.55 | 4.2927 | 27.3962 | 60.034 | 27.75
4.3132 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.3153 | 7.4915 | 59.9937 | 7.5 | 4.3125 | 7.3973 | 60.011 | 7.5 | 4.3103 | 17.4595 | 60.034 | 17.55 | 4.301 | 27.3949 | 60.034 | 27.75
4.3215 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.3236 | 7.4913 | 59.9937 | 7.5 | 4.3208 | 7.3973 | 60.011 | 7.5 | 4.3186 | 17.4595 | 60.034 | 17.55 | 4.3096 | 27.3949 | 60.034 | 27.75
4.3299 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.332 | 7.4913 | 59.9937 | 7.5 | 4.3291 | 7.3973 | 60.011 | 7.5 | 4.3269 | 17.4595 | 60.034 | 17.55 | 4.3179 | 27.3949 | 60.034 | 27.75
4.3382 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.3403 | 7.4916 | 59.9937 | 7.5 | 4.3374 | 7.3973 | 60.011 | 7.5 | 4.3352 | 17.4426 | 60.034 | 17.55 | 4.3262 | 27.3949 | 60.034 | 27.75
4.3466 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.3486 | 7.4916 | 59.9937 | 7.5 | 4.3457 | 7.3973 | 60.011 | 7.5 | 4.3435 | 17.4426 | 60.034 | 17.55 | 4.3345 | 27.3909 | 60.034 | 27.75
4.3549 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.3571 | 7.4896 | 59.9937 | 7.5 | 4.354 | 7.3973 | 60.011 | 7.5 | 4.3518 | 17.4435 | 60.034 | 17.55 | 4.3428 | 27.3909 | 60.034 | 27.75
4.3632 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.3654 | 7.4896 | 59.9937 | 7.5 | 4.3623 | 7.3974 | 60.011 | 7.5 | 4.3601 | 17.4435 | 60.034 | 17.55 | 4.3511 | 27.3904 | 60.034 | 27.75
4.3715 | 7.4131 | 59.9994 | 7.5 | 4.3737 | 7.4894 | 59.9937 | 7.5 | 4.3708 | 7.3974 | 60.011 | 7.5 | 4.3687 | 17.4431 | 60.034 | 17.55 | 4.3594 | 27.3904 | 60.034 | 27.75
4.3799 | 7.4128 | 59.9994 | 7.5 | 4.382 | 7.4894 | 59.9937 | 7.5 | 4.3792 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.377 | 17.4431 | 60.034 | 17.55 | 4.3677 | 27.39 | 60.034 | 27.75
4.3882 | 7.4128 | 59.9994 | 7.5 | 4.3904 | 7.4891 | 59.9937 | 7.5 | 4.3875 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.3853 | 17.4445 | 60.034 | 17.55 | 4.376 | 27.39 | 60.034 | 27.75
4.3965 | 7.4128 | 59.9994 | 7.5 | 4.3987 | 7.4891 | 59.9937 | 7.5 | 4.3958 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.3936 | 17.4445 | 60.034 | 17.55 | 4.3845 | 27.3904 | 60.034 | 27.75
4.4048 | 7.4128 | 59.9994 | 7.5 | 4.407 | 7.4895 | 59.9937 | 7.5 | 4.4041 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.4019 | 17.4445 | 60.034 | 17.55 | 4.3928 | 27.3904 | 60.034 | 27.75
4.4132 | 7.4139 | 59.9994 | 7.5 | 4.4153 | 7.4895 | 59.9937 | 7.5 | 4.4124 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.4102 | 17.4445 | 60.034 | 17.55 | 4.4011 | 27.3944 | 60.0283 | 27.75
4.4216 | 7.4139 | 59.9994 | 7.5 | 4.4237 | 7.4895 | 59.9937 | 7.5 | 4.4207 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.4185 | 17.4433 | 60.034 | 17.55 | 4.4094 | 27.3944 | 60.0283 | 27.75
4.4299 | 7.4047 | 59.9994 | 7.5 | 4.432 | 7.4895 | 59.9937 | 7.5 | 4.429 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.4268 | 17.4433 | 60.034 | 17.55 | 4.4177 | 27.3944 | 60.0283 | 27.75
4.4382 | 7.4047 | 59.9994 | 7.5 | 4.4403 | 7.4894 | 59.9937 | 7.5 | 4.4375 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.4353 | 17.4454 | 60.034 | 17.55 | 4.426 | 27.3944 | 60.0283 | 27.75
4.4465 | 7.4047 | 59.9994 | 7.5 | 4.4487 | 7.4894 | 59.9937 | 7.5 | 4.4458 | 7.3984 | 60.011 | 7.5 | 4.4436 | 17.4454 | 60.034 | 17.55 | 4.4343 | 27.3944 | 60.0283 | 27.75
4.4549 | 7.4047 | 59.9994 | 7.5 | 4.457 | 7.489 | 59.9937 | 7.5 | 4.4541 | 7.3984 | 60.011 | 7.5 | 4.4519 | 17.4454 | 60.034 | 17.55 | 4.4426 | 27.3944 | 60.0283 | 27.75
4.4632 | 7.4047 | 59.9994 | 7.5 | 4.4653 | 7.489 | 59.9937 | 7.5 | 4.4624 | 7.3977 | 60.011 | 7.5 | 4.4602 | 17.4454 | 60.034 | 17.55 | 4.4512 | 27.3932 | 60.0283 | 27.75
4.4716 | 7.4047 | 59.9994 | 7.5 | 4.4736 | 7.4893 | 59.9937 | 7.5 | 4.4707 | 7.3977 | 60.011 | 7.5 | 4.4685 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.4595 | 27.3932 | 60.0283 | 27.75
4.4799 | 7.4048 | 59.9994 | 7.5 | 4.4821 | 7.4893 | 59.9937 | 7.5 | 4.479 | 7.3974 | 60.011 | 7.5 | 4.4768 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.4678 | 27.3932 | 60.0283 | 27.75
4.4882 | 7.4048 | 59.9994 | 7.5 | 4.4904 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5 | 4.4873 | 7.3974 | 60.011 | 7.5 | 4.4851 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.4761 | 27.3932 | 60.0283 | 27.75
4.4965 | 7.4048 | 59.9994 | 7.5 | 4.4987 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5 | 4.4956 | 7.3974 | 60.011 | 7.5 | 4.4934 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.4844 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5049 | 7.4048 | 59.9994 | 7.5 | 4.507 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5 | 4.5042 | 7.3974 | 60.011 | 7.5 | 4.5017 | 17.4215 | 60.034 | 17.55 | 4.4927 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5132 | 7.4048 | 59.9994 | 7.5 | 4.5154 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5 | 4.5125 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.5103 | 17.4215 | 60.034 | 17.55 | 4.501 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5215 | 7.4048 | 59.9994 | 7.5 | 4.5237 | 7.4821 | 59.9937 | 7.5 | 4.5208 | 7.3975 | 60.011 | 7.5 | 4.5186 | 17.4186 | 60.034 | 17.55 | 4.5093 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5298 | 7.4043 | 59.9994 | 7.5 | 4.532 | 7.4821 | 59.9937 | 7.5 | 4.5291 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.5269 | 17.4186 | 60.034 | 17.55 | 4.5176 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5382 | 7.4043 | 59.9994 | 7.5 | 4.5404 | 7.4824 | 59.9937 | 7.5 | 4.5374 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.5352 | 17.4186 | 60.034 | 17.55 | 4.5261 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5466 | 7.4043 | 59.9994 | 7.5 | 4.5487 | 7.4824 | 59.9937 | 7.5 | 4.5457 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.5435 | 17.4186 | 60.034 | 17.55 | 4.5344 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5549 | 7.4043 | 59.9994 | 7.5 | 4.557 | 7.4824 | 59.9937 | 7.5 | 4.554 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.5518 | 17.4195 | 60.034 | 17.55 | 4.5427 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5632 | 7.4043 | 59.9994 | 7.5 | 4.5653 | 7.4824 | 59.9937 | 7.5 | 4.5623 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.5601 | 17.4195 | 60.034 | 17.55 | 4.551 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5715 | 7.4043 | 59.9994 | 7.5 | 4.5737 | 7.4824 | 59.9937 | 7.5 | 4.5708 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.5684 | 17.4208 | 60.034 | 17.55 | 4.5593 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5799 | 7.4042 | 59.9994 | 7.5 | 4.582 | 7.4824 | 59.9937 | 7.5 | 4.5791 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.5767 | 17.4208 | 60.034 | 17.55 | 4.5676 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5882 | 7.4042 | 59.9994 | 7.5 | 4.5903 | 7.483 | 59.9937 | 7.5 | 4.5874 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.5852 | 17.4212 | 60.034 | 17.55 | 4.5759 | 27.3902 | 60.0283 | 27.75
4.5966 | 7.4042 | 59.9994 | 7.5 | 4.5988 | 7.483 | 59.9937 | 7.5 | 4.5957 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.5935 | 17.4212 | 60.034 | 17.55 | 4.5842 | 27.3884 | 60.0283 | 27.75
4.6049 | 7.4042 | 59.9994 | 7.5 | 4.6071 | 7.4826 | 59.9937 | 7.5 | 4.604 | 7.3972 | 60.011 | 7.5 | 4.6018 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.5928 | 27.3884 | 60.0283 | 27.75
4.6132 | 7.4039 | 59.9994 | 7.5 | 4.6154 | 7.4826 | 59.9937 | 7.5 | 4.6123 | 7.3959 | 60.011 | 7.5 | 4.6101 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.6011 | 27.3884 | 60.0283 | 27.75
4.6215 | 7.4039 | 59.9994 | 7.5 | 4.6237 | 7.4826 | 59.9937 | 7.5 | 4.6206 | 7.3959 | 60.011 | 7.5 | 4.6184 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.6094 | 27.3884 | 60.0283 | 27.75
4.6299 | 7.4046 | 59.9994 | 7.5 | 4.6321 | 7.4826 | 59.9937 | 7.5 | 4.6289 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.6267 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.6177 | 27.3884 | 60.0283 | 27.75
4.6382 | 7.4046 | 59.9994 | 7.5 | 4.6404 | 7.4826 | 59.9937 | 7.5 | 4.6375 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.635 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.626 | 27.3884 | 60.0283 | 27.75
4.6465 | 7.4046 | 59.9994 | 7.5 | 4.6487 | 7.4826 | 59.9937 | 7.5 | 4.6458 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.6433 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.6343 | 27.3884 | 60.0283 | 27.75
4.6549 | 7.4046 | 59.9994 | 7.5 | 4.657 | 7.481 | 59.9937 | 7.5 | 4.6541 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.6516 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.6426 | 27.3884 | 60.0283 | 27.75
4.6632 | 7.4046 | 59.9994 | 7.5 | 4.6654 | 7.481 | 59.9937 | 7.5 | 4.6624 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.6602 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.6509 | 27.3874 | 60.0283 | 27.75
4.6716 | 7.4046 | 59.9994 | 7.5 | 4.6737 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5 | 4.6707 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.6685 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.6592 | 27.3874 | 60.0283 | 27.75
4.6799 | 7.4046 | 59.9994 | 7.5 | 4.682 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5 | 4.679 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.6768 | 17.4229 | 60.034 | 17.55 | 4.6677 | 27.3874 | 60.0283 | 27.75
4.6882 | 7.4046 | 59.9994 | 7.5 | 4.6904 | 7.4799 | 59.9937 | 7.5 | 4.6873 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.6851 | 17.4241 | 60.034 | 17.55 | 4.676 | 27.3874 | 60.0283 | 27.75
4.6965 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.6987 | 7.4799 | 59.9937 | 7.5 | 4.6958 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.6934 | 17.4241 | 60.034 | 17.55 | 4.6843 | 27.3874 | 60.0283 | 27.75
4.7049 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.707 | 7.4797 | 59.9937 | 7.5 | 4.7041 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.7017 | 17.4241 | 60.034 | 17.55 | 4.6926 | 27.3874 | 60.0283 | 27.75
4.7132 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.7153 | 7.4797 | 59.9937 | 7.5 | 4.7124 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.71 | 17.4241 | 60.034 | 17.55 | 4.7009 | 27.3874 | 60.0283 | 27.75
4.7216 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.7238 | 7.4797 | 59.9937 | 7.5 | 4.7207 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.7183 | 17.4233 | 60.034 | 17.55 | 4.7092 | 27.3874 | 60.0283 | 27.75
4.7299 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.7321 | 7.4797 | 59.9937 | 7.5 | 4.729 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.7268 | 17.4233 | 60.034 | 17.55 | 4.7175 | 27.3891 | 60.0283 | 27.75
4.7382 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.7404 | 7.4803 | 59.9937 | 7.5 | 4.7373 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.7351 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.7258 | 27.3891 | 60.0283 | 27.75
4.7465 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.7487 | 7.4803 | 59.9937 | 7.5 | 4.7456 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.7434 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.7344 | 27.3891 | 60.0283 | 27.75
4.7549 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.7571 | 7.4804 | 59.9937 | 7.5 | 4.7539 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.7517 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.7427 | 27.3891 | 60.0283 | 27.75
4.7632 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.7654 | 7.4804 | 59.9937 | 7.5 | 4.7625 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.76 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.751 | 27.3616 | 60.0283 | 27.75
4.7715 | 7.4045 | 59.9994 | 7.5 | 4.7737 | 7.4803 | 59.9937 | 7.5 | 4.7708 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.7683 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.7593 | 27.3616 | 60.0283 | 27.75
4.7799 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.7821 | 7.4803 | 59.9937 | 7.5 | 4.7791 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.7766 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.7676 | 27.3619 | 60.0283 | 27.75
4.7882 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.7904 | 7.4803 | 59.9937 | 7.5 | 4.7874 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.7849 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.7759 | 27.3619 | 60.0283 | 27.75
4.7966 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.7987 | 7.4803 | 59.9937 | 7.5 | 4.7957 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.7932 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.7842 | 27.3809 | 60.0283 | 27.75
4.8049 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.807 | 7.4808 | 59.9937 | 7.5 | 4.804 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.8018 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.7925 | 27.3809 | 60.0283 | 27.75
4.8132 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8154 | 7.4808 | 59.9937 | 7.5 | 4.8123 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.8101 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.8008 | 27.3809 | 60.0283 | 27.75
4.8215 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8237 | 7.4808 | 59.9937 | 7.5 | 4.8206 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.8184 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.8093 | 27.3809 | 60.0283 | 27.7507
4.8299 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.832 | 7.4808 | 59.9937 | 7.5 | 4.8291 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.8267 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.8176 | 27.3809 | 60.0283 | 27.7519
4.8382 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8403 | 7.4787 | 59.9937 | 7.5 | 4.8374 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.835 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.8259 | 27.3809 | 60.0283 | 27.7532
4.8466 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8488 | 7.4787 | 59.9937 | 7.5 | 4.8457 | 7.3966 | 60.011 | 7.5 | 4.8433 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.8342 | 27.3823 | 60.0283 | 27.7544
4.8549 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8571 | 7.4787 | 59.9937 | 7.5 | 4.854 | 7.3966 | 60.011 | 7.5 | 4.8516 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.8425 | 27.3823 | 60.0283 | 27.7557
4.8632 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8654 | 7.4787 | 59.9937 | 7.5 | 4.8623 | 7.3966 | 60.011 | 7.5 | 4.8599 | 17.4237 | 60.034 | 17.55 | 4.8508 | 27.3823 | 60.0283 | 27.7569
4.8715 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8738 | 7.479 | 59.9937 | 7.5 | 4.8706 | 7.3966 | 60.011 | 7.5 | 4.8682 | 17.4064 | 60.034 | 17.55 | 4.8591 | 27.3823 | 60.0283 | 27.7582
4.8799 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8821 | 7.479 | 59.9937 | 7.5 | 4.8789 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.8767 | 17.4064 | 60.034 | 17.55 | 4.8674 | 27.3824 | 60.0283 | 27.7594
4.8882 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8904 | 7.479 | 59.9937 | 7.5 | 4.8872 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.885 | 17.4064 | 60.034 | 17.55 | 4.876 | 27.3824 | 60.0283 | 27.7606
4.8965 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.8987 | 7.479 | 59.9937 | 7.5 | 4.8958 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.8933 | 17.4064 | 60.034 | 17.55 | 4.8843 | 27.3837 | 60.0283 | 27.7619
4.9049 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9071 | 7.4797 | 59.9937 | 7.5 | 4.9041 | 7.3971 | 60.011 | 7.5 | 4.9016 | 17.4058 | 60.034 | 17.55 | 4.8926 | 27.3837 | 60.0283 | 27.7631
4.9132 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9154 | 7.4797 | 59.9937 | 7.5 | 4.9124 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.9099 | 17.4058 | 60.034 | 17.55 | 4.9009 | 27.3811 | 60.0283 | 27.7644
4.9216 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9237 | 7.4628 | 59.9937 | 7.5 | 4.9207 | 7.3958 | 60.011 | 7.5 | 4.9182 | 17.4057 | 60.034 | 17.55 | 4.9092 | 27.3811 | 60.0283 | 27.7656
4.9299 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.932 | 7.4628 | 59.9937 | 7.5 | 4.929 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.9265 | 17.4057 | 60.034 | 17.55 | 4.9175 | 27.3827 | 60.0283 | 27.7669
4.9382 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9404 | 7.4646 | 59.9937 | 7.5 | 4.9373 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.9348 | 17.4057 | 60.034 | 17.55 | 4.9258 | 27.3827 | 60.0283 | 27.7681
4.9465 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9487 | 7.4646 | 59.9937 | 7.5 | 4.9456 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.9431 | 17.4057 | 60.034 | 17.55 | 4.9341 | 27.3827 | 60.0283 | 27.7694
4.9549 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.957 | 7.4643 | 59.9937 | 7.5 | 4.9539 | 7.396 | 60.011 | 7.5 | 4.9517 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 4.9424 | 27.3827 | 60.0283 | 27.7706
4.9632 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9655 | 7.4643 | 59.9937 | 7.5 | 4.9624 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.96 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 4.9509 | 27.379 | 60.0283 | 27.7719
4.9716 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9738 | 7.4631 | 59.9937 | 7.5 | 4.9707 | 7.3957 | 60.011 | 7.5 | 4.9683 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 4.9592 | 27.379 | 60.0283 | 27.7731
4.9799 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9821 | 7.4631 | 59.9937 | 7.5 | 4.979 | 7.3954 | 60.011 | 7.5 | 4.9766 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 4.9675 | 27.379 | 60.0283 | 27.7744
4.9882 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9904 | 7.448 | 59.9937 | 7.5 | 4.9873 | 7.3954 | 60.011 | 7.5 | 4.9849 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 4.9758 | 27.379 | 60.0283 | 27.7756
4.9965 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 4.9988 | 7.448 | 59.9937 | 7.5 | 4.9956 | 7.3954 | 60.011 | 7.5 | 4.9932 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 4.9841 | 27.3763 | 60.0283 | 27.7769
5.0049 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 5.0071 | 7.4478 | 59.9937 | 7.5 | 5.0039 | 7.3954 | 60.011 | 7.5 | 5.0015 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 4.9924 | 27.3763 | 60.0283 | 27.7781
5.0132 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 5.0154 | 7.4478 | 59.9937 | 7.5 | 5.0122 | 7.3956 | 60.011 | 7.5 | 5.0098 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0007 | 27.3779 | 60.0283 | 27.7794
5.0215 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 5.0237 | 7.4478 | 59.9937 | 7.5 | 5.0205 | 7.3956 | 60.011 | 7.5 | 5.0183 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.009 | 27.3779 | 60.0283 | 27.7806
5.0299 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 5.0321 | 7.4478 | 59.9937 | 7.5 | 5.0291 | 7.3956 | 60.011 | 7.5 | 5.0266 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0176 | 27.3779 | 60.0283 | 27.7819
5.0382 | 7.4041 | 59.9994 | 7.5 | 5.0404 | 7.4477 | 59.9937 | 7.5 | 5.0374 | 7.3956 | 60.011 | 7.5 | 5.0349 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0259 | 27.3779 | 60.0283 | 27.7831
5.0466 | 7.4032 | 59.9994 | 7.5 | 5.0487 | 7.4477 | 59.9937 | 7.5 | 5.0457 | 7.3956 | 60.011 | 7.5 | 5.0432 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0342 | 27.3821 | 60.0283 | 27.7844
5.0549 | 7.4032 | 59.9994 | 7.5 | 5.0571 | 7.4475 | 59.9937 | 7.5 | 5.054 | 7.3956 | 60.011 | 7.5 | 5.0515 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0425 | 27.3821 | 60.0283 | 27.7856
5.0632 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.0654 | 7.4475 | 59.9937 | 7.5 | 5.0623 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.0598 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0508 | 27.3821 | 60.0283 | 27.7869
5.0715 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.0737 | 7.4475 | 59.9937 | 7.5 | 5.0706 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.0681 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0591 | 27.3821 | 60.0283 | 27.7881
5.0799 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.082 | 7.4475 | 59.9937 | 7.5 | 5.0789 | 7.3951 | 60.011 | 7.5 | 5.0764 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0674 | 27.3946 | 60.0283 | 27.7894
5.0882 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.0905 | 7.4479 | 59.9937 | 7.5 | 5.0872 | 7.3951 | 60.011 | 7.5 | 5.0847 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0757 | 27.3946 | 60.0283 | 27.7906
5.0966 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.0988 | 7.4479 | 59.9937 | 7.5 | 5.0957 | 7.3951 | 60.011 | 7.5 | 5.0933 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.084 | 27.3956 | 60.0283 | 27.7919
5.1049 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1071 | 7.4481 | 59.9937 | 7.5 | 5.104 | 7.3951 | 60.011 | 7.5 | 5.1016 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.0925 | 27.3956 | 60.0283 | 27.7931
5.1132 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1154 | 7.4481 | 59.9937 | 7.5 | 5.1123 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1099 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1008 | 27.3915 | 60.0283 | 27.7944
5.1215 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1238 | 7.4481 | 59.9937 | 7.5 | 5.1206 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1182 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1091 | 27.3915 | 60.0283 | 27.7956
5.1299 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1321 | 7.4481 | 59.9937 | 7.5 | 5.1289 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1265 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1174 | 27.3915 | 60.0283 | 27.7969
5.1382 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1404 | 7.449 | 59.9937 | 7.5 | 5.1372 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1348 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1257 | 27.3915 | 60.0283 | 27.7981
5.1465 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1488 | 7.449 | 59.9937 | 7.5 | 5.1455 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1431 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.134 | 27.3915 | 60.0283 | 27.7994
5.1549 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1571 | 7.4491 | 59.9937 | 7.5 | 5.1541 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1514 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1423 | 27.3915 | 60.0283 | 27.8006
5.1632 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1654 | 7.4491 | 59.9937 | 7.5 | 5.1624 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1597 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1506 | 27.3878 | 60.0283 | 27.8019
5.1716 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1737 | 7.4474 | 59.9937 | 7.5 | 5.1707 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1682 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1592 | 27.3878 | 60.0283 | 27.8031
5.1799 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1821 | 7.4474 | 59.9937 | 7.5 | 5.179 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1765 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1675 | 27.3855 | 60.0283 | 27.8044
5.1882 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1904 | 7.4479 | 59.9937 | 7.5 | 5.1873 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.1848 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1758 | 27.3855 | 60.0283 | 27.8056
5.1965 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.1987 | 7.4479 | 59.9937 | 7.5 | 5.1956 | 7.3946 | 60.011 | 7.5 | 5.1931 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1841 | 27.3791 | 60.0283 | 27.8069
5.2049 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2072 | 7.4479 | 59.9937 | 7.5 | 5.2039 | 7.3946 | 60.011 | 7.5 | 5.2014 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.1924 | 27.3791 | 60.0283 | 27.8081
5.2132 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2155 | 7.4479 | 59.9937 | 7.5 | 5.2122 | 7.3943 | 60.011 | 7.5 | 5.2097 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2007 | 27.378 | 60.0283 | 27.8094
5.2216 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2238 | 7.4469 | 59.9937 | 7.5 | 5.2207 | 7.3943 | 60.011 | 7.5 | 5.218 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.209 | 27.378 | 60.0283 | 27.8106
5.2299 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2321 | 7.4469 | 59.9937 | 7.5 | 5.229 | 7.3943 | 60.011 | 7.5 | 5.2263 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2173 | 27.3798 | 60.0283 | 27.8119
5.2382 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2405 | 7.4484 | 59.9937 | 7.5 | 5.2373 | 7.3943 | 60.011 | 7.5 | 5.2346 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2256 | 27.3798 | 60.0283 | 27.8131
5.2465 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2488 | 7.4484 | 59.9937 | 7.5 | 5.2456 | 7.3942 | 60.011 | 7.5 | 5.2432 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2341 | 27.3806 | 60.0283 | 27.8144
5.2549 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2571 | 7.4482 | 59.9937 | 7.5 | 5.2539 | 7.3942 | 60.011 | 7.5 | 5.2515 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2424 | 27.3806 | 60.0283 | 27.8156
5.2632 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2654 | 7.4482 | 59.9937 | 7.5 | 5.2622 | 7.3942 | 60.011 | 7.5 | 5.2598 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2507 | 27.3843 | 60.0283 | 27.8169
5.2715 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2738 | 7.4482 | 59.9937 | 7.5 | 5.2705 | 7.3942 | 60.011 | 7.5 | 5.2681 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.259 | 27.3843 | 60.0283 | 27.8181
5.2799 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2821 | 7.4482 | 59.9937 | 7.5 | 5.2788 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.2764 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2673 | 27.3864 | 60.0283 | 27.8194
5.2882 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2904 | 7.4474 | 59.9937 | 7.5 | 5.2874 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.2847 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2756 | 27.3864 | 60.0283 | 27.8206
5.2966 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.2988 | 7.4474 | 59.9937 | 7.5 | 5.2957 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.293 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2839 | 27.3877 | 60.0283 | 27.8219
5.3049 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3071 | 7.4474 | 59.9879 | 7.5 | 5.304 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.3013 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.2922 | 27.3877 | 60.0283 | 27.8231
5.3132 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3154 | 7.4474 | 59.9879 | 7.5 | 5.3123 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.3096 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3008 | 27.3963 | 60.0283 | 27.8244
5.3215 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3237 | 7.4474 | 59.9879 | 7.5 | 5.3206 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.3181 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3091 | 27.3963 | 60.0283 | 27.8256
5.3299 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3322 | 7.4474 | 59.9879 | 7.5 | 5.3289 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.3264 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3174 | 27.3963 | 60.0283 | 27.8269
5.3382 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3405 | 7.4474 | 59.9879 | 7.5 | 5.3372 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.3347 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3257 | 27.3963 | 60.0283 | 27.8281
5.3466 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3488 | 7.4474 | 59.9879 | 7.5 | 5.3455 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.343 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.334 | 27.3879 | 60.0283 | 27.8294
5.3549 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3571 | 7.4454 | 59.9879 | 7.5 | 5.354 | 7.3938 | 60.011 | 7.5 | 5.3513 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3423 | 27.3879 | 60.0283 | 27.8306
5.3632 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3655 | 7.4454 | 59.9879 | 7.5 | 5.3623 | 7.3933 | 60.011 | 7.5 | 5.3596 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3506 | 27.3891 | 60.0283 | 27.8319
5.3715 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3738 | 7.4454 | 59.9879 | 7.5 | 5.3706 | 7.3933 | 60.011 | 7.5 | 5.3679 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3589 | 27.3891 | 60.0283 | 27.8331
5.3799 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3821 | 7.4454 | 59.9879 | 7.5 | 5.3789 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.3762 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3672 | 27.3891 | 60.0283 | 27.8344
5.3882 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3905 | 7.4454 | 59.9879 | 7.5 | 5.3872 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.3848 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3757 | 27.3891 | 60.0283 | 27.8356
5.3965 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.3988 | 7.4454 | 59.9879 | 7.5 | 5.3955 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.3931 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.384 | 27.3794 | 60.0283 | 27.8369
5.4049 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4071 | 7.4454 | 59.9879 | 7.5 | 5.4038 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4014 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.3923 | 27.3794 | 60.0283 | 27.8381
5.4132 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4154 | 7.4454 | 59.9879 | 7.5 | 5.4121 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4097 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4006 | 27.3814 | 60.0283 | 27.8394
5.4216 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4238 | 7.4464 | 59.9879 | 7.5 | 5.4207 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.418 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4089 | 27.3814 | 60.0283 | 27.8406
5.4299 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4321 | 7.4464 | 59.9879 | 7.5 | 5.429 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4263 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4172 | 27.3817 | 60.0283 | 27.8419
5.4382 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4404 | 7.4457 | 59.9879 | 7.5 | 5.4373 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4346 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4255 | 27.3817 | 60.0283 | 27.8431
5.4465 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4489 | 7.4457 | 59.9879 | 7.5 | 5.4456 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4429 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4338 | 27.3817 | 60.0283 | 27.8444
5.4549 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4572 | 7.4551 | 59.9879 | 7.5 | 5.4539 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4512 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4421 | 27.3817 | 60.0283 | 27.8456
5.4632 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4655 | 7.4551 | 59.9879 | 7.5 | 5.4622 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4597 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4507 | 27.3841 | 60.0283 | 27.8469
5.4716 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4738 | 7.4551 | 59.9879 | 7.5 | 5.4705 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.468 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.459 | 27.3841 | 60.0283 | 27.8481
5.4799 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4822 | 7.4551 | 59.9879 | 7.5 | 5.4788 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4763 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4673 | 27.3799 | 60.0283 | 27.8494
5.4882 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4905 | 7.4558 | 59.9879 | 7.5 | 5.4873 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4846 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4756 | 27.3799 | 60.0283 | 27.8506
5.4966 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.4988 | 7.4558 | 59.9879 | 7.5 | 5.4956 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.4929 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4839 | 27.3799 | 60.0283 | 27.8519
5.5049 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5072 | 7.4558 | 59.9879 | 7.5 | 5.5039 | 7.395 | 60.011 | 7.5 | 5.5012 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.4922 | 27.3799 | 60.0283 | 27.8531
5.5132 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5155 | 7.4558 | 59.9879 | 7.5 | 5.5122 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.5095 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.5005 | 27.3799 | 60.0283 | 27.8544
5.5215 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5238 | 7.4552 | 59.9879 | 7.5 | 5.5205 | 7.3952 | 60.011 | 7.5 | 5.5178 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.5088 | 27.3799 | 60.0283 | 27.8556
5.5299 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5321 | 7.4552 | 59.9879 | 7.5 | 5.5288 | 7.3954 | 60.011 | 7.5 | 5.5261 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.5173 | 27.3768 | 60.0283 | 27.8569
5.5382 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5405 | 7.4552 | 59.9879 | 7.5 | 5.5371 | 7.3954 | 60.011 | 7.5 | 5.5347 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.5256 | 27.3768 | 60.0283 | 27.8581
5.5466 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5488 | 7.4552 | 59.9879 | 7.5 | 5.5454 | 7.3947 | 60.011 | 7.5 | 5.543 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.5339 | 27.3758 | 60.0283 | 27.8594
5.5549 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5571 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.554 | 7.3947 | 60.011 | 7.5 | 5.5513 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.5422 | 27.3758 | 60.0283 | 27.8606
5.5632 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5654 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.5623 | 7.3947 | 60.011 | 7.5 | 5.5596 | 17.4085 | 60.034 | 17.55 | 5.5505 | 27.3758 | 60.0283 | 27.8619
5.5715 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5739 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.5706 | 7.3947 | 60.011 | 7.5 | 5.5679 | 17.407 | 60.034 | 17.55 | 5.5588 | 27.3758 | 60.0283 | 27.8631
5.5799 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5822 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.5789 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.5762 | 17.407 | 60.034 | 17.55 | 5.5671 | 27.3781 | 60.0283 | 27.8644
5.5882 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5905 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.5872 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.5845 | 17.4046 | 60.034 | 17.55 | 5.5754 | 27.3781 | 60.0283 | 27.8656
5.5966 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.5989 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.5955 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.5928 | 17.4046 | 60.034 | 17.55 | 5.5837 | 27.3756 | 60.0283 | 27.8668
5.6049 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6072 | 7.4551 | 59.9879 | 7.5 | 5.6038 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6011 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.5923 | 27.3756 | 60.0283 | 27.8681
5.6132 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6155 | 7.4551 | 59.9879 | 7.5 | 5.6121 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6096 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6006 | 27.3736 | 60.0283 | 27.8693
5.6216 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6238 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.6206 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6179 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6089 | 27.3736 | 60.0283 | 27.8706
5.6299 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6322 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.6289 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6262 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6172 | 27.3717 | 60.0283 | 27.8718
5.6382 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6405 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.6372 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6345 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6255 | 27.3717 | 60.0283 | 27.8731
5.6465 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6488 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.6455 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6428 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6338 | 27.3894 | 60.0283 | 27.8743
5.6549 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6572 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.6538 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6511 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6421 | 27.3894 | 60.0283 | 27.8756
5.6632 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6655 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.6621 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6594 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6504 | 27.385 | 60.0283 | 27.8768
5.6716 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6738 | 7.4555 | 59.9879 | 7.5 | 5.6704 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6677 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6589 | 27.385 | 60.0283 | 27.8781
5.6799 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6821 | 7.4555 | 59.9879 | 7.5 | 5.679 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.676 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6672 | 27.3893 | 60.0283 | 27.8793
5.6882 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6906 | 7.4553 | 59.9879 | 7.5 | 5.6873 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6846 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6755 | 27.3893 | 60.0283 | 27.8806
5.6965 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.6989 | 7.4553 | 59.9879 | 7.5 | 5.6956 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.6929 | 17.4046 | 60.0398 | 17.55 | 5.6838 | 27.3913 | 60.0283 | 27.8818
5.7049 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7072 | 7.4553 | 59.9879 | 7.5 | 5.7039 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.7012 | 17.4066 | 60.0398 | 17.55 | 5.6921 | 27.3913 | 60.0283 | 27.8831
5.7132 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7156 | 7.4553 | 59.9879 | 7.5 | 5.7122 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.7095 | 17.4066 | 60.0398 | 17.55 | 5.7004 | 27.3913 | 60.0283 | 27.8843
5.7216 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7239 | 7.4553 | 59.9879 | 7.5 | 5.7205 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 5.7178 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 5.7087 | 27.3913 | 60.0283 | 27.8856
5.7299 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7322 | 7.4553 | 59.9879 | 7.5 | 5.7288 | 7.389 | 60.011 | 7.5 | 5.7261 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 5.717 | 27.3925 | 60.0283 | 27.8868
5.7382 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7405 | 7.4552 | 59.9879 | 7.5 | 5.7371 | 7.389 | 60.011 | 7.5 | 5.7344 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.7253 | 27.3925 | 60.0283 | 27.8881
5.7466 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7489 | 7.4552 | 59.9879 | 7.5 | 5.7456 | 7.389 | 60.011 | 7.5 | 5.7427 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.7339 | 27.3883 | 60.0283 | 27.8893
5.7549 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7572 | 7.456 | 59.9879 | 7.5 | 5.7539 | 7.389 | 60.011 | 7.5 | 5.751 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.7422 | 27.3883 | 60.0283 | 27.8906
5.7632 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7655 | 7.456 | 59.9879 | 7.5 | 5.7622 | 7.3878 | 60.011 | 7.5 | 5.7595 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.7505 | 27.3883 | 60.0283 | 27.8918
5.7715 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7738 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.7705 | 7.3878 | 60.011 | 7.5 | 5.7678 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.7588 | 27.3883 | 60.0283 | 27.8931
5.7799 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7822 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.7788 | 7.3878 | 60.011 | 7.5 | 5.7761 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.7671 | 27.3855 | 60.0283 | 27.8943
5.7882 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7905 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.7871 | 7.3878 | 60.011 | 7.5 | 5.7844 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.7754 | 27.3855 | 60.0283 | 27.8956
5.7966 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.7988 | 7.4556 | 59.9879 | 7.5 | 5.7954 | 7.3871 | 60.011 | 7.5 | 5.7927 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.7837 | 27.3852 | 60.0283 | 27.8968
5.8049 | 7.4027 | 59.9994 | 7.5 | 5.8073 | 7.4546 | 59.9879 | 7.5 | 5.8037 | 7.3871 | 60.011 | 7.5 | 5.801 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.792 | 27.3852 | 60.0283 | 27.8981
5.8132 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8156 | 7.4546 | 59.9879 | 7.5 | 5.8123 | 7.3871 | 60.011 | 7.5 | 5.8093 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.8005 | 27.4153 | 60.0283 | 27.8993
5.8215 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8239 | 7.4555 | 59.9879 | 7.5 | 5.8206 | 7.3871 | 60.011 | 7.5 | 5.8176 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.8088 | 27.4153 | 60.0283 | 27.9012
5.8299 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8322 | 7.4555 | 59.9879 | 7.5 | 5.8289 | 7.3871 | 60.011 | 7.5 | 5.8259 | 17.4038 | 60.0398 | 17.55 | 5.8171 | 27.4169 | 60.0283 | 27.9037
5.8382 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8406 | 7.4555 | 59.9879 | 7.5 | 5.8372 | 7.3871 | 60.011 | 7.5 | 5.8345 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 5.8254 | 27.4169 | 60.0283 | 27.9062
5.8466 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8489 | 7.4555 | 59.9879 | 7.5 | 5.8455 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.8428 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 5.8337 | 27.4141 | 60.0283 | 27.9087
5.8549 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8572 | 7.4533 | 59.9879 | 7.5 | 5.8538 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.8511 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 5.842 | 27.4141 | 60.0283 | 27.9112
5.8632 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8656 | 7.4533 | 59.9879 | 7.5 | 5.8621 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.8594 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 5.8503 | 27.4098 | 60.0283 | 27.9137
5.8716 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8739 | 7.4533 | 59.9879 | 7.5 | 5.8704 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.8677 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 5.8586 | 27.4098 | 60.0283 | 27.9162
5.8799 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8822 | 7.4533 | 59.9879 | 7.5 | 5.8789 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.876 | 17.4041 | 60.0398 | 17.55 | 5.8669 | 27.4222 | 60.0283 | 27.9187
5.8882 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8905 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5 | 5.8872 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.8843 | 17.4057 | 60.0398 | 17.55 | 5.8755 | 27.4222 | 60.0283 | 27.9212
5.8965 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.8989 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5 | 5.8955 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.8926 | 17.4057 | 60.0398 | 17.55 | 5.8838 | 27.4251 | 60.0283 | 27.9237
5.9049 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9072 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5 | 5.9038 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.9009 | 17.4057 | 60.0398 | 17.55 | 5.8921 | 27.4251 | 60.0283 | 27.9262
5.9132 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9155 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5 | 5.9121 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.9094 | 17.4057 | 60.0398 | 17.55 | 5.9004 | 27.4237 | 60.0225 | 27.9287
5.9216 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.924 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5 | 5.9204 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.9177 | 17.4057 | 60.0398 | 17.55 | 5.9087 | 27.4237 | 60.0225 | 27.9312
5.9299 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9323 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5 | 5.9287 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.926 | 17.4057 | 60.0398 | 17.55 | 5.917 | 27.4213 | 60.0225 | 27.9337
5.9382 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9406 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5 | 5.937 | 7.3863 | 60.011 | 7.5 | 5.9343 | 17.4068 | 60.0398 | 17.55 | 5.9253 | 27.4213 | 60.0225 | 27.9362
5.9465 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9489 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5 | 5.9456 | 7.3845 | 60.011 | 7.5 | 5.9426 | 17.4068 | 60.0398 | 17.55 | 5.9336 | 27.4213 | 60.0225 | 27.9387
5.9549 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9573 | 7.4548 | 59.9879 | 7.5 | 5.9539 | 7.3845 | 60.011 | 7.5 | 5.9509 | 17.4068 | 60.0398 | 17.55 | 5.9421 | 27.4213 | 60.0225 | 27.9411
5.9632 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9656 | 7.4548 | 59.9879 | 7.5 | 5.9622 | 7.3845 | 60.011 | 7.5 | 5.9592 | 17.4068 | 60.0398 | 17.55 | 5.9504 | 27.4213 | 60.0225 | 27.9436
5.9716 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9739 | 7.4548 | 59.9879 | 7.5 | 5.9705 | 7.3845 | 60.011 | 7.5 | 5.9675 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 5.9587 | 27.4213 | 60.0225 | 27.9461
5.9799 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9822 | 7.4548 | 59.9879 | 7.5 | 5.9788 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 5.9758 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 5.967 | 27.4181 | 60.0225 | 27.9486
5.9882 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9906 | 7.4545 | 59.9879 | 7.5 | 5.9871 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 5.9844 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 5.9753 | 27.4181 | 60.0225 | 27.9511
5.9966 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 5.9989 | 7.4545 | 59.9879 | 7.5 | 5.9954 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 5.9927 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 5.9836 | 27.4181 | 60.0225 | 27.9536
6.0049 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0072 | 7.4547 | 59.9879 | 7.5 | 6.0037 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.001 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 5.9919 | 27.4181 | 60.0225 | 27.9561
6.0132 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0156 | 7.4547 | 59.9879 | 7.5 | 6.0122 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.0093 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 6.0002 | 27.4177 | 60.0225 | 27.9586
6.0215 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0239 | 7.4554 | 59.9879 | 7.5 | 6.0205 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.0176 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 6.0088 | 27.4177 | 60.0225 | 27.9611
6.0299 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0322 | 7.4554 | 59.9879 | 7.5 | 6.0288 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.0259 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 6.0171 | 27.4241 | 60.0225 | 27.9636
6.0382 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0405 | 7.4554 | 59.9879 | 7.5 | 6.0371 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.0342 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 6.0254 | 27.4241 | 60.0225 | 27.9661
6.0466 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.049 | 7.4554 | 59.9879 | 7.5 | 6.0454 | 7.3844 | 60.011 | 7.5 | 6.0425 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 6.0337 | 27.4241 | 60.0225 | 27.9686
6.0549 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0573 | 7.4541 | 59.9879 | 7.5 | 6.0537 | 7.3844 | 60.011 | 7.5 | 6.0508 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 6.042 | 27.4241 | 60.0225 | 27.9711
6.0632 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0656 | 7.4541 | 59.9879 | 7.5 | 6.062 | 7.3844 | 60.011 | 7.5 | 6.0593 | 17.4065 | 60.0398 | 17.55 | 6.0503 | 27.424 | 60.0225 | 27.9736
6.0715 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.074 | 7.4541 | 59.9879 | 7.5 | 6.0703 | 7.3844 | 60.011 | 7.5 | 6.0676 | 17.4059 | 60.0398 | 17.55 | 6.0586 | 27.424 | 60.0225 | 27.9761
6.0799 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0823 | 7.4541 | 59.9879 | 7.5 | 6.0789 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.0759 | 17.4059 | 60.0398 | 17.55 | 6.0669 | 27.424 | 60.0225 | 27.9786
6.0882 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0906 | 7.4537 | 59.9879 | 7.5 | 6.0872 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.0842 | 17.4059 | 60.0398 | 17.55 | 6.0752 | 27.424 | 60.0225 | 27.9811
6.0966 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.0989 | 7.4537 | 59.9879 | 7.5 | 6.0955 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.0925 | 17.4059 | 60.0398 | 17.55 | 6.0837 | 27.424 | 60.0225 | 27.9836
6.1049 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1073 | 7.4537 | 59.9879 | 7.5 | 6.1038 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.1008 | 17.4059 | 60.0398 | 17.55 | 6.092 | 27.424 | 60.0225 | 27.9861
6.1132 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1156 | 7.4537 | 59.9879 | 7.5 | 6.1121 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.1091 | 17.4059 | 60.0398 | 17.55 | 6.1003 | 27.4254 | 60.0225 | 27.9886
6.1216 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1239 | 7.4536 | 59.9879 | 7.5 | 6.1204 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.1174 | 17.4045 | 60.0398 | 17.55 | 6.1086 | 27.4254 | 60.0225 | 27.9911
6.1299 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1323 | 7.4536 | 59.9879 | 7.5 | 6.1287 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.1257 | 17.4045 | 60.0398 | 17.55 | 6.1169 | 27.4227 | 60.0225 | 27.9936
6.1382 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1406 | 7.4542 | 59.9879 | 7.5 | 6.1372 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.1343 | 17.4049 | 60.0398 | 17.55 | 6.1252 | 27.4227 | 60.0225 | 27.9961
6.1465 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1489 | 7.4542 | 59.9879 | 7.5 | 6.1455 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.1426 | 17.4049 | 60.0398 | 17.55 | 6.1335 | 27.4223 | 60.0225 | 27.9986
6.1549 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1572 | 7.4543 | 59.9879 | 7.5 | 6.1538 | 7.384 | 60.011 | 7.5 | 6.1509 | 17.4049 | 60.0398 | 17.55 | 6.1418 | 27.4223 | 60.0225 | 28.0011
6.1632 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1656 | 7.4543 | 59.9879 | 7.5 | 6.1621 | 7.385 | 60.011 | 7.5 | 6.1592 | 17.4049 | 60.0398 | 17.55 | 6.1504 | 27.4223 | 60.0225 | 28.0036
6.1716 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.174 | 7.4544 | 59.9879 | 7.5 | 6.1704 | 7.385 | 60.011 | 7.5 | 6.1675 | 17.4049 | 60.0398 | 17.55 | 6.1587 | 27.4223 | 60.0225 | 28.0061
6.1799 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1823 | 7.4544 | 59.9879 | 7.5 | 6.1787 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.1758 | 17.4049 | 60.0398 | 17.55 | 6.167 | 27.4218 | 60.0225 | 28.0086
6.1882 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.1907 | 7.4544 | 59.9879 | 7.5 | 6.187 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.1841 | 17.4049 | 60.0398 | 17.55 | 6.1753 | 27.4218 | 60.0225 | 28.0111
6.1965 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.199 | 7.4544 | 59.9879 | 7.5 | 6.1953 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.1924 | 17.4049 | 60.0398 | 17.55 | 6.1836 | 27.4218 | 60.0225 | 28.0136
6.2049 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2073 | 7.4542 | 59.9879 | 7.5 | 6.2039 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.2007 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.1919 | 27.4218 | 60.0225 | 28.0161
6.2133 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2156 | 7.4542 | 59.9879 | 7.5 | 6.2122 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.2092 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2002 | 27.419 | 60.0225 | 28.0186
6.2216 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.224 | 7.4623 | 59.9879 | 7.5 | 6.2205 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.2175 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2085 | 27.419 | 60.0225 | 28.0211
6.2299 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2323 | 7.4623 | 59.9879 | 7.5 | 6.2288 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.2258 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.217 | 27.3934 | 60.0225 | 28.0236
6.2382 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2406 | 7.4626 | 59.9879 | 7.5 | 6.2371 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.2341 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2253 | 27.3934 | 60.0225 | 28.0261
6.2466 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2489 | 7.4626 | 59.9879 | 7.5 | 6.2454 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.2424 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2336 | 27.3934 | 60.0225 | 28.0286
6.2549 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2573 | 7.4636 | 59.9879 | 7.5 | 6.2537 | 7.3853 | 60.011 | 7.5 | 6.2507 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2419 | 27.3934 | 60.0225 | 28.0311
6.2632 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2656 | 7.4636 | 59.9879 | 7.5 | 6.262 | 7.3842 | 60.011 | 7.5 | 6.259 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2502 | 27.3958 | 60.0225 | 28.0336
6.2715 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2739 | 7.4623 | 59.9879 | 7.5 | 6.2705 | 7.3842 | 60.011 | 7.5 | 6.2673 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2585 | 27.3958 | 60.0225 | 28.0361
6.2799 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2823 | 7.4623 | 59.9879 | 7.5 | 6.2788 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.2756 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2668 | 27.3958 | 60.0225 | 28.0386
6.2882 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.2906 | 7.4624 | 59.9879 | 7.5 | 6.2871 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.2842 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2751 | 27.3958 | 60.0225 | 28.0411
6.2966 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.299 | 7.4624 | 59.9879 | 7.5 | 6.2954 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.2925 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.2834 | 27.3988 | 60.0225 | 28.0436
6.3049 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.3073 | 7.4624 | 59.9879 | 7.5 | 6.3037 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.3008 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.292 | 27.3988 | 60.0225 | 28.0461
6.3132 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.3157 | 7.4624 | 59.9879 | 7.5 | 6.312 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.3091 | 17.4204 | 60.0398 | 17.55 | 6.3003 | 27.4012 | 60.0225 | 28.0486
6.3215 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.324 | 7.4631 | 59.9879 | 7.5 | 6.3203 | 7.3848 | 60.011 | 7.5 | 6.3174 | 17.4215 | 60.0398 | 17.55 | 6.3086 | 27.4012 | 60.0225 | 28.0511
6.3299 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.3323 | 7.4631 | 59.9879 | 7.5 | 6.3286 | 7.3851 | 60.011 | 7.5 | 6.3257 | 17.4215 | 60.0398 | 17.55 | 6.3169 | 27.3925 | 60.0225 | 28.0536
6.3383 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.3407 | 7.4631 | 59.9879 | 7.5 | 6.3372 | 7.3851 | 60.011 | 7.5 | 6.334 | 17.422 | 60.0398 | 17.55 | 6.3252 | 27.3925 | 60.0225 | 28.0561
6.3466 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.349 | 7.4631 | 59.9879 | 7.5 | 6.3455 | 7.3851 | 60.011 | 7.5 | 6.3423 | 17.422 | 60.0398 | 17.55 | 6.3335 | 27.3925 | 60.0225 | 28.0586
6.3549 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.3573 | 7.4631 | 59.9879 | 7.5 | 6.3538 | 7.3851 | 60.011 | 7.5 | 6.3506 | 17.4219 | 60.0398 | 17.55 | 6.3418 | 27.3925 | 60.0225 | 28.0611
6.3632 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.3656 | 7.4631 | 59.9879 | 7.5 | 6.3621 | 7.3891 | 60.011 | 7.5 | 6.3591 | 17.4219 | 60.0398 | 17.55 | 6.3501 | 27.3915 | 60.0225 | 28.0636
6.3716 | 7.4011 | 59.9994 | 7.5 | 6.374 | 7.4643 | 59.9879 | 7.5 | 6.3704 | 7.3891 | 60.011 | 7.5 | 6.3674 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 6.3586 | 27.3915 | 60.0225 | 28.0661
6.3799 | 7.388 | 59.9994 | 7.5 | 6.3823 | 7.4643 | 59.9879 | 7.5 | 6.3787 | 7.3891 | 60.011 | 7.5 | 6.3757 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 6.3669 | 27.3915 | 60.0225 | 28.0686
6.3882 | 7.388 | 59.9994 | 7.5 | 6.3906 | 7.4643 | 59.9879 | 7.5 | 6.387 | 7.3891 | 60.011 | 7.5 | 6.384 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 6.3752 | 27.3915 | 60.0225 | 28.0711
6.3965 | 7.388 | 59.9994 | 7.5 | 6.399 | 7.4643 | 59.9879 | 7.5 | 6.3953 | 7.3891 | 60.011 | 7.5 | 6.3923 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 6.3835 | 27.3848 | 60.0225 | 28.0736
6.4049 | 7.388 | 59.9994 | 7.5 | 6.4073 | 7.4622 | 59.9879 | 7.5 | 6.4038 | 7.3891 | 60.011 | 7.5 | 6.4006 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 6.3918 | 27.3848 | 60.0225 | 28.0761
6.4132 | 7.388 | 59.9994 | 7.5 | 6.4156 | 7.4622 | 59.9879 | 7.5 | 6.4121 | 7.3891 | 60.011 | 7.5 | 6.4089 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 6.4001 | 27.3836 | 60.0225 | 28.0786
6.4216 | 7.388 | 59.9994 | 7.5 | 6.424 | 7.475 | 59.9879 | 7.5 | 6.4204 | 7.3891 | 60.011 | 7.5 | 6.4172 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 6.4084 | 27.3836 | 60.0225 | 28.0811
6.4299 | 7.388 | 59.9994 | 7.5 | 6.4324 | 7.475 | 59.9879 | 7.5 | 6.4287 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.4255 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 6.4167 | 27.3836 | 60.0225 | 28.0836
6.4382 | 7.388 | 59.9994 | 7.5 | 6.4407 | 7.475 | 59.9879 | 7.5 | 6.437 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.4341 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.4253 | 27.3836 | 60.0225 | 28.0861
6.4465 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.449 | 7.475 | 59.9879 | 7.5 | 6.4453 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.4424 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.4336 | 27.3849 | 60.0225 | 28.0886
6.4549 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.4573 | 7.475 | 59.9879 | 7.5 | 6.4536 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.4507 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.4419 | 27.3849 | 60.0225 | 28.0911
6.4633 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.4657 | 7.475 | 59.9879 | 7.5 | 6.4619 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.459 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.4502 | 27.3831 | 60.0225 | 28.0936
6.4716 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.474 | 7.4756 | 59.9879 | 7.5 | 6.4705 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.4673 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.4585 | 27.3831 | 60.0225 | 28.0961
6.4799 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.4823 | 7.4756 | 59.9879 | 7.5 | 6.4788 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.4756 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.4668 | 27.4146 | 60.0225 | 28.0986
6.4882 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.4907 | 7.4747 | 59.9879 | 7.5 | 6.4871 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.4839 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.4751 | 27.4146 | 60.0225 | 28.1011
6.4966 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.499 | 7.4747 | 59.9879 | 7.5 | 6.4954 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.4922 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.4834 | 27.4166 | 60.0225 | 28.1036
6.5049 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.5073 | 7.4747 | 59.9879 | 7.5 | 6.5037 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.5005 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.4919 | 27.4166 | 60.0225 | 28.1061
6.5132 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.5156 | 7.4747 | 59.9879 | 7.5 | 6.512 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.509 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5002 | 27.4137 | 60.0225 | 28.1086
6.5215 | 7.3883 | 59.9994 | 7.5 | 6.524 | 7.4759 | 59.9879 | 7.5 | 6.5203 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.5173 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5085 | 27.4137 | 60.0225 | 28.1111
6.5299 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.5323 | 7.4759 | 59.9879 | 7.5 | 6.5286 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.5256 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5168 | 27.4134 | 60.0225 | 28.1136
6.5382 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.5406 | 7.4749 | 59.9879 | 7.5 | 6.5371 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.5339 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5251 | 27.4134 | 60.0225 | 28.1161
6.5466 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.5491 | 7.4749 | 59.9879 | 7.5 | 6.5454 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.5422 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5334 | 27.4153 | 60.0225 | 28.1186
6.5549 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.5574 | 7.4749 | 59.9879 | 7.5 | 6.5537 | 7.3886 | 60.011 | 7.5 | 6.5505 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5417 | 27.4153 | 60.0225 | 28.1211
6.5632 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.5657 | 7.4749 | 59.9879 | 7.5 | 6.562 | 7.3889 | 60.011 | 7.5 | 6.5588 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.55 | 27.4134 | 60.0225 | 28.1236
6.5715 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.574 | 7.4747 | 59.9879 | 7.5 | 6.5703 | 7.3889 | 60.011 | 7.5 | 6.5671 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5583 | 27.4134 | 60.0225 | 28.1261
6.5799 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.5824 | 7.4747 | 59.9879 | 7.5 | 6.5786 | 7.3905 | 60.011 | 7.5 | 6.5754 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5669 | 27.4134 | 60.0167 | 28.1286
6.5883 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.5907 | 7.4749 | 59.9879 | 7.5 | 6.5869 | 7.3905 | 60.011 | 7.5006 | 6.584 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5752 | 27.4134 | 60.0167 | 28.1311
6.5966 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.599 | 7.4749 | 59.9879 | 7.5 | 6.5952 | 7.3905 | 60.011 | 7.5019 | 6.5923 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5835 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1336
6.6049 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6074 | 7.4738 | 59.9879 | 7.5 | 6.6038 | 7.3905 | 60.011 | 7.5031 | 6.6006 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.5918 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1361
6.6132 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6157 | 7.4738 | 59.9879 | 7.5 | 6.6121 | 7.3905 | 60.011 | 7.5044 | 6.6089 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6001 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1386
6.6216 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.624 | 7.4744 | 59.9879 | 7.5 | 6.6204 | 7.3905 | 60.011 | 7.5056 | 6.6172 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6084 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1411
6.6299 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6323 | 7.4744 | 59.9879 | 7.5 | 6.6287 | 7.3905 | 60.011 | 7.5069 | 6.6255 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6167 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1436
6.6382 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6407 | 7.4738 | 59.9822 | 7.5 | 6.637 | 7.3905 | 60.011 | 7.5081 | 6.6338 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.625 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1461
6.6465 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.649 | 7.4738 | 59.9822 | 7.5 | 6.6453 | 7.39 | 60.011 | 7.5094 | 6.6421 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6335 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1486
6.6549 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6573 | 7.472 | 59.9822 | 7.5 | 6.6536 | 7.39 | 60.011 | 7.5106 | 6.6504 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6418 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1511
6.6632 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6658 | 7.472 | 59.9822 | 7.5 | 6.6621 | 7.39 | 60.011 | 7.5119 | 6.6589 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6501 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1536
6.6716 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6741 | 7.472 | 59.9822 | 7.5 | 6.6704 | 7.39 | 60.011 | 7.5131 | 6.6672 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6584 | 27.4179 | 60.0167 | 28.1561
6.6799 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6824 | 7.472 | 59.9822 | 7.5 | 6.6787 | 7.389 | 60.011 | 7.5144 | 6.6755 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6667 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1586
6.6882 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6907 | 7.4718 | 59.9822 | 7.5 | 6.687 | 7.389 | 60.011 | 7.5156 | 6.6838 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.675 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1611
6.6966 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.6991 | 7.4718 | 59.9822 | 7.5 | 6.6953 | 7.3884 | 60.011 | 7.5169 | 6.6921 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6833 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1636
6.7049 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.7074 | 7.4717 | 59.9822 | 7.5 | 6.7036 | 7.3884 | 60.011 | 7.5181 | 6.7004 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.6917 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1661
6.7133 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.7157 | 7.4717 | 59.9822 | 7.5 | 6.7119 | 7.3884 | 60.011 | 7.5194 | 6.7087 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7002 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1686
6.7216 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.7241 | 7.4717 | 59.9822 | 7.5 | 6.7202 | 7.3884 | 60.011 | 7.5206 | 6.717 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7085 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1711
6.7299 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.7324 | 7.4717 | 59.9822 | 7.5 | 6.7288 | 7.3884 | 60.011 | 7.5219 | 6.7253 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7168 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1736
6.7382 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.7407 | 7.4716 | 59.9822 | 7.5 | 6.7371 | 7.3884 | 60.011 | 7.5231 | 6.7339 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7251 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1761
6.7466 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.749 | 7.4716 | 59.9822 | 7.5 | 6.7454 | 7.3884 | 60.011 | 7.5244 | 6.7422 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7334 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1786
6.7549 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.7574 | 7.4716 | 59.9822 | 7.5 | 6.7537 | 7.3884 | 60.011 | 7.5256 | 6.7505 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7417 | 27.4222 | 60.0167 | 28.1811
6.7632 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.7657 | 7.4716 | 59.9822 | 7.5 | 6.762 | 7.3884 | 60.011 | 7.5269 | 6.7588 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.75 | 27.4209 | 60.0167 | 28.1836
6.7715 | 7.3892 | 59.9994 | 7.5 | 6.774 | 7.4716 | 59.9822 | 7.5 | 6.7703 | 7.3884 | 60.011 | 7.5281 | 6.7671 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7583 | 27.4209 | 60.0167 | 28.1861
6.7799 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.7825 | 7.4716 | 59.9822 | 7.5 | 6.7786 | 7.3895 | 60.011 | 7.5294 | 6.7754 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7668 | 27.4174 | 60.0167 | 28.1886
6.7882 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.7908 | 7.4715 | 59.9822 | 7.5 | 6.7869 | 7.3895 | 60.011 | 7.5306 | 6.7837 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7751 | 27.4174 | 60.0167 | 28.1911
6.7966 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.7991 | 7.4715 | 59.9822 | 7.5 | 6.7954 | 7.3898 | 60.011 | 7.5319 | 6.792 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7834 | 27.4174 | 60.0167 | 28.1936
6.8049 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.8074 | 7.4714 | 59.9822 | 7.5 | 6.8037 | 7.3898 | 60.011 | 7.5331 | 6.8003 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.7917 | 27.4174 | 60.0167 | 28.1961
6.8132 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.8158 | 7.4714 | 59.9822 | 7.5 | 6.812 | 7.3898 | 60.011 | 7.5344 | 6.8088 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8 | 27.4166 | 60.0167 | 28.1986
6.8216 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.8241 | 7.4714 | 59.9822 | 7.5 | 6.8203 | 7.3898 | 60.011 | 7.5356 | 6.8171 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8083 | 27.4166 | 60.0167 | 28.2016
6.8299 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.8324 | 7.4714 | 59.9822 | 7.5 | 6.8286 | 7.3893 | 60.011 | 7.5369 | 6.8254 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8167 | 27.4166 | 60.0167 | 28.2053
6.8383 | 7.3895 | 59.9994 | 7.5 | 6.8408 | 7.4715 | 59.9822 | 7.5 | 6.8369 | 7.3893 | 60.011 | 7.5381 | 6.8337 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.825 | 27.4166 | 60.0167 | 28.2091
6.8466 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.8491 | 7.4715 | 59.9822 | 7.5 | 6.8452 | 7.3881 | 60.011 | 7.5394 | 6.842 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8335 | 27.4166 | 60.0167 | 28.2128
6.8549 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.8574 | 7.4476 | 59.9822 | 7.5 | 6.8535 | 7.3881 | 60.011 | 7.5406 | 6.8503 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8418 | 27.4166 | 60.0167 | 28.2166
6.8632 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.8657 | 7.4476 | 59.9822 | 7.5 | 6.8621 | 7.3881 | 60.011 | 7.5419 | 6.8586 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8501 | 27.4166 | 60.0167 | 28.2203
6.8716 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.8741 | 7.4476 | 59.9822 | 7.5 | 6.8704 | 7.3881 | 60.011 | 7.5431 | 6.8669 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8584 | 27.4166 | 60.0167 | 28.2241
6.8799 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.8824 | 7.4476 | 59.9822 | 7.5 | 6.8787 | 7.3881 | 60.011 | 7.5444 | 6.8752 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8667 | 27.4166 | 60.0167 | 28.2278
6.8882 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.8907 | 7.4476 | 59.9822 | 7.5 | 6.887 | 7.3881 | 60.011 | 7.5456 | 6.8838 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.875 | 27.4166 | 60.0167 | 28.2316
6.8965 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.8992 | 7.4476 | 59.9822 | 7.5 | 6.8953 | 7.3881 | 60.011 | 7.5469 | 6.8921 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8833 | 27.4181 | 60.0167 | 28.2353
6.9049 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.9075 | 7.4491 | 59.9822 | 7.5 | 6.9036 | 7.3881 | 60.011 | 7.5481 | 6.9004 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.8916 | 27.4181 | 60.0167 | 28.2391
6.9132 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.9158 | 7.4491 | 59.9822 | 7.5 | 6.9119 | 7.3884 | 60.011 | 7.5494 | 6.9087 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9001 | 27.4181 | 60.0167 | 28.2428
6.9216 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.9241 | 7.4491 | 59.9822 | 7.5 | 6.9202 | 7.3884 | 60.011 | 7.5506 | 6.917 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9084 | 27.4181 | 60.0167 | 28.2466
6.9299 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.9325 | 7.4491 | 59.9822 | 7.5 | 6.9287 | 7.3884 | 60.011 | 7.5519 | 6.9253 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9167 | 27.4173 | 60.0167 | 28.2503
6.9382 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.9408 | 7.4491 | 59.9822 | 7.5 | 6.937 | 7.3884 | 60.011 | 7.5531 | 6.9336 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.925 | 27.4173 | 60.0167 | 28.2541
6.9466 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.9491 | 7.4491 | 59.9822 | 7.5 | 6.9453 | 7.3884 | 60.011 | 7.5544 | 6.9419 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9333 | 27.417 | 60.0167 | 28.2578
6.9549 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.9575 | 7.448 | 59.9822 | 7.5 | 6.9536 | 7.3884 | 60.011 | 7.5556 | 6.9502 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9417 | 27.417 | 60.0167 | 28.2616
6.9633 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.9658 | 7.448 | 59.9822 | 7.5 | 6.9619 | 7.3885 | 60.011 | 7.5569 | 6.9587 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.95 | 27.417 | 60.0167 | 28.2653
6.9716 | 7.3896 | 59.9994 | 7.5 | 6.9741 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 6.9702 | 7.3885 | 60.011 | 7.5581 | 6.967 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9583 | 27.417 | 60.0167 | 28.2691
6.9799 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 6.9824 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 6.9785 | 7.3888 | 60.011 | 7.5594 | 6.9753 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9668 | 27.4347 | 60.0167 | 28.2728
6.9882 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 6.9908 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 6.9868 | 7.3888 | 60.011 | 7.5606 | 6.9836 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9751 | 27.4347 | 60.0167 | 28.2766
6.9966 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 6.9991 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 6.9954 | 7.3888 | 60.011 | 7.5619 | 6.9919 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9834 | 27.4347 | 60.0167 | 28.2803
7.0049 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.0074 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 7.0037 | 7.3888 | 60.011 | 7.5631 | 7.0002 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 6.9917 | 27.4347 | 60.0167 | 28.2841
7.0132 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.0159 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 7.012 | 7.3891 | 60.011 | 7.5644 | 7.0085 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 7 | 27.4325 | 60.0167 | 28.2878
7.0215 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.0242 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 7.0203 | 7.3891 | 60.011 | 7.5656 | 7.0168 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 7.0083 | 27.4325 | 60.0167 | 28.2916
7.0299 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.0325 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 7.0286 | 7.3891 | 60.011 | 7.5669 | 7.0251 | 17.4117 | 60.0398 | 17.55 | 7.0166 | 27.4357 | 60.0167 | 28.2953
7.0382 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.0408 | 7.4479 | 59.9822 | 7.5 | 7.0369 | 7.3891 | 60.011 | 7.5681 | 7.0337 | 17.4116 | 60.0398 | 17.55 | 7.0249 | 27.4357 | 60.0167 | 28.2991
7.0466 | 7.3908 | 59.9994 | 7.5 | 7.0492 | 7.4479 | 59.9822 | 7.5 | 7.0452 | 7.4165 | 60.011 | 7.5694 | 7.042 | 17.4116 | 60.0398 | 17.55 | 7.0334 | 27.4357 | 60.0167 | 28.3028
7.0549 | 7.3908 | 59.9994 | 7.5 | 7.0575 | 7.4479 | 59.9822 | 7.5 | 7.0535 | 7.4165 | 60.011 | 7.5706 | 7.0503 | 17.4116 | 60.0398 | 17.55 | 7.0417 | 27.4357 | 60.0167 | 28.3066
7.0632 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.0658 | 7.4479 | 59.9822 | 7.5 | 7.062 | 7.4165 | 60.011 | 7.5719 | 7.0586 | 17.4116 | 60.0398 | 17.55 | 7.05 | 27.4359 | 60.0167 | 28.3103
7.0716 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.0742 | 7.4471 | 59.9822 | 7.5 | 7.0703 | 7.4165 | 60.011 | 7.5731 | 7.0669 | 17.4132 | 60.0398 | 17.55 | 7.0583 | 27.4359 | 60.0167 | 28.3141
7.0799 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.0825 | 7.4471 | 59.9822 | 7.5 | 7.0786 | 7.4152 | 60.011 | 7.5744 | 7.0752 | 17.4132 | 60.0398 | 17.55 | 7.0667 | 27.4519 | 60.0167 | 28.3178
7.0883 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.0908 | 7.4463 | 59.9822 | 7.5 | 7.0869 | 7.4152 | 60.011 | 7.5756 | 7.0835 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.075 | 27.4519 | 60.0167 | 28.3216
7.0966 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.0991 | 7.4463 | 59.9822 | 7.5 | 7.0952 | 7.4152 | 60.011 | 7.5769 | 7.0918 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.0833 | 27.4551 | 60.0167 | 28.3253
7.1049 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1075 | 7.4461 | 59.9822 | 7.5 | 7.1035 | 7.4152 | 60.011 | 7.5781 | 7.1001 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.0916 | 27.4551 | 60.0167 | 28.3291
7.1132 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1158 | 7.4461 | 59.9822 | 7.5 | 7.1118 | 7.4155 | 60.011 | 7.5794 | 7.1086 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1001 | 27.4567 | 60.0167 | 28.3328
7.1216 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1241 | 7.4461 | 59.9822 | 7.5 | 7.1204 | 7.4155 | 60.011 | 7.5806 | 7.1169 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1084 | 27.4567 | 60.0167 | 28.3365
7.1299 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1326 | 7.4461 | 59.9822 | 7.5 | 7.1287 | 7.4155 | 60.011 | 7.5819 | 7.1252 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1167 | 27.4567 | 60.0167 | 28.3403
7.1382 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1409 | 7.4339 | 59.9822 | 7.5 | 7.137 | 7.4155 | 60.011 | 7.5831 | 7.1335 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.125 | 27.4567 | 60.0167 | 28.344
7.1465 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1492 | 7.4339 | 59.9822 | 7.5 | 7.1453 | 7.4155 | 60.011 | 7.5844 | 7.1418 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1333 | 27.4328 | 60.0167 | 28.3478
7.1549 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1575 | 7.4339 | 59.9822 | 7.5 | 7.1536 | 7.4155 | 60.011 | 7.5856 | 7.1501 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1416 | 27.4328 | 60.0167 | 28.3515
7.1632 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1659 | 7.4339 | 59.9822 | 7.5 | 7.1619 | 7.4155 | 60.011 | 7.5869 | 7.1584 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1499 | 27.4313 | 60.0167 | 28.3553
7.1716 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1742 | 7.4343 | 59.9822 | 7.5 | 7.1702 | 7.4155 | 60.011 | 7.5881 | 7.1667 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1582 | 27.4313 | 60.0167 | 28.359
7.1799 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1825 | 7.4343 | 59.9822 | 7.5 | 7.1785 | 7.4155 | 60.011 | 7.5894 | 7.175 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1667 | 27.4313 | 60.0167 | 28.3628
7.1882 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1909 | 7.4343 | 59.9822 | 7.5 | 7.187 | 7.4155 | 60.011 | 7.5906 | 7.1836 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.175 | 27.4313 | 60.0167 | 28.3665
7.1966 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.1992 | 7.4343 | 59.9822 | 7.5 | 7.1953 | 7.4145 | 60.011 | 7.5919 | 7.1919 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1833 | 27.4313 | 60.0167 | 28.3703
7.2049 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.2075 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5 | 7.2036 | 7.4145 | 60.011 | 7.5931 | 7.2002 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.1917 | 27.4313 | 60.0167 | 28.374
7.2133 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.2158 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5 | 7.2119 | 7.4144 | 60.011 | 7.5944 | 7.2085 | 17.4134 | 60.0398 | 17.55 | 7.2 | 27.4313 | 60.0167 | 28.3778
7.2216 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.2242 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5 | 7.2202 | 7.4144 | 60.011 | 7.5956 | 7.2168 | 17.4118 | 60.0398 | 17.55 | 7.2083 | 27.4313 | 60.0167 | 28.3815
7.2299 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.2325 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5 | 7.2285 | 7.4144 | 60.011 | 7.5969 | 7.2251 | 17.4118 | 60.0398 | 17.55 | 7.2166 | 27.4313 | 60.0167 | 28.3853
7.2382 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.2408 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5 | 7.2368 | 7.4144 | 60.011 | 7.5981 | 7.2334 | 17.4118 | 60.0398 | 17.55 | 7.2249 | 27.4313 | 60.0167 | 28.389
7.2466 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.2493 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5 | 7.2451 | 7.4144 | 60.011 | 7.5994 | 7.2417 | 17.4118 | 60.0398 | 17.55 | 7.2332 | 27.4313 | 60.0167 | 28.3928
7.2549 | 7.3924 | 59.9994 | 7.5 | 7.2576 | 7.4323 | 59.9822 | 7.5 | 7.2537 | 7.4144 | 60.011 | 7.6006 | 7.25 | 17.4118 | 60.0398 | 17.55 | 7.2417 | 27.4313 | 60.0167 | 28.3965
7.2632 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 7.2659 | 7.4323 | 59.9822 | 7.5 | 7.262 | 7.4144 | 60.011 | 7.6019 | 7.2585 | 17.4118 | 60.0398 | 17.55 | 7.25 | 27.4247 | 60.0167 | 28.4003
7.2715 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 7.2742 | 7.4323 | 59.9822 | 7.5 | 7.2703 | 7.4144 | 60.011 | 7.6031 | 7.2668 | 17.4118 | 60.0398 | 17.55 | 7.2583 | 27.4247 | 60.0167 | 28.404
7.2799 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 7.2826 | 7.4323 | 59.9822 | 7.5 | 7.2786 | 7.416 | 60.011 | 7.6044 | 7.2751 | 17.4118 | 60.0398 | 17.55 | 7.2666 | 27.4247 | 60.0167 | 28.4078
7.2882 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 7.2909 | 7.4323 | 59.9822 | 7.5 | 7.2869 | 7.416 | 60.011 | 7.6056 | 7.2834 | 17.4142 | 60.0398 | 17.55 | 7.2749 | 27.4247 | 60.0167 | 28.4115
7.2966 | 7.3922 | 59.9994 | 7.5 | 7.2992 | 7.4323 | 59.9822 | 7.5 | 7.2952 | 7.415 | 60.011 | 7.6069 | 7.2917 | 17.4142 | 60.0398 | 17.55 | 7.2832 | 27.4243 | 60.0167 | 28.4153
7.3049 | 7.3922 | 59.9994 | 7.5 | 7.3076 | 7.431 | 59.9822 | 7.5 | 7.3035 | 7.415 | 60.011 | 7.6081 | 7.3 | 17.4142 | 60.0398 | 17.55 | 7.2915 | 27.4243 | 60.0167 | 28.419
7.3132 | 7.3922 | 59.9994 | 7.5 | 7.3159 | 7.431 | 59.9822 | 7.5 | 7.3118 | 7.415 | 60.011 | 7.6094 | 7.3083 | 17.4142 | 60.0398 | 17.5504 | 7.2998 | 27.4243 | 60.0167 | 28.4228
7.3216 | 7.3922 | 59.9994 | 7.5 | 7.3242 | 7.431 | 59.9822 | 7.5 | 7.3203 | 7.415 | 60.011 | 7.6106 | 7.3167 | 17.4192 | 60.0398 | 17.5541 | 7.3083 | 27.4243 | 60.0167 | 28.4265
7.3299 | 7.3922 | 59.9994 | 7.5 | 7.3325 | 7.431 | 59.9822 | 7.5 | 7.3286 | 7.415 | 60.011 | 7.6119 | 7.325 | 17.4192 | 60.0398 | 17.5579 | 7.3167 | 27.4243 | 60.0167 | 28.4303
7.3383 | 7.3922 | 59.9994 | 7.5 | 7.3409 | 7.4315 | 59.9822 | 7.5 | 7.3369 | 7.415 | 60.011 | 7.6131 | 7.3335 | 17.4192 | 60.0398 | 17.5616 | 7.325 | 27.4243 | 60.0167 | 28.434
7.3466 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.3492 | 7.4315 | 59.9822 | 7.5 | 7.3452 | 7.415 | 60.011 | 7.6144 | 7.3418 | 17.4192 | 60.0398 | 17.5654 | 7.3333 | 27.4243 | 60.0167 | 28.4378
7.3549 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.3575 | 7.4315 | 59.9822 | 7.5 | 7.3535 | 7.415 | 60.011 | 7.6156 | 7.3501 | 17.4192 | 60.0398 | 17.5691 | 7.3416 | 27.4243 | 60.0167 | 28.4415
7.3632 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.366 | 7.4315 | 59.9822 | 7.5 | 7.3618 | 7.415 | 60.011 | 7.6169 | 7.3584 | 17.4192 | 60.0398 | 17.5729 | 7.3499 | 27.4243 | 60.0167 | 28.4453
7.3716 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.3743 | 7.4318 | 59.9822 | 7.5 | 7.3701 | 7.415 | 60.011 | 7.6181 | 7.3667 | 17.4192 | 60.0398 | 17.5766 | 7.3582 | 27.4243 | 60.0167 | 28.449
7.3799 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.3826 | 7.4318 | 59.9822 | 7.5 | 7.3784 | 7.4144 | 60.011 | 7.6194 | 7.375 | 17.4192 | 60.0398 | 17.5804 | 7.3665 | 27.4276 | 60.0167 | 28.4528
7.3882 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.3909 | 7.4318 | 59.9822 | 7.5 | 7.387 | 7.4144 | 60.011 | 7.6206 | 7.3833 | 17.4216 | 60.0398 | 17.5841 | 7.375 | 27.4276 | 60.0167 | 28.4565
7.3965 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.3993 | 7.4318 | 59.9822 | 7.5 | 7.3953 | 7.4126 | 60.011 | 7.6219 | 7.3916 | 17.4216 | 60.0398 | 17.5879 | 7.3833 | 27.4276 | 60.0167 | 28.4603
7.4049 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4076 | 7.4318 | 59.9822 | 7.5 | 7.4036 | 7.4126 | 60.011 | 7.6231 | 7.3999 | 17.4216 | 60.0398 | 17.5916 | 7.3916 | 27.4276 | 60.0167 | 28.464
7.4132 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4159 | 7.4318 | 59.9822 | 7.5 | 7.4119 | 7.4134 | 60.011 | 7.6244 | 7.4084 | 17.4216 | 60.0398 | 17.5954 | 7.3999 | 27.4276 | 60.0167 | 28.4678
7.4216 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4243 | 7.4311 | 59.9822 | 7.5 | 7.4202 | 7.4134 | 60.011 | 7.6256 | 7.4167 | 17.4203 | 60.0398 | 17.5991 | 7.4082 | 27.4276 | 60.0167 | 28.4715
7.4299 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4326 | 7.4311 | 59.9822 | 7.5 | 7.4285 | 7.4134 | 60.011 | 7.6269 | 7.425 | 17.4203 | 60.0398 | 17.6028 | 7.4165 | 27.4325 | 60.0167 | 28.4753
7.4382 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4409 | 7.4311 | 59.9822 | 7.5 | 7.4368 | 7.4134 | 60.011 | 7.6281 | 7.4333 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6066 | 7.4248 | 27.4325 | 60.0167 | 28.479
7.4466 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4492 | 7.4311 | 59.9822 | 7.5 | 7.4451 | 7.4134 | 60.011 | 7.6294 | 7.4417 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6103 | 7.4331 | 27.4293 | 60.0167 | 28.4828
7.4549 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4576 | 7.4311 | 59.9822 | 7.5 | 7.4536 | 7.4134 | 60.011 | 7.6306 | 7.45 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6141 | 7.4417 | 27.4293 | 60.0167 | 28.4865
7.4633 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4659 | 7.4311 | 59.9822 | 7.5 | 7.4619 | 7.4134 | 60.011 | 7.6319 | 7.4583 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6178 | 7.45 | 27.4293 | 60.0167 | 28.4903
7.4716 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4742 | 7.4324 | 59.9822 | 7.5 | 7.4702 | 7.4134 | 60.011 | 7.6331 | 7.4666 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6216 | 7.4583 | 27.4293 | 60.0167 | 28.494
7.4799 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4827 | 7.4324 | 59.9822 | 7.5 | 7.4785 | 7.4134 | 60.011 | 7.6344 | 7.4749 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6253 | 7.4666 | 27.4293 | 60.0167 | 28.4978
7.4882 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.491 | 7.4324 | 59.9822 | 7.5 | 7.4868 | 7.4134 | 60.011 | 7.6356 | 7.4832 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6291 | 7.4749 | 27.4293 | 60.0167 | 28.5015
7.4966 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.4993 | 7.4324 | 59.9822 | 7.5 | 7.4951 | 7.4137 | 60.011 | 7.6369 | 7.4917 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6328 | 7.4832 | 27.4293 | 60.0167 | 28.5053
7.5049 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.5077 | 7.4325 | 59.9822 | 7.5 | 7.5034 | 7.4137 | 60.011 | 7.6381 | 7.5 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6366 | 7.4915 | 27.4293 | 60.0167 | 28.509
7.5132 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.516 | 7.4325 | 59.9822 | 7.5 | 7.5117 | 7.4137 | 60.011 | 7.6394 | 7.5083 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6403 | 7.4998 | 27.4312 | 60.0167 | 28.5128
7.5215 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.5243 | 7.4324 | 59.9822 | 7.5 | 7.5203 | 7.4137 | 60.011 | 7.6406 | 7.5166 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6441 | 7.5083 | 27.4312 | 60.0167 | 28.5165
7.5299 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.5326 | 7.4324 | 59.9822 | 7.5 | 7.5286 | 7.4143 | 60.011 | 7.6419 | 7.5249 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6478 | 7.5166 | 27.4312 | 60.0167 | 28.5202
7.5383 | 7.3921 | 59.9994 | 7.5 | 7.541 | 7.4314 | 59.9822 | 7.5 | 7.5369 | 7.4143 | 60.011 | 7.6431 | 7.5332 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6516 | 7.5249 | 27.4312 | 60.0167 | 28.524
7.5466 | 7.3905 | 59.9994 | 7.5 | 7.5493 | 7.4314 | 59.9822 | 7.5 | 7.5452 | 7.4142 | 60.011 | 7.6444 | 7.5415 | 17.4203 | 60.0456 | 17.6553 | 7.5332 | 27.4304 | 60.0167 | 28.5277
7.5549 | 7.3905 | 59.9994 | 7.5 | 7.5576 | 7.4313 | 59.9822 | 7.5 | 7.5535 | 7.4142 | 60.011 | 7.6456 | 7.5498 | 17.4193 | 60.0456 | 17.6591 | 7.5415 | 27.4304 | 60.0167 | 28.5315
7.5632 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.566 | 7.4313 | 59.9822 | 7.5 | 7.5618 | 7.4142 | 60.011 | 7.6469 | 7.5581 | 17.4193 | 60.0456 | 17.6628 | 7.5498 | 27.4304 | 60.0167 | 28.5352
7.5716 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.5743 | 7.4479 | 59.9822 | 7.5 | 7.5701 | 7.4142 | 60.011 | 7.6481 | 7.5667 | 17.4193 | 60.0456 | 17.6665 | 7.5581 | 27.4304 | 60.0167 | 28.539
7.5799 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.5826 | 7.4479 | 59.9822 | 7.5 | 7.5784 | 7.4142 | 60.011 | 7.6494 | 7.575 | 17.4193 | 60.0456 | 17.6703 | 7.5664 | 27.4304 | 60.0167 | 28.5427
7.5883 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.5909 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 7.5869 | 7.4142 | 60.011 | 7.6525 | 7.5833 | 17.4193 | 60.0456 | 17.674 | 7.575 | 27.4304 | 60.0167 | 28.5465
7.5966 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.5994 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 7.5952 | 7.4138 | 60.011 | 7.6575 | 7.5916 | 17.4193 | 60.0456 | 17.6778 | 7.5833 | 27.4336 | 60.0167 | 28.5502
7.6049 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.6077 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 7.6035 | 7.4138 | 60.011 | 7.6625 | 7.5999 | 17.4199 | 60.0571 | 17.6815 | 7.5916 | 27.4336 | 60.0167 | 28.554
7.6132 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.616 | 7.4481 | 59.9822 | 7.5 | 7.6118 | 7.4142 | 60.011 | 7.6675 | 7.6082 | 17.4199 | 60.0571 | 17.6853 | 7.5999 | 27.4336 | 60.0167 | 28.5577
7.6216 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.6244 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5 | 7.6201 | 7.4142 | 60.011 | 7.6725 | 7.6165 | 17.4199 | 60.0571 | 17.689 | 7.6082 | 27.4336 | 60.0167 | 28.5615
7.6299 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.6327 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5 | 7.6284 | 7.4142 | 60.011 | 7.6775 | 7.6248 | 17.4199 | 60.0571 | 17.6928 | 7.6165 | 27.4698 | 60.0167 | 28.5652
7.6382 | 7.3899 | 59.9994 | 7.5 | 7.641 | 7.4317 | 59.9822 | 7.5 | 7.6367 | 7.4142 | 60.011 | 7.6825 | 7.6331 | 17.4199 | 60.0571 | 17.6965 | 7.6248 | 27.4698 | 60.0167 | 28.569
7.6465 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.6493 | 7.4317 | 59.9822 | 7.5 | 7.6453 | 7.4135 | 60.011 | 7.6875 | 7.6414 | 17.4199 | 60.0571 | 17.7003 | 7.6331 | 27.537 | 60.0167 | 28.5727
7.6549 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.6577 | 7.431 | 59.9822 | 7.5 | 7.6536 | 7.4135 | 60.011 | 7.6925 | 7.6499 | 17.4194 | 60.0571 | 17.704 | 7.6416 | 27.537 | 60.0167 | 28.5765
7.6633 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.666 | 7.431 | 59.9822 | 7.5 | 7.6619 | 7.4135 | 60.011 | 7.6975 | 7.6582 | 17.4194 | 60.0571 | 17.7078 | 7.6499 | 27.537 | 60.0167 | 28.5802
7.6716 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.6743 | 7.4324 | 59.9822 | 7.5015 | 7.6702 | 7.4135 | 60.011 | 7.7025 | 7.6665 | 17.4219 | 60.0571 | 17.7115 | 7.6582 | 27.537 | 60.0167 | 28.584
7.6799 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.6827 | 7.4324 | 59.9822 | 7.504 | 7.6785 | 7.4135 | 60.011 | 7.7075 | 7.6748 | 17.4219 | 60.0571 | 17.7153 | 7.6665 | 27.537 | 60.0167 | 28.5877
7.6882 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.691 | 7.4324 | 59.9822 | 7.5065 | 7.6868 | 7.4135 | 60.011 | 7.7125 | 7.6831 | 17.4219 | 60.0571 | 17.719 | 7.6748 | 27.537 | 60.0167 | 28.5915
7.6966 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.6993 | 7.4324 | 59.9822 | 7.509 | 7.6951 | 7.4138 | 60.011 | 7.7175 | 7.6914 | 17.4219 | 60.0571 | 17.7227 | 7.6831 | 27.537 | 60.0167 | 28.5952
7.7049 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.7076 | 7.4322 | 59.9822 | 7.5115 | 7.7034 | 7.4138 | 60.011 | 7.7225 | 7.6997 | 17.4218 | 60.0571 | 17.7265 | 7.6914 | 27.537 | 60.0167 | 28.599
7.7133 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.7161 | 7.4322 | 59.9822 | 7.514 | 7.7119 | 7.4138 | 60.011 | 7.7275 | 7.708 | 17.4218 | 60.0571 | 17.7302 | 7.6997 | 27.537 | 60.0167 | 28.6027
7.7216 | 7.3904 | 59.9994 | 7.5 | 7.7244 | 7.4322 | 59.9822 | 7.5165 | 7.7202 | 7.4138 | 60.011 | 7.7325 | 7.7163 | 17.4202 | 60.0571 | 17.734 | 7.7083 | 27.537 | 60.0167 | 28.6065
7.7299 | 7.3903 | 59.9994 | 7.5 | 7.7327 | 7.4322 | 59.9822 | 7.519 | 7.7285 | 7.4138 | 60.011 | 7.7375 | 7.7246 | 17.4202 | 60.0571 | 17.7377 | 7.7166 | 27.5877 | 60.0167 | 28.6102
7.7382 | 7.3903 | 59.9994 | 7.5 | 7.7411 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5215 | 7.7368 | 7.4138 | 60.011 | 7.7425 | 7.7332 | 17.4199 | 60.0571 | 17.7415 | 7.7249 | 27.5877 | 60.0167 | 28.614
7.7466 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.7494 | 7.4333 | 59.9822 | 7.524 | 7.7451 | 7.4118 | 60.011 | 7.7475 | 7.7415 | 17.4199 | 60.0571 | 17.7452 | 7.7332 | 27.5918 | 60.0167 | 28.6177
7.7549 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.7577 | 7.4333 | 59.9822 | 7.5265 | 7.7534 | 7.4118 | 60.011 | 7.7525 | 7.7498 | 17.4199 | 60.0571 | 17.749 | 7.7415 | 27.5918 | 60.0167 | 28.6215
7.7632 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.766 | 7.4333 | 59.9822 | 7.529 | 7.7617 | 7.4118 | 60.011 | 7.7575 | 7.7581 | 17.4199 | 60.0571 | 17.7527 | 7.7498 | 27.5918 | 60.0167 | 28.6252
7.7715 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.7744 | 7.4337 | 59.9822 | 7.5315 | 7.77 | 7.4118 | 60.011 | 7.7625 | 7.7664 | 17.4195 | 60.0571 | 17.7565 | 7.7581 | 27.5918 | 60.0167 | 28.629
7.7799 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.7827 | 7.4337 | 59.9822 | 7.534 | 7.7786 | 7.4126 | 60.011 | 7.7675 | 7.7747 | 17.4195 | 60.0571 | 17.7602 | 7.7664 | 27.5918 | 60.0167 | 28.6327
7.7883 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.791 | 7.4337 | 59.9822 | 7.5365 | 7.7869 | 7.4126 | 60.011 | 7.7725 | 7.783 | 17.4195 | 60.0571 | 17.764 | 7.7749 | 27.5918 | 60.0167 | 28.6365
7.7966 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.7994 | 7.4337 | 59.9822 | 7.539 | 7.7952 | 7.4126 | 60.011 | 7.7775 | 7.7913 | 17.4195 | 60.0571 | 17.7677 | 7.7832 | 27.5919 | 60.0167 | 28.6402
7.8049 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8077 | 7.4336 | 59.9822 | 7.5415 | 7.8035 | 7.4126 | 60.011 | 7.7825 | 7.7996 | 17.4243 | 60.0571 | 17.7715 | 7.7915 | 27.5919 | 60.0167 | 28.644
7.8132 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.816 | 7.4336 | 59.9822 | 7.544 | 7.8118 | 7.4126 | 60.011 | 7.7874 | 7.8081 | 17.4243 | 60.0571 | 17.7752 | 7.7998 | 27.5919 | 60.0167 | 28.6477
7.8216 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8243 | 7.4328 | 59.9822 | 7.5465 | 7.8201 | 7.4126 | 60.011 | 7.7924 | 7.8164 | 17.422 | 60.0571 | 17.7789 | 7.8081 | 27.5919 | 60.0167 | 28.6524
7.8299 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8328 | 7.4328 | 59.9822 | 7.549 | 7.8284 | 7.4126 | 60.011 | 7.7974 | 7.8247 | 17.422 | 60.0571 | 17.7827 | 7.8164 | 27.5952 | 60.0167 | 28.6587
7.8383 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8411 | 7.4313 | 59.9822 | 7.5515 | 7.8367 | 7.4126 | 60.011 | 7.8024 | 7.833 | 17.422 | 60.0571 | 17.7864 | 7.8247 | 27.5952 | 60.0167 | 28.6649
7.8466 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8494 | 7.4313 | 59.9822 | 7.554 | 7.8452 | 7.4126 | 60.011 | 7.8074 | 7.8413 | 17.422 | 60.0571 | 17.7902 | 7.833 | 27.5952 | 60.0167 | 28.6712
7.8549 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8578 | 7.4327 | 59.9822 | 7.5565 | 7.8535 | 7.4126 | 60.011 | 7.8124 | 7.8496 | 17.4195 | 60.0571 | 17.7939 | 7.8416 | 27.5952 | 60.0167 | 28.6774
7.8632 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8661 | 7.4327 | 59.9822 | 7.559 | 7.8618 | 7.4132 | 60.011 | 7.8174 | 7.8579 | 17.4195 | 60.0571 | 17.7977 | 7.8499 | 27.5902 | 60.0167 | 28.6837
7.8716 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8744 | 7.4323 | 59.9822 | 7.5615 | 7.8701 | 7.4132 | 60.011 | 7.8224 | 7.8662 | 17.4234 | 60.0571 | 17.8014 | 7.8582 | 27.5902 | 60.0167 | 28.6899
7.8799 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8827 | 7.4323 | 59.9822 | 7.564 | 7.8784 | 7.413 | 60.011 | 7.8274 | 7.8745 | 17.4234 | 60.0571 | 17.8052 | 7.8665 | 27.5902 | 60.0167 | 28.6962
7.8882 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8911 | 7.4323 | 59.9822 | 7.5665 | 7.8867 | 7.413 | 60.011 | 7.8324 | 7.8828 | 17.4234 | 60.0571 | 17.8089 | 7.8748 | 27.5902 | 60.0167 | 28.7024
7.8965 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.8994 | 7.4323 | 59.9822 | 7.569 | 7.895 | 7.415 | 60.011 | 7.8374 | 7.8914 | 17.4234 | 60.0571 | 17.8127 | 7.8831 | 27.5902 | 60.0167 | 28.7087
7.9049 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.9077 | 7.4195 | 59.9822 | 7.5715 | 7.9033 | 7.415 | 60.011 | 7.8424 | 7.8997 | 17.4403 | 60.0571 | 17.8164 | 7.8914 | 27.5902 | 60.0167 | 28.7149
7.9133 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.9161 | 7.4195 | 59.9822 | 7.574 | 7.9119 | 7.415 | 60.011 | 7.8474 | 7.908 | 17.4403 | 60.0571 | 17.8202 | 7.8997 | 27.5902 | 60.0167 | 28.7212
7.9216 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.9244 | 7.4195 | 59.9822 | 7.5765 | 7.9202 | 7.415 | 60.011 | 7.8524 | 7.9163 | 17.4381 | 60.0571 | 17.8239 | 7.9082 | 27.5902 | 60.0167 | 28.7274
7.9299 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.9327 | 7.4195 | 59.9822 | 7.579 | 7.9285 | 7.415 | 60.011 | 7.8574 | 7.9246 | 17.4381 | 60.0571 | 17.8276 | 7.9165 | 27.5902 | 60.0167 | 28.7337
7.9382 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.941 | 7.419 | 59.9822 | 7.5815 | 7.9368 | 7.415 | 60.011 | 7.8624 | 7.9329 | 17.4374 | 60.0513 | 17.8314 | 7.9248 | 27.5902 | 60.0167 | 28.7399
7.9466 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.9495 | 7.419 | 59.9822 | 7.584 | 7.9451 | 7.415 | 60.011 | 7.8674 | 7.9412 | 17.4374 | 60.0513 | 17.8351 | 7.9331 | 27.6471 | 60.0167 | 28.7462
7.9549 | 7.3811 | 59.9994 | 7.5 | 7.9578 | 7.4188 | 59.9822 | 7.5865 | 7.9534 | 7.415 | 60.011 | 7.8724 | 7.9495 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8389 | 7.9414 | 27.6471 | 60.0167 | 28.7524
7.9633 | 7.3808 | 59.9994 | 7.5 | 7.9661 | 7.4188 | 59.9822 | 7.589 | 7.9617 | 7.415 | 60.011 | 7.8774 | 7.9578 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8426 | 7.9497 | 27.647 | 60.0167 | 28.7587
7.9716 | 7.3808 | 59.9994 | 7.5 | 7.9745 | 7.4172 | 59.9764 | 7.5915 | 7.97 | 7.415 | 60.011 | 7.8824 | 7.9661 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8464 | 7.958 | 27.647 | 60.0167 | 28.7649
7.9799 | 7.3808 | 59.9994 | 7.5 | 7.9828 | 7.4172 | 59.9764 | 7.594 | 7.9785 | 7.415 | 60.011 | 7.8874 | 7.9746 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8501 | 7.9663 | 27.647 | 60.0167 | 28.7712
7.9882 | 7.3808 | 59.9994 | 7.5 | 7.9911 | 7.4172 | 59.9764 | 7.5965 | 7.9868 | 7.415 | 60.011 | 7.8924 | 7.9829 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8539 | 7.9749 | 27.647 | 60.0167 | 28.7774
7.9966 | 7.3808 | 59.9994 | 7.5 | 7.9994 | 7.4172 | 59.9764 | 7.599 | 7.9951 | 7.415 | 60.011 | 7.8974 | 7.9912 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8576 | 7.9832 | 27.6475 | 60.0167 | 28.7837
8.0049 | 7.3808 | 59.9994 | 7.5 | 8.0078 | 7.4171 | 59.9764 | 7.6015 | 8.0034 | 7.415 | 60.011 | 7.9024 | 7.9995 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8614 | 7.9915 | 27.6475 | 60.0167 | 28.7899
8.0132 | 7.3808 | 59.9994 | 7.5 | 8.0161 | 7.4171 | 59.9764 | 7.604 | 8.0117 | 7.4149 | 60.011 | 7.9074 | 8.0078 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8651 | 7.9998 | 27.6475 | 60.0167 | 28.7961
8.0216 | 7.3808 | 59.9994 | 7.5 | 8.0244 | 7.4175 | 59.9764 | 7.6065 | 8.02 | 7.4149 | 60.011 | 7.9124 | 8.0161 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8689 | 8.0081 | 27.6475 | 60.0167 | 28.8024
8.0299 | 7.4077 | 59.9994 | 7.5 | 8.0328 | 7.4175 | 59.9764 | 7.609 | 8.0283 | 7.4141 | 60.011 | 7.9174 | 8.0244 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8726 | 8.0164 | 27.7021 | 60.0167 | 28.8086
8.0383 | 7.4077 | 59.9994 | 7.5 | 8.0411 | 7.4175 | 59.9764 | 7.6115 | 8.0366 | 7.4141 | 60.011 | 7.9224 | 8.0327 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8764 | 8.0247 | 27.7021 | 60.0167 | 28.8149
8.0466 | 7.4077 | 59.9994 | 7.5 | 8.0494 | 7.4175 | 59.9764 | 7.614 | 8.0452 | 7.4141 | 60.011 | 7.9274 | 8.041 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8801 | 8.033 | 27.7006 | 60.0167 | 28.8211
8.0549 | 7.4077 | 59.9994 | 7.5 | 8.0579 | 7.4179 | 59.9764 | 7.6165 | 8.0535 | 7.4141 | 60.011 | 7.9324 | 8.0493 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8838 | 8.0415 | 27.7006 | 60.0167 | 28.8274
8.0632 | 7.4077 | 59.9994 | 7.5 | 8.0662 | 7.4179 | 59.9764 | 7.619 | 8.0618 | 7.4141 | 60.011 | 7.9374 | 8.0579 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8876 | 8.0498 | 27.7056 | 60.0167 | 28.8336
8.0716 | 7.4077 | 59.9994 | 7.5 | 8.0745 | 7.4179 | 59.9764 | 7.6215 | 8.0701 | 7.4141 | 60.011 | 7.9424 | 8.0662 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8913 | 8.0581 | 27.7056 | 60.0167 | 28.8399
8.0799 | 7.4081 | 59.9994 | 7.5 | 8.0828 | 7.4179 | 59.9764 | 7.624 | 8.0784 | 7.4141 | 60.011 | 7.9474 | 8.0745 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8951 | 8.0664 | 27.7056 | 60.0167 | 28.8461
8.0883 | 7.4081 | 59.9994 | 7.5 | 8.0912 | 7.4179 | 59.9764 | 7.6265 | 8.0867 | 7.4141 | 60.011 | 7.9524 | 8.0828 | 17.4267 | 60.0513 | 17.8988 | 8.0747 | 27.7056 | 60.0167 | 28.8524
8.0966 | 7.4081 | 59.9994 | 7.5 | 8.0995 | 7.4179 | 59.9764 | 7.629 | 8.095 | 7.4141 | 60.011 | 7.9574 | 8.0911 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9026 | 8.083 | 27.7056 | 60.0167 | 28.8586
8.1049 | 7.4081 | 59.9994 | 7.5 | 8.1078 | 7.4958 | 59.9764 | 7.6315 | 8.1033 | 7.4141 | 60.011 | 7.9624 | 8.0994 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9063 | 8.0913 | 27.7056 | 60.0167 | 28.8649
8.1132 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1162 | 7.4958 | 59.9764 | 7.634 | 8.1118 | 7.4141 | 60.011 | 7.9674 | 8.1077 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9101 | 8.0996 | 27.7624 | 60.0167 | 28.8711
8.1216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1245 | 7.4958 | 59.9764 | 7.6365 | 8.1201 | 7.4141 | 60.011 | 7.9724 | 8.116 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9138 | 8.1079 | 27.7624 | 60.0167 | 28.8774
8.1299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1328 | 7.4958 | 59.9764 | 7.6391 | 8.1284 | 7.4147 | 60.011 | 7.9774 | 8.1243 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9176 | 8.1165 | 27.76 | 60.0167 | 28.8836
8.1382 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1411 | 7.4958 | 59.9764 | 7.6416 | 8.1367 | 7.4147 | 60.011 | 7.9824 | 8.1328 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9213 | 8.1248 | 27.76 | 60.0167 | 28.8899
8.1466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1495 | 7.4958 | 59.9764 | 7.6441 | 8.145 | 7.4128 | 60.011 | 7.9874 | 8.1411 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9251 | 8.1331 | 27.7581 | 60.0167 | 28.8961
8.1549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1578 | 7.4965 | 59.9764 | 7.6466 | 8.1533 | 7.4128 | 60.011 | 7.9924 | 8.1494 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9288 | 8.1414 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9024
8.1633 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1661 | 7.4965 | 59.9764 | 7.6491 | 8.1616 | 7.4128 | 60.011 | 7.9974 | 8.1577 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9326 | 8.1497 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9086
8.1716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1746 | 7.4965 | 59.9764 | 7.6516 | 8.1702 | 7.4128 | 60.011 | 8.0024 | 8.166 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9363 | 8.158 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9149
8.1799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1829 | 7.4965 | 59.9764 | 7.6541 | 8.1785 | 7.4128 | 60.011 | 8.0074 | 8.1743 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9401 | 8.1663 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9211
8.1882 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1912 | 7.4965 | 59.9764 | 7.6566 | 8.1868 | 7.4128 | 60.011 | 8.0124 | 8.1826 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9438 | 8.1746 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9274
8.1966 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.1995 | 7.4965 | 59.9764 | 7.6591 | 8.1951 | 7.4128 | 60.011 | 8.0174 | 8.1909 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9475 | 8.1831 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9336
8.2049 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2079 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6616 | 8.2034 | 7.4128 | 60.011 | 8.0224 | 8.1992 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9513 | 8.1914 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9399
8.2133 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2162 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6641 | 8.2117 | 7.4128 | 60.011 | 8.0274 | 8.2075 | 17.4267 | 60.0513 | 17.955 | 8.1997 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9461
8.2216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2245 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6666 | 8.22 | 7.4128 | 60.011 | 8.0324 | 8.2161 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9588 | 8.208 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9524
8.2299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2329 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6691 | 8.2283 | 7.4133 | 60.011 | 8.0374 | 8.2244 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9625 | 8.2163 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9586
8.2382 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2412 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6716 | 8.2368 | 7.4133 | 60.011 | 8.0424 | 8.2327 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9663 | 8.2246 | 27.7581 | 60.0167 | 28.9649
8.2466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2495 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6741 | 8.2451 | 7.4133 | 60.011 | 8.0474 | 8.241 | 17.4267 | 60.0513 | 17.97 | 8.2329 | 27.7542 | 60.0167 | 28.9711
8.2549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2579 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6766 | 8.2534 | 7.4133 | 60.011 | 8.0524 | 8.2493 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9738 | 8.2412 | 27.7542 | 60.0167 | 28.9773
8.2632 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2662 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6791 | 8.2617 | 7.4128 | 60.011 | 8.0574 | 8.2576 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9775 | 8.2498 | 27.7578 | 60.0167 | 28.9836
8.2716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2745 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6816 | 8.27 | 7.4128 | 60.011 | 8.0624 | 8.2659 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9813 | 8.2581 | 27.7578 | 60.0167 | 28.9898
8.2799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2828 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6841 | 8.2783 | 7.4128 | 60.011 | 8.0674 | 8.2742 | 17.4267 | 60.0513 | 17.985 | 8.2664 | 27.7578 | 60.0167 | 28.9961
8.2883 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2913 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6866 | 8.2866 | 7.4128 | 60.011 | 8.0724 | 8.2825 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9888 | 8.2747 | 27.7578 | 60.0167 | 29.0023
8.2966 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.2996 | 7.4967 | 59.9764 | 7.6891 | 8.2949 | 7.4128 | 60.011 | 8.0774 | 8.291 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9925 | 8.283 | 27.7578 | 60.0167 | 29.0086
8.3049 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3079 | 7.4961 | 59.9764 | 7.6916 | 8.3035 | 7.4128 | 60.011 | 8.0824 | 8.2993 | 17.4267 | 60.0513 | 17.9963 | 8.2913 | 27.7578 | 60.0167 | 29.0148
8.3132 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3163 | 7.4961 | 59.9764 | 7.6941 | 8.3118 | 7.4121 | 60.011 | 8.0874 | 8.3076 | 17.4267 | 60.0513 | 18 | 8.2996 | 27.7578 | 60.0167 | 29.0211
8.3216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3246 | 7.4961 | 59.9764 | 7.6966 | 8.3201 | 7.4121 | 60.011 | 8.0924 | 8.3159 | 17.4267 | 60.0513 | 18.0025 | 8.3079 | 27.7578 | 60.0167 | 29.0273
8.3299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3329 | 7.4961 | 59.9764 | 7.6991 | 8.3284 | 7.4121 | 60.011 | 8.0974 | 8.3242 | 17.4267 | 60.0513 | 18.005 | 8.3164 | 27.7577 | 60.0167 | 29.0336
8.3383 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3412 | 7.4963 | 59.9764 | 7.7016 | 8.3367 | 7.4121 | 60.011 | 8.1024 | 8.3325 | 17.4259 | 60.0513 | 18.0075 | 8.3247 | 27.7577 | 60.0167 | 29.0398
8.3466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3496 | 7.4963 | 59.9764 | 7.7041 | 8.345 | 7.4121 | 60.011 | 8.1074 | 8.3408 | 17.4259 | 60.0513 | 18.01 | 8.333 | 27.8531 | 60.0167 | 29.0461
8.3549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3579 | 7.5508 | 59.9764 | 7.7066 | 8.3533 | 7.4121 | 60.011 | 8.1124 | 8.3491 | 17.4259 | 60.0513 | 18.0125 | 8.3413 | 27.8531 | 60.0167 | 29.0523
8.3632 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3662 | 7.5508 | 59.9764 | 7.7091 | 8.3616 | 7.4121 | 60.011 | 8.1174 | 8.3574 | 17.4259 | 60.0513 | 18.015 | 8.3496 | 27.8503 | 60.0167 | 29.0586
8.3716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3746 | 7.5508 | 59.9764 | 7.7116 | 8.3701 | 7.4121 | 60.011 | 8.1224 | 8.3657 | 17.4241 | 60.0513 | 18.0175 | 8.3579 | 27.8503 | 60.0167 | 29.0648
8.3799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3829 | 7.5508 | 59.9764 | 7.7141 | 8.3784 | 7.411 | 60.011 | 8.1274 | 8.3743 | 17.4241 | 60.0513 | 18.02 | 8.3662 | 27.851 | 60.0167 | 29.0711
8.3882 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3912 | 7.6416 | 59.9764 | 7.7166 | 8.3867 | 7.411 | 60.011 | 8.1324 | 8.3826 | 17.4241 | 60.0513 | 18.0225 | 8.3745 | 27.851 | 60.0167 | 29.0773
8.3966 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.3997 | 7.6416 | 59.9764 | 7.7191 | 8.395 | 7.411 | 60.011 | 8.1374 | 8.3909 | 17.4241 | 60.0513 | 18.025 | 8.3831 | 27.851 | 60.0167 | 29.0836
8.4049 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.408 | 7.6416 | 59.9764 | 7.7216 | 8.4033 | 7.411 | 60.011 | 8.1424 | 8.3992 | 17.4241 | 60.0513 | 18.0275 | 8.3914 | 27.851 | 60.0167 | 29.0898
8.4133 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.4163 | 7.6416 | 59.9764 | 7.7241 | 8.4116 | 7.411 | 60.011 | 8.1474 | 8.4075 | 17.4241 | 60.0513 | 18.03 | 8.3997 | 27.924 | 60.0167 | 29.0961
8.4216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.4246 | 7.6416 | 59.9764 | 7.7266 | 8.4199 | 7.411 | 60.011 | 8.1524 | 8.4158 | 17.4241 | 60.0513 | 18.0325 | 8.408 | 27.924 | 60.0167 | 29.1023
8.4299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.433 | 7.6416 | 59.9764 | 7.7291 | 8.4282 | 7.4117 | 60.011 | 8.1574 | 8.4241 | 17.4241 | 60.0513 | 18.035 | 8.4163 | 27.923 | 60.0167 | 29.1086
8.4382 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.4413 | 7.642 | 59.9764 | 7.7316 | 8.4368 | 7.4117 | 60.011 | 8.1624 | 8.4324 | 17.4241 | 60.0513 | 18.0375 | 8.4246 | 27.923 | 60.0167 | 29.1148
8.4466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.4496 | 7.642 | 59.9764 | 7.7341 | 8.4451 | 7.4117 | 60.011 | 8.1674 | 8.4407 | 17.4241 | 60.0513 | 18.04 | 8.4329 | 27.9227 | 60.0167 | 29.1211
8.4549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.458 | 7.642 | 59.9764 | 7.7366 | 8.4534 | 7.4117 | 60.011 | 8.1724 | 8.449 | 17.4162 | 60.0513 | 18.0425 | 8.4412 | 27.9227 | 60.0167 | 29.1273
8.4633 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.4663 | 7.642 | 59.9764 | 7.7391 | 8.4617 | 7.4117 | 60.011 | 8.1774 | 8.4575 | 17.4162 | 60.0513 | 18.045 | 8.4497 | 27.9822 | 60.0167 | 29.1336
8.4716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.4746 | 7.6435 | 59.9764 | 7.7416 | 8.47 | 7.4117 | 60.011 | 8.1824 | 8.4658 | 17.4162 | 60.0513 | 18.0475 | 8.458 | 27.9822 | 60.0167 | 29.1398
8.4799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.4829 | 7.6435 | 59.9764 | 7.7441 | 8.4783 | 7.4117 | 60.011 | 8.1874 | 8.4741 | 17.4162 | 60.0513 | 18.05 | 8.4663 | 27.9796 | 60.0167 | 29.146
8.4882 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.4913 | 7.6438 | 59.9764 | 7.7466 | 8.4866 | 7.4117 | 60.011 | 8.1924 | 8.4824 | 17.4175 | 60.0513 | 18.0525 | 8.4746 | 27.9796 | 60.0167 | 29.1523
8.4966 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.4996 | 7.6438 | 59.9764 | 7.7491 | 8.4949 | 7.4109 | 60.011 | 8.1974 | 8.4907 | 17.4175 | 60.0513 | 18.055 | 8.4829 | 27.9796 | 60.0167 | 29.1585
8.5049 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.5079 | 7.6438 | 59.9764 | 7.7516 | 8.5034 | 7.4109 | 60.011 | 8.2024 | 8.499 | 17.4175 | 60.0513 | 18.0574 | 8.4912 | 27.9796 | 60.0167 | 29.1648
8.5132 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.5164 | 7.6438 | 59.9764 | 7.7541 | 8.5117 | 7.4109 | 60.011 | 8.2074 | 8.5073 | 17.4175 | 60.0513 | 18.0599 | 8.4995 | 27.9796 | 60.0167 | 29.171
8.5216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.5247 | 7.6438 | 59.9764 | 7.7566 | 8.52 | 7.4109 | 60.011 | 8.2124 | 8.5156 | 17.4175 | 60.0513 | 18.0624 | 8.5078 | 27.9796 | 60.0167 | 29.1773
8.5299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.533 | 7.6438 | 59.9764 | 7.7591 | 8.5283 | 7.4115 | 60.011 | 8.2174 | 8.5239 | 17.4175 | 60.0513 | 18.0649 | 8.5164 | 27.9839 | 60.0167 | 29.1835
8.5383 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.5414 | 7.644 | 59.9764 | 7.7616 | 8.5366 | 7.4115 | 60.011 | 8.2224 | 8.5325 | 17.4036 | 60.0513 | 18.0674 | 8.5247 | 27.9839 | 60.0167 | 29.1898
8.5466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.5497 | 7.644 | 59.9764 | 7.7641 | 8.5449 | 7.4115 | 60.011 | 8.2274 | 8.5408 | 17.4036 | 60.0513 | 18.0699 | 8.533 | 27.9839 | 60.0167 | 29.196
8.5549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.558 | 7.644 | 59.9764 | 7.7666 | 8.5532 | 7.4115 | 60.011 | 8.2324 | 8.5491 | 17.4036 | 60.0513 | 18.0724 | 8.5413 | 27.9839 | 60.0167 | 29.2023
8.5632 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.5663 | 7.644 | 59.9764 | 7.7691 | 8.5615 | 7.4115 | 60.011 | 8.2374 | 8.5574 | 17.4036 | 60.0513 | 18.0749 | 8.5496 | 27.9822 | 60.0167 | 29.2085
8.5716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.5747 | 7.6442 | 59.9764 | 7.7716 | 8.5701 | 7.4115 | 60.011 | 8.2424 | 8.5657 | 17.4036 | 60.0513 | 18.0774 | 8.5579 | 27.9822 | 60.0167 | 29.2148
8.5799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.583 | 7.6442 | 59.9764 | 7.7741 | 8.5784 | 7.4115 | 60.011 | 8.2474 | 8.574 | 17.4036 | 60.0513 | 18.0799 | 8.5662 | 27.9822 | 60.0167 | 29.221
8.5883 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.5913 | 7.6442 | 59.9764 | 7.7766 | 8.5867 | 7.4115 | 60.011 | 8.2524 | 8.5823 | 17.3972 | 60.0513 | 18.0824 | 8.5745 | 27.9822 | 60.0167 | 29.2273
8.5966 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.5997 | 7.6442 | 59.9764 | 7.7791 | 8.595 | 7.4124 | 60.011 | 8.2574 | 8.5906 | 17.3972 | 60.0513 | 18.0849 | 8.583 | 27.9822 | 60.0167 | 29.2335
8.6049 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.608 | 7.6442 | 59.9764 | 7.7816 | 8.6033 | 7.4124 | 60.011 | 8.2624 | 8.5989 | 17.3967 | 60.0571 | 18.0874 | 8.5913 | 27.9822 | 60.0167 | 29.2398
8.6132 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6163 | 7.6442 | 59.9764 | 7.7841 | 8.6116 | 7.4126 | 60.011 | 8.2674 | 8.6072 | 17.3967 | 60.0571 | 18.0899 | 8.5996 | 27.9822 | 60.0167 | 29.246
8.6216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6246 | 7.6427 | 59.9764 | 7.7866 | 8.6199 | 7.4126 | 60.011 | 8.2724 | 8.6157 | 17.3967 | 60.0571 | 18.0924 | 8.6079 | 27.9822 | 60.0167 | 29.2523
8.6299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6331 | 7.6427 | 59.9764 | 7.7891 | 8.6284 | 7.4126 | 60.011 | 8.2774 | 8.624 | 17.3967 | 60.0571 | 18.0949 | 8.6162 | 27.9832 | 60.0167 | 29.2585
8.6382 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6414 | 7.6422 | 59.9764 | 7.7916 | 8.6367 | 7.4126 | 60.011 | 8.2824 | 8.6323 | 17.3967 | 60.0571 | 18.0974 | 8.6245 | 27.9832 | 60.0167 | 29.2648
8.6466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6497 | 7.6422 | 59.9764 | 7.7941 | 8.645 | 7.4316 | 60.011 | 8.2874 | 8.6406 | 17.3967 | 60.0571 | 18.0999 | 8.6328 | 27.9842 | 60.0167 | 29.271
8.6549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6581 | 7.6422 | 59.9764 | 7.7966 | 8.6533 | 7.4316 | 60.011 | 8.2924 | 8.6489 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1024 | 8.6411 | 27.9842 | 60.0167 | 29.2773
8.6633 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6664 | 7.6422 | 59.9764 | 7.7991 | 8.6616 | 7.431 | 60.011 | 8.2974 | 8.6572 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1049 | 8.6497 | 27.9857 | 60.0167 | 29.2835
8.6716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6747 | 7.6424 | 59.9764 | 7.8024 | 8.6699 | 7.431 | 60.011 | 8.3024 | 8.6655 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1074 | 8.658 | 27.9857 | 60.0167 | 29.2898
8.6799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6831 | 7.6424 | 59.9764 | 7.8062 | 8.6782 | 7.4299 | 60.011 | 8.3074 | 8.6738 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1099 | 8.6663 | 27.9857 | 60.0167 | 29.296
8.6882 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6914 | 7.6424 | 59.9764 | 7.8099 | 8.6865 | 7.4299 | 60.011 | 8.3124 | 8.6821 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1124 | 8.6746 | 27.9857 | 60.0167 | 29.3023
8.6966 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.6997 | 7.6424 | 59.9764 | 7.8137 | 8.6951 | 7.4299 | 60.011 | 8.3174 | 8.6904 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1149 | 8.6829 | 27.9857 | 60.0167 | 29.3085
8.7049 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.708 | 7.6424 | 59.9764 | 7.8174 | 8.7034 | 7.4299 | 60.011 | 8.3224 | 8.699 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1174 | 8.6912 | 27.9857 | 60.0167 | 29.3148
8.7133 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7164 | 7.6424 | 59.9764 | 7.8212 | 8.7117 | 7.4299 | 60.011 | 8.3274 | 8.7073 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1199 | 8.6995 | 27.9857 | 60.0167 | 29.321
8.7216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7247 | 7.6423 | 59.9764 | 7.8249 | 8.72 | 7.4299 | 60.011 | 8.3324 | 8.7156 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1224 | 8.7078 | 27.9857 | 60.0167 | 29.3272
8.7299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.733 | 7.6423 | 59.9764 | 7.8287 | 8.7283 | 7.4304 | 60.011 | 8.3373 | 8.7239 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1249 | 8.7163 | 27.9857 | 60.0167 | 29.3335
8.7382 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7415 | 7.6431 | 59.9764 | 7.8324 | 8.7366 | 7.4304 | 60.011 | 8.3423 | 8.7322 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1274 | 8.7246 | 27.9857 | 60.0167 | 29.3397
8.7466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7498 | 7.6431 | 59.9764 | 7.8362 | 8.7449 | 7.4306 | 60.011 | 8.3473 | 8.7405 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1299 | 8.7329 | 27.9804 | 60.0167 | 29.346
8.7549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7581 | 7.6431 | 59.9764 | 7.8399 | 8.7532 | 7.4306 | 60.011 | 8.3523 | 8.7488 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1324 | 8.7412 | 27.9804 | 60.0167 | 29.3522
8.7632 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7664 | 7.6431 | 59.9764 | 7.8437 | 8.7617 | 7.4306 | 60.011 | 8.3573 | 8.7571 | 17.3967 | 60.0571 | 18.1349 | 8.7495 | 27.9804 | 60.0167 | 29.3585
8.7716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7748 | 7.6434 | 59.9764 | 7.8474 | 8.77 | 7.4306 | 60.011 | 8.3623 | 8.7654 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1374 | 8.7578 | 27.9804 | 60.0167 | 29.3647
8.7799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7831 | 7.6434 | 59.9764 | 7.8512 | 8.7783 | 7.4311 | 60.011 | 8.3673 | 8.7737 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1399 | 8.7661 | 27.9782 | 60.0167 | 29.371
8.7883 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7914 | 7.6434 | 59.9764 | 7.8549 | 8.7866 | 7.4311 | 60.011 | 8.3723 | 8.7822 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1424 | 8.7744 | 27.9782 | 60.0167 | 29.3772
8.7966 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.7998 | 7.6434 | 59.9764 | 7.8587 | 8.7949 | 7.4311 | 60.011 | 8.3773 | 8.7905 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1449 | 8.783 | 27.9738 | 60.0167 | 29.3835
8.8049 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8081 | 7.6434 | 59.9764 | 7.8624 | 8.8032 | 7.4311 | 60.011 | 8.3823 | 8.7988 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1474 | 8.7913 | 27.9738 | 60.0167 | 29.3897
8.8132 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8164 | 7.6434 | 59.9764 | 7.8662 | 8.8115 | 7.4309 | 60.011 | 8.3873 | 8.8071 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1499 | 8.7996 | 27.9738 | 60.0167 | 29.396
8.8216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8248 | 7.6434 | 59.9764 | 7.8699 | 8.8198 | 7.4309 | 60.011 | 8.3923 | 8.8154 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1524 | 8.8079 | 27.9738 | 60.0167 | 29.4013
8.8299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8331 | 7.6434 | 59.9764 | 7.8737 | 8.8284 | 7.4285 | 60.011 | 8.3973 | 8.8237 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1549 | 8.8162 | 27.9738 | 60.0167 | 29.4051
8.8383 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8414 | 7.6431 | 59.9764 | 7.8775 | 8.8367 | 7.4285 | 60.011 | 8.4023 | 8.832 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1574 | 8.8245 | 27.9738 | 60.0167 | 29.4088
8.8466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8497 | 7.6431 | 59.9764 | 7.8812 | 8.845 | 7.4278 | 60.011 | 8.4073 | 8.8403 | 17.3967 | 60.0629 | 18.1599 | 8.8328 | 28.0921 | 60.0167 | 29.4126
8.8549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8582 | 7.6408 | 59.9764 | 7.885 | 8.8533 | 7.4278 | 60.011 | 8.4123 | 8.8486 | 17.3984 | 60.0629 | 18.1623 | 8.8411 | 28.0921 | 60.0167 | 29.4163
8.8633 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8665 | 7.6408 | 59.9764 | 7.8887 | 8.8616 | 7.4278 | 60.011 | 8.4173 | 8.8569 | 17.3984 | 60.0629 | 18.1648 | 8.8496 | 28.1501 | 60.0167 | 29.4201
8.8716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8748 | 7.6408 | 59.9764 | 7.8925 | 8.8699 | 7.4278 | 60.011 | 8.4223 | 8.8655 | 17.3984 | 60.0629 | 18.1673 | 8.8579 | 28.1501 | 60.0167 | 29.4238
8.8799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8832 | 7.6408 | 59.9764 | 7.8962 | 8.8782 | 7.4285 | 60.011 | 8.4273 | 8.8738 | 17.3984 | 60.0629 | 18.1698 | 8.8662 | 28.2366 | 60.0167 | 29.4276
8.8882 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8915 | 7.8452 | 59.9764 | 7.9 | 8.8865 | 7.4285 | 60.011 | 8.4323 | 8.8821 | 17.3984 | 60.0629 | 18.1723 | 8.8745 | 28.2366 | 60.0167 | 29.4313
8.8966 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.8998 | 7.8452 | 59.9764 | 7.9037 | 8.895 | 7.4285 | 60.011 | 8.4373 | 8.8904 | 17.3984 | 60.0629 | 18.1748 | 8.8828 | 28.2366 | 60.0167 | 29.4351
8.9049 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9081 | 7.9362 | 59.9764 | 7.9075 | 8.9033 | 7.4285 | 60.011 | 8.4423 | 8.8987 | 17.3984 | 60.0629 | 18.1773 | 8.8911 | 28.2366 | 60.0167 | 29.4388
8.9133 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9165 | 7.9362 | 59.9764 | 7.9112 | 8.9116 | 7.4285 | 60.011 | 8.4473 | 8.907 | 17.3984 | 60.0629 | 18.1798 | 8.8994 | 28.2366 | 60.0167 | 29.4426
8.9216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9248 | 7.9358 | 59.9764 | 7.915 | 8.9199 | 7.4285 | 60.011 | 8.4523 | 8.9153 | 17.3995 | 60.0629 | 18.1823 | 8.9077 | 28.2366 | 60.0167 | 29.4463
8.9299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9331 | 7.9358 | 59.9764 | 7.9187 | 8.9282 | 7.4273 | 60.011 | 8.4573 | 8.9236 | 17.3995 | 60.0629 | 18.1848 | 8.9163 | 28.2366 | 60.0167 | 29.4501
8.9382 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9415 | 7.9361 | 59.9764 | 7.9225 | 8.9365 | 7.4273 | 60.011 | 8.4623 | 8.9319 | 17.3983 | 60.0571 | 18.1873 | 8.9246 | 28.2366 | 60.0167 | 29.4538
8.9466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9498 | 7.9361 | 59.9764 | 7.9262 | 8.9448 | 7.4267 | 60.011 | 8.4673 | 8.9402 | 17.3983 | 60.0571 | 18.1898 | 8.9329 | 28.2434 | 60.0167 | 29.4576
8.9549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9581 | 7.9358 | 59.9764 | 7.93 | 8.9531 | 7.4267 | 60.011 | 8.4723 | 8.9487 | 17.3983 | 60.0571 | 18.1923 | 8.9412 | 28.2434 | 60.0167 | 29.4613
8.9633 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9664 | 7.9358 | 59.9764 | 7.9337 | 8.9617 | 7.532 | 60.011 | 8.4773 | 8.957 | 17.3983 | 60.0571 | 18.1948 | 8.9495 | 28.2434 | 60.0167 | 29.4651
8.9716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9749 | 7.9358 | 59.9764 | 7.9375 | 8.97 | 7.532 | 60.011 | 8.4823 | 8.9653 | 17.3983 | 60.0571 | 18.1973 | 8.9578 | 28.2434 | 60.0167 | 29.4688
8.9799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9832 | 7.9358 | 59.9764 | 7.9412 | 8.9783 | 7.532 | 60.011 | 8.4873 | 8.9736 | 17.3983 | 60.0571 | 18.1998 | 8.9661 | 28.2434 | 60.0167 | 29.4726
8.9883 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9915 | 7.9358 | 59.9764 | 7.945 | 8.9866 | 7.532 | 60.011 | 8.4923 | 8.9819 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2023 | 8.9744 | 28.2434 | 60.0167 | 29.4763
8.9966 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 8.9999 | 7.9358 | 59.9764 | 7.9487 | 8.9949 | 7.532 | 60.011 | 8.4973 | 8.9902 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2048 | 8.9827 | 28.2434 | 60.0167 | 29.4801
9.0049 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0082 | 7.9358 | 59.9764 | 7.9525 | 9.0032 | 7.532 | 60.011 | 8.5023 | 8.9985 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2073 | 8.9912 | 28.2434 | 60.0167 | 29.4838
9.0132 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0165 | 7.9358 | 59.9764 | 7.9562 | 9.0115 | 7.5317 | 60.011 | 8.5073 | 9.0068 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2098 | 8.9995 | 28.2412 | 60.0167 | 29.4876
9.0216 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0249 | 7.9379 | 59.9764 | 7.96 | 9.0198 | 7.5317 | 60.011 | 8.5123 | 9.0151 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2123 | 9.0078 | 28.2412 | 60.0167 | 29.4913
9.0299 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0332 | 7.9379 | 59.9764 | 7.9637 | 9.0283 | 7.5328 | 60.011 | 8.5173 | 9.0234 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2148 | 9.0161 | 28.2414 | 60.0167 | 29.4951
9.0383 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0415 | 7.9379 | 59.9764 | 7.9675 | 9.0366 | 7.5328 | 60.011 | 8.5223 | 9.032 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2173 | 9.0244 | 28.2414 | 60.0167 | 29.4988
9.0466 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0498 | 7.9379 | 59.9764 | 7.9712 | 9.0449 | 7.5328 | 60.011 | 8.5273 | 9.0403 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2198 | 9.0327 | 28.2414 | 60.0167 | 29.5026
9.0549 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0582 | 7.9379 | 59.9764 | 7.975 | 9.0532 | 7.5328 | 60.011 | 8.5323 | 9.0486 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2223 | 9.041 | 28.2414 | 60.0167 | 29.5063
9.0632 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0665 | 7.9379 | 59.9764 | 7.9787 | 9.0615 | 7.5328 | 60.011 | 8.5373 | 9.0569 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2248 | 9.0493 | 28.2414 | 60.0167 | 29.5101
9.0716 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0748 | 7.9375 | 59.9764 | 7.9825 | 9.0698 | 7.5328 | 60.011 | 8.5423 | 9.0652 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2273 | 9.0579 | 28.2414 | 60.0167 | 29.5138
9.0799 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0833 | 7.9375 | 59.9764 | 7.9862 | 9.0781 | 7.5313 | 60.011 | 8.5473 | 9.0735 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2298 | 9.0662 | 28.2414 | 60.0167 | 29.5176
9.0883 | 7.4084 | 59.9994 | 7.5 | 9.0916 | 7.9375 | 59.9764 | 7.99 | 9.0864 | 7.5313 | 60.011 | 8.5523 | 9.0818 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2323 | 9.0745 | 28.2414 | 60.0167 | 29.5213
9.0966 | 7.408 | 59.9994 | 7.5 | 9.0999 | 7.9375 | 59.9764 | 7.9937 | 9.095 | 7.5313 | 60.011 | 8.5573 | 9.0901 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2348 | 9.0828 | 28.2414 | 60.0167 | 29.5251
9.1049 | 7.408 | 59.9994 | 7.5 | 9.1082 | 7.9374 | 59.9764 | 7.9975 | 9.1033 | 7.5313 | 60.011 | 8.5623 | 9.0984 | 17.3997 | 60.0571 | 18.2373 | 9.0911 | 28.2414 | 60.0167 | 29.5288
9.1133 | 7.408 | 59.9994 | 7.5 | 9.1166 | 7.9374 | 59.9764 | 8.0013 | 9.1116 | 7.5313 | 60.011 | 8.5673 | 9.1067 | 17.3997 | 60.0571 | 18.2398 | 9.0994 | 28.2423 | 60.0167 | 29.5326
9.1216 | 7.408 | 59.9994 | 7.5 | 9.1249 | 7.9374 | 59.9764 | 8.005 | 9.1199 | 7.5313 | 60.011 | 8.5723 | 9.1152 | 17.3997 | 60.0571 | 18.2423 | 9.1077 | 28.2423 | 60.0167 | 29.5363
9.1299 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.1332 | 7.9374 | 59.9764 | 8.0088 | 9.1282 | 7.5323 | 60.011 | 8.5773 | 9.1235 | 17.3997 | 60.0571 | 18.2448 | 9.116 | 28.2423 | 60.0167 | 29.54
9.1382 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.1416 | 7.9374 | 59.9764 | 8.0125 | 9.1365 | 7.5323 | 60.011 | 8.5823 | 9.1318 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2473 | 9.1245 | 28.2423 | 60.0167 | 29.5438
9.1466 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.1499 | 7.9374 | 59.9764 | 8.0163 | 9.1448 | 7.5323 | 60.011 | 8.5873 | 9.1401 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2498 | 9.1328 | 28.2422 | 60.0167 | 29.5475
9.1549 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.1582 | 7.9374 | 59.9764 | 8.02 | 9.1533 | 7.5323 | 60.011 | 8.5923 | 9.1484 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2523 | 9.1411 | 28.2422 | 60.0167 | 29.5513
9.1633 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.1666 | 7.9374 | 59.9764 | 8.0238 | 9.1616 | 7.5325 | 60.011 | 8.5973 | 9.1567 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2548 | 9.1494 | 28.2422 | 60.0167 | 29.555
9.1633 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.1749 | 7.9361 | 59.9764 | 8.0275 | 9.1699 | 7.5325 | 60.011 | 8.6023 | 9.165 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2573 | 9.1577 | 28.2422 | 60.0167 | 29.5588
9.1716 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.1832 | 7.9361 | 59.9764 | 8.0313 | 9.1782 | 7.5325 | 60.011 | 8.6073 | 9.1733 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2598 | 9.166 | 28.2407 | 60.0167 | 29.5625
9.1799 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.1915 | 7.9361 | 59.9764 | 8.035 | 9.1865 | 7.5325 | 60.011 | 8.6123 | 9.1816 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2623 | 9.1743 | 28.2407 | 60.0167 | 29.5663
9.1882 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2 | 7.9361 | 59.9764 | 8.0388 | 9.1948 | 7.6274 | 60.011 | 8.6173 | 9.1899 | 17.3983 | 60.0571 | 18.2648 | 9.1826 | 28.2407 | 60.0167 | 29.57
9.1966 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2083 | 7.9361 | 59.9764 | 8.0425 | 9.2031 | 7.6274 | 60.011 | 8.6223 | 9.1985 | 17.3993 | 60.0571 | 18.2672 | 9.1912 | 28.2407 | 60.0167 | 29.5738
9.2049 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2166 | 7.9361 | 59.9764 | 8.0463 | 9.2114 | 7.6274 | 60.011 | 8.6273 | 9.2068 | 17.3993 | 60.0571 | 18.2697 | 9.1995 | 28.2407 | 60.0167 | 29.5775
9.2133 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.225 | 7.9359 | 59.9764 | 8.05 | 9.22 | 7.6274 | 60.011 | 8.6323 | 9.2151 | 17.3993 | 60.0571 | 18.2722 | 9.2078 | 28.2407 | 60.0167 | 29.5813
9.2216 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2333 | 7.9359 | 59.9764 | 8.0538 | 9.2283 | 7.6269 | 60.011 | 8.6373 | 9.2234 | 17.3993 | 60.0571 | 18.2747 | 9.2161 | 28.2407 | 60.0167 | 29.585
9.2299 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2416 | 7.9354 | 59.9764 | 8.0575 | 9.2366 | 7.6269 | 60.011 | 8.6423 | 9.2317 | 17.4 | 60.0571 | 18.2772 | 9.2244 | 28.2407 | 60.0167 | 29.5888
9.2383 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2499 | 7.9354 | 59.9764 | 8.0613 | 9.2449 | 7.7215 | 60.011 | 8.6473 | 9.24 | 17.4 | 60.0571 | 18.2797 | 9.2327 | 28.2407 | 60.0167 | 29.5925
9.2466 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2583 | 7.9341 | 59.9764 | 8.065 | 9.2532 | 7.7215 | 60.011 | 8.6523 | 9.2483 | 17.4 | 60.0571 | 18.2822 | 9.241 | 28.2407 | 60.0167 | 29.5963
9.2549 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2666 | 7.9341 | 59.9764 | 8.0688 | 9.2615 | 7.7214 | 60.011 | 8.6573 | 9.2566 | 17.4 | 60.0571 | 18.2847 | 9.2493 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6
9.2632 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2749 | 7.9341 | 59.9764 | 8.0725 | 9.2698 | 7.7214 | 60.011 | 8.6623 | 9.2649 | 17.4 | 60.0629 | 18.2872 | 9.2578 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6038
9.2716 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2833 | 7.9341 | 59.9764 | 8.0763 | 9.2781 | 7.7214 | 60.011 | 8.6673 | 9.2732 | 17.4 | 60.0629 | 18.2897 | 9.2661 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6075
9.2799 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2916 | 7.9341 | 59.9764 | 8.08 | 9.2866 | 7.7214 | 60.011 | 8.6723 | 9.2817 | 17.4 | 60.0629 | 18.2922 | 9.2744 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6113
9.2883 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.2999 | 7.9341 | 59.9764 | 8.0838 | 9.2949 | 7.7205 | 60.011 | 8.6773 | 9.29 | 17.4 | 60.0629 | 18.2947 | 9.2827 | 28.2407 | 60.0167 | 29.615
9.2966 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.3083 | 7.9336 | 59.9764 | 8.0875 | 9.3032 | 7.7205 | 60.011 | 8.6823 | 9.2983 | 17.4 | 60.0629 | 18.2972 | 9.291 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6188
9.3049 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.3167 | 7.9336 | 59.9764 | 8.0913 | 9.3115 | 7.7196 | 60.011 | 8.6873 | 9.3066 | 17.4 | 60.0629 | 18.2997 | 9.2993 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6225
9.3132 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.325 | 7.934 | 59.9764 | 8.095 | 9.3198 | 7.7196 | 60.011 | 8.6923 | 9.3149 | 17.4 | 60.0629 | 18.3044 | 9.3076 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6263
9.3216 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.3333 | 7.934 | 59.9764 | 8.0988 | 9.3281 | 7.7196 | 60.011 | 8.6973 | 9.3232 | 17.4 | 60.0629 | 18.3094 | 9.3159 | 28.2407 | 60.0167 | 29.63
9.3299 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.3417 | 7.9327 | 59.9764 | 8.1025 | 9.3364 | 7.7196 | 60.011 | 8.7023 | 9.3315 | 17.4 | 60.0629 | 18.3144 | 9.3245 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6338
9.3383 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.35 | 7.9327 | 59.9764 | 8.1063 | 9.3447 | 7.7197 | 60.011 | 8.7073 | 9.3398 | 17.4 | 60.0629 | 18.3194 | 9.3328 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6375
9.3466 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.3583 | 7.9713 | 59.9764 | 8.11 | 9.3533 | 7.7197 | 60.011 | 8.7123 | 9.3481 | 17.4 | 60.0629 | 18.3244 | 9.3411 | 28.2407 | 60.0167 | 29.6413
9.3549 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.3667 | 7.9713 | 59.9764 | 8.1138 | 9.3616 | 7.7194 | 60.011 | 8.7173 | 9.3564 | 17.4 | 60.0629 | 18.3294 | 9.3494 | 28.353 | 60.0167 | 29.645
9.3633 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.375 | 7.9901 | 59.9764 | 8.1175 | 9.3699 | 7.7194 | 60.011 | 8.7223 | 9.365 | 17.4 | 60.0629 | 18.3344 | 9.3577 | 28.353 | 60.0167 | 29.6488
9.3716 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.3833 | 7.9901 | 59.9764 | 8.1213 | 9.3782 | 7.7189 | 60.011 | 8.7273 | 9.3733 | 17.4 | 60.0629 | 18.3394 | 9.366 | 28.353 | 60.0167 | 29.6525
9.3799 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.3916 | 7.9901 | 59.9764 | 8.125 | 9.3865 | 7.7189 | 60.011 | 8.7323 | 9.3816 | 17.4 | 60.0629 | 18.3444 | 9.3743 | 28.353 | 60.0167 | 29.6563
9.3882 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4 | 7.9901 | 59.9764 | 8.1288 | 9.3948 | 7.7189 | 60.0052 | 8.7373 | 9.3899 | 17.4 | 60.0629 | 18.3494 | 9.3826 | 28.4369 | 60.0167 | 29.66
9.3966 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4083 | 7.9898 | 59.9764 | 8.1326 | 9.4031 | 7.7189 | 60.0052 | 8.7423 | 9.3982 | 17.4 | 60.0629 | 18.3544 | 9.3911 | 28.4369 | 60.0167 | 29.6638
9.4049 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4166 | 7.9898 | 59.9764 | 8.1363 | 9.4114 | 7.7189 | 60.0052 | 8.7473 | 9.4065 | 17.4 | 60.0629 | 18.3594 | 9.3994 | 28.5209 | 60.0167 | 29.6675
9.4133 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.425 | 7.9898 | 59.9764 | 8.1401 | 9.4199 | 7.7189 | 60.0052 | 8.7523 | 9.4148 | 17.4 | 60.0629 | 18.3644 | 9.4077 | 28.5209 | 60.0167 | 29.6713
9.4216 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4333 | 7.9898 | 59.9764 | 8.1438 | 9.4282 | 7.7199 | 60.0052 | 8.7573 | 9.4231 | 17.4 | 60.0629 | 18.3694 | 9.416 | 28.5209 | 60.0167 | 29.675
9.4299 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4417 | 7.9896 | 59.9764 | 8.1476 | 9.4365 | 7.7199 | 60.0052 | 8.7623 | 9.4314 | 17.4 | 60.0629 | 18.3744 | 9.4243 | 28.5209 | 60.0167 | 29.6788
9.4382 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4501 | 7.9896 | 59.9764 | 8.1513 | 9.4448 | 7.7199 | 60.0052 | 8.7673 | 9.4397 | 17.4 | 60.0629 | 18.3793 | 9.4326 | 28.5209 | 60.0167 | 29.6825
9.4466 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4584 | 7.9896 | 59.9764 | 8.1551 | 9.4531 | 7.7199 | 60.0052 | 8.7723 | 9.4482 | 17.4 | 60.0629 | 18.3843 | 9.4409 | 28.5209 | 60.0167 | 29.6863
9.4549 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4667 | 7.9896 | 59.9764 | 8.1588 | 9.4614 | 7.7196 | 60.0052 | 8.7773 | 9.4565 | 17.4 | 60.0629 | 18.3893 | 9.4492 | 28.5209 | 60.0167 | 29.69
9.4633 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.475 | 7.9884 | 59.9764 | 8.1626 | 9.4697 | 7.7196 | 60.0052 | 8.7823 | 9.4648 | 17.4 | 60.0629 | 18.3943 | 9.4578 | 28.5209 | 60.0167 | 29.6938
9.4716 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4834 | 7.9884 | 59.9764 | 8.1663 | 9.4783 | 7.7196 | 60.0052 | 8.7873 | 9.4731 | 17.4 | 60.0629 | 18.3993 | 9.4661 | 28.5209 | 60.0167 | 29.6975
9.4799 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.4917 | 7.989 | 59.9764 | 8.1701 | 9.4866 | 7.7196 | 60.0052 | 8.7923 | 9.4814 | 17.4 | 60.0629 | 18.4043 | 9.4744 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7013
9.4883 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5 | 7.989 | 59.9764 | 8.1738 | 9.4949 | 7.7202 | 60.0052 | 8.7973 | 9.4897 | 17.4 | 60.0629 | 18.4093 | 9.4827 | 28.5209 | 60.0167 | 29.705
9.4966 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5084 | 7.9895 | 59.9764 | 8.1776 | 9.5032 | 7.7202 | 60.0052 | 8.8023 | 9.498 | 17.4 | 60.0629 | 18.4143 | 9.491 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7088
9.5049 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5167 | 7.9895 | 59.9764 | 8.1813 | 9.5115 | 7.7202 | 60.0052 | 8.8073 | 9.5063 | 17.4 | 60.0629 | 18.4193 | 9.4993 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7125
9.5132 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.525 | 8.0477 | 59.9764 | 8.1851 | 9.5198 | 7.7202 | 60.0052 | 8.8123 | 9.5146 | 17.4 | 60.0629 | 18.4243 | 9.5076 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7162
9.5216 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5333 | 8.0477 | 59.9764 | 8.1888 | 9.5281 | 7.7202 | 60.0052 | 8.8173 | 9.5229 | 17.4 | 60.0629 | 18.4293 | 9.5159 | 28.5209 | 60.0167 | 29.72
9.5299 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5417 | 8.0477 | 59.9764 | 8.1926 | 9.5364 | 7.7202 | 60.0052 | 8.8223 | 9.5312 | 17.4 | 60.0629 | 18.4343 | 9.5244 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7237
9.5383 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.55 | 8.0477 | 59.9764 | 8.1963 | 9.5449 | 7.7202 | 60.0052 | 8.8273 | 9.5398 | 17.4 | 60.0629 | 18.4393 | 9.5327 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7275
9.5466 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5583 | 8.139 | 59.9764 | 8.2001 | 9.5532 | 7.7202 | 60.0052 | 8.8323 | 9.5481 | 17.4 | 60.0629 | 18.4443 | 9.541 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7312
9.5549 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5668 | 8.139 | 59.9764 | 8.2038 | 9.5615 | 7.72 | 60.0052 | 8.8373 | 9.5564 | 17.4 | 60.0629 | 18.4493 | 9.5493 | 28.5209 | 60.0167 | 29.735
9.5632 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5751 | 8.139 | 59.9764 | 8.2076 | 9.5698 | 7.72 | 60.0052 | 8.8423 | 9.5647 | 17.4 | 60.0629 | 18.4543 | 9.5576 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7387
9.5716 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5834 | 8.139 | 59.9764 | 8.2113 | 9.5781 | 7.7197 | 60.0052 | 8.8473 | 9.573 | 17.4 | 60.0629 | 18.4593 | 9.5659 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7425
9.5799 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.5918 | 8.139 | 59.9764 | 8.2151 | 9.5864 | 7.7197 | 60.0052 | 8.8517 | 9.5813 | 17.4 | 60.0629 | 18.4643 | 9.5742 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7462
9.5883 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.6001 | 8.139 | 59.9764 | 8.2188 | 9.5947 | 7.7197 | 60.0052 | 8.8554 | 9.5896 | 17.4 | 60.0629 | 18.4693 | 9.5825 | 28.5209 | 60.0167 | 29.75
9.5966 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.6084 | 8.1403 | 59.9764 | 8.2226 | 9.603 | 7.7197 | 60.0052 | 8.8592 | 9.5979 | 17.4 | 60.0629 | 18.4742 | 9.5911 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7537
9.6049 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.6167 | 8.1403 | 59.9764 | 8.2263 | 9.6116 | 7.7197 | 60.0052 | 8.8629 | 9.6062 | 17.4 | 60.0629 | 18.4792 | 9.5994 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7575
9.6133 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.6251 | 8.2164 | 59.9764 | 8.2301 | 9.6199 | 7.7197 | 60.0052 | 8.8667 | 9.6145 | 17.4 | 60.0629 | 18.4842 | 9.6077 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7612
9.6216 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.6334 | 8.2164 | 59.9764 | 8.2338 | 9.6282 | 7.7207 | 60.0052 | 8.8704 | 9.623 | 17.4 | 60.0629 | 18.4892 | 9.616 | 28.5209 | 60.0167 | 29.765
9.6299 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.6417 | 8.2164 | 59.9706 | 8.2376 | 9.6365 | 7.7207 | 60.0052 | 8.8742 | 9.6313 | 17.4 | 60.0629 | 18.4942 | 9.6243 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7687
9.6382 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.6501 | 8.2164 | 59.9706 | 8.2413 | 9.6448 | 7.7207 | 60.0052 | 8.8779 | 9.6396 | 17.4 | 60.0629 | 18.4992 | 9.6326 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7725
9.6466 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.6584 | 8.2164 | 59.9706 | 8.2451 | 9.6531 | 7.7207 | 60.0052 | 8.8817 | 9.6479 | 17.4 | 60.0629 | 18.5042 | 9.6409 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7762
9.6549 | 7.4082 | 59.9994 | 7.5 | 9.6667 | 8.2164 | 59.9706 | 8.2488 | 9.6614 | 7.8291 | 60.0052 | 8.8854 | 9.6562 | 17.4 | 60.0629 | 18.5092 | 9.6492 | 28.5209 | 60.0167 | 29.78
9.6633 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.675 | 8.2629 | 59.9706 | 8.2526 | 9.6697 | 7.8291 | 60.0052 | 8.8892 | 9.6646 | 17.4 | 60.0629 | 18.5142 | 9.6577 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7837
9.6716 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.6835 | 8.2629 | 59.9706 | 8.2564 | 9.6782 | 7.8294 | 60.0052 | 8.8929 | 9.6729 | 17.4 | 60.0629 | 18.5192 | 9.666 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7875
9.6799 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.6918 | 8.2622 | 59.9706 | 8.2601 | 9.6865 | 7.8294 | 60.0052 | 8.8967 | 9.6812 | 17.4 | 60.0629 | 18.5242 | 9.6743 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7912
9.6882 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7001 | 8.2622 | 59.9706 | 8.2639 | 9.6948 | 7.8294 | 60.0052 | 8.9004 | 9.6895 | 17.4 | 60.0629 | 18.5292 | 9.6826 | 28.5209 | 60.0167 | 29.795
9.6966 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7085 | 8.2622 | 59.9706 | 8.2676 | 9.7031 | 7.8294 | 60.0052 | 8.9042 | 9.6978 | 17.4 | 60.0629 | 18.5342 | 9.6909 | 28.5209 | 60.0167 | 29.7987
9.705 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7168 | 8.2622 | 59.9706 | 8.2714 | 9.7114 | 7.8294 | 60.0052 | 8.9079 | 9.7063 | 17.4 | 60.0629 | 18.5392 | 9.6992 | 28.5252 | 60.0167 | 29.8025
9.7133 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7251 | 8.2622 | 59.9706 | 8.2751 | 9.7197 | 7.8294 | 60.0052 | 8.9117 | 9.7146 | 17.4 | 60.0629 | 18.5442 | 9.7075 | 28.5252 | 60.0167 | 29.8062
9.7216 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7335 | 8.2622 | 59.9706 | 8.2789 | 9.728 | 7.8294 | 60.0052 | 8.9154 | 9.7229 | 17.4 | 60.0629 | 18.5492 | 9.7158 | 28.5309 | 60.0167 | 29.81
9.7299 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7418 | 8.2626 | 59.9706 | 8.2826 | 9.7366 | 7.8294 | 60.0052 | 8.9192 | 9.7312 | 17.4 | 60.0629 | 18.5542 | 9.7244 | 28.5309 | 60.0167 | 29.8137
9.7383 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7501 | 8.2626 | 59.9706 | 8.2864 | 9.7449 | 7.8303 | 60.0052 | 8.9229 | 9.7395 | 17.4 | 60.0629 | 18.5592 | 9.7327 | 28.5309 | 60.0167 | 29.8175
9.7466 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7584 | 8.2625 | 59.9706 | 8.2901 | 9.7532 | 7.8303 | 60.0052 | 8.9267 | 9.7478 | 17.3984 | 60.0629 | 18.5642 | 9.741 | 28.5309 | 60.0167 | 29.8212
9.7549 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7668 | 8.2625 | 59.9706 | 8.2939 | 9.7615 | 7.8303 | 60.0052 | 8.9304 | 9.7561 | 17.3984 | 60.0629 | 18.5691 | 9.7493 | 28.5366 | 60.0167 | 29.825
9.7632 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7751 | 8.2625 | 59.9706 | 8.2976 | 9.7698 | 7.8303 | 60.0052 | 8.9342 | 9.7644 | 17.4095 | 60.0629 | 18.5741 | 9.7576 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8287
9.7716 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7834 | 8.2625 | 59.9706 | 8.3014 | 9.7781 | 7.9331 | 60.0052 | 8.9379 | 9.7727 | 17.4095 | 60.0629 | 18.5791 | 9.7659 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8325
9.7799 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.7919 | 8.2624 | 59.9706 | 8.3051 | 9.7864 | 7.9331 | 60.0052 | 8.9417 | 9.781 | 17.4095 | 60.0629 | 18.5841 | 9.7742 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8362
9.7883 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8002 | 8.2624 | 59.9706 | 8.3089 | 9.7947 | 7.9331 | 60.0052 | 8.9454 | 9.7896 | 17.4095 | 60.0629 | 18.5891 | 9.7825 | 28.5366 | 60.0167 | 29.84
9.7966 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8085 | 8.2624 | 59.9706 | 8.3126 | 9.8032 | 7.9331 | 60.0052 | 8.9492 | 9.7979 | 17.4116 | 60.0629 | 18.5941 | 9.791 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8437
9.8049 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8169 | 8.2624 | 59.9706 | 8.3164 | 9.8115 | 7.9331 | 60.0052 | 8.9529 | 9.8062 | 17.4116 | 60.0629 | 18.5991 | 9.7993 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8475
9.8132 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8252 | 8.2613 | 59.9706 | 8.3201 | 9.8198 | 7.9331 | 60.0052 | 8.9567 | 9.8145 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6041 | 9.8076 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8508
9.8216 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8335 | 8.2613 | 59.9706 | 8.3239 | 9.8281 | 7.9328 | 60.0052 | 8.9604 | 9.8228 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6091 | 9.8159 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8533
9.83 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8418 | 8.2613 | 59.9706 | 8.3276 | 9.8364 | 7.9328 | 60.0052 | 8.9642 | 9.8311 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6141 | 9.8242 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8558
9.8383 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8502 | 8.2613 | 59.9706 | 8.3314 | 9.8447 | 7.9328 | 60.0052 | 8.9679 | 9.8394 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6191 | 9.8325 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8583
9.8466 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8585 | 8.2613 | 59.9706 | 8.3351 | 9.853 | 7.9328 | 60.0052 | 8.9717 | 9.8477 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6241 | 9.8408 | 28.5366 | 60.0167 | 29.8608
9.8549 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8668 | 8.2613 | 59.9706 | 8.3389 | 9.8613 | 7.9322 | 60.0052 | 8.9754 | 9.856 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6291 | 9.8491 | 28.5375 | 60.0167 | 29.8633
9.8633 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8752 | 8.2609 | 59.9706 | 8.3426 | 9.8699 | 7.9322 | 60.0052 | 8.9792 | 9.8643 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6341 | 9.8574 | 28.5375 | 60.0167 | 29.8658
9.8716 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8835 | 8.2609 | 59.9706 | 8.3464 | 9.8782 | 8.0383 | 60.0052 | 8.9829 | 9.8726 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6391 | 9.866 | 28.5375 | 60.0167 | 29.8683
9.8799 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.8918 | 8.3782 | 59.9706 | 8.3501 | 9.8865 | 8.0383 | 60.0052 | 8.9867 | 9.8811 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6441 | 9.8743 | 28.5375 | 60.0167 | 29.8708
9.8882 | 7.4083 | 59.9994 | 7.5 | 9.9003 | 8.3782 | 59.9706 | 8.3539 | 9.8948 | 8.0383 | 60.0052 | 8.9904 | 9.8894 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6491 | 9.8826 | 28.6543 | 60.0167 | 29.8733
9.8966 | 7.4093 | 59.9994 | 7.5 | 9.9086 | 8.3782 | 59.9706 | 8.3577 | 9.9031 | 8.0383 | 60.0052 | 8.9942 | 9.8977 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6541 | 9.8909 | 28.6543 | 60.0167 | 29.8758
9.9049 | 7.4093 | 59.9994 | 7.5 | 9.9169 | 8.3782 | 59.9706 | 8.3614 | 9.9114 | 8.0383 | 60.0052 | 8.9979 | 9.906 | 17.4116 | 60.0629 | 18.6591 | 9.8992 | 28.6543 | 60.0167 | 29.8783
9.9133 | 7.4093 | 59.9994 | 7.5 | 9.9252 | 8.3782 | 59.9706 | 8.3652 | 9.9197 | 8.0383 | 60.0052 | 9.0017 | 9.9143 | 17.4214 | 60.0629 | 18.664 | 9.9075 | 28.6543 | 60.0167 | 29.8808
9.9216 | 7.4093 | 59.9994 | 7.5 | 9.9336 | 8.3782 | 59.9706 | 8.3689 | 9.9282 | 8.0381 | 60.0052 | 9.0054 | 9.9226 | 17.4214 | 60.0629 | 18.669 | 9.9158 | 28.7573 | 60.0167 | 29.8833
9.9299 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 9.9419 | 8.3782 | 59.9706 | 8.3727 | 9.9365 | 8.0381 | 60.0052 | 9.0092 | 9.9309 | 17.4214 | 60.0629 | 18.674 | 9.9241 | 28.7573 | 60.0167 | 29.8858
9.9382 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 9.9502 | 8.3782 | 59.9706 | 8.3764 | 9.9448 | 8.0381 | 60.0052 | 9.0129 | 9.9392 | 17.4214 | 60.0629 | 18.679 | 9.9326 | 28.7573 | 60.0167 | 29.8883
9.9466 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 9.9586 | 8.4535 | 59.9706 | 8.3802 | 9.9531 | 8.0381 | 60.0052 | 9.0167 | 9.9475 | 17.4238 | 60.0629 | 18.684 | 9.9409 | 28.7573 | 60.0167 | 29.8908
9.955 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 9.9669 | 8.4535 | 59.9706 | 8.3839 | 9.9614 | 8.0381 | 60.0052 | 9.0204 | 9.9558 | 17.4238 | 60.0629 | 18.689 | 9.9492 | 28.7571 | 60.0167 | 29.8933
9.9633 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 9.9752 | 8.4535 | 59.9706 | 8.3877 | 9.9697 | 8.0381 | 60.0052 | 9.0242 | 9.9644 | 17.4238 | 60.0629 | 18.694 | 9.9575 | 28.7571 | 60.0167 | 29.8958
9.9716 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 9.9836 | 8.4535 | 59.9706 | 8.3914 | 9.978 | 8.0372 | 60.0052 | 9.0279 | 9.9727 | 17.4238 | 60.0629 | 18.699 | 9.9658 | 28.7571 | 60.0167 | 29.8983
9.9799 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 9.9919 | 8.5058 | 59.9706 | 8.3952 | 9.9863 | 8.0372 | 60.0052 | 9.0317 | 9.981 | 17.424 | 60.0629 | 18.704 | 9.9741 | 28.7571 | 60.0167 | 29.9008
9.9883 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 10.0002 | 8.5058 | 59.9706 | 8.3989 | 9.9949 | 8.0367 | 60.0052 | 9.0354 | 9.9893 | 17.424 | 60.0629 | 18.709 | 9.9824 | 28.8327 | 60.0167 | 29.9033
9.9966 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 10.0085 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4027 | 10.0032 | 8.0367 | 60.0052 | 9.0392 | 9.9976 | 17.424 | 60.0629 | 18.714 | 9.9907 | 28.8327 | 60.0167 | 29.9058
10.0049 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 10.017 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4064 | 10.0115 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0429 | 10.0059 | 17.424 | 60.0629 | 18.719 | 9.9993 | 28.8327 | 60.0167 | 29.9083
10.0132 | 7.4105 | 59.9994 | 7.5 | 10.0253 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4102 | 10.0198 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0467 | 10.0142 | 17.424 | 60.0629 | 18.724 | 10.0076 | 28.8327 | 60.0167 | 29.9108
10.0216 | 7.4105 | 59.9994 | 7.5 | 10.0336 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4139 | 10.0281 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0504 | 10.0225 | 17.424 | 60.0629 | 18.729 | 10.0159 | 28.8318 | 60.0167 | 29.9133
10.0299 | 7.4105 | 59.9994 | 7.5 | 10.042 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4177 | 10.0364 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0542 | 10.0308 | 17.424 | 60.0629 | 18.734 | 10.0242 | 28.8318 | 60.0167 | 29.9158
10.0383 | 7.4105 | 59.9994 | 7.5 | 10.0503 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4214 | 10.0447 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0579 | 10.0391 | 17.424 | 60.0629 | 18.739 | 10.0325 | 28.8318 | 60.0167 | 29.9183
10.0466 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 10.0586 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4252 | 10.053 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0617 | 10.0476 | 17.4242 | 60.0629 | 18.744 | 10.0408 | 28.8318 | 60.0167 | 29.9208
10.0549 | 7.4103 | 59.9994 | 7.5 | 10.067 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4289 | 10.0615 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0654 | 10.0559 | 17.4242 | 60.0629 | 18.749 | 10.0491 | 28.8363 | 60.0167 | 29.9233
10.0633 | 7.4108 | 59.9994 | 7.5 | 10.0753 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4327 | 10.0698 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0692 | 10.0642 | 17.4222 | 60.0629 | 18.754 | 10.0574 | 28.8363 | 60.0167 | 29.9258
10.0716 | 7.4108 | 59.9994 | 7.5 | 10.0836 | 8.5058 | 59.9706 | 8.4364 | 10.0781 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0729 | 10.0725 | 17.4222 | 60.0629 | 18.759 | 10.0659 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9283
10.08 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.0919 | 8.5056 | 59.9706 | 8.4402 | 10.0864 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0767 | 10.0808 | 17.4222 | 60.0629 | 18.7639 | 10.0742 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9308
10.0883 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.1003 | 8.5056 | 59.9706 | 8.4439 | 10.0947 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0804 | 10.0891 | 17.4222 | 60.0629 | 18.7689 | 10.0825 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9333
10.0966 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.1086 | 8.5056 | 59.9706 | 8.4477 | 10.103 | 8.0364 | 60.0052 | 9.0842 | 10.0974 | 17.4222 | 60.0629 | 18.7739 | 10.0908 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9358
10.1049 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.1169 | 8.5056 | 59.9706 | 8.4514 | 10.1113 | 8.0354 | 60.0052 | 9.0879 | 10.1057 | 17.4222 | 60.0629 | 18.7789 | 10.0991 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9383
10.1133 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.1254 | 8.5055 | 59.9706 | 8.4552 | 10.1199 | 8.0354 | 60.0052 | 9.0917 | 10.114 | 17.4222 | 60.0629 | 18.7839 | 10.1074 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9408
10.1216 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.1337 | 8.5055 | 59.9706 | 8.459 | 10.1282 | 8.0363 | 60.0052 | 9.0954 | 10.1223 | 17.4222 | 60.0629 | 18.7889 | 10.1157 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9433
10.1299 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.142 | 8.5063 | 59.9706 | 8.4627 | 10.1365 | 8.0363 | 60.0052 | 9.0992 | 10.1309 | 17.4227 | 60.0629 | 18.7939 | 10.124 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9458
10.1382 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.1504 | 8.5063 | 59.9706 | 8.4665 | 10.1448 | 8.0359 | 60.0052 | 9.1029 | 10.1392 | 17.4227 | 60.0629 | 18.7989 | 10.1326 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9483
10.1466 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.1587 | 8.5063 | 59.9706 | 8.4702 | 10.1531 | 8.0359 | 60.0052 | 9.1067 | 10.1475 | 17.4253 | 60.0629 | 18.8039 | 10.1409 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9508
10.1549 | 7.3923 | 59.9994 | 7.5 | 10.167 | 8.5063 | 59.9706 | 8.474 | 10.1614 | 8.0359 | 60.0052 | 9.1104 | 10.1558 | 17.4253 | 60.0629 | 18.8089 | 10.1492 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9533
10.1633 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.1753 | 8.5064 | 59.9706 | 8.4777 | 10.1697 | 8.0359 | 60.0052 | 9.1142 | 10.1641 | 17.5895 | 60.0629 | 18.8139 | 10.1575 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9558
10.1716 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.1837 | 8.5064 | 59.9706 | 8.4815 | 10.178 | 8.0359 | 60.0052 | 9.1179 | 10.1724 | 17.5895 | 60.0629 | 18.8189 | 10.1658 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9583
10.1799 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.192 | 8.5064 | 59.9706 | 8.4852 | 10.1865 | 8.0359 | 60.0052 | 9.1217 | 10.1807 | 17.5895 | 60.0629 | 18.8239 | 10.1741 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9608
10.1883 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.2003 | 8.5064 | 59.9706 | 8.489 | 10.1948 | 8.0359 | 60.0052 | 9.1254 | 10.189 | 17.5895 | 60.0629 | 18.8289 | 10.1824 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9633
10.1966 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.2087 | 8.5064 | 59.9706 | 8.4927 | 10.2031 | 8.0359 | 60.0052 | 9.1292 | 10.1973 | 17.5895 | 60.0629 | 18.8339 | 10.1907 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9658
10.205 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.217 | 8.5064 | 59.9706 | 8.4965 | 10.2114 | 8.12 | 60.0052 | 9.1329 | 10.2056 | 17.5895 | 60.0629 | 18.8389 | 10.1992 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9683
10.2133 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.2253 | 8.5064 | 59.9706 | 8.5002 | 10.2197 | 8.12 | 60.0052 | 9.1367 | 10.2139 | 17.6792 | 60.0629 | 18.8439 | 10.2075 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9708
10.2216 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.2338 | 8.5064 | 59.9706 | 8.504 | 10.228 | 8.1197 | 60.0052 | 9.1404 | 10.2224 | 17.6792 | 60.0629 | 18.8489 | 10.2158 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9733
10.2299 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.2421 | 8.5064 | 59.9706 | 8.5077 | 10.2363 | 8.1197 | 60.0052 | 9.1442 | 10.2307 | 17.6805 | 60.0629 | 18.8539 | 10.2241 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9758
10.2383 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.2504 | 8.5064 | 59.9706 | 8.5115 | 10.2446 | 8.1197 | 60.0052 | 9.1479 | 10.239 | 17.6805 | 60.0629 | 18.8588 | 10.2324 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9783
10.2466 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.2587 | 8.5064 | 59.9706 | 8.5152 | 10.2532 | 8.1197 | 60.0052 | 9.1517 | 10.2473 | 17.6815 | 60.0629 | 18.8638 | 10.2407 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9808
10.2549 | 7.3931 | 59.9994 | 7.5 | 10.2671 | 8.5064 | 59.9706 | 8.519 | 10.2615 | 8.1193 | 60.0052 | 9.1554 | 10.2556 | 17.6815 | 60.0629 | 18.8688 | 10.249 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9833
10.2632 | 7.3934 | 59.9994 | 7.5 | 10.2754 | 8.5064 | 59.9706 | 8.5227 | 10.2698 | 8.1193 | 60.0052 | 9.1592 | 10.2639 | 17.6815 | 60.0686 | 18.8738 | 10.2573 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9858
10.2716 | 7.3934 | 59.9994 | 7.5 | 10.2837 | 8.5064 | 59.9706 | 8.5265 | 10.2781 | 8.2145 | 60.0052 | 9.1629 | 10.2722 | 17.6815 | 60.0686 | 18.8788 | 10.2656 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9883
10.2799 | 7.3934 | 59.9994 | 7.5 | 10.2921 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5302 | 10.2864 | 8.2145 | 60.0052 | 9.1667 | 10.2805 | 17.6815 | 60.0686 | 18.8838 | 10.2742 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9908
10.2883 | 7.3934 | 59.9994 | 7.5 | 10.3004 | 8.5072 | 59.9706 | 8.534 | 10.2947 | 8.2145 | 60.0052 | 9.1704 | 10.2888 | 17.6815 | 60.0686 | 18.8888 | 10.2825 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9933
10.2966 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.3087 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5377 | 10.303 | 8.2145 | 60.0052 | 9.1742 | 10.2971 | 17.6815 | 60.0686 | 18.8938 | 10.2908 | 28.8338 | 60.0225 | 29.9958
10.3049 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.3171 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5415 | 10.3115 | 8.2154 | 60.0052 | 9.1779 | 10.3057 | 17.6815 | 60.0686 | 18.8988 | 10.2991 | 28.8362 | 60.0225 | 29.9983
10.3133 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.3254 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5452 | 10.3198 | 8.2154 | 60.0052 | 9.1817 | 10.314 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9028 | 10.3074 | 28.8362 | 60.0225 | 30.0008
10.3216 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.3337 | 8.5072 | 59.9706 | 8.549 | 10.3281 | 8.2881 | 60.0052 | 9.1854 | 10.3223 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9066 | 10.3157 | 28.8361 | 60.0225 | 30.0033
10.33 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.342 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5527 | 10.3364 | 8.2881 | 60.0052 | 9.1892 | 10.3306 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9103 | 10.324 | 28.8361 | 60.0225 | 30.0058
10.3383 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.3505 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5565 | 10.3447 | 8.2881 | 60.0052 | 9.1929 | 10.3389 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9141 | 10.3323 | 28.8361 | 60.0225 | 30.0083
10.3466 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.3588 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5603 | 10.353 | 8.2881 | 60.0052 | 9.1967 | 10.3472 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9178 | 10.3408 | 28.8361 | 60.0225 | 30.0108
10.3549 | 7.394 | 59.9994 | 7.5 | 10.3671 | 8.5072 | 59.9706 | 8.564 | 10.3613 | 8.2881 | 60.0052 | 9.2004 | 10.3555 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9216 | 10.3491 | 28.8361 | 60.0225 | 30.0133
10.3633 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5 | 10.3755 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5678 | 10.3696 | 8.2881 | 60.0052 | 9.2042 | 10.3638 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9253 | 10.3574 | 28.8361 | 60.0225 | 30.0158
10.3716 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5 | 10.3838 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5715 | 10.3782 | 8.2887 | 60.0052 | 9.2079 | 10.3721 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9291 | 10.3657 | 28.9275 | 60.0225 | 30.0183
10.3799 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5 | 10.3921 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5753 | 10.3865 | 8.2887 | 60.0052 | 9.2117 | 10.3804 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9328 | 10.374 | 28.9275 | 60.0225 | 30.0208
10.3882 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5 | 10.4005 | 8.5072 | 59.9706 | 8.579 | 10.3948 | 8.2887 | 60.0052 | 9.2154 | 10.3887 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9366 | 10.3823 | 28.9289 | 60.0225 | 30.0233
10.3966 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5 | 10.4088 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5828 | 10.4031 | 8.2887 | 60.0052 | 9.2192 | 10.3972 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9403 | 10.3906 | 28.9289 | 60.0225 | 30.0257
10.4049 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5 | 10.4171 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5865 | 10.4114 | 8.2872 | 60.0052 | 9.2229 | 10.4055 | 17.6815 | 60.0686 | 18.944 | 10.3989 | 28.9289 | 60.0225 | 30.0282
10.4133 | 7.3934 | 59.9994 | 7.5 | 10.4254 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5903 | 10.4197 | 8.2872 | 60.0052 | 9.2267 | 10.4138 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9478 | 10.4075 | 28.9289 | 60.0225 | 30.0307
10.4216 | 7.3934 | 59.9994 | 7.5 | 10.4338 | 8.5072 | 59.9706 | 8.594 | 10.428 | 8.2864 | 60.0052 | 9.2304 | 10.4221 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9515 | 10.4158 | 28.9903 | 60.0225 | 30.0332
10.4299 | 7.3938 | 59.9994 | 7.5 | 10.4421 | 8.5072 | 59.9706 | 8.5978 | 10.4363 | 8.2864 | 60.0052 | 9.2342 | 10.4304 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9553 | 10.4241 | 28.9903 | 60.0225 | 30.0357
10.4383 | 7.3938 | 59.9994 | 7.5 | 10.4504 | 8.5072 | 59.9706 | 8.6015 | 10.4448 | 8.2864 | 60.0052 | 9.2379 | 10.4387 | 17.6815 | 60.0686 | 18.959 | 10.4324 | 29.0673 | 60.0225 | 30.0382
10.4466 | 7.3938 | 59.9994 | 7.5 | 10.4589 | 8.5072 | 59.9706 | 8.6053 | 10.4531 | 8.2864 | 60.0052 | 9.2417 | 10.447 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9628 | 10.4407 | 29.0673 | 60.0225 | 30.0407
10.455 | 7.3938 | 59.9994 | 7.5 | 10.4672 | 8.5072 | 59.9706 | 8.609 | 10.4614 | 8.2864 | 60.0052 | 9.2454 | 10.4553 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9665 | 10.449 | 29.0673 | 60.0225 | 30.0432
10.4633 | 7.3938 | 59.9994 | 7.5 | 10.4755 | 8.5072 | 59.9706 | 8.6128 | 10.4697 | 8.2864 | 60.0052 | 9.2492 | 10.4636 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9703 | 10.4573 | 29.0673 | 60.0225 | 30.0457
10.4716 | 7.3938 | 59.9994 | 7.5 | 10.4839 | 8.5072 | 59.9706 | 8.6165 | 10.478 | 8.2864 | 60.0052 | 9.2529 | 10.4719 | 17.6815 | 60.0686 | 18.974 | 10.4656 | 29.0664 | 60.0225 | 30.0482
10.4799 | 7.3944 | 59.9994 | 7.5 | 10.4922 | 8.5072 | 59.9706 | 8.6203 | 10.4863 | 8.2864 | 60.0052 | 9.2567 | 10.4805 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9778 | 10.4739 | 29.0664 | 60.0225 | 30.0507
10.4883 | 7.3944 | 59.9994 | 7.5 | 10.5005 | 8.5072 | 59.9706 | 8.624 | 10.4946 | 8.2889 | 60.0052 | 9.2604 | 10.4888 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9815 | 10.4824 | 29.0691 | 60.0225 | 30.0532
10.4966 | 7.396 | 59.9994 | 7.5 | 10.5088 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6278 | 10.5032 | 8.2889 | 60.0052 | 9.2642 | 10.4971 | 17.6815 | 60.0686 | 18.9853 | 10.4907 | 29.0691 | 60.0225 | 30.0557
10.5049 | 7.396 | 59.9994 | 7.5 | 10.5172 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6315 | 10.5115 | 8.288 | 60.0052 | 9.2679 | 10.5054 | 17.6815 | 60.0686 | 18.989 | 10.499 | 29.0691 | 60.0225 | 30.0582
10.5132 | 7.396 | 59.9994 | 7.5 | 10.5255 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6353 | 10.5198 | 8.288 | 60.0052 | 9.2717 | 10.5137 | 17.7063 | 60.0686 | 18.9927 | 10.5073 | 29.0691 | 60.0225 | 30.0607
10.5216 | 7.396 | 59.9994 | 7.5 | 10.5338 | 8.6118 | 59.9706 | 8.639 | 10.5281 | 8.2877 | 60.0052 | 9.2754 | 10.522 | 17.7063 | 60.0686 | 18.9965 | 10.5156 | 29.071 | 60.0225 | 30.0632
10.5299 | 7.396 | 59.9994 | 7.5 | 10.5422 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6428 | 10.5364 | 8.2877 | 60.0052 | 9.2792 | 10.5303 | 17.7063 | 60.0686 | 19.0002 | 10.5239 | 29.071 | 60.0225 | 30.0657
10.5383 | 7.396 | 59.9994 | 7.5 | 10.5505 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6465 | 10.5447 | 8.2877 | 60.0052 | 9.2829 | 10.5386 | 17.7063 | 60.0686 | 19.004 | 10.5322 | 29.071 | 60.0225 | 30.0682
10.5466 | 7.396 | 60.0109 | 7.5 | 10.5588 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6503 | 10.553 | 8.2877 | 60.0052 | 9.2867 | 10.5469 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0077 | 10.5405 | 29.071 | 60.0225 | 30.0707
10.5549 | 7.396 | 60.0109 | 7.5 | 10.5673 | 8.6118 | 59.9706 | 8.654 | 10.5613 | 8.2872 | 60.0052 | 9.2904 | 10.5552 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0115 | 10.5491 | 29.071 | 60.0225 | 30.0732
10.5633 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 10.5756 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6578 | 10.5698 | 8.2872 | 60.0052 | 9.2942 | 10.5635 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0152 | 10.5574 | 29.071 | 60.0225 | 30.0757
10.5716 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 10.5839 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6616 | 10.5781 | 8.2878 | 60.0052 | 9.2979 | 10.572 | 17.7053 | 60.0686 | 19.019 | 10.5657 | 29.0712 | 60.0225 | 30.0782
10.58 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 10.5922 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6653 | 10.5864 | 8.2878 | 60.0052 | 9.3017 | 10.5803 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0227 | 10.574 | 29.0712 | 60.0225 | 30.0807
10.5883 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 10.6006 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6691 | 10.5947 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3054 | 10.5886 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0265 | 10.5823 | 29.0712 | 60.0225 | 30.0832
10.5966 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 10.6089 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6728 | 10.603 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3092 | 10.5969 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0302 | 10.5906 | 29.0712 | 60.0225 | 30.0857
10.6049 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 10.6172 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6766 | 10.6113 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3129 | 10.6052 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0339 | 10.5989 | 29.0712 | 60.0225 | 30.0882
10.6133 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 10.6256 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6803 | 10.6196 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3167 | 10.6135 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0377 | 10.6072 | 29.0712 | 60.0225 | 30.0907
10.6216 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 10.6339 | 8.6118 | 59.9706 | 8.6841 | 10.6279 | 8.2895 | 60.0052 | 9.3204 | 10.6218 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0414 | 10.6157 | 29.0712 | 60.0225 | 30.0932
10.6299 | 7.3943 | 60.0109 | 7.5 | 10.6422 | 8.6126 | 59.9706 | 8.6878 | 10.6365 | 8.2895 | 60.0052 | 9.3242 | 10.6301 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0452 | 10.624 | 29.0712 | 60.0225 | 30.0957
10.6382 | 7.3943 | 60.0109 | 7.5 | 10.6506 | 8.6126 | 59.9706 | 8.6916 | 10.6448 | 8.2895 | 60.0052 | 9.3279 | 10.6384 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0489 | 10.6323 | 29.0713 | 60.0225 | 30.0982
10.6466 | 7.3943 | 60.0109 | 7.5 | 10.6589 | 8.6126 | 59.9706 | 8.6953 | 10.6531 | 8.2895 | 60.0052 | 9.3317 | 10.6467 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0527 | 10.6406 | 29.0713 | 60.0225 | 30.1007
10.6549 | 7.3943 | 60.0109 | 7.5 | 10.6672 | 8.6126 | 59.9706 | 8.6991 | 10.6614 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3354 | 10.6553 | 17.7053 | 60.0686 | 19.0564 | 10.6489 | 29.0713 | 60.0225 | 30.1032
10.6633 | 7.3933 | 60.0109 | 7.5 | 10.6755 | 8.6126 | 59.9706 | 8.7019 | 10.6697 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3392 | 10.6636 | 17.8644 | 60.0686 | 19.0602 | 10.6572 | 29.0713 | 60.0225 | 30.1057
10.6716 | 7.3933 | 60.0109 | 7.5 | 10.684 | 8.6126 | 59.9706 | 8.7044 | 10.678 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3429 | 10.6719 | 17.8644 | 60.0686 | 19.0639 | 10.6655 | 29.0718 | 60.0225 | 30.1082
10.6799 | 7.3933 | 60.0109 | 7.5 | 10.6923 | 8.613 | 59.9706 | 8.7069 | 10.6863 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3467 | 10.6802 | 17.8619 | 60.0686 | 19.0677 | 10.6738 | 29.0718 | 60.0225 | 30.1107
10.6882 | 7.3933 | 60.0109 | 7.5 | 10.7006 | 8.613 | 59.9706 | 8.7094 | 10.6948 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3504 | 10.6885 | 17.8619 | 60.0686 | 19.0714 | 10.6824 | 29.0718 | 60.0225 | 30.1132
10.6966 | 7.3933 | 60.0109 | 7.5 | 10.709 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7119 | 10.7031 | 8.2883 | 60.0052 | 9.3542 | 10.6968 | 17.8619 | 60.0686 | 19.0751 | 10.6907 | 29.0718 | 60.0225 | 30.1157
10.7049 | 7.3933 | 60.0109 | 7.5 | 10.7173 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7144 | 10.7114 | 8.2865 | 60.0052 | 9.3579 | 10.7051 | 17.8619 | 60.0686 | 19.0789 | 10.699 | 29.0718 | 60.0225 | 30.1182
10.7133 | 7.3933 | 60.0109 | 7.5 | 10.7256 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7169 | 10.7197 | 8.2865 | 60.0052 | 9.3617 | 10.7134 | 17.9444 | 60.0686 | 19.0826 | 10.7073 | 29.0718 | 60.0225 | 30.1207
10.7216 | 7.3933 | 60.0109 | 7.5 | 10.734 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7194 | 10.728 | 8.2865 | 60.0052 | 9.3654 | 10.7217 | 17.9444 | 60.0686 | 19.0864 | 10.7156 | 29.0734 | 60.0225 | 30.1232
10.7299 | 7.3929 | 60.0109 | 7.5 | 10.7423 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7219 | 10.7363 | 8.2865 | 60.0052 | 9.3692 | 10.73 | 17.9444 | 60.0686 | 19.0901 | 10.7239 | 29.0734 | 60.0225 | 30.1257
10.7382 | 7.3929 | 60.0109 | 7.5 | 10.7506 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7244 | 10.7446 | 8.285 | 60.0052 | 9.3729 | 10.7383 | 17.9444 | 60.0686 | 19.0939 | 10.7322 | 29.0736 | 60.0225 | 30.1282
10.7466 | 7.3926 | 60.0109 | 7.5 | 10.7589 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7269 | 10.7529 | 8.285 | 60.0052 | 9.3767 | 10.7468 | 17.9444 | 60.0686 | 19.0976 | 10.7405 | 29.0736 | 60.0225 | 30.1307
10.7549 | 7.3926 | 60.0109 | 7.5 | 10.7673 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7294 | 10.7615 | 8.3726 | 60.0052 | 9.3804 | 10.7551 | 17.9444 | 60.0686 | 19.1014 | 10.7488 | 29.0736 | 60.0225 | 30.1332
10.7632 | 7.3925 | 60.0109 | 7.5 | 10.7756 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7319 | 10.7698 | 8.3726 | 60.0052 | 9.3842 | 10.7634 | 17.945 | 60.0686 | 19.1051 | 10.7573 | 29.0736 | 60.0225 | 30.1357
10.7715 | 7.3925 | 60.0109 | 7.5 | 10.7839 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7344 | 10.7781 | 8.4584 | 60.0052 | 9.3879 | 10.7717 | 17.945 | 60.0686 | 19.1089 | 10.7656 | 29.0736 | 60.0225 | 30.1382
10.7799 | 7.3925 | 60.0109 | 7.5 | 10.7924 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7369 | 10.7864 | 8.4584 | 60.0052 | 9.3917 | 10.78 | 17.945 | 60.0686 | 19.1126 | 10.7739 | 29.0736 | 60.0225 | 30.1407
10.7882 | 7.3925 | 60.0109 | 7.5 | 10.8007 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7394 | 10.7947 | 8.458 | 60.0052 | 9.3954 | 10.7883 | 17.945 | 60.0686 | 19.1164 | 10.7822 | 29.0736 | 60.0225 | 30.1432
10.7966 | 7.3925 | 60.0109 | 7.5 | 10.809 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7419 | 10.803 | 8.458 | 60.0052 | 9.3992 | 10.7966 | 17.945 | 60.0686 | 19.1201 | 10.7905 | 29.0736 | 60.0225 | 30.1457
10.8049 | 7.3925 | 60.0109 | 7.5 | 10.8174 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7444 | 10.8113 | 8.4587 | 60.0052 | 9.4029 | 10.8049 | 17.945 | 60.0686 | 19.1238 | 10.7988 | 29.1171 | 60.0225 | 30.1482
10.8132 | 7.3925 | 60.0109 | 7.5 | 10.8257 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7469 | 10.8196 | 8.4587 | 60.0052 | 9.4067 | 10.8132 | 17.9453 | 60.0686 | 19.1276 | 10.8071 | 29.1171 | 60.0225 | 30.1514
10.8215 | 7.3925 | 60.0109 | 7.5 | 10.834 | 8.7075 | 59.9706 | 8.7494 | 10.8281 | 8.4581 | 60.0052 | 9.4104 | 10.8215 | 17.9453 | 60.0686 | 19.1313 | 10.8154 | 29.1127 | 60.0225 | 30.1564
10.8299 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 10.8423 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7519 | 10.8364 | 8.4581 | 60.0052 | 9.4142 | 10.8298 | 17.9453 | 60.0686 | 19.1351 | 10.824 | 29.1127 | 60.0225 | 30.1614
10.8382 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 10.8507 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7544 | 10.8447 | 8.4589 | 60.0052 | 9.4179 | 10.8384 | 17.9453 | 60.0686 | 19.1388 | 10.8323 | 29.1121 | 60.0225 | 30.1664
10.8466 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 10.859 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7569 | 10.853 | 8.4589 | 60.0052 | 9.4216 | 10.8467 | 17.9442 | 60.0686 | 19.1426 | 10.8406 | 29.1121 | 60.0225 | 30.1714
10.8549 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 10.8673 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7594 | 10.8613 | 8.573 | 60.0052 | 9.4254 | 10.855 | 17.9442 | 60.0686 | 19.1463 | 10.8489 | 29.2325 | 60.0225 | 30.1764
10.8632 | 7.3916 | 60.0109 | 7.5 | 10.8757 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7619 | 10.8696 | 8.573 | 60.0052 | 9.4291 | 10.8633 | 17.9442 | 60.0686 | 19.1501 | 10.8572 | 29.2325 | 60.0225 | 30.1814
10.8715 | 7.3916 | 60.0109 | 7.5 | 10.884 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7644 | 10.8779 | 8.573 | 60.0052 | 9.4329 | 10.8716 | 17.9442 | 60.0686 | 19.1538 | 10.8655 | 29.3624 | 60.0225 | 30.1864
10.8799 | 7.3916 | 60.0109 | 7.5 | 10.8923 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7669 | 10.8865 | 8.573 | 60.0052 | 9.4366 | 10.8799 | 17.9442 | 60.0686 | 19.1576 | 10.8738 | 29.3624 | 60.0225 | 30.1914
10.8882 | 7.3916 | 60.0109 | 7.5 | 10.9008 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7694 | 10.8948 | 8.5737 | 60.0052 | 9.4404 | 10.8882 | 17.9442 | 60.0686 | 19.1613 | 10.8821 | 29.3606 | 60.0225 | 30.1964
10.8965 | 7.3916 | 60.0109 | 7.5 | 10.9091 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7719 | 10.9031 | 8.5737 | 60.0052 | 9.4441 | 10.8965 | 17.9442 | 60.0686 | 19.165 | 10.8906 | 29.3606 | 60.0225 | 30.2014
10.9048 | 7.3916 | 60.0109 | 7.5 | 10.9174 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7744 | 10.9114 | 8.5734 | 60.0052 | 9.4479 | 10.9048 | 17.9442 | 60.0686 | 19.1688 | 10.8989 | 29.3606 | 60.034 | 30.2064
10.9132 | 7.3916 | 60.0109 | 7.5 | 10.9257 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7769 | 10.9197 | 8.5734 | 60.0052 | 9.4516 | 10.9131 | 17.9442 | 60.0686 | 19.1725 | 10.9072 | 29.3606 | 60.034 | 30.2114
10.9215 | 7.3916 | 60.0109 | 7.5 | 10.9341 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7794 | 10.928 | 8.5734 | 60.0052 | 9.4554 | 10.9216 | 17.9442 | 60.0686 | 19.1763 | 10.9155 | 29.4382 | 60.034 | 30.2164
10.9299 | 7.3911 | 60.0109 | 7.5 | 10.9424 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7819 | 10.9363 | 8.5734 | 60.0052 | 9.4591 | 10.9299 | 17.9421 | 60.0802 | 19.18 | 10.9238 | 29.4382 | 60.034 | 30.2214
10.9382 | 7.3911 | 60.0109 | 7.5 | 10.9507 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7844 | 10.9446 | 8.5734 | 60.0052 | 9.4629 | 10.9382 | 17.9421 | 60.0802 | 19.1838 | 10.9321 | 29.4382 | 60.034 | 30.2264
10.9465 | 7.418 | 60.0109 | 7.5 | 10.9591 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7869 | 10.9531 | 8.5734 | 60.0052 | 9.4666 | 10.9465 | 17.9421 | 60.0802 | 19.1875 | 10.9404 | 29.4382 | 60.034 | 30.2314
10.9548 | 7.418 | 60.0109 | 7.5 | 10.9674 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7894 | 10.9614 | 8.5738 | 60.0052 | 9.4704 | 10.9548 | 17.9421 | 60.0802 | 19.1913 | 10.9487 | 29.4382 | 60.034 | 30.2364
10.9632 | 7.418 | 60.0109 | 7.5 | 10.9757 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7919 | 10.9697 | 8.5738 | 60.0052 | 9.4741 | 10.9631 | 17.9421 | 60.0802 | 19.195 | 10.957 | 29.4382 | 60.034 | 30.2414
10.9715 | 7.418 | 60.0109 | 7.5 | 10.9841 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7944 | 10.978 | 8.5729 | 60.0052 | 9.4779 | 10.9714 | 17.9421 | 60.0802 | 19.1988 | 10.9656 | 29.438 | 60.034 | 30.2464
10.9799 | 7.418 | 60.0109 | 7.5 | 10.9924 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7969 | 10.9863 | 8.5729 | 60.0052 | 9.4816 | 10.9797 | 17.9421 | 60.0802 | 19.2025 | 10.9739 | 29.438 | 60.034 | 30.2514
10.9882 | 7.418 | 60.0109 | 7.5 | 11.0007 | 8.8077 | 59.9706 | 8.7994 | 10.9946 | 8.5729 | 60.0052 | 9.4854 | 10.988 | 17.9421 | 60.0802 | 19.2062 | 10.9822 | 29.4372 | 60.034 | 30.2564
10.9965 | 7.418 | 60.0109 | 7.5 | 11.009 | 8.8077 | 59.9706 | 8.8019 | 11.0029 | 8.5729 | 60.0052 | 9.4891 | 10.9963 | 17.9452 | 60.0802 | 19.21 | 10.9905 | 29.4372 | 60.034 | 30.2614
11.0049 | 7.418 | 60.0109 | 7.5 | 11.0175 | 8.8077 | 59.9706 | 8.8044 | 11.0112 | 8.5716 | 60.0052 | 9.4929 | 11.0046 | 17.9452 | 60.0802 | 19.2137 | 10.9988 | 29.4372 | 60.034 | 30.2664
11.0132 | 7.4176 | 60.0109 | 7.5 | 11.0258 | 8.8077 | 59.9706 | 8.8069 | 11.0198 | 8.5716 | 60.0052 | 9.4966 | 11.0129 | 17.9449 | 60.0802 | 19.2175 | 11.0071 | 29.4372 | 60.034 | 30.2713
11.0215 | 7.4176 | 60.0109 | 7.5 | 11.0341 | 8.8077 | 59.9706 | 8.8094 | 11.0281 | 8.5709 | 60.0052 | 9.5004 | 11.0215 | 17.9449 | 60.0802 | 19.2212 | 11.0154 | 29.4378 | 60.034 | 30.2763
11.0298 | 7.4176 | 60.0109 | 7.5 | 11.0425 | 8.8077 | 59.9706 | 8.8119 | 11.0364 | 8.5709 | 60.0052 | 9.5041 | 11.0298 | 17.9449 | 60.0802 | 19.225 | 11.0237 | 29.4378 | 60.034 | 30.2813
11.0382 | 7.4176 | 60.0109 | 7.5 | 11.0508 | 8.8077 | 59.9706 | 8.8144 | 11.0447 | 8.5715 | 60.0052 | 9.5079 | 11.0381 | 17.9449 | 60.0802 | 19.2287 | 11.032 | 29.4376 | 60.034 | 30.2863
11.0465 | 7.4176 | 60.0109 | 7.5 | 11.0591 | 8.8656 | 59.9706 | 8.8169 | 11.053 | 8.5715 | 60.0052 | 9.5116 | 11.0464 | 17.9449 | 60.0802 | 19.2325 | 11.0405 | 29.4376 | 60.034 | 30.2913
11.0549 | 7.4176 | 60.0109 | 7.5 | 11.0675 | 8.8656 | 59.9706 | 8.8194 | 11.0613 | 8.5715 | 60.0052 | 9.5154 | 11.0547 | 17.9449 | 60.0802 | 19.2362 | 11.0488 | 29.4376 | 60.034 | 30.2963
11.0632 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 11.0758 | 8.8656 | 59.9706 | 8.8219 | 11.0696 | 8.5715 | 60.0052 | 9.5191 | 11.063 | 17.9433 | 60.0802 | 19.24 | 11.0571 | 29.4376 | 60.034 | 30.3013
11.0715 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 11.0841 | 8.8656 | 59.9706 | 8.8244 | 11.0781 | 8.5722 | 60.0052 | 9.5229 | 11.0713 | 17.9433 | 60.0802 | 19.2437 | 11.0654 | 29.4358 | 60.034 | 30.3063
11.0798 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 11.0924 | 8.8656 | 59.9706 | 8.8269 | 11.0864 | 8.5722 | 60.0052 | 9.5266 | 11.0796 | 17.9448 | 60.0802 | 19.2474 | 11.0737 | 29.4358 | 60.034 | 30.3113
11.0882 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 11.1008 | 8.8656 | 59.9706 | 8.8294 | 11.0947 | 8.5722 | 60.0052 | 9.5304 | 11.0879 | 17.9448 | 60.0802 | 19.2512 | 11.082 | 29.4358 | 60.034 | 30.3163
11.0965 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 11.1091 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8319 | 11.103 | 8.5722 | 60.0052 | 9.5341 | 11.0962 | 17.9448 | 60.0802 | 19.2549 | 11.0903 | 29.4358 | 60.034 | 30.3213
11.1049 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 11.1174 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8344 | 11.1113 | 8.571 | 60.0052 | 9.5379 | 11.1045 | 17.9448 | 60.0802 | 19.2587 | 11.0986 | 29.4362 | 60.034 | 30.3263
11.1132 | 7.4169 | 60.0109 | 7.5 | 11.1259 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8369 | 11.1196 | 8.571 | 60.0052 | 9.5416 | 11.113 | 17.9429 | 60.0802 | 19.2624 | 11.1069 | 29.4362 | 60.034 | 30.3313
11.1215 | 7.4169 | 60.0109 | 7.5 | 11.1342 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8394 | 11.1279 | 8.5688 | 60.0052 | 9.5454 | 11.1213 | 17.9429 | 60.0802 | 19.2662 | 11.1155 | 29.4362 | 60.034 | 30.3363
11.1298 | 7.4169 | 60.0109 | 7.5 | 11.1425 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8419 | 11.1362 | 8.5688 | 60.0052 | 9.5491 | 11.1296 | 17.9429 | 60.0802 | 19.2699 | 11.1238 | 29.4362 | 60.034 | 30.3413
11.1382 | 7.4169 | 60.0109 | 7.5 | 11.1509 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8445 | 11.1448 | 8.5688 | 60.0052 | 9.5529 | 11.1379 | 17.9429 | 60.0802 | 19.2737 | 11.1321 | 29.4421 | 60.034 | 30.3463
11.1465 | 7.4163 | 60.0109 | 7.5 | 11.1592 | 8.9227 | 59.9706 | 8.847 | 11.1531 | 8.5688 | 60.0052 | 9.5566 | 11.1462 | 17.9902 | 60.0802 | 19.2774 | 11.1404 | 29.4421 | 60.034 | 30.3513
11.1548 | 7.4163 | 60.0109 | 7.5 | 11.1675 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8495 | 11.1614 | 8.5688 | 60.0052 | 9.5604 | 11.1545 | 17.9902 | 60.0802 | 19.2811 | 11.1487 | 29.4421 | 60.034 | 30.3563
11.1631 | 7.4165 | 60.0109 | 7.5 | 11.1758 | 8.9227 | 59.9706 | 8.852 | 11.1697 | 8.5688 | 60.0052 | 9.5641 | 11.1628 | 17.9893 | 60.0802 | 19.2849 | 11.157 | 29.4421 | 60.034 | 30.3613
11.1715 | 7.4165 | 60.0109 | 7.5 | 11.1842 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8545 | 11.178 | 8.5682 | 60.0052 | 9.5679 | 11.1711 | 17.9893 | 60.0802 | 19.2886 | 11.1653 | 29.4464 | 60.034 | 30.3663
11.1798 | 7.4162 | 60.0109 | 7.5 | 11.1925 | 8.9227 | 59.9706 | 8.857 | 11.1863 | 8.5682 | 60.0052 | 9.5716 | 11.1794 | 17.9893 | 60.0802 | 19.2924 | 11.1736 | 29.4464 | 60.034 | 30.3713
11.1882 | 7.4162 | 60.0109 | 7.5 | 11.2008 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8595 | 11.1946 | 8.5682 | 60.0052 | 9.5754 | 11.1877 | 17.9893 | 60.0802 | 19.2961 | 11.1821 | 29.447 | 60.034 | 30.3763
11.1965 | 7.4162 | 60.0109 | 7.5 | 11.2092 | 8.9227 | 59.9706 | 8.862 | 11.2029 | 8.5682 | 60.0052 | 9.5791 | 11.196 | 17.9893 | 60.0802 | 19.2999 | 11.1904 | 29.447 | 60.034 | 30.3813
11.2048 | 7.4162 | 60.0109 | 7.5 | 11.2175 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8645 | 11.2114 | 8.5682 | 60.0052 | 9.5829 | 11.2046 | 17.9893 | 60.0802 | 19.3036 | 11.1987 | 29.447 | 60.034 | 30.3863
11.2131 | 7.4162 | 60.0109 | 7.5 | 11.2258 | 8.9227 | 59.9706 | 8.867 | 11.2197 | 8.5682 | 60.0052 | 9.5866 | 11.2129 | 17.9907 | 60.0802 | 19.3074 | 11.207 | 29.447 | 60.034 | 30.3913
11.2215 | 7.4162 | 60.0109 | 7.5 | 11.2343 | 8.9227 | 59.9706 | 8.8695 | 11.228 | 8.568 | 60.0052 | 9.5904 | 11.2212 | 17.9907 | 60.0802 | 19.3111 | 11.2153 | 29.5449 | 60.034 | 30.3963
11.2298 | 7.4432 | 60.0109 | 7.5 | 11.2426 | 9.0153 | 59.9706 | 8.872 | 11.2363 | 8.568 | 60.0052 | 9.5941 | 11.2295 | 18.0672 | 60.0802 | 19.3148 | 11.2236 | 29.5449 | 60.034 | 30.4013
11.2382 | 7.4432 | 60.0109 | 7.5 | 11.2509 | 9.0153 | 59.9706 | 8.8745 | 11.2446 | 8.5679 | 60.0052 | 9.5979 | 11.2378 | 18.0672 | 60.0802 | 19.3186 | 11.2319 | 29.5655 | 60.034 | 30.4063
11.2465 | 7.4431 | 60.0109 | 7.5 | 11.2592 | 9.0153 | 59.9706 | 8.877 | 11.2529 | 8.5679 | 60.0052 | 9.6016 | 11.2461 | 18.0672 | 60.0802 | 19.3223 | 11.2402 | 29.5655 | 60.034 | 30.4113
11.2548 | 7.4431 | 60.0109 | 7.5 | 11.2676 | 9.0153 | 59.9706 | 8.8795 | 11.2612 | 8.6879 | 60.0052 | 9.6054 | 11.2544 | 18.0672 | 60.0802 | 19.3261 | 11.2485 | 29.5655 | 60.034 | 30.4163
11.2631 | 7.4417 | 60.0109 | 7.5 | 11.2759 | 9.0153 | 59.9706 | 8.882 | 11.2698 | 8.6879 | 60.0052 | 9.6091 | 11.2627 | 18.0663 | 60.0744 | 19.3298 | 11.2571 | 29.5655 | 60.034 | 30.4213
11.2715 | 7.4417 | 60.0109 | 7.5 | 11.2842 | 9.0153 | 59.9706 | 8.8845 | 11.2781 | 8.688 | 60.0052 | 9.6129 | 11.271 | 18.0663 | 60.0744 | 19.3336 | 11.2654 | 29.5655 | 60.034 | 30.4263
11.2798 | 7.4521 | 60.0109 | 7.5 | 11.2926 | 9.0153 | 59.9706 | 8.887 | 11.2864 | 8.688 | 60.0052 | 9.6166 | 11.2793 | 18.0637 | 60.0744 | 19.3373 | 11.2737 | 29.5655 | 60.034 | 30.4313
11.2881 | 7.4521 | 60.0109 | 7.5 | 11.3009 | 9.0153 | 59.9706 | 8.8895 | 11.2947 | 8.8974 | 60.0052 | 9.6204 | 11.2876 | 18.0637 | 60.0744 | 19.3411 | 11.282 | 29.5655 | 60.034 | 30.4363
11.2964 | 7.4524 | 60.0109 | 7.5 | 11.3092 | 9.0153 | 59.9706 | 8.892 | 11.303 | 8.8974 | 60.0052 | 9.6241 | 11.2959 | 18.0613 | 60.0744 | 19.3448 | 11.2903 | 29.5655 | 60.034 | 30.4413
11.3048 | 7.4524 | 60.0109 | 7.5 | 11.3176 | 9.0153 | 59.9706 | 8.8945 | 11.3113 | 8.8958 | 60.0052 | 9.6279 | 11.3044 | 18.0613 | 60.0744 | 19.3486 | 11.2986 | 29.5626 | 60.034 | 30.4462
11.3131 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 11.3259 | 9.0153 | 59.9706 | 8.897 | 11.3196 | 8.8958 | 60.0052 | 9.6316 | 11.3127 | 18.0613 | 60.0744 | 19.3523 | 11.3069 | 29.5626 | 60.034 | 30.4512
11.3215 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 11.3342 | 9.0153 | 59.9706 | 8.8995 | 11.3279 | 8.8956 | 60.0052 | 9.6354 | 11.321 | 18.0613 | 60.0744 | 19.356 | 11.3152 | 29.56 | 60.034 | 30.4562
11.3298 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 11.3425 | 9.0153 | 59.9706 | 8.902 | 11.3364 | 8.8956 | 60.0052 | 9.6391 | 11.3293 | 18.0613 | 60.0744 | 19.3598 | 11.3235 | 29.56 | 60.034 | 30.4612
11.3381 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 11.351 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9045 | 11.3447 | 8.8971 | 60.0052 | 9.6429 | 11.3376 | 18.0613 | 60.0744 | 19.3635 | 11.332 | 29.5599 | 60.034 | 30.4662
11.3464 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 11.3593 | 9.0153 | 59.9706 | 8.907 | 11.353 | 8.8971 | 60.0052 | 9.6466 | 11.3459 | 18.153 | 60.0744 | 19.3673 | 11.3403 | 29.5599 | 60.034 | 30.4712
11.3548 | 7.455 | 60.0109 | 7.5 | 11.3676 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9095 | 11.3613 | 8.8981 | 60.0052 | 9.6504 | 11.3542 | 18.153 | 60.0744 | 19.371 | 11.3486 | 29.5599 | 60.034 | 30.4762
11.3631 | 7.4554 | 60.0109 | 7.5 | 11.376 | 9.0153 | 59.9706 | 8.912 | 11.3696 | 8.8981 | 60.0052 | 9.6541 | 11.3625 | 18.153 | 60.0744 | 19.3748 | 11.3569 | 29.5599 | 60.034 | 30.4812
11.3715 | 7.4554 | 60.0109 | 7.5 | 11.3843 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9145 | 11.3779 | 8.8988 | 60.0052 | 9.6579 | 11.3708 | 18.153 | 60.0744 | 19.3785 | 11.3652 | 29.5599 | 60.034 | 30.4862
11.3798 | 7.4556 | 60.0109 | 7.5 | 11.3926 | 9.0153 | 59.9706 | 8.917 | 11.3862 | 8.8988 | 60.0052 | 9.6616 | 11.3792 | 18.153 | 60.0744 | 19.3823 | 11.3735 | 29.5599 | 60.034 | 30.4912
11.3881 | 7.4556 | 60.0109 | 7.5 | 11.401 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9195 | 11.3945 | 8.8988 | 59.9994 | 9.6654 | 11.3875 | 18.153 | 60.0744 | 19.386 | 11.3818 | 29.5599 | 60.034 | 30.4962
11.3964 | 7.4556 | 60.0109 | 7.5 | 11.4093 | 9.0153 | 59.9706 | 8.922 | 11.4031 | 8.8988 | 59.9994 | 9.6691 | 11.396 | 18.153 | 60.0744 | 19.3898 | 11.3901 | 29.5599 | 60.034 | 30.5012
11.4048 | 7.4556 | 60.0109 | 7.5 | 11.4176 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9245 | 11.4114 | 8.8968 | 59.9994 | 9.6729 | 11.4043 | 18.153 | 60.0744 | 19.3935 | 11.3984 | 29.6514 | 60.034 | 30.5062
11.4131 | 7.4556 | 60.0109 | 7.5 | 11.4259 | 9.0153 | 59.9706 | 8.927 | 11.4197 | 8.8968 | 59.9994 | 9.6766 | 11.4126 | 18.153 | 60.0744 | 19.3972 | 11.407 | 29.6514 | 60.034 | 30.5112
11.4214 | 7.4556 | 60.0109 | 7.5 | 11.4343 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9295 | 11.428 | 8.8968 | 59.9994 | 9.6804 | 11.4209 | 18.153 | 60.0744 | 19.401 | 11.4153 | 29.6487 | 60.034 | 30.5162
11.4297 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 11.4426 | 9.0153 | 59.9706 | 8.932 | 11.4363 | 8.8968 | 59.9994 | 9.6841 | 11.4292 | 18.153 | 60.0744 | 19.4047 | 11.4236 | 29.6487 | 60.034 | 30.5212
11.4381 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 11.4509 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9345 | 11.4446 | 8.8983 | 59.9994 | 9.6879 | 11.4375 | 18.153 | 60.0744 | 19.4085 | 11.4319 | 29.648 | 60.034 | 30.5262
11.4464 | 7.4556 | 60.0109 | 7.5 | 11.4594 | 9.0153 | 59.9706 | 8.937 | 11.4529 | 8.8983 | 59.9994 | 9.6916 | 11.4458 | 18.1536 | 60.0744 | 19.4122 | 11.4402 | 29.648 | 60.034 | 30.5312
11.4548 | 7.4556 | 60.0109 | 7.5 | 11.4677 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9395 | 11.4614 | 8.8983 | 59.9994 | 9.6954 | 11.4541 | 18.1536 | 60.0744 | 19.416 | 11.4485 | 29.7249 | 60.034 | 30.5362
11.4631 | 7.4553 | 60.0109 | 7.5 | 11.476 | 9.0153 | 59.9706 | 8.942 | 11.4697 | 8.8983 | 59.9994 | 9.6991 | 11.4624 | 18.1866 | 60.0744 | 19.4197 | 11.4568 | 29.7249 | 60.034 | 30.5412
11.4714 | 7.4553 | 60.0109 | 7.5 | 11.4844 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9445 | 11.478 | 8.8982 | 59.9994 | 9.7029 | 11.4707 | 18.1866 | 60.0744 | 19.4235 | 11.4651 | 29.7249 | 60.034 | 30.5462
11.4797 | 7.4553 | 60.0109 | 7.5 | 11.4927 | 9.0153 | 59.9706 | 8.947 | 11.4863 | 8.8982 | 59.9994 | 9.7066 | 11.4792 | 18.1866 | 60.0744 | 19.4272 | 11.4736 | 29.7249 | 60.034 | 30.5512
11.4881 | 7.4553 | 60.0109 | 7.5 | 11.501 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9495 | 11.4946 | 8.8978 | 59.9994 | 9.7104 | 11.4875 | 18.1866 | 60.0744 | 19.431 | 11.4819 | 29.7249 | 60.034 | 30.5562
11.4965 | 7.4538 | 60.0109 | 7.5 | 11.5093 | 9.0153 | 59.9706 | 8.952 | 11.5029 | 8.8978 | 59.9994 | 9.7141 | 11.4958 | 18.1866 | 60.0744 | 19.4347 | 11.4902 | 29.7249 | 60.034 | 30.5612
11.5048 | 7.4538 | 60.0109 | 7.5 | 11.5177 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9545 | 11.5112 | 8.8978 | 59.9994 | 9.7179 | 11.5042 | 18.1866 | 60.0744 | 19.4384 | 11.4985 | 29.7231 | 60.034 | 30.5662
11.5131 | 7.4533 | 60.0109 | 7.5 | 11.526 | 9.0153 | 59.9706 | 8.957 | 11.5195 | 8.8978 | 59.9994 | 9.7216 | 11.5125 | 18.1866 | 60.0744 | 19.4422 | 11.5068 | 29.7231 | 60.034 | 30.5712
11.5214 | 7.4533 | 60.0109 | 7.5 | 11.5343 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9595 | 11.5281 | 8.8974 | 59.9994 | 9.7254 | 11.5208 | 18.1866 | 60.0744 | 19.4459 | 11.5151 | 29.7231 | 60.034 | 30.5762
11.5298 | 7.4533 | 60.0109 | 7.5 | 11.5427 | 9.0153 | 59.9706 | 8.962 | 11.5364 | 8.8974 | 59.9994 | 9.7291 | 11.5291 | 18.1888 | 60.0744 | 19.4497 | 11.5234 | 29.7231 | 60.034 | 30.5812
11.5381 | 7.4533 | 60.0109 | 7.5 | 11.551 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9645 | 11.5447 | 8.8974 | 59.9994 | 9.7329 | 11.5374 | 18.1888 | 60.0744 | 19.4534 | 11.5317 | 29.7242 | 60.034 | 30.5862
11.5464 | 7.4594 | 60.0109 | 7.5 | 11.5593 | 9.0153 | 59.9706 | 8.967 | 11.553 | 8.8974 | 59.9994 | 9.7366 | 11.5457 | 18.1888 | 60.0744 | 19.4572 | 11.54 | 29.7242 | 60.034 | 30.5912
11.5547 | 7.4594 | 60.0109 | 7.5 | 11.5677 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9695 | 11.5613 | 8.8974 | 59.9994 | 9.7404 | 11.554 | 18.1888 | 60.0744 | 19.4609 | 11.5486 | 29.7242 | 60.034 | 30.5962
11.5631 | 7.4594 | 60.0109 | 7.5 | 11.576 | 9.0153 | 59.9706 | 8.972 | 11.5696 | 8.8974 | 59.9994 | 9.7441 | 11.5623 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4647 | 11.5569 | 29.7242 | 60.034 | 30.6012
11.5714 | 7.4594 | 60.0109 | 7.5 | 11.5844 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9745 | 11.5779 | 8.8974 | 59.9994 | 9.7479 | 11.5708 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4684 | 11.5652 | 29.722 | 60.034 | 30.6062
11.5798 | 7.4594 | 60.0109 | 7.5 | 11.5927 | 9.0153 | 59.9706 | 8.977 | 11.5864 | 8.8974 | 59.9994 | 9.7516 | 11.5791 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4722 | 11.5735 | 29.722 | 60.034 | 30.6112
11.5881 | 7.4594 | 60.0109 | 7.5 | 11.6011 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9795 | 11.5947 | 8.8971 | 59.9994 | 9.7554 | 11.5874 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4759 | 11.5818 | 29.722 | 60.034 | 30.6162
11.5964 | 7.4594 | 60.0109 | 7.5 | 11.6094 | 9.0153 | 59.9706 | 8.982 | 11.603 | 8.8971 | 59.9994 | 9.7591 | 11.5957 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4796 | 11.5901 | 29.722 | 60.034 | 30.6211
11.6047 | 7.4594 | 60.0109 | 7.5 | 11.6177 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9845 | 11.6113 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7629 | 11.604 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4834 | 11.5984 | 29.722 | 60.034 | 30.6261
11.6131 | 7.457 | 60.0109 | 7.5 | 11.6261 | 9.0153 | 59.9706 | 8.987 | 11.6196 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7666 | 11.6123 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4871 | 11.6067 | 29.722 | 60.034 | 30.6311
11.6214 | 7.457 | 60.0109 | 7.5 | 11.6344 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9895 | 11.6279 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7704 | 11.6206 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4909 | 11.615 | 29.722 | 60.034 | 30.6361
11.6298 | 7.457 | 60.0109 | 7.5 | 11.6427 | 9.0153 | 59.9706 | 8.992 | 11.6362 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7741 | 11.6289 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4946 | 11.6235 | 29.722 | 60.034 | 30.6411
11.6381 | 7.457 | 60.0109 | 7.5 | 11.6511 | 9.0153 | 59.9706 | 8.9945 | 11.6445 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7779 | 11.6372 | 18.1902 | 60.0744 | 19.4984 | 11.6318 | 29.725 | 60.034 | 30.6461
11.6464 | 7.457 | 60.0109 | 7.5 | 11.6594 | 9.0156 | 59.9706 | 8.997 | 11.6531 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7816 | 11.6455 | 18.1902 | 60.0744 | 19.5021 | 11.6401 | 29.725 | 60.034 | 30.6511
11.6547 | 7.457 | 60.0109 | 7.5 | 11.6677 | 9.0156 | 59.9706 | 8.9995 | 11.6614 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7854 | 11.6538 | 18.1902 | 60.0744 | 19.5059 | 11.6484 | 29.725 | 60.034 | 30.6561
11.6631 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5 | 11.676 | 9.2117 | 59.9706 | 9.002 | 11.6697 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7891 | 11.6624 | 18.1902 | 60.0744 | 19.5096 | 11.6567 | 29.725 | 60.034 | 30.6611
11.6714 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5 | 11.6844 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0045 | 11.678 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7929 | 11.6707 | 18.1902 | 60.0744 | 19.5134 | 11.665 | 29.7248 | 60.034 | 30.6661
11.6797 | 7.4589 | 60.0109 | 7.5 | 11.6927 | 9.2117 | 59.9706 | 9.007 | 11.6863 | 8.8983 | 59.9994 | 9.7966 | 11.679 | 18.188 | 60.0744 | 19.5171 | 11.6733 | 29.7248 | 60.034 | 30.6711
11.688 | 7.4589 | 60.0109 | 7.5 | 11.701 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0095 | 11.6946 | 8.899 | 59.9994 | 9.8004 | 11.6873 | 18.188 | 60.0744 | 19.5208 | 11.6816 | 29.7248 | 60.034 | 30.6761
11.6964 | 7.4589 | 60.0109 | 7.5 | 11.7095 | 9.2117 | 59.9706 | 9.012 | 11.7029 | 8.899 | 59.9994 | 9.8041 | 11.6956 | 18.188 | 60.0744 | 19.5246 | 11.6899 | 29.7248 | 60.034 | 30.6811
11.7047 | 7.4589 | 60.0109 | 7.5 | 11.7178 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0145 | 11.7114 | 8.8965 | 59.9994 | 9.8079 | 11.7039 | 18.188 | 60.0744 | 19.5283 | 11.6985 | 29.7248 | 60.034 | 30.6861
11.7131 | 7.4589 | 60.0109 | 7.5 | 11.7261 | 9.2117 | 59.9706 | 9.017 | 11.7197 | 8.8965 | 59.9994 | 9.8116 | 11.7122 | 18.4037 | 60.0744 | 19.5321 | 11.7068 | 29.7248 | 60.034 | 30.6911
11.7214 | 7.4589 | 60.0109 | 7.5 | 11.7345 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0195 | 11.728 | 8.8965 | 59.9994 | 9.8154 | 11.7205 | 18.4037 | 60.0744 | 19.5358 | 11.7151 | 29.7248 | 60.034 | 30.6961
11.7297 | 7.4584 | 60.0109 | 7.5 | 11.7428 | 9.2117 | 59.9706 | 9.022 | 11.7363 | 8.8965 | 59.9994 | 9.8191 | 11.7288 | 18.4038 | 60.0744 | 19.5396 | 11.7234 | 29.7248 | 60.034 | 30.7011
11.738 | 7.4584 | 60.0109 | 7.5 | 11.7511 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0245 | 11.7446 | 8.8965 | 59.9994 | 9.8229 | 11.7371 | 18.4038 | 60.0744 | 19.5433 | 11.7317 | 29.7248 | 60.034 | 30.7061
11.7464 | 7.4582 | 60.0109 | 7.5 | 11.7594 | 9.2117 | 59.9706 | 9.027 | 11.7529 | 8.8965 | 59.9994 | 9.8266 | 11.7454 | 18.4756 | 60.0744 | 19.5471 | 11.74 | 29.7248 | 60.034 | 30.7111
11.7547 | 7.4582 | 60.0109 | 7.5 | 11.7678 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0295 | 11.7612 | 8.8965 | 59.9994 | 9.8304 | 11.7539 | 18.4756 | 60.0744 | 19.5508 | 11.7483 | 29.7404 | 60.034 | 30.7161
11.7631 | 7.4582 | 60.0109 | 7.5 | 11.7761 | 9.2117 | 59.9706 | 9.032 | 11.7698 | 8.8965 | 59.9994 | 9.8341 | 11.7622 | 18.4725 | 60.0744 | 19.5546 | 11.7566 | 29.7404 | 60.034 | 30.7211
11.7714 | 7.4582 | 60.0109 | 7.5 | 11.7844 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0345 | 11.7781 | 8.898 | 59.9994 | 9.8379 | 11.7705 | 18.4725 | 60.0744 | 19.5583 | 11.7651 | 29.7442 | 60.034 | 30.7261
11.7797 | 7.4582 | 60.0109 | 7.5 | 11.7928 | 9.2117 | 59.9706 | 9.037 | 11.7864 | 8.898 | 59.9994 | 9.8416 | 11.7788 | 18.4725 | 60.0744 | 19.562 | 11.7734 | 29.7442 | 60.034 | 30.7311
11.788 | 7.4582 | 60.0109 | 7.5 | 11.8011 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0395 | 11.7947 | 9.0819 | 59.9994 | 9.8454 | 11.7871 | 18.4725 | 60.0744 | 19.5658 | 11.7817 | 29.7442 | 60.034 | 30.7361
11.7964 | 7.4254 | 60.0109 | 7.5 | 11.8094 | 9.2117 | 59.9706 | 9.042 | 11.803 | 9.0819 | 59.9994 | 9.8491 | 11.7954 | 18.4725 | 60.0744 | 19.5695 | 11.79 | 29.7442 | 60.034 | 30.7411
11.8047 | 7.4254 | 60.0109 | 7.5 | 11.8179 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0445 | 11.8113 | 9.0819 | 59.9994 | 9.8529 | 11.8037 | 18.4725 | 60.0744 | 19.5733 | 11.7983 | 29.7442 | 60.034 | 30.7461
11.813 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 11.8262 | 9.2117 | 59.9706 | 9.047 | 11.8196 | 9.0819 | 59.9994 | 9.8566 | 11.812 | 18.4725 | 60.0744 | 19.577 | 11.8066 | 29.7442 | 60.034 | 30.7508
11.8214 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 11.8345 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0496 | 11.8279 | 9.0819 | 59.9994 | 9.8604 | 11.8203 | 18.4725 | 60.0744 | 19.5808 | 11.8149 | 29.7442 | 60.034 | 30.7546
11.8297 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 11.8429 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0521 | 11.8364 | 9.0819 | 59.9994 | 9.8641 | 11.8286 | 18.471 | 60.0744 | 19.5845 | 11.8232 | 29.7442 | 60.034 | 30.7583
11.838 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 11.8512 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0546 | 11.8447 | 9.0824 | 59.9994 | 9.8679 | 11.8369 | 18.471 | 60.0744 | 19.5883 | 11.8315 | 29.7642 | 60.034 | 30.7621
11.8464 | 7.426 | 60.0109 | 7.5 | 11.8595 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0571 | 11.853 | 9.0824 | 59.9994 | 9.8716 | 11.8455 | 18.471 | 60.0744 | 19.592 | 11.8401 | 29.7642 | 60.034 | 30.7658
11.8547 | 7.426 | 60.0109 | 7.5 | 11.8678 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0596 | 11.8613 | 9.082 | 59.9994 | 9.8754 | 11.8538 | 18.471 | 60.0744 | 19.5958 | 11.8484 | 29.7642 | 60.034 | 30.7695
11.863 | 7.427 | 60.0109 | 7.5 | 11.8762 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0621 | 11.8696 | 9.082 | 59.9994 | 9.8791 | 11.8621 | 18.471 | 60.0744 | 19.5995 | 11.8567 | 29.7642 | 60.034 | 30.7733
11.8713 | 7.427 | 60.0109 | 7.5 | 11.8845 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0646 | 11.8779 | 9.082 | 59.9994 | 9.8829 | 11.8704 | 18.471 | 60.0744 | 19.6032 | 11.865 | 29.7642 | 60.034 | 30.777
11.8797 | 7.427 | 60.0109 | 7.5 | 11.8928 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0671 | 11.8862 | 9.082 | 59.9994 | 9.8866 | 11.8787 | 18.471 | 60.0744 | 19.607 | 11.8733 | 29.7642 | 60.034 | 30.7808
11.888 | 7.427 | 60.0109 | 7.5 | 11.9012 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0696 | 11.8948 | 9.082 | 59.9994 | 9.8904 | 11.887 | 18.471 | 60.0744 | 19.6107 | 11.8816 | 29.7642 | 60.034 | 30.7845
11.8964 | 7.4268 | 60.0109 | 7.5 | 11.9095 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0721 | 11.9031 | 9.082 | 59.9994 | 9.8941 | 11.8953 | 18.471 | 60.0744 | 19.6145 | 11.8899 | 29.7642 | 60.034 | 30.7883
11.9047 | 7.4268 | 60.0109 | 7.5 | 11.9178 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0746 | 11.9114 | 9.0817 | 59.9994 | 9.8979 | 11.9036 | 18.471 | 60.0744 | 19.6182 | 11.8982 | 29.7642 | 60.034 | 30.792
11.913 | 7.4269 | 60.0109 | 7.5 | 11.9263 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0771 | 11.9197 | 9.0817 | 59.9994 | 9.9016 | 11.9119 | 18.4712 | 60.0744 | 19.622 | 11.9065 | 29.7642 | 60.034 | 30.7958
11.9213 | 7.4269 | 60.0109 | 7.5 | 11.9346 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0796 | 11.928 | 9.0813 | 59.9994 | 9.9054 | 11.9202 | 18.4712 | 60.0744 | 19.6257 | 11.915 | 29.7642 | 60.034 | 30.7995
11.9297 | 7.4276 | 60.0109 | 7.5 | 11.9429 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0821 | 11.9363 | 9.0813 | 59.9994 | 9.9091 | 11.9285 | 18.4688 | 60.0744 | 19.6295 | 11.9233 | 29.7642 | 60.034 | 30.8033
11.938 | 7.4276 | 60.0109 | 7.5 | 11.9512 | 9.2117 | 59.9706 | 9.0846 | 11.9446 | 9.0805 | 59.9994 | 9.9129 | 11.937 | 18.4688 | 60.0744 | 19.6332 | 11.9316 | 29.7642 | 60.034 | 30.807
11.9464 | 7.4261 | 60.0109 | 7.5 | 11.9596 | 9.3039 | 59.9706 | 9.0871 | 11.9529 | 9.0805 | 59.9994 | 9.9166 | 11.9453 | 18.4688 | 60.0744 | 19.6369 | 11.9399 | 29.7642 | 60.034 | 30.8108
11.9547 | 7.4261 | 60.0109 | 7.5 | 11.9679 | 9.3039 | 59.9706 | 9.0896 | 11.9614 | 9.0805 | 59.9994 | 9.9204 | 11.9536 | 18.4688 | 60.0744 | 19.6407 | 11.9482 | 29.7642 | 60.034 | 30.8145
11.963 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5 | 11.9762 | 9.3039 | 59.9706 | 9.0921 | 11.9697 | 9.0805 | 59.9994 | 9.9241 | 11.9619 | 18.4688 | 60.0744 | 19.6444 | 11.9565 | 29.7642 | 60.034 | 30.8183
11.9713 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5 | 11.9846 | 9.3039 | 59.9706 | 9.0946 | 11.978 | 9.0805 | 59.9994 | 9.9279 | 11.9702 | 18.4688 | 60.0744 | 19.6482 | 11.9648 | 29.8572 | 60.034 | 30.822
11.9797 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5 | 11.9929 | 9.3039 | 59.9706 | 9.0971 | 11.9863 | 9.0805 | 59.9994 | 9.9316 | 11.9785 | 18.4676 | 60.0744 | 19.6519 | 11.9731 | 29.8572 | 60.034 | 30.8258
11.988 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5 | 12.0012 | 9.3039 | 59.9706 | 9.0996 | 11.9946 | 9.0794 | 59.9994 | 9.9354 | 11.9868 | 18.4676 | 60.0744 | 19.6557 | 11.9814 | 29.9588 | 60.034 | 30.8295
11.9963 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 12.0096 | 9.3039 | 59.9706 | 9.1021 | 12.0029 | 9.0794 | 59.9994 | 9.9391 | 11.9951 | 18.4676 | 60.0744 | 19.6594 | 11.99 | 29.9588 | 60.034 | 30.8333
12.0047 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 12.0179 | 9.3039 | 59.9706 | 9.1046 | 12.0112 | 9.0794 | 59.9994 | 9.9429 | 12.0034 | 18.4676 | 60.0744 | 19.6632 | 11.9983 | 29.9588 | 60.034 | 30.837
12.013 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 12.0262 | 9.4088 | 59.9706 | 9.1071 | 12.0198 | 9.0794 | 59.9994 | 9.9466 | 12.0117 | 18.4676 | 60.0744 | 19.6669 | 12.0066 | 29.9588 | 60.034 | 30.8408
12.0214 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 12.0345 | 9.4088 | 59.9706 | 9.1096 | 12.0281 | 9.0794 | 59.9994 | 9.9504 | 12.02 | 18.4676 | 60.0744 | 19.6707 | 12.0149 | 29.9588 | 60.034 | 30.8445
12.0297 | 7.4263 | 60.0109 | 7.5 | 12.043 | 9.4088 | 59.9706 | 9.1121 | 12.0364 | 9.0794 | 59.9994 | 9.9541 | 12.0286 | 18.4676 | 60.0744 | 19.6744 | 12.0232 | 29.9588 | 60.034 | 30.8483
12.038 | 7.4263 | 60.0109 | 7.5 | 12.0513 | 9.4088 | 59.9706 | 9.1146 | 12.0447 | 9.0794 | 59.9994 | 9.9579 | 12.0369 | 18.4676 | 60.0744 | 19.6781 | 12.0315 | 29.9588 | 60.034 | 30.852
12.0463 | 7.4256 | 60.0052 | 7.5 | 12.0596 | 9.4088 | 59.9706 | 9.1171 | 12.053 | 9.0794 | 59.9994 | 9.9616 | 12.0452 | 18.4683 | 60.0744 | 19.6819 | 12.0398 | 29.9588 | 60.034 | 30.8557
12.0547 | 7.4256 | 60.0052 | 7.5 | 12.068 | 9.4088 | 59.9706 | 9.1196 | 12.0613 | 9.079 | 59.9994 | 9.9654 | 12.0535 | 18.4683 | 60.0744 | 19.6856 | 12.0481 | 29.9588 | 60.034 | 30.8595
12.063 | 7.4256 | 60.0052 | 7.5 | 12.0763 | 9.4081 | 59.9706 | 9.1221 | 12.0696 | 9.079 | 59.9994 | 9.9691 | 12.0618 | 18.4689 | 60.0744 | 19.6894 | 12.0564 | 29.9588 | 60.034 | 30.8632
12.0714 | 7.4256 | 60.0052 | 7.5 | 12.0846 | 9.4081 | 59.9706 | 9.1246 | 12.0779 | 9.0808 | 59.9994 | 9.9729 | 12.0701 | 18.4689 | 60.0744 | 19.6931 | 12.0649 | 29.9588 | 60.034 | 30.867
12.0797 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.093 | 9.4089 | 59.9706 | 9.1271 | 12.0864 | 9.0808 | 59.9994 | 9.9766 | 12.0784 | 18.4706 | 60.0744 | 19.6969 | 12.0732 | 29.9588 | 60.034 | 30.8707
12.088 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.1013 | 9.4089 | 59.9706 | 9.1296 | 12.0947 | 9.0816 | 59.9994 | 9.9804 | 12.0867 | 18.4706 | 60.0744 | 19.7006 | 12.0815 | 30.0494 | 60.034 | 30.8745
12.0963 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.1096 | 9.4089 | 59.9706 | 9.1321 | 12.103 | 9.0816 | 59.9994 | 9.9841 | 12.095 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7044 | 12.0898 | 30.0494 | 60.034 | 30.8782
12.1047 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.1179 | 9.4089 | 59.9706 | 9.1346 | 12.1113 | 9.1886 | 59.9994 | 9.9879 | 12.1033 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7081 | 12.0981 | 30.0494 | 60.034 | 30.882
12.113 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.1263 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1371 | 12.1196 | 9.1886 | 59.9994 | 9.9916 | 12.1116 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7119 | 12.1064 | 30.0494 | 60.034 | 30.8857
12.1213 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.1346 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1396 | 12.1279 | 9.189 | 59.9994 | 9.9954 | 12.1201 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7156 | 12.1147 | 30.0494 | 60.034 | 30.8895
12.1296 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.1429 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1421 | 12.1362 | 9.189 | 59.9994 | 9.9991 | 12.1284 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7193 | 12.123 | 30.0494 | 60.034 | 30.8932
12.138 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.1514 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1446 | 12.1448 | 9.1881 | 59.9994 | 10.0029 | 12.1367 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7231 | 12.1316 | 30.0494 | 60.034 | 30.897
12.1463 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.1597 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1471 | 12.1531 | 9.1881 | 59.9994 | 10.0066 | 12.145 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7268 | 12.1399 | 30.0494 | 60.034 | 30.9007
12.1547 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.168 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1496 | 12.1614 | 9.1878 | 59.9994 | 10.0104 | 12.1533 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7306 | 12.1482 | 30.0494 | 60.034 | 30.9045
12.163 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5 | 12.1764 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1521 | 12.1697 | 9.1878 | 59.9994 | 10.0141 | 12.1616 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7343 | 12.1565 | 30.0494 | 60.034 | 30.9082
12.1713 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5002 | 12.1847 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1546 | 12.178 | 9.1861 | 59.9994 | 10.0179 | 12.1699 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7381 | 12.1648 | 30.0494 | 60.034 | 30.912
12.1796 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5027 | 12.193 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1571 | 12.1863 | 9.1861 | 59.9994 | 10.0216 | 12.1782 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7418 | 12.1731 | 30.0494 | 60.034 | 30.9157
12.188 | 7.4253 | 60.0052 | 7.5052 | 12.2013 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1596 | 12.1946 | 9.1861 | 59.9994 | 10.0254 | 12.1865 | 18.4706 | 60.0686 | 19.7456 | 12.1814 | 30.0494 | 60.034 | 30.9195
12.1963 | 7.424 | 60.0052 | 7.5077 | 12.2097 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1621 | 12.2029 | 9.1861 | 59.9994 | 10.0291 | 12.1948 | 18.5854 | 60.0686 | 19.7493 | 12.1897 | 30.0494 | 60.034 | 30.9232
12.2047 | 7.424 | 60.0052 | 7.5102 | 12.218 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1646 | 12.2114 | 9.1871 | 59.9994 | 10.0329 | 12.2031 | 18.5854 | 60.0686 | 19.7531 | 12.198 | 30.0494 | 60.034 | 30.927
12.213 | 7.4242 | 60.0052 | 7.5127 | 12.2263 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1671 | 12.2197 | 9.1871 | 59.9994 | 10.0366 | 12.2117 | 18.6944 | 60.0686 | 19.7568 | 12.2065 | 30.0494 | 60.034 | 30.9307
12.2213 | 7.4242 | 60.0052 | 7.5152 | 12.2347 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1696 | 12.228 | 9.2656 | 59.9994 | 10.0404 | 12.22 | 18.6944 | 60.0686 | 19.7606 | 12.2148 | 30.0494 | 60.034 | 30.9345
12.2297 | 7.4359 | 60.0052 | 7.5177 | 12.243 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1721 | 12.2363 | 9.2656 | 59.9994 | 10.0441 | 12.2283 | 18.6944 | 60.0686 | 19.7643 | 12.2231 | 30.0494 | 60.034 | 30.9382
12.238 | 7.4359 | 60.0052 | 7.5202 | 12.2513 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1746 | 12.2446 | 9.2656 | 59.9994 | 10.0479 | 12.2366 | 18.6944 | 60.0686 | 19.768 | 12.2314 | 30.0496 | 60.034 | 30.9419
12.2463 | 7.4365 | 60.0052 | 7.5227 | 12.2598 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1771 | 12.2529 | 9.2656 | 59.9994 | 10.0516 | 12.2449 | 18.6944 | 60.0686 | 19.7718 | 12.2397 | 30.0496 | 60.034 | 30.9457
12.2546 | 7.4365 | 60.0052 | 7.5252 | 12.2681 | 9.4838 | 59.9706 | 9.1796 | 12.2612 | 9.3608 | 59.9994 | 10.0554 | 12.2532 | 18.6944 | 60.0686 | 19.7755 | 12.248 | 30.0535 | 60.034 | 30.9494
12.263 | 7.4365 | 60.0052 | 7.5277 | 12.2764 | 9.4839 | 59.9706 | 9.1821 | 12.2698 | 9.3608 | 59.9994 | 10.0591 | 12.2615 | 18.6944 | 60.0686 | 19.7793 | 12.2563 | 30.0535 | 60.034 | 30.9532
12.2713 | 7.4365 | 60.0052 | 7.5302 | 12.2847 | 9.4839 | 59.9706 | 9.1846 | 12.2781 | 9.3591 | 59.9994 | 10.0629 | 12.2698 | 18.6944 | 60.0686 | 19.783 | 12.2646 | 30.0535 | 60.034 | 30.9569
12.2797 | 7.4365 | 60.0052 | 7.5327 | 12.2931 | 9.4843 | 59.9706 | 9.1871 | 12.2864 | 9.3591 | 59.9994 | 10.0666 | 12.2781 | 18.6943 | 60.0686 | 19.7868 | 12.2729 | 30.0535 | 60.034 | 30.9607
12.288 | 7.4365 | 60.0052 | 7.5352 | 12.3014 | 9.4843 | 59.9706 | 9.1896 | 12.2947 | 9.3591 | 59.9994 | 10.0704 | 12.2864 | 18.6943 | 60.0686 | 19.7905 | 12.2815 | 30.0535 | 60.034 | 30.9644
12.2963 | 7.4365 | 60.0052 | 7.5377 | 12.3097 | 9.4843 | 59.9706 | 9.1921 | 12.303 | 9.3591 | 59.9994 | 10.0741 | 12.2949 | 18.6956 | 60.0686 | 19.7943 | 12.2898 | 30.0535 | 60.034 | 30.9682
12.3046 | 7.4365 | 60.0052 | 7.5402 | 12.3181 | 9.4843 | 59.9706 | 9.1946 | 12.3113 | 9.3591 | 59.9994 | 10.0779 | 12.3032 | 18.6956 | 60.0686 | 19.798 | 12.2981 | 30.0535 | 60.034 | 30.9719
12.313 | 7.451 | 60.0052 | 7.5427 | 12.3264 | 9.4843 | 59.9706 | 9.1971 | 12.3196 | 9.3591 | 59.9994 | 10.0816 | 12.3115 | 18.789 | 60.0686 | 19.8012 | 12.3064 | 30.0535 | 60.034 | 30.9757
12.3213 | 7.451 | 60.0052 | 7.5452 | 12.3347 | 9.4843 | 59.9706 | 9.1996 | 12.3279 | 9.4295 | 59.9994 | 10.0854 | 12.3198 | 18.789 | 60.0686 | 19.8037 | 12.3147 | 30.0535 | 60.034 | 30.9794
12.3297 | 7.451 | 60.0052 | 7.5477 | 12.3431 | 9.4843 | 59.9706 | 9.2021 | 12.3364 | 9.4295 | 59.9994 | 10.0891 | 12.3281 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8062 | 12.323 | 30.0535 | 60.034 | 30.9832
12.338 | 7.451 | 60.0052 | 7.5502 | 12.3514 | 9.4843 | 59.9706 | 9.2046 | 12.3447 | 9.4295 | 59.9994 | 10.0929 | 12.3364 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8087 | 12.3313 | 30.0535 | 60.034 | 30.9869
12.3463 | 7.4508 | 60.0052 | 7.5527 | 12.3597 | 9.4843 | 59.9706 | 9.2071 | 12.353 | 9.4295 | 59.9994 | 10.0966 | 12.3447 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8112 | 12.3396 | 30.0535 | 60.034 | 30.9907
12.3546 | 7.4508 | 60.0052 | 7.5552 | 12.368 | 9.4843 | 59.9706 | 9.2096 | 12.3613 | 9.4295 | 59.9994 | 10.1004 | 12.353 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8137 | 12.3479 | 30.0535 | 60.034 | 30.9944
12.363 | 7.4508 | 60.0052 | 7.5577 | 12.3765 | 9.4843 | 59.9706 | 9.2121 | 12.3696 | 9.4295 | 59.9994 | 10.1041 | 12.3613 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8162 | 12.3564 | 30.0535 | 60.034 | 30.9982
12.3713 | 7.4508 | 60.0052 | 7.5602 | 12.3848 | 9.4843 | 59.9706 | 9.2146 | 12.3779 | 9.4286 | 59.9994 | 10.1079 | 12.3696 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8186 | 12.3647 | 30.0563 | 60.034 | 31.0019
12.3796 | 7.4508 | 60.0052 | 7.5627 | 12.3931 | 9.4843 | 59.9706 | 9.2171 | 12.3862 | 9.4286 | 59.9994 | 10.1116 | 12.3779 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8211 | 12.373 | 30.0563 | 60.034 | 31.0057
12.3879 | 7.4508 | 60.0052 | 7.5652 | 12.4015 | 9.4843 | 59.9706 | 9.2196 | 12.3948 | 9.428 | 59.9937 | 10.1154 | 12.3865 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8236 | 12.3813 | 30.0563 | 60.034 | 31.0094
12.3963 | 7.4508 | 60.0052 | 7.5677 | 12.4098 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2221 | 12.4031 | 9.428 | 59.9937 | 10.1191 | 12.3948 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8261 | 12.3896 | 30.0563 | 60.034 | 31.0132
12.4046 | 7.4508 | 60.0052 | 7.5702 | 12.4181 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2246 | 12.4114 | 9.428 | 59.9937 | 10.1229 | 12.4031 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8286 | 12.3979 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0169
12.413 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5727 | 12.4265 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2271 | 12.4197 | 9.428 | 59.9937 | 10.1266 | 12.4114 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8311 | 12.4062 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0207
12.4213 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5752 | 12.4348 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2296 | 12.428 | 9.428 | 59.9937 | 10.1304 | 12.4197 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8336 | 12.4146 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0244
12.4296 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5777 | 12.4431 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2321 | 12.4363 | 9.428 | 59.9937 | 10.1341 | 12.428 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8361 | 12.4229 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0281
12.438 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5802 | 12.4514 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2346 | 12.4446 | 9.4271 | 59.9937 | 10.1379 | 12.4363 | 18.7892 | 60.0686 | 19.8386 | 12.4314 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0319
12.4463 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5827 | 12.4598 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2371 | 12.4529 | 9.4271 | 59.9937 | 10.1416 | 12.4446 | 18.7896 | 60.0686 | 19.8411 | 12.4397 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0356
12.4547 | 7.4507 | 60.0052 | 7.5852 | 12.4681 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2396 | 12.4614 | 9.4271 | 59.9937 | 10.1454 | 12.4529 | 18.7896 | 60.0686 | 19.8436 | 12.448 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0394
12.463 | 7.5063 | 60.0052 | 7.5877 | 12.4764 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2421 | 12.4697 | 9.4271 | 59.9937 | 10.1491 | 12.4612 | 18.7896 | 60.0686 | 19.8461 | 12.4563 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0431
12.4713 | 7.5063 | 60.0052 | 7.5902 | 12.4849 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2446 | 12.478 | 9.4271 | 59.9937 | 10.1529 | 12.4695 | 18.7896 | 60.0686 | 19.8486 | 12.4646 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0469
12.4796 | 7.5062 | 60.0052 | 7.5927 | 12.4932 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2471 | 12.4863 | 9.4271 | 59.9937 | 10.1566 | 12.478 | 18.7872 | 60.0686 | 19.8511 | 12.4729 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0506
12.488 | 7.5062 | 60.0052 | 7.5952 | 12.5015 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2496 | 12.4946 | 9.4271 | 59.9937 | 10.1604 | 12.4863 | 18.7872 | 60.0686 | 19.8536 | 12.4812 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0544
12.4963 | 7.5062 | 60.0052 | 7.5977 | 12.5099 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2521 | 12.5029 | 9.4271 | 59.9937 | 10.1641 | 12.4946 | 18.7872 | 60.0686 | 19.8561 | 12.4895 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0581
12.5046 | 7.5062 | 60.0052 | 7.6002 | 12.5182 | 9.4833 | 59.9706 | 9.2547 | 12.5112 | 9.4274 | 59.9937 | 10.1679 | 12.5029 | 18.7872 | 60.0686 | 19.8586 | 12.4978 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0619
12.5129 | 7.5049 | 60.0052 | 7.6027 | 12.5265 | 9.6007 | 59.9706 | 9.2572 | 12.5198 | 9.4274 | 59.9937 | 10.1716 | 12.5112 | 18.7872 | 60.0686 | 19.8611 | 12.5063 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0656
12.5213 | 7.5049 | 60.0052 | 7.6052 | 12.5348 | 9.6007 | 59.9706 | 9.2597 | 12.5281 | 9.4274 | 59.9937 | 10.1754 | 12.5195 | 18.7872 | 60.0686 | 19.8636 | 12.5146 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0694
12.5296 | 7.5049 | 60.0052 | 7.6077 | 12.5432 | 9.6793 | 59.9706 | 9.2622 | 12.5364 | 9.4274 | 59.9937 | 10.1791 | 12.5278 | 18.7872 | 60.0686 | 19.8661 | 12.5229 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0731
12.538 | 7.5049 | 60.0052 | 7.6102 | 12.5515 | 9.6793 | 59.9706 | 9.2647 | 12.5447 | 9.4292 | 59.9937 | 10.1829 | 12.5361 | 18.7872 | 60.0686 | 19.8686 | 12.5312 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0769
12.5463 | 7.5049 | 60.0052 | 7.6127 | 12.5598 | 9.6793 | 59.9706 | 9.2672 | 12.553 | 9.4292 | 59.9937 | 10.1866 | 12.5444 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8711 | 12.5396 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0806
12.5546 | 7.5049 | 60.0052 | 7.6152 | 12.5682 | 9.6793 | 59.9706 | 9.2697 | 12.5613 | 9.4284 | 59.9937 | 10.1904 | 12.5527 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8736 | 12.5479 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0844
12.5629 | 7.5059 | 60.0052 | 7.6177 | 12.5765 | 9.7738 | 59.9706 | 9.2722 | 12.5696 | 9.4284 | 59.9937 | 10.1941 | 12.5613 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8761 | 12.5562 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0881
12.5713 | 7.5059 | 60.0052 | 7.6202 | 12.5848 | 9.7738 | 59.9706 | 9.2747 | 12.5781 | 9.4284 | 59.9937 | 10.1979 | 12.5696 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8786 | 12.5645 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0919
12.5796 | 7.506 | 60.0052 | 7.6227 | 12.5933 | 9.7738 | 59.9706 | 9.2772 | 12.5864 | 9.4284 | 59.9937 | 10.2011 | 12.5779 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8811 | 12.5728 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0956
12.588 | 7.506 | 60.0052 | 7.6252 | 12.6016 | 9.7738 | 59.9706 | 9.2797 | 12.5947 | 9.4284 | 59.9937 | 10.2036 | 12.5862 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8836 | 12.5813 | 30.0576 | 60.0398 | 31.0994
12.5963 | 7.506 | 60.0052 | 7.6277 | 12.6099 | 9.7755 | 59.9706 | 9.2822 | 12.603 | 9.4284 | 59.9937 | 10.2061 | 12.5945 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8861 | 12.5896 | 30.0576 | 60.0398 | 31.1031
12.6046 | 7.506 | 60.0052 | 7.6302 | 12.6182 | 9.7755 | 59.9706 | 9.2847 | 12.6113 | 9.4284 | 59.9937 | 10.2086 | 12.6028 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8886 | 12.5979 | 30.2793 | 60.0398 | 31.1068
12.613 | 7.506 | 60.0052 | 7.6327 | 12.6266 | 9.7755 | 59.9706 | 9.2872 | 12.6196 | 9.4284 | 59.9937 | 10.2111 | 12.6111 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8911 | 12.6062 | 30.2793 | 60.0398 | 31.1106
12.6213 | 7.506 | 60.0052 | 7.6352 | 12.6349 | 9.7755 | 59.9706 | 9.2897 | 12.6279 | 9.4289 | 59.9937 | 10.2136 | 12.6194 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8936 | 12.6145 | 30.2793 | 60.0398 | 31.1143
12.6296 | 7.595 | 60.0052 | 7.6377 | 12.6432 | 9.7755 | 59.9706 | 9.2922 | 12.6365 | 9.4289 | 59.9937 | 10.2161 | 12.6277 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8961 | 12.6228 | 30.2793 | 60.0398 | 31.1181
12.6379 | 7.595 | 60.0052 | 7.6402 | 12.6516 | 9.7755 | 59.9706 | 9.2947 | 12.6448 | 9.4289 | 59.9937 | 10.2186 | 12.636 | 18.7881 | 60.0686 | 19.8986 | 12.6311 | 30.2793 | 60.0398 | 31.1218
12.6463 | 7.5943 | 60.0052 | 7.6427 | 12.6599 | 9.7754 | 59.9706 | 9.2972 | 12.6531 | 9.4289 | 59.9937 | 10.2211 | 12.6443 | 18.7881 | 60.0686 | 19.9011 | 12.6394 | 30.2793 | 60.0398 | 31.1256
12.6546 | 7.5943 | 60.0052 | 7.6452 | 12.6682 | 9.7754 | 59.9706 | 9.2997 | 12.6614 | 9.4279 | 59.9937 | 10.2236 | 12.6528 | 18.7881 | 60.0686 | 19.9036 | 12.6477 | 30.2793 | 60.0398 | 31.1293
12.663 | 7.5943 | 60.0052 | 7.6477 | 12.6766 | 9.7754 | 59.9706 | 9.3043 | 12.6697 | 9.4279 | 59.9937 | 10.2261 | 12.6611 | 18.7875 | 60.0686 | 19.906 | 12.6562 | 30.2793 | 60.0398 | 31.1331
12.6713 | 7.5943 | 60.0052 | 7.6502 | 12.6849 | 9.7754 | 59.9706 | 9.3094 | 12.678 | 9.4279 | 59.9937 | 10.2286 | 12.6694 | 18.7875 | 60.0686 | 19.9085 | 12.6646 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1368
12.6796 | 7.5929 | 60.0052 | 7.6527 | 12.6932 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3144 | 12.6863 | 9.4279 | 59.9937 | 10.2311 | 12.6777 | 18.7875 | 60.0686 | 19.911 | 12.6729 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1406
12.6879 | 7.5929 | 60.0052 | 7.6552 | 12.7015 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3194 | 12.6946 | 9.4276 | 59.9937 | 10.2336 | 12.686 | 18.7875 | 60.0686 | 19.9135 | 12.6812 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1443
12.6963 | 7.6299 | 60.0052 | 7.6577 | 12.71 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3244 | 12.7031 | 9.4276 | 59.9937 | 10.2361 | 12.6943 | 18.789 | 60.0686 | 19.916 | 12.6895 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1481
12.7046 | 7.6299 | 60.0052 | 7.6602 | 12.7183 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3294 | 12.7114 | 9.4276 | 59.9937 | 10.2386 | 12.7026 | 18.789 | 60.0686 | 19.9185 | 12.6978 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1518
12.713 | 7.6299 | 60.0052 | 7.6627 | 12.7266 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3344 | 12.7197 | 9.4276 | 59.9937 | 10.2411 | 12.7109 | 18.789 | 60.0686 | 19.921 | 12.7061 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1556
12.7213 | 7.6299 | 60.0052 | 7.6652 | 12.735 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3394 | 12.728 | 9.4278 | 59.9937 | 10.2436 | 12.7192 | 18.789 | 60.0686 | 19.9235 | 12.7144 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1593
12.7296 | 7.6299 | 60.0052 | 7.6677 | 12.7433 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3444 | 12.7363 | 9.4278 | 59.9937 | 10.2461 | 12.7275 | 18.789 | 60.0686 | 19.926 | 12.7227 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1631
12.7379 | 7.6299 | 60.0052 | 7.6702 | 12.7516 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3494 | 12.7446 | 9.4262 | 59.9937 | 10.2486 | 12.7361 | 18.789 | 60.0686 | 19.9285 | 12.7312 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1668
12.7463 | 7.6301 | 60.0052 | 7.6727 | 12.76 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3544 | 12.7529 | 9.4262 | 59.9937 | 10.2511 | 12.7444 | 18.789 | 60.0686 | 19.931 | 12.7395 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1706
12.7546 | 7.6301 | 60.0052 | 7.6752 | 12.7683 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3594 | 12.7615 | 9.4262 | 59.9937 | 10.2536 | 12.7527 | 18.789 | 60.0686 | 19.9335 | 12.7478 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1743
12.7629 | 7.6301 | 60.0052 | 7.6777 | 12.7766 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3644 | 12.7698 | 9.4262 | 59.9937 | 10.2561 | 12.761 | 18.7875 | 60.0686 | 19.936 | 12.7561 | 30.2812 | 60.0398 | 31.178
12.7712 | 7.6301 | 60.0052 | 7.6802 | 12.7849 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3694 | 12.7781 | 9.4262 | 59.9937 | 10.2586 | 12.7693 | 18.7875 | 60.0686 | 19.9385 | 12.7644 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1818
12.7796 | 7.6301 | 60.0052 | 7.6827 | 12.7933 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3744 | 12.7864 | 9.4262 | 59.9937 | 10.2611 | 12.7776 | 18.7875 | 60.0686 | 19.941 | 12.7727 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1855
12.7879 | 7.6301 | 60.0052 | 7.6852 | 12.8016 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3794 | 12.7947 | 9.5407 | 59.9937 | 10.2636 | 12.7859 | 18.7875 | 60.0686 | 19.9435 | 12.781 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1893
12.7963 | 7.6305 | 60.0052 | 7.6877 | 12.8099 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3844 | 12.803 | 9.5407 | 59.9937 | 10.2661 | 12.7942 | 18.7875 | 60.0686 | 19.946 | 12.7893 | 30.2812 | 60.0398 | 31.193
12.8046 | 7.6305 | 60.0052 | 7.6902 | 12.8184 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3894 | 12.8113 | 9.6291 | 59.9937 | 10.2686 | 12.8025 | 18.7875 | 60.0686 | 19.9485 | 12.7976 | 30.2812 | 60.0398 | 31.1968
12.8129 | 7.6305 | 60.0052 | 7.6927 | 12.8267 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3944 | 12.8198 | 9.6291 | 59.9937 | 10.2711 | 12.8108 | 18.7875 | 60.0686 | 19.951 | 12.8062 | 30.2812 | 60.0398 | 31.2005
12.8213 | 7.6305 | 60.0052 | 7.6952 | 12.835 | 9.7753 | 59.9706 | 9.3994 | 12.8281 | 9.6292 | 59.9937 | 10.2736 | 12.8191 | 18.7875 | 60.0686 | 19.9535 | 12.8145 | 30.2812 | 60.0398 | 31.2043
12.8296 | 7.6305 | 60.0052 | 7.6977 | 12.8434 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4044 | 12.8364 | 9.6292 | 59.9937 | 10.2761 | 12.8276 | 18.7875 | 60.0686 | 19.956 | 12.8228 | 30.2812 | 60.0398 | 31.208
12.838 | 7.6305 | 60.0052 | 7.7002 | 12.8517 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4094 | 12.8447 | 9.6293 | 59.9937 | 10.2786 | 12.8359 | 18.7875 | 60.0686 | 19.9585 | 12.8311 | 30.2812 | 60.0398 | 31.2118
12.8463 | 7.6305 | 60.0052 | 7.7027 | 12.86 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4144 | 12.853 | 9.6293 | 59.9937 | 10.2811 | 12.8442 | 18.7874 | 60.0686 | 19.961 | 12.8394 | 30.2812 | 60.0398 | 31.2155
12.8546 | 7.6305 | 60.0052 | 7.7052 | 12.8683 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4194 | 12.8613 | 9.6293 | 59.9937 | 10.2836 | 12.8525 | 18.7874 | 60.0686 | 19.9635 | 12.8477 | 30.2812 | 60.0398 | 31.2193
12.8629 | 7.6307 | 60.0052 | 7.7077 | 12.8767 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4244 | 12.8696 | 9.6293 | 59.9937 | 10.2861 | 12.8608 | 18.7874 | 60.0686 | 19.966 | 12.856 | 30.2812 | 60.0398 | 31.223
12.8713 | 7.6307 | 60.0052 | 7.7102 | 12.885 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4294 | 12.8779 | 9.6294 | 59.9937 | 10.2886 | 12.8691 | 18.7874 | 60.0686 | 19.9685 | 12.8643 | 30.2812 | 60.0398 | 31.2268
12.8796 | 7.6294 | 60.0052 | 7.7127 | 12.8933 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4344 | 12.8865 | 9.6294 | 59.9937 | 10.2911 | 12.8774 | 18.7874 | 60.0686 | 19.971 | 12.8726 | 30.2812 | 60.0398 | 31.2305
12.8879 | 7.6294 | 60.0052 | 7.7152 | 12.9017 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4394 | 12.8948 | 9.6293 | 59.9937 | 10.2936 | 12.8857 | 18.7874 | 60.0686 | 19.9735 | 12.8811 | 30.2811 | 60.0398 | 31.2343
12.8962 | 7.6294 | 60.0052 | 7.7177 | 12.91 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4444 | 12.9031 | 9.6293 | 59.9937 | 10.2961 | 12.894 | 18.8781 | 60.0686 | 19.976 | 12.8894 | 30.2811 | 60.0398 | 31.238
12.9046 | 7.6294 | 60.0052 | 7.7202 | 12.9183 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4494 | 12.9114 | 9.6294 | 59.9937 | 10.2986 | 12.9023 | 18.8781 | 60.0686 | 19.9785 | 12.8977 | 30.2811 | 60.0398 | 31.2418
12.9129 | 7.6294 | 60.0052 | 7.7227 | 12.9268 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4544 | 12.9197 | 9.6294 | 59.9937 | 10.3011 | 12.9106 | 19.0326 | 60.0686 | 19.981 | 12.906 | 30.2811 | 60.0398 | 31.2455
12.9213 | 7.6294 | 60.0052 | 7.7252 | 12.9351 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4594 | 12.928 | 9.6294 | 59.9937 | 10.3036 | 12.9192 | 19.0326 | 60.0686 | 19.9835 | 12.9143 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2493
12.9296 | 7.6303 | 60.0052 | 7.7277 | 12.9434 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4644 | 12.9363 | 9.6294 | 59.9937 | 10.3061 | 12.9275 | 19.0326 | 60.0686 | 19.986 | 12.9226 | 30.4239 | 60.0398 | 31.253
12.9379 | 7.6303 | 60.0052 | 7.7302 | 12.9517 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4694 | 12.9448 | 9.6289 | 59.9937 | 10.3086 | 12.9358 | 19.0326 | 60.0686 | 19.9885 | 12.9309 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2567
12.9462 | 7.7011 | 60.0052 | 7.7327 | 12.9601 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4744 | 12.9531 | 9.6289 | 59.9937 | 10.3111 | 12.9441 | 19.0326 | 60.0686 | 19.991 | 12.9392 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2605
12.9546 | 7.7011 | 60.0052 | 7.7352 | 12.9684 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4794 | 12.9614 | 9.7546 | 59.9937 | 10.3136 | 12.9524 | 19.0326 | 60.0686 | 19.9935 | 12.9475 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2642
12.9629 | 7.7011 | 60.0052 | 7.7377 | 12.9767 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4844 | 12.9697 | 9.7546 | 59.9937 | 10.3161 | 12.9607 | 19.0326 | 60.0686 | 19.9959 | 12.9561 | 30.4239 | 60.0398 | 31.268
12.9713 | 7.7011 | 60.0052 | 7.7402 | 12.9851 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4894 | 12.978 | 9.754 | 59.9937 | 10.3186 | 12.969 | 19.0326 | 60.0686 | 19.9984 | 12.9644 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2717
12.9796 | 7.7012 | 60.0052 | 7.7427 | 12.9934 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4944 | 12.9863 | 9.754 | 59.9937 | 10.3211 | 12.9773 | 19.0326 | 60.0686 | 20.0009 | 12.9727 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2755
12.9879 | 7.7012 | 60.0052 | 7.7452 | 13.0017 | 9.7753 | 59.9706 | 9.4994 | 12.9946 | 9.754 | 59.9937 | 10.3236 | 12.9856 | 19.0326 | 60.0686 | 20.0034 | 12.981 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2792
12.9963 | 7.7012 | 60.0052 | 7.7477 | 13.0101 | 9.7753 | 59.9706 | 9.5044 | 13.0032 | 9.754 | 59.9937 | 10.3261 | 12.9939 | 19.0313 | 60.0686 | 20.0059 | 12.9893 | 30.4239 | 60.0398 | 31.283
13.0046 | 7.7012 | 60.0052 | 7.7502 | 13.0184 | 9.7753 | 59.9706 | 9.5094 | 13.0115 | 9.7547 | 59.9937 | 10.3286 | 13.0024 | 19.0313 | 60.0686 | 20.0084 | 12.9976 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2867
13.0129 | 7.7012 | 60.0052 | 7.7527 | 13.0267 | 9.7753 | 59.9706 | 9.5145 | 13.0198 | 9.7547 | 59.9937 | 10.3311 | 13.0107 | 19.0313 | 60.0686 | 20.0109 | 13.0059 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2905
13.0212 | 7.7012 | 60.0052 | 7.7552 | 13.035 | 9.7753 | 59.9706 | 9.5195 | 13.0281 | 9.7547 | 59.9937 | 10.3336 | 13.019 | 19.0313 | 60.0686 | 20.0134 | 13.0142 | 30.4239 | 60.0398 | 31.2942
13.0296 | 7.8088 | 60.0052 | 7.7577 | 13.0435 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5245 | 13.0364 | 9.7547 | 59.9937 | 10.3361 | 13.0273 | 19.0315 | 60.0686 | 20.0159 | 13.0225 | 30.4239 | 60.0398 | 31.298
13.0379 | 7.8088 | 60.0052 | 7.7602 | 13.0518 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5295 | 13.0447 | 9.7547 | 59.9937 | 10.3386 | 13.0356 | 19.0315 | 60.0686 | 20.0184 | 13.031 | 30.4239 | 60.0398 | 31.3017
13.0463 | 7.8088 | 60.0052 | 7.7627 | 13.0601 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5345 | 13.053 | 9.7547 | 59.9937 | 10.3411 | 13.0439 | 19.0315 | 60.0686 | 20.0209 | 13.0393 | 30.4239 | 60.0398 | 31.3055
13.0546 | 7.8088 | 60.0052 | 7.7652 | 13.0685 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5395 | 13.0613 | 9.7561 | 59.9937 | 10.3436 | 13.0522 | 19.0315 | 60.0686 | 20.0234 | 13.0476 | 30.4239 | 60.0398 | 31.3092
13.0629 | 7.8088 | 60.0052 | 7.7677 | 13.0768 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5445 | 13.0698 | 9.7561 | 59.9937 | 10.3461 | 13.0605 | 19.0315 | 60.0686 | 20.0259 | 13.0559 | 30.4239 | 60.0398 | 31.313
13.0712 | 7.8088 | 60.0052 | 7.7702 | 13.0851 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5495 | 13.0781 | 9.7561 | 59.9937 | 10.3486 | 13.0688 | 19.0315 | 60.0686 | 20.0284 | 13.0642 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3167
13.0796 | 7.8088 | 60.0052 | 7.7727 | 13.0935 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5545 | 13.0864 | 9.7561 | 59.9937 | 10.3511 | 13.0771 | 19.0315 | 60.0686 | 20.0309 | 13.0725 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3205
13.0879 | 7.8088 | 60.0052 | 7.7752 | 13.1018 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5595 | 13.0947 | 9.7565 | 59.9937 | 10.3536 | 13.0854 | 19.0315 | 60.0686 | 20.0334 | 13.0808 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3242
13.0963 | 7.809 | 60.0052 | 7.7777 | 13.1101 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5645 | 13.103 | 9.7565 | 59.9937 | 10.3561 | 13.094 | 19.0318 | 60.0686 | 20.0359 | 13.0891 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3279
13.1046 | 7.809 | 60.0052 | 7.7802 | 13.1184 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5695 | 13.1113 | 9.7565 | 59.9937 | 10.3586 | 13.1023 | 19.0318 | 60.0686 | 20.0384 | 13.0974 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3317
13.1129 | 7.8092 | 60.0052 | 7.7827 | 13.1268 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5745 | 13.1196 | 9.7565 | 59.9937 | 10.3611 | 13.1106 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0409 | 13.106 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3354
13.1212 | 7.8092 | 60.0052 | 7.7852 | 13.1351 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5795 | 13.1282 | 9.7565 | 59.9937 | 10.3636 | 13.1189 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0434 | 13.1143 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3392
13.1296 | 7.8093 | 60.0052 | 7.7877 | 13.1434 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5845 | 13.1365 | 9.7565 | 59.9937 | 10.3661 | 13.1272 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0459 | 13.1226 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3429
13.1379 | 7.8093 | 60.0052 | 7.7902 | 13.1519 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5895 | 13.1448 | 9.756 | 59.9937 | 10.3686 | 13.1355 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0484 | 13.1309 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3467
13.1462 | 7.8093 | 60.0052 | 7.7927 | 13.1602 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5945 | 13.1531 | 9.756 | 59.9937 | 10.3711 | 13.1438 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0509 | 13.1392 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3504
13.1545 | 7.8093 | 60.0052 | 7.7952 | 13.1685 | 9.8592 | 59.9706 | 9.5995 | 13.1614 | 9.756 | 59.9937 | 10.3736 | 13.1521 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0534 | 13.1475 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3542
13.1629 | 7.8093 | 60.0052 | 7.7977 | 13.1769 | 9.8592 | 59.9706 | 9.6045 | 13.1697 | 9.756 | 59.9937 | 10.3761 | 13.1604 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0559 | 13.1558 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3579
13.1712 | 7.8093 | 60.0052 | 7.8003 | 13.1852 | 9.8592 | 59.9706 | 9.6095 | 13.178 | 9.7552 | 59.9937 | 10.3786 | 13.1687 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0584 | 13.1641 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3617
13.1796 | 7.8093 | 60.0052 | 7.8041 | 13.1935 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6145 | 13.1865 | 9.7552 | 59.9937 | 10.3811 | 13.1772 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0609 | 13.1724 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3654
13.1879 | 7.8093 | 60.0052 | 7.8078 | 13.2018 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6195 | 13.1948 | 9.7552 | 59.9937 | 10.3836 | 13.1855 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0634 | 13.1809 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3692
13.1962 | 7.8093 | 60.0052 | 7.8116 | 13.2102 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6245 | 13.2031 | 9.7552 | 59.9937 | 10.3861 | 13.1938 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0659 | 13.1892 | 30.4998 | 60.0398 | 31.3729
13.2046 | 7.8093 | 60.0052 | 7.8153 | 13.2185 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6295 | 13.2114 | 9.7553 | 59.9937 | 10.3886 | 13.2021 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0684 | 13.1975 | 30.4957 | 60.0398 | 31.3767
13.2129 | 7.8093 | 60.0052 | 7.8191 | 13.2268 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6345 | 13.2197 | 9.7553 | 59.9937 | 10.3911 | 13.2104 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0709 | 13.2058 | 30.4957 | 60.0398 | 31.3804
13.2213 | 7.8093 | 60.0052 | 7.8228 | 13.2352 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6395 | 13.228 | 9.7558 | 59.9937 | 10.3936 | 13.2188 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0734 | 13.2141 | 30.4956 | 60.0398 | 31.3842
13.2296 | 7.8093 | 60.0052 | 7.8266 | 13.2435 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6445 | 13.2363 | 9.7558 | 59.9937 | 10.3961 | 13.2271 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0759 | 13.2224 | 30.4956 | 60.0398 | 31.3879
13.2379 | 7.8093 | 60.0052 | 7.8303 | 13.2518 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6495 | 13.2446 | 9.7562 | 59.9937 | 10.3986 | 13.2354 | 19.0291 | 60.0686 | 20.0784 | 13.2307 | 30.4956 | 60.0398 | 31.3917
13.2462 | 7.8837 | 60.0052 | 7.8341 | 13.2603 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6545 | 13.2532 | 9.7562 | 59.9937 | 10.4011 | 13.2437 | 19.1184 | 60.0686 | 20.0808 | 13.239 | 30.4956 | 60.0398 | 31.3954
13.2546 | 7.8837 | 60.0052 | 7.8378 | 13.2686 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6595 | 13.2615 | 9.7562 | 59.9937 | 10.4036 | 13.252 | 19.1184 | 60.0686 | 20.0833 | 13.2473 | 30.4956 | 60.0398 | 31.3992
13.2629 | 7.884 | 60.0052 | 7.8416 | 13.2769 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6645 | 13.2698 | 9.7562 | 59.9937 | 10.4061 | 13.2603 | 19.2351 | 60.0686 | 20.0858 | 13.2559 | 30.4956 | 60.0398 | 31.4029
13.2712 | 7.884 | 60.0052 | 7.8453 | 13.2852 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6695 | 13.2781 | 9.7547 | 59.9937 | 10.4086 | 13.2688 | 19.2351 | 60.0686 | 20.0883 | 13.2642 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4066
13.2795 | 7.884 | 60.0052 | 7.8491 | 13.2936 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6745 | 13.2864 | 9.7547 | 59.9937 | 10.4111 | 13.2771 | 19.2351 | 60.0686 | 20.0908 | 13.2725 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4104
13.2879 | 7.884 | 60.0052 | 7.8528 | 13.3019 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6795 | 13.2947 | 9.7547 | 59.9937 | 10.4136 | 13.2854 | 19.2351 | 60.0686 | 20.0933 | 13.2808 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4141
13.2962 | 7.884 | 60.0052 | 7.8566 | 13.3102 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6845 | 13.303 | 9.7547 | 59.9937 | 10.4161 | 13.2937 | 19.2351 | 60.0686 | 20.0958 | 13.2891 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4179
13.3046 | 7.884 | 60.0052 | 7.8603 | 13.3186 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6895 | 13.3115 | 9.7545 | 59.9937 | 10.4186 | 13.302 | 19.2351 | 60.0686 | 20.0983 | 13.2974 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4216
13.3129 | 7.884 | 60.0052 | 7.8641 | 13.3269 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6945 | 13.3198 | 9.7545 | 59.9937 | 10.4211 | 13.3103 | 19.2353 | 60.0686 | 20.1008 | 13.3057 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4254
13.3212 | 7.884 | 60.0052 | 7.8678 | 13.3352 | 9.9539 | 59.9706 | 9.6995 | 13.3281 | 9.7545 | 59.9937 | 10.4236 | 13.3186 | 19.2353 | 60.0686 | 20.1033 | 13.314 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4291
13.3295 | 7.884 | 60.0052 | 7.8716 | 13.3436 | 9.9539 | 59.9706 | 9.7045 | 13.3364 | 9.7545 | 59.9937 | 10.4261 | 13.3269 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1058 | 13.3223 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4329
13.3379 | 7.884 | 60.0052 | 7.8753 | 13.3519 | 9.9539 | 59.9706 | 9.7095 | 13.3447 | 9.753 | 59.9937 | 10.4286 | 13.3352 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1083 | 13.3308 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4366
13.3462 | 7.8819 | 60.0052 | 7.8791 | 13.3602 | 9.9539 | 59.9706 | 9.7146 | 13.353 | 9.753 | 59.9937 | 10.4311 | 13.3435 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1108 | 13.3391 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4404
13.3546 | 7.8819 | 60.0052 | 7.8828 | 13.3685 | 9.9539 | 59.9706 | 9.7196 | 13.3613 | 9.753 | 59.9937 | 10.4336 | 13.3518 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1133 | 13.3474 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4441
13.3629 | 7.8819 | 60.0052 | 7.8866 | 13.377 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7246 | 13.3699 | 9.753 | 59.9937 | 10.4361 | 13.3604 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1158 | 13.3557 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4479
13.3712 | 7.8819 | 60.0052 | 7.8903 | 13.3853 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7296 | 13.3782 | 9.7533 | 59.9937 | 10.4386 | 13.3687 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1183 | 13.364 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4516
13.3796 | 7.8819 | 60.0052 | 7.8941 | 13.3936 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7346 | 13.3865 | 9.7533 | 59.9937 | 10.4411 | 13.377 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1208 | 13.3723 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4554
13.3879 | 7.8819 | 60.0052 | 7.8978 | 13.402 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7396 | 13.3948 | 9.7528 | 59.9937 | 10.4436 | 13.3853 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1233 | 13.3806 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4591
13.3962 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9016 | 13.4103 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7446 | 13.4031 | 9.7528 | 59.9937 | 10.4461 | 13.3936 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1258 | 13.3889 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4629
13.4045 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9053 | 13.4186 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7496 | 13.4114 | 9.7528 | 59.9937 | 10.4486 | 13.4019 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1283 | 13.3972 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4666
13.4129 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9091 | 13.427 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7546 | 13.4197 | 9.7528 | 59.9937 | 10.4511 | 13.4102 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1308 | 13.4058 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4704
13.4212 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9128 | 13.4353 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7596 | 13.4282 | 9.7528 | 59.9937 | 10.4536 | 13.4185 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1333 | 13.4141 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4741
13.4296 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9166 | 13.4436 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7646 | 13.4365 | 9.7528 | 59.9937 | 10.4561 | 13.4268 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1358 | 13.4224 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4778
13.4379 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9203 | 13.4519 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7696 | 13.4448 | 9.7532 | 59.9937 | 10.4586 | 13.4351 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1383 | 13.4307 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4816
13.4462 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9241 | 13.4603 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7746 | 13.4531 | 9.7532 | 59.9937 | 10.4611 | 13.4436 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1408 | 13.439 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4853
13.4545 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9278 | 13.4686 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7796 | 13.4614 | 9.7532 | 59.9937 | 10.4636 | 13.4519 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1433 | 13.4473 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4891
13.4629 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9316 | 13.4769 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7846 | 13.4697 | 9.7532 | 59.9937 | 10.4661 | 13.4602 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1458 | 13.4556 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4928
13.4712 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9353 | 13.4854 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7896 | 13.478 | 9.7517 | 59.9937 | 10.4686 | 13.4685 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1483 | 13.4639 | 30.5697 | 60.0398 | 31.4966
13.4796 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9391 | 13.4937 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7946 | 13.4863 | 9.7517 | 59.9937 | 10.4711 | 13.4768 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1508 | 13.4722 | 30.5697 | 60.0398 | 31.5003
13.4879 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9428 | 13.502 | 10.0965 | 59.9706 | 9.7996 | 13.4949 | 9.7512 | 59.9937 | 10.4736 | 13.4851 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1533 | 13.4807 | 30.7175 | 60.0398 | 31.5041
13.4962 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9466 | 13.5104 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8046 | 13.5032 | 9.7512 | 59.9937 | 10.4761 | 13.4934 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1558 | 13.489 | 30.7175 | 60.0398 | 31.5078
13.5045 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9503 | 13.5187 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8096 | 13.5115 | 9.9989 | 59.9937 | 10.4786 | 13.5017 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1583 | 13.4973 | 30.7168 | 60.0398 | 31.5116
13.5129 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9541 | 13.527 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8146 | 13.5198 | 9.9989 | 59.9937 | 10.4811 | 13.51 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1608 | 13.5056 | 30.7168 | 60.0398 | 31.5153
13.5212 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9578 | 13.5353 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8196 | 13.5281 | 9.999 | 59.9937 | 10.4836 | 13.5183 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1633 | 13.5139 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5191
13.5295 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9616 | 13.5437 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8246 | 13.5364 | 9.999 | 59.9937 | 10.4861 | 13.5266 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1658 | 13.5222 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5228
13.5378 | 7.8819 | 60.0052 | 7.9653 | 13.552 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8296 | 13.5447 | 9.9992 | 59.9937 | 10.4886 | 13.5352 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1682 | 13.5305 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5266
13.5462 | 7.9891 | 60.0052 | 7.9691 | 13.5603 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8346 | 13.5532 | 9.9992 | 59.9937 | 10.4911 | 13.5435 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1707 | 13.5388 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5303
13.5545 | 7.9891 | 60.0052 | 7.9728 | 13.5687 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8396 | 13.5615 | 9.9992 | 59.9937 | 10.4936 | 13.5518 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1732 | 13.5471 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5341
13.5629 | 7.9891 | 60.0052 | 7.9766 | 13.577 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8446 | 13.5698 | 9.9992 | 59.9937 | 10.4961 | 13.5601 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1757 | 13.5557 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5378
13.5712 | 7.9891 | 60.0052 | 7.9803 | 13.5853 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8496 | 13.5781 | 9.9979 | 59.9937 | 10.4986 | 13.5684 | 19.3292 | 60.0686 | 20.1782 | 13.564 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5416
13.5795 | 7.9891 | 60.0052 | 7.9841 | 13.5938 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8546 | 13.5864 | 9.9979 | 59.9937 | 10.5011 | 13.5767 | 19.375 | 60.0686 | 20.1807 | 13.5723 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5453
13.5879 | 7.9891 | 60.0052 | 7.9878 | 13.6021 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8596 | 13.5947 | 9.9983 | 59.9937 | 10.5036 | 13.585 | 19.375 | 60.0686 | 20.1832 | 13.5806 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5491
13.5962 | 8.0483 | 60.0052 | 7.9916 | 13.6104 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8646 | 13.603 | 9.9983 | 59.9937 | 10.5061 | 13.5933 | 19.375 | 60.0686 | 20.1857 | 13.5889 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5528
13.6046 | 8.0483 | 60.0052 | 7.9953 | 13.6187 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8696 | 13.6116 | 9.9983 | 59.9937 | 10.5086 | 13.6016 | 19.375 | 60.0686 | 20.1882 | 13.5972 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5565
13.6129 | 8.0483 | 60.0052 | 7.9991 | 13.6271 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8746 | 13.6199 | 9.9983 | 59.9937 | 10.5111 | 13.6099 | 19.375 | 60.0686 | 20.1907 | 13.6055 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5603
13.6212 | 8.0483 | 60.0052 | 8.0028 | 13.6354 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8796 | 13.6282 | 9.9978 | 59.9937 | 10.5136 | 13.6182 | 19.375 | 60.0686 | 20.1932 | 13.6138 | 30.7858 | 60.0398 | 31.564
13.6295 | 8.0483 | 60.0052 | 8.0066 | 13.6437 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8846 | 13.6365 | 9.9978 | 59.9937 | 10.5161 | 13.6267 | 19.375 | 60.0686 | 20.1957 | 13.6221 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5678
13.6379 | 8.0483 | 60.0052 | 8.0103 | 13.6521 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8896 | 13.6448 | 9.9987 | 59.9937 | 10.5186 | 13.635 | 19.375 | 60.0686 | 20.1982 | 13.6306 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5715
13.6462 | 8.0483 | 60.0052 | 8.0141 | 13.6604 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8946 | 13.6531 | 9.9987 | 59.9937 | 10.5211 | 13.6433 | 19.3741 | 60.0686 | 20.2007 | 13.6389 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5753
13.6545 | 8.0483 | 60.0052 | 8.0178 | 13.6687 | 10.0965 | 59.9706 | 9.8996 | 13.6614 | 9.9985 | 59.9937 | 10.5236 | 13.6516 | 19.3741 | 60.0686 | 20.2032 | 13.6472 | 30.7858 | 60.0398 | 31.579
13.6628 | 8.1317 | 60.0052 | 8.0216 | 13.6771 | 10.0965 | 59.9706 | 9.907 | 13.6697 | 9.9985 | 59.9937 | 10.5261 | 13.6599 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2057 | 13.6555 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5828
13.6712 | 8.1317 | 60.0052 | 8.0253 | 13.6854 | 10.0965 | 59.9706 | 9.9145 | 13.6782 | 9.9977 | 59.9937 | 10.5286 | 13.6682 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2082 | 13.6638 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5865
13.6795 | 8.1317 | 60.0052 | 8.0291 | 13.6937 | 10.0965 | 59.9706 | 9.922 | 13.6865 | 9.9977 | 59.9937 | 10.5311 | 13.6765 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2107 | 13.6721 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5903
13.6879 | 8.1317 | 60.0052 | 8.0328 | 13.702 | 10.0965 | 59.9706 | 9.9295 | 13.6948 | 9.998 | 59.9937 | 10.5336 | 13.6848 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2132 | 13.6804 | 30.7858 | 60.0398 | 31.594
13.6962 | 8.1317 | 60.0052 | 8.0366 | 13.7104 | 10.2072 | 59.9706 | 9.937 | 13.7031 | 9.998 | 59.9937 | 10.5361 | 13.6931 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2157 | 13.6887 | 30.7858 | 60.0398 | 31.5978
13.7045 | 8.1317 | 60.0052 | 8.0403 | 13.7188 | 10.2072 | 59.9706 | 9.9445 | 13.7114 | 9.998 | 59.9937 | 10.5386 | 13.7014 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2182 | 13.697 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6015
13.7128 | 8.1315 | 60.0052 | 8.0441 | 13.7271 | 10.2083 | 59.9706 | 9.952 | 13.7197 | 9.998 | 59.9937 | 10.5411 | 13.71 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2207 | 13.7056 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6053
13.7212 | 8.1315 | 60.0052 | 8.0478 | 13.7355 | 10.2083 | 59.9706 | 9.9595 | 13.728 | 9.998 | 59.9937 | 10.5436 | 13.7183 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2232 | 13.7139 | 30.7858 | 60.0398 | 31.609
13.7295 | 8.1315 | 60.0052 | 8.0516 | 13.7438 | 10.2083 | 59.9706 | 9.967 | 13.7366 | 9.998 | 59.9937 | 10.5461 | 13.7266 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2257 | 13.7222 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6128
13.7379 | 8.1315 | 60.0052 | 8.0553 | 13.7521 | 10.2083 | 59.9706 | 9.9745 | 13.7449 | 9.998 | 59.9937 | 10.5486 | 13.7349 | 19.3713 | 60.0686 | 20.2282 | 13.7305 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6165
13.7462 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0591 | 13.7605 | 10.2094 | 59.9706 | 9.982 | 13.7532 | 9.998 | 59.9937 | 10.5511 | 13.7432 | 19.3719 | 60.0686 | 20.2307 | 13.7388 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6203
13.7545 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0628 | 13.7688 | 10.2094 | 59.9706 | 9.9895 | 13.7615 | 10.1249 | 59.9937 | 10.5536 | 13.7515 | 19.3719 | 60.0686 | 20.2332 | 13.7471 | 30.7858 | 60.0398 | 31.624
13.7629 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0666 | 13.7771 | 10.2094 | 59.9706 | 9.997 | 13.7698 | 10.1249 | 59.9937 | 10.5561 | 13.7598 | 19.3703 | 60.0686 | 20.2357 | 13.7554 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6278
13.7712 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0703 | 13.7854 | 10.2094 | 59.9706 | 10.0045 | 13.7781 | 10.1249 | 59.9937 | 10.5586 | 13.7681 | 19.3703 | 60.0686 | 20.2382 | 13.7637 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6315
13.7795 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0741 | 13.7938 | 10.2094 | 59.9706 | 10.012 | 13.7864 | 10.1249 | 59.9937 | 10.5611 | 13.7764 | 19.3741 | 60.0686 | 20.2407 | 13.772 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6352
13.7878 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0778 | 13.8021 | 10.2094 | 59.9706 | 10.0195 | 13.7949 | 10.1249 | 59.9937 | 10.5636 | 13.7847 | 19.3741 | 60.0686 | 20.2432 | 13.7805 | 30.7858 | 60.0398 | 31.639
13.7962 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0816 | 13.8104 | 10.2094 | 59.9706 | 10.027 | 13.8032 | 10.1249 | 59.9937 | 10.5661 | 13.793 | 19.5524 | 60.0686 | 20.2457 | 13.7888 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6427
13.8045 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0853 | 13.8188 | 10.2094 | 59.9706 | 10.0345 | 13.8115 | 10.1249 | 59.9937 | 10.5686 | 13.8015 | 19.5524 | 60.0686 | 20.2482 | 13.7971 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6465
13.8129 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0891 | 13.8271 | 10.2094 | 59.9706 | 10.042 | 13.8198 | 10.1249 | 59.9937 | 10.5711 | 13.8098 | 19.5524 | 60.0686 | 20.2507 | 13.8054 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6504
13.8212 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0928 | 13.8354 | 10.2094 | 59.9706 | 10.0495 | 13.8281 | 10.1224 | 59.9937 | 10.5736 | 13.8181 | 19.5524 | 60.0686 | 20.2532 | 13.8137 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6566
13.8295 | 8.1305 | 60.0052 | 8.0966 | 13.8439 | 10.2094 | 59.9706 | 10.057 | 13.8364 | 10.1224 | 59.9937 | 10.5761 | 13.8264 | 19.5983 | 60.0686 | 20.2556 | 13.822 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6629
13.8378 | 8.1305 | 60.0052 | 8.1003 | 13.8522 | 10.2094 | 59.9706 | 10.0645 | 13.8447 | 10.1224 | 59.9937 | 10.5786 | 13.8347 | 19.5983 | 60.0686 | 20.2581 | 13.8303 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6691
13.8462 | 8.1305 | 60.0052 | 8.1041 | 13.8605 | 10.2094 | 59.9706 | 10.072 | 13.853 | 10.1224 | 59.9937 | 10.5811 | 13.843 | 19.5983 | 60.0686 | 20.2606 | 13.8386 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6754
13.8545 | 8.1305 | 60.0052 | 8.1078 | 13.8688 | 10.2094 | 59.9706 | 10.0795 | 13.8616 | 10.1231 | 59.9937 | 10.5836 | 13.8513 | 19.5983 | 60.0686 | 20.2631 | 13.8469 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6816
13.8629 | 8.1305 | 60.0052 | 8.1116 | 13.8772 | 10.2094 | 59.9706 | 10.0871 | 13.8699 | 10.1231 | 59.9937 | 10.5861 | 13.8596 | 19.5954 | 60.0686 | 20.2656 | 13.8555 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6879
13.8712 | 8.1305 | 60.0052 | 8.1153 | 13.8855 | 10.2094 | 59.9706 | 10.0946 | 13.8782 | 10.1231 | 59.9937 | 10.5886 | 13.8679 | 19.5954 | 60.0686 | 20.2681 | 13.8638 | 30.7858 | 60.0398 | 31.6941
13.8795 | 8.1305 | 60.0052 | 8.1191 | 13.8938 | 10.2094 | 59.9706 | 10.1021 | 13.8865 | 10.1231 | 59.9937 | 10.5911 | 13.8762 | 19.5954 | 60.0686 | 20.2706 | 13.8721 | 30.7858 | 60.0398 | 31.7004
13.8878 | 8.1305 | 60.0052 | 8.1228 | 13.9022 | 10.2094 | 59.9706 | 10.1096 | 13.8948 | 10.1239 | 59.9937 | 10.5936 | 13.8848 | 19.5954 | 60.0686 | 20.2731 | 13.8804 | 30.7858 | 60.0398 | 31.7066
13.8962 | 8.1305 | 60.0052 | 8.1266 | 13.9105 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1171 | 13.9031 | 10.1239 | 59.9937 | 10.5961 | 13.8931 | 19.5886 | 60.0686 | 20.2756 | 13.8887 | 30.7858 | 60.0398 | 31.7129
13.9045 | 8.1305 | 60.0052 | 8.1303 | 13.9188 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1246 | 13.9114 | 10.1239 | 59.9937 | 10.5986 | 13.9014 | 19.5886 | 60.0686 | 20.2781 | 13.897 | 30.7848 | 60.0398 | 31.7191
13.9128 | 8.1308 | 60.0052 | 8.1341 | 13.9272 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1321 | 13.9199 | 10.1239 | 59.9937 | 10.6011 | 13.9097 | 19.5886 | 60.0686 | 20.2806 | 13.9053 | 30.7848 | 60.0398 | 31.7253
13.9211 | 8.1308 | 60.0052 | 8.1378 | 13.9355 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1396 | 13.9282 | 10.1237 | 59.9937 | 10.6036 | 13.918 | 19.5886 | 60.0686 | 20.2831 | 13.9136 | 30.7882 | 60.0398 | 31.7316
13.9295 | 8.1296 | 60.0052 | 8.1416 | 13.9438 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1471 | 13.9365 | 10.1237 | 59.9937 | 10.6061 | 13.9263 | 19.5886 | 60.0629 | 20.2856 | 13.9219 | 30.7882 | 60.0398 | 31.7378
13.9378 | 8.1296 | 60.0052 | 8.1453 | 13.9521 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1546 | 13.9448 | 10.1237 | 59.9937 | 10.6086 | 13.9346 | 19.5886 | 60.0629 | 20.2881 | 13.9304 | 30.7882 | 60.0398 | 31.7441
13.9462 | 8.1296 | 60.0052 | 8.1491 | 13.9606 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1621 | 13.9531 | 10.1237 | 59.9937 | 10.6111 | 13.9429 | 19.5882 | 60.0629 | 20.2906 | 13.9387 | 30.7882 | 60.0398 | 31.7503
13.9545 | 8.1296 | 60.0052 | 8.1528 | 13.9689 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1696 | 13.9614 | 10.1246 | 59.9937 | 10.6136 | 13.9512 | 19.5882 | 60.0629 | 20.2931 | 13.947 | 30.7911 | 60.0398 | 31.7566
13.9628 | 8.1296 | 60.0052 | 8.1566 | 13.9772 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1771 | 13.9697 | 10.1246 | 59.9937 | 10.6161 | 13.9595 | 19.5882 | 60.0629 | 20.2956 | 13.9553 | 30.7911 | 60.0398 | 31.7628
13.9712 | 8.1296 | 60.0052 | 8.1603 | 13.9856 | 10.2102 | 59.9706 | 10.1846 | 13.9783 | 10.1246 | 59.9937 | 10.6186 | 13.9678 | 19.5882 | 60.0629 | 20.2981 | 13.9636 | 30.7911 | 60.0398 | 31.7691
13.9795 | 8.2257 | 60.0052 | 8.1641 | 13.9939 | 10.2101 | 59.9706 | 10.1921 | 13.9866 | 10.1246 | 59.9937 | 10.6211 | 13.9763 | 19.5882 | 60.0629 | 20.3006 | 13.9719 | 30.7911 | 60.0398 | 31.7753
13.9879 | 8.2257 | 60.0052 | 8.1678 | 14.0022 | 10.2101 | 59.9706 | 10.1996 | 13.9949 | 10.1246 | 59.9937 | 10.6236 | 13.9846 | 19.5882 | 60.0629 | 20.3031 | 13.9802 | 30.7911 | 60.0398 | 31.7816
13.9962 | 8.2257 | 60.0052 | 8.1716 | 14.0106 | 10.2101 | 59.9706 | 10.2071 | 14.0032 | 10.1246 | 59.9937 | 10.6261 | 13.9929 | 19.5882 | 60.0629 | 20.3056 | 13.9885 | 30.7911 | 60.0398 | 31.7878
14.0045 | 8.2257 | 60.0052 | 8.1753 | 14.0189 | 10.2101 | 59.9706 | 10.2146 | 14.0115 | 10.1242 | 59.9937 | 10.6286 | 14.0012 | 19.5882 | 60.0629 | 20.3081 | 13.9968 | 30.975 | 60.0398 | 31.794
14.0128 | 8.2257 | 60.0052 | 8.1791 | 14.0272 | 10.4335 | 59.9706 | 10.2221 | 14.0198 | 10.1242 | 59.9937 | 10.6311 | 14.0095 | 19.5894 | 60.0629 | 20.3106 | 14.0054 | 30.975 | 60.0398 | 31.8003
14.0212 | 8.2257 | 60.0052 | 8.1828 | 14.0355 | 10.4335 | 59.9706 | 10.2296 | 14.0281 | 10.125 | 59.9937 | 10.6336 | 14.0178 | 19.5894 | 60.0629 | 20.3131 | 14.0137 | 31.051 | 60.0398 | 31.8065
14.0295 | 8.2256 | 60.0052 | 8.1866 | 14.0439 | 10.4335 | 59.9706 | 10.2371 | 14.0366 | 10.125 | 59.9937 | 10.6361 | 14.0261 | 19.5891 | 60.0629 | 20.3156 | 14.022 | 31.051 | 60.0398 | 31.8128
14.0378 | 8.2256 | 60.0052 | 8.1903 | 14.0522 | 10.4335 | 59.9706 | 10.2446 | 14.0449 | 10.1252 | 59.9937 | 10.6386 | 14.0344 | 19.5891 | 60.0629 | 20.3181 | 14.0303 | 31.051 | 60.0398 | 31.819
14.0461 | 8.2244 | 60.0052 | 8.1941 | 14.0605 | 10.4335 | 59.9706 | 10.2521 | 14.0532 | 10.1252 | 59.9937 | 10.6411 | 14.0427 | 19.5891 | 60.0629 | 20.3206 | 14.0386 | 31.051 | 60.0398 | 31.8253
14.0545 | 8.2244 | 60.0052 | 8.1978 | 14.069 | 10.4335 | 59.9706 | 10.2596 | 14.0615 | 10.1252 | 59.9937 | 10.6436 | 14.051 | 19.5891 | 60.0629 | 20.3231 | 14.0469 | 31.051 | 60.0398 | 31.8315
14.0628 | 8.2244 | 60.0052 | 8.2016 | 14.0773 | 10.4314 | 59.9706 | 10.2671 | 14.0698 | 10.1252 | 59.9937 | 10.6461 | 14.0596 | 19.5891 | 60.0629 | 20.3256 | 14.0552 | 31.051 | 60.0398 | 31.8378
14.0712 | 8.2244 | 60.0052 | 8.2053 | 14.0856 | 10.4314 | 59.9706 | 10.2746 | 14.0781 | 10.1252 | 59.9937 | 10.6486 | 14.0679 | 19.5891 | 60.0629 | 20.3281 | 14.0635 | 31.051 | 60.0398 | 31.844
14.0795 | 8.2244 | 60.0052 | 8.2091 | 14.094 | 10.4314 | 59.9706 | 10.2821 | 14.0864 | 10.1252 | 59.9937 | 10.6511 | 14.0762 | 19.5891 | 60.0629 | 20.3306 | 14.0718 | 31.051 | 60.0398 | 31.8503
14.0878 | 8.2244 | 60.0052 | 8.2128 | 14.1023 | 10.4314 | 59.9706 | 10.2897 | 14.0947 | 10.2177 | 59.9937 | 10.6536 | 14.0845 | 19.5891 | 60.0629 | 20.3331 | 14.0803 | 31.051 | 60.0398 | 31.8565
14.0961 | 8.2935 | 60.0052 | 8.2165 | 14.1106 | 10.4314 | 59.9706 | 10.2972 | 14.1033 | 10.2177 | 59.9937 | 10.6561 | 14.0928 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3356 | 14.0886 | 31.051 | 60.0398 | 31.8628
14.1045 | 8.2935 | 60.0052 | 8.2203 | 14.1189 | 10.4314 | 59.9706 | 10.3047 | 14.1116 | 10.219 | 59.9937 | 10.6586 | 14.1011 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3381 | 14.0969 | 31.051 | 60.0398 | 31.869
14.1128 | 8.293 | 60.0052 | 8.224 | 14.1273 | 10.4317 | 59.9706 | 10.3122 | 14.1199 | 10.219 | 59.9937 | 10.6611 | 14.1094 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3406 | 14.1052 | 31.051 | 60.0398 | 31.8752
14.1212 | 8.293 | 60.0052 | 8.2278 | 14.1356 | 10.4317 | 59.9706 | 10.3197 | 14.1282 | 10.2195 | 59.9937 | 10.6636 | 14.1177 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3431 | 14.1135 | 31.051 | 60.0398 | 31.8815
14.1295 | 8.2932 | 60.0052 | 8.2315 | 14.1439 | 10.4317 | 59.9706 | 10.3272 | 14.1365 | 10.2195 | 59.9937 | 10.6661 | 14.126 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3456 | 14.1218 | 31.051 | 60.0398 | 31.8877
14.1378 | 8.2932 | 60.0052 | 8.2353 | 14.1523 | 10.4317 | 59.9706 | 10.3347 | 14.1448 | 10.2195 | 59.9937 | 10.6686 | 14.1343 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3481 | 14.1301 | 31.051 | 60.0398 | 31.894
14.1461 | 8.2932 | 60.0052 | 8.239 | 14.1606 | 10.4317 | 59.9706 | 10.3422 | 14.1531 | 10.2195 | 59.9937 | 10.6711 | 14.1428 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3505 | 14.1384 | 31.051 | 60.0398 | 31.9002
14.1545 | 8.2932 | 60.0052 | 8.2428 | 14.1689 | 10.4317 | 59.9706 | 10.3497 | 14.1616 | 10.2195 | 59.9937 | 10.6736 | 14.1511 | 19.5891 | 60.0571 | 20.353 | 14.1467 | 31.051 | 60.0398 | 31.9065
14.1628 | 8.2932 | 60.0052 | 8.2465 | 14.1774 | 10.4316 | 59.9706 | 10.3572 | 14.1699 | 10.2195 | 59.9937 | 10.6761 | 14.1594 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3555 | 14.1553 | 31.051 | 60.0398 | 31.9127
14.1711 | 8.2932 | 60.0052 | 8.2503 | 14.1857 | 10.4316 | 59.9706 | 10.3647 | 14.1782 | 10.2195 | 59.9937 | 10.6786 | 14.1677 | 19.5891 | 60.0571 | 20.358 | 14.1636 | 31.051 | 60.0398 | 31.919
14.1795 | 8.2935 | 60.0052 | 8.254 | 14.194 | 10.4316 | 59.9706 | 10.3722 | 14.1865 | 10.2195 | 59.9937 | 10.6811 | 14.176 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3605 | 14.1719 | 31.051 | 60.0398 | 31.9252
14.1878 | 8.2935 | 60.0052 | 8.2578 | 14.2023 | 10.4316 | 59.9706 | 10.3797 | 14.1948 | 10.2206 | 59.9937 | 10.6836 | 14.1843 | 19.5891 | 60.0571 | 20.363 | 14.1802 | 31.051 | 60.0398 | 31.9315
14.1962 | 8.2923 | 60.0052 | 8.2615 | 14.2107 | 10.4316 | 59.9706 | 10.3872 | 14.2031 | 10.2206 | 59.9937 | 10.6861 | 14.1926 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3655 | 14.1885 | 31.051 | 60.0398 | 31.9377
14.2045 | 8.2923 | 60.0052 | 8.2653 | 14.219 | 10.4316 | 59.9706 | 10.3947 | 14.2114 | 10.2194 | 59.9937 | 10.6886 | 14.2009 | 19.5891 | 60.0571 | 20.368 | 14.1968 | 31.051 | 60.0398 | 31.9439
14.2128 | 8.3737 | 60.0052 | 8.269 | 14.2273 | 10.431 | 59.9706 | 10.4022 | 14.22 | 10.2194 | 59.9937 | 10.6911 | 14.2092 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3705 | 14.2051 | 31.051 | 60.0398 | 31.9502
14.2211 | 8.3737 | 60.0052 | 8.2728 | 14.2357 | 10.431 | 59.9706 | 10.4097 | 14.2283 | 10.218 | 59.9937 | 10.6936 | 14.2175 | 19.5891 | 60.0571 | 20.373 | 14.2134 | 31.051 | 60.0398 | 31.9564
14.2295 | 8.3737 | 60.0052 | 8.2765 | 14.244 | 10.431 | 59.9706 | 10.4172 | 14.2366 | 10.218 | 59.9937 | 10.6961 | 14.2261 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3755 | 14.2217 | 31.051 | 60.0398 | 31.9627
14.2378 | 8.3737 | 60.0052 | 8.2803 | 14.2523 | 10.431 | 59.9706 | 10.4247 | 14.2449 | 10.218 | 59.9937 | 10.6986 | 14.2344 | 19.5891 | 60.0571 | 20.378 | 14.2302 | 31.051 | 60.0398 | 31.9689
14.2462 | 8.3737 | 60.0052 | 8.284 | 14.2607 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4322 | 14.2532 | 10.218 | 59.9937 | 10.7011 | 14.2427 | 19.5891 | 60.0571 | 20.3805 | 14.2385 | 31.051 | 60.0398 | 31.9752
14.2545 | 8.3737 | 60.0052 | 8.2878 | 14.269 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4397 | 14.2615 | 10.2179 | 59.9937 | 10.7036 | 14.251 | 19.5891 | 60.0571 | 20.383 | 14.2468 | 31.051 | 60.0398 | 31.9814
14.2628 | 8.3743 | 60.0052 | 8.2915 | 14.2773 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4472 | 14.2698 | 10.2179 | 59.9937 | 10.7061 | 14.2593 | 19.7702 | 60.0629 | 20.3855 | 14.2551 | 31.051 | 60.0398 | 31.9877
14.2711 | 8.3743 | 60.0052 | 8.2953 | 14.2856 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4547 | 14.2781 | 10.2185 | 59.9937 | 10.7086 | 14.2676 | 19.7702 | 60.0629 | 20.388 | 14.2634 | 31.0561 | 60.0398 | 31.9939
14.2795 | 8.3742 | 60.0052 | 8.299 | 14.2941 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4622 | 14.2866 | 10.2185 | 59.9937 | 10.7111 | 14.2759 | 19.8447 | 60.0629 | 20.3905 | 14.2717 | 31.0561 | 60.0398 | 32.0002
14.2878 | 8.3742 | 60.0052 | 8.3028 | 14.3024 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4697 | 14.2949 | 10.2172 | 59.9937 | 10.7136 | 14.2842 | 19.8447 | 60.0629 | 20.393 | 14.28 | 31.0561 | 60.0398 | 32.0064
14.2961 | 8.3742 | 60.0052 | 8.3065 | 14.3107 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4772 | 14.3032 | 10.2172 | 59.9937 | 10.7161 | 14.2925 | 19.8447 | 60.0629 | 20.3955 | 14.2883 | 31.0561 | 60.0398 | 32.0127
14.3044 | 8.3742 | 60.0052 | 8.3103 | 14.3191 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4847 | 14.3115 | 10.3393 | 59.9937 | 10.7186 | 14.3008 | 19.8447 | 60.0629 | 20.398 | 14.2966 | 31.0536 | 60.0398 | 32.0189
14.3128 | 8.3742 | 60.0052 | 8.314 | 14.3274 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4923 | 14.3198 | 10.3393 | 59.9937 | 10.7211 | 14.3093 | 19.8447 | 60.0629 | 20.8507 | 14.3052 | 31.0536 | 60.0398 | 32.0251
14.3211 | 8.3742 | 60.0052 | 8.3178 | 14.3357 | 10.4305 | 59.9706 | 10.4998 | 14.3281 | 10.34 | 59.9937 | 10.7236 | 14.3176 | 19.8447 | 60.0629 | 20.8545 | 14.3135 | 31.0536 | 60.0398 | 32.0314
14.3295 | 8.373 | 60.0052 | 8.3215 | 14.3441 | 10.4305 | 59.9706 | 10.5073 | 14.3364 | 10.34 | 59.9937 | 10.7262 | 14.3259 | 19.8447 | 60.0629 | 20.8582 | 14.3218 | 31.0536 | 60.0398 | 32.0376
14.3378 | 8.373 | 60.0052 | 8.3253 | 14.3524 | 10.4305 | 59.9706 | 10.5148 | 14.345 | 10.3406 | 59.9937 | 10.7287 | 14.3342 | 19.8447 | 60.0629 | 20.862 | 14.3301 | 31.0529 | 60.0398 | 32.0439
14.3461 | 8.3742 | 60.0052 | 8.329 | 14.3607 | 10.4317 | 59.9706 | 10.5223 | 14.3533 | 10.3406 | 59.9937 | 10.7312 | 14.3425 | 19.8419 | 60.0629 | 20.8657 | 14.3384 | 31.0529 | 60.0398 | 32.0501
14.3545 | 8.3742 | 60.0052 | 8.3328 | 14.369 | 10.4317 | 59.9706 | 10.5298 | 14.3616 | 10.3398 | 59.9937 | 10.7337 | 14.3508 | 19.8419 | 60.0629 | 20.8695 | 14.3467 | 31.0529 | 60.0398 | 32.0564
14.3628 | 8.3742 | 60.0052 | 8.3365 | 14.3774 | 10.4314 | 59.9706 | 10.5373 | 14.3699 | 10.3398 | 59.9937 | 10.7362 | 14.3591 | 19.8406 | 60.0629 | 20.8732 | 14.355 | 31.0529 | 60.0398 | 32.0626
14.3712 | 8.3742 | 60.0052 | 8.3403 | 14.3857 | 10.4314 | 59.9706 | 10.5448 | 14.3782 | 10.4497 | 59.9937 | 10.7387 | 14.3674 | 19.8406 | 60.0629 | 20.877 | 14.3633 | 31.0529 | 60.0398 | 32.0689
14.3795 | 8.3741 | 60.0052 | 8.344 | 14.394 | 10.4318 | 59.9706 | 10.5523 | 14.3865 | 10.4497 | 59.9937 | 10.7412 | 14.3757 | 19.8406 | 60.0629 | 20.8807 | 14.3716 | 31.0529 | 60.0398 | 32.0751
14.3878 | 8.3741 | 60.0052 | 8.3478 | 14.4025 | 10.4318 | 59.9706 | 10.5598 | 14.3948 | 10.4497 | 59.9937 | 10.7437 | 14.384 | 19.8406 | 60.0629 | 20.8845 | 14.3801 | 31.0529 | 60.0398 | 32.0814
14.3961 | 8.373 | 60.0052 | 8.3515 | 14.4108 | 10.5478 | 59.9706 | 10.5673 | 14.4033 | 10.4497 | 59.9937 | 10.7462 | 14.3926 | 19.8406 | 60.0629 | 20.8882 | 14.3884 | 31.0529 | 60.0398 | 32.0876
14.4045 | 8.373 | 60.0052 | 8.3553 | 14.4191 | 10.5478 | 59.9706 | 10.5748 | 14.4116 | 10.4497 | 59.9937 | 10.7487 | 14.4009 | 19.8406 | 60.0629 | 20.892 | 14.3967 | 31.0529 | 60.0398 | 32.0938
14.4128 | 8.3743 | 60.0052 | 8.359 | 14.4275 | 10.5478 | 59.9706 | 10.5823 | 14.4199 | 10.4497 | 59.9937 | 10.7512 | 14.4092 | 19.845 | 60.0629 | 20.8957 | 14.405 | 31.0529 | 60.0398 | 32.1001
14.4211 | 8.3743 | 60.0052 | 8.3628 | 14.4358 | 10.5478 | 59.9706 | 10.5898 | 14.4282 | 10.4497 | 59.9937 | 10.7537 | 14.4175 | 19.845 | 60.0629 | 20.8994 | 14.4133 | 31.0529 | 60.0398 | 32.1063
14.4294 | 8.3737 | 60.0052 | 8.3665 | 14.4441 | 10.5478 | 59.9706 | 10.5973 | 14.4365 | 10.4497 | 59.9937 | 10.7562 | 14.4258 | 19.845 | 60.0629 | 20.9032 | 14.4216 | 31.0529 | 60.0398 | 32.1126
14.4378 | 8.3737 | 60.0052 | 8.3703 | 14.4524 | 10.5478 | 59.9706 | 10.6048 | 14.4448 | 10.4493 | 59.9937 | 10.7587 | 14.4341 | 19.845 | 60.0629 | 20.9069 | 14.4299 | 31.0529 | 60.0398 | 32.1188
14.4461 | 8.3737 | 60.0052 | 8.374 | 14.4608 | 10.5478 | 59.9706 | 10.6123 | 14.4531 | 10.4493 | 59.9937 | 10.7612 | 14.4424 | 19.8471 | 60.0629 | 20.9107 | 14.4382 | 31.0529 | 60.0398 | 32.1251
14.4545 | 8.3737 | 60.0052 | 8.3778 | 14.4691 | 10.5478 | 59.9706 | 10.6198 | 14.4614 | 10.4493 | 59.9937 | 10.7637 | 14.4507 | 19.8471 | 60.0629 | 20.9144 | 14.4465 | 31.0529 | 60.0398 | 32.1313
14.4628 | 8.374 | 60.0052 | 8.3815 | 14.4774 | 10.5478 | 59.9706 | 10.6273 | 14.47 | 10.4493 | 59.9937 | 10.7662 | 14.459 | 19.8471 | 60.0629 | 20.9182 | 14.4551 | 31.0529 | 60.0398 | 32.1376
14.4711 | 8.374 | 60.0052 | 8.3853 | 14.4858 | 10.5478 | 59.9706 | 10.6348 | 14.4783 | 10.449 | 59.9937 | 10.7687 | 14.4673 | 19.8471 | 60.0629 | 20.9219 | 14.4634 | 31.1415 | 60.0398 | 32.1438
14.4794 | 8.3734 | 60.0052 | 8.389 | 14.4941 | 10.6384 | 59.9706 | 10.6423 | 14.4866 | 10.449 | 59.9937 | 10.7712 | 14.4756 | 19.847 | 60.0629 | 20.9257 | 14.4717 | 31.1415 | 60.0398 | 32.1501
14.4878 | 8.3734 | 60.0052 | 8.3928 | 14.5024 | 10.6384 | 59.9706 | 10.6498 | 14.4949 | 10.4488 | 59.9937 | 10.7737 | 14.4841 | 19.847 | 60.0629 | 20.9294 | 14.48 | 31.1432 | 60.0398 | 32.1563
14.4961 | 8.3738 | 60.0052 | 8.3965 | 14.5109 | 10.6374 | 59.9706 | 10.6573 | 14.5032 | 10.4488 | 59.9937 | 10.7762 | 14.4924 | 19.9067 | 60.0629 | 20.9332 | 14.4883 | 31.1432 | 60.0398 | 32.1626
14.5045 | 8.3738 | 60.0052 | 8.4003 | 14.5192 | 10.6374 | 59.9706 | 10.6648 | 14.5115 | 10.4476 | 59.9937 | 10.7787 | 14.5007 | 19.9067 | 60.0629 | 20.9369 | 14.4966 | 31.1432 | 60.0398 | 32.1688
14.5128 | 8.4571 | 60.0052 | 8.404 | 14.5275 | 10.6374 | 59.9706 | 10.6723 | 14.5198 | 10.4476 | 59.9937 | 10.7812 | 14.509 | 19.9087 | 60.0629 | 20.9407 | 14.5049 | 31.1432 | 60.0398 | 32.175
14.5211 | 8.4571 | 60.0052 | 8.4078 | 14.5358 | 10.6374 | 59.9706 | 10.6798 | 14.5283 | 10.5157 | 59.9937 | 10.7837 | 14.5173 | 19.9087 | 60.0629 | 20.9444 | 14.5132 | 31.2559 | 60.0398 | 32.1813
14.5294 | 8.4571 | 60.0052 | 8.4115 | 14.5442 | 10.6374 | 59.9706 | 10.6873 | 14.5366 | 10.5157 | 59.9937 | 10.7862 | 14.5256 | 19.9089 | 60.0629 | 20.9481 | 14.5215 | 31.2559 | 60.0398 | 32.1875
14.5378 | 8.4571 | 60.0052 | 8.4153 | 14.5525 | 10.6374 | 59.9706 | 10.6948 | 14.5449 | 10.5156 | 59.9937 | 10.7887 | 14.5339 | 19.9089 | 60.0629 | 20.9519 | 14.53 | 31.2559 | 60.0398 | 32.1938
14.5461 | 8.5431 | 60.0052 | 8.419 | 14.5608 | 10.6374 | 59.9706 | 10.7024 | 14.5532 | 10.5156 | 59.9937 | 10.7912 | 14.5422 | 19.9086 | 60.0629 | 20.9556 | 14.5383 | 31.2559 | 60.0398 | 32.2
14.5544 | 8.5431 | 60.0052 | 8.4228 | 14.5692 | 10.6374 | 59.9706 | 10.7099 | 14.5615 | 10.5156 | 59.9937 | 10.7937 | 14.5505 | 19.9086 | 60.0629 | 20.9594 | 14.5466 | 31.3335 | 60.0398 | 32.2063
14.5628 | 8.5431 | 60.0052 | 8.4265 | 14.5775 | 10.7108 | 59.9706 | 10.7174 | 14.5698 | 10.5156 | 59.9937 | 10.7962 | 14.5588 | 19.9704 | 60.0629 | 20.9631 | 14.5549 | 31.3335 | 60.0398 | 32.2125
14.5711 | 8.5431 | 60.0052 | 8.4303 | 14.5858 | 10.7108 | 59.9706 | 10.7249 | 14.5781 | 10.5154 | 59.9937 | 10.7987 | 14.5674 | 19.9704 | 60.0629 | 20.9669 | 14.5632 | 31.3335 | 60.0398 | 32.2188
14.5795 | 8.5431 | 60.0052 | 8.434 | 14.5942 | 10.7113 | 59.9706 | 10.7324 | 14.5867 | 10.5154 | 59.9937 | 11.2517 | 14.5757 | 19.9681 | 60.0629 | 20.9706 | 14.5715 | 31.3335 | 60.0398 | 32.225
14.5878 | 8.5431 | 60.0052 | 8.4378 | 14.6025 | 10.7113 | 59.9706 | 10.7399 | 14.595 | 10.5154 | 59.9937 | 11.2555 | 14.584 | 19.9681 | 60.0629 | 20.9744 | 14.5798 | 31.3335 | 60.0398 | 32.2313
14.5961 | 8.5431 | 60.0052 | 8.4415 | 14.6108 | 10.7113 | 59.9706 | 10.7474 | 14.6033 | 10.5154 | 59.9937 | 11.2592 | 14.5923 | 19.9675 | 60.0571 | 20.9781 | 14.5881 | 31.3335 | 60.0398 | 32.2375
14.6044 | 8.5431 | 60.0052 | 8.4453 | 14.6191 | 10.7113 | 59.9706 | 10.7549 | 14.6116 | 10.5161 | 59.9937 | 11.263 | 14.6006 | 19.9675 | 60.0571 | 20.9819 | 14.5964 | 31.3337 | 60.0398 | 32.2438
14.6128 | 8.5445 | 60.0052 | 8.449 | 14.6276 | 10.7114 | 59.9706 | 10.7624 | 14.6199 | 10.5161 | 59.9937 | 11.2667 | 14.6089 | 19.9632 | 60.0571 | 20.9856 | 14.605 | 31.3337 | 60.0398 | 32.25
14.6211 | 8.5445 | 60.0052 | 8.4528 | 14.6359 | 10.7114 | 59.9706 | 10.7699 | 14.6282 | 10.517 | 59.9937 | 11.2705 | 14.6172 | 19.9632 | 60.0571 | 20.9894 | 14.6133 | 31.3337 | 60.0398 | 32.2562
14.6295 | 8.5434 | 60.0052 | 8.4565 | 14.6442 | 10.7114 | 59.9706 | 10.7774 | 14.6365 | 10.517 | 59.9937 | 11.2742 | 14.6255 | 20.0132 | 60.0571 | 20.9931 | 14.6216 | 31.3337 | 60.0398 | 32.2625
14.6378 | 8.5434 | 60.0052 | 8.4603 | 14.6526 | 10.7114 | 59.9706 | 10.7849 | 14.6448 | 10.517 | 59.9937 | 11.278 | 14.6338 | 20.0132 | 60.0571 | 20.9968 | 14.6299 | 31.3299 | 60.0398 | 32.2687
14.6461 | 8.5434 | 60.0052 | 8.464 | 14.6609 | 10.7114 | 59.9706 | 10.7924 | 14.6533 | 10.517 | 59.9937 | 11.2817 | 14.6421 | 20.0132 | 60.0571 | 21.0006 | 14.6382 | 31.3299 | 60.0398 | 32.275
14.6544 | 8.5434 | 60.0052 | 8.4678 | 14.6692 | 10.7114 | 59.9706 | 10.7999 | 14.6616 | 10.5153 | 59.9937 | 11.2855 | 14.6506 | 20.0132 | 60.0571 | 21.0043 | 14.6465 | 31.3299 | 60.0398 | 32.2812
14.6628 | 8.5434 | 60.0052 | 8.4715 | 14.6776 | 10.7108 | 59.9706 | 10.3543 | 14.6699 | 10.5153 | 59.9937 | 11.2892 | 14.6589 | 20.0132 | 60.0571 | 21.0081 | 14.6548 | 31.3299 | 60.0398 | 32.2875
14.6711 | 8.5434 | 60.0052 | 8.4753 | 14.6859 | 10.7108 | 59.9706 | 10.3587 | 14.6782 | 10.5153 | 59.9937 | 11.293 | 14.6672 | 20.0132 | 60.0571 | 21.0118 | 14.6631 | 31.3299 | 60.0398 | 32.2937
14.6794 | 8.5443 | 60.0052 | 8.479 | 14.6942 | 10.7099 | 59.9706 | 10.3631 | 14.6865 | 10.5153 | 59.9937 | 11.2967 | 14.6755 | 20.0132 | 60.0571 | 21.0156 | 14.6714 | 31.3299 | 60.0398 | 32.3
14.6877 | 8.5443 | 60.0052 | 8.4828 | 14.7025 | 10.7099 | 59.9706 | 10.3675 | 14.6948 | 10.5153 | 59.9937 | 11.3005 | 14.6838 | 20.0132 | 60.0571 | 21.0193 | 14.6797 | 31.3299 | 60.0398 | 32.3062
14.6961 | 8.5433 | 60.0052 | 8.4865 | 14.7109 | 10.7099 | 59.9706 | 10.3718 | 14.7031 | 10.5153 | 59.9937 | 11.3042 | 14.6921 | 20.0132 | 60.0571 | 21.0231 | 14.6882 | 31.3299 | 60.0398 | 32.3125
14.7044 | 8.5433 | 60.0052 | 8.4903 | 14.7192 | 10.7099 | 59.9706 | 10.3762 | 14.7117 | 10.5153 | 59.9937 | 11.308 | 14.7004 | 20.0132 | 60.0571 | 21.0268 | 14.6965 | 31.3299 | 60.0398 | 32.3187
14.7128 | 8.5433 | 59.9994 | 8.494 | 14.7275 | 10.7099 | 59.9706 | 10.3806 | 14.72 | 10.5153 | 59.9937 | 11.3117 | 14.7087 | 20.0119 | 60.0571 | 21.0306 | 14.7048 | 31.3299 | 60.0398 | 32.3249
14.7211 | 8.5433 | 59.9994 | 8.4978 | 14.736 | 10.7099 | 59.9706 | 10.385 | 14.7283 | 10.5153 | 59.9937 | 11.3155 | 14.717 | 20.0119 | 60.0571 | 21.0343 | 14.7131 | 31.3299 | 60.0398 | 32.3312
14.7294 | 8.5433 | 59.9994 | 8.5015 | 14.7443 | 10.7099 | 59.9706 | 10.3893 | 14.7366 | 10.5153 | 59.9937 | 11.3192 | 14.7253 | 20.0119 | 60.0571 | 21.0381 | 14.7214 | 31.3299 | 60.0398 | 32.3374
14.7378 | 8.5433 | 59.9994 | 8.5053 | 14.7526 | 10.7099 | 59.9706 | 10.3937 | 14.7449 | 10.5139 | 59.9937 | 11.323 | 14.7339 | 20.0119 | 60.0571 | 21.0418 | 14.7297 | 31.3331 | 60.0398 | 32.3437
14.7461 | 8.5433 | 59.9994 | 8.509 | 14.761 | 10.7125 | 59.9706 | 10.3981 | 14.7532 | 10.5139 | 59.9937 | 11.3267 | 14.7422 | 20.0109 | 60.0571 | 21.0456 | 14.738 | 31.3331 | 60.0398 | 32.3499
14.7545 | 8.5433 | 59.9994 | 8.5128 | 14.7693 | 10.7125 | 59.9706 | 10.4025 | 14.7615 | 10.5139 | 59.9937 | 11.3305 | 14.7505 | 20.0109 | 60.0571 | 21.0493 | 14.7463 | 31.3334 | 60.0398 | 32.3562
14.7628 | 8.5433 | 59.9994 | 8.5165 | 14.7776 | 10.7137 | 59.9706 | 10.4068 | 14.77 | 10.5139 | 59.9937 | 11.3342 | 14.7588 | 20.012 | 60.0513 | 21.053 | 14.7546 | 31.3334 | 60.0398 | 32.3624
14.7711 | 8.5433 | 59.9994 | 8.5203 | 14.7859 | 10.7137 | 59.9706 | 10.4112 | 14.7783 | 10.5139 | 59.9937 | 11.338 | 14.7671 | 20.012 | 60.0513 | 21.0568 | 14.7632 | 31.3334 | 60.0398 | 32.3687
14.7794 | 8.5442 | 59.9994 | 8.524 | 14.7943 | 10.7137 | 59.9706 | 10.4156 | 14.7866 | 10.5139 | 59.9937 | 11.3417 | 14.7754 | 20.012 | 60.0513 | 21.0605 | 14.7715 | 31.3334 | 60.0398 | 32.3749
14.7878 | 8.5442 | 59.9994 | 8.5278 | 14.8026 | 10.7137 | 59.9706 | 10.42 | 14.7949 | 10.5139 | 59.9937 | 11.3455 | 14.7837 | 20.012 | 60.0513 | 21.0643 | 14.7798 | 31.3357 | 60.0398 | 32.3812
14.7961 | 8.5442 | 59.9994 | 8.5315 | 14.8109 | 10.7136 | 59.9706 | 10.4244 | 14.8032 | 10.5139 | 59.9937 | 11.3492 | 14.792 | 20.012 | 60.0513 | 21.068 | 14.7881 | 31.3357 | 60.0398 | 32.3874
14.8044 | 8.5442 | 59.9994 | 8.5353 | 14.8193 | 10.7136 | 59.9706 | 10.4287 | 14.8115 | 10.5126 | 59.9937 | 11.353 | 14.8003 | 20.012 | 60.0513 | 21.0718 | 14.7964 | 31.3357 | 60.0398 | 32.3937
14.8127 | 8.5442 | 59.9994 | 8.539 | 14.8276 | 10.7136 | 59.9706 | 10.4331 | 14.8198 | 10.5126 | 59.9937 | 11.3567 | 14.8088 | 20.012 | 60.0513 | 21.0755 | 14.8047 | 31.3357 | 60.0398 | 32.3999
14.8211 | 8.5442 | 59.9994 | 8.5428 | 14.8359 | 10.7136 | 59.9706 | 10.4375 | 14.8284 | 10.5116 | 59.9937 | 11.3605 | 14.8171 | 20.012 | 60.0513 | 21.0793 | 14.813 | 31.3357 | 60.0398 | 32.4025
14.8294 | 8.5442 | 59.9994 | 8.5465 | 14.8444 | 10.7136 | 59.9706 | 10.4419 | 14.8367 | 10.5116 | 59.9937 | 11.3642 | 14.8254 | 20.012 | 60.0513 | 21.083 | 14.8213 | 31.3357 | 60.0398 | 32.405
14.8378 | 8.5442 | 59.9994 | 8.5503 | 14.8527 | 10.7136 | 59.9706 | 10.4462 | 14.845 | 10.6019 | 59.9937 | 11.368 | 14.8337 | 20.012 | 60.0513 | 21.0868 | 14.8296 | 31.3357 | 60.0398 | 32.4075
14.8461 | 8.5442 | 59.9994 | 8.554 | 14.861 | 10.7136 | 59.9706 | 10.4506 | 14.8533 | 10.6019 | 59.9937 | 11.3717 | 14.842 | 20.012 | 60.0513 | 21.0905 | 14.8381 | 31.3357 | 60.0398 | 32.41
14.8544 | 8.5442 | 59.9994 | 8.5578 | 14.8693 | 10.7136 | 59.9706 | 10.455 | 14.8616 | 10.6019 | 59.9937 | 11.3755 | 14.8503 | 20.012 | 60.0513 | 21.0943 | 14.8464 | 31.3357 | 60.0398 | 32.4124
14.8628 | 8.5824 | 59.9994 | 8.5615 | 14.8777 | 10.7129 | 59.9706 | 10.4594 | 14.8699 | 10.6019 | 59.9937 | 11.3793 | 14.8586 | 20.012 | 60.0513 | 21.098 | 14.8547 | 31.3357 | 60.0398 | 32.4149
14.8711 | 8.5824 | 59.9994 | 8.5653 | 14.886 | 10.7129 | 59.9706 | 10.4637 | 14.8782 | 10.6019 | 59.9937 | 11.383 | 14.8669 | 20.012 | 60.0513 | 21.1018 | 14.863 | 31.3357 | 60.0398 | 32.4174
14.8795 | 8.5824 | 59.9994 | 8.569 | 14.8943 | 10.7509 | 59.9706 | 10.4681 | 14.8865 | 10.6019 | 59.9937 | 11.3868 | 14.8752 | 20.012 | 60.0513 | 21.1055 | 14.8713 | 31.3357 | 60.0398 | 32.4199
14.8878 | 8.5824 | 59.9994 | 8.5728 | 14.9027 | 10.7509 | 59.9706 | 10.4725 | 14.895 | 10.6019 | 59.9937 | 11.3905 | 14.8835 | 20.012 | 60.0513 | 21.1092 | 14.8796 | 31.3361 | 60.0398 | 32.4224
14.8961 | 8.5824 | 59.9994 | 8.5765 | 14.911 | 10.7509 | 59.9706 | 10.4769 | 14.9033 | 10.6019 | 59.9937 | 11.3943 | 14.8921 | 20.0706 | 60.0513 | 21.113 | 14.8879 | 31.3361 | 60.0398 | 32.4249
14.9044 | 8.5824 | 59.9994 | 8.5803 | 14.9193 | 10.7509 | 59.9706 | 10.4813 | 14.9116 | 10.6029 | 59.9937 | 11.398 | 14.9004 | 20.0706 | 60.0513 | 21.1167 | 14.8962 | 31.3392 | 60.0398 | 32.4274
14.9128 | 8.5824 | 59.9994 | 8.584 | 14.9277 | 10.7509 | 59.9706 | 10.4856 | 14.9199 | 10.6029 | 59.9937 | 11.4018 | 14.9087 | 20.0706 | 60.0513 | 21.1205 | 14.9045 | 31.3392 | 60.0398 | 32.4299
14.9211 | 8.5824 | 59.9994 | 8.5878 | 14.936 | 10.7509 | 59.9706 | 10.49 | 14.9282 | 10.6029 | 59.9937 | 11.4055 | 14.917 | 20.0706 | 60.0513 | 21.1242 | 14.9131 | 31.3425 | 60.0398 | 32.4324
14.9294 | 8.5824 | 59.9994 | 8.5915 | 14.9443 | 10.7497 | 59.9706 | 10.4944 | 14.9365 | 10.6029 | 59.9937 | 11.4093 | 14.9253 | 20.0706 | 60.0571 | 21.128 | 14.9214 | 31.3425 | 60.0398 | 32.4349
14.9377 | 8.5824 | 59.9994 | 8.5953 | 14.9526 | 10.7497 | 59.9706 | 10.4988 | 14.9448 | 10.6029 | 59.9937 | 11.413 | 14.9336 | 20.0706 | 60.0571 | 21.1317 | 14.9297 | 31.3425 | 60.0398 | 32.4374
14.9461 | 8.5827 | 59.9994 | 8.599 | 14.9611 | 10.7507 | 59.9706 | 10.5031 | 14.9534 | 10.6029 | 59.9937 | 11.4168 | 14.9419 | 20.0706 | 60.0571 | 21.1355 | 14.938 | 31.3425 | 60.0398 | 32.4399
14.9544 | 8.5827 | 59.9994 | 8.6028 | 14.9694 | 10.7507 | 59.9706 | 10.5075 | 14.9617 | 10.7152 | 59.9937 | 11.4205 | 14.9502 | 20.0706 | 60.0571 | 21.1392 | 14.9463 | 31.3425 | 60.0398 | 32.4424
14.9628 | 8.5827 | 59.9994 | 8.6065 | 14.9777 | 10.7508 | 59.9706 | 10.5119 | 14.97 | 10.7152 | 59.9937 | 11.4243 | 14.9585 | 20.0706 | 60.0571 | 21.143 | 14.9546 | 31.3425 | 60.0398 | 32.4449
14.9711 | 8.5827 | 59.9994 | 8.6103 | 14.9861 | 10.7508 | 59.9706 | 10.5163 | 14.9783 | 10.824 | 59.9937 | 11.428 | 14.9668 | 20.0706 | 60.0571 | 21.1467 | 14.9629 | 31.398 | 60.0398 | 32.4474
14.9794 | 8.5815 | 59.9994 | 8.614 | 14.9944 | 10.7508 | 59.9706 | 10.5207 | 14.9866 | 10.824 | 59.9937 | 11.4318 | 14.9753 | 20.0706 | 60.0571 | 21.1505 | 14.9712 | 31.398 | 60.0398 | 32.4499
14.9878 | 8.5815 | 59.9994 | 8.6178 | 15.0027 | 10.7508 | 59.9706 | 10.525 | 14.9949 | 10.824 | 59.9937 | 11.4355 | 14.9836 | 20.0706 | 60.0571 | 21.1542 | 14.9795 | 31.398 | 60.0398 | 32.4524
14.9961 | 8.5815 | 59.9994 | 8.6215 | 15.0111 | 10.7508 | 59.9706 | 10.5294 | 15.0032 | 10.824 | 59.9937 | 11.4393 | 14.9919 | 20.0706 | 60.0571 | 21.158 | 14.988 | 31.398 | 60.0398 | 32.4549
15.0045 | 8.5815 | 59.9994 | 8.6253 | 15.0194 | 10.7508 | 59.9706 | 10.5338 | 15.0117 | 10.824 | 59.9937 | 11.443 | 15.0002 | 20.0706 | 60.0571 | 21.1617 | 14.9963 | 31.3987 | 60.0398 | 32.4574
15.0128 | 8.7244 | 59.9994 | 8.629 | 15.0277 | 10.7503 | 59.9706 | 10.5382 | 15.02 | 10.824 | 59.9937 | 11.4468 | 15.0085 | 20.073 | 60.0571 | 21.1654 | 15.0046 | 31.3987 | 60.0398 | 32.4599
15.0211 | 8.7244 | 59.9994 | 8.6328 | 15.036 | 10.7503 | 59.9706 | 10.5425 | 15.0283 | 10.824 | 59.9937 | 11.4505 | 15.0168 | 20.073 | 60.0571 | 21.1692 | 15.0129 | 31.3987 | 60.0398 | 32.4624
15.0294 | 8.7251 | 59.9994 | 8.6365 | 15.0444 | 10.7503 | 59.9706 | 10.5469 | 15.0366 | 10.824 | 59.9937 | 11.4543 | 15.0251 | 20.0729 | 60.0571 | 21.1729 | 15.0212 | 31.3987 | 60.0398 | 32.4649
15.0378 | 8.7251 | 59.9994 | 8.6403 | 15.0527 | 10.7503 | 59.9706 | 10.5513 | 15.0449 | 10.824 | 59.9937 | 11.458 | 15.0334 | 20.0729 | 60.0571 | 21.1767 | 15.0295 | 31.3996 | 60.0398 | 32.4674
15.0461 | 8.7251 | 59.9994 | 8.644 | 15.061 | 10.7503 | 59.9706 | 10.5557 | 15.0532 | 10.824 | 59.9937 | 11.4618 | 15.0417 | 20.1534 | 60.0571 | 21.1804 | 15.0378 | 31.3996 | 60.0398 | 32.4699
15.0544 | 8.7251 | 59.9994 | 8.6478 | 15.0695 | 10.7503 | 59.9706 | 10.56 | 15.0615 | 10.824 | 59.9937 | 11.4655 | 15.05 | 20.1534 | 60.0571 | 21.1842 | 15.0461 | 31.4551 | 60.0398 | 32.4724
15.0627 | 8.8071 | 59.9994 | 8.6515 | 15.0778 | 10.8551 | 59.9706 | 10.5644 | 15.0698 | 10.824 | 59.9937 | 11.4693 | 15.0586 | 20.1534 | 60.0571 | 21.1879 | 15.0544 | 31.4551 | 60.0398 | 32.4749
15.0711 | 8.8071 | 59.9994 | 8.6553 | 15.0861 | 10.8551 | 59.9706 | 10.5688 | 15.0784 | 10.824 | 59.9937 | 11.473 | 15.0669 | 20.1534 | 60.0571 | 21.1917 | 15.063 | 31.4551 | 60.0398 | 32.4774
15.0794 | 8.882 | 59.9994 | 8.659 | 15.0945 | 10.8551 | 59.9706 | 10.5732 | 15.0867 | 10.824 | 59.9937 | 11.4768 | 15.0752 | 20.1534 | 60.0571 | 21.1954 | 15.0713 | 31.4551 | 60.0398 | 32.4799
15.0878 | 8.882 | 59.9994 | 8.6628 | 15.1028 | 10.8551 | 59.9706 | 10.5776 | 15.095 | 10.824 | 59.9937 | 11.4805 | 15.0835 | 20.1534 | 60.0571 | 21.1992 | 15.0796 | 31.4551 | 60.0398 | 32.4824
15.0961 | 8.882 | 59.9994 | 8.6665 | 15.1111 | 10.8551 | 59.9706 | 10.5819 | 15.1033 | 10.824 | 59.9937 | 11.4843 | 15.0918 | 20.1535 | 60.0571 | 21.2029 | 15.0879 | 31.4551 | 60.0398 | 32.4849
15.1044 | 8.882 | 59.9994 | 8.6703 | 15.1194 | 10.8551 | 59.9706 | 10.5863 | 15.1116 | 10.824 | 59.9937 | 11.488 | 15.1001 | 20.1535 | 60.0571 | 21.2067 | 15.0962 | 31.533 | 60.0398 | 32.4874
15.1128 | 8.882 | 59.9994 | 8.674 | 15.1278 | 10.8549 | 59.9706 | 10.5907 | 15.1199 | 10.824 | 59.9937 | 11.4918 | 15.1084 | 20.1563 | 60.0571 | 21.2104 | 15.1045 | 31.533 | 60.0398 | 32.4899
15.1211 | 8.882 | 59.9994 | 8.6778 | 15.1361 | 10.8549 | 59.9706 | 10.5951 | 15.1282 | 10.824 | 59.9937 | 11.4955 | 15.1167 | 20.1563 | 60.0571 | 21.2141 | 15.1128 | 31.533 | 60.0398 | 32.4924
15.1295 | 8.882 | 59.9994 | 8.6815 | 15.1444 | 10.9287 | 59.9706 | 10.5994 | 15.1367 | 10.824 | 59.9937 | 11.4993 | 15.125 | 20.1564 | 60.0571 | 21.2179 | 15.1211 | 31.533 | 60.0398 | 32.4949
15.1378 | 8.882 | 59.9994 | 8.6853 | 15.1528 | 10.9287 | 59.9706 | 10.6038 | 15.145 | 10.824 | 59.9937 | 11.503 | 15.1333 | 20.1564 | 60.0571 | 21.2216 | 15.1294 | 31.533 | 60.0398 | 32.4974
15.1461 | 8.882 | 59.9994 | 8.689 | 15.1611 | 10.993 | 59.9706 | 10.6082 | 15.1533 | 10.824 | 59.9937 | 11.5068 | 15.1418 | 20.1564 | 60.0571 | 21.2254 | 15.1379 | 31.533 | 60.0398 | 32.4999
15.1544 | 8.882 | 59.9994 | 8.6928 | 15.1694 | 10.993 | 59.9706 | 10.6126 | 15.1616 | 10.824 | 59.9937 | 11.5105 | 15.1501 | 20.1564 | 60.0571 | 21.2291 | 15.1462 | 31.533 | 60.0398 | 32.5024
15.1628 | 8.882 | 59.9994 | 8.6965 | 15.1779 | 10.9935 | 59.9706 | 10.6169 | 15.1699 | 10.824 | 59.9937 | 11.5143 | 15.1584 | 20.2297 | 60.0571 | 21.2329 | 15.1545 | 31.533 | 60.0398 | 32.5049
15.1711 | 8.882 | 59.9994 | 8.7004 | 15.1862 | 10.9935 | 59.9706 | 10.6213 | 15.1782 | 10.824 | 59.9937 | 11.518 | 15.1667 | 20.2297 | 60.0571 | 21.2366 | 15.1628 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5074
15.1794 | 8.882 | 59.9994 | 8.7054 | 15.1945 | 10.9935 | 59.9706 | 10.6257 | 15.1865 | 10.824 | 59.9937 | 11.5218 | 15.175 | 20.2297 | 60.0571 | 21.2404 | 15.1711 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5099
15.1877 | 8.882 | 59.9994 | 8.7104 | 15.2028 | 10.9935 | 59.9706 | 10.6301 | 15.1951 | 10.824 | 59.9937 | 11.5255 | 15.1833 | 20.2297 | 60.0571 | 21.2441 | 15.1794 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5124
15.1961 | 8.882 | 59.9994 | 8.7154 | 15.2112 | 10.995 | 59.9706 | 10.6345 | 15.2034 | 10.824 | 59.9937 | 11.5293 | 15.1917 | 20.2282 | 60.0571 | 21.2479 | 15.1877 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5149
15.2045 | 8.882 | 59.9994 | 8.7204 | 15.2195 | 10.995 | 59.9706 | 10.6388 | 15.2117 | 10.824 | 59.9937 | 11.533 | 15.2 | 20.2282 | 60.0571 | 21.2516 | 15.196 | 31.5304 | 60.0398 | 32.5174
15.2128 | 8.882 | 59.9994 | 8.7254 | 15.2278 | 10.995 | 59.9706 | 10.6432 | 15.22 | 10.824 | 59.9937 | 11.5368 | 15.2083 | 20.2261 | 60.0571 | 21.2554 | 15.2043 | 31.5304 | 60.0398 | 32.5199
15.2211 | 8.882 | 59.9994 | 8.7304 | 15.2362 | 10.995 | 59.9706 | 10.6476 | 15.2283 | 10.824 | 59.9937 | 11.5405 | 15.2166 | 20.2261 | 60.0571 | 21.2591 | 15.2129 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5224
15.2294 | 8.882 | 59.9994 | 8.7354 | 15.2445 | 10.9946 | 59.9706 | 10.652 | 15.2366 | 10.824 | 59.9937 | 11.5443 | 15.2251 | 20.2261 | 60.0571 | 21.2629 | 15.2212 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5249
15.2378 | 8.882 | 59.9994 | 8.7404 | 15.2528 | 10.9946 | 59.9706 | 10.6563 | 15.2449 | 10.824 | 59.9937 | 11.548 | 15.2334 | 20.2261 | 60.0571 | 21.2666 | 15.2295 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5274
15.2461 | 8.882 | 59.9994 | 8.7454 | 15.2612 | 10.9946 | 59.9706 | 10.6607 | 15.2532 | 10.824 | 59.9937 | 11.5518 | 15.2417 | 20.2266 | 60.0571 | 21.2703 | 15.2378 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5299
15.2545 | 8.882 | 59.9994 | 8.7504 | 15.2695 | 10.9946 | 59.9706 | 10.6651 | 15.2617 | 10.824 | 59.9937 | 11.5555 | 15.25 | 20.2266 | 60.0571 | 21.2741 | 15.2461 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5324
15.2628 | 8.882 | 59.9994 | 8.7554 | 15.2778 | 10.9946 | 59.9706 | 10.6695 | 15.27 | 10.824 | 59.9937 | 11.5593 | 15.2583 | 20.2939 | 60.0513 | 21.2778 | 15.2544 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5349
15.2711 | 8.882 | 59.9994 | 8.7604 | 15.2861 | 10.9946 | 59.9706 | 10.6739 | 15.2783 | 10.824 | 59.9937 | 11.563 | 15.2666 | 20.2939 | 60.0513 | 21.2816 | 15.2627 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5374
15.2794 | 8.882 | 59.9994 | 8.7654 | 15.2946 | 10.9946 | 59.9706 | 10.6782 | 15.2866 | 10.824 | 59.9937 | 11.5668 | 15.2749 | 20.2939 | 60.0513 | 21.2853 | 15.271 | 31.5309 | 60.0398 | 32.5399
15.2878 | 8.882 | 59.9994 | 8.7704 | 15.3029 | 10.9946 | 59.9706 | 10.6826 | 15.2949 | 10.824 | 59.9937 | 11.5705 | 15.2832 | 20.2939 | 60.0513 | 21.2891 | 15.2793 | 31.5331 | 60.0398 | 32.5424
15.2961 | 8.882 | 59.9994 | 8.7754 | 15.3112 | 10.9937 | 59.9706 | 10.687 | 15.3032 | 10.824 | 59.9937 | 11.5743 | 15.2915 | 20.2939 | 60.0513 | 21.2928 | 15.2878 | 31.5331 | 60.0398 | 32.5449
15.3044 | 8.882 | 59.9994 | 8.7804 | 15.3196 | 10.9937 | 59.9706 | 10.6914 | 15.3115 | 10.824 | 59.9937 | 11.578 | 15.3 | 20.2939 | 60.0513 | 21.2966 | 15.2961 | 31.5331 | 60.0398 | 32.5474
15.3127 | 8.882 | 59.9994 | 8.7854 | 15.3279 | 10.9937 | 59.9706 | 10.6957 | 15.3201 | 10.824 | 59.9937 | 11.5818 | 15.3083 | 20.2939 | 60.0513 | 21.3004 | 15.3044 | 31.5331 | 60.0398 | 32.5499
15.3211 | 8.882 | 59.9994 | 8.7904 | 15.3362 | 10.9937 | 59.9706 | 10.7001 | 15.3284 | 10.824 | 59.9937 | 11.5855 | 15.3167 | 20.2939 | 60.0513 | 21.3054 | 15.3127 | 31.5337 | 60.0398 | 32.5524
15.3295 | 8.882 | 59.9994 | 8.7954 | 15.3446 | 10.9937 | 59.9706 | 10.7045 | 15.3367 | 10.824 | 59.9937 | 11.5893 | 15.325 | 20.372 | 60.0513 | 21.3104 | 15.321 | 31.5337 | 60.0398 | 32.5549
15.3378 | 8.882 | 59.9994 | 8.8004 | 15.3529 | 10.9937 | 59.9706 | 10.7089 | 15.345 | 10.824 | 59.9937 | 11.593 | 15.3333 | 20.372 | 60.0513 | 21.3154 | 15.3293 | 31.5334 | 60.0398 | 32.5574
15.3461 | 8.882 | 59.9994 | 8.8054 | 15.3612 | 10.9964 | 59.9706 | 10.7132 | 15.3533 | 10.824 | 59.9937 | 11.5968 | 15.3416 | 20.372 | 60.0513 | 21.3204 | 15.3376 | 31.5334 | 60.0398 | 32.5599
15.3544 | 8.882 | 59.9994 | 8.8104 | 15.3695 | 10.9964 | 59.9706 | 10.7176 | 15.3616 | 10.824 | 59.9937 | 11.6005 | 15.3499 | 20.372 | 60.0513 | 21.3254 | 15.3459 | 31.5334 | 60.0398 | 32.5624
15.3628 | 8.882 | 59.9994 | 8.8154 | 15.3779 | 10.9964 | 59.9706 | 10.722 | 15.3699 | 10.824 | 59.9937 | 11.6043 | 15.3582 | 20.372 | 60.0513 | 21.3304 | 15.3542 | 31.5334 | 60.0398 | 32.5648
15.3711 | 8.882 | 59.9994 | 8.8204 | 15.3862 | 10.9964 | 59.9706 | 10.7264 | 15.3784 | 10.902 | 59.9937 | 11.608 | 15.3665 | 20.372 | 60.0513 | 21.3354 | 15.3628 | 31.5334 | 60.0398 | 32.5673
15.3795 | 8.882 | 59.9994 | 8.8254 | 15.3945 | 10.9964 | 59.9706 | 10.7308 | 15.3867 | 10.902 | 59.9937 | 11.6118 | 15.3748 | 20.372 | 60.0513 | 21.3404 | 15.3711 | 31.5334 | 60.0398 | 32.5698
15.3878 | 8.882 | 59.9994 | 8.8304 | 15.403 | 10.9964 | 59.9706 | 10.7351 | 15.395 | 10.902 | 59.9937 | 11.6155 | 15.3833 | 20.372 | 60.0513 | 21.3454 | 15.3794 | 31.5313 | 60.0398 | 32.5723
15.3961 | 8.882 | 59.9994 | 8.8354 | 15.4113 | 10.9964 | 59.9706 | 10.7395 | 15.4033 | 10.902 | 59.9937 | 11.6193 | 15.3916 | 20.372 | 60.0513 | 21.3504 | 15.3877 | 31.5313 | 60.0398 | 32.5748
15.4044 | 8.882 | 59.9994 | 8.8404 | 15.4196 | 10.9964 | 59.9706 | 10.7439 | 15.4116 | 10.902 | 59.9937 | 11.623 | 15.3999 | 20.372 | 60.0513 | 21.3554 | 15.396 | 31.5313 | 60.0398 | 32.5773
15.4128 | 8.882 | 59.9994 | 8.8454 | 15.428 | 10.997 | 59.9706 | 10.7483 | 15.4199 | 10.902 | 59.9937 | 11.6268 | 15.4082 | 20.372 | 60.0513 | 21.3604 | 15.4043 | 31.5313 | 60.0398 | 32.5798
15.4211 | 8.882 | 59.9994 | 8.8504 | 15.4363 | 10.997 | 59.9706 | 10.7526 | 15.4282 | 10.902 | 59.9937 | 11.6305 | 15.4165 | 20.372 | 60.0513 | 21.3654 | 15.4126 | 31.5313 | 60.0398 | 32.5823
15.4294 | 8.882 | 59.9994 | 8.8554 | 15.4446 | 10.997 | 59.9706 | 10.757 | 15.4368 | 10.902 | 59.9937 | 11.6343 | 15.4248 | 20.372 | 60.0513 | 21.3704 | 15.4209 | 31.5313 | 60.0398 | 32.5848
15.4377 | 8.882 | 59.9994 | 8.8604 | 15.4529 | 10.997 | 59.9706 | 10.7614 | 15.4451 | 10.902 | 59.9937 | 11.638 | 15.4331 | 20.372 | 60.0513 | 21.3754 | 15.4292 | 31.5283 | 60.0398 | 32.5873
15.4461 | 8.882 | 59.9994 | 8.8654 | 15.4613 | 10.9953 | 59.9706 | 10.7658 | 15.4534 | 10.902 | 59.9937 | 11.6418 | 15.4414 | 20.372 | 60.0513 | 21.3804 | 15.4377 | 31.5283 | 60.0398 | 32.5898
15.4545 | 8.882 | 59.9994 | 8.8704 | 15.4696 | 10.9953 | 59.9706 | 10.7701 | 15.4617 | 10.902 | 59.9937 | 11.6455 | 15.4497 | 20.372 | 60.0513 | 21.3854 | 15.446 | 31.5283 | 60.0398 | 32.5923
15.4628 | 8.882 | 59.9994 | 8.8754 | 15.4779 | 10.9953 | 59.9706 | 10.7745 | 15.47 | 10.902 | 59.9937 | 11.6493 | 15.4583 | 20.372 | 60.0513 | 21.3903 | 15.4543 | 31.5283 | 60.0398 | 32.5948
15.4711 | 8.882 | 59.9994 | 8.8804 | 15.4863 | 10.9953 | 59.9706 | 10.7789 | 15.4783 | 10.902 | 59.9937 | 11.653 | 15.4666 | 20.372 | 60.0513 | 21.3953 | 15.4626 | 31.5244 | 60.0398 | 32.5973
15.4794 | 8.9623 | 59.9994 | 8.8854 | 15.4946 | 10.9954 | 59.9706 | 10.7833 | 15.4866 | 10.902 | 59.9937 | 11.6568 | 15.4749 | 20.372 | 60.0513 | 21.4003 | 15.4709 | 31.5244 | 60.0398 | 32.5998
15.4878 | 8.9623 | 59.9994 | 8.8904 | 15.5029 | 10.9954 | 59.9706 | 10.7877 | 15.4949 | 10.902 | 59.9937 | 11.6605 | 15.4832 | 20.372 | 60.0513 | 21.4053 | 15.4792 | 31.6108 | 60.0398 | 32.6023
15.4961 | 8.9623 | 59.9994 | 8.8954 | 15.5114 | 10.9954 | 59.9706 | 10.792 | 15.5034 | 10.902 | 59.9937 | 11.6643 | 15.4915 | 20.372 | 60.0513 | 21.4103 | 15.4875 | 31.6108 | 60.0398 | 32.6048
15.5045 | 8.9623 | 59.9994 | 8.9004 | 15.5197 | 10.9954 | 59.9706 | 10.7964 | 15.5117 | 10.902 | 59.9937 | 11.668 | 15.4998 | 20.372 | 60.0513 | 21.4153 | 15.4958 | 31.6891 | 60.0398 | 32.6073
15.5128 | 8.9623 | 59.9994 | 8.9054 | 15.528 | 10.996 | 59.9706 | 10.8008 | 15.52 | 10.902 | 59.9937 | 11.6718 | 15.5081 | 20.372 | 60.0513 | 21.4203 | 15.5042 | 31.6891 | 60.0398 | 32.6098
15.5211 | 8.9623 | 59.9994 | 8.9104 | 15.5363 | 10.996 | 59.9706 | 10.8052 | 15.5283 | 10.902 | 59.9937 | 11.6755 | 15.5164 | 20.372 | 60.0513 | 21.4253 | 15.5127 | 31.7712 | 60.0398 | 32.6123
15.5294 | 8.9623 | 59.9994 | 8.9154 | 15.5447 | 10.996 | 59.9706 | 10.8095 | 15.5366 | 10.902 | 59.9937 | 11.6793 | 15.5247 | 20.372 | 60.0513 | 21.4303 | 15.521 | 31.7712 | 60.0398 | 32.6148
15.5378 | 8.9623 | 59.9994 | 8.9204 | 15.553 | 10.996 | 59.9706 | 10.8139 | 15.5449 | 10.9087 | 59.9937 | 11.683 | 15.533 | 20.372 | 60.0513 | 21.4353 | 15.5293 | 31.7709 | 60.0398 | 32.6173
15.5461 | 8.9623 | 59.9994 | 8.9254 | 15.5613 | 10.9956 | 59.9706 | 10.8183 | 15.5532 | 10.9087 | 59.9937 | 11.6868 | 15.5415 | 20.372 | 60.0513 | 21.4403 | 15.5376 | 31.7709 | 60.0398 | 32.6198
15.5544 | 8.9623 | 59.9994 | 8.9304 | 15.5697 | 10.9956 | 59.9706 | 10.8227 | 15.5618 | 10.9098 | 59.9937 | 11.6905 | 15.5498 | 20.372 | 60.0513 | 21.4453 | 15.5459 | 31.7709 | 60.0398 | 32.6223
15.5627 | 8.9634 | 59.9994 | 8.9354 | 15.578 | 10.9956 | 59.9706 | 10.8271 | 15.5701 | 10.9098 | 59.9937 | 11.6943 | 15.5581 | 20.372 | 60.0513 | 21.4503 | 15.5542 | 31.7709 | 60.0398 | 32.6248
15.5711 | 8.9634 | 59.9994 | 8.9404 | 15.5863 | 10.9956 | 59.9706 | 10.8314 | 15.5784 | 10.9098 | 59.9937 | 11.698 | 15.5664 | 20.372 | 60.0513 | 21.4553 | 15.5625 | 31.7709 | 60.0398 | 32.6273
15.5795 | 9.0658 | 59.9994 | 8.9454 | 15.5947 | 11.1049 | 59.9706 | 10.8358 | 15.5867 | 10.9098 | 59.9937 | 11.7024 | 15.5747 | 20.4192 | 60.0513 | 21.4603 | 15.5708 | 31.7709 | 60.0398 | 32.6298
15.5878 | 9.0658 | 59.9994 | 8.9504 | 15.603 | 11.1049 | 59.9706 | 10.8402 | 15.595 | 10.9098 | 59.9937 | 11.7074 | 15.583 | 20.4192 | 60.0513 | 21.4653 | 15.5791 | 31.7709 | 60.0398 | 32.6323
15.5961 | 9.1033 | 59.9994 | 8.9554 | 15.6113 | 11.105 | 59.9706 | 10.8446 | 15.6033 | 10.9098 | 59.9937 | 11.7124 | 15.5913 | 20.4192 | 60.0513 | 21.4703 | 15.5876 | 31.7709 | 60.0398 | 32.6348
15.6044 | 9.1033 | 59.9994 | 8.9604 | 15.6196 | 11.105 | 59.9706 | 10.8489 | 15.6116 | 10.9098 | 59.9937 | 11.7174 | 15.5996 | 20.4192 | 60.0513 | 21.4753 | 15.5959 | 31.7716 | 60.0398 | 32.6373
15.6128 | 9.1029 | 59.9994 | 8.9654 | 15.6281 | 11.105 | 59.9706 | 10.8533 | 15.6201 | 10.9098 | 59.9937 | 11.7224 | 15.6079 | 20.4192 | 60.0513 | 21.4803 | 15.6042 | 31.7716 | 60.0398 | 32.6398
15.6211 | 9.1029 | 59.9994 | 8.9704 | 15.6364 | 11.105 | 59.9706 | 10.8577 | 15.6284 | 10.9098 | 59.9937 | 11.7274 | 15.6162 | 20.4192 | 60.0513 | 21.4853 | 15.6125 | 31.7716 | 60.0398 | 32.6423
15.6295 | 9.1029 | 59.9994 | 8.9754 | 15.6447 | 11.3089 | 59.9764 | 10.8621 | 15.6367 | 10.9098 | 59.9937 | 11.7324 | 15.6248 | 20.4192 | 60.0513 | 21.4903 | 15.6208 | 31.7716 | 60.0398 | 32.6448
15.6378 | 9.1029 | 59.9994 | 8.9804 | 15.6531 | 11.3089 | 59.9764 | 10.8664 | 15.645 | 10.9858 | 59.9937 | 11.7374 | 15.6331 | 20.4192 | 60.0513 | 21.4953 | 15.6292 | 31.7686 | 60.0398 | 32.6473
15.6461 | 9.1029 | 59.9994 | 8.9854 | 15.6614 | 11.3089 | 59.9764 | 10.8708 | 15.6533 | 10.9858 | 59.9937 | 11.7424 | 15.6414 | 20.4192 | 60.0513 | 21.5003 | 15.6375 | 31.7686 | 60.0398 | 32.6498
15.6544 | 9.1029 | 59.9994 | 8.9904 | 15.6697 | 11.3089 | 59.9764 | 10.8752 | 15.6616 | 10.9858 | 59.9937 | 11.7474 | 15.6497 | 20.4192 | 60.0513 | 21.5052 | 15.6458 | 31.7686 | 60.0398 | 32.6523
15.6628 | 9.1029 | 59.9994 | 8.9954 | 15.6781 | 11.3089 | 59.9764 | 10.8796 | 15.6699 | 10.9858 | 59.9937 | 11.7524 | 15.658 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5102 | 15.6541 | 31.7686 | 60.0398 | 32.6548
15.6711 | 9.1029 | 59.9994 | 9.0004 | 15.6864 | 11.3089 | 59.9764 | 10.884 | 15.6782 | 10.9858 | 59.9937 | 11.7574 | 15.6663 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5152 | 15.6626 | 31.7686 | 60.0398 | 32.6573
15.6794 | 9.1029 | 59.9994 | 9.0054 | 15.6947 | 11.3089 | 59.9764 | 10.8883 | 15.6868 | 10.9858 | 59.9937 | 11.7624 | 15.6746 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5202 | 15.6709 | 31.7686 | 60.0398 | 32.6598
15.6878 | 9.1029 | 59.9994 | 9.0104 | 15.703 | 11.3089 | 59.9764 | 10.8927 | 15.6951 | 10.9857 | 59.9937 | 11.7674 | 15.6829 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5252 | 15.6792 | 31.7686 | 60.0398 | 32.6623
15.6961 | 9.1029 | 59.9994 | 9.0154 | 15.7114 | 11.3089 | 59.9764 | 10.8971 | 15.7034 | 10.9857 | 59.9937 | 11.7724 | 15.6912 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5302 | 15.6875 | 31.7686 | 60.0398 | 32.6648
15.7045 | 9.1029 | 59.9994 | 9.0204 | 15.7197 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9015 | 15.7117 | 10.9857 | 59.9937 | 11.7774 | 15.6997 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5352 | 15.6958 | 31.7676 | 60.0398 | 32.6673
15.7128 | 9.1029 | 59.9994 | 9.0254 | 15.728 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9058 | 15.72 | 10.9857 | 59.9937 | 11.7824 | 15.708 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5402 | 15.7041 | 31.7676 | 60.0398 | 32.6698
15.7211 | 9.1029 | 59.9994 | 9.0304 | 15.7365 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9102 | 15.7283 | 10.9857 | 59.9937 | 11.7874 | 15.7163 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5452 | 15.7124 | 31.7676 | 60.0398 | 32.6723
15.7294 | 9.1029 | 59.9994 | 9.0354 | 15.7448 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9146 | 15.7366 | 10.9857 | 59.9937 | 11.7924 | 15.7246 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5502 | 15.7207 | 31.7676 | 60.0398 | 32.6748
15.7378 | 9.1029 | 59.9994 | 9.0404 | 15.7531 | 11.3089 | 59.9764 | 10.919 | 15.7451 | 10.9857 | 59.9937 | 11.7974 | 15.7329 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5552 | 15.729 | 31.7661 | 60.0398 | 32.6773
15.7461 | 9.104 | 59.9994 | 9.0454 | 15.7614 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9233 | 15.7534 | 10.9857 | 59.9937 | 11.8024 | 15.7412 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5602 | 15.7375 | 31.7661 | 60.0398 | 32.6798
15.7545 | 9.104 | 59.9994 | 9.0504 | 15.7698 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9277 | 15.7617 | 10.9869 | 59.9937 | 11.8074 | 15.7495 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5652 | 15.7458 | 31.7661 | 60.0398 | 32.6823
15.7628 | 9.1044 | 59.9994 | 9.0554 | 15.7781 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9321 | 15.77 | 10.9869 | 59.9937 | 11.8124 | 15.7578 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5702 | 15.7542 | 31.7661 | 60.0398 | 32.6848
15.7711 | 9.1044 | 59.9994 | 9.0604 | 15.7864 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9365 | 15.7783 | 10.9869 | 59.9937 | 11.8174 | 15.7661 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5752 | 15.7625 | 31.7661 | 60.0398 | 32.6873
15.7794 | 9.1044 | 59.9994 | 9.0654 | 15.7948 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9408 | 15.7866 | 10.9869 | 59.9937 | 11.8224 | 15.7744 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5802 | 15.7708 | 31.7661 | 60.0398 | 32.6898
15.7878 | 9.1044 | 59.9994 | 9.0704 | 15.8031 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9452 | 15.7949 | 10.9869 | 59.9937 | 11.8274 | 15.783 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5852 | 15.7791 | 31.7642 | 60.0398 | 32.6923
15.7961 | 9.2092 | 59.9994 | 9.0754 | 15.8114 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9496 | 15.8035 | 10.9869 | 59.9937 | 11.8324 | 15.7913 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5902 | 15.7874 | 31.7642 | 60.0398 | 32.6948
15.8044 | 9.2092 | 59.9994 | 9.0804 | 15.8197 | 11.3089 | 59.9764 | 10.954 | 15.8118 | 10.9869 | 59.9937 | 11.8374 | 15.7996 | 20.4528 | 60.0513 | 21.5952 | 15.7957 | 31.7642 | 60.0398 | 32.6973
15.8128 | 9.2078 | 59.9994 | 9.0854 | 15.8281 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9584 | 15.8201 | 10.9869 | 59.9937 | 11.8424 | 15.8079 | 20.4528 | 60.0513 | 21.6002 | 15.804 | 31.7642 | 60.0398 | 32.6998
15.8211 | 9.2078 | 59.9994 | 9.0904 | 15.8364 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9627 | 15.8284 | 10.987 | 59.9937 | 11.8474 | 15.8162 | 20.4528 | 60.0513 | 21.6052 | 15.8125 | 31.7642 | 60.0398 | 32.7034
15.8295 | 9.2078 | 59.9994 | 9.0954 | 15.8447 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9671 | 15.8367 | 10.987 | 59.9937 | 11.8524 | 15.8245 | 20.4523 | 60.0513 | 21.6102 | 15.8208 | 31.7642 | 60.0398 | 32.7071
15.8378 | 9.2078 | 59.9994 | 9.1004 | 15.8531 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9715 | 15.845 | 10.987 | 59.9937 | 11.8574 | 15.8328 | 20.4523 | 60.0513 | 21.6152 | 15.8291 | 31.7642 | 60.0398 | 32.7109
15.8461 | 9.2078 | 59.9994 | 9.1054 | 15.8615 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9759 | 15.8533 | 10.987 | 59.9937 | 11.8624 | 15.8411 | 20.4523 | 60.0513 | 21.6202 | 15.8374 | 31.7642 | 60.0398 | 32.7146
15.8544 | 9.2078 | 59.9994 | 9.1104 | 15.8698 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9802 | 15.8616 | 10.987 | 59.9937 | 11.8674 | 15.8494 | 20.4523 | 60.0513 | 21.6251 | 15.8457 | 31.7672 | 60.0398 | 32.7184
15.8628 | 9.2078 | 59.9994 | 9.1154 | 15.8782 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9846 | 15.8701 | 10.987 | 59.9937 | 11.8724 | 15.8579 | 20.4523 | 60.0513 | 21.6301 | 15.854 | 31.7672 | 60.0398 | 32.7221
15.8711 | 9.2078 | 59.9994 | 9.1204 | 15.8865 | 11.3089 | 59.9764 | 10.989 | 15.8784 | 10.987 | 59.9937 | 11.8774 | 15.8662 | 20.4523 | 60.0513 | 21.6351 | 15.8623 | 31.7672 | 60.0398 | 32.7259
15.8795 | 9.2078 | 59.9994 | 9.1254 | 15.8948 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9934 | 15.8867 | 10.987 | 59.9937 | 11.8824 | 15.8745 | 20.4523 | 60.0513 | 21.6401 | 15.8706 | 31.7672 | 60.0398 | 32.7296
15.8878 | 9.2078 | 59.9994 | 9.1304 | 15.9031 | 11.3089 | 59.9764 | 10.9977 | 15.895 | 10.9861 | 59.9937 | 11.8874 | 15.8828 | 20.4523 | 60.0513 | 21.6451 | 15.8789 | 31.768 | 60.0398 | 32.7334
15.8961 | 9.2074 | 59.9994 | 9.1354 | 15.9115 | 11.3089 | 59.9764 | 11.0021 | 15.9033 | 10.9861 | 59.9937 | 11.8924 | 15.8911 | 20.4499 | 60.0513 | 21.6501 | 15.8875 | 31.768 | 60.0398 | 32.7371
15.9044 | 9.2074 | 59.9994 | 9.1404 | 15.9198 | 11.3089 | 59.9764 | 11.0065 | 15.9116 | 10.9854 | 59.9937 | 11.8974 | 15.8994 | 20.4499 | 60.0513 | 21.6551 | 15.8958 | 31.768 | 60.0456 | 32.7409
15.9128 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1454 | 15.9281 | 11.3089 | 59.9764 | 11.0109 | 15.9199 | 10.9854 | 59.9937 | 11.9024 | 15.9077 | 20.4499 | 60.0513 | 21.6601 | 15.9041 | 31.768 | 60.0456 | 32.7446
15.9211 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1504 | 15.9365 | 11.3089 | 59.9764 | 11.0153 | 15.9285 | 11.117 | 59.9937 | 11.9074 | 15.916 | 20.4499 | 60.0513 | 21.6651 | 15.9124 | 31.8088 | 60.0456 | 32.7484
15.9294 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1554 | 15.9448 | 11.3089 | 59.9764 | 11.0196 | 15.9368 | 11.117 | 59.9937 | 11.9124 | 15.9243 | 20.4499 | 60.0513 | 21.6701 | 15.9207 | 31.8088 | 60.0456 | 32.7521
15.9378 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1604 | 15.9531 | 11.3089 | 59.9764 | 11.024 | 15.9451 | 11.117 | 59.9937 | 11.9174 | 15.9326 | 20.4499 | 60.0513 | 21.6751 | 15.929 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7559
15.9461 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1654 | 15.9614 | 11.3089 | 59.9764 | 11.0284 | 15.9534 | 11.117 | 59.9937 | 11.9224 | 15.9412 | 20.4458 | 60.0513 | 21.6801 | 15.9373 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7596
15.9545 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1704 | 15.9698 | 11.3089 | 59.9764 | 11.0328 | 15.9617 | 11.2156 | 59.9937 | 11.9274 | 15.9495 | 20.4458 | 60.0513 | 21.6851 | 15.9456 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7633
15.9628 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1754 | 15.9781 | 11.3082 | 59.9764 | 11.0371 | 15.97 | 11.2156 | 59.9937 | 11.9324 | 15.9578 | 20.4458 | 60.0513 | 21.6901 | 15.9539 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7671
15.9711 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1804 | 15.9865 | 11.3082 | 59.9764 | 11.0415 | 15.9783 | 11.2156 | 59.9937 | 11.9374 | 15.9661 | 20.4458 | 60.0513 | 21.6951 | 15.9624 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7708
15.9794 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1854 | 15.9949 | 11.3082 | 59.9764 | 11.0459 | 15.9868 | 11.2156 | 59.9937 | 11.9424 | 15.9744 | 20.4458 | 60.0513 | 21.7001 | 15.9707 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7746
15.9878 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1904 | 16.0032 | 11.3082 | 59.9764 | 11.0503 | 15.9951 | 11.215 | 59.9937 | 11.9474 | 15.9827 | 20.4458 | 60.0513 | 21.7051 | 15.979 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7783
15.9961 | 9.2058 | 59.9994 | 9.1954 | 16.0115 | 11.3082 | 59.9764 | 11.0546 | 16.0034 | 11.215 | 59.9937 | 11.9524 | 15.991 | 20.5288 | 60.0513 | 21.7101 | 15.9873 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7821
16.0045 | 9.2058 | 59.9994 | 9.2004 | 16.0199 | 11.3082 | 59.9764 | 11.059 | 16.0117 | 11.217 | 59.9937 | 11.9574 | 15.9993 | 20.5288 | 60.0513 | 21.7151 | 15.9956 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7858
16.0128 | 9.2058 | 59.9994 | 9.2054 | 16.0282 | 11.3082 | 59.9764 | 11.0634 | 16.02 | 11.217 | 59.9937 | 11.9624 | 16.0076 | 20.5288 | 60.0513 | 21.7201 | 16.0039 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7896
16.0211 | 9.2058 | 59.9994 | 9.2104 | 16.0365 | 11.3082 | 59.9764 | 11.0678 | 16.0283 | 11.217 | 59.9937 | 11.9674 | 16.0159 | 20.5288 | 60.0513 | 21.7251 | 16.0122 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7933
16.0294 | 9.2051 | 59.9994 | 9.2154 | 16.0448 | 11.3083 | 59.9764 | 11.0722 | 16.0366 | 11.217 | 59.9937 | 11.9724 | 16.0244 | 20.6297 | 60.0513 | 21.7301 | 16.0205 | 31.8855 | 60.0456 | 32.7971
16.0378 | 9.2051 | 59.9994 | 9.2204 | 16.0532 | 11.3083 | 59.9764 | 11.0765 | 16.0452 | 11.217 | 59.9937 | 11.9774 | 16.0327 | 20.6297 | 60.0513 | 21.7351 | 16.0288 | 31.8855 | 60.0456 | 32.8008
16.0461 | 9.2051 | 59.9994 | 9.2254 | 16.0615 | 11.3081 | 59.9764 | 11.0809 | 16.0535 | 11.217 | 59.9937 | 11.9824 | 16.041 | 20.6297 | 60.0513 | 21.74 | 16.0371 | 31.8855 | 60.0456 | 32.8046
16.0544 | 9.2051 | 59.9994 | 9.2304 | 16.0698 | 11.3081 | 59.9764 | 11.0853 | 16.0618 | 11.217 | 59.9937 | 11.9874 | 16.0493 | 20.6297 | 60.0513 | 21.745 | 16.0457 | 31.8826 | 60.0456 | 32.8083
16.0628 | 9.2856 | 59.9994 | 9.2354 | 16.0782 | 11.3081 | 59.9764 | 11.0897 | 16.0701 | 11.217 | 59.9937 | 11.9924 | 16.0576 | 20.6297 | 60.0513 | 21.75 | 16.054 | 31.8826 | 60.0456 | 32.8121
16.0711 | 9.2856 | 59.9994 | 9.2404 | 16.0865 | 11.3081 | 59.9764 | 11.094 | 16.0784 | 11.2179 | 59.9937 | 11.9974 | 16.0659 | 20.6297 | 60.0513 | 21.755 | 16.0623 | 31.9944 | 60.0456 | 32.8158
16.0795 | 9.2856 | 59.9994 | 9.2454 | 16.0948 | 11.3081 | 59.9764 | 11.0984 | 16.0867 | 11.2179 | 59.9937 | 12.0024 | 16.0742 | 20.6297 | 60.0513 | 21.76 | 16.0706 | 31.9944 | 60.0456 | 32.8196
16.0878 | 9.2856 | 59.9994 | 9.2504 | 16.1031 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1028 | 16.095 | 11.2192 | 59.9937 | 12.0074 | 16.0825 | 20.6297 | 60.0513 | 21.765 | 16.0789 | 31.9944 | 60.0456 | 32.8233
16.0961 | 9.2856 | 59.9994 | 9.2554 | 16.1116 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1072 | 16.1033 | 11.2192 | 59.9937 | 12.0124 | 16.0908 | 20.6298 | 60.0513 | 21.77 | 16.0872 | 31.9944 | 60.0456 | 32.827
16.1044 | 9.2856 | 59.9994 | 9.2604 | 16.1199 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1115 | 16.1118 | 11.2192 | 59.9937 | 12.0174 | 16.0994 | 20.6298 | 60.0513 | 21.775 | 16.0955 | 31.9943 | 60.0456 | 32.8308
16.1128 | 9.3312 | 59.9994 | 9.2654 | 16.1282 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1159 | 16.1201 | 11.2192 | 59.9937 | 12.0224 | 16.1077 | 20.6299 | 60.0513 | 21.78 | 16.1038 | 31.9943 | 60.0456 | 32.8345
16.1211 | 9.3312 | 59.9994 | 9.2704 | 16.1366 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1203 | 16.1284 | 11.2192 | 59.9937 | 12.0274 | 16.116 | 20.6299 | 60.0513 | 21.785 | 16.1121 | 31.9943 | 60.0456 | 32.8383
16.1295 | 9.4102 | 59.9994 | 9.2754 | 16.1449 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1247 | 16.1367 | 11.2192 | 59.9937 | 12.0324 | 16.1243 | 20.7081 | 60.0513 | 21.79 | 16.1206 | 31.9943 | 60.0456 | 32.842
16.1378 | 9.4102 | 59.9994 | 9.2804 | 16.1532 | 11.3081 | 59.9764 | 11.129 | 16.145 | 11.2183 | 59.9937 | 12.0374 | 16.1326 | 20.7081 | 60.0513 | 21.795 | 16.1289 | 31.9943 | 60.0456 | 32.8458
16.1461 | 9.4102 | 59.9994 | 9.2854 | 16.1616 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1334 | 16.1533 | 11.2183 | 59.9937 | 12.0424 | 16.1409 | 20.7115 | 60.0513 | 21.8 | 16.1372 | 31.9943 | 60.0456 | 32.8495
16.1544 | 9.4102 | 59.9994 | 9.2904 | 16.1699 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1378 | 16.1616 | 11.2203 | 59.9937 | 12.0474 | 16.1492 | 20.7115 | 60.0513 | 21.805 | 16.1455 | 32.0242 | 60.0456 | 32.8533
16.1628 | 9.4114 | 59.9994 | 9.2954 | 16.1782 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1422 | 16.1702 | 11.2203 | 59.9937 | 12.0524 | 16.1575 | 20.7115 | 60.0513 | 21.81 | 16.1538 | 32.0242 | 60.0456 | 32.857
16.1711 | 9.4114 | 59.9994 | 9.3003 | 16.1865 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1466 | 16.1785 | 11.2194 | 59.9937 | 12.0574 | 16.1658 | 20.7115 | 60.0513 | 21.815 | 16.1621 | 32.0242 | 60.0456 | 32.8608
16.1794 | 9.4114 | 59.9994 | 9.304 | 16.1949 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1509 | 16.1868 | 11.2194 | 59.9937 | 12.0624 | 16.1741 | 20.7115 | 60.0513 | 21.82 | 16.1704 | 32.0242 | 60.0456 | 32.8645
16.1878 | 9.4114 | 59.9994 | 9.3078 | 16.2032 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1553 | 16.1951 | 11.2194 | 59.9937 | 12.0674 | 16.1826 | 20.7115 | 60.0513 | 21.825 | 16.1787 | 32.0269 | 60.0456 | 32.8683
16.1961 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3115 | 16.2115 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1597 | 16.2034 | 11.2194 | 59.9937 | 12.0724 | 16.1909 | 20.7115 | 60.0513 | 21.83 | 16.187 | 32.0269 | 60.0456 | 32.872
16.2045 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3153 | 16.22 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1641 | 16.2117 | 11.3333 | 59.9937 | 12.0774 | 16.1992 | 20.7115 | 60.0513 | 21.835 | 16.1956 | 32.0269 | 60.0456 | 32.8758
16.2128 | 9.4121 | 59.9994 | 9.319 | 16.2283 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1684 | 16.22 | 11.3333 | 59.9937 | 12.0824 | 16.2075 | 20.7115 | 60.0513 | 21.84 | 16.2039 | 32.0269 | 60.0456 | 32.8795
16.2211 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3228 | 16.2366 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1728 | 16.2285 | 11.3352 | 59.9994 | 12.0874 | 16.2158 | 20.7115 | 60.0513 | 21.845 | 16.2122 | 32.0269 | 60.0456 | 32.8833
16.2294 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3265 | 16.2449 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1772 | 16.2368 | 11.3352 | 59.9994 | 12.0924 | 16.2241 | 20.7115 | 60.0513 | 21.85 | 16.2205 | 32.0269 | 60.0456 | 32.887
16.2378 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3303 | 16.2533 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1816 | 16.2451 | 11.3352 | 59.9994 | 12.0974 | 16.2324 | 20.7115 | 60.0513 | 21.8549 | 16.2288 | 32.0269 | 60.0456 | 32.8907
16.2461 | 9.4121 | 59.9994 | 9.334 | 16.2616 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1859 | 16.2534 | 11.3352 | 59.9994 | 12.1024 | 16.2407 | 20.7125 | 60.0513 | 21.8599 | 16.2371 | 32.0269 | 60.0456 | 32.8945
16.2545 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3378 | 16.2699 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1903 | 16.2617 | 11.3352 | 59.9994 | 12.1074 | 16.249 | 20.7125 | 60.0513 | 21.8649 | 16.2454 | 32.0269 | 60.0456 | 32.8982
16.2628 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3415 | 16.2783 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1947 | 16.27 | 11.3352 | 59.9994 | 12.1124 | 16.2573 | 20.7108 | 60.0513 | 21.8699 | 16.2537 | 32.0269 | 60.0456 | 32.902
16.2711 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3453 | 16.2866 | 11.3081 | 59.9764 | 11.1991 | 16.2783 | 11.3352 | 59.9994 | 12.1174 | 16.2659 | 20.7108 | 60.0513 | 21.8749 | 16.262 | 32.0231 | 60.0456 | 32.9057
16.2794 | 9.4121 | 59.9994 | 9.349 | 16.2949 | 11.3081 | 59.9764 | 11.2035 | 16.2866 | 11.3352 | 59.9994 | 12.1224 | 16.2742 | 20.7108 | 60.0513 | 21.8799 | 16.2703 | 32.0231 | 60.0456 | 32.9095
16.2878 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3528 | 16.3033 | 11.3081 | 59.9764 | 11.2078 | 16.2952 | 11.3352 | 59.9994 | 12.1274 | 16.2825 | 20.7108 | 60.0513 | 21.8849 | 16.2788 | 32.0366 | 60.0456 | 32.9132
16.2961 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3565 | 16.3116 | 11.3081 | 59.9764 | 11.2122 | 16.3035 | 11.3352 | 59.9994 | 12.1324 | 16.2908 | 20.7108 | 60.0513 | 21.8899 | 16.2871 | 32.0366 | 60.0456 | 32.917
16.3044 | 9.4121 | 59.9994 | 9.3603 | 16.3199 | 11.3081 | 59.9764 | 11.2166 | 16.3118 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1374 | 16.2991 | 20.7108 | 60.0513 | 21.8949 | 16.2954 | 32.0359 | 60.0456 | 32.9207
16.3128 | 9.4117 | 59.9994 | 9.364 | 16.3282 | 11.3081 | 59.9764 | 11.221 | 16.3201 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1424 | 16.3074 | 20.8056 | 60.0513 | 21.8999 | 16.3037 | 32.0359 | 60.0456 | 32.9245
16.3211 | 9.4117 | 59.9994 | 9.3678 | 16.3367 | 11.3081 | 59.9764 | 11.2253 | 16.3284 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1474 | 16.3157 | 20.8056 | 60.0513 | 21.9037 | 16.312 | 32.0331 | 60.0456 | 32.9282
16.3295 | 9.4117 | 59.9994 | 9.3715 | 16.345 | 11.3081 | 59.9764 | 11.2297 | 16.3367 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1524 | 16.324 | 20.8056 | 60.0513 | 21.9074 | 16.3203 | 32.0331 | 60.0456 | 32.932
16.3378 | 9.4117 | 59.9994 | 9.3753 | 16.3533 | 11.3081 | 59.9764 | 11.2341 | 16.345 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1574 | 16.3323 | 20.8056 | 60.0513 | 21.9112 | 16.3286 | 32.0331 | 60.0456 | 32.9357
16.3461 | 9.4117 | 59.9994 | 9.379 | 16.3617 | 11.309 | 59.9764 | 11.2385 | 16.3535 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1624 | 16.3408 | 20.8061 | 60.0513 | 21.9149 | 16.3369 | 32.0331 | 60.0456 | 32.9395
16.3544 | 9.4117 | 59.9994 | 9.3828 | 16.37 | 11.309 | 59.9764 | 11.2428 | 16.3618 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1674 | 16.3491 | 20.8061 | 60.0513 | 21.9187 | 16.3452 | 32.0331 | 60.0456 | 32.9432
16.3628 | 9.4117 | 59.9994 | 9.3865 | 16.3783 | 11.4871 | 59.9764 | 11.2472 | 16.3701 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1724 | 16.3574 | 20.8041 | 60.0513 | 21.9224 | 16.3538 | 32.0331 | 60.0456 | 32.947
16.3711 | 9.4117 | 59.9994 | 9.3903 | 16.3866 | 11.4871 | 59.9764 | 11.2516 | 16.3784 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1774 | 16.3657 | 20.8041 | 60.0513 | 21.9262 | 16.3621 | 32.0331 | 60.0456 | 32.9507
16.3795 | 9.4113 | 59.9994 | 9.394 | 16.395 | 11.4871 | 59.9764 | 11.256 | 16.3867 | 11.3365 | 59.9994 | 12.1824 | 16.374 | 20.8049 | 60.0513 | 21.9299 | 16.3704 | 32.0331 | 60.0456 | 32.9544
16.3878 | 9.4113 | 59.9994 | 9.3978 | 16.4033 | 11.4871 | 59.9764 | 11.2603 | 16.395 | 11.3355 | 60.011 | 12.1874 | 16.3823 | 20.8049 | 60.0513 | 21.9337 | 16.3787 | 32.0331 | 60.0456 | 32.9582
16.3961 | 9.4113 | 59.9994 | 9.4015 | 16.4116 | 11.4873 | 59.9764 | 11.2647 | 16.4033 | 11.3355 | 60.011 | 12.1924 | 16.3906 | 20.9041 | 60.0513 | 21.9374 | 16.387 | 32.0331 | 60.0456 | 32.9619
16.4044 | 9.4113 | 59.9994 | 9.4053 | 16.42 | 11.4873 | 59.9764 | 11.2691 | 16.4116 | 11.3355 | 60.011 | 12.1974 | 16.3989 | 20.9041 | 60.0513 | 21.9411 | 16.3953 | 32.029 | 60.0456 | 32.9657
16.4128 | 9.4113 | 59.9994 | 9.409 | 16.4283 | 11.4873 | 59.9764 | 11.2735 | 16.4202 | 11.3355 | 60.011 | 12.2024 | 16.4072 | 20.9041 | 60.0513 | 21.9449 | 16.4036 | 32.029 | 60.0456 | 32.9694
16.4211 | 9.4113 | 59.9994 | 9.4128 | 16.4366 | 11.4873 | 59.9764 | 11.2779 | 16.4285 | 11.3355 | 60.011 | 12.2074 | 16.4155 | 20.9041 | 60.0513 | 21.9486 | 16.4119 | 32.029 | 60.0456 | 32.9732
16.4294 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4165 | 16.4451 | 11.4873 | 59.9764 | 11.2822 | 16.4368 | 11.3355 | 60.011 | 12.2124 | 16.4241 | 20.9017 | 60.0456 | 21.9524 | 16.4202 | 32.029 | 60.0456 | 32.9769
16.4378 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4203 | 16.4534 | 11.4873 | 59.9764 | 11.2866 | 16.4451 | 11.3367 | 60.011 | 12.2174 | 16.4324 | 20.9017 | 60.0456 | 21.9561 | 16.4287 | 32.0229 | 60.0456 | 32.9807
16.4461 | 9.4117 | 59.9994 | 9.424 | 16.4617 | 11.4873 | 59.9764 | 11.291 | 16.4534 | 11.3367 | 60.011 | 12.2224 | 16.4407 | 20.9017 | 60.0456 | 21.9599 | 16.437 | 32.0229 | 60.0456 | 32.9844
16.4545 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4278 | 16.47 | 11.4873 | 59.9764 | 11.2954 | 16.4617 | 11.3345 | 60.011 | 12.2274 | 16.449 | 20.9017 | 60.0456 | 21.9636 | 16.4453 | 32.0229 | 60.0456 | 32.9882
16.4628 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4315 | 16.4784 | 11.4873 | 59.9764 | 11.2997 | 16.47 | 11.3345 | 60.011 | 12.2324 | 16.4573 | 20.9604 | 60.0456 | 21.9674 | 16.4536 | 32.0229 | 60.0456 | 32.9919
16.4711 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4353 | 16.4867 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3041 | 16.4783 | 11.3345 | 60.011 | 12.2374 | 16.4656 | 20.9604 | 60.0456 | 21.9711 | 16.4619 | 32.0229 | 60.0456 | 32.9957
16.4794 | 9.4117 | 59.9994 | 9.439 | 16.495 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3085 | 16.4868 | 11.3345 | 60.011 | 12.2424 | 16.4739 | 20.9604 | 60.0456 | 21.9749 | 16.4702 | 32.0229 | 60.0456 | 32.9994
16.4878 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4428 | 16.5034 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3129 | 16.4951 | 11.3352 | 60.011 | 12.2474 | 16.4822 | 20.9604 | 60.0456 | 21.9786 | 16.4785 | 32.0229 | 60.0456 | 33.0032
16.4961 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4465 | 16.5117 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3172 | 16.5034 | 11.3352 | 60.011 | 12.2524 | 16.4905 | 20.9604 | 60.0456 | 21.9824 | 16.4868 | 32.0229 | 60.0456 | 33.0069
16.5045 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4503 | 16.52 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3216 | 16.5117 | 11.3357 | 60.011 | 12.2574 | 16.499 | 20.9604 | 60.0456 | 21.9861 | 16.4951 | 32.0229 | 60.0456 | 33.0107
16.5128 | 9.4117 | 59.9994 | 9.454 | 16.5283 | 11.4873 | 59.9764 | 11.326 | 16.52 | 11.3357 | 60.011 | 12.2624 | 16.5073 | 20.9606 | 60.0456 | 21.9899 | 16.5037 | 32.0229 | 60.0456 | 33.0144
16.5211 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4578 | 16.5367 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3304 | 16.5283 | 11.3354 | 60.011 | 12.2674 | 16.5156 | 20.9606 | 60.0456 | 21.9936 | 16.512 | 32.0786 | 60.0456 | 33.0182
16.5294 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4615 | 16.545 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3348 | 16.5366 | 11.3354 | 60.011 | 12.2724 | 16.5239 | 20.9606 | 60.0456 | 21.9974 | 16.5203 | 32.0786 | 60.0456 | 33.0219
16.5378 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4653 | 16.5533 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3391 | 16.5449 | 11.3357 | 60.011 | 12.2774 | 16.5322 | 20.9606 | 60.0456 | 22.0011 | 16.5286 | 32.0786 | 60.0456 | 33.0256
16.5461 | 9.4117 | 59.9994 | 9.469 | 16.5618 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3435 | 16.5535 | 11.3357 | 60.011 | 12.2824 | 16.5405 | 20.9606 | 60.0456 | 22.0049 | 16.5369 | 32.0786 | 60.0456 | 33.0294
16.5544 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4728 | 16.5701 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3479 | 16.5618 | 11.3357 | 60.011 | 12.2874 | 16.5488 | 20.9606 | 60.0456 | 22.0086 | 16.5452 | 32.0805 | 60.0456 | 33.0331
16.5628 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4765 | 16.5784 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3523 | 16.5701 | 11.3357 | 60.011 | 12.2924 | 16.5571 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0123 | 16.5535 | 32.0805 | 60.0456 | 33.0369
16.5711 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4803 | 16.5868 | 11.4873 | 59.9764 | 11.3566 | 16.5784 | 11.3355 | 60.011 | 12.2974 | 16.5654 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0161 | 16.5618 | 32.0805 | 60.0456 | 33.0406
16.5795 | 9.4117 | 59.9994 | 9.484 | 16.5951 | 11.5977 | 59.9764 | 11.361 | 16.5867 | 11.3355 | 60.011 | 12.3018 | 16.574 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0198 | 16.5701 | 32.0805 | 60.0456 | 33.0444
16.5878 | 9.4117 | 59.9994 | 9.4878 | 16.6034 | 11.5977 | 59.9764 | 11.3654 | 16.595 | 11.457 | 60.011 | 12.3055 | 16.5823 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0236 | 16.5784 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0481
16.5961 | 9.4844 | 59.9994 | 9.4915 | 16.6117 | 11.5962 | 59.9764 | 11.3698 | 16.6033 | 11.457 | 60.011 | 12.3093 | 16.5906 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0273 | 16.5869 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0519
16.6044 | 9.4844 | 59.9994 | 9.4953 | 16.6201 | 11.5962 | 59.9764 | 11.3741 | 16.6116 | 11.457 | 60.011 | 12.313 | 16.5989 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0311 | 16.5952 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0556
16.6128 | 9.4844 | 59.9994 | 9.499 | 16.6284 | 11.5962 | 59.9764 | 11.3785 | 16.6201 | 11.457 | 60.011 | 12.3168 | 16.6072 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0348 | 16.6035 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0594
16.6211 | 9.4844 | 59.9994 | 9.5028 | 16.6367 | 11.5962 | 59.9764 | 11.3829 | 16.6284 | 11.457 | 60.011 | 12.3205 | 16.6155 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0386 | 16.6118 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0631
16.6295 | 9.4844 | 59.9994 | 9.5065 | 16.6451 | 11.5962 | 59.9764 | 11.3873 | 16.6367 | 11.457 | 60.011 | 12.3243 | 16.6238 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0423 | 16.6201 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0669
16.6378 | 9.4844 | 59.9994 | 9.5103 | 16.6534 | 11.5962 | 59.9764 | 11.3917 | 16.645 | 11.4571 | 60.011 | 12.328 | 16.6321 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0461 | 16.6284 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0706
16.6461 | 9.4844 | 59.9994 | 9.514 | 16.6617 | 11.5962 | 59.9764 | 11.396 | 16.6533 | 11.4571 | 60.011 | 12.3318 | 16.6404 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0498 | 16.6367 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0744
16.6545 | 9.4844 | 59.9994 | 9.5178 | 16.67 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4005 | 16.6616 | 11.4578 | 60.011 | 12.3355 | 16.6487 | 20.9608 | 60.0456 | 22.0536 | 16.645 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0781
16.6628 | 9.4844 | 59.9994 | 9.5215 | 16.6785 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4055 | 16.6699 | 11.4578 | 60.011 | 12.3393 | 16.6572 | 20.9577 | 60.0456 | 22.0573 | 16.6533 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0819
16.6711 | 9.4844 | 59.9994 | 9.5253 | 16.6868 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4105 | 16.6785 | 11.4564 | 60.011 | 12.343 | 16.6655 | 20.9577 | 60.0456 | 22.0611 | 16.6619 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0856
16.6794 | 9.4844 | 59.9994 | 9.529 | 16.6951 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4155 | 16.6868 | 11.4564 | 60.011 | 12.3468 | 16.6738 | 20.9577 | 60.0456 | 22.0648 | 16.6702 | 32.2425 | 60.0456 | 33.0893
16.6878 | 9.4844 | 59.9994 | 9.5328 | 16.7035 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4205 | 16.6951 | 11.4564 | 60.011 | 12.3505 | 16.6821 | 20.9577 | 60.0456 | 22.0686 | 16.6785 | 32.2389 | 60.0456 | 33.0931
16.6961 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5365 | 16.7118 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4255 | 16.7034 | 11.4564 | 60.011 | 12.3543 | 16.6904 | 20.9577 | 60.0456 | 22.0723 | 16.6868 | 32.2389 | 60.0456 | 33.0968
16.7045 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5403 | 16.7201 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4305 | 16.7117 | 11.4552 | 60.011 | 12.358 | 16.6987 | 20.9577 | 60.0456 | 22.076 | 16.6951 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1006
16.7128 | 9.6119 | 59.9994 | 9.544 | 16.7284 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4355 | 16.72 | 11.4552 | 60.011 | 12.3618 | 16.707 | 20.9577 | 60.0456 | 22.0798 | 16.7034 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1043
16.7211 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5478 | 16.7368 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4405 | 16.7283 | 11.4541 | 60.011 | 12.3655 | 16.7153 | 20.9577 | 60.0456 | 22.0835 | 16.7117 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1081
16.7294 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5515 | 16.7451 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4455 | 16.7366 | 11.4541 | 60.011 | 12.3693 | 16.7236 | 20.9577 | 60.0456 | 22.0873 | 16.72 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1118
16.7378 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5553 | 16.7534 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4505 | 16.7451 | 11.4541 | 60.011 | 12.373 | 16.7322 | 20.9577 | 60.0456 | 22.091 | 16.7283 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1156
16.7461 | 9.6119 | 59.9994 | 9.559 | 16.7618 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4555 | 16.7534 | 11.4541 | 60.011 | 12.3768 | 16.7405 | 20.9585 | 60.0456 | 22.0948 | 16.7368 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1193
16.7545 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5628 | 16.7701 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4605 | 16.7617 | 11.5834 | 60.011 | 12.3805 | 16.7488 | 20.9585 | 60.0456 | 22.0985 | 16.7451 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1231
16.7628 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5665 | 16.7784 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4655 | 16.77 | 11.5834 | 60.011 | 12.3843 | 16.7571 | 20.9585 | 60.0456 | 22.1023 | 16.7534 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1268
16.7711 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5703 | 16.7869 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4705 | 16.7783 | 11.5839 | 60.011 | 12.388 | 16.7654 | 20.9585 | 60.0456 | 22.106 | 16.7617 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1306
16.7795 | 9.6119 | 59.9994 | 9.574 | 16.7952 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4755 | 16.7866 | 11.5839 | 60.011 | 12.3918 | 16.7737 | 20.9578 | 60.0456 | 22.1098 | 16.77 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1343
16.7878 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5778 | 16.8035 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4805 | 16.7949 | 11.5856 | 60.011 | 12.3955 | 16.782 | 20.9578 | 60.0456 | 22.1135 | 16.7783 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1381
16.7961 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5815 | 16.8118 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4855 | 16.8032 | 11.5856 | 60.011 | 12.3993 | 16.7903 | 20.9578 | 60.0456 | 22.1173 | 16.7866 | 32.2357 | 60.0456 | 33.1418
16.8044 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5853 | 16.8202 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4905 | 16.8118 | 11.5856 | 60.011 | 12.403 | 16.7986 | 20.9578 | 60.0456 | 22.121 | 16.7949 | 32.2393 | 60.0456 | 33.1456
16.8128 | 9.6119 | 59.9994 | 9.589 | 16.8285 | 11.5962 | 59.9764 | 11.4955 | 16.8201 | 11.5856 | 60.011 | 12.4068 | 16.8071 | 21.0685 | 60.0456 | 22.1248 | 16.8032 | 32.2393 | 60.0456 | 33.1493
16.8211 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5928 | 16.8368 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5005 | 16.8284 | 11.5856 | 60.011 | 12.4105 | 16.8154 | 21.0685 | 60.0456 | 22.1285 | 16.8115 | 32.2439 | 60.0456 | 33.1541
16.8295 | 9.6119 | 59.9994 | 9.5965 | 16.8452 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5055 | 16.8367 | 11.5856 | 60.011 | 12.4143 | 16.8237 | 21.0685 | 60.0456 | 22.1323 | 16.8201 | 32.2439 | 60.0456 | 33.1591
16.8378 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6003 | 16.8535 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5105 | 16.845 | 11.6944 | 60.011 | 12.418 | 16.832 | 21.0685 | 60.0456 | 22.136 | 16.8284 | 32.2439 | 60.0456 | 33.1641
16.8461 | 9.6119 | 59.9994 | 9.604 | 16.8618 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5155 | 16.8533 | 11.6944 | 60.011 | 12.4218 | 16.8403 | 21.1498 | 60.0456 | 22.1397 | 16.8367 | 32.2439 | 60.0456 | 33.1691
16.8544 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6078 | 16.8701 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5205 | 16.8616 | 11.6944 | 60.011 | 12.4255 | 16.8486 | 21.1498 | 60.0456 | 22.1435 | 16.845 | 32.2478 | 60.0456 | 33.174
16.8628 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6115 | 16.8785 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5255 | 16.8699 | 11.6944 | 60.011 | 12.4293 | 16.8569 | 21.1498 | 60.0456 | 22.1472 | 16.8533 | 32.2478 | 60.0456 | 33.179
16.8711 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6153 | 16.8868 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5305 | 16.8784 | 11.6929 | 60.011 | 12.433 | 16.8652 | 21.1498 | 60.0456 | 22.151 | 16.8616 | 32.2478 | 60.0456 | 33.184
16.8795 | 9.6119 | 59.9994 | 9.619 | 16.8951 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5355 | 16.8867 | 11.6929 | 60.011 | 12.4368 | 16.8735 | 21.1474 | 60.0456 | 22.1547 | 16.8699 | 32.2478 | 60.0456 | 33.189
16.8878 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6228 | 16.9036 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5405 | 16.895 | 11.6929 | 60.011 | 12.4405 | 16.8818 | 21.1474 | 60.0456 | 22.1585 | 16.8782 | 32.2478 | 60.0456 | 33.194
16.8961 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6265 | 16.9119 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5455 | 16.9033 | 11.6929 | 60.011 | 12.4443 | 16.8904 | 21.1474 | 60.0456 | 22.1622 | 16.8865 | 32.2478 | 60.0456 | 33.199
16.9045 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6303 | 16.9202 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5505 | 16.9116 | 11.6929 | 60.011 | 12.448 | 16.8987 | 21.1474 | 60.0456 | 22.166 | 16.895 | 32.2478 | 60.0456 | 33.204
16.9128 | 9.6119 | 59.9994 | 9.634 | 16.9286 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5555 | 16.9199 | 11.6929 | 60.011 | 12.4518 | 16.907 | 21.1455 | 60.0456 | 22.1697 | 16.9033 | 32.2478 | 60.0456 | 33.209
16.9211 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6378 | 16.9369 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5605 | 16.9282 | 11.6929 | 60.011 | 12.4555 | 16.9153 | 21.1455 | 60.0456 | 22.1735 | 16.9116 | 32.2472 | 60.0456 | 33.214
16.9294 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6415 | 16.9452 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5655 | 16.9365 | 11.6929 | 60.011 | 12.4593 | 16.9236 | 21.1455 | 60.0456 | 22.1772 | 16.9199 | 32.2472 | 60.0456 | 33.219
16.9378 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6453 | 16.9535 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5705 | 16.9451 | 11.693 | 60.011 | 12.463 | 16.9319 | 21.1455 | 60.0456 | 22.181 | 16.9282 | 32.245 | 60.0456 | 33.224
16.9461 | 9.6119 | 59.9994 | 9.649 | 16.9619 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5755 | 16.9534 | 11.693 | 60.011 | 12.4668 | 16.9402 | 21.1455 | 60.0456 | 22.1847 | 16.9365 | 32.245 | 60.0456 | 33.229
16.9545 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6528 | 16.9702 | 11.5962 | 59.9764 | 11.5805 | 16.9617 | 11.6945 | 60.011 | 12.4705 | 16.9485 | 21.1455 | 60.0456 | 22.1885 | 16.9448 | 32.245 | 60.0456 | 33.234
16.9628 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6565 | 16.9785 | 11.7085 | 59.9764 | 11.5855 | 16.97 | 11.6945 | 60.011 | 12.4743 | 16.9568 | 21.1455 | 60.0456 | 22.1922 | 16.9531 | 32.245 | 60.0456 | 33.239
16.9711 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6603 | 16.9869 | 11.7085 | 59.9764 | 11.5905 | 16.9783 | 11.6944 | 60.011 | 12.478 | 16.9653 | 21.1455 | 60.0456 | 22.196 | 16.9614 | 32.245 | 60.0456 | 33.244
16.9794 | 9.6119 | 59.9994 | 9.664 | 16.9952 | 11.7079 | 59.9764 | 11.5955 | 16.9866 | 11.6944 | 60.011 | 12.4818 | 16.9736 | 21.1455 | 60.0456 | 22.1997 | 16.97 | 32.245 | 60.0456 | 33.249
16.9878 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6678 | 17.0035 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6005 | 16.9949 | 11.6944 | 60.011 | 12.4855 | 16.9819 | 21.1455 | 60.0456 | 22.2034 | 16.9783 | 32.3315 | 60.0456 | 33.254
16.9961 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6715 | 17.0118 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6055 | 17.0032 | 11.6944 | 60.011 | 12.4893 | 16.9902 | 21.1466 | 60.0456 | 22.2072 | 16.9866 | 32.3315 | 60.0456 | 33.259
17.0045 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6753 | 17.0203 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6105 | 17.0117 | 11.6944 | 60.011 | 12.493 | 16.9985 | 21.1466 | 60.0456 | 22.2109 | 16.9949 | 32.328 | 60.0456 | 33.264
17.0128 | 9.6119 | 59.9994 | 9.679 | 17.0286 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6155 | 17.02 | 11.6944 | 60.011 | 12.4968 | 17.0068 | 21.1473 | 60.0456 | 22.2147 | 17.0032 | 32.328 | 60.0456 | 33.269
17.0211 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6828 | 17.0369 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6205 | 17.0283 | 11.6944 | 60.011 | 12.5005 | 17.0151 | 21.1473 | 60.0456 | 22.2184 | 17.0115 | 32.328 | 60.0456 | 33.274
17.0295 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6865 | 17.0453 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6256 | 17.0366 | 11.6944 | 60.011 | 12.5043 | 17.0234 | 21.2123 | 60.0456 | 22.2222 | 17.0198 | 32.328 | 60.0456 | 33.279
17.0378 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6903 | 17.0536 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6306 | 17.0449 | 11.6944 | 60.011 | 12.508 | 17.0317 | 21.2123 | 60.0456 | 22.2259 | 17.0281 | 32.3287 | 60.0456 | 33.284
17.0461 | 9.6119 | 59.9994 | 9.694 | 17.0619 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6356 | 17.0532 | 11.6944 | 60.011 | 12.5118 | 17.0403 | 21.2123 | 60.0456 | 22.2297 | 17.0364 | 32.3287 | 60.0456 | 33.289
17.0544 | 9.6119 | 59.9994 | 9.6978 | 17.0703 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6406 | 17.0615 | 11.6944 | 60.011 | 12.5155 | 17.0486 | 21.2123 | 60.0456 | 22.2334 | 17.0447 | 32.4046 | 60.0456 | 33.294
17.0628 | 9.6119 | 59.9994 | 9.7015 | 17.0786 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6456 | 17.0698 | 11.6944 | 60.011 | 12.5193 | 17.0569 | 21.2123 | 60.0456 | 22.2372 | 17.0532 | 32.4046 | 60.0456 | 33.299
17.0711 | 9.6119 | 59.9994 | 9.7053 | 17.0869 | 11.7079 | 59.9764 | 11.6506 | 17.0784 | 11.693 | 60.011 | 12.523 | 17.0652 | 21.2123 | 60.0456 | 22.2409 | 17.0615 | 32.4046 | 60.0456 | 33.304
17.0795 | 9.7201 | 59.9994 | 9.709 | 17.0952 | 11.8199 | 59.9764 | 11.6556 | 17.0867 | 11.693 | 60.011 | 12.5268 | 17.0735 | 21.2132 | 60.0456 | 22.2447 | 17.0698 | 32.4046 | 60.0456 | 33.3089
17.0878 | 9.7201 | 59.9994 | 9.7128 | 17.1036 | 11.8199 | 59.9764 | 11.6606 | 17.095 | 11.693 | 60.011 | 12.5305 | 17.0818 | 21.2132 | 60.0456 | 22.2484 | 17.0781 | 32.4886 | 60.0456 | 33.3139
17.0961 | 9.8164 | 59.9994 | 9.7165 | 17.1119 | 11.9368 | 59.9764 | 11.6656 | 17.1033 | 11.693 | 60.011 | 12.5343 | 17.0901 | 21.2132 | 60.0456 | 22.2522 | 17.0864 | 32.4886 | 60.0456 | 33.3189
17.1044 | 9.8164 | 59.9994 | 9.7203 | 17.1202 | 11.9368 | 59.9764 | 11.6706 | 17.1116 | 11.694 | 60.011 | 12.538 | 17.0984 | 21.2132 | 60.0456 | 22.2559 | 17.0947 | 32.4886 | 60.0456 | 33.3239
17.1128 | 9.8164 | 59.9994 | 9.724 | 17.1287 | 11.9368 | 59.9764 | 11.6756 | 17.1199 | 11.694 | 60.011 | 12.5418 | 17.1067 | 21.2129 | 60.0456 | 22.2597 | 17.103 | 32.4886 | 60.0456 | 33.3289
17.1211 | 9.8164 | 59.9994 | 9.7278 | 17.137 | 11.9368 | 59.9764 | 11.6806 | 17.1282 | 11.6927 | 60.011 | 12.5455 | 17.115 | 21.2129 | 60.0456 | 22.2634 | 17.1113 | 32.4886 | 60.0456 | 33.3339
17.1295 | 9.9242 | 59.9994 | 9.7315 | 17.1453 | 11.9368 | 59.9764 | 11.6856 | 17.1365 | 11.6927 | 60.011 | 12.5493 | 17.1235 | 21.213 | 60.0456 | 22.2672 | 17.1196 | 32.4886 | 60.0456 | 33.3389
17.1378 | 9.9242 | 59.9994 | 9.7353 | 17.1536 | 11.9368 | 59.9764 | 11.6906 | 17.145 | 11.6926 | 60.011 | 12.553 | 17.1318 | 21.213 | 60.0456 | 22.2709 | 17.1282 | 32.4851 | 60.0456 | 33.3439
17.1461 | 9.9242 | 59.9994 | 9.739 | 17.162 | 11.9368 | 59.9764 | 11.6956 | 17.1533 | 11.6926 | 60.011 | 12.5568 | 17.1401 | 21.2138 | 60.0456 | 22.2746 | 17.1365 | 32.4851 | 60.0456 | 33.3489
17.1545 | 9.9242 | 59.9994 | 9.7428 | 17.1703 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7006 | 17.1616 | 11.6926 | 60.011 | 12.5605 | 17.1484 | 21.2138 | 60.0456 | 22.2784 | 17.1448 | 32.4849 | 60.0456 | 33.3539
17.1628 | 9.9231 | 59.9994 | 9.7465 | 17.1786 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7056 | 17.1699 | 11.6926 | 60.011 | 12.5643 | 17.1567 | 21.2532 | 60.0456 | 22.2821 | 17.1531 | 32.4849 | 60.0456 | 33.3589
17.1711 | 9.9231 | 59.9994 | 9.7503 | 17.187 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7106 | 17.1782 | 11.6926 | 60.011 | 12.568 | 17.165 | 21.2532 | 60.0456 | 22.2859 | 17.1614 | 32.4849 | 60.0456 | 33.3639
17.1794 | 9.9231 | 59.9994 | 9.754 | 17.1953 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7156 | 17.1865 | 11.6926 | 60.011 | 12.5718 | 17.1733 | 21.2493 | 60.0456 | 22.2896 | 17.1697 | 32.4849 | 60.0456 | 33.3689
17.1878 | 9.9231 | 59.9994 | 9.7578 | 17.2036 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7206 | 17.1948 | 11.7358 | 60.011 | 12.5755 | 17.1816 | 21.2493 | 60.0456 | 22.2934 | 17.178 | 32.4849 | 60.0456 | 33.3739
17.1961 | 9.9222 | 59.9994 | 9.7615 | 17.212 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7256 | 17.2034 | 11.7358 | 60.011 | 12.5792 | 17.1899 | 21.2493 | 60.0456 | 22.2971 | 17.1863 | 32.4849 | 60.0456 | 33.3789
17.2045 | 9.9222 | 59.9994 | 9.7653 | 17.2203 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7306 | 17.2117 | 11.7941 | 60.011 | 12.583 | 17.1985 | 21.2493 | 60.0456 | 22.3009 | 17.1946 | 32.4846 | 60.0456 | 33.3839
17.2128 | 9.9222 | 59.9994 | 9.769 | 17.2286 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7356 | 17.22 | 11.7941 | 60.011 | 12.5867 | 17.2068 | 21.2471 | 60.0456 | 22.3046 | 17.2031 | 32.4846 | 60.0456 | 33.3889
17.2211 | 9.9222 | 59.9994 | 9.7728 | 17.2369 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7406 | 17.2283 | 11.7941 | 60.011 | 12.5905 | 17.2151 | 21.2471 | 60.0456 | 22.3084 | 17.2114 | 32.4846 | 60.0456 | 33.3939
17.2294 | 9.9222 | 59.9994 | 9.7765 | 17.2454 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7456 | 17.2366 | 11.7941 | 60.011 | 12.5942 | 17.2234 | 21.2471 | 60.0456 | 22.3121 | 17.2197 | 32.4846 | 60.0456 | 33.3989
17.2378 | 9.9222 | 59.9994 | 9.7803 | 17.2537 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7506 | 17.2449 | 11.7941 | 60.011 | 12.598 | 17.2317 | 21.2471 | 60.0456 | 22.3159 | 17.228 | 32.4846 | 60.0456 | 33.4039
17.2461 | 9.9222 | 59.9994 | 9.784 | 17.262 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7556 | 17.2532 | 11.7941 | 60.011 | 12.6017 | 17.24 | 21.2995 | 60.0456 | 22.3196 | 17.2363 | 32.4846 | 60.0456 | 33.4089
17.2545 | 9.9222 | 59.9994 | 9.7878 | 17.2704 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7606 | 17.2615 | 11.7941 | 60.011 | 12.6055 | 17.2483 | 21.2995 | 60.0456 | 22.3234 | 17.2446 | 32.4867 | 60.0456 | 33.4139
17.2628 | 9.9222 | 59.9994 | 9.7915 | 17.2787 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7656 | 17.27 | 11.7941 | 60.011 | 12.6092 | 17.2566 | 21.2994 | 60.0398 | 22.3271 | 17.2529 | 32.4867 | 60.0456 | 33.4189
17.2711 | 9.9222 | 59.9994 | 9.7953 | 17.287 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7706 | 17.2783 | 11.7941 | 60.011 | 12.613 | 17.2649 | 21.2994 | 60.0398 | 22.3309 | 17.2612 | 32.4867 | 60.0456 | 33.4239
17.2795 | 9.9222 | 59.9994 | 9.799 | 17.2953 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7756 | 17.2866 | 11.7941 | 60.011 | 12.6167 | 17.2734 | 21.301 | 60.0398 | 22.3346 | 17.2695 | 32.4867 | 60.0456 | 33.4289
17.2878 | 9.9222 | 59.9994 | 9.8028 | 17.3037 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7806 | 17.2949 | 11.7941 | 60.011 | 12.6205 | 17.2817 | 21.301 | 60.0398 | 22.3383 | 17.2778 | 32.4873 | 60.0456 | 33.4339
17.2961 | 9.9222 | 59.9994 | 9.8065 | 17.312 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7856 | 17.3032 | 11.7941 | 60.011 | 12.6242 | 17.29 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3421 | 17.2864 | 32.4873 | 60.0456 | 33.4389
17.3044 | 9.9222 | 59.9994 | 9.8103 | 17.3203 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7906 | 17.3115 | 11.7941 | 60.011 | 12.628 | 17.2983 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3458 | 17.2947 | 32.4873 | 60.0456 | 33.4438
17.3128 | 9.9221 | 59.9994 | 9.814 | 17.3287 | 11.9368 | 59.9764 | 11.7956 | 17.3198 | 11.7941 | 60.011 | 12.6317 | 17.3066 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3496 | 17.303 | 32.4873 | 60.0456 | 33.4488
17.3211 | 9.9221 | 59.9994 | 9.8178 | 17.337 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8006 | 17.3281 | 11.7941 | 60.011 | 12.6355 | 17.3149 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3528 | 17.3113 | 32.4873 | 60.0456 | 33.4538
17.3295 | 9.9226 | 59.9994 | 9.8215 | 17.3453 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8056 | 17.3367 | 11.7941 | 60.011 | 12.6392 | 17.3232 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3559 | 17.3196 | 32.4873 | 60.0456 | 33.4588
17.3378 | 9.9226 | 59.9994 | 9.8253 | 17.3538 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8106 | 17.345 | 11.7941 | 60.011 | 12.643 | 17.3315 | 21.3011 | 60.0398 | 22.359 | 17.3279 | 32.4873 | 60.0456 | 33.4638
17.3461 | 9.9226 | 59.9994 | 9.829 | 17.3621 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8156 | 17.3533 | 11.7941 | 60.011 | 12.6467 | 17.3398 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3622 | 17.3362 | 32.4873 | 60.0456 | 33.4688
17.3544 | 9.9226 | 59.9994 | 9.8328 | 17.3704 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8206 | 17.3616 | 11.7941 | 60.011 | 12.6505 | 17.3484 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3653 | 17.3445 | 32.4861 | 60.0456 | 33.4738
17.3628 | 9.9226 | 59.9994 | 9.8365 | 17.3787 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8256 | 17.3699 | 11.7941 | 60.011 | 12.6542 | 17.3567 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3684 | 17.3528 | 32.4861 | 60.0456 | 33.4788
17.3712 | 9.9226 | 59.9994 | 9.8403 | 17.3871 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8306 | 17.3782 | 11.7941 | 60.011 | 12.658 | 17.365 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3715 | 17.3613 | 32.4861 | 60.0456 | 33.4838
17.3795 | 9.8693 | 59.9994 | 9.844 | 17.3954 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8356 | 17.3865 | 11.7941 | 60.011 | 12.6617 | 17.3733 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3746 | 17.3696 | 32.4861 | 60.0456 | 33.4888
17.3878 | 9.8693 | 59.9994 | 9.8478 | 17.4037 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8406 | 17.3948 | 11.7941 | 60.011 | 12.6655 | 17.3816 | 21.3011 | 60.0398 | 22.3778 | 17.3779 | 32.4861 | 60.0456 | 33.4938
17.3961 | 9.8707 | 59.9994 | 9.8515 | 17.4121 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8456 | 17.4033 | 11.7941 | 60.011 | 12.6692 | 17.3899 | 21.3935 | 60.0398 | 22.3809 | 17.3862 | 32.4861 | 60.0456 | 33.4988
17.4045 | 9.8707 | 59.9994 | 9.8553 | 17.4204 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8506 | 17.4116 | 11.9251 | 60.011 | 12.673 | 17.3982 | 21.3935 | 60.0398 | 22.384 | 17.3945 | 32.5542 | 60.0456 | 33.5038
17.4128 | 9.8707 | 59.9994 | 9.859 | 17.4287 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8556 | 17.4199 | 11.9251 | 60.011 | 12.6767 | 17.4065 | 21.4762 | 60.0398 | 22.3871 | 17.4028 | 32.5542 | 60.0456 | 33.5088
17.4211 | 9.8707 | 59.9994 | 9.8628 | 17.437 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8606 | 17.4282 | 12.0849 | 60.011 | 12.6805 | 17.4148 | 21.4762 | 60.0398 | 22.3903 | 17.4111 | 32.5542 | 60.0456 | 33.5138
17.4294 | 9.8707 | 59.9994 | 9.8665 | 17.4454 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8656 | 17.4365 | 12.0849 | 60.011 | 12.6842 | 17.4233 | 21.4762 | 60.034 | 22.3934 | 17.4194 | 32.5542 | 60.0456 | 33.5188
17.4378 | 9.8707 | 59.9994 | 9.8703 | 17.4537 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8706 | 17.4448 | 12.0849 | 60.011 | 12.688 | 17.4316 | 21.4762 | 60.034 | 22.3965 | 17.4277 | 32.5593 | 60.0456 | 33.5238
17.4461 | 9.9241 | 59.9994 | 9.874 | 17.462 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8756 | 17.4531 | 12.0849 | 60.011 | 12.6917 | 17.4399 | 21.4762 | 60.034 | 22.3996 | 17.4363 | 32.5593 | 60.0456 | 33.5288
17.4545 | 9.9241 | 59.9994 | 9.8778 | 17.4705 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8807 | 17.4614 | 12.0849 | 60.011 | 12.6955 | 17.4482 | 21.4762 | 60.034 | 22.4027 | 17.4446 | 32.5618 | 60.0456 | 33.5338
17.4628 | 9.9241 | 59.9994 | 9.8815 | 17.4788 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8857 | 17.47 | 12.0849 | 60.011 | 12.6992 | 17.4565 | 21.4762 | 60.034 | 22.4059 | 17.4529 | 32.5618 | 60.0456 | 33.5388
17.4711 | 9.9241 | 59.9994 | 9.8853 | 17.4871 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8907 | 17.4783 | 12.0849 | 60.011 | 12.703 | 17.4648 | 21.4762 | 60.034 | 22.409 | 17.4612 | 32.5618 | 60.0456 | 33.5438
17.4794 | 9.9229 | 59.9994 | 9.889 | 17.4954 | 11.9368 | 59.9764 | 11.8957 | 17.4866 | 12.0849 | 60.011 | 12.7067 | 17.4731 | 21.4762 | 60.034 | 22.4121 | 17.4695 | 32.5618 | 60.0456 | 33.5488
17.4878 | 9.9229 | 59.9994 | 9.8928 | 17.5038 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9007 | 17.4949 | 12.0849 | 60.011 | 12.7105 | 17.4814 | 21.4762 | 60.034 | 22.4152 | 17.4778 | 32.6243 | 60.0456 | 33.5538
17.4962 | 9.9229 | 59.9994 | 9.8965 | 17.5121 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9057 | 17.5032 | 12.0849 | 60.011 | 12.7142 | 17.4897 | 21.4762 | 60.034 | 22.4184 | 17.4861 | 32.6243 | 60.0456 | 33.5588
17.5045 | 9.9229 | 59.9994 | 9.9003 | 17.5204 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9107 | 17.5115 | 12.1631 | 60.011 | 12.718 | 17.4983 | 21.4762 | 60.034 | 22.4215 | 17.4944 | 32.6243 | 60.0456 | 33.5638
17.5128 | 9.9229 | 59.9994 | 9.904 | 17.5288 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9157 | 17.5198 | 12.1631 | 60.011 | 12.7217 | 17.5066 | 21.4796 | 60.034 | 22.4246 | 17.5027 | 32.6243 | 60.0456 | 33.5688
17.5211 | 9.9229 | 59.9994 | 9.9078 | 17.5371 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9207 | 17.5281 | 12.1631 | 60.011 | 12.7255 | 17.5149 | 21.4796 | 60.034 | 22.4277 | 17.5112 | 32.6243 | 60.0456 | 33.5737
17.5295 | 9.9229 | 59.9994 | 9.9115 | 17.5454 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9257 | 17.5366 | 12.1631 | 60.011 | 12.7292 | 17.5232 | 21.4812 | 60.034 | 22.4309 | 17.5195 | 32.6243 | 60.0456 | 33.5787
17.5378 | 9.9229 | 59.9994 | 9.9153 | 17.5538 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9307 | 17.5449 | 12.1631 | 60.011 | 12.733 | 17.5315 | 21.4812 | 60.034 | 22.434 | 17.5278 | 32.6243 | 60.0456 | 33.5837
17.5461 | 9.9784 | 59.9994 | 9.919 | 17.5621 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9357 | 17.5532 | 12.1631 | 60.011 | 12.7367 | 17.5398 | 21.4812 | 60.034 | 22.4371 | 17.5361 | 32.6243 | 60.0456 | 33.5887
17.5544 | 9.9784 | 59.9994 | 9.9228 | 17.5704 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9407 | 17.5615 | 12.1631 | 60.011 | 12.7405 | 17.5481 | 21.4812 | 60.034 | 22.4402 | 17.5444 | 32.6289 | 60.0456 | 33.5937
17.5628 | 9.9784 | 59.9994 | 9.9265 | 17.5787 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9457 | 17.5698 | 12.1631 | 60.011 | 12.7442 | 17.5564 | 21.4812 | 60.034 | 22.4434 | 17.5527 | 32.6289 | 60.0456 | 33.5987
17.5711 | 9.9784 | 59.9994 | 9.9303 | 17.5872 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9507 | 17.5781 | 12.1631 | 60.011 | 12.748 | 17.5647 | 21.4812 | 60.034 | 22.4465 | 17.561 | 32.6236 | 60.0456 | 33.6037
17.5795 | 9.9799 | 59.9994 | 9.934 | 17.5955 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9557 | 17.5864 | 12.1631 | 60.011 | 12.7523 | 17.5732 | 21.4812 | 60.034 | 22.4496 | 17.5693 | 32.6236 | 60.0456 | 33.6087
17.5878 | 9.9799 | 59.9994 | 9.9378 | 17.6038 | 11.9368 | 59.9764 | 11.9607 | 17.5947 | 12.1631 | 60.011 | 12.7573 | 17.5815 | 21.4812 | 60.034 | 22.4527 | 17.5776 | 32.6233 | 60.0456 | 33.6137
17.5961 | 10.0537 | 59.9994 | 9.9415 | 17.6122 | 12.1335 | 59.9764 | 11.9657 | 17.6033 | 12.1631 | 60.011 | 12.7623 | 17.5898 | 21.4787 | 60.0398 | 22.4558 | 17.5859 | 32.6233 | 60.0456 | 33.6187
17.6044 | 10.0537 | 59.9994 | 9.9453 | 17.6205 | 12.1335 | 59.9764 | 11.9707 | 17.6116 | 12.1631 | 60.011 | 12.7673 | 17.5981 | 21.4787 | 60.0398 | 22.459 | 17.5945 | 32.6212 | 60.0456 | 33.6237
17.6128 | 10.0537 | 59.9994 | 9.949 | 17.6288 | 12.1335 | 59.9764 | 11.9757 | 17.6199 | 12.1631 | 60.011 | 12.7723 | 17.6064 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4621 | 17.6028 | 32.6212 | 60.0456 | 33.6287
17.6212 | 10.0537 | 59.9994 | 9.9528 | 17.6371 | 12.1335 | 59.9764 | 11.9807 | 17.6282 | 12.1631 | 60.011 | 12.7773 | 17.6147 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4652 | 17.6111 | 32.6212 | 60.0456 | 33.6337
17.6295 | 10.0537 | 59.9994 | 9.9565 | 17.6455 | 12.1335 | 59.9764 | 11.9857 | 17.6365 | 12.1631 | 60.011 | 12.7823 | 17.623 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4683 | 17.6194 | 32.6212 | 60.0456 | 33.6387
17.6378 | 10.0537 | 59.9994 | 9.9603 | 17.6538 | 12.1335 | 59.9764 | 11.9907 | 17.6448 | 12.1631 | 60.011 | 12.7873 | 17.6313 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4715 | 17.6277 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6437
17.6461 | 10.0537 | 59.9994 | 9.964 | 17.6621 | 12.2429 | 59.9764 | 11.9957 | 17.6531 | 12.1631 | 60.011 | 12.7923 | 17.6396 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4746 | 17.636 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6487
17.6545 | 10.0537 | 59.9994 | 9.9678 | 17.6705 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0005 | 17.6616 | 12.1631 | 60.011 | 12.7973 | 17.6482 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4777 | 17.6443 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6537
17.6628 | 10.0537 | 59.9994 | 9.9715 | 17.6788 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0043 | 17.6699 | 12.1631 | 60.011 | 12.8023 | 17.6565 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4808 | 17.6526 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6587
17.6711 | 10.0537 | 59.9994 | 9.9753 | 17.6871 | 12.2429 | 59.9764 | 12.008 | 17.6782 | 12.163 | 60.011 | 12.8073 | 17.6648 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4839 | 17.6609 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6637
17.6794 | 10.1512 | 59.9994 | 9.979 | 17.6956 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0118 | 17.6865 | 12.163 | 60.011 | 12.8123 | 17.6731 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4871 | 17.6694 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6687
17.6878 | 10.1512 | 59.9994 | 9.9828 | 17.7039 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0155 | 17.6948 | 12.163 | 60.011 | 12.8173 | 17.6814 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4902 | 17.6777 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6737
17.6961 | 10.1512 | 59.9994 | 9.9865 | 17.7122 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0193 | 17.7031 | 12.163 | 60.011 | 12.8223 | 17.6897 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4933 | 17.686 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6787
17.7045 | 10.1512 | 59.9994 | 9.9903 | 17.7205 | 12.2429 | 59.9764 | 12.023 | 17.7114 | 12.1619 | 60.011 | 12.8273 | 17.698 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4964 | 17.6943 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6837
17.7128 | 10.1512 | 59.9994 | 9.994 | 17.7289 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0268 | 17.7197 | 12.1619 | 60.011 | 12.8323 | 17.7063 | 21.4808 | 60.0398 | 22.4996 | 17.7026 | 32.6976 | 60.0456 | 33.6887
17.7211 | 10.1512 | 59.9994 | 9.9978 | 17.7372 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0305 | 17.7283 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8373 | 17.7146 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5027 | 17.7109 | 32.7012 | 60.0456 | 33.6937
17.7294 | 10.1517 | 59.9994 | 10.0015 | 17.7455 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0343 | 17.7366 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8423 | 17.7231 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5058 | 17.7192 | 32.7012 | 60.0456 | 33.6987
17.7378 | 10.1517 | 59.9994 | 10.0053 | 17.7539 | 12.2429 | 59.9764 | 12.038 | 17.7449 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8473 | 17.7314 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5089 | 17.7275 | 32.6984 | 60.0456 | 33.7036
17.7462 | 10.1517 | 59.9994 | 10.009 | 17.7622 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0418 | 17.7532 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8523 | 17.7397 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5121 | 17.7358 | 32.6984 | 60.0456 | 33.7086
17.7545 | 10.1517 | 59.9994 | 10.0128 | 17.7705 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0455 | 17.7615 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8573 | 17.748 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5152 | 17.7444 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7136
17.7628 | 10.152 | 59.9994 | 10.0165 | 17.7788 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0493 | 17.7698 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8623 | 17.7563 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5183 | 17.7527 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7186
17.7711 | 10.152 | 59.9994 | 10.0203 | 17.7872 | 12.2429 | 59.9764 | 12.053 | 17.7781 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8673 | 17.7646 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5214 | 17.761 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7236
17.7795 | 10.152 | 59.9994 | 10.024 | 17.7955 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0568 | 17.7864 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8723 | 17.7729 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5245 | 17.7693 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7286
17.7878 | 10.152 | 59.9994 | 10.0278 | 17.8038 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0605 | 17.7949 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8773 | 17.7812 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5277 | 17.7776 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7336
17.7961 | 10.152 | 59.9994 | 10.0315 | 17.8123 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0643 | 17.8032 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8823 | 17.7896 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5308 | 17.7859 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7386
17.8044 | 10.152 | 59.9994 | 10.0353 | 17.8206 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0681 | 17.8115 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8873 | 17.7981 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5339 | 17.7942 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7436
17.8128 | 10.152 | 59.9994 | 10.039 | 17.8289 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0718 | 17.8198 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8923 | 17.8064 | 21.4808 | 60.0398 | 22.537 | 17.8025 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7486
17.8211 | 10.152 | 59.9994 | 10.0428 | 17.8373 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0756 | 17.8281 | 12.1619 | 60.0167 | 12.8973 | 17.8147 | 21.4808 | 60.0398 | 22.5402 | 17.8108 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7527
17.8295 | 10.152 | 59.9994 | 10.0465 | 17.8456 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0793 | 17.8364 | 12.1619 | 60.0167 | 12.9023 | 17.823 | 21.477 | 60.0398 | 22.5433 | 17.8191 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7565
17.8378 | 10.152 | 59.9994 | 10.0503 | 17.8539 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0831 | 17.8447 | 12.16 | 60.0167 | 12.9073 | 17.8313 | 21.477 | 60.0398 | 22.5464 | 17.8276 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7602
17.8461 | 10.152 | 59.9994 | 10.054 | 17.8622 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0868 | 17.853 | 12.16 | 60.0167 | 12.9123 | 17.8396 | 21.477 | 60.0398 | 22.5495 | 17.8359 | 32.7689 | 60.0456 | 33.764
17.8545 | 10.152 | 59.9994 | 10.0578 | 17.8706 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0906 | 17.8616 | 12.1597 | 60.0167 | 12.9173 | 17.8479 | 21.477 | 60.0398 | 22.5527 | 17.8442 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7677
17.8628 | 10.151 | 59.9994 | 10.0615 | 17.8789 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0943 | 17.8699 | 12.1597 | 60.0167 | 12.9223 | 17.8562 | 21.477 | 60.0398 | 22.5558 | 17.8525 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7714
17.8712 | 10.151 | 59.9994 | 10.0653 | 17.8872 | 12.2429 | 59.9764 | 12.0981 | 17.8782 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9272 | 17.8645 | 21.477 | 60.0398 | 22.5589 | 17.8608 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7752
17.8795 | 10.151 | 59.9994 | 10.069 | 17.8956 | 12.2429 | 59.9764 | 12.1018 | 17.8865 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9322 | 17.873 | 21.6195 | 60.0398 | 22.562 | 17.8691 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7789
17.8878 | 10.151 | 59.9994 | 10.0728 | 17.9039 | 12.2429 | 59.9764 | 12.1056 | 17.8948 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9372 | 17.8813 | 21.6195 | 60.0398 | 22.5651 | 17.8774 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7827
17.8961 | 10.1511 | 59.9994 | 10.0765 | 17.9122 | 12.2411 | 59.9764 | 12.1093 | 17.9031 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9422 | 17.8896 | 21.6195 | 60.0398 | 22.5683 | 17.8857 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7864
17.9045 | 10.1511 | 59.9994 | 10.0803 | 17.9205 | 12.2411 | 59.9764 | 12.1131 | 17.9114 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9472 | 17.8979 | 21.6195 | 60.0398 | 22.5714 | 17.894 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7902
17.9128 | 10.1515 | 59.9994 | 10.084 | 17.929 | 12.2411 | 59.9764 | 12.1168 | 17.9197 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9522 | 17.9062 | 21.6197 | 60.0398 | 22.5745 | 17.9026 | 32.7689 | 60.0456 | 33.7939
17.9211 | 10.1515 | 59.9994 | 10.0878 | 17.9373 | 12.2411 | 59.9764 | 12.1206 | 17.928 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9572 | 17.9146 | 21.6197 | 60.0398 | 22.5776 | 17.9109 | 32.7653 | 60.0456 | 33.7977
17.9294 | 10.1515 | 59.9994 | 10.0915 | 17.9456 | 12.2411 | 59.9764 | 12.1243 | 17.9365 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9622 | 17.9229 | 21.7243 | 60.0398 | 22.5808 | 17.9192 | 32.7653 | 60.0456 | 33.8014
17.9378 | 10.1515 | 59.9994 | 10.0953 | 17.954 | 12.2411 | 59.9764 | 12.1281 | 17.9448 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9672 | 17.9312 | 21.7243 | 60.0398 | 22.5839 | 17.9275 | 32.7626 | 60.0456 | 33.8052
17.9461 | 10.1515 | 59.9994 | 10.099 | 17.9623 | 12.2411 | 59.9764 | 12.1318 | 17.9531 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9722 | 17.9395 | 21.7243 | 60.0398 | 22.587 | 17.9358 | 32.7626 | 60.0456 | 33.8089
17.9545 | 10.1515 | 59.9994 | 10.1028 | 17.9706 | 12.2411 | 59.9764 | 12.1356 | 17.9614 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9772 | 17.948 | 21.7243 | 60.0398 | 22.5901 | 17.9441 | 32.7625 | 60.0456 | 33.8127
17.9628 | 10.1515 | 59.9994 | 10.1065 | 17.979 | 12.2393 | 59.9764 | 12.1393 | 17.9697 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9822 | 17.9563 | 21.8822 | 60.0398 | 22.5933 | 17.9524 | 32.7625 | 60.0456 | 33.8164
17.9711 | 10.1515 | 59.9994 | 10.1103 | 17.9873 | 12.2393 | 59.9764 | 12.1431 | 17.978 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9872 | 17.9646 | 21.8822 | 60.0398 | 22.5964 | 17.9607 | 32.7621 | 60.0456 | 33.8202
17.9795 | 10.1515 | 59.9994 | 10.114 | 17.9956 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1468 | 17.9863 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9922 | 17.9729 | 21.8822 | 60.0398 | 22.5995 | 17.969 | 32.7621 | 60.0456 | 33.8239
17.9878 | 10.1515 | 59.9994 | 10.1178 | 18.0039 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1506 | 17.9946 | 12.2441 | 60.0167 | 12.9972 | 17.9812 | 21.8822 | 60.0398 | 22.6026 | 17.9775 | 32.8539 | 60.0456 | 33.8277
17.9962 | 10.2429 | 59.9994 | 10.1215 | 18.0123 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1543 | 18.0032 | 12.2441 | 60.0167 | 13.0022 | 17.9895 | 21.8822 | 60.0398 | 22.6057 | 17.9858 | 32.8539 | 60.0456 | 33.8314
18.0045 | 10.2429 | 59.9994 | 10.1253 | 18.0206 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1581 | 18.0115 | 12.2449 | 60.0167 | 13.0072 | 17.9978 | 21.8822 | 60.0398 | 22.6089 | 17.9941 | 32.8539 | 60.0456 | 33.8351
18.0128 | 10.2429 | 59.9994 | 10.129 | 18.0289 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1618 | 18.0198 | 12.2449 | 60.0167 | 13.0122 | 18.0061 | 21.8826 | 60.0398 | 22.612 | 18.0024 | 32.8539 | 60.0456 | 33.8389
18.0211 | 10.2429 | 59.9994 | 10.1328 | 18.0374 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1656 | 18.0281 | 12.3191 | 60.0167 | 13.0172 | 18.0144 | 21.8826 | 60.0398 | 22.6151 | 18.0107 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8426
18.0295 | 10.2429 | 59.9994 | 10.1365 | 18.0457 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1693 | 18.0364 | 12.3191 | 60.0167 | 13.0222 | 18.0229 | 21.8834 | 60.0398 | 22.6182 | 18.019 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8464
18.0378 | 10.2429 | 59.9994 | 10.1403 | 18.054 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1731 | 18.0447 | 12.3191 | 60.0167 | 13.0272 | 18.0312 | 21.8834 | 60.0398 | 22.6214 | 18.0273 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8501
18.0461 | 10.2429 | 59.9994 | 10.144 | 18.0623 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1768 | 18.053 | 12.3191 | 60.0167 | 13.0322 | 18.0396 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6245 | 18.0356 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8539
18.0544 | 10.2429 | 59.9994 | 10.1478 | 18.0707 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1806 | 18.0613 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0372 | 18.0479 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6276 | 18.0439 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8576
18.0628 | 10.243 | 59.9994 | 10.1515 | 18.079 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1843 | 18.0698 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0422 | 18.0562 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6307 | 18.0522 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8614
18.0711 | 10.243 | 59.9994 | 10.1553 | 18.0873 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1881 | 18.0781 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0472 | 18.0645 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6339 | 18.0608 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8651
18.0795 | 10.243 | 59.9994 | 10.159 | 18.0957 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1918 | 18.0864 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0522 | 18.0728 | 21.8841 | 60.0398 | 22.637 | 18.0691 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8689
18.0878 | 10.243 | 59.9994 | 10.1628 | 18.104 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1956 | 18.0947 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0572 | 18.0811 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6401 | 18.0774 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8726
18.0961 | 10.243 | 59.9994 | 10.1665 | 18.1123 | 12.2592 | 59.9764 | 12.1994 | 18.103 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0622 | 18.0894 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6432 | 18.0857 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8764
18.1045 | 10.243 | 59.9994 | 10.1703 | 18.1207 | 12.2592 | 59.9764 | 12.2031 | 18.1113 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0672 | 18.0979 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6463 | 18.094 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8801
18.1128 | 10.243 | 59.9994 | 10.174 | 18.129 | 12.2592 | 59.9764 | 12.2069 | 18.1196 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0722 | 18.1062 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6495 | 18.1023 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8839
18.1212 | 10.243 | 59.9994 | 10.1778 | 18.1373 | 12.2592 | 59.9764 | 12.2106 | 18.1279 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0772 | 18.1145 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6526 | 18.1106 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8876
18.1295 | 10.2434 | 59.9994 | 10.1815 | 18.1456 | 12.2592 | 59.9764 | 12.2144 | 18.1365 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0822 | 18.1228 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6557 | 18.1189 | 32.8544 | 60.0456 | 33.8914
18.1378 | 10.2434 | 59.9994 | 10.1853 | 18.1541 | 12.2592 | 59.9764 | 12.2181 | 18.1448 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0872 | 18.1311 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6588 | 18.1272 | 32.9485 | 60.0456 | 33.8951
18.1461 | 10.2424 | 59.9994 | 10.189 | 18.1624 | 12.2592 | 59.9764 | 12.2219 | 18.1531 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0922 | 18.1394 | 21.8841 | 60.0398 | 22.662 | 18.1357 | 32.9485 | 60.0456 | 33.8988
18.1545 | 10.2424 | 59.9994 | 10.1928 | 18.1707 | 12.2592 | 59.9764 | 12.2256 | 18.1614 | 12.3203 | 60.0167 | 13.0972 | 18.1477 | 21.8841 | 60.0398 | 22.6651 | 18.144 | 32.9485 | 60.0456 | 33.9026
18.1628 | 10.3246 | 59.9994 | 10.1965 | 18.1791 | 12.3507 | 59.9764 | 12.2294 | 18.1697 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1022 | 18.156 | 21.8855 | 60.0398 | 22.6682 | 18.1523 | 32.9485 | 60.0456 | 33.9063
18.1711 | 10.3246 | 59.9994 | 10.2003 | 18.1874 | 12.3507 | 59.9764 | 12.2331 | 18.178 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1072 | 18.1643 | 21.8855 | 60.0398 | 22.6713 | 18.1606 | 32.9485 | 60.0456 | 33.9101
18.1794 | 10.3246 | 59.9994 | 10.204 | 18.1957 | 12.3507 | 59.9764 | 12.2369 | 18.1863 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1122 | 18.1729 | 21.8855 | 60.0398 | 22.6744 | 18.1689 | 32.9485 | 60.0456 | 33.9138
18.1878 | 10.3246 | 59.9994 | 10.2078 | 18.204 | 12.3507 | 59.9764 | 12.2406 | 18.1946 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1172 | 18.1812 | 21.8855 | 60.0398 | 22.6776 | 18.1772 | 32.9485 | 60.0456 | 33.9176
18.1961 | 10.3246 | 59.9994 | 10.2115 | 18.2124 | 12.3507 | 59.9764 | 12.2444 | 18.2031 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1222 | 18.1895 | 21.8819 | 60.0398 | 22.6807 | 18.1855 | 32.9485 | 60.0456 | 33.9213
18.2045 | 10.3246 | 59.9994 | 10.2153 | 18.2207 | 12.3507 | 59.9764 | 12.2481 | 18.2114 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1272 | 18.1978 | 21.8819 | 60.0398 | 22.6838 | 18.1938 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9251
18.2128 | 10.3246 | 59.9994 | 10.219 | 18.229 | 12.4078 | 59.9764 | 12.2519 | 18.2197 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1322 | 18.2061 | 21.8819 | 60.0398 | 22.6869 | 18.2021 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9288
18.2211 | 10.3246 | 59.9994 | 10.2228 | 18.2374 | 12.4078 | 59.9764 | 12.2556 | 18.228 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1372 | 18.2144 | 21.8819 | 60.0398 | 22.6901 | 18.2107 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9326
18.2295 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2265 | 18.2457 | 12.4078 | 59.9764 | 12.2594 | 18.2363 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1422 | 18.2227 | 21.8826 | 60.0398 | 22.6932 | 18.219 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9363
18.2378 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2303 | 18.254 | 12.4078 | 59.9764 | 12.2631 | 18.2446 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1472 | 18.231 | 21.8826 | 60.0398 | 22.6963 | 18.2273 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9401
18.2462 | 10.3247 | 59.9994 | 10.234 | 18.2625 | 12.4078 | 59.9764 | 12.2669 | 18.2529 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1522 | 18.2393 | 21.8826 | 60.0398 | 22.6994 | 18.2356 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9438
18.2545 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2378 | 18.2708 | 12.4078 | 59.9764 | 12.2706 | 18.2612 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1572 | 18.2478 | 21.8826 | 60.0398 | 22.7026 | 18.2439 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9476
18.2628 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2415 | 18.2791 | 12.492 | 59.9764 | 12.2744 | 18.2698 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1622 | 18.2561 | 21.8826 | 60.0398 | 22.7057 | 18.2522 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9513
18.2711 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2453 | 18.2874 | 12.492 | 59.9764 | 12.2781 | 18.2781 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1672 | 18.2644 | 21.8826 | 60.0398 | 22.7088 | 18.2605 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9551
18.2795 | 10.3247 | 59.9994 | 10.249 | 18.2958 | 12.492 | 59.9764 | 12.2819 | 18.2864 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1722 | 18.2727 | 21.8836 | 60.0398 | 22.7119 | 18.2688 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9588
18.2878 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2528 | 18.3041 | 12.492 | 59.9764 | 12.2856 | 18.2947 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1772 | 18.281 | 21.8836 | 60.0398 | 22.715 | 18.2771 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9625
18.2961 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2565 | 18.3124 | 12.492 | 59.9764 | 12.2894 | 18.303 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1822 | 18.2893 | 21.8836 | 60.0398 | 22.7182 | 18.2856 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9663
18.3044 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2603 | 18.3208 | 12.492 | 59.9764 | 12.2931 | 18.3113 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1872 | 18.2976 | 21.8836 | 60.0398 | 22.7213 | 18.2939 | 33.0325 | 60.0456 | 33.97
18.3128 | 10.3247 | 59.9994 | 10.264 | 18.3291 | 12.492 | 59.9764 | 12.2969 | 18.3196 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1922 | 18.3059 | 21.9527 | 60.0398 | 22.7244 | 18.3022 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9738
18.3211 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2678 | 18.3374 | 12.492 | 59.9764 | 12.3006 | 18.3279 | 12.3203 | 60.0167 | 13.1972 | 18.3142 | 21.9527 | 60.0398 | 22.7275 | 18.3105 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9775
18.3295 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2715 | 18.3457 | 12.492 | 59.9764 | 12.3044 | 18.3364 | 12.3203 | 60.0167 | 13.2022 | 18.3228 | 21.9527 | 60.0398 | 22.7307 | 18.3188 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9813
18.3378 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2753 | 18.3541 | 12.492 | 59.9764 | 12.3081 | 18.3447 | 12.3203 | 60.0167 | 13.2072 | 18.3311 | 21.9527 | 60.0398 | 22.7338 | 18.3271 | 33.0325 | 60.0456 | 33.985
18.3461 | 10.3247 | 59.9994 | 10.279 | 18.3624 | 12.489 | 59.9764 | 12.3119 | 18.353 | 12.3203 | 60.0167 | 13.2122 | 18.3394 | 21.9527 | 60.0398 | 22.7369 | 18.3354 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9888
18.3545 | 10.3247 | 59.9994 | 10.2828 | 18.3707 | 12.489 | 59.9764 | 12.3156 | 18.3613 | 12.3203 | 60.0167 | 13.2172 | 18.3477 | 21.9527 | 60.0398 | 22.74 | 18.3438 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9925
18.3628 | 10.3241 | 59.9994 | 10.2865 | 18.3792 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3194 | 18.3696 | 12.3203 | 60.0167 | 13.2222 | 18.356 | 21.9527 | 60.0398 | 22.7432 | 18.3521 | 33.0325 | 60.0456 | 33.9963
18.3712 | 10.3241 | 59.9994 | 10.2903 | 18.3875 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3232 | 18.3779 | 12.3203 | 60.0167 | 13.2272 | 18.3643 | 21.9527 | 60.0398 | 22.7463 | 18.3604 | 33.0325 | 60.0456 | 34
18.3795 | 10.323 | 59.9994 | 10.294 | 18.3958 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3269 | 18.3862 | 12.3203 | 60.0167 | 13.2322 | 18.3726 | 21.9513 | 60.0398 | 22.7494 | 18.3689 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0038
18.3878 | 10.323 | 59.9994 | 10.2978 | 18.4041 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3307 | 18.3945 | 12.4113 | 60.0167 | 13.2372 | 18.3809 | 21.9513 | 60.0398 | 22.7525 | 18.3772 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0075
18.3961 | 10.323 | 59.9994 | 10.3015 | 18.4125 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3344 | 18.4031 | 12.4113 | 60.0167 | 13.2422 | 18.3892 | 21.9526 | 60.0398 | 22.7556 | 18.3855 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0113
18.4045 | 10.323 | 59.9994 | 10.3053 | 18.4208 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3382 | 18.4114 | 12.4113 | 60.0167 | 13.2472 | 18.3977 | 21.9526 | 60.0398 | 22.7588 | 18.3938 | 33.0325 | 60.0456 | 34.015
18.4128 | 10.323 | 59.9994 | 10.309 | 18.4291 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3419 | 18.4197 | 12.4113 | 60.0167 | 13.2522 | 18.406 | 22.0194 | 60.0398 | 22.7619 | 18.4021 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0188
18.4211 | 10.323 | 59.9994 | 10.3128 | 18.4375 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3457 | 18.428 | 12.4113 | 60.0167 | 13.2572 | 18.4143 | 22.0194 | 60.0398 | 22.765 | 18.4104 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0225
18.4294 | 10.323 | 59.9994 | 10.3165 | 18.4458 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3494 | 18.4363 | 12.4113 | 60.0167 | 13.2622 | 18.4226 | 22.1062 | 60.0398 | 22.7681 | 18.4187 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0262
18.4378 | 10.323 | 59.9994 | 10.3203 | 18.4541 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3532 | 18.4446 | 12.4121 | 60.0167 | 13.2672 | 18.4309 | 22.1062 | 60.0398 | 22.7713 | 18.427 | 33.0325 | 60.0456 | 34.03
18.4461 | 10.323 | 59.9994 | 10.324 | 18.4625 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3569 | 18.4529 | 12.4121 | 60.0167 | 13.2722 | 18.4392 | 22.1062 | 60.0398 | 22.7744 | 18.4353 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0337
18.4545 | 10.323 | 59.9994 | 10.3278 | 18.4708 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3607 | 18.4612 | 12.5174 | 60.0167 | 13.2772 | 18.4475 | 22.1062 | 60.0398 | 22.7775 | 18.4438 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0375
18.4628 | 10.3217 | 59.9994 | 10.3315 | 18.4791 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3644 | 18.4697 | 12.5174 | 60.0167 | 13.2822 | 18.4558 | 22.1062 | 60.0398 | 22.7806 | 18.4521 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0412
18.4711 | 10.3217 | 59.9994 | 10.3353 | 18.4874 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3682 | 18.478 | 12.6452 | 60.0167 | 13.2872 | 18.4641 | 22.1062 | 60.0398 | 22.7838 | 18.4604 | 33.0325 | 60.0456 | 34.045
18.4795 | 10.3217 | 59.9994 | 10.339 | 18.4958 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3719 | 18.4863 | 12.6452 | 60.0167 | 13.2921 | 18.4727 | 22.1062 | 60.0398 | 22.7869 | 18.4688 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0487
18.4878 | 10.3217 | 59.9994 | 10.3428 | 18.5042 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3757 | 18.4946 | 12.6452 | 60.0167 | 13.2971 | 18.481 | 22.1062 | 60.0398 | 22.79 | 18.4771 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0525
18.4962 | 10.3217 | 59.9994 | 10.3465 | 18.5125 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3794 | 18.5029 | 12.6452 | 60.0167 | 13.3021 | 18.4893 | 22.1041 | 60.0398 | 22.7931 | 18.4854 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0562
18.5045 | 10.3217 | 59.9994 | 10.3503 | 18.5209 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3832 | 18.5112 | 12.6466 | 60.0167 | 13.3071 | 18.4976 | 22.1041 | 60.0398 | 22.7962 | 18.4937 | 33.0325 | 60.0456 | 34.06
18.5128 | 10.4544 | 59.9994 | 10.354 | 18.5292 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3869 | 18.5195 | 12.6466 | 60.0167 | 13.3121 | 18.5059 | 22.1072 | 60.0398 | 22.7994 | 18.502 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0637
18.5211 | 10.4544 | 59.9994 | 10.3578 | 18.5375 | 12.4879 | 59.9764 | 12.3907 | 18.5278 | 12.6468 | 60.0167 | 13.3171 | 18.5142 | 22.1072 | 60.0398 | 22.8025 | 18.5103 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0675
18.5295 | 10.4544 | 59.9994 | 10.3615 | 18.5458 | 12.4886 | 59.9764 | 12.3944 | 18.5364 | 12.6468 | 60.0167 | 13.3221 | 18.5225 | 22.1072 | 60.0398 | 22.8056 | 18.5188 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0712
18.5378 | 10.4544 | 59.9994 | 10.3653 | 18.5542 | 12.4886 | 59.9764 | 12.3982 | 18.5447 | 12.6468 | 60.0167 | 13.3271 | 18.5308 | 22.1072 | 60.0398 | 22.8087 | 18.5271 | 33.0325 | 60.0456 | 34.075
18.5461 | 10.4544 | 59.9994 | 10.369 | 18.5625 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4019 | 18.553 | 12.6468 | 60.0167 | 13.3321 | 18.5391 | 22.1072 | 60.0398 | 22.8119 | 18.5354 | 33.0325 | 60.0456 | 34.0787
18.5544 | 10.4544 | 59.9994 | 10.3728 | 18.5708 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4057 | 18.5613 | 12.6459 | 60.0167 | 13.3371 | 18.5476 | 22.1072 | 60.0398 | 22.815 | 18.5437 | 33.1418 | 60.0456 | 34.0825
18.5628 | 10.4532 | 59.9994 | 10.3765 | 18.5792 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4094 | 18.5696 | 12.6459 | 60.0167 | 13.3421 | 18.5559 | 22.1072 | 60.0398 | 22.8181 | 18.552 | 33.1418 | 60.0456 | 34.0862
18.5711 | 10.4532 | 59.9994 | 10.3803 | 18.5875 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4132 | 18.5779 | 12.6473 | 60.0167 | 13.3471 | 18.5642 | 22.1072 | 60.0398 | 22.8212 | 18.5603 | 33.1418 | 60.0456 | 34.09
18.5795 | 10.4532 | 59.9994 | 10.384 | 18.5958 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4169 | 18.5862 | 12.6473 | 60.0167 | 13.3516 | 18.5725 | 22.1051 | 60.0398 | 22.8244 | 18.5686 | 33.1418 | 60.0456 | 34.0937
18.5878 | 10.4532 | 59.9994 | 10.3878 | 18.6042 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4207 | 18.5945 | 12.6473 | 60.0167 | 13.3553 | 18.5808 | 22.1051 | 60.0398 | 22.8275 | 18.5769 | 33.1418 | 60.0456 | 34.0974
18.5961 | 10.4538 | 59.9994 | 10.3915 | 18.6125 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4244 | 18.603 | 12.6473 | 60.0167 | 13.3591 | 18.5891 | 22.1012 | 60.0398 | 22.8306 | 18.5852 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1012
18.6045 | 10.4538 | 59.9994 | 10.3953 | 18.6208 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4282 | 18.6113 | 12.6473 | 60.0167 | 13.3628 | 18.5974 | 22.1012 | 60.0398 | 22.8337 | 18.5935 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1049
18.6128 | 10.5238 | 59.9994 | 10.399 | 18.6292 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4319 | 18.6196 | 12.6473 | 60.0167 | 13.3666 | 18.6057 | 22.1012 | 60.0398 | 22.8368 | 18.6021 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1087
18.6212 | 10.5238 | 59.9994 | 10.4028 | 18.6376 | 12.4886 | 59.9764 | 12.4357 | 18.6279 | 12.6473 | 60.0167 | 13.3703 | 18.614 | 22.1012 | 60.0398 | 22.84 | 18.6104 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1124
18.6295 | 10.524 | 59.9994 | 10.4065 | 18.6459 | 12.6202 | 59.9764 | 12.4394 | 18.6362 | 12.6473 | 60.0167 | 13.3741 | 18.6226 | 22.0975 | 60.0398 | 22.8431 | 18.6187 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1162
18.6378 | 10.524 | 59.9994 | 10.4103 | 18.6542 | 12.6202 | 59.9764 | 12.4432 | 18.6445 | 12.6486 | 60.0167 | 13.3778 | 18.6309 | 22.0975 | 60.0398 | 22.8462 | 18.627 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1199
18.6461 | 10.6129 | 59.9994 | 10.414 | 18.6626 | 12.6202 | 59.9764 | 12.4469 | 18.6528 | 12.6486 | 60.0167 | 13.3816 | 18.6392 | 22.0975 | 60.0398 | 22.8493 | 18.6353 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1237
18.6545 | 10.6129 | 59.9994 | 10.4178 | 18.6709 | 12.6202 | 59.9764 | 12.4509 | 18.6611 | 12.6497 | 60.0167 | 13.3853 | 18.6475 | 22.0975 | 60.0398 | 22.8525 | 18.6436 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1274
18.6628 | 10.6129 | 59.9994 | 10.4215 | 18.6792 | 12.6202 | 59.9764 | 12.4559 | 18.6697 | 12.6497 | 60.0167 | 13.3891 | 18.6558 | 22.0988 | 60.0398 | 22.8556 | 18.6519 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1312
18.6711 | 10.6129 | 59.9994 | 10.4253 | 18.6875 | 12.6202 | 59.9764 | 12.4609 | 18.678 | 12.6522 | 60.0167 | 13.3928 | 18.6641 | 22.0988 | 60.0398 | 22.8587 | 18.6602 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1349
18.6794 | 10.6129 | 59.9994 | 10.429 | 18.6959 | 12.6202 | 59.9764 | 12.4659 | 18.6863 | 12.6522 | 60.0167 | 13.3966 | 18.6724 | 22.0988 | 60.0398 | 22.8618 | 18.6685 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1387
18.6878 | 10.6129 | 59.9994 | 10.4328 | 18.7042 | 12.6202 | 59.9764 | 12.4709 | 18.6946 | 12.6522 | 60.0167 | 13.4003 | 18.6807 | 22.0988 | 60.0398 | 22.8649 | 18.677 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1424
18.6962 | 10.6129 | 59.9994 | 10.4365 | 18.7125 | 12.8342 | 59.9764 | 12.4759 | 18.7029 | 12.6522 | 60.0167 | 13.4041 | 18.689 | 22.0988 | 60.0398 | 22.8681 | 18.6853 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1462
18.7045 | 10.6129 | 59.9994 | 10.4403 | 18.7209 | 12.8342 | 59.9764 | 12.4809 | 18.7112 | 12.6522 | 60.0167 | 13.4078 | 18.6975 | 22.0988 | 60.0398 | 22.8712 | 18.6936 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1499
18.7128 | 10.6129 | 59.9994 | 10.444 | 18.7292 | 12.8342 | 59.9764 | 12.4859 | 18.7195 | 12.6522 | 60.0167 | 13.4116 | 18.7058 | 22.1524 | 60.0398 | 22.8743 | 18.7019 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1537
18.7211 | 10.6129 | 59.9994 | 10.4478 | 18.7375 | 12.8342 | 59.9764 | 12.4909 | 18.7278 | 12.6522 | 60.0225 | 13.4153 | 18.7141 | 22.1524 | 60.0398 | 22.8774 | 18.7102 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1574
18.7295 | 10.6118 | 59.9994 | 10.4515 | 18.746 | 12.8342 | 59.9764 | 12.496 | 18.7363 | 12.6522 | 60.0225 | 13.4191 | 18.7224 | 22.1731 | 60.0398 | 22.8806 | 18.7185 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1611
18.7378 | 10.6118 | 59.9994 | 10.4553 | 18.7543 | 12.8342 | 59.9764 | 12.501 | 18.7446 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4228 | 18.7307 | 22.1731 | 60.0398 | 22.8837 | 18.7268 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1649
18.7462 | 10.6118 | 59.9994 | 10.459 | 18.7626 | 12.8342 | 59.9764 | 12.506 | 18.7529 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4266 | 18.739 | 22.1707 | 60.0398 | 22.8868 | 18.7351 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1686
18.7545 | 10.6118 | 59.9994 | 10.4628 | 18.7709 | 12.8342 | 59.9764 | 12.511 | 18.7612 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4303 | 18.7473 | 22.1707 | 60.0398 | 22.8899 | 18.7434 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1724
18.7628 | 10.6118 | 59.9994 | 10.4665 | 18.7793 | 12.8342 | 59.9764 | 12.516 | 18.7695 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4341 | 18.7556 | 22.1707 | 60.034 | 22.8931 | 18.752 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1761
18.7711 | 10.6118 | 59.9994 | 10.4703 | 18.7876 | 12.8342 | 59.9764 | 12.521 | 18.7778 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4378 | 18.7639 | 22.1707 | 60.034 | 22.8962 | 18.7603 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1799
18.7795 | 10.6125 | 59.9994 | 10.474 | 18.7959 | 12.8342 | 59.9764 | 12.526 | 18.7861 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4416 | 18.7725 | 22.1707 | 60.034 | 22.8993 | 18.7686 | 33.1418 | 60.0456 | 34.1836
18.7878 | 10.6125 | 59.9994 | 10.4778 | 18.8043 | 12.8342 | 59.9764 | 12.531 | 18.7944 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4453 | 18.7808 | 22.1707 | 60.034 | 22.9024 | 18.7769 | 33.2462 | 60.0456 | 34.1874
18.7961 | 10.6125 | 59.9994 | 10.4815 | 18.8126 | 12.8357 | 59.9764 | 12.536 | 18.8027 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4491 | 18.7891 | 22.1707 | 60.034 | 22.9055 | 18.7852 | 33.2462 | 60.0456 | 34.1911
18.8044 | 10.6125 | 59.9994 | 10.4853 | 18.8209 | 12.8357 | 59.9764 | 12.541 | 18.8113 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4528 | 18.7974 | 22.1707 | 60.034 | 22.9087 | 18.7935 | 33.2462 | 60.0456 | 34.1949
18.8128 | 10.6125 | 59.9994 | 10.489 | 18.8292 | 12.8357 | 59.9764 | 12.546 | 18.8196 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4566 | 18.8057 | 22.1707 | 60.034 | 22.9118 | 18.8018 | 33.2462 | 60.0456 | 34.1986
18.8212 | 10.6125 | 59.9994 | 10.4928 | 18.8376 | 12.8357 | 59.9764 | 12.551 | 18.8279 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4603 | 18.814 | 22.1707 | 60.034 | 22.9149 | 18.8101 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2024
18.8295 | 10.6126 | 59.9994 | 10.4965 | 18.8459 | 12.8357 | 59.9764 | 12.556 | 18.8362 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4641 | 18.8223 | 22.171 | 60.034 | 22.918 | 18.8184 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2061
18.8378 | 10.6126 | 59.9994 | 10.5003 | 18.8542 | 12.8357 | 59.9764 | 12.561 | 18.8445 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4678 | 18.8306 | 22.171 | 60.034 | 22.9212 | 18.8267 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2099
18.8461 | 10.6126 | 59.9994 | 10.504 | 18.8627 | 12.8357 | 59.9764 | 12.566 | 18.8528 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4716 | 18.8389 | 22.171 | 60.034 | 22.9243 | 18.8352 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2136
18.8545 | 10.6126 | 59.9994 | 10.5078 | 18.871 | 12.8357 | 59.9764 | 12.571 | 18.8611 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4753 | 18.8474 | 22.171 | 60.034 | 22.9274 | 18.8435 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2174
18.8628 | 10.6126 | 59.9994 | 10.5115 | 18.8793 | 12.8362 | 59.9764 | 12.576 | 18.8694 | 12.6506 | 60.0225 | 13.4791 | 18.8557 | 22.171 | 60.034 | 22.9305 | 18.8518 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2211
18.8712 | 10.6126 | 59.9994 | 10.5153 | 18.8877 | 12.8362 | 59.9764 | 12.581 | 18.8779 | 12.6505 | 60.0225 | 13.4828 | 18.864 | 22.171 | 60.034 | 22.9337 | 18.8601 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2248
18.8795 | 10.6118 | 59.9994 | 10.519 | 18.896 | 12.8361 | 59.9764 | 12.586 | 18.8862 | 12.6505 | 60.0225 | 13.4866 | 18.8723 | 22.2945 | 60.034 | 22.9368 | 18.8684 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2286
18.8878 | 10.6118 | 59.9994 | 10.5228 | 18.9043 | 12.8361 | 59.9764 | 12.591 | 18.8945 | 12.6505 | 60.0225 | 13.4903 | 18.8806 | 22.2945 | 60.034 | 22.9399 | 18.8767 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2323
18.8961 | 10.6118 | 59.9994 | 10.5265 | 18.9126 | 12.8361 | 59.9764 | 12.596 | 18.9028 | 12.6505 | 60.0225 | 13.4941 | 18.8889 | 22.2945 | 60.034 | 22.943 | 18.885 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2361
18.9045 | 10.6118 | 59.9994 | 10.5303 | 18.921 | 12.8361 | 59.9764 | 12.601 | 18.9111 | 12.6505 | 60.0225 | 13.4978 | 18.8972 | 22.2945 | 60.034 | 22.9461 | 18.8933 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2398
18.9128 | 10.6118 | 59.9994 | 10.534 | 18.9293 | 12.8361 | 59.9764 | 12.606 | 18.9194 | 12.6505 | 60.0225 | 13.5015 | 18.9055 | 22.2945 | 60.034 | 22.9493 | 18.9016 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2436
18.9211 | 10.6118 | 59.9994 | 10.5378 | 18.9376 | 12.8361 | 59.9764 | 12.611 | 18.9277 | 12.6505 | 60.0225 | 13.5053 | 18.9138 | 22.2945 | 60.034 | 22.9524 | 18.9102 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2473
18.9294 | 10.6755 | 59.9994 | 10.5415 | 18.946 | 12.8361 | 59.9764 | 12.616 | 18.936 | 12.6505 | 60.0225 | 13.509 | 18.9224 | 22.2945 | 60.034 | 22.9555 | 18.9185 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2511
18.9378 | 10.6755 | 59.9994 | 10.5453 | 18.9543 | 12.8361 | 59.9764 | 12.621 | 18.9446 | 12.6505 | 60.0225 | 13.5128 | 18.9307 | 22.2945 | 60.034 | 22.9586 | 18.9268 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2548
18.9462 | 10.6753 | 59.9994 | 10.549 | 18.9626 | 12.8355 | 59.9764 | 12.626 | 18.9529 | 12.6505 | 60.0225 | 13.5165 | 18.939 | 22.2945 | 60.034 | 22.9618 | 18.9351 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2586
18.9545 | 10.6753 | 59.9994 | 10.5528 | 18.9709 | 12.8355 | 59.9764 | 12.631 | 18.9612 | 12.6505 | 60.0225 | 13.5203 | 18.9473 | 22.2945 | 60.034 | 22.9649 | 18.9434 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2623
18.9628 | 10.6753 | 59.9994 | 10.5565 | 18.9794 | 12.8355 | 59.9764 | 12.636 | 18.9695 | 12.6505 | 60.0225 | 13.524 | 18.9556 | 22.3531 | 60.034 | 22.968 | 18.9517 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2661
18.9711 | 10.6753 | 59.9994 | 10.5603 | 18.9877 | 12.8355 | 59.9764 | 12.641 | 18.9778 | 12.6505 | 60.0225 | 13.5278 | 18.9639 | 22.3531 | 60.034 | 22.9711 | 18.96 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2698
18.9795 | 10.6753 | 59.9994 | 10.564 | 18.996 | 12.8355 | 59.9764 | 12.646 | 18.9861 | 12.6505 | 60.0225 | 13.5315 | 18.9722 | 22.3531 | 60.034 | 22.9743 | 18.9683 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2736
18.9878 | 10.6753 | 59.9994 | 10.5678 | 19.0044 | 12.8355 | 59.9764 | 12.651 | 18.9944 | 12.7419 | 60.0225 | 13.5353 | 18.9805 | 22.3531 | 60.034 | 22.9774 | 18.9766 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2773
18.9962 | 10.6753 | 59.9994 | 10.5715 | 19.0127 | 12.8339 | 59.9764 | 12.656 | 19.0027 | 12.7419 | 60.0225 | 13.539 | 18.989 | 22.3531 | 60.034 | 22.9805 | 18.9851 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2811
19.0045 | 10.6753 | 59.9994 | 10.5753 | 19.021 | 12.8339 | 59.9764 | 12.661 | 19.011 | 12.7428 | 60.0225 | 13.5428 | 18.9973 | 22.3531 | 60.034 | 22.9836 | 18.9934 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2848
19.0128 | 10.6745 | 59.9994 | 10.579 | 19.0294 | 12.8339 | 59.9764 | 12.666 | 19.0195 | 12.7428 | 60.0225 | 13.5465 | 19.0056 | 22.3531 | 60.034 | 22.9868 | 19.0017 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2886
19.0211 | 10.6745 | 59.9994 | 10.5828 | 19.0377 | 12.8339 | 59.9764 | 12.671 | 19.0278 | 12.7428 | 60.0225 | 13.5503 | 19.0139 | 22.3531 | 60.034 | 22.9899 | 19.01 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2923
19.0295 | 10.6745 | 59.9994 | 10.5865 | 19.046 | 12.8339 | 59.9764 | 12.676 | 19.0361 | 12.7428 | 60.0225 | 13.554 | 19.0222 | 22.3531 | 60.034 | 22.993 | 19.0183 | 33.2462 | 60.0456 | 34.296
19.0378 | 10.6745 | 59.9994 | 10.5903 | 19.0543 | 12.8339 | 59.9764 | 12.681 | 19.0444 | 12.7428 | 60.0225 | 13.5578 | 19.0305 | 22.3531 | 60.034 | 22.9961 | 19.0266 | 33.2462 | 60.0456 | 34.2998
19.0461 | 10.6745 | 59.9994 | 10.594 | 19.0627 | 12.8339 | 59.9764 | 12.686 | 19.0527 | 12.7428 | 60.0225 | 13.5615 | 19.0388 | 22.3536 | 60.034 | 22.9992 | 19.0349 | 33.2462 | 60.0456 | 34.3035
19.0544 | 10.6745 | 59.9994 | 10.5978 | 19.071 | 12.8339 | 59.9764 | 12.691 | 19.061 | 12.742 | 60.0225 | 13.5653 | 19.0471 | 22.3536 | 60.034 | 23.0024 | 19.0432 | 33.2462 | 60.0456 | 34.3073
19.0628 | 10.6745 | 59.9994 | 10.6015 | 19.0793 | 12.8339 | 59.9764 | 12.696 | 19.0693 | 12.742 | 60.0225 | 13.569 | 19.0554 | 22.3536 | 60.034 | 23.0055 | 19.0515 | 33.2462 | 60.0456 | 34.311
19.0712 | 10.6745 | 59.9994 | 10.6053 | 19.0878 | 12.8339 | 59.9764 | 12.701 | 19.0776 | 12.7421 | 60.0225 | 13.5728 | 19.064 | 22.3536 | 60.034 | 23.0086 | 19.0598 | 33.3596 | 60.0456 | 34.3148
19.0795 | 10.6745 | 59.9994 | 10.609 | 19.0961 | 12.8339 | 59.9764 | 12.706 | 19.0862 | 12.7421 | 60.0225 | 13.5765 | 19.0723 | 22.3536 | 60.034 | 23.0117 | 19.0684 | 33.3596 | 60.0456 | 34.3185
19.0878 | 10.6745 | 59.9994 | 10.6128 | 19.1044 | 12.8339 | 59.9764 | 12.711 | 19.0945 | 12.7421 | 60.0225 | 13.5803 | 19.0806 | 22.3536 | 60.034 | 23.0149 | 19.0767 | 33.3596 | 60.0456 | 34.3223
19.0961 | 10.6747 | 59.9994 | 10.6165 | 19.1127 | 12.8339 | 59.9764 | 12.716 | 19.1028 | 12.7421 | 60.0225 | 13.584 | 19.0889 | 22.3536 | 60.034 | 23.018 | 19.085 | 33.3596 | 60.0456 | 34.326
19.1045 | 10.6747 | 59.9994 | 10.6203 | 19.1211 | 12.8339 | 59.9764 | 12.721 | 19.1111 | 12.7421 | 60.0225 | 13.5878 | 19.0972 | 22.3536 | 60.034 | 23.0211 | 19.0933 | 33.3596 | 60.0456 | 34.3298
19.1128 | 10.6764 | 59.9994 | 10.624 | 19.1294 | 12.8339 | 59.9764 | 12.726 | 19.1194 | 12.7421 | 60.0225 | 13.5915 | 19.1055 | 22.3533 | 60.034 | 23.0242 | 19.1016 | 33.3596 | 60.0456 | 34.3335
19.1212 | 10.6764 | 59.9994 | 10.6278 | 19.1377 | 12.8339 | 59.9764 | 12.731 | 19.1277 | 12.7421 | 60.0225 | 13.5953 | 19.1138 | 22.3533 | 60.034 | 23.0274 | 19.1099 | 33.3596 | 60.0456 | 34.3373
19.1295 | 10.6764 | 59.9994 | 10.6315 | 19.1461 | 12.8339 | 59.9764 | 12.736 | 19.136 | 12.7421 | 60.0225 | 13.599 | 19.1221 | 22.3533 | 60.034 | 23.0305 | 19.1182 | 33.3596 | 60.0456 | 34.341
19.1378 | 10.6764 | 59.9994 | 10.6353 | 19.1544 | 12.8339 | 59.9764 | 12.741 | 19.1443 | 12.7421 | 60.0225 | 13.6028 | 19.1304 | 22.3533 | 60.034 | 23.0336 | 19.1265 | 33.3565 | 60.0456 | 34.3448
19.1461 | 10.7901 | 59.9994 | 10.639 | 19.1627 | 12.8339 | 59.9764 | 12.7461 | 19.1528 | 12.7421 | 60.0225 | 13.6065 | 19.1389 | 22.3533 | 60.034 | 23.0367 | 19.1348 | 33.3565 | 60.0456 | 34.3485
19.1545 | 10.7901 | 59.9994 | 10.6428 | 19.171 | 12.8339 | 59.9764 | 12.7511 | 19.1611 | 12.7421 | 60.0225 | 13.6103 | 19.1472 | 22.3533 | 60.034 | 23.0398 | 19.1433 | 33.3565 | 60.0456 | 34.3523
19.1628 | 10.8725 | 59.9994 | 10.6465 | 19.1794 | 12.8344 | 59.9764 | 12.7561 | 19.1694 | 12.7421 | 60.0225 | 13.614 | 19.1555 | 22.3533 | 60.034 | 23.043 | 19.1516 | 33.3565 | 60.0456 | 34.356
19.1711 | 10.8725 | 59.9994 | 10.6503 | 19.1877 | 12.8344 | 59.9764 | 12.7611 | 19.1777 | 12.7412 | 60.0225 | 13.6178 | 19.1638 | 22.3533 | 60.034 | 23.0461 | 19.1599 | 33.3565 | 60.0456 | 34.3597
19.1795 | 10.8725 | 59.9994 | 10.654 | 19.196 | 12.8314 | 59.9764 | 12.7661 | 19.186 | 12.7412 | 60.0225 | 13.6215 | 19.1721 | 22.3533 | 60.034 | 23.0492 | 19.1682 | 33.3565 | 60.0456 | 34.3635
19.1878 | 10.8725 | 59.9994 | 10.6578 | 19.2045 | 12.8314 | 59.9764 | 12.7711 | 19.1943 | 12.7412 | 60.0225 | 13.6253 | 19.1804 | 22.3533 | 60.034 | 23.0523 | 19.1765 | 33.3565 | 60.0456 | 34.3672
19.1962 | 10.8725 | 59.9994 | 10.6615 | 19.2128 | 12.9451 | 59.9764 | 12.7761 | 19.2026 | 12.7412 | 60.0225 | 13.629 | 19.1887 | 22.3533 | 60.034 | 23.0555 | 19.1848 | 33.3565 | 60.0456 | 34.371
19.2045 | 10.8725 | 59.9994 | 10.6653 | 19.2211 | 12.9451 | 59.9764 | 12.7811 | 19.2109 | 12.855 | 60.0225 | 13.6327 | 19.197 | 22.3533 | 60.034 | 23.0586 | 19.1931 | 33.4299 | 60.0456 | 34.3747
19.2128 | 10.8725 | 59.9994 | 10.669 | 19.2295 | 13.0495 | 59.9764 | 12.7861 | 19.2192 | 12.855 | 60.0225 | 13.6365 | 19.2053 | 22.3533 | 60.034 | 23.0617 | 19.2014 | 33.4299 | 60.0456 | 34.3785
19.2211 | 10.8725 | 59.9994 | 10.6728 | 19.2378 | 13.0495 | 59.9764 | 12.7911 | 19.2278 | 12.8564 | 60.0225 | 13.6402 | 19.2139 | 22.3533 | 60.034 | 23.0648 | 19.2097 | 33.4299 | 60.0456 | 34.3822
19.2295 | 10.8728 | 59.9994 | 10.6765 | 19.2461 | 13.0495 | 59.9764 | 12.7961 | 19.2361 | 12.8564 | 60.0225 | 13.644 | 19.2222 | 22.3499 | 60.034 | 23.068 | 19.2183 | 33.4299 | 60.0456 | 34.386
19.2378 | 10.8728 | 59.9994 | 10.6803 | 19.2544 | 13.0495 | 59.9764 | 12.8011 | 19.2444 | 12.8564 | 60.0225 | 13.6477 | 19.2305 | 22.3499 | 60.034 | 23.0711 | 19.2266 | 33.428 | 60.0456 | 34.3897
19.2462 | 10.8727 | 59.9994 | 10.684 | 19.2628 | 13.0495 | 59.9764 | 12.8061 | 19.2527 | 12.8564 | 60.0225 | 13.6515 | 19.2388 | 22.3514 | 60.034 | 23.0742 | 19.2349 | 33.428 | 60.0456 | 34.3935
19.2545 | 10.8727 | 59.9994 | 10.6878 | 19.2711 | 13.0495 | 59.9764 | 12.8111 | 19.261 | 12.8567 | 60.0225 | 13.6552 | 19.2471 | 22.3514 | 60.034 | 23.0773 | 19.2432 | 33.4293 | 60.0456 | 34.3972
19.2628 | 10.8727 | 59.9994 | 10.6915 | 19.2794 | 13.0482 | 59.9764 | 12.8161 | 19.2693 | 12.8567 | 60.0225 | 13.659 | 19.2554 | 22.3514 | 60.034 | 23.0804 | 19.2515 | 33.4293 | 60.0456 | 34.401
19.2711 | 10.8727 | 59.9994 | 10.6953 | 19.2878 | 13.0482 | 59.9764 | 12.8211 | 19.2776 | 12.8567 | 60.0225 | 13.6627 | 19.2637 | 22.3514 | 60.034 | 23.0836 | 19.2598 | 33.4293 | 60.0456 | 34.4047
19.2795 | 10.8725 | 59.9994 | 10.699 | 19.2961 | 13.0482 | 59.9764 | 12.8261 | 19.2859 | 12.8567 | 60.0225 | 13.6665 | 19.272 | 22.3547 | 60.034 | 23.0867 | 19.2681 | 33.4293 | 60.0456 | 34.4085
19.2878 | 10.8725 | 59.9994 | 10.7028 | 19.3044 | 13.0482 | 59.9764 | 12.8311 | 19.2944 | 12.8537 | 60.0225 | 13.6702 | 19.2805 | 22.3547 | 60.034 | 23.0898 | 19.2764 | 33.4293 | 60.0456 | 34.4122
19.2961 | 10.8725 | 59.9994 | 10.7065 | 19.3127 | 13.0482 | 59.9764 | 12.8361 | 19.3027 | 12.8537 | 60.0225 | 13.674 | 19.2888 | 22.3547 | 60.034 | 23.0929 | 19.2847 | 33.4293 | 60.0456 | 34.416
19.3045 | 10.8725 | 59.9994 | 10.7103 | 19.3212 | 13.0482 | 59.9764 | 12.8411 | 19.311 | 12.8537 | 60.0225 | 13.6777 | 19.2971 | 22.3547 | 60.034 | 23.0961 | 19.293 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4197
19.3128 | 10.8725 | 59.9994 | 10.714 | 19.3295 | 13.148 | 59.9764 | 12.8461 | 19.3193 | 12.8537 | 60.0225 | 13.6815 | 19.3054 | 22.3547 | 60.034 | 23.0992 | 19.3015 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4235
19.3212 | 10.8725 | 59.9994 | 10.7178 | 19.3378 | 13.148 | 59.9764 | 12.8511 | 19.3276 | 12.855 | 60.0225 | 13.6852 | 19.3137 | 22.3547 | 60.034 | 23.1028 | 19.3098 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4272
19.3295 | 10.8725 | 59.9994 | 10.7215 | 19.3462 | 13.1485 | 59.9764 | 12.8561 | 19.3359 | 12.855 | 60.0225 | 13.689 | 19.322 | 22.3593 | 60.034 | 23.1065 | 19.3181 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4309
19.3378 | 10.8725 | 59.9994 | 10.7253 | 19.3545 | 13.1485 | 59.9764 | 12.8611 | 19.3442 | 12.855 | 60.0225 | 13.6927 | 19.3303 | 22.3593 | 60.034 | 23.1103 | 19.3264 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4347
19.3461 | 10.8725 | 59.9994 | 10.729 | 19.3628 | 13.1485 | 59.9764 | 12.8661 | 19.3525 | 12.855 | 60.0225 | 13.6965 | 19.3386 | 22.3574 | 60.034 | 23.114 | 19.3347 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4384
19.3545 | 10.8725 | 59.9994 | 10.7328 | 19.3712 | 13.1485 | 59.9764 | 12.8711 | 19.3611 | 12.855 | 60.0225 | 13.7002 | 19.3469 | 22.3574 | 60.034 | 23.1178 | 19.343 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4422
19.3628 | 10.8725 | 59.9994 | 10.7365 | 19.3795 | 13.1485 | 59.9764 | 12.8761 | 19.3694 | 12.855 | 60.0225 | 13.704 | 19.3555 | 22.3574 | 60.034 | 23.1215 | 19.3513 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4459
19.3712 | 10.8725 | 59.9994 | 10.7403 | 19.3878 | 13.1485 | 59.9764 | 12.8811 | 19.3777 | 12.855 | 60.0225 | 13.7077 | 19.3638 | 22.3574 | 60.034 | 23.1253 | 19.3596 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4497
19.3795 | 10.8722 | 59.9994 | 10.744 | 19.3961 | 13.1485 | 59.9764 | 12.8861 | 19.386 | 12.855 | 60.0225 | 13.7115 | 19.3721 | 22.3587 | 60.034 | 23.129 | 19.3679 | 33.4294 | 60.0456 | 34.4534
19.3878 | 10.8722 | 59.9994 | 10.7478 | 19.4045 | 13.1485 | 59.9764 | 12.8911 | 19.3943 | 12.8542 | 60.0225 | 13.7152 | 19.3804 | 22.3587 | 60.034 | 23.1328 | 19.3765 | 33.4295 | 60.0456 | 34.4572
19.3961 | 10.8712 | 59.9994 | 10.7515 | 19.4128 | 13.1485 | 59.9764 | 12.8961 | 19.4026 | 12.8542 | 60.0225 | 13.719 | 19.3887 | 22.4719 | 60.034 | 23.1365 | 19.3848 | 33.4295 | 60.0456 | 34.4609
19.4045 | 10.8712 | 59.9994 | 10.7553 | 19.4211 | 13.1485 | 59.9764 | 12.9011 | 19.4109 | 12.8542 | 60.0225 | 13.7227 | 19.397 | 22.4719 | 60.034 | 23.1403 | 19.3931 | 33.4295 | 60.0456 | 34.4647
19.4128 | 10.9549 | 59.9994 | 10.759 | 19.4296 | 13.1485 | 59.9764 | 12.9061 | 19.4192 | 12.8542 | 60.0225 | 13.7265 | 19.4053 | 22.5403 | 60.034 | 23.144 | 19.4014 | 33.4295 | 60.0456 | 34.4684
19.4211 | 10.9549 | 59.9994 | 10.7628 | 19.4379 | 13.1485 | 59.9764 | 12.9111 | 19.4277 | 12.9789 | 60.0225 | 13.7302 | 19.4136 | 22.5403 | 60.034 | 23.1477 | 19.4097 | 33.4295 | 60.0456 | 34.4722
19.4295 | 10.9557 | 59.9994 | 10.7665 | 19.4462 | 13.1485 | 59.9764 | 12.9161 | 19.436 | 12.9789 | 60.0225 | 13.734 | 19.4219 | 22.5403 | 60.034 | 23.1515 | 19.418 | 33.4295 | 60.0456 | 34.4759
19.4378 | 10.9557 | 59.9994 | 10.7703 | 19.4545 | 13.1485 | 59.9764 | 12.9211 | 19.4443 | 12.9795 | 60.0225 | 13.7377 | 19.4304 | 22.5403 | 60.034 | 23.1552 | 19.4263 | 33.4308 | 60.0456 | 34.4797
19.4462 | 10.9557 | 59.9994 | 10.774 | 19.4629 | 13.1502 | 59.9764 | 12.9261 | 19.4526 | 12.9795 | 60.0225 | 13.7415 | 19.4387 | 22.5712 | 60.034 | 23.159 | 19.4346 | 33.4308 | 60.0456 | 34.4834
19.4545 | 10.9557 | 59.9994 | 10.7778 | 19.4712 | 13.1502 | 59.9764 | 12.9311 | 19.4609 | 12.9794 | 60.0225 | 13.7452 | 19.447 | 22.5712 | 60.034 | 23.1627 | 19.4429 | 33.4308 | 60.0456 | 34.4872
19.4628 | 10.9557 | 59.9994 | 10.7815 | 19.4795 | 13.1502 | 59.9764 | 12.9361 | 19.4692 | 12.9794 | 60.0225 | 13.749 | 19.4553 | 22.5712 | 60.034 | 23.1665 | 19.4514 | 33.4308 | 60.0456 | 34.4909
19.4711 | 10.9557 | 59.9994 | 10.7853 | 19.4879 | 13.1502 | 59.9764 | 12.9411 | 19.4775 | 13.0475 | 60.0225 | 13.7527 | 19.4636 | 22.5712 | 60.034 | 23.1702 | 19.4597 | 33.4709 | 60.0456 | 34.4946
19.4795 | 10.9557 | 59.9994 | 10.789 | 19.4962 | 13.1515 | 59.9764 | 12.9461 | 19.4858 | 13.0475 | 60.0225 | 13.7565 | 19.4719 | 22.5712 | 60.034 | 23.174 | 19.468 | 33.4709 | 60.0456 | 34.4984
19.4878 | 10.9557 | 59.9994 | 10.7928 | 19.5045 | 13.1515 | 59.9764 | 12.9511 | 19.4941 | 13.0475 | 60.0225 | 13.7602 | 19.4802 | 22.5712 | 60.034 | 23.1777 | 19.4763 | 33.5663 | 60.0456 | 34.5021
19.4962 | 10.9557 | 59.9994 | 10.7965 | 19.5129 | 13.1515 | 59.9764 | 12.9561 | 19.5027 | 13.0475 | 60.0225 | 13.764 | 19.4885 | 22.6389 | 60.034 | 23.1815 | 19.4846 | 33.5663 | 60.0456 | 34.5059
19.5045 | 10.9557 | 59.9994 | 10.8003 | 19.5212 | 13.1515 | 59.9764 | 12.9611 | 19.511 | 13.0467 | 60.0225 | 13.7677 | 19.4968 | 22.6389 | 60.034 | 23.1852 | 19.4929 | 33.5663 | 60.0456 | 34.5096
19.5128 | 10.9565 | 59.9994 | 10.804 | 19.5295 | 13.1515 | 59.9764 | 12.9661 | 19.5193 | 13.0467 | 60.0225 | 13.7714 | 19.5054 | 22.6389 | 60.034 | 23.189 | 19.5012 | 33.5663 | 60.0456 | 34.5134
19.5211 | 10.9565 | 59.9994 | 10.8078 | 19.5378 | 13.1515 | 59.9764 | 12.9711 | 19.5276 | 13.0474 | 60.0225 | 13.7752 | 19.5137 | 22.6389 | 60.034 | 23.1927 | 19.5095 | 33.5663 | 60.0456 | 34.5171
19.5295 | 10.9565 | 59.9994 | 10.8115 | 19.5463 | 13.1523 | 59.9764 | 12.9761 | 19.5359 | 13.0474 | 60.0225 | 13.7789 | 19.522 | 22.6374 | 60.034 | 23.1965 | 19.5178 | 33.5663 | 60.0456 | 34.5209
19.5378 | 10.9565 | 59.9994 | 10.8153 | 19.5546 | 13.1523 | 59.9764 | 12.9811 | 19.5442 | 13.0474 | 60.0225 | 13.7827 | 19.5303 | 22.6374 | 60.034 | 23.2002 | 19.5264 | 33.5693 | 60.0456 | 34.5246
19.5461 | 10.9554 | 59.9994 | 10.819 | 19.5629 | 13.1523 | 59.9764 | 12.9861 | 19.5525 | 13.0474 | 60.0225 | 13.7864 | 19.5386 | 22.631 | 60.034 | 23.204 | 19.5347 | 33.5693 | 60.0456 | 34.5284
19.5545 | 10.9554 | 59.9994 | 10.8228 | 19.5713 | 13.1523 | 59.9764 | 12.9911 | 19.5608 | 13.0463 | 60.034 | 13.7902 | 19.5469 | 22.631 | 60.034 | 23.2077 | 19.543 | 33.5693 | 60.0456 | 34.5321
19.5628 | 10.9554 | 59.9994 | 10.8265 | 19.5796 | 13.1523 | 59.9764 | 12.9961 | 19.5693 | 13.0463 | 60.034 | 13.7939 | 19.5552 | 22.631 | 60.034 | 23.2115 | 19.5513 | 33.5693 | 60.0456 | 34.5359
19.5712 | 10.9554 | 59.9994 | 10.8303 | 19.5879 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0012 | 19.5776 | 13.0463 | 60.034 | 13.7977 | 19.5635 | 22.631 | 60.034 | 23.2152 | 19.5596 | 33.5693 | 60.0456 | 34.5396
19.5795 | 10.9555 | 59.9994 | 10.834 | 19.5962 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0062 | 19.5859 | 13.0463 | 60.034 | 13.8019 | 19.5718 | 22.6311 | 60.034 | 23.219 | 19.5679 | 33.5693 | 60.0456 | 34.5434
19.5878 | 10.9555 | 59.9994 | 10.8378 | 19.6046 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0112 | 19.5942 | 13.0463 | 60.034 | 13.8069 | 19.5803 | 22.6311 | 60.034 | 23.2227 | 19.5762 | 33.5706 | 60.0456 | 34.5471
19.5961 | 10.9555 | 59.9994 | 10.8415 | 19.6129 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0162 | 19.6025 | 13.0463 | 60.034 | 13.8119 | 19.5886 | 22.6326 | 60.034 | 23.2265 | 19.5845 | 33.5706 | 60.0456 | 34.5509
19.6045 | 10.9555 | 59.9994 | 10.8453 | 19.6212 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0212 | 19.6108 | 13.0783 | 60.034 | 13.8169 | 19.5969 | 22.6326 | 60.034 | 23.2302 | 19.5928 | 33.5706 | 60.0456 | 34.5546
19.6128 | 10.9555 | 59.9994 | 10.849 | 19.6296 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0262 | 19.6191 | 13.0783 | 60.034 | 13.8219 | 19.6052 | 22.6326 | 60.034 | 23.2339 | 19.6011 | 33.5706 | 60.0456 | 34.5583
19.6212 | 10.9555 | 59.9994 | 10.8528 | 19.6379 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0312 | 19.6274 | 13.0783 | 60.034 | 13.8269 | 19.6135 | 22.6326 | 60.034 | 23.2377 | 19.6096 | 33.5722 | 60.0456 | 34.5621
19.6295 | 10.9555 | 59.9994 | 10.8565 | 19.6462 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0362 | 19.6357 | 13.0783 | 60.034 | 13.8319 | 19.6218 | 22.6326 | 60.034 | 23.2414 | 19.6179 | 33.5722 | 60.0456 | 34.5658
19.6378 | 10.9555 | 59.9994 | 10.8603 | 19.6547 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0412 | 19.6443 | 13.0769 | 60.034 | 13.8369 | 19.6301 | 22.6326 | 60.034 | 23.2452 | 19.6262 | 33.5722 | 60.0456 | 34.5696
19.6461 | 11.0674 | 59.9994 | 10.864 | 19.663 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0462 | 19.6526 | 13.0769 | 60.034 | 13.8419 | 19.6384 | 22.6326 | 60.034 | 23.2489 | 19.6345 | 33.5722 | 60.0456 | 34.5733
19.6545 | 11.0674 | 59.9994 | 10.8678 | 19.6713 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0509 | 19.6609 | 13.0743 | 60.034 | 13.8469 | 19.647 | 22.6326 | 60.034 | 23.2527 | 19.6428 | 33.5722 | 60.0456 | 34.5771
19.6628 | 11.0674 | 59.9994 | 10.8715 | 19.6796 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0546 | 19.6692 | 13.0743 | 60.034 | 13.8519 | 19.6553 | 22.6326 | 60.034 | 23.2564 | 19.6511 | 33.5722 | 60.0456 | 34.5808
19.6711 | 11.0674 | 59.9994 | 10.8753 | 19.688 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0584 | 19.6775 | 13.074 | 60.034 | 13.8569 | 19.6636 | 22.6326 | 60.034 | 23.2602 | 19.6594 | 33.7087 | 60.0456 | 34.5846
19.6795 | 11.0663 | 59.9994 | 10.879 | 19.6963 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0621 | 19.6858 | 13.074 | 60.034 | 13.8619 | 19.6719 | 22.6326 | 60.034 | 23.2639 | 19.6677 | 33.7087 | 60.0456 | 34.5883
19.6878 | 11.0663 | 59.9994 | 10.8828 | 19.7046 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0659 | 19.6941 | 13.074 | 60.034 | 13.8669 | 19.6802 | 22.6326 | 60.034 | 23.2677 | 19.676 | 33.8416 | 60.0456 | 34.5921
19.6962 | 11.1162 | 59.9994 | 10.8865 | 19.713 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0696 | 19.7024 | 13.074 | 60.034 | 13.8719 | 19.6885 | 22.6326 | 60.034 | 23.2714 | 19.6846 | 33.8416 | 60.0456 | 34.5958
19.7045 | 11.1162 | 59.9994 | 10.8903 | 19.7213 | 13.1523 | 59.9764 | 13.0734 | 19.7107 | 13.0746 | 60.034 | 13.8769 | 19.6968 | 22.6326 | 60.034 | 23.2752 | 19.6929 | 33.8448 | 60.0456 | 34.5996
19.7128 | 11.1157 | 59.9994 | 10.894 | 19.7296 | 13.2513 | 59.9764 | 13.0771 | 19.7192 | 13.0746 | 60.034 | 13.8819 | 19.7051 | 22.6326 | 60.034 | 23.2789 | 19.7012 | 33.8448 | 60.0456 | 34.6033
19.7211 | 11.1157 | 59.9994 | 10.8978 | 19.7379 | 13.2513 | 59.9764 | 13.0809 | 19.7275 | 13.0746 | 60.034 | 13.8869 | 19.7134 | 22.6326 | 60.034 | 23.2827 | 19.7095 | 33.8448 | 60.0456 | 34.6071
19.7295 | 11.1159 | 59.9994 | 10.9015 | 19.7463 | 13.2513 | 59.9764 | 13.0846 | 19.7358 | 13.0746 | 60.034 | 13.8919 | 19.7219 | 22.6326 | 60.034 | 23.2864 | 19.7178 | 33.8448 | 60.0456 | 34.6108
19.7378 | 11.1159 | 59.9994 | 10.9053 | 19.7546 | 13.2513 | 59.9764 | 13.0884 | 19.7441 | 13.0776 | 60.034 | 13.8969 | 19.7302 | 22.6326 | 60.034 | 23.2902 | 19.7261 | 33.8448 | 60.0456 | 34.6146
19.7462 | 11.1159 | 59.9994 | 10.909 | 19.7629 | 13.2527 | 59.9764 | 13.0921 | 19.7524 | 13.0776 | 60.034 | 13.9019 | 19.7385 | 22.6332 | 60.034 | 23.2939 | 19.7344 | 33.8448 | 60.0456 | 34.6183
19.7545 | 11.1159 | 59.9994 | 10.9128 | 19.7714 | 13.2527 | 59.9764 | 13.0959 | 19.7607 | 13.0776 | 60.034 | 13.9069 | 19.7468 | 22.6332 | 60.034 | 23.2977 | 19.7427 | 33.8448 | 60.0456 | 34.622
19.7628 | 11.1159 | 59.9994 | 10.9165 | 19.7797 | 13.2527 | 59.9764 | 13.0996 | 19.769 | 13.0776 | 60.034 | 13.9118 | 19.7551 | 22.6331 | 60.0283 | 23.3014 | 19.751 | 33.8448 | 60.0456 | 34.6258
19.7711 | 11.1159 | 59.9994 | 10.9203 | 19.788 | 13.2527 | 59.9764 | 13.1034 | 19.7773 | 13.0774 | 60.034 | 13.9168 | 19.7634 | 22.6331 | 60.0283 | 23.3052 | 19.7595 | 33.8451 | 60.0456 | 34.6295
19.7795 | 11.1159 | 59.9994 | 10.924 | 19.7964 | 13.2527 | 59.9764 | 13.1072 | 19.7859 | 13.0774 | 60.034 | 13.9218 | 19.7717 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3089 | 19.7678 | 33.8451 | 60.0456 | 34.6333
19.7878 | 11.1159 | 59.9994 | 10.9278 | 19.8047 | 13.2527 | 59.9764 | 13.1109 | 19.7942 | 13.076 | 60.034 | 13.9268 | 19.78 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3127 | 19.7761 | 33.8451 | 60.0456 | 34.637
19.7961 | 11.1159 | 59.9994 | 10.9315 | 19.813 | 13.2527 | 59.9764 | 13.1147 | 19.8025 | 13.076 | 60.034 | 13.9318 | 19.7883 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3164 | 19.7844 | 33.8451 | 60.0456 | 34.6408
19.8045 | 11.1159 | 59.9994 | 10.9353 | 19.8213 | 13.2527 | 59.9764 | 13.1184 | 19.8108 | 13.0747 | 60.034 | 13.9368 | 19.7969 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3202 | 19.7927 | 33.8451 | 60.0456 | 34.6445
19.8128 | 11.1164 | 59.9994 | 10.939 | 19.8297 | 13.2513 | 59.9764 | 13.1222 | 19.8191 | 13.0747 | 60.034 | 13.9418 | 19.8052 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3239 | 19.801 | 33.8451 | 60.0456 | 34.6483
19.8212 | 11.1164 | 59.9994 | 10.9428 | 19.838 | 13.2513 | 59.9764 | 13.1259 | 19.8274 | 13.0747 | 60.034 | 13.9468 | 19.8135 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3276 | 19.8093 | 33.8451 | 60.0456 | 34.6527
19.8295 | 11.1175 | 59.9994 | 10.9465 | 19.8463 | 13.2519 | 59.9764 | 13.1297 | 19.8357 | 13.0747 | 60.034 | 13.9518 | 19.8218 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3314 | 19.8176 | 33.8451 | 60.0456 | 34.6577
19.8378 | 11.1175 | 59.9994 | 10.9503 | 19.8547 | 13.2519 | 59.9764 | 13.1334 | 19.844 | 13.0747 | 60.034 | 13.9568 | 19.8301 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3351 | 19.8259 | 33.9019 | 60.0456 | 34.6627
19.8461 | 11.1175 | 59.9994 | 10.954 | 19.863 | 13.2519 | 59.9764 | 13.1372 | 19.8523 | 13.0747 | 60.034 | 13.9618 | 19.8384 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3389 | 19.8342 | 33.9019 | 60.0456 | 34.6677
19.8545 | 11.1175 | 59.9994 | 10.9578 | 19.8713 | 13.2519 | 59.9764 | 13.1409 | 19.8608 | 13.0732 | 60.034 | 13.9668 | 19.8467 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3426 | 19.8428 | 33.9019 | 60.0456 | 34.6727
19.8628 | 11.1165 | 59.9994 | 10.9615 | 19.8796 | 13.2519 | 59.9764 | 13.1447 | 19.8691 | 13.0732 | 60.034 | 13.9718 | 19.855 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3464 | 19.8511 | 33.9019 | 60.0456 | 34.6777
19.8712 | 11.1165 | 59.9994 | 10.9653 | 19.8881 | 13.2519 | 59.9764 | 13.1484 | 19.8774 | 13.1627 | 60.034 | 13.9768 | 19.8635 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3501 | 19.8594 | 33.9019 | 60.0456 | 34.6827
19.8795 | 11.1165 | 59.9994 | 10.969 | 19.8964 | 13.3106 | 59.9764 | 13.1522 | 19.8857 | 13.1627 | 60.034 | 13.9818 | 19.8718 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3539 | 19.8677 | 33.9019 | 60.0456 | 34.6877
19.8878 | 11.1165 | 59.9994 | 10.9728 | 19.9047 | 13.3106 | 59.9764 | 13.1559 | 19.894 | 13.1635 | 60.034 | 13.9868 | 19.8801 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3576 | 19.876 | 33.9019 | 60.0456 | 34.6927
19.8961 | 11.1167 | 59.9994 | 10.9765 | 19.9131 | 13.3106 | 59.9764 | 13.1597 | 19.9023 | 13.1635 | 60.034 | 13.9918 | 19.8884 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3614 | 19.8843 | 33.9019 | 60.0456 | 34.6977
19.9045 | 11.1167 | 59.9994 | 10.9803 | 19.9214 | 13.3106 | 59.9764 | 13.1634 | 19.9106 | 13.1635 | 60.034 | 13.9968 | 19.8967 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3651 | 19.8926 | 33.9019 | 60.0456 | 34.7027
19.9128 | 11.1167 | 59.9994 | 10.984 | 19.9297 | 13.3694 | 59.9764 | 13.1672 | 19.9189 | 13.1635 | 60.034 | 14.0018 | 19.905 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3689 | 19.9009 | 33.9019 | 60.0456 | 34.7077
19.9211 | 11.1167 | 59.9994 | 10.9878 | 19.9381 | 13.3694 | 59.9764 | 13.1709 | 19.9272 | 13.1635 | 60.034 | 14.0068 | 19.9133 | 22.7126 | 60.0283 | 23.3726 | 19.9092 | 33.906 | 60.0456 | 34.7127
19.9295 | 11.1167 | 59.9994 | 10.9915 | 19.9464 | 13.3694 | 59.9764 | 13.1747 | 19.9358 | 13.1635 | 60.034 | 14.0118 | 19.9216 | 22.8146 | 60.0283 | 23.3764 | 19.9177 | 33.906 | 60.0456 | 34.7177
19.9378 | 11.1167 | 59.9994 | 10.9953 | 19.9547 | 13.3694 | 59.9764 | 13.1784 | 19.9441 | 13.1635 | 60.034 | 14.0168 | 19.9299 | 22.8146 | 60.0283 | 23.3801 | 19.926 | 33.906 | 60.0456 | 34.7226
19.9462 | 11.1167 | 59.9994 | 10.999 | 19.963 | 13.3694 | 59.9764 | 13.1822 | 19.9524 | 13.1635 | 60.034 | 14.0218 | 19.9385 | 22.8893 | 60.0283 | 23.3839 | 19.9343 | 33.906 | 60.0456 | 34.7276
19.9545 | 11.1167 | 59.9994 | 11.0028 | 19.9714 | 13.3694 | 59.9764 | 13.1859 | 19.9607 | 13.1648 | 60.034 | 14.0268 | 19.9468 | 22.8893 | 60.0283 | 23.3876 | 19.9426 | 33.906 | 60.0456 | 34.7326
19.9628 | 11.1167 | 59.9994 | 11.0065 | 19.9797 | 13.3694 | 59.9764 | 13.1897 | 19.969 | 13.1648 | 60.034 | 14.0318 | 19.9551 | 22.8893 | 60.0283 | 23.3914 | 19.9509 | 33.906 | 60.0456 | 34.7376
19.9711 | 11.1167 | 59.9994 | 11.0103 | 19.988 | 13.3694 | 59.9764 | 13.1934 | 19.9773 | 13.1637 | 60.034 | 14.0368 | 19.9634 | 22.8893 | 60.0283 | 23.3951 | 19.9592 | 33.9077 | 60.0456 | 34.7426
19.9795 | 11.1167 | 59.9994 | 11.014 | 19.9965 | 13.3694 | 59.9764 | 13.1972 | 19.9856 | 13.1637 | 60.034 | 14.0418 | 19.9717 | 22.8893 | 60.0283 | 23.3989 | 19.9675 | 33.9077 | 60.0456 | 34.7476
19.9878 | 11.1167 | 59.9994 | 11.0178 | 20.0048 | 13.3694 | 59.9764 | 13.2009 | 19.9939 | 13.1637 | 60.034 | 14.0468 | 19.98 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4026 | 19.9758 | 33.9077 | 60.0456 | 34.7526
19.9962 | 11.117 | 59.9994 | 11.0215 | 20.0131 | 13.3689 | 59.9764 | 13.2047 | 20.0022 | 13.1637 | 60.034 | 14.0518 | 19.9883 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4064 | 19.9841 | 33.9077 | 60.0456 | 34.7576
20.0045 | 11.117 | 59.9994 | 11.0253 | 20.0214 | 13.3689 | 59.9764 | 13.2084 | 20.0107 | 13.1637 | 60.034 | 14.0568 | 19.9966 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4101 | 19.9927 | 33.9077 | 60.0456 | 34.7626
20.0128 | 11.1159 | 59.9994 | 11.029 | 20.0298 | 13.3689 | 59.9764 | 13.2122 | 20.019 | 13.1637 | 60.034 | 14.0618 | 20.0051 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4139 | 20.001 | 33.9077 | 60.0456 | 34.7676
20.0212 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0328 | 20.0381 | 13.3689 | 59.9764 | 13.2159 | 20.0273 | 13.1637 | 60.034 | 14.0668 | 20.0134 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4176 | 20.0093 | 33.9077 | 60.0456 | 34.7726
20.0295 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0365 | 20.0464 | 13.3689 | 59.9764 | 13.2197 | 20.0356 | 13.1637 | 60.034 | 14.0718 | 20.0217 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4214 | 20.0176 | 33.9077 | 60.0456 | 34.7776
20.0378 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0403 | 20.0548 | 13.3689 | 59.9764 | 13.2234 | 20.0439 | 13.1623 | 60.034 | 14.0768 | 20.03 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4251 | 20.0259 | 33.9076 | 60.0456 | 34.7826
20.0461 | 11.1159 | 59.9994 | 11.044 | 20.0631 | 13.3693 | 59.9764 | 13.2272 | 20.0522 | 13.1623 | 60.034 | 14.0818 | 20.0383 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4289 | 20.0342 | 33.9076 | 60.0456 | 34.7876
20.0545 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0478 | 20.0714 | 13.3693 | 59.9764 | 13.2309 | 20.0605 | 13.248 | 60.034 | 14.0868 | 20.0466 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4326 | 20.0425 | 33.9076 | 60.0456 | 34.7926
20.0628 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0515 | 20.0797 | 13.3664 | 59.9764 | 13.2347 | 20.0688 | 13.248 | 60.034 | 14.0917 | 20.0549 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4363 | 20.0508 | 33.9076 | 60.0456 | 34.7976
20.0712 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0553 | 20.0881 | 13.3664 | 59.9764 | 13.2385 | 20.0774 | 13.3494 | 60.034 | 14.0967 | 20.0632 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4401 | 20.0591 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8026
20.0795 | 11.1159 | 59.9994 | 11.059 | 20.0964 | 13.3664 | 59.9764 | 13.2422 | 20.0857 | 13.3494 | 60.034 | 14.1017 | 20.0715 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4438 | 20.0674 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8076
20.0878 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0628 | 20.1047 | 13.3664 | 59.9764 | 13.246 | 20.094 | 13.3507 | 60.034 | 14.1067 | 20.0801 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4476 | 20.0759 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8126
20.0961 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0665 | 20.1132 | 13.3664 | 59.9764 | 13.2497 | 20.1023 | 13.3507 | 60.034 | 14.1117 | 20.0884 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4513 | 20.0842 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8176
20.1045 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0703 | 20.1215 | 13.3664 | 59.9764 | 13.2535 | 20.1106 | 13.3507 | 60.034 | 14.1167 | 20.0967 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4551 | 20.0925 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8226
20.1128 | 11.1159 | 59.9994 | 11.074 | 20.1298 | 13.3664 | 59.9764 | 13.2572 | 20.1189 | 13.3507 | 60.034 | 14.1217 | 20.105 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4588 | 20.1008 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8276
20.1212 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0778 | 20.1382 | 13.3664 | 59.9764 | 13.261 | 20.1272 | 13.351 | 60.034 | 14.1267 | 20.1133 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4626 | 20.1091 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8326
20.1295 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0815 | 20.1465 | 13.3659 | 59.9764 | 13.2647 | 20.1355 | 13.351 | 60.034 | 14.1317 | 20.1216 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4663 | 20.1174 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8376
20.1378 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0853 | 20.1548 | 13.3659 | 59.9764 | 13.2685 | 20.1438 | 13.351 | 60.034 | 14.1367 | 20.1299 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4701 | 20.1257 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8426
20.1462 | 11.1159 | 59.9994 | 11.089 | 20.1631 | 13.3659 | 59.9764 | 13.2722 | 20.1523 | 13.351 | 60.034 | 14.1417 | 20.1382 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4738 | 20.134 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8476
20.1545 | 11.1159 | 59.9994 | 11.0928 | 20.1715 | 13.3659 | 59.9764 | 13.276 | 20.1606 | 13.3506 | 60.034 | 14.1467 | 20.1467 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4776 | 20.1423 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8526
20.1628 | 11.2492 | 59.9994 | 11.0965 | 20.1798 | 13.3643 | 59.9764 | 13.2797 | 20.1689 | 13.3506 | 60.034 | 14.1517 | 20.155 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4813 | 20.1509 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8575
20.1711 | 11.2492 | 59.9994 | 11.1004 | 20.1881 | 13.3643 | 59.9764 | 13.2835 | 20.1772 | 13.3506 | 60.034 | 14.1567 | 20.1633 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4851 | 20.1592 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8625
20.1795 | 11.2492 | 59.9994 | 11.1054 | 20.1965 | 13.3643 | 59.9764 | 13.2872 | 20.1855 | 13.3506 | 60.034 | 14.1617 | 20.1716 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4888 | 20.1675 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8675
20.1878 | 11.2492 | 59.9994 | 11.1104 | 20.2048 | 13.3643 | 59.9764 | 13.291 | 20.1938 | 13.3501 | 60.034 | 14.1667 | 20.1799 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4926 | 20.1758 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8725
20.1962 | 11.3249 | 59.9994 | 11.1154 | 20.2131 | 13.3643 | 59.9764 | 13.2947 | 20.2021 | 13.3501 | 60.034 | 14.1717 | 20.1882 | 22.8893 | 60.0283 | 23.4963 | 20.1841 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8775
20.2045 | 11.3249 | 59.9994 | 11.1204 | 20.2214 | 13.3643 | 59.9764 | 13.2985 | 20.2104 | 13.3501 | 60.034 | 14.1767 | 20.1965 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5001 | 20.1924 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8825
20.2128 | 11.3249 | 59.9994 | 11.1254 | 20.2299 | 13.4591 | 59.9764 | 13.3022 | 20.2188 | 13.3501 | 60.034 | 14.1817 | 20.2048 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5038 | 20.2007 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8875
20.2211 | 11.3249 | 59.9994 | 11.1304 | 20.2382 | 13.4591 | 59.9764 | 13.306 | 20.2273 | 13.3501 | 60.034 | 14.1867 | 20.2131 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5076 | 20.209 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8925
20.2295 | 11.3249 | 59.9994 | 11.1354 | 20.2465 | 13.4591 | 59.9764 | 13.3097 | 20.2356 | 13.3501 | 60.034 | 14.1917 | 20.2217 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5113 | 20.2173 | 33.9076 | 60.0456 | 34.8975
20.2378 | 11.3249 | 59.9994 | 11.1404 | 20.2549 | 13.4591 | 59.9764 | 13.3135 | 20.2439 | 13.3513 | 60.034 | 14.1967 | 20.23 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5151 | 20.2258 | 33.9076 | 60.0456 | 34.9025
20.2462 | 11.324 | 59.9994 | 11.1454 | 20.2632 | 13.5115 | 59.9764 | 13.3172 | 20.2522 | 13.3513 | 60.034 | 14.2017 | 20.2383 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5188 | 20.2341 | 33.9076 | 60.0456 | 34.9075
20.2545 | 11.324 | 59.9994 | 11.1504 | 20.2715 | 13.5115 | 59.9764 | 13.321 | 20.2605 | 13.3513 | 60.034 | 14.2067 | 20.2466 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5226 | 20.2424 | 33.9076 | 60.0456 | 34.9125
20.2628 | 11.324 | 59.9994 | 11.1554 | 20.2799 | 13.5111 | 59.9764 | 13.3247 | 20.2688 | 13.3513 | 60.034 | 14.2117 | 20.2549 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5263 | 20.2507 | 33.9076 | 60.0456 | 34.9175
20.2712 | 11.324 | 59.9994 | 11.1604 | 20.2882 | 13.5111 | 59.9764 | 13.3285 | 20.2771 | 13.3493 | 60.034 | 14.2167 | 20.2632 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5301 | 20.259 | 33.9076 | 60.0456 | 34.9225
20.2795 | 11.3845 | 59.9994 | 11.1654 | 20.2965 | 13.514 | 59.9764 | 13.3322 | 20.2854 | 13.3493 | 60.034 | 14.2217 | 20.2715 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5338 | 20.2673 | 33.9076 | 60.0456 | 34.9275
20.2878 | 11.3845 | 59.9994 | 11.1704 | 20.3048 | 13.514 | 59.9764 | 13.336 | 20.2937 | 13.3479 | 60.034 | 14.2267 | 20.2798 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5375 | 20.2756 | 33.976 | 60.0456 | 34.9325
20.2961 | 11.3866 | 59.9994 | 11.1754 | 20.3132 | 13.514 | 59.9764 | 13.3397 | 20.3022 | 13.3479 | 60.034 | 14.2317 | 20.2883 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5413 | 20.2839 | 33.976 | 60.0456 | 34.9375
20.3045 | 11.3866 | 59.9994 | 11.1804 | 20.3215 | 13.514 | 59.9764 | 13.3435 | 20.3105 | 13.3483 | 60.034 | 14.2367 | 20.2966 | 22.8893 | 60.0283 | 23.545 | 20.2922 | 34.0314 | 60.0456 | 34.9425
20.3128 | 11.3866 | 59.9994 | 11.1854 | 20.3298 | 13.5894 | 59.9764 | 13.3472 | 20.3188 | 13.3483 | 60.034 | 14.2417 | 20.3049 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5488 | 20.3005 | 34.0314 | 60.0456 | 34.9475
20.3212 | 11.3866 | 59.9994 | 11.1904 | 20.3383 | 13.5894 | 59.9764 | 13.351 | 20.3271 | 13.3483 | 60.034 | 14.2467 | 20.3132 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5534 | 20.3091 | 34.033 | 60.0456 | 34.9525
20.3295 | 11.3866 | 59.9994 | 11.1954 | 20.3466 | 13.5894 | 59.9764 | 13.3547 | 20.3354 | 13.3483 | 60.034 | 14.2517 | 20.3215 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5584 | 20.3174 | 34.033 | 60.0456 | 34.9575
20.3378 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2004 | 20.3549 | 13.5894 | 59.9764 | 13.3585 | 20.3438 | 13.3483 | 60.034 | 14.2567 | 20.3298 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5634 | 20.3257 | 34.033 | 60.0456 | 34.9625
20.3461 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2054 | 20.3632 | 13.5898 | 59.9764 | 13.3623 | 20.3521 | 13.3483 | 60.034 | 14.2617 | 20.3381 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5684 | 20.334 | 34.033 | 60.0456 | 34.9675
20.3545 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2104 | 20.3716 | 13.5898 | 59.9764 | 13.366 | 20.3604 | 13.4203 | 60.034 | 14.2666 | 20.3464 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5734 | 20.3423 | 34.0314 | 60.0456 | 34.9725
20.3628 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2154 | 20.3799 | 13.5898 | 59.9764 | 13.3698 | 20.3687 | 13.4203 | 60.034 | 14.2716 | 20.3547 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5784 | 20.3506 | 34.0314 | 60.0456 | 34.9775
20.3712 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2204 | 20.3882 | 13.5898 | 59.9764 | 13.3735 | 20.3772 | 13.4223 | 60.034 | 14.2766 | 20.3633 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5834 | 20.3589 | 34.0314 | 60.0456 | 34.9824
20.3795 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2254 | 20.3966 | 13.5885 | 59.9764 | 13.3773 | 20.3855 | 13.4223 | 60.034 | 14.2816 | 20.3716 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5884 | 20.3672 | 34.0314 | 60.0456 | 34.9874
20.3878 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2304 | 20.4049 | 13.5885 | 59.9764 | 13.381 | 20.3938 | 13.4223 | 60.034 | 14.2866 | 20.3799 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5934 | 20.3755 | 34.0314 | 60.0456 | 34.9924
20.3962 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2354 | 20.4132 | 13.5885 | 59.9764 | 13.3848 | 20.4021 | 13.4223 | 60.034 | 14.2916 | 20.3882 | 22.8893 | 60.0283 | 23.5984 | 20.384 | 34.0314 | 60.0456 | 34.9974
20.4045 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2404 | 20.4216 | 13.5885 | 59.9764 | 13.3885 | 20.4104 | 13.4223 | 60.034 | 14.2966 | 20.3965 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6034 | 20.3923 | 34.0314 | 60.0456 | 35.0024
20.4128 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2454 | 20.4299 | 13.5885 | 59.9764 | 13.3923 | 20.4187 | 13.4223 | 60.034 | 14.3016 | 20.4048 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6084 | 20.4006 | 34.0314 | 60.0456 | 35.0074
20.4211 | 11.3866 | 59.9994 | 11.2504 | 20.4382 | 13.5885 | 59.9764 | 13.396 | 20.427 | 13.4223 | 60.034 | 14.3066 | 20.4131 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6134 | 20.4089 | 34.0314 | 60.0456 | 35.0124
20.4295 | 11.3863 | 59.9994 | 11.2554 | 20.4465 | 13.5885 | 59.9764 | 13.3998 | 20.4353 | 13.4223 | 60.034 | 14.3116 | 20.4214 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6184 | 20.4172 | 34.0314 | 60.0456 | 35.0174
20.4378 | 11.3863 | 59.9994 | 11.2604 | 20.455 | 13.5885 | 59.9764 | 13.4035 | 20.4438 | 13.4226 | 60.034 | 14.3166 | 20.4297 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6234 | 20.4255 | 34.0314 | 60.0456 | 35.0224
20.4462 | 11.3875 | 59.9994 | 11.2654 | 20.4633 | 13.5885 | 59.9764 | 13.4073 | 20.4521 | 13.4226 | 60.034 | 14.3216 | 20.4382 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6284 | 20.4338 | 34.0314 | 60.0456 | 35.0274
20.4545 | 11.3875 | 59.9994 | 11.2704 | 20.4716 | 13.5885 | 59.9764 | 13.411 | 20.4604 | 13.4236 | 60.034 | 14.3266 | 20.4465 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6334 | 20.4421 | 34.0314 | 60.0456 | 35.0324
20.4628 | 11.3875 | 59.9994 | 11.2754 | 20.48 | 13.5895 | 59.9764 | 13.4148 | 20.4688 | 13.4236 | 60.034 | 14.3316 | 20.4548 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6383 | 20.4504 | 34.0314 | 60.0456 | 35.0374
20.4711 | 11.3875 | 59.9994 | 11.2804 | 20.4883 | 13.5895 | 59.9764 | 13.4185 | 20.4771 | 13.4236 | 60.034 | 14.3366 | 20.4631 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6433 | 20.459 | 34.029 | 60.0456 | 35.0424
20.4795 | 11.3875 | 59.9994 | 11.2854 | 20.4966 | 13.5893 | 59.9764 | 13.4223 | 20.4854 | 13.4236 | 60.034 | 14.3416 | 20.4714 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6483 | 20.4673 | 34.029 | 60.0456 | 35.0474
20.4878 | 11.3875 | 59.9994 | 11.2904 | 20.5049 | 13.5893 | 59.9764 | 13.426 | 20.4937 | 13.4236 | 60.034 | 14.3466 | 20.4797 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6533 | 20.4756 | 34.029 | 60.0456 | 35.0524
20.4962 | 11.3875 | 59.9994 | 11.2954 | 20.5133 | 13.5893 | 59.9764 | 13.4298 | 20.502 | 13.4236 | 60.034 | 14.3516 | 20.488 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6583 | 20.4839 | 34.029 | 60.0456 | 35.0574
20.5045 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3004 | 20.5216 | 13.5893 | 59.9764 | 13.4335 | 20.5103 | 13.4236 | 60.034 | 14.3566 | 20.4963 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6633 | 20.4922 | 34.029 | 60.0456 | 35.0624
20.5128 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3054 | 20.5299 | 13.5893 | 59.9764 | 13.4373 | 20.5188 | 13.4236 | 60.034 | 14.3616 | 20.5049 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6683 | 20.5005 | 34.029 | 60.0456 | 35.0674
20.5212 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3104 | 20.5383 | 13.5893 | 59.9764 | 13.441 | 20.5271 | 13.5109 | 60.034 | 14.3666 | 20.5132 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6733 | 20.5088 | 34.029 | 60.0456 | 35.0724
20.5295 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3154 | 20.5466 | 13.5899 | 59.9764 | 13.4448 | 20.5354 | 13.5109 | 60.034 | 14.3716 | 20.5215 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6783 | 20.5171 | 34.029 | 60.0456 | 35.0774
20.5378 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3204 | 20.5549 | 13.5899 | 59.9764 | 13.4485 | 20.5437 | 13.5089 | 60.034 | 14.3766 | 20.5298 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6833 | 20.5254 | 34.0315 | 60.0456 | 35.0824
20.5461 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3254 | 20.5634 | 13.6256 | 59.9764 | 13.4523 | 20.552 | 13.5089 | 60.034 | 14.3816 | 20.5381 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6883 | 20.5339 | 34.0315 | 60.0456 | 35.0874
20.5545 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3304 | 20.5717 | 13.6256 | 59.9764 | 13.456 | 20.5603 | 13.5089 | 60.034 | 14.3866 | 20.5464 | 22.8893 | 60.0283 | 23.6933 | 20.5422 | 34.1391 | 60.0456 | 35.0924
20.5628 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3354 | 20.58 | 13.6256 | 59.9764 | 13.4598 | 20.5686 | 13.5089 | 60.034 | 14.3916 | 20.5547 | 22.8865 | 60.0283 | 23.6983 | 20.5505 | 34.1391 | 60.0456 | 35.0974
20.5712 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3404 | 20.5883 | 13.6256 | 59.9764 | 13.4635 | 20.5769 | 13.5089 | 60.034 | 14.3966 | 20.563 | 22.8865 | 60.0283 | 23.7033 | 20.5588 | 34.1391 | 60.0456 | 35.1024
20.5795 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3454 | 20.5967 | 13.6256 | 59.9764 | 13.4673 | 20.5852 | 13.5089 | 60.034 | 14.4012 | 20.5713 | 22.8865 | 60.0283 | 23.7083 | 20.5671 | 34.1391 | 60.0456 | 35.1074
20.5878 | 11.3875 | 59.9994 | 11.3504 | 20.605 | 13.6256 | 59.9764 | 13.471 | 20.5938 | 13.5064 | 60.034 | 14.4049 | 20.5798 | 22.8865 | 60.0283 | 23.7133 | 20.5754 | 34.1391 | 60.0456 | 35.1124
20.5961 | 11.3874 | 59.9994 | 11.3554 | 20.6133 | 13.626 | 59.9764 | 13.4748 | 20.6021 | 13.5064 | 60.034 | 14.4087 | 20.5881 | 22.8865 | 60.034 | 23.7183 | 20.5837 | 34.1391 | 60.0456 | 35.1173
20.6045 | 11.3874 | 59.9994 | 11.3604 | 20.6217 | 13.626 | 59.9764 | 13.4785 | 20.6104 | 13.5074 | 60.034 | 14.4124 | 20.5964 | 22.8865 | 60.034 | 23.7233 | 20.592 | 34.1395 | 60.0456 | 35.1223
20.6128 | 11.4881 | 59.9994 | 11.3654 | 20.63 | 13.626 | 59.9764 | 13.4823 | 20.6187 | 13.5074 | 60.034 | 14.4162 | 20.6047 | 22.8865 | 60.034 | 23.7283 | 20.6003 | 34.1395 | 60.0456 | 35.1273
20.6212 | 11.4881 | 59.9994 | 11.3704 | 20.6383 | 13.626 | 59.9764 | 13.486 | 20.627 | 13.5077 | 60.034 | 14.4199 | 20.613 | 22.8865 | 60.034 | 23.7333 | 20.6086 | 34.141 | 60.0456 | 35.1323
20.6295 | 11.4881 | 59.9994 | 11.3754 | 20.6466 | 13.6227 | 59.9764 | 13.4898 | 20.6353 | 13.5077 | 60.034 | 14.4237 | 20.6213 | 22.8865 | 60.034 | 23.7383 | 20.6172 | 34.141 | 60.0456 | 35.1373
20.6378 | 11.4881 | 59.9994 | 11.3804 | 20.655 | 13.6227 | 59.9764 | 13.4936 | 20.6436 | 13.5089 | 60.034 | 14.4274 | 20.6296 | 22.8865 | 60.034 | 23.7433 | 20.6255 | 34.141 | 60.0456 | 35.1423
20.6462 | 11.6011 | 59.9994 | 11.3854 | 20.6633 | 13.6227 | 59.9764 | 13.4973 | 20.6519 | 13.5089 | 60.034 | 14.4312 | 20.6379 | 22.8865 | 60.034 | 23.7483 | 20.6338 | 34.141 | 60.0456 | 35.1473
20.6545 | 11.6011 | 59.9994 | 11.3904 | 20.6716 | 13.6227 | 59.9764 | 13.5011 | 20.6602 | 13.5869 | 60.034 | 14.4349 | 20.6465 | 22.8865 | 60.034 | 23.7533 | 20.6421 | 34.141 | 60.0456 | 35.1523
20.6628 | 11.6011 | 59.9994 | 11.3954 | 20.6801 | 13.6236 | 59.9764 | 13.5048 | 20.6687 | 13.5869 | 60.034 | 14.4387 | 20.6548 | 22.8865 | 60.034 | 23.7583 | 20.6504 | 34.141 | 60.0456 | 35.1573
20.6711 | 11.6011 | 59.9994 | 11.4004 | 20.6884 | 13.6236 | 59.9764 | 13.5086 | 20.677 | 13.5868 | 60.034 | 14.4424 | 20.6631 | 22.8865 | 60.034 | 23.7633 | 20.6587 | 34.141 | 60.0456 | 35.1623
20.6795 | 11.6011 | 59.9994 | 11.4054 | 20.6967 | 13.6236 | 59.9764 | 13.5123 | 20.6853 | 13.5868 | 60.034 | 14.4462 | 20.6714 | 22.8865 | 60.034 | 23.7683 | 20.667 | 34.141 | 60.0456 | 35.1673
20.6878 | 11.6011 | 59.9994 | 11.4104 | 20.7051 | 13.6236 | 59.9764 | 13.5161 | 20.6936 | 13.5868 | 60.034 | 14.4499 | 20.6797 | 22.8865 | 60.034 | 23.7733 | 20.6753 | 34.1399 | 60.0456 | 35.1723
20.6962 | 11.6011 | 59.9994 | 11.4154 | 20.7134 | 13.6233 | 59.9764 | 13.5198 | 20.7019 | 13.5868 | 60.034 | 14.4536 | 20.688 | 22.8876 | 60.034 | 23.7783 | 20.6836 | 34.1399 | 60.0456 | 35.1773
20.7045 | 11.6011 | 59.9994 | 11.4204 | 20.7217 | 13.6233 | 59.9764 | 13.5236 | 20.7102 | 13.5856 | 60.034 | 14.4574 | 20.6963 | 22.8876 | 60.034 | 23.7833 | 20.6921 | 34.2984 | 60.0456 | 35.1823
20.7128 | 11.7439 | 59.9994 | 11.4254 | 20.73 | 13.6236 | 59.9764 | 13.5273 | 20.7185 | 13.5856 | 60.034 | 14.4611 | 20.7046 | 22.8899 | 60.034 | 23.7883 | 20.7004 | 34.2984 | 60.0456 | 35.1873
20.7211 | 11.7439 | 59.9994 | 11.4304 | 20.7384 | 13.6236 | 59.9764 | 13.5311 | 20.7268 | 13.5846 | 60.034 | 14.4649 | 20.7129 | 22.8899 | 60.034 | 23.7933 | 20.7087 | 34.2973 | 60.0456 | 35.1923
20.7295 | 11.7439 | 59.9994 | 11.4354 | 20.7467 | 13.6245 | 59.9764 | 13.5348 | 20.7354 | 13.5846 | 60.034 | 14.4686 | 20.7214 | 22.949 | 60.034 | 23.7983 | 20.717 | 34.2973 | 60.0456 | 35.1973
20.7378 | 11.7439 | 59.9994 | 11.4404 | 20.755 | 13.6245 | 59.9764 | 13.5386 | 20.7437 | 13.5845 | 60.034 | 14.4724 | 20.7297 | 22.949 | 60.034 | 23.8033 | 20.7253 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2023
20.7462 | 11.7439 | 59.9994 | 11.4454 | 20.7634 | 13.6245 | 59.9764 | 13.5423 | 20.752 | 13.5845 | 60.034 | 14.4761 | 20.738 | 22.949 | 60.034 | 23.8083 | 20.7336 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2073
20.7545 | 11.7439 | 59.9994 | 11.4504 | 20.7717 | 13.6245 | 59.9764 | 13.5461 | 20.7603 | 13.5859 | 60.034 | 14.4799 | 20.7463 | 22.949 | 60.034 | 23.8133 | 20.7419 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2123
20.7628 | 11.7439 | 59.9994 | 11.4554 | 20.78 | 13.6241 | 59.9764 | 13.5498 | 20.7686 | 13.5859 | 60.034 | 14.4836 | 20.7546 | 22.949 | 60.034 | 23.8183 | 20.7502 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2173
20.7712 | 11.7439 | 59.9994 | 11.4604 | 20.7883 | 13.6241 | 59.9764 | 13.5536 | 20.7769 | 13.5859 | 60.034 | 14.4874 | 20.7629 | 22.949 | 60.034 | 23.8233 | 20.7585 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2223
20.7795 | 11.7783 | 59.9994 | 11.4654 | 20.7968 | 13.6229 | 59.9764 | 13.5573 | 20.7852 | 13.5859 | 60.034 | 14.4911 | 20.7712 | 23.0133 | 60.034 | 23.8282 | 20.7671 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2273
20.7878 | 11.7783 | 59.9994 | 11.4704 | 20.8051 | 13.6229 | 59.9764 | 13.5611 | 20.7935 | 13.5849 | 60.034 | 14.4949 | 20.7795 | 23.0133 | 60.034 | 23.8332 | 20.7754 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2323
20.7961 | 11.7783 | 59.9994 | 11.4754 | 20.8134 | 13.6237 | 59.9764 | 13.5648 | 20.8018 | 13.5849 | 60.034 | 14.4986 | 20.7878 | 23.0133 | 60.034 | 23.8382 | 20.7837 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2373
20.8045 | 11.7783 | 59.9994 | 11.4804 | 20.8218 | 13.6237 | 59.9764 | 13.5686 | 20.8103 | 13.5849 | 60.034 | 14.5024 | 20.7964 | 23.0133 | 60.034 | 23.8432 | 20.792 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2423
20.8128 | 11.7783 | 59.9994 | 11.4854 | 20.8301 | 13.6237 | 59.9764 | 13.5723 | 20.8186 | 13.5849 | 60.034 | 14.5061 | 20.8047 | 23.0133 | 60.034 | 23.8482 | 20.8003 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2472
20.8212 | 11.7783 | 59.9994 | 11.4904 | 20.8384 | 13.6237 | 59.9764 | 13.5761 | 20.8269 | 13.5865 | 60.034 | 14.5099 | 20.813 | 23.0133 | 60.034 | 23.8532 | 20.8086 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2517
20.8295 | 11.7783 | 59.9994 | 11.4954 | 20.8467 | 13.6241 | 59.9764 | 13.5798 | 20.8352 | 13.5865 | 60.034 | 14.5136 | 20.8213 | 23.0149 | 60.034 | 23.8582 | 20.8169 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2554
20.8378 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5004 | 20.8551 | 13.6241 | 59.9764 | 13.5836 | 20.8435 | 13.5857 | 60.034 | 14.5174 | 20.8296 | 23.0149 | 60.034 | 23.8632 | 20.8252 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2592
20.8461 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5054 | 20.8634 | 13.6253 | 59.9764 | 13.5873 | 20.8518 | 13.5857 | 60.034 | 14.5211 | 20.8379 | 23.0202 | 60.034 | 23.8682 | 20.8335 | 34.2943 | 60.0456 | 35.2629
20.8545 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5104 | 20.8717 | 13.6253 | 59.9764 | 13.5911 | 20.8601 | 13.5857 | 60.034 | 14.5249 | 20.8462 | 23.0202 | 60.034 | 23.8732 | 20.8418 | 34.2982 | 60.0456 | 35.2667
20.8629 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5154 | 20.8801 | 13.6224 | 59.9764 | 13.5948 | 20.8684 | 13.5857 | 60.034 | 14.5286 | 20.8545 | 23.0202 | 60.034 | 23.8782 | 20.8503 | 34.2982 | 60.0456 | 35.2704
20.8712 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5204 | 20.8884 | 13.6224 | 59.9764 | 13.5986 | 20.8767 | 13.5867 | 60.034 | 14.5324 | 20.8628 | 23.0202 | 60.034 | 23.8832 | 20.8586 | 34.3003 | 60.0456 | 35.2742
20.8795 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5254 | 20.8967 | 13.668 | 59.9764 | 13.6023 | 20.8853 | 13.5867 | 60.034 | 14.5361 | 20.8713 | 23.0202 | 60.034 | 23.8882 | 20.8669 | 34.3003 | 60.0456 | 35.2779
20.8878 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5304 | 20.9052 | 13.668 | 59.9764 | 13.6061 | 20.8936 | 13.5867 | 60.034 | 14.5399 | 20.8796 | 23.0202 | 60.034 | 23.8932 | 20.8752 | 34.3003 | 60.0456 | 35.2817
20.8962 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5354 | 20.9135 | 13.6659 | 59.9764 | 13.6098 | 20.9019 | 13.5867 | 60.034 | 14.5436 | 20.8879 | 23.0199 | 60.034 | 23.8982 | 20.8835 | 34.3003 | 60.0456 | 35.2854
20.9045 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5404 | 20.9218 | 13.6659 | 59.9764 | 13.6136 | 20.9102 | 13.5869 | 60.034 | 14.5473 | 20.8962 | 23.0199 | 60.034 | 23.9032 | 20.8918 | 34.3003 | 60.0456 | 35.2892
20.9128 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5454 | 20.9301 | 13.6659 | 59.9764 | 13.6174 | 20.9185 | 13.5869 | 60.034 | 14.5511 | 20.9045 | 23.0956 | 60.034 | 23.9082 | 20.9001 | 34.3003 | 60.0456 | 35.2929
20.9211 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5504 | 20.9385 | 13.6659 | 59.9764 | 13.6211 | 20.9268 | 13.5882 | 60.034 | 14.5548 | 20.9128 | 23.0956 | 60.034 | 23.9132 | 20.9084 | 34.3003 | 60.0456 | 35.2966
20.9295 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5554 | 20.9468 | 13.6667 | 59.9764 | 13.6249 | 20.9351 | 13.5882 | 60.034 | 14.5586 | 20.9211 | 23.1752 | 60.034 | 23.9182 | 20.9167 | 34.3003 | 60.0456 | 35.3004
20.9378 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5604 | 20.9551 | 13.6667 | 59.9764 | 13.6286 | 20.9434 | 13.5882 | 60.034 | 14.5623 | 20.9294 | 23.1752 | 60.034 | 23.9232 | 20.9253 | 34.3003 | 60.0456 | 35.3041
20.9462 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5654 | 20.9635 | 13.6663 | 59.9764 | 13.6324 | 20.9517 | 13.5882 | 60.034 | 14.5661 | 20.938 | 23.1752 | 60.034 | 23.9282 | 20.9336 | 34.3003 | 60.0456 | 35.3079
20.9545 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5704 | 20.9718 | 13.6663 | 59.9764 | 13.6361 | 20.9602 | 13.5894 | 60.034 | 14.5698 | 20.9463 | 23.1752 | 60.034 | 23.9332 | 20.9419 | 34.3003 | 60.0456 | 35.3116
20.9628 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5754 | 20.9801 | 13.669 | 59.9764 | 13.6399 | 20.9685 | 13.5894 | 60.034 | 14.5736 | 20.9546 | 23.1752 | 60.034 | 23.9382 | 20.9502 | 34.3003 | 60.0456 | 35.3154
20.9711 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5804 | 20.9884 | 13.669 | 59.9764 | 13.6436 | 20.9768 | 13.5894 | 60.034 | 14.5773 | 20.9629 | 23.1752 | 60.034 | 23.9432 | 20.9585 | 34.3003 | 60.0456 | 35.3191
20.9795 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5854 | 20.9968 | 13.669 | 59.9764 | 13.6474 | 20.9851 | 13.5894 | 60.034 | 14.5811 | 20.9712 | 23.1771 | 60.034 | 23.9482 | 20.9668 | 34.3003 | 60.0456 | 35.3229
20.9879 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5904 | 21.0051 | 13.669 | 59.9764 | 13.6511 | 20.9934 | 13.7018 | 60.034 | 14.5848 | 20.9795 | 23.1771 | 60.034 | 23.9532 | 20.9751 | 34.3003 | 60.0456 | 35.3266
20.9962 | 11.7783 | 59.9994 | 11.5954 | 21.0134 | 13.668 | 59.9764 | 13.6549 | 21.0017 | 13.7018 | 60.034 | 14.5886 | 20.9878 | 23.1739 | 60.034 | 23.9582 | 20.9834 | 34.3003 | 60.0456 | 35.3304
21.0045 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6004 | 21.0219 | 13.668 | 59.9764 | 13.6586 | 21.01 | 13.7016 | 60.034 | 14.5923 | 20.9961 | 23.1739 | 60.034 | 23.9632 | 20.9917 | 34.2992 | 60.0456 | 35.3341
21.0128 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6054 | 21.0302 | 13.8845 | 59.9764 | 13.6624 | 21.0183 | 13.7016 | 60.034 | 14.5961 | 21.0044 | 23.1739 | 60.034 | 23.9682 | 21.0002 | 34.2992 | 60.0456 | 35.3379
21.0212 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6104 | 21.0385 | 13.8845 | 59.9764 | 13.6661 | 21.0269 | 13.7006 | 60.034 | 14.5998 | 21.0129 | 23.1739 | 60.034 | 23.9732 | 21.0085 | 34.2992 | 60.0456 | 35.3416
21.0295 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6154 | 21.0469 | 13.8845 | 59.9764 | 13.6699 | 21.0352 | 13.7006 | 60.034 | 14.6036 | 21.0212 | 23.323 | 60.034 | 23.9782 | 21.0168 | 34.2992 | 60.0456 | 35.3454
21.0378 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6204 | 21.0552 | 13.8845 | 59.9764 | 13.6736 | 21.0435 | 13.7006 | 60.034 | 14.6073 | 21.0295 | 23.323 | 60.034 | 23.9832 | 21.0251 | 34.2992 | 60.0456 | 35.3491
21.0461 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6254 | 21.0635 | 13.8842 | 59.9764 | 13.6774 | 21.0518 | 13.7006 | 60.034 | 14.6111 | 21.0378 | 23.323 | 60.034 | 23.9882 | 21.0334 | 34.2992 | 60.0456 | 35.3529
21.0545 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6304 | 21.0718 | 13.8842 | 59.9764 | 13.6811 | 21.0601 | 13.7006 | 60.034 | 14.6148 | 21.0461 | 23.323 | 60.034 | 23.9932 | 21.0417 | 34.2992 | 60.0456 | 35.3566
21.0628 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6354 | 21.0802 | 13.8827 | 59.9764 | 13.6849 | 21.0684 | 13.7006 | 60.034 | 14.6186 | 21.0544 | 23.323 | 60.034 | 23.9982 | 21.05 | 34.2992 | 60.0456 | 35.3604
21.0712 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6404 | 21.0885 | 13.8827 | 59.9764 | 13.6886 | 21.0767 | 13.7004 | 60.034 | 14.6223 | 21.0627 | 23.323 | 60.034 | 24.0031 | 21.0583 | 34.3168 | 60.0456 | 35.3641
21.0795 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6454 | 21.0968 | 13.8827 | 59.9764 | 13.6924 | 21.085 | 13.7004 | 60.034 | 14.6261 | 21.071 | 23.323 | 60.034 | 24.0081 | 21.0667 | 34.3168 | 60.0456 | 35.3678
21.0878 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6504 | 21.1052 | 13.8827 | 59.9764 | 13.6961 | 21.0933 | 13.6972 | 60.034 | 14.6298 | 21.0793 | 23.323 | 60.034 | 24.0131 | 21.075 | 34.3617 | 60.0456 | 35.3716
21.0961 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6554 | 21.1135 | 13.8815 | 59.9764 | 13.6999 | 21.1018 | 13.6972 | 60.034 | 14.6335 | 21.0879 | 23.323 | 60.034 | 24.0181 | 21.0835 | 34.3617 | 60.0456 | 35.3753
21.1045 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6604 | 21.1218 | 13.8815 | 59.9764 | 13.7036 | 21.1101 | 13.7779 | 60.034 | 14.6373 | 21.0962 | 23.323 | 60.034 | 24.0231 | 21.0918 | 34.3617 | 60.0456 | 35.3791
21.1129 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6654 | 21.1301 | 13.8816 | 59.9764 | 13.7074 | 21.1184 | 13.7779 | 60.034 | 14.641 | 21.1045 | 23.323 | 60.034 | 24.0281 | 21.1001 | 34.3617 | 60.0456 | 35.3828
21.1212 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6704 | 21.1385 | 13.8816 | 59.9764 | 13.7111 | 21.1267 | 13.7779 | 60.034 | 14.6448 | 21.1128 | 23.323 | 60.034 | 24.0331 | 21.1084 | 34.3608 | 60.0456 | 35.3866
21.1295 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6754 | 21.1469 | 13.8816 | 59.9706 | 13.7149 | 21.135 | 13.7779 | 60.034 | 14.6485 | 21.1211 | 23.323 | 60.034 | 24.0381 | 21.1167 | 34.3608 | 60.0456 | 35.3903
21.1378 | 11.7783 | 59.9994 | 11.6804 | 21.1552 | 13.8816 | 59.9706 | 13.7186 | 21.1433 | 13.7785 | 60.034 | 14.6523 | 21.1294 | 23.323 | 60.034 | 24.0431 | 21.125 | 34.3608 | 60.0456 | 35.3941
21.1462 | 11.7795 | 59.9994 | 11.6854 | 21.1636 | 13.8816 | 59.9706 | 13.7224 | 21.1516 | 13.7785 | 60.034 | 14.656 | 21.1377 | 23.323 | 60.034 | 24.0481 | 21.1333 | 34.3608 | 60.0456 | 35.3978
21.1545 | 11.7795 | 59.9994 | 11.6904 | 21.1719 | 13.8816 | 59.9706 | 13.7261 | 21.1599 | 13.7785 | 60.034 | 14.6598 | 21.146 | 23.323 | 60.034 | 24.0531 | 21.1416 | 34.3969 | 60.0456 | 35.4016
21.1628 | 11.7795 | 59.9994 | 11.6954 | 21.1802 | 13.8816 | 59.9706 | 13.7299 | 21.1682 | 13.7785 | 60.034 | 14.6635 | 21.1543 | 23.3228 | 60.034 | 24.0581 | 21.1499 | 34.3969 | 60.0456 | 35.4053
21.1711 | 11.7795 | 59.9994 | 11.7004 | 21.1886 | 13.8816 | 59.9706 | 13.7336 | 21.1768 | 13.7776 | 60.034 | 14.6673 | 21.1628 | 23.3228 | 60.034 | 24.0631 | 21.1584 | 34.3957 | 60.0456 | 35.4091
21.1795 | 11.7795 | 59.9994 | 11.7054 | 21.1969 | 13.9849 | 59.9706 | 13.7374 | 21.1851 | 13.7776 | 60.034 | 14.671 | 21.1711 | 23.3228 | 60.034 | 24.0681 | 21.1667 | 34.3957 | 60.0456 | 35.4128
21.1878 | 11.7795 | 59.9994 | 11.7104 | 21.2052 | 13.9849 | 59.9706 | 13.7412 | 21.1934 | 13.7766 | 60.034 | 14.6748 | 21.1794 | 23.3228 | 60.034 | 24.0731 | 21.175 | 34.3957 | 60.0456 | 35.4166
21.1962 | 11.7795 | 59.9994 | 11.7154 | 21.2135 | 13.9862 | 59.9706 | 13.7449 | 21.2017 | 13.7766 | 60.034 | 14.6785 | 21.1877 | 23.3228 | 60.034 | 24.0781 | 21.1833 | 34.3957 | 60.0456 | 35.4203
21.2045 | 11.7795 | 59.9994 | 11.7204 | 21.2219 | 13.9862 | 59.9706 | 13.7487 | 21.21 | 13.7786 | 60.034 | 14.6823 | 21.196 | 23.3228 | 60.034 | 24.0831 | 21.1917 | 34.3949 | 60.0456 | 35.4241
21.2128 | 11.8971 | 59.9994 | 11.7254 | 21.2302 | 13.9862 | 59.9706 | 13.7524 | 21.2183 | 13.7786 | 60.034 | 14.686 | 21.2043 | 23.3228 | 60.034 | 24.0881 | 21.2 | 34.3949 | 60.0456 | 35.4278
21.2212 | 11.8971 | 59.9994 | 11.7304 | 21.2385 | 13.9862 | 59.9706 | 13.7562 | 21.2266 | 13.8517 | 60.034 | 14.6898 | 21.2126 | 23.3228 | 60.034 | 24.0931 | 21.2083 | 34.3949 | 60.0456 | 35.4315
21.2295 | 11.9717 | 59.9994 | 11.7354 | 21.2469 | 13.9853 | 59.9706 | 13.7599 | 21.2349 | 13.8517 | 60.034 | 14.6935 | 21.2209 | 23.3228 | 60.034 | 24.0981 | 21.2166 | 34.3949 | 60.0456 | 35.4353
21.2379 | 11.9717 | 59.9994 | 11.7404 | 21.2552 | 13.9853 | 59.9706 | 13.7637 | 21.2432 | 13.851 | 60.034 | 14.6973 | 21.2295 | 23.3228 | 60.034 | 24.1031 | 21.2249 | 34.3949 | 60.0456 | 35.439
21.2462 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7454 | 21.2635 | 13.9856 | 59.9706 | 13.7674 | 21.2517 | 13.851 | 60.034 | 14.701 | 21.2378 | 23.3228 | 60.034 | 24.1081 | 21.2334 | 34.3949 | 60.0456 | 35.4428
21.2545 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7504 | 21.272 | 13.9856 | 59.9706 | 13.7712 | 21.26 | 13.851 | 60.034 | 14.7048 | 21.2461 | 23.3228 | 60.034 | 24.1131 | 21.2417 | 34.4858 | 60.0456 | 35.4465
21.2628 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7554 | 21.2803 | 13.9855 | 59.9706 | 13.7749 | 21.2683 | 13.851 | 60.034 | 14.7085 | 21.2544 | 23.3221 | 60.034 | 24.1181 | 21.25 | 34.4858 | 60.0456 | 35.4503
21.2712 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7604 | 21.2886 | 13.9855 | 59.9706 | 13.7787 | 21.2766 | 13.8515 | 60.034 | 14.7123 | 21.2627 | 23.3221 | 60.034 | 24.1231 | 21.2583 | 34.5784 | 60.0456 | 35.454
21.2795 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7654 | 21.2969 | 13.9855 | 59.9706 | 13.7824 | 21.2849 | 13.8515 | 60.034 | 14.716 | 21.271 | 23.3221 | 60.034 | 24.1281 | 21.2666 | 34.5784 | 60.0456 | 35.4578
21.2878 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7704 | 21.3053 | 13.9855 | 59.9706 | 13.7862 | 21.2932 | 13.8501 | 60.034 | 14.7197 | 21.2793 | 23.3221 | 60.034 | 24.1331 | 21.2749 | 34.5791 | 60.0456 | 35.4615
21.2961 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7754 | 21.3136 | 13.9855 | 59.9706 | 13.7899 | 21.3015 | 13.8501 | 60.034 | 14.7235 | 21.2876 | 23.3221 | 60.034 | 24.1381 | 21.2832 | 34.5791 | 60.0456 | 35.4653
21.3045 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7804 | 21.3219 | 13.9855 | 59.9706 | 13.7937 | 21.3098 | 13.8501 | 60.034 | 14.7272 | 21.2959 | 23.3221 | 60.034 | 24.1431 | 21.2915 | 34.5791 | 60.0456 | 35.469
21.3128 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7854 | 21.3303 | 13.9855 | 59.9706 | 13.7974 | 21.3181 | 13.8501 | 60.034 | 14.731 | 21.3044 | 23.3221 | 60.034 | 24.1481 | 21.2998 | 34.5791 | 60.0456 | 35.4728
21.3212 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7904 | 21.3386 | 13.9855 | 59.9706 | 13.8012 | 21.3267 | 13.8511 | 60.034 | 14.7347 | 21.3127 | 23.3221 | 60.034 | 24.1515 | 21.3083 | 34.5791 | 60.0456 | 35.4765
21.3295 | 11.9707 | 59.9994 | 11.7954 | 21.3469 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8049 | 21.335 | 13.8511 | 60.034 | 14.7385 | 21.321 | 23.3221 | 60.034 | 24.154 | 21.3167 | 34.5791 | 60.0456 | 35.4803
21.3378 | 11.9707 | 59.9994 | 11.8004 | 21.3553 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8087 | 21.3433 | 13.8511 | 60.034 | 14.7422 | 21.3293 | 23.3221 | 60.034 | 24.1565 | 21.325 | 34.5813 | 60.0456 | 35.484
21.3462 | 11.9707 | 59.9994 | 11.8054 | 21.3636 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8124 | 21.3516 | 13.8511 | 60.034 | 14.746 | 21.3376 | 23.3221 | 60.034 | 24.159 | 21.3333 | 34.5813 | 60.0456 | 35.4878
21.3545 | 11.9707 | 59.9994 | 11.8104 | 21.3719 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8162 | 21.3599 | 13.8538 | 60.034 | 14.7497 | 21.3459 | 23.3221 | 60.034 | 24.1615 | 21.3416 | 34.5813 | 60.0456 | 35.4915
21.3629 | 11.9707 | 59.9994 | 11.8154 | 21.3802 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8199 | 21.3682 | 13.8538 | 60.034 | 14.7535 | 21.3542 | 23.3221 | 60.034 | 24.164 | 21.3499 | 34.5813 | 60.0456 | 35.4953
21.3712 | 11.9707 | 59.9994 | 11.8204 | 21.3887 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8237 | 21.3765 | 13.8538 | 60.034 | 14.7572 | 21.3625 | 23.3221 | 60.034 | 24.1665 | 21.3582 | 34.5813 | 60.0456 | 35.499
21.3795 | 11.9707 | 59.9994 | 11.8254 | 21.397 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8274 | 21.3848 | 13.8538 | 60.034 | 14.761 | 21.3708 | 23.3221 | 60.034 | 24.169 | 21.3665 | 34.5813 | 60.0456 | 35.5027
21.3878 | 11.9707 | 59.9994 | 11.8304 | 21.4053 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8312 | 21.3933 | 13.8538 | 60.034 | 14.7647 | 21.3794 | 23.3221 | 60.034 | 24.1715 | 21.3748 | 34.5813 | 60.0456 | 35.5065
21.3962 | 11.9688 | 59.9994 | 11.8354 | 21.4137 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8349 | 21.4016 | 13.8538 | 60.034 | 14.7685 | 21.3877 | 23.3221 | 60.034 | 24.174 | 21.3831 | 34.5813 | 60.0456 | 35.5102
21.4045 | 11.9688 | 59.9994 | 11.8404 | 21.422 | 13.9841 | 59.9706 | 13.8387 | 21.4099 | 13.853 | 60.034 | 14.7722 | 21.396 | 23.3221 | 60.034 | 24.1765 | 21.3916 | 34.5813 | 60.0456 | 35.514
21.4128 | 11.9688 | 59.9994 | 11.8454 | 21.4303 | 13.9835 | 59.9706 | 13.8425 | 21.4182 | 13.853 | 60.034 | 14.776 | 21.4043 | 23.3221 | 60.034 | 24.179 | 21.3999 | 34.5813 | 60.0456 | 35.5177
21.4211 | 11.9688 | 59.9994 | 11.8504 | 21.4387 | 13.9835 | 59.9706 | 13.8462 | 21.4265 | 13.853 | 60.034 | 14.7797 | 21.4126 | 23.3221 | 60.034 | 24.1815 | 21.4082 | 34.5882 | 60.0456 | 35.5215
21.4295 | 11.9688 | 59.9994 | 11.8554 | 21.447 | 13.9835 | 59.9706 | 13.85 | 21.4348 | 13.853 | 60.034 | 14.7835 | 21.4209 | 23.4057 | 60.034 | 24.184 | 21.4165 | 34.5882 | 60.0456 | 35.5252
21.4378 | 11.9688 | 59.9994 | 11.8604 | 21.4553 | 13.9835 | 59.9706 | 13.8537 | 21.4431 | 13.8523 | 60.034 | 14.7872 | 21.4292 | 23.4057 | 60.034 | 24.1865 | 21.4248 | 34.5882 | 60.0456 | 35.529
21.4462 | 11.9676 | 59.9994 | 11.8654 | 21.4636 | 13.9835 | 59.9706 | 13.8575 | 21.4514 | 13.8523 | 60.034 | 14.791 | 21.4375 | 23.4057 | 60.034 | 24.189 | 21.4331 | 34.5882 | 60.0456 | 35.5327
21.4545 | 11.9676 | 59.9994 | 11.8704 | 21.472 | 13.9835 | 59.9706 | 13.8612 | 21.4597 | 13.8499 | 60.034 | 14.7947 | 21.4458 | 23.4057 | 60.034 | 24.1915 | 21.4414 | 34.584 | 60.0456 | 35.5365
21.4628 | 11.9676 | 59.9994 | 11.8754 | 21.4803 | 13.9844 | 59.9706 | 13.865 | 21.4683 | 13.8499 | 60.034 | 14.7985 | 21.4543 | 23.5139 | 60.034 | 24.194 | 21.4497 | 34.584 | 60.0456 | 35.5402
21.4712 | 11.9676 | 59.9994 | 11.8804 | 21.4886 | 13.9844 | 59.9706 | 13.8687 | 21.4766 | 13.8499 | 60.034 | 14.8022 | 21.4626 | 23.5139 | 60.034 | 24.1965 | 21.458 | 34.584 | 60.0456 | 35.544
21.4795 | 11.968 | 59.9994 | 11.8854 | 21.4971 | 13.9844 | 59.9706 | 13.8725 | 21.4849 | 13.8499 | 60.034 | 14.806 | 21.4709 | 23.5139 | 60.034 | 24.199 | 21.4666 | 34.584 | 60.0456 | 35.5477
21.4879 | 11.968 | 59.9994 | 11.8904 | 21.5054 | 13.9844 | 59.9706 | 13.8762 | 21.4932 | 13.8468 | 60.034 | 14.8097 | 21.4792 | 23.5139 | 60.034 | 24.2015 | 21.4749 | 34.584 | 60.0456 | 35.5515
21.4962 | 11.968 | 59.9994 | 11.8954 | 21.5137 | 14.028 | 59.9706 | 13.88 | 21.5015 | 13.8468 | 60.034 | 14.8134 | 21.4875 | 23.5139 | 60.034 | 24.204 | 21.4832 | 34.584 | 60.0456 | 35.5552
21.5045 | 11.968 | 59.9994 | 11.9004 | 21.5221 | 14.028 | 59.9706 | 13.8837 | 21.5098 | 13.9231 | 60.034 | 14.8172 | 21.4958 | 23.5139 | 60.034 | 24.2065 | 21.4915 | 34.5859 | 60.0456 | 35.559
21.5128 | 11.968 | 59.9994 | 11.9054 | 21.5304 | 14.028 | 59.9706 | 13.8875 | 21.5181 | 13.9231 | 60.034 | 14.8209 | 21.5042 | 23.5139 | 60.034 | 24.209 | 21.4998 | 34.5859 | 60.0456 | 35.5627
21.5212 | 11.968 | 59.9994 | 11.9104 | 21.5387 | 14.028 | 59.9706 | 13.8912 | 21.5264 | 13.9231 | 60.034 | 14.8247 | 21.5125 | 23.5139 | 60.034 | 24.2115 | 21.5081 | 34.5859 | 60.0456 | 35.5664
21.5295 | 11.968 | 59.9994 | 11.9154 | 21.547 | 14.028 | 59.9706 | 13.895 | 21.5347 | 13.9231 | 60.034 | 14.8284 | 21.5208 | 23.6103 | 60.034 | 24.214 | 21.5164 | 34.5859 | 60.0456 | 35.5702
21.5378 | 11.968 | 59.9994 | 11.9204 | 21.5554 | 14.028 | 59.9706 | 13.8987 | 21.5432 | 13.9203 | 60.034 | 14.8322 | 21.5293 | 23.6103 | 60.034 | 24.2165 | 21.5247 | 34.6989 | 60.0456 | 35.5739
21.5461 | 11.968 | 59.9994 | 11.9254 | 21.5637 | 14.0274 | 59.9706 | 13.9025 | 21.5515 | 13.9203 | 60.034 | 14.8359 | 21.5376 | 23.6103 | 60.034 | 24.219 | 21.533 | 34.6989 | 60.0456 | 35.5777
21.5545 | 11.968 | 59.9994 | 11.9304 | 21.572 | 14.0274 | 59.9706 | 13.9062 | 21.5598 | 13.9216 | 60.034 | 14.8397 | 21.5459 | 23.6103 | 60.034 | 24.2215 | 21.5415 | 34.6989 | 60.0456 | 35.5814
21.5628 | 11.968 | 59.9994 | 11.9354 | 21.5804 | 14.1244 | 59.9706 | 13.91 | 21.5681 | 13.9216 | 60.034 | 14.8434 | 21.5542 | 23.6103 | 60.034 | 24.224 | 21.5498 | 34.6989 | 60.0456 | 35.5852
21.5712 | 11.968 | 59.9994 | 11.9404 | 21.5887 | 14.1244 | 59.9706 | 13.9137 | 21.5764 | 13.9224 | 60.034 | 14.8472 | 21.5625 | 23.6103 | 60.034 | 24.2265 | 21.5581 | 34.6989 | 60.0456 | 35.5889
21.5795 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9454 | 21.597 | 14.1244 | 59.9706 | 13.9175 | 21.5847 | 13.9224 | 60.034 | 14.8509 | 21.5708 | 23.6103 | 60.034 | 24.229 | 21.5664 | 34.6989 | 60.0456 | 35.5927
21.5878 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9504 | 21.6055 | 14.1244 | 59.9706 | 13.9212 | 21.593 | 13.9225 | 60.034 | 14.8547 | 21.5791 | 23.6103 | 60.034 | 24.2315 | 21.5747 | 34.6989 | 60.0456 | 35.5964
21.5962 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9554 | 21.6138 | 14.1255 | 59.9706 | 13.925 | 21.6013 | 13.9225 | 60.034 | 14.8584 | 21.5874 | 23.6103 | 60.034 | 24.234 | 21.583 | 34.6989 | 60.0456 | 35.6002
21.6045 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9604 | 21.6221 | 14.1255 | 59.9706 | 13.9287 | 21.6096 | 13.9232 | 60.034 | 14.8622 | 21.5959 | 23.6103 | 60.034 | 24.2365 | 21.5913 | 34.6989 | 60.0456 | 35.6039
21.6129 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9654 | 21.6304 | 14.1254 | 59.9706 | 13.9325 | 21.6182 | 13.9232 | 60.034 | 14.8659 | 21.6042 | 23.6103 | 60.034 | 24.239 | 21.5996 | 34.6989 | 60.0456 | 35.6077
21.6212 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9704 | 21.6388 | 14.1254 | 59.9706 | 13.9362 | 21.6265 | 14.0684 | 60.034 | 14.8697 | 21.6125 | 23.6103 | 60.034 | 24.2415 | 21.6079 | 34.6989 | 60.0456 | 35.6114
21.6295 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9754 | 21.6471 | 14.1349 | 59.9706 | 13.94 | 21.6348 | 14.0684 | 60.034 | 14.8734 | 21.6208 | 23.6103 | 60.034 | 24.244 | 21.6162 | 34.6989 | 60.0456 | 35.6152
21.6378 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9804 | 21.6554 | 14.1349 | 59.9706 | 13.9438 | 21.6431 | 14.0678 | 60.034 | 14.8772 | 21.6292 | 23.6103 | 60.034 | 24.2465 | 21.6248 | 34.6989 | 60.0456 | 35.6189
21.6462 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9854 | 21.6638 | 14.1349 | 59.9706 | 13.9475 | 21.6514 | 14.0678 | 60.034 | 14.8809 | 21.6375 | 23.6103 | 60.034 | 24.249 | 21.6331 | 34.6989 | 60.0456 | 35.6227
21.6545 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9904 | 21.6721 | 14.1349 | 59.9706 | 13.9517 | 21.6597 | 14.0678 | 60.034 | 14.8847 | 21.6458 | 23.6103 | 60.034 | 24.2515 | 21.6414 | 34.6984 | 60.0456 | 35.6264
21.6628 | 12.0614 | 59.9994 | 11.9954 | 21.6804 | 14.1349 | 59.9706 | 13.9567 | 21.668 | 14.0678 | 60.034 | 14.8884 | 21.6541 | 23.6103 | 60.034 | 24.254 | 21.6497 | 34.6984 | 60.0456 | 35.6301
21.6711 | 12.0614 | 59.9994 | 12.0004 | 21.6888 | 14.1349 | 59.9706 | 13.9617 | 21.6763 | 14.0678 | 60.034 | 14.8922 | 21.6624 | 23.6103 | 60.034 | 24.2565 | 21.658 | 34.6984 | 60.0456 | 35.6339
21.6795 | 12.0614 | 59.9994 | 12.0054 | 21.6971 | 14.1349 | 59.9706 | 13.9667 | 21.6848 | 14.0678 | 60.034 | 14.8959 | 21.6709 | 23.6103 | 60.034 | 24.259 | 21.6663 | 34.6984 | 60.0456 | 35.6376
21.6878 | 12.0614 | 59.9994 | 12.0104 | 21.7054 | 14.1349 | 59.9706 | 13.9717 | 21.6931 | 14.0675 | 60.034 | 14.8996 | 21.6792 | 23.6103 | 60.034 | 24.2615 | 21.6746 | 34.6984 | 60.0456 | 35.6414
21.6962 | 12.061 | 59.9994 | 12.0154 | 21.7137 | 14.1349 | 59.9706 | 13.9767 | 21.7014 | 14.0675 | 60.034 | 14.9034 | 21.6875 | 23.6103 | 60.034 | 24.264 | 21.6829 | 34.6984 | 60.0456 | 35.6451
21.7045 | 12.061 | 59.9994 | 12.0204 | 21.7222 | 14.1349 | 59.9706 | 13.9817 | 21.7097 | 14.0669 | 60.034 | 14.9071 | 21.6958 | 23.6103 | 60.034 | 24.2665 | 21.6912 | 34.6958 | 60.0456 | 35.6489
21.7128 | 12.1664 | 59.9994 | 12.0254 | 21.7305 | 14.23 | 59.9706 | 13.9867 | 21.718 | 14.0669 | 60.034 | 14.9109 | 21.7041 | 23.6692 | 60.034 | 24.269 | 21.6997 | 34.6958 | 60.0456 | 35.6526
21.7212 | 12.1664 | 59.9994 | 12.0304 | 21.7388 | 14.23 | 59.9706 | 13.9917 | 21.7263 | 14.0669 | 60.034 | 14.9146 | 21.7124 | 23.6692 | 60.034 | 24.2715 | 21.708 | 34.6958 | 60.0456 | 35.6564
21.7295 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0354 | 21.7472 | 14.23 | 59.9706 | 13.9967 | 21.7346 | 14.0669 | 60.034 | 14.9184 | 21.7207 | 23.676 | 60.034 | 24.274 | 21.7163 | 34.6958 | 60.0456 | 35.6601
21.7379 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0404 | 21.7555 | 14.23 | 59.9706 | 14.0017 | 21.7429 | 14.0669 | 60.034 | 14.9221 | 21.729 | 23.676 | 60.034 | 24.2765 | 21.7246 | 34.6958 | 60.0456 | 35.6639
21.7462 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0454 | 21.7638 | 14.23 | 59.9706 | 14.0067 | 21.7512 | 14.0669 | 60.034 | 14.9259 | 21.7373 | 23.6772 | 60.034 | 24.279 | 21.7329 | 34.6958 | 60.0456 | 35.6676
21.7545 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0504 | 21.7722 | 14.23 | 59.9706 | 14.0117 | 21.7598 | 14.0674 | 60.034 | 14.9296 | 21.7458 | 23.6772 | 60.034 | 24.2815 | 21.7412 | 34.7696 | 60.0456 | 35.6714
21.7628 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0554 | 21.7805 | 14.3044 | 59.9706 | 14.0167 | 21.7681 | 14.0674 | 60.034 | 14.9334 | 21.7542 | 23.6772 | 60.0398 | 24.284 | 21.7495 | 34.7696 | 60.0456 | 35.6751
21.7712 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0604 | 21.7888 | 14.3044 | 59.9706 | 14.0217 | 21.7764 | 14.0697 | 60.034 | 14.9371 | 21.7625 | 23.6772 | 60.0398 | 24.2865 | 21.7578 | 34.8476 | 60.0456 | 35.6789
21.7795 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0654 | 21.7971 | 14.3044 | 59.9706 | 14.0267 | 21.7847 | 14.0697 | 60.034 | 14.9409 | 21.7708 | 23.6772 | 60.0398 | 24.289 | 21.7661 | 34.8476 | 60.0456 | 35.6826
21.7878 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0704 | 21.8055 | 14.3044 | 59.9706 | 14.0317 | 21.793 | 14.0692 | 60.034 | 14.9446 | 21.7791 | 23.6772 | 60.0398 | 24.2915 | 21.7747 | 34.8476 | 60.0456 | 35.6864
21.7961 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0754 | 21.8138 | 14.3044 | 59.9706 | 14.0367 | 21.8013 | 14.0692 | 60.034 | 14.9484 | 21.7874 | 23.6772 | 60.0398 | 24.294 | 21.783 | 34.8476 | 60.0456 | 35.6901
21.8045 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0804 | 21.8221 | 14.3044 | 59.9706 | 14.0417 | 21.8096 | 14.0692 | 60.034 | 14.9521 | 21.7957 | 23.6772 | 60.0398 | 24.2964 | 21.7913 | 34.8476 | 60.0456 | 35.6938
21.8128 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0854 | 21.8306 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0467 | 21.8179 | 14.0692 | 60.034 | 14.9559 | 21.804 | 23.6772 | 60.0398 | 24.2989 | 21.7996 | 34.8476 | 60.0456 | 35.6976
21.8212 | 12.2249 | 59.9994 | 12.0904 | 21.8389 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0517 | 21.8262 | 14.0692 | 60.034 | 14.9596 | 21.8123 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3014 | 21.8079 | 34.8476 | 60.0456 | 35.7013
21.8295 | 12.2226 | 59.9994 | 12.0954 | 21.8472 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0567 | 21.8347 | 14.0692 | 60.034 | 14.9634 | 21.8208 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3039 | 21.8162 | 34.8476 | 60.0456 | 35.7051
21.8378 | 12.2226 | 59.9994 | 12.1004 | 21.8556 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0617 | 21.843 | 14.0692 | 60.034 | 14.9671 | 21.8291 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3064 | 21.8245 | 34.8481 | 60.0456 | 35.7088
21.8462 | 12.2226 | 59.9994 | 12.1054 | 21.8639 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0667 | 21.8513 | 14.0692 | 60.034 | 14.9709 | 21.8374 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3089 | 21.8328 | 34.8481 | 60.0456 | 35.7126
21.8545 | 12.2226 | 59.9994 | 12.1104 | 21.8722 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0717 | 21.8596 | 14.0709 | 60.034 | 14.9746 | 21.8457 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3114 | 21.8411 | 34.8481 | 60.0456 | 35.7163
21.8629 | 12.2226 | 59.9994 | 12.1154 | 21.8805 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0767 | 21.8679 | 14.0709 | 60.034 | 14.9784 | 21.854 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3139 | 21.8494 | 34.8481 | 60.0456 | 35.7201
21.8712 | 12.2226 | 59.9994 | 12.1204 | 21.8889 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0817 | 21.8762 | 14.0701 | 60.034 | 14.9821 | 21.8623 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3164 | 21.8579 | 34.8438 | 60.0456 | 35.7238
21.8795 | 12.2226 | 59.9994 | 12.1254 | 21.8972 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0867 | 21.8845 | 14.0701 | 60.034 | 14.9858 | 21.8706 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3189 | 21.8662 | 34.8438 | 60.0456 | 35.7276
21.8878 | 12.2226 | 59.9994 | 12.1304 | 21.9055 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0917 | 21.8928 | 14.0686 | 60.034 | 14.9896 | 21.8789 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3214 | 21.8745 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7313
21.8962 | 12.272 | 59.9994 | 12.1354 | 21.9139 | 14.3051 | 59.9706 | 14.0967 | 21.9011 | 14.0686 | 60.034 | 14.9933 | 21.8872 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3239 | 21.8828 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7351
21.9045 | 12.272 | 59.9994 | 12.1404 | 21.9222 | 14.3051 | 59.9706 | 14.1017 | 21.9097 | 14.0686 | 60.034 | 14.9971 | 21.8958 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3264 | 21.8911 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7388
21.9128 | 12.272 | 59.9994 | 12.1454 | 21.9305 | 14.3051 | 59.9706 | 14.1067 | 21.918 | 14.0686 | 60.034 | 15.0008 | 21.9041 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3289 | 21.8994 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7426
21.9211 | 12.272 | 59.9994 | 12.1504 | 21.939 | 14.3051 | 59.9706 | 14.1118 | 21.9263 | 14.0686 | 60.034 | 15.0046 | 21.9124 | 23.6772 | 60.0398 | 24.3314 | 21.9077 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7463
21.9295 | 12.272 | 59.9994 | 12.1554 | 21.9473 | 14.3044 | 59.9706 | 14.1168 | 21.9346 | 14.0686 | 60.034 | 15.0083 | 21.9207 | 23.6762 | 60.0398 | 24.3339 | 21.916 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7501
21.9378 | 12.272 | 59.9994 | 12.1604 | 21.9556 | 14.3044 | 59.9706 | 14.1218 | 21.9429 | 14.0673 | 60.034 | 15.0121 | 21.929 | 23.6762 | 60.0398 | 24.3364 | 21.9243 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7538
21.9462 | 12.272 | 59.9994 | 12.1654 | 21.9639 | 14.3044 | 59.9706 | 14.1268 | 21.9512 | 14.0673 | 60.034 | 15.0158 | 21.9373 | 23.675 | 60.0398 | 24.3389 | 21.9329 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7575
21.9545 | 12.272 | 59.9994 | 12.1704 | 21.9723 | 14.3044 | 59.9706 | 14.1318 | 21.9595 | 14.0673 | 60.034 | 15.0196 | 21.9456 | 23.675 | 60.0398 | 24.3414 | 21.9412 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7613
21.9628 | 12.272 | 59.9994 | 12.1754 | 21.9806 | 14.3044 | 59.9706 | 14.1368 | 21.9678 | 14.0673 | 60.034 | 15.0233 | 21.9539 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3439 | 21.9495 | 34.8463 | 60.0456 | 35.765
21.9712 | 12.272 | 59.9994 | 12.1804 | 21.9889 | 14.3044 | 59.9706 | 14.1418 | 21.9761 | 14.0673 | 60.034 | 15.0271 | 21.9622 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3464 | 21.9578 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7688
21.9795 | 12.272 | 59.9994 | 12.1854 | 21.9973 | 14.304 | 59.9706 | 14.1468 | 21.9846 | 14.0673 | 60.034 | 15.0308 | 21.9707 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3489 | 21.9661 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7725
21.9879 | 12.272 | 59.9994 | 12.1904 | 22.0056 | 14.304 | 59.9706 | 14.1518 | 21.9929 | 14.0681 | 60.034 | 15.0346 | 21.979 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3514 | 21.9744 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7763
21.9962 | 12.272 | 59.9994 | 12.1954 | 22.0139 | 14.304 | 59.9706 | 14.1568 | 22.0012 | 14.0681 | 60.034 | 15.0383 | 21.9873 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3539 | 21.9827 | 34.8463 | 60.0456 | 35.78
22.0045 | 12.272 | 59.9994 | 12.2004 | 22.0223 | 14.304 | 59.9706 | 14.1618 | 22.0095 | 14.0681 | 60.034 | 15.0421 | 21.9956 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3564 | 21.991 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7838
22.0128 | 12.272 | 59.9994 | 12.2054 | 22.0306 | 14.304 | 59.9706 | 14.1668 | 22.0178 | 14.0681 | 60.034 | 15.0458 | 22.0039 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3589 | 21.9993 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7875
22.0212 | 12.272 | 59.9994 | 12.2104 | 22.0389 | 14.304 | 59.9706 | 14.1718 | 22.0261 | 14.0678 | 60.034 | 15.0496 | 22.0122 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3614 | 22.0078 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7913
22.0295 | 12.272 | 59.9994 | 12.2154 | 22.0472 | 14.304 | 59.9706 | 14.1768 | 22.0344 | 14.0678 | 60.034 | 15.0533 | 22.0205 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3639 | 22.0161 | 34.8463 | 60.0456 | 35.795
22.0378 | 12.272 | 59.9994 | 12.2204 | 22.0557 | 14.304 | 59.9706 | 14.1818 | 22.0427 | 14.0678 | 60.034 | 15.0571 | 22.0288 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3664 | 22.0244 | 34.8463 | 60.0456 | 35.7988
22.0461 | 12.272 | 59.9994 | 12.2254 | 22.064 | 14.304 | 59.9706 | 14.1868 | 22.0513 | 14.0678 | 60.034 | 15.0608 | 22.0371 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3689 | 22.0327 | 34.8463 | 60.0456 | 35.8025
22.0545 | 12.272 | 59.9994 | 12.2304 | 22.0723 | 14.304 | 59.9706 | 14.1918 | 22.0596 | 14.0678 | 60.034 | 15.0646 | 22.0457 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3714 | 22.041 | 34.8463 | 60.0456 | 35.8063
22.0628 | 12.3096 | 59.9994 | 12.2354 | 22.0807 | 14.304 | 59.9706 | 14.1968 | 22.0679 | 14.0678 | 60.034 | 15.0683 | 22.054 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3739 | 22.0493 | 34.8463 | 60.0456 | 35.81
22.0712 | 12.3096 | 59.9994 | 12.2404 | 22.089 | 14.304 | 59.9706 | 14.2018 | 22.0762 | 14.0672 | 60.034 | 15.072 | 22.0623 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3764 | 22.0576 | 34.8463 | 60.0456 | 35.8138
22.0795 | 12.3096 | 59.9994 | 12.2454 | 22.0973 | 14.304 | 59.9706 | 14.2068 | 22.0845 | 14.0672 | 60.034 | 15.0758 | 22.0706 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3789 | 22.0659 | 34.8463 | 60.0456 | 35.8175
22.0878 | 12.3096 | 59.9994 | 12.2504 | 22.1057 | 14.304 | 59.9706 | 14.2118 | 22.0928 | 14.1446 | 60.034 | 15.0795 | 22.0789 | 23.6744 | 60.0398 | 24.3814 | 22.0742 | 34.8461 | 60.0456 | 35.8213
22.0962 | 12.3109 | 59.9994 | 12.2554 | 22.114 | 14.304 | 59.9706 | 14.2168 | 22.1011 | 14.1446 | 60.034 | 15.0833 | 22.0872 | 23.7493 | 60.0398 | 24.3839 | 22.0825 | 34.8461 | 60.0456 | 35.825
22.1045 | 12.3109 | 59.9994 | 12.2604 | 22.1223 | 14.304 | 59.9706 | 14.2218 | 22.1094 | 14.1441 | 60.034 | 15.087 | 22.0955 | 23.7493 | 60.0398 | 24.3864 | 22.0911 | 34.8461 | 60.0456 | 35.8287
22.1129 | 12.3109 | 59.9994 | 12.2654 | 22.1306 | 14.304 | 59.9706 | 14.2268 | 22.1177 | 14.1441 | 60.034 | 15.0908 | 22.1038 | 23.7493 | 60.0398 | 24.3889 | 22.0994 | 34.8461 | 60.0456 | 35.8325
22.1212 | 12.3109 | 59.9994 | 12.2704 | 22.139 | 14.304 | 59.9706 | 14.2318 | 22.1262 | 14.2378 | 60.034 | 15.0945 | 22.1121 | 23.7493 | 60.0398 | 24.3914 | 22.1077 | 34.8461 | 60.0456 | 35.8362
22.1295 | 12.3109 | 59.9994 | 12.2754 | 22.1473 | 14.304 | 59.9706 | 14.2368 | 22.1345 | 14.2378 | 60.034 | 15.0983 | 22.1206 | 23.7493 | 60.0398 | 24.3939 | 22.116 | 34.8461 | 60.0456 | 35.84
22.1378 | 12.3109 | 59.9994 | 12.2804 | 22.1556 | 14.304 | 59.9706 | 14.2418 | 22.1428 | 14.2378 | 60.034 | 15.102 | 22.1289 | 23.7493 | 60.0398 | 24.3964 | 22.1243 | 34.8461 | 60.0456 | 35.8437
22.1462 | 12.3109 | 59.9994 | 12.2854 | 22.1641 | 14.304 | 59.9706 | 14.2468 | 22.1511 | 14.2378 | 60.034 | 15.1058 | 22.1372 | 23.7493 | 60.0398 | 24.3989 | 22.1326 | 34.8461 | 60.0456 | 35.8475
22.1545 | 12.3109 | 59.9994 | 12.2904 | 22.1724 | 14.304 | 59.9706 | 14.2518 | 22.1594 | 14.2368 | 60.034 | 15.1095 | 22.1455 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4014 | 22.1409 | 34.8461 | 60.0456 | 35.8512
22.1628 | 12.3109 | 59.9994 | 12.2954 | 22.1807 | 14.304 | 59.9706 | 14.2568 | 22.1677 | 14.2368 | 60.034 | 15.1133 | 22.1538 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4039 | 22.1492 | 34.8461 | 60.0456 | 35.855
22.1711 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3003 | 22.1891 | 14.304 | 59.9706 | 14.2618 | 22.176 | 14.3116 | 60.034 | 15.117 | 22.1621 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4064 | 22.1575 | 34.9339 | 60.0456 | 35.8587
22.1795 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3041 | 22.1974 | 14.304 | 59.9706 | 14.2668 | 22.1843 | 14.3116 | 60.034 | 15.1208 | 22.1704 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4089 | 22.166 | 34.9339 | 60.0456 | 35.8625
22.1879 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3078 | 22.2057 | 14.304 | 59.9706 | 14.2718 | 22.1926 | 14.3124 | 60.034 | 15.1245 | 22.1787 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4114 | 22.1743 | 34.9339 | 60.0456 | 35.8662
22.1962 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3116 | 22.214 | 14.304 | 59.9706 | 14.2768 | 22.2012 | 14.3124 | 60.034 | 15.1283 | 22.187 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4139 | 22.1826 | 34.9339 | 60.0456 | 35.87
22.2045 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3153 | 22.2224 | 14.304 | 59.9706 | 14.2818 | 22.2095 | 14.31 | 60.034 | 15.132 | 22.1956 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4164 | 22.1909 | 34.9419 | 60.0456 | 35.8737
22.2128 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3191 | 22.2307 | 14.304 | 59.9706 | 14.2868 | 22.2178 | 14.31 | 60.034 | 15.1358 | 22.2039 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4189 | 22.1992 | 34.9419 | 60.0456 | 35.8775
22.2212 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3228 | 22.239 | 14.304 | 59.9706 | 14.2918 | 22.2261 | 14.31 | 60.034 | 15.1395 | 22.2122 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4214 | 22.2075 | 34.9419 | 60.0456 | 35.8812
22.2295 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3266 | 22.2474 | 14.304 | 59.9706 | 14.2968 | 22.2344 | 14.31 | 60.034 | 15.1433 | 22.2205 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4239 | 22.2158 | 34.9419 | 60.0456 | 35.885
22.2379 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3303 | 22.2557 | 14.304 | 59.9706 | 14.3018 | 22.2427 | 14.3091 | 60.034 | 15.147 | 22.2288 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4264 | 22.2241 | 34.9419 | 60.0456 | 35.8887
22.2462 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3341 | 22.264 | 14.304 | 59.9706 | 14.3068 | 22.251 | 14.3091 | 60.034 | 15.1508 | 22.2371 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4289 | 22.2324 | 34.9419 | 60.0456 | 35.8924
22.2545 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3378 | 22.2725 | 14.304 | 59.9706 | 14.3118 | 22.2593 | 14.3091 | 60.034 | 15.1545 | 22.2454 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4314 | 22.241 | 34.9419 | 60.0456 | 35.8962
22.2628 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3416 | 22.2808 | 14.304 | 59.9706 | 14.3169 | 22.2676 | 14.3091 | 60.034 | 15.1582 | 22.2537 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4339 | 22.2493 | 34.9419 | 60.0456 | 35.8999
22.2712 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3453 | 22.2891 | 14.304 | 59.9706 | 14.3219 | 22.2761 | 14.3073 | 60.034 | 15.162 | 22.262 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4364 | 22.2576 | 34.9419 | 60.0456 | 35.9037
22.2795 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3491 | 22.2974 | 14.304 | 59.9706 | 14.3269 | 22.2844 | 14.3073 | 60.034 | 15.1657 | 22.2705 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4389 | 22.2659 | 34.9419 | 60.0456 | 35.9074
22.2878 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3528 | 22.3058 | 14.304 | 59.9706 | 14.3319 | 22.2927 | 14.3073 | 60.034 | 15.1695 | 22.2788 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4414 | 22.2742 | 34.9419 | 60.0456 | 35.9112
22.2961 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3566 | 22.3141 | 14.304 | 59.9706 | 14.3369 | 22.301 | 14.3073 | 60.034 | 15.1732 | 22.2871 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4439 | 22.2825 | 34.9419 | 60.0456 | 35.9149
22.3045 | 12.3109 | 59.9994 | 12.3603 | 22.3224 | 14.304 | 59.9706 | 14.3419 | 22.3093 | 14.3067 | 60.034 | 15.177 | 22.2954 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4464 | 22.2908 | 35.0159 | 60.0456 | 35.9187
22.3129 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3641 | 22.3308 | 14.3991 | 59.9706 | 14.3469 | 22.3176 | 14.3067 | 60.034 | 15.1807 | 22.3037 | 23.7493 | 60.0398 | 24.4488 | 22.2991 | 35.0159 | 60.0456 | 35.9224
22.3212 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3678 | 22.3391 | 14.3991 | 59.9706 | 14.3519 | 22.3259 | 14.3067 | 60.034 | 15.1845 | 22.312 | 23.7493 | 60.0398 | 24.452 | 22.3074 | 35.0159 | 60.0456 | 35.9262
22.3295 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3716 | 22.3474 | 14.3991 | 59.9706 | 14.3569 | 22.3342 | 14.3067 | 60.034 | 15.1882 | 22.3203 | 23.8334 | 60.0398 | 24.4558 | 22.3157 | 35.0159 | 60.0456 | 35.9299
22.3378 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3753 | 22.3558 | 14.3991 | 59.9706 | 14.3619 | 22.3428 | 14.3095 | 60.034 | 15.192 | 22.3286 | 23.8334 | 60.0398 | 24.4595 | 22.3242 | 35.0901 | 60.0456 | 35.9337
22.3462 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3791 | 22.3641 | 14.3991 | 59.9706 | 14.3669 | 22.3511 | 14.3095 | 60.034 | 15.1957 | 22.3369 | 23.8334 | 60.0398 | 24.4633 | 22.3325 | 35.0901 | 60.0456 | 35.9374
22.3545 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3828 | 22.3724 | 14.3991 | 59.9706 | 14.3719 | 22.3594 | 14.3095 | 60.034 | 15.1995 | 22.3455 | 23.8334 | 60.0398 | 24.467 | 22.3408 | 35.0901 | 60.0456 | 35.9412
22.3629 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3866 | 22.3807 | 14.3991 | 59.9706 | 14.3769 | 22.3677 | 14.3095 | 60.034 | 15.2032 | 22.3538 | 23.8334 | 60.0398 | 24.4708 | 22.3491 | 35.0901 | 60.0456 | 35.9449
22.3712 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3903 | 22.3892 | 14.3991 | 59.9706 | 14.3819 | 22.376 | 14.3105 | 60.034 | 15.207 | 22.3621 | 23.8334 | 60.0398 | 24.4745 | 22.3574 | 35.0901 | 60.0456 | 35.9487
22.3795 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3941 | 22.3975 | 14.509 | 59.9706 | 14.3869 | 22.3843 | 14.3105 | 60.034 | 15.2107 | 22.3704 | 23.8389 | 60.0398 | 24.4783 | 22.3657 | 35.0901 | 60.0456 | 35.9524
22.3878 | 12.3117 | 59.9994 | 12.3978 | 22.4058 | 14.509 | 59.9706 | 14.3919 | 22.3926 | 14.3099 | 60.034 | 15.2145 | 22.3787 | 23.8389 | 60.0398 | 24.482 | 22.374 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9562
22.3962 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4016 | 22.4142 | 14.509 | 59.9706 | 14.3969 | 22.4009 | 14.3099 | 60.034 | 15.2182 | 22.387 | 23.8389 | 60.0398 | 24.4857 | 22.3823 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9599
22.4045 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4053 | 22.4225 | 14.509 | 59.9706 | 14.4019 | 22.4092 | 14.3099 | 60.034 | 15.222 | 22.3953 | 23.8389 | 60.0398 | 24.4895 | 22.3906 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9636
22.4128 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4091 | 22.4308 | 14.509 | 59.9706 | 14.4069 | 22.4177 | 14.3099 | 60.034 | 15.2257 | 22.4036 | 23.8389 | 60.0398 | 24.4932 | 22.3992 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9674
22.4211 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4128 | 22.4392 | 14.509 | 59.9706 | 14.4119 | 22.426 | 14.3083 | 60.034 | 15.2295 | 22.4119 | 23.8389 | 60.0398 | 24.497 | 22.4075 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9711
22.4295 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4166 | 22.4475 | 14.509 | 59.9706 | 14.4169 | 22.4343 | 14.3083 | 60.034 | 15.2332 | 22.4204 | 23.8389 | 60.0398 | 24.5007 | 22.4158 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9749
22.4379 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4203 | 22.4558 | 14.509 | 59.9706 | 14.4219 | 22.4426 | 14.3073 | 60.034 | 15.237 | 22.4287 | 23.8389 | 60.0398 | 24.5045 | 22.4241 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9786
22.4462 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4241 | 22.4641 | 14.509 | 59.9706 | 14.4269 | 22.4509 | 14.3073 | 60.034 | 15.2407 | 22.437 | 23.8389 | 60.0398 | 24.5082 | 22.4324 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9824
22.4545 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4278 | 22.4725 | 14.509 | 59.9706 | 14.4319 | 22.4592 | 14.3067 | 60.034 | 15.2445 | 22.4453 | 23.8389 | 60.0398 | 24.512 | 22.4407 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9861
22.4628 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4316 | 22.4808 | 14.509 | 59.9706 | 14.4369 | 22.4675 | 14.3067 | 60.034 | 15.2482 | 22.4536 | 23.8407 | 60.0398 | 24.5157 | 22.449 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9899
22.4712 | 12.3117 | 59.9994 | 12.4353 | 22.4891 | 14.509 | 59.9706 | 14.4419 | 22.4758 | 14.3067 | 60.034 | 15.2519 | 22.4619 | 23.8407 | 60.0398 | 24.5195 | 22.4573 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9936
22.4795 | 12.3912 | 59.9994 | 12.4391 | 22.4976 | 14.509 | 59.9706 | 14.4469 | 22.4841 | 14.3067 | 60.034 | 15.2557 | 22.4702 | 23.8407 | 60.0398 | 24.5232 | 22.4656 | 35.0876 | 60.0456 | 35.9974
22.4879 | 12.3912 | 59.9994 | 12.4428 | 22.5059 | 14.509 | 59.9706 | 14.4519 | 22.4927 | 14.3086 | 60.034 | 15.2594 | 22.4785 | 23.8407 | 60.0398 | 24.527 | 22.4741 | 35.0876 | 60.0456 | 36.0011
22.4962 | 12.3912 | 59.9994 | 12.4466 | 22.5142 | 14.509 | 59.9706 | 14.4569 | 22.501 | 14.3086 | 60.034 | 15.2632 | 22.4868 | 23.8387 | 60.0398 | 24.5307 | 22.4824 | 35.0876 | 60.0456 | 36.0049
22.5045 | 12.3912 | 59.9994 | 12.4503 | 22.5226 | 14.509 | 59.9706 | 14.4619 | 22.5093 | 14.3082 | 60.034 | 15.2669 | 22.4954 | 23.8387 | 60.0398 | 24.5345 | 22.4907 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0086
22.5128 | 12.4922 | 59.9994 | 12.4541 | 22.5309 | 14.509 | 59.9706 | 14.4669 | 22.5176 | 14.3082 | 60.034 | 15.2707 | 22.5037 | 23.8418 | 60.0398 | 24.5382 | 22.499 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0124
22.5212 | 12.4922 | 59.9994 | 12.4578 | 22.5392 | 14.509 | 59.9706 | 14.4719 | 22.5259 | 14.3076 | 60.034 | 15.2744 | 22.512 | 23.8418 | 60.0398 | 24.542 | 22.5073 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0161
22.5295 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4616 | 22.5475 | 14.509 | 59.9706 | 14.4769 | 22.5342 | 14.3076 | 60.034 | 15.2782 | 22.5203 | 23.9534 | 60.0398 | 24.5457 | 22.5156 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0199
22.5378 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4653 | 22.5559 | 14.509 | 59.9706 | 14.4819 | 22.5425 | 14.3076 | 60.034 | 15.2819 | 22.5286 | 23.9534 | 60.0398 | 24.5495 | 22.5239 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0236
22.5462 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4691 | 22.5642 | 14.509 | 59.9706 | 14.4869 | 22.5508 | 14.3076 | 60.034 | 15.2857 | 22.5369 | 23.9519 | 60.0398 | 24.5532 | 22.5322 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0273
22.5545 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4728 | 22.5725 | 14.509 | 59.9706 | 14.4919 | 22.5591 | 14.3065 | 60.034 | 15.2894 | 22.5452 | 23.9519 | 60.0398 | 24.5569 | 22.5405 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0311
22.5629 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4766 | 22.5809 | 14.509 | 59.9706 | 14.4969 | 22.5676 | 14.3065 | 60.034 | 15.2932 | 22.5535 | 23.9519 | 60.0398 | 24.5607 | 22.5491 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0348
22.5712 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4803 | 22.5892 | 14.509 | 59.9706 | 14.5019 | 22.5759 | 14.3065 | 60.034 | 15.2969 | 22.5618 | 23.9519 | 60.0398 | 24.5644 | 22.5574 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0386
22.5795 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4841 | 22.5975 | 14.509 | 59.9706 | 14.5069 | 22.5842 | 14.3065 | 60.034 | 15.3009 | 22.5703 | 23.9519 | 60.0398 | 24.5682 | 22.5657 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0423
22.5878 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4878 | 22.606 | 14.509 | 59.9706 | 14.5119 | 22.5925 | 14.3075 | 60.034 | 15.3059 | 22.5786 | 23.9519 | 60.0398 | 24.5719 | 22.574 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0461
22.5962 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4916 | 22.6143 | 14.627 | 59.9706 | 14.5169 | 22.6008 | 14.3075 | 60.034 | 15.3109 | 22.5869 | 23.9565 | 60.0456 | 24.5757 | 22.5823 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0498
22.6045 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4953 | 22.6226 | 14.627 | 59.9706 | 14.522 | 22.6091 | 14.3475 | 60.034 | 15.3159 | 22.5952 | 23.9565 | 60.0456 | 24.5794 | 22.5906 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0536
22.6129 | 12.4926 | 59.9994 | 12.4991 | 22.6309 | 14.627 | 59.9706 | 14.527 | 22.6174 | 14.3475 | 60.034 | 15.3209 | 22.6035 | 24.0155 | 60.0456 | 24.5832 | 22.5989 | 35.0871 | 60.0456 | 36.0573
22.6212 | 12.4926 | 59.9994 | 12.5028 | 22.6393 | 14.627 | 59.9706 | 14.532 | 22.6257 | 14.4313 | 60.034 | 15.3259 | 22.6118 | 24.0155 | 60.0456 | 24.5869 | 22.6072 | 35.0914 | 60.0456 | 36.0611
22.6295 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5066 | 22.6476 | 14.6272 | 59.9706 | 14.537 | 22.6343 | 14.4313 | 60.034 | 15.3309 | 22.6201 | 24.0852 | 60.0456 | 24.5907 | 22.6155 | 35.0914 | 60.0456 | 36.0648
22.6378 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5103 | 22.6559 | 14.6272 | 59.9706 | 14.542 | 22.6426 | 14.4313 | 60.034 | 15.3359 | 22.6284 | 24.0852 | 60.0456 | 24.5944 | 22.6238 | 35.0914 | 60.0456 | 36.0686
22.6462 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5141 | 22.6643 | 14.6272 | 59.9706 | 14.547 | 22.6509 | 14.4313 | 60.034 | 15.3409 | 22.6367 | 24.0852 | 60.0456 | 24.5982 | 22.6323 | 35.0914 | 60.0456 | 36.0723
22.6545 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5178 | 22.6726 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5515 | 22.6592 | 14.4307 | 60.034 | 15.3459 | 22.6453 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6019 | 22.6406 | 35.0914 | 60.0456 | 36.0761
22.6628 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5216 | 22.6809 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5552 | 22.6675 | 14.4307 | 60.034 | 15.3509 | 22.6536 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6057 | 22.6489 | 35.0914 | 60.0456 | 36.0798
22.6712 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5253 | 22.6893 | 14.6272 | 59.9706 | 14.559 | 22.6758 | 14.5304 | 60.034 | 15.3559 | 22.6619 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6094 | 22.6572 | 35.0914 | 60.0456 | 36.0836
22.6795 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5291 | 22.6976 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5627 | 22.6841 | 14.5304 | 60.034 | 15.3609 | 22.6702 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6132 | 22.6655 | 35.0914 | 60.0456 | 36.0873
22.6879 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5328 | 22.7059 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5665 | 22.6924 | 14.5304 | 60.034 | 15.3659 | 22.6785 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6169 | 22.6738 | 35.0914 | 60.0456 | 36.091
22.6962 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5366 | 22.7142 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5702 | 22.7007 | 14.5304 | 60.034 | 15.3709 | 22.6868 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6207 | 22.6821 | 35.0914 | 60.0456 | 36.0948
22.7045 | 12.6212 | 59.9994 | 12.5403 | 22.7227 | 14.6272 | 59.9706 | 14.574 | 22.7092 | 14.5279 | 60.034 | 15.3758 | 22.6951 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6244 | 22.6904 | 35.0935 | 60.0456 | 36.0985
22.7128 | 12.6227 | 59.9994 | 12.5441 | 22.731 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5777 | 22.7175 | 14.5279 | 60.034 | 15.3808 | 22.7034 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6281 | 22.6987 | 35.0935 | 60.0456 | 36.1023
22.7212 | 12.6227 | 59.9994 | 12.5478 | 22.7393 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5815 | 22.7258 | 14.528 | 60.0283 | 15.3858 | 22.7117 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6319 | 22.7073 | 35.1627 | 60.0456 | 36.106
22.7295 | 12.6227 | 59.9994 | 12.5516 | 22.7477 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5852 | 22.7341 | 14.528 | 60.0283 | 15.3908 | 22.72 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6356 | 22.7156 | 35.1627 | 60.0456 | 36.1098
22.7379 | 12.6227 | 59.9994 | 12.5553 | 22.756 | 14.6272 | 59.9706 | 14.589 | 22.7424 | 14.528 | 60.0283 | 15.3958 | 22.7285 | 24.0852 | 60.0456 | 24.6394 | 22.7239 | 35.1627 | 60.0456 | 36.1135
22.7462 | 12.6227 | 59.9994 | 12.5591 | 22.7643 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5927 | 22.7507 | 14.528 | 60.0283 | 15.4008 | 22.7368 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6431 | 22.7322 | 35.1627 | 60.0456 | 36.1173
22.7545 | 12.6227 | 59.9994 | 12.5628 | 22.7727 | 14.6272 | 59.9706 | 14.5965 | 22.759 | 14.528 | 60.0283 | 15.4058 | 22.7451 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6469 | 22.7405 | 35.2441 | 60.0456 | 36.121
22.7628 | 12.7188 | 59.9994 | 12.5666 | 22.781 | 14.6272 | 59.9706 | 14.6002 | 22.7673 | 14.528 | 60.0283 | 15.4108 | 22.7534 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6506 | 22.7488 | 35.2441 | 60.0456 | 36.1248
22.7712 | 12.7188 | 59.9994 | 12.5703 | 22.7893 | 14.6272 | 59.9706 | 14.604 | 22.7756 | 14.528 | 60.0283 | 15.4158 | 22.7617 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6544 | 22.7571 | 35.2441 | 60.0456 | 36.1285
22.7795 | 12.7188 | 59.9994 | 12.5741 | 22.7976 | 14.6272 | 59.9706 | 14.6078 | 22.7842 | 14.528 | 60.0283 | 15.4208 | 22.77 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6581 | 22.7654 | 35.2441 | 60.0456 | 36.1323
22.7878 | 12.7188 | 59.9994 | 12.5778 | 22.806 | 14.6272 | 59.9706 | 14.6115 | 22.7925 | 14.528 | 60.0283 | 15.4258 | 22.7783 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6619 | 22.7737 | 35.2441 | 60.0456 | 36.136
22.7962 | 12.7188 | 59.9994 | 12.5816 | 22.8143 | 14.7018 | 59.9706 | 14.6153 | 22.8008 | 14.528 | 60.0283 | 15.4308 | 22.7866 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6656 | 22.7822 | 35.2441 | 60.0456 | 36.1398
22.8045 | 12.7188 | 59.9994 | 12.5853 | 22.8226 | 14.7018 | 59.9706 | 14.619 | 22.8091 | 14.528 | 60.0283 | 15.4358 | 22.7949 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6694 | 22.7905 | 35.3004 | 60.0456 | 36.1435
22.8129 | 12.7188 | 59.9994 | 12.5891 | 22.8311 | 14.7018 | 59.9706 | 14.6228 | 22.8174 | 14.528 | 60.0283 | 15.4408 | 22.8035 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6731 | 22.7988 | 35.3004 | 60.0456 | 36.1473
22.8212 | 12.7188 | 59.9994 | 12.5928 | 22.8394 | 14.7018 | 59.9706 | 14.6265 | 22.8257 | 14.5283 | 60.0283 | 15.4458 | 22.8118 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6769 | 22.8071 | 35.3013 | 60.0456 | 36.1517
22.8295 | 12.7194 | 59.9994 | 12.5966 | 22.8477 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6303 | 22.834 | 14.5283 | 60.0283 | 15.4508 | 22.8201 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6806 | 22.8154 | 35.3013 | 60.0456 | 36.1579
22.8378 | 12.7194 | 59.9994 | 12.6003 | 22.8561 | 14.8162 | 59.9706 | 14.634 | 22.8423 | 14.5283 | 60.0283 | 15.4558 | 22.8284 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6844 | 22.8237 | 35.3013 | 60.0456 | 36.1642
22.8462 | 12.7194 | 59.9994 | 12.6041 | 22.8644 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6378 | 22.8508 | 14.5283 | 60.0283 | 15.4608 | 22.8367 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6881 | 22.832 | 35.3013 | 60.0456 | 36.1704
22.8545 | 12.7194 | 59.9994 | 12.6078 | 22.8727 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6415 | 22.8591 | 14.5968 | 60.0283 | 15.4658 | 22.845 | 24.0904 | 60.0456 | 24.6918 | 22.8403 | 35.3054 | 60.0456 | 36.1767
22.8629 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6116 | 22.881 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6453 | 22.8674 | 14.5968 | 60.0283 | 15.4708 | 22.8533 | 24.0921 | 60.0456 | 24.6956 | 22.8486 | 35.3054 | 60.0456 | 36.1829
22.8712 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6153 | 22.8894 | 14.8162 | 59.9706 | 14.649 | 22.8757 | 14.5979 | 60.0283 | 15.4758 | 22.8616 | 24.0921 | 60.0456 | 24.6993 | 22.8569 | 35.303 | 60.0456 | 36.1891
22.8795 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6191 | 22.8977 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6528 | 22.884 | 14.5979 | 60.0283 | 15.4808 | 22.8699 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7031 | 22.8655 | 35.303 | 60.0456 | 36.1954
22.8878 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6228 | 22.906 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6565 | 22.8923 | 14.5979 | 60.0283 | 15.4858 | 22.8784 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7068 | 22.8738 | 35.303 | 60.0456 | 36.2016
22.8962 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6266 | 22.9144 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6603 | 22.9006 | 14.5979 | 60.0283 | 15.4908 | 22.8867 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7106 | 22.8821 | 35.303 | 60.0456 | 36.2079
22.9045 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6303 | 22.9227 | 14.8162 | 59.9706 | 14.664 | 22.9089 | 14.5979 | 60.0283 | 15.4958 | 22.895 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7143 | 22.8904 | 35.303 | 60.0456 | 36.2141
22.9128 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6341 | 22.931 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6678 | 22.9172 | 14.5979 | 60.0283 | 15.5008 | 22.9033 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7181 | 22.8987 | 35.303 | 60.0456 | 36.2204
22.9212 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6378 | 22.9395 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6715 | 22.9258 | 14.5978 | 60.0283 | 15.5058 | 22.9116 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7218 | 22.907 | 35.303 | 60.0456 | 36.2266
22.9295 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6416 | 22.9478 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6753 | 22.9341 | 14.5978 | 60.0283 | 15.5108 | 22.9199 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7256 | 22.9153 | 35.303 | 60.0456 | 36.2329
22.9379 | 12.7221 | 59.9994 | 12.6453 | 22.9561 | 14.8162 | 59.9706 | 14.679 | 22.9424 | 14.5978 | 60.0283 | 15.5158 | 22.9282 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7293 | 22.9236 | 35.303 | 60.0456 | 36.2391
22.9462 | 12.7709 | 59.9994 | 12.6491 | 22.9644 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6828 | 22.9507 | 14.5978 | 60.0283 | 15.5208 | 22.9365 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7331 | 22.9319 | 35.303 | 60.0456 | 36.2453
22.9545 | 12.7709 | 59.9994 | 12.6528 | 22.9728 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6865 | 22.959 | 14.5972 | 60.0283 | 15.5258 | 22.9448 | 24.0944 | 60.0456 | 24.7368 | 22.9404 | 35.303 | 60.0456 | 36.2516
22.9628 | 12.7698 | 59.9994 | 12.6566 | 22.9811 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6903 | 22.9673 | 14.5972 | 60.0283 | 15.5308 | 22.9531 | 24.0915 | 60.0456 | 24.7406 | 22.9487 | 35.303 | 60.0456 | 36.2578
22.9712 | 12.7698 | 59.9994 | 12.6603 | 22.9894 | 14.8162 | 59.9706 | 14.694 | 22.9756 | 14.5972 | 60.0283 | 15.5358 | 22.9617 | 24.0915 | 60.0456 | 24.7443 | 22.957 | 35.295 | 60.0456 | 36.2641
22.9795 | 12.7689 | 59.9994 | 12.6641 | 22.9978 | 14.8162 | 59.9706 | 14.6978 | 22.9839 | 14.5972 | 60.0283 | 15.5408 | 22.97 | 24.0915 | 60.0456 | 24.7481 | 22.9653 | 35.295 | 60.0456 | 36.2703
22.9879 | 12.7689 | 59.9994 | 12.6678 | 23.0061 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7015 | 22.9924 | 14.598 | 60.0283 | 15.5458 | 22.9783 | 24.0915 | 60.0456 | 24.7518 | 22.9736 | 35.295 | 60.0456 | 36.2766
22.9962 | 12.7681 | 59.9994 | 12.6716 | 23.0144 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7053 | 23.0007 | 14.598 | 60.0283 | 15.5508 | 22.9866 | 24.0915 | 60.0456 | 24.7556 | 22.9819 | 35.295 | 60.0456 | 36.2828
23.0045 | 12.7681 | 59.9994 | 12.6753 | 23.0228 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7091 | 23.009 | 14.5973 | 60.0283 | 15.5558 | 22.9949 | 24.0915 | 60.0456 | 24.7593 | 22.9902 | 35.3145 | 60.0456 | 36.2891
23.0128 | 12.7681 | 59.9994 | 12.6791 | 23.0311 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7128 | 23.0173 | 14.5973 | 60.0283 | 15.5608 | 23.0032 | 24.1782 | 60.0456 | 24.763 | 22.9985 | 35.3145 | 60.0456 | 36.2953
23.0212 | 12.7681 | 59.9994 | 12.6828 | 23.0394 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7166 | 23.0256 | 14.5973 | 60.0283 | 15.5658 | 23.0115 | 24.1782 | 60.0456 | 24.7668 | 23.0068 | 35.3145 | 60.0456 | 36.3016
23.0295 | 12.7681 | 59.9994 | 12.6866 | 23.0477 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7203 | 23.0339 | 14.5973 | 60.0283 | 15.5708 | 23.0198 | 24.1796 | 60.0456 | 24.7705 | 23.0154 | 35.3145 | 60.0456 | 36.3078
23.0378 | 12.7681 | 59.9994 | 12.6903 | 23.0562 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7241 | 23.0422 | 14.5973 | 60.0283 | 15.5758 | 23.0281 | 24.1796 | 60.0456 | 24.7743 | 23.0237 | 35.3145 | 60.0456 | 36.314
23.0462 | 12.7681 | 59.9994 | 12.6941 | 23.0645 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7278 | 23.0505 | 14.5973 | 60.0283 | 15.5808 | 23.0366 | 24.3256 | 60.0456 | 24.778 | 23.032 | 35.3145 | 60.0456 | 36.3203
23.0545 | 12.7681 | 59.9994 | 12.6978 | 23.0728 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7316 | 23.0588 | 14.5973 | 60.0283 | 15.5857 | 23.0449 | 24.3256 | 60.0456 | 24.7818 | 23.0403 | 35.3145 | 60.0456 | 36.3265
23.0629 | 12.7681 | 59.9994 | 12.7016 | 23.0812 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7353 | 23.0674 | 14.5973 | 60.0283 | 15.5907 | 23.0532 | 24.3256 | 60.0456 | 24.7855 | 23.0486 | 35.3145 | 60.0456 | 36.3328
23.0712 | 12.7681 | 59.9994 | 12.7053 | 23.0895 | 14.8162 | 59.9706 | 14.7391 | 23.0757 | 14.5973 | 60.0283 | 15.5957 | 23.0615 | 24.3256 | 60.0456 | 24.7893 | 23.0569 | 35.3145 | 60.0456 | 36.339
23.0795 | 12.7681 | 59.9994 | 12.7091 | 23.0978 | 14.8175 | 59.9706 | 14.7428 | 23.084 | 14.5973 | 60.0283 | 15.6007 | 23.0698 | 24.3256 | 60.0456 | 24.793 | 23.0652 | 35.3145 | 60.0456 | 36.3453
23.0878 | 12.7681 | 59.9994 | 12.7128 | 23.1062 | 14.8175 | 59.9706 | 14.7466 | 23.0923 | 14.5973 | 60.0283 | 15.6057 | 23.0781 | 24.3256 | 60.0456 | 24.7968 | 23.0735 | 35.3173 | 60.0456 | 36.3515
23.0962 | 12.7689 | 59.9994 | 12.7166 | 23.1145 | 14.8175 | 59.9706 | 14.7503 | 23.1006 | 14.5973 | 60.0283 | 15.6107 | 23.0864 | 24.3289 | 60.0571 | 24.8005 | 23.0818 | 35.3173 | 60.0456 | 36.3578
23.1045 | 12.7689 | 59.9994 | 12.7203 | 23.1228 | 14.8175 | 59.9706 | 14.7541 | 23.1089 | 14.5975 | 60.0283 | 15.6157 | 23.0947 | 24.3289 | 60.0571 | 24.8043 | 23.0901 | 35.3385 | 60.0456 | 36.364
23.1129 | 12.771 | 59.9994 | 12.7241 | 23.1311 | 14.8175 | 59.9706 | 14.7578 | 23.1172 | 14.5975 | 60.0283 | 15.6207 | 23.103 | 24.3289 | 60.0571 | 24.808 | 23.0986 | 35.3385 | 60.0456 | 36.3703
23.1212 | 12.771 | 59.9994 | 12.7278 | 23.1395 | 14.8175 | 59.9706 | 14.7616 | 23.1255 | 14.5976 | 60.0283 | 15.6257 | 23.1116 | 24.3289 | 60.0571 | 24.8118 | 23.1069 | 35.3382 | 60.0456 | 36.3765
23.1295 | 12.7703 | 59.9994 | 12.7316 | 23.1478 | 14.8195 | 59.9706 | 14.7653 | 23.134 | 14.5976 | 60.0283 | 15.6307 | 23.1199 | 24.3289 | 60.0571 | 24.8155 | 23.1152 | 35.3382 | 60.0456 | 36.3827
23.1378 | 12.7703 | 59.9994 | 12.7353 | 23.1561 | 14.8195 | 59.9706 | 14.7691 | 23.1423 | 14.5976 | 60.0283 | 15.6357 | 23.1282 | 24.3289 | 60.0571 | 24.8192 | 23.1235 | 35.3392 | 60.0456 | 36.389
23.1462 | 12.7703 | 59.9994 | 12.7391 | 23.1646 | 14.8216 | 59.9706 | 14.7728 | 23.1506 | 14.5976 | 60.0283 | 15.6407 | 23.1365 | 24.3289 | 60.0571 | 24.823 | 23.1318 | 35.3392 | 60.0456 | 36.3952
23.1545 | 12.7703 | 59.9994 | 12.7428 | 23.1729 | 14.8216 | 59.9706 | 14.7766 | 23.1589 | 14.5989 | 60.0283 | 15.6457 | 23.1448 | 24.3289 | 60.0571 | 24.8267 | 23.1401 | 35.3392 | 60.0456 | 36.4015
23.1628 | 12.7703 | 59.9994 | 12.7466 | 23.1812 | 14.9209 | 59.9706 | 14.7803 | 23.1672 | 14.5989 | 60.0283 | 15.6507 | 23.1531 | 24.3289 | 60.0571 | 24.8305 | 23.1484 | 35.3392 | 60.0456 | 36.4077
23.1712 | 12.7703 | 59.9994 | 12.7503 | 23.1896 | 14.9209 | 59.9706 | 14.7841 | 23.1755 | 14.5989 | 60.0283 | 15.6557 | 23.1614 | 24.3289 | 60.0571 | 24.8342 | 23.1567 | 35.3392 | 60.0456 | 36.414
23.1795 | 12.7703 | 59.9994 | 12.7541 | 23.1979 | 14.9209 | 59.9706 | 14.7878 | 23.1838 | 14.5989 | 60.0283 | 15.6607 | 23.1697 | 24.3289 | 60.0571 | 24.838 | 23.165 | 35.3392 | 60.0456 | 36.4202
23.1879 | 12.7703 | 59.9994 | 12.7578 | 23.2062 | 14.9209 | 59.9706 | 14.7916 | 23.1921 | 14.599 | 60.0283 | 15.6657 | 23.178 | 24.3289 | 60.0571 | 24.8417 | 23.1736 | 35.3392 | 60.0456 | 36.4265
23.1962 | 12.7714 | 59.9994 | 12.7616 | 23.2145 | 14.9209 | 59.9706 | 14.7953 | 23.2004 | 14.599 | 60.0283 | 15.6707 | 23.1863 | 24.3274 | 60.0571 | 24.8455 | 23.1819 | 35.3392 | 60.0456 | 36.4327
23.2045 | 12.7714 | 59.9994 | 12.7653 | 23.2229 | 14.9209 | 59.9706 | 14.7991 | 23.209 | 14.5965 | 60.0283 | 15.6757 | 23.1948 | 24.3274 | 60.0571 | 24.8492 | 23.1902 | 35.3392 | 60.0456 | 36.4389
23.2128 | 12.771 | 59.9994 | 12.7691 | 23.2312 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8028 | 23.2173 | 14.5965 | 60.0283 | 15.6807 | 23.2031 | 24.3274 | 60.0571 | 24.853 | 23.1985 | 35.3392 | 60.0456 | 36.4452
23.2212 | 12.771 | 59.9994 | 12.7728 | 23.2395 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8066 | 23.2256 | 14.5965 | 60.0283 | 15.6857 | 23.2114 | 24.3274 | 60.0571 | 24.8567 | 23.2068 | 35.4145 | 60.0456 | 36.4514
23.2295 | 12.771 | 59.9994 | 12.7766 | 23.2479 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8104 | 23.2339 | 14.5965 | 60.0283 | 15.6907 | 23.2197 | 24.3222 | 60.0571 | 24.8605 | 23.2151 | 35.4145 | 60.0456 | 36.4577
23.2379 | 12.771 | 59.9994 | 12.7803 | 23.2562 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8141 | 23.2422 | 14.6939 | 60.0283 | 15.6957 | 23.228 | 24.3222 | 60.0571 | 24.8642 | 23.2234 | 35.4145 | 60.0456 | 36.4639
23.2462 | 12.771 | 59.9994 | 12.7841 | 23.2645 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8179 | 23.2505 | 14.6939 | 60.0283 | 15.7007 | 23.2363 | 24.3222 | 60.0571 | 24.868 | 23.2317 | 35.4145 | 60.0456 | 36.4702
23.2545 | 12.771 | 59.9994 | 12.7878 | 23.2729 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8216 | 23.2588 | 14.7704 | 60.0283 | 15.7057 | 23.2446 | 24.3222 | 60.0571 | 24.8717 | 23.24 | 35.4155 | 60.0456 | 36.4764
23.2628 | 12.8593 | 59.9994 | 12.7916 | 23.2812 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8254 | 23.2671 | 14.7704 | 60.0283 | 15.7107 | 23.2529 | 24.3222 | 60.0629 | 24.8754 | 23.2485 | 35.4155 | 60.0456 | 36.4827
23.2712 | 12.8593 | 59.9994 | 12.7953 | 23.2896 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8291 | 23.2754 | 14.7704 | 60.0283 | 15.7157 | 23.2612 | 24.3222 | 60.0629 | 24.8792 | 23.2568 | 35.4201 | 60.0456 | 36.4889
23.2795 | 12.9344 | 59.9994 | 12.7991 | 23.2979 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8329 | 23.2839 | 14.7704 | 60.0283 | 15.7207 | 23.2695 | 24.3235 | 60.0629 | 24.8829 | 23.2651 | 35.4201 | 60.0456 | 36.4952
23.2878 | 12.9344 | 59.9994 | 12.8028 | 23.3063 | 14.9209 | 59.9706 | 14.8366 | 23.2922 | 14.7674 | 60.0283 | 15.7257 | 23.2781 | 24.3235 | 60.0629 | 24.8867 | 23.2734 | 35.4201 | 60.0456 | 36.5014
23.2962 | 12.9824 | 59.9994 | 12.8066 | 23.3146 | 14.9934 | 59.9706 | 14.8404 | 23.3005 | 14.7674 | 60.0283 | 15.7307 | 23.2864 | 24.3235 | 60.0629 | 24.8904 | 23.2817 | 35.4201 | 60.0456 | 36.5076
23.3045 | 12.9824 | 59.9994 | 12.8103 | 23.3229 | 14.9934 | 59.9706 | 14.8441 | 23.3088 | 14.7668 | 60.0283 | 15.7357 | 23.2947 | 24.3235 | 60.0629 | 24.8942 | 23.29 | 35.4201 | 60.0456 | 36.5139
23.3129 | 12.9824 | 59.9994 | 12.8141 | 23.3313 | 14.9934 | 59.9706 | 14.8479 | 23.3171 | 14.7668 | 60.0283 | 15.7407 | 23.303 | 24.3301 | 60.0629 | 24.8979 | 23.2983 | 35.4201 | 60.0456 | 36.5201
23.3212 | 12.9824 | 59.9994 | 12.8178 | 23.3396 | 14.9934 | 59.9706 | 14.8516 | 23.3254 | 14.7668 | 60.0283 | 15.7457 | 23.3113 | 24.3301 | 60.0629 | 24.9022 | 23.3066 | 35.4233 | 60.0456 | 36.5264
23.3295 | 12.9806 | 59.9994 | 12.8216 | 23.3479 | 14.9934 | 59.9706 | 14.8554 | 23.3337 | 14.7668 | 60.0283 | 15.7507 | 23.3196 | 24.3301 | 60.0629 | 24.9072 | 23.3149 | 35.4233 | 60.0456 | 36.5326
23.3378 | 12.9806 | 59.9994 | 12.8253 | 23.3563 | 14.9934 | 59.9706 | 14.8591 | 23.342 | 14.767 | 60.0283 | 15.7557 | 23.3279 | 24.3301 | 60.0629 | 24.9122 | 23.3232 | 35.4233 | 60.0456 | 36.5389
23.3462 | 12.9806 | 59.9994 | 12.8291 | 23.3646 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8629 | 23.3506 | 14.767 | 60.0283 | 15.7607 | 23.3362 | 24.3284 | 60.0629 | 24.9172 | 23.3318 | 35.4233 | 60.0456 | 36.5451
23.3545 | 12.9806 | 59.9994 | 12.8328 | 23.3729 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8666 | 23.3589 | 14.767 | 60.0283 | 15.7657 | 23.3445 | 24.3284 | 60.0629 | 24.9222 | 23.3401 | 35.5664 | 60.0456 | 36.5514
23.3629 | 12.9806 | 59.9994 | 12.8366 | 23.3812 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8704 | 23.3672 | 14.767 | 60.0283 | 15.7707 | 23.3528 | 24.3284 | 60.0629 | 24.9272 | 23.3484 | 35.5664 | 60.0456 | 36.5576
23.3712 | 12.9806 | 59.9994 | 12.8403 | 23.3896 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8741 | 23.3755 | 14.8137 | 60.0283 | 15.7757 | 23.3611 | 24.3284 | 60.0629 | 24.9322 | 23.3567 | 35.5681 | 60.0456 | 36.5639
23.3795 | 12.9815 | 59.9994 | 12.8441 | 23.3979 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8779 | 23.3838 | 14.8137 | 60.0283 | 15.7807 | 23.3696 | 24.4251 | 60.0629 | 24.9372 | 23.365 | 35.5681 | 60.0456 | 36.5701
23.3879 | 12.9815 | 59.9994 | 12.8478 | 23.4062 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8816 | 23.3921 | 14.8137 | 60.0283 | 15.7857 | 23.3779 | 24.4251 | 60.0629 | 24.9422 | 23.3733 | 35.5681 | 60.0456 | 36.5763
23.3962 | 12.9827 | 59.9994 | 12.8516 | 23.4147 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8854 | 23.4004 | 14.8137 | 60.0283 | 15.7907 | 23.3862 | 24.4251 | 60.0629 | 24.9472 | 23.3816 | 35.5681 | 60.0456 | 36.5826
23.4045 | 12.9827 | 59.9994 | 12.8553 | 23.423 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8891 | 23.4087 | 14.8154 | 60.0283 | 15.7957 | 23.3945 | 24.4251 | 60.0629 | 24.9522 | 23.3899 | 35.5681 | 60.0456 | 36.5888
23.4128 | 12.9827 | 59.9994 | 12.8591 | 23.4313 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8929 | 23.417 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8006 | 23.4028 | 24.4279 | 60.0629 | 24.9572 | 23.3982 | 35.5681 | 60.0456 | 36.5951
23.4212 | 12.9827 | 59.9994 | 12.8628 | 23.4397 | 14.9914 | 59.9706 | 14.8966 | 23.4255 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8056 | 23.4111 | 24.4279 | 60.0629 | 24.9622 | 23.4067 | 35.5681 | 60.0456 | 36.6013
23.4295 | 12.9832 | 59.9994 | 12.8666 | 23.448 | 14.9906 | 59.9706 | 14.9004 | 23.4338 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8106 | 23.4194 | 24.4272 | 60.0571 | 24.9672 | 23.415 | 35.5681 | 60.0456 | 36.6076
23.4379 | 12.9832 | 59.9994 | 12.8703 | 23.4563 | 14.9906 | 59.9706 | 14.9041 | 23.4421 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8156 | 23.4277 | 24.4272 | 60.0571 | 24.9722 | 23.4233 | 35.5684 | 60.0456 | 36.6138
23.4462 | 12.9832 | 59.9994 | 12.8741 | 23.4646 | 14.9906 | 59.9706 | 14.9079 | 23.4504 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8206 | 23.436 | 24.425 | 60.0571 | 24.9771 | 23.4316 | 35.5684 | 60.0456 | 36.6201
23.4545 | 12.9832 | 59.9994 | 12.8778 | 23.473 | 14.9906 | 59.9706 | 14.9117 | 23.4587 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8256 | 23.4443 | 24.425 | 60.0571 | 24.9821 | 23.4399 | 35.5663 | 60.0456 | 36.6263
23.4628 | 12.9832 | 59.9994 | 12.8816 | 23.4813 | 15.0154 | 59.9706 | 14.9154 | 23.467 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8306 | 23.4529 | 24.425 | 60.0571 | 24.9871 | 23.4482 | 35.5663 | 60.0456 | 36.6326
23.4712 | 12.9832 | 59.9994 | 12.8853 | 23.4896 | 15.0154 | 59.9706 | 14.9192 | 23.4753 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8356 | 23.4612 | 24.425 | 60.0571 | 24.9921 | 23.4565 | 35.5663 | 60.0456 | 36.6388
23.4795 | 12.9823 | 59.9994 | 12.8891 | 23.498 | 15.0154 | 59.9706 | 14.9229 | 23.4836 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8406 | 23.4695 | 24.425 | 60.0571 | 24.9971 | 23.4648 | 35.5663 | 60.0456 | 36.645
23.4879 | 12.9823 | 59.9994 | 12.8928 | 23.5063 | 15.0154 | 59.9706 | 14.9267 | 23.4922 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8456 | 23.4778 | 24.425 | 60.0571 | 25.0021 | 23.4731 | 35.5619 | 60.0456 | 36.6513
23.4962 | 12.9823 | 59.9994 | 12.8966 | 23.5146 | 15.0154 | 59.9706 | 14.9304 | 23.5005 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8506 | 23.4861 | 24.425 | 60.0571 | 25.0071 | 23.4817 | 35.5619 | 60.0456 | 36.6575
23.5045 | 12.9823 | 59.9994 | 12.9003 | 23.5231 | 15.0154 | 59.9706 | 14.9342 | 23.5088 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8556 | 23.4944 | 24.425 | 60.0571 | 25.0121 | 23.49 | 35.5619 | 60.0456 | 36.6638
23.5129 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9041 | 23.5314 | 15.0154 | 59.9706 | 14.9379 | 23.5171 | 14.8154 | 60.0283 | 15.8606 | 23.5027 | 24.425 | 60.0571 | 25.0171 | 23.4983 | 35.5619 | 60.0456 | 36.67
23.5212 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9078 | 23.5397 | 15.0154 | 59.9706 | 14.9417 | 23.5254 | 14.8152 | 60.0283 | 15.8656 | 23.511 | 24.425 | 60.0571 | 25.0221 | 23.5066 | 35.5619 | 60.0456 | 36.6763
23.5295 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9116 | 23.548 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9454 | 23.5337 | 14.8152 | 60.0283 | 15.8706 | 23.5193 | 24.425 | 60.0571 | 25.0271 | 23.5149 | 35.5619 | 60.0456 | 36.6825
23.5378 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9153 | 23.5564 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9492 | 23.542 | 14.814 | 60.0283 | 15.8756 | 23.5276 | 24.425 | 60.0571 | 25.0321 | 23.5232 | 35.5619 | 60.0456 | 36.6888
23.5462 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9191 | 23.5647 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9529 | 23.5503 | 14.814 | 60.0283 | 15.8806 | 23.5361 | 24.425 | 60.0571 | 25.0371 | 23.5315 | 35.5619 | 60.0456 | 36.695
23.5545 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9228 | 23.573 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9567 | 23.5586 | 14.8116 | 60.0283 | 15.8856 | 23.5444 | 24.425 | 60.0571 | 25.0421 | 23.5398 | 35.5619 | 60.0456 | 36.7013
23.5629 | 12.9806 | 59.9994 | 12.9266 | 23.5814 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9604 | 23.5671 | 14.8116 | 60.0283 | 15.8906 | 23.5527 | 24.425 | 60.0571 | 25.0471 | 23.5481 | 35.5619 | 60.0456 | 36.7075
23.5712 | 12.9806 | 59.9994 | 12.9303 | 23.5897 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9642 | 23.5754 | 14.8116 | 60.0283 | 15.8956 | 23.561 | 24.425 | 60.0571 | 25.0521 | 23.5566 | 35.5589 | 60.0571 | 36.7137
23.5795 | 12.9806 | 59.9994 | 12.9341 | 23.598 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9679 | 23.5837 | 14.8116 | 60.0283 | 15.9006 | 23.5693 | 24.425 | 60.0571 | 25.0571 | 23.5649 | 35.5589 | 60.0571 | 36.72
23.5878 | 12.9806 | 59.9994 | 12.9378 | 23.6064 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9717 | 23.592 | 14.8116 | 60.0283 | 15.9056 | 23.5776 | 24.425 | 60.0571 | 25.0621 | 23.5732 | 35.5589 | 60.0571 | 36.7262
23.5962 | 12.98 | 59.9994 | 12.9416 | 23.6147 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9754 | 23.6003 | 14.8116 | 60.0283 | 15.9106 | 23.5859 | 24.425 | 60.0571 | 25.0671 | 23.5815 | 35.5589 | 60.0571 | 36.7325
23.6045 | 12.98 | 59.9994 | 12.9453 | 23.623 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9792 | 23.6086 | 14.8114 | 60.0283 | 15.9156 | 23.5942 | 24.425 | 60.0571 | 25.0721 | 23.5898 | 35.5589 | 60.0571 | 36.7387
23.6129 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9491 | 23.6313 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9829 | 23.6169 | 14.8114 | 60.0283 | 15.9206 | 23.6025 | 24.5044 | 60.0571 | 25.0771 | 23.5981 | 35.5589 | 60.0571 | 36.745
23.6212 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9528 | 23.6398 | 15.0122 | 59.9706 | 14.9867 | 23.6252 | 14.8124 | 60.0283 | 15.9256 | 23.6108 | 24.5044 | 60.0571 | 25.082 | 23.6064 | 35.5669 | 60.0571 | 36.7512
23.6295 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9566 | 23.6481 | 15.0125 | 59.9706 | 14.9904 | 23.6338 | 14.8124 | 60.0283 | 15.9306 | 23.6194 | 24.5782 | 60.0571 | 25.087 | 23.6147 | 35.5669 | 60.0571 | 36.7575
23.6379 | 12.9816 | 59.9994 | 12.9603 | 23.6564 | 15.0125 | 59.9706 | 14.9942 | 23.6421 | 14.8124 | 60.0283 | 15.9356 | 23.6277 | 24.5782 | 60.0571 | 25.092 | 23.623 | 35.5666 | 60.0571 | 36.7637
23.6462 | 12.9828 | 59.9994 | 12.9641 | 23.6648 | 15.0136 | 59.9706 | 14.9979 | 23.6504 | 14.8124 | 60.0283 | 15.9406 | 23.636 | 24.5782 | 60.0571 | 25.097 | 23.6313 | 35.5666 | 60.0571 | 36.7699
23.6545 | 12.9828 | 59.9994 | 12.9678 | 23.6731 | 15.0136 | 59.9706 | 15.0017 | 23.6587 | 14.9243 | 60.0283 | 15.9456 | 23.6443 | 24.5782 | 60.0571 | 25.102 | 23.6399 | 35.5666 | 60.0571 | 36.7762
23.6628 | 12.9828 | 59.9994 | 12.9716 | 23.6814 | 15.0136 | 59.9706 | 15.0054 | 23.667 | 14.9243 | 60.0283 | 15.9506 | 23.6526 | 24.5782 | 60.0571 | 25.107 | 23.6482 | 35.5666 | 60.0571 | 36.7824
23.6712 | 12.9828 | 59.9994 | 12.9753 | 23.6898 | 15.0136 | 59.9706 | 15.0092 | 23.6753 | 15.0018 | 60.0283 | 15.9556 | 23.6609 | 24.5782 | 60.0571 | 25.112 | 23.6565 | 35.5602 | 60.0571 | 36.7887
23.6795 | 12.9833 | 59.9994 | 12.9791 | 23.6981 | 15.0137 | 59.9706 | 15.013 | 23.6836 | 15.0018 | 60.0283 | 15.9606 | 23.6692 | 24.5782 | 60.0571 | 25.117 | 23.6648 | 35.5602 | 60.0571 | 36.7949
23.6879 | 12.9833 | 59.9994 | 12.9828 | 23.7064 | 15.0137 | 59.9706 | 15.0167 | 23.6919 | 15.0019 | 60.0283 | 15.9656 | 23.6775 | 24.5782 | 60.0571 | 25.122 | 23.6731 | 35.5602 | 60.0571 | 36.8012
23.6962 | 12.9841 | 59.9994 | 12.9866 | 23.7147 | 15.0137 | 59.9706 | 15.0205 | 23.7002 | 15.0019 | 60.0283 | 15.9706 | 23.6858 | 24.5782 | 60.0571 | 25.127 | 23.6814 | 35.5602 | 60.0571 | 36.8074
23.7045 | 12.9841 | 59.9994 | 12.9903 | 23.7231 | 15.0137 | 59.9706 | 15.0242 | 23.7087 | 15.0021 | 60.0283 | 15.9756 | 23.6943 | 24.5782 | 60.0571 | 25.132 | 23.6897 | 35.6791 | 60.0571 | 36.8136
23.7128 | 12.9841 | 59.9994 | 12.9941 | 23.7314 | 15.0137 | 59.9706 | 15.028 | 23.717 | 15.0021 | 60.0283 | 15.9806 | 23.7026 | 24.5805 | 60.0571 | 25.137 | 23.698 | 35.6791 | 60.0571 | 36.8199
23.7212 | 12.9841 | 59.9994 | 12.9978 | 23.7397 | 15.0137 | 59.9706 | 15.0317 | 23.7253 | 15.0021 | 60.0283 | 15.9856 | 23.7109 | 24.5805 | 60.0571 | 25.142 | 23.7063 | 35.7345 | 60.0571 | 36.8261
23.7295 | 12.9849 | 59.9994 | 13.0016 | 23.7482 | 15.0137 | 59.9706 | 15.0355 | 23.7336 | 15.0021 | 60.0283 | 15.9906 | 23.7192 | 24.5805 | 60.0571 | 25.147 | 23.7146 | 35.7345 | 60.0571 | 36.8324
23.7379 | 12.9849 | 59.9994 | 13.0053 | 23.7565 | 15.0137 | 59.9706 | 15.0392 | 23.7419 | 15.0021 | 60.0283 | 15.9956 | 23.7275 | 24.5805 | 60.0571 | 25.152 | 23.7231 | 35.7345 | 60.0571 | 36.8386
23.7462 | 12.9849 | 59.9994 | 13.0091 | 23.7648 | 15.1271 | 59.9706 | 15.043 | 23.7502 | 15.0021 | 60.0283 | 16.0006 | 23.7358 | 24.5794 | 60.0571 | 25.157 | 23.7314 | 35.7345 | 60.0571 | 36.8449
23.7545 | 12.9849 | 59.9994 | 13.0128 | 23.7732 | 15.1271 | 59.9706 | 15.0467 | 23.7585 | 15.0021 | 60.0283 | 16.0056 | 23.7441 | 24.5794 | 60.0571 | 25.162 | 23.7397 | 35.7346 | 60.0571 | 36.8511
23.7629 | 13.0788 | 59.9994 | 13.0166 | 23.7815 | 15.128 | 59.9706 | 15.0505 | 23.7668 | 15.0021 | 60.0283 | 16.0105 | 23.7524 | 24.5794 | 60.0629 | 25.167 | 23.748 | 35.7346 | 60.0571 | 36.8574
23.7712 | 13.0788 | 59.9994 | 13.0203 | 23.7898 | 15.128 | 59.9706 | 15.0542 | 23.7754 | 14.9999 | 60.0283 | 16.0155 | 23.7607 | 24.5794 | 60.0629 | 25.172 | 23.7563 | 35.7419 | 60.0571 | 36.8636
23.7795 | 13.0782 | 59.9994 | 13.0241 | 23.7981 | 15.128 | 59.9706 | 15.058 | 23.7837 | 14.9999 | 60.0283 | 16.0205 | 23.769 | 24.5794 | 60.0629 | 25.177 | 23.7646 | 35.7419 | 60.0571 | 36.8698
23.7878 | 13.0782 | 59.9994 | 13.0278 | 23.8065 | 15.128 | 59.9706 | 15.0617 | 23.792 | 14.9999 | 60.0283 | 16.0255 | 23.7776 | 24.5794 | 60.0629 | 25.1819 | 23.7729 | 35.7419 | 60.0571 | 36.8761
23.7962 | 13.2374 | 59.9994 | 13.0316 | 23.8148 | 15.1301 | 59.9706 | 15.0655 | 23.8003 | 14.9999 | 60.0283 | 16.0305 | 23.7859 | 24.5794 | 60.0629 | 25.1869 | 23.7812 | 35.7419 | 60.0571 | 36.8823
23.8045 | 13.2374 | 59.9994 | 13.0353 | 23.8231 | 15.1301 | 59.9706 | 15.0692 | 23.8086 | 14.9999 | 60.0283 | 16.0355 | 23.7942 | 24.5794 | 60.0629 | 25.1919 | 23.7896 | 35.7419 | 60.0571 | 36.8886
23.8129 | 13.2374 | 59.9994 | 13.0391 | 23.8315 | 15.1301 | 59.9706 | 15.073 | 23.8169 | 14.9999 | 60.0283 | 16.0405 | 23.8025 | 24.5794 | 60.0629 | 25.1969 | 23.7979 | 35.7419 | 60.0571 | 36.8948
23.8212 | 13.2374 | 59.9994 | 13.0428 | 23.8398 | 15.1301 | 59.9706 | 15.0767 | 23.8252 | 14.9999 | 60.0283 | 16.0455 | 23.8108 | 24.5794 | 60.0629 | 25.2019 | 23.8064 | 35.7381 | 60.0571 | 36.9006
23.8295 | 13.2384 | 59.9994 | 13.0466 | 23.8481 | 15.2357 | 59.9706 | 15.0805 | 23.8335 | 14.9999 | 60.0283 | 16.0505 | 23.8191 | 24.5939 | 60.0629 | 25.2069 | 23.8147 | 35.7381 | 60.0571 | 36.9044
23.8378 | 13.2384 | 59.9994 | 13.0503 | 23.8566 | 15.2357 | 59.9706 | 15.0842 | 23.8418 | 15.0002 | 60.0283 | 16.0555 | 23.8274 | 24.5939 | 60.0629 | 25.2119 | 23.823 | 35.7381 | 60.0571 | 36.9081
23.8462 | 13.2384 | 59.9994 | 13.0541 | 23.8649 | 15.2345 | 59.9706 | 15.088 | 23.8503 | 15.0002 | 60.0283 | 16.0605 | 23.8357 | 24.5939 | 60.0629 | 25.2169 | 23.8313 | 35.7381 | 60.0571 | 36.9119
23.8545 | 13.2384 | 59.9994 | 13.0578 | 23.8732 | 15.2345 | 59.9706 | 15.0917 | 23.8586 | 15.002 | 60.0283 | 16.0655 | 23.844 | 24.5939 | 60.0629 | 25.2219 | 23.8396 | 35.7381 | 60.0571 | 36.9156
23.8629 | 13.2387 | 59.9994 | 13.0616 | 23.8815 | 15.2355 | 59.9706 | 15.0955 | 23.8669 | 15.002 | 60.0283 | 16.0705 | 23.8523 | 24.5939 | 60.0629 | 25.2269 | 23.8479 | 35.7381 | 60.0571 | 36.9194
23.8712 | 13.2387 | 59.9994 | 13.0653 | 23.8899 | 15.2355 | 59.9706 | 15.0992 | 23.8752 | 15.002 | 60.0283 | 16.0755 | 23.8606 | 24.5939 | 60.0629 | 25.2319 | 23.8562 | 35.7303 | 60.0571 | 36.9231
23.8795 | 13.2376 | 60.0109 | 13.0691 | 23.8982 | 15.3014 | 59.9706 | 15.103 | 23.8835 | 15.002 | 60.0283 | 16.0805 | 23.8691 | 24.5946 | 60.0629 | 25.2369 | 23.8645 | 35.7303 | 60.0571 | 36.9269
23.8879 | 13.2376 | 60.0109 | 13.0728 | 23.9065 | 15.3014 | 59.9706 | 15.1067 | 23.8918 | 15.002 | 60.0283 | 16.0855 | 23.8774 | 24.5946 | 60.0629 | 25.2419 | 23.8728 | 35.7491 | 60.0571 | 36.9306
23.8962 | 13.2376 | 60.0109 | 13.0766 | 23.9149 | 15.2996 | 59.9706 | 15.1105 | 23.9001 | 15.002 | 60.0283 | 16.0905 | 23.8857 | 24.5946 | 60.0629 | 25.2469 | 23.8811 | 35.7491 | 60.0571 | 36.9344
23.9045 | 13.2376 | 60.0109 | 13.0803 | 23.9232 | 15.2996 | 59.9706 | 15.1143 | 23.9084 | 15.002 | 60.0283 | 16.0955 | 23.894 | 24.5946 | 60.0629 | 25.2519 | 23.8896 | 35.7664 | 60.0513 | 36.9381
23.9128 | 13.2376 | 60.0109 | 13.0841 | 23.9315 | 15.2996 | 59.9706 | 15.118 | 23.917 | 15.002 | 60.0283 | 16.1005 | 23.9023 | 24.5946 | 60.0629 | 25.2569 | 23.8979 | 35.7664 | 60.0513 | 36.9418
23.9212 | 13.2376 | 60.0109 | 13.0878 | 23.9399 | 15.2996 | 59.9706 | 15.1218 | 23.9253 | 15.0044 | 60.0283 | 16.1055 | 23.9106 | 24.5946 | 60.0629 | 25.2619 | 23.9062 | 35.767 | 60.0513 | 36.9456
23.9295 | 13.2376 | 60.0109 | 13.0916 | 23.9482 | 15.3013 | 59.9706 | 15.1255 | 23.9336 | 15.0044 | 60.0283 | 16.1105 | 23.9189 | 24.5946 | 60.0686 | 25.2669 | 23.9146 | 35.767 | 60.0513 | 36.9493
23.9379 | 13.2376 | 60.0109 | 13.0953 | 23.9565 | 15.3013 | 59.9706 | 15.1293 | 23.9419 | 15.0044 | 60.0283 | 16.1155 | 23.9272 | 24.5946 | 60.0686 | 25.2719 | 23.9229 | 35.767 | 60.0513 | 36.9531
23.9462 | 13.2365 | 60.0109 | 13.0991 | 23.9648 | 15.3013 | 59.9706 | 15.133 | 23.9502 | 15.0044 | 60.0283 | 16.1205 | 23.9355 | 24.5946 | 60.0686 | 25.2768 | 23.9312 | 35.767 | 60.0513 | 36.9568
23.9545 | 13.2365 | 60.0109 | 13.1028 | 23.9733 | 15.3013 | 59.9706 | 15.1368 | 23.9585 | 15.0045 | 60.0283 | 16.1255 | 23.9438 | 24.5946 | 60.0686 | 25.2818 | 23.9395 | 35.7716 | 60.0513 | 36.9606
23.9628 | 13.2387 | 60.0109 | 13.1066 | 23.9816 | 15.3013 | 59.9706 | 15.1405 | 23.9668 | 15.0045 | 60.0283 | 16.1305 | 23.9524 | 24.5946 | 60.0686 | 25.2868 | 23.9478 | 35.7716 | 60.0513 | 36.9643
23.9712 | 13.2387 | 60.0109 | 13.1103 | 23.9899 | 15.3013 | 59.9706 | 15.1443 | 23.9751 | 15.0323 | 60.0283 | 16.1355 | 23.9607 | 24.5946 | 60.0686 | 25.2918 | 23.9561 | 35.8067 | 60.0513 | 36.9681
23.9795 | 13.2387 | 60.0109 | 13.1141 | 23.9983 | 15.3061 | 59.9706 | 15.148 | 23.9834 | 15.0323 | 60.0283 | 16.1405 | 23.969 | 24.5946 | 60.0686 | 25.2968 | 23.9644 | 35.8067 | 60.0513 | 36.9718
23.9879 | 13.2387 | 60.0109 | 13.1178 | 24.0066 | 15.3061 | 59.9706 | 15.1518 | 23.9919 | 15.0277 | 60.0283 | 16.1455 | 23.9773 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3018 | 23.9729 | 35.8067 | 60.0513 | 36.9756
23.9962 | 13.2387 | 60.0109 | 13.1216 | 24.0149 | 15.3061 | 59.9706 | 15.1555 | 24.0002 | 15.0277 | 60.0283 | 16.1505 | 23.9856 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3068 | 23.9812 | 35.8067 | 60.0513 | 36.9793
24.0045 | 13.2387 | 60.0109 | 13.1253 | 24.0233 | 15.3061 | 59.9706 | 15.1593 | 24.0085 | 15.0277 | 60.0283 | 16.1555 | 23.9939 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3118 | 23.9895 | 35.8067 | 60.0513 | 36.9831
24.0128 | 13.2387 | 60.0109 | 13.1291 | 24.0316 | 15.3047 | 59.9706 | 15.163 | 24.0168 | 15.0277 | 60.0283 | 16.1605 | 24.0022 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3168 | 23.9978 | 35.8067 | 60.0513 | 36.9868
24.0212 | 13.2387 | 60.0109 | 13.1328 | 24.0399 | 15.3047 | 59.9706 | 15.1668 | 24.0251 | 15.0277 | 60.0283 | 16.1655 | 24.0105 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3218 | 24.0061 | 35.804 | 60.0513 | 36.9906
24.0295 | 13.2378 | 60.0109 | 13.1366 | 24.0482 | 15.3047 | 59.9706 | 15.1705 | 24.0334 | 15.0277 | 60.0283 | 16.1705 | 24.0188 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3268 | 24.0144 | 35.804 | 60.0513 | 36.9943
24.0378 | 13.2378 | 60.0109 | 13.1403 | 24.0566 | 15.3047 | 59.9706 | 15.1743 | 24.0417 | 15.0278 | 60.0283 | 16.1755 | 24.0271 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3318 | 24.0227 | 35.8104 | 60.0513 | 36.9981
24.0461 | 13.2384 | 60.0109 | 13.1441 | 24.0649 | 15.3132 | 59.9706 | 15.178 | 24.05 | 15.0278 | 60.0283 | 16.1805 | 24.0354 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3368 | 24.031 | 35.8104 | 60.0513 | 37.0018
24.0545 | 13.2384 | 60.0109 | 13.1478 | 24.0732 | 15.3132 | 59.9706 | 15.1818 | 24.0586 | 15.0292 | 60.0283 | 16.1855 | 24.0439 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3418 | 24.0393 | 35.8104 | 60.0513 | 37.0055
24.0628 | 13.2384 | 60.0109 | 13.1516 | 24.0817 | 15.3132 | 59.9706 | 15.1855 | 24.0669 | 15.0292 | 60.0283 | 16.1905 | 24.0522 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3468 | 24.0479 | 35.8104 | 60.0513 | 37.0093
24.0712 | 13.2384 | 60.0109 | 13.1553 | 24.09 | 15.3132 | 59.9706 | 15.1893 | 24.0752 | 15.0292 | 60.0283 | 16.1955 | 24.0605 | 24.5946 | 60.0686 | 25.3518 | 24.0562 | 35.8104 | 60.0513 | 37.013
24.0795 | 13.2384 | 60.0109 | 13.159 | 24.0983 | 15.3116 | 59.9706 | 15.193 | 24.0835 | 15.0292 | 60.0283 | 16.2005 | 24.0688 | 24.6782 | 60.0686 | 25.3568 | 24.0645 | 35.8104 | 60.0513 | 37.0168
24.0878 | 13.2384 | 60.0109 | 13.1628 | 24.1067 | 15.3116 | 59.9706 | 15.1968 | 24.0918 | 15.1246 | 60.0283 | 16.2055 | 24.0771 | 24.6782 | 60.0686 | 25.3618 | 24.0728 | 35.8066 | 60.0513 | 37.0205
24.0961 | 13.2395 | 60.0109 | 13.1665 | 24.115 | 15.3116 | 59.9706 | 15.2005 | 24.1001 | 15.1246 | 60.0283 | 16.2105 | 24.0854 | 24.6782 | 60.0686 | 25.3667 | 24.0811 | 35.8066 | 60.0513 | 37.0243
24.1045 | 13.2395 | 60.0109 | 13.1703 | 24.1233 | 15.3116 | 59.9706 | 15.2043 | 24.1084 | 15.123 | 60.0283 | 16.2155 | 24.0938 | 24.6782 | 60.0686 | 25.3717 | 24.0894 | 35.8066 | 60.0513 | 37.028
24.1128 | 13.2395 | 60.0109 | 13.174 | 24.1316 | 15.3111 | 59.9706 | 15.208 | 24.1167 | 15.123 | 60.0283 | 16.2205 | 24.1021 | 24.6782 | 60.0686 | 25.3767 | 24.0977 | 35.8066 | 60.0513 | 37.0318
24.1212 | 13.2395 | 60.0109 | 13.1778 | 24.14 | 15.3111 | 59.9706 | 15.2118 | 24.125 | 15.2081 | 60.0283 | 16.2254 | 24.1104 | 24.6782 | 60.0686 | 25.3817 | 24.106 | 35.8049 | 60.0513 | 37.0355
24.1295 | 13.2413 | 60.0109 | 13.1815 | 24.1483 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2156 | 24.1335 | 15.2081 | 60.0283 | 16.2304 | 24.1187 | 24.6782 | 60.0686 | 25.3867 | 24.1143 | 35.8049 | 60.0513 | 37.0393
24.1378 | 13.2413 | 60.0109 | 13.1853 | 24.1566 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2193 | 24.1418 | 15.2081 | 60.0283 | 16.2354 | 24.1272 | 24.6782 | 60.0686 | 25.3917 | 24.1226 | 35.8076 | 60.0513 | 37.043
24.1461 | 13.2413 | 60.0109 | 13.189 | 24.165 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2231 | 24.1501 | 15.2081 | 60.0283 | 16.2404 | 24.1355 | 24.818 | 60.0686 | 25.3967 | 24.1311 | 35.8076 | 60.0513 | 37.0468
24.1545 | 13.2413 | 60.0109 | 13.1928 | 24.1733 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2268 | 24.1584 | 15.2081 | 60.0283 | 16.2454 | 24.1438 | 24.818 | 60.0686 | 25.4017 | 24.1394 | 35.8076 | 60.0513 | 37.0505
24.1628 | 13.2402 | 60.0109 | 13.1965 | 24.1816 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2306 | 24.1667 | 15.2081 | 60.0283 | 16.2504 | 24.1521 | 24.818 | 60.0686 | 25.4067 | 24.1477 | 35.8076 | 60.0513 | 37.0543
24.1711 | 13.2402 | 60.0109 | 13.2002 | 24.1901 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2343 | 24.175 | 15.2081 | 60.0283 | 16.2554 | 24.1604 | 24.818 | 60.0686 | 25.4117 | 24.156 | 35.8076 | 60.0513 | 37.058
24.1794 | 13.2402 | 60.0109 | 13.2027 | 24.1984 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2381 | 24.1833 | 15.2081 | 60.0283 | 16.2604 | 24.1687 | 24.818 | 60.0686 | 25.4167 | 24.1643 | 35.8076 | 60.0513 | 37.0617
24.1878 | 13.2402 | 60.0109 | 13.2052 | 24.2067 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2418 | 24.1917 | 15.2574 | 60.0283 | 16.2654 | 24.177 | 24.818 | 60.0686 | 25.4217 | 24.1726 | 35.8076 | 60.0513 | 37.0655
24.1961 | 13.2402 | 60.0109 | 13.2077 | 24.215 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2456 | 24.2002 | 15.2574 | 60.0283 | 16.2704 | 24.1853 | 24.818 | 60.0686 | 25.4267 | 24.1809 | 35.8076 | 60.0513 | 37.0692
24.2045 | 13.2402 | 60.0109 | 13.2102 | 24.2234 | 15.3111 | 59.9764 | 15.2493 | 24.2085 | 15.2574 | 60.0283 | 16.2754 | 24.1936 | 24.818 | 60.0686 | 25.4317 | 24.1892 | 35.8079 | 60.0513 | 37.073
24.2128 | 13.2408 | 60.0109 | 13.2127 | 24.2317 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2531 | 24.2168 | 15.2574 | 60.0283 | 16.2804 | 24.2019 | 24.818 | 60.0686 | 25.4367 | 24.1975 | 35.8079 | 60.0513 | 37.0767
24.2211 | 13.2408 | 60.0109 | 13.2152 | 24.24 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2568 | 24.2251 | 15.2574 | 60.0283 | 16.2854 | 24.2102 | 24.818 | 60.0686 | 25.4417 | 24.2058 | 35.804 | 60.0513 | 37.0805
24.2294 | 13.2408 | 60.0109 | 13.2177 | 24.2484 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2606 | 24.2334 | 15.2574 | 60.0283 | 16.2904 | 24.2188 | 24.818 | 60.0686 | 25.4467 | 24.2144 | 35.804 | 60.0513 | 37.0842
24.2378 | 13.2408 | 60.0109 | 13.2202 | 24.2567 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2643 | 24.2417 | 15.2574 | 60.0283 | 16.2954 | 24.2271 | 24.818 | 60.0686 | 25.4516 | 24.2227 | 35.8087 | 60.0513 | 37.088
24.2461 | 13.3027 | 60.0109 | 13.2227 | 24.265 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2681 | 24.25 | 15.2574 | 60.0283 | 16.3004 | 24.2354 | 24.818 | 60.0686 | 25.4566 | 24.231 | 35.8087 | 60.0513 | 37.0917
24.2545 | 13.3027 | 60.0109 | 13.2252 | 24.2733 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2718 | 24.2583 | 15.2588 | 60.0283 | 16.3054 | 24.2437 | 24.818 | 60.0686 | 25.4616 | 24.2393 | 35.8087 | 60.0513 | 37.0955
24.2628 | 13.3027 | 60.0109 | 13.2277 | 24.2817 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2756 | 24.2666 | 15.2588 | 60.0283 | 16.3104 | 24.252 | 24.818 | 60.0686 | 25.4666 | 24.2476 | 35.8087 | 60.0513 | 37.0992
24.2711 | 13.3027 | 60.0109 | 13.2302 | 24.29 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2793 | 24.2751 | 15.2588 | 60.0283 | 16.3154 | 24.2603 | 24.818 | 60.0686 | 25.4716 | 24.2559 | 35.866 | 60.0513 | 37.103
24.2794 | 13.3027 | 60.0109 | 13.2327 | 24.2983 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2831 | 24.2834 | 15.2588 | 60.0283 | 16.3204 | 24.2686 | 24.818 | 60.0686 | 25.4766 | 24.2642 | 35.866 | 60.0513 | 37.1067
24.2878 | 13.3027 | 60.0109 | 13.2352 | 24.3068 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2868 | 24.2917 | 15.2588 | 60.0283 | 16.3254 | 24.2769 | 24.818 | 60.0686 | 25.4816 | 24.2725 | 35.8656 | 60.0513 | 37.1105
24.2961 | 13.3027 | 60.0109 | 13.2377 | 24.3151 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2906 | 24.3 | 15.2588 | 60.0283 | 16.3304 | 24.2852 | 24.818 | 60.0686 | 25.4866 | 24.2808 | 35.8656 | 60.0513 | 37.1142
24.3044 | 13.3027 | 60.0109 | 13.2402 | 24.3234 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2943 | 24.3083 | 15.2587 | 60.0283 | 16.3354 | 24.2935 | 24.818 | 60.0686 | 25.4916 | 24.2893 | 35.9438 | 60.0513 | 37.1179
24.3127 | 13.4318 | 60.0109 | 13.2427 | 24.3318 | 15.3112 | 59.9764 | 15.2981 | 24.3167 | 15.2587 | 60.0283 | 16.3404 | 24.302 | 24.8212 | 60.0686 | 25.4966 | 24.2976 | 35.9438 | 60.0513 | 37.1217
24.3211 | 13.4318 | 60.0109 | 13.2452 | 24.3401 | 15.3112 | 59.9764 | 15.3018 | 24.325 | 15.2543 | 60.0283 | 16.3454 | 24.3103 | 24.8212 | 60.0686 | 25.5016 | 24.3059 | 35.9438 | 60.0513 | 37.1254
24.3295 | 13.4291 | 60.0109 | 13.2477 | 24.3484 | 15.3112 | 59.9764 | 15.3056 | 24.3333 | 15.2543 | 60.0283 | 16.3504 | 24.3186 | 24.8212 | 60.0686 | 25.5066 | 24.3142 | 35.9438 | 60.0513 | 37.1292
24.3378 | 13.4291 | 60.0109 | 13.2502 | 24.3567 | 15.3112 | 59.9764 | 15.3093 | 24.3418 | 15.2546 | 60.0283 | 16.3554 | 24.3269 | 24.8212 | 60.0686 | 25.5116 | 24.3225 | 35.9475 | 60.0513 | 37.1329
24.3461 | 13.4291 | 60.0109 | 13.2527 | 24.3651 | 15.3112 | 59.9764 | 15.3131 | 24.3501 | 15.2546 | 60.0283 | 16.3604 | 24.3352 | 24.8212 | 60.0686 | 25.5166 | 24.3308 | 35.9475 | 60.0513 | 37.1367
24.3544 | 13.4291 | 60.0109 | 13.2552 | 24.3734 | 15.3112 | 59.9764 | 15.3168 | 24.3584 | 15.2546 | 60.0283 | 16.3654 | 24.3435 | 24.8212 | 60.0686 | 25.5216 | 24.3391 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1404
24.3628 | 13.4291 | 60.0109 | 13.2577 | 24.3817 | 15.4912 | 59.9764 | 15.3206 | 24.3667 | 15.2546 | 60.0283 | 16.3704 | 24.3518 | 24.8196 | 60.0686 | 25.5266 | 24.3474 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1442
24.3711 | 13.4291 | 60.0109 | 13.2602 | 24.3901 | 15.4912 | 59.9764 | 15.3243 | 24.375 | 15.255 | 60.0283 | 16.3754 | 24.3601 | 24.8196 | 60.0686 | 25.5316 | 24.3557 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1479
24.3795 | 13.4291 | 60.0109 | 13.2627 | 24.3984 | 15.4906 | 59.9764 | 15.3281 | 24.3833 | 15.255 | 60.0283 | 16.3804 | 24.3684 | 24.8196 | 60.0686 | 25.5366 | 24.364 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1517
24.3878 | 13.4291 | 60.0109 | 13.2652 | 24.4067 | 15.4906 | 59.9764 | 15.3318 | 24.3916 | 15.2544 | 60.0283 | 16.3854 | 24.3767 | 24.8196 | 60.0686 | 25.5415 | 24.3726 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1554
24.3961 | 13.4305 | 60.0109 | 13.2677 | 24.415 | 15.4923 | 59.9764 | 15.3356 | 24.3999 | 15.2544 | 60.0283 | 16.3904 | 24.385 | 24.8196 | 60.0686 | 25.5465 | 24.3809 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1592
24.4044 | 13.4305 | 60.0109 | 13.2702 | 24.4235 | 15.4923 | 59.9764 | 15.3393 | 24.4082 | 15.2536 | 60.0283 | 16.3954 | 24.3936 | 24.8196 | 60.0686 | 25.5515 | 24.3892 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1629
24.4128 | 13.4305 | 60.0109 | 13.2727 | 24.4318 | 15.4923 | 59.9764 | 15.3431 | 24.4167 | 15.2536 | 60.0283 | 16.4004 | 24.4019 | 24.8196 | 60.0686 | 25.5565 | 24.3975 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1667
24.4211 | 13.4305 | 60.0109 | 13.2752 | 24.4401 | 15.4923 | 59.9764 | 15.3469 | 24.425 | 15.254 | 60.0283 | 16.4054 | 24.4102 | 24.8196 | 60.0686 | 25.5615 | 24.4058 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1704
24.4294 | 13.4315 | 60.0109 | 13.2777 | 24.4485 | 15.4923 | 59.9764 | 15.3506 | 24.4333 | 15.254 | 60.0283 | 16.4104 | 24.4185 | 24.8221 | 60.0686 | 25.5665 | 24.4141 | 36.0099 | 60.0513 | 37.1741
24.4377 | 13.4315 | 60.0109 | 13.2802 | 24.4568 | 15.4923 | 59.9764 | 15.3544 | 24.4417 | 15.2545 | 60.0283 | 16.4154 | 24.4268 | 24.8221 | 60.0686 | 25.5715 | 24.4224 | 36.0125 | 60.0513 | 37.1779
24.4461 | 13.4338 | 60.0109 | 13.2827 | 24.4651 | 15.567 | 59.9764 | 15.3581 | 24.45 | 15.2545 | 60.0283 | 16.4204 | 24.4351 | 24.8218 | 60.0686 | 25.5765 | 24.4307 | 36.0125 | 60.0513 | 37.1816
24.4544 | 13.4338 | 60.0109 | 13.2852 | 24.4735 | 15.567 | 59.9764 | 15.3619 | 24.4583 | 15.2545 | 60.0283 | 16.4254 | 24.4434 | 24.8218 | 60.0686 | 25.5815 | 24.439 | 36.0125 | 60.0513 | 37.1854
24.4628 | 13.4338 | 60.0109 | 13.2877 | 24.4818 | 15.5671 | 59.9764 | 15.3656 | 24.4666 | 15.2545 | 60.0283 | 16.4304 | 24.4517 | 24.8238 | 60.0686 | 25.5865 | 24.4475 | 36.0125 | 60.0513 | 37.1891
24.4711 | 13.4338 | 60.0109 | 13.2902 | 24.4901 | 15.5671 | 59.9764 | 15.3694 | 24.4749 | 15.2513 | 60.0283 | 16.4354 | 24.46 | 24.8238 | 60.0686 | 25.5915 | 24.4558 | 36.0125 | 60.0513 | 37.1929
24.4794 | 13.4338 | 60.0109 | 13.2927 | 24.4984 | 15.57 | 59.9764 | 15.3731 | 24.4832 | 15.2513 | 60.0283 | 16.4403 | 24.4683 | 24.8238 | 60.0686 | 25.5965 | 24.4641 | 36.0125 | 60.0513 | 37.1966
24.4877 | 13.4338 | 60.0109 | 13.2952 | 24.5068 | 15.57 | 59.9764 | 15.3769 | 24.4917 | 15.2541 | 60.0283 | 16.4453 | 24.4766 | 24.8238 | 60.0686 | 25.6015 | 24.4724 | 36.009 | 60.0513 | 37.2004
24.4961 | 13.4338 | 60.0109 | 13.2977 | 24.5151 | 15.57 | 59.9764 | 15.3806 | 24.5 | 15.2541 | 60.0283 | 16.4503 | 24.4851 | 24.8238 | 60.0686 | 25.6065 | 24.4807 | 36.009 | 60.0513 | 37.2041
24.5044 | 13.4338 | 60.0109 | 13.3002 | 24.5234 | 15.57 | 59.9764 | 15.3844 | 24.5083 | 15.2542 | 60.0283 | 16.4553 | 24.4934 | 24.8238 | 60.0686 | 25.6115 | 24.489 | 36.0088 | 60.0513 | 37.2079
24.5128 | 13.4307 | 60.0109 | 13.3027 | 24.5319 | 15.57 | 59.9764 | 15.3881 | 24.5166 | 15.2542 | 60.0283 | 16.4603 | 24.5017 | 24.8254 | 60.0686 | 25.6165 | 24.4973 | 36.0088 | 60.0513 | 37.2116
24.5211 | 13.4307 | 60.0109 | 13.3052 | 24.5402 | 15.57 | 59.9764 | 15.3919 | 24.5249 | 15.2549 | 60.0283 | 16.4653 | 24.51 | 24.8254 | 60.0686 | 25.6215 | 24.5056 | 36.0088 | 60.0513 | 37.2154
24.5294 | 13.4302 | 60.0109 | 13.3077 | 24.5485 | 15.57 | 59.9764 | 15.3956 | 24.5332 | 15.2549 | 60.0283 | 16.4703 | 24.5183 | 24.8254 | 60.0686 | 25.6264 | 24.5139 | 36.0088 | 60.0513 | 37.2191
24.5377 | 13.4302 | 60.0109 | 13.3102 | 24.5568 | 15.57 | 59.9764 | 15.3994 | 24.5415 | 15.2512 | 60.0283 | 16.4753 | 24.5266 | 24.8254 | 60.0686 | 25.6314 | 24.5222 | 36.0064 | 60.0513 | 37.2229
24.5461 | 13.4302 | 60.0109 | 13.3127 | 24.5652 | 15.57 | 59.9764 | 15.4031 | 24.5498 | 15.2512 | 60.0283 | 16.4803 | 24.5349 | 24.8241 | 60.0686 | 25.6364 | 24.5308 | 36.0064 | 60.0513 | 37.2266
24.5544 | 13.4302 | 60.0109 | 13.3152 | 24.5735 | 15.57 | 59.9764 | 15.4069 | 24.5583 | 15.308 | 60.0283 | 16.4853 | 24.5432 | 24.8241 | 60.0686 | 25.6414 | 24.5391 | 36.0064 | 60.0513 | 37.2304
24.5627 | 13.4302 | 60.0109 | 13.3177 | 24.5818 | 15.5713 | 59.9764 | 15.4106 | 24.5667 | 15.308 | 60.0283 | 16.4903 | 24.5515 | 24.8865 | 60.0686 | 25.6464 | 24.5474 | 36.0064 | 60.0513 | 37.2341
24.571 | 13.4302 | 60.0109 | 13.3202 | 24.5902 | 15.5713 | 59.9764 | 15.4144 | 24.575 | 15.3957 | 60.0283 | 16.4953 | 24.5598 | 24.8865 | 60.0686 | 25.6514 | 24.5557 | 36.0064 | 60.0513 | 37.2378
24.5794 | 13.4302 | 60.0109 | 13.3227 | 24.5985 | 15.5704 | 59.9764 | 15.4181 | 24.5833 | 15.3957 | 60.0283 | 16.5002 | 24.5684 | 24.9466 | 60.0686 | 25.6564 | 24.564 | 36.0064 | 60.0513 | 37.2416
24.5877 | 13.4302 | 60.0109 | 13.3252 | 24.6068 | 15.5704 | 59.9764 | 15.4219 | 24.5916 | 15.3972 | 60.0283 | 16.504 | 24.5767 | 24.9466 | 60.0686 | 25.6614 | 24.5723 | 36.0846 | 60.0513 | 37.2453
24.5961 | 13.4294 | 60.0109 | 13.3277 | 24.6152 | 15.5704 | 59.9764 | 15.4256 | 24.5999 | 15.3972 | 60.0283 | 16.5077 | 24.585 | 25.039 | 60.0744 | 25.6664 | 24.5806 | 36.0846 | 60.0513 | 37.2491
24.6044 | 13.4294 | 60.0109 | 13.3302 | 24.6235 | 15.5704 | 59.9764 | 15.4294 | 24.6082 | 15.4002 | 60.0283 | 16.5115 | 24.5933 | 25.039 | 60.0744 | 25.6714 | 24.5889 | 36.0846 | 60.0513 | 37.2528
24.6127 | 13.4294 | 60.0109 | 13.3327 | 24.6318 | 15.5704 | 59.9764 | 15.4331 | 24.6165 | 15.4002 | 60.0283 | 16.5152 | 24.6016 | 25.0395 | 60.0744 | 25.6764 | 24.5972 | 36.0846 | 60.0513 | 37.2566
24.621 | 13.4294 | 60.0109 | 13.3352 | 24.6401 | 15.5704 | 59.9764 | 15.4369 | 24.6248 | 15.4548 | 60.0283 | 16.519 | 24.6099 | 25.0395 | 60.0744 | 25.6814 | 24.6055 | 36.096 | 60.0513 | 37.2603
24.6294 | 13.4306 | 60.0109 | 13.3377 | 24.6486 | 15.5696 | 59.9764 | 15.4406 | 24.6333 | 15.4548 | 60.0283 | 16.5227 | 24.6182 | 25.0395 | 60.0744 | 25.6864 | 24.614 | 36.096 | 60.0513 | 37.2641
24.6377 | 13.4306 | 60.0109 | 13.3402 | 24.6569 | 15.5696 | 59.9764 | 15.4444 | 24.6416 | 15.4534 | 60.0283 | 16.5265 | 24.6265 | 25.0395 | 60.0744 | 25.6914 | 24.6223 | 36.1214 | 60.0513 | 37.2678
24.6461 | 13.4306 | 60.0109 | 13.3427 | 24.6652 | 15.5696 | 59.9764 | 15.4481 | 24.6499 | 15.4534 | 60.0283 | 16.5302 | 24.6348 | 25.0395 | 60.0744 | 25.6964 | 24.6306 | 36.1214 | 60.0513 | 37.2716
24.6544 | 13.4306 | 60.0109 | 13.3452 | 24.6736 | 15.5696 | 59.9764 | 15.4525 | 24.6582 | 15.4503 | 60.0283 | 16.534 | 24.6431 | 25.0395 | 60.0744 | 25.7014 | 24.6389 | 36.1214 | 60.0513 | 37.2753
24.6627 | 13.4295 | 60.0109 | 13.3477 | 24.6819 | 15.5696 | 59.9764 | 15.4575 | 24.6665 | 15.4503 | 60.0283 | 16.5377 | 24.6514 | 25.0395 | 60.0744 | 25.7064 | 24.6472 | 36.1214 | 60.0513 | 37.2791
24.671 | 13.4295 | 60.0109 | 13.3502 | 24.6902 | 15.5696 | 59.9764 | 15.4625 | 24.6748 | 15.4503 | 60.0283 | 16.5415 | 24.6599 | 25.0395 | 60.0744 | 25.7113 | 24.6555 | 36.1214 | 60.0513 | 37.2828
24.6794 | 13.4295 | 60.0109 | 13.3527 | 24.6985 | 15.5696 | 59.9764 | 15.4675 | 24.6831 | 15.4503 | 60.0283 | 16.5452 | 24.6682 | 25.037 | 60.0744 | 25.7163 | 24.6638 | 36.1214 | 60.0513 | 37.2866
24.6877 | 13.4295 | 60.0109 | 13.3552 | 24.7069 | 15.5696 | 59.9764 | 15.4725 | 24.6914 | 15.452 | 60.0283 | 16.549 | 24.6765 | 25.037 | 60.0744 | 25.7213 | 24.6721 | 36.1211 | 60.0513 | 37.2903
24.696 | 13.4837 | 60.0109 | 13.3577 | 24.7152 | 15.5701 | 59.9764 | 15.4775 | 24.7 | 15.452 | 60.0283 | 16.5527 | 24.6848 | 25.037 | 60.0744 | 25.7263 | 24.6804 | 36.1211 | 60.0513 | 37.294
24.7043 | 13.4837 | 60.0109 | 13.3602 | 24.7235 | 15.5701 | 59.9764 | 15.4825 | 24.7083 | 15.4524 | 60.0283 | 16.5565 | 24.6931 | 25.037 | 60.0744 | 25.7313 | 24.689 | 36.1211 | 60.0513 | 37.2978
24.7127 | 13.4837 | 60.0109 | 13.3627 | 24.7319 | 15.5688 | 59.9764 | 15.4875 | 24.7166 | 15.4524 | 60.0283 | 16.5602 | 24.7014 | 25.037 | 60.0744 | 25.7363 | 24.6973 | 36.1211 | 60.0513 | 37.3015
24.721 | 13.4837 | 60.0109 | 13.3652 | 24.7402 | 15.5688 | 59.9764 | 15.4925 | 24.7249 | 15.4535 | 60.0225 | 16.564 | 24.7097 | 25.037 | 60.0744 | 25.7413 | 24.7056 | 36.1211 | 60.0513 | 37.3053
24.7294 | 13.4837 | 60.0109 | 13.3677 | 24.7485 | 15.5688 | 59.9764 | 15.4975 | 24.7332 | 15.4535 | 60.0225 | 16.5677 | 24.718 | 25.037 | 60.0744 | 25.7463 | 24.7139 | 36.1211 | 60.0513 | 37.309
24.7377 | 13.4837 | 60.0109 | 13.3702 | 24.757 | 15.5688 | 59.9764 | 15.5025 | 24.7415 | 15.4535 | 60.0225 | 16.5715 | 24.7263 | 25.037 | 60.0744 | 25.7513 | 24.7222 | 36.1211 | 60.0513 | 37.3128
24.746 | 13.4837 | 60.0109 | 13.3727 | 24.7653 | 15.5688 | 59.9764 | 15.5075 | 24.7498 | 15.4535 | 60.0225 | 16.5752 | 24.7346 | 25.037 | 60.0744 | 25.7563 | 24.7305 | 36.1211 | 60.0513 | 37.3165
24.7543 | 13.4837 | 60.0109 | 13.3752 | 24.7736 | 15.5688 | 59.9764 | 15.5125 | 24.7581 | 15.4567 | 60.0225 | 16.579 | 24.7429 | 25.037 | 60.0744 | 25.7613 | 24.7388 | 36.114 | 60.0513 | 37.3203
24.7627 | 13.4836 | 60.0109 | 13.3777 | 24.7819 | 15.5688 | 59.9764 | 15.5176 | 24.7666 | 15.4567 | 60.0225 | 16.5827 | 24.7515 | 25.037 | 60.0802 | 25.7663 | 24.7471 | 36.114 | 60.0513 | 37.324
24.771 | 13.4836 | 60.0109 | 13.3802 | 24.7903 | 15.5688 | 59.9764 | 15.5226 | 24.7749 | 15.4567 | 60.0225 | 16.5865 | 24.7598 | 25.037 | 60.0802 | 25.7713 | 24.7554 | 36.1151 | 60.0513 | 37.3278
24.7794 | 13.4836 | 60.0109 | 13.3827 | 24.7986 | 15.5688 | 59.9764 | 15.5276 | 24.7832 | 15.4567 | 60.0225 | 16.5902 | 24.7681 | 25.037 | 60.0802 | 25.7763 | 24.7637 | 36.1151 | 60.0513 | 37.3315
24.7877 | 13.4836 | 60.0109 | 13.3852 | 24.8069 | 15.5688 | 59.9764 | 15.5326 | 24.7915 | 15.4574 | 60.0225 | 16.5939 | 24.7764 | 25.037 | 60.0802 | 25.7813 | 24.7722 | 36.1128 | 60.0513 | 37.3353
24.796 | 13.4838 | 60.0109 | 13.3877 | 24.8153 | 15.5688 | 59.9764 | 15.5376 | 24.7998 | 15.4574 | 60.0225 | 16.5977 | 24.7847 | 25.037 | 60.0802 | 25.7863 | 24.7805 | 36.1128 | 60.0513 | 37.339
24.8043 | 13.4838 | 60.0109 | 13.3902 | 24.8236 | 15.5688 | 59.9764 | 15.5426 | 24.8081 | 15.4574 | 60.0225 | 16.6014 | 24.793 | 25.037 | 60.0802 | 25.7912 | 24.7888 | 36.1128 | 60.0513 | 37.3428
24.8127 | 13.5826 | 60.0109 | 13.3927 | 24.8319 | 15.5698 | 59.9764 | 15.5476 | 24.8164 | 15.4574 | 60.0225 | 16.6052 | 24.8013 | 25.037 | 60.0802 | 25.7962 | 24.7971 | 36.1128 | 60.0513 | 37.3465
24.821 | 13.5826 | 60.0109 | 13.3952 | 24.8402 | 15.5698 | 59.9764 | 15.5526 | 24.8247 | 15.4577 | 60.0225 | 16.6089 | 24.8096 | 25.037 | 60.0802 | 25.8012 | 24.8054 | 36.1964 | 60.0513 | 37.3503
24.8293 | 13.5826 | 60.0109 | 13.3977 | 24.8486 | 15.5717 | 59.9764 | 15.5576 | 24.833 | 15.4577 | 60.0225 | 16.6127 | 24.8179 | 25.037 | 60.0802 | 25.8062 | 24.8137 | 36.1964 | 60.0513 | 37.354
24.8377 | 13.5826 | 60.0109 | 13.4002 | 24.8569 | 15.5717 | 59.9764 | 15.5626 | 24.8416 | 15.4577 | 60.0225 | 16.6164 | 24.8262 | 25.037 | 60.0802 | 25.8112 | 24.822 | 36.3096 | 60.0513 | 37.3577
24.846 | 13.5826 | 60.0109 | 13.4027 | 24.8652 | 15.6557 | 59.9764 | 15.5676 | 24.8499 | 15.4577 | 60.0225 | 16.6202 | 24.8345 | 25.037 | 60.0802 | 25.8162 | 24.8303 | 36.3096 | 60.0513 | 37.3615
24.8544 | 13.5826 | 60.0109 | 13.4052 | 24.8737 | 15.6557 | 59.9764 | 15.5726 | 24.8582 | 15.4577 | 60.0225 | 16.6239 | 24.8428 | 25.037 | 60.0802 | 25.8212 | 24.8386 | 36.3553 | 60.0513 | 37.3652
24.8627 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4077 | 24.882 | 15.6557 | 59.9764 | 15.5776 | 24.8665 | 15.4577 | 60.0225 | 16.6277 | 24.8513 | 25.037 | 60.0802 | 25.8262 | 24.8472 | 36.3553 | 60.0513 | 37.369
24.871 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4102 | 24.8903 | 15.6557 | 59.9764 | 15.5826 | 24.8748 | 15.4549 | 60.0225 | 16.6314 | 24.8596 | 25.037 | 60.0802 | 25.8312 | 24.8555 | 36.3553 | 60.0513 | 37.3727
24.8793 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4127 | 24.8987 | 15.6557 | 59.9764 | 15.5876 | 24.8831 | 15.4549 | 60.0225 | 16.6352 | 24.8679 | 25.037 | 60.0802 | 25.8362 | 24.8638 | 36.3553 | 60.0513 | 37.3765
24.8877 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4152 | 24.907 | 15.6557 | 59.9764 | 15.5926 | 24.8914 | 15.4553 | 60.0225 | 16.6389 | 24.8762 | 25.037 | 60.0802 | 25.8412 | 24.8721 | 36.3553 | 60.0513 | 37.3802
24.896 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4177 | 24.9153 | 15.6557 | 59.9764 | 15.5976 | 24.8997 | 15.4553 | 60.0225 | 16.6427 | 24.8845 | 25.037 | 60.0802 | 25.8462 | 24.8804 | 36.3553 | 60.0513 | 37.384
24.9044 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4202 | 24.9236 | 15.6557 | 59.9764 | 15.6026 | 24.9082 | 15.4553 | 60.0225 | 16.6464 | 24.8928 | 25.037 | 60.0802 | 25.8512 | 24.8887 | 36.3553 | 60.0513 | 37.3877
24.9127 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4227 | 24.932 | 15.7123 | 59.9764 | 15.6076 | 24.9165 | 15.4553 | 60.0225 | 16.6502 | 24.9011 | 25.037 | 60.0802 | 25.8562 | 24.897 | 36.3553 | 60.0513 | 37.3915
24.921 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4252 | 24.9403 | 15.7123 | 59.9764 | 15.6126 | 24.9248 | 15.4553 | 60.0225 | 16.6539 | 24.9094 | 25.037 | 60.0802 | 25.8612 | 24.9053 | 36.3553 | 60.0513 | 37.3952
24.9293 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4277 | 24.9486 | 15.7113 | 59.9764 | 15.6176 | 24.9331 | 15.4553 | 60.0225 | 16.6577 | 24.9177 | 25.037 | 60.086 | 25.8661 | 24.9136 | 36.3553 | 60.0513 | 37.399
24.9377 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4302 | 24.957 | 15.7113 | 59.9764 | 15.6226 | 24.9414 | 15.4554 | 60.0225 | 16.6614 | 24.926 | 25.037 | 60.086 | 25.8711 | 24.9219 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4027
24.946 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4327 | 24.9653 | 15.7113 | 59.9764 | 15.6276 | 24.9497 | 15.4554 | 60.0225 | 16.6652 | 24.9343 | 25.0387 | 60.086 | 25.8761 | 24.9304 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4065
24.9543 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4352 | 24.9736 | 15.7113 | 59.9764 | 15.6326 | 24.958 | 15.4554 | 60.0225 | 16.6689 | 24.9429 | 25.0387 | 60.086 | 25.8811 | 24.9387 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4102
24.9626 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4377 | 24.9819 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6376 | 24.9663 | 15.4554 | 60.0225 | 16.6727 | 24.9512 | 25.044 | 60.086 | 25.8861 | 24.947 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4139
24.971 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4402 | 24.9904 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6426 | 24.9749 | 15.4535 | 60.0225 | 16.6764 | 24.9595 | 25.044 | 60.086 | 25.8911 | 24.9553 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4177
24.9793 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4426 | 24.9987 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6476 | 24.9832 | 15.4535 | 60.0225 | 16.6802 | 24.9678 | 25.044 | 60.086 | 25.8961 | 24.9636 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4214
24.9877 | 13.6911 | 60.0109 | 13.4451 | 25.007 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6526 | 24.9915 | 15.4535 | 60.0225 | 16.6839 | 24.9761 | 25.044 | 60.086 | 25.9011 | 24.9719 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4252
24.996 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4476 | 25.0154 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6576 | 24.9998 | 15.4535 | 60.0225 | 16.6877 | 24.9844 | 25.044 | 60.086 | 25.9061 | 24.9802 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4289
25.0043 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4501 | 25.0237 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6626 | 25.0081 | 15.4535 | 60.0225 | 16.6914 | 24.9927 | 25.044 | 60.086 | 25.9111 | 24.9885 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4327
25.0126 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4526 | 25.032 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6676 | 25.0164 | 15.4535 | 60.0225 | 16.6952 | 25.001 | 25.0457 | 60.086 | 25.9161 | 24.9968 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4364
25.021 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4551 | 25.0403 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6726 | 25.0247 | 15.4542 | 60.0225 | 16.6989 | 25.0093 | 25.0457 | 60.086 | 25.9211 | 25.0051 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4402
25.0293 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4576 | 25.0487 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6776 | 25.033 | 15.4542 | 60.0225 | 16.7027 | 25.0176 | 25.0417 | 60.086 | 25.9261 | 25.0137 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4439
25.0377 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4601 | 25.057 | 15.8061 | 59.9879 | 15.6826 | 25.0413 | 15.4548 | 60.0225 | 16.7064 | 25.0259 | 25.0417 | 60.086 | 25.9311 | 25.022 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4477
25.046 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4626 | 25.0653 | 15.8107 | 59.9879 | 15.6876 | 25.0498 | 15.4548 | 60.0225 | 16.7102 | 25.0342 | 25.0375 | 60.086 | 25.936 | 25.0303 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4514
25.0543 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4651 | 25.0737 | 15.8107 | 59.9879 | 15.6926 | 25.0581 | 15.4548 | 60.0225 | 16.7139 | 25.0427 | 25.0375 | 60.086 | 25.941 | 25.0386 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4552
25.0626 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4676 | 25.082 | 15.8107 | 59.9879 | 15.6976 | 25.0664 | 15.4548 | 60.0225 | 16.7177 | 25.051 | 25.0375 | 60.086 | 25.946 | 25.0469 | 36.3553 | 60.0513 | 37.4589
25.071 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4701 | 25.0903 | 15.8107 | 59.9879 | 15.7026 | 25.0747 | 15.6551 | 60.0225 | 16.7214 | 25.0593 | 25.0375 | 60.086 | 25.951 | 25.0552 | 36.3587 | 60.0513 | 37.4627
25.0793 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4726 | 25.0986 | 15.8107 | 59.9879 | 15.7076 | 25.083 | 15.6551 | 60.0225 | 16.7251 | 25.0676 | 25.0375 | 60.086 | 25.956 | 25.0635 | 36.3587 | 60.0513 | 37.4664
25.0876 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4751 | 25.1071 | 15.8107 | 59.9879 | 15.7126 | 25.0913 | 15.6551 | 60.0225 | 16.7289 | 25.0759 | 25.0375 | 60.086 | 25.961 | 25.0718 | 36.3587 | 60.0513 | 37.4701
25.0959 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4776 | 25.1154 | 15.8091 | 59.9879 | 15.7176 | 25.0996 | 15.6551 | 60.0225 | 16.7326 | 25.0842 | 25.0353 | 60.086 | 25.966 | 25.0801 | 36.3587 | 60.0513 | 37.4739
25.1043 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4801 | 25.1237 | 15.8091 | 59.9879 | 15.7226 | 25.1079 | 15.6551 | 60.0225 | 16.7364 | 25.0925 | 25.0353 | 60.086 | 25.971 | 25.0886 | 36.3587 | 60.0513 | 37.4776
25.1126 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4826 | 25.132 | 15.8078 | 59.9879 | 15.7276 | 25.1165 | 15.6551 | 60.0225 | 16.7401 | 25.1008 | 25.0353 | 60.086 | 25.976 | 25.0969 | 36.3587 | 60.0513 | 37.4814
25.121 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4851 | 25.1404 | 15.8078 | 59.9879 | 15.7326 | 25.1248 | 15.6551 | 60.0225 | 16.7439 | 25.1091 | 25.0353 | 60.086 | 25.981 | 25.1052 | 36.3604 | 60.0513 | 37.4851
25.1293 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4876 | 25.1487 | 15.8078 | 59.9879 | 15.7376 | 25.1331 | 15.6551 | 60.0225 | 16.7476 | 25.1174 | 25.0355 | 60.086 | 25.986 | 25.1135 | 36.3604 | 60.0513 | 37.4889
25.1376 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4901 | 25.157 | 15.8078 | 59.9879 | 15.7426 | 25.1414 | 15.6579 | 60.0225 | 16.7514 | 25.1257 | 25.0355 | 60.086 | 25.991 | 25.1218 | 36.3604 | 60.0513 | 37.4926
25.1459 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4926 | 25.1654 | 15.8078 | 59.9879 | 15.7476 | 25.1497 | 15.6579 | 60.0225 | 16.7551 | 25.134 | 25.0367 | 60.086 | 25.996 | 25.1301 | 36.3604 | 60.0513 | 37.4964
25.1543 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4951 | 25.1737 | 15.8078 | 59.9879 | 15.7526 | 25.158 | 15.6599 | 60.0225 | 16.7589 | 25.1426 | 25.0367 | 60.086 | 26.001 | 25.1384 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5001
25.1626 | 13.7496 | 60.0109 | 13.4976 | 25.182 | 15.8085 | 59.9879 | 15.7576 | 25.1663 | 15.6599 | 60.0225 | 16.7626 | 25.1509 | 25.0668 | 60.086 | 26.0059 | 25.1467 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5039
25.171 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5001 | 25.1903 | 15.8085 | 59.9879 | 15.7626 | 25.1746 | 15.6599 | 60.0225 | 16.7664 | 25.1592 | 25.0668 | 60.086 | 26.0109 | 25.155 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5076
25.1793 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5026 | 25.1987 | 15.808 | 59.9879 | 15.7676 | 25.1831 | 15.6599 | 60.0225 | 16.7701 | 25.1675 | 25.0668 | 60.086 | 26.0159 | 25.1633 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5114
25.1876 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5051 | 25.207 | 15.808 | 59.9879 | 15.7726 | 25.1914 | 15.7287 | 60.0225 | 16.7739 | 25.1758 | 25.0668 | 60.086 | 26.0209 | 25.1719 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5151
25.1959 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5076 | 25.2153 | 15.8072 | 59.9879 | 15.7776 | 25.1997 | 15.7287 | 60.0225 | 16.7776 | 25.1841 | 25.068 | 60.086 | 26.0259 | 25.1802 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5189
25.2043 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5101 | 25.2238 | 15.8072 | 59.9879 | 15.7826 | 25.208 | 15.7287 | 60.0225 | 16.7814 | 25.1924 | 25.068 | 60.086 | 26.0309 | 25.1885 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5226
25.2126 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5126 | 25.2321 | 15.8072 | 59.9879 | 15.7876 | 25.2163 | 15.7287 | 60.0225 | 16.7851 | 25.2007 | 25.1138 | 60.086 | 26.0359 | 25.1968 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5263
25.2209 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5151 | 25.2404 | 15.8072 | 59.9879 | 15.7926 | 25.2246 | 15.7287 | 60.0225 | 16.7889 | 25.209 | 25.1138 | 60.086 | 26.0409 | 25.2051 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5301
25.2292 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5176 | 25.2487 | 15.8079 | 59.9879 | 15.7976 | 25.2329 | 15.7287 | 60.0225 | 16.7926 | 25.2173 | 25.1161 | 60.086 | 26.0459 | 25.2134 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5338
25.2376 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5201 | 25.2571 | 15.8079 | 59.9879 | 15.8026 | 25.2412 | 15.727 | 60.0225 | 16.7964 | 25.2256 | 25.1161 | 60.086 | 26.0509 | 25.2217 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5376
25.2459 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5226 | 25.2654 | 15.8083 | 59.9879 | 15.8076 | 25.2495 | 15.727 | 60.0225 | 16.8001 | 25.2339 | 25.1161 | 60.086 | 26.0559 | 25.23 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5413
25.2543 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5251 | 25.2737 | 15.8083 | 59.9879 | 15.8126 | 25.2581 | 15.7261 | 60.0225 | 16.8039 | 25.2424 | 25.1161 | 60.086 | 26.0609 | 25.2383 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5451
25.2626 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5276 | 25.2821 | 15.8083 | 59.9879 | 15.8176 | 25.2664 | 15.7261 | 60.0225 | 16.8076 | 25.2507 | 25.117 | 60.0802 | 26.0659 | 25.2468 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5488
25.2709 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5301 | 25.2904 | 15.8083 | 59.9879 | 15.8226 | 25.2747 | 15.7261 | 60.0225 | 16.8114 | 25.259 | 25.117 | 60.0802 | 26.0709 | 25.2551 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5526
25.2792 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5326 | 25.2987 | 15.8073 | 59.9879 | 15.8276 | 25.283 | 15.7261 | 60.0225 | 16.8151 | 25.2673 | 25.117 | 60.0802 | 26.0758 | 25.2634 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5563
25.2876 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5351 | 25.307 | 15.8073 | 59.9879 | 15.8326 | 25.2913 | 15.727 | 60.0225 | 16.8189 | 25.2756 | 25.117 | 60.0802 | 26.0808 | 25.2717 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5601
25.2959 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5376 | 25.3154 | 15.8073 | 59.9879 | 15.8376 | 25.2996 | 15.727 | 60.0225 | 16.8226 | 25.2839 | 25.1595 | 60.0802 | 26.0858 | 25.28 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5638
25.3043 | 13.7496 | 60.0109 | 13.5401 | 25.3237 | 15.8073 | 59.9879 | 15.8426 | 25.3079 | 15.727 | 60.0225 | 16.8264 | 25.2922 | 25.1595 | 60.0802 | 26.0908 | 25.2883 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5676
25.3126 | 13.8683 | 60.0109 | 13.5426 | 25.332 | 15.8053 | 59.9879 | 15.8476 | 25.3162 | 15.727 | 60.0225 | 16.8301 | 25.3005 | 25.1595 | 60.0802 | 26.0958 | 25.2966 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5713
25.3209 | 13.8683 | 60.0109 | 13.5451 | 25.3405 | 15.8053 | 59.9879 | 15.8526 | 25.3247 | 15.728 | 60.0225 | 16.8339 | 25.3088 | 25.1595 | 60.0802 | 26.1006 | 25.3049 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5751
25.3293 | 13.8704 | 60.0109 | 13.5476 | 25.3488 | 15.8053 | 59.9879 | 15.8576 | 25.333 | 15.728 | 60.0225 | 16.8376 | 25.3171 | 25.1595 | 60.0802 | 26.1044 | 25.3132 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5788
25.3376 | 13.8704 | 60.0109 | 13.5501 | 25.3571 | 15.8053 | 59.9879 | 15.8626 | 25.3413 | 15.7269 | 60.0225 | 16.8414 | 25.3254 | 25.1595 | 60.0802 | 26.1081 | 25.3215 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5826
25.3459 | 13.8704 | 60.0109 | 13.5526 | 25.3654 | 15.805 | 59.9879 | 15.8676 | 25.3496 | 15.7269 | 60.0225 | 16.8451 | 25.334 | 25.1595 | 60.0802 | 26.1118 | 25.3301 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5863
25.3542 | 13.8704 | 60.0109 | 13.5551 | 25.3738 | 15.805 | 59.9879 | 15.8726 | 25.3579 | 15.7269 | 60.0225 | 16.8489 | 25.3423 | 25.1595 | 60.0802 | 26.1156 | 25.3384 | 36.3604 | 60.0513 | 37.59
25.3626 | 13.8704 | 60.0109 | 13.5576 | 25.3821 | 15.805 | 59.9879 | 15.8776 | 25.3662 | 15.7269 | 60.0225 | 16.8526 | 25.3506 | 25.1595 | 60.0802 | 26.1193 | 25.3467 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5938
25.3709 | 13.8704 | 60.0109 | 13.5601 | 25.3904 | 15.805 | 59.9879 | 15.8826 | 25.3745 | 15.7292 | 60.0225 | 16.8563 | 25.3589 | 25.1595 | 60.0802 | 26.1231 | 25.355 | 36.3604 | 60.0513 | 37.5975
25.3793 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5626 | 25.3987 | 15.805 | 59.9879 | 15.8876 | 25.3828 | 15.7292 | 60.0225 | 16.8601 | 25.3672 | 25.1595 | 60.0802 | 26.1268 | 25.3633 | 36.3604 | 60.0513 | 37.6013
25.3876 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5651 | 25.4071 | 15.805 | 59.9879 | 15.8926 | 25.3914 | 15.7275 | 60.0225 | 16.8638 | 25.3755 | 25.1595 | 60.0802 | 26.1306 | 25.3716 | 36.3604 | 60.0513 | 37.605
25.3959 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5676 | 25.4154 | 15.8041 | 59.9879 | 15.8976 | 25.3997 | 15.7275 | 60.0225 | 16.8676 | 25.3838 | 25.1615 | 60.0802 | 26.1343 | 25.3799 | 36.3604 | 60.0513 | 37.6088
25.4042 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5701 | 25.4237 | 15.8041 | 59.9879 | 15.9027 | 25.408 | 15.7275 | 60.0225 | 16.8713 | 25.3921 | 25.1615 | 60.0802 | 26.1381 | 25.3882 | 36.445 | 60.0513 | 37.6125
25.4126 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5726 | 25.4321 | 15.8053 | 59.9879 | 15.9077 | 25.4163 | 15.7275 | 60.0225 | 16.8751 | 25.4004 | 25.1615 | 60.0802 | 26.1418 | 25.3965 | 36.445 | 60.0513 | 37.6163
25.4209 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5751 | 25.4404 | 15.8053 | 59.9879 | 15.9127 | 25.4246 | 15.7284 | 60.0225 | 16.8788 | 25.4087 | 25.1615 | 60.0802 | 26.1455 | 25.405 | 36.445 | 60.0513 | 37.62
25.4293 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5776 | 25.4487 | 15.8053 | 59.9879 | 15.9177 | 25.4329 | 15.7284 | 60.0225 | 16.8826 | 25.417 | 25.1625 | 60.0802 | 26.1493 | 25.4133 | 36.445 | 60.0513 | 37.6238
25.4376 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5801 | 25.457 | 15.8053 | 59.9879 | 15.9227 | 25.4412 | 15.7285 | 60.0225 | 16.8863 | 25.4255 | 25.1625 | 60.0802 | 26.153 | 25.4216 | 36.445 | 60.0513 | 37.6275
25.4459 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5826 | 25.4655 | 15.8049 | 59.9879 | 15.9277 | 25.4495 | 15.7285 | 60.0225 | 16.8901 | 25.4338 | 25.1625 | 60.0802 | 26.1568 | 25.4299 | 36.445 | 60.0513 | 37.6313
25.4542 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5851 | 25.4738 | 15.8049 | 59.9879 | 15.9327 | 25.458 | 15.7285 | 60.0225 | 16.8938 | 25.4421 | 25.1625 | 60.0802 | 26.1605 | 25.4382 | 36.445 | 60.0513 | 37.635
25.4626 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5876 | 25.4821 | 15.8049 | 59.9879 | 15.9377 | 25.4663 | 15.7285 | 60.0225 | 16.8976 | 25.4504 | 25.1625 | 60.0802 | 26.1643 | 25.4465 | 36.445 | 60.0513 | 37.6388
25.4709 | 13.8704 | 60.0167 | 13.5901 | 25.4905 | 15.8049 | 59.9879 | 15.9427 | 25.4746 | 15.7242 | 60.0225 | 16.9013 | 25.4587 | 25.1625 | 60.0802 | 26.168 | 25.4548 | 36.445 | 60.0513 | 37.6425
25.4792 | 13.9755 | 60.0167 | 13.5926 | 25.4988 | 15.8049 | 59.9879 | 15.9477 | 25.4829 | 15.7242 | 60.0225 | 16.9051 | 25.467 | 25.2749 | 60.0802 | 26.1718 | 25.4631 | 36.445 | 60.0513 | 37.6462
25.4875 | 13.9755 | 60.0167 | 13.5951 | 25.5071 | 15.8049 | 59.9879 | 15.9527 | 25.4912 | 15.7242 | 60.0225 | 16.9088 | 25.4753 | 25.2749 | 60.0802 | 26.1755 | 25.4714 | 36.445 | 60.0513 | 37.65
25.4959 | 13.9755 | 60.0167 | 13.5976 | 25.5154 | 15.8058 | 59.9879 | 15.9577 | 25.4995 | 15.7242 | 60.0225 | 16.9126 | 25.4836 | 25.4319 | 60.0802 | 26.1793 | 25.4797 | 36.445 | 60.0513 | 37.6537
25.5042 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6001 | 25.5238 | 15.8058 | 59.9879 | 15.9627 | 25.5078 | 15.7242 | 60.0225 | 16.9163 | 25.4919 | 25.4319 | 60.0802 | 26.183 | 25.4883 | 36.445 | 60.0513 | 37.6575
25.5125 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6026 | 25.5321 | 15.8058 | 59.9879 | 15.9677 | 25.5161 | 15.7242 | 60.0225 | 16.9201 | 25.5002 | 25.4317 | 60.0802 | 26.1867 | 25.4966 | 36.445 | 60.0513 | 37.6612
25.5209 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6051 | 25.5404 | 15.8058 | 59.9879 | 15.9727 | 25.5244 | 15.7234 | 60.0225 | 16.9238 | 25.5085 | 25.4317 | 60.0802 | 26.1905 | 25.5049 | 36.445 | 60.0513 | 37.665
25.5292 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6076 | 25.5488 | 15.8991 | 59.9879 | 15.9777 | 25.533 | 15.7234 | 60.0225 | 16.9276 | 25.5168 | 25.4317 | 60.0802 | 26.1942 | 25.5132 | 36.445 | 60.0513 | 37.6687
25.5375 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6101 | 25.5571 | 15.8991 | 59.9879 | 15.9827 | 25.5413 | 15.7234 | 60.0225 | 16.9313 | 25.5254 | 25.4317 | 60.0802 | 26.198 | 25.5215 | 36.445 | 60.0513 | 37.6725
25.5458 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6126 | 25.5654 | 15.8991 | 59.9879 | 15.9877 | 25.5496 | 15.7234 | 60.0225 | 16.9351 | 25.5337 | 25.4297 | 60.0802 | 26.2017 | 25.5298 | 36.445 | 60.0513 | 37.6762
25.5542 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6151 | 25.5737 | 15.8991 | 59.9879 | 15.9927 | 25.5579 | 15.7216 | 60.0225 | 16.9388 | 25.542 | 25.4297 | 60.0802 | 26.2055 | 25.5381 | 36.445 | 60.0513 | 37.68
25.5625 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6176 | 25.5822 | 15.8988 | 59.9879 | 15.9977 | 25.5662 | 15.7216 | 60.0225 | 16.9426 | 25.5503 | 25.4297 | 60.0802 | 26.2092 | 25.5464 | 36.445 | 60.0513 | 37.6837
25.5709 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6201 | 25.5905 | 15.8988 | 59.9879 | 16.0027 | 25.5745 | 15.7216 | 60.0225 | 16.9463 | 25.5586 | 25.4297 | 60.0802 | 26.213 | 25.5547 | 36.4439 | 60.0513 | 37.6875
25.5792 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6226 | 25.5988 | 15.8988 | 59.9879 | 16.0077 | 25.5828 | 15.7216 | 60.0225 | 16.9501 | 25.5669 | 25.4266 | 60.0802 | 26.2167 | 25.563 | 36.4439 | 60.0513 | 37.6912
25.5875 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6251 | 25.6071 | 15.8988 | 59.9879 | 16.0127 | 25.5911 | 15.7216 | 60.0225 | 16.9551 | 25.5752 | 25.4266 | 60.0802 | 26.2204 | 25.5715 | 36.4425 | 60.0513 | 37.695
25.5958 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6276 | 25.6155 | 15.96 | 59.9879 | 16.0177 | 25.5996 | 15.7216 | 60.0225 | 16.9601 | 25.5835 | 25.4251 | 60.086 | 26.2242 | 25.5798 | 36.4425 | 60.0513 | 37.6987
25.6042 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6301 | 25.6238 | 15.96 | 59.9879 | 16.0227 | 25.6079 | 15.7217 | 60.0225 | 16.9651 | 25.5918 | 25.4251 | 60.086 | 26.2279 | 25.5881 | 36.4425 | 60.0513 | 37.7024
25.6125 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6326 | 25.6321 | 15.9581 | 59.9879 | 16.0277 | 25.6162 | 15.7217 | 60.0225 | 16.9701 | 25.6001 | 25.4251 | 60.086 | 26.2317 | 25.5964 | 36.4425 | 60.0513 | 37.7062
25.6208 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6351 | 25.6405 | 15.9581 | 59.9879 | 16.0327 | 25.6245 | 15.7946 | 60.0225 | 16.9751 | 25.6084 | 25.4251 | 60.086 | 26.2354 | 25.6047 | 36.4425 | 60.0513 | 37.7099
25.6292 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6376 | 25.6488 | 15.9581 | 59.9879 | 16.0377 | 25.6328 | 15.7946 | 60.0225 | 16.9801 | 25.6169 | 25.4251 | 60.086 | 26.2392 | 25.613 | 36.4425 | 60.0513 | 37.7137
25.6375 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6401 | 25.6571 | 15.9581 | 59.9879 | 16.0427 | 25.6411 | 15.8618 | 60.0225 | 16.9851 | 25.6252 | 25.4251 | 60.086 | 26.2429 | 25.6213 | 36.4807 | 60.0513 | 37.7174
25.6458 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6426 | 25.6654 | 15.9581 | 59.9879 | 16.0477 | 25.6494 | 15.8618 | 60.0225 | 16.9901 | 25.6335 | 25.4251 | 60.086 | 26.2467 | 25.6296 | 36.4807 | 60.0513 | 37.7212
25.6542 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6451 | 25.6738 | 15.9581 | 59.9879 | 16.052 | 25.6577 | 15.8618 | 60.0225 | 16.9951 | 25.6418 | 25.4251 | 60.086 | 26.2504 | 25.6379 | 36.4758 | 60.0513 | 37.7249
25.6625 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6476 | 25.6821 | 16.036 | 59.9879 | 16.0558 | 25.6663 | 15.8618 | 60.0225 | 17.0001 | 25.6501 | 25.4791 | 60.086 | 26.2542 | 25.6465 | 36.4758 | 60.0513 | 37.7287
25.6708 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6501 | 25.6904 | 16.036 | 59.9879 | 16.0595 | 25.6746 | 15.8606 | 60.0225 | 17.0051 | 25.6584 | 25.4791 | 60.086 | 26.2579 | 25.6548 | 36.5346 | 60.0513 | 37.7324
25.6791 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6526 | 25.6989 | 16.036 | 59.9879 | 16.0633 | 25.6829 | 15.8606 | 60.0225 | 17.0101 | 25.6667 | 25.4791 | 60.086 | 26.2616 | 25.6631 | 36.5346 | 60.0513 | 37.7362
25.6875 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6551 | 25.7072 | 16.036 | 59.9879 | 16.067 | 25.6912 | 15.8606 | 60.0225 | 17.0151 | 25.675 | 25.4791 | 60.086 | 26.2654 | 25.6714 | 36.5346 | 60.0513 | 37.7399
25.6958 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6576 | 25.7155 | 16.0358 | 59.9879 | 16.0708 | 25.6995 | 15.8606 | 60.0225 | 17.0201 | 25.6833 | 25.5609 | 60.086 | 26.2691 | 25.6797 | 36.5346 | 60.0513 | 37.7437
25.7042 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6601 | 25.7238 | 16.0358 | 59.9879 | 16.0745 | 25.7078 | 15.8606 | 60.0225 | 17.0251 | 25.6917 | 25.5609 | 60.086 | 26.2729 | 25.688 | 36.5346 | 60.0513 | 37.7474
25.7125 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6626 | 25.7322 | 16.0349 | 59.9879 | 16.0783 | 25.7161 | 15.8606 | 60.0225 | 17.0301 | 25.7 | 25.5609 | 60.086 | 26.2766 | 25.6963 | 36.5346 | 60.0513 | 37.7512
25.7208 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6651 | 25.7405 | 16.0349 | 59.9879 | 16.082 | 25.7244 | 15.9831 | 60.0225 | 17.0351 | 25.7083 | 25.5609 | 60.086 | 26.2804 | 25.7046 | 36.5346 | 60.0513 | 37.7549
25.7291 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6676 | 25.7488 | 16.0349 | 59.9879 | 16.0858 | 25.7327 | 15.9831 | 60.0225 | 17.0401 | 25.7168 | 25.5609 | 60.086 | 26.2841 | 25.7129 | 36.5346 | 60.0513 | 37.7587
25.7375 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6701 | 25.7572 | 16.0349 | 59.9879 | 16.0895 | 25.7412 | 15.9826 | 60.0225 | 17.0451 | 25.7251 | 25.5609 | 60.086 | 26.2879 | 25.7212 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7624
25.7458 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6726 | 25.7655 | 16.0349 | 59.9879 | 16.0933 | 25.7495 | 15.9826 | 60.0225 | 17.0501 | 25.7334 | 25.5609 | 60.086 | 26.2916 | 25.7297 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7661
25.7542 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6751 | 25.7738 | 16.0349 | 59.9879 | 16.097 | 25.7578 | 15.9852 | 60.0225 | 17.055 | 25.7417 | 25.5609 | 60.086 | 26.2953 | 25.738 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7699
25.7625 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6776 | 25.7821 | 16.0349 | 59.9879 | 16.1008 | 25.7661 | 15.9852 | 60.0225 | 17.06 | 25.75 | 25.5609 | 60.086 | 26.2991 | 25.7463 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7736
25.7708 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6801 | 25.7905 | 16.0349 | 59.9879 | 16.1045 | 25.7744 | 15.9852 | 60.0225 | 17.065 | 25.7583 | 25.5609 | 60.086 | 26.3028 | 25.7546 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7774
25.7791 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6826 | 25.7988 | 16.0349 | 59.9879 | 16.1083 | 25.7827 | 15.9852 | 60.0225 | 17.07 | 25.7666 | 25.5609 | 60.086 | 26.3066 | 25.7629 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7811
25.7875 | 13.9755 | 60.0167 | 13.6851 | 25.8071 | 16.0349 | 59.9879 | 16.112 | 25.791 | 15.9852 | 60.0225 | 17.075 | 25.7749 | 25.5609 | 60.086 | 26.3103 | 25.7712 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7849
25.7958 | 14.0691 | 60.0167 | 13.6876 | 25.8154 | 16.0361 | 59.9879 | 16.1158 | 25.7993 | 15.9852 | 60.0225 | 17.08 | 25.7832 | 25.5609 | 60.086 | 26.3141 | 25.7795 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7886
25.8041 | 14.0691 | 60.0167 | 13.6901 | 25.8239 | 16.0361 | 59.9879 | 16.1195 | 25.8079 | 15.9852 | 60.0225 | 17.085 | 25.7915 | 25.5609 | 60.086 | 26.3178 | 25.7878 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7924
25.8124 | 14.0691 | 60.0167 | 13.6926 | 25.8322 | 16.0361 | 59.9879 | 16.1233 | 25.8162 | 15.9852 | 60.0225 | 17.09 | 25.7998 | 25.5609 | 60.086 | 26.3216 | 25.7961 | 36.5346 | 60.0571 | 37.7961
25.8208 | 14.0691 | 60.0167 | 13.6951 | 25.8405 | 16.0361 | 59.9879 | 16.127 | 25.8245 | 15.9852 | 60.0225 | 17.095 | 25.8081 | 25.5609 | 60.086 | 26.3253 | 25.8044 | 36.5357 | 60.0571 | 37.7999
25.8291 | 14.0691 | 60.0167 | 13.6976 | 25.8489 | 16.0361 | 59.9879 | 16.1308 | 25.8328 | 15.9852 | 60.0225 | 17.1 | 25.8167 | 25.5609 | 60.086 | 26.329 | 25.813 | 36.5357 | 60.0571 | 37.8
25.8375 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7001 | 25.8572 | 16.0361 | 59.9879 | 16.1345 | 25.8411 | 15.9886 | 60.0225 | 17.105 | 25.825 | 25.5609 | 60.086 | 26.3328 | 25.8213 | 36.5352 | 60.0571 | 37.8
25.8458 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7026 | 25.8655 | 16.0361 | 59.9879 | 16.1383 | 25.8494 | 15.9886 | 60.0225 | 17.11 | 25.8333 | 25.5609 | 60.086 | 26.3365 | 25.8296 | 36.5352 | 60.0571 | 37.8
25.8541 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7051 | 25.8738 | 16.0361 | 59.9879 | 16.142 | 25.8577 | 15.9886 | 60.0225 | 17.115 | 25.8416 | 25.5609 | 60.086 | 26.3403 | 25.8379 | 36.5365 | 60.0571 | 37.8
25.8624 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7076 | 25.8822 | 16.0889 | 59.9879 | 16.1458 | 25.866 | 15.9886 | 60.0225 | 17.12 | 25.8499 | 25.5609 | 60.086 | 26.344 | 25.8462 | 36.5365 | 60.0571 | 37.8
25.8708 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7101 | 25.8905 | 16.0889 | 59.9879 | 16.1495 | 25.8745 | 15.9886 | 60.0225 | 17.125 | 25.8582 | 25.5609 | 60.086 | 26.3478 | 25.8545 | 36.5365 | 60.0571 | 37.8
25.8791 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7126 | 25.8988 | 16.0889 | 59.9879 | 16.1533 | 25.8828 | 15.9886 | 60.0225 | 17.13 | 25.8665 | 25.5609 | 60.086 | 26.3515 | 25.8628 | 36.5365 | 60.0571 | 37.8
25.8875 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7151 | 25.9072 | 16.0889 | 59.9879 | 16.157 | 25.8911 | 15.9886 | 60.0225 | 17.135 | 25.8748 | 25.5609 | 60.086 | 26.3553 | 25.8711 | 36.5365 | 60.0571 | 37.8
25.8958 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7176 | 25.9155 | 16.0889 | 59.9879 | 16.1608 | 25.8994 | 15.9886 | 60.0225 | 17.14 | 25.8831 | 25.5609 | 60.086 | 26.359 | 25.8794 | 36.5365 | 60.0571 | 37.8
25.9041 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7201 | 25.9238 | 16.0889 | 59.9879 | 16.1645 | 25.9077 | 15.9886 | 60.0225 | 17.145 | 25.8914 | 25.5609 | 60.086 | 26.3627 | 25.8877 | 36.5364 | 60.0571 | 37.8
25.9124 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7226 | 25.9321 | 16.0887 | 59.9879 | 16.1683 | 25.916 | 15.9886 | 60.0225 | 17.15 | 25.8997 | 25.5587 | 60.086 | 26.3665 | 25.8962 | 36.5364 | 60.0571 | 37.8
25.9208 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7251 | 25.9406 | 16.0887 | 59.9879 | 16.172 | 25.9243 | 15.9897 | 60.0225 | 17.155 | 25.908 | 25.5587 | 60.086 | 26.3702 | 25.9045 | 36.5346 | 60.0571 | 37.8
25.9291 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7276 | 25.9489 | 16.1726 | 59.9879 | 16.1758 | 25.9326 | 15.9897 | 60.0225 | 17.16 | 25.9165 | 25.5587 | 60.086 | 26.374 | 25.9128 | 36.5346 | 60.0571 | 37.8
25.9374 | 14.0691 | 60.0167 | 13.7301 | 25.9572 | 16.1726 | 59.9879 | 16.1795 | 25.9412 | 15.99 | 60.0225 | 17.165 | 25.9248 | 25.5587 | 60.086 | 26.3777 | 25.9211 | 36.5652 | 60.0571 | 37.8
25.9457 | 14.1487 | 60.0167 | 13.7326 | 25.9656 | 16.1734 | 59.9879 | 16.1833 | 25.9495 | 15.99 | 60.0225 | 17.17 | 25.9331 | 25.5574 | 60.086 | 26.3815 | 25.9294 | 36.5652 | 60.0571 | 37.8
25.9541 | 14.1487 | 60.0167 | 13.7351 | 25.9739 | 16.1734 | 59.9879 | 16.187 | 25.9578 | 16.039 | 60.0225 | 17.175 | 25.9414 | 25.5574 | 60.086 | 26.3852 | 25.9377 | 36.5695 | 60.0571 | 37.8
25.9624 | 14.1487 | 60.0167 | 13.7376 | 25.9822 | 16.1734 | 59.9879 | 16.1908 | 25.9661 | 16.039 | 60.0225 | 17.18 | 25.9497 | 25.5574 | 60.086 | 26.389 | 25.946 | 36.5695 | 60.0571 | 37.8
25.9708 | 14.1487 | 60.0167 | 13.7401 | 25.9905 | 16.1734 | 59.9879 | 16.1945 | 25.9744 | 16.039 | 60.0225 | 17.185 | 25.958 | 25.5574 | 60.086 | 26.3927 | 25.9543 | 36.5695 | 60.0571 | 37.8
25.9791 | 14.1496 | 60.0167 | 13.7426 | 25.9989 | 16.253 | 59.9879 | 16.1983 | 25.9827 | 16.039 | 60.0225 | 17.19 | 25.9663 | 25.5574 | 60.086 | 26.3964 | 25.9626 | 36.5695 | 60.0571 | 37.8
25.9874 | 14.1496 | 60.0167 | 13.7451 | 26.0072 | 16.253 | 59.9879 | 16.202 | 25.991 | 16.039 | 60.0225 | 17.195 | 25.9746 | 25.5574 | 60.086 | 26.4002 | 25.9709 | 36.5638 | 60.0571 | 37.8
25.9957 | 14.1496 | 60.0167 | 13.7476 | 26.0155 | 16.253 | 59.9879 | 16.2058 | 25.9993 | 16.039 | 60.0225 | 17.2 | 25.9829 | 25.5574 | 60.086 | 26.4039 | 25.9795 | 36.5638 | 60.0571 | 37.8
26.0041 | 14.1496 | 60.0167 | 13.7501 | 26.0239 | 16.253 | 59.9879 | 16.2095 | 26.0076 | 16.039 | 60.0225 | 17.205 | 25.9912 | 25.5574 | 60.086 | 26.4077 | 25.9878 | 36.5599 | 60.0571 | 37.8
26.0124 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7526 | 26.0322 | 16.253 | 59.9879 | 16.2133 | 26.0161 | 16.039 | 60.0225 | 17.21 | 25.9995 | 25.5574 | 60.086 | 26.4114 | 25.9961 | 36.5599 | 60.0571 | 37.8
26.0208 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7551 | 26.0405 | 16.253 | 59.9879 | 16.217 | 26.0244 | 16.0377 | 60.0225 | 17.215 | 26.0078 | 25.5574 | 60.086 | 26.4152 | 26.0044 | 36.5599 | 60.0571 | 37.8
26.0291 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7576 | 26.0488 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2208 | 26.0327 | 16.0377 | 60.0225 | 17.22 | 26.0164 | 25.5574 | 60.086 | 26.4189 | 26.0127 | 36.5599 | 60.0571 | 37.8
26.0374 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7601 | 26.0573 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2245 | 26.041 | 16.0377 | 60.0225 | 17.225 | 26.0247 | 25.5574 | 60.086 | 26.4227 | 26.021 | 36.5599 | 60.0571 | 37.8
26.0457 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7626 | 26.0656 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2283 | 26.0493 | 16.0377 | 60.0225 | 17.23 | 26.033 | 25.5574 | 60.086 | 26.4264 | 26.0293 | 36.5599 | 60.0571 | 37.8
26.0541 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7651 | 26.0739 | 16.2484 | 59.9879 | 16.232 | 26.0576 | 16.0377 | 60.0225 | 17.235 | 26.0413 | 25.5574 | 60.086 | 26.4302 | 26.0376 | 36.5599 | 60.0571 | 37.8
26.0624 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7676 | 26.0822 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2358 | 26.0659 | 16.0377 | 60.0225 | 17.24 | 26.0496 | 25.5574 | 60.086 | 26.4339 | 26.0459 | 36.5599 | 60.0571 | 37.8
26.0707 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7701 | 26.0906 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2395 | 26.0742 | 16.0389 | 60.0225 | 17.245 | 26.0579 | 25.5574 | 60.086 | 26.4376 | 26.0542 | 36.557 | 60.0571 | 37.8
26.079 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7726 | 26.0989 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2433 | 26.0828 | 16.0389 | 60.0225 | 17.25 | 26.0662 | 25.5574 | 60.086 | 26.4414 | 26.0627 | 36.557 | 60.0571 | 37.8
26.0874 | 14.1507 | 60.0167 | 13.7751 | 26.1072 | 16.2484 | 59.9879 | 16.247 | 26.0911 | 16.0386 | 60.0225 | 17.255 | 26.0745 | 25.5574 | 60.086 | 26.4451 | 26.071 | 36.557 | 60.0571 | 37.8
26.0957 | 14.1515 | 60.0167 | 13.7776 | 26.1156 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2508 | 26.0994 | 16.0386 | 60.0225 | 17.26 | 26.0828 | 25.5574 | 60.086 | 26.4489 | 26.0793 | 36.557 | 60.0571 | 37.8
26.1041 | 14.1515 | 60.0167 | 13.7801 | 26.1239 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2546 | 26.1077 | 16.0386 | 60.0225 | 17.265 | 26.0911 | 25.5574 | 60.086 | 26.4526 | 26.0876 | 36.5622 | 60.0571 | 37.8
26.1124 | 14.1515 | 60.0167 | 13.7826 | 26.1322 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2583 | 26.116 | 16.0386 | 60.0225 | 17.27 | 26.0994 | 25.5574 | 60.086 | 26.4564 | 26.0959 | 36.5622 | 60.0571 | 37.8
26.1207 | 14.1515 | 60.0167 | 13.7851 | 26.1405 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2621 | 26.1243 | 16.0386 | 60.0225 | 17.275 | 26.1079 | 25.5574 | 60.086 | 26.4601 | 26.1042 | 36.6407 | 60.0571 | 37.8
26.129 | 14.1539 | 60.0167 | 13.7876 | 26.1489 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2658 | 26.1326 | 16.0386 | 60.0225 | 17.28 | 26.1162 | 25.5574 | 60.086 | 26.4639 | 26.1125 | 36.6407 | 60.0571 | 37.8
26.1374 | 14.1539 | 60.0167 | 13.7901 | 26.1572 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2696 | 26.1409 | 16.0386 | 60.0225 | 17.285 | 26.1245 | 25.5574 | 60.086 | 26.4676 | 26.1208 | 36.6407 | 60.0571 | 37.8
26.1457 | 14.1539 | 60.0167 | 13.7926 | 26.1655 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2733 | 26.1494 | 16.0386 | 60.0225 | 17.29 | 26.1328 | 25.6363 | 60.086 | 26.4713 | 26.1292 | 36.6407 | 60.0571 | 37.8
26.1541 | 14.1539 | 60.0167 | 13.7951 | 26.174 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2771 | 26.1577 | 16.0396 | 60.0225 | 17.295 | 26.1411 | 25.6363 | 60.086 | 26.4751 | 26.1377 | 36.6462 | 60.0571 | 37.8
26.1624 | 14.1539 | 60.0167 | 13.7976 | 26.1823 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2808 | 26.166 | 16.0396 | 60.0225 | 17.3 | 26.1494 | 25.6335 | 60.086 | 26.4788 | 26.146 | 36.6462 | 60.0571 | 37.8
26.1707 | 14.1539 | 60.0167 | 14.2501 | 26.1906 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2846 | 26.1743 | 16.0396 | 60.0225 | 17.305 | 26.1577 | 25.6335 | 60.086 | 26.4826 | 26.1543 | 36.6435 | 60.0571 | 37.8
26.179 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2538 | 26.1989 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2883 | 26.1826 | 16.0396 | 60.0225 | 17.31 | 26.166 | 25.6335 | 60.086 | 26.4863 | 26.1626 | 36.6435 | 60.0571 | 37.8
26.1874 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2576 | 26.2073 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2921 | 26.1909 | 16.256 | 60.0225 | 17.315 | 26.1743 | 25.6335 | 60.086 | 26.4901 | 26.1709 | 36.708 | 60.0571 | 37.8
26.1957 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2613 | 26.2156 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2958 | 26.1992 | 16.256 | 60.0225 | 17.3199 | 26.1826 | 25.6335 | 60.086 | 26.4938 | 26.1792 | 36.708 | 60.0571 | 37.8
26.204 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2651 | 26.2239 | 16.2484 | 59.9879 | 16.2996 | 26.2075 | 16.3794 | 60.0225 | 17.3249 | 26.1909 | 25.6335 | 60.086 | 26.4976 | 26.1875 | 36.708 | 60.0571 | 37.8
26.2123 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2688 | 26.2323 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3033 | 26.2158 | 16.3794 | 60.0225 | 17.3299 | 26.1992 | 25.7133 | 60.086 | 26.5013 | 26.1958 | 36.708 | 60.0571 | 37.8
26.2207 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2726 | 26.2406 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3071 | 26.2244 | 16.3787 | 60.0225 | 17.3349 | 26.2078 | 25.7133 | 60.086 | 26.505 | 26.2041 | 36.782 | 60.0571 | 37.8
26.229 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2763 | 26.2489 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3108 | 26.2327 | 16.3787 | 60.0225 | 17.3399 | 26.2161 | 25.7133 | 60.086 | 26.5088 | 26.2124 | 36.782 | 60.0571 | 37.8
26.2374 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2801 | 26.2572 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3146 | 26.241 | 16.3787 | 60.0225 | 17.3449 | 26.2244 | 25.7133 | 60.086 | 26.5125 | 26.2209 | 36.7823 | 60.0571 | 37.8
26.2457 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2838 | 26.2656 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3183 | 26.2493 | 16.3787 | 60.0225 | 17.3499 | 26.2327 | 25.7133 | 60.086 | 26.5163 | 26.2292 | 36.7823 | 60.0571 | 37.8
26.254 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2876 | 26.2739 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3221 | 26.2576 | 16.3772 | 60.0225 | 17.3549 | 26.241 | 25.7133 | 60.086 | 26.52 | 26.2375 | 36.7804 | 60.0571 | 37.8
26.2623 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2913 | 26.2822 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3258 | 26.2659 | 16.3772 | 60.0225 | 17.3599 | 26.2493 | 25.7133 | 60.086 | 26.5238 | 26.2458 | 36.7804 | 60.0571 | 37.8
26.2707 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2951 | 26.2905 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3296 | 26.2742 | 16.3772 | 60.0225 | 17.3649 | 26.2576 | 25.7133 | 60.086 | 26.5275 | 26.2542 | 36.7821 | 60.0571 | 37.8
26.279 | 14.1532 | 60.0167 | 14.2988 | 26.299 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3333 | 26.2825 | 16.3772 | 60.0225 | 17.3699 | 26.2659 | 25.7133 | 60.086 | 26.5313 | 26.2625 | 36.7821 | 60.0571 | 37.8
26.2874 | 14.1532 | 60.0167 | 14.3026 | 26.3073 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3371 | 26.291 | 16.3775 | 60.0225 | 17.3749 | 26.2742 | 25.7133 | 60.086 | 26.535 | 26.2708 | 36.7821 | 60.0571 | 37.8
26.2957 | 14.1532 | 60.0167 | 14.3063 | 26.3156 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3408 | 26.2993 | 16.3775 | 60.0225 | 17.3799 | 26.2825 | 25.7133 | 60.086 | 26.5387 | 26.2791 | 36.7821 | 60.0571 | 37.8
26.304 | 14.1532 | 60.0167 | 14.3101 | 26.324 | 16.2484 | 59.9879 | 16.3446 | 26.3076 | 16.3775 | 60.0225 | 17.3849 | 26.2908 | 25.7133 | 60.086 | 26.5425 | 26.2874 | 36.7761 | 60.0571 | 37.8
26.3123 | 14.1532 | 60.0167 | 14.3138 | 26.3323 | 16.3321 | 59.9879 | 16.3483 | 26.3159 | 16.3775 | 60.0225 | 17.3899 | 26.2991 | 25.7133 | 60.086 | 26.5462 | 26.2957 | 36.7761 | 60.0571 | 37.8
26.3207 | 14.1532 | 60.0167 | 14.3176 | 26.3406 | 16.3321 | 59.9879 | 16.3521 | 26.3242 | 16.3766 | 60.0225 | 17.3949 | 26.3076 | 25.7133 | 60.086 | 26.55 | 26.3042 | 36.7761 | 60.0571 | 37.8
26.329 | 14.1526 | 60.0167 | 14.3213 | 26.3489 | 16.3321 | 59.9879 | 16.3558 | 26.3325 | 16.3766 | 60.0225 | 17.3999 | 26.3159 | 25.7133 | 60.086 | 26.555 | 26.3125 | 36.7761 | 60.0571 | 37.8
26.3373 | 14.1526 | 60.0167 | 14.3251 | 26.3573 | 16.3321 | 59.9879 | 16.3596 | 26.3408 | 16.3766 | 60.0225 | 17.4049 | 26.3242 | 25.7133 | 60.086 | 26.56 | 26.3208 | 36.7747 | 60.0571 | 37.8
26.3456 | 14.2779 | 60.0167 | 14.3288 | 26.3656 | 16.3321 | 59.9879 | 16.3633 | 26.3491 | 16.3766 | 60.0225 | 17.4099 | 26.3325 | 25.7131 | 60.086 | 26.5649 | 26.3291 | 36.7747 | 60.0571 | 37.8
26.354 | 14.2779 | 60.0167 | 14.3326 | 26.3739 | 16.3321 | 59.9879 | 16.3671 | 26.3577 | 16.3766 | 60.0225 | 17.4149 | 26.3408 | 25.7131 | 60.086 | 26.5699 | 26.3374 | 36.7747 | 60.0571 | 37.8
26.3623 | 14.2777 | 60.0167 | 14.3363 | 26.3823 | 16.331 | 59.9879 | 16.3708 | 26.366 | 16.3766 | 60.0225 | 17.4199 | 26.3491 | 25.7131 | 60.086 | 26.5749 | 26.3457 | 36.7747 | 60.0571 | 37.8
26.3707 | 14.2777 | 60.0167 | 14.3401 | 26.3906 | 16.331 | 59.9879 | 16.3746 | 26.3743 | 16.3773 | 60.0225 | 17.4249 | 26.3574 | 25.7131 | 60.086 | 26.5799 | 26.354 | 36.7754 | 60.0571 | 37.8
26.379 | 14.3325 | 60.0167 | 14.3438 | 26.3989 | 16.3295 | 59.9879 | 16.3783 | 26.3826 | 16.3773 | 60.0225 | 17.4299 | 26.3657 | 25.7822 | 60.086 | 26.5849 | 26.3623 | 36.7754 | 60.0571 | 37.8
26.3873 | 14.3325 | 60.0167 | 14.3476 | 26.4072 | 16.3295 | 59.9879 | 16.3821 | 26.3909 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4349 | 26.374 | 25.7822 | 60.086 | 26.5899 | 26.3706 | 36.8177 | 60.0571 | 37.8
26.3956 | 14.3325 | 60.0167 | 14.3513 | 26.4156 | 16.3288 | 59.9879 | 16.3858 | 26.3992 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4399 | 26.3823 | 25.7822 | 60.086 | 26.5949 | 26.3789 | 36.8177 | 60.0571 | 37.8
26.4039 | 14.3325 | 60.0167 | 14.3551 | 26.424 | 16.3288 | 59.9879 | 16.3896 | 26.4075 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4449 | 26.3906 | 25.7822 | 60.086 | 26.5999 | 26.3875 | 36.8215 | 60.0571 | 37.8
26.4123 | 14.4125 | 60.0167 | 14.3588 | 26.4323 | 16.4217 | 59.9879 | 16.3933 | 26.4158 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4499 | 26.3989 | 25.7822 | 60.086 | 26.6049 | 26.3958 | 36.8215 | 60.0571 | 37.8
26.4206 | 14.4125 | 60.0167 | 14.3626 | 26.4407 | 16.4217 | 59.9879 | 16.3971 | 26.4241 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4549 | 26.4075 | 25.7822 | 60.086 | 26.6099 | 26.4041 | 36.8215 | 60.0571 | 37.8
26.429 | 14.4125 | 60.0167 | 14.3663 | 26.449 | 16.4217 | 59.9879 | 16.4008 | 26.4326 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4599 | 26.4158 | 25.7822 | 60.086 | 26.6149 | 26.4124 | 36.8215 | 60.0571 | 37.8
26.4373 | 14.4125 | 60.0167 | 14.3701 | 26.4573 | 16.4217 | 59.9879 | 16.4046 | 26.4409 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4649 | 26.4241 | 25.7822 | 60.086 | 26.6199 | 26.4207 | 36.8446 | 60.0571 | 37.8
26.4456 | 14.4107 | 60.0167 | 14.3738 | 26.4656 | 16.4217 | 59.9879 | 16.4083 | 26.4492 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4699 | 26.4324 | 25.7822 | 60.086 | 26.6249 | 26.429 | 36.8446 | 60.0571 | 37.8
26.4539 | 14.4107 | 60.0167 | 14.3776 | 26.474 | 16.4217 | 59.9879 | 16.4121 | 26.4575 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4749 | 26.4407 | 25.7822 | 60.086 | 26.6299 | 26.4373 | 36.838 | 60.0571 | 37.8
26.4623 | 14.4105 | 60.0167 | 14.3813 | 26.4823 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4158 | 26.4658 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4799 | 26.449 | 25.7822 | 60.086 | 26.6348 | 26.4456 | 36.838 | 60.0571 | 37.8
26.4706 | 14.4105 | 60.0167 | 14.3851 | 26.4906 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4196 | 26.4741 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4849 | 26.4573 | 25.7822 | 60.086 | 26.6398 | 26.4539 | 36.8309 | 60.0571 | 37.8
26.4789 | 14.4105 | 60.0167 | 14.3888 | 26.4989 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4233 | 26.4824 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4899 | 26.4656 | 25.7822 | 60.086 | 26.6448 | 26.4622 | 36.8309 | 60.0571 | 37.8
26.4872 | 14.4105 | 60.0167 | 14.3926 | 26.5073 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4271 | 26.4907 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4949 | 26.4739 | 25.7822 | 60.086 | 26.6498 | 26.4707 | 36.8309 | 60.0571 | 37.8
26.4956 | 14.4105 | 60.0167 | 14.3963 | 26.5156 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4308 | 26.4993 | 16.3762 | 60.0225 | 17.4999 | 26.4822 | 25.7822 | 60.086 | 26.6548 | 26.479 | 36.8309 | 60.0571 | 37.8
26.5039 | 14.4105 | 60.0167 | 14.4001 | 26.5239 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4346 | 26.5076 | 16.3754 | 60.0225 | 17.5049 | 26.4905 | 25.7822 | 60.086 | 26.6598 | 26.4873 | 36.8311 | 60.0571 | 37.8
26.5123 | 14.4105 | 60.0167 | 14.4038 | 26.5323 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4383 | 26.5159 | 16.3754 | 60.0225 | 17.5099 | 26.4988 | 25.7821 | 60.086 | 26.6648 | 26.4956 | 36.8311 | 60.0571 | 37.8
26.5206 | 14.4105 | 60.0167 | 14.4075 | 26.5406 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4421 | 26.5242 | 16.3754 | 60.0225 | 17.5149 | 26.5073 | 25.7821 | 60.086 | 26.6698 | 26.5039 | 36.8311 | 60.0571 | 37.8
26.5289 | 14.4105 | 60.0167 | 14.4113 | 26.549 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4458 | 26.5325 | 16.3754 | 60.0225 | 17.5199 | 26.5156 | 25.7821 | 60.086 | 26.6748 | 26.5122 | 36.8311 | 60.0571 | 37.8
26.5372 | 14.4105 | 60.0167 | 14.415 | 26.5573 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4496 | 26.5408 | 16.3741 | 60.0225 | 17.5249 | 26.5239 | 25.7821 | 60.086 | 26.6798 | 26.5205 | 36.8278 | 60.0571 | 37.8
26.5456 | 14.4134 | 60.0167 | 14.4188 | 26.5657 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4533 | 26.5491 | 16.3741 | 60.0225 | 17.5299 | 26.5322 | 25.7821 | 60.086 | 26.6848 | 26.5288 | 36.8278 | 60.0571 | 37.8
26.5539 | 14.4134 | 60.0167 | 14.4225 | 26.574 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4571 | 26.5574 | 16.3741 | 60.0225 | 17.5349 | 26.5405 | 25.7821 | 60.086 | 26.6898 | 26.5371 | 36.8284 | 60.0571 | 37.8
26.5623 | 14.4134 | 60.0167 | 14.4263 | 26.5823 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4608 | 26.5659 | 16.3741 | 60.0225 | 17.5399 | 26.5488 | 25.7821 | 60.086 | 26.6948 | 26.5454 | 36.8284 | 60.0571 | 37.8
26.5706 | 14.4134 | 60.0167 | 14.43 | 26.5906 | 16.4217 | 59.9937 | 16.4646 | 26.5742 | 16.3753 | 60.0225 | 17.5449 | 26.5571 | 25.7821 | 60.086 | 26.6998 | 26.554 | 36.8515 | 60.0571 | 37.8
26.5789 | 14.4134 | 60.0167 | 14.4338 | 26.599 | 16.4229 | 59.9937 | 16.4683 | 26.5825 | 16.3753 | 60.0225 | 17.5499 | 26.5654 | 25.7821 | 60.086 | 26.7048 | 26.5623 | 36.8515 | 60.0571 | 37.8
26.5872 | 14.4134 | 60.0167 | 14.4375 | 26.6073 | 16.4229 | 59.9937 | 16.4721 | 26.5908 | 16.3753 | 60.0225 | 17.55 | 26.5737 | 25.7821 | 60.086 | 26.7097 | 26.5706 | 36.8516 | 60.0571 | 37.8
26.5956 | 14.4134 | 60.0167 | 14.4413 | 26.6156 | 16.4251 | 59.9937 | 16.4758 | 26.5991 | 16.3753 | 60.0225 | 17.55 | 26.582 | 25.7821 | 60.086 | 26.7147 | 26.5789 | 36.8516 | 60.0571 | 37.8
26.6039 | 14.4134 | 60.0167 | 14.445 | 26.624 | 16.4251 | 59.9937 | 16.4796 | 26.6074 | 16.3753 | 60.0225 | 17.55 | 26.5903 | 25.7821 | 60.086 | 26.7197 | 26.5872 | 36.851 | 60.0571 | 37.8
26.6122 | 14.4142 | 60.0167 | 14.4488 | 26.6323 | 16.426 | 59.9937 | 16.4833 | 26.6157 | 16.3753 | 60.0225 | 17.55 | 26.5986 | 25.7821 | 60.086 | 26.7247 | 26.5955 | 36.851 | 60.0571 | 37.8
26.6205 | 14.4142 | 60.0167 | 14.4525 | 26.6406 | 16.426 | 59.9937 | 16.4871 | 26.624 | 16.3753 | 60.0225 | 17.55 | 26.6072 | 25.7821 | 60.086 | 26.7297 | 26.6038 | 36.8517 | 60.0571 | 37.8
26.6289 | 14.4142 | 60.0167 | 14.4563 | 26.6489 | 16.426 | 59.9937 | 16.4908 | 26.6326 | 16.3753 | 60.0225 | 17.55 | 26.6155 | 25.7821 | 60.086 | 26.7347 | 26.6121 | 36.8517 | 60.0571 | 37.8
26.6372 | 14.4142 | 60.0167 | 14.46 | 26.6573 | 16.426 | 59.9937 | 16.4946 | 26.6409 | 16.3754 | 60.0225 | 17.55 | 26.6238 | 25.7821 | 60.086 | 26.7397 | 26.6204 | 36.9011 | 60.0571 | 37.8
26.6456 | 14.4155 | 60.0167 | 14.4638 | 26.6656 | 16.426 | 59.9937 | 16.4983 | 26.6492 | 16.3754 | 60.0225 | 17.55 | 26.6321 | 25.7821 | 60.086 | 26.7447 | 26.6287 | 36.9011 | 60.0571 | 37.8
26.6539 | 14.4155 | 60.0167 | 14.4675 | 26.674 | 16.426 | 59.9937 | 16.5021 | 26.6575 | 16.3744 | 60.0225 | 17.55 | 26.6404 | 25.7821 | 60.086 | 26.7497 | 26.6372 | 36.9028 | 60.0571 | 37.8
26.6622 | 14.4155 | 60.0167 | 14.4713 | 26.6824 | 16.426 | 59.9937 | 16.5058 | 26.6658 | 16.3744 | 60.0225 | 17.55 | 26.6487 | 25.7821 | 60.086 | 26.7547 | 26.6455 | 36.9028 | 60.0571 | 37.8
26.6705 | 14.4155 | 60.0167 | 14.475 | 26.6907 | 16.426 | 59.9937 | 16.5096 | 26.6741 | 16.3758 | 60.0225 | 17.55 | 26.657 | 25.7821 | 60.086 | 26.7597 | 26.6538 | 36.9592 | 60.0571 | 37.8
26.6789 | 14.4155 | 60.0167 | 14.4788 | 26.699 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5133 | 26.6824 | 16.3758 | 60.0225 | 17.55 | 26.6653 | 25.7821 | 60.086 | 26.7647 | 26.6621 | 36.9592 | 60.0571 | 37.8
26.6872 | 14.4155 | 60.0167 | 14.4825 | 26.7073 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5171 | 26.6907 | 16.3758 | 60.0225 | 17.55 | 26.6736 | 25.7821 | 60.086 | 26.7697 | 26.6704 | 36.9576 | 60.0571 | 37.8
26.6956 | 14.4147 | 60.0167 | 14.4863 | 26.7157 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5208 | 26.699 | 16.3758 | 60.0225 | 17.55 | 26.6819 | 25.7821 | 60.086 | 26.7746 | 26.6787 | 36.9576 | 60.0571 | 37.8
26.7039 | 14.4147 | 60.0167 | 14.49 | 26.724 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5246 | 26.7075 | 16.3758 | 60.0225 | 17.55 | 26.6902 | 25.7821 | 60.086 | 26.7796 | 26.687 | 36.9516 | 60.0571 | 37.8
26.7122 | 14.4147 | 60.0225 | 14.4938 | 26.7323 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5283 | 26.7158 | 16.3758 | 60.0225 | 17.55 | 26.6985 | 25.7821 | 60.086 | 26.7846 | 26.6953 | 36.9516 | 60.0571 | 37.8
26.7205 | 14.4147 | 60.0225 | 14.4975 | 26.7406 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5321 | 26.7241 | 16.3758 | 60.0225 | 17.55 | 26.707 | 25.7821 | 60.086 | 26.7896 | 26.7036 | 36.9521 | 60.0571 | 37.8
26.7289 | 14.4147 | 60.0225 | 14.5013 | 26.749 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5358 | 26.7324 | 16.3758 | 60.0225 | 17.55 | 26.7153 | 25.7821 | 60.086 | 26.7946 | 26.7119 | 36.9521 | 60.0571 | 37.8
26.7372 | 14.4147 | 60.0225 | 14.505 | 26.7573 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5396 | 26.7407 | 16.3738 | 60.0225 | 17.55 | 26.7236 | 25.7821 | 60.086 | 26.7996 | 26.7205 | 36.9521 | 60.0513 | 37.8
26.7455 | 14.4147 | 60.0225 | 14.5088 | 26.7656 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5433 | 26.749 | 16.3738 | 60.0225 | 17.55 | 26.7319 | 25.7821 | 60.086 | 26.8046 | 26.7288 | 36.9521 | 60.0513 | 37.8
26.7538 | 14.4147 | 60.0225 | 14.5125 | 26.774 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5471 | 26.7573 | 16.3738 | 60.0225 | 17.55 | 26.7402 | 25.7821 | 60.086 | 26.8096 | 26.7371 | 36.954 | 60.0513 | 37.8
26.7622 | 14.4412 | 60.0225 | 14.5163 | 26.7823 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5508 | 26.7656 | 16.3738 | 60.0225 | 17.55 | 26.7485 | 25.7821 | 60.086 | 26.8146 | 26.7454 | 36.954 | 60.0513 | 37.8
26.7705 | 14.4412 | 60.0225 | 14.52 | 26.7906 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5546 | 26.7742 | 16.3738 | 60.0225 | 17.55 | 26.7568 | 25.7821 | 60.086 | 26.8196 | 26.7537 | 36.954 | 60.0513 | 37.8
26.7789 | 14.4412 | 60.0225 | 14.5238 | 26.799 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5583 | 26.7825 | 16.3738 | 60.0225 | 17.55 | 26.7651 | 25.7821 | 60.086 | 26.8246 | 26.762 | 36.954 | 60.0513 | 37.8
26.7872 | 14.4412 | 60.0225 | 14.5275 | 26.8074 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5621 | 26.7908 | 16.3737 | 60.0225 | 17.55 | 26.7734 | 25.7821 | 60.086 | 26.8296 | 26.7703 | 37.0176 | 60.0513 | 37.8
26.7955 | 14.4412 | 60.0225 | 14.5313 | 26.8157 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5658 | 26.7991 | 16.3737 | 60.0225 | 17.55 | 26.7817 | 25.9137 | 60.086 | 26.8346 | 26.7786 | 37.0176 | 60.0513 | 37.8
26.8038 | 14.4412 | 60.0225 | 14.535 | 26.824 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5696 | 26.8074 | 16.3737 | 60.0225 | 17.55 | 26.79 | 25.9137 | 60.086 | 26.8396 | 26.7869 | 37.0176 | 60.0513 | 37.8
26.8122 | 14.5847 | 60.0225 | 14.5388 | 26.8323 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5734 | 26.8157 | 16.3737 | 60.0225 | 17.55 | 26.7986 | 25.9137 | 60.086 | 26.8445 | 26.7954 | 37.0176 | 60.0513 | 37.8
26.8205 | 14.5847 | 60.0225 | 14.5425 | 26.8407 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5771 | 26.824 | 16.3737 | 60.0225 | 17.55 | 26.8069 | 25.9137 | 60.086 | 26.8495 | 26.8037 | 37.0176 | 60.0513 | 37.8
26.8289 | 14.5837 | 60.0225 | 14.5463 | 26.849 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5809 | 26.8323 | 16.3737 | 60.0225 | 17.55 | 26.8152 | 26.0852 | 60.086 | 26.8545 | 26.812 | 37.0176 | 60.0513 | 37.8
26.8372 | 14.5837 | 60.0225 | 14.55 | 26.8573 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5846 | 26.8408 | 16.3737 | 60.0225 | 17.55 | 26.8235 | 26.0852 | 60.086 | 26.8595 | 26.8203 | 37.0198 | 60.0513 | 37.8
26.8455 | 14.5837 | 60.0225 | 14.5538 | 26.8657 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5884 | 26.8491 | 16.3737 | 60.0225 | 17.55 | 26.8318 | 26.2279 | 60.086 | 26.8645 | 26.8286 | 37.0198 | 60.0513 | 37.8
26.8538 | 14.5837 | 60.0225 | 14.5575 | 26.874 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5921 | 26.8574 | 16.5276 | 60.0225 | 17.55 | 26.8401 | 26.2279 | 60.086 | 26.8695 | 26.8369 | 37.0198 | 60.0513 | 37.8
26.8621 | 14.5837 | 60.0225 | 14.5612 | 26.8823 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5959 | 26.8657 | 16.5276 | 60.0225 | 17.55 | 26.8484 | 26.2279 | 60.086 | 26.8745 | 26.8452 | 37.0198 | 60.0513 | 37.8
26.8705 | 14.5837 | 60.0225 | 14.565 | 26.8906 | 16.5041 | 59.9937 | 16.5996 | 26.874 | 16.5276 | 60.0225 | 17.55 | 26.8567 | 26.2279 | 60.086 | 26.8795 | 26.8535 | 37.0198 | 60.0513 | 37.8
26.8788 | 14.5837 | 60.0225 | 14.5687 | 26.899 | 16.5041 | 59.9937 | 16.6034 | 26.8823 | 16.5276 | 60.0225 | 17.55 | 26.865 | 26.2279 | 60.086 | 26.8845 | 26.8618 | 37.0198 | 60.0513 | 37.8
26.8871 | 14.5837 | 60.0225 | 14.5725 | 26.9073 | 16.5041 | 59.9937 | 16.6071 | 26.8906 | 16.593 | 60.0225 | 17.55 | 26.8733 | 26.2279 | 60.086 | 26.8895 | 26.8701 | 37.0198 | 60.0513 | 37.8
26.8954 | 14.6426 | 60.0225 | 14.5762 | 26.9156 | 16.5041 | 59.9937 | 16.6109 | 26.8989 | 16.593 | 60.0225 | 17.55 | 26.8816 | 26.2279 | 60.086 | 26.8945 | 26.8787 | 37.0198 | 60.0513 | 37.8
26.9038 | 14.6426 | 60.0225 | 14.58 | 26.924 | 16.5041 | 59.9937 | 16.6146 | 26.9072 | 16.699 | 60.0225 | 17.55 | 26.8899 | 26.2279 | 60.086 | 26.8995 | 26.887 | 37.087 | 60.0513 | 37.8
26.9121 | 14.6426 | 60.0225 | 14.5837 | 26.9324 | 16.6452 | 59.9937 | 16.6184 | 26.9158 | 16.699 | 60.0225 | 17.55 | 26.8984 | 26.2279 | 60.086 | 26.9045 | 26.8953 | 37.087 | 60.0513 | 37.8
26.9205 | 14.6426 | 60.0225 | 14.5875 | 26.9407 | 16.6452 | 59.9937 | 16.6221 | 26.9241 | 16.699 | 60.0225 | 17.55 | 26.9067 | 26.2279 | 60.086 | 26.9095 | 26.9036 | 37.087 | 60.0513 | 37.8
26.9288 | 14.6426 | 60.0225 | 14.5912 | 26.949 | 16.7698 | 59.9937 | 16.6259 | 26.9324 | 16.699 | 60.0225 | 17.55 | 26.915 | 26.2279 | 60.086 | 26.9144 | 26.9119 | 37.087 | 60.0513 | 37.8
26.9371 | 14.6426 | 60.0225 | 14.595 | 26.9574 | 16.7698 | 59.9937 | 16.6296 | 26.9407 | 16.699 | 60.0225 | 17.55 | 26.9233 | 26.2279 | 60.086 | 26.9194 | 26.9202 | 37.087 | 60.0513 | 37.8
26.9454 | 14.6426 | 60.0225 | 14.5987 | 26.9657 | 16.7698 | 59.9937 | 16.6334 | 26.949 | 16.699 | 60.0225 | 17.55 | 26.9316 | 26.2279 | 60.086 | 26.9244 | 26.9285 | 37.087 | 60.0513 | 37.8
26.9538 | 14.6426 | 60.0225 | 14.6025 | 26.974 | 16.7698 | 59.9937 | 16.6371 | 26.9573 | 16.699 | 60.0225 | 17.55 | 26.9399 | 26.2279 | 60.086 | 26.9294 | 26.9368 | 37.0847 | 60.0513 | 37.8
26.9621 | 14.6444 | 60.0225 | 14.6062 | 26.9823 | 16.8582 | 59.9937 | 16.6409 | 26.9656 | 16.699 | 60.0225 | 17.55 | 26.9482 | 26.2279 | 60.086 | 26.9344 | 26.9451 | 37.0847 | 60.0513 | 37.8
26.9705 | 14.6444 | 60.0225 | 14.61 | 26.9907 | 16.8582 | 59.9937 | 16.6446 | 26.9739 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 26.9565 | 26.2279 | 60.086 | 26.9394 | 26.9534 | 37.0847 | 60.0513 | 37.8
26.9788 | 14.6444 | 60.0225 | 14.6137 | 26.999 | 16.8582 | 59.9937 | 16.6484 | 26.9824 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 26.9648 | 26.2262 | 60.086 | 26.9444 | 26.9619 | 37.0847 | 60.0513 | 37.8
26.9871 | 14.6444 | 60.0225 | 14.6175 | 27.0073 | 16.8582 | 59.9937 | 16.6521 | 26.9907 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 26.9731 | 26.2262 | 60.086 | 26.9494 | 26.9702 | 37.1322 | 60.0513 | 37.8
26.9954 | 14.6444 | 60.0225 | 14.6212 | 27.0156 | 16.8582 | 59.9937 | 16.6559 | 26.999 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 26.9814 | 26.2262 | 60.086 | 26.9544 | 26.9785 | 37.1322 | 60.0513 | 37.8
27.0038 | 14.6444 | 60.0225 | 14.625 | 27.024 | 16.8582 | 59.9937 | 16.6596 | 27.0073 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 26.9897 | 26.2262 | 60.086 | 26.9594 | 26.9868 | 37.128 | 60.0513 | 37.8
27.0121 | 14.6437 | 60.0225 | 14.6287 | 27.0323 | 16.8567 | 59.9937 | 16.6634 | 27.0156 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 26.9983 | 26.2262 | 60.086 | 26.9644 | 26.9951 | 37.128 | 60.0513 | 37.8
27.0204 | 14.6437 | 60.0225 | 14.6325 | 27.0406 | 16.8567 | 59.9937 | 16.6671 | 27.0239 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 27.0066 | 26.2262 | 60.086 | 26.9694 | 27.0034 | 37.128 | 60.0513 | 37.8
27.0287 | 14.6437 | 60.0225 | 14.6362 | 27.0491 | 16.8567 | 59.9937 | 16.6709 | 27.0322 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 27.0149 | 26.2232 | 60.086 | 26.9744 | 27.0117 | 37.128 | 60.0513 | 37.8
27.0371 | 14.6437 | 60.0225 | 14.64 | 27.0574 | 16.8567 | 59.9937 | 16.6746 | 27.0405 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 27.0232 | 26.2232 | 60.086 | 26.9794 | 27.02 | 37.128 | 60.0513 | 37.8
27.0454 | 14.6437 | 60.0225 | 14.6437 | 27.0657 | 16.8567 | 59.9937 | 16.6784 | 27.0491 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 27.0315 | 26.2232 | 60.086 | 26.9843 | 27.0283 | 37.128 | 60.0513 | 37.8
27.0538 | 14.6437 | 60.0225 | 14.6475 | 27.074 | 16.8567 | 59.9937 | 16.6821 | 27.0574 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 27.0398 | 26.2232 | 60.086 | 26.9893 | 27.0369 | 37.128 | 60.0513 | 37.8
27.0621 | 14.6437 | 60.0225 | 14.6512 | 27.0824 | 16.8567 | 59.9937 | 16.6859 | 27.0657 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 27.0481 | 26.2232 | 60.086 | 26.9943 | 27.0452 | 37.128 | 60.0513 | 37.8
27.0704 | 14.6437 | 60.0225 | 14.655 | 27.0907 | 16.8567 | 59.9937 | 16.6896 | 27.074 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 27.0564 | 26.2232 | 60.086 | 26.9993 | 27.0535 | 37.1289 | 60.0513 | 37.8
27.0787 | 14.6415 | 60.0225 | 14.6587 | 27.099 | 16.8561 | 59.9937 | 16.6934 | 27.0823 | 16.6982 | 60.0225 | 17.55 | 27.0647 | 26.2232 | 60.086 | 27.0043 | 27.0618 | 37.1289 | 60.0513 | 37.8
27.0871 | 14.6415 | 60.0225 | 14.6625 | 27.1073 | 16.8561 | 59.9937 | 16.6971 | 27.0906 | 16.6976 | 60.0225 | 17.55 | 27.073 | 26.2232 | 60.086 | 27.0093 | 27.0701 | 37.1309 | 60.0513 | 37.8
27.0954 | 14.6415 | 60.0225 | 14.6662 | 27.1157 | 16.8568 | 59.9937 | 16.7009 | 27.0989 | 16.6976 | 60.0225 | 17.55 | 27.0813 | 26.2232 | 60.086 | 27.0143 | 27.0784 | 37.1309 | 60.0513 | 37.8
27.1037 | 14.6415 | 60.0225 | 14.67 | 27.124 | 16.8568 | 59.9937 | 16.7046 | 27.1072 | 16.6976 | 60.0225 | 17.55 | 27.0896 | 26.2232 | 60.086 | 27.0193 | 27.0867 | 37.1309 | 60.0513 | 37.8
27.1121 | 14.6415 | 60.0225 | 14.6737 | 27.1323 | 16.8568 | 59.9937 | 16.7084 | 27.1155 | 16.6976 | 60.0225 | 17.55 | 27.0981 | 26.2232 | 60.086 | 27.0243 | 27.095 | 37.1309 | 60.0513 | 37.8
27.1204 | 14.6415 | 60.0225 | 14.6775 | 27.1407 | 16.8568 | 59.9937 | 16.7121 | 27.124 | 16.6976 | 60.0225 | 17.55 | 27.1064 | 26.2232 | 60.086 | 27.0293 | 27.1033 | 37.1925 | 60.0513 | 37.8
27.1287 | 14.6415 | 60.0225 | 14.6812 | 27.149 | 16.8568 | 59.9937 | 16.7159 | 27.1323 | 16.6976 | 60.0225 | 17.55 | 27.1147 | 26.2232 | 60.086 | 27.0343 | 27.1116 | 37.1925 | 60.0513 | 37.8
27.137 | 14.6415 | 60.0225 | 14.685 | 27.1573 | 16.8568 | 59.9937 | 16.7196 | 27.1406 | 16.6963 | 60.0225 | 17.55 | 27.123 | 26.2232 | 60.086 | 27.0393 | 27.1201 | 37.2114 | 60.0513 | 37.8
27.1454 | 14.6426 | 60.0225 | 14.6887 | 27.1656 | 16.8554 | 59.9937 | 16.7234 | 27.1489 | 16.6963 | 60.0225 | 17.55 | 27.1313 | 26.2948 | 60.086 | 27.0443 | 27.1284 | 37.2114 | 60.0513 | 37.8
27.1537 | 14.6426 | 60.0225 | 14.6925 | 27.1741 | 16.8554 | 59.9937 | 16.7271 | 27.1572 | 16.6969 | 60.0225 | 17.55 | 27.1396 | 26.2948 | 60.086 | 27.0493 | 27.1367 | 37.2114 | 60.0513 | 37.8
27.162 | 14.6426 | 60.0225 | 14.6962 | 27.1824 | 16.8554 | 59.9937 | 16.7309 | 27.1655 | 16.6969 | 60.0225 | 17.55 | 27.1479 | 26.2948 | 60.086 | 27.0542 | 27.145 | 37.2114 | 60.0513 | 37.8
27.1703 | 14.6426 | 60.0225 | 14.6999 | 27.1907 | 16.8554 | 59.9937 | 16.7346 | 27.1738 | 16.6969 | 60.0225 | 17.55 | 27.1562 | 26.2948 | 60.086 | 27.0592 | 27.1533 | 37.2114 | 60.0513 | 37.8
27.1787 | 14.6426 | 60.0225 | 14.7049 | 27.199 | 16.8554 | 59.9937 | 16.7384 | 27.1821 | 16.6969 | 60.0225 | 17.55 | 27.1646 | 26.2948 | 60.086 | 27.0642 | 27.1616 | 37.2114 | 60.0513 | 37.8
27.187 | 14.6426 | 60.0225 | 14.7099 | 27.2074 | 16.8554 | 59.9937 | 16.7421 | 27.1907 | 16.6969 | 60.0225 | 17.55 | 27.1729 | 26.2948 | 60.086 | 27.0692 | 27.1699 | 37.2114 | 60.0513 | 37.8
27.1954 | 14.6433 | 60.0225 | 14.7149 | 27.2157 | 16.8554 | 59.9937 | 16.7459 | 27.199 | 16.6969 | 60.0225 | 17.55 | 27.1812 | 26.2948 | 60.086 | 27.0742 | 27.1782 | 37.2114 | 60.0513 | 37.8
27.2037 | 14.6433 | 60.0225 | 14.7199 | 27.224 | 16.8554 | 59.9937 | 16.7496 | 27.2073 | 16.6969 | 60.0225 | 17.55 | 27.1895 | 26.2948 | 60.086 | 27.0792 | 27.1865 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.212 | 14.6695 | 60.0225 | 14.7249 | 27.2324 | 16.8556 | 59.9937 | 16.7534 | 27.2156 | 16.6969 | 60.0225 | 17.55 | 27.198 | 26.2948 | 60.086 | 27.0842 | 27.1951 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.2203 | 14.6695 | 60.0225 | 14.7299 | 27.2407 | 16.8556 | 59.9937 | 16.7571 | 27.2239 | 16.6985 | 60.0225 | 17.55 | 27.2063 | 26.2948 | 60.086 | 27.0892 | 27.2034 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.2287 | 14.7148 | 60.0225 | 14.7349 | 27.249 | 16.8547 | 59.9937 | 16.7609 | 27.2322 | 16.6985 | 60.0225 | 17.55 | 27.2146 | 26.2948 | 60.086 | 27.0942 | 27.2117 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.237 | 14.7148 | 60.0225 | 14.7399 | 27.2573 | 16.8547 | 59.9937 | 16.7646 | 27.2405 | 16.6999 | 60.0225 | 17.55 | 27.2229 | 26.2948 | 60.086 | 27.0992 | 27.22 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.2454 | 14.7148 | 60.0225 | 14.7449 | 27.2657 | 16.8566 | 59.9937 | 16.7684 | 27.2488 | 16.6999 | 60.0225 | 17.55 | 27.2312 | 26.2948 | 60.086 | 27.1042 | 27.2283 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.2537 | 14.7148 | 60.0225 | 14.7499 | 27.274 | 16.8566 | 59.9937 | 16.7721 | 27.2573 | 16.6999 | 60.0225 | 17.55 | 27.2395 | 26.2948 | 60.086 | 27.1092 | 27.2366 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.262 | 14.7158 | 60.0225 | 14.7549 | 27.2823 | 16.8566 | 59.9937 | 16.7759 | 27.2656 | 16.6999 | 60.0225 | 17.55 | 27.2478 | 26.2948 | 60.086 | 27.1142 | 27.2449 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.2703 | 14.7158 | 60.0225 | 14.7599 | 27.2906 | 16.8566 | 59.9937 | 16.7796 | 27.2739 | 16.6991 | 60.0225 | 17.55 | 27.2561 | 26.2948 | 60.086 | 27.1192 | 27.2532 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.2787 | 14.7158 | 60.0225 | 14.7649 | 27.2991 | 16.8566 | 59.9937 | 16.7834 | 27.2822 | 16.6991 | 60.0225 | 17.55 | 27.2644 | 26.2948 | 60.086 | 27.1241 | 27.2615 | 37.2126 | 60.0513 | 37.8
27.287 | 14.7158 | 60.0225 | 14.7699 | 27.3074 | 16.8566 | 59.9937 | 16.7871 | 27.2905 | 16.7719 | 60.0225 | 17.55 | 27.2727 | 26.2948 | 60.086 | 27.1291 | 27.2698 | 37.2094 | 60.0513 | 37.8
27.2953 | 14.7158 | 60.0225 | 14.7749 | 27.3157 | 16.8566 | 59.9937 | 16.7909 | 27.2988 | 16.7719 | 60.0225 | 17.55 | 27.281 | 26.2948 | 60.086 | 27.1341 | 27.2783 | 37.2094 | 60.0513 | 37.8
27.3036 | 14.7158 | 60.0225 | 14.7799 | 27.3241 | 16.8566 | 59.9937 | 16.7946 | 27.3071 | 16.7719 | 60.0225 | 17.55 | 27.2893 | 26.2948 | 60.086 | 27.1391 | 27.2866 | 37.2776 | 60.0513 | 37.8
27.312 | 14.7172 | 60.0225 | 14.7849 | 27.3324 | 16.8558 | 59.9937 | 16.7984 | 27.3154 | 16.7719 | 60.0225 | 17.55 | 27.2979 | 26.2948 | 60.086 | 27.1441 | 27.2949 | 37.2776 | 60.0513 | 37.8
27.3203 | 14.7172 | 60.0225 | 14.7899 | 27.3407 | 16.8558 | 59.9937 | 16.8021 | 27.324 | 16.8813 | 60.0225 | 17.55 | 27.3062 | 26.2948 | 60.086 | 27.1491 | 27.3032 | 37.2761 | 60.0513 | 37.8
27.3286 | 14.7171 | 60.0225 | 14.7949 | 27.349 | 16.8558 | 59.9937 | 16.8059 | 27.3323 | 16.8813 | 60.0225 | 17.55 | 27.3145 | 26.2948 | 60.086 | 27.1531 | 27.3115 | 37.2761 | 60.0513 | 37.8
27.337 | 14.7171 | 60.0225 | 14.7999 | 27.3574 | 16.8558 | 59.9937 | 16.8096 | 27.3406 | 16.8802 | 60.0225 | 17.55 | 27.3228 | 26.2948 | 60.086 | 27.1568 | 27.3198 | 37.2761 | 60.0513 | 37.8
27.3453 | 14.7171 | 60.0225 | 14.8049 | 27.3657 | 16.8574 | 59.9937 | 16.8134 | 27.3489 | 16.8802 | 60.0225 | 17.55 | 27.3311 | 26.2927 | 60.086 | 27.1606 | 27.3281 | 37.2761 | 60.0513 | 37.8
27.3536 | 14.7171 | 60.0225 | 14.8099 | 27.374 | 16.8574 | 59.9937 | 16.8171 | 27.3572 | 16.8798 | 60.0225 | 17.55 | 27.3394 | 26.2927 | 60.086 | 27.1643 | 27.3364 | 37.2773 | 60.0513 | 37.8
27.3619 | 14.7171 | 60.0225 | 14.8149 | 27.3824 | 16.8574 | 59.9937 | 16.8209 | 27.3655 | 16.8798 | 60.0225 | 17.55 | 27.3477 | 26.2927 | 60.086 | 27.1681 | 27.3447 | 37.2773 | 60.0513 | 37.8
27.3703 | 14.7171 | 60.0225 | 14.8199 | 27.3907 | 16.8574 | 59.9937 | 16.8246 | 27.3738 | 16.8791 | 60.0225 | 17.55 | 27.356 | 26.2927 | 60.086 | 27.1718 | 27.353 | 37.2773 | 60.0513 | 37.8
27.3786 | 14.7171 | 60.0225 | 14.8249 | 27.399 | 16.8574 | 59.9937 | 16.8284 | 27.3821 | 16.8791 | 60.0225 | 17.55 | 27.3643 | 26.2927 | 60.086 | 27.1755 | 27.3616 | 37.2773 | 60.0513 | 37.8
27.387 | 14.7171 | 60.0225 | 14.8299 | 27.4073 | 16.8574 | 59.9937 | 16.8321 | 27.3904 | 16.8791 | 60.0225 | 17.55 | 27.3726 | 26.2927 | 60.086 | 27.1793 | 27.3699 | 37.2773 | 60.0513 | 37.8
27.3953 | 14.7167 | 60.0225 | 14.8349 | 27.4158 | 16.9495 | 59.9937 | 16.8359 | 27.3989 | 16.8791 | 60.0225 | 17.55 | 27.3809 | 26.2927 | 60.086 | 27.183 | 27.3782 | 37.2773 | 60.0513 | 37.8
27.4036 | 14.7167 | 60.0225 | 14.8399 | 27.4241 | 16.9495 | 59.9937 | 16.8396 | 27.4072 | 16.8791 | 60.0225 | 17.55 | 27.3894 | 26.2927 | 60.086 | 27.1868 | 27.3865 | 37.2773 | 60.0513 | 37.8
27.4119 | 14.718 | 60.0225 | 14.8449 | 27.4324 | 16.9512 | 59.9937 | 16.8434 | 27.4155 | 16.8791 | 60.0225 | 17.55 | 27.3977 | 26.2945 | 60.086 | 27.1905 | 27.3948 | 37.2773 | 60.0513 | 37.8
27.4203 | 14.718 | 60.0225 | 14.8499 | 27.4407 | 16.9512 | 59.9937 | 16.8471 | 27.4238 | 16.8808 | 60.0225 | 17.55 | 27.406 | 26.2945 | 60.086 | 27.1943 | 27.4031 | 37.2789 | 60.0513 | 37.8
27.4286 | 14.718 | 60.0225 | 14.8549 | 27.4491 | 16.9504 | 59.9937 | 16.8509 | 27.4321 | 16.8808 | 60.0225 | 17.55 | 27.4143 | 26.2945 | 60.086 | 27.198 | 27.4114 | 37.2789 | 60.0513 | 37.8
27.437 | 14.718 | 60.0225 | 14.8599 | 27.4574 | 16.9504 | 59.9937 | 16.8546 | 27.4404 | 16.8808 | 60.0225 | 17.55 | 27.4226 | 26.2945 | 60.086 | 27.2018 | 27.4197 | 37.2789 | 60.0513 | 37.8
27.4453 | 14.8726 | 60.0225 | 14.8649 | 27.4657 | 16.9514 | 59.9937 | 16.8584 | 27.4487 | 16.8808 | 60.0225 | 17.55 | 27.4309 | 26.2945 | 60.086 | 27.2055 | 27.428 | 37.2789 | 60.0513 | 37.8
27.4536 | 14.8726 | 60.0225 | 14.8699 | 27.4741 | 16.9514 | 59.9937 | 16.8621 | 27.457 | 16.8803 | 60.0225 | 17.55 | 27.4392 | 26.2945 | 60.086 | 27.2092 | 27.4365 | 37.2825 | 60.0513 | 37.8
27.4619 | 14.8726 | 60.0225 | 14.8749 | 27.4824 | 17.045 | 59.9994 | 16.8659 | 27.4656 | 16.8803 | 60.0225 | 17.55 | 27.4475 | 26.2945 | 60.086 | 27.213 | 27.4448 | 37.2825 | 60.0513 | 37.8
27.4703 | 14.8726 | 60.0225 | 14.8799 | 27.4907 | 17.045 | 59.9994 | 16.8696 | 27.4739 | 16.8795 | 60.0225 | 17.55 | 27.4558 | 26.2945 | 60.086 | 27.2167 | 27.4531 | 37.2825 | 60.0513 | 37.8
27.4786 | 14.8726 | 60.0225 | 14.8849 | 27.499 | 17.12 | 59.9994 | 16.8734 | 27.4822 | 16.8795 | 60.0225 | 17.55 | 27.4641 | 26.2945 | 60.086 | 27.2205 | 27.4614 | 37.2825 | 60.0513 | 37.8
27.4869 | 14.8726 | 60.0225 | 14.8899 | 27.5074 | 17.12 | 59.9994 | 16.8771 | 27.4905 | 16.8784 | 60.0225 | 17.55 | 27.4724 | 26.2945 | 60.086 | 27.2242 | 27.4697 | 37.3415 | 60.0513 | 37.8
27.4952 | 14.8694 | 60.0225 | 14.8949 | 27.5157 | 17.12 | 59.9994 | 16.8809 | 27.4988 | 16.8784 | 60.0225 | 17.55 | 27.4807 | 26.2961 | 60.086 | 27.228 | 27.478 | 37.3415 | 60.0513 | 37.8
27.5036 | 14.8694 | 60.0225 | 14.8999 | 27.524 | 17.12 | 59.9994 | 16.8846 | 27.5071 | 16.9375 | 60.0225 | 17.55 | 27.4893 | 26.2961 | 60.086 | 27.2317 | 27.4863 | 37.3866 | 60.0513 | 37.8
27.5119 | 14.8694 | 60.0225 | 14.9049 | 27.5323 | 17.12 | 59.9994 | 16.8884 | 27.5154 | 16.9375 | 60.0225 | 17.55 | 27.4976 | 26.2961 | 60.086 | 27.2355 | 27.4946 | 37.3866 | 60.0513 | 37.8
27.5203 | 14.8694 | 60.0225 | 14.9099 | 27.5408 | 17.12 | 59.9994 | 16.8921 | 27.5237 | 16.9375 | 60.0225 | 17.55 | 27.5059 | 26.2961 | 60.086 | 27.2392 | 27.5029 | 37.3857 | 60.0513 | 37.8
27.5286 | 14.8694 | 60.0225 | 14.9148 | 27.5491 | 17.12 | 59.9994 | 16.8959 | 27.5322 | 16.9375 | 60.0225 | 17.55 | 27.5142 | 26.2903 | 60.086 | 27.243 | 27.5112 | 37.3857 | 60.0513 | 37.8
27.5369 | 14.8694 | 60.0225 | 14.9198 | 27.5574 | 17.12 | 59.9994 | 16.8996 | 27.5405 | 16.9375 | 60.0225 | 17.55 | 27.5225 | 26.2903 | 60.086 | 27.2467 | 27.5198 | 37.3857 | 60.0513 | 37.8
27.5452 | 14.8686 | 60.0225 | 14.9248 | 27.5657 | 17.12 | 59.9994 | 16.9034 | 27.5488 | 16.9375 | 60.0225 | 17.55 | 27.5308 | 26.3451 | 60.086 | 27.2504 | 27.5281 | 37.3857 | 60.0513 | 37.8
27.5536 | 14.8686 | 60.0225 | 14.9298 | 27.5741 | 17.12 | 59.9994 | 16.9071 | 27.5571 | 16.9364 | 60.0225 | 17.55 | 27.5391 | 26.3451 | 60.086 | 27.2542 | 27.5364 | 37.3857 | 60.0513 | 37.8
27.5619 | 14.9248 | 60.0225 | 14.9348 | 27.5824 | 17.12 | 59.9994 | 16.9109 | 27.5654 | 16.9364 | 60.0225 | 17.55 | 27.5474 | 26.4089 | 60.086 | 27.2579 | 27.5447 | 37.3857 | 60.0513 | 37.8
27.5702 | 14.9248 | 60.0225 | 14.9398 | 27.5907 | 17.12 | 59.9994 | 16.9146 | 27.5737 | 16.9364 | 60.0225 | 17.55 | 27.5557 | 26.4089 | 60.086 | 27.2617 | 27.553 | 37.3858 | 60.0513 | 37.8
27.5786 | 14.9248 | 60.0225 | 14.9448 | 27.5991 | 17.12 | 59.9994 | 16.9184 | 27.582 | 16.9364 | 60.0225 | 17.55 | 27.564 | 26.4068 | 60.086 | 27.2654 | 27.5613 | 37.3858 | 60.0513 | 37.8
27.5869 | 14.9248 | 60.0225 | 14.9498 | 27.6074 | 17.12 | 59.9994 | 16.9221 | 27.5903 | 16.9351 | 60.0225 | 17.55 | 27.5723 | 26.4068 | 60.086 | 27.2692 | 27.5696 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
27.5952 | 14.9238 | 60.0225 | 14.9548 | 27.6157 | 17.12 | 59.9994 | 16.9259 | 27.5986 | 16.9351 | 60.0225 | 17.55 | 27.5806 | 26.4068 | 60.086 | 27.2729 | 27.5779 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
27.6035 | 14.9238 | 60.0225 | 14.9598 | 27.624 | 17.12 | 59.9994 | 16.9296 | 27.6072 | 16.9351 | 60.0225 | 17.55 | 27.5891 | 26.4068 | 60.086 | 27.2767 | 27.5862 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
27.6119 | 14.8918 | 60.0225 | 14.9648 | 27.6324 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9334 | 27.6155 | 16.9351 | 60.0225 | 17.55 | 27.5974 | 26.4074 | 60.086 | 27.2804 | 27.5947 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
27.6202 | 14.8918 | 60.0225 | 14.9698 | 27.6407 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9371 | 27.6238 | 16.9351 | 60.0225 | 17.55 | 27.6057 | 26.4074 | 60.086 | 27.2841 | 27.603 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
27.6285 | 14.8918 | 60.0225 | 14.9748 | 27.649 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9409 | 27.6321 | 16.9351 | 60.0225 | 17.55 | 27.614 | 26.4089 | 60.086 | 27.2879 | 27.6113 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
27.6368 | 14.8918 | 60.0225 | 14.9798 | 27.6573 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9446 | 27.6404 | 16.9382 | 60.0225 | 17.55 | 27.6223 | 26.4089 | 60.086 | 27.2916 | 27.6196 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
27.6452 | 14.8918 | 60.0225 | 14.9848 | 27.6658 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9484 | 27.6487 | 16.9382 | 60.0225 | 17.55 | 27.6306 | 26.4779 | 60.086 | 27.2954 | 27.6279 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
27.6535 | 14.8918 | 60.0225 | 14.9898 | 27.6741 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9528 | 27.657 | 16.9377 | 60.0225 | 17.55 | 27.6389 | 26.4779 | 60.086 | 27.2991 | 27.6362 | 37.3845 | 60.0513 | 37.8
27.6619 | 14.8909 | 60.0225 | 14.9948 | 27.6824 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9578 | 27.6653 | 16.9377 | 60.0225 | 17.55 | 27.6472 | 26.4761 | 60.086 | 27.3029 | 27.6445 | 37.3845 | 60.0513 | 37.8
27.6702 | 14.8909 | 60.0225 | 14.9998 | 27.6907 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9628 | 27.6738 | 16.9377 | 60.0225 | 17.55 | 27.6555 | 26.4761 | 60.086 | 27.3066 | 27.6528 | 37.4451 | 60.0513 | 37.8
27.6785 | 14.8922 | 60.0225 | 15.0048 | 27.6991 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9678 | 27.6821 | 16.9377 | 60.0225 | 17.55 | 27.6638 | 26.4761 | 60.086 | 27.3104 | 27.6611 | 37.4451 | 60.0513 | 37.8
27.6868 | 14.8922 | 60.0225 | 15.0098 | 27.7074 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9728 | 27.6904 | 16.9369 | 60.0225 | 17.55 | 27.6721 | 26.4761 | 60.086 | 27.3141 | 27.6694 | 37.4451 | 60.0513 | 37.8
27.6952 | 14.8922 | 60.0225 | 15.0148 | 27.7157 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9778 | 27.6987 | 16.9369 | 60.0225 | 17.55 | 27.6804 | 26.5806 | 60.086 | 27.3178 | 27.678 | 37.4451 | 60.0513 | 37.8
27.7035 | 14.8922 | 60.0225 | 15.0198 | 27.7241 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9828 | 27.707 | 16.9369 | 60.0225 | 17.55 | 27.689 | 26.5806 | 60.086 | 27.3216 | 27.6863 | 37.4466 | 60.0513 | 37.8
27.7119 | 14.8922 | 60.0225 | 15.0248 | 27.7324 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9878 | 27.7153 | 16.9369 | 60.0225 | 17.55 | 27.6973 | 26.5798 | 60.086 | 27.3253 | 27.6946 | 37.4466 | 60.0513 | 37.8
27.7202 | 14.8922 | 60.0225 | 15.0298 | 27.7407 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9928 | 27.7236 | 17.0128 | 60.0225 | 17.55 | 27.7056 | 26.5798 | 60.086 | 27.3291 | 27.7029 | 37.4466 | 60.0513 | 37.8
27.7285 | 14.8919 | 60.0225 | 15.0348 | 27.749 | 17.1196 | 59.9994 | 16.9978 | 27.7319 | 17.0128 | 60.0225 | 17.55 | 27.7139 | 26.5798 | 60.086 | 27.3328 | 27.7112 | 37.4466 | 60.0513 | 37.8
27.7368 | 14.8919 | 60.0225 | 15.0398 | 27.7574 | 17.1196 | 59.9994 | 17.0028 | 27.7405 | 17.1009 | 60.0225 | 17.55 | 27.7222 | 26.5798 | 60.086 | 27.3366 | 27.7195 | 37.4454 | 60.0513 | 37.8
27.7452 | 14.8919 | 60.0225 | 15.0448 | 27.7657 | 17.1196 | 59.9994 | 17.0078 | 27.7488 | 17.1009 | 60.0225 | 17.55 | 27.7305 | 26.5798 | 60.086 | 27.3403 | 27.7278 | 37.4454 | 60.0513 | 37.8
27.7535 | 14.8919 | 60.0225 | 15.0498 | 27.774 | 17.1196 | 59.9994 | 17.0128 | 27.7571 | 17.104 | 60.0225 | 17.55 | 27.7388 | 26.5798 | 60.086 | 27.3441 | 27.7361 | 37.4454 | 60.0513 | 37.8
27.7618 | 14.8921 | 60.0225 | 15.0548 | 27.7823 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0178 | 27.7654 | 17.104 | 60.0225 | 17.55 | 27.7471 | 26.5805 | 60.0802 | 27.3478 | 27.7444 | 37.4454 | 60.0513 | 37.8
27.7701 | 14.8921 | 60.0225 | 15.0598 | 27.7908 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0228 | 27.7737 | 17.1029 | 60.0225 | 17.55 | 27.7554 | 26.5805 | 60.0802 | 27.3515 | 27.7527 | 37.4454 | 60.0513 | 37.8
27.7785 | 14.8936 | 60.0225 | 15.0648 | 27.7991 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0278 | 27.782 | 17.1029 | 60.0225 | 17.55 | 27.7637 | 26.5786 | 60.0802 | 27.3553 | 27.7612 | 37.4454 | 60.0513 | 37.8
27.7868 | 14.8936 | 60.0225 | 15.0698 | 27.8074 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0328 | 27.7903 | 17.1029 | 60.0225 | 17.55 | 27.772 | 26.5786 | 60.0802 | 27.359 | 27.7695 | 37.4502 | 60.0513 | 37.8
27.7951 | 14.8936 | 60.0225 | 15.0748 | 27.8157 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0378 | 27.7986 | 17.1029 | 60.0225 | 17.55 | 27.7803 | 26.5786 | 60.0802 | 27.3628 | 27.7778 | 37.4502 | 60.0513 | 37.8
27.8035 | 14.8936 | 60.0225 | 15.0798 | 27.8241 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0428 | 27.8071 | 17.1029 | 60.0225 | 17.55 | 27.7888 | 26.5786 | 60.0802 | 27.3665 | 27.7861 | 37.4502 | 60.0513 | 37.8
27.8118 | 14.8936 | 60.0225 | 15.0848 | 27.8324 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0478 | 27.8154 | 17.1029 | 60.0225 | 17.55 | 27.7971 | 26.5786 | 60.0802 | 27.3703 | 27.7944 | 37.4502 | 60.0513 | 37.8
27.8201 | 14.8936 | 60.0225 | 15.0898 | 27.8407 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0528 | 27.8237 | 17.1029 | 60.0225 | 17.55 | 27.8054 | 26.5786 | 60.0802 | 27.374 | 27.8027 | 37.4502 | 60.0513 | 37.8
27.8284 | 14.8936 | 60.0225 | 15.0948 | 27.8491 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0578 | 27.832 | 17.1029 | 60.0225 | 17.55 | 27.8137 | 26.5786 | 60.0802 | 27.3778 | 27.811 | 37.4502 | 60.0513 | 37.8
27.8368 | 14.8936 | 60.0225 | 15.0998 | 27.8574 | 17.1214 | 59.9994 | 17.0628 | 27.8403 | 17.1008 | 60.0225 | 17.55 | 27.822 | 26.5786 | 60.0802 | 27.3815 | 27.8193 | 37.4517 | 60.0513 | 37.8
27.8451 | 14.8936 | 60.0225 | 15.1048 | 27.8657 | 17.1224 | 59.9994 | 17.0678 | 27.8486 | 17.1008 | 60.0225 | 17.55 | 27.8303 | 26.5772 | 60.0802 | 27.3853 | 27.8276 | 37.4517 | 60.0513 | 37.8
27.8535 | 14.8936 | 60.0225 | 15.1098 | 27.874 | 17.1224 | 59.9994 | 17.0728 | 27.8569 | 17.1606 | 60.0225 | 17.55 | 27.8386 | 26.5772 | 60.0802 | 27.389 | 27.8362 | 37.4517 | 60.0513 | 37.8
27.8618 | 14.9966 | 60.0225 | 15.1148 | 27.8824 | 17.1224 | 59.9994 | 17.0778 | 27.8652 | 17.1606 | 60.0225 | 17.55 | 27.8469 | 26.5773 | 60.0802 | 27.3927 | 27.8445 | 37.4517 | 60.0513 | 37.8
27.8701 | 14.9966 | 60.0225 | 15.1198 | 27.8907 | 17.1224 | 59.9994 | 17.0828 | 27.8735 | 17.1598 | 60.0225 | 17.55 | 27.8552 | 26.5773 | 60.0802 | 27.3965 | 27.8528 | 37.5207 | 60.0513 | 37.8
27.8784 | 14.9981 | 60.0225 | 15.1248 | 27.899 | 17.1224 | 59.9994 | 17.0878 | 27.8821 | 17.1598 | 60.0225 | 17.55 | 27.8635 | 26.5773 | 60.0802 | 27.4002 | 27.8611 | 37.5207 | 60.0513 | 37.8
27.8868 | 14.9981 | 60.0225 | 15.1298 | 27.9073 | 17.1224 | 59.9994 | 17.0928 | 27.8904 | 17.1598 | 60.0225 | 17.55 | 27.8718 | 26.5773 | 60.0802 | 27.404 | 27.8694 | 37.584 | 60.0513 | 37.8
27.8951 | 14.9981 | 60.0225 | 15.1348 | 27.9158 | 17.1224 | 59.9994 | 17.0978 | 27.8987 | 17.1598 | 60.0225 | 17.55 | 27.8804 | 26.5773 | 60.0802 | 27.4077 | 27.8777 | 37.584 | 60.0513 | 37.8
27.9034 | 14.9981 | 60.0225 | 15.1398 | 27.9241 | 17.1224 | 59.9994 | 17.1028 | 27.907 | 17.1598 | 60.0225 | 17.55 | 27.8887 | 26.5773 | 60.0802 | 27.4115 | 27.886 | 37.5783 | 60.0513 | 37.8
27.9117 | 15.0985 | 60.0225 | 15.1448 | 27.9324 | 17.1224 | 59.9994 | 17.1078 | 27.9153 | 17.1598 | 60.0225 | 17.55 | 27.897 | 26.5773 | 60.0802 | 27.4152 | 27.8943 | 37.5783 | 60.0513 | 37.8
27.9201 | 15.0985 | 60.0225 | 15.1498 | 27.9407 | 17.1224 | 59.9994 | 17.1128 | 27.9236 | 17.1598 | 60.0225 | 17.55 | 27.9053 | 26.5773 | 60.0802 | 27.419 | 27.9026 | 37.5783 | 60.0513 | 37.8
27.9284 | 15.0985 | 60.0225 | 15.1548 | 27.9491 | 17.2227 | 59.9994 | 17.1178 | 27.9319 | 17.1598 | 60.0225 | 17.55 | 27.9136 | 26.5793 | 60.0802 | 27.4227 | 27.9109 | 37.5783 | 60.0513 | 37.8
27.9368 | 15.0985 | 60.0225 | 15.1598 | 27.9574 | 17.2227 | 59.9994 | 17.1228 | 27.9402 | 17.1597 | 60.0225 | 17.55 | 27.9219 | 26.5793 | 60.0802 | 27.4264 | 27.9194 | 37.5777 | 60.0513 | 37.8
27.9451 | 15.0985 | 60.0225 | 15.1648 | 27.9657 | 17.2256 | 59.9994 | 17.1278 | 27.9487 | 17.1597 | 60.0225 | 17.55 | 27.9302 | 26.5775 | 60.0802 | 27.4302 | 27.9277 | 37.5777 | 60.0513 | 37.8
27.9534 | 15.0985 | 60.0225 | 15.1698 | 27.9741 | 17.2256 | 59.9994 | 17.1328 | 27.957 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 27.9385 | 26.5775 | 60.0802 | 27.4339 | 27.936 | 37.5774 | 60.0513 | 37.8
27.9617 | 15.0985 | 60.0225 | 15.1748 | 27.9824 | 17.2256 | 59.9994 | 17.1378 | 27.9653 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 27.9468 | 26.5984 | 60.0802 | 27.4377 | 27.9443 | 37.5774 | 60.0513 | 37.8
27.9701 | 15.0985 | 60.0225 | 15.1798 | 27.9907 | 17.2256 | 59.9994 | 17.1428 | 27.9736 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 27.9551 | 26.5984 | 60.0802 | 27.4414 | 27.9526 | 37.5774 | 60.0513 | 37.8
27.9784 | 15.0978 | 60.0225 | 15.1847 | 27.999 | 17.2274 | 59.9994 | 17.1478 | 27.9819 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 27.9634 | 26.5992 | 60.0802 | 27.4452 | 27.9609 | 37.5774 | 60.0513 | 37.8
27.9868 | 15.0978 | 60.0225 | 15.1897 | 28.0074 | 17.2274 | 59.9994 | 17.1528 | 27.9902 | 17.1604 | 60.0225 | 17.55 | 27.9719 | 26.5992 | 60.0802 | 27.4489 | 27.9692 | 37.5774 | 60.0513 | 37.8
27.9951 | 15.0972 | 60.0225 | 15.1947 | 28.0157 | 17.2274 | 59.9994 | 17.1578 | 27.9985 | 17.1604 | 60.0225 | 17.55 | 27.9802 | 26.5992 | 60.0802 | 27.4527 | 27.9775 | 37.5774 | 60.0513 | 37.8
28.0034 | 15.0972 | 60.0225 | 15.1997 | 28.024 | 17.2274 | 59.9994 | 17.1628 | 28.0068 | 17.1604 | 60.0225 | 17.55 | 27.9885 | 26.5992 | 60.0802 | 27.4564 | 27.9858 | 37.5721 | 60.0513 | 37.8
28.0117 | 15.1915 | 60.0225 | 15.2047 | 28.0323 | 17.2274 | 59.9994 | 17.1678 | 28.0154 | 17.1604 | 60.0225 | 17.55 | 27.9968 | 26.5992 | 60.0802 | 27.4601 | 27.9941 | 37.5721 | 60.0513 | 37.8
28.0201 | 15.1915 | 60.0225 | 15.2097 | 28.0408 | 17.2274 | 59.9994 | 17.1728 | 28.0237 | 17.1603 | 60.0225 | 17.55 | 28.0051 | 26.5992 | 60.0802 | 27.4639 | 28.0027 | 37.5721 | 60.0513 | 37.8
28.0284 | 15.1915 | 60.0225 | 15.2147 | 28.0491 | 17.2274 | 59.9994 | 17.1778 | 28.032 | 17.1603 | 60.0225 | 17.55 | 28.0134 | 26.5992 | 60.0802 | 27.4676 | 28.011 | 37.5721 | 60.0513 | 37.8
28.0367 | 15.1915 | 60.0225 | 15.2197 | 28.0574 | 17.2274 | 59.9994 | 17.1828 | 28.0403 | 17.1603 | 60.0225 | 17.55 | 28.0217 | 26.5992 | 60.0802 | 27.4714 | 28.0193 | 37.5718 | 60.0513 | 37.8
28.045 | 15.1915 | 60.0225 | 15.2247 | 28.0658 | 17.2303 | 59.9994 | 17.1878 | 28.0486 | 17.1603 | 60.0225 | 17.55 | 28.03 | 26.5941 | 60.0802 | 27.4751 | 28.0276 | 37.5718 | 60.0513 | 37.8
28.0533 | 15.1915 | 60.0225 | 15.2297 | 28.0741 | 17.2303 | 59.9994 | 17.1928 | 28.0569 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 28.0383 | 26.5941 | 60.0802 | 27.4789 | 28.0359 | 37.5718 | 60.0513 | 37.8
28.0617 | 15.1954 | 60.0225 | 15.2347 | 28.0824 | 17.2303 | 59.9994 | 17.1978 | 28.0652 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 28.0466 | 26.5941 | 60.0802 | 27.4826 | 28.0442 | 37.5718 | 60.0513 | 37.8
28.07 | 15.1954 | 60.0225 | 15.2397 | 28.0907 | 17.2303 | 59.9994 | 17.2028 | 28.0735 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 28.0549 | 26.5941 | 60.0802 | 27.4864 | 28.0525 | 37.5718 | 60.0513 | 37.8
28.0784 | 15.1955 | 60.0225 | 15.2447 | 28.0991 | 17.2303 | 59.9994 | 17.2078 | 28.0818 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 28.0632 | 26.5924 | 60.0802 | 27.4901 | 28.0608 | 37.5718 | 60.0513 | 37.8
28.0867 | 15.1955 | 60.0225 | 15.2497 | 28.1074 | 17.2303 | 59.9994 | 17.2128 | 28.0903 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 28.0718 | 26.5924 | 60.0802 | 27.4939 | 28.0691 | 37.5666 | 60.0513 | 37.8
28.095 | 15.1955 | 60.0225 | 15.2547 | 28.1157 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2178 | 28.0986 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 28.0801 | 26.5924 | 60.0802 | 27.4976 | 28.0776 | 37.5666 | 60.0513 | 37.8
28.1033 | 15.1955 | 60.0225 | 15.2597 | 28.124 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2228 | 28.1069 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 28.0884 | 26.5924 | 60.0802 | 27.5013 | 28.0859 | 37.5666 | 60.0513 | 37.8
28.1117 | 15.1955 | 60.0225 | 15.2647 | 28.1324 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2278 | 28.1152 | 17.1602 | 60.0225 | 17.55 | 28.0967 | 26.5946 | 60.0802 | 27.5051 | 28.0942 | 37.5666 | 60.0513 | 37.8
28.12 | 15.1955 | 60.0225 | 15.2697 | 28.1407 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2328 | 28.1235 | 17.1613 | 60.0225 | 17.55 | 28.105 | 26.5946 | 60.0802 | 27.5088 | 28.1025 | 37.5666 | 60.0513 | 37.8
28.1284 | 15.1958 | 60.0225 | 15.2747 | 28.149 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2378 | 28.1318 | 17.1613 | 60.0225 | 17.55 | 28.1133 | 26.6876 | 60.0802 | 27.5126 | 28.1108 | 37.5666 | 60.0513 | 37.8
28.1367 | 15.1958 | 60.0225 | 15.2797 | 28.1573 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2428 | 28.1401 | 17.1607 | 60.0225 | 17.55 | 28.1216 | 26.6876 | 60.0802 | 27.5163 | 28.1191 | 37.5666 | 60.0513 | 37.8
28.145 | 15.1973 | 60.0225 | 15.2847 | 28.1658 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2478 | 28.1484 | 17.1607 | 60.0225 | 17.55 | 28.1299 | 26.6876 | 60.0802 | 27.5201 | 28.1274 | 37.5666 | 60.0513 | 37.8
28.1533 | 15.1973 | 60.0225 | 15.2897 | 28.1741 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2528 | 28.157 | 17.1617 | 60.0225 | 17.55 | 28.1382 | 26.6876 | 60.0802 | 27.5238 | 28.1357 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.1617 | 15.1973 | 60.0225 | 15.2947 | 28.1824 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2578 | 28.1653 | 17.1617 | 60.0225 | 17.55 | 28.1465 | 26.6898 | 60.0802 | 27.5276 | 28.144 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.17 | 15.1973 | 60.0225 | 15.2997 | 28.1908 | 17.3008 | 59.9994 | 17.2628 | 28.1736 | 17.1617 | 60.0225 | 17.55 | 28.1548 | 26.6898 | 60.0802 | 27.5313 | 28.1523 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.1783 | 15.1968 | 60.0225 | 15.3035 | 28.1991 | 17.3013 | 59.9994 | 17.2678 | 28.1819 | 17.1617 | 60.0225 | 17.55 | 28.1633 | 26.6878 | 60.0802 | 27.535 | 28.1609 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.1866 | 15.1968 | 60.0225 | 15.3073 | 28.2074 | 17.3013 | 59.9994 | 17.2728 | 28.1902 | 17.1617 | 60.0225 | 17.55 | 28.1716 | 26.6878 | 60.0802 | 27.5388 | 28.1692 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.195 | 15.1968 | 60.0225 | 15.311 | 28.2157 | 17.3018 | 59.9994 | 17.2778 | 28.1985 | 17.1617 | 60.0225 | 17.55 | 28.1799 | 26.7783 | 60.0802 | 27.5425 | 28.1775 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.2033 | 15.1968 | 60.0225 | 15.3148 | 28.2241 | 17.3018 | 59.9994 | 17.2828 | 28.2068 | 17.1608 | 60.0225 | 17.55 | 28.1882 | 26.7783 | 60.0802 | 27.5463 | 28.1858 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.2117 | 15.1961 | 60.034 | 15.3185 | 28.2324 | 17.4174 | 59.9994 | 17.2878 | 28.2151 | 17.1608 | 60.0225 | 17.55 | 28.1965 | 26.8531 | 60.0802 | 27.55 | 28.1941 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.22 | 15.1961 | 60.034 | 15.3223 | 28.2407 | 17.4174 | 59.9994 | 17.2928 | 28.2236 | 17.1616 | 60.0225 | 17.55 | 28.2048 | 26.8531 | 60.0802 | 27.5538 | 28.2024 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.2283 | 15.1961 | 60.034 | 15.326 | 28.249 | 17.4174 | 59.9994 | 17.2978 | 28.2319 | 17.1616 | 60.0225 | 17.55 | 28.2131 | 26.8518 | 60.0802 | 27.5575 | 28.2107 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.2366 | 15.1961 | 60.034 | 15.3298 | 28.2574 | 17.4174 | 59.9994 | 17.3028 | 28.2402 | 17.3477 | 60.0225 | 17.55 | 28.2214 | 26.8518 | 60.0802 | 27.5613 | 28.219 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.2449 | 15.1961 | 60.034 | 15.3335 | 28.2657 | 17.4174 | 59.9994 | 17.3078 | 28.2485 | 17.3477 | 60.0225 | 17.55 | 28.2297 | 26.8498 | 60.0802 | 27.565 | 28.2273 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.2533 | 15.1961 | 60.034 | 15.3373 | 28.274 | 17.4174 | 59.9994 | 17.3128 | 28.2568 | 17.3477 | 60.0225 | 17.55 | 28.238 | 26.8498 | 60.0802 | 27.5688 | 28.2358 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.2616 | 15.1961 | 60.034 | 15.341 | 28.2823 | 17.4174 | 59.9994 | 17.3178 | 28.2651 | 17.3477 | 60.0225 | 17.55 | 28.2463 | 26.8498 | 60.0744 | 27.5725 | 28.2441 | 37.5691 | 60.0513 | 37.8
28.27 | 15.1961 | 60.034 | 15.3448 | 28.2908 | 17.4174 | 59.9994 | 17.3228 | 28.2734 | 17.3477 | 60.0225 | 17.55 | 28.2549 | 26.8498 | 60.0744 | 27.5762 | 28.2524 | 37.576 | 60.0513 | 37.8
28.2783 | 15.1961 | 60.034 | 15.3485 | 28.2991 | 17.4179 | 59.9994 | 17.3278 | 28.2817 | 17.3477 | 60.0225 | 17.55 | 28.2632 | 26.8464 | 60.0744 | 27.58 | 28.2607 | 37.576 | 60.0513 | 37.8
28.2866 | 15.1961 | 60.034 | 15.3523 | 28.3074 | 17.4179 | 59.9994 | 17.3328 | 28.29 | 17.3469 | 60.0225 | 17.55 | 28.2715 | 26.8464 | 60.0744 | 27.5837 | 28.269 | 37.5623 | 60.0513 | 37.8
28.2949 | 15.1943 | 60.034 | 15.356 | 28.3158 | 17.4179 | 60.0109 | 17.3378 | 28.2986 | 17.3469 | 60.0225 | 17.55 | 28.2798 | 26.8464 | 60.0744 | 27.5875 | 28.2773 | 37.5623 | 60.0513 | 37.8
28.3033 | 15.1943 | 60.034 | 15.3597 | 28.3241 | 17.4179 | 60.0109 | 17.3428 | 28.3069 | 17.3469 | 60.0225 | 17.55 | 28.2881 | 26.8464 | 60.0744 | 27.5912 | 28.2856 | 37.5617 | 60.0513 | 37.8
28.3116 | 15.1929 | 60.034 | 15.3635 | 28.3324 | 17.4195 | 60.0109 | 17.3478 | 28.3152 | 17.3469 | 60.0225 | 17.55 | 28.2964 | 26.845 | 60.0744 | 27.595 | 28.2939 | 37.5617 | 60.0513 | 37.8
28.3199 | 15.1929 | 60.034 | 15.3672 | 28.3407 | 17.4195 | 60.0109 | 17.3528 | 28.3235 | 17.3993 | 60.0225 | 17.55 | 28.3047 | 26.845 | 60.0744 | 27.5987 | 28.3022 | 37.5625 | 60.0513 | 37.8
28.3282 | 15.2147 | 60.034 | 15.371 | 28.3491 | 17.4195 | 60.0109 | 17.3578 | 28.3318 | 17.3993 | 60.0225 | 17.55 | 28.313 | 26.845 | 60.0744 | 27.6008 | 28.3105 | 37.5625 | 60.0513 | 37.8
28.3365 | 15.2147 | 60.034 | 15.3747 | 28.3574 | 17.4195 | 60.0109 | 17.3628 | 28.3401 | 17.3971 | 60.0225 | 17.55 | 28.3213 | 26.845 | 60.0744 | 27.6021 | 28.3191 | 37.5625 | 60.0513 | 37.8
28.3449 | 15.2147 | 60.034 | 15.3785 | 28.3657 | 17.4195 | 60.0109 | 17.3678 | 28.3484 | 17.3971 | 60.0225 | 17.55 | 28.3296 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6033 | 28.3274 | 37.5625 | 60.0513 | 37.8
28.3532 | 15.2147 | 60.034 | 15.3822 | 28.374 | 17.4195 | 60.0109 | 17.3728 | 28.3567 | 17.3971 | 60.0225 | 17.55 | 28.3379 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6046 | 28.3357 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.3616 | 15.2147 | 60.034 | 15.386 | 28.3824 | 17.4195 | 60.0109 | 17.3778 | 28.3652 | 17.3971 | 60.0225 | 17.55 | 28.3464 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6058 | 28.344 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.3699 | 15.2147 | 60.034 | 15.3897 | 28.3907 | 17.4195 | 60.0109 | 17.3828 | 28.3735 | 17.3971 | 60.0225 | 17.55 | 28.3547 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6071 | 28.3523 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.3782 | 15.2146 | 60.034 | 15.3935 | 28.399 | 17.4143 | 60.0109 | 17.3878 | 28.3818 | 17.3971 | 60.0225 | 17.55 | 28.363 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6083 | 28.3606 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.3865 | 15.2146 | 60.034 | 15.3972 | 28.4073 | 17.4143 | 60.0109 | 17.3928 | 28.3901 | 17.3971 | 60.0225 | 17.55 | 28.3713 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6096 | 28.3689 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.3949 | 15.2146 | 60.034 | 15.401 | 28.4158 | 17.4133 | 60.0109 | 17.3978 | 28.3984 | 17.3971 | 60.0225 | 17.55 | 28.3796 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6108 | 28.3772 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.4032 | 15.2146 | 60.034 | 15.4047 | 28.4241 | 17.4133 | 60.0109 | 17.4028 | 28.4067 | 17.3962 | 60.0225 | 17.55 | 28.3879 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6121 | 28.3855 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.4116 | 15.2181 | 60.034 | 15.4085 | 28.4324 | 17.4133 | 60.0109 | 17.4078 | 28.415 | 17.3962 | 60.0225 | 17.55 | 28.3962 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6133 | 28.3938 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.4199 | 15.2181 | 60.034 | 15.4122 | 28.4407 | 17.4133 | 60.0109 | 17.4128 | 28.4233 | 17.3961 | 60.0225 | 17.55 | 28.4045 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6146 | 28.4023 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.4282 | 15.2493 | 60.034 | 15.416 | 28.4491 | 17.4133 | 60.0109 | 17.4178 | 28.4319 | 17.3961 | 60.0225 | 17.55 | 28.4128 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6158 | 28.4106 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.4365 | 15.2493 | 60.034 | 15.4197 | 28.4574 | 17.4133 | 60.0109 | 17.4228 | 28.4402 | 17.3961 | 60.0225 | 17.55 | 28.4211 | 26.8437 | 60.0744 | 27.6171 | 28.4189 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.4448 | 15.2493 | 60.034 | 15.4235 | 28.4657 | 17.4133 | 60.0109 | 17.4278 | 28.4485 | 17.3961 | 60.0225 | 17.55 | 28.4294 | 26.8407 | 60.0744 | 27.6183 | 28.4272 | 37.5332 | 60.0513 | 37.8
28.4532 | 15.2493 | 60.034 | 15.4272 | 28.474 | 17.4133 | 60.0109 | 17.4328 | 28.4568 | 17.3982 | 60.0225 | 17.55 | 28.438 | 26.8407 | 60.0744 | 27.6195 | 28.4355 | 37.5278 | 60.0513 | 37.8
28.4615 | 15.2493 | 60.034 | 15.431 | 28.4824 | 17.413 | 60.0109 | 17.4378 | 28.4651 | 17.3982 | 60.0225 | 17.55 | 28.4463 | 26.8641 | 60.0744 | 27.6208 | 28.4438 | 37.5278 | 60.0513 | 37.8
28.4698 | 15.2493 | 60.034 | 15.4347 | 28.4907 | 17.413 | 60.0109 | 17.4428 | 28.4734 | 17.3982 | 60.0225 | 17.55 | 28.4546 | 26.8641 | 60.0744 | 27.622 | 28.4521 | 37.5278 | 60.0513 | 37.8
28.4781 | 15.2494 | 60.034 | 15.4385 | 28.499 | 17.413 | 60.0109 | 17.4478 | 28.4817 | 17.3982 | 60.0225 | 17.55 | 28.4629 | 26.8641 | 60.0744 | 27.6233 | 28.4604 | 37.5278 | 60.0513 | 37.8
28.4865 | 15.2494 | 60.034 | 15.4422 | 28.5073 | 17.413 | 60.0109 | 17.4528 | 28.49 | 17.4 | 60.0225 | 17.55 | 28.4712 | 26.8641 | 60.0744 | 27.6245 | 28.4688 | 37.5292 | 60.0513 | 37.8
28.4948 | 15.2494 | 60.034 | 15.4459 | 28.5157 | 17.5146 | 60.0109 | 17.4578 | 28.4985 | 17.4 | 60.0225 | 17.55 | 28.4795 | 26.8641 | 60.0744 | 27.6258 | 28.4773 | 37.5292 | 60.0513 | 37.8
28.5032 | 15.2494 | 60.034 | 15.4497 | 28.524 | 17.5146 | 60.0109 | 17.4628 | 28.5068 | 17.4 | 60.0225 | 17.55 | 28.4878 | 26.8641 | 60.0744 | 27.627 | 28.4856 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5115 | 15.2494 | 60.034 | 15.4534 | 28.5323 | 17.5146 | 60.0109 | 17.4678 | 28.5151 | 17.4 | 60.0225 | 17.55 | 28.4961 | 26.8651 | 60.0744 | 27.6283 | 28.4939 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5198 | 15.2494 | 60.034 | 15.4572 | 28.5406 | 17.5146 | 60.0109 | 17.4728 | 28.5234 | 17.4 | 60.0225 | 17.55 | 28.5044 | 26.8651 | 60.0744 | 27.6295 | 28.5022 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5281 | 15.3166 | 60.034 | 15.4609 | 28.5491 | 17.6321 | 60.0109 | 17.4778 | 28.5317 | 17.4 | 60.0225 | 17.55 | 28.5127 | 26.9073 | 60.0744 | 27.6308 | 28.5105 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5364 | 15.3166 | 60.034 | 15.4647 | 28.5574 | 17.6321 | 60.0109 | 17.4828 | 28.54 | 17.3998 | 60.0225 | 17.55 | 28.521 | 26.9073 | 60.0744 | 27.632 | 28.5188 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5448 | 15.3166 | 60.034 | 15.4684 | 28.5657 | 17.6325 | 60.0109 | 17.4878 | 28.5483 | 17.3998 | 60.0225 | 17.55 | 28.5295 | 26.9018 | 60.0744 | 27.6333 | 28.5271 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5531 | 15.3166 | 60.034 | 15.4722 | 28.574 | 17.6325 | 60.0109 | 17.4928 | 28.5566 | 17.3998 | 60.0225 | 17.55 | 28.5378 | 26.9018 | 60.0744 | 27.6345 | 28.5354 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5615 | 15.3166 | 60.034 | 15.4759 | 28.5824 | 17.6316 | 60.0109 | 17.4978 | 28.5649 | 17.3998 | 60.0225 | 17.55 | 28.5461 | 26.9018 | 60.0744 | 27.6358 | 28.5437 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5698 | 15.3166 | 60.034 | 15.4797 | 28.5907 | 17.6316 | 60.0109 | 17.5028 | 28.5735 | 17.3985 | 60.0225 | 17.55 | 28.5544 | 26.9018 | 60.0744 | 27.637 | 28.552 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5781 | 15.3166 | 60.034 | 15.4834 | 28.599 | 17.6316 | 60.0109 | 17.5078 | 28.5818 | 17.3985 | 60.0225 | 17.55 | 28.5627 | 26.9018 | 60.0744 | 27.6383 | 28.5605 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5864 | 15.3166 | 60.034 | 15.4872 | 28.6073 | 17.6316 | 60.0109 | 17.5128 | 28.5901 | 17.3952 | 60.0225 | 17.55 | 28.571 | 26.9018 | 60.0744 | 27.6395 | 28.5688 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.5948 | 15.3166 | 60.034 | 15.4909 | 28.6157 | 17.6316 | 60.0109 | 17.5178 | 28.5984 | 17.3952 | 60.0225 | 17.55 | 28.5793 | 26.9009 | 60.0686 | 27.6408 | 28.5771 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.6031 | 15.3166 | 60.034 | 15.4947 | 28.624 | 17.6316 | 60.0109 | 17.5228 | 28.6067 | 17.3952 | 60.0225 | 17.55 | 28.5876 | 26.9009 | 60.0686 | 27.642 | 28.5854 | 37.5283 | 60.0513 | 37.8
28.6114 | 15.3128 | 60.034 | 15.4984 | 28.6323 | 17.6316 | 60.0109 | 17.5278 | 28.615 | 17.3952 | 60.0225 | 17.55 | 28.5959 | 26.8997 | 60.0686 | 27.6433 | 28.5938 | 37.5283 | 60.0513 | 37.8
28.6198 | 15.3128 | 60.034 | 15.5022 | 28.6406 | 17.6316 | 60.0109 | 17.5328 | 28.6233 | 17.3952 | 60.0225 | 17.55 | 28.6042 | 26.8997 | 60.0686 | 27.6445 | 28.6021 | 37.5246 | 60.0513 | 37.8
28.6281 | 15.3128 | 60.034 | 15.5059 | 28.649 | 17.6294 | 60.0109 | 17.5378 | 28.6316 | 17.3952 | 60.0225 | 17.55 | 28.6125 | 26.8997 | 60.0686 | 27.6458 | 28.6104 | 37.5246 | 60.0513 | 37.8
28.6364 | 15.3128 | 60.034 | 15.5097 | 28.6573 | 17.6294 | 60.0109 | 17.5428 | 28.6401 | 17.3952 | 60.0225 | 17.55 | 28.6211 | 26.8997 | 60.0686 | 27.647 | 28.6187 | 37.5246 | 60.0513 | 37.8
28.6447 | 15.3128 | 60.034 | 15.5134 | 28.6656 | 17.6294 | 60.0109 | 17.5478 | 28.6484 | 17.3952 | 60.0225 | 17.55 | 28.6294 | 26.8997 | 60.0686 | 27.6483 | 28.627 | 37.5246 | 60.0513 | 37.8
28.6531 | 15.3128 | 60.034 | 15.5172 | 28.674 | 17.6294 | 60.0109 | 17.5521 | 28.6567 | 17.3966 | 60.0225 | 17.55 | 28.6377 | 26.8997 | 60.0686 | 27.6495 | 28.6355 | 37.5246 | 60.0513 | 37.8
28.6614 | 15.3128 | 60.034 | 15.5209 | 28.6824 | 17.6245 | 60.0109 | 17.5559 | 28.665 | 17.3966 | 60.0225 | 17.55 | 28.646 | 26.9008 | 60.0686 | 27.6508 | 28.6438 | 37.5246 | 60.0513 | 37.8
28.6697 | 15.3128 | 60.034 | 15.5247 | 28.6907 | 17.6245 | 60.0109 | 17.5596 | 28.6733 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 28.6543 | 26.9008 | 60.0686 | 27.652 | 28.6521 | 37.5246 | 60.0513 | 37.8
28.678 | 15.3128 | 60.034 | 15.5284 | 28.699 | 17.6245 | 60.0109 | 17.5634 | 28.6816 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 28.6626 | 26.9008 | 60.0686 | 27.6533 | 28.6604 | 37.5246 | 60.0513 | 37.8
28.6864 | 15.3128 | 60.034 | 15.5322 | 28.7073 | 17.6245 | 60.0109 | 17.5671 | 28.6899 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 28.6709 | 26.9008 | 60.0686 | 27.6545 | 28.6687 | 37.5239 | 60.0513 | 37.8
28.6947 | 15.3128 | 60.034 | 15.5359 | 28.7157 | 17.6245 | 60.0109 | 17.5709 | 28.6982 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 28.6792 | 26.9007 | 60.0686 | 27.6558 | 28.677 | 37.5239 | 60.0513 | 37.8
28.7031 | 15.3128 | 60.034 | 15.5396 | 28.724 | 17.6245 | 60.0109 | 17.5746 | 28.7068 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 28.6875 | 26.9007 | 60.0686 | 27.657 | 28.6853 | 37.5239 | 60.0513 | 37.8
28.7114 | 15.3128 | 60.034 | 15.5434 | 28.7323 | 17.6252 | 60.0109 | 17.5784 | 28.7151 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 28.6958 | 26.9009 | 60.0686 | 27.6583 | 28.6936 | 37.5239 | 60.0513 | 37.8
28.7197 | 15.3128 | 60.034 | 15.5471 | 28.7406 | 17.6252 | 60.0109 | 17.5821 | 28.7234 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 28.7041 | 26.9009 | 60.0686 | 27.6595 | 28.7019 | 37.5239 | 60.0513 | 37.8
28.728 | 15.4205 | 60.034 | 15.5509 | 28.749 | 17.6252 | 60.0109 | 17.5858 | 28.7317 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 28.7126 | 26.9009 | 60.0686 | 27.6607 | 28.7102 | 37.5239 | 60.0513 | 37.8
28.7363 | 15.4205 | 60.034 | 15.5546 | 28.7573 | 17.6252 | 60.0109 | 17.5896 | 28.74 | 17.5727 | 60.0225 | 17.55 | 28.7209 | 26.9009 | 60.0686 | 27.662 | 28.7188 | 37.5239 | 60.0513 | 37.8
28.7447 | 15.4205 | 60.034 | 15.5584 | 28.7656 | 17.6252 | 60.0109 | 17.5933 | 28.7483 | 17.5727 | 60.0225 | 17.55 | 28.7292 | 26.9726 | 60.0686 | 27.6632 | 28.7271 | 37.5239 | 60.0513 | 37.8
28.753 | 15.4205 | 60.034 | 15.5621 | 28.774 | 17.6252 | 60.0109 | 17.5971 | 28.7566 | 17.5694 | 60.0225 | 17.55 | 28.7375 | 26.9726 | 60.0686 | 27.6645 | 28.7354 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.7614 | 15.4219 | 60.034 | 15.5659 | 28.7823 | 17.6252 | 60.0109 | 17.6008 | 28.7649 | 17.5694 | 60.0225 | 17.55 | 28.7458 | 27.0226 | 60.0686 | 27.6657 | 28.7437 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.7697 | 15.4219 | 60.034 | 15.5696 | 28.7906 | 17.6252 | 60.0109 | 17.6046 | 28.7732 | 17.5695 | 60.0225 | 17.55 | 28.7542 | 27.0226 | 60.0686 | 27.667 | 28.752 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.778 | 15.4219 | 60.034 | 15.5734 | 28.799 | 17.6648 | 60.0109 | 17.6083 | 28.7817 | 17.5695 | 60.0225 | 17.55 | 28.7625 | 27.0226 | 60.0686 | 27.6682 | 28.7603 | 37.5286 | 60.0513 | 37.8
28.7863 | 15.4219 | 60.034 | 15.5771 | 28.8074 | 17.6648 | 60.0109 | 17.6121 | 28.79 | 17.5695 | 60.0225 | 17.55 | 28.7708 | 27.0226 | 60.0686 | 27.6695 | 28.7686 | 37.5503 | 60.0513 | 37.8
28.7947 | 15.4219 | 60.034 | 15.5809 | 28.8157 | 17.6688 | 60.0109 | 17.6158 | 28.7983 | 17.5695 | 60.0225 | 17.55 | 28.7791 | 27.0226 | 60.0686 | 27.6707 | 28.7769 | 37.5503 | 60.0513 | 37.8
28.803 | 15.4219 | 60.034 | 15.5846 | 28.824 | 17.6688 | 60.0109 | 17.6196 | 28.8066 | 17.5695 | 60.0225 | 17.55 | 28.7874 | 27.0226 | 60.0686 | 27.672 | 28.7852 | 37.5503 | 60.0513 | 37.8
28.8113 | 15.4219 | 60.034 | 15.5884 | 28.8323 | 17.6688 | 60.0109 | 17.6233 | 28.8149 | 17.5695 | 60.0225 | 17.55 | 28.7959 | 27.0213 | 60.0686 | 27.6732 | 28.7935 | 37.5503 | 60.0513 | 37.8
28.8196 | 15.4219 | 60.034 | 15.5921 | 28.8407 | 17.6688 | 60.0109 | 17.6271 | 28.8232 | 17.5695 | 60.0225 | 17.55 | 28.8042 | 27.0213 | 60.0686 | 27.6745 | 28.802 | 37.5503 | 60.0513 | 37.8
28.8279 | 15.4219 | 60.034 | 15.5959 | 28.849 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6308 | 28.8315 | 17.5695 | 60.0225 | 17.55 | 28.8125 | 27.0185 | 60.0686 | 27.6757 | 28.8103 | 37.5503 | 60.0513 | 37.8
28.8363 | 15.4219 | 60.034 | 15.5996 | 28.8573 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6346 | 28.8398 | 17.5689 | 60.0225 | 17.55 | 28.8208 | 27.0185 | 60.0686 | 27.677 | 28.8186 | 37.5503 | 60.0513 | 37.8
28.8446 | 15.4219 | 60.034 | 15.6034 | 28.8656 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6383 | 28.8484 | 17.5689 | 60.0225 | 17.55 | 28.8291 | 27.0152 | 60.0686 | 27.6782 | 28.8269 | 37.5503 | 60.0513 | 37.8
28.853 | 15.4219 | 60.034 | 15.6071 | 28.874 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6421 | 28.8567 | 17.5688 | 60.0225 | 17.55 | 28.8374 | 27.0152 | 60.0686 | 27.6795 | 28.8352 | 37.5547 | 60.0513 | 37.8
28.8613 | 15.4219 | 60.034 | 15.6109 | 28.8823 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6458 | 28.865 | 17.5688 | 60.0225 | 17.55 | 28.8457 | 27.0721 | 60.0686 | 27.6807 | 28.8435 | 37.5547 | 60.0513 | 37.8
28.8696 | 15.4219 | 60.034 | 15.6146 | 28.8906 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6496 | 28.8733 | 17.5705 | 60.0225 | 17.55 | 28.854 | 27.0721 | 60.0686 | 27.682 | 28.8518 | 37.5515 | 60.0513 | 37.8
28.8779 | 15.4219 | 60.034 | 15.6184 | 28.8989 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6533 | 28.8816 | 17.5705 | 60.0225 | 17.55 | 28.8623 | 27.0721 | 60.0686 | 27.6832 | 28.8601 | 37.5515 | 60.0513 | 37.8
28.8863 | 15.4219 | 60.034 | 15.6221 | 28.9073 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6571 | 28.8899 | 17.5705 | 60.0225 | 17.55 | 28.8706 | 27.0721 | 60.0686 | 27.6845 | 28.8684 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.8946 | 15.4219 | 60.034 | 15.6258 | 28.9156 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6608 | 28.8982 | 17.5705 | 60.0225 | 17.55 | 28.8789 | 27.075 | 60.0686 | 27.6857 | 28.877 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9029 | 15.4219 | 60.034 | 15.6296 | 28.924 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6646 | 28.9065 | 17.5725 | 60.0225 | 17.55 | 28.8875 | 27.075 | 60.0686 | 27.687 | 28.8853 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9113 | 15.4219 | 60.034 | 15.6333 | 28.9323 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6683 | 28.915 | 17.5725 | 60.0225 | 17.55 | 28.8958 | 27.0761 | 60.0686 | 27.6882 | 28.8936 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9196 | 15.4219 | 60.034 | 15.6371 | 28.9407 | 17.6685 | 60.0109 | 17.6721 | 28.9233 | 17.5725 | 60.0225 | 17.55 | 28.9041 | 27.0761 | 60.0686 | 27.6895 | 28.9019 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9279 | 15.5012 | 60.034 | 15.6408 | 28.949 | 17.6693 | 60.0109 | 17.6758 | 28.9316 | 17.5725 | 60.0225 | 17.55 | 28.9124 | 27.0763 | 60.0686 | 27.6907 | 28.9102 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9362 | 15.5012 | 60.034 | 15.6446 | 28.9573 | 17.6693 | 60.0109 | 17.6796 | 28.9399 | 17.6491 | 60.0225 | 17.55 | 28.9207 | 27.0763 | 60.0686 | 27.692 | 28.9185 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9446 | 15.5012 | 60.034 | 15.6483 | 28.9656 | 17.6704 | 60.0109 | 17.6833 | 28.9482 | 17.6491 | 60.0225 | 17.55 | 28.929 | 27.0789 | 60.0686 | 27.6932 | 28.9268 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9529 | 15.5012 | 60.034 | 15.6521 | 28.974 | 17.6704 | 60.0109 | 17.6871 | 28.9565 | 17.6479 | 60.0225 | 17.55 | 28.9373 | 27.0789 | 60.0686 | 27.6945 | 28.9351 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9612 | 15.5012 | 60.034 | 15.6558 | 28.9823 | 17.6702 | 60.0109 | 17.6908 | 28.9648 | 17.6479 | 60.0225 | 17.55 | 28.9456 | 27.0789 | 60.0686 | 27.6957 | 28.9434 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9695 | 15.5012 | 60.034 | 15.6596 | 28.9906 | 17.6702 | 60.0109 | 17.6946 | 28.9731 | 17.6479 | 60.0225 | 17.55 | 28.9539 | 27.0789 | 60.0686 | 27.697 | 28.9517 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9779 | 15.5012 | 60.034 | 15.6633 | 28.9989 | 17.6702 | 60.0109 | 17.6983 | 28.9817 | 17.6479 | 60.0225 | 17.55 | 28.9622 | 27.0728 | 60.0686 | 27.6982 | 28.9602 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9862 | 15.5012 | 60.034 | 15.6671 | 29.0073 | 17.6702 | 60.0109 | 17.7021 | 28.99 | 17.6479 | 60.0225 | 17.55 | 28.9705 | 27.0728 | 60.0686 | 27.6995 | 28.9685 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
28.9945 | 15.5012 | 60.034 | 15.6708 | 29.0156 | 17.6702 | 60.0109 | 17.7058 | 28.9983 | 17.6479 | 60.0225 | 17.55 | 28.979 | 27.0721 | 60.0686 | 27.7007 | 28.9768 | 37.5519 | 60.0513 | 37.8
29.0029 | 15.5012 | 60.034 | 15.6746 | 29.0239 | 17.6702 | 60.0109 | 17.7096 | 29.0066 | 17.6479 | 60.0225 | 17.55 | 28.9873 | 27.0721 | 60.0686 | 27.702 | 28.9851 | 37.5446 | 60.0513 | 37.8
29.0112 | 15.5012 | 60.034 | 15.6783 | 29.0322 | 17.6702 | 60.0109 | 17.7133 | 29.0149 | 17.6479 | 60.0225 | 17.55 | 28.9956 | 27.071 | 60.0686 | 27.7032 | 28.9934 | 37.5446 | 60.0513 | 37.8
29.0195 | 15.5012 | 60.034 | 15.6821 | 29.0406 | 17.6702 | 60.0109 | 17.7171 | 29.0232 | 17.6476 | 60.0225 | 17.55 | 29.0039 | 27.071 | 60.0686 | 27.7044 | 29.0017 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.0278 | 15.5012 | 60.034 | 15.6858 | 29.049 | 17.6702 | 60.0109 | 17.7208 | 29.0315 | 17.6476 | 60.0225 | 17.55 | 29.0122 | 27.0989 | 60.0686 | 27.7057 | 29.01 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.0362 | 15.5012 | 60.034 | 15.6896 | 29.0573 | 17.6702 | 60.0109 | 17.7246 | 29.0398 | 17.6476 | 60.0225 | 17.55 | 29.0205 | 27.0989 | 60.0686 | 27.7069 | 29.0183 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.0445 | 15.5012 | 60.034 | 15.6933 | 29.0656 | 17.7756 | 60.0109 | 17.7283 | 29.0481 | 17.6476 | 60.0225 | 17.55 | 29.0288 | 27.1019 | 60.0686 | 27.7082 | 29.0266 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.0529 | 15.5012 | 60.034 | 15.6971 | 29.074 | 17.7756 | 60.0109 | 17.7321 | 29.0566 | 17.6467 | 60.0225 | 17.55 | 29.0371 | 27.1019 | 60.0686 | 27.7094 | 29.0352 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.0612 | 15.5012 | 60.034 | 15.7008 | 29.0823 | 17.7756 | 60.0109 | 17.7358 | 29.0649 | 17.6467 | 60.0225 | 17.55 | 29.0454 | 27.1012 | 60.0686 | 27.7107 | 29.0435 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.0695 | 15.5012 | 60.034 | 15.7046 | 29.0906 | 17.7756 | 60.0109 | 17.7396 | 29.0732 | 17.6447 | 60.0225 | 17.55 | 29.0537 | 27.1012 | 60.0686 | 27.7119 | 29.0518 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.0778 | 15.5012 | 60.034 | 15.7083 | 29.0989 | 17.7686 | 60.0109 | 17.7433 | 29.0815 | 17.6447 | 60.0225 | 17.55 | 29.0623 | 27.1012 | 60.0686 | 27.7132 | 29.0601 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.0861 | 15.5012 | 60.034 | 15.712 | 29.1073 | 17.7686 | 60.0109 | 17.7471 | 29.0898 | 17.6447 | 60.0225 | 17.55 | 29.0706 | 27.1012 | 60.0686 | 27.7144 | 29.0684 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.0945 | 15.5012 | 60.034 | 15.7158 | 29.1156 | 17.7686 | 60.0109 | 17.7508 | 29.0981 | 17.6447 | 60.0225 | 17.55 | 29.0789 | 27.0983 | 60.0629 | 27.7157 | 29.0767 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1028 | 15.5012 | 60.034 | 15.7195 | 29.1239 | 17.7686 | 60.0109 | 17.7546 | 29.1064 | 17.6442 | 60.0225 | 17.55 | 29.0872 | 27.0983 | 60.0629 | 27.7169 | 29.085 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1111 | 15.5012 | 60.034 | 15.7233 | 29.1322 | 17.8211 | 60.0109 | 17.7583 | 29.1147 | 17.6442 | 60.0225 | 17.55 | 29.0955 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7182 | 29.0933 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1194 | 15.5012 | 60.034 | 15.727 | 29.1406 | 17.8211 | 60.0109 | 17.7621 | 29.1233 | 17.6442 | 60.0225 | 17.55 | 29.1038 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7194 | 29.1016 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1278 | 15.5012 | 60.034 | 15.7308 | 29.1489 | 17.8211 | 60.0109 | 17.7658 | 29.1316 | 17.6442 | 60.0225 | 17.55 | 29.1121 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7207 | 29.1099 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1361 | 15.5012 | 60.034 | 15.7345 | 29.1572 | 17.8211 | 60.0109 | 17.7696 | 29.1399 | 17.6442 | 60.0225 | 17.55 | 29.1204 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7219 | 29.1184 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1445 | 15.582 | 60.034 | 15.7383 | 29.1655 | 17.8211 | 60.0109 | 17.7733 | 29.1482 | 17.6442 | 60.0225 | 17.55 | 29.1287 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7232 | 29.1267 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1528 | 15.582 | 60.034 | 15.742 | 29.174 | 17.8211 | 60.0109 | 17.7771 | 29.1565 | 17.6442 | 60.0225 | 17.55 | 29.137 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7244 | 29.135 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1611 | 15.582 | 60.034 | 15.7458 | 29.1823 | 17.8211 | 60.0109 | 17.7808 | 29.1648 | 17.6442 | 60.0225 | 17.55 | 29.1453 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7257 | 29.1433 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1694 | 15.582 | 60.034 | 15.7495 | 29.1906 | 17.8211 | 60.0109 | 17.7846 | 29.1731 | 17.6458 | 60.0225 | 17.55 | 29.1538 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7269 | 29.1516 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1778 | 15.582 | 60.034 | 15.7533 | 29.1989 | 17.882 | 60.0109 | 17.7883 | 29.1814 | 17.6458 | 60.0225 | 17.55 | 29.1621 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7282 | 29.1599 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1861 | 15.582 | 60.034 | 15.757 | 29.2073 | 17.882 | 60.0109 | 17.7921 | 29.1899 | 17.6458 | 60.0225 | 17.55 | 29.1704 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7294 | 29.1682 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.1944 | 15.582 | 60.034 | 15.7608 | 29.2156 | 17.8826 | 60.0109 | 17.7958 | 29.1982 | 17.6458 | 60.0225 | 17.55 | 29.1787 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7307 | 29.1765 | 37.5391 | 60.0513 | 37.8
29.2028 | 15.582 | 60.034 | 15.7645 | 29.2239 | 17.8826 | 60.0109 | 17.7996 | 29.2065 | 17.6452 | 60.0225 | 17.55 | 29.187 | 27.0957 | 60.0629 | 27.7319 | 29.1848 | 37.5413 | 60.0513 | 37.8
29.2111 | 15.582 | 60.034 | 15.7683 | 29.2322 | 17.8826 | 60.0109 | 17.8033 | 29.2148 | 17.6452 | 60.0225 | 17.55 | 29.1953 | 27.2524 | 60.0629 | 27.7332 | 29.1934 | 37.5413 | 60.0513 | 37.8
29.2194 | 15.582 | 60.034 | 15.772 | 29.2406 | 17.8826 | 60.0109 | 17.8071 | 29.2231 | 17.6452 | 60.0225 | 17.55 | 29.2036 | 27.2524 | 60.0629 | 27.7344 | 29.2017 | 37.5413 | 60.0513 | 37.8
29.2277 | 15.582 | 60.034 | 15.7758 | 29.2489 | 17.8826 | 60.0109 | 17.8108 | 29.2314 | 17.6452 | 60.0225 | 17.55 | 29.2119 | 27.2539 | 60.0629 | 27.7357 | 29.21 | 37.5413 | 60.0513 | 37.8
29.2361 | 15.582 | 60.034 | 15.7795 | 29.2572 | 17.8826 | 60.0109 | 17.8146 | 29.2397 | 17.6452 | 60.0225 | 17.55 | 29.2202 | 27.2539 | 60.0629 | 27.7369 | 29.2183 | 37.5431 | 60.0513 | 37.8
29.2444 | 15.582 | 60.034 | 15.7833 | 29.2656 | 17.8826 | 60.0109 | 17.8183 | 29.248 | 17.6452 | 60.0225 | 17.55 | 29.2285 | 27.2554 | 60.0629 | 27.7382 | 29.2266 | 37.5431 | 60.0513 | 37.8
29.2527 | 15.582 | 60.034 | 15.787 | 29.2739 | 17.8826 | 60.0109 | 17.8221 | 29.2563 | 17.6452 | 60.0225 | 17.55 | 29.2371 | 27.2554 | 60.0629 | 27.7394 | 29.2349 | 37.5431 | 60.0513 | 37.8
29.261 | 15.6414 | 60.034 | 15.7908 | 29.2822 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8258 | 29.2649 | 17.6452 | 60.0225 | 17.55 | 29.2454 | 27.2554 | 60.0629 | 27.7407 | 29.2432 | 37.5431 | 60.0513 | 37.8
29.2694 | 15.6414 | 60.034 | 15.7945 | 29.2905 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8296 | 29.2732 | 17.6694 | 60.0225 | 17.55 | 29.2537 | 27.2554 | 60.0629 | 27.7419 | 29.2515 | 37.5372 | 60.0513 | 37.8
29.2777 | 15.6414 | 60.034 | 15.7983 | 29.299 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8333 | 29.2815 | 17.6694 | 60.0225 | 17.55 | 29.262 | 27.2554 | 60.0629 | 27.7432 | 29.2598 | 37.5372 | 60.0513 | 37.8
29.286 | 15.6414 | 60.034 | 15.802 | 29.3073 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8371 | 29.2898 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.2703 | 27.2554 | 60.0629 | 27.7444 | 29.2681 | 37.5372 | 60.0513 | 37.8
29.2944 | 15.6428 | 60.034 | 15.8057 | 29.3156 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8408 | 29.2981 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.2786 | 27.2585 | 60.0629 | 27.7457 | 29.2766 | 37.5372 | 60.0513 | 37.8
29.3027 | 15.6428 | 60.034 | 15.8095 | 29.3239 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8446 | 29.3064 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.2869 | 27.2585 | 60.0629 | 27.7469 | 29.2849 | 37.5372 | 60.0513 | 37.8
29.311 | 15.6448 | 60.034 | 15.8132 | 29.3323 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8483 | 29.3147 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.2952 | 27.2585 | 60.0629 | 27.7482 | 29.2932 | 37.5372 | 60.0513 | 37.8
29.3193 | 15.6448 | 60.034 | 15.817 | 29.3406 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8521 | 29.323 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.3035 | 27.2585 | 60.0629 | 27.7494 | 29.3015 | 37.5379 | 60.0513 | 37.8
29.3277 | 15.6448 | 60.034 | 15.8207 | 29.3489 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8558 | 29.3315 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.3118 | 27.3153 | 60.0629 | 27.75 | 29.3098 | 37.5379 | 60.0513 | 37.8
29.336 | 15.6448 | 60.034 | 15.8245 | 29.3572 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8596 | 29.3398 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.3203 | 27.3153 | 60.0629 | 27.75 | 29.3181 | 37.5208 | 60.0513 | 37.8
29.3444 | 15.6448 | 60.034 | 15.8282 | 29.3656 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8633 | 29.3481 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.3286 | 27.3351 | 60.0629 | 27.75 | 29.3264 | 37.5208 | 60.0513 | 37.8
29.3527 | 15.6448 | 60.034 | 15.832 | 29.3739 | 17.8856 | 60.0109 | 17.867 | 29.3564 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.3369 | 27.3351 | 60.0629 | 27.75 | 29.3347 | 37.5232 | 60.0513 | 37.8
29.361 | 15.6438 | 60.034 | 15.8357 | 29.3822 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8708 | 29.3647 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.3452 | 27.3351 | 60.0629 | 27.75 | 29.343 | 37.5232 | 60.0513 | 37.8
29.3693 | 15.6438 | 60.034 | 15.8395 | 29.3905 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8745 | 29.373 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.3535 | 27.3351 | 60.0629 | 27.75 | 29.3513 | 37.5254 | 60.0513 | 37.8
29.3776 | 15.6438 | 60.0398 | 15.8432 | 29.3989 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8783 | 29.3813 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.3618 | 27.3339 | 60.0629 | 27.75 | 29.3599 | 37.5254 | 60.0513 | 37.8
29.386 | 15.6438 | 60.0398 | 15.847 | 29.4072 | 17.8856 | 60.0109 | 17.882 | 29.3896 | 17.6717 | 60.0225 | 17.55 | 29.3701 | 27.3339 | 60.0629 | 27.75 | 29.3682 | 37.5254 | 60.0513 | 37.8
29.3943 | 15.6438 | 60.0398 | 15.8507 | 29.4155 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8858 | 29.3982 | 17.6717 | 60.0225 | 17.55 | 29.3784 | 27.3339 | 60.0629 | 27.75 | 29.3765 | 37.5254 | 60.0513 | 37.8
29.4026 | 15.6438 | 60.0398 | 15.8545 | 29.4238 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8895 | 29.4065 | 17.6718 | 60.0225 | 17.55 | 29.3867 | 27.3339 | 60.0629 | 27.75 | 29.3848 | 37.5254 | 60.0513 | 37.8
29.4109 | 15.7519 | 60.0398 | 15.8582 | 29.4323 | 17.8856 | 60.0109 | 17.8933 | 29.4148 | 17.6718 | 60.0225 | 17.55 | 29.395 | 27.335 | 60.0629 | 27.75 | 29.3931 | 37.5254 | 60.0513 | 37.8
29.4193 | 15.7519 | 60.0398 | 15.862 | 29.4406 | 17.8856 | 60.0109 | 17.897 | 29.4231 | 17.6716 | 60.0225 | 17.55 | 29.4036 | 27.335 | 60.0629 | 27.75 | 29.4014 | 37.5219 | 60.0513 | 37.8
29.4276 | 15.7519 | 60.0398 | 15.8657 | 29.4489 | 17.8879 | 60.0109 | 17.9008 | 29.4314 | 17.6716 | 60.0225 | 17.55 | 29.4119 | 27.3365 | 60.0571 | 27.75 | 29.4097 | 37.5219 | 60.0513 | 37.8
29.436 | 15.7519 | 60.0398 | 15.8695 | 29.4572 | 17.8879 | 60.0109 | 17.9045 | 29.4397 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.4202 | 27.3365 | 60.0571 | 27.75 | 29.418 | 37.5219 | 60.0513 | 37.8
29.4443 | 15.7519 | 60.0398 | 15.8732 | 29.4656 | 17.8879 | 60.0109 | 17.9083 | 29.448 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.4285 | 27.3365 | 60.0571 | 27.75 | 29.4263 | 37.5219 | 60.0513 | 37.8
29.4526 | 15.7519 | 60.0398 | 15.877 | 29.4739 | 17.8879 | 60.0109 | 17.912 | 29.4563 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.4368 | 27.3365 | 60.0571 | 27.75 | 29.4348 | 37.5219 | 60.0513 | 37.8
29.4609 | 15.8422 | 60.0398 | 15.8807 | 29.4822 | 17.8888 | 60.0109 | 17.9158 | 29.4646 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.4451 | 27.3365 | 60.0571 | 27.75 | 29.4431 | 37.5219 | 60.0513 | 37.8
29.4692 | 15.8422 | 60.0398 | 15.8844 | 29.4905 | 17.8888 | 60.0109 | 17.9195 | 29.4731 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.4534 | 27.3365 | 60.0571 | 27.75 | 29.4514 | 37.5219 | 60.0513 | 37.8
29.4776 | 15.9124 | 60.0398 | 15.8882 | 29.4989 | 17.8888 | 60.0109 | 17.9233 | 29.4814 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.4617 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.4597 | 37.5219 | 60.0513 | 37.8
29.4859 | 15.9124 | 60.0398 | 15.8919 | 29.5072 | 17.8888 | 60.0109 | 17.927 | 29.4897 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.47 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.468 | 37.4856 | 60.0513 | 37.8
29.4943 | 15.9124 | 60.0398 | 15.8957 | 29.5155 | 17.8888 | 60.0109 | 17.9308 | 29.498 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.4783 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.4763 | 37.4856 | 60.0513 | 37.8
29.5026 | 15.9124 | 60.0398 | 15.8994 | 29.5238 | 17.8888 | 60.0109 | 17.9345 | 29.5063 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.4868 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.4846 | 37.4856 | 60.0513 | 37.8
29.5109 | 15.9106 | 60.0398 | 15.9032 | 29.5322 | 18.0166 | 60.0109 | 17.9383 | 29.5146 | 17.6762 | 60.0225 | 17.55 | 29.4951 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.4929 | 37.4856 | 60.0513 | 37.8
29.5192 | 15.9106 | 60.0398 | 15.9069 | 29.5405 | 18.0166 | 60.0109 | 17.942 | 29.5229 | 17.6731 | 60.0225 | 17.55 | 29.5034 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.5012 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.5275 | 15.9106 | 60.0398 | 15.9107 | 29.5488 | 18.0166 | 60.0109 | 17.9458 | 29.5312 | 17.6731 | 60.0225 | 17.55 | 29.5117 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.5095 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.5359 | 15.9106 | 60.0398 | 15.9144 | 29.5571 | 18.0166 | 60.0109 | 17.9495 | 29.5398 | 17.6714 | 60.0225 | 17.55 | 29.52 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.5181 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.5442 | 15.9108 | 60.0398 | 15.9182 | 29.5656 | 18.0166 | 60.0109 | 17.9533 | 29.5481 | 17.6714 | 60.0225 | 17.55 | 29.5283 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.5264 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.5526 | 15.9108 | 60.0398 | 15.9219 | 29.5739 | 18.0166 | 60.0109 | 17.957 | 29.5564 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.5366 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.5347 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.5609 | 15.9108 | 60.0398 | 15.9257 | 29.5822 | 18.1004 | 60.0109 | 17.9608 | 29.5647 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.5449 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.543 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.5692 | 15.9108 | 60.0398 | 15.9294 | 29.5905 | 18.1004 | 60.0109 | 17.9645 | 29.573 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.5532 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.5513 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.5775 | 15.9135 | 60.0398 | 15.9332 | 29.5989 | 18.1004 | 60.0109 | 17.9683 | 29.5813 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.5615 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.5596 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.5859 | 15.9135 | 60.0398 | 15.9369 | 29.6072 | 18.1004 | 60.0109 | 17.972 | 29.5896 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.5701 | 27.3356 | 60.0571 | 27.75 | 29.5679 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.5942 | 15.9135 | 60.0398 | 15.9407 | 29.6155 | 18.1004 | 60.0109 | 17.9758 | 29.5979 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.5784 | 27.3336 | 60.0571 | 27.75 | 29.5762 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.6025 | 15.9135 | 60.0398 | 15.9444 | 29.6238 | 18.1004 | 60.0109 | 17.9795 | 29.6064 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.5867 | 27.3336 | 60.0571 | 27.75 | 29.5845 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.6108 | 15.9135 | 60.0398 | 15.9482 | 29.6322 | 18.1004 | 60.0109 | 17.9833 | 29.6147 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.595 | 27.3637 | 60.0571 | 27.75 | 29.593 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.6191 | 15.9135 | 60.0398 | 15.9519 | 29.6405 | 18.1004 | 60.0109 | 17.987 | 29.623 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.6033 | 27.3637 | 60.0571 | 27.75 | 29.6013 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.6275 | 15.9119 | 60.0398 | 15.9557 | 29.6488 | 18.1004 | 60.0109 | 17.9908 | 29.6313 | 17.669 | 60.0225 | 17.55 | 29.6116 | 27.3624 | 60.0571 | 27.75 | 29.6096 | 37.4826 | 60.0513 | 37.8
29.6358 | 15.9119 | 60.0398 | 15.9594 | 29.6571 | 18.1004 | 60.0109 | 17.9945 | 29.6396 | 17.6687 | 60.0225 | 17.55 | 29.6199 | 27.3624 | 60.0571 | 27.75 | 29.6179 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.6442 | 15.911 | 60.0398 | 15.9631 | 29.6655 | 18.1003 | 60.0109 | 17.9983 | 29.6479 | 17.6687 | 60.0225 | 17.55 | 29.6282 | 27.3624 | 60.0571 | 27.75 | 29.6262 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.6525 | 15.911 | 60.0398 | 15.9669 | 29.6738 | 18.1003 | 60.0109 | 18.0027 | 29.6562 | 17.6672 | 60.0225 | 17.55 | 29.6365 | 27.3624 | 60.0571 | 27.75 | 29.6345 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.6608 | 15.911 | 60.0398 | 15.9706 | 29.6821 | 18.1004 | 60.0109 | 18.0077 | 29.6646 | 17.6672 | 60.0225 | 17.55 | 29.6448 | 27.3624 | 60.0571 | 27.75 | 29.6428 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.6691 | 15.911 | 60.0398 | 15.9744 | 29.6904 | 18.1004 | 60.0109 | 18.0127 | 29.6731 | 17.6672 | 60.0225 | 17.55 | 29.6533 | 27.3624 | 60.0571 | 27.75 | 29.6511 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.6774 | 15.911 | 60.0398 | 15.9781 | 29.6989 | 18.1003 | 60.0109 | 18.0177 | 29.6814 | 17.6672 | 60.0225 | 17.55 | 29.6616 | 27.3624 | 60.0571 | 27.75 | 29.6594 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.6858 | 15.911 | 60.0398 | 15.9819 | 29.7072 | 18.1003 | 60.0109 | 18.0227 | 29.6897 | 17.6672 | 60.0225 | 17.55 | 29.6699 | 27.3624 | 60.0571 | 27.75 | 29.6677 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.6941 | 15.9129 | 60.0398 | 15.9856 | 29.7155 | 18.0994 | 60.0109 | 18.0277 | 29.698 | 17.6672 | 60.0225 | 17.55 | 29.6782 | 27.3656 | 60.0571 | 27.75 | 29.6763 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7025 | 15.9129 | 60.0398 | 15.9894 | 29.7238 | 18.0994 | 60.0109 | 18.0327 | 29.7063 | 17.6829 | 60.0225 | 17.55 | 29.6865 | 27.3656 | 60.0571 | 27.75 | 29.6846 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7108 | 15.9129 | 60.0398 | 15.9931 | 29.7322 | 18.0994 | 60.0109 | 18.0377 | 29.7146 | 17.6829 | 60.0225 | 17.55 | 29.6948 | 27.3622 | 60.0571 | 27.75 | 29.6929 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7191 | 15.9129 | 60.0398 | 15.9969 | 29.7405 | 18.0994 | 60.0109 | 18.0427 | 29.7229 | 17.6826 | 60.0225 | 17.55 | 29.7031 | 27.3622 | 60.0571 | 27.75 | 29.7012 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7274 | 15.9129 | 60.0398 | 16.0006 | 29.7488 | 18.0987 | 60.0109 | 18.0477 | 29.7312 | 17.6826 | 60.0225 | 17.55 | 29.7114 | 27.3622 | 60.0571 | 27.75 | 29.7095 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7357 | 15.9129 | 60.0398 | 16.0044 | 29.7572 | 18.0987 | 60.0109 | 18.0527 | 29.7395 | 17.6826 | 60.0225 | 17.55 | 29.7197 | 27.3622 | 60.0571 | 27.75 | 29.7178 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7441 | 15.9129 | 60.0398 | 16.0081 | 29.7655 | 18.0987 | 60.0109 | 18.0577 | 29.748 | 17.6826 | 60.0225 | 17.55 | 29.728 | 27.3795 | 60.0571 | 27.75 | 29.7261 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7524 | 15.9129 | 60.0398 | 16.0119 | 29.7738 | 18.0987 | 60.0109 | 18.0627 | 29.7563 | 17.685 | 60.0225 | 17.55 | 29.7366 | 27.3795 | 60.0571 | 27.75 | 29.7344 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7607 | 15.9081 | 60.0398 | 16.0156 | 29.7821 | 18.0987 | 60.0109 | 18.0677 | 29.7646 | 17.685 | 60.0225 | 17.55 | 29.7449 | 27.3795 | 60.0571 | 27.75 | 29.7427 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.769 | 15.9081 | 60.0398 | 16.0194 | 29.7905 | 18.0987 | 60.0109 | 18.0727 | 29.7729 | 17.685 | 60.0225 | 17.55 | 29.7532 | 27.3795 | 60.0571 | 27.75 | 29.751 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7774 | 15.9081 | 60.0398 | 16.0231 | 29.7988 | 18.0987 | 60.0109 | 18.0777 | 29.7812 | 17.685 | 60.0225 | 17.55 | 29.7615 | 27.3803 | 60.0571 | 27.75 | 29.7595 | 37.483 | 60.0513 | 37.8
29.7857 | 15.9081 | 60.0398 | 16.0269 | 29.8071 | 18.0987 | 60.0109 | 18.0827 | 29.7896 | 17.685 | 60.0225 | 17.55 | 29.7698 | 27.3803 | 60.0571 | 27.75 | 29.7678 | 37.4842 | 60.0513 | 37.8
29.7941 | 15.9081 | 60.0398 | 16.0306 | 29.8154 | 18.0987 | 60.0167 | 18.0877 | 29.7979 | 17.685 | 60.0225 | 17.55 | 29.7781 | 27.3803 | 60.0571 | 27.75 | 29.7761 | 37.4842 | 60.0513 | 37.8
29.8024 | 15.9081 | 60.0398 | 16.0343 | 29.8239 | 18.0987 | 60.0167 | 18.0927 | 29.8062 | 17.6817 | 60.0225 | 17.55 | 29.7864 | 27.3803 | 60.0571 | 27.75 | 29.7844 | 37.4842 | 60.0513 | 37.8
29.8107 | 15.9079 | 60.0398 | 16.0381 | 29.8322 | 18.0987 | 60.0167 | 18.0977 | 29.8147 | 17.6817 | 60.0225 | 17.55 | 29.7947 | 27.4466 | 60.0571 | 27.75 | 29.7927 | 37.4842 | 60.0513 | 37.8
29.819 | 15.9079 | 60.0398 | 16.0418 | 29.8405 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1027 | 29.823 | 17.6817 | 60.0225 | 17.55 | 29.803 | 27.4466 | 60.0571 | 27.75 | 29.801 | 37.4841 | 60.0513 | 37.8
29.8273 | 15.9079 | 60.0398 | 16.0456 | 29.8488 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1077 | 29.8313 | 17.6817 | 60.0225 | 17.55 | 29.8113 | 27.4466 | 60.0571 | 27.75 | 29.8093 | 37.4841 | 60.0513 | 37.8
29.8357 | 15.9079 | 60.0398 | 16.0493 | 29.8572 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1127 | 29.8396 | 17.6817 | 60.0225 | 17.55 | 29.8198 | 27.4466 | 60.0571 | 27.75 | 29.8176 | 37.4841 | 60.0513 | 37.8
29.844 | 15.9926 | 60.0398 | 16.0531 | 29.8655 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1177 | 29.8479 | 17.6817 | 60.0225 | 17.55 | 29.8281 | 27.4429 | 60.0571 | 27.75 | 29.8259 | 37.4841 | 60.0513 | 37.8
29.8524 | 15.9926 | 60.0398 | 16.0568 | 29.8738 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1227 | 29.8562 | 17.68 | 60.0225 | 17.55 | 29.8364 | 27.4429 | 60.0571 | 27.75 | 29.8345 | 37.4841 | 60.0513 | 37.8
29.8607 | 15.9926 | 60.0398 | 16.0606 | 29.8821 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1277 | 29.8645 | 17.68 | 60.0225 | 17.55 | 29.8447 | 27.4429 | 60.0571 | 27.75 | 29.8428 | 37.4841 | 60.0513 | 37.8
29.869 | 15.9926 | 60.0398 | 16.0643 | 29.8905 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1327 | 29.8728 | 17.6802 | 60.0225 | 17.55 | 29.853 | 27.4429 | 60.0571 | 27.75 | 29.8511 | 37.4841 | 60.0513 | 37.8
29.8773 | 16.0142 | 60.0398 | 16.0681 | 29.8988 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1377 | 29.8813 | 17.6802 | 60.0225 | 17.55 | 29.8613 | 27.4429 | 60.0571 | 27.75 | 29.8594 | 37.4841 | 60.0513 | 37.8
29.8856 | 16.0142 | 60.0398 | 16.0718 | 29.9071 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1427 | 29.8896 | 17.6802 | 60.0225 | 17.55 | 29.8696 | 27.4429 | 60.0571 | 27.75 | 29.8677 | 37.4838 | 60.0513 | 37.8
29.894 | 16.0145 | 60.0398 | 16.0756 | 29.9154 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1477 | 29.8979 | 17.6802 | 60.0225 | 17.55 | 29.8779 | 27.4423 | 60.0571 | 27.75 | 29.876 | 37.4838 | 60.0513 | 37.8
29.9023 | 16.0145 | 60.0398 | 16.0793 | 29.9238 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1527 | 29.9062 | 17.6828 | 60.0225 | 17.55 | 29.8862 | 27.4423 | 60.0571 | 27.75 | 29.8843 | 37.4715 | 60.0513 | 37.8
29.9106 | 16.0135 | 60.0398 | 16.0831 | 29.9321 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1577 | 29.9146 | 17.6828 | 60.0225 | 17.55 | 29.8945 | 27.4772 | 60.0571 | 27.75 | 29.8926 | 37.4715 | 60.0513 | 37.8
29.9189 | 16.0135 | 60.0398 | 16.0868 | 29.9404 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1627 | 29.9229 | 17.6828 | 60.0225 | 17.55 | 29.9031 | 27.4772 | 60.0571 | 27.75 | 29.9009 | 37.4715 | 60.0513 | 37.8
29.9273 | 16.0622 | 60.0398 | 16.0906 | 29.9487 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1677 | 29.9312 | 17.6828 | 60.0225 | 17.55 | 29.9114 | 27.4772 | 60.0513 | 27.75 | 29.9092 | 37.4715 | 60.0513 | 37.8
29.9356 | 16.0622 | 60.0398 | 16.0943 | 29.957 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1727 | 29.9395 | 17.6828 | 60.0225 | 17.55 | 29.9197 | 27.4772 | 60.0513 | 27.75 | 29.9177 | 37.4715 | 60.0513 | 37.8
29.944 | 16.0622 | 60.0398 | 16.0981 | 29.9655 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1777 | 29.9478 | 17.6828 | 60.0225 | 17.55 | 29.928 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 29.926 | 37.4715 | 60.0513 | 37.8
29.9523 | 16.0622 | 60.0398 | 16.1018 | 29.9738 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1827 | 29.9563 | 17.6828 | 60.0225 | 17.55 | 29.9363 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 29.9343 | 37.4715 | 60.0513 | 37.8
29.9606 | 16.1166 | 60.0398 | 16.1056 | 29.9821 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1877 | 29.9646 | 17.6828 | 60.0225 | 17.55 | 29.9446 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 29.9426 | 37.4715 | 60.0513 | 37.8
29.9689 | 16.1166 | 60.0398 | 16.1093 | 29.9904 | 18.0987 | 60.0167 | 18.1927 | 29.9729 | 17.6846 | 60.0225 | 17.55 | 29.9529 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 29.9509 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
29.9772 | 16.1166 | 60.0398 | 16.113 | 29.9988 | 18.0983 | 60.0167 | 18.1977 | 29.9812 | 17.6846 | 60.0225 | 17.55 | 29.9612 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 29.9592 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
29.9856 | 16.1166 | 60.0398 | 16.1168 | 30.0071 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2027 | 29.9895 | 17.6515 | 60.0225 | 17.55 | 29.9695 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 29.9675 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
29.9939 | 16.1166 | 60.0398 | 16.1205 | 30.0154 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2076 | 29.9978 | 17.6515 | 60.0225 | 17.55 | 29.978 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 29.9758 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0023 | 16.1166 | 60.0398 | 16.1243 | 30.0237 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2126 | 30.0061 | 17.6481 | 60.0225 | 17.55 | 29.9863 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 29.9841 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0106 | 16.1166 | 60.0398 | 16.128 | 30.0321 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2176 | 30.0144 | 17.6481 | 60.0225 | 17.55 | 29.9946 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 29.9924 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0189 | 16.1166 | 60.0398 | 16.1318 | 30.0404 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2226 | 30.0229 | 17.6481 | 60.0225 | 17.55 | 30.0029 | 27.4722 | 60.0513 | 27.75 | 30.001 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0272 | 16.1166 | 60.0398 | 16.1355 | 30.0487 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2276 | 30.0312 | 17.6481 | 60.0225 | 17.55 | 30.0112 | 27.4711 | 60.0513 | 27.75 | 30.0093 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0355 | 16.1166 | 60.0398 | 16.1393 | 30.057 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2326 | 30.0396 | 17.6481 | 60.0225 | 17.55 | 30.0195 | 27.4711 | 60.0513 | 27.75 | 30.0176 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0439 | 16.1166 | 60.0398 | 16.143 | 30.0654 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2376 | 30.0479 | 17.6481 | 60.0225 | 17.55 | 30.0278 | 27.5443 | 60.0513 | 27.75 | 30.0259 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0522 | 16.1166 | 60.0398 | 16.1468 | 30.0737 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2426 | 30.0562 | 17.6481 | 60.0225 | 17.55 | 30.0361 | 27.5443 | 60.0513 | 27.75 | 30.0342 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0605 | 16.1136 | 60.0398 | 16.1505 | 30.082 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2476 | 30.0645 | 17.6481 | 60.0225 | 17.55 | 30.0444 | 27.5443 | 60.0513 | 27.75 | 30.0425 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0688 | 16.1136 | 60.0398 | 16.1543 | 30.0903 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2526 | 30.0728 | 17.6477 | 60.0225 | 17.55 | 30.0527 | 27.5443 | 60.0513 | 27.75 | 30.0508 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0772 | 16.1136 | 60.0398 | 16.158 | 30.0988 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2576 | 30.0811 | 17.6477 | 60.0225 | 17.55 | 30.0613 | 27.5443 | 60.0513 | 27.75 | 30.0591 | 37.4754 | 60.0513 | 37.8
30.0855 | 16.1136 | 60.0398 | 16.1618 | 30.1071 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2626 | 30.0896 | 17.6464 | 60.0225 | 17.55 | 30.0696 | 27.5443 | 60.0513 | 27.75 | 30.0674 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.0939 | 16.1136 | 60.0398 | 16.1655 | 30.1154 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2676 | 30.0979 | 17.6464 | 60.0225 | 17.55 | 30.0779 | 27.5481 | 60.0456 | 27.75 | 30.0759 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1022 | 16.1136 | 60.0398 | 16.1693 | 30.1237 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2726 | 30.1062 | 17.6464 | 60.0225 | 17.55 | 30.0862 | 27.5481 | 60.0456 | 27.75 | 30.0842 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1105 | 16.1135 | 60.0398 | 16.173 | 30.1321 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2776 | 30.1145 | 17.6464 | 60.0225 | 17.55 | 30.0945 | 27.5463 | 60.0456 | 27.75 | 30.0925 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1188 | 16.1135 | 60.0398 | 16.1768 | 30.1404 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2826 | 30.1228 | 17.6464 | 60.0225 | 17.55 | 30.1028 | 27.5463 | 60.0456 | 27.75 | 30.1008 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1271 | 16.1135 | 60.0398 | 16.1805 | 30.1487 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2876 | 30.1311 | 17.6464 | 60.0225 | 17.55 | 30.1111 | 27.5463 | 60.0456 | 27.75 | 30.1091 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1355 | 16.1135 | 60.0398 | 16.1842 | 30.157 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2926 | 30.1394 | 17.6464 | 60.0225 | 17.55 | 30.1194 | 27.5463 | 60.0456 | 27.75 | 30.1174 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1438 | 16.1135 | 60.0398 | 16.188 | 30.1654 | 18.0983 | 60.0167 | 18.2976 | 30.1477 | 17.6464 | 60.0225 | 17.55 | 30.1277 | 27.5463 | 60.0456 | 27.75 | 30.1257 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1522 | 16.1135 | 60.0398 | 16.1917 | 30.1737 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3026 | 30.156 | 17.6468 | 60.0225 | 17.55 | 30.1362 | 27.5463 | 60.0456 | 27.75 | 30.134 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1605 | 16.1135 | 60.0398 | 16.1955 | 30.182 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3076 | 30.1646 | 17.6468 | 60.0225 | 17.55 | 30.1445 | 27.5923 | 60.0456 | 27.75 | 30.1423 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1688 | 16.1135 | 60.0398 | 16.1992 | 30.1903 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3126 | 30.1729 | 17.6468 | 60.0225 | 17.55 | 30.1528 | 27.5923 | 60.0456 | 27.75 | 30.1506 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1771 | 16.1508 | 60.0398 | 16.204 | 30.1987 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3176 | 30.1812 | 17.6468 | 60.0225 | 17.55 | 30.1611 | 27.5923 | 60.0456 | 27.75 | 30.1592 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1854 | 16.1508 | 60.0398 | 16.209 | 30.207 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3226 | 30.1895 | 17.6482 | 60.0225 | 17.55 | 30.1694 | 27.5923 | 60.0456 | 27.75 | 30.1675 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.1938 | 16.1508 | 60.0398 | 16.214 | 30.2153 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3276 | 30.1978 | 17.6482 | 60.0225 | 17.55 | 30.1777 | 27.5875 | 60.0456 | 27.75 | 30.1758 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2021 | 16.1508 | 60.0398 | 16.219 | 30.2236 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3326 | 30.2061 | 17.6482 | 60.0225 | 17.55 | 30.186 | 27.5875 | 60.0456 | 27.75 | 30.1841 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2104 | 16.1802 | 60.0398 | 16.224 | 30.2321 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3376 | 30.2144 | 17.6482 | 60.0225 | 17.55 | 30.1943 | 27.5875 | 60.0456 | 27.75 | 30.1924 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2188 | 16.1802 | 60.0398 | 16.229 | 30.2404 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3426 | 30.2227 | 17.6482 | 60.0225 | 17.55 | 30.2026 | 27.5875 | 60.0456 | 27.75 | 30.2007 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2271 | 16.2441 | 60.0398 | 16.234 | 30.2487 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3476 | 30.2312 | 17.6482 | 60.0225 | 17.55 | 30.2109 | 27.6826 | 60.0456 | 27.75 | 30.209 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2354 | 16.2441 | 60.0398 | 16.239 | 30.257 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3526 | 30.2395 | 17.6482 | 60.0225 | 17.55 | 30.2195 | 27.6826 | 60.0456 | 27.75 | 30.2173 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2438 | 16.2446 | 60.0398 | 16.244 | 30.2654 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3576 | 30.2478 | 17.6482 | 60.0225 | 17.55 | 30.2278 | 27.6827 | 60.0456 | 27.75 | 30.2256 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2521 | 16.2446 | 60.0398 | 16.249 | 30.2737 | 18.0983 | 60.0167 | 18.3626 | 30.2561 | 17.6451 | 60.0225 | 17.55 | 30.2361 | 27.6827 | 60.0456 | 27.75 | 30.2341 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2604 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2539 | 30.282 | 18.1575 | 60.0167 | 18.3676 | 30.2644 | 17.6451 | 60.0225 | 17.55 | 30.2444 | 27.6827 | 60.0456 | 27.75 | 30.2424 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2687 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2589 | 30.2903 | 18.1575 | 60.0167 | 18.3726 | 30.2727 | 17.6432 | 60.0225 | 17.55 | 30.2527 | 27.6827 | 60.0456 | 27.75 | 30.2507 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.277 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2639 | 30.2987 | 18.1575 | 60.0167 | 18.3776 | 30.281 | 17.6432 | 60.0225 | 17.55 | 30.261 | 27.6821 | 60.0456 | 27.75 | 30.259 | 37.4753 | 60.0513 | 37.8
30.2854 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2689 | 30.307 | 18.1575 | 60.0167 | 18.3826 | 30.2893 | 17.6241 | 60.0225 | 17.55 | 30.2693 | 27.6821 | 60.0456 | 27.75 | 30.2673 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.2937 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2739 | 30.3153 | 18.1575 | 60.0167 | 18.3876 | 30.2979 | 17.6241 | 60.0225 | 17.55 | 30.2776 | 27.6821 | 60.0456 | 27.75 | 30.2756 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.3021 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2789 | 30.3236 | 18.1575 | 60.0167 | 18.3926 | 30.3062 | 17.6177 | 60.0225 | 17.55 | 30.2859 | 27.6821 | 60.0456 | 27.75 | 30.2839 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.3104 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2839 | 30.332 | 18.2678 | 60.0167 | 18.3976 | 30.3145 | 17.6177 | 60.0225 | 17.55 | 30.2944 | 27.6825 | 60.0456 | 27.75 | 30.2922 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.3187 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2889 | 30.3403 | 18.2678 | 60.0167 | 18.4026 | 30.3228 | 17.6177 | 60.0225 | 17.55 | 30.3027 | 27.6825 | 60.0456 | 27.75 | 30.3005 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.327 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2939 | 30.3486 | 18.2678 | 60.0167 | 18.4076 | 30.3311 | 17.6177 | 60.0225 | 17.55 | 30.311 | 27.683 | 60.0456 | 27.75 | 30.3088 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.3353 | 16.2446 | 60.0398 | 16.2989 | 30.3569 | 18.2678 | 60.0167 | 18.4126 | 30.3394 | 17.6184 | 60.0225 | 17.55 | 30.3193 | 27.683 | 60.0456 | 27.75 | 30.3174 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.3437 | 16.2446 | 60.0398 | 16.3039 | 30.3654 | 18.2678 | 60.0167 | 18.4176 | 30.3477 | 17.6184 | 60.0225 | 17.55 | 30.3276 | 27.6868 | 60.0456 | 27.75 | 30.3257 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.352 | 16.2446 | 60.0398 | 16.3089 | 30.3737 | 18.2678 | 60.0167 | 18.4226 | 30.356 | 17.6182 | 60.0225 | 17.55 | 30.3359 | 27.6868 | 60.0456 | 27.75 | 30.334 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.3604 | 16.2446 | 60.0398 | 16.3139 | 30.382 | 18.2678 | 60.0167 | 18.4276 | 30.3645 | 17.6182 | 60.0225 | 17.55 | 30.3442 | 27.6827 | 60.0456 | 27.75 | 30.3423 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.3687 | 16.2446 | 60.0398 | 16.3189 | 30.3903 | 18.2678 | 60.0167 | 18.4326 | 30.3728 | 17.6182 | 60.0225 | 17.55 | 30.3525 | 27.6827 | 60.0456 | 27.75 | 30.3506 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.377 | 16.2435 | 60.0398 | 16.3239 | 30.3987 | 18.2678 | 60.0167 | 18.4376 | 30.3811 | 17.6182 | 60.0225 | 17.55 | 30.3608 | 27.7055 | 60.0456 | 27.75 | 30.3589 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.3853 | 16.2435 | 60.0398 | 16.3289 | 30.407 | 18.2678 | 60.0167 | 18.4426 | 30.3894 | 17.6182 | 60.0225 | 17.55 | 30.3694 | 27.7055 | 60.0456 | 27.75 | 30.3672 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.3936 | 16.2436 | 60.0398 | 16.3339 | 30.4153 | 18.3594 | 60.0167 | 18.4476 | 30.3977 | 17.6182 | 60.0225 | 17.55 | 30.3777 | 27.6993 | 60.0456 | 27.75 | 30.3755 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.402 | 16.2436 | 60.0398 | 16.3389 | 30.4236 | 18.3594 | 60.0167 | 18.4526 | 30.406 | 17.6191 | 60.0225 | 17.55 | 30.386 | 27.6993 | 60.0456 | 27.75 | 30.3838 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4103 | 16.2461 | 60.0398 | 16.3439 | 30.432 | 18.3594 | 60.0167 | 18.4576 | 30.4143 | 17.6191 | 60.0225 | 17.55 | 30.3943 | 27.7011 | 60.0456 | 27.75 | 30.3921 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4186 | 16.2461 | 60.0398 | 16.3489 | 30.4403 | 18.3594 | 60.0167 | 18.4626 | 30.4226 | 17.6191 | 60.0225 | 17.55 | 30.4026 | 27.7011 | 60.0456 | 27.75 | 30.4006 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4269 | 16.2461 | 60.0398 | 16.3539 | 30.4486 | 18.3594 | 60.0167 | 18.4676 | 30.4309 | 17.6191 | 60.0225 | 17.55 | 30.4109 | 27.701 | 60.0398 | 27.75 | 30.4089 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4353 | 16.2461 | 60.0398 | 16.3589 | 30.4569 | 18.3594 | 60.0167 | 18.4726 | 30.4395 | 17.6174 | 60.0225 | 17.55 | 30.4192 | 27.701 | 60.0398 | 27.75 | 30.4172 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4436 | 16.2461 | 60.0398 | 16.3639 | 30.4653 | 18.3594 | 60.0167 | 18.4776 | 30.4478 | 17.6174 | 60.0225 | 17.55 | 30.4275 | 27.7151 | 60.0398 | 27.75 | 30.4255 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.452 | 16.2461 | 60.0398 | 16.3689 | 30.4736 | 18.3594 | 60.0167 | 18.4826 | 30.4561 | 17.6144 | 60.0225 | 17.55 | 30.4358 | 27.7151 | 60.0398 | 27.75 | 30.4338 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4603 | 16.2461 | 60.0398 | 16.3739 | 30.4819 | 18.3584 | 60.0167 | 18.4876 | 30.4644 | 17.6144 | 60.0225 | 17.55 | 30.4441 | 27.7151 | 60.0398 | 27.75 | 30.4421 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4686 | 16.2461 | 60.0398 | 16.3789 | 30.4902 | 18.3584 | 60.0167 | 18.4926 | 30.4727 | 17.6139 | 60.0225 | 17.55 | 30.4526 | 27.7151 | 60.0398 | 27.75 | 30.4504 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4769 | 16.2783 | 60.0398 | 16.3839 | 30.4987 | 18.3584 | 60.0167 | 18.4976 | 30.481 | 17.6139 | 60.0225 | 17.55 | 30.4609 | 27.7151 | 60.0398 | 27.75 | 30.4587 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4852 | 16.2783 | 60.0398 | 16.3889 | 30.507 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5026 | 30.4893 | 17.6139 | 60.0225 | 17.55 | 30.4692 | 27.7151 | 60.0398 | 27.75 | 30.467 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.4936 | 16.2783 | 60.0398 | 16.3939 | 30.5153 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5076 | 30.4976 | 17.6139 | 60.0225 | 17.55 | 30.4775 | 27.7151 | 60.0398 | 27.75 | 30.4756 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5019 | 16.2783 | 60.0398 | 16.3989 | 30.5236 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5126 | 30.5061 | 17.5904 | 60.0225 | 17.55 | 30.4858 | 27.7151 | 60.0398 | 27.75 | 30.4839 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5103 | 16.2783 | 60.0398 | 16.4038 | 30.532 | 18.3575 | 60.0167 | 18.5176 | 30.5144 | 17.5904 | 60.0225 | 17.55 | 30.4941 | 27.7181 | 60.0398 | 27.75 | 30.4922 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5186 | 16.2783 | 60.0398 | 16.4088 | 30.5403 | 18.3575 | 60.0167 | 18.5226 | 30.5227 | 17.5904 | 60.0225 | 17.55 | 30.5024 | 27.7181 | 60.0398 | 27.75 | 30.5005 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5269 | 16.2768 | 60.0398 | 16.4138 | 30.5486 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5276 | 30.531 | 17.5904 | 60.0225 | 17.55 | 30.5107 | 27.7178 | 60.0398 | 27.75 | 30.5088 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5352 | 16.2768 | 60.0398 | 16.4188 | 30.5569 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5326 | 30.5393 | 17.6081 | 60.0225 | 17.55 | 30.519 | 27.7178 | 60.0398 | 27.75 | 30.5171 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5435 | 16.2754 | 60.0398 | 16.4238 | 30.5653 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5376 | 30.5476 | 17.6081 | 60.0225 | 17.55 | 30.5276 | 27.7146 | 60.0398 | 27.75 | 30.5254 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5519 | 16.2754 | 60.0398 | 16.4288 | 30.5736 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5426 | 30.5559 | 17.6081 | 60.0225 | 17.55 | 30.5359 | 27.7146 | 60.0398 | 27.75 | 30.5337 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5602 | 16.2754 | 60.0398 | 16.4338 | 30.5819 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5476 | 30.5642 | 17.6081 | 60.0225 | 17.55 | 30.5442 | 27.7146 | 60.0398 | 27.75 | 30.542 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5685 | 16.2754 | 60.0398 | 16.4388 | 30.5902 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5526 | 30.5728 | 17.6083 | 60.0225 | 17.55 | 30.5525 | 27.7146 | 60.0398 | 27.75 | 30.5503 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5768 | 16.3613 | 60.0398 | 16.4438 | 30.5986 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5576 | 30.5811 | 17.6083 | 60.0225 | 17.55 | 30.5608 | 27.7146 | 60.0398 | 27.75 | 30.5588 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5852 | 16.3613 | 60.0398 | 16.4488 | 30.6069 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5625 | 30.5894 | 17.6093 | 60.0225 | 17.55 | 30.5691 | 27.7146 | 60.0398 | 27.75 | 30.5671 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.5935 | 16.3613 | 60.0398 | 16.4538 | 30.6152 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5675 | 30.5977 | 17.6093 | 60.0225 | 17.55 | 30.5774 | 27.7099 | 60.034 | 27.75 | 30.5754 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6019 | 16.3613 | 60.0398 | 16.4588 | 30.6235 | 18.3584 | 60.0167 | 18.5725 | 30.606 | 17.6087 | 60.0225 | 17.55 | 30.5857 | 27.7099 | 60.034 | 27.75 | 30.5837 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6102 | 16.3613 | 60.0398 | 16.4638 | 30.632 | 18.4477 | 60.0167 | 18.5775 | 30.6143 | 17.6087 | 60.0225 | 17.55 | 30.594 | 27.7099 | 60.034 | 27.75 | 30.592 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6185 | 16.3613 | 60.0398 | 16.4688 | 30.6403 | 18.4477 | 60.0167 | 18.5825 | 30.6226 | 17.6087 | 60.0225 | 17.55 | 30.6025 | 27.7099 | 60.034 | 27.75 | 30.6003 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6268 | 16.3613 | 60.0398 | 16.4738 | 30.6486 | 18.4477 | 60.0167 | 18.5875 | 30.6309 | 17.6087 | 60.0225 | 17.55 | 30.6108 | 27.7099 | 60.034 | 27.75 | 30.6086 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6351 | 16.3613 | 60.0398 | 16.4788 | 30.6569 | 18.4477 | 60.0167 | 18.5925 | 30.6392 | 17.6089 | 60.0225 | 17.55 | 30.6191 | 27.7099 | 60.034 | 27.75 | 30.6169 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6435 | 16.4206 | 60.0398 | 16.4838 | 30.6653 | 18.4477 | 60.0167 | 18.5975 | 30.6477 | 17.6089 | 60.0225 | 17.55 | 30.6274 | 27.7099 | 60.034 | 27.75 | 30.6252 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6518 | 16.4206 | 60.0398 | 16.4888 | 30.6736 | 18.4477 | 60.0167 | 18.6019 | 30.656 | 17.5969 | 60.0225 | 17.55 | 30.6357 | 27.7099 | 60.034 | 27.75 | 30.6338 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6602 | 16.4206 | 60.0398 | 16.4938 | 30.6819 | 18.5108 | 60.0167 | 18.6057 | 30.6643 | 17.5969 | 60.0225 | 17.55 | 30.644 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.6421 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6685 | 16.4206 | 60.0398 | 16.4988 | 30.6902 | 18.5108 | 60.0167 | 18.6094 | 30.6726 | 17.5969 | 60.0225 | 17.55 | 30.6523 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.6504 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6768 | 16.4193 | 60.0398 | 16.5038 | 30.6986 | 18.5133 | 60.0167 | 18.6132 | 30.6809 | 17.5969 | 60.0225 | 17.55 | 30.6606 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.6587 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6851 | 16.4193 | 60.0398 | 16.5088 | 30.7069 | 18.5133 | 60.0167 | 18.6169 | 30.6892 | 17.5978 | 60.0225 | 17.55 | 30.6692 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.667 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.6934 | 16.4217 | 60.0398 | 16.5138 | 30.7152 | 18.5852 | 60.0167 | 18.6206 | 30.6975 | 17.5978 | 60.0225 | 17.55 | 30.6775 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.6753 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.7018 | 16.4217 | 60.0398 | 16.5188 | 30.7235 | 18.5852 | 60.0167 | 18.6244 | 30.7058 | 17.598 | 60.0225 | 17.55 | 30.6858 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.6836 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.7101 | 16.4217 | 60.0398 | 16.5238 | 30.7319 | 18.5852 | 60.0167 | 18.6281 | 30.7144 | 17.598 | 60.0225 | 17.55 | 30.6941 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.6919 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.7184 | 16.4217 | 60.0398 | 16.5288 | 30.7402 | 18.5852 | 60.0167 | 18.6319 | 30.7227 | 17.598 | 60.0225 | 17.55 | 30.7024 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.7002 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.7267 | 16.4217 | 60.0398 | 16.5338 | 30.7485 | 18.5848 | 60.0167 | 18.6356 | 30.731 | 17.598 | 60.0225 | 17.55 | 30.7107 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.7085 | 37.4631 | 60.0513 | 37.8
30.7351 | 16.4217 | 60.0398 | 16.5388 | 30.7568 | 18.5848 | 60.0167 | 18.6394 | 30.7393 | 17.5965 | 60.0225 | 17.55 | 30.719 | 27.7083 | 60.034 | 27.75 | 30.717 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.7434 | 16.4205 | 60.0398 | 16.5438 | 30.7653 | 18.5851 | 60.0167 | 18.6431 | 30.7476 | 17.5965 | 60.0225 | 17.55 | 30.7273 | 27.7097 | 60.034 | 27.75 | 30.7253 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.7518 | 16.4205 | 60.0398 | 16.5488 | 30.7736 | 18.5851 | 60.0167 | 18.6469 | 30.7559 | 17.5965 | 60.0225 | 17.55 | 30.7356 | 27.7097 | 60.034 | 27.75 | 30.7336 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.7601 | 16.4205 | 60.0398 | 16.5537 | 30.7819 | 18.5851 | 60.0167 | 18.6506 | 30.7642 | 17.5965 | 60.0225 | 17.55 | 30.7441 | 27.7109 | 60.0283 | 27.75 | 30.7419 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.7684 | 16.4205 | 60.0398 | 16.5587 | 30.7902 | 18.5851 | 60.0167 | 18.6544 | 30.7725 | 17.5967 | 60.0225 | 17.55 | 30.7524 | 27.7109 | 60.0283 | 27.75 | 30.7502 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.7767 | 16.4205 | 60.0398 | 16.5637 | 30.7986 | 18.5851 | 60.0167 | 18.6581 | 30.781 | 17.5967 | 60.0225 | 17.55 | 30.7607 | 27.7109 | 60.0283 | 27.75 | 30.7585 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.785 | 16.4205 | 60.0398 | 16.5687 | 30.8069 | 18.5851 | 60.0167 | 18.6619 | 30.7893 | 17.5967 | 60.0225 | 17.55 | 30.769 | 27.7109 | 60.0283 | 27.75 | 30.7668 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.7934 | 16.4237 | 60.0398 | 16.5737 | 30.8152 | 18.5842 | 60.0167 | 18.6656 | 30.7976 | 17.5967 | 60.0225 | 17.55 | 30.7773 | 27.7109 | 60.0283 | 27.75 | 30.7751 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.8017 | 16.4237 | 60.0398 | 16.5787 | 30.8235 | 18.5842 | 60.0167 | 18.6694 | 30.8059 | 17.5976 | 60.0225 | 17.55 | 30.7856 | 27.7109 | 60.0283 | 27.75 | 30.7834 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.8101 | 16.4237 | 60.0398 | 16.5837 | 30.8318 | 18.5842 | 60.0167 | 18.6731 | 30.8142 | 17.5976 | 60.0225 | 17.55 | 30.7939 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.7917 | 37.4585 | 60.0513 | 37.8
30.8184 | 16.4237 | 60.0398 | 16.5887 | 30.8402 | 18.5842 | 60.0167 | 18.6769 | 30.8225 | 17.5974 | 60.0225 | 17.55 | 30.8022 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8003 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.8267 | 16.4224 | 60.0398 | 16.5937 | 30.8485 | 18.5861 | 60.0167 | 18.6806 | 30.8308 | 17.5974 | 60.0225 | 17.55 | 30.8105 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8086 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.835 | 16.4224 | 60.0398 | 16.5987 | 30.8568 | 18.5861 | 60.0167 | 18.6844 | 30.8391 | 17.5998 | 60.0225 | 17.55 | 30.8191 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8169 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.8433 | 16.4224 | 60.0398 | 16.6037 | 30.8651 | 18.5864 | 60.0167 | 18.6881 | 30.8477 | 17.5998 | 60.0225 | 17.55 | 30.8274 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8252 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.8517 | 16.4224 | 60.0398 | 16.6087 | 30.8735 | 18.5864 | 60.0167 | 18.6919 | 30.856 | 17.5998 | 60.0225 | 17.55 | 30.8357 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8335 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.86 | 16.4193 | 60.0398 | 16.6137 | 30.8818 | 18.5864 | 60.0167 | 18.6956 | 30.8643 | 17.5998 | 60.0225 | 17.55 | 30.844 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8418 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.8683 | 16.4193 | 60.0398 | 16.6187 | 30.8901 | 18.5864 | 60.0167 | 18.6994 | 30.8726 | 17.5998 | 60.0225 | 17.55 | 30.8523 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8501 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.8766 | 16.4193 | 60.0398 | 16.6237 | 30.8984 | 18.5864 | 60.0167 | 18.7031 | 30.8809 | 17.5998 | 60.0225 | 17.55 | 30.8606 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8584 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.885 | 16.4193 | 60.0398 | 16.6287 | 30.9069 | 18.5864 | 60.0167 | 18.7069 | 30.8892 | 17.5998 | 60.0225 | 17.55 | 30.8689 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8667 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.8933 | 16.4193 | 60.0398 | 16.6337 | 30.9152 | 18.5874 | 60.0167 | 18.7106 | 30.8975 | 17.5998 | 60.0225 | 17.55 | 30.8772 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8752 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9016 | 16.4193 | 60.0398 | 16.6387 | 30.9235 | 18.5874 | 60.0167 | 18.7144 | 30.9058 | 17.5972 | 60.0225 | 17.55 | 30.8857 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8835 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.91 | 16.4193 | 60.0398 | 16.6437 | 30.9318 | 18.5867 | 60.0167 | 18.7181 | 30.9141 | 17.5972 | 60.0225 | 17.55 | 30.894 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.8918 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9183 | 16.4193 | 60.0398 | 16.6487 | 30.9402 | 18.5867 | 60.0167 | 18.7219 | 30.9226 | 17.5983 | 60.0225 | 17.55 | 30.9023 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9001 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9266 | 16.4729 | 60.0398 | 16.6537 | 30.9485 | 18.5894 | 60.0167 | 18.7256 | 30.9309 | 17.5983 | 60.0225 | 17.55 | 30.9106 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9084 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9349 | 16.4729 | 60.0398 | 16.6587 | 30.9568 | 18.5894 | 60.0167 | 18.7294 | 30.9392 | 17.5983 | 60.0225 | 17.55 | 30.9189 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9167 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9433 | 16.4736 | 60.0398 | 16.6637 | 30.9651 | 18.5894 | 60.0167 | 18.7331 | 30.9475 | 17.5983 | 60.0225 | 17.55 | 30.9272 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.925 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9516 | 16.4736 | 60.0398 | 16.6687 | 30.9735 | 18.5894 | 60.0167 | 18.7369 | 30.9558 | 17.5983 | 60.0225 | 17.55 | 30.9355 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9333 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.96 | 16.4703 | 60.0398 | 16.6737 | 30.9818 | 18.5894 | 60.0167 | 18.7406 | 30.9641 | 17.5983 | 60.0225 | 17.55 | 30.9438 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9417 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9683 | 16.4703 | 60.0398 | 16.6787 | 30.9901 | 18.5894 | 60.0167 | 18.7444 | 30.9724 | 17.5983 | 60.0225 | 17.55 | 30.9521 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.95 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9766 | 16.469 | 60.0398 | 16.6837 | 30.9984 | 18.661 | 60.0167 | 18.7481 | 30.9807 | 17.5983 | 60.0225 | 17.55 | 30.9607 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9585 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9849 | 16.469 | 60.0398 | 16.6887 | 31.0068 | 18.661 | 60.0167 | 18.7519 | 30.9893 | 17.5957 | 60.0225 | 17.55 | 30.969 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9668 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
30.9932 | 16.4485 | 60.0398 | 16.6937 | 31.0151 | 18.6606 | 60.0167 | 18.7556 | 30.9976 | 17.5957 | 60.0225 | 17.55 | 30.9773 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9751 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0016 | 16.4485 | 60.0398 | 16.6987 | 31.0234 | 18.6606 | 60.0167 | 18.7594 | 31.0059 | 17.5953 | 60.0225 | 17.55 | 30.9856 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9834 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0099 | 16.4485 | 60.0398 | 16.7036 | 31.0317 | 18.6606 | 60.0167 | 18.7631 | 31.0142 | 17.5953 | 60.0225 | 17.55 | 30.9939 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 30.9917 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0182 | 16.4485 | 60.0398 | 16.7086 | 31.0402 | 18.6606 | 60.0167 | 18.7669 | 31.0225 | 17.5953 | 60.0225 | 17.55 | 31.0022 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0266 | 16.4485 | 60.0398 | 16.7136 | 31.0485 | 18.7434 | 60.0167 | 18.7706 | 31.0308 | 17.5953 | 60.0225 | 17.55 | 31.0105 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.0083 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0349 | 16.4485 | 60.0398 | 16.7186 | 31.0568 | 18.7434 | 60.0167 | 18.7744 | 31.0391 | 17.6009 | 60.0225 | 17.55 | 31.0188 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.0166 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0432 | 16.4495 | 60.0398 | 16.7236 | 31.0651 | 18.8119 | 60.0167 | 18.7781 | 31.0474 | 17.6009 | 60.0225 | 17.55 | 31.0273 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.0249 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0515 | 16.4495 | 60.0398 | 16.7286 | 31.0735 | 18.8119 | 60.0167 | 18.7819 | 31.0559 | 17.6008 | 60.0225 | 17.55 | 31.0356 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.0334 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0599 | 16.4495 | 60.0398 | 16.7336 | 31.0818 | 18.8142 | 60.0167 | 18.7856 | 31.0642 | 17.6008 | 60.0225 | 17.55 | 31.0439 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.0417 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0682 | 16.4495 | 60.0398 | 16.7386 | 31.0901 | 18.8142 | 60.0167 | 18.7894 | 31.0725 | 17.5986 | 60.0225 | 17.55 | 31.0522 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.05 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0765 | 16.4495 | 60.0398 | 16.7436 | 31.0984 | 18.8142 | 60.0167 | 18.7931 | 31.0808 | 17.5986 | 60.0225 | 17.55 | 31.0605 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.0583 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0848 | 16.4495 | 60.0398 | 16.7486 | 31.1068 | 18.8142 | 60.0167 | 18.7969 | 31.0891 | 17.5985 | 60.0225 | 17.55 | 31.0688 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.0667 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.0932 | 16.5332 | 60.0398 | 16.7536 | 31.1151 | 18.8137 | 60.0167 | 18.8006 | 31.0974 | 17.5985 | 60.0225 | 17.55 | 31.0771 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.075 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.1015 | 16.5332 | 60.0398 | 16.7586 | 31.1234 | 18.8137 | 60.0167 | 18.8043 | 31.1057 | 17.5967 | 60.0225 | 17.55 | 31.0854 | 27.6968 | 60.0283 | 27.75 | 31.0833 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.1099 | 16.5708 | 60.0398 | 16.7636 | 31.1317 | 18.8137 | 60.0167 | 18.8081 | 31.114 | 17.5967 | 60.0225 | 17.55 | 31.0938 | 27.6976 | 60.0283 | 27.75 | 31.0916 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.1182 | 16.5708 | 60.0398 | 16.7686 | 31.1401 | 18.8137 | 60.0167 | 18.8118 | 31.1223 | 17.5967 | 60.0225 | 17.55 | 31.1023 | 27.6976 | 60.0283 | 27.75 | 31.0999 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.1265 | 16.5708 | 60.0398 | 16.7736 | 31.1484 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8156 | 31.1309 | 17.5967 | 60.0225 | 17.55 | 31.1106 | 27.6976 | 60.0283 | 27.75 | 31.1082 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.1348 | 16.5708 | 60.0398 | 16.7786 | 31.1567 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8193 | 31.1392 | 17.6108 | 60.0225 | 17.55 | 31.1189 | 27.6976 | 60.0283 | 27.75 | 31.1167 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.1431 | 16.6281 | 60.0398 | 16.7836 | 31.165 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8231 | 31.1475 | 17.6108 | 60.0225 | 17.55 | 31.1272 | 27.6977 | 60.0283 | 27.75 | 31.125 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.1515 | 16.6281 | 60.0398 | 16.7886 | 31.1735 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8268 | 31.1558 | 17.6138 | 60.0225 | 17.55 | 31.1355 | 27.6977 | 60.0283 | 27.75 | 31.1333 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.1598 | 16.6281 | 60.0398 | 16.7936 | 31.1818 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8306 | 31.1641 | 17.6138 | 60.0225 | 17.55 | 31.1438 | 27.6977 | 60.0283 | 27.75 | 31.1416 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.1682 | 16.6281 | 60.0398 | 16.7986 | 31.1901 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8343 | 31.1724 | 17.6138 | 60.0225 | 17.55 | 31.1521 | 27.6977 | 60.0283 | 27.75 | 31.1499 | 37.4611 | 60.0513 | 37.8
31.1765 | 16.6281 | 60.0398 | 16.8036 | 31.1984 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8381 | 31.1807 | 17.6138 | 60.0225 | 17.55 | 31.1604 | 27.7018 | 60.0283 | 27.75 | 31.1582 | 37.4611 | 60.0513 | 37.8
31.1848 | 16.6281 | 60.0398 | 16.8086 | 31.2068 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8418 | 31.189 | 17.6138 | 60.0225 | 17.55 | 31.1689 | 27.7018 | 60.0283 | 27.75 | 31.1665 | 37.4611 | 60.0513 | 37.8
31.1931 | 16.6284 | 60.0398 | 16.8136 | 31.2151 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8456 | 31.1975 | 17.6138 | 60.0225 | 17.55 | 31.1772 | 27.7018 | 60.0283 | 27.75 | 31.1748 | 37.4611 | 60.0513 | 37.8
31.2014 | 16.6284 | 60.0398 | 16.8186 | 31.2234 | 18.8136 | 60.0225 | 18.8493 | 31.2058 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.1855 | 27.7018 | 60.0283 | 27.75 | 31.1831 | 37.4644 | 60.0513 | 37.8
31.2098 | 16.6284 | 60.0398 | 16.8236 | 31.2317 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8531 | 31.2141 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.1938 | 27.7 | 60.0283 | 27.75 | 31.1914 | 37.4644 | 60.0513 | 37.8
31.2181 | 16.6284 | 60.0398 | 16.8286 | 31.2401 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8568 | 31.2224 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.2021 | 27.7 | 60.0283 | 27.75 | 31.2 | 37.4644 | 60.0513 | 37.8
31.2264 | 16.6284 | 60.0398 | 16.8336 | 31.2484 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8606 | 31.2307 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.2104 | 27.7 | 60.0283 | 27.75 | 31.2083 | 37.4644 | 60.0513 | 37.8
31.2347 | 16.6284 | 60.0398 | 16.8386 | 31.2567 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8643 | 31.239 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.2188 | 27.7 | 60.0283 | 27.75 | 31.2166 | 37.4644 | 60.0513 | 37.8
31.2431 | 16.6284 | 60.0398 | 16.8436 | 31.265 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8681 | 31.2473 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.2271 | 27.7 | 60.0283 | 27.75 | 31.2249 | 37.4644 | 60.0513 | 37.8
31.2514 | 16.6284 | 60.0398 | 16.8486 | 31.2734 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8718 | 31.2556 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.2354 | 27.7 | 60.0283 | 27.75 | 31.2332 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.2598 | 16.6278 | 60.0398 | 16.8535 | 31.2817 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8756 | 31.2642 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.2439 | 27.6989 | 60.0283 | 27.75 | 31.2415 | 37.4565 | 60.0513 | 37.8
31.2681 | 16.6278 | 60.0398 | 16.8585 | 31.29 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8793 | 31.2725 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.2522 | 27.6989 | 60.0283 | 27.75 | 31.2498 | 37.457 | 60.0513 | 37.8
31.2764 | 16.6585 | 60.0398 | 16.8635 | 31.2983 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8831 | 31.2808 | 17.6118 | 60.0225 | 17.55 | 31.2605 | 27.6992 | 60.0283 | 27.75 | 31.2581 | 37.457 | 60.0513 | 37.8
31.2847 | 16.6585 | 60.0398 | 16.8685 | 31.3066 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8868 | 31.2891 | 17.6094 | 60.0225 | 17.55 | 31.2688 | 27.6992 | 60.0283 | 27.75 | 31.2664 | 37.457 | 60.0513 | 37.8
31.293 | 16.6585 | 60.0398 | 16.8735 | 31.3151 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8906 | 31.2974 | 17.6094 | 60.0225 | 17.55 | 31.2771 | 27.6991 | 60.0283 | 27.75 | 31.2749 | 37.457 | 60.0513 | 37.8
31.3014 | 16.6585 | 60.0398 | 16.8785 | 31.3234 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8943 | 31.3057 | 17.596 | 60.0225 | 17.55 | 31.2854 | 27.6991 | 60.0283 | 27.75 | 31.2832 | 37.4549 | 60.0513 | 37.8
31.3097 | 16.6585 | 60.0398 | 16.8835 | 31.3317 | 18.8153 | 60.0225 | 18.8981 | 31.314 | 17.596 | 60.0225 | 17.55 | 31.2937 | 27.6991 | 60.0283 | 27.75 | 31.2915 | 37.4549 | 60.0513 | 37.8
31.3181 | 16.6585 | 60.0398 | 16.8885 | 31.34 | 18.8153 | 60.0225 | 18.9018 | 31.3223 | 17.596 | 60.0225 | 17.55 | 31.302 | 27.6991 | 60.0283 | 27.75 | 31.2998 | 37.4549 | 60.0513 | 37.8
31.3264 | 16.6585 | 60.0398 | 16.8935 | 31.3484 | 18.8153 | 60.0225 | 18.9056 | 31.3306 | 17.596 | 60.0225 | 17.55 | 31.3105 | 27.6999 | 60.0283 | 27.75 | 31.3081 | 37.4549 | 60.0513 | 37.8
31.3347 | 16.6585 | 60.0398 | 16.8985 | 31.3567 | 18.8153 | 60.0225 | 18.9093 | 31.3391 | 17.5971 | 60.0225 | 17.55 | 31.3188 | 27.6999 | 60.0283 | 27.75 | 31.3164 | 37.4549 | 60.0513 | 37.8
31.343 | 16.6573 | 60.0398 | 16.9035 | 31.365 | 18.8153 | 60.0225 | 18.9131 | 31.3474 | 17.5971 | 60.0225 | 17.55 | 31.3271 | 27.6782 | 60.0283 | 27.75 | 31.3247 | 37.4549 | 60.0513 | 37.8
31.3513 | 16.6573 | 60.0398 | 16.9085 | 31.3733 | 18.8153 | 60.0225 | 18.9168 | 31.3557 | 17.5959 | 60.0225 | 17.55 | 31.3354 | 27.6782 | 60.0283 | 27.75 | 31.333 | 37.4549 | 60.0513 | 37.8
31.3597 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9135 | 31.3817 | 18.8153 | 60.0225 | 18.9206 | 31.364 | 17.5959 | 60.0225 | 17.55 | 31.3438 | 27.6782 | 60.0283 | 27.75 | 31.3413 | 37.4549 | 60.0513 | 37.8
31.368 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9185 | 31.39 | 18.8153 | 60.0225 | 18.9243 | 31.3723 | 17.5959 | 60.0225 | 17.55 | 31.3521 | 27.6782 | 60.0283 | 27.75 | 31.3496 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.3763 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9235 | 31.3983 | 18.8176 | 60.0225 | 18.9281 | 31.3806 | 17.5959 | 60.0225 | 17.55 | 31.3604 | 27.6683 | 60.0283 | 27.75 | 31.3582 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.3846 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9285 | 31.4066 | 18.8176 | 60.0225 | 18.9318 | 31.3889 | 17.5959 | 60.0225 | 17.55 | 31.3687 | 27.6683 | 60.0283 | 27.75 | 31.3665 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.393 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9335 | 31.415 | 18.8171 | 60.0225 | 18.9355 | 31.3972 | 17.5959 | 60.0225 | 17.55 | 31.377 | 27.6683 | 60.0283 | 27.75 | 31.3748 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.4013 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9385 | 31.4233 | 18.8171 | 60.0225 | 18.9393 | 31.4058 | 17.5964 | 60.0225 | 17.55 | 31.3855 | 27.6683 | 60.0283 | 27.75 | 31.3831 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.4097 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9435 | 31.4316 | 18.8171 | 60.0225 | 18.943 | 31.4141 | 17.5964 | 60.0225 | 17.55 | 31.3938 | 27.6679 | 60.0283 | 27.75 | 31.3914 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.418 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9485 | 31.4399 | 18.8171 | 60.0225 | 18.9468 | 31.4224 | 17.5653 | 60.0225 | 17.55 | 31.4021 | 27.6679 | 60.0283 | 27.75 | 31.3997 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.4263 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9535 | 31.4484 | 18.8171 | 60.0225 | 18.9505 | 31.4307 | 17.5653 | 60.0225 | 17.55 | 31.4104 | 27.6706 | 60.0225 | 27.75 | 31.408 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.4346 | 16.6581 | 60.0398 | 16.9585 | 31.4567 | 18.8171 | 60.0225 | 18.9543 | 31.439 | 17.5674 | 60.0225 | 17.55 | 31.4187 | 27.6706 | 60.0225 | 27.75 | 31.4163 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.4429 | 16.6571 | 60.0398 | 16.9635 | 31.465 | 18.8171 | 60.0225 | 18.958 | 31.4473 | 17.5674 | 60.0225 | 17.55 | 31.427 | 27.6706 | 60.0225 | 27.75 | 31.4246 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.4513 | 16.6571 | 60.0398 | 16.9685 | 31.4733 | 18.8171 | 60.0225 | 18.9618 | 31.4556 | 17.5674 | 60.0225 | 17.55 | 31.4353 | 27.6706 | 60.0225 | 27.75 | 31.4331 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.4596 | 16.7431 | 60.0398 | 16.9735 | 31.4817 | 18.8171 | 60.0225 | 18.9655 | 31.4639 | 17.5674 | 60.0225 | 17.55 | 31.4436 | 27.6706 | 60.0225 | 27.75 | 31.4414 | 37.4802 | 60.0513 | 37.8
31.468 | 16.7431 | 60.0398 | 16.9785 | 31.49 | 18.8171 | 60.0225 | 18.9693 | 31.4724 | 17.5449 | 60.0225 | 17.55 | 31.4521 | 27.6706 | 60.0225 | 27.75 | 31.4497 | 37.4812 | 60.0513 | 37.8
31.4763 | 16.741 | 60.0398 | 16.9835 | 31.4983 | 18.8171 | 60.0225 | 18.973 | 31.4807 | 17.5449 | 60.0225 | 17.55 | 31.4604 | 27.6706 | 60.0225 | 27.75 | 31.458 | 37.4812 | 60.0513 | 37.8
31.4846 | 16.741 | 60.0398 | 16.9885 | 31.5066 | 18.8171 | 60.0225 | 18.9768 | 31.489 | 17.5445 | 60.0225 | 17.55 | 31.4688 | 27.6706 | 60.0225 | 27.75 | 31.4663 | 37.4812 | 60.0513 | 37.8
31.4929 | 16.7416 | 60.0398 | 16.9935 | 31.515 | 18.8781 | 60.0225 | 18.9805 | 31.4973 | 17.5445 | 60.0225 | 17.55 | 31.4771 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.4746 | 37.4812 | 60.0513 | 37.8
31.5012 | 16.7416 | 60.0398 | 16.9985 | 31.5233 | 18.8781 | 60.0225 | 18.9843 | 31.5056 | 17.5548 | 60.0225 | 17.55 | 31.4854 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.4829 | 37.4812 | 60.0513 | 37.8
31.5096 | 16.8256 | 60.0398 | 17.0035 | 31.5316 | 18.8742 | 60.0225 | 18.988 | 31.5139 | 17.5548 | 60.0225 | 17.55 | 31.4937 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.4912 | 37.4812 | 60.0513 | 37.8
31.5179 | 16.8256 | 60.0398 | 17.0084 | 31.5399 | 18.8742 | 60.0225 | 18.9918 | 31.5222 | 17.5548 | 60.0225 | 17.55 | 31.502 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.4995 | 37.4812 | 60.0513 | 37.8
31.5262 | 16.8256 | 60.0398 | 17.0134 | 31.5482 | 18.8754 | 60.0225 | 18.9955 | 31.5305 | 17.5548 | 60.0225 | 17.55 | 31.5103 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5078 | 37.4812 | 60.0513 | 37.8
31.5345 | 16.8256 | 60.0398 | 17.0184 | 31.5566 | 18.8754 | 60.0225 | 18.9993 | 31.5391 | 17.5523 | 60.0225 | 17.55 | 31.5186 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5164 | 37.4839 | 60.0513 | 37.8
31.5429 | 16.8256 | 60.0398 | 17.0234 | 31.5649 | 18.8754 | 60.0225 | 19.003 | 31.5474 | 17.5523 | 60.0225 | 17.55 | 31.5271 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5247 | 37.4839 | 60.0513 | 37.8
31.5512 | 16.8256 | 60.0398 | 17.0284 | 31.5732 | 18.8754 | 60.0225 | 19.0068 | 31.5557 | 17.5523 | 60.0225 | 17.55 | 31.5354 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.533 | 37.4724 | 60.0513 | 37.8
31.5595 | 16.8277 | 60.0398 | 17.0334 | 31.5815 | 18.8754 | 60.0225 | 19.0105 | 31.564 | 17.5523 | 60.0225 | 17.55 | 31.5437 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5413 | 37.4724 | 60.0513 | 37.8
31.5679 | 16.8277 | 60.0398 | 17.0384 | 31.59 | 18.8754 | 60.0225 | 19.0143 | 31.5723 | 17.5523 | 60.0225 | 17.55 | 31.552 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5496 | 37.4724 | 60.0513 | 37.8
31.5762 | 16.8279 | 60.0398 | 17.0434 | 31.5983 | 18.9424 | 60.0225 | 19.018 | 31.5806 | 17.5523 | 60.0225 | 17.55 | 31.5603 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5579 | 37.4724 | 60.0513 | 37.8
31.5845 | 16.8279 | 60.0398 | 17.0484 | 31.6066 | 18.9424 | 60.0225 | 19.0218 | 31.5889 | 17.5523 | 60.0225 | 17.55 | 31.5686 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5662 | 37.4724 | 60.0513 | 37.8
31.5928 | 16.8279 | 60.0398 | 17.0534 | 31.6149 | 18.9424 | 60.0225 | 19.0255 | 31.5972 | 17.5523 | 60.0225 | 17.55 | 31.5769 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5745 | 37.4724 | 60.0513 | 37.8
31.6012 | 16.8279 | 60.0398 | 17.0584 | 31.6233 | 18.9424 | 60.0225 | 19.0293 | 31.6055 | 17.5536 | 60.0225 | 17.55 | 31.5852 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5828 | 37.4724 | 60.0513 | 37.8
31.6095 | 16.8287 | 60.0398 | 17.0634 | 31.6316 | 18.9422 | 60.0225 | 19.033 | 31.614 | 17.5536 | 60.0225 | 17.55 | 31.5938 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5911 | 37.4724 | 60.0513 | 37.8
31.6179 | 16.8287 | 60.0398 | 17.0684 | 31.6399 | 18.9422 | 60.0225 | 19.0368 | 31.6223 | 17.5536 | 60.0225 | 17.55 | 31.6021 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.5996 | 37.4636 | 60.0513 | 37.8
31.6262 | 16.8287 | 60.0398 | 17.0734 | 31.6482 | 18.9445 | 60.0225 | 19.0405 | 31.6306 | 17.5536 | 60.0225 | 17.55 | 31.6104 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.6079 | 37.4636 | 60.0513 | 37.8
31.6345 | 16.8287 | 60.0398 | 17.0784 | 31.6566 | 18.9445 | 60.0225 | 19.0443 | 31.6389 | 17.5547 | 60.0225 | 17.55 | 31.6187 | 27.6744 | 60.0225 | 27.75 | 31.6162 | 37.4604 | 60.0513 | 37.8
31.6428 | 16.8272 | 60.0398 | 17.0834 | 31.6649 | 18.9445 | 60.0225 | 19.048 | 31.6472 | 17.5547 | 60.0225 | 17.55 | 31.627 | 27.6787 | 60.0225 | 27.75 | 31.6245 | 37.4604 | 60.0513 | 37.8
31.6511 | 16.8272 | 60.0398 | 17.0884 | 31.6732 | 18.9445 | 60.0225 | 19.0523 | 31.6555 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.6353 | 27.6787 | 60.0225 | 27.75 | 31.6328 | 37.4604 | 60.0513 | 37.8
31.6595 | 16.8959 | 60.0398 | 17.0934 | 31.6815 | 19.0162 | 60.0225 | 19.0573 | 31.6638 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.6436 | 27.6787 | 60.0225 | 27.75 | 31.6411 | 37.4604 | 60.0513 | 37.8
31.6678 | 16.8959 | 60.0398 | 17.0984 | 31.6899 | 19.0162 | 60.0225 | 19.0623 | 31.6721 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.6519 | 27.6787 | 60.0225 | 27.75 | 31.6494 | 37.4604 | 60.0513 | 37.8
31.6761 | 16.8959 | 60.0398 | 17.1034 | 31.6982 | 19.0162 | 60.0225 | 19.0673 | 31.6807 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.6604 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.6577 | 37.4604 | 60.0513 | 37.8
31.6844 | 16.8959 | 60.0398 | 17.1084 | 31.7065 | 19.0162 | 60.0225 | 19.0723 | 31.689 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.6687 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.666 | 37.4604 | 60.0513 | 37.8
31.6928 | 16.8951 | 60.0398 | 17.1134 | 31.7148 | 19.0162 | 60.0225 | 19.0773 | 31.6973 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.677 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.6746 | 37.4604 | 60.0513 | 37.8
31.7011 | 16.8951 | 60.0398 | 17.1184 | 31.7233 | 19.0162 | 60.0225 | 19.0823 | 31.7056 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.6853 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.6829 | 37.4158 | 60.0513 | 37.8
31.7094 | 16.8915 | 60.0398 | 17.1234 | 31.7316 | 19.016 | 60.0225 | 19.0873 | 31.7139 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.6936 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.6912 | 37.4158 | 60.0513 | 37.8
31.7178 | 16.8915 | 60.0398 | 17.1284 | 31.7399 | 19.016 | 60.0225 | 19.0923 | 31.7222 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.7019 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.6995 | 37.4158 | 60.0513 | 37.8
31.7261 | 16.9095 | 60.0398 | 17.1334 | 31.7482 | 19.016 | 60.0225 | 19.0973 | 31.7305 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.7102 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.7078 | 37.4158 | 60.0513 | 37.8
31.7344 | 16.9095 | 60.0398 | 17.1384 | 31.7566 | 19.016 | 60.0225 | 19.1023 | 31.7388 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.7185 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.7161 | 37.4164 | 60.0513 | 37.8
31.7427 | 16.9095 | 60.0398 | 17.1434 | 31.7649 | 19.016 | 60.0225 | 19.1073 | 31.7473 | 17.5552 | 60.0225 | 17.55 | 31.7271 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.7244 | 37.4164 | 60.0513 | 37.8
31.7511 | 16.9095 | 60.0398 | 17.1484 | 31.7732 | 19.016 | 60.0225 | 19.1123 | 31.7556 | 17.5554 | 60.0225 | 17.55 | 31.7354 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.7327 | 37.4255 | 60.0513 | 37.8
31.7594 | 16.9095 | 60.0398 | 17.1534 | 31.7815 | 19.0198 | 60.0225 | 19.1173 | 31.7639 | 17.5554 | 60.0225 | 17.55 | 31.7437 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.741 | 37.4255 | 60.0513 | 37.8
31.7678 | 16.9095 | 60.0398 | 17.1583 | 31.7898 | 19.0198 | 60.0225 | 19.1223 | 31.7722 | 17.5559 | 60.0225 | 17.55 | 31.752 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.7493 | 37.4255 | 60.0513 | 37.8
31.7761 | 16.9055 | 60.0398 | 17.1633 | 31.7982 | 19.0198 | 60.0225 | 19.1273 | 31.7805 | 17.5559 | 60.0225 | 17.55 | 31.7603 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.7578 | 37.4255 | 60.0513 | 37.8
31.7844 | 16.9055 | 60.0398 | 17.1683 | 31.8065 | 19.0198 | 60.0225 | 19.1323 | 31.7888 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.7686 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.7661 | 37.4019 | 60.0513 | 37.8
31.7927 | 16.9055 | 60.0398 | 17.1733 | 31.8148 | 19.0183 | 60.034 | 19.1373 | 31.7971 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.7769 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.7744 | 37.4019 | 60.0513 | 37.8
31.801 | 16.9055 | 60.0398 | 17.1783 | 31.8231 | 19.0183 | 60.034 | 19.1423 | 31.8054 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.7852 | 27.6833 | 60.0225 | 27.75 | 31.7827 | 37.4018 | 60.0513 | 37.8
31.8094 | 16.9055 | 60.0398 | 17.1833 | 31.8315 | 19.0444 | 60.034 | 19.1473 | 31.8137 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.7935 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.791 | 37.4018 | 60.0513 | 37.8
31.8177 | 16.9055 | 60.0398 | 17.1883 | 31.8398 | 19.0444 | 60.034 | 19.1523 | 31.8223 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.802 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.7993 | 37.4018 | 60.0513 | 37.8
31.826 | 16.9055 | 60.0398 | 17.1933 | 31.8481 | 19.0444 | 60.034 | 19.1573 | 31.8306 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8103 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.8076 | 37.4018 | 60.0513 | 37.8
31.8344 | 16.9055 | 60.0398 | 17.1983 | 31.8564 | 19.0444 | 60.034 | 19.1623 | 31.8389 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8186 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.8159 | 37.4019 | 60.0513 | 37.8
31.8427 | 16.9049 | 60.0398 | 17.2033 | 31.8649 | 19.0444 | 60.034 | 19.1673 | 31.8472 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8269 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.8242 | 37.4019 | 60.0513 | 37.8
31.851 | 16.9049 | 60.0398 | 17.2083 | 31.8732 | 19.0444 | 60.034 | 19.1723 | 31.8555 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8352 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.8328 | 37.3982 | 60.0513 | 37.8
31.8593 | 16.9105 | 60.0398 | 17.2133 | 31.8815 | 19.0476 | 60.034 | 19.1773 | 31.8638 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8435 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.8411 | 37.3982 | 60.0513 | 37.8
31.8677 | 16.9105 | 60.0398 | 17.2183 | 31.8898 | 19.0476 | 60.034 | 19.1823 | 31.8721 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8518 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.8494 | 37.3836 | 60.0513 | 37.8
31.876 | 16.9485 | 60.0398 | 17.2233 | 31.8981 | 19.0442 | 60.034 | 19.1873 | 31.8804 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8601 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.8577 | 37.3836 | 60.0513 | 37.8
31.8843 | 16.9485 | 60.0398 | 17.2283 | 31.9065 | 19.0442 | 60.034 | 19.1923 | 31.8889 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8687 | 27.6841 | 60.0225 | 27.75 | 31.866 | 37.3836 | 60.0513 | 37.8
31.8926 | 16.9483 | 60.0398 | 17.2333 | 31.9148 | 19.0442 | 60.034 | 19.1973 | 31.8972 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.877 | 27.6842 | 60.0225 | 27.75 | 31.8743 | 37.3836 | 60.0513 | 37.8
31.901 | 16.9483 | 60.0398 | 17.2383 | 31.9231 | 19.0442 | 60.034 | 19.2023 | 31.9055 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8853 | 27.6842 | 60.0225 | 27.75 | 31.8826 | 37.3836 | 60.0513 | 37.8
31.9093 | 16.9501 | 60.0398 | 17.2433 | 31.9314 | 19.0442 | 60.034 | 19.2073 | 31.9138 | 17.5589 | 60.0225 | 17.55 | 31.8936 | 27.6842 | 60.0225 | 27.75 | 31.8909 | 37.3836 | 60.0513 | 37.8
31.9177 | 16.9501 | 60.0398 | 17.2483 | 31.9398 | 19.0442 | 60.034 | 19.2123 | 31.9221 | 17.559 | 60.0225 | 17.55 | 31.9019 | 27.6842 | 60.0225 | 27.75 | 31.8992 | 37.3801 | 60.0513 | 37.8
31.926 | 16.9483 | 60.0398 | 17.2533 | 31.9481 | 19.0442 | 60.034 | 19.2173 | 31.9304 | 17.559 | 60.0225 | 17.55 | 31.9102 | 27.6834 | 60.0225 | 27.75 | 31.9075 | 37.3801 | 60.0513 | 37.8
31.9343 | 16.9483 | 60.0398 | 17.2583 | 31.9564 | 19.0442 | 60.034 | 19.2223 | 31.9387 | 17.5594 | 60.0225 | 17.55 | 31.9185 | 27.6834 | 60.0225 | 27.75 | 31.916 | 37.3737 | 60.0513 | 37.8
31.9426 | 16.9472 | 60.0398 | 17.2633 | 31.9647 | 19.0441 | 60.034 | 19.2273 | 31.947 | 17.5594 | 60.0225 | 17.55 | 31.9268 | 27.6834 | 60.0225 | 27.75 | 31.9243 | 37.3737 | 60.0513 | 37.8
31.9509 | 16.9472 | 60.0398 | 17.2683 | 31.9731 | 19.0441 | 60.034 | 19.2323 | 31.9556 | 17.5596 | 60.0225 | 17.55 | 31.9353 | 27.6834 | 60.0225 | 27.75 | 31.9326 | 37.3759 | 60.0513 | 37.8
31.9593 | 17.0017 | 60.0398 | 17.2733 | 31.9814 | 19.0428 | 60.034 | 19.2373 | 31.9639 | 17.5596 | 60.0225 | 17.55 | 31.9436 | 27.6834 | 60.0225 | 27.75 | 31.9409 | 37.3759 | 60.0513 | 37.8
31.9676 | 17.0017 | 60.0398 | 17.2783 | 31.9897 | 19.0428 | 60.034 | 19.2423 | 31.9722 | 17.5596 | 60.0225 | 17.55 | 31.9519 | 27.6834 | 60.0225 | 27.75 | 31.9492 | 37.3759 | 60.0513 | 37.8
31.976 | 17.0752 | 60.0398 | 17.2833 | 31.998 | 19.0428 | 60.034 | 19.2472 | 31.9805 | 17.5596 | 60.0225 | 17.55 | 31.9602 | 27.6834 | 60.0225 | 27.75 | 31.9575 | 37.3759 | 60.0513 | 37.8
31.9843 | 17.0752 | 60.0398 | 17.2883 | 32.0063 | 19.0428 | 60.034 | 19.2522 | 31.9888 | 17.5596 | 60.0225 | 17.55 | 31.9685 | 27.6834 | 60.0225 | 27.75 | 31.9658 | 37.3759 | 60.0513 | 37.8
31.9926 | 17.0757 | 60.0398 | 17.2933 | 32.0148 | 19.0428 | 60.034 | 19.2572 | 31.9971 | 17.5596 | 60.0225 | 17.55 | 31.9768 | 27.6844 | 60.0225 | 27.75 | 31.9741 | 37.3759 | 60.0513 | 37.8
32.0009 | 17.0757 | 60.0398 | 17.2983 | 32.0231 | 19.0428 | 60.034 | 19.2622 | 32.0054 | 17.5596 | 60.0225 | 17.55 | 31.9851 | 27.6844 | 60.0225 | 27.75 | 31.9824 | 37.3822 | 60.0513 | 37.8
32.0092 | 17.0757 | 60.0398 | 17.3033 | 32.0314 | 19.046 | 60.034 | 19.2672 | 32.0137 | 17.5596 | 60.0225 | 17.55 | 31.9934 | 27.6845 | 60.0225 | 27.75 | 31.9907 | 37.3822 | 60.0513 | 37.8
32.0176 | 17.0757 | 60.0398 | 17.3082 | 32.0397 | 19.046 | 60.034 | 19.2722 | 32.0222 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0017 | 27.6845 | 60.0225 | 27.75 | 31.9993 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
32.0259 | 17.0757 | 60.0398 | 17.3132 | 32.0481 | 19.046 | 60.034 | 19.2772 | 32.0305 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0103 | 27.6845 | 60.0225 | 27.75 | 32.0076 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
32.0342 | 17.0757 | 60.0398 | 17.3182 | 32.0564 | 19.046 | 60.034 | 19.2822 | 32.0388 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0186 | 27.6845 | 60.0225 | 27.75 | 32.0159 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
32.0425 | 17.1333 | 60.0398 | 17.3232 | 32.0647 | 19.046 | 60.034 | 19.2872 | 32.0471 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0269 | 27.6858 | 60.0225 | 27.75 | 32.0242 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
32.0509 | 17.1333 | 60.0398 | 17.3282 | 32.073 | 19.046 | 60.034 | 19.2922 | 32.0554 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0352 | 27.6858 | 60.0225 | 27.75 | 32.0325 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
32.0592 | 17.1295 | 60.0398 | 17.3332 | 32.0813 | 19.2303 | 60.034 | 19.2972 | 32.0637 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0435 | 27.6858 | 60.0225 | 27.75 | 32.0408 | 37.3849 | 60.0513 | 37.8
32.0675 | 17.1295 | 60.0398 | 17.3382 | 32.0897 | 19.2303 | 60.034 | 19.3022 | 32.072 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0518 | 27.6858 | 60.0225 | 27.75 | 32.0491 | 37.3891 | 60.0513 | 37.8
32.0759 | 17.1302 | 60.0398 | 17.3432 | 32.098 | 19.2303 | 60.034 | 19.3072 | 32.0803 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0601 | 27.6858 | 60.0225 | 27.75 | 32.0574 | 37.3891 | 60.0513 | 37.8
32.0842 | 17.1302 | 60.0398 | 17.3482 | 32.1063 | 19.2303 | 60.034 | 19.3122 | 32.0886 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0684 | 27.6858 | 60.0225 | 27.75 | 32.0657 | 37.4251 | 60.0513 | 37.8
32.0925 | 17.1302 | 60.0398 | 17.3532 | 32.1146 | 19.2303 | 60.034 | 19.3172 | 32.0972 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0769 | 27.6858 | 60.0225 | 27.75 | 32.0742 | 37.4251 | 60.0513 | 37.8
32.1008 | 17.1302 | 60.0398 | 17.3582 | 32.123 | 19.2303 | 60.034 | 19.3222 | 32.1055 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0852 | 27.6858 | 60.0225 | 27.75 | 32.0825 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.1092 | 17.1302 | 60.0398 | 17.3632 | 32.1313 | 19.2278 | 60.034 | 19.3272 | 32.1138 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.0935 | 27.6843 | 60.0225 | 27.75 | 32.0908 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.1175 | 17.1302 | 60.0398 | 17.3682 | 32.1396 | 19.2278 | 60.034 | 19.3322 | 32.1221 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1018 | 27.6843 | 60.0225 | 27.75 | 32.0991 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.1259 | 17.1311 | 60.0398 | 17.3732 | 32.1479 | 19.3075 | 60.034 | 19.3372 | 32.1304 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1101 | 27.6564 | 60.0225 | 27.75 | 32.1074 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.1342 | 17.1311 | 60.0398 | 17.3782 | 32.1564 | 19.3075 | 60.034 | 19.3422 | 32.1387 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1184 | 27.6564 | 60.0225 | 27.75 | 32.1157 | 37.4265 | 60.0513 | 37.8
32.1425 | 17.133 | 60.0398 | 17.3832 | 32.1647 | 19.3075 | 60.034 | 19.3472 | 32.147 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1267 | 27.6389 | 60.0225 | 27.75 | 32.124 | 37.4265 | 60.0513 | 37.8
32.1508 | 17.133 | 60.0398 | 17.3882 | 32.173 | 19.3075 | 60.034 | 19.3522 | 32.1553 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.135 | 27.6389 | 60.0225 | 27.75 | 32.1323 | 37.4187 | 60.0513 | 37.8
32.1591 | 17.1639 | 60.0398 | 17.3932 | 32.1813 | 19.3075 | 60.034 | 19.3572 | 32.1638 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1436 | 27.6389 | 60.0225 | 27.75 | 32.1406 | 37.4187 | 60.0513 | 37.8
32.1675 | 17.1639 | 60.0398 | 17.3982 | 32.1896 | 19.3075 | 60.034 | 19.3622 | 32.1721 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1519 | 27.6389 | 60.0225 | 27.75 | 32.1489 | 37.4187 | 60.0513 | 37.8
32.1758 | 17.1639 | 60.0398 | 17.4024 | 32.198 | 19.3075 | 60.034 | 19.3672 | 32.1804 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1602 | 27.6339 | 60.0225 | 27.75 | 32.1575 | 37.4187 | 60.0513 | 37.8
32.1841 | 17.1639 | 60.0398 | 17.4061 | 32.2063 | 19.3075 | 60.034 | 19.3722 | 32.1887 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1685 | 27.6339 | 60.0225 | 27.75 | 32.1658 | 37.429 | 60.0513 | 37.8
32.1924 | 17.1639 | 60.0398 | 17.4099 | 32.2146 | 19.3098 | 60.034 | 19.3772 | 32.197 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1768 | 27.6339 | 60.0225 | 27.75 | 32.1741 | 37.429 | 60.0513 | 37.8
32.2008 | 17.1639 | 60.0398 | 17.4136 | 32.2229 | 19.3098 | 60.034 | 19.3822 | 32.2053 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1851 | 27.6339 | 60.0225 | 27.75 | 32.1824 | 37.429 | 60.0513 | 37.8
32.2091 | 17.1629 | 60.0398 | 17.4174 | 32.2313 | 19.3098 | 60.034 | 19.3872 | 32.2136 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.1934 | 27.6339 | 60.0225 | 27.75 | 32.1907 | 37.429 | 60.0513 | 37.8
32.2174 | 17.1629 | 60.0398 | 17.4211 | 32.2396 | 19.3098 | 60.034 | 19.3922 | 32.2219 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.2017 | 27.6339 | 60.0225 | 27.75 | 32.199 | 37.429 | 60.0513 | 37.8
32.2258 | 17.1626 | 60.0398 | 17.4249 | 32.2479 | 19.3098 | 60.034 | 19.3972 | 32.2305 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.2102 | 27.6357 | 60.0225 | 27.75 | 32.2073 | 37.429 | 60.0513 | 37.8
32.2341 | 17.1626 | 60.0398 | 17.4286 | 32.2562 | 19.3098 | 60.034 | 19.4022 | 32.2388 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.2185 | 27.6357 | 60.0225 | 27.75 | 32.2156 | 37.4303 | 60.0513 | 37.8
32.2424 | 17.1626 | 60.0398 | 17.4324 | 32.2646 | 19.3098 | 60.034 | 19.4072 | 32.2471 | 17.5332 | 60.0225 | 17.55 | 32.2268 | 27.6357 | 60.0225 | 27.75 | 32.2239 | 37.4303 | 60.0513 | 37.8
32.2507 | 17.1626 | 60.0398 | 17.4361 | 32.2729 | 19.3098 | 60.034 | 19.4122 | 32.2554 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.2351 | 27.6357 | 60.0225 | 27.75 | 32.2324 | 37.4303 | 60.0513 | 37.8
32.2591 | 17.1627 | 60.0398 | 17.4399 | 32.2812 | 19.3098 | 60.034 | 19.4172 | 32.2637 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.2434 | 27.6357 | 60.0225 | 27.75 | 32.2407 | 37.4303 | 60.0513 | 37.8
32.2674 | 17.1627 | 60.0398 | 17.4436 | 32.2896 | 19.3098 | 60.034 | 19.4221 | 32.272 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.2517 | 27.6357 | 60.0225 | 27.75 | 32.249 | 37.433 | 60.0513 | 37.8
32.2758 | 17.1624 | 60.0398 | 17.4474 | 32.2979 | 19.3309 | 60.034 | 19.4271 | 32.2803 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.26 | 27.639 | 60.0225 | 27.75 | 32.2573 | 37.433 | 60.0513 | 37.8
32.2841 | 17.1624 | 60.0398 | 17.4511 | 32.3063 | 19.3309 | 60.034 | 19.4321 | 32.2886 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.2683 | 27.639 | 60.0225 | 27.75 | 32.2656 | 37.433 | 60.0513 | 37.8
32.2924 | 17.1917 | 60.0398 | 17.4549 | 32.3146 | 19.3321 | 60.034 | 19.4371 | 32.2969 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.2766 | 27.639 | 60.0225 | 27.75 | 32.2739 | 37.433 | 60.0513 | 37.8
32.3007 | 17.1917 | 60.0398 | 17.4586 | 32.3229 | 19.3321 | 60.034 | 19.4421 | 32.3054 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.2852 | 27.639 | 60.0225 | 27.75 | 32.2822 | 37.433 | 60.0513 | 37.8
32.309 | 17.2311 | 60.0398 | 17.4623 | 32.3312 | 19.3321 | 60.034 | 19.4471 | 32.3137 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.2935 | 27.6343 | 60.0225 | 27.75 | 32.2905 | 37.433 | 60.0513 | 37.8
32.3174 | 17.2311 | 60.0398 | 17.4661 | 32.3396 | 19.3321 | 60.034 | 19.4521 | 32.322 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3018 | 27.6343 | 60.0225 | 27.75 | 32.2988 | 37.433 | 60.0513 | 37.8
32.3257 | 17.2324 | 60.0398 | 17.4698 | 32.3479 | 19.3344 | 60.034 | 19.4571 | 32.3303 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3101 | 27.6343 | 60.0225 | 27.75 | 32.3071 | 37.433 | 60.0513 | 37.8
32.334 | 17.2324 | 60.0398 | 17.4736 | 32.3562 | 19.3344 | 60.034 | 19.4621 | 32.3386 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3184 | 27.6343 | 60.0225 | 27.75 | 32.3157 | 37.4256 | 60.0513 | 37.8
32.3423 | 17.2324 | 60.0398 | 17.4773 | 32.3645 | 19.3344 | 60.034 | 19.4671 | 32.3469 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3267 | 27.6343 | 60.0225 | 27.75 | 32.324 | 37.4256 | 60.0513 | 37.8
32.3507 | 17.2324 | 60.0398 | 17.4811 | 32.3728 | 19.3344 | 60.034 | 19.4721 | 32.3552 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.335 | 27.6343 | 60.0225 | 27.75 | 32.3323 | 37.4256 | 60.0513 | 37.8
32.359 | 17.2284 | 60.0398 | 17.4848 | 32.3812 | 19.3333 | 60.034 | 19.4771 | 32.3635 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3433 | 27.6296 | 60.0225 | 27.75 | 32.3406 | 37.4256 | 60.0513 | 37.8
32.3673 | 17.2284 | 60.0398 | 17.4886 | 32.3895 | 19.3333 | 60.034 | 19.4821 | 32.3721 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3518 | 27.6296 | 60.0225 | 27.75 | 32.3489 | 37.4256 | 60.0513 | 37.8
32.3757 | 17.2284 | 60.0398 | 17.4923 | 32.3978 | 19.3333 | 60.034 | 19.4871 | 32.3804 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3601 | 27.6274 | 60.0225 | 27.75 | 32.3572 | 37.4256 | 60.0513 | 37.8
32.384 | 17.2284 | 60.0398 | 17.4961 | 32.4061 | 19.3333 | 60.034 | 19.4921 | 32.3887 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3684 | 27.6274 | 60.0225 | 27.75 | 32.3655 | 37.4256 | 60.0513 | 37.8
32.3923 | 17.2284 | 60.0398 | 17.4998 | 32.4146 | 19.3333 | 60.034 | 19.4971 | 32.397 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3767 | 27.6274 | 60.0225 | 27.75 | 32.3738 | 37.4256 | 60.0513 | 37.8
32.4006 | 17.2284 | 60.0398 | 17.5036 | 32.4229 | 19.3333 | 60.034 | 19.5021 | 32.4053 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.385 | 27.6274 | 60.0225 | 27.75 | 32.3821 | 37.4291 | 60.0513 | 37.8
32.409 | 17.2278 | 60.0398 | 17.5073 | 32.4312 | 19.3333 | 60.034 | 19.5071 | 32.4136 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.3933 | 27.6274 | 60.0225 | 27.75 | 32.3904 | 37.4291 | 60.0513 | 37.8
32.4173 | 17.2278 | 60.0398 | 17.5111 | 32.4395 | 19.3333 | 60.034 | 19.5121 | 32.4219 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.4016 | 27.6274 | 60.0225 | 27.75 | 32.3989 | 37.4206 | 60.0513 | 37.8
32.4257 | 17.2304 | 60.0398 | 17.5148 | 32.4479 | 19.3307 | 60.034 | 19.5171 | 32.4302 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.4099 | 27.6274 | 60.0225 | 27.75 | 32.4072 | 37.4206 | 60.0513 | 37.8
32.434 | 17.2304 | 60.0398 | 17.5186 | 32.4562 | 19.3307 | 60.034 | 19.5221 | 32.4387 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.4185 | 27.6274 | 60.0225 | 27.75 | 32.4155 | 37.4049 | 60.0513 | 37.8
32.4423 | 17.2304 | 60.0398 | 17.5223 | 32.4645 | 19.3307 | 60.034 | 19.5271 | 32.447 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.4268 | 27.6279 | 60.0225 | 27.75 | 32.4238 | 37.4049 | 60.0513 | 37.8
32.4506 | 17.2304 | 60.0398 | 17.5261 | 32.4728 | 19.3307 | 60.034 | 19.5321 | 32.4553 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.4351 | 27.6279 | 60.0225 | 27.75 | 32.4321 | 37.4049 | 60.0513 | 37.8
32.4589 | 17.2304 | 60.0398 | 17.5298 | 32.4811 | 19.3307 | 60.034 | 19.5371 | 32.4636 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.4434 | 27.6279 | 60.0225 | 27.75 | 32.4404 | 37.4049 | 60.0513 | 37.8
32.4673 | 17.2304 | 60.0398 | 17.5336 | 32.4895 | 19.3307 | 60.034 | 19.5421 | 32.4719 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.4517 | 27.6279 | 60.0225 | 27.75 | 32.4487 | 37.4024 | 60.0513 | 37.8
32.4756 | 17.2302 | 60.0398 | 17.5373 | 32.4978 | 19.3277 | 60.034 | 19.5471 | 32.4802 | 17.5333 | 60.0225 | 17.55 | 32.46 | 27.6239 | 60.0225 | 27.75 | 32.457 | 37.4024 | 60.0513 | 37.8
32.4839 | 17.2302 | 60.0398 | 17.541 | 32.5061 | 19.3277 | 60.034 | 19.5521 | 32.4885 | 17.4958 | 60.0225 | 17.55 | 32.4683 | 27.6239 | 60.0225 | 27.75 | 32.4653 | 37.4038 | 60.0513 | 37.8
32.4922 | 17.2302 | 60.0398 | 17.5448 | 32.5144 | 19.3277 | 60.034 | 19.5571 | 32.4968 | 17.4958 | 60.0225 | 17.55 | 32.4766 | 27.6239 | 60.0225 | 27.75 | 32.4739 | 37.4038 | 60.0513 | 37.8
32.5006 | 17.2302 | 60.0398 | 17.5485 | 32.5228 | 19.3277 | 60.034 | 19.5621 | 32.5051 | 17.4958 | 60.0225 | 17.55 | 32.4849 | 27.6239 | 60.0225 | 27.75 | 32.4822 | 37.4038 | 60.0513 | 37.8
32.5089 | 17.2308 | 60.0398 | 17.5523 | 32.5311 | 19.3241 | 60.034 | 19.5671 | 32.5137 | 17.4958 | 60.0225 | 17.55 | 32.4934 | 27.6279 | 60.0225 | 27.75 | 32.4905 | 37.4038 | 60.0513 | 37.8
32.5172 | 17.2308 | 60.0398 | 17.556 | 32.5394 | 19.3241 | 60.034 | 19.5721 | 32.522 | 17.4958 | 60.0225 | 17.55 | 32.5017 | 27.6279 | 60.0225 | 27.75 | 32.4988 | 37.3947 | 60.0513 | 37.8
32.5256 | 17.2308 | 60.0398 | 17.5598 | 32.5477 | 19.3241 | 60.034 | 19.5771 | 32.5303 | 17.4958 | 60.0225 | 17.55 | 32.51 | 27.6279 | 60.0225 | 27.75 | 32.5071 | 37.3947 | 60.0513 | 37.8
32.5339 | 17.2308 | 60.0398 | 17.5635 | 32.556 | 19.3241 | 60.034 | 19.5821 | 32.5386 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.5183 | 27.6279 | 60.0225 | 27.75 | 32.5154 | 37.4127 | 60.0513 | 37.8
32.5422 | 17.2308 | 60.0398 | 17.5673 | 32.5645 | 19.3241 | 60.034 | 19.5871 | 32.5469 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.5266 | 27.6276 | 60.0225 | 27.75 | 32.5237 | 37.4127 | 60.0513 | 37.8
32.5505 | 17.2308 | 60.0398 | 17.571 | 32.5728 | 19.3241 | 60.034 | 19.5921 | 32.5552 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.5349 | 27.6276 | 60.0225 | 27.75 | 32.532 | 37.4103 | 60.0513 | 37.8
32.5589 | 17.2957 | 60.0398 | 17.5748 | 32.5811 | 19.4057 | 60.034 | 19.597 | 32.5635 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.5432 | 27.6276 | 60.0225 | 27.75 | 32.5403 | 37.4103 | 60.0513 | 37.8
32.5672 | 17.2957 | 60.0398 | 17.5785 | 32.5894 | 19.4057 | 60.034 | 19.602 | 32.5718 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.5515 | 27.6276 | 60.0225 | 27.75 | 32.5486 | 37.4103 | 60.0513 | 37.8
32.5756 | 17.3646 | 60.0398 | 17.5823 | 32.5978 | 19.4057 | 60.034 | 19.607 | 32.5803 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.5601 | 27.6241 | 60.0225 | 27.75 | 32.5571 | 37.4103 | 60.0513 | 37.8
32.5839 | 17.3646 | 60.0398 | 17.586 | 32.6061 | 19.4057 | 60.034 | 19.612 | 32.5886 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.5684 | 27.6241 | 60.0225 | 27.75 | 32.5654 | 37.4095 | 60.0513 | 37.8
32.5922 | 17.3636 | 60.0398 | 17.5898 | 32.6144 | 19.4057 | 60.034 | 19.617 | 32.5969 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.5767 | 27.6241 | 60.0225 | 27.75 | 32.5737 | 37.4095 | 60.0513 | 37.8
32.6005 | 17.3636 | 60.0398 | 17.5935 | 32.6227 | 19.4057 | 60.034 | 19.622 | 32.6052 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.585 | 27.6241 | 60.0225 | 27.75 | 32.582 | 37.4095 | 60.0513 | 37.8
32.6088 | 17.3651 | 60.0398 | 17.5973 | 32.6311 | 19.4057 | 60.034 | 19.627 | 32.6135 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.5933 | 27.6034 | 60.0225 | 27.75 | 32.5903 | 37.4095 | 60.0513 | 37.8
32.6172 | 17.3651 | 60.0398 | 17.601 | 32.6394 | 19.4057 | 60.034 | 19.632 | 32.6218 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.6016 | 27.6034 | 60.0225 | 27.75 | 32.5986 | 37.4102 | 60.0513 | 37.8
32.6255 | 17.3659 | 60.0398 | 17.6048 | 32.6477 | 19.4063 | 60.034 | 19.637 | 32.6301 | 17.4966 | 60.0225 | 17.55 | 32.6099 | 27.6066 | 60.0225 | 27.75 | 32.6069 | 37.4102 | 60.0513 | 37.8
32.6339 | 17.3659 | 60.0398 | 17.6085 | 32.656 | 19.4063 | 60.034 | 19.642 | 32.6384 | 17.499 | 60.0225 | 17.55 | 32.6182 | 27.6066 | 60.0225 | 27.75 | 32.6152 | 37.4102 | 60.0513 | 37.8
32.6422 | 17.3659 | 60.0398 | 17.6123 | 32.6643 | 19.552 | 60.034 | 19.647 | 32.647 | 17.499 | 60.0225 | 17.55 | 32.6267 | 27.6059 | 60.0225 | 27.75 | 32.6235 | 37.4102 | 60.0513 | 37.8
32.6505 | 17.3659 | 60.0398 | 17.616 | 32.6727 | 19.552 | 60.034 | 19.6515 | 32.6553 | 17.499 | 60.0225 | 17.55 | 32.635 | 27.6059 | 60.0225 | 27.75 | 32.6321 | 37.4012 | 60.0513 | 37.8
32.6588 | 17.3631 | 60.0398 | 17.6197 | 32.681 | 19.552 | 60.034 | 19.6553 | 32.6636 | 17.499 | 60.0225 | 17.55 | 32.6433 | 27.6059 | 60.0225 | 27.75 | 32.6404 | 37.4012 | 60.0513 | 37.8
32.6671 | 17.3631 | 60.0398 | 17.6235 | 32.6893 | 19.552 | 60.034 | 19.659 | 32.6719 | 17.499 | 60.0225 | 17.55 | 32.6516 | 27.6059 | 60.0225 | 27.75 | 32.6487 | 37.432 | 60.0513 | 37.8
32.6755 | 17.3631 | 60.0398 | 17.6272 | 32.6976 | 19.552 | 60.034 | 19.6628 | 32.6802 | 17.499 | 60.0225 | 17.55 | 32.6599 | 27.6066 | 60.0225 | 27.75 | 32.657 | 37.432 | 60.0513 | 37.8
32.6838 | 17.3631 | 60.0398 | 17.631 | 32.7061 | 19.552 | 60.034 | 19.6665 | 32.6885 | 17.4999 | 60.0225 | 17.55 | 32.6682 | 27.6066 | 60.0225 | 27.75 | 32.6653 | 37.4359 | 60.0513 | 37.8
32.6921 | 17.3638 | 60.0398 | 17.6347 | 32.7144 | 19.5491 | 60.034 | 19.6703 | 32.6968 | 17.4999 | 60.0225 | 17.55 | 32.6765 | 27.6081 | 60.0225 | 27.75 | 32.6736 | 37.4359 | 60.0513 | 37.8
32.7004 | 17.3638 | 60.0398 | 17.6385 | 32.7227 | 19.5491 | 60.034 | 19.674 | 32.7051 | 17.4999 | 60.0225 | 17.55 | 32.6848 | 27.6081 | 60.0225 | 27.75 | 32.6819 | 37.4357 | 60.0513 | 37.8
32.7088 | 17.4457 | 60.0398 | 17.6422 | 32.731 | 19.5467 | 60.034 | 19.6777 | 32.7136 | 17.4999 | 60.0225 | 17.55 | 32.6931 | 27.6081 | 60.0225 | 27.75 | 32.6902 | 37.4357 | 60.0513 | 37.8
32.7171 | 17.4457 | 60.0398 | 17.646 | 32.7393 | 19.5467 | 60.034 | 19.6815 | 32.7219 | 17.4999 | 60.0225 | 17.55 | 32.7017 | 27.6081 | 60.0225 | 27.75 | 32.6985 | 37.4338 | 60.0513 | 37.8
32.7254 | 17.4457 | 60.0398 | 17.6497 | 32.7477 | 19.5467 | 60.034 | 19.6852 | 32.7302 | 17.4999 | 60.0225 | 17.55 | 32.71 | 27.6097 | 60.0225 | 27.75 | 32.7068 | 37.4338 | 60.0513 | 37.8
32.7338 | 17.4457 | 60.0398 | 17.6535 | 32.756 | 19.5467 | 60.034 | 19.689 | 32.7385 | 17.4999 | 60.0225 | 17.55 | 32.7183 | 27.6097 | 60.0225 | 27.75 | 32.7153 | 37.4545 | 60.0513 | 37.8
32.7421 | 17.4485 | 60.0398 | 17.6572 | 32.7643 | 19.5467 | 60.034 | 19.6927 | 32.7468 | 17.4999 | 60.0225 | 17.55 | 32.7266 | 27.6129 | 60.0225 | 27.75 | 32.7236 | 37.4545 | 60.0513 | 37.8
32.7504 | 17.4485 | 60.0398 | 17.661 | 32.7726 | 19.5467 | 60.034 | 19.6965 | 32.7551 | 17.4995 | 60.0225 | 17.55 | 32.7349 | 27.6129 | 60.0225 | 27.75 | 32.7319 | 37.4492 | 60.0513 | 37.8
32.7587 | 17.4485 | 60.0398 | 17.6647 | 32.781 | 19.5467 | 60.034 | 19.7002 | 32.7634 | 17.4995 | 60.0225 | 17.55 | 32.7432 | 27.6127 | 60.0225 | 27.75 | 32.7402 | 37.4492 | 60.0513 | 37.8
32.7671 | 17.4485 | 60.0398 | 17.6685 | 32.7893 | 19.5467 | 60.034 | 19.704 | 32.7717 | 17.4995 | 60.0225 | 17.55 | 32.7515 | 27.6127 | 60.0225 | 27.75 | 32.7485 | 37.4492 | 60.0513 | 37.8
32.7754 | 17.4471 | 60.0398 | 17.6722 | 32.7976 | 19.5467 | 60.034 | 19.7077 | 32.78 | 17.4995 | 60.0225 | 17.55 | 32.7598 | 27.6138 | 60.0225 | 27.75 | 32.7568 | 37.4492 | 60.0513 | 37.8
32.7838 | 17.4471 | 60.0398 | 17.676 | 32.8059 | 19.5467 | 60.034 | 19.7115 | 32.7886 | 17.4995 | 60.0225 | 17.55 | 32.7683 | 27.6138 | 60.0225 | 27.75 | 32.7651 | 37.4461 | 60.0513 | 37.8
32.7921 | 17.4471 | 60.0398 | 17.6797 | 32.8143 | 19.5466 | 60.034 | 19.7152 | 32.7969 | 17.4995 | 60.0225 | 17.55 | 32.7766 | 27.6404 | 60.0225 | 27.75 | 32.7734 | 37.4461 | 60.0513 | 37.8
32.8004 | 17.4471 | 60.0398 | 17.6835 | 32.8226 | 19.5466 | 60.034 | 19.719 | 32.8052 | 17.4994 | 60.0225 | 17.55 | 32.7849 | 27.6404 | 60.0225 | 27.75 | 32.7817 | 37.43 | 60.0513 | 37.8
32.8087 | 17.4471 | 60.0398 | 17.6872 | 32.8309 | 19.5466 | 60.034 | 19.7227 | 32.8135 | 17.4994 | 60.0225 | 17.55 | 32.7932 | 27.6404 | 60.0225 | 27.75 | 32.79 | 37.43 | 60.0513 | 37.8
32.817 | 17.4471 | 60.0398 | 17.6909 | 32.8392 | 19.5466 | 60.034 | 19.7265 | 32.8218 | 17.4981 | 60.0225 | 17.55 | 32.8015 | 27.6404 | 60.0225 | 27.75 | 32.7986 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.8254 | 17.4451 | 60.0398 | 17.6947 | 32.8475 | 19.5466 | 60.034 | 19.7302 | 32.8301 | 17.4981 | 60.0225 | 17.55 | 32.8098 | 27.637 | 60.0225 | 27.75 | 32.8069 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.8337 | 17.4451 | 60.0398 | 17.6984 | 32.856 | 19.5466 | 60.034 | 19.734 | 32.8384 | 17.4981 | 60.0225 | 17.55 | 32.8181 | 27.637 | 60.0225 | 27.75 | 32.8152 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.842 | 17.4449 | 60.0398 | 17.7022 | 32.8643 | 19.5466 | 60.034 | 19.7377 | 32.8467 | 17.4981 | 60.0225 | 17.55 | 32.8264 | 27.6272 | 60.0225 | 27.75 | 32.8235 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.8503 | 17.4449 | 60.0398 | 17.7059 | 32.8726 | 19.5466 | 60.034 | 19.7415 | 32.8552 | 17.5004 | 60.0225 | 17.55 | 32.835 | 27.6272 | 60.0225 | 27.75 | 32.8318 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.8587 | 17.446 | 60.0398 | 17.7097 | 32.8809 | 19.5466 | 60.034 | 19.7452 | 32.8635 | 17.5004 | 60.0225 | 17.55 | 32.8433 | 27.6272 | 60.0225 | 27.75 | 32.8401 | 37.4269 | 60.0513 | 37.8
32.867 | 17.446 | 60.0398 | 17.7134 | 32.8893 | 19.5466 | 60.034 | 19.749 | 32.8718 | 17.5004 | 60.0225 | 17.55 | 32.8516 | 27.6272 | 60.0225 | 27.75 | 32.8484 | 37.4292 | 60.0513 | 37.8
32.8753 | 17.446 | 60.0398 | 17.7172 | 32.8976 | 19.5465 | 60.034 | 19.7527 | 32.8801 | 17.5004 | 60.0225 | 17.55 | 32.8599 | 27.6242 | 60.0225 | 27.75 | 32.8567 | 37.4292 | 60.0513 | 37.8
32.8837 | 17.446 | 60.0398 | 17.7209 | 32.9059 | 19.5465 | 60.034 | 19.7565 | 32.8884 | 17.5004 | 60.0225 | 17.55 | 32.8682 | 27.6242 | 60.0225 | 27.75 | 32.865 | 37.4351 | 60.0513 | 37.8
32.892 | 17.4483 | 60.0398 | 17.7247 | 32.9142 | 19.5465 | 60.034 | 19.7602 | 32.8967 | 17.5004 | 60.0225 | 17.55 | 32.8765 | 27.6262 | 60.0225 | 27.75 | 32.8735 | 37.4351 | 60.0513 | 37.8
32.9003 | 17.4483 | 60.0398 | 17.7284 | 32.9226 | 19.5465 | 60.034 | 19.764 | 32.905 | 17.473 | 60.0225 | 17.55 | 32.8848 | 27.6262 | 60.0225 | 27.75 | 32.8818 | 37.4351 | 60.0513 | 37.8
32.9086 | 17.4499 | 60.0398 | 17.7322 | 32.9309 | 19.5465 | 60.034 | 19.7677 | 32.9133 | 17.473 | 60.0225 | 17.55 | 32.8931 | 27.6262 | 60.0225 | 27.75 | 32.8901 | 37.4351 | 60.0513 | 37.8
32.917 | 17.4499 | 60.0398 | 17.7359 | 32.9392 | 19.5465 | 60.034 | 19.7714 | 32.9219 | 17.474 | 60.0225 | 17.55 | 32.9016 | 27.6262 | 60.0225 | 27.75 | 32.8984 | 37.4351 | 60.0513 | 37.8
32.9253 | 17.4499 | 60.0398 | 17.7397 | 32.9475 | 19.5466 | 60.034 | 19.7752 | 32.9302 | 17.474 | 60.0225 | 17.55 | 32.9099 | 27.6272 | 60.0167 | 27.75 | 32.9067 | 37.4351 | 60.0513 | 37.8
32.9337 | 17.4499 | 60.0398 | 17.7434 | 32.9558 | 19.5466 | 60.034 | 19.7789 | 32.9385 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 32.9182 | 27.6272 | 60.0167 | 27.75 | 32.915 | 37.4212 | 60.0513 | 37.8
32.942 | 17.4499 | 60.0398 | 17.7472 | 32.9642 | 19.5466 | 60.034 | 19.7827 | 32.9468 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 32.9265 | 27.6237 | 60.0167 | 27.75 | 32.9233 | 37.4212 | 60.0513 | 37.8
32.9503 | 17.4499 | 60.0398 | 17.7509 | 32.9725 | 19.5466 | 60.034 | 19.7864 | 32.9551 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 32.9348 | 27.6237 | 60.0167 | 27.75 | 32.9316 | 37.4181 | 60.0513 | 37.8
32.9586 | 17.4467 | 60.0398 | 17.7547 | 32.9808 | 19.5466 | 60.034 | 19.7902 | 32.9634 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 32.9431 | 27.6237 | 60.0167 | 27.75 | 32.9399 | 37.4181 | 60.0513 | 37.8
32.9669 | 17.4467 | 60.0398 | 17.7584 | 32.9891 | 19.5466 | 60.034 | 19.7939 | 32.9717 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 32.9514 | 27.6237 | 60.0167 | 27.75 | 32.9482 | 37.4181 | 60.0513 | 37.8
32.9753 | 17.4467 | 60.0398 | 17.7622 | 32.9976 | 19.5463 | 60.034 | 19.7977 | 32.98 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 32.9597 | 27.6237 | 60.0167 | 27.75 | 32.9568 | 37.4181 | 60.0513 | 37.8
32.9836 | 17.4467 | 60.0398 | 17.7659 | 33.0059 | 19.5463 | 60.034 | 19.8014 | 32.9883 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 32.968 | 27.6237 | 60.0167 | 27.75 | 32.9651 | 37.3898 | 60.0513 | 37.8
32.9919 | 17.4468 | 60.0398 | 17.7696 | 33.0142 | 19.5463 | 60.034 | 19.8052 | 32.9968 | 17.4746 | 60.0225 | 17.55 | 32.9766 | 27.6246 | 60.0167 | 27.75 | 32.9734 | 37.3898 | 60.0513 | 37.8
33.0002 | 17.4468 | 60.0398 | 17.7734 | 33.0225 | 19.5463 | 60.034 | 19.8089 | 33.0051 | 17.4633 | 60.0225 | 17.55 | 32.9849 | 27.6246 | 60.0167 | 27.75 | 32.9817 | 37.3935 | 60.0513 | 37.8
33.0086 | 17.4448 | 60.0398 | 17.7771 | 33.0308 | 19.5463 | 60.034 | 19.8127 | 33.0134 | 17.4633 | 60.0225 | 17.55 | 32.9932 | 27.6246 | 60.0167 | 27.75 | 32.99 | 37.3935 | 60.0513 | 37.8
33.0169 | 17.4448 | 60.0398 | 17.7809 | 33.0392 | 19.5463 | 60.034 | 19.8164 | 33.0217 | 17.4629 | 60.0225 | 17.55 | 33.0015 | 27.6246 | 60.0167 | 27.75 | 32.9983 | 37.3951 | 60.0513 | 37.8
33.0252 | 17.4448 | 60.0398 | 17.7846 | 33.0475 | 19.5479 | 60.034 | 19.8202 | 33.03 | 17.4629 | 60.0225 | 17.55 | 33.0098 | 27.6245 | 60.0167 | 27.75 | 33.0066 | 37.3951 | 60.0513 | 37.8
33.0336 | 17.4448 | 60.0398 | 17.7884 | 33.0558 | 19.5479 | 60.034 | 19.8239 | 33.0383 | 17.4627 | 60.0225 | 17.55 | 33.0181 | 27.6245 | 60.0167 | 27.75 | 33.0149 | 37.3951 | 60.0513 | 37.8
33.0419 | 17.4442 | 60.0398 | 17.7921 | 33.0641 | 19.5479 | 60.034 | 19.8277 | 33.0466 | 17.4627 | 60.0225 | 17.55 | 33.0264 | 27.5701 | 60.0167 | 27.75 | 33.0232 | 37.3951 | 60.0513 | 37.8
33.0502 | 17.4442 | 60.0398 | 17.7959 | 33.0725 | 19.5479 | 60.034 | 19.8314 | 33.0549 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.0347 | 27.5701 | 60.0167 | 27.75 | 33.0317 | 37.3951 | 60.0513 | 37.8
33.0585 | 17.4442 | 60.0398 | 17.7996 | 33.0808 | 19.5491 | 60.034 | 19.8352 | 33.0635 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.0432 | 27.565 | 60.0167 | 27.75 | 33.04 | 37.3951 | 60.0513 | 37.8
33.0669 | 17.4442 | 60.0398 | 17.8034 | 33.0891 | 19.5491 | 60.034 | 19.8389 | 33.0718 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.0515 | 27.565 | 60.0167 | 27.75 | 33.0483 | 37.3927 | 60.0456 | 37.8
33.0752 | 17.5828 | 60.0398 | 17.8071 | 33.0974 | 19.5491 | 60.034 | 19.8427 | 33.0801 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.0598 | 27.5404 | 60.0167 | 27.75 | 33.0566 | 37.3927 | 60.0456 | 37.8
33.0836 | 17.5828 | 60.0398 | 17.8109 | 33.1058 | 19.5491 | 60.034 | 19.8464 | 33.0884 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.0681 | 27.5404 | 60.0167 | 27.75 | 33.0649 | 37.3923 | 60.0456 | 37.8
33.0919 | 17.5845 | 60.0398 | 17.8146 | 33.1141 | 19.6473 | 60.034 | 19.8502 | 33.0967 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.0764 | 27.5404 | 60.011 | 27.75 | 33.0732 | 37.3923 | 60.0456 | 37.8
33.1002 | 17.5845 | 60.0398 | 17.8184 | 33.1224 | 19.6473 | 60.034 | 19.8539 | 33.105 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.0847 | 27.5404 | 60.011 | 27.75 | 33.0815 | 37.3923 | 60.0456 | 37.8
33.1085 | 17.5841 | 60.0398 | 17.8221 | 33.1307 | 19.6473 | 60.034 | 19.8576 | 33.1133 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.093 | 27.5153 | 60.011 | 27.75 | 33.0898 | 37.3923 | 60.0456 | 37.8
33.1168 | 17.5841 | 60.0398 | 17.8259 | 33.139 | 19.6473 | 60.034 | 19.8614 | 33.1216 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.1013 | 27.5153 | 60.011 | 27.75 | 33.0981 | 37.3923 | 60.0456 | 37.8
33.1252 | 17.5841 | 60.0398 | 17.8296 | 33.1475 | 19.7402 | 60.034 | 19.8651 | 33.1299 | 17.4627 | 60.034 | 17.55 | 33.1099 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1064 | 37.3923 | 60.0456 | 37.8
33.1335 | 17.5841 | 60.0398 | 17.8334 | 33.1558 | 19.7402 | 60.034 | 19.8689 | 33.1384 | 17.4645 | 60.034 | 17.55 | 33.1182 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.115 | 37.3924 | 60.0456 | 37.8
33.1418 | 17.5841 | 60.0398 | 17.8371 | 33.1641 | 19.7391 | 60.034 | 19.8726 | 33.1467 | 17.4645 | 60.034 | 17.55 | 33.1265 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1233 | 37.3924 | 60.0456 | 37.8
33.1501 | 17.5841 | 60.0398 | 17.8408 | 33.1724 | 19.7391 | 60.034 | 19.8764 | 33.155 | 17.4645 | 60.034 | 17.55 | 33.1348 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1316 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.1585 | 17.5841 | 60.0398 | 17.8446 | 33.1808 | 19.7391 | 60.034 | 19.8801 | 33.1633 | 17.4645 | 60.034 | 17.55 | 33.1431 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1399 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.1668 | 17.5841 | 60.0398 | 17.8483 | 33.1891 | 19.7391 | 60.034 | 19.8839 | 33.1716 | 17.4645 | 60.034 | 17.55 | 33.1514 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1482 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.1751 | 17.5836 | 60.0398 | 17.8521 | 33.1974 | 19.8181 | 60.034 | 19.8876 | 33.1799 | 17.4645 | 60.034 | 17.55 | 33.1597 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1565 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.1835 | 17.5836 | 60.0398 | 17.8558 | 33.2057 | 19.8181 | 60.034 | 19.8914 | 33.1882 | 17.4645 | 60.034 | 17.55 | 33.1682 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1648 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.1918 | 17.5836 | 60.0398 | 17.8596 | 33.214 | 19.8157 | 60.034 | 19.8951 | 33.1965 | 17.4645 | 60.034 | 17.55 | 33.1765 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1731 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.2001 | 17.5836 | 60.0398 | 17.8633 | 33.2224 | 19.8157 | 60.034 | 19.8989 | 33.2051 | 17.4638 | 60.034 | 17.55 | 33.1848 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1814 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.2084 | 17.5836 | 60.0398 | 17.8671 | 33.2307 | 19.8157 | 60.034 | 19.9026 | 33.2134 | 17.4638 | 60.034 | 17.55 | 33.1931 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1899 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.2168 | 17.5836 | 60.0398 | 17.8708 | 33.239 | 19.8157 | 60.034 | 19.9064 | 33.2217 | 17.4588 | 60.034 | 17.55 | 33.2014 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.1982 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.2251 | 17.5829 | 60.0398 | 17.8746 | 33.2473 | 19.8157 | 60.034 | 19.9101 | 33.23 | 17.4588 | 60.034 | 17.55 | 33.2097 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2065 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.2335 | 17.5829 | 60.0398 | 17.8783 | 33.2557 | 19.8157 | 60.034 | 19.9139 | 33.2383 | 17.4588 | 60.034 | 17.55 | 33.218 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2148 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.2418 | 17.5804 | 60.0398 | 17.8821 | 33.264 | 19.8157 | 60.034 | 19.9176 | 33.2466 | 17.4588 | 60.034 | 17.55 | 33.2263 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2231 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.2501 | 17.5804 | 60.0398 | 17.8858 | 33.2723 | 19.8157 | 60.034 | 19.9214 | 33.2549 | 17.4588 | 60.034 | 17.55 | 33.2349 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2314 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.2584 | 17.6557 | 60.0398 | 17.8896 | 33.2806 | 19.8149 | 60.034 | 19.9251 | 33.2632 | 17.4588 | 60.034 | 17.55 | 33.2432 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2397 | 37.3848 | 60.0456 | 37.8
33.2667 | 17.6557 | 60.0398 | 17.8933 | 33.2891 | 19.8149 | 60.034 | 19.9289 | 33.2715 | 17.4672 | 60.034 | 17.55 | 33.2515 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.248 | 37.3893 | 60.0456 | 37.8
33.2751 | 17.6557 | 60.0398 | 17.8971 | 33.2974 | 19.8149 | 60.034 | 19.9326 | 33.28 | 17.4672 | 60.034 | 17.55 | 33.2598 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2563 | 37.3893 | 60.0456 | 37.8
33.2834 | 17.6557 | 60.0398 | 17.9008 | 33.3057 | 19.8149 | 60.034 | 19.9364 | 33.2883 | 17.4677 | 60.034 | 17.55 | 33.2681 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2649 | 37.3893 | 60.0456 | 37.8
33.2917 | 17.657 | 60.0398 | 17.9046 | 33.314 | 19.8149 | 60.034 | 19.9401 | 33.2966 | 17.4677 | 60.034 | 17.55 | 33.2764 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2732 | 37.3893 | 60.0456 | 37.8
33.3 | 17.657 | 60.0398 | 17.9083 | 33.3223 | 19.8149 | 60.034 | 19.9438 | 33.3049 | 17.4667 | 60.034 | 17.55 | 33.2847 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2815 | 37.3893 | 60.0456 | 37.8
33.3083 | 17.657 | 60.0398 | 17.9121 | 33.3307 | 19.8149 | 60.034 | 19.9476 | 33.3132 | 17.4667 | 60.034 | 17.55 | 33.293 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2898 | 37.3893 | 60.0456 | 37.8
33.3167 | 17.657 | 60.0398 | 17.9158 | 33.339 | 19.8149 | 60.034 | 19.9513 | 33.3215 | 17.4667 | 60.034 | 17.55 | 33.3015 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.2981 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.325 | 17.6571 | 60.0398 | 17.9195 | 33.3473 | 19.8149 | 60.034 | 19.9551 | 33.3298 | 17.4667 | 60.034 | 17.55 | 33.3098 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3064 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.3334 | 17.6571 | 60.0398 | 17.9233 | 33.3556 | 19.8149 | 60.034 | 19.9588 | 33.3381 | 17.4667 | 60.034 | 17.55 | 33.3181 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3147 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.3417 | 17.6569 | 60.0398 | 17.927 | 33.364 | 19.8157 | 60.034 | 19.9626 | 33.3464 | 17.4667 | 60.034 | 17.55 | 33.3264 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.323 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.35 | 17.6569 | 60.0398 | 17.9308 | 33.3723 | 19.8157 | 60.034 | 19.9663 | 33.355 | 17.4667 | 60.034 | 17.55 | 33.3347 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3313 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.3583 | 17.6547 | 60.0398 | 17.9345 | 33.3806 | 19.8157 | 60.034 | 19.9701 | 33.3633 | 17.4667 | 60.034 | 17.55 | 33.343 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3396 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.3667 | 17.6547 | 60.0398 | 17.9383 | 33.3889 | 19.8157 | 60.034 | 19.9738 | 33.3716 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 33.3513 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3481 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.375 | 17.702 | 60.0398 | 17.942 | 33.3973 | 19.8174 | 60.034 | 19.9776 | 33.3799 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 33.3596 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3564 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.3833 | 17.702 | 60.0398 | 17.9458 | 33.4056 | 19.8174 | 60.034 | 19.9813 | 33.3882 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 33.3682 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3647 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.3917 | 17.7013 | 60.0398 | 17.9495 | 33.4139 | 19.8174 | 60.034 | 19.9851 | 33.3965 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 33.3765 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.373 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.4 | 17.7013 | 60.0398 | 17.9533 | 33.4222 | 19.8174 | 60.034 | 19.9888 | 33.4048 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 33.3848 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3813 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.4083 | 17.7013 | 60.0398 | 17.957 | 33.4305 | 19.8174 | 60.034 | 19.9926 | 33.4131 | 17.4695 | 60.034 | 17.55 | 33.3931 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3896 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.4166 | 17.7013 | 60.0398 | 17.9608 | 33.439 | 19.8174 | 60.034 | 19.9963 | 33.4214 | 17.4718 | 60.034 | 17.55 | 33.4014 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.3979 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.425 | 17.7006 | 60.0398 | 17.9645 | 33.4473 | 19.8174 | 60.034 | 20.0001 | 33.4299 | 17.4718 | 60.034 | 17.55 | 33.4097 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4062 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.4333 | 17.7006 | 60.0398 | 17.9683 | 33.4556 | 19.8174 | 60.034 | 20.0038 | 33.4382 | 17.496 | 60.034 | 17.55 | 33.418 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4146 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.4417 | 17.7006 | 60.0398 | 17.972 | 33.4639 | 19.8174 | 60.034 | 20.0076 | 33.4465 | 17.496 | 60.034 | 17.55 | 33.4263 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4231 | 37.3929 | 60.0456 | 37.8
33.45 | 17.7006 | 60.0398 | 17.9758 | 33.4723 | 19.8174 | 60.034 | 20.0113 | 33.4548 | 17.496 | 60.034 | 17.55 | 33.4348 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4314 | 37.3913 | 60.0456 | 37.8
33.4583 | 17.7005 | 60.0398 | 17.9795 | 33.4806 | 19.8174 | 60.034 | 20.0151 | 33.4631 | 17.496 | 60.034 | 17.55 | 33.4431 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4397 | 37.3913 | 60.0456 | 37.8
33.4666 | 17.7005 | 60.0398 | 17.9833 | 33.4889 | 19.8174 | 60.034 | 20.0188 | 33.4714 | 17.496 | 60.034 | 17.55 | 33.4514 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.448 | 37.3913 | 60.0456 | 37.8
33.4749 | 17.7005 | 60.0398 | 17.987 | 33.4972 | 19.8174 | 60.034 | 20.0226 | 33.4797 | 17.496 | 60.034 | 17.55 | 33.4597 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4563 | 37.3913 | 60.0456 | 37.8
33.4833 | 17.7005 | 60.0398 | 17.9907 | 33.5055 | 19.8174 | 60.034 | 20.0263 | 33.488 | 17.496 | 60.034 | 17.55 | 33.468 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4646 | 37.3913 | 60.0456 | 37.8
33.4916 | 17.7018 | 60.0398 | 17.9945 | 33.5139 | 19.8174 | 60.034 | 20.03 | 33.4963 | 17.496 | 60.034 | 17.55 | 33.4763 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4729 | 37.3913 | 60.0456 | 37.8
33.4999 | 17.7018 | 60.0398 | 17.9982 | 33.5222 | 19.8174 | 60.034 | 20.0338 | 33.5049 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.4846 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4812 | 37.3961 | 60.0456 | 37.8
33.5082 | 17.7018 | 60.0398 | 18.002 | 33.5305 | 19.8174 | 60.034 | 20.0375 | 33.5132 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.4929 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.4895 | 37.3961 | 60.0456 | 37.8
33.5166 | 17.7018 | 60.0398 | 18.0057 | 33.5388 | 19.8174 | 60.034 | 20.0413 | 33.5215 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.5015 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.498 | 37.3986 | 60.0456 | 37.8
33.5249 | 17.7015 | 60.0398 | 18.0095 | 33.5472 | 19.8174 | 60.034 | 20.045 | 33.5298 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.5098 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5063 | 37.3986 | 60.0456 | 37.8
33.5332 | 17.7015 | 60.0398 | 18.0132 | 33.5555 | 19.8174 | 60.034 | 20.0488 | 33.5381 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.5181 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5146 | 37.3986 | 60.0456 | 37.8
33.5416 | 17.7712 | 60.0398 | 18.017 | 33.5638 | 19.8174 | 60.034 | 20.0525 | 33.5464 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.5264 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5229 | 37.3986 | 60.0456 | 37.8
33.5499 | 17.7712 | 60.0398 | 18.0207 | 33.5721 | 19.8174 | 60.034 | 20.0563 | 33.5547 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.5347 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5312 | 37.4181 | 60.0456 | 37.8
33.5582 | 17.7694 | 60.0398 | 18.0245 | 33.5806 | 19.8174 | 60.034 | 20.06 | 33.563 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.543 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5396 | 37.4181 | 60.0456 | 37.8
33.5665 | 17.7694 | 60.0398 | 18.0282 | 33.5889 | 19.8174 | 60.034 | 20.0638 | 33.5715 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.5513 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5479 | 37.4181 | 60.0456 | 37.8
33.5749 | 17.7694 | 60.0398 | 18.032 | 33.5972 | 19.8174 | 60.034 | 20.0675 | 33.5798 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.5596 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5562 | 37.4181 | 60.0456 | 37.8
33.5832 | 17.7694 | 60.0398 | 18.0357 | 33.6055 | 19.8174 | 60.034 | 20.0713 | 33.5881 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.5681 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5645 | 37.4181 | 60.0456 | 37.8
33.5916 | 17.7671 | 60.0398 | 18.0395 | 33.6138 | 19.892 | 60.034 | 20.075 | 33.5964 | 17.4967 | 60.034 | 17.55 | 33.5764 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5728 | 37.4181 | 60.0456 | 37.8
33.5999 | 17.7671 | 60.0398 | 18.0432 | 33.6222 | 19.892 | 60.034 | 20.0788 | 33.6047 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.5847 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5813 | 37.4025 | 60.0456 | 37.8
33.6082 | 17.7693 | 60.0398 | 18.047 | 33.6305 | 19.892 | 60.034 | 20.0825 | 33.613 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.593 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5896 | 37.4025 | 60.0456 | 37.8
33.6165 | 17.7693 | 60.0398 | 18.0507 | 33.6388 | 19.892 | 60.034 | 20.0863 | 33.6213 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.6013 | 27.5173 | 60.011 | 27.75 | 33.5979 | 37.4 | 60.0456 | 37.8
33.6248 | 17.8056 | 60.0398 | 18.0545 | 33.6471 | 19.892 | 60.034 | 20.09 | 33.6296 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.6096 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6062 | 37.4 | 60.0456 | 37.8
33.6332 | 17.8056 | 60.0398 | 18.0582 | 33.6555 | 19.892 | 60.034 | 20.0938 | 33.6379 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.6179 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6145 | 37.4 | 60.0456 | 37.8
33.6415 | 17.8056 | 60.0398 | 18.062 | 33.6638 | 19.9931 | 60.034 | 20.0975 | 33.6465 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.6262 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6228 | 37.4 | 60.0456 | 37.8
33.6498 | 17.8056 | 60.0398 | 18.0657 | 33.6721 | 19.9931 | 60.034 | 20.1006 | 33.6548 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.6348 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6311 | 37.4 | 60.0456 | 37.8
33.6581 | 17.8056 | 60.0398 | 18.0694 | 33.6804 | 19.9899 | 60.034 | 20.1025 | 33.6631 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.6431 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6394 | 37.4 | 60.0456 | 37.8
33.6665 | 17.8056 | 60.0398 | 18.0732 | 33.6887 | 19.9899 | 60.034 | 20.1044 | 33.6714 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.6514 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6477 | 37.3951 | 60.0456 | 37.8
33.6748 | 17.8061 | 60.0398 | 18.0769 | 33.6971 | 19.99 | 60.034 | 20.1063 | 33.6797 | 17.4977 | 60.034 | 17.55 | 33.6597 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6562 | 37.3951 | 60.0456 | 37.8
33.6831 | 17.8061 | 60.0398 | 18.0807 | 33.7054 | 19.99 | 60.034 | 20.1081 | 33.688 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.668 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6646 | 37.3951 | 60.0456 | 37.8
33.6915 | 17.8061 | 60.0398 | 18.0844 | 33.7137 | 19.99 | 60.034 | 20.11 | 33.6963 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.6763 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6729 | 37.3951 | 60.0456 | 37.8
33.6998 | 17.8061 | 60.0398 | 18.0882 | 33.722 | 19.99 | 60.034 | 20.1119 | 33.7046 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.6846 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6812 | 37.3897 | 60.0456 | 37.8
33.7081 | 17.8047 | 60.0398 | 18.0919 | 33.7305 | 19.9889 | 60.034 | 20.1137 | 33.7129 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.6931 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6895 | 37.3897 | 60.0456 | 37.8
33.7164 | 17.8047 | 60.0398 | 18.0957 | 33.7388 | 19.9889 | 60.034 | 20.1156 | 33.7214 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7014 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.6978 | 37.3894 | 60.0456 | 37.8
33.7248 | 17.8047 | 60.0398 | 18.0994 | 33.7471 | 19.9864 | 60.034 | 20.1175 | 33.7297 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7097 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7061 | 37.3894 | 60.0456 | 37.8
33.7331 | 17.8047 | 60.0398 | 18.1032 | 33.7554 | 19.9864 | 60.034 | 20.1194 | 33.738 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.718 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7144 | 37.3894 | 60.0456 | 37.8
33.7415 | 17.8647 | 60.0398 | 18.1069 | 33.7638 | 20.0299 | 60.034 | 20.1212 | 33.7463 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7263 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7227 | 37.3894 | 60.0456 | 37.8
33.7498 | 17.8647 | 60.0398 | 18.1107 | 33.7721 | 20.0299 | 60.034 | 20.1231 | 33.7546 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7346 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7312 | 37.388 | 60.0456 | 37.8
33.7581 | 17.8646 | 60.0398 | 18.1144 | 33.7804 | 20.0299 | 60.034 | 20.125 | 33.7629 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7429 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7395 | 37.388 | 60.0456 | 37.8
33.7664 | 17.8646 | 60.0398 | 18.1182 | 33.7887 | 20.0299 | 60.034 | 20.1269 | 33.7712 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7512 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7478 | 37.388 | 60.0456 | 37.8
33.7747 | 17.8646 | 60.0398 | 18.1219 | 33.797 | 20.0299 | 60.034 | 20.1287 | 33.7795 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7598 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7561 | 37.388 | 60.0456 | 37.8
33.7831 | 17.8646 | 60.0398 | 18.1257 | 33.8054 | 20.0299 | 60.034 | 20.1306 | 33.7878 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7681 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7644 | 37.388 | 60.0456 | 37.8
33.7914 | 17.8636 | 60.0398 | 18.1294 | 33.8137 | 20.0299 | 60.034 | 20.1325 | 33.7964 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7764 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7727 | 37.388 | 60.0456 | 37.8
33.7997 | 17.8636 | 60.0398 | 18.1332 | 33.822 | 20.0299 | 60.034 | 20.1344 | 33.8047 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.7847 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.781 | 37.3931 | 60.0456 | 37.8
33.808 | 17.8637 | 60.0398 | 18.1369 | 33.8303 | 20.0299 | 60.034 | 20.1362 | 33.813 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.793 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7893 | 37.3931 | 60.0456 | 37.8
33.8164 | 17.8637 | 60.0398 | 18.1406 | 33.8387 | 20.0299 | 60.034 | 20.1381 | 33.8213 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.8013 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.7976 | 37.3931 | 60.0456 | 37.8
33.8247 | 17.8637 | 60.0398 | 18.1444 | 33.847 | 20.0299 | 60.034 | 20.14 | 33.8296 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.8096 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.8062 | 37.3931 | 60.0456 | 37.8
33.833 | 17.8637 | 60.0398 | 18.1481 | 33.8553 | 20.0299 | 60.034 | 20.1419 | 33.8379 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.8179 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.8145 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.8414 | 17.861 | 60.0398 | 18.1519 | 33.8636 | 20.0299 | 60.034 | 20.1437 | 33.8462 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.8264 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.8228 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.8497 | 17.861 | 60.0398 | 18.1556 | 33.8721 | 20.0299 | 60.034 | 20.1456 | 33.8545 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.8347 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.8311 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.858 | 17.8624 | 60.0398 | 18.1594 | 33.8804 | 20.0299 | 60.034 | 20.1475 | 33.863 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.843 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.8394 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.8663 | 17.8624 | 60.0398 | 18.1631 | 33.8887 | 20.0299 | 60.034 | 20.1494 | 33.8713 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.8513 | 27.5278 | 60.011 | 27.75 | 33.8477 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.8747 | 17.8625 | 60.0398 | 18.1669 | 33.897 | 20.0299 | 60.034 | 20.1512 | 33.8796 | 17.4224 | 60.034 | 17.55 | 33.8596 | 27.5317 | 60.011 | 27.75 | 33.856 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.883 | 17.8625 | 60.0398 | 18.1706 | 33.9053 | 20.0299 | 60.034 | 20.1531 | 33.8879 | 17.4224 | 60.0398 | 17.55 | 33.8679 | 27.5317 | 60.011 | 27.75 | 33.8643 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.8913 | 17.8647 | 60.0398 | 18.1744 | 33.9137 | 20.0299 | 60.034 | 20.155 | 33.8962 | 17.4224 | 60.0398 | 17.55 | 33.8762 | 27.5317 | 60.011 | 27.75 | 33.8726 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.8997 | 17.8647 | 60.0398 | 18.1781 | 33.922 | 20.0299 | 60.034 | 20.1568 | 33.9045 | 17.4224 | 60.0398 | 17.55 | 33.8845 | 27.5317 | 60.011 | 27.75 | 33.8809 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.908 | 17.8647 | 60.0398 | 18.1819 | 33.9303 | 20.0299 | 60.034 | 20.1587 | 33.9128 | 17.4224 | 60.0398 | 17.55 | 33.8931 | 27.5317 | 60.011 | 27.75 | 33.8894 | 37.3945 | 60.0456 | 37.8
33.9163 | 17.8647 | 60.0398 | 18.1856 | 33.9386 | 20.0299 | 60.034 | 20.1606 | 33.9211 | 17.4228 | 60.0398 | 17.55 | 33.9014 | 27.5317 | 60.011 | 27.75 | 33.8977 | 37.3922 | 60.0456 | 37.8
33.9246 | 17.8636 | 60.0398 | 18.1894 | 33.947 | 20.0299 | 60.034 | 20.1625 | 33.9294 | 17.4228 | 60.0398 | 17.55 | 33.9097 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.906 | 37.3922 | 60.0456 | 37.8
33.933 | 17.8636 | 60.0398 | 18.1931 | 33.9553 | 20.0299 | 60.034 | 20.1643 | 33.938 | 17.4228 | 60.0398 | 17.55 | 33.918 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9143 | 37.3884 | 60.0456 | 37.8
33.9413 | 17.8636 | 60.0398 | 18.1969 | 33.9636 | 20.0299 | 60.034 | 20.1662 | 33.9463 | 17.4228 | 60.0398 | 17.55 | 33.9263 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9226 | 37.3884 | 60.0456 | 37.8
33.9496 | 17.8636 | 60.0398 | 18.2006 | 33.9719 | 20.0299 | 60.034 | 20.1681 | 33.9546 | 17.4228 | 60.0398 | 17.55 | 33.9346 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9309 | 37.3884 | 60.0456 | 37.8
33.9579 | 17.8636 | 60.0398 | 18.2044 | 33.9802 | 20.0299 | 60.034 | 20.17 | 33.9629 | 17.4228 | 60.0398 | 17.55 | 33.9429 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9392 | 37.3884 | 60.0456 | 37.8
33.9662 | 17.8636 | 60.0398 | 18.2081 | 33.9886 | 20.0299 | 60.034 | 20.1718 | 33.9712 | 17.423 | 60.0398 | 17.55 | 33.9512 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9475 | 37.3884 | 60.0456 | 37.8
33.9746 | 17.8638 | 60.0398 | 18.2119 | 33.9969 | 20.0299 | 60.034 | 20.1737 | 33.9795 | 17.423 | 60.0398 | 17.55 | 33.9597 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9558 | 37.3884 | 60.0456 | 37.8
33.9829 | 17.8638 | 60.0398 | 18.2156 | 34.0052 | 20.0299 | 60.034 | 20.1756 | 33.9878 | 17.4238 | 60.0398 | 17.55 | 33.968 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9644 | 37.3731 | 60.0456 | 37.8
33.9913 | 17.8653 | 60.0398 | 18.2193 | 34.0135 | 20.0299 | 60.034 | 20.1775 | 33.9961 | 17.4238 | 60.0398 | 17.55 | 33.9763 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9727 | 37.3731 | 60.0456 | 37.8
33.9996 | 17.8653 | 60.0398 | 18.2231 | 34.022 | 20.0299 | 60.034 | 20.1793 | 34.0044 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 33.9846 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.981 | 37.3759 | 60.0456 | 37.8
34.0079 | 17.9939 | 60.0398 | 18.2268 | 34.0303 | 20.0299 | 60.034 | 20.1812 | 34.0129 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 33.9929 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9893 | 37.3759 | 60.0456 | 37.8
34.0162 | 17.9939 | 60.0398 | 18.2306 | 34.0386 | 20.0299 | 60.034 | 20.1831 | 34.0212 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 34.0012 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 33.9976 | 37.3683 | 60.0456 | 37.8
34.0246 | 17.9918 | 60.0398 | 18.2343 | 34.0469 | 20.0299 | 60.034 | 20.185 | 34.0295 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 34.0095 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 34.0059 | 37.3683 | 60.0456 | 37.8
34.0329 | 17.9918 | 60.0398 | 18.2381 | 34.0553 | 20.0299 | 60.034 | 20.1868 | 34.0378 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 34.0178 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 34.0142 | 37.3683 | 60.0456 | 37.8
34.0412 | 17.9951 | 60.0398 | 18.2418 | 34.0636 | 20.0299 | 60.034 | 20.1887 | 34.0461 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 34.0264 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 34.0225 | 37.3683 | 60.0456 | 37.8
34.0496 | 17.9951 | 60.0398 | 18.2456 | 34.0719 | 20.0299 | 60.034 | 20.1906 | 34.0544 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 34.0347 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 34.0308 | 37.3683 | 60.0456 | 37.8
34.0579 | 17.9951 | 60.0398 | 18.2493 | 34.0802 | 20.0299 | 60.034 | 20.1925 | 34.0627 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 34.043 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 34.0393 | 37.3683 | 60.0456 | 37.8
34.0662 | 17.9951 | 60.0398 | 18.2531 | 34.0885 | 20.0299 | 60.034 | 20.1943 | 34.071 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 34.0513 | 27.5316 | 60.011 | 27.75 | 34.0476 | 37.3683 | 60.0456 | 37.8
34.0745 | 17.9951 | 60.0398 | 18.2568 | 34.0969 | 20.1079 | 60.034 | 20.1962 | 34.0793 | 17.4217 | 60.0398 | 17.55 | 34.0596 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.0559 | 37.3683 | 60.0456 | 37.8
34.0829 | 17.9951 | 60.0398 | 18.2606 | 34.1052 | 20.1079 | 60.034 | 20.1981 | 34.0879 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 34.0679 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.0642 | 37.3608 | 60.0456 | 37.8
34.0912 | 17.9949 | 60.0398 | 18.2643 | 34.1135 | 20.1079 | 60.034 | 20.1999 | 34.0962 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 34.0762 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.0725 | 37.3608 | 60.0456 | 37.8
34.0995 | 17.9949 | 60.0398 | 18.2681 | 34.1218 | 20.1079 | 60.034 | 20.2018 | 34.1045 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 34.0845 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.0808 | 37.3596 | 60.0456 | 37.8
34.1078 | 18.119 | 60.0398 | 18.2718 | 34.1302 | 20.2257 | 60.034 | 20.2037 | 34.1128 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 34.093 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.0891 | 37.3596 | 60.0456 | 37.8
34.1161 | 18.119 | 60.0398 | 18.2756 | 34.1385 | 20.2257 | 60.034 | 20.2056 | 34.1211 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 34.1013 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.0974 | 37.3596 | 60.0456 | 37.8
34.1245 | 18.1137 | 60.0398 | 18.2793 | 34.1469 | 20.2257 | 60.034 | 20.2074 | 34.1294 | 17.4232 | 60.0398 | 17.55 | 34.1096 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1057 | 37.3596 | 60.0456 | 37.8
34.1328 | 18.1137 | 60.0398 | 18.2831 | 34.1552 | 20.2257 | 60.034 | 20.2093 | 34.1377 | 17.4234 | 60.0398 | 17.55 | 34.1179 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.114 | 37.3596 | 60.0456 | 37.8
34.1412 | 18.111 | 60.0398 | 18.2868 | 34.1635 | 20.2257 | 60.034 | 20.2112 | 34.146 | 17.4234 | 60.0398 | 17.55 | 34.1262 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1226 | 37.3596 | 60.0456 | 37.8
34.1495 | 18.111 | 60.0398 | 18.2906 | 34.1719 | 20.2257 | 60.034 | 20.2131 | 34.1543 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.1345 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1309 | 37.3476 | 60.0456 | 37.8
34.1578 | 18.111 | 60.0398 | 18.2943 | 34.1802 | 20.3094 | 60.034 | 20.2149 | 34.1628 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.1428 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1392 | 37.3476 | 60.0456 | 37.8
34.1661 | 18.111 | 60.0398 | 18.298 | 34.1885 | 20.3094 | 60.034 | 20.2168 | 34.1711 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.1511 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1475 | 37.3528 | 60.0456 | 37.8
34.1745 | 18.1101 | 60.0398 | 18.3024 | 34.1968 | 20.3094 | 60.034 | 20.2187 | 34.1794 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.1597 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1558 | 37.3528 | 60.0456 | 37.8
34.1828 | 18.1101 | 60.0398 | 18.3074 | 34.2052 | 20.3094 | 60.034 | 20.2206 | 34.1877 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.168 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1641 | 37.3528 | 60.0456 | 37.8
34.1911 | 18.1156 | 60.0398 | 18.3124 | 34.2135 | 20.3094 | 60.034 | 20.2224 | 34.196 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.1763 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1724 | 37.3528 | 60.0456 | 37.8
34.1995 | 18.1156 | 60.0398 | 18.3174 | 34.2218 | 20.3094 | 60.034 | 20.2243 | 34.2043 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.1846 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1807 | 37.3542 | 60.0456 | 37.8
34.2078 | 18.1156 | 60.0398 | 18.3224 | 34.2301 | 20.3094 | 60.034 | 20.2262 | 34.2126 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.1929 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.189 | 37.3542 | 60.0456 | 37.8
34.2161 | 18.1156 | 60.0398 | 18.3274 | 34.2385 | 20.3094 | 60.034 | 20.2281 | 34.2209 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2012 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.1975 | 37.3542 | 60.0456 | 37.8
34.2244 | 18.1156 | 60.0398 | 18.3324 | 34.2468 | 20.3094 | 60.034 | 20.2299 | 34.2292 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2095 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.2058 | 37.3542 | 60.0456 | 37.8
34.2328 | 18.1156 | 60.0398 | 18.3374 | 34.2551 | 20.3094 | 60.034 | 20.2318 | 34.2375 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.218 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.2141 | 37.3542 | 60.0456 | 37.8
34.2411 | 18.129 | 60.0398 | 18.3424 | 34.2634 | 20.3094 | 60.034 | 20.2337 | 34.2461 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2263 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.2224 | 37.3542 | 60.0456 | 37.8
34.2495 | 18.129 | 60.0398 | 18.3474 | 34.2717 | 20.3094 | 60.034 | 20.2356 | 34.2544 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2346 | 27.5047 | 60.011 | 27.75 | 34.2307 | 37.3531 | 60.0456 | 37.8
34.2578 | 18.1293 | 60.0398 | 18.3524 | 34.2802 | 20.3094 | 60.034 | 20.2374 | 34.2627 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2429 | 27.5073 | 60.011 | 27.75 | 34.239 | 37.3531 | 60.0456 | 37.8
34.2661 | 18.1293 | 60.0398 | 18.3574 | 34.2885 | 20.3094 | 60.034 | 20.2393 | 34.271 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2512 | 27.5073 | 60.011 | 27.75 | 34.2473 | 37.3531 | 60.0456 | 37.8
34.2744 | 18.1277 | 60.0398 | 18.3624 | 34.2968 | 20.3094 | 60.034 | 20.2412 | 34.2793 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2595 | 27.5054 | 60.011 | 27.75 | 34.2556 | 37.3531 | 60.0456 | 37.8
34.2827 | 18.1277 | 60.0398 | 18.3673 | 34.3051 | 20.3094 | 60.034 | 20.243 | 34.2876 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2678 | 27.5054 | 60.011 | 27.75 | 34.2639 | 37.3536 | 60.0456 | 37.8
34.2911 | 18.1267 | 60.0398 | 18.3723 | 34.3135 | 20.3071 | 60.034 | 20.2449 | 34.2959 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2761 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.2725 | 37.3536 | 60.0456 | 37.8
34.2994 | 18.1267 | 60.0398 | 18.3773 | 34.3218 | 20.3071 | 60.034 | 20.2468 | 34.3042 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.2847 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.2808 | 37.3534 | 60.0456 | 37.8
34.3077 | 18.1243 | 60.0398 | 18.3823 | 34.3301 | 20.3071 | 60.034 | 20.2487 | 34.3125 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.293 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.2891 | 37.3534 | 60.0456 | 37.8
34.316 | 18.1243 | 60.0398 | 18.3873 | 34.3384 | 20.3071 | 60.034 | 20.2505 | 34.321 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.3013 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.2974 | 37.3523 | 60.0456 | 37.8
34.3244 | 18.1243 | 60.0398 | 18.3923 | 34.3468 | 20.3071 | 60.034 | 20.2524 | 34.3293 | 17.3996 | 60.0398 | 17.55 | 34.3096 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.3057 | 37.3523 | 60.0456 | 37.8
34.3327 | 18.1243 | 60.0398 | 18.3973 | 34.3551 | 20.3071 | 60.034 | 20.2543 | 34.3376 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3179 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.314 | 37.3523 | 60.0456 | 37.8
34.341 | 18.1265 | 60.0398 | 18.4023 | 34.3634 | 20.3071 | 60.034 | 20.2562 | 34.3459 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3262 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.3223 | 37.3523 | 60.0456 | 37.8
34.3494 | 18.1265 | 60.0398 | 18.4073 | 34.3717 | 20.3071 | 60.034 | 20.258 | 34.3542 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3345 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.3306 | 37.3523 | 60.0456 | 37.8
34.3577 | 18.1233 | 60.0398 | 18.4123 | 34.38 | 20.3071 | 60.034 | 20.2599 | 34.3625 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3428 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.3389 | 37.3523 | 60.0456 | 37.8
34.366 | 18.1233 | 60.0398 | 18.4173 | 34.3884 | 20.3071 | 60.034 | 20.2618 | 34.3708 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3513 | 27.4692 | 60.011 | 27.75 | 34.3472 | 37.4051 | 60.0456 | 37.8
34.3743 | 18.1233 | 60.0398 | 18.4223 | 34.3967 | 20.3071 | 60.034 | 20.2637 | 34.3792 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3596 | 27.4322 | 60.011 | 27.75 | 34.3557 | 37.4051 | 60.0456 | 37.8
34.3827 | 18.1233 | 60.0398 | 18.4273 | 34.405 | 20.3071 | 60.034 | 20.2655 | 34.3875 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3679 | 27.4322 | 60.011 | 27.75 | 34.364 | 37.4086 | 60.0456 | 37.8
34.391 | 18.1233 | 60.0398 | 18.4323 | 34.4133 | 20.3071 | 60.034 | 20.2674 | 34.396 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3762 | 27.4322 | 60.011 | 27.75 | 34.3723 | 37.4086 | 60.0456 | 37.8
34.3993 | 18.1233 | 60.0398 | 18.4373 | 34.4218 | 20.3071 | 60.034 | 20.2693 | 34.4043 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3845 | 27.4322 | 60.011 | 27.75 | 34.3806 | 37.4086 | 60.0456 | 37.8
34.4077 | 18.1233 | 60.0398 | 18.4423 | 34.4301 | 20.3064 | 60.034 | 20.2712 | 34.4126 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.3928 | 27.4322 | 60.011 | 27.75 | 34.3889 | 37.4086 | 60.0456 | 37.8
34.416 | 18.1233 | 60.0398 | 18.4473 | 34.4384 | 20.3064 | 60.034 | 20.273 | 34.4209 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4011 | 27.4322 | 60.011 | 27.75 | 34.3972 | 37.4086 | 60.0456 | 37.8
34.4243 | 18.1214 | 60.0398 | 18.4523 | 34.4467 | 20.3064 | 60.034 | 20.2749 | 34.4292 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4094 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4055 | 37.4086 | 60.0456 | 37.8
34.4326 | 18.1214 | 60.0398 | 18.4573 | 34.455 | 20.3064 | 60.034 | 20.2768 | 34.4375 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.418 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4138 | 37.4093 | 60.0456 | 37.8
34.441 | 18.1207 | 60.0398 | 18.4623 | 34.4634 | 20.3064 | 60.034 | 20.2787 | 34.4458 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4263 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4221 | 37.4093 | 60.0456 | 37.8
34.4493 | 18.1207 | 60.0398 | 18.4673 | 34.4717 | 20.3064 | 60.034 | 20.2805 | 34.4541 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4346 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4307 | 37.4197 | 60.0456 | 37.8
34.4576 | 18.1846 | 60.0398 | 18.4723 | 34.48 | 20.3064 | 60.034 | 20.2824 | 34.4624 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4429 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.439 | 37.4197 | 60.0456 | 37.8
34.4659 | 18.1846 | 60.0398 | 18.4773 | 34.4883 | 20.3064 | 60.034 | 20.2843 | 34.4709 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4512 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4473 | 37.4197 | 60.0456 | 37.8
34.4742 | 18.1831 | 60.0398 | 18.4823 | 34.4967 | 20.3064 | 60.034 | 20.2861 | 34.4792 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4595 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4556 | 37.4197 | 60.0456 | 37.8
34.4826 | 18.1831 | 60.0398 | 18.4873 | 34.505 | 20.3064 | 60.034 | 20.288 | 34.4875 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4678 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4639 | 37.4197 | 60.0456 | 37.8
34.4909 | 18.1842 | 60.0398 | 18.4923 | 34.5133 | 20.3064 | 60.034 | 20.2899 | 34.4958 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4761 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4722 | 37.4197 | 60.0456 | 37.8
34.4993 | 18.1842 | 60.0398 | 18.4973 | 34.5216 | 20.3064 | 60.034 | 20.2918 | 34.5042 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4846 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4805 | 37.4191 | 60.0456 | 37.8
34.5076 | 18.1842 | 60.0398 | 18.5023 | 34.53 | 20.3064 | 60.034 | 20.2936 | 34.5125 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.4929 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4888 | 37.4191 | 60.0456 | 37.8
34.5159 | 18.1842 | 60.0398 | 18.5073 | 34.5383 | 20.3064 | 60.034 | 20.2955 | 34.5208 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5012 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.4971 | 37.4191 | 60.0456 | 37.8
34.5242 | 18.1813 | 60.0398 | 18.5123 | 34.5466 | 20.3064 | 60.034 | 20.2974 | 34.5291 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5095 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.5056 | 37.4191 | 60.0456 | 37.8
34.5326 | 18.1813 | 60.0398 | 18.5172 | 34.5549 | 20.3064 | 60.034 | 20.2993 | 34.5374 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5178 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.5139 | 37.4191 | 60.0456 | 37.8
34.5409 | 18.2563 | 60.034 | 18.5222 | 34.5632 | 20.3064 | 60.034 | 20.3011 | 34.5459 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5261 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.5222 | 37.4191 | 60.0456 | 37.8
34.5492 | 18.2563 | 60.034 | 18.5272 | 34.5717 | 20.3064 | 60.034 | 20.303 | 34.5542 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5344 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.5305 | 37.4191 | 60.0456 | 37.8
34.5576 | 18.2563 | 60.034 | 18.5322 | 34.58 | 20.3064 | 60.034 | 20.3049 | 34.5625 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5427 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.5388 | 37.4191 | 60.0456 | 37.8
34.5659 | 18.2563 | 60.034 | 18.5372 | 34.5883 | 20.3064 | 60.034 | 20.3068 | 34.5708 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5513 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.5471 | 37.4307 | 60.0456 | 37.8
34.5742 | 18.2563 | 60.034 | 18.5422 | 34.5966 | 20.3064 | 60.034 | 20.3086 | 34.5791 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5596 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.5554 | 37.4307 | 60.0456 | 37.8
34.5825 | 18.2563 | 60.034 | 18.5472 | 34.605 | 20.3064 | 60.034 | 20.3105 | 34.5874 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5679 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.5637 | 37.4138 | 60.0456 | 37.8
34.5909 | 18.2568 | 60.034 | 18.5522 | 34.6133 | 20.3064 | 60.034 | 20.3124 | 34.5957 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5762 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.572 | 37.4138 | 60.0456 | 37.8
34.5992 | 18.2568 | 60.034 | 18.5572 | 34.6216 | 20.3064 | 60.034 | 20.3143 | 34.604 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5845 | 27.4339 | 60.0167 | 27.75 | 34.5803 | 37.4138 | 60.0456 | 37.8
34.6075 | 18.2569 | 60.034 | 18.5622 | 34.6299 | 20.3064 | 60.034 | 20.3161 | 34.6123 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.5928 | 27.4347 | 60.0167 | 27.75 | 34.5889 | 37.4138 | 60.0456 | 37.8
34.6158 | 18.2569 | 60.034 | 18.5672 | 34.6382 | 20.3064 | 60.034 | 20.318 | 34.6208 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.6011 | 27.4347 | 60.0167 | 27.75 | 34.5972 | 37.4138 | 60.0456 | 37.8
34.6242 | 18.3582 | 60.034 | 18.5722 | 34.6466 | 20.3064 | 60.034 | 20.3199 | 34.6292 | 17.3985 | 60.0398 | 17.55 | 34.6094 | 27.4347 | 60.0167 | 27.75 | 34.6055 | 37.4138 | 60.0456 | 37.8
34.6325 | 18.3582 | 60.034 | 18.5772 | 34.6549 | 20.3064 | 60.034 | 20.3218 | 34.6375 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.6179 | 27.4347 | 60.0167 | 27.75 | 34.6138 | 37.4131 | 60.0456 | 37.8
34.6409 | 18.3583 | 60.034 | 18.5822 | 34.6632 | 20.3064 | 60.034 | 20.3236 | 34.6458 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.6262 | 27.4347 | 60.0167 | 27.75 | 34.6221 | 37.4131 | 60.0456 | 37.8
34.6492 | 18.3583 | 60.034 | 18.5872 | 34.6715 | 20.3064 | 60.034 | 20.3255 | 34.6541 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.6345 | 27.4347 | 60.0167 | 27.75 | 34.6304 | 37.4103 | 60.0456 | 37.8
34.6575 | 18.3583 | 60.034 | 18.5922 | 34.6799 | 20.4015 | 60.034 | 20.3274 | 34.6624 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.6428 | 27.4367 | 60.0167 | 27.75 | 34.6387 | 37.4103 | 60.0456 | 37.8
34.6658 | 18.3583 | 60.034 | 18.5972 | 34.6882 | 20.4015 | 60.034 | 20.3293 | 34.6707 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.6511 | 27.4367 | 60.0167 | 27.75 | 34.647 | 37.4103 | 60.0456 | 37.8
34.6741 | 18.3583 | 60.034 | 18.6022 | 34.6965 | 20.4761 | 60.034 | 20.3311 | 34.679 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.6594 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.6553 | 37.4103 | 60.0456 | 37.8
34.6825 | 18.3583 | 60.034 | 18.6072 | 34.7048 | 20.4761 | 60.034 | 20.333 | 34.6873 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.6677 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.6638 | 37.404 | 60.0456 | 37.8
34.6908 | 18.3583 | 60.034 | 18.6122 | 34.7133 | 20.5352 | 60.034 | 20.3349 | 34.6958 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.676 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.6721 | 37.404 | 60.0456 | 37.8
34.6992 | 18.3583 | 60.034 | 18.6172 | 34.7216 | 20.5352 | 60.034 | 20.3367 | 34.7041 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.6846 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.6804 | 37.404 | 60.0456 | 37.8
34.7075 | 18.3583 | 60.034 | 18.6222 | 34.7299 | 20.5352 | 60.034 | 20.3386 | 34.7124 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 34.6929 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.6887 | 37.404 | 60.0456 | 37.8
34.7158 | 18.3583 | 60.034 | 18.6272 | 34.7382 | 20.5352 | 60.034 | 20.3405 | 34.7207 | 17.3951 | 60.0398 | 17.55 | 34.7012 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.697 | 37.4096 | 60.0456 | 37.8
34.7241 | 18.3583 | 60.034 | 18.6322 | 34.7465 | 20.5352 | 60.034 | 20.3424 | 34.729 | 17.3951 | 60.0398 | 17.55 | 34.7095 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7053 | 37.4096 | 60.0456 | 37.8
34.7325 | 18.3583 | 60.034 | 18.6372 | 34.7549 | 20.5352 | 60.034 | 20.3442 | 34.7373 | 17.3973 | 60.0398 | 17.55 | 34.7178 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7136 | 37.4092 | 60.0456 | 37.8
34.7408 | 18.4237 | 60.034 | 18.6422 | 34.7632 | 20.5352 | 60.034 | 20.3461 | 34.7456 | 17.3973 | 60.0398 | 17.55 | 34.7261 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7219 | 37.4092 | 60.0456 | 37.8
34.7491 | 18.4237 | 60.034 | 18.6472 | 34.7715 | 20.5352 | 60.034 | 20.348 | 34.7539 | 17.3973 | 60.0398 | 17.55 | 34.7344 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7302 | 37.4092 | 60.0456 | 37.8
34.7574 | 18.4237 | 60.034 | 18.6522 | 34.7798 | 20.5352 | 60.034 | 20.3499 | 34.7622 | 17.3973 | 60.0398 | 17.55 | 34.7427 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7388 | 37.4092 | 60.0456 | 37.8
34.7657 | 18.4237 | 60.034 | 18.6572 | 34.7882 | 20.5352 | 60.034 | 20.3517 | 34.7708 | 17.3967 | 60.0398 | 17.55 | 34.7512 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7471 | 37.4184 | 60.0456 | 37.8
34.7741 | 18.4232 | 60.034 | 18.6622 | 34.7965 | 20.5352 | 60.034 | 20.3536 | 34.7791 | 17.3967 | 60.0398 | 17.55 | 34.7595 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7554 | 37.4184 | 60.0456 | 37.8
34.7824 | 18.4232 | 60.034 | 18.6672 | 34.8048 | 20.5352 | 60.034 | 20.3555 | 34.7874 | 17.3967 | 60.0398 | 17.55 | 34.7678 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7637 | 37.4202 | 60.0456 | 37.8
34.7908 | 18.4241 | 60.034 | 18.6722 | 34.8131 | 20.5352 | 60.034 | 20.3574 | 34.7957 | 17.3967 | 60.0398 | 17.55 | 34.7761 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.772 | 37.4202 | 60.0456 | 37.8
34.7991 | 18.4241 | 60.034 | 18.6772 | 34.8215 | 20.5352 | 60.034 | 20.3592 | 34.804 | 17.3967 | 60.0398 | 17.55 | 34.7844 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7803 | 37.4202 | 60.0456 | 37.8
34.8074 | 18.4241 | 60.034 | 18.6822 | 34.8298 | 20.5352 | 60.034 | 20.3611 | 34.8123 | 17.3967 | 60.0398 | 17.55 | 34.7927 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7886 | 37.4202 | 60.0456 | 37.8
34.8157 | 18.4241 | 60.034 | 18.6872 | 34.8381 | 20.5352 | 60.034 | 20.363 | 34.8206 | 17.3967 | 60.0398 | 17.55 | 34.801 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.7969 | 37.4202 | 60.0456 | 37.8
34.8241 | 18.4241 | 60.034 | 18.6922 | 34.8464 | 20.5352 | 60.034 | 20.3649 | 34.8289 | 17.3967 | 60.0398 | 17.55 | 34.8093 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.8052 | 37.4202 | 60.0456 | 37.8
34.8324 | 18.4241 | 60.034 | 18.6971 | 34.8547 | 20.5352 | 60.034 | 20.3667 | 34.8372 | 17.3971 | 60.0398 | 17.55 | 34.8179 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.8137 | 37.4234 | 60.0456 | 37.8
34.8407 | 18.4241 | 60.034 | 18.7021 | 34.8632 | 20.5352 | 60.034 | 20.3686 | 34.8457 | 17.3971 | 60.0398 | 17.55 | 34.8262 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.822 | 37.4234 | 60.0456 | 37.8
34.8491 | 18.4241 | 60.034 | 18.7071 | 34.8715 | 20.5352 | 60.034 | 20.3705 | 34.854 | 17.3971 | 60.0398 | 17.55 | 34.8345 | 27.4385 | 60.0167 | 27.75 | 34.8303 | 37.4234 | 60.0456 | 37.8
34.8574 | 18.4241 | 60.034 | 18.7121 | 34.8798 | 20.5352 | 60.034 | 20.3724 | 34.8623 | 17.3971 | 60.0398 | 17.55 | 34.8428 | 27.4397 | 60.0167 | 27.75 | 34.8386 | 37.4234 | 60.0456 | 37.8
34.8657 | 18.4241 | 60.034 | 18.7171 | 34.8881 | 20.5352 | 60.034 | 20.3742 | 34.8706 | 17.3971 | 60.0398 | 17.55 | 34.8511 | 27.4397 | 60.0167 | 27.75 | 34.8469 | 37.3932 | 60.0456 | 37.8
34.874 | 18.4218 | 60.034 | 18.7221 | 34.8965 | 20.5352 | 60.034 | 20.3761 | 34.8789 | 17.3971 | 60.0398 | 17.55 | 34.8594 | 27.4397 | 60.0167 | 27.75 | 34.8552 | 37.3932 | 60.0456 | 37.8
34.8824 | 18.4218 | 60.034 | 18.7271 | 34.9048 | 20.5352 | 60.034 | 20.378 | 34.8872 | 17.3971 | 60.0398 | 17.55 | 34.8677 | 27.4397 | 60.0167 | 27.75 | 34.8635 | 37.3944 | 60.0456 | 37.8
34.8907 | 18.4218 | 60.034 | 18.7321 | 34.9131 | 20.5352 | 60.034 | 20.3798 | 34.8955 | 17.3971 | 60.0398 | 17.55 | 34.876 | 27.4397 | 60.0167 | 27.75 | 34.8718 | 37.3944 | 60.0456 | 37.8
34.899 | 18.4218 | 60.034 | 18.7371 | 34.9214 | 20.5352 | 60.034 | 20.3817 | 34.9038 | 17.398 | 60.0398 | 17.55 | 34.8843 | 27.4397 | 60.0167 | 27.75 | 34.8801 | 37.3944 | 60.0398 | 37.8
34.9073 | 18.4211 | 60.034 | 18.7421 | 34.9297 | 20.5352 | 60.034 | 20.3836 | 34.9121 | 17.398 | 60.0398 | 17.55 | 34.8928 | 27.4397 | 60.0167 | 27.75 | 34.8884 | 37.3944 | 60.0398 | 37.8
34.9157 | 18.4211 | 60.034 | 18.7471 | 34.9381 | 20.5352 | 60.034 | 20.3855 | 34.9207 | 17.3769 | 60.0398 | 17.55 | 34.9011 | 27.4397 | 60.0167 | 27.75 | 34.897 | 37.3944 | 60.0398 | 37.8
34.924 | 18.4211 | 60.034 | 18.7521 | 34.9464 | 20.5352 | 60.034 | 20.3873 | 34.929 | 17.3769 | 60.0398 | 17.55 | 34.9094 | 27.4361 | 60.0167 | 27.75 | 34.9053 | 37.3944 | 60.0398 | 37.8
34.9323 | 18.4211 | 60.034 | 18.7571 | 34.9547 | 20.5352 | 60.034 | 20.3892 | 34.9373 | 17.3764 | 60.0398 | 17.55 | 34.9177 | 27.4361 | 60.0167 | 27.75 | 34.9136 | 37.3944 | 60.0398 | 37.8
34.9407 | 18.4211 | 60.034 | 18.7621 | 34.963 | 20.5352 | 60.034 | 20.3911 | 34.9456 | 17.3764 | 60.0398 | 17.55 | 34.926 | 27.4364 | 60.0167 | 27.75 | 34.9219 | 37.3944 | 60.0398 | 37.8
34.949 | 18.4211 | 60.034 | 18.7671 | 34.9714 | 20.5352 | 60.034 | 20.393 | 34.9539 | 17.3785 | 60.0398 | 17.55 | 34.9343 | 27.4364 | 60.0167 | 27.75 | 34.9302 | 37.3944 | 60.0398 | 37.8
34.9573 | 18.4211 | 60.034 | 18.7721 | 34.9797 | 20.5352 | 60.034 | 20.3948 | 34.9622 | 17.3785 | 60.0398 | 17.55 | 34.9426 | 27.4364 | 60.0167 | 27.75 | 34.9385 | 37.3944 | 60.0398 | 37.8
34.9656 | 18.4211 | 60.034 | 18.7771 | 34.988 | 20.5352 | 60.034 | 20.3967 | 34.9705 | 17.3785 | 60.0398 | 17.55 | 34.9509 | 27.4364 | 60.0167 | 27.75 | 34.9468 | 37.4001 | 60.0398 | 37.8
34.974 | 18.4198 | 60.034 | 18.7821 | 34.9963 | 20.5352 | 60.034 | 20.3986 | 34.9788 | 17.3785 | 60.0398 | 17.55 | 34.9595 | 27.4364 | 60.0167 | 27.75 | 34.9551 | 37.4001 | 60.0398 | 37.8
34.9823 | 18.4198 | 60.034 | 18.7871 | 35.0048 | 20.5352 | 60.034 | 20.4005 | 34.9871 | 17.3785 | 60.0398 | 17.55 | 34.9678 | 27.4364 | 60.0167 | 27.75 | 34.9634 | 37.4001 | 60.0398 | 37.8
34.9907 | 18.4198 | 60.034 | 18.7921 | 35.0131 | 20.5352 | 60.034 | 20.4023 | 34.9956 | 17.3785 | 60.0398 | 17.55 | 34.9761 | 27.4364 | 60.0167 | 27.75 | 34.9719 | 37.4001 | 60.0398 | 37.8
34.999 | 18.4198 | 60.034 | 18.7971 | 35.0214 | 20.5352 | 60.034 | 20.4042 | 35.0039 | 17.3773 | 60.0398 | 17.55 | 34.9844 | 27.4364 | 60.0167 | 27.75 | 34.9802 | 37.4009 | 60.0398 | 37.8
35.0073 | 18.4198 | 60.034 | 18.8021 | 35.0297 | 20.5352 | 60.034 | 20.4061 | 35.0122 | 17.3773 | 60.0398 | 17.55 | 34.9927 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 34.9885 | 37.4009 | 60.0398 | 37.8
35.0156 | 18.4198 | 60.034 | 18.8071 | 35.038 | 20.5352 | 60.034 | 20.408 | 35.0205 | 17.3796 | 60.0398 | 17.55 | 35.001 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 34.9968 | 37.4009 | 60.0398 | 37.8
35.0239 | 18.4192 | 60.034 | 18.8121 | 35.0464 | 20.5352 | 60.034 | 20.4098 | 35.0288 | 17.3796 | 60.0398 | 17.55 | 35.0093 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 35.0051 | 37.4009 | 60.0398 | 37.8
35.0323 | 18.4192 | 60.034 | 18.8171 | 35.0547 | 20.5352 | 60.034 | 20.4117 | 35.0371 | 17.3793 | 60.0398 | 17.55 | 35.0176 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 35.0134 | 37.4009 | 60.0398 | 37.8
35.0406 | 18.4572 | 60.034 | 18.8221 | 35.063 | 20.5352 | 60.034 | 20.4136 | 35.0454 | 17.3793 | 60.0398 | 17.55 | 35.0261 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 35.0217 | 37.4009 | 60.0398 | 37.8
35.049 | 18.4572 | 60.034 | 18.8271 | 35.0713 | 20.5352 | 60.034 | 20.4155 | 35.0537 | 17.3793 | 60.0398 | 17.55 | 35.0344 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 35.03 | 37.4234 | 60.0398 | 37.8
35.0573 | 18.4572 | 60.034 | 18.8321 | 35.0797 | 20.5352 | 60.034 | 20.4173 | 35.062 | 17.3793 | 60.0398 | 17.55 | 35.0427 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 35.0383 | 37.4234 | 60.0398 | 37.8
35.0656 | 18.4572 | 60.034 | 18.8371 | 35.088 | 20.5352 | 60.034 | 20.4192 | 35.0706 | 17.3804 | 60.0398 | 17.55 | 35.051 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 35.0469 | 37.4234 | 60.0398 | 37.8
35.0739 | 18.4572 | 60.034 | 18.8421 | 35.0963 | 20.5368 | 60.034 | 20.4211 | 35.0789 | 17.3804 | 60.0398 | 17.55 | 35.0593 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 35.0552 | 37.4234 | 60.0398 | 37.8
35.0823 | 18.4572 | 60.034 | 18.8471 | 35.1046 | 20.5368 | 60.034 | 20.4229 | 35.0872 | 17.3822 | 60.0398 | 17.55 | 35.0676 | 27.4372 | 60.0167 | 27.75 | 35.0635 | 37.4235 | 60.0398 | 37.8
35.0906 | 18.4571 | 60.034 | 18.8521 | 35.1129 | 20.5368 | 60.034 | 20.4248 | 35.0955 | 17.3822 | 60.0398 | 17.55 | 35.0759 | 27.4371 | 60.0167 | 27.75 | 35.0718 | 37.4235 | 60.0398 | 37.8
35.0989 | 18.4571 | 60.034 | 18.8571 | 35.1213 | 20.5368 | 60.034 | 20.4267 | 35.1038 | 17.3822 | 60.0398 | 17.55 | 35.0842 | 27.4371 | 60.0167 | 27.75 | 35.0801 | 37.4228 | 60.0398 | 37.8
35.1072 | 18.4571 | 60.034 | 18.8621 | 35.1296 | 20.5368 | 60.034 | 20.4286 | 35.1121 | 17.3822 | 60.0398 | 17.55 | 35.0928 | 27.4394 | 60.0167 | 27.75 | 35.0884 | 37.4228 | 60.0398 | 37.8
35.1155 | 18.4571 | 60.034 | 18.8671 | 35.1379 | 20.5368 | 60.034 | 20.4304 | 35.1204 | 17.3822 | 60.0398 | 17.55 | 35.1011 | 27.4394 | 60.0167 | 27.75 | 35.0967 | 37.4196 | 60.0398 | 37.8
35.1239 | 18.455 | 60.034 | 18.872 | 35.1462 | 20.5368 | 60.034 | 20.4323 | 35.1287 | 17.3822 | 60.0398 | 17.55 | 35.1094 | 27.4213 | 60.0167 | 27.75 | 35.105 | 37.4196 | 60.0398 | 37.8
35.1322 | 18.455 | 60.034 | 18.877 | 35.1547 | 20.5368 | 60.034 | 20.4342 | 35.137 | 17.3846 | 60.0398 | 17.55 | 35.1177 | 27.4213 | 60.0167 | 27.75 | 35.1133 | 37.4196 | 60.0398 | 37.8
35.1406 | 18.4562 | 60.034 | 18.882 | 35.163 | 20.5368 | 60.034 | 20.4361 | 35.1455 | 17.3846 | 60.0398 | 17.55 | 35.126 | 27.4213 | 60.0167 | 27.75 | 35.1218 | 37.4196 | 60.0398 | 37.8
35.1489 | 18.4562 | 60.034 | 18.887 | 35.1713 | 20.5368 | 60.034 | 20.4379 | 35.1538 | 17.3842 | 60.0398 | 17.55 | 35.1343 | 27.4213 | 60.0167 | 27.75 | 35.1301 | 37.4196 | 60.0398 | 37.8
35.1572 | 18.4562 | 60.034 | 18.892 | 35.1796 | 20.5368 | 60.034 | 20.4398 | 35.1621 | 17.3842 | 60.0398 | 17.55 | 35.1426 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.1384 | 37.4196 | 60.0398 | 37.8
35.1655 | 18.4562 | 60.034 | 18.897 | 35.188 | 20.5368 | 60.034 | 20.4417 | 35.1704 | 17.3815 | 60.0398 | 17.55 | 35.1509 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.1467 | 37.4196 | 60.0398 | 37.8
35.1739 | 18.4584 | 60.034 | 18.9015 | 35.1963 | 20.5368 | 60.034 | 20.4436 | 35.1787 | 17.3815 | 60.0398 | 17.55 | 35.1594 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.155 | 37.4196 | 60.0398 | 37.8
35.1822 | 18.4584 | 60.034 | 18.9053 | 35.2046 | 20.5368 | 60.034 | 20.4454 | 35.187 | 17.3716 | 60.0398 | 17.55 | 35.1677 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.1633 | 37.414 | 60.0398 | 37.8
35.1906 | 18.4584 | 60.034 | 18.909 | 35.2129 | 20.5368 | 60.034 | 20.4473 | 35.1953 | 17.3716 | 60.0398 | 17.55 | 35.176 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.1716 | 37.414 | 60.0398 | 37.8
35.1989 | 18.4584 | 60.034 | 18.9128 | 35.2212 | 20.5368 | 60.034 | 20.4492 | 35.2036 | 17.372 | 60.0398 | 17.55 | 35.1843 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.1799 | 37.414 | 60.0398 | 37.8
35.2072 | 18.4908 | 60.034 | 18.9165 | 35.2296 | 20.5368 | 60.034 | 20.4511 | 35.2119 | 17.372 | 60.0398 | 17.55 | 35.1926 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.1882 | 37.414 | 60.0398 | 37.8
35.2155 | 18.4908 | 60.034 | 18.9203 | 35.2379 | 20.5368 | 60.034 | 20.4529 | 35.2205 | 17.3707 | 60.0456 | 17.55 | 35.2009 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.1968 | 37.4155 | 60.0398 | 37.8
35.2238 | 18.4908 | 60.034 | 18.924 | 35.2462 | 20.6207 | 60.034 | 20.4548 | 35.2288 | 17.3707 | 60.0456 | 17.55 | 35.2092 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.2051 | 37.4155 | 60.0398 | 37.8
35.2322 | 18.4908 | 60.034 | 18.9278 | 35.2545 | 20.6207 | 60.034 | 20.4567 | 35.2371 | 17.3708 | 60.0456 | 17.55 | 35.2175 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.2134 | 37.4183 | 60.0398 | 37.8
35.2405 | 18.4915 | 60.034 | 18.9315 | 35.2629 | 20.6207 | 60.034 | 20.4586 | 35.2454 | 17.3708 | 60.0456 | 17.55 | 35.2261 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.2217 | 37.4183 | 60.0398 | 37.8
35.2488 | 18.4915 | 60.034 | 18.9353 | 35.2712 | 20.6207 | 60.034 | 20.4604 | 35.2537 | 17.3708 | 60.0456 | 17.55 | 35.2344 | 27.4181 | 60.0167 | 27.75 | 35.23 | 37.4183 | 60.0398 | 37.8
35.2571 | 18.6176 | 60.034 | 18.939 | 35.2795 | 20.6206 | 60.034 | 20.4623 | 35.262 | 17.3708 | 60.0456 | 17.55 | 35.2427 | 27.4206 | 60.0167 | 27.75 | 35.2383 | 37.4183 | 60.0398 | 37.8
35.2655 | 18.6176 | 60.034 | 18.9427 | 35.2878 | 20.6206 | 60.034 | 20.4642 | 35.2703 | 17.3708 | 60.0456 | 17.55 | 35.251 | 27.4206 | 60.0167 | 27.75 | 35.2466 | 37.424 | 60.0398 | 37.8
35.2738 | 18.5592 | 60.034 | 18.9465 | 35.2963 | 20.6195 | 60.034 | 20.466 | 35.2786 | 17.3708 | 60.0456 | 17.55 | 35.2593 | 27.4206 | 60.0167 | 27.75 | 35.2549 | 37.424 | 60.0398 | 37.8
35.2822 | 18.5592 | 60.034 | 18.9502 | 35.3046 | 20.6195 | 60.034 | 20.4679 | 35.2869 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.2676 | 27.4206 | 60.0167 | 27.75 | 35.2632 | 37.424 | 60.0398 | 37.8
35.2905 | 18.6703 | 60.034 | 18.954 | 35.3129 | 20.7125 | 60.034 | 20.4698 | 35.2954 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.2759 | 27.4212 | 60.0167 | 27.75 | 35.2717 | 37.424 | 60.0398 | 37.8
35.2988 | 18.6703 | 60.034 | 18.9577 | 35.3212 | 20.7125 | 60.034 | 20.4717 | 35.3037 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.2842 | 27.4212 | 60.0167 | 27.75 | 35.28 | 37.424 | 60.0398 | 37.8
35.3071 | 18.6703 | 60.034 | 18.9615 | 35.3295 | 20.7702 | 60.034 | 20.4735 | 35.312 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.2927 | 27.4223 | 60.0167 | 27.75 | 35.2883 | 37.424 | 60.0398 | 37.8
35.3154 | 18.6703 | 60.034 | 18.9652 | 35.3379 | 20.7702 | 60.034 | 20.4754 | 35.3203 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.301 | 27.4223 | 60.0167 | 27.75 | 35.2966 | 37.4233 | 60.0398 | 37.8
35.3238 | 18.6703 | 60.034 | 18.969 | 35.3462 | 20.7702 | 60.034 | 20.4773 | 35.3286 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.3093 | 27.4223 | 60.0167 | 27.75 | 35.3049 | 37.4233 | 60.0398 | 37.8
35.3321 | 18.6703 | 60.034 | 18.9727 | 35.3545 | 20.7702 | 60.034 | 20.4792 | 35.3369 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.3176 | 27.4223 | 60.0167 | 27.75 | 35.3132 | 37.4002 | 60.0398 | 37.8
35.3405 | 18.6703 | 60.034 | 18.9765 | 35.3628 | 20.7702 | 60.034 | 20.481 | 35.3452 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.3259 | 27.4005 | 60.0167 | 27.75 | 35.3215 | 37.4002 | 60.0398 | 37.8
35.3488 | 18.6703 | 60.034 | 18.9802 | 35.3712 | 20.7702 | 60.034 | 20.4829 | 35.3535 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.3342 | 27.4005 | 60.0167 | 27.75 | 35.3298 | 37.3997 | 60.0398 | 37.8
35.3571 | 18.6681 | 60.034 | 18.984 | 35.3795 | 20.7702 | 60.034 | 20.4848 | 35.3618 | 17.3705 | 60.0456 | 17.55 | 35.3425 | 27.4005 | 60.0167 | 27.75 | 35.3381 | 37.3997 | 60.0398 | 37.8
35.3654 | 18.6681 | 60.034 | 18.9877 | 35.3878 | 20.7702 | 60.034 | 20.4867 | 35.3701 | 17.3704 | 60.0456 | 17.55 | 35.3508 | 27.4005 | 60.0167 | 27.75 | 35.3467 | 37.4 | 60.0398 | 37.8
35.3738 | 18.6681 | 60.034 | 18.9915 | 35.3961 | 20.7702 | 60.034 | 20.4885 | 35.3787 | 17.3704 | 60.0456 | 17.55 | 35.3594 | 27.4005 | 60.0167 | 27.75 | 35.355 | 37.4 | 60.0398 | 37.8
35.3821 | 18.6681 | 60.034 | 18.9952 | 35.4044 | 20.7702 | 60.034 | 20.4904 | 35.387 | 17.3704 | 60.0456 | 17.55 | 35.3677 | 27.4005 | 60.0167 | 27.75 | 35.3633 | 37.4 | 60.0398 | 37.8
35.3904 | 18.668 | 60.034 | 18.999 | 35.4128 | 20.7702 | 60.034 | 20.4923 | 35.3953 | 17.3704 | 60.0456 | 17.55 | 35.376 | 27.3986 | 60.0167 | 27.75 | 35.3716 | 37.4 | 60.0398 | 37.8
35.3987 | 18.668 | 60.034 | 19.0027 | 35.4211 | 20.7702 | 60.034 | 20.4942 | 35.4036 | 17.3699 | 60.0456 | 17.55 | 35.3843 | 27.3986 | 60.0167 | 27.75 | 35.3799 | 37.4 | 60.0398 | 37.8
35.407 | 18.668 | 60.034 | 19.0065 | 35.4294 | 20.7702 | 60.034 | 20.496 | 35.4119 | 17.3699 | 60.0456 | 17.55 | 35.3926 | 27.3986 | 60.0167 | 27.75 | 35.3882 | 37.4 | 60.0398 | 37.8
35.4154 | 18.668 | 60.034 | 19.0102 | 35.4377 | 20.7702 | 60.034 | 20.4979 | 35.4202 | 17.3699 | 60.0456 | 17.55 | 35.4009 | 27.3986 | 60.0167 | 27.75 | 35.3965 | 37.4 | 60.0398 | 37.8
35.4237 | 18.6714 | 60.034 | 19.014 | 35.4462 | 20.7702 | 60.034 | 20.4998 | 35.4285 | 17.3699 | 60.0456 | 17.55 | 35.4092 | 27.3965 | 60.0167 | 27.75 | 35.4048 | 37.4 | 60.0398 | 37.8
35.4321 | 18.6714 | 60.034 | 19.0177 | 35.4545 | 20.7702 | 60.034 | 20.5017 | 35.4368 | 17.3699 | 60.0456 | 17.55 | 35.4175 | 27.3965 | 60.0167 | 27.75 | 35.4131 | 37.397 | 60.0398 | 37.8
35.4404 | 18.6714 | 60.034 | 19.0215 | 35.4628 | 20.7702 | 60.034 | 20.5035 | 35.4451 | 17.3699 | 60.0456 | 17.55 | 35.426 | 27.3978 | 60.0167 | 27.75 | 35.4216 | 37.397 | 60.0398 | 37.8
35.4487 | 18.6714 | 60.034 | 19.0252 | 35.4711 | 20.7702 | 60.034 | 20.5054 | 35.4536 | 17.3699 | 60.0456 | 17.55 | 35.4343 | 27.3978 | 60.0167 | 27.75 | 35.4299 | 37.3974 | 60.0398 | 37.8
35.457 | 18.6714 | 60.034 | 19.0289 | 35.4795 | 20.7702 | 60.034 | 20.5073 | 35.4619 | 17.3699 | 60.0456 | 17.55 | 35.4426 | 27.3978 | 60.0167 | 27.75 | 35.4382 | 37.3974 | 60.0398 | 37.8
35.4654 | 18.6714 | 60.034 | 19.0327 | 35.4878 | 20.7702 | 60.034 | 20.5091 | 35.4702 | 17.3862 | 60.0456 | 17.55 | 35.4509 | 27.3978 | 60.0167 | 27.75 | 35.4465 | 37.3974 | 60.0398 | 37.8
35.4737 | 18.6697 | 60.034 | 19.0364 | 35.4961 | 20.7702 | 60.034 | 20.511 | 35.4785 | 17.3862 | 60.0456 | 17.55 | 35.4592 | 27.3978 | 60.0167 | 27.75 | 35.4548 | 37.3974 | 60.0398 | 37.8
35.4821 | 18.6697 | 60.034 | 19.0402 | 35.5044 | 20.7702 | 60.034 | 20.5129 | 35.4868 | 17.3863 | 60.0456 | 17.55 | 35.4675 | 27.3978 | 60.0167 | 27.75 | 35.4631 | 37.3871 | 60.0398 | 37.8
35.4904 | 18.6697 | 60.034 | 19.0439 | 35.5127 | 20.7687 | 60.034 | 20.5148 | 35.4951 | 17.3863 | 60.0456 | 17.55 | 35.4758 | 27.4003 | 60.0167 | 27.75 | 35.4714 | 37.3871 | 60.0398 | 37.8
35.4987 | 18.6697 | 60.034 | 19.0477 | 35.5211 | 20.7687 | 60.034 | 20.5166 | 35.5034 | 17.3859 | 60.0456 | 17.55 | 35.4841 | 27.4003 | 60.0167 | 27.75 | 35.4797 | 37.3871 | 60.0398 | 37.8
35.507 | 18.6697 | 60.034 | 19.0514 | 35.5294 | 20.7687 | 60.034 | 20.5185 | 35.5117 | 17.3859 | 60.0456 | 17.55 | 35.4927 | 27.4003 | 60.0167 | 27.75 | 35.488 | 37.3871 | 60.0398 | 37.8
35.5153 | 18.6697 | 60.034 | 19.0552 | 35.5377 | 20.7687 | 60.034 | 20.5204 | 35.52 | 17.3859 | 60.0456 | 17.55 | 35.501 | 27.4003 | 60.0167 | 27.75 | 35.4966 | 37.3821 | 60.0398 | 37.8
35.5237 | 18.6687 | 60.034 | 19.0589 | 35.546 | 20.7687 | 60.034 | 20.5223 | 35.5286 | 17.3859 | 60.0456 | 17.55 | 35.5093 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.5049 | 37.3821 | 60.0398 | 37.8
35.532 | 18.6687 | 60.034 | 19.0627 | 35.5544 | 20.7687 | 60.034 | 20.5241 | 35.5369 | 17.3859 | 60.0456 | 17.55 | 35.5176 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.5132 | 37.3817 | 60.0398 | 37.8
35.5403 | 18.7135 | 60.034 | 19.0664 | 35.5627 | 20.7687 | 60.034 | 20.526 | 35.5452 | 17.3859 | 60.0456 | 17.55 | 35.5259 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.5215 | 37.3817 | 60.0398 | 37.8
35.5486 | 18.7135 | 60.034 | 19.0702 | 35.571 | 20.7687 | 60.034 | 20.5279 | 35.5535 | 17.3859 | 60.0456 | 17.55 | 35.5342 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.5298 | 37.3817 | 60.0398 | 37.8
35.557 | 18.7133 | 60.034 | 19.0739 | 35.5793 | 20.7681 | 60.034 | 20.5298 | 35.5618 | 17.3859 | 60.0456 | 17.55 | 35.5425 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.5381 | 37.3817 | 60.0398 | 37.8
35.5653 | 18.7133 | 60.034 | 19.0777 | 35.5876 | 20.7681 | 60.034 | 20.5316 | 35.5701 | 17.3858 | 60.0456 | 17.55 | 35.5508 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.5464 | 37.3817 | 60.0398 | 37.8
35.5737 | 18.7133 | 60.034 | 19.0814 | 35.5961 | 20.7681 | 60.034 | 20.5335 | 35.5784 | 17.3858 | 60.0456 | 17.55 | 35.5593 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.5547 | 37.3817 | 60.0398 | 37.8
35.582 | 18.7133 | 60.034 | 19.0852 | 35.6044 | 20.7681 | 60.034 | 20.5354 | 35.5867 | 17.3844 | 60.0456 | 17.55 | 35.5676 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.563 | 37.3817 | 60.0398 | 37.8
35.5903 | 18.7133 | 60.034 | 19.0889 | 35.6127 | 20.7681 | 60.034 | 20.5373 | 35.595 | 17.3844 | 60.0456 | 17.55 | 35.5759 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.5715 | 37.3817 | 60.0398 | 37.8
35.5986 | 18.7133 | 60.034 | 19.0927 | 35.621 | 20.7681 | 60.034 | 20.5391 | 35.6035 | 17.3844 | 60.0456 | 17.55 | 35.5842 | 27.3983 | 60.0167 | 27.75 | 35.5798 | 37.3699 | 60.0398 | 37.8
35.6069 | 18.7133 | 60.034 | 19.0964 | 35.6294 | 20.7681 | 60.034 | 20.541 | 35.6118 | 17.3844 | 60.0456 | 17.55 | 35.5925 | 27.3944 | 60.0167 | 27.75 | 35.5881 | 37.3699 | 60.0398 | 37.8
35.6153 | 18.7133 | 60.034 | 19.1002 | 35.6377 | 20.7681 | 60.034 | 20.5429 | 35.6201 | 17.3844 | 60.0456 | 17.55 | 35.6008 | 27.3944 | 60.0167 | 27.75 | 35.5964 | 37.3699 | 60.0398 | 37.8
35.6236 | 18.7133 | 60.034 | 19.1039 | 35.646 | 20.7681 | 60.034 | 20.5448 | 35.6284 | 17.3844 | 60.0456 | 17.55 | 35.6091 | 27.3944 | 60.0167 | 27.75 | 35.6047 | 37.3699 | 60.0398 | 37.8
35.632 | 18.7133 | 60.034 | 19.1077 | 35.6543 | 20.7681 | 60.034 | 20.5466 | 35.6367 | 17.3844 | 60.0456 | 17.55 | 35.6174 | 27.3944 | 60.0167 | 27.75 | 35.613 | 37.3676 | 60.0398 | 37.8
35.6403 | 18.7894 | 60.034 | 19.1114 | 35.6627 | 20.7681 | 60.034 | 20.5485 | 35.645 | 17.3844 | 60.0456 | 17.55 | 35.626 | 27.396 | 60.0167 | 27.75 | 35.6213 | 37.3676 | 60.0398 | 37.8
35.6486 | 18.7894 | 60.034 | 19.1152 | 35.671 | 20.7681 | 60.034 | 21.1507 | 35.6533 | 17.3869 | 60.0456 | 17.55 | 35.6343 | 27.396 | 60.0167 | 27.75 | 35.6296 | 37.3676 | 60.0398 | 37.8
35.6569 | 18.787 | 60.034 | 19.1189 | 35.6793 | 20.7681 | 60.034 | 21.1545 | 35.6616 | 17.3869 | 60.0456 | 17.55 | 35.6426 | 27.3927 | 60.0167 | 27.75 | 35.6379 | 37.3676 | 60.0398 | 37.8
35.6653 | 18.787 | 60.034 | 19.1226 | 35.6876 | 20.7681 | 60.034 | 21.1582 | 35.6699 | 17.3854 | 60.0456 | 17.55 | 35.6509 | 27.3927 | 60.0167 | 27.75 | 35.6465 | 37.3811 | 60.0398 | 37.8
35.6736 | 18.7867 | 60.034 | 19.1264 | 35.6959 | 20.9006 | 60.034 | 21.162 | 35.6782 | 17.3854 | 60.0456 | 17.55 | 35.6592 | 27.3927 | 60.0167 | 27.75 | 35.6548 | 37.3811 | 60.0398 | 37.8
35.6819 | 18.7867 | 60.034 | 19.1301 | 35.7043 | 20.9006 | 60.034 | 21.1657 | 35.6868 | 17.3848 | 60.0456 | 17.55 | 35.6675 | 27.3927 | 60.0167 | 27.75 | 35.6631 | 37.3811 | 60.0398 | 37.8
35.6902 | 18.7867 | 60.034 | 19.1339 | 35.7126 | 21.006 | 60.034 | 21.1695 | 35.6951 | 17.3848 | 60.0456 | 17.55 | 35.6758 | 27.3927 | 60.0167 | 27.75 | 35.6714 | 37.3811 | 60.0398 | 37.8
35.6985 | 18.7867 | 60.034 | 19.1376 | 35.7209 | 21.006 | 60.034 | 21.1732 | 35.7034 | 17.3848 | 60.0456 | 17.55 | 35.6841 | 27.3927 | 60.0167 | 27.75 | 35.6797 | 37.3761 | 60.0398 | 37.8
35.7069 | 18.8412 | 60.034 | 19.1414 | 35.7292 | 21.1176 | 60.034 | 21.177 | 35.7117 | 17.3848 | 60.0456 | 17.55 | 35.6926 | 27.3912 | 60.0167 | 27.75 | 35.688 | 37.3761 | 60.0398 | 37.8
35.7152 | 18.8412 | 60.034 | 19.1451 | 35.7377 | 21.1176 | 60.034 | 21.1807 | 35.72 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.7009 | 27.3912 | 60.0167 | 27.75 | 35.6963 | 37.3761 | 60.0398 | 37.8
35.7236 | 18.8412 | 60.034 | 19.1489 | 35.746 | 21.1176 | 60.034 | 21.1845 | 35.7283 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.7092 | 27.3912 | 60.0167 | 27.75 | 35.7046 | 37.3761 | 60.0398 | 37.8
35.7319 | 18.8412 | 60.034 | 19.1526 | 35.7543 | 21.1176 | 60.034 | 21.1882 | 35.7366 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.7175 | 27.3912 | 60.0167 | 27.75 | 35.7129 | 37.374 | 60.0398 | 37.8
35.7402 | 18.8871 | 60.034 | 19.1564 | 35.7626 | 21.1176 | 60.034 | 21.192 | 35.7449 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.7258 | 27.3886 | 60.0167 | 27.75 | 35.7214 | 37.374 | 60.0398 | 37.8
35.7485 | 18.8871 | 60.034 | 19.1601 | 35.7709 | 21.1176 | 60.034 | 21.1957 | 35.7532 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.7341 | 27.3886 | 60.0167 | 27.75 | 35.7297 | 37.374 | 60.0398 | 37.8
35.7569 | 18.891 | 60.034 | 19.1639 | 35.7793 | 21.1176 | 60.034 | 21.1995 | 35.7617 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.7424 | 27.3853 | 60.0167 | 27.75 | 35.738 | 37.374 | 60.0398 | 37.8
35.7652 | 18.891 | 60.034 | 19.1676 | 35.7876 | 21.1176 | 60.034 | 21.2032 | 35.77 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.7507 | 27.3853 | 60.0167 | 27.75 | 35.7463 | 37.3739 | 60.0398 | 37.8
35.7736 | 18.891 | 60.034 | 19.1714 | 35.7959 | 21.1176 | 60.034 | 21.207 | 35.7783 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.759 | 27.3853 | 60.0167 | 27.75 | 35.7546 | 37.3739 | 60.0398 | 37.8
35.7819 | 18.891 | 60.034 | 19.1751 | 35.8042 | 21.1176 | 60.034 | 21.2107 | 35.7866 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.7676 | 27.3853 | 60.0167 | 27.75 | 35.7629 | 37.3915 | 60.0398 | 37.8
35.7902 | 18.8911 | 60.034 | 19.1789 | 35.8126 | 21.1176 | 60.034 | 21.2145 | 35.7949 | 17.3848 | 60.0571 | 17.55 | 35.7759 | 27.3934 | 60.0167 | 27.75 | 35.7712 | 37.3915 | 60.0398 | 37.8
35.7985 | 18.8911 | 60.034 | 19.1826 | 35.8209 | 21.1176 | 60.034 | 21.2182 | 35.8032 | 17.3866 | 60.0571 | 17.55 | 35.7842 | 27.3934 | 60.0167 | 27.75 | 35.7795 | 37.3899 | 60.0398 | 37.8
35.8068 | 18.8911 | 60.034 | 19.1864 | 35.8292 | 21.1176 | 60.034 | 21.222 | 35.8115 | 17.3866 | 60.0571 | 17.55 | 35.7925 | 27.3557 | 60.0167 | 27.75 | 35.7878 | 37.3899 | 60.0398 | 37.8
35.8152 | 18.8911 | 60.034 | 19.1901 | 35.8375 | 21.1176 | 60.034 | 21.2257 | 35.8198 | 17.3865 | 60.0571 | 17.55 | 35.8008 | 27.3557 | 60.0167 | 27.75 | 35.7964 | 37.3899 | 60.0398 | 37.8
35.8235 | 18.8887 | 60.034 | 19.1939 | 35.8459 | 21.1176 | 60.034 | 21.2295 | 35.8281 | 17.3865 | 60.0571 | 17.55 | 35.8091 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75 | 35.8047 | 37.3899 | 60.0398 | 37.8
35.8318 | 18.8887 | 60.034 | 19.1976 | 35.8542 | 21.1176 | 60.034 | 21.2332 | 35.8364 | 17.3865 | 60.0571 | 17.55 | 35.8174 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75 | 35.813 | 37.3891 | 60.0398 | 37.8
35.8401 | 18.8904 | 60.034 | 19.2014 | 35.8625 | 21.1176 | 60.034 | 21.2369 | 35.845 | 17.3865 | 60.0571 | 17.55 | 35.8257 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75 | 35.8213 | 37.3891 | 60.0398 | 37.8
35.8485 | 18.8904 | 60.034 | 19.2051 | 35.8708 | 21.1176 | 60.034 | 21.2407 | 35.8533 | 17.3865 | 60.0571 | 17.55 | 35.8342 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75 | 35.8296 | 37.3845 | 60.0398 | 37.8
35.8568 | 18.8904 | 60.034 | 19.2088 | 35.8792 | 21.1176 | 60.034 | 21.2444 | 35.8616 | 17.3865 | 60.0571 | 17.55 | 35.8425 | 27.3674 | 60.0167 | 27.75 | 35.8379 | 37.3845 | 60.0398 | 37.8
35.8652 | 18.8904 | 60.034 | 19.2126 | 35.8876 | 21.1176 | 60.034 | 21.2482 | 35.8699 | 17.3857 | 60.0571 | 17.55 | 35.8508 | 27.3674 | 60.0167 | 27.75 | 35.8462 | 37.3812 | 60.0398 | 37.8
35.8735 | 18.8898 | 60.034 | 19.2163 | 35.8959 | 21.1176 | 60.034 | 21.2519 | 35.8782 | 17.3857 | 60.0571 | 17.55 | 35.8591 | 27.3675 | 60.0167 | 27.75 | 35.8545 | 37.3812 | 60.0398 | 37.8
35.8818 | 18.8898 | 60.034 | 19.2201 | 35.9042 | 21.1176 | 60.034 | 21.2557 | 35.8865 | 17.3867 | 60.0571 | 17.55 | 35.8674 | 27.3675 | 60.0167 | 27.75 | 35.8628 | 37.3812 | 60.0398 | 37.8
35.8901 | 18.8909 | 60.034 | 19.2238 | 35.9125 | 21.1176 | 60.034 | 21.2594 | 35.8948 | 17.3867 | 60.0571 | 17.55 | 35.8757 | 27.3663 | 60.0167 | 27.75 | 35.8713 | 37.3812 | 60.0398 | 37.8
35.8984 | 18.8909 | 60.034 | 19.2276 | 35.9209 | 21.1176 | 60.034 | 21.2632 | 35.9031 | 17.3867 | 60.0571 | 17.55 | 35.884 | 27.3663 | 60.0167 | 27.75 | 35.8796 | 37.3821 | 60.0398 | 37.8
35.9068 | 18.891 | 60.034 | 19.2313 | 35.9292 | 21.1176 | 60.034 | 21.2669 | 35.9114 | 17.3867 | 60.0571 | 17.55 | 35.8923 | 27.3678 | 60.0167 | 27.75 | 35.8879 | 37.3821 | 60.0398 | 37.8
35.9151 | 18.891 | 60.034 | 19.2351 | 35.9375 | 21.1176 | 60.034 | 21.2707 | 35.9197 | 17.3867 | 60.0571 | 17.55 | 35.9009 | 27.3678 | 60.0167 | 27.75 | 35.8962 | 37.3826 | 60.0398 | 37.8
35.9235 | 18.8908 | 60.034 | 19.2388 | 35.9458 | 21.1176 | 60.034 | 21.2744 | 35.9282 | 17.3867 | 60.0571 | 17.55 | 35.9092 | 27.3678 | 60.0167 | 27.75 | 35.9045 | 37.3826 | 60.0398 | 37.8
35.9318 | 18.8908 | 60.034 | 19.2426 | 35.9542 | 21.1176 | 60.034 | 21.2782 | 35.9365 | 17.3698 | 60.0571 | 17.55 | 35.9175 | 27.3678 | 60.0167 | 27.75 | 35.9128 | 37.3885 | 60.0398 | 37.8
35.9401 | 18.8908 | 60.034 | 19.2463 | 35.9625 | 21.1176 | 60.034 | 21.2819 | 35.9448 | 17.3698 | 60.0571 | 17.55 | 35.9258 | 27.3678 | 60.0167 | 27.75 | 35.9211 | 37.3885 | 60.0398 | 37.8
35.9484 | 18.8908 | 60.034 | 19.2501 | 35.9708 | 21.1176 | 60.034 | 21.2857 | 35.9531 | 17.3732 | 60.0571 | 17.55 | 35.9341 | 27.3678 | 60.0167 | 27.75 | 35.9294 | 37.3901 | 60.0398 | 37.8
35.9568 | 18.8908 | 60.034 | 19.2538 | 35.9791 | 21.1176 | 60.034 | 21.2894 | 35.9614 | 17.3732 | 60.0571 | 17.55 | 35.9424 | 27.3651 | 60.0167 | 27.75 | 35.9377 | 37.3901 | 60.0398 | 37.8
35.9651 | 18.8908 | 60.034 | 19.2576 | 35.9874 | 21.1176 | 60.034 | 21.2932 | 35.9697 | 17.3702 | 60.0571 | 17.55 | 35.9507 | 27.3651 | 60.0167 | 27.75 | 35.9463 | 37.3893 | 60.0398 | 37.8
35.9734 | 18.8908 | 60.034 | 19.2613 | 35.9958 | 21.1176 | 60.034 | 21.2969 | 35.978 | 17.3702 | 60.0571 | 17.55 | 35.959 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 35.9546 | 37.3893 | 60.0398 | 37.8
35.9818 | 18.8908 | 60.034 | 19.2651 | 36.0042 | 21.1176 | 60.034 | 21.3007 | 35.9863 | 17.3702 | 60.0571 | 17.55 | 35.9675 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 35.9629 | 37.3706 | 60.0398 | 37.8
35.9901 | 18.8905 | 60.034 | 19.2688 | 36.0125 | 21.1176 | 60.034 | 21.3044 | 35.9946 | 17.3702 | 60.0571 | 17.55 | 35.9758 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 35.9712 | 37.3706 | 60.0398 | 37.8
35.9984 | 18.8905 | 60.034 | 19.2726 | 36.0208 | 21.1176 | 60.034 | 21.3082 | 36.0029 | 17.3702 | 60.0571 | 17.55 | 35.9841 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 35.9795 | 37.3715 | 60.0398 | 37.8
36.0067 | 18.9194 | 60.034 | 19.2763 | 36.0292 | 21.1176 | 60.034 | 21.3119 | 36.0115 | 17.3702 | 60.0571 | 17.55 | 35.9924 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 35.9878 | 37.3715 | 60.0398 | 37.8
36.0151 | 18.9194 | 60.034 | 19.2801 | 36.0375 | 21.1176 | 60.034 | 21.3157 | 36.0198 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55 | 36.0007 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 35.9961 | 37.3715 | 60.0398 | 37.8
36.0234 | 18.9194 | 60.034 | 19.2838 | 36.0458 | 21.1176 | 60.034 | 21.3194 | 36.0281 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55 | 36.009 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 36.0044 | 37.3715 | 60.0398 | 37.8
36.0317 | 18.9194 | 60.034 | 19.2876 | 36.0541 | 21.1176 | 60.034 | 21.3232 | 36.0364 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55 | 36.0173 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 36.0127 | 37.3719 | 60.0398 | 37.8
36.04 | 18.9195 | 60.034 | 19.2913 | 36.0624 | 21.1176 | 60.034 | 21.3269 | 36.0447 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55 | 36.0256 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 36.0212 | 37.3719 | 60.0398 | 37.8
36.0484 | 18.9195 | 60.034 | 19.295 | 36.0708 | 21.1176 | 60.034 | 21.3306 | 36.053 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55 | 36.0342 | 27.3714 | 60.0167 | 27.75 | 36.0295 | 37.3648 | 60.0398 | 37.8
36.0567 | 18.9171 | 60.034 | 19.2988 | 36.0791 | 21.1176 | 60.034 | 21.3344 | 36.0613 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55 | 36.0425 | 27.3681 | 60.0167 | 27.75 | 36.0378 | 37.3648 | 60.0398 | 37.8
36.065 | 18.9171 | 60.034 | 19.3025 | 36.0874 | 21.1176 | 60.034 | 21.3381 | 36.0696 | 17.3722 | 60.0571 | 17.55 | 36.0508 | 27.3681 | 60.0167 | 27.75 | 36.0461 | 37.3646 | 60.0398 | 37.8
36.0734 | 18.9165 | 60.034 | 19.3063 | 36.0957 | 21.1176 | 60.034 | 21.3419 | 36.0779 | 17.3722 | 60.0571 | 17.55 | 36.0591 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.0544 | 37.3646 | 60.0398 | 37.8
36.0817 | 18.9165 | 60.034 | 19.31 | 36.1041 | 21.1176 | 60.034 | 21.3456 | 36.0862 | 17.3722 | 60.0571 | 17.55 | 36.0674 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.0627 | 37.3651 | 60.0398 | 37.8
36.09 | 18.9165 | 60.034 | 19.3138 | 36.1124 | 21.1176 | 60.034 | 21.3494 | 36.0947 | 17.3722 | 60.0571 | 17.55 | 36.0757 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.071 | 37.3651 | 60.0398 | 37.8
36.0983 | 18.9165 | 60.034 | 19.3175 | 36.1207 | 21.1176 | 60.034 | 21.3531 | 36.103 | 17.3727 | 60.0571 | 17.55 | 36.084 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.0793 | 37.376 | 60.0398 | 37.8
36.1067 | 18.9165 | 60.034 | 19.3213 | 36.129 | 21.1197 | 60.034 | 21.3569 | 36.1113 | 17.3727 | 60.0571 | 17.55 | 36.0923 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.0876 | 37.376 | 60.0398 | 37.8
36.115 | 18.9165 | 60.034 | 19.325 | 36.1375 | 21.1197 | 60.034 | 21.3606 | 36.1196 | 17.3727 | 60.0571 | 17.55 | 36.1008 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.0962 | 37.3739 | 60.0398 | 37.8
36.1234 | 18.9176 | 60.034 | 19.3288 | 36.1458 | 21.1197 | 60.034 | 21.3644 | 36.1279 | 17.3727 | 60.0571 | 17.55 | 36.1091 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.1045 | 37.3739 | 60.0398 | 37.8
36.1317 | 18.9176 | 60.034 | 19.3325 | 36.1541 | 21.1197 | 60.034 | 21.3681 | 36.1362 | 17.3727 | 60.0571 | 17.55 | 36.1174 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.1128 | 37.372 | 60.0398 | 37.8
36.14 | 18.9419 | 60.034 | 19.3363 | 36.1624 | 21.1926 | 60.034 | 21.3719 | 36.1445 | 17.3727 | 60.0571 | 17.55 | 36.1257 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.1211 | 37.372 | 60.0398 | 37.8
36.1483 | 18.9419 | 60.034 | 19.34 | 36.1707 | 21.1926 | 60.034 | 21.3756 | 36.1528 | 17.3726 | 60.0571 | 17.55 | 36.134 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.1294 | 37.3676 | 60.0398 | 37.8
36.1566 | 18.9419 | 60.034 | 19.3438 | 36.1791 | 21.1926 | 60.034 | 21.3794 | 36.1611 | 17.3726 | 60.0571 | 17.55 | 36.1423 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.1377 | 37.3676 | 60.0398 | 37.8
36.165 | 18.9419 | 60.034 | 19.3475 | 36.1874 | 21.1926 | 60.034 | 21.3831 | 36.1694 | 17.3732 | 60.0571 | 17.55 | 36.1506 | 27.3652 | 60.0167 | 27.75 | 36.146 | 37.3688 | 60.0398 | 37.8
36.1733 | 18.9419 | 60.034 | 19.3513 | 36.1957 | 21.1926 | 60.034 | 21.3869 | 36.178 | 17.3732 | 60.0571 | 17.55 | 36.1589 | 27.3799 | 60.0167 | 27.75 | 36.1543 | 37.3688 | 60.0398 | 37.8
36.1816 | 18.9419 | 60.034 | 19.355 | 36.204 | 21.1926 | 60.034 | 21.3906 | 36.1863 | 17.3708 | 60.0571 | 17.55 | 36.1675 | 27.3799 | 60.0167 | 27.75 | 36.1626 | 37.3688 | 60.0398 | 37.8
36.1899 | 18.941 | 60.034 | 19.3588 | 36.2124 | 21.1926 | 60.034 | 21.3944 | 36.1946 | 17.3708 | 60.0571 | 17.55 | 36.1758 | 27.3794 | 60.0167 | 27.75 | 36.1711 | 37.3688 | 60.0398 | 37.8
36.1983 | 18.941 | 60.034 | 19.3625 | 36.2207 | 21.1926 | 60.034 | 21.3981 | 36.2029 | 17.3708 | 60.0571 | 17.55 | 36.1841 | 27.3794 | 60.0167 | 27.75 | 36.1794 | 37.3691 | 60.0398 | 37.8
36.2066 | 18.941 | 60.034 | 19.3663 | 36.229 | 21.2545 | 60.034 | 21.4019 | 36.2112 | 17.3708 | 60.0571 | 17.55 | 36.1924 | 27.3794 | 60.0167 | 27.75 | 36.1877 | 37.3691 | 60.0398 | 37.8
36.215 | 18.941 | 60.034 | 19.37 | 36.2373 | 21.2545 | 60.034 | 21.4056 | 36.2195 | 17.3708 | 60.0571 | 17.55 | 36.2007 | 27.3794 | 60.0167 | 27.75 | 36.196 | 37.3973 | 60.0398 | 37.8
36.2233 | 18.9384 | 60.034 | 19.3738 | 36.2456 | 21.2545 | 60.034 | 21.4094 | 36.2278 | 17.3708 | 60.0571 | 17.55 | 36.209 | 27.4029 | 60.0167 | 27.75 | 36.2043 | 37.3973 | 60.0398 | 37.8
36.2316 | 18.9384 | 60.034 | 19.3775 | 36.254 | 21.2545 | 60.034 | 21.4131 | 36.2361 | 17.372 | 60.0571 | 17.55 | 36.2173 | 27.4029 | 60.0167 | 27.75 | 36.2126 | 37.3971 | 60.034 | 37.8
36.2399 | 18.9384 | 60.034 | 19.3813 | 36.2623 | 21.2544 | 60.034 | 21.4168 | 36.2444 | 17.372 | 60.0571 | 17.55 | 36.2256 | 27.3841 | 60.0167 | 27.75 | 36.2209 | 37.3971 | 60.034 | 37.8
36.2483 | 18.9384 | 60.034 | 19.385 | 36.2706 | 21.2544 | 60.034 | 21.4206 | 36.2527 | 17.3822 | 60.0571 | 17.55 | 36.2341 | 27.3841 | 60.0167 | 27.75 | 36.2292 | 37.3988 | 60.034 | 37.8
36.2566 | 18.936 | 60.034 | 19.3887 | 36.2789 | 21.2544 | 60.034 | 21.4243 | 36.2612 | 17.3822 | 60.0571 | 17.55 | 36.2424 | 27.3817 | 60.0167 | 27.75 | 36.2375 | 37.3988 | 60.034 | 37.8
36.2649 | 18.936 | 60.034 | 19.3925 | 36.2874 | 21.2544 | 60.034 | 21.4281 | 36.2695 | 17.3822 | 60.0571 | 17.55 | 36.2507 | 27.3817 | 60.0167 | 27.75 | 36.2461 | 37.3954 | 60.034 | 37.8
36.2733 | 18.9354 | 60.034 | 19.3962 | 36.2957 | 21.3289 | 60.034 | 21.4318 | 36.2778 | 17.3822 | 60.0571 | 17.55 | 36.259 | 27.3817 | 60.0167 | 27.75 | 36.2544 | 37.3954 | 60.034 | 37.8
36.2816 | 18.9354 | 60.034 | 19.4 | 36.304 | 21.3289 | 60.034 | 21.4356 | 36.2861 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.2673 | 27.3817 | 60.0167 | 27.75 | 36.2627 | 37.3995 | 60.034 | 37.8
36.2899 | 18.9354 | 60.034 | 19.4037 | 36.3123 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4393 | 36.2944 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.2756 | 27.3862 | 60.0167 | 27.75 | 36.271 | 37.3995 | 60.034 | 37.8
36.2982 | 18.9354 | 60.034 | 19.4075 | 36.3207 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4431 | 36.3027 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.2839 | 27.3862 | 60.0167 | 27.75 | 36.2793 | 37.3995 | 60.034 | 37.8
36.3066 | 19.0714 | 60.034 | 19.4112 | 36.329 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4468 | 36.311 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.2922 | 27.3862 | 60.0167 | 27.75 | 36.2876 | 37.3995 | 60.034 | 37.8
36.3149 | 19.0714 | 60.034 | 19.415 | 36.3373 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4506 | 36.3193 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.3008 | 27.3862 | 60.0167 | 27.75 | 36.2959 | 37.3995 | 60.034 | 37.8
36.3232 | 19.0713 | 60.034 | 19.4187 | 36.3456 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4543 | 36.3276 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.3091 | 27.3862 | 60.0167 | 27.75 | 36.3042 | 37.3995 | 60.034 | 37.8
36.3315 | 19.0713 | 60.034 | 19.4225 | 36.3539 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4581 | 36.3359 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.3174 | 27.3862 | 60.0167 | 27.75 | 36.3125 | 37.3995 | 60.034 | 37.8
36.3399 | 19.0713 | 60.034 | 19.4262 | 36.3623 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4618 | 36.3445 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.3257 | 27.3862 | 60.0167 | 27.75 | 36.321 | 37.3995 | 60.034 | 37.8
36.3482 | 19.0713 | 60.034 | 19.43 | 36.3706 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4656 | 36.3528 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.334 | 27.3862 | 60.0167 | 27.75 | 36.3293 | 37.3948 | 60.034 | 37.8
36.3565 | 19.0713 | 60.034 | 19.4337 | 36.3789 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4693 | 36.3611 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.3423 | 27.3838 | 60.0167 | 27.75 | 36.3376 | 37.3948 | 60.034 | 37.8
36.3649 | 19.0713 | 60.034 | 19.4375 | 36.3872 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4731 | 36.3694 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.3506 | 27.3838 | 60.0167 | 27.75 | 36.3459 | 37.4007 | 60.034 | 37.8
36.3732 | 19.0723 | 60.034 | 19.4412 | 36.3956 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4768 | 36.3777 | 17.3821 | 60.0571 | 17.55 | 36.3589 | 27.3838 | 60.0167 | 27.75 | 36.3542 | 37.4007 | 60.034 | 37.8
36.3815 | 19.0723 | 60.034 | 19.445 | 36.4039 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4806 | 36.386 | 17.3799 | 60.0571 | 17.55 | 36.3674 | 27.3838 | 60.0167 | 27.75 | 36.3625 | 37.3991 | 60.034 | 37.8
36.3898 | 19.0723 | 60.034 | 19.4487 | 36.4122 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4843 | 36.3943 | 17.3799 | 60.0571 | 17.55 | 36.3757 | 27.3838 | 60.0167 | 27.75 | 36.3708 | 37.3991 | 60.034 | 37.8
36.3982 | 19.0723 | 60.034 | 19.4525 | 36.4205 | 21.3266 | 60.0398 | 21.4881 | 36.4026 | 17.3799 | 60.0571 | 17.55 | 36.384 | 27.3838 | 60.0167 | 27.75 | 36.3792 | 37.3991 | 60.034 | 37.8
36.4065 | 19.0723 | 60.034 | 19.4562 | 36.4288 | 21.3277 | 60.0398 | 21.4918 | 36.4109 | 17.3799 | 60.0571 | 17.55 | 36.3923 | 27.3804 | 60.0167 | 27.75 | 36.3875 | 37.3991 | 60.034 | 37.8
36.4149 | 19.0723 | 60.034 | 19.46 | 36.4373 | 21.3277 | 60.0398 | 21.4955 | 36.4192 | 17.3775 | 60.0571 | 17.55 | 36.4006 | 27.3804 | 60.0167 | 27.75 | 36.396 | 37.3991 | 60.034 | 37.8
36.4232 | 19.0706 | 60.034 | 19.4637 | 36.4456 | 21.3246 | 60.0398 | 21.4993 | 36.4277 | 17.3775 | 60.0571 | 17.55 | 36.4089 | 27.3804 | 60.0167 | 27.75 | 36.4043 | 37.3991 | 60.034 | 37.8
36.4315 | 19.0706 | 60.034 | 19.4675 | 36.4539 | 21.3246 | 60.0398 | 21.503 | 36.436 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.4172 | 27.3804 | 60.0167 | 27.75 | 36.4126 | 37.4005 | 60.034 | 37.8
36.4398 | 19.0703 | 60.034 | 19.4712 | 36.4622 | 21.3246 | 60.0398 | 21.5068 | 36.4443 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.4255 | 27.3804 | 60.0167 | 27.75 | 36.4209 | 37.4005 | 60.034 | 37.8
36.4481 | 19.0703 | 60.034 | 19.4749 | 36.4706 | 21.3246 | 60.0398 | 21.5105 | 36.4526 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.4341 | 27.3804 | 60.0167 | 27.75 | 36.4292 | 37.4005 | 60.034 | 37.8
36.4565 | 19.1366 | 60.034 | 19.4787 | 36.4789 | 21.3246 | 60.0398 | 21.5143 | 36.4609 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.4424 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.4375 | 37.4005 | 60.034 | 37.8
36.4648 | 19.1366 | 60.034 | 19.4824 | 36.4872 | 21.3246 | 60.0398 | 21.518 | 36.4692 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.4507 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.4458 | 37.4005 | 60.034 | 37.8
36.4731 | 19.1366 | 60.034 | 19.4862 | 36.4955 | 21.342 | 60.0398 | 21.5218 | 36.4775 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.459 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.4541 | 37.4005 | 60.034 | 37.8
36.4814 | 19.1366 | 60.034 | 19.4899 | 36.5038 | 21.342 | 60.0398 | 21.5255 | 36.4858 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.4673 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.4624 | 37.4011 | 60.034 | 37.8
36.4898 | 19.1339 | 60.034 | 19.4937 | 36.5122 | 21.3435 | 60.0398 | 21.5293 | 36.4941 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.4756 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.4709 | 37.4011 | 60.034 | 37.8
36.4981 | 19.1339 | 60.034 | 19.4974 | 36.5205 | 21.3435 | 60.0398 | 21.533 | 36.5024 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.4839 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.4792 | 37.4011 | 60.034 | 37.8
36.5065 | 19.16 | 60.034 | 19.5012 | 36.5288 | 21.3435 | 60.0398 | 21.5368 | 36.511 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.4922 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.4875 | 37.4011 | 60.034 | 37.8
36.5148 | 19.16 | 60.034 | 19.5049 | 36.5371 | 21.3435 | 60.0398 | 21.5405 | 36.5193 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.5007 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.4958 | 37.4025 | 60.034 | 37.8
36.5231 | 19.16 | 60.034 | 19.5087 | 36.5455 | 21.3434 | 60.0398 | 21.5443 | 36.5276 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.509 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.5042 | 37.4025 | 60.034 | 37.8
36.5314 | 19.16 | 60.034 | 19.5124 | 36.5538 | 21.3434 | 60.0398 | 21.548 | 36.5359 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.5173 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.5125 | 37.4025 | 60.034 | 37.8
36.5397 | 19.1597 | 60.034 | 19.5162 | 36.5621 | 21.3435 | 60.0398 | 21.5518 | 36.5442 | 17.3781 | 60.0571 | 17.55 | 36.5256 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.5208 | 37.4025 | 60.034 | 37.8
36.5481 | 19.1597 | 60.034 | 19.5199 | 36.5704 | 21.3435 | 60.0398 | 21.5555 | 36.5525 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.5339 | 27.3865 | 60.0167 | 27.75 | 36.5291 | 37.4043 | 60.034 | 37.8
36.5564 | 19.2209 | 60.034 | 19.5237 | 36.5787 | 21.3478 | 60.0398 | 21.5593 | 36.5608 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.5422 | 27.3847 | 60.0167 | 27.75 | 36.5376 | 37.4043 | 60.034 | 37.8
36.5648 | 19.2209 | 60.034 | 19.5274 | 36.5872 | 21.3478 | 60.0398 | 21.563 | 36.5691 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.5505 | 27.3847 | 60.0167 | 27.75 | 36.5459 | 37.4043 | 60.034 | 37.8
36.5731 | 19.221 | 60.034 | 19.5312 | 36.5955 | 21.3478 | 60.0398 | 21.5668 | 36.5774 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.5588 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.5542 | 37.4043 | 60.034 | 37.8
36.5814 | 19.221 | 60.034 | 19.5349 | 36.6038 | 21.3478 | 60.0398 | 21.5705 | 36.5859 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.5674 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.5625 | 37.4071 | 60.034 | 37.8
36.5897 | 19.2202 | 60.034 | 19.5387 | 36.6121 | 21.3478 | 60.0398 | 21.5742 | 36.5942 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.5757 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.5708 | 37.4071 | 60.034 | 37.8
36.5981 | 19.2202 | 60.034 | 19.5424 | 36.6205 | 21.3478 | 60.0398 | 21.578 | 36.6025 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.584 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.5791 | 37.4087 | 60.034 | 37.8
36.6064 | 19.2203 | 60.034 | 19.5462 | 36.6288 | 21.3775 | 60.0398 | 21.5817 | 36.6108 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.5923 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.5874 | 37.4087 | 60.034 | 37.8
36.6147 | 19.2203 | 60.034 | 19.5499 | 36.6371 | 21.3775 | 60.0398 | 21.5855 | 36.6191 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.6006 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.5957 | 37.4087 | 60.034 | 37.8
36.623 | 19.2199 | 60.034 | 19.5537 | 36.6454 | 21.3775 | 60.0398 | 21.5892 | 36.6274 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.6089 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.604 | 37.4087 | 60.034 | 37.8
36.6313 | 19.2199 | 60.034 | 19.5574 | 36.6537 | 21.3775 | 60.0398 | 21.593 | 36.6357 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.6172 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.6125 | 37.4087 | 60.034 | 37.8
36.6397 | 19.2625 | 60.034 | 19.5611 | 36.6621 | 21.3787 | 60.0398 | 21.5967 | 36.644 | 17.3858 | 60.0571 | 17.55 | 36.6255 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.6208 | 37.4087 | 60.034 | 37.8
36.648 | 19.2625 | 60.034 | 19.5649 | 36.6704 | 21.3787 | 60.0398 | 21.6005 | 36.6523 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.6338 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.6292 | 37.4087 | 60.034 | 37.8
36.6564 | 19.2625 | 60.034 | 19.5686 | 36.6787 | 21.3787 | 60.0398 | 21.6042 | 36.6606 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.6423 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.6375 | 37.4087 | 60.034 | 37.8
36.6647 | 19.2625 | 60.034 | 19.5724 | 36.687 | 21.3787 | 60.0398 | 21.608 | 36.6692 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.6506 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.6458 | 37.4006 | 60.034 | 37.8
36.673 | 19.2625 | 60.034 | 19.5761 | 36.6954 | 21.3755 | 60.0398 | 21.6117 | 36.6775 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.6589 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.6541 | 37.4006 | 60.034 | 37.8
36.6813 | 19.2625 | 60.034 | 19.5799 | 36.7037 | 21.3755 | 60.0398 | 21.6155 | 36.6858 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.6672 | 27.3823 | 60.0167 | 27.75 | 36.6624 | 37.4163 | 60.034 | 37.8
36.6897 | 19.2614 | 60.034 | 19.5836 | 36.712 | 21.3767 | 60.0398 | 21.6192 | 36.6941 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.6755 | 27.3874 | 60.0167 | 27.75 | 36.6707 | 37.4163 | 60.034 | 37.8
36.698 | 19.2614 | 60.034 | 19.5874 | 36.7203 | 21.3767 | 60.0398 | 21.623 | 36.7024 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.6838 | 27.3874 | 60.0167 | 27.75
36.7064 | 19.3282 | 60.034 | 19.5911 | 36.7286 | 21.469 | 60.0398 | 21.6267 | 36.7107 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.6921 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.7147 | 19.3282 | 60.034 | 19.5949 | 36.7371 | 21.469 | 60.0398 | 21.6305 | 36.719 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7004 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.723 | 19.3259 | 60.034 | 19.5986 | 36.7454 | 21.469 | 60.0398 | 21.6342 | 36.7273 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.709 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.7313 | 19.3259 | 60.034 | 19.6024 | 36.7537 | 21.469 | 60.0398 | 21.638 | 36.7356 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7173 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.7396 | 19.3254 | 60.034 | 19.6061 | 36.762 | 21.5515 | 60.0398 | 21.6417 | 36.7439 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7256 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.748 | 19.3254 | 60.034 | 19.6099 | 36.7703 | 21.5515 | 60.0398 | 21.6454 | 36.7524 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7339 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.7563 | 19.3254 | 60.034 | 19.6136 | 36.7787 | 21.5515 | 60.0398 | 21.6492 | 36.7607 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7422 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.7646 | 19.3254 | 60.034 | 19.6174 | 36.787 | 21.5515 | 60.0398 | 21.6529 | 36.769 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7505 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.7729 | 19.3279 | 60.034 | 19.6211 | 36.7953 | 21.5515 | 60.0398 | 21.6567 | 36.7773 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7588 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.7813 | 19.3279 | 60.034 | 19.6249 | 36.8036 | 21.5515 | 60.0398 | 21.6604 | 36.7856 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7671 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.7896 | 19.3262 | 60.034 | 19.6286 | 36.812 | 21.5496 | 60.0398 | 21.6642 | 36.7939 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7756 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.798 | 19.3262 | 60.034 | 19.6324 | 36.8203 | 21.5496 | 60.0398 | 21.6679 | 36.8022 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7839 | 27.3917 | 60.0167 | 27.75
36.8063 | 19.3262 | 60.034 | 19.6361 | 36.8286 | 21.5496 | 60.0398 | 21.6717 | 36.8105 | 17.3833 | 60.0571 | 17.55 | 36.7922 | 27.3935 | 60.0167 | 27.75
36.8146 | 19.3262 | 60.034 | 19.6399 | 36.8369 | 21.5496 | 60.0398 | 21.6754 | 36.8188 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8005 | 27.3935 | 60.0167 | 27.75
36.8229 | 19.3249 | 60.034 | 19.6436 | 36.8452 | 21.5496 | 60.0398 | 21.6792 | 36.8271 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8088 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.8312 | 19.3249 | 60.034 | 19.6474 | 36.8536 | 21.5496 | 60.0398 | 21.6829 | 36.8357 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8171 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.8396 | 19.3277 | 60.034 | 19.6511 | 36.8619 | 21.6205 | 60.0398 | 21.6867 | 36.844 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8254 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.8479 | 19.3277 | 60.034 | 19.6548 | 36.8702 | 21.6205 | 60.0398 | 21.6904 | 36.8523 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8337 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.8563 | 19.3277 | 60.034 | 19.6586 | 36.8785 | 21.6206 | 60.0398 | 21.6942 | 36.8606 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8423 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.8646 | 19.3277 | 60.034 | 19.6623 | 36.887 | 21.6206 | 60.0398 | 21.6979 | 36.8689 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8506 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.8729 | 19.3309 | 60.0282 | 19.6661 | 36.8953 | 21.6224 | 60.0398 | 21.7017 | 36.8772 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8589 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.8812 | 19.3309 | 60.0282 | 19.6698 | 36.9036 | 21.6224 | 60.0398 | 21.7054 | 36.8855 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8672 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.8896 | 19.3274 | 60.0282 | 19.6736 | 36.9119 | 21.6224 | 60.0398 | 21.7092 | 36.8938 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8755 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.8979 | 19.3274 | 60.0282 | 19.6773 | 36.9202 | 21.6224 | 60.0398 | 21.7129 | 36.9021 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8838 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.9062 | 19.3274 | 60.0282 | 19.6811 | 36.9286 | 21.6224 | 60.0398 | 21.7167 | 36.9104 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.8921 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.9146 | 19.3274 | 60.0282 | 19.6848 | 36.9369 | 21.6224 | 60.0398 | 21.7204 | 36.9189 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9004 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.9229 | 19.353 | 60.0282 | 19.6886 | 36.9452 | 21.622 | 60.0398 | 21.7241 | 36.9272 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9089 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.9312 | 19.353 | 60.0282 | 19.6923 | 36.9535 | 21.622 | 60.0398 | 21.7279 | 36.9355 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9172 | 27.3699 | 60.0167 | 27.75
36.9395 | 19.3485 | 60.0282 | 19.6961 | 36.9619 | 21.622 | 60.0398 | 21.7316 | 36.9438 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9255 | 27.3693 | 60.0167 | 27.75
36.9479 | 19.3485 | 60.0282 | 19.6998 | 36.9702 | 21.622 | 60.0398 | 21.7354 | 36.9521 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9338 | 27.3693 | 60.0167 | 27.75
36.9562 | 19.3492 | 60.0282 | 19.7036 | 36.9785 | 21.622 | 60.0398 | 21.7391 | 36.9604 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9421 | 27.3678 | 60.0167 | 27.75
36.9645 | 19.3492 | 60.0282 | 19.7073 | 36.9868 | 21.622 | 60.0398 | 21.7429 | 36.9688 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9504 | 27.3678 | 60.0167 | 27.75
36.9728 | 19.3491 | 60.0282 | 19.7111 | 36.9951 | 21.6208 | 60.0398 | 21.7466 | 36.9771 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9587 | 27.3679 | 60.0167 | 27.75
36.9812 | 19.3491 | 60.0282 | 19.7148 | 37.0035 | 21.6208 | 60.0398 | 21.7504 | 36.9854 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.967 | 27.3679 | 60.0167 | 27.75
36.9895 | 19.3491 | 60.0282 | 19.7186 | 37.0118 | 21.6208 | 60.0398 | 21.7541 | 36.9937 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9756 | 27.3679 | 60.0167 | 27.75
36.9979 | 19.3491 | 60.0282 | 19.7223 | 37.0201 | 21.6208 | 60.0398 | 21.7579 | 37.0022 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9839 | 27.3679 | 60.0167 | 27.75
37.0062 | 19.3491 | 60.0282 | 19.7261 | 37.0284 | 21.6208 | 60.0398 | 21.7616 | 37.0105 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 36.9922 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0145 | 19.3491 | 60.0282 | 19.7298 | 37.0369 | 21.6208 | 60.0398 | 21.7654 | 37.0188 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 37.0005 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0228 | 19.3491 | 60.0282 | 19.7336 | 37.0452 | 21.6208 | 60.0398 | 21.7691 | 37.0271 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 37.0088 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0312 | 19.3491 | 60.0282 | 19.7373 | 37.0535 | 21.6208 | 60.0398 | 21.7729 | 37.0354 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 37.0171 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0395 | 19.4692 | 60.0225 | 19.7411 | 37.0618 | 21.6181 | 60.0398 | 21.7766 | 37.0437 | 17.3841 | 60.0571 | 17.55 | 37.0254 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0479 | 19.4692 | 60.0225 | 19.7448 | 37.0701 | 21.6181 | 60.0398 | 21.7804 | 37.052 | 17.3841 | 60.0629 | 17.55 | 37.0337 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0562 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7486 | 37.0785 | 21.6181 | 60.0398 | 21.7841 | 37.0603 | 17.3841 | 60.0629 | 17.55 | 37.0422 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0645 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7523 | 37.0868 | 21.6181 | 60.0398 | 21.7879 | 37.0686 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.0505 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0728 | 19.4704 | 60.0225 | 19.756 | 37.0951 | 21.6181 | 60.0398 | 21.7916 | 37.0769 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.0588 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0812 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7598 | 37.1034 | 21.6181 | 60.0398 | 21.7953 | 37.0854 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.0671 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0895 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7635 | 37.1118 | 21.6177 | 60.0398 | 21.7991 | 37.0938 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.0754 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.0978 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7673 | 37.1201 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8028 | 37.1021 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.0837 | 27.3607 | 60.0167 | 27.75
37.1061 | 19.4704 | 60.0225 | 19.771 | 37.1284 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8066 | 37.1104 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.092 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1144 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7748 | 37.1367 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8103 | 37.1187 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.1003 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1228 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7785 | 37.145 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8141 | 37.127 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.1089 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1311 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7823 | 37.1534 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8178 | 37.1353 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.1172 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1395 | 19.4704 | 60.0225 | 19.786 | 37.1617 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8216 | 37.1436 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.1255 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1478 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7898 | 37.17 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8253 | 37.1519 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.1338 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1561 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7935 | 37.1783 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8291 | 37.1602 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.1421 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1644 | 19.4704 | 60.0225 | 19.7973 | 37.1868 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8328 | 37.1687 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.1504 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1728 | 19.4704 | 60.0225 | 19.3524 | 37.1951 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8366 | 37.177 | 17.3697 | 60.0629 | 17.55 | 37.1587 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1811 | 19.4704 | 60.0225 | 19.3612 | 37.2034 | 21.6177 | 60.0398 | 21.8403 | 37.1853 | 17.3777 | 60.0629 | 17.55 | 37.167 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1895 | 19.4704 | 60.0225 | 19.3699 | 37.2117 | 21.613 | 60.0398 | 21.8441 | 37.1936 | 17.3777 | 60.0629 | 17.55 | 37.1755 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.1978 | 19.4704 | 60.0225 | 19.3786 | 37.22 | 21.613 | 60.0398 | 21.8478 | 37.2019 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.1838 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2061 | 19.4704 | 60.0225 | 19.3874 | 37.2284 | 21.613 | 60.0398 | 21.8516 | 37.2102 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.1921 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2144 | 19.4704 | 60.0225 | 19.3961 | 37.2367 | 21.613 | 60.0398 | 21.8553 | 37.2185 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.2004 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2228 | 19.5367 | 60.0225 | 19.4049 | 37.245 | 21.7748 | 60.0398 | 21.8591 | 37.2268 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.2087 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2311 | 19.5367 | 60.0225 | 19.4136 | 37.2533 | 21.7748 | 60.0398 | 21.8628 | 37.2351 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.217 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2394 | 19.6297 | 60.0225 | 19.4224 | 37.2617 | 21.7748 | 60.0398 | 21.8666 | 37.2434 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.2253 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2477 | 19.6297 | 60.0225 | 19.4311 | 37.27 | 21.7748 | 60.0398 | 21.8703 | 37.2517 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.2336 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2561 | 19.6297 | 60.0225 | 19.4399 | 37.2783 | 21.7748 | 60.0398 | 21.874 | 37.2603 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.2422 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2644 | 19.6297 | 60.0225 | 19.4486 | 37.2866 | 21.7748 | 60.0398 | 21.8778 | 37.2686 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.2505 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2728 | 19.6121 | 60.0225 | 19.4574 | 37.2949 | 21.7748 | 60.0398 | 21.8815 | 37.2769 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.2588 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2811 | 19.6121 | 60.0225 | 19.4661 | 37.3033 | 21.7748 | 60.0398 | 21.8853 | 37.2852 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.2671 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2894 | 19.6119 | 60.0225 | 19.4749 | 37.3116 | 21.7748 | 60.0398 | 21.889 | 37.2935 | 17.3554 | 60.0629 | 17.55 | 37.2754 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.2977 | 19.6119 | 60.0225 | 19.4836 | 37.3199 | 21.7748 | 60.0398 | 21.8928 | 37.3018 | 17.3562 | 60.0629 | 17.55 | 37.2837 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.3061 | 19.6119 | 60.0225 | 19.4924 | 37.3282 | 21.7766 | 60.0398 | 21.8965 | 37.3101 | 17.3562 | 60.0629 | 17.55 | 37.292 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.3144 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5011 | 37.3367 | 21.7766 | 60.0398 | 21.9003 | 37.3184 | 17.3542 | 60.0629 | 17.55 | 37.3003 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.3227 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5098 | 37.345 | 21.7766 | 60.0398 | 21.904 | 37.3267 | 17.3542 | 60.0629 | 17.55 | 37.3088 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.3311 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5186 | 37.3533 | 21.7766 | 60.0398 | 21.9078 | 37.335 | 17.3542 | 60.0629 | 17.55 | 37.3171 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.3394 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5273 | 37.3616 | 21.7797 | 60.0398 | 21.9115 | 37.3435 | 17.3542 | 60.0629 | 17.55 | 37.3254 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.3477 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5361 | 37.3699 | 21.7797 | 60.0398 | 21.9153 | 37.3518 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.3337 | 27.3605 | 60.0167 | 27.75
37.356 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5448 | 37.3783 | 21.7797 | 60.0398 | 21.919 | 37.3601 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.342 | 27.3575 | 60.0167 | 27.75
37.3644 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5536 | 37.3866 | 21.7797 | 60.0398 | 21.9228 | 37.3684 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.3503 | 27.3575 | 60.0167 | 27.75
37.3727 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5623 | 37.3949 | 21.7797 | 60.0398 | 21.9265 | 37.3767 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.3586 | 27.3556 | 60.0167 | 27.75
37.381 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5711 | 37.4032 | 21.7797 | 60.0398 | 21.9303 | 37.385 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.3669 | 27.3556 | 60.0167 | 27.75
37.3893 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5798 | 37.4116 | 21.7797 | 60.0398 | 21.934 | 37.3933 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.3755 | 27.3556 | 60.0167 | 27.75
37.3977 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5886 | 37.4199 | 21.7797 | 60.0398 | 21.9378 | 37.4016 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.3838 | 27.3556 | 60.0167 | 27.75
37.406 | 19.6119 | 60.0225 | 19.5973 | 37.4282 | 21.8517 | 60.0398 | 21.9415 | 37.4099 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.3921 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.4144 | 19.6119 | 60.0225 | 19.6061 | 37.4365 | 21.8517 | 60.0398 | 21.9452 | 37.4182 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.4004 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.4227 | 19.6119 | 60.0225 | 19.6148 | 37.4448 | 21.8517 | 60.0398 | 21.949 | 37.4268 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.4087 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.431 | 19.6119 | 60.0225 | 19.6236 | 37.4532 | 21.8517 | 60.0398 | 21.9527 | 37.4351 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.417 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.4393 | 19.6119 | 60.0225 | 19.6323 | 37.4615 | 21.8536 | 60.0398 | 21.9565 | 37.4434 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.4253 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.4477 | 19.6119 | 60.0225 | 19.641 | 37.4698 | 21.8536 | 60.0398 | 21.9602 | 37.4517 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.4336 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.456 | 19.6119 | 60.0225 | 19.6498 | 37.4781 | 21.8526 | 60.0398 | 21.964 | 37.46 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.4421 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.4644 | 19.6119 | 60.0225 | 19.6585 | 37.4866 | 21.8526 | 60.0398 | 21.9677 | 37.4683 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.4504 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.4727 | 19.6119 | 60.0225 | 19.6673 | 37.4949 | 21.8526 | 60.0398 | 21.9715 | 37.4766 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.4587 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.481 | 19.6119 | 60.0225 | 19.676 | 37.5032 | 21.8526 | 60.0398 | 21.9752 | 37.4849 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.467 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.4893 | 19.6119 | 60.0225 | 19.6848 | 37.5115 | 21.8519 | 60.0398 | 21.979 | 37.4932 | 17.3534 | 60.0629 | 17.55 | 37.4753 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.4977 | 19.6119 | 60.0225 | 19.6935 | 37.5198 | 21.8519 | 60.0398 | 21.9827 | 37.5015 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.4836 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.506 | 19.6119 | 60.0225 | 19.7023 | 37.5282 | 21.8518 | 60.0398 | 21.9865 | 37.51 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.4919 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.5143 | 19.6119 | 60.0225 | 19.711 | 37.5365 | 21.8518 | 60.0398 | 21.9902 | 37.5183 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.5002 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.5226 | 19.6119 | 60.0225 | 19.7198 | 37.5448 | 21.8518 | 60.0398 | 21.994 | 37.5266 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.5088 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.531 | 19.6119 | 60.0225 | 19.7285 | 37.5531 | 21.8518 | 60.0398 | 21.9977 | 37.5349 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.5171 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.5393 | 19.6119 | 60.0225 | 19.7373 | 37.5615 | 21.8502 | 60.0398 | 22.0015 | 37.5432 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.5254 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.5477 | 19.6119 | 60.0225 | 19.746 | 37.5698 | 21.8502 | 60.0398 | 22.0052 | 37.5515 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.5337 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.556 | 19.6119 | 60.0225 | 19.7548 | 37.5781 | 21.8962 | 60.0398 | 22.009 | 37.5598 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.542 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.5643 | 19.6119 | 60.0225 | 19.7635 | 37.5864 | 21.8962 | 60.0398 | 22.0127 | 37.5681 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.5503 | 27.3579 | 60.0167 | 27.75
37.5726 | 19.6119 | 60.0225 | 19.7722 | 37.5947 | 21.8962 | 60.0398 | 22.0165 | 37.5764 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.5586 | 27.3742 | 60.0167 | 27.75
37.5809 | 19.6119 | 60.0225 | 19.781 | 37.6031 | 21.8962 | 60.0398 | 22.0202 | 37.5847 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.5669 | 27.3742 | 60.0167 | 27.75
37.5893 | 19.6119 | 60.0225 | 19.7897 | 37.6115 | 21.898 | 60.0398 | 22.0239 | 37.593 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 37.5752 | 27.3742 | 60.0167 | 27.75
37.5976 | 19.6119 | 60.0225 | 19.7985 | 37.6198 | 21.898 | 60.0398 | 22.0277 | 37.6016 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.5837 | 27.3742 | 60.0167 | 27.75
37.606 | 19.6119 | 60.0225 | 19.8072 | 37.6281 | 21.898 | 60.0398 | 22.0314 | 37.6099 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.592 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6143 | 19.6119 | 60.0225 | 19.816 | 37.6365 | 21.898 | 60.0398 | 22.0352 | 37.6182 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6003 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6226 | 19.6119 | 60.0225 | 19.8247 | 37.6448 | 21.8952 | 60.0398 | 22.0389 | 37.6265 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6086 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6309 | 19.6119 | 60.0225 | 19.8335 | 37.6531 | 21.8952 | 60.0398 | 22.0427 | 37.6348 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6169 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6393 | 19.6119 | 60.0225 | 19.8422 | 37.6614 | 21.8952 | 60.0398 | 22.0464 | 37.6431 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6252 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6476 | 19.6119 | 60.0225 | 19.851 | 37.6697 | 21.8952 | 60.0398 | 22.0502 | 37.6514 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6335 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6559 | 19.7161 | 60.0225 | 19.8597 | 37.6781 | 21.9963 | 60.0398 | 22.0552 | 37.6597 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6418 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6642 | 19.7161 | 60.0225 | 19.8685 | 37.6864 | 21.9963 | 60.0398 | 22.0602 | 37.668 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6504 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6726 | 19.7161 | 60.0225 | 19.8772 | 37.6947 | 21.9963 | 60.0398 | 22.0652 | 37.6763 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6587 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6809 | 19.7161 | 60.0225 | 19.886 | 37.703 | 21.9963 | 60.0398 | 22.0702 | 37.6848 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.667 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6893 | 19.7161 | 60.0225 | 19.8947 | 37.7114 | 21.9963 | 60.0398 | 22.0752 | 37.6931 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6753 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.6976 | 19.7161 | 60.0225 | 19.9035 | 37.7197 | 21.9963 | 60.0398 | 22.0802 | 37.7014 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6836 | 27.3731 | 60.0167 | 27.75
37.7059 | 19.8496 | 60.0225 | 19.9122 | 37.728 | 21.9963 | 60.0398 | 22.0852 | 37.7097 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.6919 | 27.3588 | 60.0167 | 27.75
37.7142 | 19.8496 | 60.0225 | 19.9209 | 37.7363 | 21.9963 | 60.0398 | 22.0902 | 37.718 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.7002 | 27.3588 | 60.0167 | 27.75
37.7226 | 19.9673 | 60.0225 | 19.9297 | 37.7446 | 21.9924 | 60.0398 | 22.0952 | 37.7263 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.7085 | 27.3583 | 60.0167 | 27.75
37.7309 | 19.9673 | 60.0225 | 19.9384 | 37.7531 | 21.9924 | 60.0398 | 22.1002 | 37.7346 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.717 | 27.3583 | 60.0167 | 27.75
37.7393 | 19.9673 | 60.0225 | 19.9472 | 37.7614 | 21.9924 | 60.0398 | 22.1052 | 37.7429 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.7253 | 27.3583 | 60.0167 | 27.75
37.7476 | 19.9673 | 60.0225 | 19.9559 | 37.7697 | 21.9924 | 60.0398 | 22.1102 | 37.7512 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.7336 | 27.3583 | 60.0167 | 27.75
37.7559 | 19.9673 | 60.0225 | 19.9647 | 37.778 | 21.993 | 60.0398 | 22.1152 | 37.7595 | 17.3504 | 60.0629 | 17.55 | 37.7419 | 27.3583 | 60.0167 | 27.75
37.7642 | 19.9673 | 60.0225 | 19.9734 | 37.7864 | 21.993 | 60.0398 | 22.1202 | 37.7681 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.7502 | 27.3583 | 60.0167 | 27.75
37.7726 | 19.9673 | 60.0225 | 19.9822 | 37.7947 | 21.993 | 60.0398 | 22.1252 | 37.7764 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.7585 | 27.3587 | 60.0167 | 27.75
37.7809 | 19.9673 | 60.0225 | 19.9909 | 37.803 | 21.993 | 60.0398 | 22.1302 | 37.7847 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.7668 | 27.3587 | 60.0167 | 27.75
37.7892 | 19.9673 | 60.0225 | 19.9997 | 37.8113 | 21.9946 | 60.0398 | 22.1352 | 37.793 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.7751 | 27.3587 | 60.0167 | 27.75
37.7975 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0084 | 37.8196 | 21.9946 | 60.0398 | 22.1402 | 37.8013 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.7837 | 27.3587 | 60.0167 | 27.75
37.8058 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0172 | 37.828 | 21.9946 | 60.0398 | 22.1452 | 37.8096 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.792 | 27.3587 | 60.0167 | 27.75
37.8142 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0259 | 37.8363 | 21.9946 | 60.0398 | 22.1502 | 37.8179 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.8003 | 27.3587 | 60.0167 | 27.75
37.8225 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0347 | 37.8446 | 22.0403 | 60.0398 | 22.1552 | 37.8262 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.8086 | 27.3572 | 60.0167 | 27.75
37.8309 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0434 | 37.8529 | 22.0403 | 60.0398 | 22.1602 | 37.8345 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.8169 | 27.3572 | 60.0167 | 27.75
37.8392 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0521 | 37.8612 | 22.0424 | 60.0398 | 22.1652 | 37.8428 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.8252 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.8475 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0609 | 37.8696 | 22.0424 | 60.0398 | 22.1702 | 37.8513 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.8335 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.8558 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0696 | 37.8779 | 22.0424 | 60.0398 | 22.1752 | 37.8596 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 37.8418 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.8642 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0784 | 37.8862 | 22.0424 | 60.0398 | 22.1802 | 37.8679 | 17.3502 | 60.0629 | 17.55 | 37.8503 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.8725 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0871 | 37.8945 | 22.0424 | 60.0398 | 22.1852 | 37.8762 | 17.3502 | 60.0629 | 17.55 | 37.8586 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.8809 | 19.9673 | 60.0225 | 20.0959 | 37.903 | 22.0424 | 60.0398 | 22.1901 | 37.8845 | 17.3502 | 60.0629 | 17.55 | 37.8669 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.8892 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1046 | 37.9113 | 22.0412 | 60.0398 | 22.1951 | 37.8928 | 17.3502 | 60.0629 | 17.55 | 37.8752 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.8975 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1134 | 37.9196 | 22.0412 | 60.0398 | 22.2001 | 37.9011 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.8835 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.9058 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1221 | 37.9279 | 22.0408 | 60.0398 | 22.2051 | 37.9094 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.8918 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.9142 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1309 | 37.9362 | 22.0408 | 60.0398 | 22.2101 | 37.9177 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.9001 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.9225 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1396 | 37.9446 | 22.0408 | 60.0398 | 22.2151 | 37.926 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.9084 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.9308 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1484 | 37.9529 | 22.0408 | 60.0398 | 22.2201 | 37.9343 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.917 | 27.3564 | 60.0167 | 27.75
37.9391 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1571 | 37.9612 | 22.0408 | 60.0398 | 22.2251 | 37.9429 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.9253 | 27.3458 | 60.0167 | 27.75
37.9475 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1659 | 37.9695 | 22.0408 | 60.0398 | 22.2301 | 37.9512 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.9336 | 27.3458 | 60.0167 | 27.75
37.9558 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1746 | 37.9779 | 22.0408 | 60.0398 | 22.2351 | 37.9595 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.9419 | 27.3458 | 60.0167 | 27.75
37.9642 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1833 | 37.9862 | 22.0408 | 60.0398 | 22.2401 | 37.9678 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.9502 | 27.3458 | 60.0167 | 27.75
37.9725 | 19.9673 | 60.0225 | 20.1921 | 37.9945 | 22.067 | 60.0398 | 22.2451 | 37.9761 | 17.3501 | 60.0629 | 17.55 | 37.9585 | 27.3458 | 60.0167 | 27.75
37.9808 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2008 | 38.0028 | 22.067 | 60.0398 | 22.2501 | 37.9844 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 37.9668 | 27.3458 | 60.0167 | 27.75
37.9891 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2096 | 38.0111 | 22.067 | 60.0398 | 22.2551 | 37.9927 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 37.9751 | 27.3443 | 60.0167 | 27.75
37.9975 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2183 | 38.0195 | 22.067 | 60.0398 | 22.2601 | 38.001 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 37.9836 | 27.3443 | 60.0167 | 27.75
38.0058 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2271 | 38.0278 | 22.0685 | 60.0398 | 22.2651 | 38.0093 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 37.9919 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0142 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2358 | 38.0361 | 22.0685 | 60.0398 | 22.2701 | 38.0176 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0002 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0225 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2446 | 38.0444 | 22.0685 | 60.0398 | 22.2751 | 38.0261 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0085 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0308 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2533 | 38.0529 | 22.0685 | 60.0398 | 22.2801 | 38.0344 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0168 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0391 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2621 | 38.0612 | 22.0664 | 60.0398 | 22.2851 | 38.0427 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0251 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0474 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2708 | 38.0695 | 22.0664 | 60.0398 | 22.2901 | 38.051 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0334 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0558 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2796 | 38.0778 | 22.0664 | 60.0398 | 22.2951 | 38.0593 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0417 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0641 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2883 | 38.0861 | 22.0664 | 60.0398 | 22.3001 | 38.0676 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0503 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0724 | 19.9673 | 60.0225 | 20.2971 | 38.0945 | 22.0664 | 60.0398 | 22.3051 | 38.0759 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0586 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0807 | 19.9673 | 60.0225 | 20.3058 | 38.1028 | 22.0664 | 60.0398 | 22.3101 | 38.0842 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0669 | 27.3471 | 60.0167 | 27.75
38.0891 | 19.9673 | 60.0225 | 20.3145 | 38.1111 | 22.067 | 60.0398 | 22.3151 | 38.0925 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0752 | 27.3501 | 60.0167 | 27.75
38.0974 | 19.9673 | 60.0225 | 20.3233 | 38.1194 | 22.067 | 60.0398 | 22.3201 | 38.1008 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0835 | 27.3501 | 60.0167 | 27.75
38.1058 | 19.9673 | 60.0225 | 20.332 | 38.1278 | 22.067 | 60.0398 | 22.3251 | 38.1094 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.0918 | 27.3485 | 60.0167 | 27.75
38.1141 | 19.9673 | 60.0225 | 20.3408 | 38.1361 | 22.067 | 60.0398 | 22.3301 | 38.1177 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.1001 | 27.3485 | 60.0167 | 27.75
38.1224 | 19.9673 | 60.0225 | 20.3495 | 38.1444 | 22.0655 | 60.0398 | 22.3351 | 38.126 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.1084 | 27.3485 | 60.0167 | 27.75
38.1307 | 19.9673 | 60.0225 | 20.3583 | 38.1527 | 22.0655 | 60.0398 | 22.34 | 38.1343 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.1169 | 27.3485 | 60.0167 | 27.75
38.1391 | 19.9673 | 60.0225 | 20.367 | 38.161 | 22.0655 | 60.0398 | 22.345 | 38.1426 | 17.3503 | 60.0629 | 17.55 | 38.1252 | 27.3485 | 60.0167 | 27.75
38.1474 | 19.9673 | 60.0225 | 20.3758 | 38.1694 | 22.0655 | 60.0398 | 22.35 | 38.1509 | 17.3516 | 60.0629 | 17.55 | 38.1335 | 27.3485 | 60.0167 | 27.75
38.1558 | 19.9671 | 60.0225 | 20.3845 | 38.1777 | 22.0655 | 60.0398 | 22.355 | 38.1592 | 17.3516 | 60.0629 | 17.55 | 38.1418 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.1641 | 19.9671 | 60.0225 | 20.3933 | 38.186 | 22.0655 | 60.0398 | 22.36 | 38.1675 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 38.1501 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.1724 | 19.9671 | 60.0225 | 20.4004 | 38.1943 | 22.0655 | 60.0398 | 22.365 | 38.1758 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 38.1584 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.1807 | 19.9671 | 60.0225 | 20.4023 | 38.2028 | 22.0655 | 60.0398 | 22.37 | 38.1841 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 38.1667 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.1891 | 19.9671 | 60.0225 | 20.4042 | 38.2111 | 22.0655 | 60.0398 | 22.375 | 38.1926 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 38.175 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.1974 | 19.9671 | 60.0225 | 20.4061 | 38.2194 | 22.0655 | 60.0398 | 22.38 | 38.2009 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 38.1836 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.2057 | 19.9671 | 60.0225 | 20.4079 | 38.2277 | 22.0655 | 60.0398 | 22.385 | 38.2092 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 38.1919 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.2141 | 19.9671 | 60.0225 | 20.4098 | 38.236 | 22.0655 | 60.0398 | 22.39 | 38.2175 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 38.2002 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.2224 | 19.9671 | 60.0225 | 20.4117 | 38.2444 | 22.0655 | 60.0398 | 22.395 | 38.2258 | 17.3495 | 60.0629 | 17.55 | 38.2085 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.2307 | 19.9671 | 60.0225 | 20.4136 | 38.2527 | 22.0655 | 60.0398 | 22.4 | 38.2341 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2168 | 27.348 | 60.0167 | 27.75
38.2391 | 20.0425 | 60.0225 | 20.4154 | 38.261 | 22.2483 | 60.0398 | 22.405 | 38.2424 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2251 | 27.3434 | 60.0167 | 27.75
38.2474 | 20.0425 | 60.0225 | 20.4173 | 38.2693 | 22.2483 | 60.0398 | 22.41 | 38.2507 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2334 | 27.3434 | 60.0167 | 27.75
38.2557 | 20.1518 | 60.0225 | 20.4192 | 38.2777 | 22.2492 | 60.0398 | 22.415 | 38.259 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2417 | 27.3452 | 60.0167 | 27.75
38.264 | 20.1518 | 60.0225 | 20.421 | 38.286 | 22.2492 | 60.0398 | 22.42 | 38.2673 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2502 | 27.3452 | 60.0167 | 27.75
38.2723 | 20.1518 | 60.0225 | 20.4229 | 38.2943 | 22.3074 | 60.0398 | 22.425 | 38.2756 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2585 | 27.3452 | 60.0167 | 27.75
38.2807 | 20.1518 | 60.0225 | 20.4248 | 38.3026 | 22.3074 | 60.0398 | 22.43 | 38.2842 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2668 | 27.3452 | 60.0167 | 27.75
38.289 | 20.1518 | 60.0225 | 20.4267 | 38.3109 | 22.31 | 60.0398 | 22.435 | 38.2925 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2751 | 27.3452 | 60.0167 | 27.75
38.2974 | 20.1518 | 60.0225 | 20.4285 | 38.3193 | 22.31 | 60.0398 | 22.44 | 38.3008 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2834 | 27.3452 | 60.0167 | 27.75
38.3057 | 20.1518 | 60.0225 | 20.4304 | 38.3276 | 22.31 | 60.0398 | 22.445 | 38.3091 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.2917 | 27.3452 | 60.0167 | 27.75
38.314 | 20.1518 | 60.0225 | 20.4323 | 38.3359 | 22.31 | 60.0398 | 22.45 | 38.3174 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3 | 27.3452 | 60.0167 | 27.75
38.3223 | 20.1498 | 60.0225 | 20.4342 | 38.3442 | 22.31 | 60.0398 | 22.455 | 38.3257 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3083 | 27.3439 | 60.0167 | 27.75
38.3307 | 20.1498 | 60.0225 | 20.436 | 38.3527 | 22.31 | 60.0398 | 22.46 | 38.334 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3169 | 27.3439 | 60.0167 | 27.75
38.339 | 20.1498 | 60.0225 | 20.4379 | 38.361 | 22.31 | 60.0398 | 22.465 | 38.3423 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3252 | 27.3439 | 60.0167 | 27.75
38.3474 | 20.1498 | 60.0225 | 20.4398 | 38.3693 | 22.31 | 60.0398 | 22.47 | 38.3506 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3335 | 27.3439 | 60.0167 | 27.75
38.3557 | 20.1498 | 60.0225 | 20.4417 | 38.3776 | 22.31 | 60.0398 | 22.475 | 38.3589 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3418 | 27.3439 | 60.0167 | 27.75
38.364 | 20.1498 | 60.0225 | 20.4435 | 38.3859 | 22.31 | 60.0398 | 22.48 | 38.3674 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3501 | 27.3439 | 60.0167 | 27.75
38.3723 | 20.1499 | 60.0225 | 20.4454 | 38.3943 | 22.31 | 60.0398 | 22.485 | 38.3757 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3584 | 27.3439 | 60.0167 | 27.75
38.3807 | 20.1499 | 60.0225 | 20.4473 | 38.4026 | 22.31 | 60.0398 | 22.4899 | 38.384 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3667 | 27.3439 | 60.0167 | 27.75
38.389 | 20.1499 | 60.0225 | 20.4492 | 38.4109 | 22.31 | 60.0398 | 22.4949 | 38.3923 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.375 | 27.343 | 60.0167 | 27.75
38.3973 | 20.1499 | 60.0225 | 20.451 | 38.4192 | 22.31 | 60.0398 | 22.4999 | 38.4006 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3835 | 27.343 | 60.0167 | 27.75
38.4056 | 20.1499 | 60.0225 | 20.4529 | 38.4276 | 22.31 | 60.0398 | 22.5049 | 38.4089 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55 | 38.3918 | 27.3485 | 60.0167 | 27.75
38.414 | 20.1499 | 60.0225 | 20.4548 | 38.4359 | 22.31 | 60.0398 | 22.5099 | 38.4172 | 17.3517 | 60.0629 | 17.55 | 38.4001 | 27.3485 | 60.0167 | 27.75
38.4223 | 20.1499 | 60.0225 | 20.4567 | 38.4442 | 22.31 | 60.0398 | 22.5149 | 38.4255 | 17.3517 | 60.0629 | 17.55 | 38.4084 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.4307 | 20.1499 | 60.0225 | 20.4585 | 38.4525 | 22.31 | 60.0398 | 22.5199 | 38.4338 | 17.3517 | 60.0629 | 17.55 | 38.4167 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.439 | 20.276 | 60.0225 | 20.4604 | 38.4608 | 22.31 | 60.0398 | 22.5249 | 38.4421 | 17.3517 | 60.0629 | 17.55 | 38.425 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.4473 | 20.276 | 60.0225 | 20.4623 | 38.4692 | 22.31 | 60.0398 | 22.5299 | 38.4507 | 17.3523 | 60.0629 | 17.55 | 38.4333 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.4556 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4642 | 38.4775 | 22.31 | 60.0398 | 22.5349 | 38.459 | 17.3523 | 60.0629 | 17.55 | 38.4417 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.464 | 20.2714 | 60.0225 | 20.466 | 38.4858 | 22.31 | 60.0398 | 22.5399 | 38.4673 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.45 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.4723 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4679 | 38.4941 | 22.31 | 60.0398 | 22.5449 | 38.4756 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.4585 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.4807 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4698 | 38.5026 | 22.31 | 60.0398 | 22.5499 | 38.4839 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.4668 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.489 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4717 | 38.5109 | 22.31 | 60.0398 | 22.5549 | 38.4922 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.4751 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.4973 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4735 | 38.5192 | 22.31 | 60.0398 | 22.5599 | 38.5005 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.4834 | 27.3485 | 60.0225 | 27.75
38.5056 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4754 | 38.5275 | 22.31 | 60.0398 | 22.5649 | 38.5088 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.4917 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5139 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4773 | 38.5358 | 22.31 | 60.0398 | 22.5699 | 38.5171 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.5 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5223 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4792 | 38.5442 | 22.31 | 60.0398 | 22.5749 | 38.5254 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.5083 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5306 | 20.2714 | 60.0225 | 20.481 | 38.5525 | 22.31 | 60.0398 | 22.5799 | 38.5339 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.5166 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5389 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4829 | 38.5608 | 22.31 | 60.0398 | 22.5849 | 38.5422 | 17.3448 | 60.0629 | 17.55 | 38.5251 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5472 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4848 | 38.5691 | 22.31 | 60.0398 | 22.5899 | 38.5505 | 17.3439 | 60.0629 | 17.55 | 38.5334 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5556 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4866 | 38.5775 | 22.31 | 60.0398 | 22.5949 | 38.5588 | 17.3439 | 60.0629 | 17.55 | 38.5417 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5639 | 20.2714 | 60.0225 | 20.4885 | 38.5858 | 22.31 | 60.0398 | 22.5999 | 38.5671 | 17.3439 | 60.0629 | 17.55 | 38.55 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5723 | 20.2715 | 60.0225 | 20.4904 | 38.5941 | 22.31 | 60.0398 | 22.6049 | 38.5754 | 17.3439 | 60.0629 | 17.55 | 38.5583 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5806 | 20.2715 | 60.0225 | 20.4923 | 38.6024 | 22.31 | 60.0398 | 22.6099 | 38.5837 | 17.3439 | 60.0629 | 17.55 | 38.5667 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5889 | 20.2715 | 60.0225 | 20.4941 | 38.6107 | 22.31 | 60.0398 | 22.6149 | 38.592 | 17.3439 | 60.0629 | 17.55 | 38.575 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.5972 | 20.2715 | 60.0225 | 20.496 | 38.6191 | 22.31 | 60.0398 | 22.6199 | 38.6003 | 17.3662 | 60.0629 | 17.55 | 38.5833 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.6056 | 20.2715 | 60.0225 | 20.4979 | 38.6274 | 22.31 | 60.0398 | 22.6249 | 38.6086 | 17.3662 | 60.0629 | 17.55 | 38.5918 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.6139 | 20.2715 | 60.0225 | 20.4998 | 38.6357 | 22.31 | 60.0398 | 22.6299 | 38.6172 | 17.364 | 60.0629 | 17.55 | 38.6001 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.6223 | 20.2715 | 60.0225 | 20.5016 | 38.644 | 22.3088 | 60.0398 | 22.6349 | 38.6255 | 17.364 | 60.0629 | 17.55 | 38.6084 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.6306 | 20.2715 | 60.0225 | 20.5035 | 38.6525 | 22.3088 | 60.0398 | 22.6399 | 38.6338 | 17.3641 | 60.0629 | 17.55 | 38.6167 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.6389 | 20.2704 | 60.0225 | 20.5054 | 38.6608 | 22.3088 | 60.0398 | 22.6448 | 38.6421 | 17.3641 | 60.0629 | 17.55 | 38.625 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.6472 | 20.2704 | 60.0225 | 20.5073 | 38.6691 | 22.3088 | 60.0398 | 22.6498 | 38.6504 | 17.3641 | 60.0629 | 17.55 | 38.6333 | 27.3409 | 60.0225 | 27.75
38.6556 | 20.2704 | 60.0225 | 20.5091 | 38.6774 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6524 | 38.6587 | 17.3641 | 60.0629 | 17.55 | 38.6416 | 27.3394 | 60.0225 | 27.75
38.6639 | 20.2704 | 60.0225 | 20.511 | 38.6857 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6549 | 38.667 | 17.3641 | 60.0629 | 17.55 | 38.6499 | 27.3394 | 60.0225 | 27.75
38.6722 | 20.2706 | 60.0225 | 20.5129 | 38.6941 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6574 | 38.6753 | 17.3641 | 60.0629 | 17.55 | 38.6582 | 27.3394 | 60.0225 | 27.75
38.6805 | 20.2706 | 60.0225 | 20.5148 | 38.7024 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6599 | 38.6836 | 17.3641 | 60.0629 | 17.55 | 38.6667 | 27.3394 | 60.0225 | 27.75
38.6889 | 20.2706 | 60.0225 | 20.5166 | 38.7107 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6624 | 38.6919 | 17.3641 | 60.0629 | 17.55 | 38.675 | 27.3394 | 60.0225 | 27.75
38.6972 | 20.2706 | 60.0225 | 20.5185 | 38.719 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6649 | 38.7002 | 17.365 | 60.0629 | 17.55 | 38.6833 | 27.3394 | 60.0225 | 27.75
38.7056 | 20.3701 | 60.0225 | 20.5204 | 38.7274 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6674 | 38.7087 | 17.365 | 60.0629 | 17.55 | 38.6917 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7139 | 20.3701 | 60.0225 | 20.5223 | 38.7357 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6699 | 38.717 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55 | 38.7 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7222 | 20.3701 | 60.0225 | 20.5241 | 38.744 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6724 | 38.7253 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55 | 38.7083 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7305 | 20.3701 | 60.0225 | 20.526 | 38.7523 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6749 | 38.7336 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55 | 38.7166 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7388 | 20.3708 | 60.0225 | 20.5279 | 38.7606 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6774 | 38.7419 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55 | 38.7249 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7472 | 20.3708 | 60.0225 | 20.5298 | 38.769 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6799 | 38.7502 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55 | 38.7334 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7555 | 20.4319 | 60.0225 | 20.5316 | 38.7773 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6824 | 38.7585 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55 | 38.7417 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7639 | 20.4319 | 60.0225 | 20.5335 | 38.7856 | 22.3057 | 60.0398 | 22.6849 | 38.7668 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55 | 38.75 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7722 | 20.4319 | 60.0225 | 20.5354 | 38.7939 | 22.4023 | 60.0398 | 22.6874 | 38.7751 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55 | 38.7583 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7805 | 20.4319 | 60.0225 | 20.5373 | 38.8024 | 22.4023 | 60.0398 | 22.6899 | 38.7834 | 17.3509 | 60.0629 | 17.55 | 38.7666 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7888 | 20.4319 | 60.0225 | 20.5391 | 38.8107 | 22.4023 | 60.0398 | 22.6924 | 38.792 | 17.3509 | 60.0629 | 17.55 | 38.7749 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.7972 | 20.4319 | 60.0225 | 20.541 | 38.819 | 22.4023 | 60.0398 | 22.6949 | 38.8003 | 17.3509 | 60.0629 | 17.55 | 38.7832 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.8055 | 20.4319 | 60.0225 | 20.5429 | 38.8273 | 22.4023 | 60.0398 | 22.6974 | 38.8086 | 17.3509 | 60.0629 | 17.55 | 38.7915 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.8138 | 20.4319 | 60.0225 | 20.5448 | 38.8356 | 22.4023 | 60.0398 | 22.6999 | 38.8169 | 17.3509 | 60.0629 | 17.55 | 38.8 | 27.34 | 60.0225 | 27.75
38.8221 | 20.4312 | 60.0225 | 20.5466 | 38.844 | 22.4555 | 60.0398 | 22.7024 | 38.8252 | 17.3509 | 60.0629 | 17.55 | 38.8083 | 27.3459 | 60.0225 | 27.75
38.8305 | 20.4312 | 60.0225 | 20.5485 | 38.8523 | 22.4555 | 60.0398 | 22.7049 | 38.8335 | 17.3585 | 60.0629 | 17.55 | 38.8167 | 27.3459 | 60.0225 | 27.75
38.8388 | 20.4312 | 60.0225 | 20.5504 | 38.8606 | 22.4555 | 60.0398 | 22.7074 | 38.8418 | 17.3585 | 60.0629 | 17.55 | 38.825 | 27.3459 | 60.0225 | 27.75
38.8472 | 20.4312 | 60.0225 | 20.5522 | 38.8689 | 22.4555 | 60.0398 | 22.7099 | 38.8501 | 17.3585 | 60.0629 | 17.55 | 38.8333 | 27.3459 | 60.0225 | 27.75
38.8555 | 20.4313 | 60.0225 | 20.5541 | 38.8773 | 22.4555 | 60.0398 | 22.7124 | 38.8584 | 17.3585 | 60.0629 | 17.55 | 38.8416 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.8638 | 20.4313 | 60.0225 | 20.556 | 38.8856 | 22.4555 | 60.0398 | 22.7149 | 38.8667 | 17.3578 | 60.0629 | 17.55 | 38.8499 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.8721 | 20.4317 | 60.0225 | 20.5579 | 38.8939 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7174 | 38.8752 | 17.3578 | 60.0629 | 17.55 | 38.8582 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.8805 | 20.4317 | 60.0225 | 20.5597 | 38.9022 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7199 | 38.8835 | 17.3578 | 60.0629 | 17.55 | 38.8667 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.8888 | 20.4317 | 60.0225 | 20.5616 | 38.9105 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7224 | 38.8918 | 17.3578 | 60.0629 | 17.55 | 38.875 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.8972 | 20.4317 | 60.0225 | 20.5635 | 38.9189 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7249 | 38.9001 | 17.3572 | 60.0629 | 17.55 | 38.8833 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9055 | 20.4328 | 60.0225 | 20.5654 | 38.9272 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7274 | 38.9084 | 17.3572 | 60.0629 | 17.55 | 38.8916 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9138 | 20.4328 | 60.0225 | 20.5672 | 38.9355 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7299 | 38.9167 | 17.3572 | 60.0629 | 17.55 | 38.8999 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9221 | 20.4328 | 60.0225 | 20.5691 | 38.9438 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7324 | 38.925 | 17.3572 | 60.0629 | 17.55 | 38.9082 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9305 | 20.4328 | 60.0225 | 20.571 | 38.9523 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7349 | 38.9333 | 17.3607 | 60.0629 | 17.55 | 38.9165 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9388 | 20.4328 | 60.0225 | 20.5729 | 38.9606 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7374 | 38.9417 | 17.3607 | 60.0629 | 17.55 | 38.9248 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9471 | 20.4328 | 60.0225 | 20.5747 | 38.9689 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7399 | 38.95 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 38.9331 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9554 | 20.4328 | 60.0225 | 20.5766 | 38.9772 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7424 | 38.9585 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 38.9417 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9637 | 20.4328 | 60.0225 | 20.5785 | 38.9855 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7449 | 38.9668 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 38.95 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9721 | 20.4328 | 60.0225 | 20.5804 | 38.9939 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7474 | 38.9751 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 38.9583 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9804 | 20.4328 | 60.0225 | 20.5822 | 39.0022 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7499 | 38.9834 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 38.9666 | 27.346 | 60.0225 | 27.75
38.9888 | 20.5344 | 60.0225 | 20.5841 | 39.0105 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7524 | 38.9917 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 38.9749 | 27.3499 | 60.0225 | 27.75
38.9971 | 20.5344 | 60.0225 | 20.586 | 39.0188 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7549 | 39 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 38.9832 | 27.3499 | 60.0225 | 27.75
39.0054 | 20.5344 | 60.0225 | 20.5879 | 39.0272 | 22.5381 | 60.0398 | 22.7574 | 39.0083 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 38.9915 | 27.3499 | 60.0225 | 27.75
39.0137 | 20.5344 | 60.0225 | 20.5897 | 39.0355 | 22.5381 | 60.0398 | 22.7598 | 39.0166 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 38.9998 | 27.3499 | 60.0225 | 27.75
39.0221 | 20.5344 | 60.0225 | 20.5916 | 39.0438 | 22.5381 | 60.0398 | 22.7623 | 39.0249 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 39.0083 | 27.3499 | 60.0225 | 27.75
39.0304 | 20.5344 | 60.0225 | 20.5935 | 39.0521 | 22.5381 | 60.0398 | 22.7648 | 39.0332 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 39.0166 | 27.3499 | 60.0225 | 27.75
39.0388 | 20.5344 | 60.0225 | 20.5954 | 39.0604 | 22.538 | 60.0398 | 22.7673 | 39.0415 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 39.0249 | 27.3499 | 60.0225 | 27.75
39.0471 | 20.5344 | 60.0225 | 20.5972 | 39.0688 | 22.538 | 60.0398 | 22.7698 | 39.05 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 39.0332 | 27.3499 | 60.0225 | 27.75
39.0554 | 20.5367 | 60.0225 | 20.5991 | 39.0771 | 22.538 | 60.0398 | 22.7723 | 39.0583 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 39.0415 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.0637 | 20.5367 | 60.0225 | 20.601 | 39.0854 | 22.538 | 60.0398 | 22.7748 | 39.0667 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 39.0498 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.0721 | 20.5367 | 60.0225 | 20.6029 | 39.0938 | 22.538 | 60.0398 | 22.7773 | 39.075 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 39.0581 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.0804 | 20.5367 | 60.0225 | 20.6047 | 39.1021 | 22.538 | 60.0398 | 22.7798 | 39.0833 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 39.0664 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.0887 | 20.5367 | 60.0225 | 20.6066 | 39.1105 | 22.5383 | 60.0398 | 22.7823 | 39.0916 | 17.3614 | 60.0629 | 17.55 | 39.075 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.097 | 20.5367 | 60.0225 | 20.6085 | 39.1188 | 22.5383 | 60.0398 | 22.7848 | 39.0999 | 17.3633 | 60.0629 | 17.55 | 39.0833 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.1054 | 20.5367 | 60.0225 | 20.6104 | 39.1271 | 22.5383 | 60.0398 | 22.7873 | 39.1082 | 17.3633 | 60.0629 | 17.55 | 39.0916 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.1137 | 20.5367 | 60.0225 | 20.6122 | 39.1354 | 22.5383 | 60.0398 | 22.7898 | 39.1165 | 17.3633 | 60.0629 | 17.55 | 39.0999 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.1221 | 20.5367 | 60.0225 | 20.6141 | 39.1438 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7923 | 39.1248 | 17.3633 | 60.0629 | 17.55 | 39.1082 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.1304 | 20.5367 | 60.0225 | 20.616 | 39.1521 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7948 | 39.1333 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1165 | 27.3493 | 60.0225 | 27.75
39.1387 | 20.5374 | 60.0225 | 20.6178 | 39.1604 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7973 | 39.1416 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1248 | 27.3478 | 60.0225 | 27.75
39.147 | 20.5374 | 60.0225 | 20.6197 | 39.1687 | 22.5392 | 60.0398 | 22.7998 | 39.1499 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1331 | 27.3478 | 60.0225 | 27.75
39.1554 | 20.5423 | 60.0225 | 20.6216 | 39.177 | 22.5392 | 60.0398 | 22.8023 | 39.1582 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1414 | 27.349 | 60.0225 | 27.75
39.1637 | 20.5423 | 60.0225 | 20.6235 | 39.1854 | 22.5392 | 60.0398 | 22.8048 | 39.1665 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1499 | 27.349 | 60.0225 | 27.75
39.1721 | 20.6244 | 60.0225 | 20.6253 | 39.1937 | 22.5392 | 60.0398 | 22.8073 | 39.1748 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1582 | 27.349 | 60.0225 | 27.75
39.1804 | 20.6244 | 60.0225 | 20.6272 | 39.202 | 22.5392 | 60.0398 | 22.8098 | 39.1831 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1665 | 27.349 | 60.0225 | 27.75
39.1887 | 20.6244 | 60.0225 | 20.6291 | 39.2103 | 22.5392 | 60.0398 | 22.8123 | 39.1914 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1748 | 27.3481 | 60.0225 | 27.75
39.197 | 20.6244 | 60.0225 | 20.631 | 39.2188 | 22.5392 | 60.0398 | 22.8148 | 39.1997 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1831 | 27.3481 | 60.0225 | 27.75
39.2053 | 20.6235 | 60.0225 | 20.6328 | 39.2271 | 22.5375 | 60.0398 | 22.8173 | 39.208 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1914 | 27.3481 | 60.0225 | 27.75
39.2137 | 20.6235 | 60.0225 | 20.6347 | 39.2354 | 22.5375 | 60.0398 | 22.8198 | 39.2166 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.1997 | 27.3481 | 60.0225 | 27.75
39.222 | 20.6235 | 60.0225 | 20.6366 | 39.2437 | 22.5375 | 60.0398 | 22.8223 | 39.2249 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.208 | 27.3481 | 60.0225 | 27.75
39.2303 | 20.6235 | 60.0225 | 20.6385 | 39.252 | 22.5375 | 60.0398 | 22.8248 | 39.2332 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.2166 | 27.3481 | 60.0225 | 27.75
39.2386 | 20.6235 | 60.0225 | 20.6403 | 39.2604 | 22.5375 | 60.0398 | 22.8273 | 39.2415 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.2249 | 27.3481 | 60.0225 | 27.75
39.247 | 20.6235 | 60.0225 | 20.6422 | 39.2687 | 22.5375 | 60.0398 | 22.8298 | 39.2498 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.2332 | 27.3481 | 60.0225 | 27.75
39.2553 | 20.6235 | 60.0225 | 20.6441 | 39.277 | 22.6009 | 60.0398 | 22.8323 | 39.2581 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.2415 | 27.3466 | 60.0225 | 27.75
39.2637 | 20.6235 | 60.0225 | 20.646 | 39.2853 | 22.6009 | 60.0398 | 22.8348 | 39.2664 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.2498 | 27.3466 | 60.0225 | 27.75
39.272 | 20.6235 | 60.0225 | 20.6478 | 39.2937 | 22.6565 | 60.0398 | 22.8373 | 39.2747 | 17.3659 | 60.0629 | 17.55 | 39.2581 | 27.3441 | 60.0225 | 27.75
39.2803 | 20.6235 | 60.0225 | 20.6497 | 39.302 | 22.6565 | 60.0398 | 22.8398 | 39.283 | 17.3665 | 60.0629 | 17.55 | 39.2664 | 27.3441 | 60.0225 | 27.75
39.2886 | 20.6197 | 60.0225 | 20.6516 | 39.3103 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8423 | 39.2913 | 17.3665 | 60.0629 | 17.55 | 39.2747 | 27.345 | 60.0225 | 27.75
39.297 | 20.6197 | 60.0225 | 20.6535 | 39.3186 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8448 | 39.2998 | 17.366 | 60.0629 | 17.55 | 39.2832 | 27.345 | 60.0225 | 27.75
39.3053 | 20.6197 | 60.0225 | 20.6553 | 39.3269 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8473 | 39.3081 | 17.366 | 60.0629 | 17.55 | 39.2915 | 27.345 | 60.0225 | 27.75
39.3137 | 20.6197 | 60.0225 | 20.6572 | 39.3353 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8498 | 39.3164 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.2998 | 27.345 | 60.0225 | 27.75
39.322 | 20.6179 | 60.0225 | 20.6591 | 39.3436 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8523 | 39.3247 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3081 | 27.3479 | 60.0225 | 27.75
39.3303 | 20.6179 | 60.0225 | 20.661 | 39.3519 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8548 | 39.333 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3164 | 27.3479 | 60.0225 | 27.75
39.3386 | 20.6179 | 60.0225 | 20.6628 | 39.3602 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8573 | 39.3413 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3247 | 27.3506 | 60.0225 | 27.75
39.347 | 20.6179 | 60.0225 | 20.6647 | 39.3687 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8598 | 39.3496 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.333 | 27.3506 | 60.0225 | 27.75
39.3553 | 20.6179 | 60.0225 | 20.6666 | 39.377 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8623 | 39.3579 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3413 | 27.3233 | 60.0225 | 27.75
39.3636 | 20.6179 | 60.0225 | 20.6685 | 39.3853 | 22.6531 | 60.0398 | 22.8648 | 39.3662 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3496 | 27.3233 | 60.0225 | 27.75
39.3719 | 20.6155 | 60.0225 | 20.6703 | 39.3936 | 22.6557 | 60.0398 | 22.8673 | 39.3745 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3582 | 27.3233 | 60.0225 | 27.75
39.3803 | 20.6155 | 60.0225 | 20.6722 | 39.4019 | 22.6557 | 60.0398 | 22.8698 | 39.3828 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3665 | 27.3233 | 60.0225 | 27.75
39.3886 | 20.6808 | 60.0225 | 20.6741 | 39.4103 | 22.6557 | 60.0398 | 22.8723 | 39.3914 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3748 | 27.3233 | 60.0225 | 27.75
39.397 | 20.6808 | 60.0225 | 20.676 | 39.4186 | 22.6557 | 60.0398 | 22.8748 | 39.3997 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3831 | 27.3233 | 60.0225 | 27.75
39.4053 | 20.6808 | 60.0225 | 20.6778 | 39.4269 | 22.6557 | 60.0398 | 22.8773 | 39.408 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3914 | 27.3258 | 60.0225 | 27.75
39.4136 | 20.6808 | 60.0225 | 20.6797 | 39.4352 | 22.6557 | 60.0398 | 22.8798 | 39.4163 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.3997 | 27.3258 | 60.0225 | 27.75
39.4219 | 20.6808 | 60.0225 | 20.6816 | 39.4436 | 22.7291 | 60.0398 | 22.8823 | 39.4246 | 17.3639 | 60.0629 | 17.55 | 39.408 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.4302 | 20.6808 | 60.0225 | 20.6835 | 39.4519 | 22.7291 | 60.0398 | 22.8848 | 39.4329 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4163 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.4386 | 20.686 | 60.0225 | 20.6853 | 39.4602 | 22.7291 | 60.0398 | 22.8873 | 39.4412 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4248 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.4469 | 20.686 | 60.0225 | 20.6872 | 39.4685 | 22.7291 | 60.0398 | 22.8898 | 39.4495 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4331 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.4553 | 20.6862 | 60.0225 | 20.6891 | 39.4768 | 22.7291 | 60.0398 | 22.8923 | 39.4578 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4414 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.4636 | 20.6862 | 60.0225 | 20.6909 | 39.4852 | 22.7291 | 60.0398 | 22.8948 | 39.4661 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4497 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.4719 | 20.7138 | 60.0225 | 20.6928 | 39.4935 | 22.7291 | 60.0398 | 22.8973 | 39.4746 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.458 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.4802 | 20.7138 | 60.0225 | 20.6947 | 39.5018 | 22.7291 | 60.0398 | 22.8998 | 39.4829 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4663 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.4886 | 20.7151 | 60.0225 | 20.6966 | 39.5101 | 22.7291 | 60.0398 | 22.9023 | 39.4912 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4746 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.4969 | 20.7151 | 60.0225 | 20.6984 | 39.5186 | 22.7291 | 60.0398 | 22.9048 | 39.4995 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4829 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.5052 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7003 | 39.5269 | 22.7287 | 60.0398 | 22.9073 | 39.5078 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4912 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.5135 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7022 | 39.5352 | 22.7287 | 60.0398 | 22.9097 | 39.5161 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.4998 | 27.3285 | 60.034 | 27.75
39.5219 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7041 | 39.5435 | 22.7295 | 60.0398 | 22.9122 | 39.5244 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5081 | 27.3296 | 60.034 | 27.75
39.5302 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7059 | 39.5518 | 22.7295 | 60.0398 | 22.9147 | 39.5327 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5164 | 27.3296 | 60.034 | 27.75
39.5386 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7078 | 39.5602 | 22.7295 | 60.0398 | 22.9172 | 39.541 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5247 | 27.3296 | 60.034 | 27.75
39.5469 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7097 | 39.5685 | 22.7295 | 60.0398 | 22.9197 | 39.5493 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.533 | 27.3296 | 60.034 | 27.75
39.5552 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7116 | 39.5768 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9222 | 39.5579 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5413 | 27.3329 | 60.034 | 27.75
39.5635 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7134 | 39.5851 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9247 | 39.5662 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5496 | 27.3329 | 60.034 | 27.75
39.5719 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7153 | 39.5935 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9272 | 39.5745 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5579 | 27.3329 | 60.034 | 27.75
39.5802 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7172 | 39.6018 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9297 | 39.5828 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5664 | 27.3329 | 60.034 | 27.75
39.5886 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7191 | 39.6101 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9322 | 39.5911 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5747 | 27.3329 | 60.0398 | 27.75
39.5969 | 20.7151 | 60.0225 | 20.7209 | 39.6184 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9347 | 39.5994 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.583 | 27.3329 | 60.0398 | 27.75
39.6052 | 20.714 | 60.0225 | 20.7228 | 39.6267 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9372 | 39.6077 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5913 | 27.3343 | 60.0398 | 27.75
39.6135 | 20.714 | 60.0225 | 20.7247 | 39.6351 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9397 | 39.616 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.5996 | 27.3343 | 60.0398 | 27.75
39.6219 | 20.714 | 60.0225 | 20.7266 | 39.6434 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9422 | 39.6243 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6079 | 27.3343 | 60.0398 | 27.75
39.6302 | 20.714 | 60.0225 | 20.7284 | 39.6517 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9447 | 39.6326 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6162 | 27.3343 | 60.0398 | 27.75
39.6385 | 20.714 | 60.0225 | 20.7303 | 39.66 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9472 | 39.6411 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6245 | 27.3312 | 60.0398 | 27.75
39.6469 | 20.714 | 60.0225 | 20.7322 | 39.6685 | 22.7282 | 60.0398 | 22.9497 | 39.6494 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6328 | 27.3312 | 60.0398 | 27.75
39.6552 | 20.776 | 60.0225 | 20.7341 | 39.6768 | 22.729 | 60.0398 | 22.9522 | 39.6577 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6414 | 27.3163 | 60.0398 | 27.75
39.6635 | 20.776 | 60.0225 | 20.7359 | 39.6851 | 22.729 | 60.0398 | 22.9547 | 39.666 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6497 | 27.3163 | 60.0398 | 27.75
39.6718 | 20.776 | 60.0225 | 20.7378 | 39.6934 | 22.7315 | 60.0398 | 22.9572 | 39.6743 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.658 | 27.3163 | 60.0398 | 27.75
39.6802 | 20.776 | 60.0225 | 20.7397 | 39.7017 | 22.7315 | 60.0398 | 22.9597 | 39.6826 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6663 | 27.3163 | 60.0398 | 27.75
39.6885 | 20.776 | 60.0225 | 20.7416 | 39.7101 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9622 | 39.6909 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6746 | 27.3165 | 60.0398 | 27.75
39.6968 | 20.776 | 60.0225 | 20.7434 | 39.7184 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9647 | 39.6992 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6829 | 27.3165 | 60.0398 | 27.75
39.7051 | 20.776 | 60.0225 | 20.7453 | 39.7267 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9672 | 39.7075 | 17.3569 | 60.0629 | 17.55 | 39.6912 | 27.3176 | 60.0398 | 27.75
39.7135 | 20.776 | 60.0225 | 20.7472 | 39.735 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9697 | 39.7158 | 17.3538 | 60.0629 | 17.55 | 39.6995 | 27.3176 | 60.0398 | 27.75
39.7218 | 20.7765 | 60.0225 | 20.7491 | 39.7434 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9722 | 39.7241 | 17.3538 | 60.0629 | 17.55 | 39.7078 | 27.3176 | 60.0398 | 27.75
39.7302 | 20.7765 | 60.0225 | 20.7509 | 39.7517 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9747 | 39.7327 | 17.3538 | 60.0629 | 17.55 | 39.7163 | 27.3176 | 60.0398 | 27.75
39.7385 | 20.7765 | 60.0225 | 20.7528 | 39.76 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9772 | 39.741 | 17.3538 | 60.0629 | 17.55 | 39.7246 | 27.3144 | 60.0398 | 27.75
39.7468 | 20.7765 | 60.0225 | 20.7547 | 39.7683 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9797 | 39.7493 | 17.3538 | 60.0629 | 17.55 | 39.7329 | 27.3144 | 60.0398 | 27.75
39.7551 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7565 | 39.7766 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9822 | 39.7576 | 17.3538 | 60.0629 | 17.55 | 39.7412 | 27.3448 | 60.0398 | 27.75
39.7635 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7584 | 39.785 | 22.7762 | 60.0398 | 22.9847 | 39.7659 | 17.3516 | 60.0629 | 17.55 | 39.7495 | 27.3448 | 60.0398 | 27.75
39.7718 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7603 | 39.7933 | 22.821 | 60.0398 | 22.9872 | 39.7742 | 17.3516 | 60.0629 | 17.55 | 39.7578 | 27.3448 | 60.0398 | 27.75
39.7802 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7622 | 39.8016 | 22.821 | 60.0398 | 22.9897 | 39.7825 | 17.3587 | 60.0629 | 17.55 | 39.7661 | 27.3448 | 60.0398 | 27.75
39.7885 | 20.7791 | 60.0225 | 20.764 | 39.8099 | 22.821 | 60.0398 | 22.9922 | 39.7908 | 17.3587 | 60.0629 | 17.55 | 39.7744 | 27.3448 | 60.0398 | 27.75
39.7968 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7659 | 39.8184 | 22.821 | 60.0398 | 22.9947 | 39.7991 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.7827 | 27.3448 | 60.0398 | 27.75
39.8051 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7678 | 39.8267 | 22.8165 | 60.0398 | 22.9972 | 39.8074 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.791 | 27.3437 | 60.0398 | 27.75
39.8135 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7697 | 39.835 | 22.8165 | 60.0398 | 22.9997 | 39.8159 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.7996 | 27.3437 | 60.0398 | 27.75
39.8218 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7715 | 39.8433 | 22.8729 | 60.0398 | 23.0022 | 39.8242 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8079 | 27.3384 | 60.0398 | 27.75
39.8301 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7734 | 39.8516 | 22.8729 | 60.0398 | 23.0047 | 39.8325 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8162 | 27.3384 | 60.0398 | 27.75
39.8384 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7753 | 39.86 | 22.8729 | 60.0398 | 23.0072 | 39.8408 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8245 | 27.3384 | 60.0398 | 27.75
39.8468 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7772 | 39.8683 | 22.8729 | 60.0398 | 23.0097 | 39.8491 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8328 | 27.3384 | 60.0398 | 27.75
39.8551 | 20.7791 | 60.0225 | 20.779 | 39.8766 | 22.8729 | 60.0398 | 23.0122 | 39.8574 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8411 | 27.3384 | 60.0398 | 27.75
39.8635 | 20.7791 | 60.0225 | 20.7809 | 39.8849 | 22.8729 | 60.0398 | 23.0147 | 39.8657 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8494 | 27.3384 | 60.0398 | 27.75
39.8718 | 20.7725 | 60.0225 | 20.7828 | 39.8933 | 22.8729 | 60.0398 | 23.0172 | 39.874 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8577 | 27.337 | 60.0398 | 27.75
39.8801 | 20.7725 | 60.0225 | 20.7847 | 39.9016 | 22.8729 | 60.0398 | 23.0197 | 39.8823 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.866 | 27.337 | 60.0398 | 27.75
39.8884 | 20.7725 | 60.0225 | 20.7865 | 39.9099 | 22.8743 | 60.0398 | 23.0222 | 39.8906 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8745 | 27.3345 | 60.0398 | 27.75
39.8967 | 20.7725 | 60.0225 | 20.7884 | 39.9182 | 22.8743 | 60.0398 | 23.0247 | 39.8992 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8828 | 27.3345 | 60.0398 | 27.75
39.9051 | 20.7725 | 60.0225 | 20.7903 | 39.9265 | 22.8743 | 60.0398 | 23.0272 | 39.9075 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8911 | 27.3342 | 60.0398 | 27.75
39.9134 | 20.7725 | 60.0225 | 20.7922 | 39.9349 | 22.8743 | 60.0398 | 23.0297 | 39.9158 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.8994 | 27.3342 | 60.0398 | 27.75
39.9218 | 20.7688 | 60.0225 | 20.794 | 39.9432 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0322 | 39.9241 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.9077 | 27.3342 | 60.0398 | 27.75
39.9301 | 20.7688 | 60.0225 | 20.7959 | 39.9515 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0347 | 39.9324 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.916 | 27.3342 | 60.0398 | 27.75
39.9384 | 20.7688 | 60.0225 | 20.7978 | 39.9598 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0372 | 39.9407 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.9243 | 27.3331 | 60.0398 | 27.75
39.9467 | 20.7688 | 60.0225 | 20.7997 | 39.9683 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0397 | 39.949 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.9326 | 27.3331 | 60.0398 | 27.75
39.9551 | 20.9983 | 60.0225 | 20.8015 | 39.9766 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0422 | 39.9573 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.9409 | 27.3308 | 60.0398 | 27.75
39.9634 | 20.9983 | 60.0225 | 20.8034 | 39.9849 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0447 | 39.9656 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.9495 | 27.3308 | 60.0398 | 27.75
39.9717 | 20.9983 | 60.0225 | 20.8053 | 39.9932 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0472 | 39.9739 | 17.3606 | 60.0629 | 17.55 | 39.9578 | 27.3308 | 60.0398 | 27.75
39.98 | 20.9983 | 60.0225 | 20.8072 | 40.0015 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0497 | 39.9824 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 39.9661 | 27.3308 | 60.0398 | 27.75
39.9884 | 20.9983 | 60.0225 | 20.809 | 40.0099 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0522 | 39.9907 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 39.9744 | 27.3037 | 60.0398 | 27.75
39.9967 | 20.9983 | 60.0225 | 20.8109 | 40.0182 | 22.8745 | 60.0398 | 23.0547 | 39.999 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 39.9827 | 27.3037 | 60.0398 | 27.75
40.0051 | 20.9983 | 60.0225 | 20.8128 | 40.0265 | 22.8732 | 60.0398 | 23.0572 | 40.0073 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 39.991 | 27.3304 | 60.0398 | 27.75
40.0134 | 20.9983 | 60.0225 | 20.8147 | 40.0348 | 22.8732 | 60.0398 | 23.0597 | 40.0156 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 39.9993 | 27.3304 | 60.0398 | 27.75
40.0217 | 20.9958 | 60.0225 | 20.8165 | 40.0432 | 22.8713 | 60.0398 | 23.0621 | 40.0239 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0076 | 27.3327 | 60.0398 | 27.75
40.03 | 20.9958 | 60.0225 | 20.8184 | 40.0515 | 22.8713 | 60.0398 | 23.0646 | 40.0322 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0159 | 27.3327 | 60.0398 | 27.75
40.0384 | 20.9958 | 60.0225 | 20.8203 | 40.0598 | 22.8713 | 60.0398 | 23.0671 | 40.0405 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0244 | 27.3327 | 60.0398 | 27.75
40.0467 | 20.9958 | 60.0225 | 20.8221 | 40.0681 | 22.8713 | 60.0398 | 23.0696 | 40.0488 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0327 | 27.3327 | 60.0398 | 27.75
40.0551 | 20.9958 | 60.0225 | 20.824 | 40.0764 | 22.8713 | 60.0398 | 23.0721 | 40.0571 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.041 | 27.3327 | 60.0398 | 27.75
40.0634 | 20.9958 | 60.0225 | 20.8259 | 40.0848 | 22.8713 | 60.0398 | 23.0746 | 40.0654 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0493 | 27.3327 | 60.0398 | 27.75
40.0717 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8278 | 40.0931 | 22.869 | 60.0398 | 23.0771 | 40.074 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0576 | 27.3266 | 60.0398 | 27.75
40.08 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8296 | 40.1014 | 22.869 | 60.0398 | 23.0796 | 40.0823 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0659 | 27.3266 | 60.0398 | 27.75
40.0884 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8315 | 40.1097 | 22.869 | 60.0398 | 23.0821 | 40.0906 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0742 | 27.3281 | 60.0398 | 27.75
40.0967 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8334 | 40.1182 | 22.869 | 60.0398 | 23.0846 | 40.0989 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0825 | 27.3281 | 60.0398 | 27.75
40.105 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8353 | 40.1265 | 22.869 | 60.0398 | 23.0871 | 40.1072 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0908 | 27.33 | 60.0398 | 27.75
40.1133 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8371 | 40.1348 | 22.869 | 60.0398 | 23.0896 | 40.1155 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.0994 | 27.33 | 60.0398 | 27.75
40.1217 | 20.9984 | 60.0225 | 20.839 | 40.1431 | 22.8719 | 60.0398 | 23.0921 | 40.1238 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1077 | 27.33 | 60.0398 | 27.75
40.13 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8409 | 40.1514 | 22.8719 | 60.0398 | 23.0946 | 40.1321 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.116 | 27.33 | 60.0398 | 27.75
40.1383 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8428 | 40.1598 | 22.8714 | 60.0398 | 23.0971 | 40.1404 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1243 | 27.33 | 60.0398 | 27.75
40.1467 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8446 | 40.1681 | 22.8714 | 60.0398 | 23.0996 | 40.1487 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1326 | 27.33 | 60.0398 | 27.75
40.155 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8465 | 40.1764 | 22.8715 | 60.0398 | 23.1021 | 40.1572 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1409 | 27.33 | 60.0398 | 27.75
40.1633 | 20.9984 | 60.0225 | 20.8484 | 40.1847 | 22.8715 | 60.0398 | 23.1046 | 40.1655 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1492 | 27.33 | 60.0398 | 27.75
40.1716 | 20.9984 | 60.0225 | 21.3007 | 40.1931 | 22.8715 | 60.0398 | 23.1071 | 40.1738 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1575 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.18 | 20.9984 | 60.0225 | 21.3057 | 40.2014 | 22.8715 | 60.0398 | 23.1096 | 40.1821 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1658 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.1883 | 20.9999 | 60.0225 | 21.3107 | 40.2097 | 22.9289 | 60.0398 | 23.1121 | 40.1904 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1743 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.1967 | 20.9999 | 60.0225 | 21.3157 | 40.218 | 22.9289 | 60.0398 | 23.1146 | 40.1987 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1826 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.205 | 20.9999 | 60.0225 | 21.3207 | 40.2263 | 22.9981 | 60.0398 | 23.1171 | 40.207 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1909 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.2133 | 20.9999 | 60.0225 | 21.3257 | 40.2347 | 22.9981 | 60.0398 | 23.1196 | 40.2153 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.1992 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.2216 | 21.0013 | 60.0225 | 21.3307 | 40.243 | 22.9981 | 60.0398 | 23.1221 | 40.2236 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.2075 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.23 | 21.0013 | 60.0225 | 21.3357 | 40.2513 | 22.9981 | 60.0398 | 23.1246 | 40.2319 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.2158 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.2383 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3407 | 40.2596 | 22.9995 | 60.0398 | 23.1271 | 40.2405 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.2241 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.2466 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3457 | 40.2679 | 22.9995 | 60.0398 | 23.1296 | 40.2488 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.2324 | 27.3302 | 60.0398 | 27.75
40.2549 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3507 | 40.2764 | 22.9995 | 60.0398 | 23.1321 | 40.2571 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.2407 | 27.3272 | 60.0398 | 27.75
40.2633 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3557 | 40.2847 | 22.9995 | 60.0398 | 23.1346 | 40.2654 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.2493 | 27.3272 | 60.0398 | 27.75
40.2716 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3607 | 40.293 | 22.9995 | 60.0398 | 23.1371 | 40.2737 | 17.3536 | 60.0629 | 17.55 | 40.2576 | 27.3248 | 60.0398 | 27.75
40.28 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3657 | 40.3013 | 22.9995 | 60.0398 | 23.1396 | 40.282 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.2659 | 27.3248 | 60.0398 | 27.75
40.2883 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3707 | 40.3097 | 22.9995 | 60.0398 | 23.1421 | 40.2903 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.2742 | 27.3248 | 60.0398 | 27.75
40.2966 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3757 | 40.318 | 22.9995 | 60.0398 | 23.1446 | 40.2986 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.2825 | 27.3248 | 60.0398 | 27.75
40.3049 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3807 | 40.3263 | 23.0019 | 60.0398 | 23.1471 | 40.3069 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.2908 | 27.3248 | 60.0398 | 27.75
40.3133 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3857 | 40.3346 | 23.0019 | 60.0398 | 23.1496 | 40.3152 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.2991 | 27.3248 | 60.0398 | 27.75
40.3216 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3907 | 40.3429 | 23.0029 | 60.0398 | 23.1521 | 40.3237 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.3074 | 27.3315 | 60.0398 | 27.75
40.33 | 21.1223 | 60.0225 | 21.3957 | 40.3513 | 23.0029 | 60.0398 | 23.1546 | 40.332 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.3157 | 27.3315 | 60.0398 | 27.75
40.3383 | 21.1204 | 60.0225 | 21.4007 | 40.3596 | 23.0029 | 60.0398 | 23.1571 | 40.3403 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.3242 | 27.3332 | 60.0398 | 27.75
40.3466 | 21.1204 | 60.0225 | 21.4057 | 40.3679 | 23.0029 | 60.0398 | 23.1596 | 40.3486 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.3325 | 27.3332 | 60.0398 | 27.75
40.3549 | 21.1204 | 60.0225 | 21.4107 | 40.3762 | 23.0537 | 60.0398 | 23.1621 | 40.3569 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.3408 | 27.3332 | 60.0398 | 27.75
40.3632 | 21.1204 | 60.0225 | 21.4157 | 40.3846 | 23.0537 | 60.0398 | 23.1646 | 40.3652 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.3491 | 27.3332 | 60.0398 | 27.75
40.3716 | 21.1183 | 60.0225 | 21.4207 | 40.3929 | 23.0537 | 60.0398 | 23.1671 | 40.3735 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.3574 | 27.3308 | 60.0398 | 27.75
40.3799 | 21.1183 | 60.0225 | 21.4257 | 40.4012 | 23.0537 | 60.0398 | 23.1696 | 40.3818 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.3657 | 27.3308 | 60.0398 | 27.75
40.3882 | 21.1183 | 60.0225 | 21.4307 | 40.4095 | 23.0537 | 60.0398 | 23.1721 | 40.3901 | 17.3514 | 60.0629 | 17.55 | 40.374 | 27.3308 | 60.0398 | 27.75
40.3965 | 21.1183 | 60.0225 | 21.4357 | 40.4178 | 23.0537 | 60.0398 | 23.1746 | 40.3984 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.3823 | 27.3308 | 60.0398 | 27.75
40.4049 | 21.1183 | 60.0225 | 21.4406 | 40.4263 | 23.0537 | 60.0398 | 23.1771 | 40.4067 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.3906 | 27.333 | 60.0398 | 27.75
40.4132 | 21.1183 | 60.0225 | 21.4456 | 40.4346 | 23.0537 | 60.0398 | 23.1796 | 40.4153 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.3992 | 27.333 | 60.0398 | 27.75
40.4216 | 21.1158 | 60.0225 | 21.4506 | 40.4429 | 23.0525 | 60.0398 | 23.1821 | 40.4236 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4075 | 27.3319 | 60.0398 | 27.75
40.4299 | 21.1158 | 60.0225 | 21.4556 | 40.4512 | 23.0525 | 60.0398 | 23.1846 | 40.4319 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4158 | 27.3319 | 60.0398 | 27.75
40.4382 | 21.1158 | 60.0225 | 21.4606 | 40.4596 | 23.0538 | 60.0398 | 23.1871 | 40.4402 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4241 | 27.3319 | 60.0398 | 27.75
40.4465 | 21.1158 | 60.0225 | 21.4656 | 40.4679 | 23.0538 | 60.0398 | 23.1896 | 40.4485 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4324 | 27.3319 | 60.0398 | 27.75
40.4549 | 21.1158 | 60.0225 | 21.4706 | 40.4762 | 23.0538 | 60.0398 | 23.1921 | 40.4568 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4407 | 27.3514 | 60.0398 | 27.75
40.4632 | 21.1158 | 60.0225 | 21.4756 | 40.4845 | 23.0538 | 60.0398 | 23.1946 | 40.4651 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.449 | 27.3514 | 60.0398 | 27.75
40.4716 | 21.1937 | 60.0225 | 21.4806 | 40.4928 | 23.0538 | 60.0398 | 23.1971 | 40.4734 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4573 | 27.3514 | 60.0398 | 27.75
40.4799 | 21.1937 | 60.0225 | 21.4856 | 40.5012 | 23.0538 | 60.0398 | 23.1996 | 40.4817 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4656 | 27.3514 | 60.0398 | 27.75
40.4882 | 21.1941 | 60.0225 | 21.4906 | 40.5095 | 23.0549 | 60.0398 | 23.2021 | 40.49 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4741 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.4965 | 21.1941 | 60.0225 | 21.4956 | 40.5178 | 23.0549 | 60.0398 | 23.2046 | 40.4985 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4824 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5049 | 21.1949 | 60.0225 | 21.5006 | 40.5261 | 23.0549 | 60.0398 | 23.2071 | 40.5068 | 17.3489 | 60.0629 | 17.55 | 40.4907 | 27.3482 | 60.0398 | 27.75
40.5132 | 21.1949 | 60.0225 | 21.5056 | 40.5345 | 23.0549 | 60.0398 | 23.2096 | 40.5151 | 17.3469 | 60.0629 | 17.55 | 40.499 | 27.3482 | 60.0398 | 27.75
40.5215 | 21.1949 | 60.0225 | 21.5106 | 40.5428 | 23.0549 | 60.0398 | 23.212 | 40.5234 | 17.3469 | 60.0629 | 17.55 | 40.5073 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5298 | 21.1949 | 60.0225 | 21.5156 | 40.5511 | 23.0549 | 60.0398 | 23.2145 | 40.5317 | 17.3469 | 60.0629 | 17.55 | 40.5156 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5382 | 21.1949 | 60.0225 | 21.5206 | 40.5594 | 23.0549 | 60.0398 | 23.217 | 40.54 | 17.3469 | 60.0629 | 17.55 | 40.5239 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5465 | 21.1949 | 60.0225 | 21.5256 | 40.5677 | 23.0549 | 60.0398 | 23.2195 | 40.5483 | 17.3469 | 60.0629 | 17.55 | 40.5322 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5549 | 21.1949 | 60.0225 | 21.5306 | 40.5762 | 23.0549 | 60.0398 | 23.222 | 40.5566 | 17.3469 | 60.0629 | 17.55 | 40.5405 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5632 | 21.1949 | 60.0225 | 21.5356 | 40.5845 | 23.0549 | 60.0398 | 23.2245 | 40.5649 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.5491 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5715 | 21.1945 | 60.0225 | 21.5406 | 40.5928 | 23.0549 | 60.0398 | 23.227 | 40.5732 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.5574 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5798 | 21.1945 | 60.0225 | 21.5456 | 40.6011 | 23.0549 | 60.0398 | 23.2295 | 40.5818 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.5657 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5882 | 21.1945 | 60.0225 | 21.5506 | 40.6095 | 23.0578 | 60.0398 | 23.232 | 40.5901 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.574 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.5965 | 21.1945 | 60.0225 | 21.5556 | 40.6178 | 23.0578 | 60.0398 | 23.2345 | 40.5984 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.5823 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6048 | 21.1945 | 60.0225 | 21.5606 | 40.6261 | 23.0578 | 60.0398 | 23.237 | 40.6067 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.5906 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6132 | 21.1945 | 60.0225 | 21.5656 | 40.6344 | 23.0578 | 60.0398 | 23.2395 | 40.615 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.5989 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6215 | 21.2913 | 60.0225 | 21.5706 | 40.6427 | 23.2408 | 60.0398 | 23.242 | 40.6233 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.6072 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6298 | 21.2913 | 60.0225 | 21.5756 | 40.6511 | 23.2408 | 60.0398 | 23.2445 | 40.6316 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.6155 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6381 | 21.296 | 60.0225 | 21.5806 | 40.6594 | 23.2408 | 60.0398 | 23.247 | 40.6399 | 17.3434 | 60.0629 | 17.55 | 40.624 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6465 | 21.296 | 60.0225 | 21.5856 | 40.6677 | 23.2408 | 60.0398 | 23.2495 | 40.6482 | 17.345 | 60.0629 | 17.55 | 40.6323 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6548 | 21.296 | 60.0225 | 21.5906 | 40.676 | 23.3552 | 60.0398 | 23.254 | 40.6565 | 17.345 | 60.0629 | 17.55 | 40.6406 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6631 | 21.296 | 60.0225 | 21.5956 | 40.6844 | 23.3552 | 60.0398 | 23.259 | 40.665 | 17.345 | 60.0629 | 17.55 | 40.6489 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6714 | 21.296 | 60.0225 | 21.6006 | 40.6927 | 23.3552 | 60.0398 | 23.264 | 40.6733 | 17.345 | 60.0629 | 17.55 | 40.6572 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6798 | 21.296 | 60.0225 | 21.6056 | 40.701 | 23.3552 | 60.0398 | 23.269 | 40.6816 | 17.3466 | 60.0629 | 17.55 | 40.6655 | 27.3495 | 60.0398 | 27.75
40.6881 | 21.2942 | 60.0225 | 21.6106 | 40.7094 | 23.3536 | 60.0398 | 23.274 | 40.6899 | 17.3466 | 60.0629 | 17.55 | 40.6738 | 27.3475 | 60.0398 | 27.75
40.6965 | 21.2942 | 60.0225 | 21.6156 | 40.7177 | 23.3536 | 60.0398 | 23.279 | 40.6982 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55 | 40.6821 | 27.3475 | 60.0398 | 27.75
40.7048 | 21.2942 | 60.0225 | 21.6206 | 40.7261 | 23.3536 | 60.0398 | 23.284 | 40.7065 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55 | 40.6904 | 27.3469 | 60.0398 | 27.75
40.7131 | 21.2942 | 60.0225 | 21.6256 | 40.7344 | 23.3536 | 60.0398 | 23.289 | 40.7148 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55 | 40.699 | 27.3469 | 60.0398 | 27.75
40.7214 | 21.2942 | 60.0225 | 21.6306 | 40.7427 | 23.3536 | 60.0398 | 23.294 | 40.7231 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55 | 40.7073 | 27.3447 | 60.0398 | 27.75
40.7298 | 21.2942 | 60.0225 | 21.6356 | 40.751 | 23.3536 | 60.0398 | 23.299 | 40.7314 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55 | 40.7156 | 27.3447 | 60.0398 | 27.75
40.7381 | 21.2942 | 60.0225 | 21.6406 | 40.7594 | 23.3536 | 60.0398 | 23.304 | 40.7397 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55 | 40.7239 | 27.3447 | 60.0398 | 27.75
40.7465 | 21.2942 | 60.0225 | 21.6456 | 40.7677 | 23.3536 | 60.0398 | 23.309 | 40.748 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55 | 40.7322 | 27.3447 | 60.0398 | 27.75
40.7548 | 21.3782 | 60.0225 | 21.6506 | 40.776 | 23.3536 | 60.0398 | 23.314 | 40.7566 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55 | 40.7405 | 27.3447 | 60.0398 | 27.75
40.7631 | 21.3782 | 60.0225 | 21.6556 | 40.7843 | 23.3536 | 60.0398 | 23.319 | 40.7649 | 17.3352 | 60.0629 | 17.55 | 40.7488 | 27.3447 | 60.0398 | 27.75
40.7714 | 21.3782 | 60.0225 | 21.6606 | 40.7926 | 23.3536 | 60.0398 | 23.324 | 40.7732 | 17.3352 | 60.0629 | 17.55 | 40.7571 | 27.3447 | 60.0398 | 27.75
40.7798 | 21.3782 | 60.0225 | 21.6656 | 40.801 | 23.3536 | 60.0398 | 23.329 | 40.7815 | 17.3347 | 60.0629 | 17.55 | 40.7654 | 27.3447 | 60.0398 | 27.75
40.7881 | 21.3782 | 60.0225 | 21.6706 | 40.8093 | 23.3536 | 60.0398 | 23.334 | 40.7898 | 17.3347 | 60.0629 | 17.55 | 40.7739 | 27.3473 | 60.0398 | 27.75
40.7964 | 21.3782 | 60.0225 | 21.6756 | 40.8176 | 23.3536 | 60.0398 | 23.339 | 40.7981 | 17.3347 | 60.0629 | 17.55 | 40.7822 | 27.3473 | 60.0398 | 27.75
40.8047 | 21.3794 | 60.0225 | 21.6806 | 40.8259 | 23.3536 | 60.0398 | 23.344 | 40.8064 | 17.3347 | 60.0629 | 17.55 | 40.7905 | 27.3482 | 60.0398 | 27.75
40.8131 | 21.3794 | 60.0225 | 21.6856 | 40.8344 | 23.3536 | 60.0398 | 23.349 | 40.8147 | 17.3347 | 60.0629 | 17.55 | 40.7988 | 27.3482 | 60.0398 | 27.75
40.8214 | 21.3757 | 60.0225 | 21.6906 | 40.8427 | 23.3536 | 60.0398 | 23.354 | 40.823 | 17.3347 | 60.0629 | 17.55 | 40.8071 | 27.3397 | 60.0398 | 27.75
40.8297 | 21.3757 | 60.0225 | 21.6956 | 40.851 | 23.3536 | 60.0398 | 23.359 | 40.8313 | 17.3347 | 60.0629 | 17.55 | 40.8154 | 27.3397 | 60.0398 | 27.75
40.8381 | 21.3754 | 60.0225 | 21.7006 | 40.8593 | 23.3534 | 60.0398 | 23.364 | 40.8398 | 17.3347 | 60.0629 | 17.55 | 40.8237 | 27.344 | 60.0398 | 27.75
40.8464 | 21.3754 | 60.0225 | 21.7055 | 40.8676 | 23.3534 | 60.0398 | 23.369 | 40.8481 | 17.3466 | 60.0629 | 17.55 | 40.832 | 27.344 | 60.0398 | 27.75
40.8547 | 21.3754 | 60.0225 | 21.7105 | 40.876 | 23.3534 | 60.0398 | 23.374 | 40.8564 | 17.3466 | 60.0629 | 17.55 | 40.8403 | 27.344 | 60.0398 | 27.75
40.863 | 21.3754 | 60.0225 | 21.7155 | 40.8843 | 23.3534 | 60.0398 | 23.379 | 40.8647 | 17.3464 | 60.0629 | 17.55 | 40.8489 | 27.344 | 60.0398 | 27.75
40.8714 | 21.3754 | 60.0225 | 21.7205 | 40.8926 | 23.3534 | 60.0398 | 23.384 | 40.873 | 17.3464 | 60.0629 | 17.55 | 40.8572 | 27.3416 | 60.0398 | 27.75
40.8797 | 21.3754 | 60.0225 | 21.7255 | 40.9009 | 23.3534 | 60.0398 | 23.389 | 40.8813 | 17.3464 | 60.0629 | 17.55 | 40.8655 | 27.3416 | 60.0398 | 27.75
40.8881 | 21.4442 | 60.0225 | 21.7305 | 40.9093 | 23.3534 | 60.0398 | 23.394 | 40.8896 | 17.3464 | 60.0629 | 17.55 | 40.8738 | 27.3397 | 60.0398 | 27.75
40.8964 | 21.4442 | 60.0225 | 21.7355 | 40.9176 | 23.3534 | 60.0398 | 23.3989 | 40.8979 | 17.3464 | 60.0629 | 17.55 | 40.8821 | 27.3397 | 60.0398 | 27.75
40.9047 | 21.4442 | 60.0225 | 21.7405 | 40.9259 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4039 | 40.9062 | 17.3464 | 60.0629 | 17.55 | 40.8904 | 27.3489 | 60.0398 | 27.75
40.913 | 21.4442 | 60.0225 | 21.7455 | 40.9342 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4089 | 40.9146 | 17.3476 | 60.0629 | 17.55 | 40.8987 | 27.3489 | 60.0398 | 27.75
40.9214 | 21.4443 | 60.0225 | 21.7505 | 40.9425 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4139 | 40.9231 | 17.3476 | 60.0629 | 17.55 | 40.907 | 27.3489 | 60.0398 | 27.75
40.9297 | 21.4443 | 60.0225 | 21.7555 | 40.9509 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4189 | 40.9314 | 17.3521 | 60.0629 | 17.55 | 40.9153 | 27.3489 | 60.0398 | 27.75
40.938 | 21.4459 | 60.0225 | 21.7605 | 40.9592 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4239 | 40.9397 | 17.3521 | 60.0629 | 17.55 | 40.9238 | 27.3507 | 60.0398 | 27.75
40.9464 | 21.4459 | 60.0225 | 21.7655 | 40.9675 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4289 | 40.948 | 17.354 | 60.0629 | 17.55 | 40.9321 | 27.3507 | 60.0398 | 27.75
40.9547 | 21.4459 | 60.0225 | 21.7705 | 40.9758 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4339 | 40.9563 | 17.354 | 60.0629 | 17.55 | 40.9404 | 27.3535 | 60.0398 | 27.75
40.963 | 21.4459 | 60.0225 | 21.7755 | 40.9843 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4389 | 40.9646 | 17.354 | 60.0629 | 17.55 | 40.9487 | 27.3535 | 60.0398 | 27.75
40.9714 | 21.4459 | 60.0225 | 21.7805 | 40.9926 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4439 | 40.9729 | 17.354 | 60.0629 | 17.55 | 40.957 | 27.349 | 60.0398 | 27.75
40.9797 | 21.4459 | 60.0225 | 21.7855 | 41.0009 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4489 | 40.9812 | 17.354 | 60.0629 | 17.55 | 40.9653 | 27.349 | 60.0398 | 27.75
40.988 | 21.4459 | 60.0225 | 21.7905 | 41.0092 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4539 | 40.9895 | 17.354 | 60.0629 | 17.55 | 40.9736 | 27.3526 | 60.0398 | 27.75
40.9963 | 21.4459 | 60.0225 | 21.7955 | 41.0175 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4589 | 40.9978 | 17.3525 | 60.0629 | 17.55 | 40.9819 | 27.3526 | 60.0398 | 27.75
41.0047 | 21.4541 | 60.0225 | 21.8005 | 41.0259 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4639 | 41.0063 | 17.3525 | 60.0629 | 17.55 | 40.9902 | 27.3526 | 60.0398 | 27.75
41.013 | 21.4541 | 60.0225 | 21.8055 | 41.0342 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4689 | 41.0146 | 17.351 | 60.0629 | 17.55 | 40.9988 | 27.3526 | 60.0398 | 27.75
41.0214 | 21.4541 | 60.0225 | 21.8105 | 41.0425 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4739 | 41.0229 | 17.351 | 60.0629 | 17.55 | 41.0071 | 27.3526 | 60.0398 | 27.75
41.0297 | 21.4541 | 60.0225 | 21.8155 | 41.0508 | 23.3534 | 60.0398 | 23.4789 | 41.0312 | 17.3508 | 60.0629 | 17.55 | 41.0154 | 27.3526 | 60.0398 | 27.75
41.038 | 21.4541 | 60.0225 | 21.8205 | 41.0592 | 23.4358 | 60.0398 | 23.4839 | 41.0396 | 17.3508 | 60.0629 | 17.55 | 41.0237 | 27.3526 | 60.0398 | 27.75
41.0463 | 21.4541 | 60.0225 | 21.8255 | 41.0675 | 23.4358 | 60.0398 | 23.4889 | 41.0479 | 17.3508 | 60.0629 | 17.55 | 41.032 | 27.3526 | 60.0398 | 27.75
41.0547 | 21.4541 | 60.0225 | 21.8305 | 41.0758 | 23.4358 | 60.0398 | 23.4939 | 41.0562 | 17.3508 | 60.0629 | 17.55 | 41.0403 | 27.3482 | 60.0398 | 27.75
41.063 | 21.4541 | 60.0225 | 21.8355 | 41.0841 | 23.4358 | 60.0398 | 23.4989 | 41.0645 | 17.3493 | 60.0629 | 17.55 | 41.0486 | 27.3482 | 60.0398 | 27.75
41.0713 | 21.4521 | 60.0225 | 21.8405 | 41.0924 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5039 | 41.0728 | 17.3493 | 60.0629 | 17.55 | 41.0569 | 27.3506 | 60.0398 | 27.75
41.0797 | 21.4521 | 60.0225 | 21.8455 | 41.1008 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5089 | 41.0811 | 17.3364 | 60.0629 | 17.55 | 41.0652 | 27.3506 | 60.0398 | 27.75
41.088 | 21.4521 | 60.0225 | 21.8505 | 41.1091 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5139 | 41.0894 | 17.3364 | 60.0629 | 17.55 | 41.0737 | 27.3506 | 60.0398 | 27.75
41.0963 | 21.4521 | 60.0225 | 21.8555 | 41.1174 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5189 | 41.0979 | 17.3342 | 60.0629 | 17.55 | 41.082 | 27.3506 | 60.0398 | 27.75
41.1046 | 21.4521 | 60.0225 | 21.8605 | 41.1257 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5239 | 41.1062 | 17.3342 | 60.0629 | 17.55 | 41.0903 | 27.3506 | 60.0398 | 27.75
41.113 | 21.4521 | 60.0225 | 21.8655 | 41.1342 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5289 | 41.1145 | 17.3353 | 60.0629 | 17.55 | 41.0986 | 27.3506 | 60.0398 | 27.75
41.1213 | 21.4506 | 60.0225 | 21.8705 | 41.1425 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5339 | 41.1228 | 17.3353 | 60.0629 | 17.55 | 41.1069 | 27.3504 | 60.0398 | 27.75
41.1296 | 21.4506 | 60.0225 | 21.8755 | 41.1508 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5389 | 41.1311 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55 | 41.1152 | 27.3504 | 60.0398 | 27.75
41.1379 | 21.4484 | 60.0225 | 21.8805 | 41.1591 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5439 | 41.1394 | 17.3373 | 60.0629 | 17.55
41.1463 | 21.4484 | 60.0225 | 21.8855 | 41.1674 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5488 | 41.1477 | 17.3375 | 60.0629 | 17.55
41.1546 | 21.4484 | 60.0225 | 21.8905 | 41.1758 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5538 | 41.156 | 17.3375 | 60.0629 | 17.55
41.163 | 21.4484 | 60.0225 | 21.8955 | 41.1841 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5588 | 41.1643 | 17.3374 | 60.0629 | 17.55
41.1713 | 21.4484 | 60.0225 | 21.9004 | 41.1924 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5638 | 41.1726 | 17.3374 | 60.0629 | 17.55
41.1796 | 21.4484 | 60.0225 | 21.9041 | 41.2007 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5688 | 41.1812 | 17.3374 | 60.0629 | 17.55
41.1879 | 21.4496 | 60.0225 | 21.9079 | 41.2091 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5738 | 41.1895 | 17.3374 | 60.0629 | 17.55
41.1963 | 21.4496 | 60.0225 | 21.9116 | 41.2174 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5788 | 41.1978 | 17.3361 | 60.0629 | 17.55
41.2046 | 21.4496 | 60.0225 | 21.9154 | 41.2257 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5838 | 41.2061 | 17.3361 | 60.0629 | 17.55
41.213 | 21.4496 | 60.0225 | 21.9191 | 41.234 | 23.4358 | 60.0398 | 23.5888 | 41.2144 | 17.3454 | 60.0629 | 17.55
41.2213 | 21.4496 | 60.0225 | 21.9228 | 41.2423 | 23.4333 | 60.0398 | 23.5938 | 41.2227 | 17.3454 | 60.0629 | 17.55
41.2296 | 21.4496 | 60.0225 | 21.9266 | 41.2507 | 23.4333 | 60.0398 | 23.5988 | 41.231 | 17.3467 | 60.0629 | 17.55
41.2379 | 21.5513 | 60.0225 | 21.9303 | 41.259 | 23.4333 | 60.0398 | 23.6038 | 41.2393 | 17.3467 | 60.0629 | 17.55
41.2463 | 21.5513 | 60.0225 | 21.9341 | 41.2673 | 23.4333 | 60.0398 | 23.6088 | 41.2476 | 17.3477 | 60.0629 | 17.55
41.2546 | 21.5513 | 60.0225 | 21.9378 | 41.2756 | 23.4333 | 60.0398 | 23.6138 | 41.2559 | 17.3477 | 60.0629 | 17.55
41.2629 | 21.5513 | 60.0225 | 21.9416 | 41.2841 | 23.4333 | 60.0398 | 23.6188 | 41.2644 | 17.3465 | 60.0629 | 17.55
41.2712 | 21.552 | 60.0225 | 21.9453 | 41.2924 | 23.4333 | 60.0398 | 23.6238 | 41.2727 | 17.3465 | 60.0629 | 17.55
41.2796 | 21.552 | 60.0225 | 21.9491 | 41.3007 | 23.4333 | 60.0398 | 23.6288 | 41.281 | 17.3521 | 60.0629 | 17.55
41.2879 | 21.7009 | 60.0225 | 21.9528 | 41.309 | 23.5411 | 60.0398 | 23.6338 | 41.2893 | 17.3521 | 60.0629 | 17.55
41.2963 | 21.7009 | 60.0225 | 21.9566 | 41.3173 | 23.5411 | 60.0398 | 23.6388 | 41.2976 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55
41.3046 | 21.699 | 60.0225 | 21.9603 | 41.3257 | 23.6367 | 60.0398 | 23.6438 | 41.3059 | 17.3512 | 60.0629 | 17.55
41.3129 | 21.699 | 60.0225 | 21.9641 | 41.334 | 23.6367 | 60.0398 | 23.6488 | 41.3142 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55
41.3212 | 21.699 | 60.0225 | 21.9678 | 41.3423 | 23.6367 | 60.0398 | 23.6538 | 41.3225 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55
41.3295 | 21.699 | 60.0225 | 21.9716 | 41.3506 | 23.6367 | 60.0398 | 23.6588 | 41.3308 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55
41.3379 | 21.699 | 60.0225 | 21.9753 | 41.359 | 23.6367 | 60.0398 | 23.6638 | 41.3391 | 17.3529 | 60.0629 | 17.55
41.3462 | 21.699 | 60.0225 | 21.9791 | 41.3673 | 23.6367 | 60.0398 | 23.6688 | 41.3477 | 17.3526 | 60.0629 | 17.55
41.3546 | 21.699 | 60.0225 | 21.9828 | 41.3756 | 23.6367 | 60.0398 | 23.6738 | 41.356 | 17.3526 | 60.0629 | 17.55
41.3629 | 21.699 | 60.0225 | 21.9866 | 41.3839 | 23.6367 | 60.0398 | 23.6788 | 41.3643 | 17.3516 | 60.0629 | 17.55
41.3712 | 21.699 | 60.0225 | 21.9903 | 41.3922 | 23.6376 | 60.0398 | 23.6838 | 41.3726 | 17.3516 | 60.0629 | 17.55
41.3795 | 21.699 | 60.0225 | 21.9941 | 41.4006 | 23.6376 | 60.0398 | 23.6888 | 41.3809 | 17.3777 | 60.0571 | 17.55
41.3879 | 21.699 | 60.0225 | 21.9978 | 41.4089 | 23.7244 | 60.0398 | 23.6938 | 41.3892 | 17.3777 | 60.0571 | 17.55
41.3962 | 21.699 | 60.0225 | 22.0016 | 41.4172 | 23.7244 | 60.0398 | 23.6987 | 41.3975 | 17.3776 | 60.0571 | 17.55
41.4045 | 21.7129 | 60.0225 | 22.0053 | 41.4255 | 23.7244 | 60.0398 | 23.7037 | 41.4058 | 17.3776 | 60.0571 | 17.55
41.4128 | 21.7129 | 60.0225 | 22.0091 | 41.4338 | 23.7244 | 60.0398 | 23.7087 | 41.4141 | 17.373 | 60.0571 | 17.55
41.4212 | 21.7114 | 60.0225 | 22.0128 | 41.4423 | 23.7244 | 60.0398 | 23.7137 | 41.4224 | 17.373 | 60.0571 | 17.55
41.4295 | 21.7114 | 60.0225 | 22.0166 | 41.4506 | 23.7244 | 60.0398 | 23.7187 | 41.4309 | 17.3714 | 60.0571 | 17.55
41.4379 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0203 | 41.4589 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7237 | 41.4392 | 17.3714 | 60.0571 | 17.55
41.4462 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0241 | 41.4672 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7287 | 41.4475 | 17.3714 | 60.0571 | 17.55
41.4545 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0278 | 41.4756 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7337 | 41.4558 | 17.3714 | 60.0571 | 17.55
41.4628 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0316 | 41.4839 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7387 | 41.4641 | 17.3714 | 60.0571 | 17.55
41.4712 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0353 | 41.4922 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7437 | 41.4724 | 17.3714 | 60.0571 | 17.55
41.4795 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0391 | 41.5005 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7487 | 41.4807 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55
41.4879 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0428 | 41.5088 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7537 | 41.489 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55
41.4962 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0466 | 41.5172 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7587 | 41.4973 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55
41.5045 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0503 | 41.5255 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7637 | 41.5056 | 17.3705 | 60.0571 | 17.55
41.5128 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0541 | 41.5338 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7687 | 41.5142 | 17.3723 | 60.0571 | 17.55
41.5212 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0578 | 41.5421 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7737 | 41.5225 | 17.3723 | 60.0571 | 17.55
41.5295 | 21.7127 | 60.0225 | 22.0615 | 41.5505 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7787 | 41.5308 | 17.3742 | 60.0571 | 17.55
41.5378 | 21.7107 | 60.0225 | 22.0653 | 41.5588 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7837 | 41.5391 | 17.3742 | 60.0571 | 17.55
41.5461 | 21.7107 | 60.0225 | 22.069 | 41.5671 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7887 | 41.5474 | 17.3742 | 60.0571 | 17.55
41.5544 | 21.709 | 60.0225 | 22.0728 | 41.5754 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7937 | 41.5557 | 17.3742 | 60.0571 | 17.55
41.5628 | 21.709 | 60.0225 | 22.0765 | 41.5837 | 23.7264 | 60.0398 | 23.7987 | 41.564 | 17.3742 | 60.0571 | 17.55
41.5711 | 21.7083 | 60.0225 | 22.0803 | 41.5922 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8037 | 41.5723 | 17.3742 | 60.0571 | 17.55
41.5795 | 21.7083 | 60.0225 | 22.084 | 41.6005 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8087 | 41.5806 | 17.3727 | 60.0571 | 17.55
41.5878 | 21.7083 | 60.0225 | 22.0878 | 41.6088 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8137 | 41.5889 | 17.3727 | 60.0571 | 17.55
41.5961 | 21.7083 | 60.0225 | 22.0915 | 41.6171 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8187 | 41.5974 | 17.3713 | 60.0571 | 17.55
41.6044 | 21.7083 | 60.0225 | 22.0953 | 41.6255 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8237 | 41.6057 | 17.3713 | 60.0571 | 17.55
41.6128 | 21.7083 | 60.0225 | 22.099 | 41.6338 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8287 | 41.614 | 17.3713 | 60.0571 | 17.55
41.6211 | 21.7083 | 60.0225 | 22.1028 | 41.6421 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8337 | 41.6223 | 17.3713 | 60.0571 | 17.55
41.6295 | 21.7083 | 60.0225 | 22.1065 | 41.6504 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8387 | 41.6306 | 17.3715 | 60.0571 | 17.55
41.6378 | 21.7083 | 60.0225 | 22.1103 | 41.6587 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8437 | 41.6389 | 17.3715 | 60.0571 | 17.55
41.6461 | 21.7083 | 60.0225 | 22.114 | 41.6671 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8486 | 41.6472 | 17.3542 | 60.0571 | 17.55
41.6544 | 21.7081 | 60.0225 | 22.1178 | 41.6754 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8527 | 41.6555 | 17.3542 | 60.0571 | 17.55
41.6628 | 21.7081 | 60.0225 | 22.1215 | 41.6837 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8565 | 41.6638 | 17.3531 | 60.0571 | 17.55
41.6711 | 21.7081 | 60.0225 | 22.1253 | 41.692 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8602 | 41.6721 | 17.3531 | 60.0571 | 17.55
41.6794 | 21.7081 | 60.0225 | 22.129 | 41.7004 | 23.7264 | 60.0398 | 23.864 | 41.6807 | 17.3532 | 60.0571 | 17.55
41.6877 | 21.7081 | 60.0225 | 22.1328 | 41.7087 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8677 | 41.689 | 17.3532 | 60.0571 | 17.55
41.6961 | 21.7081 | 60.0225 | 22.1365 | 41.717 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8715 | 41.6973 | 17.3532 | 60.0571 | 17.55
41.7044 | 21.7097 | 60.0225 | 22.1403 | 41.7253 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8752 | 41.7056 | 17.3532 | 60.0571 | 17.55
41.7128 | 21.7097 | 60.0225 | 22.144 | 41.7336 | 23.7264 | 60.0398 | 23.879 | 41.7139 | 17.3535 | 60.0571 | 17.55
41.7211 | 21.7097 | 60.0225 | 22.1478 | 41.7421 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8827 | 41.7222 | 17.3535 | 60.0571 | 17.55
41.7294 | 21.7097 | 60.0225 | 22.1515 | 41.7504 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8865 | 41.7305 | 17.3598 | 60.0571 | 17.55
41.7377 | 21.7097 | 60.0225 | 22.1553 | 41.7587 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8902 | 41.7388 | 17.3598 | 60.0571 | 17.55
41.7461 | 21.7097 | 60.0225 | 22.159 | 41.767 | 23.7264 | 60.0398 | 23.894 | 41.7471 | 17.3598 | 60.0571 | 17.55
41.7544 | 21.7098 | 60.0225 | 22.1628 | 41.7754 | 23.7264 | 60.0398 | 23.8977 | 41.7554 | 17.3598 | 60.0571 | 17.55
41.7627 | 21.7098 | 60.0225 | 22.1665 | 41.7837 | 23.7264 | 60.0398 | 23.9015 | 41.7639 | 17.3598 | 60.0571 | 17.55
41.7711 | 21.708 | 60.0225 | 22.1703 | 41.792 | 23.7264 | 60.0398 | 23.9052 | 41.7722 | 17.3598 | 60.0571 | 17.55
41.7794 | 21.708 | 60.0225 | 22.174 | 41.8003 | 23.7264 | 60.0398 | 23.9089 | 41.7805 | 17.3632 | 60.0571 | 17.55
41.7877 | 21.708 | 60.0225 | 22.1778 | 41.8086 | 23.7264 | 60.0398 | 23.9127 | 41.7888 | 17.3632 | 60.0571 | 17.55
41.796 | 21.708 | 60.0225 | 22.1815 | 41.817 | 23.7264 | 60.0398 | 23.9164 | 41.7971 | 17.3632 | 60.0571 | 17.55
41.8044 | 21.8494 | 60.0225 | 22.1853 | 41.8253 | 23.7264 | 60.0398 | 23.9202 | 41.8054 | 17.3632 | 60.0571 | 17.55
41.8127 | 21.8494 | 60.0225 | 22.189 | 41.8336 | 23.7264 | 60.0398 | 23.9239 | 41.8137 | 17.3475 | 60.0571 | 17.55
41.821 | 21.9506 | 60.0225 | 22.1927 | 41.8419 | 23.7237 | 60.0398 | 23.9277 | 41.822 | 17.3475 | 60.0571 | 17.55
41.8293 | 21.9506 | 60.0225 | 22.1965 | 41.8503 | 23.7237 | 60.0398 | 23.9314 | 41.8303 | 17.3475 | 60.0571 | 17.55
41.8377 | 21.9506 | 60.0225 | 22.2002 | 41.8586 | 23.8315 | 60.0398 | 23.9352 | 41.8386 | 17.3475 | 60.0571 | 17.55
41.846 | 21.9506 | 60.0225 | 22.204 | 41.8669 | 23.8315 | 60.0398 | 23.9389 | 41.8472 | 17.3466 | 60.0571 | 17.55
41.8544 | 21.9506 | 60.0225 | 22.2077 | 41.8752 | 23.921 | 60.0398 | 23.9427 | 41.8555 | 17.3466 | 60.0571 | 17.55
41.8627 | 21.9506 | 60.0225 | 22.2115 | 41.8835 | 23.921 | 60.0398 | 23.9464 | 41.8638 | 17.345 | 60.0571 | 17.55
41.871 | 21.9521 | 60.0225 | 22.2152 | 41.892 | 23.921 | 60.0398 | 23.9502 | 41.8721 | 17.345 | 60.0571 | 17.55
41.8793 | 21.9521 | 60.0225 | 22.219 | 41.9003 | 23.921 | 60.0398 | 23.9539 | 41.8804 | 17.345 | 60.0571 | 17.55
41.8877 | 21.9536 | 60.0225 | 22.2227 | 41.9086 | 23.921 | 60.0398 | 23.9577 | 41.8887 | 17.345 | 60.0571 | 17.55
41.896 | 21.9536 | 60.0225 | 22.2265 | 41.9169 | 23.921 | 60.0398 | 23.9614 | 41.897 | 17.345 | 60.0571 | 17.55
41.9044 | 21.9536 | 60.0225 | 22.2302 | 41.9253 | 23.9215 | 60.0398 | 23.9652 | 41.9053 | 17.345 | 60.0571 | 17.55
41.9127 | 21.9536 | 60.0225 | 22.234 | 41.9336 | 23.9215 | 60.0398 | 23.9689 | 41.9136 | 17.3432 | 60.0571 | 17.55
41.921 | 21.9536 | 60.0225 | 22.2377 | 41.9419 | 23.9215 | 60.0398 | 23.9727 | 41.9219 | 17.3432 | 60.0571 | 17.55
41.9293 | 21.9536 | 60.0225 | 22.2415 | 41.9502 | 23.9215 | 60.0398 | 23.9764 | 41.9304 | 17.3569 | 60.0571 | 17.55
41.9377 | 21.9536 | 60.0225 | 22.2452 | 41.9585 | 23.9226 | 60.0398 | 23.9802 | 41.9387 | 17.3569 | 60.0571 | 17.55
41.946 | 21.9536 | 60.0225 | 22.249 | 41.9669 | 23.9226 | 60.0398 | 23.9839 | 41.947 | 17.3575 | 60.0571 | 17.55
41.9543 | 21.9522 | 60.0225 | 22.2527 | 41.9752 | 23.9226 | 60.0398 | 23.9876 | 41.9553 | 17.3575 | 60.0571 | 17.55
41.9626 | 21.9522 | 60.0225 | 22.2565 | 41.9835 | 23.9226 | 60.0398 | 23.9914 | 41.9636 | 17.3594 | 60.0571 | 17.55
41.971 | 21.9522 | 60.0225 | 22.2602 | 41.9918 | 23.9226 | 60.0398 | 23.9951 | 41.9719 | 17.3594 | 60.0571 | 17.55
41.9793 | 21.9522 | 60.0225 | 22.264 | 42.0002 | 23.9226 | 60.0398 | 23.9989 | 41.9802 | 17.362 | 60.0571 | 17.55
41.9877 | 21.9522 | 60.0225 | 22.2677 | 42.0085 | 23.9226 | 60.0398 | 24.0026 | 41.9885 | 17.362 | 60.0571 | 17.55
41.996 | 21.9522 | 60.0225 | 22.2715 | 42.0168 | 23.9226 | 60.0398 | 24.0064 | 41.9968 | 17.362 | 60.0571 | 17.55
42.0043 | 21.9476 | 60.0225 | 22.2752 | 42.0251 | 23.9226 | 60.0398 | 24.0101 | 42.0051 | 17.362 | 60.0571 | 17.55
42.0126 | 21.9476 | 60.0225 | 22.279 | 42.0334 | 23.9226 | 60.0398 | 24.0139 | 42.0137 | 17.3635 | 60.0571 | 17.55
42.0209 | 21.9476 | 60.0225 | 22.2827 | 42.0419 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0176 | 42.022 | 17.3635 | 60.0571 | 17.55
42.0293 | 21.9476 | 60.0225 | 22.2865 | 42.0502 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0214 | 42.0303 | 17.3635 | 60.0571 | 17.55
42.0376 | 21.9476 | 60.0225 | 22.2902 | 42.0585 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0251 | 42.0386 | 17.3635 | 60.0571 | 17.55
42.046 | 21.9476 | 60.0225 | 22.294 | 42.0668 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0289 | 42.0469 | 17.363 | 60.0571 | 17.55
42.0543 | 21.9476 | 60.0225 | 22.2977 | 42.0752 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0326 | 42.0552 | 17.363 | 60.0571 | 17.55
42.0626 | 21.9476 | 60.0225 | 22.3015 | 42.0835 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0364 | 42.0635 | 17.363 | 60.0571 | 17.55
42.0709 | 21.9476 | 60.0225 | 22.3052 | 42.0918 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0401 | 42.0718 | 17.363 | 60.0571 | 17.55
42.0793 | 21.9476 | 60.0225 | 22.309 | 42.1001 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0439 | 42.0801 | 17.362 | 60.0571 | 17.55
42.0876 | 21.9513 | 60.0225 | 22.3127 | 42.1084 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0476 | 42.0884 | 17.362 | 60.0571 | 17.55
42.0959 | 21.9513 | 60.0225 | 22.3165 | 42.1168 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0514 | 42.0969 | 17.3585 | 60.0571 | 17.55
42.1042 | 21.9513 | 60.0225 | 22.3202 | 42.1251 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0551 | 42.1052 | 17.3585 | 60.0571 | 17.55
42.1126 | 21.9513 | 60.0225 | 22.3239 | 42.1334 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0588 | 42.1135 | 17.3585 | 60.0571 | 17.55
42.1209 | 21.9547 | 60.0225 | 22.3277 | 42.1417 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0626 | 42.1218 | 17.3585 | 60.0571 | 17.55
42.1293 | 21.9547 | 60.0225 | 22.3314 | 42.1501 | 23.9786 | 60.0398 | 24.0663 | 42.1301 | 17.3577 | 60.0571 | 17.55
42.1376 | 21.9562 | 60.0225 | 22.3352 | 42.1584 | 23.9793 | 60.0398 | 24.0701 | 42.1384 | 17.3577 | 60.0571 | 17.55
42.1459 | 21.9562 | 60.0225 | 22.3389 | 42.1667 | 23.9793 | 60.0398 | 24.0738 | 42.1467 | 17.3577 | 60.0571 | 17.55
42.1542 | 21.9561 | 60.0225 | 22.3427 | 42.175 | 23.9793 | 60.0398 | 24.0776 | 42.155 | 17.3577 | 60.0571 | 17.55
42.1626 | 21.9561 | 60.0225 | 22.3464 | 42.1833 | 23.9793 | 60.0398 | 24.0813 | 42.1633 | 17.3595 | 60.0571 | 17.55
42.1709 | 21.9561 | 60.0225 | 22.3502 | 42.1918 | 23.9793 | 60.0398 | 24.0851 | 42.1716 | 17.3595 | 60.0571 | 17.55
42.1793 | 21.9561 | 60.0225 | 22.3539 | 42.2001 | 23.9793 | 60.0398 | 24.0888 | 42.1802 | 17.3585 | 60.0571 | 17.55
42.1876 | 21.9561 | 60.0225 | 22.3577 | 42.2084 | 23.9793 | 60.0398 | 24.0926 | 42.1885 | 17.3585 | 60.0571 | 17.55
42.1959 | 21.9561 | 60.0225 | 22.3614 | 42.2167 | 23.9793 | 60.0398 | 24.0963 | 42.1968 | 17.3585 | 60.0571 | 17.55
42.2042 | 21.9561 | 60.0225 | 22.3652 | 42.2251 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1001 | 42.2051 | 17.3585 | 60.0571 | 17.55
42.2126 | 21.9561 | 60.0225 | 22.3689 | 42.2334 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1038 | 42.2134 | 17.3587 | 60.0571 | 17.55
42.2209 | 21.955 | 60.0225 | 22.3727 | 42.2417 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1076 | 42.2217 | 17.3587 | 60.0571 | 17.55
42.2292 | 21.955 | 60.0225 | 22.3764 | 42.25 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1113 | 42.23 | 17.3564 | 60.0571 | 17.55
42.2375 | 21.952 | 60.0225 | 22.3802 | 42.2583 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1151 | 42.2383 | 17.3564 | 60.0571 | 17.55
42.2458 | 21.952 | 60.0225 | 22.3839 | 42.2667 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1188 | 42.2466 | 17.3564 | 60.0571 | 17.55
42.2542 | 21.9538 | 60.0225 | 22.3877 | 42.275 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1226 | 42.2551 | 17.3564 | 60.0571 | 17.55
42.2625 | 21.9538 | 60.0225 | 22.3914 | 42.2833 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1263 | 42.2634 | 17.3568 | 60.0571 | 17.55
42.2709 | 21.9538 | 60.0225 | 22.3952 | 42.2916 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1301 | 42.2717 | 17.3568 | 60.0571 | 17.55
42.2792 | 21.9538 | 60.0225 | 22.3989 | 42.3 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1338 | 42.28 | 17.3559 | 60.0571 | 17.55
42.2875 | 21.9538 | 60.0225 | 22.4027 | 42.3083 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1375 | 42.2883 | 17.3559 | 60.0571 | 17.55
42.2958 | 21.9538 | 60.0225 | 22.4064 | 42.3167 | 23.9793 | 60.0398 | 24.1413 | 42.2966 | 17.3746 | 60.0571 | 17.55
42.3042 | 22.0533 | 60.0225 | 22.4102 | 42.325 | 23.9777 | 60.0398 | 24.145 | 42.3049 | 17.3746 | 60.0571 | 17.55
42.3125 | 22.0533 | 60.0225 | 22.4139 | 42.3333 | 23.9777 | 60.0398 | 24.1488 | 42.3132 | 17.4109 | 60.0571 | 17.55
42.3209 | 22.0533 | 60.0225 | 22.4177 | 42.3417 | 24.031 | 60.0398 | 24.1525 | 42.3215 | 17.4109 | 60.0571 | 17.55
42.3292 | 22.0533 | 60.0225 | 22.4214 | 42.35 | 24.031 | 60.0398 | 24.1563 | 42.3298 | 17.4101 | 60.0571 | 17.55
42.3375 | 22.0533 | 60.0225 | 22.4252 | 42.3583 | 24.031 | 60.0398 | 24.16 | 42.3384 | 17.4101 | 60.0571 | 17.55
42.3458 | 22.0533 | 60.0225 | 22.4289 | 42.3666 | 24.031 | 60.0398 | 24.1638 | 42.3467 | 17.4101 | 60.0571 | 17.55
42.3542 | 22.1439 | 60.0225 | 22.4327 | 42.375 | 24.031 | 60.0398 | 24.1675 | 42.355 | 17.4101 | 60.0571 | 17.55
42.3625 | 22.1439 | 60.0225 | 22.4364 | 42.3833 | 24.031 | 60.0398 | 24.1713 | 42.3633 | 17.4129 | 60.0571 | 17.55
42.3708 | 22.1426 | 60.0225 | 22.4402 | 42.3916 | 24.031 | 60.0398 | 24.175 | 42.3716 | 17.4129 | 60.0571 | 17.55
42.3792 | 22.1426 | 60.0225 | 22.4439 | 42.3999 | 24.031 | 60.0398 | 24.1788 | 42.3799 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55
42.3875 | 22.1414 | 60.0225 | 22.4477 | 42.4082 | 24.031 | 60.0398 | 24.1825 | 42.3882 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55
42.3958 | 22.1414 | 60.0225 | 22.4514 | 42.4166 | 24.031 | 60.0398 | 24.1863 | 42.3965 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55
42.4042 | 22.2242 | 60.0225 | 22.4552 | 42.4249 | 24.031 | 60.0398 | 24.19 | 42.4048 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55
42.4125 | 22.2242 | 60.0225 | 22.4589 | 42.4332 | 24.031 | 60.0398 | 24.1938 | 42.4131 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55
42.4208 | 22.2242 | 60.0225 | 22.4626 | 42.4415 | 24.031 | 60.0398 | 24.1975 | 42.4216 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55
42.4291 | 22.2242 | 60.0225 | 22.4664 | 42.45 | 24.031 | 60.0398 | 24.2013 | 42.4299 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55
42.4375 | 22.2243 | 60.0225 | 22.4701 | 42.4583 | 24.031 | 60.0398 | 24.205 | 42.4382 | 17.4127 | 60.0513 | 17.55
42.4458 | 22.2243 | 60.0225 | 22.4739 | 42.4666 | 24.031 | 60.0398 | 24.2087 | 42.4465 | 17.4117 | 60.0513 | 17.55
42.4542 | 22.2243 | 60.0225 | 22.4776 | 42.4749 | 24.031 | 60.0398 | 24.2125 | 42.4548 | 17.4117 | 60.0513 | 17.55
42.4625 | 22.2243 | 60.0225 | 22.4814 | 42.4832 | 24.031 | 60.0398 | 24.2162 | 42.4631 | 17.4117 | 60.0513 | 17.55
42.4708 | 22.2243 | 60.0225 | 22.4851 | 42.4916 | 24.031 | 60.0398 | 24.22
42.4791 | 22.2243 | 60.0225 | 22.4889 | 42.4999 | 24.031 | 60.0398 | 24.2237
42.4874 | 22.2243 | 60.0225 | 22.4926 | 42.5082 | 24.031 | 60.0398 | 24.2275
42.4958 | 22.2243 | 60.0225 | 22.4964 | 42.5165 | 24.031 | 60.0398 | 24.2312
42.5041 | 22.2243 | 60.0225 | 22.5001 | 42.5249 | 24.031 | 60.0398 | 24.235
42.5125 | 22.2243 | 60.0225 | 22.5039 | 42.5332 | 24.031 | 60.0398 | 24.2387
42.5208 | 22.2228 | 60.0225 | 22.5076 | 42.5415 | 24.031 | 60.0398 | 24.2425
42.5291 | 22.2228 | 60.0225 | 22.5114 | 42.5498 | 24.031 | 60.0398 | 24.2462
42.5374 | 22.2247 | 60.0225 | 22.5151 | 42.5581 | 24.031 | 60.0398 | 24.25
42.5458 | 22.2247 | 60.0225 | 22.5189 | 42.5665 | 24.031 | 60.0398 | 24.2537
42.5541 | 22.227 | 60.0225 | 22.5226 | 42.5748 | 24.031 | 60.0398 | 24.2575
42.5624 | 22.227 | 60.0225 | 22.5264 | 42.5831 | 24.031 | 60.0398 | 24.2612
42.5707 | 22.227 | 60.0225 | 22.5301 | 42.5914 | 24.031 | 60.0398 | 24.265
42.5791 | 22.227 | 60.0225 | 22.5339 | 42.5999 | 24.031 | 60.0398 | 24.2687
42.5874 | 22.227 | 60.0225 | 22.5376 | 42.6082 | 24.031 | 60.0398 | 24.2725
42.5958 | 22.227 | 60.0225 | 22.5414 | 42.6165 | 24.031 | 60.0398 | 24.2762
42.6041 | 22.227 | 60.0225 | 22.5451 | 42.6248 | 24.031 | 60.0398 | 24.28
42.6124 | 22.227 | 60.0225 | 22.5489 | 42.6331 | 24.031 | 60.0398 | 24.2837
42.6207 | 22.227 | 60.0225 | 22.5526 | 42.6415 | 24.031 | 60.0398 | 24.2874
42.6291 | 22.227 | 60.0225 | 22.5564 | 42.6498 | 24.031 | 60.0398 | 24.2912
42.6374 | 22.227 | 60.0225 | 22.5601 | 42.6581 | 24.0299 | 60.0398 | 24.2949
42.6458 | 22.227 | 60.0225 | 22.5639 | 42.6664 | 24.0299 | 60.0398 | 24.2987
42.6541 | 22.227 | 60.0225 | 22.5676 | 42.6747 | 24.0299 | 60.0398 | 24.3008
42.6624 | 22.227 | 60.0225 | 22.5714 | 42.6831 | 24.0299 | 60.0398 | 24.3021
42.6707 | 22.227 | 60.0225 | 22.5751 | 42.6914 | 24.0299 | 60.0398 | 24.3033
42.6791 | 22.227 | 60.0225 | 22.5789 | 42.6997 | 24.0299 | 60.0398 | 24.3046
42.6874 | 22.227 | 60.0225 | 22.5826 | 42.708 | 24.0299 | 60.0398 | 24.3058
42.6957 | 22.227 | 60.0225 | 22.5863 | 42.7164 | 24.0299 | 60.0398 | 24.3071
42.704 | 22.227 | 60.0225 | 22.5901 | 42.7247 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3083
42.7123 | 22.227 | 60.0225 | 22.5938 | 42.733 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3096
42.7207 | 22.227 | 60.0225 | 22.5976 | 42.7413 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3108
42.729 | 22.227 | 60.0225 | 22.6013 | 42.7496 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3121
42.7374 | 22.2287 | 60.0225 | 22.6051 | 42.7581 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3133
42.7457 | 22.2287 | 60.0225 | 22.6088 | 42.7664 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3146
42.754 | 22.2287 | 60.0225 | 22.6126 | 42.7747 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3158
42.7623 | 22.2287 | 60.0225 | 22.6163 | 42.783 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3171
42.7707 | 22.2258 | 60.0225 | 22.6201 | 42.7914 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3183
42.779 | 22.2258 | 60.0225 | 22.6238 | 42.7997 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3195
42.7874 | 22.2258 | 60.0225 | 22.6276 | 42.808 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3208
42.7957 | 22.2258 | 60.0225 | 22.6313 | 42.8163 | 24.0273 | 60.0398 | 24.322
42.804 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6351 | 42.8246 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3233
42.8123 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6388 | 42.833 | 24.0273 | 60.0398 | 24.3245
42.8207 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6426 | 42.8413 | 24.0302 | 60.0398 | 24.3258
42.829 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6463 | 42.8496 | 24.0302 | 60.0398 | 24.327
42.8373 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6501 | 42.8579 | 24.0301 | 60.0398 | 24.3283
42.8456 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6538 | 42.8663 | 24.0301 | 60.0398 | 24.3295
42.854 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6576 | 42.8746 | 24.0773 | 60.0398 | 24.3308
42.8623 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6613 | 42.8829 | 24.0773 | 60.0398 | 24.332
42.8707 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6651 | 42.8912 | 24.0712 | 60.0398 | 24.3333
42.879 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6688 | 42.8995 | 24.0712 | 60.0398 | 24.3345
42.8873 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6726 | 42.908 | 24.0712 | 60.0398 | 24.3358
42.8956 | 22.2279 | 60.0225 | 22.6763 | 42.9163 | 24.0712 | 60.0398 | 24.337
42.904 | 22.3088 | 60.0225 | 22.6801 | 42.9246 | 24.1156 | 60.0398 | 24.3383
42.9123 | 22.3088 | 60.0225 | 22.6838 | 42.9329 | 24.1156 | 60.0398 | 24.3395
42.9207 | 22.3074 | 60.0225 | 22.6876 | 42.9413 | 24.1156 | 60.0398 | 24.3408
42.929 | 22.3074 | 60.0225 | 22.6913 | 42.9496 | 24.1156 | 60.0398 | 24.342
42.9373 | 22.3074 | 60.0225 | 22.6951 | 42.9579 | 24.1146 | 60.0398 | 24.3433
42.9456 | 22.3074 | 60.0225 | 22.6988 | 42.9662 | 24.1146 | 60.0398 | 24.3445
42.9539 | 22.3074 | 60.0225 | 22.7026 | 42.9745 | 24.1146 | 60.0398 | 24.3458
42.9623 | 22.3074 | 60.0225 | 22.7063 | 42.9829 | 24.1146 | 60.0398 | 24.347
42.9706 | 22.3809 | 60.0225 | 22.7101 | 42.9912 | 24.1146 | 60.0398 | 24.3483
42.9789 | 22.3809 | 60.0225 | 22.7138 | 42.9995 | 24.1146 | 60.0398 | 24.3495
42.9872 | 22.3827 | 60.0225 | 22.7176 | 43.0078 | 24.1111 | 60.0398 | 24.3508
42.9956 | 22.3827 | 60.0225 | 22.7213 | 43.0162 | 24.1111 | 60.0398 | 24.352
43.0039 | 22.3827 | 60.0225 | 22.725 | 43.0245 | 24.1104 | 60.0398 | 24.3533
43.0123 | 22.3827 | 60.0225 | 22.7288 | 43.0328 | 24.1104 | 60.0398 | 24.3545
43.0206 | 22.3795 | 60.0225 | 22.7325 | 43.0411 | 24.1104 | 60.0398 | 24.3558
43.0289 | 22.3795 | 60.0225 | 22.7363 | 43.0494 | 24.1104 | 60.0398 | 24.357
43.0372 | 22.4602 | 60.0225 | 22.74 | 43.0579 | 24.1105 | 60.0398 | 24.3583
43.0456 | 22.4602 | 60.0225 | 22.7438 | 43.0662 | 24.1105 | 60.0398 | 24.3595
43.0539 | 22.4602 | 60.0225 | 22.7475 | 43.0745 | 24.1096 | 60.0398 | 24.3608
43.0623 | 22.4602 | 60.0225 | 22.7513 | 43.0828 | 24.1096 | 60.0398 | 24.362
43.0706 | 22.4588 | 60.0225 | 22.755 | 43.0912 | 24.1096 | 60.0398 | 24.3633
43.0789 | 22.4588 | 60.0225 | 22.7588 | 43.0995 | 24.1096 | 60.0398 | 24.3645
43.0872 | 22.4588 | 60.0225 | 22.7625 | 43.1078 | 24.1096 | 60.0398 | 24.3658
43.0956 | 22.4588 | 60.0225 | 22.7663 | 43.1161 | 24.1096 | 60.0398 | 24.367
43.1039 | 22.4588 | 60.0225 | 22.77 | 43.1244 | 24.1096 | 60.0398 | 24.3683
43.1122 | 22.4588 | 60.0225 | 22.7738 | 43.1328 | 24.1096 | 60.0398 | 24.3695
43.1205 | 22.4588 | 60.0225 | 22.7775 | 43.1411 | 24.1097 | 60.0398 | 24.3708
43.1289 | 22.4588 | 60.0225 | 22.7813 | 43.1494 | 24.1097 | 60.0398 | 24.372
43.1372 | 22.4588 | 60.0225 | 22.785 | 43.1577 | 24.1097 | 60.0398 | 24.3733
43.1456 | 22.4588 | 60.0225 | 22.7888 | 43.1661 | 24.1097 | 60.0398 | 24.3745
43.1539 | 22.4588 | 60.0225 | 22.7925 | 43.1744 | 24.1098 | 60.0398 | 24.3758
43.1622 | 22.4588 | 60.0225 | 22.7963 | 43.1827 | 24.1098 | 60.0398 | 24.377
43.1705 | 22.4588 | 60.0225 | 22.8 | 43.191 | 24.1098 | 60.0398 | 24.3783
43.1788 | 22.4588 | 60.0225 | 22.8025 | 43.1993 | 24.1098 | 60.0398 | 24.3795
43.1872 | 22.4854 | 60.0225 | 22.805 | 43.2078 | 24.1129 | 60.0398 | 24.3808
43.1955 | 22.4854 | 60.0225 | 22.8075 | 43.2161 | 24.1129 | 60.0398 | 24.382
43.2039 | 22.4854 | 60.0225 | 22.81 | 43.2244 | 24.1129 | 60.0398 | 24.3833
43.2122 | 22.4854 | 60.0225 | 22.8125 | 43.2327 | 24.1129 | 60.0398 | 24.3845
43.2205 | 22.4854 | 60.0225 | 22.815 | 43.2411 | 24.1348 | 60.0398 | 24.3858
43.2288 | 22.4854 | 60.0225 | 22.8175 | 43.2494 | 24.1348 | 60.0398 | 24.387
43.2372 | 22.4854 | 60.0225 | 22.82 | 43.2577 | 24.1348 | 60.0398 | 24.3883
43.2455 | 22.4854 | 60.0225 | 22.8225 | 43.266 | 24.1348 | 60.0398 | 24.3895
43.2538 | 22.4854 | 60.0225 | 22.825 | 43.2743 | 24.1348 | 60.0398 | 24.3908
43.2621 | 22.4854 | 60.0225 | 22.8275 | 43.2827 | 24.1348 | 60.0398 | 24.392
43.2705 | 22.4854 | 60.0225 | 22.83 | 43.291 | 24.1363 | 60.0398 | 24.3933
43.2788 | 22.4854 | 60.0225 | 22.8325 | 43.2993 | 24.1363 | 60.0398 | 24.3945
43.2872 | 22.4854 | 60.0225 | 22.835 | 43.3076 | 24.1119 | 60.0398 | 24.3958
43.2955 | 22.4854 | 60.0225 | 22.8375 | 43.316 | 24.1119 | 60.0398 | 24.397
43.3038 | 22.4854 | 60.0225 | 22.84 | 43.3243 | 24.1095 | 60.0398 | 24.3982
43.3121 | 22.4854 | 60.0225 | 22.8425 | 43.3326 | 24.1095 | 60.0398 | 24.3995
43.3205 | 22.4854 | 60.0225 | 22.845 | 43.3409 | 24.1095 | 60.0398 | 24.4007
43.3288 | 22.4854 | 60.0225 | 22.8475 | 43.3492 | 24.1095 | 60.0398 | 24.402
43.3372 | 22.4864 | 60.0225 | 22.85 | 43.3577 | 24.1095 | 60.0398 | 24.4032
43.3455 | 22.4864 | 60.0225 | 22.8525 | 43.366 | 24.1095 | 60.0398 | 24.4045
43.3538 | 22.4888 | 60.0225 | 22.855 | 43.3743 | 24.1095 | 60.0398 | 24.4057
43.3621 | 22.4888 | 60.0225 | 22.8575 | 43.3826 | 24.1095 | 60.0398 | 24.407
43.3705 | 22.4888 | 60.0225 | 22.86 | 43.391 | 24.1095 | 60.0398 | 24.4082
43.3788 | 22.4888 | 60.0225 | 22.8625 | 43.3993 | 24.1095 | 60.0398 | 24.4095
43.3871 | 22.568 | 60.0225 | 22.865 | 43.4076 | 24.1095 | 60.0398 | 24.4107
43.3954 | 22.568 | 60.0225 | 22.8675 | 43.4159 | 24.1095 | 60.0398 | 24.412
43.4037 | 22.568 | 60.0225 | 22.87 | 43.4242 | 24.1063 | 60.0398 | 24.4132
43.4121 | 22.568 | 60.0225 | 22.8725 | 43.4326 | 24.1063 | 60.0398 | 24.4145
43.4204 | 22.638 | 60.0225 | 22.875 | 43.4409 | 24.104 | 60.0398 | 24.4157
43.4288 | 22.638 | 60.0225 | 22.8775 | 43.4492 | 24.104 | 60.0398 | 24.417
43.4371 | 22.638 | 60.0225 | 22.88 | 43.4575 | 24.104 | 60.0398 | 24.4182
43.4454 | 22.638 | 60.0225 | 22.8825 | 43.4659 | 24.104 | 60.0398 | 24.4195
43.4537 | 22.638 | 60.0225 | 22.885 | 43.4742 | 24.1039 | 60.0398 | 24.4207
43.4621 | 22.638 | 60.0225 | 22.8875 | 43.4825 | 24.1039 | 60.0398 | 24.422
43.4704 | 22.638 | 60.0225 | 22.89 | 43.4908 | 24.1039 | 60.0398 | 24.4232
43.4788 | 22.638 | 60.0225 | 22.8925 | 43.4991 | 24.1039 | 60.0398 | 24.4245
43.4871 | 22.638 | 60.0225 | 22.895 | 43.5076 | 24.1039 | 60.0398 | 24.4257
43.4954 | 22.638 | 60.0225 | 22.8975 | 43.5159 | 24.1039 | 60.0398 | 24.427
43.5037 | 22.638 | 60.0225 | 22.9 | 43.5242 | 24.1012 | 60.0398 | 24.4282
43.5121 | 22.638 | 60.0225 | 22.9025 | 43.5325 | 24.1012 | 60.0398 | 24.4295
43.5204 | 22.638 | 60.0225 | 22.905 | 43.5409 | 24.0874 | 60.0398 | 24.4307
43.5287 | 22.638 | 60.0225 | 22.9075 | 43.5492 | 24.0874 | 60.0398 | 24.432
43.537 | 22.6366 | 60.0225 | 22.91 | 43.5575 | 24.0857 | 60.0398 | 24.4332
43.5454 | 22.6366 | 60.0225 | 22.9125 | 43.5658 | 24.0857 | 60.0398 | 24.4345
43.5537 | 22.6366 | 60.0225 | 22.915 | 43.5741 | 24.0857 | 60.0398 | 24.4357
43.5621 | 22.6366 | 60.0225 | 22.9175 | 43.5825 | 24.0857 | 60.0398 | 24.437
43.5704 | 22.6359 | 60.0225 | 22.92 | 43.5908 | 24.0857 | 60.0398 | 24.4382
43.5787 | 22.6359 | 60.0225 | 22.9225 | 43.5991 | 24.0857 | 60.0398 | 24.4395
43.587 | 22.6343 | 60.0225 | 22.925 | 43.6074 | 24.0857 | 60.0398 | 24.4407
43.5954 | 22.6343 | 60.0225 | 22.9275 | 43.6158 | 24.0857 | 60.0398 | 24.442
43.6037 | 22.6343 | 60.0225 | 22.93 | 43.6241 | 24.0851 | 60.0398 | 24.4432
43.6121 | 22.6343 | 60.0225 | 22.9325 | 43.6324 | 24.0851 | 60.0398 | 24.4445
43.6204 | 22.6343 | 60.0225 | 22.935 | 43.6407 | 24.0887 | 60.0398 | 24.4457
43.6287 | 22.6343 | 60.0225 | 22.9375 | 43.649 | 24.0887 | 60.0398 | 24.447
43.637 | 22.6343 | 60.0225 | 22.94 | 43.6575 | 24.0887 | 60.0398 | 24.4482
43.6453 | 22.6343 | 60.0225 | 22.9425 | 43.6658 | 24.0887 | 60.0398 | 24.4495
43.6537 | 22.737 | 60.0225 | 22.945 | 43.6741 | 24.0803 | 60.0398 | 24.45
43.662 | 22.737 | 60.0225 | 22.9475 | 43.6824 | 24.0803 | 60.0398 | 24.45
43.6703 | 22.737 | 60.0225 | 22.95 | 43.6908 | 24.0788 | 60.0398 | 24.45
43.6786 | 22.737 | 60.0225 | 22.9525 | 43.6991 | 24.0788 | 60.0398 | 24.45
43.687 | 22.737 | 60.0225 | 22.955 | 43.7074 | 24.0788 | 60.0398 | 24.45
43.6953 | 22.737 | 60.0225 | 22.9575 | 43.7157 | 24.0788 | 60.0398 | 24.45
43.7037 | 22.7568 | 60.0225 | 22.96 | 43.724 | 24.0822 | 60.0398 | 24.45
43.712 | 22.7568 | 60.0225 | 22.9625 | 43.7324 | 24.0822 | 60.0398 | 24.45
43.7203 | 22.757 | 60.0225 | 22.965 | 43.7407 | 24.0822 | 60.0398 | 24.45
43.7286 | 22.757 | 60.0225 | 22.9675 | 43.749 | 24.0822 | 60.0398 | 24.45
43.737 | 22.757 | 60.0225 | 22.9699 | 43.7573 | 24.0806 | 60.0398 | 24.45
43.7453 | 22.757 | 60.0225 | 22.9724 | 43.7656 | 24.0806 | 60.0398 | 24.45
43.7537 | 22.7557 | 60.0225 | 22.9749 | 43.774 | 24.0806 | 60.0398 | 24.45
43.762 | 22.7557 | 60.0225 | 22.9774 | 43.7823 | 24.0806 | 60.0398 | 24.45
43.7703 | 22.7548 | 60.0225 | 22.9799 | 43.7906 | 24.0788 | 60.0398 | 24.45
43.7786 | 22.7548 | 60.0225 | 22.9824 | 43.799 | 24.0788 | 60.0398 | 24.45
43.787 | 22.7548 | 60.0225 | 22.9849 | 43.8074 | 24.0788 | 60.0398 | 24.45
43.7953 | 22.7548 | 60.0225 | 22.9874 | 43.8157 | 24.0788 | 60.0398 | 24.45
43.8036 | 22.7548 | 60.0225 | 22.9899 | 43.824 | 24.0784 | 60.0398 | 24.45
43.812 | 22.7548 | 60.0225 | 22.9924 | 43.8323 | 24.0784 | 60.0398 | 24.45
43.8203 | 22.7548 | 60.0225 | 22.9949 | 43.8406 | 24.0784 | 60.0398 | 24.45
43.8286 | 22.7548 | 60.0225 | 22.9974 | 43.849 | 24.0784 | 60.0398 | 24.45
43.837 | 22.7548 | 60.0225 | 22.9999 | 43.8573 | 24.077 | 60.0398 | 24.45
43.8453 | 22.7548 | 60.0225 | 23.0024 | 43.8656 | 24.077 | 60.0398 | 24.45
43.8536 | 22.7548 | 60.0225 | 23.0049 | 43.8739 | 24.077 | 60.0398 | 24.45
43.8619 | 22.7548 | 60.0225 | 23.0074 | 43.8823 | 24.077 | 60.0398 | 24.45
43.8702 | 22.7548 | 60.0225 | 23.0099 | 43.8906 | 24.0753 | 60.0398 | 24.45
43.8786 | 22.7548 | 60.0225 | 23.0124 | 43.8989 | 24.0753 | 60.0398 | 24.45
43.8869 | 22.7554 | 60.0225 | 23.0149 | 43.9072 | 24.0749 | 60.0398 | 24.45
43.8953 | 22.7554 | 60.0225 | 23.0174 | 43.9155 | 24.0749 | 60.0398 | 24.45
43.9036 | 22.7554 | 60.0225 | 23.0199 | 43.924 | 24.0749 | 60.0398 | 24.45
43.9119 | 22.7554 | 60.0225 | 23.0224 | 43.9323 | 24.0749 | 60.0398 | 24.45
43.9202 | 22.7576 | 60.0225 | 23.0249 | 43.9406 | 24.0753 | 60.0398 | 24.45
43.9286 | 22.7576 | 60.0225 | 23.0274 | 43.9489 | 24.0753 | 60.0398 | 24.45
43.9369 | 22.7576 | 60.0225 | 23.0299 | 43.9573 | 24.0748 | 60.0398 | 24.45
43.9453 | 22.7576 | 60.0225 | 23.0324 | 43.9656 | 24.0748 | 60.0398 | 24.45
43.9536 | 22.808 | 60.0225 | 23.0349 | 43.9739 | 24.1179 | 60.0398 | 24.45
43.9619 | 22.808 | 60.0225 | 23.0374 | 43.9822 | 24.1179 | 60.0398 | 24.45
43.9702 | 22.8103 | 60.0225 | 23.0399 | 43.9905 | 24.1179 | 60.0398 | 24.45
43.9786 | 22.8103 | 60.0225 | 23.0424 | 43.9989 | 24.1179 | 60.0398 | 24.45
43.9869 | 22.8103 | 60.0225 | 23.0449 | 44.0072 | 24.1179 | 60.0398 | 24.45
43.9952 | 22.8103 | 60.0225 | 23.0474 | 44.0155 | 24.1179 | 60.0398 | 24.45
44.0035 | 22.8914 | 60.0225 | 23.0499 | 44.0238 | 24.1119 | 60.0398 | 24.45
44.0119 | 22.8914 | 60.0225 | 23.0524 | 44.0322 | 24.1119 | 60.0398 | 24.45
44.0202 | 22.8914 | 60.0225 | 23.0549 | 44.0405 | 24.1126 | 60.0398 | 24.45
44.0286 | 22.8914 | 60.0225 | 23.0574 | 44.0488 | 24.1126 | 60.0398 | 24.45
44.0369 | 22.9205 | 60.0225 | 23.0599 | 44.0571 | 24.1126 | 60.0398 | 24.45
44.0452 | 22.9205 | 60.0225 | 23.0624 | 44.0654 | 24.1126 | 60.0398 | 24.45
44.0535 | 22.9193 | 60.0225 | 23.0649 | 44.0739 | 24.1126 | 60.0398 | 24.45
44.0619 | 22.9193 | 60.0225 | 23.0674 | 44.0822 | 24.1126 | 60.0398 | 24.45
44.0702 | 22.9193 | 60.0225 | 23.0699 | 44.0905 | 24.1123 | 60.0398 | 24.45
44.0786 | 22.9193 | 60.0225 | 23.0724 | 44.0988 | 24.1123 | 60.0398 | 24.45
44.0869 | 22.9193 | 60.0225 | 23.0749 | 44.1072 | 24.1211 | 60.0398 | 24.45
44.0952 | 22.9193 | 60.0225 | 23.0774 | 44.1155 | 24.1211 | 60.0398 | 24.45
44.1035 | 22.9193 | 60.0225 | 23.0799 | 44.1238 | 24.1211 | 60.0398 | 24.45
44.1118 | 22.9193 | 60.0225 | 23.0824 | 44.1321 | 24.1211 | 60.0398 | 24.45
44.1202 | 22.9199 | 60.0225 | 23.0849 | 44.1404 | 24.1211 | 60.0398 | 24.45
44.1285 | 22.9199 | 60.0225 | 23.0874 | 44.1488 | 24.1211 | 60.0398 | 24.45
44.1368 | 22.9199 | 60.0225 | 23.0899 | 44.1571 | 24.1248 | 60.0398 | 24.45
44.1451 | 22.9199 | 60.0225 | 23.0924 | 44.1654 | 24.1248 | 60.0398 | 24.45
44.1535 | 22.9199 | 60.0225 | 23.0949 | 44.1737 | 24.1269 | 60.0398 | 24.45
44.1618 | 22.9199 | 60.0225 | 23.0974 | 44.1821 | 24.1269 | 60.0398 | 24.45
44.1702 | 22.9185 | 60.0225 | 23.0999 | 44.1904 | 24.1257 | 60.0398 | 24.45
44.1785 | 22.9185 | 60.0225 | 23.1024 | 44.1987 | 24.1257 | 60.0398 | 24.45
44.1868 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1049 | 44.207 | 24.1257 | 60.0398 | 24.45
44.1951 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1074 | 44.2153 | 24.1257 | 60.0398 | 24.45
44.2035 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1099 | 44.2238 | 24.1254 | 60.0398 | 24.45
44.2118 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1124 | 44.2321 | 24.1254 | 60.0398 | 24.45
44.2202 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1149 | 44.2404 | 24.1245 | 60.0398 | 24.45
44.2285 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1174 | 44.2487 | 24.1245 | 60.0398 | 24.45
44.2368 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1199 | 44.2571 | 24.1243 | 60.0398 | 24.45
44.2451 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1224 | 44.2654 | 24.1243 | 60.0398 | 24.45
44.2535 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1249 | 44.2737 | 24.124 | 60.0398 | 24.45
44.2618 | 22.9172 | 60.0225 | 23.1274 | 44.282 | 24.124 | 60.0398 | 24.45
44.2701 | 22.9634 | 60.0225 | 23.1299 | 44.2903 | 24.124 | 60.0398 | 24.45
44.2784 | 22.9634 | 60.0225 | 23.1324 | 44.2987 | 24.124 | 60.0398 | 24.45
44.2868 | 22.9647 | 60.0225 | 23.1349 | 44.307 | 24.0942 | 60.0398 | 24.45
44.2951 | 22.9647 | 60.0225 | 23.1374 | 44.3153 | 24.0942 | 60.0398 | 24.45
44.3035 | 22.9647 | 60.0225 | 23.1399 | 44.3236 | 24.0928 | 60.0398 | 24.45
44.3118 | 22.9647 | 60.0225 | 23.1424 | 44.332 | 24.0928 | 60.0398 | 24.45
44.3201 | 22.9647 | 60.0225 | 23.1449 | 44.3403 | 24.0928 | 60.0398 | 24.45
44.3284 | 22.9647 | 60.0225 | 23.1474 | 44.3486 | 24.0928 | 60.0398 | 24.45
44.3367 | 22.9679 | 60.0225 | 23.1499 | 44.3569 | 24.0918 | 60.0398 | 24.45
44.3451 | 22.9679 | 60.0225 | 23.1524 | 44.3652 | 24.0918 | 60.0398 | 24.45
44.3534 | 22.9679 | 60.0225 | 23.1549 | 44.3737 | 24.0907 | 60.0398 | 24.45
44.3618 | 22.9679 | 60.0225 | 23.1574 | 44.382 | 24.0907 | 60.0398 | 24.45
44.3701 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1599 | 44.3903 | 24.1108 | 60.0398 | 24.45
44.3784 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1624 | 44.3986 | 24.1108 | 60.0398 | 24.45
44.3867 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1649 | 44.407 | 24.1117 | 60.0398 | 24.45
44.3951 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1674 | 44.4153 | 24.1117 | 60.0398 | 24.45
44.4034 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1699 | 44.4236 | 24.1107 | 60.0398 | 24.45
44.4117 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1724 | 44.4319 | 24.1107 | 60.0398 | 24.45
44.42 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1749 | 44.4402 | 24.1107 | 60.0398 | 24.45
44.4284 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1774 | 44.4486 | 24.1107 | 60.0398 | 24.45
44.4367 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1799 | 44.4569 | 24.1107 | 60.0398 | 24.45
44.4451 | 23.0158 | 60.0225 | 23.1824 | 44.4652 | 24.1107 | 60.0398 | 24.45
44.4534 | 23.015 | 60.0225 | 23.1849 | 44.4735 | 24.1109 | 60.0398 | 24.45
44.4617 | 23.015 | 60.0225 | 23.1874 | 44.4819 | 24.1109 | 60.0398 | 24.45
44.47 | 23.015 | 60.0225 | 23.1899 | 44.4902 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.4784 | 23.015 | 60.0225 | 23.1924 | 44.4985 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.4867 | 23.015 | 60.0225 | 23.1949 | 44.5068 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.4951 | 23.015 | 60.0225 | 23.1974 | 44.5151 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.5034 | 23.0161 | 60.0225 | 23.1999 | 44.5236 | 24.1266 | 60.0398 | 24.45
44.5117 | 23.0161 | 60.0225 | 23.2024 | 44.5319 | 24.1266 | 60.0398 | 24.45
44.52 | 23.0161 | 60.0225 | 23.2049 | 44.5402 | 24.1266 | 60.0398 | 24.45
44.5284 | 23.0161 | 60.0225 | 23.2074 | 44.5485 | 24.1266 | 60.0398 | 24.45
44.5367 | 23.0155 | 60.0225 | 23.2099 | 44.5569 | 24.1267 | 60.0398 | 24.45
44.545 | 23.0155 | 60.0225 | 23.2124 | 44.5652 | 24.1267 | 60.0398 | 24.45
44.5533 | 23.0155 | 60.0225 | 23.2149 | 44.5735 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.5617 | 23.0155 | 60.0225 | 23.2174 | 44.5818 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.57 | 23.0155 | 60.0225 | 23.2199 | 44.5901 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.5783 | 23.0155 | 60.0225 | 23.2224 | 44.5985 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.5867 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2249 | 44.6068 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.595 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2274 | 44.6151 | 24.1249 | 60.0398 | 24.45
44.6033 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2299 | 44.6234 | 24.16 | 60.0398 | 24.45
44.6116 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2324 | 44.6318 | 24.16 | 60.0398 | 24.45
44.62 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2348 | 44.6401 | 24.16 | 60.0398 | 24.45
44.6283 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2374 | 44.6484 | 24.16 | 60.0398 | 24.45
44.6367 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2398 | 44.6567 | 24.16 | 60.0398 | 24.45
44.645 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2423 | 44.665 | 24.16 | 60.0398 | 24.45
44.6533 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2448 | 44.6735 | 24.1607 | 60.0398 | 24.45
44.6616 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2473 | 44.6818 | 24.1607 | 60.0398 | 24.45
44.67 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2498 | 44.6901 | 24.1569 | 60.0398 | 24.45
44.6783 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2523 | 44.6984 | 24.1569 | 60.0398 | 24.45
44.6866 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2548 | 44.7068 | 24.1572 | 60.0398 | 24.45
44.6949 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2573 | 44.7151 | 24.1572 | 60.0398 | 24.45
44.7033 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2598 | 44.7234 | 24.159 | 60.0398 | 24.45
44.7116 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2623 | 44.7317 | 24.159 | 60.0398 | 24.45
44.72 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2648 | 44.74 | 24.159 | 60.0398 | 24.45
44.7283 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2673 | 44.7484 | 24.159 | 60.0398 | 24.45
44.7366 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2698 | 44.7567 | 24.1521 | 60.0398 | 24.45
44.7449 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2723 | 44.765 | 24.1521 | 60.0398 | 24.45
44.7533 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2748 | 44.7733 | 24.145 | 60.0398 | 24.45
44.7616 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2773 | 44.7817 | 24.145 | 60.0398 | 24.45
44.77 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2798 | 44.79 | 24.145 | 60.0398 | 24.45
44.7783 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2823 | 44.7983 | 24.145 | 60.0398 | 24.45
44.7866 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2848 | 44.8066 | 24.1453 | 60.0398 | 24.45
44.7949 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2873 | 44.8149 | 24.1453 | 60.0398 | 24.45
44.8033 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2898 | 44.8234 | 24.1463 | 60.0398 | 24.45
44.8116 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2923 | 44.8317 | 24.1463 | 60.0398 | 24.45
44.8199 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2948 | 44.84 | 24.1463 | 60.0398 | 24.45
44.8282 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2973 | 44.8483 | 24.1463 | 60.0398 | 24.45
44.8365 | 23.1186 | 60.0225 | 23.2998 | 44.8567 | 24.1439 | 60.0398 | 24.45
44.8449 | 23.1186 | 60.0225 | 23.3023 | 44.865 | 24.1439 | 60.0398 | 24.45
44.8532 | 23.319 | 60.0225 | 23.3048 | 44.8733 | 24.1414 | 60.0398 | 24.45
44.8616 | 23.319 | 60.0225 | 23.3073 | 44.8816 | 24.1414 | 60.0398 | 24.45
44.8699 | 23.319 | 60.0225 | 23.3098 | 44.8899 | 24.142 | 60.0398 | 24.45
44.8782 | 23.319 | 60.0225 | 23.3123 | 44.8983 | 24.142 | 60.0398 | 24.45
44.8865 | 23.319 | 60.0225 | 23.3148 | 44.9066 | 24.142 | 60.0398 | 24.45
44.8949 | 23.319 | 60.0225 | 23.3173 | 44.9149 | 24.142 | 60.0398 | 24.45
44.9032 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3198 | 44.9232 | 24.1505 | 60.0398 | 24.45
44.9116 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3223 | 44.9316 | 24.1505 | 60.0398 | 24.45
44.9199 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3248 | 44.9399 | 24.1511 | 60.0398 | 24.45
44.9282 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3273 | 44.9482 | 24.1511 | 60.0398 | 24.45
44.9365 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3298 | 44.9565 | 24.151 | 60.0398 | 24.45
44.9449 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3323 | 44.9648 | 24.151 | 60.0398 | 24.45
44.9532 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3348 | 44.9733 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
44.9615 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3373 | 44.9816 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
44.9698 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3398 | 44.9899 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
44.9782 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3423 | 44.9982 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
44.9865 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3448 | 45.0066 | 24.1477 | 60.034 | 24.45
44.9949 | 23.3189 | 60.0225 | 23.3473 | 45.0149 | 24.1477 | 60.034 | 24.45
45.0032 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3498 | 45.0232 | 24.1477 | 60.034 | 24.45
45.0115 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3523 | 45.0315 | 24.1477 | 60.034 | 24.45
45.0198 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3548 | 45.0398 | 24.1483 | 60.034 | 24.45
45.0282 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3573 | 45.0482 | 24.1483 | 60.034 | 24.45
45.0365 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3598 | 45.0565 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
45.0448 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3623 | 45.0648 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
45.0532 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3648 | 45.0731 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
45.0615 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3673 | 45.0815 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
45.0698 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3698 | 45.0898 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
45.0781 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3723 | 45.0981 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
45.0865 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3748 | 45.1064 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
45.0948 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3773 | 45.1147 | 24.1476 | 60.034 | 24.45
45.1031 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3798 | 45.1232 | 24.1482 | 60.034 | 24.45
45.1115 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3823 | 45.1315 | 24.1482 | 60.034 | 24.45
45.1198 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3848 | 45.1398 | 24.1473 | 60.034 | 24.45
45.1281 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3873 | 45.1481 | 24.1473 | 60.034 | 24.45
45.1365 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3898 | 45.1565 | 24.1473 | 60.034 | 24.45
45.1448 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3923 | 45.1648 | 24.1473 | 60.034 | 24.45
45.1531 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3948 | 45.1731 | 24.1473 | 60.034 | 24.45
45.1614 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3973 | 45.1814 | 24.1473 | 60.034 | 24.45
45.1698 | 23.3781 | 60.0225 | 23.3998 | 45.1898 | 24.148 | 60.034 | 24.45
45.1781 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7046 | 45.1981 | 24.148 | 60.034 | 24.45
45.1865 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7096 | 45.2064 | 24.148 | 60.034 | 24.45
45.1948 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7146 | 45.2147 | 24.148 | 60.034 | 24.45
45.2031 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7196 | 45.223 | 24.1482 | 60.034 | 24.45
45.2114 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7246 | 45.2314 | 24.1482 | 60.034 | 24.45
45.2198 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7296 | 45.2397 | 24.1534 | 60.034 | 24.45
45.2281 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7346 | 45.248 | 24.1534 | 60.034 | 24.45
45.2365 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7396 | 45.2563 | 24.154 | 60.034 | 24.45
45.2448 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7446 | 45.2648 | 24.154 | 60.034 | 24.45
45.2531 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7496 | 45.2731 | 24.154 | 60.034 | 24.45
45.2614 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7546 | 45.2814 | 24.154 | 60.034 | 24.45
45.2698 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7596 | 45.2897 | 24.1533 | 60.034 | 24.45
45.2781 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7646 | 45.2981 | 24.1533 | 60.034 | 24.45
45.2864 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7696 | 45.3064 | 24.1533 | 60.034 | 24.45
45.2947 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7745 | 45.3147 | 24.1533 | 60.034 | 24.45
45.303 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7795 | 45.323 | 24.1541 | 60.034 | 24.45
45.3114 | 23.3781 | 60.0225 | 23.7845 | 45.3313 | 24.1541 | 60.034 | 24.45
45.3197 | 23.3792 | 60.0225 | 23.7895 | 45.3397 | 24.1544 | 60.034 | 24.45
45.3281 | 23.3792 | 60.0225 | 23.7945 | 45.348 | 24.1544 | 60.034 | 24.45
45.3364 | 23.3792 | 60.0225 | 23.7995 | 45.3563 | 24.1566 | 60.034 | 24.45
45.3447 | 23.3792 | 60.0225 | 23.8045 | 45.3646 | 24.1566 | 60.034 | 24.45
45.353 | 23.3743 | 60.0225 | 23.8095 | 45.373 | 24.1534 | 60.034 | 24.45
45.3614 | 23.3743 | 60.0225 | 23.8145 | 45.3813 | 24.1534 | 60.034 | 24.45
45.3697 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8195 | 45.3896 | 24.1534 | 60.034 | 24.45
45.3781 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8245 | 45.3979 | 24.1534 | 60.034 | 24.45
45.3864 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8295 | 45.4062 | 24.1514 | 60.034 | 24.45
45.3947 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8345 | 45.4147 | 24.1514 | 60.034 | 24.45
45.403 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8395 | 45.423 | 24.1544 | 60.034 | 24.45
45.4114 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8445 | 45.4313 | 24.1544 | 60.034 | 24.45
45.4197 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8495 | 45.4396 | 24.1544 | 60.034 | 24.45
45.428 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8545 | 45.448 | 24.1544 | 60.034 | 24.45
45.4363 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8595 | 45.4563 | 24.1544 | 60.034 | 24.45
45.4447 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8645 | 45.4646 | 24.1544 | 60.034 | 24.45
45.453 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8695 | 45.4729 | 24.1579 | 60.034 | 24.45
45.4614 | 23.4464 | 60.0225 | 23.8745 | 45.4813 | 24.1579 | 60.034 | 24.45
45.4697 | 23.5364 | 60.0225 | 23.8795 | 45.4896 | 24.1579 | 60.034 | 24.45
45.478 | 23.5364 | 60.0225 | 23.8845 | 45.4979 | 24.1579 | 60.034 | 24.45
45.4863 | 23.6469 | 60.0225 | 23.8895 | 45.5062 | 24.1581 | 60.034 | 24.45
45.4947 | 23.6469 | 60.0225 | 23.8945 | 45.5145 | 24.1581 | 60.034 | 24.45
45.503 | 23.6469 | 60.0225 | 23.8995 | 45.5229 | 24.1596 | 60.034 | 24.45
45.5113 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9045 | 45.5312 | 24.1596 | 60.034 | 24.45
45.5197 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9095 | 45.5396 | 24.1618 | 60.034 | 24.45
45.528 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9145 | 45.5479 | 24.1618 | 60.034 | 24.45
45.5363 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9195 | 45.5563 | 24.1698 | 60.034 | 24.45
45.5446 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9245 | 45.5646 | 24.1698 | 60.034 | 24.45
45.553 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9295 | 45.5729 | 24.1678 | 60.034 | 24.45
45.5613 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9345 | 45.5812 | 24.1678 | 60.034 | 24.45
45.5696 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9395 | 45.5895 | 24.163 | 60.034 | 24.45
45.5779 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9445 | 45.5979 | 24.163 | 60.034 | 24.45
45.5863 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9495 | 45.6062 | 24.163 | 60.034 | 24.45
45.5946 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9545 | 45.6145 | 24.163 | 60.034 | 24.45
45.603 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9595 | 45.6228 | 24.1649 | 60.034 | 24.45
45.6113 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9645 | 45.6312 | 24.1649 | 60.034 | 24.45
45.6196 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9695 | 45.6395 | 24.1674 | 60.034 | 24.45
45.6279 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9745 | 45.6478 | 24.1674 | 60.034 | 24.45
45.6363 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9795 | 45.6561 | 24.1687 | 60.034 | 24.45
45.6446 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9845 | 45.6646 | 24.1687 | 60.034 | 24.45
45.653 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9895 | 45.6729 | 24.1643 | 60.034 | 24.45
45.6613 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9945 | 45.6812 | 24.1643 | 60.034 | 24.45
45.6696 | 23.6469 | 60.0225 | 23.9995 | 45.6895 | 24.1648 | 60.034 | 24.45
45.6779 | 23.6469 | 60.0225 | 24.0045 | 45.6978 | 24.1648 | 60.034 | 24.45
45.6863 | 23.6469 | 60.0225 | 24.0095 | 45.7062 | 24.1662 | 60.034 | 24.45
45.6946 | 23.6469 | 60.0225 | 24.0145 | 45.7145 | 24.1662 | 60.034 | 24.45
45.7029 | 23.6481 | 60.0225 | 24.0195 | 45.7228 | 24.1717 | 60.034 | 24.45
45.7112 | 23.6481 | 60.0225 | 24.0245 | 45.7311 | 24.1717 | 60.034 | 24.45
45.7196 | 23.6481 | 60.0225 | 24.0295 | 45.7395 | 24.1708 | 60.034 | 24.45
45.7279 | 23.6481 | 60.0225 | 24.0345 | 45.7478 | 24.1708 | 60.034 | 24.45
45.7363 | 23.6479 | 60.0225 | 24.0394 | 45.7561 | 24.1723 | 60.034 | 24.45
45.7446 | 23.6479 | 60.0225 | 24.0444 | 45.7644 | 24.1723 | 60.034 | 24.45
45.7529 | 23.6479 | 60.0225 | 24.0494 | 45.7727 | 24.1711 | 60.034 | 24.45
45.7612 | 23.6479 | 60.0225 | 24.0544 | 45.7811 | 24.1711 | 60.034 | 24.45
45.7695 | 23.6519 | 60.0225 | 24.0594 | 45.7894 | 24.1943 | 60.034 | 24.45
45.7779 | 23.6519 | 60.0225 | 24.0644 | 45.7977 | 24.1943 | 60.034 | 24.45
45.7862 | 23.6519 | 60.0225 | 24.0694 | 45.806 | 24.1958 | 60.0282 | 24.45
45.7946 | 23.6519 | 60.0225 | 24.0744 | 45.8145 | 24.1958 | 60.0282 | 24.45
45.8029 | 23.6519 | 60.0225 | 24.0794 | 45.8228 | 24.1946 | 60.0282 | 24.45
45.8112 | 23.6519 | 60.0225 | 24.0844 | 45.8311 | 24.1946 | 60.0282 | 24.45
45.8195 | 23.6519 | 60.0225 | 24.0894 | 45.8394 | 24.1946 | 60.0282 | 24.45
45.8279 | 23.6519 | 60.0225 | 24.0944 | 45.8478 | 24.1946 | 60.0282 | 24.45
45.8362 | 23.6519 | 60.0225 | 24.0994 | 45.8561 | 24.1946 | 60.0282 | 24.45
45.8445 | 23.6519 | 60.0225 | 24.1044 | 45.8644 | 24.1946 | 60.0282 | 24.45
45.8528 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1094 | 45.8727 | 24.1946 | 60.0282 | 24.45
45.8612 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1144 | 45.8811 | 24.1946 | 60.0282 | 24.45
45.8695 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1194 | 45.8894 | 24.193 | 60.0282 | 24.45
45.8779 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1244 | 45.8977 | 24.193 | 60.0282 | 24.45
45.8862 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1294 | 45.906 | 24.193 | 60.0282 | 24.45
45.8945 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1344 | 45.9143 | 24.193 | 60.0282 | 24.45
45.9028 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1394 | 45.9227 | 24.193 | 60.0282 | 24.45
45.9112 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1444 | 45.931 | 24.193 | 60.0282 | 24.45
45.9195 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1494 | 45.9393 | 24.1959 | 60.0282 | 24.45
45.9279 | 23.6526 | 60.0225 | 24.1544 | 45.9476 | 24.1959 | 60.0282 | 24.45
45.9362 | 23.7362 | 60.0225 | 24.1594 | 45.9561 | 24.1959 | 60.0282 | 24.45
45.9445 | 23.7362 | 60.0225 | 24.1644 | 45.9644 | 24.1959 | 60.0282 | 24.45
45.9528 | 23.7362 | 60.0225 | 24.1694 | 45.9727 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
45.9612 | 23.7362 | 60.0225 | 24.1744 | 45.981 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
45.9695 | 23.7362 | 60.0225 | 24.1794 | 45.9894 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
45.9778 | 23.7362 | 60.0225 | 24.1844 | 45.9977 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
45.9861 | 23.7889 | 60.0225 | 24.1894 | 46.006 | 24.2003 | 60.0282 | 24.45
45.9944 | 23.7889 | 60.0225 | 24.1944 | 46.0143 | 24.2003 | 60.0282 | 24.45
46.0028 | 23.8705 | 60.0225 | 24.1994 | 46.0227 | 24.2003 | 60.0282 | 24.45
46.0111 | 23.8705 | 60.0225 | 24.2044 | 46.031 | 24.2003 | 60.0282 | 24.45
46.0195 | 23.8705 | 60.0225 | 24.2094 | 46.0393 | 24.2003 | 60.0282 | 24.45
46.0278 | 23.8705 | 60.0225 | 24.2144 | 46.0476 | 24.2003 | 60.0282 | 24.45
46.0361 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2194 | 46.0559 | 24.1975 | 60.0282 | 24.45
46.0444 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2244 | 46.0643 | 24.1975 | 60.0282 | 24.45
46.0528 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2294 | 46.0726 | 24.1975 | 60.0282 | 24.45
46.0611 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2344 | 46.0809 | 24.1975 | 60.0282 | 24.45
46.0695 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2394 | 46.0892 | 24.1976 | 60.0282 | 24.45
46.0778 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2444 | 46.0977 | 24.1976 | 60.0282 | 24.45
46.0861 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2494 | 46.106 | 24.1976 | 60.0282 | 24.45
46.0944 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2544 | 46.1143 | 24.1976 | 60.0282 | 24.45
46.1028 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2594 | 46.1226 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
46.1111 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2644 | 46.131 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
46.1194 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2694 | 46.1393 | 24.1962 | 60.0282 | 24.45
46.1277 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2744 | 46.1476 | 24.1962 | 60.0282 | 24.45
46.1361 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2794 | 46.1559 | 24.1978 | 60.0282 | 24.45
46.1444 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2844 | 46.1642 | 24.1978 | 60.0282 | 24.45
46.1528 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2894 | 46.1726 | 24.1978 | 60.0282 | 24.45
46.1611 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2944 | 46.1809 | 24.1978 | 60.0282 | 24.45
46.1694 | 23.8718 | 60.0225 | 24.2994 | 46.1892 | 24.199 | 60.0282 | 24.45
46.1777 | 23.8718 | 60.0225 | 24.3011 | 46.1975 | 24.199 | 60.0282 | 24.45
46.1861 | 23.8718 | 60.0225 | 24.3023 | 46.2059 | 24.199 | 60.0282 | 24.45
46.1944 | 23.8718 | 60.0225 | 24.3036 | 46.2142 | 24.199 | 60.0282 | 24.45
46.2028 | 23.8718 | 60.0225 | 24.3048 | 46.2225 | 24.2002 | 60.0282 | 24.45
46.2111 | 23.8718 | 60.0225 | 24.3061 | 46.2308 | 24.2002 | 60.0282 | 24.45
46.2194 | 23.8718 | 60.0225 | 24.3073 | 46.2393 | 24.2003 | 60.0282 | 24.45
46.2277 | 23.8718 | 60.0225 | 24.3086 | 46.2476 | 24.2003 | 60.0282 | 24.45
46.236 | 23.8718 | 60.0225 | 24.3098 | 46.2559 | 24.1981 | 60.0282 | 24.45
46.2444 | 23.8718 | 60.0225 | 24.3111 | 46.2642 | 24.1981 | 60.0282 | 24.45
46.2527 | 23.871 | 60.0225 | 24.3123 | 46.2726 | 24.1981 | 60.0282 | 24.45
46.261 | 23.871 | 60.0225 | 24.3136 | 46.2809 | 24.1981 | 60.0282 | 24.45
46.2693 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3148 | 46.2892 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
46.2777 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3161 | 46.2975 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
46.286 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3173 | 46.3058 | 24.1954 | 60.0282 | 24.45
46.2944 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3186 | 46.3142 | 24.1954 | 60.0282 | 24.45
46.3027 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3198 | 46.3225 | 24.1973 | 60.0282 | 24.45
46.311 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3211 | 46.3308 | 24.1973 | 60.0282 | 24.45
46.3193 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3223 | 46.3391 | 24.1973 | 60.0282 | 24.45
46.3277 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3236 | 46.3475 | 24.1973 | 60.0282 | 24.45
46.336 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3248 | 46.3558 | 24.1973 | 60.0282 | 24.45
46.3444 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3261 | 46.3641 | 24.1973 | 60.0282 | 24.45
46.3527 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3273 | 46.3724 | 24.1974 | 60.0282 | 24.45
46.361 | 23.8716 | 60.0225 | 24.3286 | 46.3809 | 24.1974 | 60.0282 | 24.45
46.3693 | 23.8689 | 60.0225 | 24.3298 | 46.3892 | 24.1974 | 60.0282 | 24.45
46.3777 | 23.8689 | 60.0225 | 24.3311 | 46.3975 | 24.1974 | 60.0282 | 24.45
46.386 | 23.8689 | 60.0225 | 24.3323 | 46.4058 | 24.1949 | 60.0282 | 24.45
46.3943 | 23.8689 | 60.0225 | 24.3336 | 46.4142 | 24.1949 | 60.0282 | 24.45
46.4026 | 23.8689 | 60.0225 | 24.3348 | 46.4225 | 24.1922 | 60.0282 | 24.45
46.411 | 23.8689 | 60.0225 | 24.3361 | 46.4308 | 24.1922 | 60.0282 | 24.45
46.4193 | 23.8689 | 60.0225 | 24.3373 | 46.4391 | 24.1922 | 60.0282 | 24.45
46.4277 | 23.8689 | 60.0225 | 24.3386 | 46.4474 | 24.1922 | 60.0282 | 24.45
46.436 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3398 | 46.4558 | 24.1923 | 60.0282 | 24.45
46.4443 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3411 | 46.4641 | 24.1923 | 60.0282 | 24.45
46.4526 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3423 | 46.4724 | 24.1923 | 60.0282 | 24.45
46.4609 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3436 | 46.4807 | 24.1923 | 60.0282 | 24.45
46.4693 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3448 | 46.4891 | 24.1923 | 60.0282 | 24.45
46.4776 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3461 | 46.4974 | 24.1923 | 60.0282 | 24.45
46.486 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3473 | 46.5057 | 24.1923 | 60.0282 | 24.45
46.4943 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3486 | 46.514 | 24.1923 | 60.0282 | 24.45
46.5026 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3498 | 46.5225 | 24.1906 | 60.0282 | 24.45
46.5109 | 24.0384 | 60.0225 | 24.3511 | 46.5308 | 24.1906 | 60.0282 | 24.45
46.5193 | 24.0989 | 60.0225 | 24.3523 | 46.5391 | 24.1914 | 60.0282 | 24.45
46.5276 | 24.0989 | 60.0225 | 24.3536 | 46.5474 | 24.1914 | 60.0282 | 24.45
46.5359 | 24.0989 | 60.0225 | 24.3548 | 46.5558 | 24.2246 | 60.0282 | 24.45
46.5443 | 24.0989 | 60.0225 | 24.3561 | 46.5641 | 24.2246 | 60.0282 | 24.45
46.5526 | 24.0989 | 60.0225 | 24.3573 | 46.5724 | 24.2279 | 60.0282 | 24.45
46.5609 | 24.0989 | 60.0225 | 24.3586 | 46.5807 | 24.2279 | 60.0282 | 24.45
46.5693 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3598 | 46.589 | 24.2279 | 60.0282 | 24.45
46.5776 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3611 | 46.5974 | 24.2279 | 60.0282 | 24.45
46.5859 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3623 | 46.6057 | 24.2279 | 60.0282 | 24.45
46.5942 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3636 | 46.614 | 24.2279 | 60.0282 | 24.45
46.6026 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3648 | 46.6223 | 24.2289 | 60.0282 | 24.45
46.6109 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3661 | 46.6307 | 24.2289 | 60.0282 | 24.45
46.6193 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3673 | 46.639 | 24.2322 | 60.0282 | 24.45
46.6276 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3686 | 46.6473 | 24.2322 | 60.0282 | 24.45
46.6359 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3698 | 46.6556 | 24.2322 | 60.0282 | 24.45
46.6442 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3711 | 46.6641 | 24.2322 | 60.0282 | 24.45
46.6526 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3723 | 46.6724 | 24.2322 | 60.0282 | 24.45
46.6609 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3736 | 46.6807 | 24.2322 | 60.0282 | 24.45
46.6693 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3748 | 46.689 | 24.2322 | 60.0282 | 24.45
46.6776 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3761 | 46.6974 | 24.2322 | 60.0282 | 24.45
46.6859 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3773 | 46.7057 | 24.2306 | 60.0282 | 24.45
46.6942 | 24.1013 | 60.0225 | 24.3786 | 46.714 | 24.2306 | 60.0282 | 24.45
46.7025 | 24.0992 | 60.0225 | 24.3798 | 46.7223 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7109 | 24.0992 | 60.0225 | 24.3811 | 46.7306 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7192 | 24.0992 | 60.0225 | 24.3823 | 46.739 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7275 | 24.0992 | 60.0225 | 24.3836 | 46.7473 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7358 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3848 | 46.7556 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7442 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3861 | 46.7639 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7525 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3873 | 46.7723 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7609 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3886 | 46.7806 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7692 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3898 | 46.7889 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7775 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3911 | 46.7972 | 24.2293 | 60.0282 | 24.45
46.7858 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3923 | 46.8057 | 24.231 | 60.0282 | 24.45
46.7942 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3936 | 46.814 | 24.231 | 60.0282 | 24.45
46.8025 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3948 | 46.8223 | 24.2305 | 60.0282 | 24.45
46.8109 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3961 | 46.8306 | 24.2305 | 60.0282 | 24.45
46.8192 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3973 | 46.8389 | 24.2305 | 60.0282 | 24.45
46.8275 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3986 | 46.8473 | 24.2305 | 60.0282 | 24.45
46.8358 | 24.0986 | 60.0225 | 24.3998 | 46.8556 | 24.2305 | 60.0282 | 24.45
46.8442 | 24.0986 | 60.0225 | 24.4011 | 46.8639 | 24.2305 | 60.0282 | 24.45
46.8525 | 24.1042 | 60.0225 | 24.4023 | 46.8722 | 24.2283 | 60.0282 | 24.45
46.8608 | 24.1042 | 60.0225 | 24.4035 | 46.8806 | 24.2283 | 60.0282 | 24.45
46.8691 | 24.1042 | 60.0225 | 24.4048 | 46.8889 | 24.2336 | 60.0282 | 24.45
46.8775 | 24.1042 | 60.0225 | 24.406 | 46.8972 | 24.2336 | 60.0282 | 24.45
46.8858 | 24.105 | 60.0225 | 24.4073 | 46.9055 | 24.2325 | 60.0282 | 24.45
46.8942 | 24.105 | 60.0225 | 24.4085 | 46.9139 | 24.2325 | 60.0282 | 24.45
46.9025 | 24.105 | 60.0225 | 24.4098 | 46.9222 | 24.2236 | 60.0282 | 24.45
46.9108 | 24.105 | 60.0225 | 24.411 | 46.9305 | 24.2236 | 60.0282 | 24.45
46.9191 | 24.105 | 60.0225 | 24.4123 | 46.9388 | 24.2236 | 60.0282 | 24.45
46.9274 | 24.105 | 60.0225 | 24.4135 | 46.9473 | 24.2236 | 60.0282 | 24.45
46.9358 | 24.105 | 60.0225 | 24.4148 | 46.9556 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
46.9441 | 24.105 | 60.0225 | 24.416 | 46.9639 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
46.9525 | 24.105 | 60.0225 | 24.4173 | 46.9722 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
46.9608 | 24.105 | 60.0225 | 24.4185 | 46.9805 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
46.9691 | 24.105 | 60.0225 | 24.4198 | 46.9889 | 24.2257 | 60.0282 | 24.45
46.9774 | 24.105 | 60.0225 | 24.421 | 46.9972 | 24.2257 | 60.0282 | 24.45
46.9858 | 24.102 | 60.0225 | 24.4223 | 47.0055 | 24.2247 | 60.0282 | 24.45
46.9941 | 24.102 | 60.0225 | 24.4235 | 47.0138 | 24.2247 | 60.0282 | 24.45
47.0024 | 24.102 | 60.0225 | 24.4248 | 47.0222 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
47.0107 | 24.102 | 60.0225 | 24.426 | 47.0305 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
47.0191 | 24.1049 | 60.0225 | 24.4273 | 47.0388 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
47.0274 | 24.1049 | 60.0225 | 24.4285 | 47.0471 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
47.0358 | 24.106 | 60.0225 | 24.4298 | 47.0555 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
47.0441 | 24.106 | 60.0225 | 24.431 | 47.0638 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
47.0524 | 24.106 | 60.0225 | 24.4323 | 47.0721 | 24.2299 | 60.0282 | 24.45
47.0607 | 24.106 | 60.0225 | 24.4335 | 47.0804 | 24.2299 | 60.0282 | 24.45
47.0691 | 24.106 | 60.0225 | 24.4348 | 47.0889 | 24.2299 | 60.0282 | 24.45
47.0774 | 24.106 | 60.0225 | 24.436 | 47.0972 | 24.2299 | 60.0282 | 24.45
47.0858 | 24.106 | 60.0225 | 24.4373 | 47.1055 | 24.2283 | 60.0282 | 24.45
47.0941 | 24.106 | 60.0225 | 24.4385 | 47.1138 | 24.2283 | 60.0282 | 24.45
47.1024 | 24.1073 | 60.0225 | 24.4398 | 47.1221 | 24.2283 | 60.0282 | 24.45
47.1107 | 24.1073 | 60.0225 | 24.441 | 47.1305 | 24.2283 | 60.0282 | 24.45
47.1191 | 24.1102 | 60.0225 | 24.4423 | 47.1388 | 24.2283 | 60.0282 | 24.45
47.1274 | 24.1102 | 60.0225 | 24.4435 | 47.1471 | 24.2283 | 60.0282 | 24.45
47.1357 | 24.1102 | 60.0225 | 24.4448 | 47.1554 | 24.2247 | 60.0282 | 24.45
47.144 | 24.1102 | 60.0225 | 24.446 | 47.1638 | 24.2247 | 60.0282 | 24.45
47.1523 | 24.1357 | 60.0225 | 24.4473 | 47.1721 | 24.2232 | 60.0282 | 24.45
47.1607 | 24.1357 | 60.0225 | 24.4485 | 47.1804 | 24.2232 | 60.0282 | 24.45
47.169 | 24.1337 | 60.0225 | 24.4498 | 47.1887 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
47.1774 | 24.1337 | 60.0225 | 24.45 | 47.1971 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
47.1857 | 24.1337 | 60.0225 | 24.45 | 47.2054 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
47.194 | 24.1337 | 60.0225 | 24.45 | 47.2137 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
47.2023 | 24.1313 | 60.0225 | 24.45 | 47.222 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
47.2107 | 24.1313 | 60.0225 | 24.45 | 47.2305 | 24.2256 | 60.0282 | 24.45
47.219 | 24.1313 | 60.0225 | 24.45 | 47.2388 | 24.2271 | 60.0282 | 24.45
47.2274 | 24.1313 | 60.0225 | 24.45 | 47.2471 | 24.2271 | 60.0282 | 24.45
47.2357 | 24.1308 | 60.0225 | 24.45 | 47.2554 | 24.2287 | 60.0282 | 24.45
47.244 | 24.1308 | 60.0225 | 24.45 | 47.2637 | 24.2287 | 60.0282 | 24.45
47.2523 | 24.1366 | 60.0225 | 24.45 | 47.2721 | 24.2267 | 60.0282 | 24.45
47.2607 | 24.1366 | 60.0225 | 24.45 | 47.2804 | 24.2267 | 60.0282 | 24.45
47.269 | 24.1366 | 60.0225 | 24.45 | 47.2887 | 24.2267 | 60.0282 | 24.45
47.2773 | 24.1366 | 60.0225 | 24.45 | 47.297 | 24.2267 | 60.0282 | 24.45
47.2856 | 24.1377 | 60.0225 | 24.45 | 47.3054 | 24.2267 | 60.0282 | 24.45
47.294 | 24.1377 | 60.0225 | 24.45 | 47.3137 | 24.2267 | 60.0282 | 24.45
47.3023 | 24.1388 | 60.0225 | 24.45 | 47.322 | 24.2267 | 60.0282 | 24.45
47.3107 | 24.1388 | 60.0225 | 24.45 | 47.3303 | 24.2267 | 60.0282 | 24.45
47.319 | 24.1388 | 60.0225 | 24.45 | 47.3387 | 24.2249 | 60.0282 | 24.45
47.3273 | 24.1388 | 60.0225 | 24.45 | 47.347 | 24.2249 | 60.0282 | 24.45
47.3356 | 24.1359 | 60.0225 | 24.45 | 47.3553 | 24.2335 | 60.0282 | 24.45
47.344 | 24.1359 | 60.0225 | 24.45 | 47.3636 | 24.2335 | 60.0282 | 24.45
47.3523 | 24.1359 | 60.0225 | 24.45 | 47.3721 | 24.2335 | 60.0282 | 24.45
47.3607 | 24.1359 | 60.0225 | 24.45 | 47.3804 | 24.2335 | 60.0282 | 24.45
47.369 | 24.1359 | 60.034 | 24.45 | 47.3887 | 24.2335 | 60.0282 | 24.45
47.3773 | 24.1359 | 60.034 | 24.45 | 47.397 | 24.2335 | 60.0282 | 24.45
47.3856 | 24.1359 | 60.034 | 24.45 | 47.4053 | 24.2337 | 60.0282 | 24.45
47.3939 | 24.1359 | 60.034 | 24.45 | 47.4137 | 24.2337 | 60.0282 | 24.45
47.4023 | 24.1359 | 60.034 | 24.45 | 47.422 | 24.2333 | 60.0282 | 24.45
47.4106 | 24.1359 | 60.034 | 24.45 | 47.4303 | 24.2333 | 60.0282 | 24.45
47.4189 | 24.1367 | 60.034 | 24.45 | 47.4386 | 24.2301 | 60.0282 | 24.45
47.4272 | 24.1367 | 60.034 | 24.45 | 47.447 | 24.2301 | 60.0282 | 24.45
47.4356 | 24.1339 | 60.034 | 24.45 | 47.4553 | 24.2301 | 60.0282 | 24.45
47.4439 | 24.1339 | 60.034 | 24.45 | 47.4636 | 24.2301 | 60.0282 | 24.45
47.4523 | 24.1339 | 60.034 | 24.45 | 47.4719 | 24.2301 | 60.0282 | 24.45
47.4606 | 24.1339 | 60.034 | 24.45 | 47.4803 | 24.2301 | 60.0282 | 24.45
47.4689 | 24.1343 | 60.034 | 24.45 | 47.4886 | 24.2301 | 60.0282 | 24.45
47.4772 | 24.1343 | 60.034 | 24.45 | 47.4969 | 24.2301 | 60.0282 | 24.45
47.4855 | 24.139 | 60.034 | 24.45 | 47.5052 | 24.2266 | 60.0282 | 24.45
47.4939 | 24.139 | 60.034 | 24.45 | 47.5135 | 24.2266 | 60.0282 | 24.45
47.5022 | 24.139 | 60.034 | 24.45 | 47.522 | 24.2266 | 60.0282 | 24.45
47.5106 | 24.139 | 60.034 | 24.45 | 47.5303 | 24.2266 | 60.0282 | 24.45
47.5189 | 24.1361 | 60.034 | 24.45 | 47.5386 | 24.2266 | 60.0282 | 24.45
47.5272 | 24.1361 | 60.034 | 24.45 | 47.5469 | 24.2266 | 60.0282 | 24.45
47.5355 | 24.1363 | 60.034 | 24.45 | 47.5553 | 24.2404 | 60.0282 | 24.45
47.5439 | 24.1363 | 60.034 | 24.45 | 47.5636 | 24.2404 | 60.0282 | 24.45
47.5522 | 24.1388 | 60.034 | 24.45 | 47.5719 | 24.2404 | 60.0282 | 24.45
47.5605 | 24.1388 | 60.034 | 24.45 | 47.5802 | 24.2404 | 60.0282 | 24.45
47.5688 | 24.1301 | 60.034 | 24.45 | 47.5886 | 24.2413 | 60.0282 | 24.45
47.5771 | 24.1301 | 60.034 | 24.45 | 47.5969 | 24.2413 | 60.0282 | 24.45
47.5855 | 24.1288 | 60.034 | 24.45 | 47.6052 | 24.2413 | 60.0282 | 24.45
47.5938 | 24.1288 | 60.034 | 24.45 | 47.6135 | 24.2413 | 60.0282 | 24.45
47.6022 | 24.1242 | 60.034 | 24.45 | 47.6219 | 24.2413 | 60.0282 | 24.45
47.6105 | 24.1242 | 60.034 | 24.45 | 47.6302 | 24.2413 | 60.0282 | 24.45
47.6188 | 24.1242 | 60.034 | 24.45 | 47.6385 | 24.2238 | 60.0282 | 24.45
47.6271 | 24.1242 | 60.034 | 24.45 | 47.6469 | 24.2238 | 60.0282 | 24.45
47.6355 | 24.1257 | 60.034 | 24.45 | 47.6552 | 24.2263 | 60.0282 | 24.45
47.6438 | 24.1257 | 60.034 | 24.45 | 47.6636 | 24.2263 | 60.0282 | 24.45
47.6522 | 24.1257 | 60.034 | 24.45 | 47.6719 | 24.2284 | 60.0282 | 24.45
47.6605 | 24.1257 | 60.034 | 24.45 | 47.6802 | 24.2284 | 60.0282 | 24.45
47.6688 | 24.1303 | 60.034 | 24.45 | 47.6885 | 24.2284 | 60.0282 | 24.45
47.6771 | 24.1303 | 60.034 | 24.45 | 47.6969 | 24.2284 | 60.0282 | 24.45
47.6854 | 24.1291 | 60.034 | 24.45 | 47.7052 | 24.2284 | 60.0282 | 24.45
47.6938 | 24.1291 | 60.034 | 24.45 | 47.7135 | 24.2284 | 60.0282 | 24.45
47.7021 | 24.1299 | 60.034 | 24.45 | 47.7218 | 24.2252 | 60.0282 | 24.45
47.7104 | 24.1299 | 60.034 | 24.45 | 47.7302 | 24.2252 | 60.0282 | 24.45
47.7188 | 24.1299 | 60.034 | 24.45 | 47.7385 | 24.2241 | 60.0282 | 24.45
47.7271 | 24.1299 | 60.034 | 24.45 | 47.7468 | 24.2241 | 60.0282 | 24.45
47.7354 | 24.1256 | 60.034 | 24.45 | 47.7551 | 24.2192 | 60.0282 | 24.45
47.7438 | 24.1256 | 60.034 | 24.45 | 47.7635 | 24.2192 | 60.0282 | 24.45
47.7521 | 24.123 | 60.034 | 24.45 | 47.7719 | 24.2192 | 60.0282 | 24.45
47.7604 | 24.123 | 60.034 | 24.45 | 47.7802 | 24.2192 | 60.0282 | 24.45
47.7687 | 24.123 | 60.034 | 24.45 | 47.7885 | 24.2192 | 60.0282 | 24.45
47.777 | 24.123 | 60.034 | 24.45 | 47.7968 | 24.2192 | 60.0282 | 24.45
47.7854 | 24.1218 | 60.034 | 24.45 | 47.8052 | 24.221 | 60.0282 | 24.45
47.7937 | 24.1218 | 60.034 | 24.45 | 47.8135 | 24.221 | 60.0282 | 24.45
47.8021 | 24.1242 | 60.034 | 24.45 | 47.8218 | 24.219 | 60.0282 | 24.45
47.8104 | 24.1242 | 60.034 | 24.45 | 47.8301 | 24.219 | 60.0282 | 24.45
47.8187 | 24.1213 | 60.034 | 24.45 | 47.8385 | 24.2209 | 60.0282 | 24.45
47.827 | 24.1213 | 60.034 | 24.45 | 47.8468 | 24.2209 | 60.0282 | 24.45
47.8354 | 24.1238 | 60.034 | 24.45 | 47.8551 | 24.2209 | 60.0282 | 24.45
47.8437 | 24.1238 | 60.034 | 24.45 | 47.8634 | 24.2209 | 60.0282 | 24.45
47.852 | 24.1223 | 60.034 | 24.45 | 47.8718 | 24.2209 | 60.0282 | 24.45
47.8604 | 24.1223 | 60.034 | 24.45 | 47.8801 | 24.2209 | 60.0282 | 24.45
47.8687 | 24.125 | 60.0282 | 24.45 | 47.8884 | 24.2222 | 60.0282 | 24.45
47.877 | 24.125 | 60.0282 | 24.45 | 47.8967 | 24.2222 | 60.0282 | 24.45
47.8853 | 24.1235 | 60.0282 | 24.45 | 47.9052 | 24.2208 | 60.0282 | 24.45
47.8937 | 24.1235 | 60.0282 | 24.45 | 47.9135 | 24.2208 | 60.0282 | 24.45
47.902 | 24.1409 | 60.0282 | 24.45 | 47.9218 | 24.2162 | 60.0282 | 24.45
47.9103 | 24.1409 | 60.0282 | 24.45 | 47.9301 | 24.2162 | 60.0282 | 24.45
47.9186 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 47.9384 | 24.2147 | 60.0282 | 24.45
47.927 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 47.9468 | 24.2147 | 60.0282 | 24.45
47.9353 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 47.9551 | 24.2147 | 60.0282 | 24.45
47.9437 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 47.9634 | 24.2147 | 60.0282 | 24.45
47.952 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 47.9717 | 24.1884 | 60.0282 | 24.45
47.9603 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 47.9801 | 24.1884 | 60.0282 | 24.45
47.9686 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 47.9884 | 24.1884 | 60.0282 | 24.45
47.9769 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 47.9967 | 24.1884 | 60.0282 | 24.45
47.9853 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.005 | 24.1913 | 60.0282 | 24.45
47.9936 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.0134 | 24.1913 | 60.0282 | 24.45
48.002 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.0217 | 24.1913 | 60.0282 | 24.45
48.0103 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.03 | 24.1913 | 60.0282 | 24.45
48.0186 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.0383 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
48.0269 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.0466 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
48.0353 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.0551 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
48.0436 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.0634 | 24.198 | 60.0282 | 24.45
48.0519 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.0717 | 24.2 | 60.0282 | 24.45
48.0602 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.08 | 24.2 | 60.0282 | 24.45
48.0686 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.0884 | 24.2 | 60.0282 | 24.45
48.0769 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.0967 | 24.2 | 60.0282 | 24.45
48.0853 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.105 | 24.2 | 60.0282 | 24.45
48.0936 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.1133 | 24.2 | 60.0282 | 24.45
48.1019 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.1217 | 24.194 | 60.0282 | 24.45
48.1102 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.13 | 24.194 | 60.0282 | 24.45
48.1185 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.1383 | 24.1781 | 60.0282 | 24.45
48.1269 | 24.1502 | 60.0282 | 24.45 | 48.1466 | 24.1781 | 60.0282 | 24.45
48.1352 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.155 | 24.1781 | 60.0282 | 24.45
48.1436 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.1633 | 24.1781 | 60.0282 | 24.45
48.1519 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.1716 | 24.1781 | 60.0282 | 24.45
48.1602 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.1799 | 24.1781 | 60.0282 | 24.45
48.1685 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.1882 | 24.1768 | 60.0282 | 24.45
48.1769 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.1967 | 24.1768 | 60.0282 | 24.45
48.1852 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.205 | 24.1801 | 60.0282 | 24.45
48.1935 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2133 | 24.1801 | 60.0282 | 24.45
48.2018 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2216 | 24.1801 | 60.0282 | 24.45
48.2102 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.23 | 24.1801 | 60.0282 | 24.45
48.2185 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2383 | 24.1801 | 60.0282 | 24.45
48.2269 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2466 | 24.1801 | 60.0282 | 24.45
48.2352 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2549 | 24.1787 | 60.0282 | 24.45
48.2435 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2633 | 24.1787 | 60.0282 | 24.45
48.2518 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2716 | 24.1987 | 60.0282 | 24.45
48.2601 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2799 | 24.1987 | 60.0282 | 24.45
48.2685 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2882 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
48.2768 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.2966 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
48.2852 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.3049 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
48.2935 | 24.1524 | 60.0282 | 24.45 | 48.3132 | 24.227 | 60.0282 | 24.45
48.3018 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3215 | 24.2292 | 60.0282 | 24.45
48.3101 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3298 | 24.2292 | 60.0282 | 24.45
48.3185 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3383 | 24.2292 | 60.0282 | 24.45
48.3268 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3466 | 24.2292 | 60.0282 | 24.45
48.3351 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3549 | 24.2288 | 60.0282 | 24.45
48.3434 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3632 | 24.2288 | 60.0282 | 24.45
48.3518 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3716 | 24.2288 | 60.0282 | 24.45
48.3601 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3799 | 24.2288 | 60.0282 | 24.45
48.3685 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3882 | 24.2233 | 60.0282 | 24.45
48.3768 | 24.1481 | 60.0282 | 24.45 | 48.3965 | 24.2233 | 60.0282 | 24.45
48.3851 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4049 | 24.2233 | 60.0282 | 24.45
48.3934 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4132 | 24.2233 | 60.0282 | 24.45
48.4017 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4215 | 24.2242 | 60.0282 | 24.45
48.4101 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4298 | 24.2242 | 60.0282 | 24.45
48.4184 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4382 | 24.2242 | 60.0282 | 24.45
48.4268 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4465 | 24.2242 | 60.0282 | 24.45
48.4351 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4548 | 24.2246 | 60.0282 | 24.45
48.4434 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4631 | 24.2246 | 60.0282 | 24.45
48.4517 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4714 | 24.2246 | 60.0225 | 24.45
48.4601 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4799 | 24.2246 | 60.0225 | 24.45
48.4684 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4882 | 24.2246 | 60.0225 | 24.45
48.4767 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.4965 | 24.2246 | 60.0225 | 24.45
48.485 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.5048 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.4934 | 24.1472 | 60.0282 | 24.45 | 48.5132 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.5017 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5215 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.5101 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5298 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.5184 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5381 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.5267 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5465 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.535 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5548 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.5433 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5631 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.5517 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5714 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.56 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5798 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.5684 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5881 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.5767 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.5964 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.585 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.6047 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.5933 | 24.1469 | 60.0282 | 24.45 | 48.6132 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.6017 | 24.1461 | 60.0282 | 24.45 | 48.6215 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.61 | 24.1461 | 60.0282 | 24.45 | 48.6298 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.6183 | 24.1461 | 60.0282 | 24.45 | 48.6381 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.6266 | 24.1461 | 60.0282 | 24.45 | 48.6465 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.635 | 24.1437 | 60.0282 | 24.45 | 48.6548 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.6433 | 24.1437 | 60.0282 | 24.45 | 48.6631 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.6516 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.6714 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.66 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.6797 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.6683 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.6881 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.6766 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.6964 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.6849 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.7047 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.6933 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.713 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.7016 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.7214 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.71 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.7297 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.7183 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.738 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.7266 | 24.1572 | 60.0282 | 24.45 | 48.7463 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.7349 | 24.1573 | 60.0282 | 24.45 | 48.7548 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.7433 | 24.1573 | 60.0282 | 24.45 | 48.7631 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.7516 | 24.1569 | 60.0282 | 24.45 | 48.7714 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.7599 | 24.1569 | 60.0282 | 24.45 | 48.7797 | 24.2568 | 60.0225 | 24.45
48.7682 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.7881 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.7766 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.7964 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.7849 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.8047 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.7932 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.813 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.8016 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.8214 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.8099 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.8297 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.8182 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.838 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.8265 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.8463 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.8349 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.8547 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.8432 | 24.1593 | 60.0282 | 24.45 | 48.863 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.8516 | 24.1619 | 60.0282 | 24.45 | 48.8713 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.8599 | 24.1619 | 60.0282 | 24.45 | 48.8796 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
48.8682 | 24.1619 | 60.0282 | 24.45 | 48.8881 | 24.2542 | 60.0225 | 24.45
48.8765 | 24.1619 | 60.0282 | 24.45 | 48.8964 | 24.2542 | 60.0225 | 24.45
48.8849 | 24.1619 | 60.0282 | 24.45 | 48.9047 | 24.2542 | 60.0225 | 24.45
48.8932 | 24.1619 | 60.0282 | 24.45 | 48.913 | 24.2542 | 60.0225 | 24.45
48.9016 | 24.1619 | 60.0282 | 24.45 | 48.9213 | 24.253 | 60.0225 | 24.45
48.9099 | 24.1619 | 60.0282 | 24.45 | 48.9297 | 24.253 | 60.0225 | 24.45
48.9182 | 24.1574 | 60.0282 | 24.45 | 48.938 | 24.253 | 60.0225 | 24.45
48.9265 | 24.1574 | 60.0282 | 24.45 | 48.9463 | 24.253 | 60.0225 | 24.45
48.9348 | 24.1789 | 60.0282 | 24.45 | 48.9546 | 24.253 | 60.0225 | 24.45
48.9432 | 24.1789 | 60.0282 | 24.45 | 48.963 | 24.253 | 60.0225 | 24.45
48.9515 | 24.1789 | 60.0282 | 24.45 | 48.9713 | 24.253 | 60.0225 | 24.45
48.9598 | 24.1789 | 60.0282 | 24.45 | 48.9796 | 24.253 | 60.0225 | 24.45
48.9681 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 48.9879 | 24.2472 | 60.0225 | 24.45
48.9765 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 48.9963 | 24.2472 | 60.0225 | 24.45
48.9848 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.0046 | 24.2472 | 60.0225 | 24.45
48.9932 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.0129 | 24.2472 | 60.0225 | 24.45
49.0015 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.0212 | 24.2472 | 60.0225 | 24.45
49.0098 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.0297 | 24.2472 | 60.0225 | 24.45
49.0181 | 24.1736 | 60.0282 | 24.45 | 49.038 | 24.2472 | 60.0225 | 24.45
49.0265 | 24.1736 | 60.0282 | 24.45 | 49.0463 | 24.2472 | 60.0225 | 24.45
49.0348 | 24.1736 | 60.0282 | 24.45 | 49.0546 | 24.247 | 60.0225 | 24.45
49.0432 | 24.1736 | 60.0282 | 24.45 | 49.063 | 24.247 | 60.0225 | 24.45
49.0515 | 24.1903 | 60.0282 | 24.45 | 49.0713 | 24.247 | 60.0225 | 24.45
49.0598 | 24.1903 | 60.0282 | 24.45 | 49.0796 | 24.247 | 60.0225 | 24.45
49.0681 | 24.1899 | 60.0282 | 24.45 | 49.0879 | 24.247 | 60.0225 | 24.45
49.0764 | 24.1899 | 60.0282 | 24.45 | 49.0963 | 24.247 | 60.0225 | 24.45
49.0848 | 24.1899 | 60.0282 | 24.45 | 49.1046 | 24.2469 | 60.0225 | 24.45
49.0931 | 24.1899 | 60.0282 | 24.45 | 49.1129 | 24.2469 | 60.0225 | 24.45
49.1014 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 49.1212 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1097 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 49.1296 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1181 | 24.1921 | 60.0282 | 24.45 | 49.1379 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1264 | 24.1921 | 60.0282 | 24.45 | 49.1462 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1348 | 24.1921 | 60.0282 | 24.45 | 49.1545 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1431 | 24.1921 | 60.0282 | 24.45 | 49.1628 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1514 | 24.1921 | 60.0282 | 24.45 | 49.1713 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1597 | 24.1921 | 60.0282 | 24.45 | 49.1796 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1681 | 24.1898 | 60.0282 | 24.45 | 49.1879 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1764 | 24.1898 | 60.0282 | 24.45 | 49.1962 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1847 | 24.1891 | 60.0282 | 24.45 | 49.2046 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.1931 | 24.1891 | 60.0282 | 24.45 | 49.2129 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.2014 | 24.1889 | 60.0282 | 24.45 | 49.2212 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.2097 | 24.1889 | 60.0282 | 24.45 | 49.2295 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.218 | 24.1889 | 60.0282 | 24.45 | 49.2379 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.2264 | 24.1889 | 60.0282 | 24.45 | 49.2462 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.2347 | 24.1918 | 60.0282 | 24.45 | 49.2545 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.243 | 24.1918 | 60.0282 | 24.45 | 49.2628 | 24.2478 | 60.0225 | 24.45
49.2513 | 24.1918 | 60.0282 | 24.45 | 49.2712 | 24.2514 | 60.0225 | 24.45
49.2597 | 24.1918 | 60.0282 | 24.45 | 49.2795 | 24.2514 | 60.0225 | 24.45
49.268 | 24.1917 | 60.0282 | 24.45 | 49.2878 | 24.2514 | 60.0225 | 24.45
49.2764 | 24.1917 | 60.0282 | 24.45 | 49.2961 | 24.2514 | 60.0225 | 24.45
49.2847 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3046 | 24.2514 | 60.0225 | 24.45
49.293 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3129 | 24.2514 | 60.0225 | 24.45
49.3013 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3212 | 24.2504 | 60.0225 | 24.45
49.3097 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3295 | 24.2504 | 60.0225 | 24.45
49.318 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3379 | 24.2504 | 60.0225 | 24.45
49.3263 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3462 | 24.2504 | 60.0225 | 24.45
49.3347 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3545 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
49.343 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3628 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
49.3513 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3711 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.3596 | 24.1925 | 60.0282 | 24.45 | 49.3795 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.368 | 24.189 | 60.0282 | 24.45 | 49.3878 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.3763 | 24.189 | 60.0282 | 24.45 | 49.3961 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.3846 | 24.1732 | 60.0282 | 24.45 | 49.4044 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.3929 | 24.1732 | 60.0282 | 24.45 | 49.4128 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.4013 | 24.1709 | 60.0282 | 24.45 | 49.4211 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.4096 | 24.1709 | 60.0282 | 24.45 | 49.4294 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.418 | 24.1709 | 60.0282 | 24.45 | 49.4377 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.4263 | 24.1709 | 60.0282 | 24.45 | 49.4462 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.4346 | 24.1823 | 60.0282 | 24.45 | 49.4545 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.4429 | 24.1823 | 60.0282 | 24.45 | 49.4628 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.4513 | 24.1822 | 60.0282 | 24.45 | 49.4711 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.4596 | 24.1822 | 60.0282 | 24.45 | 49.4795 | 24.2476 | 60.0225 | 24.45
49.4679 | 24.1822 | 60.0282 | 24.45 | 49.4878 | 24.2469 | 60.0225 | 24.45
49.4763 | 24.1822 | 60.0282 | 24.45 | 49.4961 | 24.2469 | 60.0225 | 24.45
49.4846 | 24.1822 | 60.0282 | 24.45 | 49.5044 | 24.2362 | 60.0225 | 24.45
49.4929 | 24.1822 | 60.0282 | 24.45 | 49.5128 | 24.2362 | 60.0225 | 24.45
49.5012 | 24.1817 | 60.0282 | 24.45 | 49.5211 | 24.2422 | 60.0225 | 24.45
49.5096 | 24.1817 | 60.0282 | 24.45 | 49.5294 | 24.2422 | 60.0225 | 24.45
49.5179 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.5377 | 24.2422 | 60.0225 | 24.45
49.5262 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.5461 | 24.2422 | 60.0225 | 24.45
49.5345 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.5544 | 24.2422 | 60.0225 | 24.45
49.5429 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.5627 | 24.2422 | 60.0225 | 24.45
49.5512 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.571 | 24.2422 | 60.0225 | 24.45
49.5596 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.5795 | 24.2422 | 60.0225 | 24.45
49.5679 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.5878 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.5762 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.5961 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.5845 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.6044 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.5928 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.6127 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.6012 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.6211 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.6095 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.6294 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.6179 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.6377 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.6262 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.646 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.6345 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.6544 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.6428 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.6627 | 24.2446 | 60.0225 | 24.45
49.6512 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.671 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.6595 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.6793 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.6678 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.6877 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.6761 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.696 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.6845 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.7043 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.6928 | 24.1784 | 60.0282 | 24.45 | 49.7126 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.7012 | 24.1759 | 60.0282 | 24.45 | 49.7211 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.7095 | 24.1759 | 60.0282 | 24.45 | 49.7294 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.7178 | 24.1759 | 60.0282 | 24.45 | 49.7377 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.7261 | 24.1759 | 60.0282 | 24.45 | 49.746 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.7344 | 24.1759 | 60.0282 | 24.45 | 49.7544 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.7428 | 24.1759 | 60.0282 | 24.45 | 49.7627 | 24.2543 | 60.0225 | 24.45
49.7511 | 24.1738 | 60.0282 | 24.45 | 49.771 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.7595 | 24.1738 | 60.0282 | 24.45 | 49.7793 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.7678 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.7877 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.7761 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.796 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.7844 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.8043 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.7928 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.8126 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8011 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.821 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8094 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.8293 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8177 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.8376 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8261 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.8459 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8344 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.8542 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8428 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.8627 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8511 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.871 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8594 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.8793 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8677 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.8876 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.876 | 24.1739 | 60.0282 | 24.45 | 49.896 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8844 | 24.1731 | 60.0282 | 24.45 | 49.9043 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.8927 | 24.1731 | 60.0282 | 24.45 | 49.9126 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.9011 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.9209 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.9094 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.9293 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.9177 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.9376 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.926 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.9459 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.9344 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.9542 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.9427 | 24.1751 | 60.0282 | 24.45 | 49.9626 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.951 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 49.9709 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.9594 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 49.9792 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.9677 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 49.9875 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.976 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 49.996 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.9844 | 24.1807 | 60.0282 | 24.45 | 50.0043 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
49.9927 | 24.1807 | 60.0282 | 24.45 | 50.0126 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.001 | 24.1807 | 60.0282 | 24.45 | 50.0209 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.0093 | 24.1807 | 60.0282 | 24.45 | 50.0293 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.0176 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.0376 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.026 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.0459 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.0343 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.0542 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.0427 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.0626 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.051 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.0709 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.0593 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.0792 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.0676 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.0875 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.076 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.0958 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.0843 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.1042 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.0927 | 24.1809 | 60.0282 | 24.45 | 50.1125 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.101 | 24.1804 | 60.0282 | 24.45 | 50.1208 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1093 | 24.1804 | 60.0282 | 24.45 | 50.1292 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1176 | 24.1772 | 60.0282 | 24.45 | 50.1376 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.126 | 24.1772 | 60.0282 | 24.45 | 50.1459 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1343 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.1542 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1426 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.1625 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1509 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.1709 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1592 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.1792 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1676 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.1875 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1759 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.1958 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1843 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.2042 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.1926 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.2125 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.2009 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.2208 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.2092 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.2291 | 24.2567 | 60.0225 | 24.45
50.2176 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.2375 | 24.2549 | 60.0225 | 24.45
50.2259 | 24.1892 | 60.0282 | 24.45 | 50.2458 | 24.2549 | 60.0225 | 24.45
50.2343 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.2542 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.2426 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.2625 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.2509 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.2709 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.2592 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.2792 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.2675 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.2875 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.2759 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.2958 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.2842 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.3042 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.2925 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.3125 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.3008 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.3208 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.3092 | 24.1873 | 60.0282 | 24.45 | 50.3291 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.3175 | 24.1867 | 60.0282 | 24.45 | 50.3374 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.3259 | 24.1867 | 60.0282 | 24.45 | 50.3458 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.3342 | 24.1832 | 60.0282 | 24.45 | 50.3541 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.3425 | 24.1832 | 60.0282 | 24.45 | 50.3624 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.3508 | 24.1832 | 60.0282 | 24.45 | 50.3707 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.3592 | 24.1832 | 60.0282 | 24.45 | 50.3792 | 24.2538 | 60.0225 | 24.45
50.3675 | 24.1832 | 60.0282 | 24.45 | 50.3875 | 24.2535 | 60.0225 | 24.45
50.3759 | 24.1832 | 60.0282 | 24.45 | 50.3958 | 24.2535 | 60.0225 | 24.45
50.3842 | 24.1832 | 60.0282 | 24.45 | 50.4041 | 24.2535 | 60.0225 | 24.45
50.3925 | 24.1832 | 60.0282 | 24.45 | 50.4125 | 24.2535 | 60.0225 | 24.45
50.4008 | 24.1787 | 60.0282 | 24.45 | 50.4208 | 24.2535 | 60.0225 | 24.45
50.4091 | 24.1787 | 60.0282 | 24.45 | 50.4291 | 24.2535 | 60.0225 | 24.45
50.4175 | 24.1787 | 60.0282 | 24.45 | 50.4374 | 24.2535 | 60.0225 | 24.45
50.4258 | 24.1787 | 60.0282 | 24.45 | 50.4458 | 24.2535 | 60.0225 | 24.45
50.4341 | 24.1821 | 60.0282 | 24.45 | 50.4541 | 24.2525 | 60.0225 | 24.45
50.4424 | 24.1821 | 60.0282 | 24.45 | 50.4624 | 24.2525 | 60.0225 | 24.45
50.4508 | 24.1821 | 60.0282 | 24.45 | 50.4707 | 24.2525 | 60.0225 | 24.45
50.4591 | 24.1821 | 60.0282 | 24.45 | 50.4791 | 24.2525 | 60.0225 | 24.45
50.4675 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 50.4874 | 24.2759 | 60.0225 | 24.45
50.4758 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 50.4957 | 24.2759 | 60.0225 | 24.45
50.4841 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 50.504 | 24.2758 | 60.0225 | 24.45
50.4924 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 50.5125 | 24.2758 | 60.0225 | 24.45
50.5008 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 50.5208 | 24.2758 | 60.0225 | 24.45
50.5091 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 50.5291 | 24.2758 | 60.0225 | 24.45
50.5175 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 50.5374 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.5258 | 24.1826 | 60.0282 | 24.45 | 50.5457 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.5341 | 24.1774 | 60.0282 | 24.45 | 50.5541 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.5424 | 24.1774 | 60.0282 | 24.45 | 50.5624 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.5507 | 24.1733 | 60.0282 | 24.45 | 50.5707 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.5591 | 24.1733 | 60.0282 | 24.45 | 50.579 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.5674 | 24.1733 | 60.0282 | 24.45 | 50.5874 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.5757 | 24.1733 | 60.0282 | 24.45 | 50.5957 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.584 | 24.1735 | 60.0282 | 24.45 | 50.604 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.5924 | 24.1735 | 60.0282 | 24.45 | 50.6123 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.6007 | 24.162 | 60.0282 | 24.45 | 50.6207 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.6091 | 24.162 | 60.0282 | 24.45 | 50.629 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.6174 | 24.162 | 60.0282 | 24.45 | 50.6373 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.6257 | 24.162 | 60.0282 | 24.45 | 50.6456 | 24.2744 | 60.0225 | 24.45
50.634 | 24.162 | 60.0282 | 24.45 | 50.6541 | 24.2739 | 60.0225 | 24.45
50.6424 | 24.162 | 60.0282 | 24.45 | 50.6624 | 24.2739 | 60.0225 | 24.45
50.6507 | 24.1617 | 60.0282 | 24.45 | 50.6707 | 24.2739 | 60.0225 | 24.45
50.6591 | 24.1617 | 60.0282 | 24.45 | 50.679 | 24.2739 | 60.0225 | 24.45
50.6674 | 24.1617 | 60.0282 | 24.45 | 50.6874 | 24.2739 | 60.0225 | 24.45
50.6757 | 24.1617 | 60.0282 | 24.45 | 50.6957 | 24.2739 | 60.0225 | 24.45
50.684 | 24.1617 | 60.0282 | 24.45 | 50.704 | 24.2757 | 60.0225 | 24.45
50.6923 | 24.1617 | 60.0282 | 24.45 | 50.7123 | 24.2757 | 60.0225 | 24.45
50.7007 | 24.1617 | 60.0282 | 24.45 | 50.7207 | 24.2757 | 60.0225 | 24.45
50.709 | 24.1617 | 60.0282 | 24.45 | 50.729 | 24.2757 | 60.0225 | 24.45
50.7173 | 24.1599 | 60.0282 | 24.45 | 50.7373 | 24.2652 | 60.0225 | 24.45
50.7256 | 24.1599 | 60.0282 | 24.45 | 50.7456 | 24.2652 | 60.0225 | 24.45
50.734 | 24.1599 | 60.0282 | 24.45 | 50.754 | 24.2652 | 60.0225 | 24.45
50.7423 | 24.1599 | 60.0282 | 24.45 | 50.7623 | 24.2652 | 60.0225 | 24.45
50.7507 | 24.1596 | 60.0282 | 24.45 | 50.7706 | 24.2652 | 60.0225 | 24.45
50.759 | 24.1596 | 60.0282 | 24.45 | 50.7789 | 24.2652 | 60.0225 | 24.45
50.7673 | 24.1596 | 60.0282 | 24.45 | 50.7872 | 24.2644 | 60.0225 | 24.45
50.7756 | 24.1596 | 60.0282 | 24.45 | 50.7957 | 24.2644 | 60.0225 | 24.45
50.784 | 24.1596 | 60.0282 | 24.45 | 50.804 | 24.2644 | 60.0225 | 24.45
50.7923 | 24.1596 | 60.0282 | 24.45 | 50.8123 | 24.2644 | 60.0225 | 24.45
50.8006 | 24.1598 | 60.0282 | 24.45 | 50.8206 | 24.2644 | 60.0225 | 24.45
50.809 | 24.1598 | 60.0282 | 24.45 | 50.829 | 24.2644 | 60.0225 | 24.45
50.8173 | 24.1698 | 60.0282 | 24.45 | 50.8373 | 24.2637 | 60.0225 | 24.45
50.8256 | 24.1698 | 60.0282 | 24.45 | 50.8456 | 24.2637 | 60.0225 | 24.45
50.8339 | 24.1698 | 60.0282 | 24.45 | 50.8539 | 24.2637 | 60.0225 | 24.45
50.8423 | 24.1698 | 60.0282 | 24.45 | 50.8623 | 24.2637 | 60.0225 | 24.45
50.8506 | 24.1706 | 60.0282 | 24.45 | 50.8706 | 24.2637 | 60.0225 | 24.45
50.8589 | 24.1706 | 60.0282 | 24.45 | 50.8789 | 24.2637 | 60.0225 | 24.45
50.8672 | 24.1702 | 60.0282 | 24.45 | 50.8872 | 24.2637 | 60.0225 | 24.45
50.8756 | 24.1702 | 60.0282 | 24.45 | 50.8956 | 24.2637 | 60.0225 | 24.45
50.8839 | 24.1702 | 60.0282 | 24.45 | 50.9039 | 24.2638 | 60.0225 | 24.45
50.8923 | 24.1702 | 60.0282 | 24.45 | 50.9122 | 24.2638 | 60.0225 | 24.45
50.9006 | 24.1653 | 60.0282 | 24.45 | 50.9205 | 24.2468 | 60.0225 | 24.45
50.9089 | 24.1653 | 60.0282 | 24.45 | 50.929 | 24.2468 | 60.0225 | 24.45
50.9172 | 24.1653 | 60.0282 | 24.45 | 50.9373 | 24.2468 | 60.0225 | 24.45
50.9256 | 24.1653 | 60.0282 | 24.45 | 50.9456 | 24.2468 | 60.0225 | 24.45
50.9339 | 24.1653 | 60.0282 | 24.45 | 50.9539 | 24.2468 | 60.0225 | 24.45
50.9422 | 24.1653 | 60.0282 | 24.45 | 50.9623 | 24.2468 | 60.0225 | 24.45
50.9506 | 24.1653 | 60.0282 | 24.45 | 50.9706 | 24.2465 | 60.0225 | 24.45
50.9589 | 24.1653 | 60.0282 | 24.45 | 50.9789 | 24.2465 | 60.0225 | 24.45
50.9672 | 24.1677 | 60.0282 | 24.45 | 50.9872 | 24.2465 | 60.0225 | 24.45
50.9755 | 24.1677 | 60.0282 | 24.45 | 50.9956 | 24.2465 | 60.0225 | 24.45
50.9839 | 24.1677 | 60.0282 | 24.45 | 51.0039 | 24.2466 | 60.0225 | 24.45
50.9922 | 24.1677 | 60.0282 | 24.45 | 51.0122 | 24.2466 | 60.0225 | 24.45
51.0005 | 24.1661 | 60.0282 | 24.45 | 51.0205 | 24.2466 | 60.0225 | 24.45
51.0089 | 24.1661 | 60.0282 | 24.45 | 51.0288 | 24.2466 | 60.0225 | 24.45
51.0172 | 24.2155 | 60.0282 | 24.45 | 51.0372 | 24.2467 | 60.0225 | 24.45
51.0255 | 24.2155 | 60.0282 | 24.45 | 51.0455 | 24.2467 | 60.0225 | 24.45
51.0339 | 24.2155 | 60.0282 | 24.45 | 51.0538 | 24.2462 | 60.0225 | 24.45
51.0422 | 24.2155 | 60.0282 | 24.45 | 51.0621 | 24.2462 | 60.0225 | 24.45
51.0505 | 24.2127 | 60.0282 | 24.45 | 51.0706 | 24.2502 | 60.0225 | 24.45
51.0588 | 24.2127 | 60.0282 | 24.45 | 51.0789 | 24.2502 | 60.0225 | 24.45
51.0672 | 24.2127 | 60.0282 | 24.45 | 51.0872 | 24.2502 | 60.0225 | 24.45
51.0755 | 24.2127 | 60.0282 | 24.45 | 51.0955 | 24.2502 | 60.0225 | 24.45
51.0838 | 24.2127 | 60.0282 | 24.45 | 51.1039 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
51.0922 | 24.2127 | 60.0282 | 24.45 | 51.1122 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
51.1005 | 24.213 | 60.0282 | 24.45 | 51.1205 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
51.1088 | 24.213 | 60.0282 | 24.45 | 51.1288 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
51.1171 | 24.2128 | 60.0282 | 24.45 | 51.1372 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
51.1255 | 24.2128 | 60.0282 | 24.45 | 51.1455 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
51.1338 | 24.2134 | 60.0282 | 24.45 | 51.1538 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
51.1422 | 24.2134 | 60.0282 | 24.45 | 51.1621 | 24.2503 | 60.0225 | 24.45
51.1505 | 24.2134 | 60.0282 | 24.45 | 51.1705 | 24.2474 | 60.0225 | 24.45
51.1588 | 24.2134 | 60.0282 | 24.45 | 51.1788 | 24.2474 | 60.0225 | 24.45
51.1671 | 24.2134 | 60.0282 | 24.45 | 51.1871 | 24.2474 | 60.0225 | 24.45
51.1755 | 24.2134 | 60.0282 | 24.45 | 51.1954 | 24.2474 | 60.0225 | 24.45
51.1838 | 24.2084 | 60.0282 | 24.45 | 51.2039 | 24.2499 | 60.0225 | 24.45
51.1921 | 24.2084 | 60.0282 | 24.45 | 51.2122 | 24.2499 | 60.0225 | 24.45
51.2004 | 24.2073 | 60.0282 | 24.45 | 51.2205 | 24.2499 | 60.0225 | 24.45
51.2087 | 24.2073 | 60.0282 | 24.45 | 51.2288 | 24.2499 | 60.0225 | 24.45
51.2171 | 24.2073 | 60.0282 | 24.45 | 51.2372 | 24.2499 | 60.0225 | 24.45
51.2254 | 24.2073 | 60.0282 | 24.45 | 51.2455 | 24.2499 | 60.0225 | 24.45
51.2338 | 24.2073 | 60.0282 | 24.45 | 51.2538 | 24.2499 | 60.0225 | 24.45
51.2421 | 24.2073 | 60.0282 | 24.45 | 51.2621 | 24.2499 | 60.0225 | 24.45
51.2504 | 24.1785 | 60.0282 | 24.45 | 51.2704 | 24.2504 | 60.0225 | 24.45
51.2587 | 24.1785 | 60.0282 | 24.45 | 51.2788 | 24.2504 | 60.0225 | 24.45
51.2671 | 24.2049 | 60.0282 | 24.45 | 51.2871 | 24.2501 | 60.0225 | 24.45
51.2754 | 24.2049 | 60.0282 | 24.45 | 51.2954 | 24.2501 | 60.0225 | 24.45
51.2838 | 24.2049 | 60.0282 | 24.45 | 51.3037 | 24.2501 | 60.0225 | 24.45
51.2921 | 24.2049 | 60.0282 | 24.45 | 51.3121 | 24.2501 | 60.0225 | 24.45
51.3004 | 24.2049 | 60.0282 | 24.45 | 51.3204 | 24.2502 | 60.0225 | 24.45
51.3087 | 24.2049 | 60.0282 | 24.45 | 51.3287 | 24.2502 | 60.0225 | 24.45
51.3171 | 24.2032 | 60.0282 | 24.45 | 51.337 | 24.2502 | 60.0225 | 24.45
51.3254 | 24.2032 | 60.0282 | 24.45 | 51.3455 | 24.2502 | 60.0225 | 24.45
51.3337 | 24.2032 | 60.0282 | 24.45 | 51.3538 | 24.2683 | 60.0225 | 24.45
51.342 | 24.2032 | 60.0282 | 24.45 | 51.3621 | 24.2683 | 60.0225 | 24.45
51.3503 | 24.2032 | 60.0282 | 24.45 | 51.3704 | 24.2726 | 60.0225 | 24.45
51.3587 | 24.2032 | 60.0282 | 24.45 | 51.3788 | 24.2726 | 60.0225 | 24.45
51.367 | 24.2024 | 60.0282 | 24.45 | 51.3871 | 24.2726 | 60.0225 | 24.45
51.3754 | 24.2024 | 60.0282 | 24.45 | 51.3954 | 24.2726 | 60.0225 | 24.45
51.3837 | 24.2012 | 60.0282 | 24.45 | 51.4037 | 24.2723 | 60.0225 | 24.45
51.392 | 24.2012 | 60.0282 | 24.45 | 51.4121 | 24.2723 | 60.0225 | 24.45
51.4003 | 24.2012 | 60.0282 | 24.45 | 51.4204 | 24.2723 | 60.0225 | 24.45
51.4087 | 24.2012 | 60.0282 | 24.45 | 51.4287 | 24.2723 | 60.0225 | 24.45
51.417 | 24.1969 | 60.0282 | 24.45 | 51.437 | 24.2723 | 60.0225 | 24.45
51.4254 | 24.1969 | 60.0282 | 24.45 | 51.4454 | 24.2723 | 60.0225 | 24.45
51.4337 | 24.1977 | 60.0282 | 24.45 | 51.4537 | 24.2723 | 60.0225 | 24.45
51.442 | 24.1977 | 60.0282 | 24.45 | 51.462 | 24.2723 | 60.0225 | 24.45
51.4503 | 24.1977 | 60.0282 | 24.45 | 51.4703 | 24.2722 | 60.0225 | 24.45
51.4587 | 24.1977 | 60.0282 | 24.45 | 51.4786 | 24.2722 | 60.0225 | 24.45
51.467 | 24.1966 | 60.0282 | 24.45 | 51.4871 | 24.2718 | 60.0225 | 24.45
51.4753 | 24.1966 | 60.0282 | 24.45 | 51.4954 | 24.2718 | 60.0225 | 24.45
51.4836 | 24.1958 | 60.0282 | 24.45 | 51.5037 | 24.2719 | 60.0225 | 24.45
51.4919 | 24.1958 | 60.0282 | 24.45 | 51.512 | 24.2719 | 60.0225 | 24.45
51.5003 | 24.1958 | 60.0282 | 24.45 | 51.5204 | 24.272 | 60.0225 | 24.45
51.5086 | 24.1958 | 60.0282 | 24.45 | 51.5287 | 24.272 | 60.0225 | 24.45
51.517 | 24.1938 | 60.0282 | 24.45 | 51.537 | 24.272 | 60.0225 | 24.45
51.5253 | 24.1938 | 60.0282 | 24.45 | 51.5453 | 24.272 | 60.0225 | 24.45
51.5336 | 24.1903 | 60.0225 | 24.45 | 51.5537 | 24.2703 | 60.0225 | 24.45
51.5419 | 24.1903 | 60.0225 | 24.45 | 51.562 | 24.2703 | 60.0225 | 24.45
51.5503 | 24.1903 | 60.0225 | 24.45 | 51.5703 | 24.2703 | 60.0225 | 24.45
51.5586 | 24.1903 | 60.0225 | 24.45 | 51.5786 | 24.2703 | 60.0225 | 24.45
51.567 | 24.1903 | 60.0225 | 24.45 | 51.587 | 24.2703 | 60.0225 | 24.45
51.5753 | 24.1903 | 60.0225 | 24.45 | 51.5953 | 24.2703 | 60.0225 | 24.45
51.5836 | 24.1903 | 60.0225 | 24.45 | 51.6036 | 24.2685 | 60.0225 | 24.45
51.5919 | 24.1903 | 60.0225 | 24.45 | 51.6119 | 24.2685 | 60.0225 | 24.45
51.6003 | 24.1588 | 60.0225 | 24.45 | 51.6204 | 24.2647 | 60.0225 | 24.45
51.6086 | 24.1588 | 60.0225 | 24.45 | 51.6287 | 24.2647 | 60.0225 | 24.45
51.6169 | 24.1578 | 60.0225 | 24.45 | 51.637 | 24.2647 | 60.0225 | 24.45
51.6252 | 24.1578 | 60.0225 | 24.45 | 51.6453 | 24.2647 | 60.0225 | 24.45
51.6336 | 24.1589 | 60.0225 | 24.45 | 51.6537 | 24.2647 | 60.0225 | 24.45
51.6419 | 24.1589 | 60.0225 | 24.45 | 51.662 | 24.2647 | 60.0225 | 24.45
51.6503 | 24.1589 | 60.0225 | 24.45 | 51.6703 | 24.2501 | 60.0225 | 24.45
51.6586 | 24.1589 | 60.0225 | 24.45 | 51.6786 | 24.2501 | 60.0225 | 24.45
51.6669 | 24.1589 | 60.0225 | 24.45 | 51.687 | 24.2491 | 60.0225 | 24.45
51.6752 | 24.1589 | 60.0225 | 24.45 | 51.6953 | 24.2491 | 60.0225 | 24.45
51.6835 | 24.1589 | 60.0225 | 24.45 | 51.7036 | 24.2491 | 60.0225 | 24.45
51.6919 | 24.1589 | 60.0225 | 24.45 | 51.7119 | 24.2491 | 60.0225 | 24.45
51.7002 | 24.1586 | 60.0225 | 24.45 | 51.7202 | 24.2491 | 60.0225 | 24.45
51.7086 | 24.1586 | 60.0225 | 24.45 | 51.7286 | 24.2491 | 60.0225 | 24.45
51.7169 | 24.1582 | 60.0225 | 24.45 | 51.7369 | 24.249 | 60.0225 | 24.45
51.7252 | 24.1582 | 60.0225 | 24.45 | 51.7452 | 24.249 | 60.0225 | 24.45
51.7335 | 24.1582 | 60.0225 | 24.45 | 51.7535 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
51.7419 | 24.1582 | 60.0225 | 24.45 | 51.762 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
51.7502 | 24.164 | 60.0225 | 24.45 | 51.7703 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
51.7585 | 24.164 | 60.0225 | 24.45 | 51.7786 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
51.7668 | 24.1643 | 60.0225 | 24.45 | 51.7869 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
51.7752 | 24.1643 | 60.0225 | 24.45 | 51.7953 | 24.2569 | 60.0225 | 24.45
51.7835 | 24.162 | 60.0225 | 24.45 | 51.8036 | 24.2559 | 60.0167 | 24.45
51.7919 | 24.162 | 60.0225 | 24.45 | 51.8119 | 24.2559 | 60.0167 | 24.45
51.8002 | 24.1596 | 60.0225 | 24.45 | 51.8202 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8085 | 24.1596 | 60.0225 | 24.45 | 51.8286 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8168 | 24.1596 | 60.0225 | 24.45 | 51.8369 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8252 | 24.1596 | 60.0225 | 24.45 | 51.8452 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8335 | 24.16 | 60.0225 | 24.45 | 51.8535 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8419 | 24.16 | 60.0225 | 24.45 | 51.8619 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8502 | 24.1614 | 60.0225 | 24.45 | 51.8702 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8585 | 24.1614 | 60.0225 | 24.45 | 51.8785 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8668 | 24.1614 | 60.0225 | 24.45 | 51.8868 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8752 | 24.1614 | 60.0225 | 24.45 | 51.8953 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8835 | 24.1662 | 60.0225 | 24.45 | 51.9036 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.8918 | 24.1662 | 60.0225 | 24.45 | 51.9119 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.9001 | 24.1662 | 60.0225 | 24.45 | 51.9202 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.9084 | 24.1662 | 60.0225 | 24.45 | 51.9286 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.9168 | 24.1666 | 60.0225 | 24.45 | 51.9369 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.9251 | 24.1666 | 60.0225 | 24.45 | 51.9452 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.9335 | 24.1861 | 60.0225 | 24.45 | 51.9535 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.9418 | 24.1861 | 60.0225 | 24.45 | 51.9619 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
51.9501 | 24.186 | 60.0225 | 24.45 | 51.9702 | 24.265 | 60.0167 | 24.45
51.9584 | 24.186 | 60.0225 | 24.45 | 51.9785 | 24.265 | 60.0167 | 24.45
51.9668 | 24.1877 | 60.0225 | 24.45 | 51.9868 | 24.265 | 60.0167 | 24.45
51.9751 | 24.1877 | 60.0225 | 24.45 | 51.9952 | 24.265 | 60.0167 | 24.45
51.9835 | 24.1873 | 60.0225 | 24.45 | 52.0035 | 24.265 | 60.0167 | 24.45
51.9918 | 24.1873 | 60.0225 | 24.45 | 52.0118 | 24.265 | 60.0167 | 24.45
52.0001 | 24.1878 | 60.0225 | 24.45 | 52.0201 | 24.265 | 60.0167 | 24.45
52.0084 | 24.1878 | 60.0225 | 24.45 | 52.0286 | 24.265 | 60.0167 | 24.45
52.0168 | 24.1878 | 60.0225 | 24.45 | 52.0369 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.0251 | 24.1878 | 60.0225 | 24.45 | 52.0452 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.0334 | 24.1878 | 60.0225 | 24.45 | 52.0535 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.0417 | 24.1878 | 60.0225 | 24.45 | 52.0619 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.0501 | 24.1852 | 60.0225 | 24.45 | 52.0702 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.0584 | 24.1852 | 60.0225 | 24.45 | 52.0785 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.0668 | 24.1832 | 60.0225 | 24.45 | 52.0868 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.0751 | 24.1832 | 60.0225 | 24.45 | 52.0952 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.0834 | 24.1836 | 60.0225 | 24.45 | 52.1035 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.0917 | 24.1836 | 60.0225 | 24.45 | 52.1118 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.1001 | 24.1836 | 60.0225 | 24.45 | 52.1201 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.1084 | 24.1836 | 60.0225 | 24.45 | 52.1285 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.1168 | 24.1836 | 60.0225 | 24.45 | 52.1368 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.1251 | 24.1836 | 60.0225 | 24.45 | 52.1451 | 24.2569 | 60.0167 | 24.45
52.1334 | 24.1833 | 60.0225 | 24.45 | 52.1534 | 24.2599 | 60.0167 | 24.45
52.1417 | 24.1833 | 60.0225 | 24.45 | 52.1619 | 24.2599 | 60.0167 | 24.45
52.15 | 24.1804 | 60.0225 | 24.45 | 52.1702 | 24.2599 | 60.0167 | 24.45
52.1584 | 24.1804 | 60.0225 | 24.45 | 52.1785 | 24.2599 | 60.0167 | 24.45
52.1667 | 24.1817 | 60.0225 | 24.45 | 52.1868 | 24.2599 | 60.0167 | 24.45
52.175 | 24.1817 | 60.0225 | 24.45 | 52.1952 | 24.2599 | 60.0167 | 24.45
52.1833 | 24.1817 | 60.0225 | 24.45 | 52.2035 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.1917 | 24.1817 | 60.0225 | 24.45 | 52.2118 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.2 | 24.1817 | 60.0225 | 24.45 | 52.2201 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.2084 | 24.1817 | 60.0225 | 24.45 | 52.2285 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.2167 | 24.1807 | 60.0225 | 24.45 | 52.2368 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.225 | 24.1807 | 60.0225 | 24.45 | 52.2451 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.2333 | 24.1961 | 60.0225 | 24.45 | 52.2534 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.2417 | 24.1961 | 60.0225 | 24.45 | 52.2618 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.25 | 24.1961 | 60.0225 | 24.45 | 52.2701 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.2584 | 24.1961 | 60.0225 | 24.45 | 52.2784 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.2667 | 24.1961 | 60.0225 | 24.45 | 52.2867 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.275 | 24.1961 | 60.0225 | 24.45 | 52.2952 | 24.2602 | 60.0167 | 24.45
52.2833 | 24.1968 | 60.0225 | 24.45 | 52.3035 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.2917 | 24.1968 | 60.0225 | 24.45 | 52.3118 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.3 | 24.2284 | 60.0225 | 24.45 | 52.3201 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.3083 | 24.2284 | 60.0225 | 24.45 | 52.3285 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.3167 | 24.2281 | 60.0225 | 24.45 | 52.3368 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.325 | 24.2281 | 60.0225 | 24.45 | 52.3451 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.3333 | 24.2281 | 60.0225 | 24.45 | 52.3534 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.3417 | 24.2281 | 60.0225 | 24.45 | 52.3617 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.35 | 24.2288 | 60.0225 | 24.45 | 52.3701 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.3583 | 24.2288 | 60.0225 | 24.45 | 52.3784 | 24.2631 | 60.0167 | 24.45
52.3666 | 24.2288 | 60.0225 | 24.45 | 52.3867 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.3749 | 24.2288 | 60.0225 | 24.45 | 52.395 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.3833 | 24.225 | 60.0225 | 24.45 | 52.4034 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.3916 | 24.225 | 60.0225 | 24.45 | 52.4117 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4 | 24.225 | 60.0225 | 24.45 | 52.42 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4083 | 24.225 | 60.0225 | 24.45 | 52.4283 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4166 | 24.2219 | 60.0225 | 24.45 | 52.4368 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4249 | 24.2219 | 60.0225 | 24.45 | 52.4451 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4333 | 24.2207 | 60.0225 | 24.45 | 52.4534 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4416 | 24.2207 | 60.0225 | 24.45 | 52.4617 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.45 | 24.217 | 60.0225 | 24.45 | 52.4701 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4583 | 24.217 | 60.0225 | 24.45 | 52.4784 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4666 | 24.217 | 60.0225 | 24.45 | 52.4867 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4749 | 24.217 | 60.0225 | 24.45 | 52.495 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
52.4833 | 24.218 | 60.0225 | 24.45 | 52.5034 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.4916 | 24.218 | 60.0225 | 24.45 | 52.5117 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.4999 | 24.2132 | 60.0225 | 24.45 | 52.52 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5082 | 24.2132 | 60.0225 | 24.45 | 52.5283 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5166 | 24.2169 | 60.0225 | 24.45 | 52.5367 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5249 | 24.2169 | 60.0225 | 24.45 | 52.545 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5333 | 24.2169 | 60.0225 | 24.45 | 52.5533 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5416 | 24.2169 | 60.0225 | 24.45 | 52.5616 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5499 | 24.2178 | 60.0225 | 24.45 | 52.5701 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5582 | 24.2178 | 60.0225 | 24.45 | 52.5784 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5666 | 24.2178 | 60.0225 | 24.45 | 52.5867 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5749 | 24.2178 | 60.0225 | 24.45 | 52.595 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5833 | 24.2198 | 60.0225 | 24.45 | 52.6034 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5916 | 24.2198 | 60.0225 | 24.45 | 52.6117 | 24.2575 | 60.0167 | 24.45
52.5999 | 24.2199 | 60.0225 | 24.45 | 52.62 | 24.2629 | 60.0167 | 24.45
52.6082 | 24.2199 | 60.0225 | 24.45 | 52.6283 | 24.2629 | 60.0167 | 24.45
52.6165 | 24.2208 | 60.0225 | 24.45 | 52.6367 | 24.2449 | 60.0167 | 24.45
52.6249 | 24.2208 | 60.0225 | 24.45 | 52.645 | 24.2449 | 60.0167 | 24.45
52.6332 | 24.2208 | 60.0225 | 24.45 | 52.6533 | 24.2404 | 60.0167 | 24.45
52.6415 | 24.2208 | 60.0225 | 24.45 | 52.6616 | 24.2404 | 60.0167 | 24.45
52.6498 | 24.2208 | 60.0225 | 24.45 | 52.67 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45
52.6582 | 24.2208 | 60.0225 | 24.45 | 52.6783 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45
52.6665 | 24.2146 | 60.0225 | 24.45 | 52.6866 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45
52.6749 | 24.2146 | 60.0225 | 24.45 | 52.6949 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45
52.6832 | 24.2146 | 60.0225 | 24.45 | 52.7034 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45
52.6915 | 24.2146 | 60.0225 | 24.45 | 52.7117 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45
52.6998 | 24.2152 | 60.0225 | 24.45 | 52.72 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7082 | 24.2152 | 60.0225 | 24.45 | 52.7283 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7165 | 24.2152 | 60.0225 | 24.45 | 52.7367 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7249 | 24.2152 | 60.0225 | 24.45 | 52.745 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7332 | 24.2186 | 60.0225 | 24.45 | 52.7533 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7415 | 24.2186 | 60.0225 | 24.45 | 52.7616 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7498 | 24.1915 | 60.0225 | 24.45 | 52.77 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7582 | 24.1915 | 60.0225 | 24.45 | 52.7783 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7665 | 24.2017 | 60.0225 | 24.45 | 52.7866 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7748 | 24.2017 | 60.0225 | 24.45 | 52.7949 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7831 | 24.1995 | 60.0225 | 24.45 | 52.8033 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7915 | 24.1995 | 60.0225 | 24.45 | 52.8116 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.7998 | 24.1995 | 60.0225 | 24.45 | 52.8199 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.8082 | 24.1995 | 60.0225 | 24.45 | 52.8282 | 24.2399 | 60.0167 | 24.45
52.8165 | 24.2018 | 60.0225 | 24.45 | 52.8367 | 24.2411 | 60.0167 | 24.45
52.8248 | 24.2018 | 60.0225 | 24.45 | 52.845 | 24.2411 | 60.0167 | 24.45
52.8331 | 24.2029 | 60.0225 | 24.45 | 52.8533 | 24.2412 | 60.0167 | 24.45
52.8414 | 24.2029 | 60.0225 | 24.45 | 52.8616 | 24.2412 | 60.0167 | 24.45
52.8498 | 24.202 | 60.0225 | 24.45 | 52.87 | 24.2412 | 60.0167 | 24.45
52.8581 | 24.202 | 60.0225 | 24.45 | 52.8783 | 24.2412 | 60.0167 | 24.45
52.8665 | 24.2024 | 60.0167 | 24.45 | 52.8866 | 24.2393 | 60.0167 | 24.45
52.8748 | 24.2024 | 60.0167 | 24.45 | 52.8949 | 24.2393 | 60.0167 | 24.45
52.8831 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.9033 | 24.2393 | 60.0167 | 24.45
52.8914 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.9116 | 24.2393 | 60.0167 | 24.45
52.8998 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.9199 | 24.2393 | 60.0167 | 24.45
52.9081 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.9282 | 24.2393 | 60.0167 | 24.45
52.9164 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.9366 | 24.2393 | 60.0167 | 24.45
52.9247 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.9449 | 24.2393 | 60.0167 | 24.45
52.9331 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.9532 | 24.2351 | 60.0167 | 24.45
52.9414 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.9615 | 24.2351 | 60.0167 | 24.45
52.9498 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.97 | 24.2351 | 60.0167 | 24.45
52.9581 | 24.2034 | 60.0167 | 24.45 | 52.9783 | 24.2351 | 60.0167 | 24.45
52.9664 | 24.2005 | 60.0167 | 24.45 | 52.9866 | 24.2354 | 60.0167 | 24.45
52.9747 | 24.2005 | 60.0167 | 24.45 | 52.9949 | 24.2354 | 60.0167 | 24.45
52.9831 | 24.1993 | 60.0167 | 24.45 | 53.0033 | 24.2354 | 60.0167 | 24.45
52.9914 | 24.1993 | 60.0167 | 24.45 | 53.0116 | 24.2354 | 60.0167 | 24.45
52.9998 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0199 | 24.2354 | 60.0167 | 24.45
53.0081 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0282 | 24.2354 | 60.0167 | 24.45
53.0164 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0366 | 24.235 | 60.0167 | 24.45
53.0247 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0449 | 24.235 | 60.0167 | 24.45
53.0331 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0532 | 24.2362 | 60.0167 | 24.45
53.0414 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0615 | 24.2362 | 60.0167 | 24.45
53.0497 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0699 | 24.2326 | 60.0167 | 24.45
53.058 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0782 | 24.2326 | 60.0167 | 24.45
53.0664 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0865 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
53.0747 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.0948 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
53.0831 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.1033 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
53.0914 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.1116 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
53.0997 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.1199 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
53.108 | 24.2235 | 60.0167 | 24.45 | 53.1282 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
53.1164 | 24.2237 | 60.0167 | 24.45 | 53.1366 | 24.2567 | 60.0167 | 24.45
53.1247 | 24.2237 | 60.0167 | 24.45 | 53.1449 | 24.2567 | 60.0167 | 24.45
53.1331 | 24.226 | 60.0167 | 24.45 | 53.1532 | 24.2571 | 60.0167 | 24.45
53.1414 | 24.226 | 60.0167 | 24.45 | 53.1615 | 24.2571 | 60.0167 | 24.45
53.1497 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.1699 | 24.258 | 60.0167 | 24.45
53.158 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.1782 | 24.258 | 60.0167 | 24.45
53.1664 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.1865 | 24.258 | 60.0167 | 24.45
53.1747 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.1948 | 24.258 | 60.0167 | 24.45
53.183 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.2032 | 24.2581 | 60.0167 | 24.45
53.1913 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.2115 | 24.2581 | 60.0167 | 24.45
53.1997 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.2198 | 24.2615 | 60.0167 | 24.45
53.208 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.2281 | 24.2615 | 60.0167 | 24.45
53.2164 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.2366 | 24.2608 | 60.0167 | 24.45
53.2247 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.2449 | 24.2608 | 60.0167 | 24.45
53.233 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.2532 | 24.2593 | 60.0167 | 24.45
53.2413 | 24.2275 | 60.0167 | 24.45 | 53.2615 | 24.2593 | 60.0167 | 24.45
53.2497 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.2698 | 24.2586 | 60.0167 | 24.45
53.258 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.2782 | 24.2586 | 60.0167 | 24.45
53.2664 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.2865 | 24.2587 | 60.0167 | 24.45
53.2747 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.2948 | 24.2587 | 60.0167 | 24.45
53.283 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.3031 | 24.2817 | 60.0167 | 24.45
53.2913 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.3115 | 24.2817 | 60.0167 | 24.45
53.2997 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.3198 | 24.2821 | 60.0167 | 24.45
53.308 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.3281 | 24.2821 | 60.0167 | 24.45
53.3163 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.3364 | 24.2835 | 60.0167 | 24.45
53.3246 | 24.2248 | 60.0167 | 24.45 | 53.3448 | 24.2835 | 60.0167 | 24.45
53.333 | 24.2338 | 60.0167 | 24.45 | 53.3531 | 24.2844 | 60.0167 | 24.45
53.3413 | 24.2338 | 60.0167 | 24.45 | 53.3615 | 24.2844 | 60.0167 | 24.45
53.3497 | 24.2207 | 60.0167 | 24.45 | 53.3698 | 24.2844 | 60.0167 | 24.45
53.358 | 24.2207 | 60.0167 | 24.45 | 53.3782 | 24.2844 | 60.0167 | 24.45
53.3663 | 24.2208 | 60.0167 | 24.45 | 53.3865 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45
53.3746 | 24.2208 | 60.0167 | 24.45 | 53.3948 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45
53.383 | 24.2208 | 60.0167 | 24.45 | 53.4031 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45
53.3913 | 24.2208 | 60.0167 | 24.45 | 53.4115 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45
53.3997 | 24.2208 | 60.0167 | 24.45 | 53.4198 | 24.2791 | 60.0167 | 24.45
53.408 | 24.2208 | 60.0167 | 24.45 | 53.4281 | 24.2791 | 60.0167 | 24.45
53.4163 | 24.2251 | 60.0167 | 24.45 | 53.4364 | 24.2791 | 60.0167 | 24.45
53.4246 | 24.2251 | 60.0167 | 24.45 | 53.4448 | 24.2791 | 60.0167 | 24.45
53.433 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.4531 | 24.2805 | 60.0167 | 24.45
53.4413 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.4614 | 24.2805 | 60.0167 | 24.45
53.4496 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.4697 | 24.2805 | 60.0167 | 24.45
53.4579 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.4781 | 24.2805 | 60.0167 | 24.45
53.4663 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.4865 | 24.281 | 60.0167 | 24.45
53.4746 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.4948 | 24.281 | 60.0167 | 24.45
53.483 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.5031 | 24.281 | 60.0167 | 24.45
53.4913 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.5115 | 24.281 | 60.0167 | 24.45
53.4996 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.5198 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45
53.5079 | 24.2236 | 60.0167 | 24.45 | 53.5281 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45
53.5163 | 24.2257 | 60.0167 | 24.45 | 53.5364 | 24.2799 | 60.0167 | 24.45
53.5246 | 24.2257 | 60.0167 | 24.45 | 53.5448 | 24.2799 | 60.0167 | 24.45
53.533 | 24.2257 | 60.0167 | 24.45 | 53.5531 | 24.2811 | 60.0167 | 24.45
53.5413 | 24.2257 | 60.0167 | 24.45 | 53.5614 | 24.2811 | 60.0167 | 24.45
53.5496 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45 | 53.5697 | 24.2676 | 60.0167 | 24.45
53.5579 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45 | 53.5781 | 24.2676 | 60.0167 | 24.45
53.5663 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45 | 53.5864 | 24.2648 | 60.0167 | 24.45
53.5746 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45 | 53.5947 | 24.2648 | 60.0167 | 24.45
53.5829 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45 | 53.603 | 24.2648 | 60.0167 | 24.45
53.5912 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45 | 53.6115 | 24.2648 | 60.0167 | 24.45
53.5996 | 24.2511 | 60.0167 | 24.45 | 53.6198 | 24.2605 | 60.0167 | 24.45
53.6079 | 24.2511 | 60.0167 | 24.45 | 53.6281 | 24.2605 | 60.0167 | 24.45
53.6163 | 24.2511 | 60.0167 | 24.45 | 53.6364 | 24.2577 | 60.0167 | 24.45
53.6246 | 24.2511 | 60.0167 | 24.45 | 53.6448 | 24.2577 | 60.0167 | 24.45
53.6329 | 24.2518 | 60.0167 | 24.45 | 53.6531 | 24.2577 | 60.0167 | 24.45
53.6412 | 24.2518 | 60.0167 | 24.45 | 53.6614 | 24.2577 | 60.0167 | 24.45
53.6495 | 24.2518 | 60.0167 | 24.45 | 53.6697 | 24.2577 | 60.0167 | 24.45
53.6579 | 24.2518 | 60.0167 | 24.45 | 53.6781 | 24.2577 | 60.0167 | 24.45
53.6662 | 24.253 | 60.0167 | 24.45 | 53.6864 | 24.258 | 60.0167 | 24.45
53.6746 | 24.253 | 60.0167 | 24.45 | 53.6947 | 24.258 | 60.0167 | 24.45
53.6829 | 24.2555 | 60.0167 | 24.45 | 53.703 | 24.2576 | 60.0167 | 24.45
53.6912 | 24.2555 | 60.0167 | 24.45 | 53.7114 | 24.2576 | 60.0167 | 24.45
53.6995 | 24.2555 | 60.0167 | 24.45 | 53.7197 | 24.2576 | 60.0167 | 24.45
53.7079 | 24.2555 | 60.0167 | 24.45 | 53.728 | 24.2576 | 60.0167 | 24.45
53.7162 | 24.2527 | 60.0167 | 24.45 | 53.7363 | 24.2576 | 60.0167 | 24.45
53.7245 | 24.2527 | 60.0167 | 24.45 | 53.7448 | 24.2576 | 60.0167 | 24.45
53.7328 | 24.2504 | 60.0167 | 24.45 | 53.7531 | 24.2583 | 60.0167 | 24.45
53.7412 | 24.2504 | 60.0167 | 24.45 | 53.7614 | 24.2583 | 60.0167 | 24.45
53.7495 | 24.2496 | 60.0167 | 24.45 | 53.7697 | 24.2591 | 60.0167 | 24.45
53.7579 | 24.2496 | 60.0167 | 24.45 | 53.7781 | 24.2591 | 60.0167 | 24.45
53.7662 | 24.2496 | 60.0167 | 24.45 | 53.7864 | 24.2608 | 60.0167 | 24.45
53.7745 | 24.2496 | 60.0167 | 24.45 | 53.7947 | 24.2608 | 60.0167 | 24.45
53.7828 | 24.228 | 60.0167 | 24.45 | 53.803 | 24.2608 | 60.0167 | 24.45
53.7912 | 24.228 | 60.0167 | 24.45 | 53.8114 | 24.2608 | 60.0167 | 24.45
53.7995 | 24.2415 | 60.0167 | 24.45 | 53.8197 | 24.2616 | 60.0167 | 24.45
53.8079 | 24.2415 | 60.0167 | 24.45 | 53.828 | 24.2616 | 60.0167 | 24.45
53.8162 | 24.2415 | 60.0167 | 24.45 | 53.8363 | 24.2588 | 60.0167 | 24.45
53.8245 | 24.2415 | 60.0167 | 24.45 | 53.8447 | 24.2588 | 60.0167 | 24.45
53.8328 | 24.2424 | 60.0167 | 24.45 | 53.853 | 24.2588 | 60.0167 | 24.45
53.8412 | 24.2424 | 60.0167 | 24.45 | 53.8613 | 24.2588 | 60.0167 | 24.45
53.8495 | 24.231 | 60.0167 | 24.45 | 53.8696 | 24.2577 | 60.0167 | 24.45
53.8578 | 24.231 | 60.0167 | 24.45 | 53.8781 | 24.2577 | 60.0167 | 24.45
53.8661 | 24.2327 | 60.0167 | 24.45 | 53.8864 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
53.8745 | 24.2327 | 60.0167 | 24.45 | 53.8947 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45
53.8828 | 24.2338 | 60.0167 | 24.45 | 53.903 | 24.276 | 60.0167 | 24.45
53.8912 | 24.2338 | 60.0167 | 24.45 | 53.9114 | 24.276 | 60.0167 | 24.45
53.8995 | 24.2338 | 60.0167 | 24.45 | 53.9197 | 24.276 | 60.0167 | 24.45
53.9078 | 24.2338 | 60.0167 | 24.45 | 53.928 | 24.276 | 60.0167 | 24.45
53.9161 | 24.2299 | 60.0167 | 24.45 | 53.9363 | 24.276 | 60.0167 | 24.45
53.9245 | 24.2299 | 60.0167 | 24.45 | 53.9447 | 24.276 | 60.0167 | 24.45
53.9328 | 24.2299 | 60.0167 | 24.45 | 53.953 | 24.2696 | 60.0167 | 24.45
53.9412 | 24.2299 | 60.0167 | 24.45 | 53.9613 | 24.2696 | 60.0167 | 24.45
53.9495 | 24.2276 | 60.0167 | 24.45 | 53.9696 | 24.2694 | 60.0167 | 24.45
53.9578 | 24.2276 | 60.0167 | 24.45 | 53.978 | 24.2694 | 60.0167 | 24.45
53.9661 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45 | 53.9863 | 24.2694 | 60.0167 | 24.45
53.9745 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45 | 53.9946 | 24.2694 | 60.0167 | 24.45
53.9828 | 24.2291 | 60.0167 | 24.45 | 54.0029 | 24.2694 | 60.0167 | 24.45
53.9911 | 24.2291 | 60.0167 | 24.45 | 54.0114 | 24.2694 | 60.0167 | 24.45
53.9995 | 24.2291 | 60.0167 | 24.45 | 54.0197 | 24.2656 | 60.0167 | 24.45
54.0078 | 24.2291 | 60.0167 | 24.45 | 54.028 | 24.2656 | 60.0167 | 24.45
54.0161 | 24.2299 | 60.0167 | 24.45 | 54.0363 | 24.2652 | 60.0167 | 24.45
54.0245 | 24.2299 | 60.0167 | 24.45 | 54.0447 | 24.2652 | 60.0167 | 24.45
54.0328 | 24.228 | 60.0167 | 24.45 | 54.053 | 24.2396 | 60.0167 | 24.45
54.0411 | 24.228 | 60.0167 | 24.45 | 54.0613 | 24.2396 | 60.0167 | 24.45
54.0494 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45 | 54.0696 | 24.2396 | 60.0167 | 24.45
54.0578 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45 | 54.078 | 24.2396 | 60.0167 | 24.45
54.0661 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45 | 54.0863 | 24.233 | 60.0167 | 24.45
54.0745 | 24.2413 | 60.0167 | 24.45 | 54.0946 | 24.233 | 60.0167 | 24.45
54.0828 | 24.2415 | 60.0167 | 24.45 | 54.1029 | 24.2323 | 60.0167 | 24.45
54.0911 | 24.2415 | 60.0167 | 24.45 | 54.1113 | 24.2323 | 60.0167 | 24.45
54.0994 | 24.2461 | 60.0167 | 24.45 | 54.1196 | 24.2324 | 60.0167 | 24.45
54.1078 | 24.2461 | 60.0167 | 24.45 | 54.1279 | 24.2324 | 60.0167 | 24.45
54.1161 | 24.2461 | 60.0167 | 24.45 | 54.1362 | 24.2324 | 60.0167 | 24.45
54.1245 | 24.2461 | 60.0167 | 24.45 | 54.1445 | 24.2324 | 60.0167 | 24.45
54.1328 | 24.2461 | 60.0167 | 24.45 | 54.153 | 24.231 | 60.0167 | 24.45
54.1411 | 24.2461 | 60.0167 | 24.45 | 54.1613 | 24.231 | 60.0167 | 24.45
54.1494 | 24.2598 | 60.0167 | 24.45 | 54.1696 | 24.2304 | 60.0167 | 24.45
54.1578 | 24.2598 | 60.0167 | 24.45 | 54.1779 | 24.2304 | 60.0167 | 24.45
54.1661 | 24.2598 | 60.0167 | 24.45 | 54.1863 | 24.2308 | 60.0167 | 24.45
54.1744 | 24.2598 | 60.0167 | 24.45 | 54.1946 | 24.2308 | 60.0167 | 24.45
54.1827 | 24.2598 | 60.0167 | 24.45 | 54.2029 | 24.2267 | 60.0167 | 24.45
54.1911 | 24.2598 | 60.0167 | 24.45 | 54.2112 | 24.2267 | 60.0167 | 24.45
54.1994 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45 | 54.2196 | 24.2267 | 60.0167 | 24.45
54.2078 | 24.2595 | 60.0167 | 24.45 | 54.2279 | 24.2267 | 60.0167 | 24.45
54.2161 | 24.275 | 60.0167 | 24.45 | 54.2362 | 24.2267 | 60.0167 | 24.45
54.2244 | 24.275 | 60.0167 | 24.45 | 54.2445 | 24.2267 | 60.0167 | 24.45
54.2327 | 24.275 | 60.0167 | 24.45 | 54.2529 | 24.2233 | 60.0167 | 24.45
54.2411 | 24.275 | 60.0167 | 24.45 | 54.2612 | 24.2233 | 60.0167 | 24.45
54.2494 | 24.2771 | 60.0167 | 24.45 | 54.2695 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45
54.2578 | 24.2771 | 60.0167 | 24.45 | 54.2778 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45
54.2661 | 24.277 | 60.0167 | 24.45 | 54.2863 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45
54.2744 | 24.277 | 60.0167 | 24.45 | 54.2946 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45
54.2827 | 24.2749 | 60.0167 | 24.45 | 54.3029 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45
54.2911 | 24.2749 | 60.0167 | 24.45 | 54.3112 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45
54.2994 | 24.2736 | 60.0167 | 24.45 | 54.3196 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45
54.3077 | 24.2736 | 60.0167 | 24.45 | 54.3279 | 24.2269 | 60.0167 | 24.45
54.316 | 24.2769 | 60.0167 | 24.45 | 54.3362 | 24.2327 | 60.0167 | 24.45
54.3244 | 24.2769 | 60.0167 | 24.45 | 54.3445 | 24.2327 | 60.0167 | 24.45
54.3327 | 24.2769 | 60.0167 | 24.45 | 54.3529 | 24.2477 | 60.0167 | 24.45
54.3411 | 24.2769 | 60.0167 | 24.45 | 54.3612 | 24.2477 | 60.0167 | 24.45
54.3494 | 24.2773 | 60.0167 | 24.45 | 54.3695 | 24.2477 | 60.0167 | 24.45
54.3577 | 24.2773 | 60.0167 | 24.45 | 54.3778 | 24.2477 | 60.0167 | 24.45
54.366 | 24.2798 | 60.0109 | 24.45 | 54.3862 | 24.2477 | 60.0167 | 24.45
54.3744 | 24.2798 | 60.0109 | 24.45 | 54.3945 | 24.2477 | 60.0167 | 24.45
54.3827 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.4028 | 24.2477 | 60.0167 | 24.45
54.3911 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.4111 | 24.2477 | 60.0167 | 24.45
54.3994 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.4196 | 24.2479 | 60.0167 | 24.45
54.4077 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.4279 | 24.2479 | 60.0167 | 24.45
54.416 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.4362 | 24.2453 | 60.0167 | 24.45
54.4244 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.4445 | 24.2453 | 60.0167 | 24.45
54.4327 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.4529 | 24.2363 | 60.0167 | 24.45
54.441 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.4612 | 24.2363 | 60.0167 | 24.45
54.4493 | 24.2801 | 60.0109 | 24.45 | 54.4695 | 24.2365 | 60.0167 | 24.45
54.4577 | 24.2801 | 60.0109 | 24.45 | 54.4778 | 24.2365 | 60.0167 | 24.45
54.466 | 24.2801 | 60.0109 | 24.45 | 54.4862 | 24.2341 | 60.0167 | 24.45
54.4744 | 24.2801 | 60.0109 | 24.45 | 54.4945 | 24.2341 | 60.0167 | 24.45
54.4827 | 24.2801 | 60.0109 | 24.45 | 54.5028 | 24.2073 | 60.0167 | 24.45
54.491 | 24.2801 | 60.0109 | 24.45 | 54.5111 | 24.2073 | 60.0167 | 24.45
54.4993 | 24.2795 | 60.0109 | 24.45 | 54.5195 | 24.2071 | 60.0167 | 24.45
54.5077 | 24.2795 | 60.0109 | 24.45 | 54.5278 | 24.2071 | 60.0167 | 24.45
54.516 | 24.2795 | 60.0109 | 24.45 | 54.5361 | 24.2071 | 60.0167 | 24.45
54.5244 | 24.2795 | 60.0109 | 24.45 | 54.5444 | 24.2071 | 60.0167 | 24.45
54.5327 | 24.2795 | 60.0109 | 24.45 | 54.5529 | 24.2071 | 60.0167 | 24.45
54.541 | 24.2795 | 60.0109 | 24.45 | 54.5612 | 24.2071 | 60.0167 | 24.45
54.5493 | 24.2778 | 60.0109 | 24.45 | 54.5695 | 24.2085 | 60.0167 | 24.45
54.5577 | 24.2778 | 60.0109 | 24.45 | 54.5778 | 24.2085 | 60.0167 | 24.45
54.566 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.5862 | 24.207 | 60.0167 | 24.45
54.5743 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.5945 | 24.207 | 60.0167 | 24.45
54.5826 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6028 | 24.2092 | 60.0167 | 24.45
54.591 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6111 | 24.2092 | 60.0167 | 24.45
54.5993 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6195 | 24.2092 | 60.0167 | 24.45
54.6077 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6278 | 24.2092 | 60.0167 | 24.45
54.616 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6361 | 24.2098 | 60.0167 | 24.45
54.6243 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6444 | 24.2098 | 60.0167 | 24.45
54.6326 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6528 | 24.2122 | 60.0167 | 24.45
54.641 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6611 | 24.2122 | 60.0167 | 24.45
54.6493 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6694 | 24.2121 | 60.0167 | 24.45
54.6577 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6777 | 24.2121 | 60.0167 | 24.45
54.666 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6862 | 24.2118 | 60.0167 | 24.45
54.6743 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.6945 | 24.2118 | 60.0167 | 24.45
54.6826 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.7028 | 24.2135 | 60.0167 | 24.45
54.691 | 24.2777 | 60.0109 | 24.45 | 54.7111 | 24.2135 | 60.0167 | 24.45
54.6993 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.7195 | 24.2123 | 60.0167 | 24.45
54.7076 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.7278 | 24.2123 | 60.0167 | 24.45
54.7159 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.7361 | 24.2578 | 60.0167 | 24.45
54.7243 | 24.2782 | 60.0109 | 24.45 | 54.7444 | 24.2578 | 60.0167 | 24.45
54.7326 | 24.259 | 60.0109 | 24.45 | 54.7528 | 24.2578 | 60.0167 | 24.45
54.741 | 24.259 | 60.0109 | 24.45 | 54.7611 | 24.2578 | 60.0167 | 24.45
54.7493 | 24.2587 | 60.0109 | 24.45 | 54.7694 | 24.2554 | 60.0167 | 24.45
54.7576 | 24.2587 | 60.0109 | 24.45 | 54.7777 | 24.2554 | 60.0167 | 24.45
54.7659 | 24.2587 | 60.0109 | 24.45 | 54.7861 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
54.7743 | 24.2587 | 60.0109 | 24.45 | 54.7944 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
54.7827 | 24.2587 | 60.0109 | 24.45 | 54.8027 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
54.791 | 24.2587 | 60.0109 | 24.45 | 54.811 | 24.2558 | 60.0167 | 24.45
54.7993 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8195 | 24.2539 | 60.0167 | 24.45
54.8076 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8278 | 24.2539 | 60.0167 | 24.45
54.816 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8361 | 24.2565 | 60.0167 | 24.45
54.8243 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8444 | 24.2565 | 60.0167 | 24.45
54.8326 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8528 | 24.2589 | 60.0167 | 24.45
54.8409 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8611 | 24.2589 | 60.0167 | 24.45
54.8493 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8694 | 24.2568 | 60.0167 | 24.45
54.8576 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8777 | 24.2568 | 60.0167 | 24.45
54.866 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8861 | 24.2576 | 60.0167 | 24.45
54.8743 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.8944 | 24.2576 | 60.0167 | 24.45
54.8826 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.9027 | 24.2555 | 60.0167 | 24.45
54.8909 | 24.2497 | 60.0109 | 24.45 | 54.911 | 24.2555 | 60.0167 | 24.45
54.8993 | 24.2521 | 60.0109 | 24.45 | 54.9194 | 24.2555 | 60.0167 | 24.45
54.9076 | 24.2521 | 60.0109 | 24.45 | 54.9277 | 24.2555 | 60.0167 | 24.45
54.916 | 24.2505 | 60.0109 | 24.45 | 54.936 | 24.2531 | 60.0167 | 24.45
54.9243 | 24.2505 | 60.0109 | 24.45 | 54.9443 | 24.2531 | 60.0167 | 24.45
54.9326 | 24.2505 | 60.0109 | 24.45 | 54.9528 | 24.2512 | 60.0167 | 24.45
54.9409 | 24.2505 | 60.0109 | 24.45 | 54.9611 | 24.2512 | 60.0167 | 24.45
54.9493 | 24.2505 | 60.0109 | 24.45 | 54.9694 | 24.2549 | 60.0167 | 24.45
54.9576 | 24.2505 | 60.0109 | 24.45 | 54.9777 | 24.2549 | 60.0167 | 24.45
54.9659 | 24.2505 | 60.0109 | 24.45 | 54.9861 | 24.2549 | 60.0167 | 24.45
54.9742 | 24.2505 | 60.0109 | 24.45 | 54.9944 | 24.2549 | 60.0167 | 24.45
54.9826 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.0027 | 24.2565 | 60.0167 | 24.45
54.9909 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.011 | 24.2565 | 60.0167 | 24.45
54.9993 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.0193 | 24.239 | 60.0167 | 24.45
55.0076 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.0277 | 24.239 | 60.0167 | 24.45
55.0159 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.036 | 24.2683 | 60.0167 | 24.45
55.0242 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.0443 | 24.2683 | 60.0167 | 24.45
55.0326 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.0526 | 24.2683 | 60.0167 | 24.45
55.0409 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.061 | 24.2683 | 60.0167 | 24.45
55.0493 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.0693 | 24.2655 | 60.0167 | 24.45
55.0576 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.0776 | 24.2655 | 60.0167 | 24.45
55.0659 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.0859 | 24.2621 | 60.0167 | 24.45
55.0742 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.0944 | 24.2621 | 60.0167 | 24.45
55.0826 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.1027 | 24.2415 | 60.0167 | 24.45
55.0909 | 24.2558 | 60.0109 | 24.45 | 55.111 | 24.2415 | 60.0167 | 24.45
55.0992 | 24.2548 | 60.0109 | 24.45
55.1075 | 24.2548 | 60.0109 | 24.45
55.1159 | 24.2532 | 60.0109 | 24.45
55.1242 | 24.2532 | 60.0109 | 24.45
55.1326 | 24.2532 | 60.0109 | 24.45
55.1409 | 24.2532 | 60.0109 | 24.45
55.1492 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.1575 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.1659 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.1742 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.1826 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.1909 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.1992 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.2075 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.2159 | 24.2496 | 60.0109 | 24.45
55.2242 | 24.2496 | 60.0109 | 24.45
55.2325 | 24.2496 | 60.0109 | 24.45
55.2408 | 24.2496 | 60.0109 | 24.45
55.2492 | 24.2311 | 60.0109 | 24.45
55.2575 | 24.2311 | 60.0109 | 24.45
55.2659 | 24.2311 | 60.0109 | 24.45
55.2742 | 24.2311 | 60.0109 | 24.45
55.2825 | 24.2323 | 60.0109 | 24.45
55.2909 | 24.2323 | 60.0109 | 24.45
55.2992 | 24.2323 | 60.0109 | 24.45
55.3076 | 24.2323 | 60.0109 | 24.45
55.3159 | 24.2323 | 60.0109 | 24.45
55.3242 | 24.2323 | 60.0109 | 24.45
55.3325 | 24.2323 | 60.0109 | 24.45
55.3409 | 24.2323 | 60.0109 | 24.45
55.3492 | 24.235 | 60.0109 | 24.45
55.3575 | 24.235 | 60.0109 | 24.45
55.3658 | 24.235 | 60.0109 | 24.45
55.3742 | 24.235 | 60.0109 | 24.45
55.3825 | 24.235 | 60.0109 | 24.45
55.3909 | 24.235 | 60.0109 | 24.45
55.3992 | 24.2432 | 60.0109 | 24.45
55.4075 | 24.2432 | 60.0109 | 24.45
55.4158 | 24.2445 | 60.0109 | 24.45
55.4242 | 24.2445 | 60.0109 | 24.45
55.4325 | 24.243 | 60.0109 | 24.45
55.4409 | 24.243 | 60.0109 | 24.45
55.4492 | 24.243 | 60.0109 | 24.45
55.4575 | 24.243 | 60.0109 | 24.45
55.4658 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45
55.4742 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45
55.4825 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45
55.4908 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45
55.4991 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45
55.5075 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45
55.5158 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45
55.5242 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45
55.5325 | 24.2399 | 60.0109 | 24.45
55.5408 | 24.2399 | 60.0109 | 24.45
55.5491 | 24.2399 | 60.0109 | 24.45
55.5575 | 24.2399 | 60.0109 | 24.45
55.5658 | 24.2419 | 60.0109 | 24.45
55.5742 | 24.2419 | 60.0109 | 24.45
55.5825 | 24.2409 | 60.0109 | 24.45
55.5908 | 24.2409 | 60.0109 | 24.45
55.5991 | 24.2409 | 60.0109 | 24.45
55.6075 | 24.2409 | 60.0109 | 24.45
55.6158 | 24.2462 | 60.0109 | 24.45
55.6241 | 24.2462 | 60.0109 | 24.45
55.6324 | 24.2443 | 60.0109 | 24.45
55.6408 | 24.2443 | 60.0109 | 24.45
55.6491 | 24.2443 | 60.0109 | 24.45
55.6575 | 24.2443 | 60.0109 | 24.45
55.6658 | 24.2432 | 60.0109 | 24.45
55.6741 | 24.2432 | 60.0109 | 24.45
55.6824 | 24.2432 | 60.0109 | 24.45
55.6908 | 24.2432 | 60.0109 | 24.45
55.6991 | 24.2471 | 60.0109 | 24.45
55.7075 | 24.2471 | 60.0109 | 24.45
55.7158 | 24.2471 | 60.0109 | 24.45
55.7241 | 24.2471 | 60.0109 | 24.45
55.7324 | 24.2471 | 60.0109 | 24.45
55.7408 | 24.2471 | 60.0109 | 24.45
55.7491 | 24.2724 | 60.0109 | 24.45
55.7574 | 24.2724 | 60.0109 | 24.45
55.7657 | 24.2714 | 60.0109 | 24.45
55.7741 | 24.2714 | 60.0109 | 24.45
55.7825 | 24.2714 | 60.0109 | 24.45
55.7908 | 24.2714 | 60.0109 | 24.45
55.7991 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45
55.8074 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45
55.8158 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45
55.8241 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45
55.8325 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45
55.8408 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45
55.8491 | 24.2701 | 60.0109 | 24.45
55.8574 | 24.2701 | 60.0109 | 24.45
55.8658 | 24.269 | 60.0109 | 24.45
55.8741 | 24.269 | 60.0109 | 24.45
55.8824 | 24.269 | 60.0109 | 24.45
55.8907 | 24.269 | 60.0109 | 24.45
55.8991 | 24.269 | 60.0109 | 24.45
55.9074 | 24.269 | 60.0109 | 24.45
55.9158 | 24.2719 | 60.0109 | 24.45
55.9241 | 24.2719 | 60.0109 | 24.45
55.9324 | 24.2719 | 60.0109 | 24.45
55.9407 | 24.2719 | 60.0109 | 24.45
55.9491 | 24.2562 | 60.0109 | 24.45
55.9574 | 24.2562 | 60.0109 | 24.45
55.9658 | 24.2562 | 60.0109 | 24.45
55.9741 | 24.2562 | 60.0109 | 24.45
55.9824 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.9907 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
55.9991 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
56.0074 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
56.0157 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
56.024 | 24.2515 | 60.0109 | 24.45
56.0324 | 24.2551 | 60.0109 | 24.45
56.0407 | 24.2551 | 60.0109 | 24.45
56.0491 | 24.2578 | 60.0109 | 24.45
56.0574 | 24.2578 | 60.0109 | 24.45
56.0657 | 24.2578 | 60.0109 | 24.45
56.074 | 24.2578 | 60.0109 | 24.45
56.0824 | 24.2578 | 60.0109 | 24.45
56.0907 | 24.2578 | 60.0109 | 24.45
56.0991 | 24.2545 | 60.0109 | 24.45
56.1074 | 24.2545 | 60.0109 | 24.45
56.1157 | 24.2545 | 60.0109 | 24.45
56.124 | 24.2545 | 60.0109 | 24.45
56.1324 | 24.2554 | 60.0109 | 24.45
56.1407 | 24.2554 | 60.0109 | 24.45
56.149 | 24.2554 | 60.0109 | 24.45
56.1573 | 24.2554 | 60.0109 | 24.45
56.1657 | 24.2554 | 60.0109 | 24.45
56.174 | 24.2554 | 60.0109 | 24.45
56.1824 | 24.2585 | 60.0109 | 24.45
56.1907 | 24.2585 | 60.0109 | 24.45
56.199 | 24.2271 | 60.0109 | 24.45
56.2073 | 24.2271 | 60.0109 | 24.45
56.2157 | 24.227 | 60.0109 | 24.45
56.224 | 24.227 | 60.0109 | 24.45
56.2324 | 24.227 | 60.0109 | 24.45
56.2407 | 24.227 | 60.0109 | 24.45
56.249 | 24.2288 | 60.0109 | 24.45
56.2573 | 24.2288 | 60.0109 | 24.45
56.2657 | 24.2288 | 60.0109 | 24.45
56.274 | 24.2288 | 60.0109 | 24.45
56.2823 | 24.2329 | 60.0109 | 24.45
56.2907 | 24.2329 | 60.0109 | 24.45
56.299 | 24.251 | 60.0109 | 24.45
56.3074 | 24.251 | 60.0109 | 24.45
56.3157 | 24.251 | 60.0109 | 24.45
56.324 | 24.251 | 60.0109 | 24.45
56.3323 | 24.2473 | 60.0109 | 24.45
56.3407 | 24.2473 | 60.0109 | 24.45
56.349 | 24.2443 | 60.0109 | 24.45
56.3574 | 24.2443 | 60.0109 | 24.45
56.3657 | 24.224 | 60.0109 | 24.45
56.374 | 24.224 | 60.0109 | 24.45
56.3823 | 24.2304 | 60.0109 | 24.45
56.3907 | 24.2304 | 60.0109 | 24.45
56.399 | 24.2311 | 60.0109 | 24.45
56.4073 | 24.2311 | 60.0109 | 24.45
56.4156 | 24.2311 | 60.0109 | 24.45
56.424 | 24.2311 | 60.0109 | 24.45
56.4323 | 24.2304 | 60.0109 | 24.45
56.4407 | 24.2304 | 60.0109 | 24.45
56.449 | 24.2344 | 60.0109 | 24.45
56.4573 | 24.2344 | 60.0109 | 24.45
56.4656 | 24.2344 | 60.0109 | 24.45
56.474 | 24.2344 | 60.0109 | 24.45
56.4823 | 24.2344 | 60.0109 | 24.45
56.4907 | 24.2344 | 60.0109 | 24.45
56.499 | 24.2294 | 60.0109 | 24.45
56.5073 | 24.2294 | 60.0109 | 24.45
56.5156 | 24.2427 | 60.0109 | 24.45
56.524 | 24.2427 | 60.0109 | 24.45
56.5323 | 24.2427 | 60.0052 | 24.45
56.5406 | 24.2427 | 60.0052 | 24.45
56.549 | 24.2427 | 60.0052 | 24.45
56.5573 | 24.2427 | 60.0052 | 24.45
56.5656 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.574 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.5823 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.5906 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.5989 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.6073 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.6156 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.624 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.6323 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.6406 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.649 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.6573 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.6656 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.674 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.6823 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.6906 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.699 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.7073 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.7156 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.7239 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.7323 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.7406 | 24.2484 | 60.0052 | 24.45
56.749 | 24.2474 | 60.0052 | 24.45
56.7573 | 24.2474 | 60.0052 | 24.45
56.7656 | 24.2474 | 60.0052 | 24.45
56.7739 | 24.2474 | 60.0052 | 24.45
56.7823 | 24.2474 | 60.0052 | 24.45
56.7906 | 24.2474 | 60.0052 | 24.45
56.799 | 24.2461 | 60.0052 | 24.45
56.8073 | 24.2461 | 60.0052 | 24.45
56.8156 | 24.2461 | 60.0052 | 24.45
56.824 | 24.2461 | 60.0052 | 24.45
56.8323 | 24.2461 | 60.0052 | 24.45
56.8406 | 24.2461 | 60.0052 | 24.45
56.8489 | 24.2461 | 60.0052 | 24.45
56.8573 | 24.2461 | 60.0052 | 24.45
56.8656 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.874 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.8823 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.8906 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.8989 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9073 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9156 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.924 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9323 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9406 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9489 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9573 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9656 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9739 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9822 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9906 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45
56.9989 | 24.2454 | 60.0052 | 24.45
57.0073 | 24.2454 | 60.0052 | 24.45
57.0156 | 24.2454 | 60.0052 | 24.45
57.0239 | 24.2454 | 60.0052 | 24.45
57.0323 | 24.2454 | 60.0052 | 24.45
57.0406 | 24.2454 | 60.0052 | 24.45
57.049 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.0573 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.0656 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.0739 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.0823 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.0906 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.0989 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1072 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1156 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1239 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1323 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1406 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1489 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1572 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1656 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1739 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1823 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1906 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.1989 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.2073 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.2156 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.2239 | 24.2464 | 60.0052 | 24.45
57.2322 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.2406 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.2489 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.2573 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.2656 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.2739 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.2822 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.2906 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.2989 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.3073 | 24.2437 | 60.0052 | 24.45
57.3156 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3239 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3322 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3406 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3489 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3572 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3655 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3739 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3822 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3906 | 24.2432 | 60.0052 | 24.45
57.3989 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4072 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4156 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4239 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4323 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4406 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4489 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4572 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4656 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4739 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4822 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4905 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.4989 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.5072 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45
57.5156 | 24.2447 | 60.0052 | 24.45
57.5239 | 24.2447 | 60.0052 | 24.45
57.5322 | 24.2447 | 60.0052 | 24.45
57.5405 | 24.2447 | 60.0052 | 24.45
57.5489 | 24.2447 | 60.0052 | 24.45
57.5572 | 24.2447 | 60.0052 | 24.45
57.5656 | 24.2447 | 60.0052 | 24.45
57.5739 | 24.2447 | 60.0052 | 24.45
57.5822 | 24.2365 | 60.0052 | 24.45
57.5906 | 24.2365 | 60.0052 | 24.45
57.5989 | 24.2365 | 60.0052 | 24.45
57.6072 | 24.2365 | 60.0052 | 24.45
57.6155 | 24.2365 | 60.0052 | 24.45
57.6239 | 24.2365 | 60.0052 | 24.45
57.6322 | 24.2364 | 60.0052 | 24.45
57.6406 | 24.2364 | 60.0052 | 24.45
57.6489 | 24.2364 | 60.0052 | 24.45
57.6572 | 24.2364 | 60.0052 | 24.45
57.6655 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.6739 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.6822 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.6906 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.6989 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.7072 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.7155 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.7239 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.7322 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.7405 | 24.2487 | 60.0052 | 24.45
57.7488 | 24.2475 | 60.0052 | 24.45
57.7572 | 24.2475 | 60.0052 | 24.45
57.7655 | 24.2475 | 60.0052 | 24.45
57.7739 | 24.2475 | 60.0052 | 24.45
57.7822 | 24.2475 | 60.0052 | 24.45
57.7905 | 24.2475 | 60.0052 | 24.45
57.7989 | 24.2475 | 60.0052 | 24.45
57.8072 | 24.2475 | 60.0052 | 24.45
57.8156 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45
57.8239 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45
57.8322 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45
57.8405 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45
57.8489 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.8572 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.8655 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.8738 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.8822 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.8905 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.8989 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.9072 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.9155 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.9238 | 24.2407 | 60.0052 | 24.45
57.9322 | 24.2404 | 60.0052 | 24.45
57.9405 | 24.2404 | 60.0052 | 24.45
57.9489 | 24.2404 | 60.0052 | 24.45
57.9572 | 24.2404 | 60.0052 | 24.45
57.9655 | 24.2404 | 60.0052 | 24.45
57.9738 | 24.2404 | 60.0052 | 24.45
57.9822 | 24.2404 | 60.0052 | 24.45
57.9905 | 24.2404 | 60.0052 | 24.45
57.9988 | 24.2431 | 60.0052 | 24.45
58.0072 | 24.2431 | 60.0052 | 24.45
58.0155 | 24.2431 | 60.0052 | 24.45
58.0239 | 24.2431 | 60.0052 | 24.45
58.0322 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.0405 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.0488 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.0572 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.0655 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.0739 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.0822 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.0905 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.0988 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.1072 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.1155 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.1238 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.1321 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.1405 | 24.24 | 60.0052 | 24.45
58.1488 | 24.244 | 60.0052 | 24.45
58.1572 | 24.244 | 60.0052 | 24.45
58.1655 | 24.2442 | 60.0052 | 24.45
58.1738 | 24.2442 | 60.0052 | 24.45
58.1822 | 24.2442 | 60.0052 | 24.45
58.1905 | 24.2442 | 60.0052 | 24.45
58.1989 | 24.2442 | 60.0052 | 24.45
58.2072 | 24.2442 | 60.0052 | 24.45
58.2155 | 24.2442 | 60.0052 | 24.45
58.2238 | 24.2442 | 60.0052 | 24.45
58.2322 | 24.2457 | 60.0052 | 24.45
58.2405 | 24.2457 | 60.0052 | 24.45
58.2488 | 24.2457 | 60.0052 | 24.45
58.2571 | 24.2457 | 60.0052 | 24.45
58.2655 | 24.2457 | 60.0052 | 24.45
58.2738 | 24.2457 | 60.0052 | 24.45
58.2822 | 24.2458 | 60.0052 | 24.45
58.2905 | 24.2458 | 60.0052 | 24.45
58.2988 | 24.2458 | 60.0052 | 24.45
58.3071 | 24.2458 | 60.0052 | 24.45
58.3155 | 24.2458 | 60.0052 | 24.45
58.3238 | 24.2458 | 60.0052 | 24.45
58.3322 | 24.2458 | 60.0052 | 24.45
58.3405 | 24.2458 | 60.0052 | 24.45
58.3488 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45
58.3571 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45
58.3655 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45
58.3738 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45
58.3821 | 24.2499 | 60.0052 | 24.45
58.3905 | 24.2499 | 60.0052 | 24.45
58.3988 | 24.2499 | 60.0052 | 24.45
58.4072 | 24.2499 | 60.0052 | 24.45
58.4155 | 24.2499 | 60.0052 | 24.45
58.4238 | 24.2499 | 60.0052 | 24.45
58.4321 | 24.2473 | 60.0052 | 24.45
58.4405 | 24.2473 | 60.0052 | 24.45
58.4488 | 24.2473 | 60.0052 | 24.45
58.4572 | 24.2473 | 60.0052 | 24.45
58.4655 | 24.2473 | 60.0052 | 24.45
58.4738 | 24.2473 | 60.0052 | 24.45

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 7.5 | Rampa ajustada %/min | 20
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 17 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 50 MW, siendo el rango operativo 42,5 MW y correspondiendo un escalón del 40%
Potencia declarada (MW) | 150
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 17 | 42.5 | 40 | -29.9834 | -19.9889
2 | 17 | 42.5 | 40 | -30.9547 | -20.6364
3 | 17 | 42.5 | 40 | -29.3779 | -19.5853
4 | 17 | 42.5 | 40 | -29.6076 | -19.7384
5 | 17 | 42.5 | 40 | -29.8266 | -19.8844
Promedio |  |  |  | -29.9501 | -19.9667
Desviación estándar |  |  |  | 0.60625
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.020242
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.1665% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0038452 | 49.3918 | 60.034 | 49.95 | 0.0011292 | 32.698 | 60.0109 | 33 | 0.0036316 | 24.2522 | 60.0398 | 24.45 | 0.0067749 | 24.2832 | 59.9937 | 24.45 | 0.0044556 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.012177 | 49.3959 | 60.034 | 49.95 | 0.0094604 | 32.698 | 60.0109 | 33 | 0.011963 | 24.2522 | 60.0398 | 24.45 | 0.015076 | 24.2832 | 59.9937 | 24.45 | 0.012817 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.020508 | 49.3959 | 60.034 | 49.95 | 0.017792 | 32.7214 | 60.0109 | 33 | 0.020294 | 24.2522 | 60.0398 | 24.45 | 0.023438 | 24.2832 | 59.9937 | 24.45 | 0.021118 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.028839 | 49.4022 | 60.034 | 49.95 | 0.026123 | 32.7214 | 60.0109 | 33 | 0.028595 | 24.2522 | 60.0398 | 24.45 | 0.031738 | 24.2841 | 59.9937 | 24.45 | 0.02948 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.037155 | 49.4022 | 60.034 | 49.95 | 0.034454 | 32.7176 | 60.0109 | 33 | 0.036926 | 24.2472 | 60.0398 | 24.45 | 0.0401 | 24.2841 | 59.9937 | 24.45 | 0.037781 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.045486 | 49.3819 | 60.034 | 49.95 | 0.042786 | 32.7176 | 60.0109 | 33 | 0.045258 | 24.2472 | 60.0398 | 24.45 | 0.048401 | 24.2832 | 59.9937 | 24.45 | 0.046143 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.053818 | 49.3819 | 60.034 | 49.95 | 0.051117 | 32.7179 | 60.0109 | 33 | 0.053589 | 24.2472 | 60.0398 | 24.45 | 0.056763 | 24.2832 | 59.9937 | 24.45 | 0.054443 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.062149 | 49.3819 | 60.034 | 49.95 | 0.059448 | 32.7179 | 60.0109 | 33 | 0.06192 | 24.2472 | 60.0398 | 24.45 | 0.065063 | 24.2832 | 59.9937 | 24.45 | 0.062805 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.07048 | 49.3819 | 60.034 | 49.95 | 0.06778 | 32.7179 | 60.0109 | 33 | 0.070251 | 24.2461 | 60.0398 | 24.45 | 0.073425 | 24.2832 | 59.9937 | 24.45 | 0.071106 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.078812 | 49.3667 | 60.034 | 49.95 | 0.076111 | 32.7179 | 60.0109 | 33 | 0.078583 | 24.2461 | 60.0398 | 24.45 | 0.081787 | 24.2834 | 59.9937 | 24.45 | 0.079468 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.087128 | 49.3667 | 60.034 | 49.95 | 0.084442 | 32.7179 | 60.0109 | 33 | 0.086914 | 24.2518 | 60.0398 | 24.45 | 0.090088 | 24.2834 | 59.9937 | 24.45 | 0.087769 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.095459 | 49.3667 | 60.034 | 49.95 | 0.092773 | 32.7179 | 60.0109 | 33 | 0.095245 | 24.2518 | 60.0398 | 24.45 | 0.09845 | 24.2834 | 59.9937 | 24.45 | 0.09613 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.10379 | 49.3667 | 60.034 | 49.95 | 0.1011 | 32.6984 | 60.0109 | 33 | 0.10355 | 24.2537 | 60.0398 | 24.45 | 0.10675 | 24.2834 | 59.9937 | 24.45 | 0.10443 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.11212 | 49.3667 | 60.034 | 49.95 | 0.10944 | 32.6984 | 60.0109 | 33 | 0.11188 | 24.2537 | 60.0398 | 24.45 | 0.11511 | 24.2834 | 59.9937 | 24.45 | 0.11279 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.12045 | 49.3667 | 60.034 | 49.95 | 0.11777 | 32.6984 | 60.0109 | 33 | 0.12021 | 24.2535 | 60.0398 | 24.45 | 0.12341 | 24.2834 | 59.9937 | 24.45 | 0.12109 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.12878 | 49.3697 | 60.0282 | 49.95 | 0.1261 | 32.6984 | 60.0109 | 33 | 0.12854 | 24.2535 | 60.0398 | 24.45 | 0.13177 | 24.2834 | 59.9937 | 24.45 | 0.12946 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.1371 | 49.3697 | 60.0282 | 49.95 | 0.13443 | 32.6984 | 60.0109 | 33 | 0.13687 | 24.2563 | 60.0398 | 24.45 | 0.14008 | 24.2834 | 59.9937 | 24.45 | 0.13776 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.14543 | 49.3719 | 60.0282 | 49.95 | 0.14276 | 32.6984 | 60.0109 | 33 | 0.1452 | 24.2563 | 60.0398 | 24.45 | 0.14844 | 24.2808 | 59.9937 | 24.45 | 0.14612 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.15376 | 49.3719 | 60.0282 | 49.95 | 0.15109 | 32.6924 | 60.0109 | 33 | 0.15353 | 24.2524 | 60.0398 | 24.45 | 0.15674 | 24.2808 | 59.9937 | 24.45 | 0.15442 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.16209 | 49.404 | 60.0282 | 49.95 | 0.15942 | 32.6924 | 60.0109 | 33 | 0.16187 | 24.2524 | 60.0398 | 24.45 | 0.1651 | 24.2799 | 59.9937 | 24.45 | 0.16272 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.17043 | 49.404 | 60.0282 | 49.95 | 0.16776 | 32.6973 | 60.0109 | 33 | 0.17017 | 24.2549 | 60.0398 | 24.45 | 0.17346 | 24.2799 | 59.9937 | 24.45 | 0.17114 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.17876 | 49.404 | 60.0282 | 49.95 | 0.17609 | 32.6973 | 60.0109 | 33 | 0.1785 | 24.2549 | 60.0398 | 24.45 | 0.18176 | 24.2791 | 59.9937 | 24.45 | 0.17944 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.18709 | 49.404 | 60.0282 | 49.95 | 0.18442 | 32.6973 | 60.0109 | 33 | 0.18683 | 24.2549 | 60.0398 | 24.45 | 0.19012 | 24.2791 | 59.9937 | 24.45 | 0.18774 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.19542 | 49.404 | 60.0282 | 49.95 | 0.19275 | 32.6973 | 60.0109 | 33 | 0.19516 | 24.2549 | 60.0398 | 24.45 | 0.19843 | 24.2794 | 59.9937 | 24.45 | 0.19604 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.20374 | 49.404 | 60.0282 | 49.95 | 0.20108 | 32.7008 | 60.0052 | 33 | 0.20349 | 24.2523 | 60.0398 | 24.45 | 0.20679 | 24.2794 | 59.9937 | 24.45 | 0.20447 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.21207 | 49.4068 | 60.0282 | 49.95 | 0.20941 | 32.7008 | 60.0052 | 33 | 0.21182 | 24.2523 | 60.0398 | 24.45 | 0.21509 | 24.2794 | 59.9937 | 24.45 | 0.21277 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.2204 | 49.4068 | 60.0282 | 49.95 | 0.21774 | 32.7008 | 60.0052 | 33 | 0.22015 | 24.252 | 60.0398 | 24.45 | 0.22345 | 24.2794 | 59.9937 | 24.45 | 0.22107 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.22873 | 49.3992 | 60.0282 | 49.95 | 0.2261 | 32.7008 | 60.0052 | 33 | 0.22849 | 24.252 | 60.0398 | 24.45 | 0.23175 | 24.2303 | 59.9937 | 24.45 | 0.22937 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.23706 | 49.3992 | 60.0282 | 49.95 | 0.23444 | 32.7021 | 60.0052 | 33 | 0.23682 | 24.252 | 60.0398 | 24.45 | 0.24011 | 24.2303 | 59.9937 | 24.45 | 0.23779 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.24539 | 49.3992 | 60.0282 | 49.95 | 0.24277 | 32.7021 | 60.0052 | 33 | 0.24512 | 24.252 | 60.0398 | 24.45 | 0.24841 | 24.2303 | 59.9937 | 24.45 | 0.24609 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.25372 | 49.3992 | 60.0282 | 49.95 | 0.2511 | 32.7021 | 60.0052 | 33 | 0.25345 | 24.2505 | 60.0398 | 24.45 | 0.25677 | 24.2303 | 59.9937 | 24.45 | 0.25439 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.26205 | 49.3992 | 60.0282 | 49.95 | 0.25943 | 32.7021 | 60.0052 | 33 | 0.26178 | 24.2505 | 60.0398 | 24.45 | 0.26514 | 24.2317 | 59.9937 | 24.45 | 0.2627 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.27037 | 49.3992 | 60.0282 | 49.95 | 0.26776 | 32.7038 | 60.0052 | 33 | 0.27011 | 24.2497 | 60.0398 | 24.45 | 0.27344 | 24.2317 | 59.9937 | 24.45 | 0.27112 | 24.1704 | 60.0109 | 24.45
0.2787 | 49.419 | 60.0282 | 49.95 | 0.27609 | 32.7038 | 60.0052 | 33 | 0.27844 | 24.2497 | 60.0398 | 24.45 | 0.2818 | 24.2317 | 59.9937 | 24.45 | 0.27942 | 24.171 | 60.0109 | 24.45
0.28703 | 49.419 | 60.0282 | 49.95 | 0.28442 | 32.7023 | 60.0052 | 33 | 0.28677 | 24.2495 | 60.0398 | 24.45 | 0.2901 | 24.2317 | 59.9937 | 24.45 | 0.28772 | 24.171 | 60.0109 | 24.45
0.29536 | 49.4264 | 60.0282 | 49.95 | 0.29276 | 32.7023 | 60.0052 | 33 | 0.2951 | 24.2495 | 60.0398 | 24.45 | 0.29846 | 24.2313 | 59.9937 | 24.45 | 0.29602 | 24.171 | 60.0109 | 24.45
0.3037 | 49.4264 | 60.0282 | 49.95 | 0.30109 | 32.7023 | 60.0052 | 33 | 0.30344 | 24.2467 | 60.0398 | 24.45 | 0.30676 | 24.2313 | 59.9937 | 24.45 | 0.30444 | 24.171 | 60.0109 | 24.45
0.31203 | 49.4301 | 60.0282 | 49.95 | 0.30942 | 32.7023 | 60.0052 | 33 | 0.31177 | 24.2467 | 60.0398 | 24.45 | 0.31512 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 0.31274 | 24.171 | 60.0109 | 24.45
0.32036 | 49.4301 | 60.0282 | 49.95 | 0.31775 | 32.7023 | 60.0052 | 33 | 0.32007 | 24.2467 | 60.0398 | 24.45 | 0.32343 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 0.32104 | 24.171 | 60.0109 | 24.45
0.32869 | 49.4335 | 60.0282 | 49.95 | 0.32608 | 32.7023 | 60.0052 | 33 | 0.3284 | 24.2467 | 60.0398 | 24.45 | 0.33179 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 0.32947 | 24.1722 | 60.0109 | 24.45
0.33701 | 49.4335 | 60.0282 | 49.95 | 0.33441 | 32.7023 | 60.0052 | 33 | 0.33673 | 24.2455 | 60.0398 | 24.45 | 0.34015 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 0.33777 | 24.1722 | 60.0109 | 24.45
0.34534 | 49.4362 | 60.0282 | 49.95 | 0.34274 | 32.7023 | 60.0052 | 33 | 0.34506 | 24.2455 | 60.0398 | 24.45 | 0.34845 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 0.34607 | 24.1722 | 60.0109 | 24.45
0.35367 | 49.4362 | 60.0282 | 49.95 | 0.35107 | 32.6995 | 60.0052 | 33 | 0.35339 | 24.2613 | 60.0398 | 24.45 | 0.35681 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 0.35437 | 24.1722 | 60.0109 | 24.45
0.362 | 49.4362 | 60.0282 | 49.95 | 0.35941 | 32.6995 | 60.0052 | 33 | 0.36172 | 24.2613 | 60.0398 | 24.45 | 0.36511 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 0.36279 | 24.1722 | 60.0167 | 24.45
0.37033 | 49.4362 | 60.0282 | 49.95 | 0.36774 | 32.6955 | 60.0052 | 33 | 0.37006 | 24.2638 | 60.0398 | 24.45 | 0.37347 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 0.37109 | 24.1722 | 60.0167 | 24.45
0.37866 | 49.4331 | 60.0282 | 49.95 | 0.37607 | 32.6955 | 60.0052 | 33 | 0.37839 | 24.2638 | 60.0398 | 24.45 | 0.38177 | 24.2345 | 59.9937 | 24.45 | 0.37939 | 24.1722 | 60.0167 | 24.45
0.38699 | 49.4331 | 60.0282 | 49.95 | 0.3844 | 32.6936 | 60.0052 | 33 | 0.38672 | 24.2598 | 60.0398 | 24.45 | 0.39014 | 24.2345 | 59.9937 | 24.45 | 0.3877 | 24.1722 | 60.0167 | 24.45
0.39532 | 49.4329 | 60.0282 | 49.95 | 0.39273 | 32.6936 | 60.0052 | 33 | 0.39502 | 24.2598 | 60.0398 | 24.45 | 0.39844 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.39612 | 24.1722 | 60.0167 | 24.45
0.40364 | 49.4329 | 60.0282 | 49.95 | 0.40106 | 32.6936 | 60.0052 | 33 | 0.40335 | 24.2609 | 60.0398 | 24.45 | 0.4068 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.40442 | 24.1722 | 60.0167 | 24.45
0.41197 | 49.4557 | 60.0282 | 49.95 | 0.40939 | 32.6936 | 60.0052 | 33 | 0.41168 | 24.2609 | 60.0398 | 24.45 | 0.4151 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.41272 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.4203 | 49.4557 | 60.0282 | 49.95 | 0.41776 | 32.6894 | 60.0052 | 33 | 0.42001 | 24.2684 | 60.0398 | 24.45 | 0.42346 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.42102 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.42863 | 49.4542 | 60.0282 | 49.95 | 0.42609 | 32.6894 | 60.0052 | 33 | 0.42834 | 24.2684 | 60.0398 | 24.45 | 0.43182 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.42932 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.43697 | 49.4542 | 60.0282 | 49.95 | 0.43442 | 32.6894 | 60.0052 | 33 | 0.43668 | 24.2694 | 60.0398 | 24.45 | 0.44012 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.43774 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.4453 | 49.4542 | 60.0282 | 49.95 | 0.44275 | 32.6894 | 60.0052 | 33 | 0.44501 | 24.2694 | 60.0398 | 24.45 | 0.44849 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.44604 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.45363 | 49.4542 | 60.0282 | 49.95 | 0.45108 | 32.6863 | 60.0052 | 33 | 0.45334 | 24.2696 | 60.0398 | 24.45 | 0.45679 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.45435 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.46196 | 49.4542 | 60.0282 | 49.95 | 0.45941 | 32.6863 | 60.0052 | 33 | 0.46164 | 24.2696 | 60.0398 | 24.45 | 0.46515 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.46265 | 24.1644 | 60.0167 | 24.45
0.47028 | 49.4542 | 60.0282 | 49.95 | 0.46774 | 32.69 | 60.0052 | 33 | 0.46997 | 24.271 | 60.0398 | 24.45 | 0.47345 | 24.234 | 59.9937 | 24.45 | 0.47107 | 24.1644 | 60.0167 | 24.45
0.47861 | 49.4526 | 60.0282 | 49.95 | 0.47607 | 32.69 | 60.0052 | 33 | 0.4783 | 24.271 | 60.0398 | 24.45 | 0.48181 | 24.2345 | 59.9937 | 24.45 | 0.47937 | 24.1634 | 60.0167 | 24.45
0.48694 | 49.4526 | 60.0282 | 49.95 | 0.48441 | 32.69 | 60.0052 | 33 | 0.48663 | 24.271 | 60.0398 | 24.45 | 0.49011 | 24.2345 | 59.9937 | 24.45 | 0.48767 | 24.1634 | 60.0167 | 24.45
0.49527 | 49.4526 | 60.0282 | 49.95 | 0.49274 | 32.69 | 60.0052 | 33 | 0.49496 | 24.271 | 60.0398 | 24.45 | 0.49847 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.49597 | 24.1654 | 60.0167 | 24.45
0.5036 | 49.4526 | 60.0282 | 49.95 | 0.50107 | 32.69 | 60.0052 | 33 | 0.5033 | 24.2675 | 60.0398 | 24.45 | 0.50677 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.50439 | 24.1654 | 60.0167 | 24.45
0.51193 | 49.4561 | 60.0282 | 49.95 | 0.5094 | 32.69 | 60.0052 | 33 | 0.51163 | 24.2675 | 60.0398 | 24.45 | 0.51514 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.5127 | 24.1654 | 60.0167 | 24.45
0.52026 | 49.4561 | 60.0282 | 49.95 | 0.51773 | 32.6926 | 60.0052 | 33 | 0.51996 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.5235 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.521 | 24.1654 | 60.0167 | 24.45
0.52859 | 49.4506 | 60.0282 | 49.95 | 0.52606 | 32.6926 | 60.0052 | 33 | 0.52829 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.5318 | 24.2284 | 59.9937 | 24.45 | 0.5293 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.53691 | 49.4506 | 60.0282 | 49.95 | 0.53439 | 32.6914 | 60.0052 | 33 | 0.53662 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.54016 | 24.2284 | 59.9937 | 24.45 | 0.53772 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.54524 | 49.4506 | 60.0282 | 49.95 | 0.54272 | 32.6914 | 60.0052 | 33 | 0.54492 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.54846 | 24.2284 | 59.9937 | 24.45 | 0.54602 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.55357 | 49.4506 | 60.0282 | 49.95 | 0.55106 | 32.6733 | 60.0052 | 33 | 0.55325 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.55682 | 24.2284 | 59.9937 | 24.45 | 0.55432 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.5619 | 49.4268 | 60.0282 | 49.95 | 0.55939 | 32.6733 | 60.0052 | 33 | 0.56158 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.56512 | 24.2287 | 59.9937 | 24.45 | 0.56262 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.57024 | 49.4268 | 60.0282 | 49.95 | 0.56772 | 32.6733 | 60.0052 | 33 | 0.56992 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.57349 | 24.2287 | 59.9937 | 24.45 | 0.57104 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.57857 | 49.4268 | 60.0282 | 49.95 | 0.57605 | 32.6733 | 60.0052 | 33 | 0.57825 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.58179 | 24.2287 | 59.9937 | 24.45 | 0.57935 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.5869 | 49.4268 | 60.0282 | 49.95 | 0.58438 | 32.6733 | 60.0052 | 33 | 0.58658 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.59015 | 24.2287 | 59.9937 | 24.45 | 0.58765 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.59523 | 49.4268 | 60.0282 | 49.95 | 0.59271 | 32.6733 | 60.0052 | 33 | 0.59491 | 24.2638 | 60.034 | 24.45 | 0.59845 | 24.2281 | 59.9937 | 24.45 | 0.59595 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.60355 | 49.4268 | 60.0282 | 49.95 | 0.60104 | 32.6701 | 60.0052 | 33 | 0.60324 | 24.2639 | 60.034 | 24.45 | 0.60681 | 24.2281 | 59.9937 | 24.45 | 0.60437 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.61188 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.60938 | 32.6701 | 60.0052 | 33 | 0.61157 | 24.2639 | 60.034 | 24.45 | 0.61517 | 24.2282 | 59.9937 | 24.45 | 0.61267 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.62021 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.61774 | 32.6688 | 60.0052 | 33 | 0.6199 | 24.2639 | 60.034 | 24.45 | 0.62347 | 24.2282 | 59.9937 | 24.45 | 0.62097 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.62854 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.62607 | 32.6688 | 60.0052 | 33 | 0.62823 | 24.2639 | 60.034 | 24.45 | 0.63184 | 24.2228 | 59.9937 | 24.45 | 0.62927 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.63687 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.6344 | 32.6657 | 60.0052 | 33 | 0.63654 | 24.2657 | 60.034 | 24.45 | 0.64014 | 24.2228 | 59.9937 | 24.45 | 0.6377 | 24.1639 | 60.0167 | 24.45
0.6452 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.64273 | 32.6657 | 60.0052 | 33 | 0.64487 | 24.2657 | 60.034 | 24.45 | 0.6485 | 24.2228 | 59.9937 | 24.45 | 0.646 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.65353 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.65106 | 32.6657 | 60.0052 | 33 | 0.6532 | 24.2657 | 60.034 | 24.45 | 0.6568 | 24.2228 | 59.9937 | 24.45 | 0.6543 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.66187 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.65939 | 32.6657 | 60.0052 | 33 | 0.66153 | 24.2657 | 60.034 | 24.45 | 0.66516 | 24.2228 | 59.9937 | 24.45 | 0.6626 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.67018 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.66772 | 32.6706 | 60.0052 | 33 | 0.66986 | 24.2657 | 60.034 | 24.45 | 0.67346 | 24.2228 | 59.9937 | 24.45 | 0.67102 | 24.163 | 60.0167 | 24.45
0.67851 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.67606 | 32.6706 | 60.0052 | 33 | 0.67819 | 24.2657 | 60.034 | 24.45 | 0.68182 | 24.2228 | 59.9937 | 24.45 | 0.67932 | 24.1569 | 60.0167 | 24.45
0.68684 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.68439 | 32.6706 | 60.0052 | 33 | 0.68652 | 24.2659 | 60.034 | 24.45 | 0.69019 | 24.2228 | 59.9937 | 24.45 | 0.68762 | 24.1569 | 60.0167 | 24.45
0.69518 | 49.4146 | 60.0282 | 49.95 | 0.69272 | 32.6706 | 60.0052 | 33 | 0.69485 | 24.2659 | 60.034 | 24.45 | 0.69849 | 24.2278 | 59.9937 | 24.45 | 0.69592 | 24.1569 | 60.0167 | 24.45
0.70351 | 49.4146 | 60.0282 | 49.95 | 0.70105 | 32.6712 | 60.0052 | 33 | 0.70319 | 24.269 | 60.034 | 24.45 | 0.70685 | 24.2278 | 59.9937 | 24.45 | 0.70435 | 24.1569 | 60.0167 | 24.45
0.71184 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 0.70938 | 32.6712 | 60.0052 | 33 | 0.71152 | 24.269 | 60.034 | 24.45 | 0.71515 | 24.2279 | 59.9937 | 24.45 | 0.71265 | 24.1569 | 60.0167 | 24.45
0.72017 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 0.71771 | 32.6712 | 60.0052 | 33 | 0.71985 | 24.269 | 60.034 | 24.45 | 0.72351 | 24.2279 | 59.9937 | 24.45 | 0.72095 | 24.1569 | 60.0167 | 24.45
0.7285 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 0.72604 | 32.6712 | 60.0052 | 33 | 0.72815 | 24.269 | 60.034 | 24.45 | 0.73181 | 24.2279 | 59.9937 | 24.45 | 0.72925 | 24.1569 | 60.0167 | 24.45
0.73683 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 0.73438 | 32.6554 | 60.0052 | 33 | 0.73648 | 24.269 | 60.034 | 24.45 | 0.74017 | 24.2279 | 59.9937 | 24.45 | 0.73767 | 24.1569 | 60.0167 | 24.45
0.74515 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 0.74271 | 32.6554 | 60.0052 | 33 | 0.74481 | 24.269 | 60.034 | 24.45 | 0.74847 | 24.2279 | 59.9937 | 24.45 | 0.74597 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.75348 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 0.75104 | 32.6554 | 60.0052 | 33 | 0.75314 | 24.2691 | 60.034 | 24.45 | 0.75684 | 24.2279 | 59.9937 | 24.45 | 0.75427 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.76181 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 0.75937 | 32.6554 | 60.0052 | 33 | 0.76147 | 24.2691 | 60.034 | 24.45 | 0.76514 | 24.2279 | 59.9937 | 24.45 | 0.76257 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.77014 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 0.7677 | 32.6554 | 60.0052 | 33 | 0.76981 | 24.2691 | 60.034 | 24.45 | 0.7735 | 24.2279 | 59.9937 | 24.45 | 0.771 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.77847 | 49.4232 | 60.0282 | 49.95 | 0.77603 | 32.6554 | 60.0052 | 33 | 0.77814 | 24.2691 | 60.034 | 24.45 | 0.78186 | 24.2355 | 59.9937 | 24.45 | 0.7793 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.7868 | 49.4232 | 60.0282 | 49.95 | 0.78436 | 32.6568 | 60.0052 | 33 | 0.78647 | 24.2691 | 60.034 | 24.45 | 0.79016 | 24.2355 | 59.9937 | 24.45 | 0.7876 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.79514 | 49.4225 | 60.0282 | 49.95 | 0.79269 | 32.6568 | 60.0052 | 33 | 0.7948 | 24.2691 | 60.034 | 24.45 | 0.79852 | 24.2325 | 59.9937 | 24.45 | 0.7959 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.80347 | 49.4225 | 60.0282 | 49.95 | 0.80103 | 32.6628 | 60.0052 | 33 | 0.80313 | 24.2701 | 60.034 | 24.45 | 0.80682 | 24.2325 | 59.9937 | 24.45 | 0.80432 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.81178 | 49.4225 | 60.0282 | 49.95 | 0.80939 | 32.6628 | 60.0052 | 33 | 0.81146 | 24.2701 | 60.034 | 24.45 | 0.81519 | 24.2321 | 59.9937 | 24.45 | 0.81262 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.82011 | 49.4225 | 60.0282 | 49.95 | 0.81772 | 32.6628 | 60.0052 | 33 | 0.81979 | 24.2678 | 60.034 | 24.45 | 0.82349 | 24.2321 | 59.9937 | 24.45 | 0.82092 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.82845 | 49.4225 | 60.0282 | 49.95 | 0.82605 | 32.6628 | 60.0052 | 33 | 0.82809 | 24.2678 | 60.034 | 24.45 | 0.83185 | 24.2321 | 59.9937 | 24.45 | 0.82922 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.83678 | 49.4225 | 60.0282 | 49.95 | 0.83438 | 32.6628 | 60.0052 | 33 | 0.83643 | 24.2678 | 60.034 | 24.45 | 0.84015 | 24.2321 | 59.9937 | 24.45 | 0.83765 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.84511 | 49.4225 | 60.0282 | 49.95 | 0.84271 | 32.6628 | 60.0052 | 33 | 0.84476 | 24.2678 | 60.034 | 24.45 | 0.84851 | 24.2321 | 59.9937 | 24.45 | 0.84595 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.85344 | 49.4225 | 60.0282 | 49.95 | 0.85104 | 32.6628 | 60.0052 | 33 | 0.85309 | 24.2678 | 60.034 | 24.45 | 0.85681 | 24.2321 | 59.9937 | 24.45 | 0.85425 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.86177 | 49.418 | 60.0282 | 49.95 | 0.85938 | 32.6628 | 60.0052 | 33 | 0.86142 | 24.2678 | 60.034 | 24.45 | 0.86517 | 24.2293 | 59.9937 | 24.45 | 0.86255 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.87009 | 49.418 | 60.0282 | 49.95 | 0.86771 | 32.6526 | 60.0052 | 33 | 0.86975 | 24.264 | 60.034 | 24.45 | 0.87354 | 24.2293 | 59.9937 | 24.45 | 0.87097 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.87842 | 49.4299 | 60.0282 | 49.95 | 0.87604 | 32.6526 | 60.0052 | 33 | 0.87808 | 24.264 | 60.034 | 24.45 | 0.88184 | 24.2325 | 59.9937 | 24.45 | 0.87927 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.88675 | 49.4299 | 60.0282 | 49.95 | 0.88437 | 32.6526 | 60.0052 | 33 | 0.88641 | 24.264 | 60.034 | 24.45 | 0.8902 | 24.2325 | 59.9937 | 24.45 | 0.88757 | 24.157 | 60.0167 | 24.45
0.89508 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.8927 | 32.6526 | 60.0052 | 33 | 0.89474 | 24.264 | 60.034 | 24.45 | 0.8985 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.89587 | 24.1461 | 60.0167 | 24.45
0.90341 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.90103 | 32.6526 | 60.0052 | 33 | 0.90308 | 24.264 | 60.034 | 24.45 | 0.90686 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.9043 | 24.1461 | 60.0167 | 24.45
0.91174 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.90936 | 32.6526 | 60.0052 | 33 | 0.91141 | 24.264 | 60.034 | 24.45 | 0.91516 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.9126 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.92007 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 0.91769 | 32.6455 | 60.0052 | 33 | 0.91971 | 24.2671 | 60.034 | 24.45 | 0.92352 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.9209 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.92841 | 49.4298 | 60.0282 | 49.95 | 0.92603 | 32.6455 | 60.0052 | 33 | 0.92804 | 24.2671 | 60.034 | 24.45 | 0.93182 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.9292 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.93674 | 49.4298 | 60.0282 | 49.95 | 0.93436 | 32.6435 | 60.0052 | 33 | 0.93637 | 24.2684 | 60.034 | 24.45 | 0.94019 | 24.2324 | 59.9937 | 24.45 | 0.93762 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.94505 | 49.4265 | 60.0282 | 49.95 | 0.94269 | 32.6435 | 60.0052 | 33 | 0.9447 | 24.2684 | 60.034 | 24.45 | 0.94849 | 24.2331 | 59.9937 | 24.45 | 0.94592 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.95338 | 49.4265 | 60.0282 | 49.95 | 0.95102 | 32.6435 | 60.0052 | 33 | 0.95303 | 24.2686 | 60.034 | 24.45 | 0.95685 | 24.2331 | 59.9937 | 24.45 | 0.95422 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.96172 | 49.4265 | 60.0282 | 49.95 | 0.95935 | 32.6435 | 60.0052 | 33 | 0.96136 | 24.2686 | 60.034 | 24.45 | 0.96521 | 24.2313 | 59.9937 | 24.45 | 0.96252 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.97005 | 49.4265 | 60.0282 | 49.95 | 0.96768 | 32.6435 | 60.0052 | 33 | 0.9697 | 24.2686 | 60.034 | 24.45 | 0.97351 | 24.2313 | 59.9937 | 24.45 | 0.97095 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.97838 | 49.4265 | 60.0282 | 49.95 | 0.97601 | 32.6435 | 60.0052 | 33 | 0.97803 | 24.2686 | 60.034 | 24.45 | 0.98187 | 24.2313 | 59.9937 | 24.45 | 0.97925 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.98671 | 49.4265 | 60.0282 | 49.95 | 0.98434 | 32.6476 | 60.0052 | 33 | 0.98636 | 24.2686 | 60.034 | 24.45 | 0.99017 | 24.2313 | 59.9937 | 24.45 | 0.98755 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
0.99504 | 49.4263 | 60.0282 | 49.95 | 0.99268 | 32.6476 | 60.0052 | 33 | 0.99469 | 24.2686 | 60.034 | 24.45 | 0.99854 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 0.99585 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
1.0034 | 49.4263 | 60.0282 | 49.95 | 1.001 | 32.6177 | 60.0052 | 33 | 1.003 | 24.2639 | 60.034 | 24.45 | 1.0068 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 1.0043 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
1.0117 | 49.4296 | 60.0282 | 49.95 | 1.0094 | 32.6177 | 60.0052 | 33 | 1.0113 | 24.2639 | 60.034 | 24.45 | 1.0152 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 1.0126 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
1.02 | 49.4296 | 60.0282 | 49.95 | 1.0177 | 32.6151 | 60.0052 | 33 | 1.0197 | 24.2599 | 60.034 | 24.45 | 1.0235 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 1.0209 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
1.0284 | 49.4202 | 60.0282 | 49.95 | 1.026 | 32.6151 | 60.0052 | 33 | 1.028 | 24.2599 | 60.034 | 24.45 | 1.0319 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 1.0292 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
1.0367 | 49.4202 | 60.0282 | 49.95 | 1.0344 | 32.6145 | 60.0052 | 33 | 1.0363 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.0402 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 1.0376 | 24.1456 | 60.0167 | 24.45
1.045 | 49.4202 | 60.0282 | 49.95 | 1.0427 | 32.6145 | 60.0052 | 33 | 1.0446 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.0485 | 24.2285 | 59.9937 | 24.45 | 1.0459 | 24.1769 | 60.0167 | 24.45
1.0533 | 49.4202 | 60.0282 | 49.95 | 1.051 | 32.6176 | 60.0052 | 33 | 1.053 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.0569 | 24.2285 | 59.9937 | 24.45 | 1.0542 | 24.1769 | 60.0167 | 24.45
1.0617 | 49.4202 | 60.0282 | 49.95 | 1.0594 | 32.6176 | 60.0052 | 33 | 1.0613 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.0652 | 24.2299 | 59.9937 | 24.45 | 1.0625 | 24.1769 | 60.0167 | 24.45
1.07 | 49.4202 | 60.0282 | 49.95 | 1.0677 | 32.6176 | 60.0052 | 33 | 1.0696 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.0735 | 24.2299 | 59.9937 | 24.45 | 1.0709 | 24.1769 | 60.0167 | 24.45
1.0783 | 49.4202 | 60.0282 | 49.95 | 1.076 | 32.6176 | 60.0052 | 33 | 1.078 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.0818 | 24.2299 | 59.9937 | 24.45 | 1.0792 | 24.1769 | 60.0167 | 24.45
1.0867 | 49.4202 | 60.0282 | 49.95 | 1.0844 | 32.6298 | 60.0052 | 33 | 1.0863 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.0902 | 24.2299 | 59.9937 | 24.45 | 1.0875 | 24.1769 | 60.0167 | 24.45
1.095 | 49.4201 | 60.0282 | 49.95 | 1.0927 | 32.6298 | 60.0052 | 33 | 1.0946 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.0985 | 24.2347 | 59.9937 | 24.45 | 1.0958 | 24.1769 | 60.0167 | 24.45
1.1033 | 49.4201 | 60.0282 | 49.95 | 1.101 | 32.6268 | 60.0052 | 33 | 1.103 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.1069 | 24.2347 | 59.9937 | 24.45 | 1.1042 | 24.1769 | 60.0167 | 24.45
1.1116 | 49.4201 | 60.0282 | 49.95 | 1.1093 | 32.6268 | 60.0052 | 33 | 1.1113 | 24.2615 | 60.034 | 24.45 | 1.1152 | 24.2348 | 59.9937 | 24.45 | 1.1125 | 24.181 | 60.0167 | 24.45
1.12 | 49.4201 | 60.0282 | 49.95 | 1.1177 | 32.6237 | 60.0052 | 33 | 1.1196 | 24.2618 | 60.034 | 24.45 | 1.1235 | 24.2348 | 59.9937 | 24.45 | 1.1208 | 24.181 | 60.0167 | 24.45
1.1283 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 1.126 | 32.6237 | 60.0052 | 33 | 1.1279 | 24.2618 | 60.034 | 24.45 | 1.1319 | 24.2348 | 59.9937 | 24.45 | 1.1292 | 24.181 | 60.0167 | 24.45
1.1366 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 1.1343 | 32.6237 | 60.0052 | 33 | 1.1363 | 24.2617 | 60.034 | 24.45 | 1.1402 | 24.2348 | 59.9937 | 24.45 | 1.1376 | 24.181 | 60.0167 | 24.45
1.145 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 1.1427 | 32.6237 | 60.0052 | 33 | 1.1446 | 24.2617 | 60.034 | 24.45 | 1.1486 | 24.2355 | 59.9937 | 24.45 | 1.1459 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.1533 | 49.4244 | 60.0282 | 49.95 | 1.151 | 32.6256 | 60.0052 | 33 | 1.1529 | 24.2617 | 60.034 | 24.45 | 1.1569 | 24.2355 | 59.9937 | 24.45 | 1.1542 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.1616 | 49.4372 | 60.0282 | 49.95 | 1.1593 | 32.6256 | 60.0052 | 33 | 1.1613 | 24.2617 | 60.034 | 24.45 | 1.1652 | 24.2373 | 59.9937 | 24.45 | 1.1625 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.17 | 49.4372 | 60.0282 | 49.95 | 1.1677 | 32.6208 | 60.0052 | 33 | 1.1696 | 24.2617 | 60.034 | 24.45 | 1.1735 | 24.2373 | 59.9937 | 24.45 | 1.1709 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.1783 | 49.4384 | 60.0282 | 49.95 | 1.176 | 32.6208 | 60.0052 | 33 | 1.1779 | 24.2617 | 60.034 | 24.45 | 1.1819 | 24.2451 | 59.9937 | 24.45 | 1.1792 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.1866 | 49.4384 | 60.0282 | 49.95 | 1.1843 | 32.6208 | 60.0052 | 33 | 1.1862 | 24.2617 | 60.034 | 24.45 | 1.1902 | 24.2451 | 59.9937 | 24.45 | 1.1875 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.1949 | 49.4402 | 60.0282 | 49.95 | 1.1927 | 32.6208 | 60.0052 | 33 | 1.1946 | 24.2617 | 60.034 | 24.45 | 1.1985 | 24.2451 | 59.9937 | 24.45 | 1.1958 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2033 | 49.4402 | 60.0282 | 49.95 | 1.201 | 32.6399 | 60.0052 | 33 | 1.2029 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2068 | 24.2451 | 59.9937 | 24.45 | 1.2042 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2116 | 49.4402 | 60.0282 | 49.95 | 1.2094 | 32.6399 | 60.0052 | 33 | 1.2112 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2152 | 24.2431 | 59.9937 | 24.45 | 1.2125 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2199 | 49.4402 | 60.0282 | 49.95 | 1.2177 | 32.6465 | 60.0052 | 33 | 1.2195 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2236 | 24.2431 | 59.9937 | 24.45 | 1.2208 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2283 | 49.4307 | 60.0282 | 49.95 | 1.226 | 32.6465 | 60.0052 | 33 | 1.2279 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2319 | 24.2431 | 59.9937 | 24.45 | 1.2291 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2366 | 49.4307 | 60.0282 | 49.95 | 1.2343 | 32.6465 | 60.0052 | 33 | 1.2362 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2402 | 24.2431 | 59.9937 | 24.45 | 1.2375 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2449 | 49.4307 | 60.0282 | 49.95 | 1.2427 | 32.6465 | 60.0052 | 33 | 1.2445 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2485 | 24.2431 | 59.9937 | 24.45 | 1.2458 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2533 | 49.4307 | 60.0282 | 49.95 | 1.251 | 32.6464 | 60.0052 | 33 | 1.2529 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2569 | 24.2431 | 59.9937 | 24.45 | 1.2542 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2616 | 49.39 | 60.0282 | 49.95 | 1.2593 | 32.6464 | 60.0052 | 33 | 1.2612 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2652 | 24.2395 | 59.9937 | 24.45 | 1.2625 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2699 | 49.39 | 60.0282 | 49.95 | 1.2677 | 32.6722 | 60.0052 | 33 | 1.2695 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2736 | 24.2395 | 59.9937 | 24.45 | 1.2709 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2782 | 49.383 | 60.0282 | 49.95 | 1.276 | 32.6722 | 60.0052 | 33 | 1.2779 | 24.2631 | 60.034 | 24.45 | 1.2819 | 24.2395 | 59.9937 | 24.45 | 1.2792 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2866 | 49.383 | 60.0282 | 49.95 | 1.2843 | 32.6741 | 60.0052 | 33 | 1.2862 | 24.2578 | 60.034 | 24.45 | 1.2902 | 24.2395 | 59.9937 | 24.45 | 1.2875 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.2949 | 49.383 | 60.0282 | 49.95 | 1.2927 | 32.6741 | 60.0052 | 33 | 1.2945 | 24.2578 | 60.034 | 24.45 | 1.2985 | 24.2376 | 59.9937 | 24.45 | 1.2958 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3032 | 49.383 | 60.0282 | 49.95 | 1.301 | 32.6741 | 60.0052 | 33 | 1.3028 | 24.2577 | 60.034 | 24.45 | 1.3069 | 24.2376 | 59.9937 | 24.45 | 1.3042 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3116 | 49.383 | 60.0282 | 49.95 | 1.3093 | 32.6741 | 60.0052 | 33 | 1.3112 | 24.2577 | 60.034 | 24.45 | 1.3152 | 24.2376 | 59.9937 | 24.45 | 1.3125 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3199 | 49.383 | 60.0282 | 49.95 | 1.3177 | 32.6703 | 60.0052 | 33 | 1.3195 | 24.2577 | 60.034 | 24.45 | 1.3235 | 24.2376 | 59.9937 | 24.45 | 1.3208 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3282 | 49.3866 | 60.0282 | 49.95 | 1.326 | 32.6703 | 60.0052 | 33 | 1.3278 | 24.2577 | 60.034 | 24.45 | 1.3319 | 24.2376 | 59.9937 | 24.45 | 1.3291 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3365 | 49.3866 | 60.0282 | 49.95 | 1.3343 | 32.6729 | 60.0052 | 33 | 1.3362 | 24.2577 | 60.034 | 24.45 | 1.3402 | 24.2376 | 59.9937 | 24.45 | 1.3374 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3449 | 49.4381 | 60.0282 | 49.95 | 1.3427 | 32.6729 | 60.0052 | 33 | 1.3445 | 24.2577 | 60.034 | 24.45 | 1.3486 | 24.2362 | 59.9937 | 24.45 | 1.3458 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3532 | 49.4381 | 60.0282 | 49.95 | 1.351 | 32.672 | 60.0052 | 33 | 1.3528 | 24.2581 | 60.034 | 24.45 | 1.3569 | 24.2362 | 59.9937 | 24.45 | 1.3541 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3615 | 49.4199 | 60.0282 | 49.95 | 1.3593 | 32.672 | 60.0052 | 33 | 1.3611 | 24.2581 | 60.034 | 24.45 | 1.3652 | 24.2332 | 59.9937 | 24.45 | 1.3624 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3699 | 49.4199 | 60.0282 | 49.95 | 1.3676 | 32.6689 | 59.9994 | 33 | 1.3695 | 24.2578 | 60.034 | 24.45 | 1.3735 | 24.2332 | 59.9937 | 24.45 | 1.3707 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3782 | 49.4199 | 60.0282 | 49.95 | 1.376 | 32.6689 | 59.9994 | 33 | 1.3778 | 24.2578 | 60.034 | 24.45 | 1.3819 | 24.2332 | 59.9937 | 24.45 | 1.3792 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3865 | 49.4199 | 60.0282 | 49.95 | 1.3843 | 32.6689 | 59.9994 | 33 | 1.3861 | 24.259 | 60.034 | 24.45 | 1.3903 | 24.2332 | 59.9937 | 24.45 | 1.3875 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.3949 | 49.4233 | 60.0282 | 49.95 | 1.3927 | 32.6689 | 59.9994 | 33 | 1.3944 | 24.259 | 60.034 | 24.45 | 1.3986 | 24.2332 | 59.9937 | 24.45 | 1.3958 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4032 | 49.4233 | 60.0282 | 49.95 | 1.401 | 32.6689 | 59.9994 | 33 | 1.4028 | 24.259 | 60.034 | 24.45 | 1.4069 | 24.2332 | 59.9937 | 24.45 | 1.4041 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4115 | 49.4208 | 60.0282 | 49.95 | 1.4093 | 32.6689 | 59.9994 | 33 | 1.4111 | 24.259 | 60.034 | 24.45 | 1.4152 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 1.4125 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4198 | 49.4208 | 60.0282 | 49.95 | 1.4177 | 32.6689 | 59.9994 | 33 | 1.4194 | 24.2496 | 60.034 | 24.45 | 1.4236 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 1.4208 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4282 | 49.4213 | 60.0282 | 49.95 | 1.426 | 32.6689 | 59.9994 | 33 | 1.4278 | 24.2496 | 60.034 | 24.45 | 1.4319 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 1.4291 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4365 | 49.4213 | 60.0282 | 49.95 | 1.4343 | 32.6636 | 59.9994 | 33 | 1.4361 | 24.2463 | 60.034 | 24.45 | 1.4402 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 1.4374 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4448 | 49.4213 | 60.0282 | 49.95 | 1.4427 | 32.6636 | 59.9994 | 33 | 1.4444 | 24.2463 | 60.034 | 24.45 | 1.4485 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 1.4458 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4532 | 49.4213 | 60.0282 | 49.95 | 1.451 | 32.6644 | 59.9994 | 33 | 1.4528 | 24.2463 | 60.034 | 24.45 | 1.4569 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 1.4541 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4615 | 49.4228 | 60.0282 | 49.95 | 1.4593 | 32.6644 | 59.9994 | 33 | 1.4611 | 24.2463 | 60.034 | 24.45 | 1.4652 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 1.4624 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4698 | 49.4228 | 60.0282 | 49.95 | 1.4677 | 32.6667 | 59.9994 | 33 | 1.4694 | 24.2424 | 60.034 | 24.45 | 1.4736 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 1.4707 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4781 | 49.4228 | 60.0282 | 49.95 | 1.476 | 32.6667 | 59.9994 | 33 | 1.4778 | 24.2424 | 60.034 | 24.45 | 1.4819 | 24.236 | 59.9937 | 24.45 | 1.4791 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4865 | 49.4228 | 60.0282 | 49.95 | 1.4843 | 32.6711 | 59.9994 | 33 | 1.4861 | 24.2269 | 60.034 | 24.45 | 1.4902 | 24.236 | 59.9937 | 24.45 | 1.4874 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.4948 | 49.4126 | 60.0282 | 49.95 | 1.4926 | 32.6711 | 59.9994 | 33 | 1.4944 | 24.2269 | 60.034 | 24.45 | 1.4986 | 24.2359 | 59.9937 | 24.45 | 1.4957 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5031 | 49.4126 | 60.0282 | 49.95 | 1.501 | 32.6711 | 59.9994 | 33 | 1.5027 | 24.2275 | 60.034 | 24.45 | 1.5069 | 24.2359 | 59.9937 | 24.45 | 1.504 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5115 | 49.4007 | 60.0282 | 49.95 | 1.5093 | 32.6711 | 59.9994 | 33 | 1.511 | 24.2275 | 60.034 | 24.45 | 1.5153 | 24.2359 | 59.9937 | 24.45 | 1.5125 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5198 | 49.4007 | 60.0282 | 49.95 | 1.5177 | 32.6711 | 59.9994 | 33 | 1.5194 | 24.2276 | 60.034 | 24.45 | 1.5236 | 24.2359 | 59.9937 | 24.45 | 1.5208 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5281 | 49.3958 | 60.0282 | 49.95 | 1.526 | 32.6711 | 59.9994 | 33 | 1.5277 | 24.2276 | 60.034 | 24.45 | 1.5319 | 24.2341 | 59.9937 | 24.45 | 1.5291 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5365 | 49.3958 | 60.0282 | 49.95 | 1.5343 | 32.6915 | 59.9994 | 33 | 1.536 | 24.2288 | 60.034 | 24.45 | 1.5402 | 24.2341 | 59.9937 | 24.45 | 1.5374 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5448 | 49.3958 | 60.0282 | 49.95 | 1.5427 | 32.6915 | 59.9994 | 33 | 1.5444 | 24.2288 | 60.034 | 24.45 | 1.5486 | 24.2341 | 59.9937 | 24.45 | 1.5458 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5531 | 49.3958 | 60.0282 | 49.95 | 1.551 | 32.6934 | 59.9994 | 33 | 1.5527 | 24.2288 | 60.034 | 24.45 | 1.5569 | 24.2341 | 59.9937 | 24.45 | 1.5541 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5614 | 49.3959 | 60.0282 | 49.95 | 1.5593 | 32.6934 | 59.9994 | 33 | 1.561 | 24.2288 | 60.034 | 24.45 | 1.5652 | 24.2341 | 59.9937 | 24.45 | 1.5624 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5698 | 49.3959 | 60.0282 | 49.95 | 1.5677 | 32.6934 | 59.9994 | 33 | 1.5694 | 24.2295 | 60.034 | 24.45 | 1.5736 | 24.2341 | 59.9937 | 24.45 | 1.5707 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5781 | 49.3938 | 60.0282 | 49.95 | 1.576 | 32.6934 | 59.9994 | 33 | 1.5777 | 24.2295 | 60.034 | 24.45 | 1.5819 | 24.2341 | 59.9937 | 24.45 | 1.5791 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5864 | 49.3938 | 60.0282 | 49.95 | 1.5843 | 32.6934 | 59.9994 | 33 | 1.586 | 24.2316 | 60.034 | 24.45 | 1.5903 | 24.2341 | 59.9937 | 24.45 | 1.5874 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.5948 | 49.3938 | 60.0282 | 49.95 | 1.5927 | 32.6934 | 59.9994 | 33 | 1.5943 | 24.2316 | 60.034 | 24.45 | 1.5986 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 1.5957 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6031 | 49.3938 | 60.0282 | 49.95 | 1.601 | 32.6934 | 59.9994 | 33 | 1.6027 | 24.2332 | 60.034 | 24.45 | 1.6069 | 24.2314 | 59.9937 | 24.45 | 1.604 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6114 | 49.3983 | 60.0282 | 49.95 | 1.6093 | 32.6934 | 59.9994 | 33 | 1.611 | 24.2332 | 60.034 | 24.45 | 1.6152 | 24.2296 | 59.9937 | 24.45 | 1.6124 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6197 | 49.3983 | 60.0282 | 49.95 | 1.6176 | 32.696 | 59.9994 | 33 | 1.6193 | 24.2338 | 60.034 | 24.45 | 1.6236 | 24.2296 | 59.9937 | 24.45 | 1.6207 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6281 | 49.3947 | 60.0282 | 49.95 | 1.626 | 32.696 | 59.9994 | 33 | 1.6277 | 24.2338 | 60.034 | 24.45 | 1.6319 | 24.2296 | 59.9937 | 24.45 | 1.629 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6364 | 49.3947 | 60.0282 | 49.95 | 1.6343 | 32.6944 | 59.9994 | 33 | 1.636 | 24.2338 | 60.034 | 24.45 | 1.6403 | 24.2296 | 59.9937 | 24.45 | 1.6373 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6447 | 49.3898 | 60.0282 | 49.95 | 1.6427 | 32.6944 | 59.9994 | 33 | 1.6443 | 24.2338 | 60.034 | 24.45 | 1.6486 | 24.2296 | 59.9937 | 24.45 | 1.6458 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6531 | 49.3898 | 60.0282 | 49.95 | 1.651 | 32.6944 | 59.9994 | 33 | 1.6526 | 24.2307 | 60.034 | 24.45 | 1.6569 | 24.2296 | 59.9937 | 24.45 | 1.6541 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6614 | 49.3898 | 60.0282 | 49.95 | 1.6593 | 32.6944 | 59.9994 | 33 | 1.661 | 24.2307 | 60.034 | 24.45 | 1.6653 | 24.2296 | 59.9937 | 24.45 | 1.6624 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6697 | 49.3898 | 60.0282 | 49.95 | 1.6677 | 32.6944 | 59.9994 | 33 | 1.6693 | 24.2277 | 60.034 | 24.45 | 1.6736 | 24.2296 | 59.9937 | 24.45 | 1.6707 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6781 | 49.3862 | 60.0282 | 49.95 | 1.676 | 32.6944 | 59.9994 | 33 | 1.6776 | 24.2277 | 60.034 | 24.45 | 1.6819 | 24.2263 | 59.9937 | 24.45 | 1.6791 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6864 | 49.3862 | 60.0282 | 49.95 | 1.6843 | 32.6953 | 59.9994 | 33 | 1.6859 | 24.2277 | 60.0282 | 24.45 | 1.6902 | 24.2263 | 59.9937 | 24.45 | 1.6874 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.6947 | 49.4014 | 60.0282 | 49.95 | 1.6927 | 32.6953 | 59.9994 | 33 | 1.6943 | 24.2277 | 60.0282 | 24.45 | 1.6986 | 24.2226 | 59.9937 | 24.45 | 1.6957 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.703 | 49.4014 | 60.0282 | 49.95 | 1.701 | 32.6953 | 59.9994 | 33 | 1.7026 | 24.2277 | 60.0282 | 24.45 | 1.7069 | 24.2226 | 59.9937 | 24.45 | 1.704 | 24.2154 | 60.0167 | 24.45
1.7114 | 49.4014 | 60.0282 | 49.95 | 1.7093 | 32.6953 | 59.9994 | 33 | 1.7109 | 24.2277 | 60.0282 | 24.45 | 1.7153 | 24.2226 | 59.9937 | 24.45 | 1.7124 | 24.2162 | 60.0167 | 24.45
1.7197 | 49.4014 | 60.0282 | 49.95 | 1.7177 | 32.6981 | 59.9994 | 33 | 1.7193 | 24.2608 | 60.0282 | 24.45 | 1.7236 | 24.2226 | 59.9937 | 24.45 | 1.7207 | 24.2162 | 60.0167 | 24.45
1.728 | 49.3925 | 60.0282 | 49.95 | 1.726 | 32.6981 | 59.9994 | 33 | 1.7276 | 24.2608 | 60.0282 | 24.45 | 1.7319 | 24.2226 | 59.9937 | 24.45 | 1.729 | 24.2162 | 60.0167 | 24.45
1.7364 | 49.3925 | 60.0282 | 49.95 | 1.7343 | 32.6977 | 59.9994 | 33 | 1.7359 | 24.2608 | 60.0282 | 24.45 | 1.7403 | 24.2226 | 59.9937 | 24.45 | 1.7373 | 24.2162 | 60.0167 | 24.45
1.7447 | 49.3982 | 60.0282 | 49.95 | 1.7427 | 32.6977 | 59.9994 | 33 | 1.7443 | 24.2608 | 60.0282 | 24.45 | 1.7486 | 24.2235 | 59.9937 | 24.45 | 1.7457 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.753 | 49.3982 | 60.0282 | 49.95 | 1.751 | 32.695 | 59.9994 | 33 | 1.7526 | 24.2614 | 60.0282 | 24.45 | 1.757 | 24.2235 | 59.9937 | 24.45 | 1.754 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.7613 | 49.3946 | 60.0282 | 49.95 | 1.7593 | 32.695 | 59.9994 | 33 | 1.7609 | 24.2614 | 60.0282 | 24.45 | 1.7653 | 24.2235 | 59.9937 | 24.45 | 1.7623 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.7697 | 49.3946 | 60.0282 | 49.95 | 1.7677 | 32.695 | 59.9994 | 33 | 1.7693 | 24.2614 | 60.0282 | 24.45 | 1.7736 | 24.2235 | 59.9937 | 24.45 | 1.7706 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.778 | 49.4167 | 60.0282 | 49.95 | 1.776 | 32.695 | 59.9994 | 33 | 1.7776 | 24.2614 | 60.0282 | 24.45 | 1.7819 | 24.2235 | 59.9937 | 24.45 | 1.7791 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.7863 | 49.4167 | 60.0282 | 49.95 | 1.7843 | 32.695 | 59.9994 | 33 | 1.7859 | 24.2614 | 60.0282 | 24.45 | 1.7903 | 24.2235 | 59.9937 | 24.45 | 1.7874 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.7947 | 49.4167 | 60.0282 | 49.95 | 1.7927 | 32.695 | 59.9994 | 33 | 1.7943 | 24.2614 | 60.0282 | 24.45 | 1.7986 | 24.1961 | 59.9937 | 24.45 | 1.7957 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.803 | 49.4167 | 60.0282 | 49.95 | 1.801 | 32.6938 | 59.9994 | 33 | 1.8026 | 24.2617 | 60.0282 | 24.45 | 1.8069 | 24.1961 | 59.9937 | 24.45 | 1.804 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.8113 | 49.4119 | 60.0282 | 49.95 | 1.8093 | 32.6938 | 59.9994 | 33 | 1.8109 | 24.2617 | 60.0282 | 24.45 | 1.8152 | 24.1961 | 59.9937 | 24.45 | 1.8124 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.8196 | 49.4119 | 60.0282 | 49.95 | 1.8177 | 32.6915 | 59.9994 | 33 | 1.8192 | 24.2617 | 60.0282 | 24.45 | 1.8236 | 24.1961 | 59.9937 | 24.45 | 1.8207 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.828 | 49.4236 | 60.0282 | 49.95 | 1.826 | 32.6915 | 59.9994 | 33 | 1.8275 | 24.2617 | 60.0282 | 24.45 | 1.832 | 24.1961 | 59.9937 | 24.45 | 1.829 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.8363 | 49.4236 | 60.0282 | 49.95 | 1.8343 | 32.6995 | 59.9994 | 33 | 1.8359 | 24.2517 | 60.0282 | 24.45 | 1.8403 | 24.1961 | 59.9937 | 24.45 | 1.8373 | 24.2222 | 60.0167 | 24.45
1.8446 | 49.4236 | 60.0282 | 49.95 | 1.8427 | 32.6995 | 59.9994 | 33 | 1.8442 | 24.2517 | 60.0282 | 24.45 | 1.8486 | 24.1999 | 59.9937 | 24.45 | 1.8457 | 24.2223 | 60.0167 | 24.45
1.853 | 49.4236 | 60.0282 | 49.95 | 1.851 | 32.6998 | 59.9994 | 33 | 1.8525 | 24.2552 | 60.0282 | 24.45 | 1.8569 | 24.1999 | 59.9937 | 24.45 | 1.854 | 24.2223 | 60.0167 | 24.45
1.8613 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 1.8593 | 32.6998 | 59.9994 | 33 | 1.8609 | 24.2552 | 60.0282 | 24.45 | 1.8653 | 24.1999 | 59.9937 | 24.45 | 1.8623 | 24.2223 | 60.0167 | 24.45
1.8696 | 49.427 | 60.0282 | 49.95 | 1.8677 | 32.6997 | 59.9994 | 33 | 1.8692 | 24.2552 | 60.0282 | 24.45 | 1.8736 | 24.1999 | 59.9937 | 24.45 | 1.8706 | 24.2223 | 60.0167 | 24.45
1.878 | 49.4283 | 60.0282 | 49.95 | 1.876 | 32.6997 | 59.9994 | 33 | 1.8775 | 24.2552 | 60.0282 | 24.45 | 1.882 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.879 | 24.2223 | 60.0167 | 24.45
1.8863 | 49.4283 | 60.0282 | 49.95 | 1.8843 | 32.6997 | 59.9994 | 33 | 1.8859 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.8903 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.8873 | 24.2223 | 60.0167 | 24.45
1.8946 | 49.4283 | 60.0282 | 49.95 | 1.8927 | 32.6997 | 59.9994 | 33 | 1.8942 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.8986 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.8956 | 24.2229 | 60.0167 | 24.45
1.9029 | 49.4283 | 60.0282 | 49.95 | 1.901 | 32.6999 | 59.9994 | 33 | 1.9025 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.9069 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.9039 | 24.2229 | 60.0167 | 24.45
1.9113 | 49.4154 | 60.0282 | 49.95 | 1.9093 | 32.6999 | 59.9994 | 33 | 1.9109 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.9153 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.9124 | 24.2259 | 60.0167 | 24.45
1.9196 | 49.4154 | 60.0282 | 49.95 | 1.9177 | 32.6999 | 59.9994 | 33 | 1.9192 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.9236 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.9207 | 24.2259 | 60.0167 | 24.45
1.9279 | 49.4357 | 60.0282 | 49.95 | 1.926 | 32.6999 | 59.9994 | 33 | 1.9275 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.9319 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.929 | 24.2259 | 60.0167 | 24.45
1.9363 | 49.4357 | 60.0282 | 49.95 | 1.9343 | 32.6957 | 59.9994 | 33 | 1.9359 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.9403 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.9373 | 24.2259 | 60.0167 | 24.45
1.9446 | 49.4337 | 60.0282 | 49.95 | 1.9427 | 32.6957 | 59.9994 | 33 | 1.9442 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.9486 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.9457 | 24.2225 | 60.0167 | 24.45
1.9529 | 49.4337 | 60.0282 | 49.95 | 1.951 | 32.7025 | 59.9994 | 33 | 1.9525 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.957 | 24.197 | 59.9937 | 24.45 | 1.954 | 24.2225 | 60.0167 | 24.45
1.9612 | 49.4337 | 60.0225 | 49.95 | 1.9593 | 32.7025 | 59.9994 | 33 | 1.9608 | 24.2516 | 60.0282 | 24.45 | 1.9653 | 24.1941 | 59.9937 | 24.45 | 1.9623 | 24.2225 | 60.0167 | 24.45
1.9696 | 49.4337 | 60.0225 | 49.95 | 1.9677 | 32.7085 | 59.9994 | 33 | 1.9691 | 24.2745 | 60.0282 | 24.45 | 1.9736 | 24.1941 | 59.9937 | 24.45 | 1.9706 | 24.2225 | 60.0167 | 24.45
1.9779 | 49.4431 | 60.0225 | 49.95 | 1.976 | 32.7085 | 59.9994 | 33 | 1.9775 | 24.2745 | 60.0282 | 24.45 | 1.9819 | 24.1954 | 59.9937 | 24.45 | 1.979 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
1.9862 | 49.4431 | 60.0225 | 49.95 | 1.9843 | 32.7116 | 59.9994 | 33 | 1.9858 | 24.2734 | 60.0282 | 24.45 | 1.9903 | 24.1954 | 59.9937 | 24.45 | 1.9873 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
1.9946 | 49.4478 | 60.0225 | 49.95 | 1.9927 | 32.7116 | 59.9994 | 33 | 1.9941 | 24.2734 | 60.0282 | 24.45 | 1.9987 | 24.1954 | 59.9937 | 24.45 | 1.9956 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
2.0029 | 49.4478 | 60.0225 | 49.95 | 2.001 | 32.7147 | 59.9994 | 33 | 2.0025 | 24.2742 | 60.0282 | 24.45 | 2.007 | 24.1954 | 59.9937 | 24.45 | 2.0039 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
2.0112 | 49.4466 | 60.0225 | 49.95 | 2.0093 | 32.7147 | 59.9994 | 33 | 2.0108 | 24.2742 | 60.0282 | 24.45 | 2.0153 | 24.1954 | 59.9937 | 24.45 | 2.0123 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
2.0196 | 49.4466 | 60.0225 | 49.95 | 2.0177 | 32.6865 | 59.9994 | 33 | 2.0191 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.0236 | 24.1954 | 59.9937 | 24.45 | 2.0206 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
2.0279 | 49.4466 | 60.0225 | 49.95 | 2.026 | 32.6865 | 59.9994 | 33 | 2.0275 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.032 | 24.1954 | 59.9937 | 24.45 | 2.0289 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
2.0362 | 49.4466 | 60.0225 | 49.95 | 2.0343 | 32.6798 | 59.9994 | 33 | 2.0358 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.0403 | 24.1954 | 59.9937 | 24.45 | 2.0372 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
2.0446 | 49.4466 | 60.0225 | 49.95 | 2.0427 | 32.6798 | 59.9994 | 33 | 2.0441 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.0486 | 24.194 | 59.9937 | 24.45 | 2.0457 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
2.0529 | 49.4466 | 60.0225 | 49.95 | 2.051 | 32.6812 | 59.9994 | 33 | 2.0525 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.0569 | 24.194 | 59.9937 | 24.45 | 2.054 | 24.1972 | 60.0167 | 24.45
2.0612 | 49.4466 | 60.0225 | 49.95 | 2.0593 | 32.6812 | 59.9994 | 33 | 2.0608 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.0653 | 24.1837 | 59.9937 | 24.45 | 2.0623 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.0695 | 49.4466 | 60.0225 | 49.95 | 2.0677 | 32.6807 | 59.9994 | 33 | 2.0691 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.0736 | 24.1837 | 59.9937 | 24.45 | 2.0706 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.0779 | 49.4348 | 60.0225 | 49.95 | 2.076 | 32.6807 | 59.9994 | 33 | 2.0774 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.082 | 24.1837 | 59.9937 | 24.45 | 2.079 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.0862 | 49.4348 | 60.0225 | 49.95 | 2.0843 | 32.6802 | 59.9994 | 33 | 2.0858 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.0903 | 24.1837 | 59.9937 | 24.45 | 2.0873 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.0945 | 49.431 | 60.0225 | 49.95 | 2.0927 | 32.6802 | 59.9994 | 33 | 2.0941 | 24.2729 | 60.0282 | 24.45 | 2.0986 | 24.1837 | 59.9937 | 24.45 | 2.0956 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.1029 | 49.431 | 60.0225 | 49.95 | 2.101 | 32.6802 | 59.9994 | 33 | 2.1024 | 24.2725 | 60.0282 | 24.45 | 2.107 | 24.1837 | 59.9937 | 24.45 | 2.1039 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.1112 | 49.4184 | 60.0225 | 49.95 | 2.1093 | 32.6802 | 59.9994 | 33 | 2.1107 | 24.2725 | 60.0282 | 24.45 | 2.1153 | 24.1837 | 59.9937 | 24.45 | 2.1123 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.1195 | 49.4184 | 60.0225 | 49.95 | 2.1177 | 32.6794 | 59.9994 | 33 | 2.1191 | 24.2725 | 60.0282 | 24.45 | 2.1237 | 24.1837 | 59.9937 | 24.45 | 2.1206 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.1279 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.126 | 32.6794 | 59.9994 | 33 | 2.1274 | 24.2725 | 60.0282 | 24.45 | 2.132 | 24.1861 | 59.9937 | 24.45 | 2.1289 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.1362 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.1343 | 32.674 | 59.9994 | 33 | 2.1357 | 24.2766 | 60.0282 | 24.45 | 2.1403 | 24.1861 | 59.9937 | 24.45 | 2.1372 | 24.1729 | 60.0167 | 24.45
2.1445 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.1427 | 32.674 | 59.9994 | 33 | 2.1441 | 24.2766 | 60.0282 | 24.45 | 2.1486 | 24.1808 | 59.9937 | 24.45 | 2.1456 | 24.1679 | 60.0167 | 24.45
2.1528 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.151 | 32.674 | 59.9994 | 33 | 2.1524 | 24.2766 | 60.0282 | 24.45 | 2.157 | 24.1808 | 59.9937 | 24.45 | 2.1539 | 24.1679 | 60.0167 | 24.45
2.1612 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.1593 | 32.674 | 59.9994 | 33 | 2.1607 | 24.2766 | 60.0282 | 24.45 | 2.1653 | 24.1808 | 59.9937 | 24.45 | 2.1622 | 24.168 | 60.0167 | 24.45
2.1695 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.1677 | 32.6819 | 59.9994 | 33 | 2.1691 | 24.2766 | 60.0282 | 24.45 | 2.1736 | 24.1808 | 59.9937 | 24.45 | 2.1705 | 24.168 | 60.0167 | 24.45
2.1778 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.176 | 32.6819 | 59.9994 | 33 | 2.1774 | 24.2766 | 60.0282 | 24.45 | 2.182 | 24.1808 | 59.9937 | 24.45 | 2.179 | 24.168 | 60.0167 | 24.45
2.1862 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.1843 | 32.6802 | 59.9994 | 33 | 2.1857 | 24.2722 | 60.0282 | 24.45 | 2.1903 | 24.1808 | 59.9937 | 24.45 | 2.1873 | 24.168 | 60.0167 | 24.45
2.1945 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.1927 | 32.6802 | 59.9994 | 33 | 2.1941 | 24.2722 | 60.0282 | 24.45 | 2.1987 | 24.2126 | 59.9937 | 24.45 | 2.1956 | 24.168 | 60.0167 | 24.45
2.2028 | 49.4184 | 60.0167 | 49.95 | 2.201 | 32.6796 | 59.9937 | 33 | 2.2024 | 24.2722 | 60.0282 | 24.45 | 2.207 | 24.2126 | 59.9937 | 24.45 | 2.2039 | 24.168 | 60.0167 | 24.45
2.2112 | 49.4213 | 60.0167 | 49.95 | 2.2093 | 32.6796 | 59.9937 | 33 | 2.2107 | 24.2722 | 60.0282 | 24.45 | 2.2153 | 24.2213 | 59.9937 | 24.45 | 2.2122 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2195 | 49.4213 | 60.0167 | 49.95 | 2.2177 | 32.676 | 59.9937 | 33 | 2.219 | 24.2722 | 60.0282 | 24.45 | 2.2236 | 24.2213 | 59.9937 | 24.45 | 2.2206 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2278 | 49.4213 | 60.0167 | 49.95 | 2.226 | 32.676 | 59.9937 | 33 | 2.2274 | 24.2722 | 60.0282 | 24.45 | 2.232 | 24.2226 | 59.9937 | 24.45 | 2.2289 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2362 | 49.4213 | 60.0167 | 49.95 | 2.2343 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.2357 | 24.271 | 60.0282 | 24.45 | 2.2403 | 24.2226 | 59.9937 | 24.45 | 2.2372 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2445 | 49.4204 | 60.0167 | 49.95 | 2.2427 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.244 | 24.271 | 60.0282 | 24.45 | 2.2487 | 24.2218 | 59.9937 | 24.45 | 2.2455 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2528 | 49.4204 | 60.0167 | 49.95 | 2.251 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.2523 | 24.271 | 60.0282 | 24.45 | 2.257 | 24.2218 | 59.9937 | 24.45 | 2.2539 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2612 | 49.4204 | 60.0167 | 49.95 | 2.2593 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.2607 | 24.271 | 60.0282 | 24.45 | 2.2653 | 24.2218 | 59.9937 | 24.45 | 2.2622 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2695 | 49.4204 | 60.0167 | 49.95 | 2.2677 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.269 | 24.2782 | 60.0282 | 24.45 | 2.2737 | 24.2218 | 59.9937 | 24.45 | 2.2705 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2778 | 49.4204 | 60.0167 | 49.95 | 2.276 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.2773 | 24.2782 | 60.0282 | 24.45 | 2.282 | 24.2219 | 59.9937 | 24.45 | 2.2788 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2861 | 49.4204 | 60.0167 | 49.95 | 2.2843 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.2857 | 24.2782 | 60.0282 | 24.45 | 2.2903 | 24.2219 | 59.9937 | 24.45 | 2.2872 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.2945 | 49.4204 | 60.0167 | 49.95 | 2.2927 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.294 | 24.2782 | 60.0282 | 24.45 | 2.2986 | 24.2205 | 59.9937 | 24.45 | 2.2955 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.3028 | 49.4204 | 60.0167 | 49.95 | 2.301 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.3023 | 24.2782 | 60.0282 | 24.45 | 2.307 | 24.2205 | 59.9937 | 24.45 | 2.3038 | 24.1688 | 60.0167 | 24.45
2.3111 | 49.4157 | 60.0167 | 49.95 | 2.3094 | 32.7009 | 59.9937 | 33 | 2.3107 | 24.2782 | 60.0282 | 24.45 | 2.3153 | 24.2205 | 59.9937 | 24.45 | 2.3121 | 24.1679 | 60.0167 | 24.45
2.3195 | 49.4157 | 60.0167 | 49.95 | 2.3177 | 32.7051 | 59.9937 | 33 | 2.319 | 24.2782 | 60.0282 | 24.45 | 2.3237 | 24.2205 | 59.9937 | 24.45 | 2.3206 | 24.1679 | 60.0167 | 24.45
2.3278 | 49.4158 | 60.0167 | 49.95 | 2.326 | 32.7051 | 59.9937 | 33 | 2.3273 | 24.2782 | 60.0282 | 24.45 | 2.332 | 24.2207 | 59.9937 | 24.45 | 2.3289 | 24.1679 | 60.0167 | 24.45
2.3361 | 49.4158 | 60.0167 | 49.95 | 2.3344 | 32.7091 | 59.9937 | 33 | 2.3357 | 24.277 | 60.0282 | 24.45 | 2.3403 | 24.2207 | 59.9937 | 24.45 | 2.3372 | 24.1679 | 60.0167 | 24.45
2.3445 | 49.4158 | 60.0167 | 49.95 | 2.3427 | 32.7091 | 59.9937 | 33 | 2.344 | 24.277 | 60.0282 | 24.45 | 2.3487 | 24.2221 | 59.9937 | 24.45 | 2.3455 | 24.1666 | 60.0167 | 24.45
2.3528 | 49.4158 | 60.0167 | 49.95 | 2.351 | 32.7091 | 59.9937 | 33 | 2.3523 | 24.2742 | 60.0282 | 24.45 | 2.357 | 24.2221 | 59.9937 | 24.45 | 2.3539 | 24.1666 | 60.0167 | 24.45
2.3611 | 49.4158 | 60.0167 | 49.95 | 2.3593 | 32.7091 | 59.9937 | 33 | 2.3606 | 24.2742 | 60.0282 | 24.45 | 2.3654 | 24.2224 | 59.9937 | 24.45 | 2.3622 | 24.164 | 60.0167 | 24.45
2.3694 | 49.4158 | 60.0167 | 49.95 | 2.3677 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.369 | 24.2748 | 60.0282 | 24.45 | 2.3737 | 24.2224 | 59.9937 | 24.45 | 2.3705 | 24.164 | 60.0167 | 24.45
2.3778 | 49.4158 | 60.0167 | 49.95 | 2.376 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.3773 | 24.2748 | 60.0282 | 24.45 | 2.382 | 24.2225 | 59.9937 | 24.45 | 2.3788 | 24.164 | 60.0167 | 24.45
2.3861 | 49.4158 | 60.0167 | 49.95 | 2.3843 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.3856 | 24.2748 | 60.0282 | 24.45 | 2.3903 | 24.2225 | 59.9937 | 24.45 | 2.3872 | 24.164 | 60.0167 | 24.45
2.3944 | 49.4235 | 60.0167 | 49.95 | 2.3927 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.394 | 24.2748 | 60.0282 | 24.45 | 2.3987 | 24.2231 | 59.9937 | 24.45 | 2.3955 | 24.164 | 60.0167 | 24.45
2.4028 | 49.4235 | 60.0167 | 49.95 | 2.401 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4023 | 24.2744 | 60.0282 | 24.45 | 2.407 | 24.2231 | 59.9937 | 24.45 | 2.4038 | 24.164 | 60.0167 | 24.45
2.4111 | 49.4206 | 60.0167 | 49.95 | 2.4094 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4106 | 24.2744 | 60.0282 | 24.45 | 2.4153 | 24.2365 | 59.9937 | 24.45 | 2.4121 | 24.164 | 60.0167 | 24.45
2.4194 | 49.4206 | 60.0167 | 49.95 | 2.4177 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4189 | 24.2651 | 60.0282 | 24.45 | 2.4236 | 24.2365 | 59.9937 | 24.45 | 2.4205 | 24.164 | 60.0167 | 24.45
2.4278 | 49.4206 | 60.0167 | 49.95 | 2.426 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4273 | 24.2651 | 60.0282 | 24.45 | 2.432 | 24.2365 | 59.9937 | 24.45 | 2.4288 | 24.1641 | 60.0167 | 24.45
2.4361 | 49.4206 | 60.0167 | 49.95 | 2.4344 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4356 | 24.2664 | 60.0282 | 24.45 | 2.4404 | 24.2365 | 59.9937 | 24.45 | 2.4371 | 24.1641 | 60.0167 | 24.45
2.4444 | 49.4202 | 60.0167 | 49.95 | 2.4427 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4439 | 24.2664 | 60.0282 | 24.45 | 2.4487 | 24.2364 | 59.9937 | 24.45 | 2.4454 | 24.1641 | 60.0167 | 24.45
2.4528 | 49.4202 | 60.0167 | 49.95 | 2.451 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4523 | 24.2653 | 60.0282 | 24.45 | 2.457 | 24.2364 | 59.9937 | 24.45 | 2.4539 | 24.1641 | 60.0167 | 24.45
2.4611 | 49.4003 | 60.0167 | 49.95 | 2.4594 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4606 | 24.2653 | 60.0282 | 24.45 | 2.4653 | 24.2343 | 59.9937 | 24.45 | 2.4622 | 24.1641 | 60.0167 | 24.45
2.4694 | 49.4003 | 60.0167 | 49.95 | 2.4677 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4689 | 24.2653 | 60.0282 | 24.45 | 2.4737 | 24.2343 | 59.9937 | 24.45 | 2.4705 | 24.1641 | 60.0167 | 24.45
2.4778 | 49.4003 | 60.0167 | 49.95 | 2.476 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4772 | 24.2653 | 60.0282 | 24.45 | 2.482 | 24.2338 | 59.9937 | 24.45 | 2.4788 | 24.1589 | 60.0167 | 24.45
2.4861 | 49.4003 | 60.0167 | 49.95 | 2.4844 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4856 | 24.2438 | 60.0282 | 24.45 | 2.4904 | 24.2338 | 59.9937 | 24.45 | 2.4872 | 24.1589 | 60.0167 | 24.45
2.4944 | 49.4003 | 60.0167 | 49.95 | 2.4927 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.4939 | 24.2438 | 60.0282 | 24.45 | 2.4987 | 24.2338 | 59.9937 | 24.45 | 2.4955 | 24.1589 | 60.0167 | 24.45
2.5027 | 49.4003 | 60.0167 | 49.95 | 2.501 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.5022 | 24.2458 | 60.0282 | 24.45 | 2.507 | 24.2338 | 59.9937 | 24.45 | 2.5038 | 24.1589 | 60.0167 | 24.45
2.5111 | 49.3984 | 60.0167 | 49.95 | 2.5094 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.5106 | 24.2458 | 60.0282 | 24.45 | 2.5153 | 24.2349 | 59.9937 | 24.45 | 2.5121 | 24.1589 | 60.0167 | 24.45
2.5194 | 49.3984 | 60.0167 | 49.95 | 2.5177 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.5189 | 24.247 | 60.0282 | 24.45 | 2.5237 | 24.2349 | 59.9937 | 24.45 | 2.5205 | 24.1589 | 60.0167 | 24.45
2.5277 | 49.3984 | 60.0167 | 49.95 | 2.5261 | 32.7091 | 59.9879 | 33 | 2.5272 | 24.247 | 60.0282 | 24.45 | 2.532 | 24.2321 | 59.9937 | 24.45 | 2.5288 | 24.1363 | 60.0167 | 24.45
2.5361 | 49.3984 | 60.0167 | 49.95 | 2.5344 | 32.7083 | 59.9879 | 33 | 2.5356 | 24.2481 | 60.0282 | 24.45 | 2.5403 | 24.2321 | 59.9937 | 24.45 | 2.5371 | 24.1363 | 60.0167 | 24.45
2.5444 | 49.3998 | 60.0167 | 49.95 | 2.5427 | 32.7083 | 59.9879 | 33 | 2.5439 | 24.2481 | 60.0282 | 24.45 | 2.5487 | 24.2332 | 59.9937 | 24.45 | 2.5454 | 24.1363 | 60.0167 | 24.45
2.5527 | 49.3998 | 60.0167 | 49.95 | 2.5511 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.5522 | 24.2481 | 60.0282 | 24.45 | 2.557 | 24.2332 | 59.9937 | 24.45 | 2.5538 | 24.1363 | 60.0167 | 24.45
2.5611 | 49.3966 | 60.0167 | 49.95 | 2.5594 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.5605 | 24.2481 | 60.0282 | 24.45 | 2.5654 | 24.2346 | 59.9937 | 24.45 | 2.5621 | 24.1363 | 60.0167 | 24.45
2.5694 | 49.3966 | 60.0167 | 49.95 | 2.5677 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.5689 | 24.2481 | 60.0282 | 24.45 | 2.5737 | 24.2346 | 59.9937 | 24.45 | 2.5704 | 24.1363 | 60.0167 | 24.45
2.5777 | 49.3966 | 60.0167 | 49.95 | 2.576 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.5772 | 24.2481 | 60.0282 | 24.45 | 2.582 | 24.2127 | 59.9937 | 24.45 | 2.5787 | 24.1314 | 60.0167 | 24.45
2.5861 | 49.3966 | 60.0167 | 49.95 | 2.5844 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.5855 | 24.2467 | 60.0282 | 24.45 | 2.5903 | 24.2127 | 59.9937 | 24.45 | 2.5872 | 24.1314 | 60.0167 | 24.45
2.5944 | 49.3937 | 60.0167 | 49.95 | 2.5927 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.5939 | 24.2467 | 60.0282 | 24.45 | 2.5987 | 24.2127 | 59.9937 | 24.45 | 2.5955 | 24.1314 | 60.0167 | 24.45
2.6027 | 49.3937 | 60.0167 | 49.95 | 2.6011 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.6022 | 24.2472 | 60.0282 | 24.45 | 2.607 | 24.2127 | 59.9937 | 24.45 | 2.6038 | 24.1314 | 60.0167 | 24.45
2.6111 | 49.3937 | 60.0167 | 49.95 | 2.6094 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.6105 | 24.2472 | 60.0282 | 24.45 | 2.6154 | 24.2132 | 59.9937 | 24.45 | 2.6121 | 24.143 | 60.0167 | 24.45
2.6194 | 49.3937 | 60.0167 | 49.95 | 2.6177 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.6188 | 24.2472 | 60.0282 | 24.45 | 2.6237 | 24.2132 | 59.9937 | 24.45 | 2.6205 | 24.143 | 60.0167 | 24.45
2.6277 | 49.3937 | 60.0167 | 49.95 | 2.6261 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.6272 | 24.2472 | 60.0282 | 24.45 | 2.632 | 24.211 | 59.9937 | 24.45 | 2.6288 | 24.1412 | 60.0167 | 24.45
2.636 | 49.3937 | 60.0167 | 49.95 | 2.6344 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.6355 | 24.2472 | 60.0282 | 24.45 | 2.6404 | 24.211 | 59.9937 | 24.45 | 2.6371 | 24.1412 | 60.0167 | 24.45
2.6444 | 49.3982 | 60.0167 | 49.95 | 2.6427 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.6438 | 24.2472 | 60.0282 | 24.45 | 2.6487 | 24.2058 | 59.9937 | 24.45 | 2.6454 | 24.1412 | 60.0167 | 24.45
2.6527 | 49.3982 | 60.0167 | 49.95 | 2.6511 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.6522 | 24.2487 | 60.0282 | 24.45 | 2.657 | 24.2058 | 59.9937 | 24.45 | 2.6538 | 24.1412 | 60.0167 | 24.45
2.661 | 49.4022 | 60.0167 | 49.95 | 2.6594 | 32.7049 | 59.9879 | 33 | 2.6605 | 24.2487 | 60.0282 | 24.45 | 2.6653 | 24.2058 | 59.9937 | 24.45 | 2.6621 | 24.1412 | 60.0167 | 24.45
2.6694 | 49.4022 | 60.0167 | 49.95 | 2.6678 | 32.7059 | 59.9879 | 33 | 2.6688 | 24.2469 | 60.0282 | 24.45 | 2.6737 | 24.2058 | 59.9937 | 24.45 | 2.6704 | 24.1412 | 60.0167 | 24.45
2.6777 | 49.4119 | 60.0167 | 49.95 | 2.6761 | 32.7059 | 59.9879 | 33 | 2.6772 | 24.2469 | 60.0282 | 24.45 | 2.682 | 24.2021 | 59.9937 | 24.45 | 2.6787 | 24.1777 | 60.0167 | 24.45
2.686 | 49.4119 | 60.0167 | 49.95 | 2.6844 | 32.7097 | 59.9879 | 33 | 2.6855 | 24.2469 | 60.0282 | 24.45 | 2.6904 | 24.2021 | 59.9937 | 24.45 | 2.6871 | 24.1777 | 60.0167 | 24.45
2.6944 | 49.4119 | 60.0167 | 49.95 | 2.6927 | 32.7097 | 59.9879 | 33 | 2.6938 | 24.2469 | 60.0282 | 24.45 | 2.6987 | 24.2018 | 59.9937 | 24.45 | 2.6954 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.7027 | 49.4119 | 60.0167 | 49.95 | 2.7011 | 32.7097 | 59.9879 | 33 | 2.7021 | 24.2469 | 60.0282 | 24.45 | 2.707 | 24.2018 | 59.9937 | 24.45 | 2.7037 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.711 | 49.4096 | 60.0167 | 49.95 | 2.7094 | 32.7097 | 59.9879 | 33 | 2.7105 | 24.2469 | 60.0282 | 24.45 | 2.7154 | 24.2018 | 59.9937 | 24.45 | 2.712 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.7194 | 49.4096 | 60.0167 | 49.95 | 2.7177 | 32.7353 | 59.9879 | 33 | 2.7188 | 24.2445 | 60.0282 | 24.45 | 2.7237 | 24.2018 | 59.9937 | 24.45 | 2.7205 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.7277 | 49.4096 | 60.0167 | 49.95 | 2.7261 | 32.7353 | 59.9879 | 33 | 2.7271 | 24.2445 | 60.0282 | 24.45 | 2.7321 | 24.206 | 59.9937 | 24.45 | 2.7288 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.736 | 49.4096 | 60.0167 | 49.95 | 2.7344 | 32.7353 | 59.9879 | 33 | 2.7355 | 24.2419 | 60.0282 | 24.45 | 2.7404 | 24.206 | 59.9937 | 24.45 | 2.7371 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.7444 | 49.4096 | 60.0167 | 49.95 | 2.7428 | 32.7353 | 59.9879 | 33 | 2.7438 | 24.2419 | 60.0282 | 24.45 | 2.7487 | 24.2058 | 59.9937 | 24.45 | 2.7454 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.7527 | 49.4096 | 60.0167 | 49.95 | 2.7511 | 32.7343 | 59.9879 | 33 | 2.7521 | 24.2409 | 60.0282 | 24.45 | 2.757 | 24.2058 | 59.9937 | 24.45 | 2.7538 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.761 | 49.4292 | 60.0167 | 49.95 | 2.7594 | 32.7343 | 59.9879 | 33 | 2.7604 | 24.2409 | 60.0282 | 24.45 | 2.7654 | 24.2058 | 59.9937 | 24.45 | 2.7621 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.7693 | 49.4292 | 60.0167 | 49.95 | 2.7678 | 32.7352 | 59.9879 | 33 | 2.7688 | 24.2351 | 60.0282 | 24.45 | 2.7737 | 24.2058 | 59.9937 | 24.45 | 2.7704 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.7777 | 49.4259 | 60.0167 | 49.95 | 2.7761 | 32.7352 | 59.9879 | 33 | 2.7771 | 24.2351 | 60.0282 | 24.45 | 2.782 | 24.2034 | 59.9937 | 24.45 | 2.7787 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.786 | 49.4259 | 60.0167 | 49.95 | 2.7844 | 32.6927 | 59.9879 | 33 | 2.7854 | 24.2323 | 60.0282 | 24.45 | 2.7904 | 24.2034 | 59.9937 | 24.45 | 2.7871 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.7943 | 49.428 | 60.0167 | 49.95 | 2.7928 | 32.6927 | 59.9879 | 33 | 2.7938 | 24.2323 | 60.0282 | 24.45 | 2.7987 | 24.2007 | 59.9937 | 24.45 | 2.7954 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.8027 | 49.428 | 60.0167 | 49.95 | 2.8011 | 32.6959 | 59.9879 | 33 | 2.8021 | 24.2331 | 60.0282 | 24.45 | 2.8071 | 24.2007 | 59.9937 | 24.45 | 2.8037 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.811 | 49.428 | 60.0167 | 49.95 | 2.8094 | 32.6959 | 59.9879 | 33 | 2.8104 | 24.2331 | 60.0282 | 24.45 | 2.8154 | 24.2007 | 59.9879 | 24.45 | 2.812 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.8193 | 49.428 | 60.0167 | 49.95 | 2.8178 | 32.6959 | 59.9879 | 33 | 2.8188 | 24.2331 | 60.0282 | 24.45 | 2.8237 | 24.2007 | 59.9879 | 24.45 | 2.8203 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.8277 | 49.4101 | 60.0167 | 49.95 | 2.8261 | 32.6959 | 59.9879 | 33 | 2.8271 | 24.2331 | 60.0282 | 24.45 | 2.832 | 24.2007 | 59.9879 | 24.45 | 2.8287 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.836 | 49.4101 | 60.0167 | 49.95 | 2.8344 | 32.6945 | 59.9879 | 33 | 2.8354 | 24.2345 | 60.0282 | 24.45 | 2.8404 | 24.2007 | 59.9879 | 24.45 | 2.837 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.8443 | 49.4104 | 60.0167 | 49.95 | 2.8428 | 32.6945 | 59.9879 | 33 | 2.8438 | 24.2345 | 60.0282 | 24.45 | 2.8487 | 24.2011 | 59.9879 | 24.45 | 2.8453 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.8526 | 49.4104 | 60.0167 | 49.95 | 2.8511 | 32.6947 | 59.9879 | 33 | 2.8521 | 24.2441 | 60.0282 | 24.45 | 2.8571 | 24.2011 | 59.9879 | 24.45 | 2.8536 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.861 | 49.4079 | 60.0167 | 49.95 | 2.8594 | 32.6947 | 59.9879 | 33 | 2.8604 | 24.2441 | 60.0282 | 24.45 | 2.8654 | 24.2066 | 59.9879 | 24.45 | 2.8621 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.8693 | 49.4079 | 60.0167 | 49.95 | 2.8678 | 32.6947 | 59.9879 | 33 | 2.8687 | 24.2465 | 60.0282 | 24.45 | 2.8737 | 24.2066 | 59.9879 | 24.45 | 2.8704 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.8776 | 49.4079 | 60.0167 | 49.95 | 2.8761 | 32.6947 | 59.9879 | 33 | 2.8771 | 24.2465 | 60.0282 | 24.45 | 2.8821 | 24.2066 | 59.9879 | 24.45 | 2.8787 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.886 | 49.4079 | 60.0167 | 49.95 | 2.8845 | 32.6907 | 59.9879 | 33 | 2.8854 | 24.2465 | 60.0282 | 24.45 | 2.8904 | 24.2066 | 59.9879 | 24.45 | 2.887 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.8943 | 49.4113 | 60.0167 | 49.95 | 2.8928 | 32.6907 | 59.9879 | 33 | 2.8937 | 24.2465 | 60.0282 | 24.45 | 2.8987 | 24.2076 | 59.9879 | 24.45 | 2.8954 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.9026 | 49.4113 | 60.0167 | 49.95 | 2.9011 | 32.6907 | 59.9879 | 33 | 2.902 | 24.2465 | 60.0282 | 24.45 | 2.907 | 24.2076 | 59.9879 | 24.45 | 2.9037 | 24.1789 | 60.0225 | 24.45
2.911 | 49.4179 | 60.0167 | 49.95 | 2.9095 | 32.6907 | 59.9879 | 33 | 2.9104 | 24.2465 | 60.0282 | 24.45 | 2.9154 | 24.2075 | 59.9879 | 24.45 | 2.912 | 24.1767 | 60.0225 | 24.45
2.9193 | 49.4179 | 60.0167 | 49.95 | 2.9178 | 32.6926 | 59.9879 | 33 | 2.9187 | 24.2412 | 60.0282 | 24.45 | 2.9237 | 24.2075 | 59.9879 | 24.45 | 2.9203 | 24.1767 | 60.0225 | 24.45
2.9276 | 49.4165 | 60.0167 | 49.95 | 2.9261 | 32.6926 | 59.9879 | 33 | 2.927 | 24.2412 | 60.0282 | 24.45 | 2.9321 | 24.2084 | 59.9879 | 24.45 | 2.9287 | 24.1767 | 60.0225 | 24.45
2.936 | 49.4165 | 60.0167 | 49.95 | 2.9345 | 32.6933 | 59.9879 | 33 | 2.9354 | 24.2412 | 60.0282 | 24.45 | 2.9404 | 24.2084 | 59.9879 | 24.45 | 2.937 | 24.1767 | 60.0225 | 24.45
2.9443 | 49.4581 | 60.0167 | 49.95 | 2.9428 | 32.6933 | 59.9879 | 33 | 2.9437 | 24.2412 | 60.0282 | 24.45 | 2.9487 | 24.2084 | 59.9879 | 24.45 | 2.9453 | 24.1796 | 60.0225 | 24.45
2.9526 | 49.4581 | 60.0167 | 49.95 | 2.9511 | 32.6869 | 59.9879 | 33 | 2.952 | 24.2404 | 60.0282 | 24.45 | 2.9571 | 24.2084 | 59.9879 | 24.45 | 2.9536 | 24.1796 | 60.0225 | 24.45
2.961 | 49.456 | 60.0167 | 49.95 | 2.9595 | 32.6869 | 59.9879 | 33 | 2.9604 | 24.2404 | 60.0282 | 24.45 | 2.9654 | 24.2084 | 59.9879 | 24.45 | 2.962 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
2.9693 | 49.456 | 60.0167 | 49.95 | 2.9678 | 32.6912 | 59.9879 | 33 | 2.9687 | 24.2319 | 60.0282 | 24.45 | 2.9738 | 24.2084 | 59.9879 | 24.45 | 2.9703 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
2.9776 | 49.4595 | 60.0167 | 49.95 | 2.9761 | 32.6912 | 59.9879 | 33 | 2.977 | 24.2319 | 60.0282 | 24.45 | 2.9821 | 24.2067 | 59.9879 | 24.45 | 2.9786 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
2.9859 | 49.4595 | 60.0167 | 49.95 | 2.9845 | 32.6923 | 59.9879 | 33 | 2.9854 | 24.2319 | 60.0282 | 24.45 | 2.9904 | 24.2067 | 59.9879 | 24.45 | 2.9869 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
2.9943 | 49.4574 | 60.0167 | 49.95 | 2.9928 | 32.6923 | 59.9879 | 33 | 2.9937 | 24.2319 | 60.0282 | 24.45 | 2.9988 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 2.9954 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
3.0026 | 49.4574 | 60.0167 | 49.95 | 3.0011 | 32.6934 | 59.9879 | 33 | 3.002 | 24.2294 | 60.0282 | 24.45 | 3.0071 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.0037 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
3.0109 | 49.4497 | 60.0167 | 49.95 | 3.0095 | 32.6934 | 59.9879 | 33 | 3.0103 | 24.2294 | 60.0282 | 24.45 | 3.0154 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.012 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
3.0193 | 49.4497 | 60.0167 | 49.95 | 3.0178 | 32.6935 | 59.9879 | 33 | 3.0186 | 24.2311 | 60.0282 | 24.45 | 3.0237 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.0203 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
3.0276 | 49.4497 | 60.0167 | 49.95 | 3.0262 | 32.6935 | 59.9879 | 33 | 3.027 | 24.2311 | 60.0282 | 24.45 | 3.0321 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.0287 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
3.0359 | 49.4497 | 60.0167 | 49.95 | 3.0345 | 32.6935 | 59.9879 | 33 | 3.0353 | 24.2307 | 60.0282 | 24.45 | 3.0404 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.037 | 24.1795 | 60.0225 | 24.45
3.0443 | 49.4397 | 60.0167 | 49.95 | 3.0428 | 32.6935 | 59.9879 | 33 | 3.0436 | 24.2307 | 60.0282 | 24.45 | 3.0488 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.0453 | 24.2021 | 60.0225 | 24.45
3.0526 | 49.4397 | 60.0167 | 49.95 | 3.0511 | 32.6872 | 59.9879 | 33 | 3.052 | 24.2307 | 60.0282 | 24.45 | 3.0571 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.0536 | 24.2021 | 60.0225 | 24.4494
3.0609 | 49.4393 | 60.0167 | 49.95 | 3.0595 | 32.6872 | 59.9879 | 33 | 3.0603 | 24.2307 | 60.0282 | 24.45 | 3.0654 | 24.2088 | 59.9879 | 24.45 | 3.0619 | 24.1915 | 60.0225 | 24.4482
3.0693 | 49.4393 | 60.0167 | 49.95 | 3.0678 | 32.7155 | 59.9879 | 33 | 3.0686 | 24.2321 | 60.0282 | 24.45 | 3.0738 | 24.2088 | 59.9879 | 24.45 | 3.0703 | 24.1915 | 60.0225 | 24.4469
3.0776 | 49.4451 | 60.0167 | 49.95 | 3.0762 | 32.7155 | 59.9879 | 33 | 3.077 | 24.2321 | 60.0282 | 24.45 | 3.0821 | 24.2088 | 59.9879 | 24.45 | 3.0786 | 24.1915 | 60.0225 | 24.4457
3.0859 | 49.4451 | 60.0167 | 49.95 | 3.0845 | 32.7155 | 59.9879 | 33 | 3.0853 | 24.2321 | 60.0282 | 24.45 | 3.0905 | 24.2088 | 59.9879 | 24.45 | 3.0869 | 24.1915 | 60.0225 | 24.4444
3.0943 | 49.4572 | 60.0167 | 49.95 | 3.0928 | 32.7155 | 59.9879 | 33 | 3.0936 | 24.2321 | 60.0282 | 24.45 | 3.0988 | 24.2088 | 59.9879 | 24.45 | 3.0952 | 24.1915 | 60.0225 | 24.4432
3.1026 | 49.4572 | 60.0167 | 49.95 | 3.1012 | 32.7169 | 59.9879 | 33 | 3.102 | 24.2326 | 60.0282 | 24.45 | 3.1071 | 24.2088 | 59.9879 | 24.45 | 3.1036 | 24.1915 | 60.0225 | 24.4419
3.1109 | 49.4579 | 60.0167 | 49.95 | 3.1095 | 32.7169 | 59.9879 | 33 | 3.1103 | 24.2326 | 60.0282 | 24.45 | 3.1154 | 24.2088 | 59.9879 | 24.45 | 3.1119 | 24.1938 | 60.0225 | 24.4407
3.1192 | 49.4579 | 60.0167 | 49.95 | 3.1178 | 32.7185 | 59.9879 | 33 | 3.1186 | 24.2326 | 60.0282 | 24.45 | 3.1238 | 24.2088 | 59.9879 | 24.45 | 3.1202 | 24.1938 | 60.0225 | 24.4394
3.1276 | 49.4579 | 60.0109 | 49.95 | 3.1262 | 32.7185 | 59.9879 | 33 | 3.127 | 24.2326 | 60.0282 | 24.45 | 3.1321 | 24.2106 | 59.9879 | 24.45 | 3.1285 | 24.1938 | 60.0225 | 24.4382
3.1359 | 49.4579 | 60.0109 | 49.95 | 3.1345 | 32.7138 | 59.9879 | 33 | 3.1353 | 24.23 | 60.0282 | 24.45 | 3.1404 | 24.2106 | 59.9879 | 24.45 | 3.137 | 24.1938 | 60.0225 | 24.4369
3.1442 | 49.4489 | 60.0109 | 49.95 | 3.1429 | 32.7138 | 59.9879 | 33 | 3.1436 | 24.23 | 60.0282 | 24.45 | 3.1488 | 24.2106 | 59.9879 | 24.45 | 3.1453 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4357
3.1526 | 49.4489 | 60.0109 | 49.95 | 3.1512 | 32.7102 | 59.9879 | 33 | 3.1519 | 24.2392 | 60.0282 | 24.45 | 3.1571 | 24.2106 | 59.9879 | 24.45 | 3.1536 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4344
3.1609 | 49.4489 | 60.0109 | 49.95 | 3.1595 | 32.7102 | 59.9879 | 33 | 3.1602 | 24.2392 | 60.0282 | 24.45 | 3.1655 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.1619 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4332
3.1692 | 49.4489 | 60.0109 | 49.95 | 3.1678 | 32.7102 | 59.9879 | 33 | 3.1686 | 24.238 | 60.0282 | 24.45 | 3.1738 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.1703 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4319
3.1776 | 49.4471 | 60.0109 | 49.95 | 3.1762 | 32.7102 | 59.9879 | 33 | 3.1769 | 24.238 | 60.0282 | 24.45 | 3.1821 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.1786 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4307
3.1859 | 49.4471 | 60.0109 | 49.95 | 3.1845 | 32.7114 | 59.9879 | 33 | 3.1852 | 24.238 | 60.0282 | 24.45 | 3.1904 | 24.2098 | 59.9879 | 24.45 | 3.1869 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4294
3.1942 | 49.4471 | 60.0109 | 49.95 | 3.1928 | 32.7114 | 59.9879 | 33 | 3.1936 | 24.238 | 60.0282 | 24.45 | 3.1988 | 24.2099 | 59.9879 | 24.45 | 3.1952 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4282
3.2026 | 49.4471 | 60.0109 | 49.95 | 3.2012 | 32.7128 | 59.9879 | 33 | 3.2019 | 24.236 | 60.0282 | 24.45 | 3.2072 | 24.2099 | 59.9879 | 24.45 | 3.2036 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4269
3.2109 | 49.4471 | 60.0109 | 49.95 | 3.2095 | 32.7128 | 59.9879 | 33 | 3.2102 | 24.236 | 60.0282 | 24.45 | 3.2155 | 24.2099 | 59.9879 | 24.45 | 3.2119 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4257
3.2192 | 49.4471 | 60.0109 | 49.95 | 3.2179 | 32.7128 | 59.9879 | 33 | 3.2186 | 24.236 | 60.0282 | 24.45 | 3.2238 | 24.2099 | 59.9879 | 24.45 | 3.2202 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4244
3.2276 | 49.4471 | 60.0109 | 49.95 | 3.2262 | 32.7128 | 59.9879 | 33 | 3.2269 | 24.236 | 60.0282 | 24.45 | 3.2321 | 24.2109 | 59.9879 | 24.45 | 3.2285 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4232
3.2359 | 49.4471 | 60.0109 | 49.95 | 3.2345 | 32.7128 | 59.9879 | 33 | 3.2352 | 24.2469 | 60.0282 | 24.45 | 3.2405 | 24.2109 | 59.9879 | 24.45 | 3.2369 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4219
3.2442 | 49.4483 | 60.0109 | 49.95 | 3.2429 | 32.7128 | 59.9879 | 33 | 3.2436 | 24.2469 | 60.0282 | 24.45 | 3.2488 | 24.2109 | 59.9879 | 24.45 | 3.2452 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4207
3.2525 | 49.4483 | 60.0109 | 49.95 | 3.2512 | 32.7131 | 59.9879 | 33 | 3.2519 | 24.2418 | 60.0282 | 24.45 | 3.2571 | 24.2109 | 59.9879 | 24.45 | 3.2535 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4194
3.2609 | 49.4552 | 60.0109 | 49.95 | 3.2595 | 32.7131 | 59.9879 | 33 | 3.2602 | 24.2418 | 60.0282 | 24.45 | 3.2654 | 24.2109 | 59.9879 | 24.45 | 3.2618 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4182
3.2692 | 49.4552 | 60.0109 | 49.95 | 3.2679 | 32.6996 | 59.9879 | 33 | 3.2686 | 24.2418 | 60.0282 | 24.45 | 3.2738 | 24.2109 | 59.9879 | 24.45 | 3.2701 | 24.1959 | 60.0225 | 24.4169
3.2775 | 49.4552 | 60.0109 | 49.95 | 3.2762 | 32.6996 | 59.9879 | 33 | 3.2769 | 24.2418 | 60.0282 | 24.45 | 3.2822 | 24.2109 | 59.9879 | 24.45 | 3.2786 | 24.195 | 60.0225 | 24.4157
3.2859 | 49.4552 | 60.0109 | 49.95 | 3.2845 | 32.694 | 59.9879 | 33 | 3.2852 | 24.2418 | 60.0282 | 24.45 | 3.2905 | 24.2109 | 59.9879 | 24.45 | 3.2869 | 24.195 | 60.0225 | 24.4144
3.2942 | 49.4552 | 60.0109 | 49.95 | 3.2929 | 32.694 | 59.9879 | 33 | 3.2935 | 24.2418 | 60.0282 | 24.45 | 3.2988 | 24.2126 | 59.9879 | 24.45 | 3.2952 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4132
3.3025 | 49.4552 | 60.0109 | 49.95 | 3.3012 | 32.6872 | 59.9879 | 33 | 3.3018 | 24.2414 | 60.0282 | 24.45 | 3.3071 | 24.2126 | 59.9879 | 24.45 | 3.3035 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4119
3.3109 | 49.4503 | 60.0109 | 49.95 | 3.3095 | 32.6872 | 59.9879 | 33 | 3.3102 | 24.2414 | 60.0282 | 24.45 | 3.3155 | 24.2126 | 59.9879 | 24.45 | 3.3119 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4107
3.3192 | 49.4503 | 60.0109 | 49.95 | 3.3179 | 32.6872 | 59.9879 | 33 | 3.3185 | 24.243 | 60.0282 | 24.45 | 3.3238 | 24.2126 | 59.9879 | 24.45 | 3.3202 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4094
3.3275 | 49.4541 | 60.0109 | 49.95 | 3.3262 | 32.6872 | 59.9879 | 33 | 3.3268 | 24.243 | 60.0282 | 24.45 | 3.3322 | 24.1985 | 59.9879 | 24.45 | 3.3285 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4082
3.3359 | 49.4541 | 60.0109 | 49.95 | 3.3345 | 32.6889 | 59.9879 | 33 | 3.3352 | 24.243 | 60.0282 | 24.45 | 3.3405 | 24.1985 | 59.9879 | 24.45 | 3.3368 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4069
3.3442 | 49.4504 | 60.0109 | 49.95 | 3.3429 | 32.6889 | 59.9879 | 33 | 3.3435 | 24.243 | 60.0282 | 24.45 | 3.3488 | 24.2308 | 59.9879 | 24.45 | 3.3452 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4057
3.3525 | 49.4504 | 60.0109 | 49.95 | 3.3512 | 32.6915 | 59.9879 | 33 | 3.3518 | 24.2413 | 60.0282 | 24.45 | 3.3572 | 24.2308 | 59.9879 | 24.45 | 3.3535 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4044
3.3609 | 49.4504 | 60.0109 | 49.95 | 3.3596 | 32.6915 | 59.9879 | 33 | 3.3602 | 24.2413 | 60.0282 | 24.45 | 3.3655 | 24.2308 | 59.9879 | 24.45 | 3.3618 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4032
3.3692 | 49.4504 | 60.0109 | 49.95 | 3.3679 | 32.6915 | 59.9822 | 33 | 3.3685 | 24.244 | 60.0282 | 24.45 | 3.3738 | 24.2308 | 59.9879 | 24.45 | 3.3701 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4019
3.3775 | 49.4504 | 60.0109 | 49.95 | 3.3762 | 32.6915 | 59.9822 | 33 | 3.3768 | 24.244 | 60.0282 | 24.45 | 3.3821 | 24.2308 | 59.9879 | 24.45 | 3.3785 | 24.1948 | 60.0225 | 24.4007
3.3859 | 49.4504 | 60.0109 | 49.95 | 3.3846 | 32.6915 | 59.9822 | 33 | 3.3852 | 24.2464 | 60.0282 | 24.45 | 3.3905 | 24.2308 | 59.9879 | 24.45 | 3.3868 | 24.1948 | 60.0225 | 24.3994
3.3942 | 49.4504 | 60.0109 | 49.95 | 3.3929 | 32.6915 | 59.9822 | 33 | 3.3935 | 24.2464 | 60.0282 | 24.45 | 3.3988 | 24.2308 | 59.9879 | 24.45 | 3.3951 | 24.1948 | 60.0225 | 24.3982
3.4025 | 49.4504 | 60.0109 | 49.95 | 3.4012 | 32.6909 | 59.9822 | 33 | 3.4018 | 24.2464 | 60.0282 | 24.45 | 3.4072 | 24.2308 | 59.9879 | 24.45 | 3.4034 | 24.1948 | 60.0225 | 24.3969
3.4109 | 49.4478 | 60.0109 | 49.95 | 3.4096 | 32.6909 | 59.9822 | 33 | 3.4102 | 24.2464 | 60.0282 | 24.45 | 3.4155 | 24.2491 | 59.9879 | 24.45 | 3.4119 | 24.1937 | 60.0225 | 24.3957
3.4192 | 49.4478 | 60.0109 | 49.95 | 3.4179 | 32.6882 | 59.9822 | 33 | 3.4185 | 24.2306 | 60.0282 | 24.45 | 3.4238 | 24.2491 | 59.9879 | 24.45 | 3.4202 | 24.1937 | 60.0225 | 24.3945
3.4275 | 49.4492 | 60.0109 | 49.95 | 3.4262 | 32.6882 | 59.9822 | 33 | 3.4268 | 24.2306 | 60.0282 | 24.45 | 3.4322 | 24.2491 | 59.9879 | 24.45 | 3.4285 | 24.1954 | 60.0225 | 24.3932
3.4359 | 49.4492 | 60.0109 | 49.95 | 3.4346 | 32.6882 | 59.9822 | 33 | 3.4351 | 24.2286 | 60.0282 | 24.45 | 3.4405 | 24.2491 | 59.9879 | 24.45 | 3.4368 | 24.1954 | 60.0225 | 24.392
3.4442 | 49.449 | 60.0109 | 49.95 | 3.4429 | 32.6882 | 59.9822 | 33 | 3.4435 | 24.2286 | 60.0282 | 24.45 | 3.4489 | 24.2491 | 59.9879 | 24.45 | 3.4452 | 24.1954 | 60.0225 | 24.3907
3.4525 | 49.449 | 60.0109 | 49.95 | 3.4512 | 32.6882 | 59.9822 | 33 | 3.4518 | 24.2286 | 60.0282 | 24.45 | 3.4572 | 24.2491 | 59.9879 | 24.45 | 3.4535 | 24.1954 | 60.0225 | 24.3895
3.4608 | 49.449 | 60.0109 | 49.95 | 3.4596 | 32.6882 | 59.9822 | 33 | 3.4601 | 24.2286 | 60.0282 | 24.45 | 3.4655 | 24.2488 | 59.9879 | 24.45 | 3.4618 | 24.1953 | 60.0225 | 24.3882
3.4692 | 49.449 | 60.0109 | 49.95 | 3.4679 | 32.6849 | 59.9822 | 33 | 3.4684 | 24.2278 | 60.0282 | 24.45 | 3.4739 | 24.2488 | 59.9879 | 24.45 | 3.4701 | 24.1953 | 60.0225 | 24.387
3.4775 | 49.449 | 60.0109 | 49.95 | 3.4763 | 32.6849 | 59.9822 | 33 | 3.4768 | 24.2278 | 60.0282 | 24.45 | 3.4822 | 24.2488 | 59.9879 | 24.45 | 3.4785 | 24.1953 | 60.0225 | 24.3857
3.4858 | 49.449 | 60.0109 | 49.95 | 3.4846 | 32.6849 | 59.9822 | 33 | 3.4851 | 24.2277 | 60.0282 | 24.45 | 3.4905 | 24.2488 | 59.9879 | 24.45 | 3.4868 | 24.1953 | 60.0225 | 24.3845
3.4942 | 49.4496 | 60.0109 | 49.95 | 3.4929 | 32.6849 | 59.9822 | 33 | 3.4934 | 24.2277 | 60.0282 | 24.45 | 3.4988 | 24.2488 | 59.9879 | 24.45 | 3.4951 | 24.1618 | 60.0225 | 24.3832
3.5025 | 49.4496 | 60.0109 | 49.95 | 3.5013 | 32.6849 | 59.9822 | 33 | 3.5018 | 24.23 | 60.0282 | 24.45 | 3.5072 | 24.2488 | 59.9879 | 24.45 | 3.5034 | 24.1618 | 60.0225 | 24.382
3.5108 | 49.4482 | 60.0109 | 49.95 | 3.5096 | 32.6849 | 59.9822 | 33 | 3.5101 | 24.23 | 60.0282 | 24.45 | 3.5155 | 24.2488 | 59.9879 | 24.45 | 3.5117 | 24.1571 | 60.0225 | 24.3807
3.5192 | 49.4482 | 60.0109 | 49.95 | 3.5179 | 32.6843 | 59.9822 | 33 | 3.5184 | 24.23 | 60.0282 | 24.45 | 3.5239 | 24.2488 | 59.9879 | 24.45 | 3.5201 | 24.1571 | 60.0225 | 24.3795
3.5275 | 49.4596 | 60.0109 | 49.95 | 3.5263 | 32.6843 | 59.9822 | 33 | 3.5268 | 24.23 | 60.0282 | 24.45 | 3.5322 | 24.2475 | 59.9879 | 24.45 | 3.5284 | 24.1571 | 60.0225 | 24.3782
3.5358 | 49.4596 | 60.0109 | 49.95 | 3.5346 | 32.6852 | 59.9822 | 33 | 3.5351 | 24.2297 | 60.0282 | 24.45 | 3.5405 | 24.2475 | 59.9879 | 24.45 | 3.5367 | 24.1571 | 60.0225 | 24.377
3.5442 | 49.4462 | 60.0109 | 49.95 | 3.5429 | 32.6852 | 59.9822 | 33 | 3.5434 | 24.2297 | 60.0282 | 24.45 | 3.5489 | 24.2512 | 59.9879 | 24.45 | 3.545 | 24.1571 | 60.0225 | 24.3757
3.5525 | 49.4462 | 60.0109 | 49.95 | 3.5513 | 32.6987 | 59.9822 | 33 | 3.5518 | 24.2303 | 60.0282 | 24.45 | 3.5572 | 24.2512 | 59.9879 | 24.45 | 3.5535 | 24.1571 | 60.0225 | 24.3745
3.5608 | 49.4451 | 60.0109 | 49.95 | 3.5596 | 32.6987 | 59.9822 | 33 | 3.5601 | 24.2303 | 60.0282 | 24.45 | 3.5656 | 24.2512 | 59.9879 | 24.45 | 3.5618 | 24.1486 | 60.0225 | 24.3732
3.5692 | 49.4451 | 60.0109 | 49.95 | 3.5679 | 32.693 | 59.9822 | 33 | 3.5684 | 24.2303 | 60.0282 | 24.45 | 3.5739 | 24.2512 | 59.9879 | 24.45 | 3.5701 | 24.1486 | 60.0225 | 24.372
3.5775 | 49.4463 | 60.0109 | 49.95 | 3.5763 | 32.693 | 59.9822 | 33 | 3.5767 | 24.2303 | 60.0282 | 24.45 | 3.5822 | 24.2521 | 59.9879 | 24.45 | 3.5784 | 24.1486 | 60.0225 | 24.3707
3.5858 | 49.4463 | 60.0109 | 49.95 | 3.5846 | 32.6852 | 59.9822 | 33 | 3.5851 | 24.2303 | 60.0282 | 24.45 | 3.5905 | 24.2521 | 59.9879 | 24.45 | 3.5868 | 24.1486 | 60.0225 | 24.3695
3.5942 | 49.4463 | 60.0109 | 49.95 | 3.593 | 32.6852 | 59.9822 | 33 | 3.5934 | 24.2303 | 60.0282 | 24.45 | 3.5989 | 24.2521 | 59.9879 | 24.45 | 3.5951 | 24.1185 | 60.0225 | 24.3682
3.6025 | 49.4463 | 60.0109 | 49.95 | 3.6013 | 32.6852 | 59.9822 | 33 | 3.6017 | 24.2323 | 60.0282 | 24.45 | 3.6072 | 24.2521 | 59.9879 | 24.45 | 3.6034 | 24.1185 | 60.0225 | 24.367
3.6108 | 49.4516 | 60.0109 | 49.95 | 3.6096 | 32.6852 | 59.9822 | 33 | 3.61 | 24.2323 | 60.0282 | 24.45 | 3.6155 | 24.2521 | 59.9879 | 24.45 | 3.6117 | 24.1185 | 60.0225 | 24.3657
3.6192 | 49.4516 | 60.0109 | 49.95 | 3.618 | 32.6852 | 59.9822 | 33 | 3.6184 | 24.2304 | 60.0282 | 24.45 | 3.6239 | 24.2521 | 59.9879 | 24.45 | 3.6201 | 24.1185 | 60.0225 | 24.3645
3.6275 | 49.452 | 60.0109 | 49.95 | 3.6263 | 32.6852 | 59.9822 | 33 | 3.6267 | 24.2304 | 60.0282 | 24.45 | 3.6322 | 24.2521 | 59.9879 | 24.45 | 3.6284 | 24.1185 | 60.0225 | 24.3632
3.6358 | 49.452 | 60.0109 | 49.95 | 3.6346 | 32.6871 | 59.9822 | 33 | 3.635 | 24.2304 | 60.0282 | 24.45 | 3.6406 | 24.2521 | 59.9879 | 24.45 | 3.6367 | 24.1185 | 60.0225 | 24.362
3.6441 | 49.4537 | 60.0109 | 49.95 | 3.643 | 32.6871 | 59.9822 | 33 | 3.6434 | 24.2304 | 60.0282 | 24.45 | 3.6489 | 24.2541 | 59.9879 | 24.45 | 3.645 | 24.1185 | 60.0225 | 24.3607
3.6525 | 49.4537 | 60.0109 | 49.95 | 3.6513 | 32.6871 | 59.9822 | 33 | 3.6517 | 24.2304 | 60.0282 | 24.45 | 3.6572 | 24.2541 | 59.9879 | 24.45 | 3.6534 | 24.1185 | 60.0225 | 24.3595
3.6608 | 49.4537 | 60.0109 | 49.95 | 3.6596 | 32.6871 | 59.9822 | 33 | 3.66 | 24.2304 | 60.0282 | 24.45 | 3.6655 | 24.2541 | 59.9879 | 24.45 | 3.6617 | 24.0966 | 60.0225 | 24.3582
3.6691 | 49.4537 | 60.0109 | 49.95 | 3.668 | 32.6871 | 59.9822 | 33 | 3.6684 | 24.2309 | 60.0282 | 24.45 | 3.6739 | 24.2541 | 59.9879 | 24.45 | 3.67 | 24.0966 | 60.0225 | 24.357
3.6775 | 49.4536 | 60.0109 | 49.95 | 3.6763 | 32.6871 | 59.9822 | 33 | 3.6767 | 24.2309 | 60.0282 | 24.45 | 3.6823 | 24.2541 | 59.9879 | 24.45 | 3.6783 | 24.1001 | 60.0225 | 24.3557
3.6858 | 49.4536 | 60.0109 | 49.95 | 3.6846 | 32.6871 | 59.9822 | 33 | 3.685 | 24.249 | 60.0282 | 24.45 | 3.6906 | 24.2541 | 59.9879 | 24.45 | 3.6868 | 24.1001 | 60.0225 | 24.3545
3.6941 | 49.4592 | 60.0109 | 49.95 | 3.693 | 32.6871 | 59.9822 | 33 | 3.6933 | 24.249 | 60.0282 | 24.45 | 3.6989 | 24.252 | 59.9879 | 24.45 | 3.6951 | 24.1003 | 60.0225 | 24.3532
3.7025 | 49.4592 | 60.0109 | 49.95 | 3.7013 | 32.6797 | 59.9822 | 33 | 3.7017 | 24.249 | 60.0282 | 24.45 | 3.7072 | 24.252 | 59.9879 | 24.45 | 3.7034 | 24.1003 | 60.0225 | 24.352
3.7108 | 49.4579 | 60.0109 | 49.95 | 3.7097 | 32.6797 | 59.9822 | 33 | 3.71 | 24.249 | 60.0282 | 24.45 | 3.7156 | 24.252 | 59.9879 | 24.45 | 3.7117 | 24.1003 | 60.0225 | 24.3507
3.7191 | 49.4579 | 60.0109 | 49.95 | 3.718 | 32.6815 | 59.9822 | 33 | 3.7183 | 24.2471 | 60.0282 | 24.45 | 3.7239 | 24.252 | 59.9879 | 24.45 | 3.7201 | 24.1003 | 60.0225 | 24.3495
3.7275 | 49.4579 | 60.0109 | 49.95 | 3.7263 | 32.6815 | 59.9822 | 33 | 3.7267 | 24.2471 | 60.0282 | 24.45 | 3.7322 | 24.252 | 59.9879 | 24.45 | 3.7284 | 24.1034 | 60.0225 | 24.3482
3.7358 | 49.4579 | 60.0109 | 49.95 | 3.7346 | 32.6815 | 59.9822 | 33 | 3.735 | 24.2471 | 60.0282 | 24.45 | 3.7405 | 24.252 | 59.9879 | 24.45 | 3.7367 | 24.1034 | 60.0225 | 24.347
3.7441 | 49.426 | 60.0109 | 49.95 | 3.743 | 32.6815 | 59.9822 | 33 | 3.7433 | 24.2471 | 60.0282 | 24.45 | 3.7489 | 24.252 | 59.9879 | 24.45 | 3.745 | 24.1034 | 60.0225 | 24.3457
3.7525 | 49.426 | 60.0109 | 49.95 | 3.7513 | 32.6815 | 59.9822 | 33 | 3.7516 | 24.2496 | 60.0282 | 24.45 | 3.7573 | 24.252 | 59.9879 | 24.45 | 3.7533 | 24.1034 | 60.0225 | 24.3445
3.7608 | 49.4217 | 60.0109 | 49.95 | 3.7597 | 32.6815 | 59.9822 | 33 | 3.76 | 24.2496 | 60.0282 | 24.45 | 3.7656 | 24.2502 | 59.9879 | 24.45 | 3.7617 | 24.1034 | 60.0225 | 24.3432
3.7691 | 49.4217 | 60.0109 | 49.95 | 3.768 | 32.6815 | 59.9822 | 33 | 3.7683 | 24.2689 | 60.0282 | 24.45 | 3.7739 | 24.2502 | 59.9879 | 24.45 | 3.77 | 24.1034 | 60.0225 | 24.342
3.7775 | 49.4211 | 60.0109 | 49.95 | 3.7763 | 32.6815 | 59.9822 | 33 | 3.7766 | 24.2689 | 60.0282 | 24.45 | 3.7822 | 24.2502 | 59.9879 | 24.45 | 3.7783 | 24.1034 | 60.0225 | 24.3407
3.7858 | 49.4211 | 60.0109 | 49.95 | 3.7847 | 32.6784 | 59.9822 | 33 | 3.785 | 24.2689 | 60.0282 | 24.45 | 3.7906 | 24.2502 | 59.9879 | 24.45 | 3.7866 | 24.1034 | 60.0225 | 24.3395
3.7941 | 49.4211 | 60.0109 | 49.95 | 3.793 | 32.6784 | 59.9822 | 33 | 3.7933 | 24.2689 | 60.0282 | 24.45 | 3.7989 | 24.23 | 59.9879 | 24.45 | 3.795 | 24.1034 | 60.0225 | 24.3382
3.8024 | 49.4211 | 60.0109 | 49.95 | 3.8014 | 32.6837 | 59.9822 | 33 | 3.8016 | 24.2689 | 60.0282 | 24.45 | 3.8073 | 24.23 | 59.9879 | 24.45 | 3.8033 | 24.1034 | 60.0225 | 24.337
3.8108 | 49.4134 | 60.0109 | 49.95 | 3.8097 | 32.6837 | 59.9822 | 33 | 3.81 | 24.2689 | 60.0282 | 24.45 | 3.8156 | 24.2279 | 59.9879 | 24.45 | 3.8116 | 24.1047 | 60.0225 | 24.3357
3.8191 | 49.4134 | 60.0109 | 49.95 | 3.818 | 32.6837 | 59.9822 | 33 | 3.8183 | 24.2672 | 60.0282 | 24.45 | 3.8239 | 24.2279 | 59.9879 | 24.45 | 3.8199 | 24.1047 | 60.0225 | 24.3345
3.8274 | 49.4136 | 60.0109 | 49.95 | 3.8264 | 32.6837 | 59.9822 | 33 | 3.8266 | 24.2672 | 60.0282 | 24.45 | 3.8323 | 24.2279 | 59.9879 | 24.45 | 3.8284 | 24.1047 | 60.0225 | 24.3332
3.8358 | 49.4136 | 60.0109 | 49.95 | 3.8347 | 32.6837 | 59.9822 | 33 | 3.8349 | 24.2672 | 60.0282 | 24.45 | 3.8406 | 24.2279 | 59.9879 | 24.45 | 3.8367 | 24.1047 | 60.0225 | 24.332
3.8441 | 49.4201 | 60.0109 | 49.95 | 3.843 | 32.6837 | 59.9822 | 33 | 3.8433 | 24.2672 | 60.0282 | 24.45 | 3.8489 | 24.1981 | 59.9879 | 24.45 | 3.845 | 24.1097 | 60.0225 | 24.3307
3.8524 | 49.4201 | 60.0109 | 49.95 | 3.8513 | 32.6804 | 59.9822 | 33 | 3.8516 | 24.2672 | 60.0225 | 24.45 | 3.8572 | 24.1981 | 59.9879 | 24.45 | 3.8533 | 24.1097 | 60.0225 | 24.3295
3.8608 | 49.4271 | 60.0109 | 49.95 | 3.8597 | 32.6804 | 59.9822 | 33 | 3.8599 | 24.2672 | 60.0225 | 24.45 | 3.8656 | 24.1981 | 59.9879 | 24.45 | 3.8617 | 24.1097 | 60.0225 | 24.3282
3.8691 | 49.4271 | 60.0109 | 49.95 | 3.868 | 32.6801 | 59.9822 | 33 | 3.8683 | 24.2657 | 60.0225 | 24.45 | 3.8739 | 24.1981 | 59.9879 | 24.45 | 3.87 | 24.1097 | 60.0225 | 24.327
3.8774 | 49.4271 | 60.0109 | 49.95 | 3.8764 | 32.6801 | 59.9822 | 33 | 3.8766 | 24.2657 | 60.0225 | 24.45 | 3.8823 | 24.1981 | 59.9879 | 24.45 | 3.8783 | 24.1097 | 60.0225 | 24.3257
3.8858 | 49.4271 | 60.0109 | 49.95 | 3.8847 | 32.6811 | 59.9822 | 33 | 3.8849 | 24.2657 | 60.0225 | 24.45 | 3.8906 | 24.1981 | 59.9879 | 24.45 | 3.8866 | 24.1097 | 60.0225 | 24.3245
3.8941 | 49.433 | 60.0109 | 49.95 | 3.893 | 32.6811 | 59.9822 | 33 | 3.8932 | 24.2657 | 60.0225 | 24.45 | 3.8989 | 24.1995 | 59.9879 | 24.45 | 3.895 | 24.1097 | 60.0225 | 24.3232
3.9024 | 49.433 | 60.0109 | 49.95 | 3.9014 | 32.6811 | 59.9822 | 33 | 3.9016 | 24.2636 | 60.0225 | 24.45 | 3.9073 | 24.1995 | 59.9879 | 24.45 | 3.9033 | 24.1097 | 60.0225 | 24.322
3.9108 | 49.4512 | 60.0109 | 49.95 | 3.9097 | 32.6811 | 59.9822 | 33 | 3.9099 | 24.2636 | 60.0225 | 24.45 | 3.9156 | 24.1979 | 59.9879 | 24.45 | 3.9116 | 24.1097 | 60.0225 | 24.3207
3.9191 | 49.4512 | 60.0109 | 49.95 | 3.9181 | 32.681 | 59.9822 | 33 | 3.9182 | 24.2636 | 60.0225 | 24.45 | 3.924 | 24.1979 | 59.9879 | 24.45 | 3.9199 | 24.1097 | 60.0225 | 24.3195
3.9274 | 49.4512 | 60.0109 | 49.95 | 3.9264 | 32.681 | 59.9822 | 33 | 3.9266 | 24.2636 | 60.0225 | 24.45 | 3.9323 | 24.1967 | 59.9879 | 24.45 | 3.9283 | 24.1097 | 60.0225 | 24.3182
3.9358 | 49.4512 | 60.0109 | 49.95 | 3.9347 | 32.695 | 59.9822 | 33 | 3.9349 | 24.2636 | 60.0225 | 24.45 | 3.9406 | 24.1967 | 59.9879 | 24.45 | 3.9366 | 24.1097 | 60.0225 | 24.317
3.9441 | 49.4676 | 60.0109 | 49.95 | 3.9431 | 32.695 | 59.9822 | 33 | 3.9432 | 24.2636 | 60.0225 | 24.45 | 3.9489 | 24.1967 | 59.9879 | 24.45 | 3.9449 | 24.1116 | 60.0225 | 24.3157
3.9524 | 49.4676 | 60.0109 | 49.95 | 3.9514 | 32.695 | 59.9822 | 33 | 3.9516 | 24.2636 | 60.0225 | 24.45 | 3.9573 | 24.1967 | 59.9879 | 24.45 | 3.9532 | 24.1116 | 60.0225 | 24.3145
3.9608 | 49.462 | 60.0109 | 49.95 | 3.9597 | 32.695 | 59.9822 | 33 | 3.9599 | 24.2636 | 60.0225 | 24.45 | 3.9656 | 24.1963 | 59.9879 | 24.45 | 3.9617 | 24.111 | 60.0225 | 24.3132
3.9691 | 49.462 | 60.0109 | 49.95 | 3.968 | 32.6893 | 59.9822 | 33 | 3.9682 | 24.2873 | 60.0225 | 24.45 | 3.9739 | 24.1963 | 59.9879 | 24.45 | 3.97 | 24.111 | 60.0225 | 24.312
3.9774 | 49.4508 | 60.0109 | 49.95 | 3.9764 | 32.6893 | 59.9822 | 33 | 3.9766 | 24.2873 | 60.0225 | 24.45 | 3.9823 | 24.1963 | 59.9879 | 24.45 | 3.9783 | 24.0823 | 60.0225 | 24.3107
3.9857 | 49.4508 | 60.0109 | 49.95 | 3.9847 | 32.6858 | 59.9822 | 33 | 3.9849 | 24.2858 | 60.0225 | 24.45 | 3.9906 | 24.1963 | 59.9879 | 24.45 | 3.9866 | 24.0823 | 60.0225 | 24.3095
3.9941 | 49.4508 | 60.0109 | 49.95 | 3.9931 | 32.6858 | 59.9822 | 33 | 3.9932 | 24.2858 | 60.0225 | 24.45 | 3.999 | 24.1963 | 59.9879 | 24.45 | 3.9949 | 24.0806 | 60.0225 | 24.3082
4.0024 | 49.4508 | 60.0109 | 49.95 | 4.0014 | 32.6858 | 59.9822 | 33 | 4.0016 | 24.2858 | 60.0225 | 24.45 | 4.0073 | 24.1963 | 59.9879 | 24.45 | 4.0033 | 24.0806 | 60.0225 | 24.307
4.0107 | 49.4511 | 60.0109 | 49.95 | 4.0097 | 32.6858 | 59.9822 | 33 | 4.0099 | 24.2858 | 60.0225 | 24.45 | 4.0156 | 24.195 | 59.9879 | 24.45 | 4.0116 | 24.0806 | 60.0225 | 24.3057
4.0191 | 49.4511 | 60.0109 | 49.95 | 4.0181 | 32.6858 | 59.9822 | 33 | 4.0182 | 24.2858 | 60.0225 | 24.45 | 4.024 | 24.195 | 59.9879 | 24.45 | 4.0199 | 24.0806 | 60.0225 | 24.3045
4.0274 | 49.4584 | 60.0109 | 49.95 | 4.0264 | 32.6858 | 59.9822 | 33 | 4.0266 | 24.2858 | 60.0225 | 24.45 | 4.0323 | 24.1957 | 59.9879 | 24.45 | 4.0282 | 24.0806 | 60.0225 | 24.3032
4.0357 | 49.4584 | 60.0109 | 49.95 | 4.0348 | 32.6903 | 59.9822 | 33 | 4.0349 | 24.2722 | 60.0225 | 24.45 | 4.0406 | 24.1957 | 59.9879 | 24.45 | 4.0366 | 24.0806 | 60.0225 | 24.302
4.0441 | 49.4584 | 60.0109 | 49.95 | 4.0431 | 32.6903 | 59.9822 | 33 | 4.0432 | 24.2722 | 60.0225 | 24.45 | 4.049 | 24.1957 | 59.9879 | 24.45 | 4.0449 | 24.0806 | 60.0225 | 24.3007
4.0524 | 49.4584 | 60.0109 | 49.95 | 4.0514 | 32.6924 | 59.9822 | 33 | 4.0515 | 24.2722 | 60.0225 | 24.45 | 4.0573 | 24.1957 | 59.9879 | 24.45 | 4.0532 | 24.0806 | 60.0225 | 24.2985
4.0607 | 49.4373 | 60.0109 | 49.95 | 4.0598 | 32.6924 | 59.9822 | 33 | 4.0598 | 24.2722 | 60.0225 | 24.45 | 4.0656 | 24.1941 | 59.9879 | 24.45 | 4.0615 | 24.0806 | 60.0225 | 24.2947
4.0691 | 49.4373 | 60.0109 | 49.95 | 4.0681 | 32.6924 | 59.9822 | 33 | 4.0682 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.074 | 24.1941 | 59.9879 | 24.45 | 4.0699 | 24.0806 | 60.0225 | 24.291
4.0774 | 49.4381 | 60.0109 | 49.95 | 4.0764 | 32.6924 | 59.9822 | 33 | 4.0765 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.0823 | 24.1941 | 59.9879 | 24.45 | 4.0782 | 24.0806 | 60.0225 | 24.2872
4.0857 | 49.4381 | 60.0109 | 49.95 | 4.0848 | 32.6924 | 59.9822 | 33 | 4.0848 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.0906 | 24.1941 | 59.9879 | 24.45 | 4.0865 | 24.0806 | 60.0225 | 24.2835
4.0941 | 49.4401 | 60.0109 | 49.95 | 4.0931 | 32.6924 | 59.9822 | 33 | 4.0932 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.099 | 24.1925 | 59.9879 | 24.45 | 4.0948 | 24.0836 | 60.0225 | 24.2797
4.1024 | 49.4401 | 60.0109 | 49.95 | 4.1014 | 32.6929 | 59.9822 | 33 | 4.1015 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.1073 | 24.1925 | 59.9879 | 24.45 | 4.1033 | 24.0836 | 60.0225 | 24.276
4.1107 | 49.4325 | 60.0109 | 49.95 | 4.1098 | 32.6929 | 59.9822 | 33 | 4.1098 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.1157 | 24.1925 | 59.9879 | 24.45 | 4.1116 | 24.0493 | 60.0225 | 24.2722
4.1191 | 49.4325 | 60.0109 | 49.95 | 4.1181 | 32.6923 | 59.9822 | 33 | 4.1182 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.124 | 24.1925 | 59.9879 | 24.45 | 4.1199 | 24.0493 | 60.0225 | 24.2685
4.1274 | 49.4333 | 60.0052 | 49.95 | 4.1264 | 32.6923 | 59.9822 | 33 | 4.1265 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.1323 | 24.1925 | 59.9879 | 24.45 | 4.1282 | 24.0493 | 60.0225 | 24.2647
4.1357 | 49.4333 | 60.0052 | 49.95 | 4.1348 | 32.6923 | 59.9822 | 33 | 4.1348 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.1406 | 24.1925 | 59.9879 | 24.45 | 4.1366 | 24.0493 | 60.0225 | 24.261
4.1441 | 49.4333 | 60.0052 | 49.95 | 4.1431 | 32.6923 | 59.9822 | 33 | 4.1432 | 24.271 | 60.0225 | 24.45 | 4.149 | 24.1707 | 59.9879 | 24.45 | 4.1449 | 24.0514 | 60.0225 | 24.2572
4.1524 | 49.4333 | 60.0052 | 49.95 | 4.1515 | 32.7235 | 59.9822 | 33 | 4.1515 | 24.2685 | 60.0225 | 24.45 | 4.1573 | 24.1707 | 59.9879 | 24.45 | 4.1532 | 24.0514 | 60.0225 | 24.2535
4.1607 | 49.4333 | 60.0052 | 49.95 | 4.1598 | 32.7235 | 59.9822 | 33 | 4.1598 | 24.2685 | 60.0225 | 24.45 | 4.1656 | 24.1554 | 59.9879 | 24.45 | 4.1615 | 24.0514 | 60.0225 | 24.2497
4.1691 | 49.4333 | 60.0052 | 49.95 | 4.1681 | 32.7072 | 59.9822 | 33 | 4.1682 | 24.236 | 60.0225 | 24.45 | 4.174 | 24.1554 | 59.9879 | 24.45 | 4.1699 | 24.0514 | 60.0225 | 24.246
4.1774 | 49.4316 | 60.0052 | 49.95 | 4.1765 | 32.7072 | 59.9822 | 33 | 4.1765 | 24.236 | 60.0225 | 24.45 | 4.1823 | 24.1573 | 59.9879 | 24.45 | 4.1782 | 24.0189 | 60.0225 | 24.2422
4.1857 | 49.4316 | 60.0052 | 49.95 | 4.1848 | 32.7091 | 59.9822 | 33 | 4.1848 | 24.236 | 60.0225 | 24.45 | 4.1907 | 24.1573 | 59.9879 | 24.45 | 4.1865 | 24.0189 | 60.0225 | 24.2385
4.194 | 49.4316 | 60.0052 | 49.95 | 4.1931 | 32.7091 | 59.9822 | 33 | 4.1931 | 24.236 | 60.0225 | 24.45 | 4.199 | 24.1573 | 59.9879 | 24.45 | 4.1948 | 24.0189 | 60.0225 | 24.2347
4.2024 | 49.4316 | 60.0052 | 49.95 | 4.2015 | 32.7116 | 59.9822 | 33 | 4.2015 | 24.236 | 60.0225 | 24.45 | 4.2073 | 24.1573 | 59.9879 | 24.45 | 4.2031 | 24.0189 | 60.0225 | 24.231
4.2107 | 49.4363 | 60.0052 | 49.95 | 4.2098 | 32.7116 | 59.9822 | 33 | 4.2098 | 24.236 | 60.0225 | 24.45 | 4.2156 | 24.1573 | 59.9879 | 24.45 | 4.2115 | 24.0189 | 60.0225 | 24.2272
4.2191 | 49.4363 | 60.0052 | 49.95 | 4.2181 | 32.7094 | 59.9822 | 33 | 4.2181 | 24.236 | 60.0225 | 24.45 | 4.224 | 24.1573 | 59.9879 | 24.45 | 4.2198 | 24.0189 | 60.0225 | 24.2235
4.2274 | 49.4363 | 60.0052 | 49.95 | 4.2265 | 32.7094 | 59.9822 | 33 | 4.2265 | 24.236 | 60.0225 | 24.45 | 4.2324 | 24.1573 | 59.9879 | 24.45 | 4.2281 | 24.0189 | 60.0225 | 24.2197
4.2357 | 49.4363 | 60.0052 | 49.95 | 4.2348 | 32.7048 | 59.9822 | 33 | 4.2348 | 24.2392 | 60.0225 | 24.45 | 4.2407 | 24.1573 | 59.9879 | 24.45 | 4.2365 | 24.0189 | 60.0225 | 24.216
4.244 | 49.4363 | 60.0052 | 49.95 | 4.2431 | 32.7048 | 59.9822 | 33 | 4.2431 | 24.2392 | 60.0225 | 24.45 | 4.249 | 24.1585 | 59.9879 | 24.45 | 4.2449 | 24.0189 | 60.0225 | 24.2122
4.2524 | 49.4363 | 60.0052 | 49.95 | 4.2515 | 32.7064 | 59.9822 | 33 | 4.2515 | 24.2392 | 60.0225 | 24.45 | 4.2573 | 24.1585 | 59.9879 | 24.45 | 4.2532 | 24.0189 | 60.0225 | 24.2085
4.2607 | 49.4363 | 60.0052 | 49.95 | 4.2598 | 32.7064 | 59.9822 | 33 | 4.2598 | 24.2392 | 60.0225 | 24.45 | 4.2657 | 24.1587 | 59.9879 | 24.45 | 4.2615 | 24.0184 | 60.0225 | 24.2047
4.269 | 49.4363 | 60.0052 | 49.95 | 4.2682 | 32.6946 | 59.9822 | 33 | 4.2681 | 24.2392 | 60.0225 | 24.45 | 4.274 | 24.1587 | 59.9879 | 24.45 | 4.2698 | 24.0184 | 60.0225 | 24.201
4.2774 | 49.4327 | 60.0052 | 49.95 | 4.2765 | 32.6946 | 59.9822 | 33 | 4.2764 | 24.2392 | 60.0225 | 24.45 | 4.2823 | 24.1768 | 59.9879 | 24.45 | 4.2782 | 24.0186 | 60.0225 | 24.1972
4.2857 | 49.4327 | 60.0052 | 49.95 | 4.2848 | 32.697 | 59.9822 | 33 | 4.2848 | 24.2392 | 60.0225 | 24.45 | 4.2906 | 24.1768 | 59.9879 | 24.45 | 4.2865 | 24.0186 | 60.0225 | 24.1935
4.294 | 49.4328 | 60.0052 | 49.95 | 4.2932 | 32.697 | 59.9822 | 33 | 4.2931 | 24.2392 | 60.0225 | 24.45 | 4.299 | 24.1768 | 59.9879 | 24.45 | 4.2948 | 24.0186 | 60.0225 | 24.1898
4.3024 | 49.4328 | 60.0052 | 49.95 | 4.3015 | 32.6939 | 59.9822 | 33 | 4.3014 | 24.2337 | 60.0225 | 24.45 | 4.3074 | 24.1768 | 59.9879 | 24.45 | 4.3031 | 24.0186 | 60.0225 | 24.186
4.3107 | 49.4279 | 60.0052 | 49.95 | 4.3098 | 32.6939 | 59.9822 | 33 | 4.3098 | 24.2337 | 60.0225 | 24.45 | 4.3157 | 24.1768 | 59.9879 | 24.45 | 4.3115 | 24.0186 | 60.0225 | 24.1823
4.319 | 49.4279 | 60.0052 | 49.95 | 4.3182 | 32.6956 | 59.9822 | 33 | 4.3181 | 24.2337 | 60.0225 | 24.45 | 4.324 | 24.1768 | 59.9879 | 24.45 | 4.3198 | 24.0186 | 60.0225 | 24.1785
4.3274 | 49.4437 | 60.0052 | 49.95 | 4.3265 | 32.6956 | 59.9822 | 33 | 4.3264 | 24.2337 | 60.0225 | 24.45 | 4.3323 | 24.1768 | 59.9879 | 24.45 | 4.3281 | 23.9649 | 60.0225 | 24.1748
4.3357 | 49.4437 | 60.0052 | 49.95 | 4.3348 | 32.6912 | 59.9822 | 33 | 4.3347 | 24.2348 | 60.0225 | 24.45 | 4.3407 | 24.1768 | 59.9879 | 24.45 | 4.3364 | 23.9649 | 60.0225 | 24.171
4.344 | 49.4437 | 60.0052 | 49.95 | 4.3432 | 32.6912 | 59.9822 | 33 | 4.3431 | 24.2348 | 60.0225 | 24.45 | 4.349 | 24.1734 | 59.9879 | 24.45 | 4.3448 | 23.9649 | 60.0225 | 24.1673
4.3524 | 49.4437 | 60.0052 | 49.95 | 4.3515 | 32.7275 | 59.9822 | 33 | 4.3514 | 24.2348 | 60.0225 | 24.45 | 4.3574 | 24.1734 | 59.9879 | 24.45 | 4.3531 | 23.9649 | 60.0225 | 24.1635
4.3607 | 49.4434 | 60.0052 | 49.95 | 4.3598 | 32.7275 | 59.9822 | 33 | 4.3597 | 24.2348 | 60.0225 | 24.45 | 4.3657 | 24.1716 | 59.9879 | 24.45 | 4.3615 | 23.9649 | 60.0225 | 24.1598
4.369 | 49.4434 | 60.0052 | 49.95 | 4.3682 | 32.7 | 59.9764 | 33 | 4.3681 | 24.2348 | 60.0225 | 24.45 | 4.374 | 24.1716 | 59.9879 | 24.45 | 4.3698 | 23.9649 | 60.0225 | 24.156
4.3774 | 49.4434 | 60.0052 | 49.95 | 4.3765 | 32.7 | 59.9764 | 33 | 4.3764 | 24.2348 | 60.0225 | 24.45 | 4.3824 | 24.1716 | 59.9879 | 24.45 | 4.3782 | 23.9656 | 60.0225 | 24.1523
4.3857 | 49.4434 | 60.0052 | 49.95 | 4.3849 | 32.6929 | 59.9764 | 33 | 4.3847 | 24.2335 | 60.0225 | 24.45 | 4.3907 | 24.1716 | 59.9879 | 24.45 | 4.3865 | 23.9656 | 60.0225 | 24.1485
4.394 | 49.4394 | 60.0052 | 49.95 | 4.3932 | 32.6929 | 59.9764 | 33 | 4.3931 | 24.2335 | 60.0225 | 24.45 | 4.399 | 24.1716 | 59.9879 | 24.45 | 4.3948 | 23.9656 | 60.0225 | 24.1448
4.4024 | 49.4394 | 60.0052 | 49.95 | 4.4015 | 32.6929 | 59.9764 | 33 | 4.4014 | 24.2134 | 60.0225 | 24.45 | 4.4073 | 24.1716 | 59.9879 | 24.45 | 4.4031 | 23.9656 | 60.0225 | 24.141
4.4107 | 49.4424 | 60.0052 | 49.95 | 4.4099 | 32.6929 | 59.9764 | 33 | 4.4097 | 24.2134 | 60.0225 | 24.45 | 4.4157 | 24.1716 | 59.9879 | 24.45 | 4.4115 | 23.8838 | 60.0225 | 24.1373
4.419 | 49.4424 | 60.0052 | 49.95 | 4.4182 | 32.6929 | 59.9764 | 33 | 4.4181 | 24.2114 | 60.0225 | 24.45 | 4.424 | 24.1716 | 59.9879 | 24.45 | 4.4198 | 23.8838 | 60.0225 | 24.1335
4.4274 | 49.4424 | 60.0052 | 49.95 | 4.4265 | 32.6929 | 59.9764 | 33 | 4.4264 | 24.2114 | 60.0225 | 24.45 | 4.4324 | 24.1714 | 59.9879 | 24.45 | 4.4281 | 23.8838 | 60.0225 | 24.1298
4.4357 | 49.4424 | 60.0052 | 49.95 | 4.4349 | 32.691 | 59.9764 | 33 | 4.4347 | 24.2114 | 60.0225 | 24.45 | 4.4407 | 24.1714 | 59.9879 | 24.45 | 4.4364 | 23.8838 | 60.0225 | 24.126
4.444 | 49.4424 | 60.0052 | 49.95 | 4.4432 | 32.691 | 59.9764 | 33 | 4.4431 | 24.2114 | 60.0225 | 24.45 | 4.449 | 24.173 | 59.9879 | 24.45 | 4.4447 | 23.8839 | 60.0225 | 24.1223
4.4524 | 49.4424 | 60.0052 | 49.95 | 4.4515 | 32.691 | 59.9764 | 33 | 4.4514 | 24.2549 | 60.0225 | 24.45 | 4.4574 | 24.173 | 59.9879 | 24.45 | 4.4531 | 23.8839 | 60.0225 | 24.1185
4.4607 | 49.4424 | 60.0052 | 49.95 | 4.4599 | 32.691 | 59.9764 | 33 | 4.4597 | 24.2549 | 60.0225 | 24.45 | 4.4657 | 24.173 | 59.9879 | 24.45 | 4.4614 | 23.8839 | 60.0225 | 24.1148
4.469 | 49.4424 | 60.0052 | 49.95 | 4.4682 | 32.6842 | 59.9764 | 33 | 4.468 | 24.2554 | 60.0225 | 24.45 | 4.4741 | 24.173 | 59.9879 | 24.45 | 4.4697 | 23.8839 | 60.0225 | 24.111
4.4774 | 49.4392 | 60.0052 | 49.95 | 4.4766 | 32.6842 | 59.9764 | 33 | 4.4764 | 24.2554 | 60.0225 | 24.45 | 4.4824 | 24.173 | 59.9879 | 24.45 | 4.478 | 23.8801 | 60.0225 | 24.1073
4.4857 | 49.4392 | 60.0052 | 49.95 | 4.4849 | 32.6842 | 59.9764 | 33 | 4.4847 | 24.2554 | 60.0225 | 24.45 | 4.4907 | 24.173 | 59.9879 | 24.45 | 4.4865 | 23.8801 | 60.0225 | 24.1035
4.494 | 49.4418 | 60.0052 | 49.95 | 4.4932 | 32.6842 | 59.9764 | 33 | 4.493 | 24.2554 | 60.0225 | 24.45 | 4.4991 | 24.2002 | 59.9879 | 24.45 | 4.4948 | 23.8801 | 60.0225 | 24.0998
4.5024 | 49.4418 | 60.0052 | 49.95 | 4.5016 | 32.6842 | 59.9764 | 33 | 4.5014 | 24.2578 | 60.0225 | 24.45 | 4.5074 | 24.2002 | 59.9879 | 24.45 | 4.5031 | 23.8801 | 60.0225 | 24.096
4.5107 | 49.4443 | 60.0052 | 49.95 | 4.5099 | 32.6842 | 59.9764 | 33 | 4.5097 | 24.2578 | 60.0225 | 24.45 | 4.5157 | 24.2002 | 59.9879 | 24.45 | 4.5114 | 23.8801 | 60.0225 | 24.0923
4.519 | 49.4443 | 60.0052 | 49.95 | 4.5182 | 32.6842 | 59.9764 | 33 | 4.518 | 24.2583 | 60.0225 | 24.45 | 4.524 | 24.2002 | 59.9879 | 24.45 | 4.5198 | 23.8801 | 60.0225 | 24.0885
4.5274 | 49.4458 | 60.0052 | 49.95 | 4.5266 | 32.6842 | 59.9764 | 33 | 4.5263 | 24.2583 | 60.0225 | 24.45 | 4.5324 | 24.1979 | 59.9879 | 24.45 | 4.5281 | 23.8227 | 60.0225 | 24.0848
4.5357 | 49.4458 | 60.0052 | 49.95 | 4.5349 | 32.6891 | 59.9764 | 33 | 4.5347 | 24.3029 | 60.0225 | 24.45 | 4.5407 | 24.1979 | 59.9879 | 24.45 | 4.5364 | 23.8227 | 60.0225 | 24.081
4.544 | 49.4458 | 60.0052 | 49.95 | 4.5432 | 32.6891 | 59.9764 | 33 | 4.543 | 24.3029 | 60.0225 | 24.45 | 4.5491 | 24.1958 | 59.9879 | 24.45 | 4.5447 | 23.8227 | 60.0225 | 24.0773
4.5524 | 49.4458 | 60.0052 | 49.95 | 4.5516 | 32.6953 | 59.9764 | 33 | 4.5513 | 24.2996 | 60.0225 | 24.45 | 4.5574 | 24.1958 | 59.9879 | 24.45 | 4.5531 | 23.8227 | 60.0225 | 24.0735
4.5607 | 49.4458 | 60.0052 | 49.95 | 4.5599 | 32.6953 | 59.9764 | 33 | 4.5597 | 24.2996 | 60.0225 | 24.45 | 4.5657 | 24.2072 | 59.9879 | 24.45 | 4.5614 | 23.8227 | 60.0225 | 24.0698
4.569 | 49.4458 | 60.0052 | 49.95 | 4.5683 | 32.6953 | 59.9764 | 33 | 4.568 | 24.3001 | 60.0225 | 24.45 | 4.5741 | 24.2072 | 59.9879 | 24.45 | 4.5697 | 23.8227 | 60.0225 | 24.066
4.5773 | 49.4446 | 60.0052 | 49.95 | 4.5766 | 32.6953 | 59.9764 | 33 | 4.5763 | 24.3001 | 60.0225 | 24.45 | 4.5824 | 24.2072 | 59.9879 | 24.45 | 4.578 | 23.8227 | 60.0225 | 24.0623
4.5857 | 49.4446 | 60.0052 | 49.95 | 4.5849 | 32.6953 | 59.9764 | 33 | 4.5847 | 24.3001 | 60.0225 | 24.45 | 4.5908 | 24.2072 | 59.9879 | 24.45 | 4.5864 | 23.8227 | 60.0225 | 24.0585
4.594 | 49.4383 | 60.0052 | 49.95 | 4.5933 | 32.6953 | 59.9764 | 33 | 4.593 | 24.3001 | 60.0225 | 24.45 | 4.5991 | 24.2058 | 59.9879 | 24.45 | 4.5947 | 23.8227 | 60.0225 | 24.0548
4.6024 | 49.4383 | 60.0052 | 49.95 | 4.6016 | 32.6982 | 59.9764 | 33 | 4.6013 | 24.2883 | 60.0225 | 24.45 | 4.6074 | 24.2058 | 59.9879 | 24.45 | 4.603 | 23.8227 | 60.0225 | 24.0511
4.6107 | 49.4383 | 60.0052 | 49.95 | 4.61 | 32.6982 | 59.9764 | 33 | 4.6096 | 24.2883 | 60.0225 | 24.45 | 4.6157 | 24.2044 | 59.9879 | 24.45 | 4.6113 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0473
4.619 | 49.4383 | 60.0052 | 49.95 | 4.6183 | 32.7003 | 59.9764 | 33 | 4.618 | 24.2864 | 60.0225 | 24.45 | 4.6241 | 24.2044 | 59.9879 | 24.45 | 4.6198 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0436
4.6273 | 49.4393 | 60.0052 | 49.95 | 4.6266 | 32.7003 | 59.9764 | 33 | 4.6263 | 24.2864 | 60.0225 | 24.45 | 4.6324 | 24.2044 | 59.9879 | 24.45 | 4.6281 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0398
4.6357 | 49.4393 | 60.0052 | 49.95 | 4.6349 | 32.6962 | 59.9764 | 33 | 4.6346 | 24.2824 | 60.0225 | 24.45 | 4.6407 | 24.2044 | 59.9879 | 24.45 | 4.6364 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0361
4.644 | 49.4397 | 60.0052 | 49.95 | 4.6433 | 32.6962 | 59.9764 | 33 | 4.643 | 24.2824 | 60.0225 | 24.45 | 4.6491 | 24.2032 | 59.9879 | 24.45 | 4.6447 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0323
4.6523 | 49.4397 | 60.0052 | 49.95 | 4.6516 | 32.6962 | 59.9764 | 33 | 4.6513 | 24.2814 | 60.0225 | 24.45 | 4.6574 | 24.2032 | 59.9879 | 24.45 | 4.6531 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0286
4.6607 | 49.4478 | 60.0052 | 49.95 | 4.66 | 32.6962 | 59.9764 | 33 | 4.6596 | 24.2814 | 60.0225 | 24.45 | 4.6658 | 24.2058 | 59.9879 | 24.45 | 4.6614 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0248
4.669 | 49.4478 | 60.0052 | 49.95 | 4.6683 | 32.6935 | 59.9764 | 33 | 4.668 | 24.2814 | 60.0225 | 24.45 | 4.6741 | 24.2058 | 59.9879 | 24.45 | 4.6697 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0211
4.6773 | 49.4888 | 60.0052 | 49.95 | 4.6766 | 32.6935 | 59.9764 | 33 | 4.6763 | 24.2814 | 60.0225 | 24.45 | 4.6824 | 24.2058 | 59.9879 | 24.45 | 4.678 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0173
4.6857 | 49.4888 | 60.0052 | 49.95 | 4.685 | 32.6735 | 59.9764 | 33 | 4.6846 | 24.2857 | 60.0225 | 24.45 | 4.6907 | 24.2058 | 59.9879 | 24.45 | 4.6863 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0136
4.694 | 49.4888 | 60.0052 | 49.95 | 4.6933 | 32.6735 | 59.9764 | 33 | 4.693 | 24.2857 | 60.0225 | 24.45 | 4.6991 | 24.2061 | 59.9879 | 24.45 | 4.6947 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0098
4.7023 | 49.4888 | 60.0052 | 49.95 | 4.7017 | 32.66 | 59.9764 | 33 | 4.7013 | 24.285 | 60.0225 | 24.45 | 4.7075 | 24.2061 | 59.9879 | 24.45 | 4.703 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0061
4.7107 | 49.4866 | 60.0052 | 49.95 | 4.71 | 32.66 | 59.9764 | 33 | 4.7096 | 24.285 | 60.0225 | 24.45 | 4.7158 | 24.2061 | 59.9879 | 24.45 | 4.7113 | 23.8214 | 60.0225 | 24.0023
4.719 | 49.4866 | 60.0052 | 49.95 | 4.7183 | 32.658 | 59.9764 | 33 | 4.718 | 24.285 | 60.0225 | 24.45 | 4.7241 | 24.2061 | 59.9879 | 24.45 | 4.7196 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9986
4.7273 | 49.4509 | 60.0052 | 49.95 | 4.7267 | 32.658 | 59.9764 | 33 | 4.7263 | 24.285 | 60.0225 | 24.45 | 4.7324 | 24.2056 | 59.9879 | 24.45 | 4.728 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9948
4.7357 | 49.4509 | 60.0052 | 49.95 | 4.735 | 32.658 | 59.9764 | 33 | 4.7346 | 24.2855 | 60.0225 | 24.45 | 4.7408 | 24.2056 | 59.9879 | 24.45 | 4.7363 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9911
4.744 | 49.4514 | 60.0052 | 49.95 | 4.7433 | 32.658 | 59.9764 | 33 | 4.7429 | 24.2855 | 60.0225 | 24.45 | 4.7491 | 24.205 | 59.9879 | 24.45 | 4.7446 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9873
4.7523 | 49.4514 | 60.0052 | 49.95 | 4.7517 | 32.6562 | 59.9764 | 33 | 4.7513 | 24.292 | 60.0225 | 24.45 | 4.7574 | 24.205 | 59.9879 | 24.45 | 4.7529 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9836
4.7607 | 49.4514 | 60.0052 | 49.95 | 4.76 | 32.6562 | 59.9764 | 33 | 4.7596 | 24.292 | 60.0225 | 24.45 | 4.7657 | 24.2053 | 59.9879 | 24.45 | 4.7614 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9798
4.769 | 49.4514 | 60.0052 | 49.95 | 4.7683 | 32.6542 | 59.9764 | 33 | 4.7679 | 24.2785 | 60.0225 | 24.45 | 4.7741 | 24.2053 | 59.9879 | 24.45 | 4.7697 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9761
4.7773 | 49.4519 | 60.0052 | 49.95 | 4.7767 | 32.6542 | 59.9764 | 33 | 4.7762 | 24.2785 | 60.0225 | 24.45 | 4.7825 | 24.2537 | 59.9879 | 24.45 | 4.778 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9723
4.7857 | 49.4519 | 60.0052 | 49.95 | 4.785 | 32.6542 | 59.9764 | 33 | 4.7846 | 24.2796 | 60.0225 | 24.45 | 4.7908 | 24.2537 | 59.9879 | 24.45 | 4.7863 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9686
4.794 | 49.4519 | 60.0052 | 49.95 | 4.7933 | 32.6542 | 59.9764 | 33 | 4.7929 | 24.2796 | 60.0225 | 24.45 | 4.7991 | 24.2367 | 59.9879 | 24.45 | 4.7947 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9648
4.8023 | 49.4519 | 60.0052 | 49.95 | 4.8017 | 32.6861 | 59.9764 | 33 | 4.8012 | 24.2786 | 60.0225 | 24.45 | 4.8074 | 24.2367 | 59.9879 | 24.45 | 4.803 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9611
4.8107 | 49.4573 | 60.0052 | 49.95 | 4.81 | 32.6861 | 59.9764 | 33 | 4.8096 | 24.2786 | 60.0225 | 24.45 | 4.8158 | 24.2347 | 59.9879 | 24.45 | 4.8113 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9573
4.819 | 49.4573 | 60.0052 | 49.95 | 4.8184 | 32.6884 | 59.9764 | 33 | 4.8179 | 24.2825 | 60.0225 | 24.45 | 4.8241 | 24.2347 | 59.9879 | 24.45 | 4.8196 | 23.8214 | 60.0225 | 23.9536
4.8273 | 49.4573 | 60.0052 | 49.95 | 4.8267 | 32.6884 | 59.9764 | 33 | 4.8262 | 24.2825 | 60.0225 | 24.45 | 4.8325 | 24.2349 | 59.9879 | 24.45 | 4.828 | 23.7486 | 60.0225 | 23.9498
4.8357 | 49.4573 | 60.0052 | 49.95 | 4.835 | 32.6884 | 59.9764 | 33 | 4.8346 | 24.2821 | 60.0225 | 24.45 | 4.8408 | 24.2349 | 59.9879 | 24.45 | 4.8363 | 23.7486 | 60.0225 | 23.9461
4.844 | 49.4573 | 60.0052 | 49.95 | 4.8434 | 32.6884 | 59.9764 | 33 | 4.8429 | 24.2821 | 60.0225 | 24.45 | 4.8491 | 24.2349 | 59.9879 | 24.45 | 4.8446 | 23.7486 | 60.0225 | 23.9423
4.8523 | 49.4573 | 60.0052 | 49.95 | 4.8517 | 32.6869 | 59.9764 | 33 | 4.8512 | 24.2816 | 60.0167 | 24.45 | 4.8575 | 24.2349 | 59.9879 | 24.45 | 4.8529 | 23.7486 | 60.0225 | 23.9386
4.8607 | 49.4524 | 60.0052 | 49.95 | 4.86 | 32.6869 | 59.9764 | 33 | 4.8596 | 24.2816 | 60.0167 | 24.45 | 4.8658 | 24.2349 | 59.9879 | 24.45 | 4.8613 | 23.643 | 60.0225 | 23.9348
4.869 | 49.4524 | 60.0052 | 49.95 | 4.8684 | 32.6874 | 59.9764 | 33 | 4.8679 | 24.2816 | 60.0167 | 24.45 | 4.8741 | 24.2349 | 59.9879 | 24.45 | 4.8696 | 23.643 | 60.0225 | 23.9311
4.8773 | 49.4398 | 60.0052 | 49.95 | 4.8767 | 32.6874 | 59.9764 | 33 | 4.8762 | 24.2816 | 60.0167 | 24.45 | 4.8824 | 24.2369 | 59.9879 | 24.45 | 4.8779 | 23.643 | 60.0225 | 23.9273
4.8857 | 49.4398 | 60.0052 | 49.95 | 4.885 | 32.6874 | 59.9764 | 33 | 4.8846 | 24.2816 | 60.0167 | 24.45 | 4.8908 | 24.2369 | 59.9879 | 24.45 | 4.8862 | 23.643 | 60.0225 | 23.9236
4.894 | 49.4427 | 60.0052 | 49.95 | 4.8934 | 32.6874 | 59.9764 | 33 | 4.8929 | 24.2816 | 60.0167 | 24.45 | 4.8991 | 24.2411 | 59.9879 | 24.45 | 4.8947 | 23.643 | 60.0225 | 23.9199
4.9023 | 49.4427 | 60.0052 | 49.95 | 4.9017 | 32.6816 | 59.9764 | 33 | 4.9012 | 24.2803 | 60.0167 | 24.45 | 4.9075 | 24.2411 | 59.9879 | 24.45 | 4.903 | 23.643 | 60.0225 | 23.9161
4.9107 | 49.4427 | 60.0052 | 49.95 | 4.9101 | 32.6816 | 59.9764 | 33 | 4.9095 | 24.2803 | 60.0167 | 24.45 | 4.9158 | 24.2411 | 59.9879 | 24.45 | 4.9113 | 23.643 | 60.0225 | 23.9124
4.919 | 49.4427 | 60.0052 | 49.95 | 4.9184 | 32.6889 | 59.9764 | 33 | 4.9179 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45 | 4.9241 | 24.2411 | 59.9879 | 24.45 | 4.9196 | 23.643 | 60.0225 | 23.9086
4.9273 | 49.477 | 60.0052 | 49.95 | 4.9267 | 32.6889 | 59.9764 | 33 | 4.9262 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45 | 4.9325 | 24.2411 | 59.9879 | 24.45 | 4.9279 | 23.5245 | 60.0225 | 23.9049
4.9357 | 49.477 | 60.0052 | 49.95 | 4.9351 | 32.6992 | 59.9764 | 33 | 4.9345 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45 | 4.9408 | 24.2411 | 59.9879 | 24.45 | 4.9363 | 23.5245 | 60.0225 | 23.9011
4.944 | 49.4277 | 60.0052 | 49.95 | 4.9434 | 32.6992 | 59.9764 | 33 | 4.9429 | 24.2814 | 60.0167 | 24.45 | 4.9492 | 24.2305 | 59.9879 | 24.4494 | 4.9446 | 23.5245 | 60.0225 | 23.8974
4.9523 | 49.4277 | 60.0052 | 49.95 | 4.9518 | 32.7007 | 59.9764 | 33 | 4.9512 | 24.2797 | 60.0167 | 24.45 | 4.9575 | 24.2305 | 59.9879 | 24.4481 | 4.9529 | 23.5245 | 60.0225 | 23.8936
4.9606 | 49.4277 | 60.0052 | 49.95 | 4.9601 | 32.7007 | 59.9764 | 33 | 4.9595 | 24.2797 | 60.0167 | 24.45 | 4.9658 | 24.2305 | 59.9879 | 24.4469 | 4.9612 | 23.5245 | 60.0225 | 23.8899
4.969 | 49.4277 | 60.0052 | 49.95 | 4.9684 | 32.7009 | 59.9764 | 33 | 4.9679 | 24.2797 | 60.0167 | 24.45 | 4.9741 | 24.2305 | 59.9879 | 24.4456 | 4.9696 | 23.5245 | 60.0225 | 23.8861
4.9773 | 49.4246 | 60.0052 | 49.95 | 4.9767 | 32.7009 | 59.9764 | 33 | 4.9762 | 24.2797 | 60.0167 | 24.45 | 4.9825 | 24.2305 | 59.9879 | 24.4444 | 4.9779 | 23.5245 | 60.0225 | 23.8824
4.9857 | 49.4246 | 60.0052 | 49.95 | 4.9851 | 32.7009 | 59.9764 | 33 | 4.9845 | 24.2797 | 60.0167 | 24.45 | 4.9908 | 24.2305 | 59.9879 | 24.4431 | 4.9862 | 23.5245 | 60.0225 | 23.8786
4.994 | 49.4238 | 60.0052 | 49.95 | 4.9934 | 32.7009 | 59.9764 | 33 | 4.9929 | 24.2797 | 60.0167 | 24.45 | 4.9991 | 24.2298 | 59.9879 | 24.4419 | 4.9945 | 23.5245 | 60.0225 | 23.8749
5.0023 | 49.4238 | 60.0052 | 49.95 | 5.0018 | 32.7028 | 59.9764 | 33 | 5.0012 | 24.2749 | 60.0167 | 24.45 | 5.0075 | 24.2298 | 59.9879 | 24.4406 | 5.0029 | 23.5245 | 60.0225 | 23.8711
5.0107 | 49.4254 | 60.0052 | 49.95 | 5.0101 | 32.7028 | 59.9764 | 33 | 5.0095 | 24.2749 | 60.0167 | 24.45 | 5.0158 | 24.2284 | 59.9879 | 24.4394 | 5.0112 | 23.5286 | 60.0225 | 23.8674
5.019 | 49.4254 | 60.0052 | 49.95 | 5.0184 | 32.7059 | 59.9764 | 33 | 5.0179 | 24.272 | 60.0167 | 24.45 | 5.0242 | 24.2284 | 59.9879 | 24.4381 | 5.0195 | 23.5286 | 60.0225 | 23.8636
5.0273 | 49.4254 | 60.0052 | 49.95 | 5.0268 | 32.7059 | 59.9764 | 33 | 5.0262 | 24.272 | 60.0167 | 24.45 | 5.0325 | 24.2284 | 59.9879 | 24.4369 | 5.0278 | 23.531 | 60.0225 | 23.8599
5.0356 | 49.4254 | 60.0052 | 49.95 | 5.0351 | 32.6992 | 59.9706 | 33 | 5.0345 | 24.272 | 60.0167 | 24.45 | 5.0408 | 24.2284 | 59.9879 | 24.4356 | 5.0363 | 23.531 | 60.0225 | 23.8561
5.044 | 49.428 | 60.0052 | 49.95 | 5.0435 | 32.6992 | 59.9706 | 33 | 5.0428 | 24.272 | 60.0167 | 24.45 | 5.0492 | 24.2274 | 59.9879 | 24.4344 | 5.0446 | 23.531 | 60.0225 | 23.8524
5.0523 | 49.428 | 60.0052 | 49.95 | 5.0518 | 32.7028 | 59.9706 | 33 | 5.0512 | 24.2716 | 60.0167 | 24.45 | 5.0575 | 24.2274 | 59.9879 | 24.4331 | 5.0529 | 23.531 | 60.0225 | 23.8486
5.0606 | 49.4303 | 60.0052 | 49.95 | 5.0601 | 32.7028 | 59.9706 | 33 | 5.0595 | 24.2716 | 60.0167 | 24.45 | 5.0659 | 24.2274 | 59.9879 | 24.4319 | 5.0612 | 23.531 | 60.0225 | 23.8449
5.069 | 49.4303 | 60.0052 | 49.95 | 5.0685 | 32.7015 | 59.9706 | 33 | 5.0678 | 24.2716 | 60.0167 | 24.45 | 5.0742 | 24.2274 | 59.9879 | 24.4306 | 5.0696 | 23.531 | 60.0225 | 23.8411
5.0773 | 49.4524 | 60.0052 | 49.95 | 5.0768 | 32.7015 | 59.9706 | 33 | 5.0762 | 24.2716 | 60.0167 | 24.45 | 5.0825 | 24.2235 | 59.9879 | 24.4294 | 5.0779 | 23.531 | 60.0225 | 23.8374
5.0856 | 49.4524 | 60.0052 | 49.95 | 5.0851 | 32.7015 | 59.9706 | 33 | 5.0845 | 24.2716 | 60.0167 | 24.45 | 5.0908 | 24.2235 | 59.9879 | 24.4281 | 5.0862 | 23.531 | 60.0225 | 23.8336
5.094 | 49.4635 | 60.0052 | 49.95 | 5.0935 | 32.7015 | 59.9706 | 33 | 5.0928 | 24.2716 | 60.0167 | 24.45 | 5.0992 | 24.2036 | 59.9879 | 24.4269 | 5.0945 | 23.531 | 60.0225 | 23.8299
5.1023 | 49.4635 | 60.0052 | 49.95 | 5.1018 | 32.7002 | 59.9706 | 33 | 5.1012 | 24.269 | 60.0167 | 24.45 | 5.1075 | 24.2036 | 59.9879 | 24.4256 | 5.1029 | 23.531 | 60.0225 | 23.8261
5.1106 | 49.4653 | 60.0052 | 49.95 | 5.1101 | 32.7002 | 59.9706 | 33 | 5.1095 | 24.269 | 60.0167 | 24.45 | 5.1158 | 24.2069 | 59.9879 | 24.4244 | 5.1112 | 23.531 | 60.0225 | 23.8224
5.119 | 49.4653 | 60.0052 | 49.95 | 5.1185 | 32.7002 | 59.9706 | 33 | 5.1178 | 24.269 | 60.0167 | 24.45 | 5.1242 | 24.2069 | 59.9879 | 24.4231 | 5.1195 | 23.531 | 60.0225 | 23.8186
5.1273 | 49.4653 | 60.0052 | 49.95 | 5.1268 | 32.7002 | 59.9706 | 33 | 5.1262 | 24.269 | 60.0167 | 24.45 | 5.1325 | 24.2174 | 59.9879 | 24.4219 | 5.1278 | 23.531 | 60.0225 | 23.8149
5.1356 | 49.4653 | 60.0052 | 49.95 | 5.1352 | 32.6971 | 59.9706 | 33 | 5.1345 | 24.2596 | 60.0167 | 24.45 | 5.1409 | 24.2174 | 59.9879 | 24.4206 | 5.1362 | 23.531 | 60.0225 | 23.8111
5.144 | 49.4592 | 60.0052 | 49.95 | 5.1435 | 32.6971 | 59.9706 | 33 | 5.1428 | 24.2596 | 60.0167 | 24.45 | 5.1492 | 24.2196 | 59.9879 | 24.4194 | 5.1445 | 23.531 | 60.0225 | 23.8074
5.1523 | 49.4592 | 60.0052 | 49.95 | 5.1518 | 32.6971 | 59.9706 | 33 | 5.1512 | 24.2596 | 60.0167 | 24.45 | 5.1575 | 24.2196 | 59.9879 | 24.4181 | 5.1528 | 23.531 | 60.0225 | 23.8036
5.1606 | 49.4527 | 60.0052 | 49.95 | 5.1602 | 32.6971 | 59.9706 | 33 | 5.1595 | 24.2596 | 60.0167 | 24.45 | 5.1658 | 24.2204 | 59.9879 | 24.4169 | 5.1611 | 23.531 | 60.0225 | 23.7999
5.169 | 49.4527 | 60.0052 | 49.95 | 5.1685 | 32.6987 | 59.9706 | 33 | 5.1678 | 24.2596 | 60.0167 | 24.45 | 5.1742 | 24.2204 | 59.9879 | 24.4156 | 5.1694 | 23.531 | 60.0225 | 23.7961
5.1773 | 49.4527 | 60.0052 | 49.95 | 5.1768 | 32.6987 | 59.9706 | 33 | 5.1761 | 24.2596 | 60.0167 | 24.45 | 5.1825 | 24.1797 | 59.9879 | 24.4144 | 5.1779 | 23.531 | 60.0225 | 23.7924
5.1856 | 49.4527 | 60.0052 | 49.95 | 5.1852 | 32.6987 | 59.9706 | 33 | 5.1845 | 24.2603 | 60.0167 | 24.45 | 5.1909 | 24.1797 | 59.9879 | 24.4131 | 5.1862 | 23.531 | 60.0225 | 23.7887
5.194 | 49.4547 | 60.0052 | 49.95 | 5.1935 | 32.6987 | 59.9706 | 33 | 5.1928 | 24.2603 | 60.0167 | 24.45 | 5.1992 | 24.1794 | 59.9879 | 24.4119 | 5.1945 | 23.531 | 60.0225 | 23.7849
5.2023 | 49.4547 | 60.0052 | 49.95 | 5.2019 | 32.7001 | 59.9706 | 33 | 5.2011 | 24.2603 | 60.0167 | 24.45 | 5.2075 | 24.1794 | 59.9879 | 24.4106 | 5.2028 | 23.531 | 60.0225 | 23.7812
5.2106 | 49.4533 | 60.0052 | 49.95 | 5.2102 | 32.7001 | 59.9706 | 33 | 5.2095 | 24.2603 | 60.0167 | 24.45 | 5.2159 | 24.1786 | 59.9879 | 24.4094 | 5.2112 | 23.531 | 60.0225 | 23.7774
5.219 | 49.4533 | 60.0052 | 49.95 | 5.2185 | 32.6909 | 59.9706 | 33 | 5.2178 | 24.2603 | 60.0167 | 24.45 | 5.2242 | 24.1786 | 59.9879 | 24.4081 | 5.2195 | 23.531 | 60.0225 | 23.7737
5.2273 | 49.4533 | 60.0052 | 49.95 | 5.2269 | 32.6909 | 59.9706 | 33 | 5.2261 | 24.2603 | 60.0167 | 24.45 | 5.2325 | 24.176 | 59.9879 | 24.4069 | 5.2278 | 23.531 | 60.0225 | 23.7699
5.2356 | 49.4533 | 60.0052 | 49.95 | 5.2352 | 32.6895 | 59.9706 | 33 | 5.2345 | 24.2494 | 60.0167 | 24.45 | 5.2408 | 24.176 | 59.9879 | 24.4056 | 5.2361 | 23.531 | 60.0225 | 23.7662
5.244 | 49.4491 | 60.0052 | 49.95 | 5.2436 | 32.6895 | 59.9706 | 33 | 5.2428 | 24.2494 | 60.0167 | 24.45 | 5.2492 | 24.176 | 59.9879 | 24.4044 | 5.2445 | 23.531 | 60.0225 | 23.7624
5.2523 | 49.4491 | 60.0052 | 49.95 | 5.2519 | 32.6947 | 59.9706 | 33 | 5.2511 | 24.2495 | 60.0167 | 24.45 | 5.2576 | 24.176 | 59.9879 | 24.4031 | 5.2528 | 23.531 | 60.0225 | 23.7587
5.2606 | 49.4469 | 60.0052 | 49.95 | 5.2602 | 32.6947 | 59.9706 | 33 | 5.2595 | 24.2495 | 60.0167 | 24.45 | 5.2659 | 24.1767 | 59.9879 | 24.4019 | 5.2611 | 23.5315 | 60.0225 | 23.7549
5.269 | 49.4469 | 60.0052 | 49.95 | 5.2686 | 32.6917 | 59.9706 | 33 | 5.2678 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.2742 | 24.1767 | 59.9879 | 24.4006 | 5.2694 | 23.5315 | 60.0225 | 23.7512
5.2773 | 49.4623 | 60.0052 | 49.95 | 5.2769 | 32.6917 | 59.9706 | 33 | 5.2761 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.2825 | 24.1765 | 59.9879 | 24.3994 | 5.2778 | 23.5315 | 60.0225 | 23.7474
5.2856 | 49.4623 | 60.0052 | 49.95 | 5.2852 | 32.6954 | 59.9706 | 33 | 5.2845 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.2909 | 24.1765 | 59.9879 | 24.3981 | 5.2861 | 23.5315 | 60.0225 | 23.7437
5.294 | 49.4364 | 60.0052 | 49.95 | 5.2936 | 32.6954 | 59.9706 | 33 | 5.2928 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.2992 | 24.1784 | 59.9879 | 24.3969 | 5.2944 | 23.5315 | 60.0225 | 23.7399
5.3023 | 49.4364 | 60.0052 | 49.95 | 5.3019 | 32.6793 | 59.9706 | 33 | 5.3011 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.3076 | 24.1784 | 59.9879 | 24.3956 | 5.3027 | 23.5315 | 60.0225 | 23.7362
5.3106 | 49.4403 | 60.0052 | 49.95 | 5.3102 | 32.6793 | 59.9706 | 33 | 5.3094 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.3159 | 24.1794 | 59.9879 | 24.3944 | 5.3112 | 23.467 | 60.0225 | 23.7324
5.319 | 49.4403 | 60.0052 | 49.95 | 5.3186 | 32.6772 | 59.9706 | 33 | 5.3177 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.3242 | 24.1794 | 59.9879 | 24.3931 | 5.3195 | 23.467 | 60.0225 | 23.7287
5.3273 | 49.4365 | 60.0052 | 49.95 | 5.3269 | 32.6772 | 59.9706 | 33 | 5.3261 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.3326 | 24.1784 | 59.9879 | 24.3919 | 5.3278 | 23.3883 | 60.0225 | 23.7249
5.3356 | 49.4365 | 60.0052 | 49.95 | 5.3353 | 32.6755 | 59.9706 | 33 | 5.3344 | 24.2498 | 60.0167 | 24.45 | 5.3409 | 24.1784 | 59.9879 | 24.3906 | 5.3361 | 23.3883 | 60.0225 | 23.7212
5.3439 | 49.4339 | 60.0052 | 49.95 | 5.3436 | 32.6755 | 59.9706 | 33 | 5.3427 | 24.2498 | 60.0167 | 24.45 | 5.3492 | 24.1783 | 59.9879 | 24.3894 | 5.3445 | 23.3883 | 60.0225 | 23.7174
5.3523 | 49.4339 | 60.0052 | 49.95 | 5.3519 | 32.6755 | 59.9706 | 33 | 5.3511 | 24.2498 | 60.0167 | 24.45 | 5.3575 | 24.1783 | 59.9879 | 24.3881 | 5.3528 | 23.3883 | 60.0225 | 23.7137
5.3606 | 49.4274 | 60.0052 | 49.95 | 5.3603 | 32.6755 | 59.9706 | 33 | 5.3594 | 24.2498 | 60.0167 | 24.45 | 5.3659 | 24.1756 | 59.9879 | 24.3869 | 5.3611 | 23.3883 | 60.0225 | 23.7099
5.369 | 49.4274 | 60.0052 | 49.95 | 5.3686 | 32.6543 | 59.9649 | 33 | 5.3677 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.3742 | 24.1756 | 59.9879 | 24.3856 | 5.3694 | 23.3883 | 60.0225 | 23.7062
5.3773 | 49.4291 | 60.0052 | 49.95 | 5.377 | 32.6543 | 59.9649 | 33 | 5.3761 | 24.2508 | 60.0167 | 24.45 | 5.3826 | 24.1818 | 59.9879 | 24.3844 | 5.3777 | 23.3883 | 60.0225 | 23.7024
5.3856 | 49.4291 | 60.0052 | 49.95 | 5.3853 | 32.6523 | 59.9649 | 33 | 5.3844 | 24.2506 | 60.0167 | 24.45 | 5.3909 | 24.1818 | 59.9879 | 24.3831 | 5.3861 | 23.3883 | 60.0225 | 23.6987
5.394 | 49.4291 | 60.0052 | 49.95 | 5.3936 | 32.6523 | 59.9649 | 33 | 5.3927 | 24.2506 | 60.0167 | 24.45 | 5.3992 | 24.1183 | 59.9879 | 24.3819 | 5.3944 | 23.3883 | 60.0225 | 23.6949
5.4023 | 49.4291 | 60.0052 | 49.95 | 5.4019 | 32.6525 | 59.9649 | 33 | 5.4011 | 24.2499 | 60.0167 | 24.45 | 5.4076 | 24.1183 | 59.9879 | 24.3806 | 5.4027 | 23.3883 | 60.0225 | 23.6912
5.4106 | 49.4301 | 60.0052 | 49.95 | 5.4103 | 32.6525 | 59.9649 | 33 | 5.4094 | 24.2499 | 60.0167 | 24.45 | 5.4159 | 24.1183 | 59.9879 | 24.3794 | 5.411 | 23.3888 | 60.0225 | 23.6874
5.4189 | 49.4301 | 60.0052 | 49.95 | 5.4186 | 32.6525 | 59.9649 | 33 | 5.4177 | 24.25 | 60.0167 | 24.45 | 5.4243 | 24.1183 | 59.9879 | 24.3781 | 5.4194 | 23.3888 | 60.0225 | 23.6837
5.4273 | 49.4318 | 60.0052 | 49.95 | 5.427 | 32.6525 | 59.9649 | 33 | 5.4261 | 24.25 | 60.0167 | 24.45 | 5.4326 | 24.08 | 59.9879 | 24.3769 | 5.4277 | 23.3888 | 60.0225 | 23.6799
5.4356 | 49.4318 | 60.0052 | 49.95 | 5.4353 | 32.6522 | 59.9649 | 33 | 5.4344 | 24.2377 | 60.0167 | 24.45 | 5.4409 | 24.08 | 59.9879 | 24.3756 | 5.436 | 23.3888 | 60.0225 | 23.6762
5.4439 | 49.4318 | 60.0052 | 49.95 | 5.4437 | 32.6522 | 59.9649 | 33 | 5.4427 | 24.2377 | 60.0167 | 24.45 | 5.4492 | 24.08 | 59.9879 | 24.3744 | 5.4443 | 23.3888 | 60.0225 | 23.6724
5.4523 | 49.4318 | 60.0052 | 49.95 | 5.452 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.451 | 24.2377 | 60.0167 | 24.45 | 5.4576 | 24.08 | 59.9879 | 24.3731 | 5.4528 | 23.3888 | 60.0225 | 23.6687
5.4606 | 49.447 | 60.0052 | 49.95 | 5.4603 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.4594 | 24.2377 | 60.0167 | 24.45 | 5.4659 | 24.0504 | 59.9879 | 24.3719 | 5.4611 | 23.3913 | 60.0225 | 23.6649
5.4689 | 49.447 | 60.0052 | 49.95 | 5.4687 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.4677 | 24.2342 | 60.0167 | 24.45 | 5.4742 | 24.0504 | 59.9879 | 24.3706 | 5.4694 | 23.3913 | 60.0225 | 23.6612
5.4773 | 49.4487 | 60.0052 | 49.95 | 5.477 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.476 | 24.2342 | 60.0167 | 24.45 | 5.4826 | 24.0506 | 59.9879 | 24.3694 | 5.4777 | 23.3945 | 60.0225 | 23.6574
5.4856 | 49.4487 | 60.0052 | 49.95 | 5.4854 | 32.6444 | 59.9649 | 33 | 5.4844 | 24.2343 | 60.0167 | 24.45 | 5.4909 | 24.0506 | 59.9879 | 24.3681 | 5.4861 | 23.3945 | 60.0225 | 23.6537
5.4939 | 49.4456 | 60.0052 | 49.95 | 5.4937 | 32.6444 | 59.9649 | 33 | 5.4927 | 24.2343 | 60.0167 | 24.45 | 5.4993 | 24.0489 | 59.9879 | 24.3669 | 5.4944 | 23.3945 | 60.0225 | 23.65
5.5023 | 49.4456 | 60.0052 | 49.95 | 5.502 | 32.644 | 59.9649 | 33 | 5.501 | 24.2435 | 60.0167 | 24.45 | 5.5076 | 24.0489 | 59.9879 | 24.3656 | 5.5027 | 23.3945 | 60.0225 | 23.6462
5.5106 | 49.4506 | 60.0052 | 49.95 | 5.5103 | 32.644 | 59.9649 | 33 | 5.5094 | 24.2435 | 60.0167 | 24.45 | 5.5159 | 24.0489 | 59.9879 | 24.3644 | 5.511 | 23.3949 | 60.0225 | 23.6425
5.5189 | 49.4506 | 60.0052 | 49.95 | 5.5187 | 32.644 | 59.9649 | 33 | 5.5177 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.5242 | 24.0489 | 59.9879 | 24.3631 | 5.5194 | 23.3949 | 60.0225 | 23.6387
5.5273 | 49.4515 | 60.0052 | 49.95 | 5.527 | 32.644 | 59.9649 | 33 | 5.526 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.5326 | 24.049 | 59.9879 | 24.3619 | 5.5277 | 23.3409 | 60.0225 | 23.635
5.5356 | 49.4515 | 60.0052 | 49.95 | 5.5354 | 32.6427 | 59.9649 | 33 | 5.5344 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.541 | 24.049 | 59.9879 | 24.3606 | 5.536 | 23.3409 | 60.0225 | 23.6312
5.5439 | 49.4515 | 60.0052 | 49.95 | 5.5437 | 32.6427 | 59.9649 | 33 | 5.5427 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.5493 | 24.0486 | 59.9879 | 24.3594 | 5.5443 | 23.3409 | 60.0225 | 23.6275
5.5523 | 49.4515 | 60.0052 | 49.95 | 5.5521 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.551 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.5576 | 24.0486 | 59.9879 | 24.3581 | 5.5527 | 23.3409 | 60.0225 | 23.6237
5.5606 | 49.4544 | 60.0052 | 49.95 | 5.5604 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.5594 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.5659 | 24.046 | 59.9879 | 24.3569 | 5.561 | 23.3409 | 60.0225 | 23.62
5.5689 | 49.4544 | 60.0052 | 49.95 | 5.5687 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.5677 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.5743 | 24.046 | 59.9879 | 24.3556 | 5.5693 | 23.3409 | 60.0225 | 23.6162
5.5773 | 49.4487 | 60.0052 | 49.95 | 5.5771 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.576 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.5826 | 24.046 | 59.9879 | 24.3544 | 5.5776 | 23.3407 | 60.0225 | 23.6125
5.5856 | 49.4487 | 60.0052 | 49.95 | 5.5854 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.5844 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 5.5909 | 24.046 | 59.9879 | 24.3531 | 5.5861 | 23.3407 | 60.0225 | 23.6087
5.5939 | 49.4525 | 60.0052 | 49.95 | 5.5938 | 32.6422 | 59.9649 | 33 | 5.5927 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 5.5993 | 24.046 | 59.9879 | 24.3519 | 5.5944 | 23.3156 | 60.0225 | 23.605
5.6023 | 49.4525 | 60.0052 | 49.95 | 5.6021 | 32.6441 | 59.9649 | 33 | 5.601 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 5.6076 | 24.046 | 59.9879 | 24.3506 | 5.6027 | 23.3156 | 60.0225 | 23.6012
5.6106 | 49.4525 | 60.0052 | 49.95 | 5.6104 | 32.6441 | 59.9649 | 33 | 5.6093 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 5.616 | 24.0455 | 59.9879 | 24.3494 | 5.611 | 23.3156 | 60.0225 | 23.5975
5.6189 | 49.4525 | 60.0052 | 49.95 | 5.6187 | 32.6441 | 59.9649 | 33 | 5.6177 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 5.6243 | 24.0455 | 59.9879 | 24.3481 | 5.6193 | 23.3156 | 60.0225 | 23.5937
5.6273 | 49.4487 | 59.9994 | 49.95 | 5.6271 | 32.6441 | 59.9649 | 33 | 5.626 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 5.6326 | 24.0468 | 59.9879 | 24.3469 | 5.6277 | 23.3156 | 60.0225 | 23.59
5.6356 | 49.4487 | 59.9994 | 49.95 | 5.6354 | 32.6433 | 59.9649 | 33 | 5.6344 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45 | 5.6409 | 24.0468 | 59.9879 | 24.3456 | 5.636 | 23.3156 | 60.0225 | 23.5862
5.6439 | 49.4094 | 59.9994 | 49.95 | 5.6438 | 32.6433 | 59.9649 | 33 | 5.6427 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45 | 5.6493 | 24.0468 | 59.9879 | 24.3444 | 5.6443 | 23.3165 | 60.0225 | 23.5825
5.6523 | 49.4094 | 59.9994 | 49.95 | 5.6521 | 32.6474 | 59.9649 | 33 | 5.651 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45 | 5.6576 | 24.0468 | 59.9879 | 24.3431 | 5.6526 | 23.3165 | 60.0225 | 23.5787
5.6606 | 49.4083 | 59.9994 | 49.95 | 5.6604 | 32.6474 | 59.9649 | 33 | 5.6594 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45 | 5.666 | 24.0458 | 59.9879 | 24.3419 | 5.661 | 23.3165 | 60.0225 | 23.575
5.6689 | 49.4083 | 59.9994 | 49.95 | 5.6688 | 32.6474 | 59.9649 | 33 | 5.6677 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45 | 5.6743 | 24.0458 | 59.9879 | 24.3406 | 5.6693 | 23.3165 | 60.0225 | 23.5712
5.6773 | 49.4083 | 59.9994 | 49.95 | 5.6771 | 32.6474 | 59.9649 | 33 | 5.676 | 24.2412 | 60.0109 | 24.45 | 5.6826 | 24.0456 | 59.9879 | 24.3393 | 5.6776 | 23.3165 | 60.0225 | 23.5675
5.6856 | 49.4083 | 59.9994 | 49.95 | 5.6855 | 32.6474 | 59.9649 | 33 | 5.6844 | 24.2411 | 60.0109 | 24.45 | 5.691 | 24.0456 | 59.9879 | 24.3381 | 5.6859 | 23.3165 | 60.0225 | 23.5637
5.6939 | 49.4083 | 59.9994 | 49.95 | 5.6938 | 32.6474 | 59.9649 | 33 | 5.6927 | 24.2411 | 60.0109 | 24.45 | 5.6993 | 24.0456 | 59.9879 | 24.3368 | 5.6943 | 23.3165 | 60.0225 | 23.56
5.7023 | 49.4083 | 59.9994 | 49.95 | 5.7021 | 32.6673 | 59.9649 | 33 | 5.701 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.7076 | 24.0456 | 59.9879 | 24.3356 | 5.7026 | 23.3165 | 60.0225 | 23.5562
5.7106 | 49.4083 | 59.9994 | 49.95 | 5.7105 | 32.6673 | 59.9649 | 33 | 5.7094 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.7159 | 24.0453 | 59.9879 | 24.3343 | 5.7109 | 23.3165 | 60.0225 | 23.5525
5.7189 | 49.4083 | 59.9994 | 49.95 | 5.7188 | 32.6673 | 59.9649 | 33 | 5.7177 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.7243 | 24.0453 | 59.9879 | 24.3331 | 5.7192 | 23.3165 | 60.0225 | 23.5487
5.7273 | 49.4105 | 59.9994 | 49.95 | 5.7271 | 32.6673 | 59.9649 | 33 | 5.726 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.7327 | 24.0453 | 59.9879 | 24.3318 | 5.7277 | 23.3148 | 60.0225 | 23.545
5.7356 | 49.4105 | 59.9994 | 49.95 | 5.7355 | 32.671 | 59.9649 | 33 | 5.7343 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.741 | 24.0453 | 59.9879 | 24.3306 | 5.736 | 23.3148 | 60.0225 | 23.5412
5.7439 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.7438 | 32.671 | 59.9649 | 33 | 5.7427 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.7493 | 24.0428 | 59.9879 | 24.3293 | 5.7443 | 23.3148 | 60.0225 | 23.5375
5.7523 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.7522 | 32.67 | 59.9649 | 33 | 5.751 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.7576 | 24.0428 | 59.9879 | 24.3281 | 5.7526 | 23.3148 | 60.0225 | 23.5337
5.7606 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.7605 | 32.67 | 59.9649 | 33 | 5.7593 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.766 | 24.0401 | 59.9879 | 24.3268 | 5.761 | 23.3156 | 60.0225 | 23.53
5.7689 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.7688 | 32.67 | 59.9649 | 33 | 5.7677 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.7743 | 24.0401 | 59.9879 | 24.3256 | 5.7693 | 23.3156 | 60.0225 | 23.5262
5.7773 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.7772 | 32.67 | 59.9649 | 33 | 5.776 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.7827 | 24.0401 | 59.9879 | 24.3243 | 5.7776 | 23.3156 | 60.0225 | 23.5225
5.7856 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.7855 | 32.6771 | 59.9649 | 33 | 5.7843 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.791 | 24.0401 | 59.9879 | 24.3231 | 5.7859 | 23.3156 | 60.0225 | 23.5188
5.7939 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.7939 | 32.6771 | 59.9649 | 33 | 5.7927 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.7993 | 24.0416 | 59.9879 | 24.3218 | 5.7943 | 23.3156 | 60.0225 | 23.515
5.8023 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.8022 | 32.6793 | 59.9649 | 33 | 5.801 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.8077 | 24.0416 | 59.9879 | 24.3206 | 5.8026 | 23.3156 | 60.0225 | 23.5113
5.8106 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.8105 | 32.6793 | 59.9649 | 33 | 5.8093 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.816 | 24.0416 | 59.9879 | 24.3193 | 5.8109 | 23.1942 | 60.0225 | 23.5075
5.8189 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.8189 | 32.6793 | 59.9649 | 33 | 5.8177 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.8243 | 24.0416 | 59.9879 | 24.3181 | 5.8192 | 23.1942 | 60.0225 | 23.5038
5.8273 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.8272 | 32.6793 | 59.9649 | 33 | 5.826 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.8326 | 24.042 | 59.9879 | 24.3168 | 5.8276 | 23.1943 | 60.0225 | 23.5
5.8356 | 49.4158 | 59.9994 | 49.95 | 5.8355 | 32.6807 | 59.9649 | 33 | 5.8343 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.841 | 24.042 | 59.9879 | 24.3156 | 5.8359 | 23.1943 | 60.0225 | 23.4963
5.8439 | 49.4149 | 59.9994 | 49.95 | 5.8439 | 32.6807 | 59.9649 | 33 | 5.8427 | 24.2435 | 60.0109 | 24.45 | 5.8493 | 24.042 | 59.9879 | 24.3143 | 5.8442 | 23.1913 | 60.0225 | 23.4925
5.8523 | 49.4149 | 59.9994 | 49.95 | 5.8522 | 32.6807 | 59.9649 | 33 | 5.851 | 24.2427 | 60.0109 | 24.45 | 5.8577 | 24.042 | 59.9879 | 24.3131 | 5.8525 | 23.1913 | 60.0225 | 23.4888
5.8606 | 49.4149 | 59.9994 | 49.95 | 5.8606 | 32.6807 | 59.9649 | 33 | 5.8593 | 24.2427 | 60.0109 | 24.45 | 5.866 | 24.0436 | 59.9879 | 24.3118 | 5.8608 | 23.1365 | 60.0225 | 23.485
5.8689 | 49.4149 | 59.9994 | 49.95 | 5.8689 | 32.6807 | 59.9649 | 33 | 5.8676 | 24.2415 | 60.0109 | 24.45 | 5.8743 | 24.0436 | 59.9879 | 24.3106 | 5.8693 | 23.1365 | 60.0225 | 23.4813
5.8773 | 49.4177 | 59.9994 | 49.95 | 5.8772 | 32.6807 | 59.9649 | 33 | 5.876 | 24.2415 | 60.0109 | 24.45 | 5.8827 | 24.0436 | 59.9879 | 24.3093 | 5.8776 | 23.1365 | 60.0225 | 23.4775
5.8856 | 49.4177 | 59.9994 | 49.95 | 5.8856 | 32.6784 | 59.9649 | 33 | 5.8843 | 24.2415 | 60.0109 | 24.45 | 5.891 | 24.0436 | 59.9879 | 24.3081 | 5.8859 | 23.1365 | 60.0225 | 23.4738
5.8939 | 49.4382 | 59.9994 | 49.95 | 5.8939 | 32.6784 | 59.9649 | 33 | 5.8926 | 24.2415 | 60.0109 | 24.45 | 5.8994 | 23.9737 | 59.9879 | 24.3068 | 5.8942 | 23.1365 | 60.0225 | 23.47
5.9023 | 49.4382 | 59.9994 | 49.95 | 5.9023 | 32.678 | 59.9649 | 33 | 5.901 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.9077 | 23.9737 | 59.9879 | 24.3056 | 5.9026 | 23.1365 | 60.0225 | 23.4663
5.9106 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.9106 | 32.678 | 59.9649 | 33 | 5.9093 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.916 | 23.9735 | 59.9879 | 24.3043 | 5.9109 | 23.1365 | 60.0225 | 23.4625
5.9189 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.9189 | 32.6819 | 59.9649 | 33 | 5.9176 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.9243 | 23.9735 | 59.9879 | 24.3031 | 5.9192 | 23.1365 | 60.0225 | 23.4588
5.9273 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.9273 | 32.6819 | 59.9649 | 33 | 5.926 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.9327 | 23.9735 | 59.9879 | 24.3018 | 5.9275 | 23.1365 | 60.0225 | 23.455
5.9356 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.9356 | 32.6736 | 59.9649 | 33 | 5.9343 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.941 | 23.9735 | 59.9879 | 24.3006 | 5.9359 | 23.1365 | 60.0225 | 23.4513
5.9439 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.9439 | 32.6736 | 59.9649 | 33 | 5.9426 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.9493 | 23.9737 | 59.9879 | 24.298 | 5.9442 | 23.1436 | 60.0225 | 23.4475
5.9523 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.9523 | 32.6736 | 59.9649 | 33 | 5.951 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.9577 | 23.9737 | 59.9879 | 24.2943 | 5.9525 | 23.1436 | 60.0225 | 23.4438
5.9606 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.9606 | 32.6736 | 59.9649 | 33 | 5.9593 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.966 | 23.9737 | 59.9879 | 24.2905 | 5.9608 | 23.1436 | 60.0225 | 23.44
5.9689 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.969 | 32.6759 | 59.9649 | 33 | 5.9676 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.9744 | 23.9737 | 59.9879 | 24.2868 | 5.9692 | 23.1436 | 60.0225 | 23.4363
5.9773 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.9773 | 32.6759 | 59.9649 | 33 | 5.976 | 24.2414 | 60.0109 | 24.45 | 5.9827 | 23.8543 | 59.9879 | 24.283 | 5.9775 | 23.1436 | 60.0225 | 23.4325
5.9856 | 49.4417 | 59.9994 | 49.95 | 5.9856 | 32.6755 | 59.9649 | 33 | 5.9843 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 5.991 | 23.8543 | 59.9879 | 24.2793 | 5.9858 | 23.1436 | 60.0225 | 23.4288
5.9939 | 49.4409 | 59.9994 | 49.95 | 5.994 | 32.6755 | 59.9649 | 33 | 5.9926 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 5.9993 | 23.8543 | 59.9879 | 24.2755 | 5.9941 | 23.1436 | 60.0225 | 23.425
6.0023 | 49.4409 | 59.9994 | 49.95 | 6.0023 | 32.6628 | 59.9649 | 33 | 6.0009 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 6.0077 | 23.8543 | 59.9879 | 24.2718 | 6.0026 | 23.1436 | 60.0225 | 23.4213
6.0106 | 49.4483 | 59.9994 | 49.95 | 6.0107 | 32.6628 | 59.9649 | 33 | 6.0093 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 6.0161 | 23.7759 | 59.9879 | 24.268 | 6.0109 | 23.1436 | 60.0225 | 23.4175
6.0189 | 49.4483 | 59.9994 | 49.95 | 6.019 | 32.6628 | 59.9649 | 33 | 6.0176 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 6.0244 | 23.7759 | 59.9879 | 24.2643 | 6.0192 | 23.1436 | 60.0225 | 23.4138
6.0273 | 49.4483 | 59.9994 | 49.95 | 6.0273 | 32.6628 | 59.9649 | 33 | 6.0259 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 6.0327 | 23.7778 | 59.9879 | 24.2605 | 6.0275 | 23.1407 | 60.034 | 23.41
6.0356 | 49.4483 | 59.9994 | 49.95 | 6.0357 | 32.6628 | 59.9649 | 33 | 6.0343 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 6.041 | 23.7778 | 59.9879 | 24.2568 | 6.0359 | 23.1407 | 60.034 | 23.4063
6.0439 | 49.4476 | 59.9994 | 49.95 | 6.044 | 32.6628 | 59.9649 | 33 | 6.0426 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 6.0494 | 23.778 | 59.9879 | 24.253 | 6.0442 | 23.1407 | 60.034 | 23.4025
6.0523 | 49.4476 | 59.9994 | 49.95 | 6.0523 | 32.6583 | 59.9649 | 33 | 6.0509 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 6.0577 | 23.778 | 59.9879 | 24.2493 | 6.0525 | 23.1407 | 60.034 | 23.3984
6.0606 | 49.4476 | 59.9994 | 49.95 | 6.0607 | 32.6583 | 59.9649 | 33 | 6.0593 | 24.2393 | 60.0109 | 24.45 | 6.066 | 23.778 | 59.9879 | 24.2455 | 6.0608 | 23.1407 | 60.034 | 23.3934
6.0689 | 49.4476 | 59.9994 | 49.95 | 6.069 | 32.6576 | 59.9649 | 33 | 6.0676 | 24.2395 | 60.0109 | 24.45 | 6.0744 | 23.778 | 59.9879 | 24.2418 | 6.0691 | 23.1407 | 60.034 | 23.3884
6.0773 | 49.4456 | 59.9994 | 49.95 | 6.0774 | 32.6576 | 59.9649 | 33 | 6.0759 | 24.2395 | 60.0109 | 24.45 | 6.0827 | 23.778 | 59.9879 | 24.238 | 6.0775 | 23.1407 | 60.034 | 23.3834
6.0856 | 49.4456 | 59.9994 | 49.95 | 6.0857 | 32.6546 | 59.9649 | 33 | 6.0843 | 24.2385 | 60.0109 | 24.45 | 6.0911 | 23.778 | 59.9879 | 24.2343 | 6.0858 | 23.1407 | 60.034 | 23.3784
6.0939 | 49.4456 | 59.9994 | 49.95 | 6.094 | 32.6546 | 59.9649 | 33 | 6.0926 | 24.2385 | 60.0109 | 24.45 | 6.0994 | 23.778 | 59.9879 | 24.2305 | 6.0941 | 23.1407 | 60.034 | 23.3734
6.1023 | 49.4456 | 59.9994 | 49.95 | 6.1024 | 32.6546 | 59.9649 | 33 | 6.1009 | 24.2531 | 60.0109 | 24.45 | 6.1077 | 23.778 | 59.9879 | 24.2268 | 6.1024 | 23.1407 | 60.034 | 23.3684
6.1106 | 49.4456 | 59.9994 | 49.95 | 6.1107 | 32.6546 | 59.9649 | 33 | 6.1093 | 24.2531 | 60.0109 | 24.45 | 6.116 | 23.7759 | 59.9879 | 24.223 | 6.1108 | 23.1446 | 60.034 | 23.3634
6.1189 | 49.4456 | 59.9994 | 49.95 | 6.119 | 32.6546 | 59.9649 | 33 | 6.1176 | 24.2547 | 60.0109 | 24.45 | 6.1244 | 23.7759 | 59.9879 | 24.2193 | 6.1191 | 23.1446 | 60.034 | 23.3584
6.1273 | 49.4406 | 59.9994 | 49.95 | 6.1274 | 32.6546 | 59.9649 | 33 | 6.1259 | 24.2547 | 60.0109 | 24.45 | 6.1327 | 23.7759 | 59.9879 | 24.2155 | 6.1274 | 23.1446 | 60.034 | 23.3534
6.1356 | 49.4406 | 59.9994 | 49.95 | 6.1357 | 32.6539 | 59.9649 | 33 | 6.1343 | 24.2547 | 60.0109 | 24.45 | 6.1411 | 23.7759 | 59.9879 | 24.2118 | 6.1357 | 23.1446 | 60.034 | 23.3484
6.1439 | 49.4384 | 59.9994 | 49.95 | 6.1441 | 32.6539 | 59.9649 | 33 | 6.1426 | 24.2547 | 60.0109 | 24.45 | 6.1494 | 23.7737 | 59.9879 | 24.208 | 6.144 | 23.1446 | 60.034 | 23.3434
6.1523 | 49.4384 | 59.9994 | 49.95 | 6.1524 | 32.6539 | 59.9649 | 33 | 6.1509 | 24.2547 | 60.0109 | 24.45 | 6.1577 | 23.7737 | 59.9879 | 24.2043 | 6.1525 | 23.1446 | 60.034 | 23.3384
6.1606 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.1607 | 32.6539 | 59.9649 | 33 | 6.1593 | 24.2547 | 60.0109 | 24.45 | 6.1661 | 23.7614 | 59.9879 | 24.2005 | 6.1608 | 23.1446 | 60.034 | 23.3334
6.1689 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.1691 | 32.658 | 59.9649 | 33 | 6.1676 | 24.2546 | 60.0109 | 24.45 | 6.1744 | 23.7614 | 59.9879 | 24.1968 | 6.1691 | 23.1446 | 60.034 | 23.3284
6.1773 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.1774 | 32.658 | 59.9649 | 33 | 6.1759 | 24.2546 | 60.0109 | 24.45 | 6.1827 | 23.7627 | 59.9879 | 24.193 | 6.1774 | 23.1446 | 60.034 | 23.3234
6.1856 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.1858 | 32.658 | 59.9649 | 33 | 6.1843 | 24.2546 | 60.0109 | 24.45 | 6.191 | 23.7627 | 59.9879 | 24.1893 | 6.1858 | 23.1446 | 60.034 | 23.3184
6.1939 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.1941 | 32.658 | 59.9649 | 33 | 6.1926 | 24.2546 | 60.0109 | 24.45 | 6.1994 | 23.7627 | 59.9879 | 24.1855 | 6.1941 | 23.1439 | 60.034 | 23.3134
6.2023 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.2024 | 32.6683 | 59.9649 | 33 | 6.2009 | 24.2546 | 60.0109 | 24.45 | 6.2077 | 23.7627 | 59.9879 | 24.1818 | 6.2024 | 23.1439 | 60.034 | 23.3084
6.2106 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.2108 | 32.6683 | 59.9649 | 33 | 6.2093 | 24.2546 | 60.0109 | 24.45 | 6.2161 | 23.7628 | 59.9879 | 24.178 | 6.2107 | 23.1454 | 60.034 | 23.3035
6.2189 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.2191 | 32.6683 | 59.9649 | 33 | 6.2176 | 24.2518 | 60.0109 | 24.45 | 6.2244 | 23.7628 | 59.9879 | 24.1743 | 6.2191 | 23.1454 | 60.034 | 23.2985
6.2273 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.2274 | 32.6683 | 59.9649 | 33 | 6.2259 | 24.2518 | 60.0109 | 24.45 | 6.2327 | 23.7628 | 59.9879 | 24.1705 | 6.2274 | 23.1454 | 60.034 | 23.2935
6.2356 | 49.4433 | 59.9994 | 49.95 | 6.2358 | 32.6683 | 59.9649 | 33 | 6.2343 | 24.2518 | 60.0109 | 24.45 | 6.2411 | 23.7628 | 59.9879 | 24.1667 | 6.2357 | 23.1454 | 60.034 | 23.2885
6.2439 | 49.4459 | 59.9994 | 49.95 | 6.2441 | 32.6683 | 59.9649 | 33 | 6.2426 | 24.2518 | 60.0109 | 24.45 | 6.2494 | 23.7608 | 59.9879 | 24.163 | 6.244 | 23.1454 | 60.034 | 23.2835
6.2523 | 49.4459 | 59.9994 | 49.95 | 6.2525 | 32.6685 | 59.9649 | 33 | 6.2509 | 24.2761 | 60.0109 | 24.45 | 6.2578 | 23.7608 | 59.9879 | 24.1592 | 6.2523 | 23.1454 | 60.034 | 23.2785
6.2606 | 49.4437 | 59.9994 | 49.95 | 6.2608 | 32.6685 | 59.9649 | 33 | 6.2592 | 24.2761 | 60.0109 | 24.45 | 6.2661 | 23.7608 | 59.9879 | 24.1555 | 6.2607 | 23.1446 | 60.034 | 23.2735
6.2689 | 49.4437 | 59.9994 | 49.95 | 6.2691 | 32.6702 | 59.9649 | 33 | 6.2676 | 24.2761 | 60.0109 | 24.45 | 6.2744 | 23.7608 | 59.9879 | 24.1517 | 6.269 | 23.1446 | 60.034 | 23.2685
6.2773 | 49.4376 | 59.9994 | 49.95 | 6.2775 | 32.6702 | 59.9649 | 33 | 6.2759 | 24.2761 | 60.0109 | 24.45 | 6.2828 | 23.7277 | 59.9879 | 24.148 | 6.2773 | 23.1413 | 60.034 | 23.2635
6.2856 | 49.4376 | 59.9994 | 49.95 | 6.2858 | 32.6702 | 59.9649 | 33 | 6.2842 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45 | 6.2911 | 23.7277 | 59.9879 | 24.1442 | 6.2856 | 23.1413 | 60.034 | 23.2585
6.2939 | 49.4376 | 59.9994 | 49.95 | 6.2942 | 32.6702 | 59.9649 | 33 | 6.2926 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45 | 6.2994 | 23.7277 | 59.9879 | 24.1405 | 6.2941 | 23.0576 | 60.034 | 23.2535
6.3023 | 49.4376 | 59.9994 | 49.95 | 6.3025 | 32.6636 | 59.9649 | 33 | 6.3009 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45 | 6.3077 | 23.7277 | 59.9879 | 24.1367 | 6.3024 | 23.0576 | 60.034 | 23.2485
6.3106 | 49.4376 | 59.9994 | 49.95 | 6.3108 | 32.6636 | 59.9649 | 33 | 6.3092 | 24.2718 | 60.0109 | 24.45 | 6.3161 | 23.7273 | 59.9879 | 24.133 | 6.3107 | 23.0576 | 60.034 | 23.2435
6.3189 | 49.4376 | 59.9994 | 49.95 | 6.3192 | 32.6638 | 59.9649 | 33 | 6.3176 | 24.2616 | 60.0109 | 24.45 | 6.3244 | 23.7273 | 59.9879 | 24.1292 | 6.319 | 23.0576 | 60.034 | 23.2385
6.3273 | 49.4376 | 59.9994 | 49.95 | 6.3275 | 32.6638 | 59.9649 | 33 | 6.3259 | 24.2616 | 60.0109 | 24.45 | 6.3328 | 23.7273 | 59.9879 | 24.1255 | 6.3274 | 23.0569 | 60.034 | 23.2335
6.3356 | 49.4376 | 59.9994 | 49.95 | 6.3358 | 32.6636 | 59.9649 | 33 | 6.3342 | 24.2638 | 60.0109 | 24.45 | 6.3411 | 23.7273 | 59.9879 | 24.1217 | 6.3357 | 23.0569 | 60.034 | 23.2285
6.3439 | 49.4345 | 59.9994 | 49.95 | 6.3442 | 32.6636 | 59.9649 | 33 | 6.3426 | 24.2638 | 60.0109 | 24.45 | 6.3494 | 23.7276 | 59.9879 | 24.118 | 6.344 | 22.9871 | 60.034 | 23.2235
6.3523 | 49.4345 | 59.9994 | 49.95 | 6.3525 | 32.6619 | 59.9649 | 33 | 6.3509 | 24.2638 | 60.0109 | 24.45 | 6.3578 | 23.7276 | 59.9879 | 24.1142 | 6.3523 | 22.9871 | 60.034 | 23.2185
6.3606 | 49.4482 | 59.9994 | 49.95 | 6.3608 | 32.6619 | 59.9649 | 33 | 6.3592 | 24.2638 | 60.0109 | 24.45 | 6.3661 | 23.7276 | 59.9879 | 24.1105 | 6.3606 | 22.9836 | 60.034 | 23.2135
6.3689 | 49.4482 | 59.9994 | 49.95 | 6.3692 | 32.6619 | 59.9649 | 33 | 6.3676 | 24.2635 | 60.0109 | 24.45 | 6.3745 | 23.7276 | 59.9879 | 24.1067 | 6.369 | 22.9836 | 60.034 | 23.2085
6.3773 | 49.4438 | 59.9994 | 49.95 | 6.3775 | 32.6619 | 59.9649 | 33 | 6.3759 | 24.2635 | 60.0109 | 24.45 | 6.3828 | 23.7292 | 59.9879 | 24.103 | 6.3773 | 22.9082 | 60.034 | 23.2035
6.3856 | 49.4438 | 59.9994 | 49.95 | 6.3859 | 32.6619 | 59.9649 | 33 | 6.3842 | 24.2635 | 60.0109 | 24.45 | 6.3911 | 23.7292 | 59.9879 | 24.0992 | 6.3856 | 22.9082 | 60.034 | 23.1985
6.3939 | 49.4419 | 59.9994 | 49.95 | 6.3942 | 32.6619 | 59.9649 | 33 | 6.3925 | 24.2635 | 60.0109 | 24.45 | 6.3994 | 23.7299 | 59.9879 | 24.0955 | 6.3939 | 22.9077 | 60.034 | 23.1935
6.4023 | 49.4419 | 59.9994 | 49.95 | 6.4026 | 32.6587 | 59.9649 | 33 | 6.4009 | 24.2652 | 60.0109 | 24.45 | 6.4078 | 23.7299 | 59.9879 | 24.0917 | 6.4023 | 22.9077 | 60.034 | 23.1885
6.4106 | 49.4419 | 59.9994 | 49.95 | 6.4109 | 32.6587 | 59.9649 | 33 | 6.4092 | 24.2652 | 60.0109 | 24.45 | 6.4161 | 23.693 | 59.9879 | 24.088 | 6.4106 | 22.9077 | 60.034 | 23.1835
6.4189 | 49.4419 | 59.9994 | 49.95 | 6.4192 | 32.6566 | 59.9649 | 33 | 6.4175 | 24.2652 | 60.0109 | 24.45 | 6.4244 | 23.693 | 59.9879 | 24.0842 | 6.4189 | 22.9077 | 60.034 | 23.1785
6.4273 | 49.4419 | 59.9994 | 49.95 | 6.4276 | 32.6566 | 59.9649 | 33 | 6.4259 | 24.2652 | 60.0109 | 24.45 | 6.4328 | 23.693 | 59.9879 | 24.0805 | 6.4272 | 22.9077 | 60.034 | 23.1735
6.4356 | 49.4419 | 59.9994 | 49.95 | 6.4359 | 32.6566 | 59.9649 | 33 | 6.4342 | 24.2652 | 60.0109 | 24.45 | 6.4411 | 23.693 | 59.9879 | 24.0767 | 6.4355 | 22.9077 | 60.034 | 23.1685
6.4439 | 49.4418 | 59.9994 | 49.95 | 6.4442 | 32.6566 | 59.9649 | 33 | 6.4425 | 24.2652 | 60.0109 | 24.45 | 6.4495 | 23.694 | 59.9879 | 24.073 | 6.444 | 22.9077 | 60.034 | 23.1635
6.4523 | 49.4418 | 59.9994 | 49.95 | 6.4526 | 32.6566 | 59.9649 | 33 | 6.4509 | 24.2652 | 60.0109 | 24.45 | 6.4578 | 23.694 | 59.9879 | 24.0692 | 6.4523 | 22.9077 | 60.034 | 23.1585
6.4606 | 49.4414 | 59.9994 | 49.95 | 6.4609 | 32.6566 | 59.9649 | 33 | 6.4592 | 24.2652 | 60.0109 | 24.45 | 6.4661 | 23.6342 | 59.9879 | 24.0655 | 6.4606 | 22.9084 | 60.034 | 23.1535
6.4689 | 49.4414 | 59.9994 | 49.95 | 6.4692 | 32.6592 | 59.9649 | 33 | 6.4675 | 24.2709 | 60.0109 | 24.45 | 6.4744 | 23.6342 | 59.9879 | 24.0617 | 6.4689 | 22.9084 | 60.034 | 23.1485
6.4773 | 49.4414 | 59.9994 | 49.95 | 6.4776 | 32.6592 | 59.9649 | 33 | 6.4759 | 24.2709 | 60.0109 | 24.45 | 6.4828 | 23.638 | 59.9879 | 24.058 | 6.4773 | 22.9079 | 60.034 | 23.1435
6.4856 | 49.4414 | 59.9994 | 49.95 | 6.4859 | 32.659 | 59.9649 | 33 | 6.4842 | 24.2709 | 60.0109 | 24.45 | 6.4911 | 23.638 | 59.9879 | 24.0542 | 6.4856 | 22.9079 | 60.034 | 23.1385
6.4939 | 49.4467 | 59.9994 | 49.95 | 6.4943 | 32.659 | 59.9649 | 33 | 6.4925 | 24.2709 | 60.0109 | 24.45 | 6.4995 | 23.638 | 59.9879 | 24.0505 | 6.4939 | 22.9079 | 60.034 | 23.1335
6.5023 | 49.4467 | 59.9994 | 49.95 | 6.5026 | 32.6598 | 59.9649 | 33 | 6.5009 | 24.2862 | 60.0109 | 24.45 | 6.5078 | 23.638 | 59.9879 | 24.0467 | 6.5022 | 22.9079 | 60.034 | 23.1286
6.5106 | 49.4495 | 59.9994 | 49.95 | 6.511 | 32.6598 | 59.9649 | 33 | 6.5092 | 24.2862 | 60.0109 | 24.45 | 6.5161 | 23.6362 | 59.9879 | 24.043 | 6.5106 | 22.9079 | 60.034 | 23.1236
6.5189 | 49.4495 | 59.9994 | 49.95 | 6.5193 | 32.6598 | 59.9649 | 33 | 6.5175 | 24.2869 | 60.0109 | 24.45 | 6.5245 | 23.6362 | 59.9879 | 24.0392 | 6.5189 | 22.9079 | 60.034 | 23.1186
6.5273 | 49.4495 | 59.9994 | 49.95 | 6.5276 | 32.6598 | 59.9649 | 33 | 6.5258 | 24.2869 | 60.0109 | 24.45 | 6.5328 | 23.6362 | 59.9879 | 24.0355 | 6.5272 | 22.9092 | 60.034 | 23.1136
6.5356 | 49.4495 | 59.9994 | 49.95 | 6.5359 | 32.6594 | 59.9649 | 33 | 6.5342 | 24.2869 | 60.0109 | 24.45 | 6.5411 | 23.6362 | 59.9879 | 24.0317 | 6.5355 | 22.9092 | 60.034 | 23.1086
6.5439 | 49.4496 | 59.9994 | 49.95 | 6.5443 | 32.6594 | 59.9649 | 33 | 6.5425 | 24.2869 | 60.0109 | 24.45 | 6.5494 | 23.6314 | 59.9879 | 24.028 | 6.5438 | 22.9087 | 60.034 | 23.1036
6.5523 | 49.4496 | 59.9994 | 49.95 | 6.5526 | 32.6387 | 59.9649 | 33 | 6.5508 | 24.286 | 60.0109 | 24.45 | 6.5578 | 23.6314 | 59.9879 | 24.0242 | 6.5522 | 22.9087 | 60.034 | 23.0986
6.5606 | 49.4496 | 59.9994 | 49.95 | 6.561 | 32.6387 | 59.9649 | 33 | 6.5592 | 24.286 | 60.0109 | 24.45 | 6.5662 | 23.6314 | 59.9879 | 24.0205 | 6.5605 | 22.9087 | 60.034 | 23.0936
6.5689 | 49.4496 | 59.9994 | 49.95 | 6.5693 | 32.6396 | 59.9649 | 33 | 6.5675 | 24.2883 | 60.0109 | 24.45 | 6.5745 | 23.6314 | 59.9879 | 24.0167 | 6.5688 | 22.9087 | 60.034 | 23.0886
6.5773 | 49.4496 | 59.9994 | 49.95 | 6.5776 | 32.6396 | 59.9649 | 33 | 6.5758 | 24.2883 | 60.0109 | 24.45 | 6.5828 | 23.6341 | 59.9879 | 24.013 | 6.5771 | 22.9037 | 60.034 | 23.0836
6.5856 | 49.4496 | 59.9994 | 49.95 | 6.586 | 32.64 | 59.9649 | 33 | 6.5842 | 24.2883 | 60.0109 | 24.45 | 6.5911 | 23.6341 | 59.9879 | 24.0092 | 6.5856 | 22.9037 | 60.034 | 23.0786
6.5939 | 49.45 | 59.9994 | 49.95 | 6.5943 | 32.64 | 59.9649 | 33 | 6.5925 | 24.2883 | 60.0109 | 24.45 | 6.5995 | 23.6341 | 59.9879 | 24.0055 | 6.5939 | 22.9037 | 60.034 | 23.0736
6.6023 | 49.45 | 59.9994 | 49.95 | 6.6027 | 32.6396 | 59.9649 | 33 | 6.6008 | 24.2898 | 60.0109 | 24.45 | 6.6078 | 23.6341 | 59.9879 | 24.0017 | 6.6022 | 22.9037 | 60.034 | 23.0686
6.6106 | 49.4462 | 59.9994 | 49.95 | 6.611 | 32.6396 | 59.9649 | 33 | 6.6092 | 24.2898 | 60.0109 | 24.45 | 6.6161 | 23.5535 | 59.9879 | 23.998 | 6.6105 | 22.9019 | 60.034 | 23.0636
6.6189 | 49.4462 | 59.9994 | 49.95 | 6.6193 | 32.6396 | 59.9649 | 33 | 6.6175 | 24.29 | 60.0109 | 24.45 | 6.6245 | 23.5535 | 59.9879 | 23.9942 | 6.6188 | 22.9019 | 60.034 | 23.0586
6.6273 | 49.4462 | 59.9994 | 49.95 | 6.6277 | 32.6396 | 59.9649 | 33 | 6.6259 | 24.29 | 60.0109 | 24.45 | 6.6328 | 23.5498 | 59.9879 | 23.9905 | 6.6272 | 22.9019 | 60.034 | 23.0536
6.6356 | 49.4462 | 59.9994 | 49.95 | 6.636 | 32.6398 | 59.9649 | 33 | 6.6342 | 24.29 | 60.0109 | 24.45 | 6.6412 | 23.5498 | 59.9879 | 23.9867 | 6.6355 | 22.9019 | 60.034 | 23.0486
6.6439 | 49.4138 | 59.9994 | 49.95 | 6.6443 | 32.6398 | 59.9649 | 33 | 6.6425 | 24.29 | 60.0109 | 24.45 | 6.6495 | 23.55 | 59.9879 | 23.983 | 6.6438 | 22.879 | 60.034 | 23.0436
6.6523 | 49.4138 | 59.9994 | 49.95 | 6.6527 | 32.6133 | 59.9649 | 33 | 6.6508 | 24.29 | 60.0109 | 24.45 | 6.6578 | 23.55 | 59.9879 | 23.9792 | 6.6521 | 22.879 | 60.034 | 23.0386
6.6606 | 49.4138 | 59.9994 | 49.95 | 6.661 | 32.6133 | 59.9649 | 33 | 6.6592 | 24.29 | 60.0109 | 24.45 | 6.6661 | 23.55 | 59.9879 | 23.9755 | 6.6605 | 22.879 | 60.034 | 23.0336
6.6689 | 49.4138 | 59.9994 | 49.95 | 6.6694 | 32.6114 | 59.9649 | 33 | 6.6675 | 24.2876 | 60.0109 | 24.45 | 6.6745 | 23.55 | 59.9879 | 23.9717 | 6.6688 | 22.879 | 60.034 | 23.0286
6.6773 | 49.4065 | 59.9994 | 49.95 | 6.6777 | 32.6114 | 59.9649 | 33 | 6.6758 | 24.2876 | 60.0109 | 24.45 | 6.6828 | 23.5513 | 59.9879 | 23.968 | 6.6771 | 22.8786 | 60.034 | 23.0236
6.6856 | 49.4065 | 59.9994 | 49.95 | 6.686 | 32.6114 | 59.9649 | 33 | 6.6842 | 24.2836 | 60.0109 | 24.45 | 6.6912 | 23.5513 | 59.9879 | 23.9642 | 6.6854 | 22.8786 | 60.034 | 23.0186
6.6939 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.6944 | 32.6114 | 59.9649 | 33 | 6.6925 | 24.2836 | 60.0109 | 24.45 | 6.6995 | 23.5543 | 59.9879 | 23.9605 | 6.6938 | 22.8826 | 60.034 | 23.0136
6.7023 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.7027 | 32.6123 | 59.9649 | 33 | 6.7008 | 24.2755 | 60.0109 | 24.45 | 6.7078 | 23.5543 | 59.9879 | 23.9567 | 6.7021 | 22.8826 | 60.034 | 23.0086
6.7106 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.7111 | 32.6123 | 59.9649 | 33 | 6.7092 | 24.2755 | 60.0109 | 24.45 | 6.7162 | 23.5543 | 59.9879 | 23.953 | 6.7104 | 22.8826 | 60.034 | 23.0036
6.7189 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.7194 | 32.6026 | 59.9649 | 33 | 6.7175 | 24.2755 | 60.0109 | 24.45 | 6.7245 | 23.5543 | 59.9879 | 23.9492 | 6.7188 | 22.8826 | 60.034 | 22.9986
6.7273 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.7277 | 32.6026 | 59.9649 | 33 | 6.7258 | 24.2755 | 60.0109 | 24.45 | 6.7328 | 23.5543 | 59.9879 | 23.9455 | 6.7271 | 22.8826 | 60.034 | 22.9936
6.7356 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.7361 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 6.7342 | 24.2731 | 60.0109 | 24.45 | 6.7411 | 23.5543 | 59.9879 | 23.9417 | 6.7355 | 22.8826 | 60.034 | 22.9886
6.7439 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.7444 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 6.7425 | 24.2731 | 60.0109 | 24.45 | 6.7495 | 23.5539 | 59.9879 | 23.938 | 6.7438 | 22.8823 | 60.034 | 22.9836
6.7523 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.7527 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 6.7508 | 24.2731 | 60.0109 | 24.45 | 6.7578 | 23.5539 | 59.9879 | 23.9342 | 6.7521 | 22.8823 | 60.034 | 22.9786
6.7606 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.7611 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 6.7592 | 24.2731 | 60.0109 | 24.45 | 6.7662 | 23.552 | 59.9879 | 23.9305 | 6.7604 | 22.8847 | 60.034 | 22.9736
6.7689 | 49.4313 | 59.9994 | 49.95 | 6.7694 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 6.7675 | 24.2731 | 60.0109 | 24.45 | 6.7745 | 23.552 | 59.9879 | 23.9267 | 6.7688 | 22.8847 | 60.034 | 22.9686
6.7773 | 49.4362 | 59.9994 | 49.95 | 6.7778 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 6.7758 | 24.2731 | 60.0109 | 24.45 | 6.7828 | 23.5501 | 59.9879 | 23.923 | 6.7771 | 22.8847 | 60.034 | 22.9636
6.7856 | 49.4362 | 59.9994 | 49.95 | 6.7861 | 32.6138 | 59.9649 | 33 | 6.7841 | 24.2711 | 60.0109 | 24.45 | 6.7912 | 23.5501 | 59.9879 | 23.9192 | 6.7854 | 22.8847 | 60.034 | 22.9586
6.7939 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 6.7944 | 32.6138 | 59.9649 | 33 | 6.7925 | 24.2711 | 60.0109 | 24.45 | 6.7995 | 23.5476 | 59.9879 | 23.9154 | 6.7937 | 22.8847 | 60.034 | 22.9537
6.8023 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 6.8028 | 32.6639 | 59.9649 | 33 | 6.8008 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 6.8079 | 23.5476 | 59.9879 | 23.9117 | 6.8021 | 22.8847 | 60.034 | 22.9487
6.8106 | 49.4399 | 59.9994 | 49.95 | 6.8111 | 32.6639 | 59.9649 | 33 | 6.8091 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 6.8162 | 23.5496 | 59.9879 | 23.9079 | 6.8104 | 22.8843 | 60.034 | 22.9437
6.8189 | 49.4399 | 59.9994 | 49.95 | 6.8195 | 32.6669 | 59.9649 | 33 | 6.8175 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 6.8245 | 23.5496 | 59.9879 | 23.9042 | 6.8187 | 22.8843 | 60.034 | 22.9387
6.8273 | 49.4399 | 59.9994 | 49.95 | 6.8278 | 32.6669 | 59.9649 | 33 | 6.8258 | 24.243 | 60.0109 | 24.45 | 6.8329 | 23.5392 | 59.9879 | 23.9004 | 6.827 | 22.8867 | 60.034 | 22.9337
6.8356 | 49.4399 | 59.9994 | 49.95 | 6.8361 | 32.6669 | 59.9649 | 33 | 6.8341 | 24.2379 | 60.0109 | 24.45 | 6.8412 | 23.5392 | 59.9879 | 23.8967 | 6.8353 | 22.8867 | 60.034 | 22.9287
6.8439 | 49.4302 | 59.9994 | 49.95 | 6.8445 | 32.6669 | 59.9649 | 33 | 6.8425 | 24.2379 | 60.0109 | 24.45 | 6.8495 | 23.4725 | 59.9879 | 23.8929 | 6.8438 | 22.8872 | 60.034 | 22.9237
6.8523 | 49.4302 | 59.9994 | 49.95 | 6.8528 | 32.6669 | 59.9649 | 33 | 6.8508 | 24.2379 | 60.0109 | 24.45 | 6.8578 | 23.4725 | 59.9879 | 23.8892 | 6.8521 | 22.8872 | 60.034 | 22.9187
6.8606 | 49.4257 | 59.9994 | 49.95 | 6.8611 | 32.6669 | 59.9649 | 33 | 6.8591 | 24.2379 | 60.0109 | 24.45 | 6.8662 | 23.4741 | 59.9879 | 23.8854 | 6.8604 | 22.8872 | 60.034 | 22.9137
6.8689 | 49.4257 | 59.9994 | 49.95 | 6.8695 | 32.6596 | 59.9649 | 33 | 6.8675 | 24.235 | 60.0109 | 24.45 | 6.8745 | 23.4741 | 59.9879 | 23.8817 | 6.8687 | 22.8872 | 60.034 | 22.9087
6.8773 | 49.4316 | 59.9994 | 49.95 | 6.8778 | 32.6596 | 59.9649 | 33 | 6.8758 | 24.235 | 60.0109 | 24.45 | 6.8829 | 23.4741 | 59.9879 | 23.8779 | 6.8771 | 22.7963 | 60.034 | 22.9037
6.8856 | 49.4316 | 59.9994 | 49.95 | 6.8862 | 32.6596 | 59.9649 | 33 | 6.8841 | 24.238 | 60.0109 | 24.45 | 6.8912 | 23.4741 | 59.9879 | 23.8742 | 6.8854 | 22.7963 | 60.034 | 22.8987
6.8939 | 49.4316 | 59.9994 | 49.95 | 6.8945 | 32.6596 | 59.9649 | 33 | 6.8925 | 24.238 | 60.0109 | 24.45 | 6.8995 | 23.4741 | 59.9879 | 23.8704 | 6.8937 | 22.7061 | 60.034 | 22.8937
6.9023 | 49.4316 | 59.9994 | 49.95 | 6.9028 | 32.6583 | 59.9649 | 33 | 6.9008 | 24.238 | 60.0109 | 24.45 | 6.9079 | 23.4741 | 59.9879 | 23.8667 | 6.902 | 22.7061 | 60.034 | 22.8887
6.9106 | 49.4316 | 59.9994 | 49.95 | 6.9112 | 32.6583 | 59.9649 | 33 | 6.9091 | 24.238 | 60.0109 | 24.45 | 6.9162 | 23.4744 | 59.9879 | 23.8629 | 6.9103 | 22.7066 | 60.034 | 22.8837
6.9189 | 49.4316 | 59.9994 | 49.95 | 6.9195 | 32.6583 | 59.9649 | 33 | 6.9174 | 24.238 | 60.0109 | 24.45 | 6.9246 | 23.4744 | 59.9879 | 23.8592 | 6.9187 | 22.7066 | 60.034 | 22.8787
6.9273 | 49.4286 | 59.9994 | 49.95 | 6.9279 | 32.6583 | 59.9649 | 33 | 6.9258 | 24.238 | 60.0109 | 24.45 | 6.9329 | 23.4725 | 59.9879 | 23.8554 | 6.927 | 22.7057 | 60.034 | 22.8737
6.9356 | 49.4286 | 59.9994 | 49.95 | 6.9362 | 32.6538 | 59.9649 | 33 | 6.9341 | 24.2353 | 60.0109 | 24.45 | 6.9412 | 23.4725 | 59.9879 | 23.8517 | 6.9353 | 22.7057 | 60.034 | 22.8687
6.9439 | 49.4286 | 59.9994 | 49.95 | 6.9445 | 32.6538 | 59.9649 | 33 | 6.9424 | 24.2353 | 60.0109 | 24.45 | 6.9495 | 23.4725 | 59.9879 | 23.8479 | 6.9436 | 22.7054 | 60.034 | 22.8637
6.9523 | 49.4286 | 59.9994 | 49.95 | 6.9529 | 32.6546 | 59.9649 | 33 | 6.9508 | 24.2353 | 60.0109 | 24.45 | 6.9579 | 23.4725 | 59.9879 | 23.8442 | 6.952 | 22.7054 | 60.034 | 22.8587
6.9606 | 49.4306 | 59.9994 | 49.95 | 6.9612 | 32.6546 | 59.9649 | 33 | 6.9591 | 24.2353 | 60.0109 | 24.45 | 6.9662 | 23.3785 | 59.9879 | 23.8404 | 6.9603 | 22.6514 | 60.034 | 22.8537
6.9689 | 49.4306 | 59.9994 | 49.95 | 6.9695 | 32.6532 | 59.9649 | 33 | 6.9674 | 24.2353 | 60.0109 | 24.45 | 6.9745 | 23.3785 | 59.9879 | 23.8367 | 6.9686 | 22.6514 | 60.034 | 22.8487
6.9773 | 49.4667 | 59.9994 | 49.95 | 6.9779 | 32.6532 | 59.9649 | 33 | 6.9758 | 24.2353 | 60.0109 | 24.45 | 6.9829 | 23.38 | 59.9822 | 23.8329 | 6.9769 | 22.6501 | 60.034 | 22.8437
6.9856 | 49.4667 | 59.9994 | 49.95 | 6.9862 | 32.6532 | 59.9649 | 33 | 6.9841 | 24.2373 | 60.0109 | 24.45 | 6.9912 | 23.38 | 59.9822 | 23.8292 | 6.9854 | 22.6501 | 60.034 | 22.8387
6.9939 | 49.4667 | 59.9994 | 49.95 | 6.9946 | 32.6532 | 59.9649 | 33 | 6.9924 | 24.2373 | 60.0109 | 24.45 | 6.9996 | 23.2817 | 59.9822 | 23.8254 | 6.9937 | 22.6528 | 60.034 | 22.8337
7.0023 | 49.4667 | 59.9994 | 49.95 | 7.0029 | 32.6425 | 59.9649 | 33 | 7.0008 | 24.2342 | 60.0109 | 24.45 | 7.0079 | 23.2817 | 59.9822 | 23.8217 | 7.002 | 22.6528 | 60.034 | 22.8287
7.0106 | 49.4667 | 59.9994 | 49.95 | 7.0112 | 32.6425 | 59.9649 | 33 | 7.0091 | 24.2342 | 60.0109 | 24.45 | 7.0162 | 23.2817 | 59.9822 | 23.8179 | 7.0103 | 22.6526 | 60.034 | 22.8237
7.0189 | 49.4667 | 59.9994 | 49.95 | 7.0196 | 32.6425 | 59.9649 | 33 | 7.0174 | 24.2342 | 60.0052 | 24.45 | 7.0246 | 23.2817 | 59.9822 | 23.8142 | 7.0186 | 22.6526 | 60.034 | 22.8187
7.0273 | 49.4667 | 59.9994 | 49.95 | 7.0279 | 32.6425 | 59.9649 | 33 | 7.0258 | 24.2342 | 60.0052 | 24.45 | 7.0329 | 23.2817 | 59.9822 | 23.8104 | 7.027 | 22.6526 | 60.034 | 22.8137
7.0356 | 49.4667 | 59.9994 | 49.95 | 7.0363 | 32.6459 | 59.9649 | 33 | 7.0341 | 24.2342 | 60.0052 | 24.45 | 7.0413 | 23.2817 | 59.9822 | 23.8067 | 7.0353 | 22.6526 | 60.034 | 22.8087
7.0439 | 49.4666 | 59.9994 | 49.95 | 7.0446 | 32.6459 | 59.9649 | 33 | 7.0424 | 24.2342 | 60.0052 | 24.45 | 7.0496 | 23.2817 | 59.9822 | 23.8029 | 7.0436 | 22.6554 | 60.034 | 22.8037
7.0523 | 49.4666 | 59.9994 | 49.95 | 7.0529 | 32.6496 | 59.9649 | 33 | 7.0508 | 24.2358 | 60.0052 | 24.45 | 7.0579 | 23.2817 | 59.9822 | 23.7992 | 7.0519 | 22.6554 | 60.034 | 22.7991
7.0606 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.0613 | 32.6496 | 59.9649 | 33 | 7.0591 | 24.2358 | 60.0052 | 24.45 | 7.0662 | 23.2817 | 59.9822 | 23.7954 | 7.0603 | 22.6554 | 60.034 | 22.7953
7.0689 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.0696 | 32.6495 | 59.9649 | 33 | 7.0674 | 24.2358 | 60.0052 | 24.45 | 7.0746 | 23.2817 | 59.9822 | 23.7917 | 7.0686 | 22.6554 | 60.034 | 22.7916
7.0773 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.0779 | 32.6495 | 59.9649 | 33 | 7.0758 | 24.2358 | 60.0052 | 24.45 | 7.0829 | 23.2807 | 59.9822 | 23.7879 | 7.0769 | 22.6509 | 60.034 | 22.7878
7.0856 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.0863 | 32.6207 | 59.9649 | 33 | 7.0841 | 24.251 | 60.0052 | 24.45 | 7.0912 | 23.2807 | 59.9822 | 23.7842 | 7.0852 | 22.6509 | 60.034 | 22.7841
7.0939 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.0946 | 32.6207 | 59.9649 | 33 | 7.0924 | 24.251 | 60.0052 | 24.45 | 7.0996 | 23.2807 | 59.9822 | 23.7804 | 7.0935 | 22.6509 | 60.034 | 22.7803
7.1023 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.103 | 32.6172 | 59.9649 | 33 | 7.1008 | 24.2512 | 60.0052 | 24.45 | 7.1079 | 23.2807 | 59.9822 | 23.7767 | 7.1019 | 22.6509 | 60.034 | 22.7766
7.1106 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.1113 | 32.6172 | 59.9649 | 33 | 7.1091 | 24.2512 | 60.0052 | 24.45 | 7.1163 | 23.2804 | 59.9822 | 23.7729 | 7.1102 | 22.6509 | 60.034 | 22.7728
7.1189 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.1196 | 32.6086 | 59.9649 | 33 | 7.1174 | 24.2512 | 60.0052 | 24.45 | 7.1246 | 23.2804 | 59.9822 | 23.7692 | 7.1185 | 22.6509 | 60.034 | 22.7691
7.1273 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.128 | 32.6086 | 59.9649 | 33 | 7.1258 | 24.2512 | 60.0052 | 24.45 | 7.1329 | 23.2804 | 59.9822 | 23.7654 | 7.1268 | 22.6514 | 60.034 | 22.7653
7.1356 | 49.4618 | 59.9994 | 49.95 | 7.1363 | 32.6088 | 59.9649 | 33 | 7.1341 | 24.245 | 60.0052 | 24.45 | 7.1413 | 23.2804 | 59.9822 | 23.7617 | 7.1353 | 22.6514 | 60.034 | 22.7616
7.1439 | 49.4682 | 59.9994 | 49.95 | 7.1447 | 32.6088 | 59.9649 | 33 | 7.1424 | 24.245 | 60.0052 | 24.45 | 7.1496 | 23.2804 | 59.9822 | 23.7579 | 7.1436 | 22.6492 | 60.034 | 22.7578
7.1523 | 49.4682 | 59.9994 | 49.95 | 7.153 | 32.6088 | 59.9649 | 33 | 7.1508 | 24.245 | 60.0052 | 24.45 | 7.158 | 23.2804 | 59.9822 | 23.7542 | 7.1519 | 22.6492 | 60.034 | 22.7541
7.1606 | 49.4682 | 59.9994 | 49.95 | 7.1613 | 32.6088 | 59.9649 | 33 | 7.1591 | 24.245 | 60.0052 | 24.45 | 7.1663 | 23.279 | 59.9822 | 23.7504 | 7.1602 | 22.6492 | 60.034 | 22.7503
7.1689 | 49.4682 | 59.9994 | 49.95 | 7.1696 | 32.607 | 59.9649 | 33 | 7.1674 | 24.2456 | 60.0052 | 24.45 | 7.1746 | 23.279 | 59.9822 | 23.7467 | 7.1686 | 22.6492 | 60.034 | 22.7466
7.1773 | 49.492 | 59.9994 | 49.95 | 7.178 | 32.607 | 59.9649 | 33 | 7.1758 | 24.2456 | 60.0052 | 24.45 | 7.1829 | 23.279 | 59.9822 | 23.7429 | 7.1769 | 22.6492 | 60.034 | 22.7428
7.1856 | 49.492 | 59.9994 | 49.95 | 7.1863 | 32.6085 | 59.9649 | 33 | 7.1841 | 24.2443 | 60.0052 | 24.45 | 7.1913 | 23.279 | 59.9822 | 23.7392 | 7.1852 | 22.6492 | 60.034 | 22.7391
7.1939 | 49.492 | 59.9994 | 49.95 | 7.1947 | 32.6085 | 59.9649 | 33 | 7.1924 | 24.2443 | 60.0052 | 24.45 | 7.1996 | 23.279 | 59.9822 | 23.7354 | 7.1935 | 22.6468 | 60.034 | 22.7353
7.2023 | 49.492 | 59.9994 | 49.95 | 7.203 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 7.2007 | 24.2443 | 60.0052 | 24.45 | 7.2079 | 23.279 | 59.9822 | 23.7317 | 7.2018 | 22.6468 | 60.034 | 22.7316
7.2106 | 49.492 | 59.9994 | 49.95 | 7.2114 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 7.2091 | 24.2443 | 60.0052 | 24.45 | 7.2163 | 23.279 | 59.9822 | 23.7279 | 7.2102 | 22.6466 | 60.034 | 22.7278
7.2189 | 49.492 | 59.9994 | 49.95 | 7.2197 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 7.2174 | 24.2443 | 60.0052 | 24.45 | 7.2246 | 23.279 | 59.9822 | 23.7242 | 7.2185 | 22.6466 | 60.034 | 22.7241
7.2273 | 49.501 | 59.9994 | 49.95 | 7.228 | 32.6087 | 59.9649 | 33 | 7.2257 | 24.2443 | 60.0052 | 24.45 | 7.233 | 23.279 | 59.9822 | 23.7204 | 7.2268 | 22.6489 | 60.034 | 22.7203
7.2356 | 49.501 | 59.9994 | 49.95 | 7.2364 | 32.6099 | 59.9649 | 33 | 7.2341 | 24.2443 | 60.0052 | 24.45 | 7.2413 | 23.279 | 59.9822 | 23.7166 | 7.2351 | 22.6489 | 60.034 | 22.7166
7.2439 | 49.5034 | 59.9994 | 49.95 | 7.2447 | 32.6099 | 59.9649 | 33 | 7.2424 | 24.2443 | 60.0052 | 24.45 | 7.2496 | 23.279 | 59.9822 | 23.7129 | 7.2435 | 22.5958 | 60.034 | 22.7129
7.2523 | 49.5034 | 59.9994 | 49.95 | 7.2531 | 32.6091 | 59.9649 | 33 | 7.2508 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45 | 7.258 | 23.279 | 59.9822 | 23.7091 | 7.2518 | 22.5958 | 60.034 | 22.7091
7.2606 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.2614 | 32.6091 | 59.9649 | 33 | 7.2591 | 24.2445 | 60.0052 | 24.45 | 7.2663 | 23.2797 | 59.9822 | 23.7054 | 7.2601 | 22.5628 | 60.034 | 22.7054
7.269 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.2697 | 32.6272 | 59.9649 | 33 | 7.2674 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.2747 | 23.2797 | 59.9822 | 23.7016 | 7.2684 | 22.5628 | 60.034 | 22.7016
7.2773 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.278 | 32.6272 | 59.9649 | 33 | 7.2758 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.283 | 23.2797 | 59.9822 | 23.6979 | 7.2769 | 22.5638 | 60.034 | 22.6979
7.2856 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.2864 | 32.6548 | 59.9649 | 33 | 7.2841 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.2913 | 23.2797 | 59.9822 | 23.6941 | 7.2852 | 22.5638 | 60.034 | 22.6941
7.2939 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.2947 | 32.6548 | 59.9649 | 33 | 7.2924 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.2996 | 23.2797 | 59.9822 | 23.6904 | 7.2935 | 22.5638 | 60.034 | 22.6904
7.3023 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.3031 | 32.6787 | 59.9649 | 33 | 7.3008 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.308 | 23.2797 | 59.9822 | 23.6866 | 7.3018 | 22.5638 | 60.034 | 22.6866
7.3106 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.3114 | 32.6787 | 59.9649 | 33 | 7.3091 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.3163 | 23.2818 | 59.9822 | 23.6829 | 7.3101 | 22.5618 | 60.034 | 22.6829
7.3189 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.3198 | 32.6708 | 59.9649 | 33 | 7.3174 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.3246 | 23.2818 | 59.9822 | 23.6791 | 7.3185 | 22.5618 | 60.034 | 22.6791
7.3273 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.3281 | 32.6708 | 59.9649 | 33 | 7.3257 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.333 | 23.1851 | 59.9822 | 23.6754 | 7.3268 | 22.5618 | 60.034 | 22.6754
7.3356 | 49.4981 | 59.9994 | 49.95 | 7.3364 | 32.6708 | 59.9649 | 33 | 7.3341 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.3413 | 23.1851 | 59.9822 | 23.6716 | 7.3351 | 22.5618 | 60.034 | 22.6716
7.3439 | 49.4816 | 59.9994 | 49.95 | 7.3448 | 32.6708 | 59.9649 | 33 | 7.3424 | 24.2403 | 60.0052 | 24.45 | 7.3497 | 23.185 | 59.9822 | 23.6679 | 7.3434 | 22.5618 | 60.034 | 22.6679
7.3523 | 49.4816 | 59.9994 | 49.95 | 7.3531 | 32.6708 | 59.9649 | 33 | 7.3507 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.358 | 23.185 | 59.9822 | 23.6641 | 7.3518 | 22.5618 | 60.034 | 22.6641
7.3606 | 49.4746 | 59.9994 | 49.95 | 7.3615 | 32.6708 | 59.9649 | 33 | 7.3591 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.3663 | 23.185 | 59.9822 | 23.6604 | 7.3601 | 22.5057 | 60.034 | 22.6604
7.3689 | 49.4746 | 59.9994 | 49.95 | 7.3698 | 32.6746 | 59.9649 | 33 | 7.3674 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.3747 | 23.185 | 59.9822 | 23.6566 | 7.3684 | 22.5057 | 60.034 | 22.6566
7.3773 | 49.4746 | 59.9994 | 49.95 | 7.3781 | 32.6746 | 59.9649 | 33 | 7.3757 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.383 | 23.1835 | 59.9822 | 23.6529 | 7.3767 | 22.5052 | 60.034 | 22.6529
7.3856 | 49.4746 | 59.9994 | 49.95 | 7.3864 | 32.6719 | 59.9649 | 33 | 7.3841 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.3914 | 23.1835 | 59.9822 | 23.6491 | 7.385 | 22.5052 | 60.034 | 22.6491
7.394 | 49.4758 | 59.9994 | 49.95 | 7.3948 | 32.6719 | 59.9649 | 33 | 7.3924 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.3997 | 23.1835 | 59.9822 | 23.6454 | 7.3934 | 22.5016 | 60.034 | 22.6454
7.4023 | 49.4758 | 59.9994 | 49.95 | 7.4031 | 32.6721 | 59.9649 | 33 | 7.4007 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.408 | 23.1835 | 59.9822 | 23.6416 | 7.4017 | 22.5016 | 60.034 | 22.6416
7.4106 | 49.4758 | 59.9994 | 49.95 | 7.4115 | 32.6721 | 59.9649 | 33 | 7.4091 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.4163 | 23.1852 | 59.9822 | 23.6379 | 7.41 | 22.4828 | 60.034 | 22.6379
7.4189 | 49.4758 | 59.9994 | 49.95 | 7.4198 | 32.6639 | 59.9649 | 33 | 7.4174 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.4247 | 23.1852 | 59.9822 | 23.6341 | 7.4183 | 22.4828 | 60.034 | 22.6341
7.4273 | 49.4758 | 59.9994 | 49.95 | 7.4281 | 32.6639 | 59.9649 | 33 | 7.4257 | 24.2425 | 60.0052 | 24.45 | 7.433 | 23.1852 | 59.9822 | 23.6304 | 7.4268 | 22.4829 | 60.034 | 22.6304
7.4356 | 49.4758 | 59.9994 | 49.95 | 7.4365 | 32.6639 | 59.9649 | 33 | 7.4341 | 24.2429 | 60.0052 | 24.45 | 7.4413 | 23.1852 | 59.9822 | 23.6266 | 7.4351 | 22.4829 | 60.034 | 22.6267
7.4439 | 49.4758 | 59.9994 | 49.95 | 7.4448 | 32.6639 | 59.9649 | 33 | 7.4424 | 24.2429 | 60.0052 | 24.45 | 7.4497 | 23.1852 | 59.9822 | 23.6229 | 7.4434 | 22.4829 | 60.034 | 22.6229
7.4523 | 49.4758 | 59.9994 | 49.95 | 7.4532 | 32.6606 | 59.9649 | 33 | 7.4507 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45 | 7.458 | 23.1852 | 59.9822 | 23.6191 | 7.4517 | 22.4829 | 60.034 | 22.6192
7.4606 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.4615 | 32.6606 | 59.9649 | 33 | 7.4591 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45 | 7.4664 | 23.183 | 59.9822 | 23.6154 | 7.4601 | 22.4829 | 60.034 | 22.6154
7.4689 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.4698 | 32.6614 | 59.9649 | 33 | 7.4674 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45 | 7.4747 | 23.183 | 59.9822 | 23.6116 | 7.4684 | 22.4829 | 60.034 | 22.6117
7.4773 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.4782 | 32.6614 | 59.9649 | 33 | 7.4757 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45 | 7.483 | 23.183 | 59.9822 | 23.6079 | 7.4767 | 22.4819 | 60.034 | 22.6079
7.4856 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.4865 | 32.6116 | 59.9649 | 33 | 7.4841 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45 | 7.4914 | 23.183 | 59.9822 | 23.6041 | 7.485 | 22.4819 | 60.034 | 22.6042
7.4939 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.4948 | 32.6116 | 59.9649 | 33 | 7.4924 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45 | 7.4997 | 23.183 | 59.9822 | 23.6004 | 7.4933 | 22.4848 | 60.034 | 22.6004
7.5023 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.5032 | 32.6156 | 59.9649 | 33 | 7.5007 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45 | 7.5081 | 23.183 | 59.9822 | 23.5966 | 7.5017 | 22.4848 | 60.034 | 22.5967
7.5106 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.5115 | 32.6156 | 59.9649 | 33 | 7.5091 | 24.2446 | 60.0052 | 24.45 | 7.5164 | 23.183 | 59.9822 | 23.5929 | 7.51 | 22.4848 | 60.034 | 22.5929
7.519 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.5199 | 32.6162 | 59.9649 | 33 | 7.5174 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45 | 7.5247 | 23.183 | 59.9822 | 23.5891 | 7.5183 | 22.4848 | 60.034 | 22.5892
7.5273 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.5282 | 32.6162 | 59.9649 | 33 | 7.5257 | 24.2459 | 60.0052 | 24.45 | 7.5331 | 23.1162 | 59.9822 | 23.5854 | 7.5266 | 22.4849 | 60.034 | 22.5854
7.5356 | 49.4884 | 59.9994 | 49.95 | 7.5365 | 32.6181 | 59.9649 | 33 | 7.5341 | 24.2575 | 60.0052 | 24.45 | 7.5414 | 23.1162 | 59.9822 | 23.5816 | 7.535 | 22.4849 | 60.034 | 22.5817
7.5439 | 49.4787 | 59.9994 | 49.95 | 7.5449 | 32.6181 | 59.9649 | 33 | 7.5424 | 24.2575 | 60.0052 | 24.45 | 7.5497 | 23.1162 | 59.9822 | 23.5779 | 7.5433 | 22.4849 | 60.034 | 22.5779
7.5523 | 49.4787 | 59.9994 | 49.95 | 7.5532 | 32.6132 | 59.9649 | 33 | 7.5507 | 24.2609 | 60.0052 | 24.45 | 7.558 | 23.1162 | 59.9822 | 23.5741 | 7.5516 | 22.4849 | 60.034 | 22.5742
7.5606 | 49.4787 | 59.9994 | 49.95 | 7.5616 | 32.6132 | 59.9649 | 33 | 7.5591 | 24.2609 | 60.0052 | 24.45 | 7.5664 | 23.1184 | 59.9822 | 23.5704 | 7.5599 | 22.4849 | 60.034 | 22.5704
7.569 | 49.4787 | 59.9994 | 49.95 | 7.5699 | 32.614 | 59.9649 | 33 | 7.5674 | 24.241 | 60.0052 | 24.45 | 7.5747 | 23.1184 | 59.9822 | 23.5666 | 7.5682 | 22.4849 | 60.034 | 22.5667
7.5773 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.5782 | 32.614 | 59.9649 | 33 | 7.5757 | 24.241 | 60.0052 | 24.45 | 7.5831 | 23.1184 | 59.9822 | 23.5629 | 7.5767 | 22.4849 | 60.034 | 22.5629
7.5856 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.5866 | 32.6155 | 59.9649 | 33 | 7.584 | 24.241 | 60.0052 | 24.45 | 7.5914 | 23.1184 | 59.9822 | 23.5591 | 7.585 | 22.4849 | 60.034 | 22.5592
7.5939 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.5949 | 32.6155 | 59.9649 | 33 | 7.5924 | 24.241 | 60.0052 | 24.45 | 7.5997 | 23.1184 | 59.9822 | 23.5554 | 7.5933 | 22.4859 | 60.034 | 22.5554
7.6023 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.6032 | 32.6155 | 59.9649 | 33 | 7.6007 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 7.6081 | 23.1184 | 59.9822 | 23.5516 | 7.6016 | 22.4859 | 60.034 | 22.5517
7.6106 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.6116 | 32.6155 | 59.9649 | 33 | 7.609 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 7.6164 | 23.0429 | 59.9822 | 23.5478 | 7.61 | 22.487 | 60.034 | 22.5479
7.6189 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.6199 | 32.6228 | 59.9649 | 33 | 7.6174 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 7.6248 | 23.0429 | 59.9822 | 23.5441 | 7.6183 | 22.487 | 60.034 | 22.5442
7.6273 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.6283 | 32.6228 | 59.9649 | 33 | 7.6257 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 7.6331 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5403 | 7.6266 | 22.4871 | 60.034 | 22.5405
7.6356 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.6366 | 32.623 | 59.9649 | 33 | 7.634 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 7.6414 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5366 | 7.6349 | 22.4871 | 60.034 | 22.5367
7.644 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.6449 | 32.623 | 59.9649 | 33 | 7.6424 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 7.6498 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5328 | 7.6433 | 22.4871 | 60.034 | 22.533
7.6523 | 49.465 | 59.9994 | 49.95 | 7.6533 | 32.6195 | 59.9649 | 33 | 7.6507 | 24.242 | 60.0052 | 24.45 | 7.6581 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5291 | 7.6516 | 22.4871 | 60.034 | 22.5292
7.6606 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.6616 | 32.6195 | 59.9649 | 33 | 7.6591 | 24.242 | 60.0052 | 24.45 | 7.6664 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5253 | 7.6599 | 22.4871 | 60.034 | 22.5255
7.6689 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.67 | 32.6128 | 59.9649 | 33 | 7.6674 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45 | 7.6747 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5216 | 7.6682 | 22.4871 | 60.034 | 22.5217
7.6773 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.6783 | 32.6128 | 59.9649 | 33 | 7.6757 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45 | 7.6831 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5178 | 7.6765 | 22.4483 | 60.034 | 22.518
7.6856 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.6866 | 32.6128 | 59.9649 | 33 | 7.6841 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45 | 7.6914 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5141 | 7.6849 | 22.4483 | 60.034 | 22.5142
7.694 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.695 | 32.6128 | 59.9649 | 33 | 7.6924 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45 | 7.6998 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5103 | 7.6932 | 22.4483 | 60.034 | 22.5105
7.7023 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.7033 | 32.6128 | 59.9591 | 33 | 7.7007 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45 | 7.7081 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5066 | 7.7015 | 22.4483 | 60.034 | 22.5067
7.7106 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.7116 | 32.6128 | 59.9591 | 33 | 7.709 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45 | 7.7164 | 23.0427 | 59.9822 | 23.5028 | 7.7098 | 22.4512 | 60.034 | 22.503
7.7189 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.72 | 32.6153 | 59.9591 | 33 | 7.7174 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45 | 7.7248 | 23.0427 | 59.9822 | 23.4991 | 7.7183 | 22.4512 | 60.034 | 22.4992
7.7273 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.7283 | 32.6153 | 59.9591 | 33 | 7.7257 | 24.2412 | 60.0052 | 24.45 | 7.7331 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4953 | 7.7266 | 22.4473 | 60.034 | 22.4955
7.7356 | 49.4347 | 59.9994 | 49.95 | 7.7367 | 32.6153 | 59.9591 | 33 | 7.734 | 24.2387 | 60.0052 | 24.45 | 7.7415 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4916 | 7.7349 | 22.4473 | 60.034 | 22.4917
7.7439 | 49.4398 | 59.9994 | 49.95 | 7.745 | 32.6153 | 59.9591 | 33 | 7.7424 | 24.2387 | 60.0052 | 24.45 | 7.7498 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4878 | 7.7432 | 22.4473 | 60.034 | 22.488
7.7523 | 49.4398 | 59.9994 | 49.95 | 7.7533 | 32.6169 | 59.9591 | 33 | 7.7507 | 24.2387 | 60.0052 | 24.45 | 7.7581 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4841 | 7.7515 | 22.4473 | 60.034 | 22.4842
7.7606 | 49.4356 | 59.9994 | 49.95 | 7.7617 | 32.6169 | 59.9591 | 33 | 7.759 | 24.2387 | 60.0052 | 24.45 | 7.7665 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4803 | 7.7599 | 22.3689 | 60.034 | 22.4805
7.769 | 49.4356 | 59.9994 | 49.95 | 7.77 | 32.6169 | 59.9591 | 33 | 7.7674 | 24.2387 | 60.0052 | 24.45 | 7.7748 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4766 | 7.7682 | 22.3689 | 60.034 | 22.4767
7.7773 | 49.4356 | 59.9994 | 49.95 | 7.7784 | 32.6169 | 59.9591 | 33 | 7.7757 | 24.2387 | 60.0052 | 24.45 | 7.7831 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4728 | 7.7765 | 22.3689 | 60.034 | 22.473
7.7856 | 49.4356 | 59.9994 | 49.95 | 7.7867 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.784 | 24.2411 | 60.0052 | 24.45 | 7.7914 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4691 | 7.7848 | 22.3689 | 60.034 | 22.4692
7.7939 | 49.4356 | 59.9994 | 49.95 | 7.795 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.7924 | 24.2411 | 60.0052 | 24.45 | 7.7998 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4653 | 7.7932 | 22.3689 | 60.034 | 22.4655
7.8023 | 49.4356 | 59.9994 | 49.95 | 7.8034 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.8007 | 24.2395 | 60.0052 | 24.45 | 7.8081 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4616 | 7.8015 | 22.3689 | 60.034 | 22.4617
7.8106 | 49.4356 | 59.9994 | 49.95 | 7.8117 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.809 | 24.2395 | 60.0052 | 24.45 | 7.8165 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4578 | 7.8098 | 22.3689 | 60.034 | 22.458
7.819 | 49.4356 | 59.9994 | 49.95 | 7.82 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.8174 | 24.2395 | 60.0052 | 24.45 | 7.8248 | 23.0033 | 59.9822 | 23.4541 | 7.8181 | 22.3689 | 60.034 | 22.4543
7.8273 | 49.4401 | 59.9994 | 49.95 | 7.8284 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.8257 | 24.2395 | 60.0052 | 24.45 | 7.8331 | 22.9996 | 59.9822 | 23.4503 | 7.8265 | 22.3673 | 60.034 | 22.4505
7.8356 | 49.4401 | 59.9994 | 49.95 | 7.8367 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.834 | 24.2395 | 60.0052 | 24.45 | 7.8415 | 22.9996 | 59.9822 | 23.4466 | 7.8348 | 22.3673 | 60.034 | 22.4468
7.8439 | 49.4665 | 59.9994 | 49.95 | 7.8451 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.8424 | 24.2395 | 60.0052 | 24.45 | 7.8498 | 22.9996 | 59.9822 | 23.4428 | 7.8431 | 22.3261 | 60.034 | 22.443
7.8523 | 49.4665 | 59.9994 | 49.95 | 7.8534 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.8507 | 24.2386 | 60.0052 | 24.45 | 7.8582 | 22.9996 | 59.9822 | 23.4391 | 7.8514 | 22.3261 | 60.034 | 22.4393
7.8606 | 49.4676 | 59.9994 | 49.95 | 7.8618 | 32.6168 | 59.9591 | 33 | 7.859 | 24.2386 | 60.0052 | 24.45 | 7.8665 | 22.9996 | 59.9822 | 23.4353 | 7.8597 | 22.3261 | 60.034 | 22.4355
7.8689 | 49.4676 | 59.9994 | 49.95 | 7.8701 | 32.6175 | 59.9591 | 33 | 7.8674 | 24.2405 | 60.0052 | 24.45 | 7.8748 | 22.9996 | 59.9822 | 23.4316 | 7.8682 | 22.3261 | 60.034 | 22.4318
7.8773 | 49.4676 | 59.9994 | 49.95 | 7.8784 | 32.6175 | 59.9591 | 33 | 7.8757 | 24.2405 | 60.0052 | 24.45 | 7.8832 | 23.0031 | 59.9822 | 23.4278 | 7.8765 | 22.3261 | 60.034 | 22.428
7.8856 | 49.4676 | 59.9994 | 49.95 | 7.8868 | 32.6216 | 59.9591 | 33 | 7.884 | 24.2384 | 60.0052 | 24.45 | 7.8915 | 23.0031 | 59.9822 | 23.4241 | 7.8848 | 22.3261 | 60.034 | 22.4243
7.8939 | 49.4676 | 59.9994 | 49.95 | 7.8951 | 32.6216 | 59.9591 | 33 | 7.8924 | 24.2384 | 60.0052 | 24.45 | 7.8998 | 23.0031 | 59.9822 | 23.4203 | 7.8931 | 22.3245 | 60.034 | 22.4205
7.9023 | 49.4676 | 59.9994 | 49.95 | 7.9034 | 32.6216 | 59.9591 | 33 | 7.9007 | 24.2376 | 60.0052 | 24.45 | 7.9081 | 23.0031 | 59.9822 | 23.4166 | 7.9015 | 22.3245 | 60.034 | 22.4168
7.9106 | 49.4646 | 59.9994 | 49.95 | 7.9118 | 32.6216 | 59.9591 | 33 | 7.909 | 24.2376 | 60.0052 | 24.45 | 7.9165 | 23.0031 | 59.9822 | 23.4128 | 7.9098 | 22.259 | 60.034 | 22.413
7.919 | 49.4646 | 59.9994 | 49.95 | 7.9201 | 32.6216 | 59.9591 | 33 | 7.9174 | 24.217 | 60.0052 | 24.45 | 7.9249 | 23.0031 | 59.9822 | 23.4091 | 7.9181 | 22.259 | 60.034 | 22.4093
7.9273 | 49.4646 | 59.9994 | 49.95 | 7.9285 | 32.6216 | 59.9591 | 33 | 7.9257 | 24.217 | 60.0052 | 24.45 | 7.9332 | 23.0031 | 59.9822 | 23.4053 | 7.9264 | 22.259 | 60.034 | 22.4055
7.9356 | 49.4646 | 59.9994 | 49.95 | 7.9368 | 32.6216 | 59.9591 | 33 | 7.934 | 24.2179 | 60.0052 | 24.45 | 7.9415 | 23.0031 | 59.9822 | 23.4016 | 7.9348 | 22.259 | 60.034 | 22.4018
7.944 | 49.4602 | 59.9994 | 49.95 | 7.9451 | 32.6216 | 59.9591 | 33 | 7.9424 | 24.2179 | 60.0052 | 24.45 | 7.9498 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3971 | 7.9431 | 22.259 | 60.034 | 22.398
7.9523 | 49.4602 | 59.9994 | 49.95 | 7.9535 | 32.6225 | 59.9591 | 33 | 7.9507 | 24.2217 | 60.0052 | 24.45 | 7.9582 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3921 | 7.9514 | 22.259 | 60.034 | 22.3943
7.9606 | 49.4602 | 59.9994 | 49.95 | 7.9618 | 32.6225 | 59.9591 | 33 | 7.959 | 24.2217 | 60.0052 | 24.45 | 7.9665 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3871 | 7.9597 | 22.259 | 60.034 | 22.3905
7.9689 | 49.4602 | 59.9994 | 49.95 | 7.9702 | 32.6225 | 59.9591 | 33 | 7.9673 | 24.22 | 60.0052 | 24.45 | 7.9749 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3821 | 7.968 | 22.259 | 60.034 | 22.3868
7.9773 | 49.4468 | 59.9994 | 49.95 | 7.9785 | 32.6225 | 59.9591 | 33 | 7.9757 | 24.22 | 60.0052 | 24.45 | 7.9832 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3771 | 7.9764 | 22.259 | 60.034 | 22.383
7.9856 | 49.4468 | 59.9994 | 49.95 | 7.9868 | 32.6225 | 59.9591 | 33 | 7.984 | 24.217 | 60.0052 | 24.45 | 7.9915 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3721 | 7.9847 | 22.259 | 60.034 | 22.3793
7.9939 | 49.4468 | 59.9994 | 49.95 | 7.9952 | 32.6225 | 59.9591 | 33 | 7.9923 | 24.217 | 60.0052 | 24.45 | 7.9999 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3671 | 7.993 | 22.2576 | 60.034 | 22.3755
8.0023 | 49.4468 | 59.9994 | 49.95 | 8.0035 | 32.6236 | 59.9591 | 33 | 8.0007 | 24.2171 | 60.0052 | 24.45 | 8.0082 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3621 | 8.0013 | 22.2576 | 60.034 | 22.3718
8.0106 | 49.4256 | 59.9994 | 49.95 | 8.0118 | 32.6236 | 59.9591 | 33 | 8.009 | 24.2171 | 60.0052 | 24.45 | 8.0165 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3571 | 8.0098 | 22.201 | 60.034 | 22.368
8.0189 | 49.4256 | 59.9994 | 49.95 | 8.0202 | 32.6236 | 59.9591 | 33 | 8.0173 | 24.2171 | 60.0052 | 24.45 | 8.0248 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3521 | 8.0181 | 22.201 | 60.034 | 22.3643
8.0273 | 49.4256 | 59.9994 | 49.95 | 8.0285 | 32.6236 | 59.9591 | 33 | 8.0257 | 24.2171 | 60.0052 | 24.45 | 8.0332 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3471 | 8.0264 | 22.201 | 60.034 | 22.3606
8.0356 | 49.4256 | 59.9994 | 49.95 | 8.0369 | 32.6236 | 59.9591 | 33 | 8.034 | 24.2176 | 60.0052 | 24.45 | 8.0416 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3421 | 8.0347 | 22.201 | 60.034 | 22.3568
8.044 | 49.4276 | 59.9994 | 49.95 | 8.0452 | 32.6236 | 59.9591 | 33 | 8.0424 | 24.2176 | 60.0052 | 24.45 | 8.0499 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3371 | 8.043 | 22.2009 | 60.034 | 22.3531
8.0523 | 49.4276 | 59.9994 | 49.95 | 8.0536 | 32.6233 | 59.9591 | 33 | 8.0507 | 24.2195 | 60.0052 | 24.45 | 8.0582 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3321 | 8.0514 | 22.2009 | 60.034 | 22.3493
8.0606 | 49.4299 | 59.9994 | 49.95 | 8.0619 | 32.6233 | 59.9591 | 33 | 8.059 | 24.2195 | 60.0052 | 24.45 | 8.0665 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3271 | 8.0597 | 22.2009 | 60.034 | 22.3456
8.069 | 49.4299 | 59.9994 | 49.95 | 8.0702 | 32.6233 | 59.9591 | 33 | 8.0674 | 24.2195 | 60.0052 | 24.45 | 8.0749 | 23.0031 | 59.9822 | 23.3221 | 8.068 | 22.2009 | 60.034 | 22.3418
8.0773 | 49.4299 | 59.9994 | 49.95 | 8.0786 | 32.6233 | 59.9591 | 33 | 8.0757 | 24.2195 | 60.0052 | 24.45 | 8.0832 | 23.0031 | 59.9822 | 23.317 | 8.0763 | 22.1997 | 60.034 | 22.3381
8.0856 | 49.4299 | 59.9994 | 49.95 | 8.0869 | 32.6233 | 59.9591 | 33 | 8.084 | 24.2186 | 60.0052 | 24.45 | 8.0916 | 23.0031 | 59.9822 | 23.312 | 8.0847 | 22.1997 | 60.034 | 22.3343
8.0939 | 49.4299 | 59.9994 | 49.95 | 8.0952 | 32.6233 | 59.9591 | 33 | 8.0923 | 24.2186 | 60.0052 | 24.45 | 8.0999 | 23.0031 | 59.9822 | 23.307 | 8.093 | 22.1997 | 60.034 | 22.3306
8.1023 | 49.4299 | 59.9994 | 49.95 | 8.1036 | 32.631 | 59.9591 | 33 | 8.1007 | 24.2431 | 60.0052 | 24.45 | 8.1082 | 23.0031 | 59.9822 | 23.302 | 8.1013 | 22.1997 | 60.034 | 22.3268
8.1106 | 49.4299 | 59.9994 | 49.95 | 8.1119 | 32.631 | 59.9591 | 33 | 8.109 | 24.2431 | 60.0052 | 24.45 | 8.1166 | 23.0031 | 59.9822 | 23.297 | 8.1096 | 22.2023 | 60.034 | 22.3231
8.1189 | 49.4299 | 59.9994 | 49.95 | 8.1203 | 32.631 | 59.9591 | 33 | 8.1173 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 8.1249 | 23.0031 | 59.9822 | 23.292 | 8.118 | 22.2023 | 60.034 | 22.3193
8.1273 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.1286 | 32.631 | 59.9591 | 33 | 8.1257 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 8.1332 | 23.0031 | 59.9822 | 23.287 | 8.1263 | 22.2023 | 60.034 | 22.3156
8.1356 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.1369 | 32.631 | 59.9591 | 33 | 8.134 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 8.1415 | 23.0031 | 59.9822 | 23.282 | 8.1346 | 22.2023 | 60.034 | 22.3118
8.144 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.1453 | 32.631 | 59.9591 | 33 | 8.1423 | 24.2414 | 60.0052 | 24.45 | 8.1499 | 23.0031 | 59.9822 | 23.277 | 8.1429 | 22.2019 | 60.034 | 22.3081
8.1523 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.1536 | 32.631 | 59.9591 | 33 | 8.1507 | 24.2399 | 60.0052 | 24.45 | 8.1583 | 23.0031 | 59.9822 | 23.272 | 8.1512 | 22.2019 | 60.034 | 22.3043
8.1606 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.162 | 32.631 | 59.9591 | 33 | 8.159 | 24.2399 | 60.0052 | 24.45 | 8.1666 | 23.0031 | 59.9822 | 23.267 | 8.1597 | 22.2033 | 60.034 | 22.3006
8.169 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.1703 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.1673 | 24.2381 | 60.0052 | 24.45 | 8.1749 | 23.0031 | 59.9822 | 23.262 | 8.168 | 22.2033 | 60.034 | 22.2968
8.1773 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.1786 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.1757 | 24.2381 | 60.0052 | 24.45 | 8.1832 | 23.0032 | 59.9822 | 23.257 | 8.1763 | 22.2033 | 60.034 | 22.2931
8.1856 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.187 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.184 | 24.2633 | 59.9994 | 24.45 | 8.1916 | 23.0032 | 59.9822 | 23.252 | 8.1846 | 22.2033 | 60.034 | 22.2893
8.194 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.1953 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.1923 | 24.2633 | 59.9994 | 24.45 | 8.1999 | 22.9515 | 59.9822 | 23.247 | 8.193 | 22.2033 | 60.034 | 22.2856
8.2023 | 49.4201 | 59.9994 | 49.95 | 8.2036 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.2007 | 24.2633 | 59.9994 | 24.45 | 8.2083 | 22.9515 | 59.9822 | 23.242 | 8.2013 | 22.2033 | 60.034 | 22.2818
8.2106 | 49.429 | 59.9994 | 49.95 | 8.212 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.209 | 24.2633 | 59.9994 | 24.45 | 8.2166 | 22.8928 | 59.9822 | 23.237 | 8.2096 | 22.2042 | 60.034 | 22.2781
8.2189 | 49.429 | 59.9994 | 49.95 | 8.2203 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.2173 | 24.2627 | 59.9994 | 24.45 | 8.2249 | 22.8928 | 59.9822 | 23.232 | 8.2179 | 22.2042 | 60.034 | 22.2744
8.2273 | 49.429 | 59.9994 | 49.95 | 8.2287 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.2257 | 24.2627 | 59.9994 | 24.45 | 8.2333 | 22.8928 | 59.9822 | 23.227 | 8.2262 | 22.2058 | 60.034 | 22.2706
8.2356 | 49.429 | 59.9994 | 49.95 | 8.237 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.234 | 24.2627 | 59.9994 | 24.45 | 8.2416 | 22.8928 | 59.9822 | 23.222 | 8.2346 | 22.2058 | 60.034 | 22.2669
8.2439 | 49.429 | 59.9994 | 49.95 | 8.2453 | 32.6269 | 59.9591 | 33 | 8.2423 | 24.2627 | 59.9994 | 24.45 | 8.2499 | 22.8001 | 59.9822 | 23.217 | 8.2429 | 22.2058 | 60.034 | 22.2631
8.2523 | 49.429 | 59.9994 | 49.95 | 8.2537 | 32.6033 | 59.9591 | 33 | 8.2507 | 24.2627 | 59.9994 | 24.45 | 8.2582 | 22.8001 | 59.9822 | 23.212 | 8.2512 | 22.2058 | 60.034 | 22.2594
8.2606 | 49.4466 | 59.9994 | 49.95 | 8.262 | 32.6033 | 59.9591 | 33 | 8.259 | 24.2627 | 59.9994 | 24.45 | 8.2666 | 22.8001 | 59.9822 | 23.207 | 8.2595 | 22.2058 | 60.034 | 22.2556
8.269 | 49.4466 | 59.9994 | 49.95 | 8.2704 | 32.6033 | 59.9591 | 33 | 8.2673 | 24.2628 | 59.9994 | 24.45 | 8.275 | 22.8001 | 59.9822 | 23.202 | 8.2679 | 22.2058 | 60.034 | 22.2519
8.2773 | 49.444 | 59.9994 | 49.95 | 8.2787 | 32.6033 | 59.9591 | 33 | 8.2757 | 24.2628 | 59.9994 | 24.45 | 8.2833 | 22.8001 | 59.9822 | 23.197 | 8.2762 | 22.2065 | 60.034 | 22.2481
8.2856 | 49.444 | 59.9994 | 49.95 | 8.287 | 32.6033 | 59.9591 | 33 | 8.284 | 24.2633 | 59.9994 | 24.45 | 8.2916 | 22.8001 | 59.9822 | 23.192 | 8.2845 | 22.2065 | 60.034 | 22.2444
8.294 | 49.4421 | 59.9994 | 49.95 | 8.2954 | 32.6033 | 59.9591 | 33 | 8.2923 | 24.2633 | 59.9994 | 24.45 | 8.2999 | 22.8001 | 59.9822 | 23.187 | 8.2928 | 22.2049 | 60.034 | 22.2406
8.3023 | 49.4421 | 59.9994 | 49.95 | 8.3037 | 32.6033 | 59.9591 | 33 | 8.3007 | 24.2599 | 59.9994 | 24.45 | 8.3083 | 22.8001 | 59.9822 | 23.182 | 8.3013 | 22.2049 | 60.034 | 22.2369
8.3106 | 49.4421 | 59.9994 | 49.95 | 8.312 | 32.6033 | 59.9591 | 33 | 8.309 | 24.2599 | 59.9994 | 24.45 | 8.3166 | 22.8001 | 59.9879 | 23.177 | 8.3096 | 22.236 | 60.034 | 22.2331
8.319 | 49.4421 | 59.9994 | 49.95 | 8.3204 | 32.5986 | 59.9591 | 33 | 8.3173 | 24.2599 | 59.9994 | 24.45 | 8.325 | 22.8001 | 59.9879 | 23.172 | 8.3179 | 22.236 | 60.034 | 22.2294
8.3273 | 49.4421 | 59.9994 | 49.95 | 8.3287 | 32.5986 | 59.9591 | 33 | 8.3257 | 24.2599 | 59.9994 | 24.45 | 8.3333 | 22.8001 | 59.9879 | 23.167 | 8.3262 | 22.236 | 60.034 | 22.2256
8.3356 | 49.4421 | 59.9994 | 49.95 | 8.3371 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.334 | 24.259 | 59.9994 | 24.45 | 8.3416 | 22.8001 | 59.9879 | 23.162 | 8.3345 | 22.236 | 60.034 | 22.2219
8.3439 | 49.4457 | 59.9994 | 49.95 | 8.3454 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.3423 | 24.259 | 59.9994 | 24.45 | 8.35 | 22.8001 | 59.9879 | 23.157 | 8.3429 | 22.2364 | 60.034 | 22.2181
8.3523 | 49.4457 | 59.9994 | 49.95 | 8.3538 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.3507 | 24.259 | 59.9994 | 24.45 | 8.3583 | 22.8001 | 59.9879 | 23.152 | 8.3512 | 22.2364 | 60.034 | 22.2144
8.3606 | 49.4457 | 59.9994 | 49.95 | 8.3621 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.359 | 24.259 | 59.9994 | 24.45 | 8.3666 | 22.7984 | 59.9879 | 23.147 | 8.3595 | 22.2377 | 60.034 | 22.2106
8.3689 | 49.4457 | 59.9994 | 49.95 | 8.3704 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.3673 | 24.259 | 59.9994 | 24.45 | 8.3749 | 22.7984 | 59.9879 | 23.142 | 8.3678 | 22.2377 | 60.034 | 22.2069
8.3773 | 49.4423 | 59.9994 | 49.95 | 8.3788 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.3757 | 24.259 | 59.9994 | 24.45 | 8.3833 | 22.7984 | 59.9879 | 23.137 | 8.3762 | 22.1339 | 60.034 | 22.2031
8.3856 | 49.4423 | 59.9994 | 49.95 | 8.3871 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.384 | 24.259 | 59.9994 | 24.45 | 8.3917 | 22.7984 | 59.9879 | 23.132 | 8.3845 | 22.1339 | 60.034 | 22.1994
8.394 | 49.4423 | 59.9994 | 49.95 | 8.3954 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.3923 | 24.259 | 59.9994 | 24.45 | 8.4 | 22.8011 | 59.9879 | 23.127 | 8.3928 | 22.1314 | 60.034 | 22.1956
8.4023 | 49.4423 | 59.9994 | 49.95 | 8.4038 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.4007 | 24.2782 | 59.9994 | 24.45 | 8.4083 | 22.8011 | 59.9879 | 23.122 | 8.4011 | 22.1314 | 60.034 | 22.1919
8.4106 | 49.4247 | 59.9994 | 49.95 | 8.4121 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.409 | 24.2782 | 59.9994 | 24.45 | 8.4166 | 22.8011 | 59.9879 | 23.117 | 8.4095 | 22.1314 | 60.034 | 22.1882
8.419 | 49.4247 | 59.9994 | 49.95 | 8.4205 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.4173 | 24.2755 | 59.9994 | 24.45 | 8.425 | 22.8011 | 59.9879 | 23.112 | 8.4178 | 22.1314 | 60.034 | 22.1844
8.4273 | 49.4389 | 59.9994 | 49.95 | 8.4288 | 32.5996 | 59.9591 | 33 | 8.4257 | 24.2755 | 59.9994 | 24.45 | 8.4333 | 22.8011 | 59.9879 | 23.107 | 8.4261 | 22.1299 | 60.034 | 22.1807
8.4356 | 49.4389 | 59.9994 | 49.95 | 8.4371 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.434 | 24.2715 | 59.9994 | 24.45 | 8.4417 | 22.8011 | 59.9879 | 23.102 | 8.4344 | 22.1299 | 60.034 | 22.1769
8.444 | 49.4452 | 59.9994 | 49.95 | 8.4455 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.4423 | 24.2715 | 59.9994 | 24.45 | 8.45 | 22.8022 | 59.9879 | 23.097 | 8.4427 | 22.0698 | 60.034 | 22.1732
8.4523 | 49.4452 | 59.9994 | 49.95 | 8.4538 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.4507 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.4583 | 22.8022 | 59.9879 | 23.092 | 8.4512 | 22.0698 | 60.034 | 22.1694
8.4606 | 49.4444 | 59.9994 | 49.95 | 8.4622 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.459 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.4667 | 22.8011 | 59.9879 | 23.087 | 8.4595 | 21.9587 | 60.034 | 22.1657
8.4689 | 49.4444 | 59.9994 | 49.95 | 8.4705 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.4673 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.475 | 22.8011 | 59.9879 | 23.082 | 8.4678 | 21.9587 | 60.034 | 22.1619
8.4773 | 49.4444 | 59.9994 | 49.95 | 8.4788 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.4757 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.4833 | 22.8011 | 59.9879 | 23.077 | 8.4761 | 21.9587 | 60.034 | 22.1582
8.4856 | 49.4444 | 59.9994 | 49.95 | 8.4872 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.484 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.4916 | 22.8011 | 59.9879 | 23.072 | 8.4845 | 21.9587 | 60.034 | 22.1544
8.4939 | 49.4138 | 59.9994 | 49.95 | 8.4955 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.4923 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.5 | 22.7999 | 59.9879 | 23.067 | 8.4928 | 21.9604 | 60.034 | 22.1507
8.5023 | 49.4138 | 59.9994 | 49.95 | 8.5038 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.5007 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.5083 | 22.7999 | 59.9879 | 23.062 | 8.5011 | 21.9604 | 60.034 | 22.1469
8.5106 | 49.3852 | 59.9994 | 49.95 | 8.5122 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.509 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.5167 | 22.7999 | 59.9879 | 23.057 | 8.5094 | 21.9587 | 60.034 | 22.1432
8.519 | 49.3852 | 59.9994 | 49.95 | 8.5205 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.5173 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.525 | 22.7999 | 59.9879 | 23.052 | 8.5177 | 21.9587 | 60.034 | 22.1394
8.5273 | 49.3818 | 59.9994 | 49.95 | 8.5289 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.5257 | 24.2709 | 59.9994 | 24.45 | 8.5333 | 22.8016 | 59.9879 | 23.047 | 8.5261 | 21.9587 | 60.034 | 22.1357
8.5356 | 49.3818 | 59.9994 | 49.95 | 8.5372 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.534 | 24.2721 | 59.9994 | 24.45 | 8.5417 | 22.8016 | 59.9879 | 23.042 | 8.5344 | 21.9587 | 60.034 | 22.1319
8.544 | 49.3818 | 59.9994 | 49.95 | 8.5455 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.5423 | 24.2721 | 59.9994 | 24.45 | 8.55 | 22.6339 | 59.9879 | 23.037 | 8.5427 | 21.9587 | 60.034 | 22.1282
8.5523 | 49.3818 | 59.9994 | 49.95 | 8.5539 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.5507 | 24.2721 | 59.9994 | 24.45 | 8.5583 | 22.6339 | 59.9879 | 23.032 | 8.551 | 21.9587 | 60.034 | 22.1244
8.5606 | 49.3825 | 59.9994 | 49.95 | 8.5622 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.559 | 24.2721 | 59.9994 | 24.45 | 8.5667 | 22.6339 | 59.9879 | 23.027 | 8.5594 | 21.9596 | 60.034 | 22.1207
8.569 | 49.3825 | 59.9994 | 49.95 | 8.5706 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.5674 | 24.2714 | 59.9994 | 24.45 | 8.575 | 22.6339 | 59.9879 | 23.022 | 8.5677 | 21.9596 | 60.034 | 22.1169
8.5773 | 49.3825 | 59.9994 | 49.95 | 8.5789 | 32.5997 | 59.9591 | 33 | 8.5757 | 24.2714 | 59.9994 | 24.45 | 8.5833 | 22.6339 | 59.9879 | 23.017 | 8.576 | 21.9553 | 60.034 | 22.1132
8.5856 | 49.3825 | 59.9994 | 49.95 | 8.5872 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.584 | 24.2753 | 59.9994 | 24.45 | 8.5917 | 22.6339 | 59.9879 | 23.012 | 8.5844 | 21.9553 | 60.034 | 22.1094
8.5939 | 49.3696 | 59.9994 | 49.95 | 8.5956 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.5923 | 24.2753 | 59.9994 | 24.45 | 8.6 | 22.5784 | 59.9879 | 23.007 | 8.5928 | 21.9553 | 60.034 | 22.1057
8.6023 | 49.3696 | 59.9994 | 49.95 | 8.6039 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.6007 | 24.2753 | 59.9994 | 24.45 | 8.6083 | 22.5784 | 59.9879 | 23.002 | 8.6011 | 21.9553 | 60.034 | 22.1019
8.6106 | 49.3696 | 59.9994 | 49.95 | 8.6123 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.609 | 24.2753 | 59.9994 | 24.45 | 8.6167 | 22.5785 | 59.9879 | 22.997 | 8.6094 | 21.9553 | 60.034 | 22.0982
8.6189 | 49.3696 | 59.9994 | 49.95 | 8.6206 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.6173 | 24.2753 | 59.9994 | 24.45 | 8.625 | 22.5785 | 59.9879 | 22.992 | 8.6177 | 21.9553 | 60.034 | 22.0945
8.6273 | 49.3689 | 59.9994 | 49.95 | 8.6289 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.6257 | 24.2753 | 59.9994 | 24.45 | 8.6334 | 22.5782 | 59.9879 | 22.987 | 8.626 | 21.9565 | 60.034 | 22.0907
8.6356 | 49.3689 | 59.9994 | 49.95 | 8.6373 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.634 | 24.2777 | 59.9994 | 24.45 | 8.6417 | 22.5782 | 59.9879 | 22.982 | 8.6344 | 21.9565 | 60.034 | 22.087
8.644 | 49.3689 | 59.9994 | 49.95 | 8.6456 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.6423 | 24.2777 | 59.9994 | 24.45 | 8.65 | 22.5782 | 59.9879 | 22.977 | 8.6427 | 21.9325 | 60.034 | 22.0832
8.6523 | 49.3689 | 59.9994 | 49.95 | 8.654 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.6507 | 24.2767 | 59.9994 | 24.45 | 8.6583 | 22.5782 | 59.9879 | 22.972 | 8.651 | 21.9325 | 60.034 | 22.0795
8.6606 | 49.3647 | 59.9994 | 49.95 | 8.6623 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.659 | 24.2767 | 59.9994 | 24.45 | 8.6667 | 22.5782 | 59.9879 | 22.967 | 8.6593 | 21.9325 | 60.034 | 22.0757
8.669 | 49.3647 | 59.9994 | 49.95 | 8.6706 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.6673 | 24.276 | 59.9994 | 24.45 | 8.675 | 22.5782 | 59.9879 | 22.962 | 8.6677 | 21.9325 | 60.034 | 22.072
8.6773 | 49.3648 | 59.9994 | 49.95 | 8.679 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.6757 | 24.276 | 59.9994 | 24.45 | 8.6833 | 22.5782 | 59.9879 | 22.957 | 8.676 | 21.9333 | 60.034 | 22.0682
8.6856 | 49.3648 | 59.9994 | 49.95 | 8.6873 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.684 | 24.276 | 59.9994 | 24.45 | 8.6917 | 22.5782 | 59.9879 | 22.952 | 8.6843 | 21.9333 | 60.034 | 22.0645
8.694 | 49.3527 | 59.9994 | 49.95 | 8.6956 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.6924 | 24.276 | 59.9994 | 24.45 | 8.7 | 22.5767 | 59.9879 | 22.947 | 8.6926 | 21.9085 | 60.0282 | 22.0607
8.7023 | 49.3527 | 59.9994 | 49.95 | 8.704 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.7007 | 24.2822 | 59.9994 | 24.45 | 8.7084 | 22.5767 | 59.9879 | 22.942 | 8.7009 | 21.9085 | 60.0282 | 22.057
8.7106 | 49.3774 | 59.9994 | 49.95 | 8.7123 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.709 | 24.2822 | 59.9994 | 24.45 | 8.7167 | 22.575 | 59.9879 | 22.937 | 8.7094 | 21.9085 | 60.0282 | 22.0532
8.7189 | 49.3774 | 59.9994 | 49.95 | 8.7207 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.7173 | 24.2811 | 59.9994 | 24.45 | 8.725 | 22.575 | 59.9879 | 22.932 | 8.7177 | 21.9085 | 60.0282 | 22.0495
8.7273 | 49.3765 | 59.9994 | 49.95 | 8.729 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.7257 | 24.2811 | 59.9994 | 24.45 | 8.7334 | 22.575 | 59.9879 | 22.927 | 8.726 | 21.9085 | 60.0282 | 22.0457
8.7356 | 49.3765 | 59.9994 | 49.95 | 8.7373 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.734 | 24.2815 | 59.9994 | 24.45 | 8.7417 | 22.575 | 59.9879 | 22.922 | 8.7343 | 21.9085 | 60.0282 | 22.042
8.744 | 49.3765 | 59.9994 | 49.95 | 8.7457 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.7423 | 24.2815 | 59.9994 | 24.45 | 8.7501 | 22.5751 | 59.9879 | 22.917 | 8.7427 | 21.9085 | 60.0282 | 22.0382
8.7523 | 49.3765 | 59.9994 | 49.9492 | 8.754 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.7507 | 24.2803 | 59.9994 | 24.45 | 8.7584 | 22.5751 | 59.9879 | 22.912 | 8.751 | 21.9085 | 60.0282 | 22.0345
8.7606 | 49.3423 | 59.9994 | 49.948 | 8.7624 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.759 | 24.2803 | 59.9994 | 24.45 | 8.7667 | 22.5751 | 59.9879 | 22.907 | 8.7593 | 21.9085 | 60.0282 | 22.0307
8.769 | 49.3423 | 59.9994 | 49.9467 | 8.7707 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.7673 | 24.2803 | 59.9994 | 24.45 | 8.775 | 22.5751 | 59.9879 | 22.902 | 8.7676 | 21.9085 | 60.0282 | 22.027
8.7773 | 49.3425 | 59.9994 | 49.9455 | 8.7791 | 32.5956 | 59.9591 | 33 | 8.7757 | 24.2803 | 59.9994 | 24.45 | 8.7834 | 22.573 | 59.9879 | 22.8969 | 8.776 | 21.9085 | 60.0282 | 22.0232
8.7856 | 49.3425 | 59.9994 | 49.9442 | 8.7874 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.784 | 24.2803 | 59.9994 | 24.45 | 8.7917 | 22.573 | 59.9879 | 22.8919 | 8.7843 | 21.9085 | 60.0282 | 22.0195
8.794 | 49.346 | 59.9994 | 49.943 | 8.7957 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.7923 | 24.2803 | 59.9994 | 24.45 | 8.8 | 22.5758 | 59.9879 | 22.8869 | 8.7926 | 21.9057 | 60.0282 | 22.0157
8.8023 | 49.346 | 59.9994 | 49.9417 | 8.804 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.8007 | 24.2779 | 59.9994 | 24.45 | 8.8084 | 22.5758 | 59.9879 | 22.8819 | 8.8009 | 21.9057 | 60.0282 | 22.012
8.8106 | 49.346 | 59.9994 | 49.9405 | 8.8124 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.809 | 24.2779 | 59.9994 | 24.45 | 8.8167 | 22.5758 | 59.9879 | 22.8769 | 8.8093 | 21.89 | 60.0282 | 22.0082
8.819 | 49.346 | 59.9994 | 49.9392 | 8.8207 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.8174 | 24.2768 | 59.9994 | 24.45 | 8.8251 | 22.5758 | 59.9879 | 22.8719 | 8.8176 | 21.89 | 60.0282 | 22.0045
8.8273 | 49.353 | 59.9994 | 49.938 | 8.8291 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.8257 | 24.2768 | 59.9994 | 24.45 | 8.8334 | 22.5723 | 59.9879 | 22.8669 | 8.8259 | 21.889 | 60.0282 | 22.0008
8.8356 | 49.353 | 59.9994 | 49.9367 | 8.8374 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.834 | 24.2405 | 59.9994 | 24.45 | 8.8417 | 22.5723 | 59.9879 | 22.8619 | 8.8342 | 21.889 | 60.0282 | 21.997
8.8439 | 49.353 | 59.9994 | 49.9355 | 8.8458 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.8423 | 24.2405 | 59.9994 | 24.45 | 8.85 | 22.5723 | 59.9879 | 22.8569 | 8.8425 | 21.8901 | 60.0282 | 21.9933
8.8523 | 49.353 | 59.9994 | 49.9342 | 8.8541 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.8507 | 24.2405 | 59.9994 | 24.45 | 8.8584 | 22.5723 | 59.9879 | 22.8519 | 8.851 | 21.8901 | 60.0282 | 21.9895
8.8606 | 49.3502 | 59.9994 | 49.933 | 8.8624 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.859 | 24.2405 | 59.9994 | 24.45 | 8.8667 | 22.5723 | 59.9879 | 22.8469 | 8.8593 | 21.8901 | 60.0282 | 21.9858
8.869 | 49.3502 | 59.9994 | 49.9317 | 8.8708 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.8673 | 24.238 | 59.9994 | 24.45 | 8.8751 | 22.5723 | 59.9879 | 22.8419 | 8.8676 | 21.8901 | 60.0282 | 21.982
8.8773 | 49.35 | 59.9994 | 49.9305 | 8.8791 | 32.5952 | 59.9591 | 33 | 8.8757 | 24.238 | 59.9994 | 24.45 | 8.8834 | 22.5716 | 59.9879 | 22.8369 | 8.8759 | 21.8897 | 60.0282 | 21.9783
8.8856 | 49.35 | 59.9994 | 49.9292 | 8.8875 | 32.5882 | 59.9591 | 33 | 8.884 | 24.2396 | 59.9994 | 24.45 | 8.8917 | 22.5716 | 59.9879 | 22.8319 | 8.8843 | 21.8897 | 60.0282 | 21.9745
8.894 | 49.35 | 59.9994 | 49.928 | 8.8958 | 32.5882 | 59.9591 | 33 | 8.8923 | 24.2396 | 59.9994 | 24.45 | 8.9001 | 22.5716 | 59.9879 | 22.8269 | 8.8926 | 21.8898 | 60.0282 | 21.9708
8.9023 | 49.35 | 59.9994 | 49.9267 | 8.9041 | 32.5895 | 59.9591 | 33 | 8.9007 | 24.2396 | 59.9994 | 24.45 | 8.9084 | 22.5716 | 59.9879 | 22.8219 | 8.9009 | 21.8898 | 60.0282 | 21.967
8.9106 | 49.3582 | 59.9994 | 49.9255 | 8.9125 | 32.5895 | 59.9591 | 33 | 8.909 | 24.2396 | 59.9994 | 24.45 | 8.9167 | 22.5716 | 59.9879 | 22.8169 | 8.9092 | 21.8872 | 60.0282 | 21.9633
8.919 | 49.3582 | 59.9994 | 49.9242 | 8.9208 | 32.5895 | 59.9591 | 33 | 8.9173 | 24.2399 | 59.9994 | 24.45 | 8.925 | 22.5716 | 59.9879 | 22.8119 | 8.9176 | 21.8872 | 60.0282 | 21.9595
8.9273 | 49.37 | 59.9994 | 49.923 | 8.9291 | 32.5895 | 59.9591 | 33 | 8.9257 | 24.2399 | 59.9994 | 24.45 | 8.9334 | 22.5716 | 59.9879 | 22.8069 | 8.9259 | 21.883 | 60.0282 | 21.9558
8.9356 | 49.37 | 59.9994 | 49.9217 | 8.9375 | 32.5895 | 59.9591 | 33 | 8.934 | 24.2399 | 59.9994 | 24.45 | 8.9418 | 22.5716 | 59.9879 | 22.8019 | 8.9342 | 21.883 | 60.0282 | 21.952
8.944 | 49.3619 | 59.9994 | 49.9205 | 8.9458 | 32.5895 | 59.9591 | 33 | 8.9424 | 24.2399 | 59.9994 | 24.45 | 8.9501 | 22.5706 | 59.9879 | 22.7977 | 8.9425 | 21.808 | 60.0282 | 21.9483
8.9523 | 49.3619 | 59.9994 | 49.9192 | 8.9542 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 8.9507 | 24.2416 | 59.9994 | 24.45 | 8.9584 | 22.5706 | 59.9879 | 22.7939 | 8.9509 | 21.808 | 60.0282 | 21.9445
8.9606 | 49.3619 | 59.9937 | 49.918 | 8.9625 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 8.959 | 24.2416 | 59.9994 | 24.45 | 8.9667 | 22.5251 | 59.9879 | 22.7902 | 8.9592 | 21.808 | 60.0282 | 21.9408
8.9689 | 49.3619 | 59.9937 | 49.9167 | 8.9708 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 8.9673 | 24.2392 | 59.9994 | 24.45 | 8.9751 | 22.5251 | 59.9879 | 22.7864 | 8.9675 | 21.808 | 60.0282 | 21.937
8.9773 | 49.3046 | 59.9937 | 49.9155 | 8.9792 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 8.9757 | 24.2392 | 59.9994 | 24.45 | 8.9834 | 22.4768 | 59.9879 | 22.7827 | 8.9758 | 21.8101 | 60.0282 | 21.9333
8.9856 | 49.3046 | 59.9937 | 49.9142 | 8.9875 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 8.984 | 24.2327 | 59.9994 | 24.45 | 8.9918 | 22.4768 | 59.9879 | 22.7789 | 8.9841 | 21.8101 | 60.0282 | 21.9295
8.994 | 49.3035 | 59.9937 | 49.913 | 8.9958 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 8.9923 | 24.2327 | 59.9994 | 24.45 | 9.0001 | 22.4768 | 59.9879 | 22.7752 | 8.9926 | 21.8109 | 60.0282 | 21.9258
9.0023 | 49.3035 | 59.9937 | 49.9117 | 9.0042 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.0007 | 24.2327 | 59.9994 | 24.45 | 9.0084 | 22.4768 | 59.9879 | 22.7714 | 9.0009 | 21.8109 | 60.0282 | 21.922
9.0106 | 49.3035 | 59.9937 | 49.9105 | 9.0125 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.009 | 24.2327 | 59.9994 | 24.45 | 9.0168 | 22.4768 | 59.9879 | 22.7677 | 9.0092 | 21.7193 | 60.0282 | 21.9183
9.019 | 49.3035 | 59.9937 | 49.9092 | 9.0209 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.0173 | 24.2281 | 59.9937 | 24.45 | 9.0251 | 22.4768 | 59.9879 | 22.7639 | 9.0175 | 21.7193 | 60.0282 | 21.9145
9.0273 | 49.3035 | 59.9937 | 49.908 | 9.0292 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.0257 | 24.2281 | 59.9937 | 24.45 | 9.0334 | 22.4768 | 59.9879 | 22.7602 | 9.0259 | 21.7216 | 60.0282 | 21.9108
9.0356 | 49.3035 | 59.9937 | 49.9067 | 9.0375 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.034 | 24.2281 | 59.9937 | 24.45 | 9.0417 | 22.4768 | 59.9879 | 22.7564 | 9.0342 | 21.7216 | 60.0282 | 21.907
9.044 | 49.3035 | 59.9937 | 49.9055 | 9.0459 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.0424 | 24.2281 | 59.9937 | 24.45 | 9.0501 | 22.3983 | 59.9879 | 22.7527 | 9.0425 | 21.7217 | 60.0282 | 21.9033
9.0523 | 49.3035 | 59.9937 | 49.9042 | 9.0542 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.0507 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 9.0584 | 22.3983 | 59.9879 | 22.7489 | 9.0508 | 21.7217 | 60.0282 | 21.8994
9.0606 | 49.2535 | 59.9937 | 49.903 | 9.0626 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.059 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 9.0668 | 22.4025 | 59.9879 | 22.7452 | 9.0592 | 21.7217 | 60.0282 | 21.8944
9.069 | 49.2535 | 59.9937 | 49.9017 | 9.0709 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.0674 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 9.0751 | 22.4025 | 59.9879 | 22.7414 | 9.0675 | 21.7217 | 60.0282 | 21.8894
9.0773 | 49.2562 | 59.9937 | 49.9005 | 9.0793 | 32.5894 | 59.9591 | 33 | 9.0757 | 24.2277 | 59.9937 | 24.45 | 9.0834 | 22.4025 | 59.9879 | 22.7377 | 9.0758 | 21.7183 | 60.0282 | 21.8844
9.0856 | 49.2562 | 59.9937 | 49.8992 | 9.0876 | 32.5893 | 59.9591 | 33 | 9.084 | 24.2481 | 59.9937 | 24.45 | 9.0918 | 22.4025 | 59.9879 | 22.7339 | 9.0841 | 21.7183 | 60.0282 | 21.8794
9.094 | 49.2562 | 59.9937 | 49.898 | 9.0959 | 32.5893 | 59.9591 | 33 | 9.0923 | 24.2481 | 59.9937 | 24.45 | 9.1001 | 22.4025 | 59.9879 | 22.7302 | 9.0925 | 21.7183 | 60.0282 | 21.8744
9.1023 | 49.2562 | 59.9937 | 49.8967 | 9.1042 | 32.5906 | 59.9591 | 33 | 9.1007 | 24.2481 | 59.9937 | 24.45 | 9.1085 | 22.4025 | 59.9879 | 22.7264 | 9.1008 | 21.7183 | 60.0282 | 21.8694
9.1106 | 49.2545 | 59.9937 | 49.8955 | 9.1126 | 32.5906 | 59.9591 | 33 | 9.109 | 24.2481 | 59.9937 | 24.45 | 9.1168 | 22.4025 | 59.9879 | 22.7227 | 9.1091 | 21.7173 | 60.0282 | 21.8644
9.119 | 49.2545 | 59.9937 | 49.8942 | 9.1209 | 32.5906 | 59.9591 | 33 | 9.1173 | 24.2481 | 59.9937 | 24.45 | 9.1251 | 22.4025 | 59.9879 | 22.7189 | 9.1174 | 21.7173 | 60.0282 | 21.8594
9.1273 | 49.2494 | 59.9937 | 49.893 | 9.1293 | 32.5906 | 59.9591 | 33 | 9.1257 | 24.2481 | 59.9937 | 24.45 | 9.1334 | 22.4038 | 59.9879 | 22.7152 | 9.1257 | 21.7173 | 60.0282 | 21.8544
9.1356 | 49.2494 | 59.9937 | 49.8917 | 9.1376 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.134 | 24.2475 | 59.9937 | 24.45 | 9.1418 | 22.4038 | 59.9879 | 22.7114 | 9.1342 | 21.7173 | 60.0282 | 21.8494
9.144 | 49.2494 | 59.9937 | 49.8905 | 9.146 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.1424 | 24.2475 | 59.9937 | 24.45 | 9.1501 | 22.4053 | 59.9879 | 22.7077 | 9.1425 | 21.7186 | 60.0282 | 21.8444
9.1523 | 49.2494 | 59.9937 | 49.8892 | 9.1543 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.1507 | 24.2475 | 59.9937 | 24.45 | 9.1584 | 22.4053 | 59.9879 | 22.7039 | 9.1508 | 21.7186 | 60.0282 | 21.8394
9.1607 | 49.2494 | 59.9937 | 49.888 | 9.1626 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.159 | 24.2475 | 59.9937 | 24.45 | 9.1668 | 22.4053 | 59.9879 | 22.7002 | 9.1591 | 21.72 | 60.0282 | 21.8344
9.169 | 49.2494 | 59.9937 | 49.8867 | 9.171 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.1674 | 24.243 | 59.9937 | 24.45 | 9.1751 | 22.4053 | 59.9879 | 22.6964 | 9.1675 | 21.72 | 60.0282 | 21.8294
9.1773 | 49.251 | 59.9937 | 49.8855 | 9.1793 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.1757 | 24.243 | 59.9937 | 24.45 | 9.1835 | 22.3664 | 59.9879 | 22.6927 | 9.1758 | 21.7223 | 60.0282 | 21.8244
9.1857 | 49.251 | 59.9937 | 49.8842 | 9.1877 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.184 | 24.243 | 59.9937 | 24.45 | 9.1918 | 22.3664 | 59.9879 | 22.6889 | 9.1841 | 21.7223 | 60.0282 | 21.8194
9.194 | 49.251 | 59.9937 | 49.883 | 9.196 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.1924 | 24.243 | 59.9937 | 24.45 | 9.2001 | 22.3664 | 59.9879 | 22.6852 | 9.1924 | 21.7223 | 60.0282 | 21.8144
9.2023 | 49.251 | 59.9937 | 49.8817 | 9.2043 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.2007 | 24.243 | 59.9937 | 24.45 | 9.2084 | 22.3664 | 59.9879 | 22.6814 | 9.2008 | 21.7223 | 60.0282 | 21.8094
9.2106 | 49.2105 | 59.9937 | 49.8805 | 9.2127 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.209 | 24.243 | 59.9937 | 24.45 | 9.2168 | 22.3664 | 59.9879 | 22.6777 | 9.2091 | 21.7233 | 60.0282 | 21.8044
9.219 | 49.2105 | 59.9937 | 49.8792 | 9.221 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.2174 | 24.2447 | 59.9937 | 24.45 | 9.2252 | 22.3664 | 59.9879 | 22.6739 | 9.2174 | 21.7233 | 60.0282 | 21.7994
9.2273 | 49.2142 | 59.9937 | 49.878 | 9.2293 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.2257 | 24.2447 | 59.9937 | 24.45 | 9.2335 | 22.3644 | 59.9879 | 22.6702 | 9.2257 | 21.7233 | 60.0282 | 21.7944
9.2356 | 49.2142 | 59.9937 | 49.8767 | 9.2377 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.234 | 24.2447 | 59.9937 | 24.45 | 9.2418 | 22.3644 | 59.9879 | 22.6664 | 9.2341 | 21.7233 | 60.0282 | 21.7894
9.244 | 49.2142 | 59.9937 | 49.8755 | 9.246 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.2424 | 24.2447 | 59.9937 | 24.45 | 9.2501 | 22.3637 | 59.9879 | 22.6627 | 9.2424 | 21.7217 | 60.0282 | 21.7845
9.2523 | 49.2142 | 59.9937 | 49.8742 | 9.2544 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.2507 | 24.2466 | 59.9937 | 24.45 | 9.2585 | 22.3637 | 59.9879 | 22.6589 | 9.2507 | 21.7217 | 60.0282 | 21.7795
9.2607 | 49.2073 | 59.9937 | 49.873 | 9.2627 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.259 | 24.2466 | 59.9937 | 24.45 | 9.2668 | 22.3634 | 59.9879 | 22.6552 | 9.259 | 21.7217 | 60.0282 | 21.7745
9.269 | 49.2073 | 59.9937 | 49.8717 | 9.271 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.2674 | 24.2502 | 59.9937 | 24.45 | 9.2751 | 22.3634 | 59.9879 | 22.6514 | 9.2673 | 21.7217 | 60.0282 | 21.7695
9.2773 | 49.2088 | 59.9937 | 49.8705 | 9.2794 | 32.593 | 59.9591 | 33 | 9.2757 | 24.2502 | 59.9937 | 24.45 | 9.2835 | 22.3634 | 59.9879 | 22.6477 | 9.2758 | 21.7193 | 60.0282 | 21.7645
9.2857 | 49.2088 | 59.9937 | 49.8692 | 9.2877 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.284 | 24.2502 | 59.9937 | 24.45 | 9.2918 | 22.3634 | 59.9879 | 22.6439 | 9.2841 | 21.7193 | 60.0282 | 21.7595
9.294 | 49.1837 | 59.9937 | 49.868 | 9.2961 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.2924 | 24.2502 | 59.9937 | 24.45 | 9.3002 | 22.3634 | 59.9879 | 22.6402 | 9.2924 | 21.7193 | 60.0282 | 21.7545
9.3023 | 49.1837 | 59.9937 | 49.8667 | 9.3044 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.3007 | 24.2472 | 59.9937 | 24.45 | 9.3085 | 22.3634 | 59.9879 | 22.6364 | 9.3007 | 21.7193 | 60.0282 | 21.7495
9.3107 | 49.1837 | 59.9937 | 49.8655 | 9.3127 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.3091 | 24.2472 | 59.9937 | 24.45 | 9.3168 | 22.3634 | 59.9879 | 22.6327 | 9.3091 | 21.7225 | 60.0282 | 21.7445
9.319 | 49.1837 | 59.9937 | 49.8642 | 9.3211 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.3174 | 24.2472 | 59.9937 | 24.45 | 9.3251 | 22.3634 | 59.9879 | 22.6289 | 9.3174 | 21.7225 | 60.0282 | 21.7395
9.3273 | 49.1837 | 59.9937 | 49.863 | 9.3294 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.3257 | 24.2472 | 59.9937 | 24.45 | 9.3335 | 22.2825 | 59.9879 | 22.6252 | 9.3257 | 21.7226 | 60.0282 | 21.7345
9.3357 | 49.1837 | 59.9937 | 49.8617 | 9.3377 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.334 | 24.2471 | 59.9937 | 24.45 | 9.3418 | 22.2825 | 59.9879 | 22.6214 | 9.334 | 21.7226 | 60.0282 | 21.7295
9.344 | 49.1829 | 59.9937 | 49.8605 | 9.3461 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.3424 | 24.2471 | 59.9937 | 24.45 | 9.3502 | 22.2825 | 59.9879 | 22.6177 | 9.3424 | 21.7238 | 60.0282 | 21.7245
9.3523 | 49.1829 | 59.9937 | 49.8592 | 9.3544 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.3507 | 24.2556 | 59.9937 | 24.45 | 9.3585 | 22.2825 | 59.9879 | 22.6139 | 9.3507 | 21.7238 | 60.0282 | 21.7195
9.3607 | 49.1829 | 59.9937 | 49.858 | 9.3628 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.359 | 24.2556 | 59.9937 | 24.45 | 9.3668 | 22.2823 | 59.9879 | 22.6102 | 9.359 | 21.7238 | 60.0282 | 21.7145
9.369 | 49.1829 | 59.9937 | 49.8567 | 9.3711 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.3674 | 24.2537 | 59.9937 | 24.45 | 9.3752 | 22.2823 | 59.9879 | 22.6064 | 9.3673 | 21.7238 | 60.0282 | 21.7095
9.3773 | 49.1829 | 59.9937 | 49.8554 | 9.3795 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.3757 | 24.2537 | 59.9937 | 24.45 | 9.3835 | 22.2823 | 59.9879 | 22.6027 | 9.3756 | 21.6529 | 60.0282 | 21.7045
9.3857 | 49.1829 | 59.9937 | 49.8542 | 9.3878 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.384 | 24.2537 | 59.9937 | 24.45 | 9.3918 | 22.2823 | 59.9879 | 22.5989 | 9.384 | 21.6529 | 60.0282 | 21.6995
9.394 | 49.1815 | 59.9937 | 49.853 | 9.3961 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.3924 | 24.2537 | 59.9937 | 24.45 | 9.4001 | 22.2845 | 59.9879 | 22.5952 | 9.3923 | 21.6529 | 60.0282 | 21.6945
9.4023 | 49.1815 | 59.9937 | 49.8517 | 9.4045 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4007 | 24.2529 | 59.9937 | 24.45 | 9.4085 | 22.2845 | 59.9879 | 22.5914 | 9.4006 | 21.6529 | 60.0282 | 21.6895
9.4107 | 49.1816 | 59.9937 | 49.8504 | 9.4128 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4091 | 24.2529 | 59.9937 | 24.45 | 9.4169 | 22.2845 | 59.9879 | 22.5877 | 9.4089 | 21.5775 | 60.0282 | 21.6845
9.419 | 49.1816 | 59.9937 | 49.8492 | 9.4211 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4174 | 24.2609 | 59.9937 | 24.45 | 9.4252 | 22.2845 | 59.9879 | 22.5839 | 9.4174 | 21.5775 | 60.0282 | 21.6795
9.4274 | 49.172 | 59.9937 | 49.8479 | 9.4295 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4257 | 24.2609 | 59.9937 | 24.45 | 9.4335 | 22.2845 | 59.9879 | 22.5802 | 9.4257 | 21.5775 | 60.0282 | 21.6745
9.4357 | 49.172 | 59.9937 | 49.8467 | 9.4378 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4341 | 24.2634 | 59.9937 | 24.45 | 9.4418 | 22.2845 | 59.9879 | 22.5764 | 9.434 | 21.5775 | 60.0282 | 21.6695
9.444 | 49.172 | 59.9937 | 49.8455 | 9.4462 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4424 | 24.2634 | 59.9937 | 24.45 | 9.4502 | 22.2851 | 59.9879 | 22.5727 | 9.4423 | 21.5486 | 60.0282 | 21.6645
9.4523 | 49.172 | 59.9937 | 49.8442 | 9.4545 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4507 | 24.2634 | 59.9937 | 24.45 | 9.4585 | 22.2851 | 59.9879 | 22.5689 | 9.4507 | 21.5486 | 60.0282 | 21.6595
9.4607 | 49.1673 | 59.9937 | 49.8429 | 9.4628 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.459 | 24.2634 | 59.9937 | 24.45 | 9.4669 | 22.2851 | 59.9879 | 22.5651 | 9.459 | 21.5486 | 60.0282 | 21.6545
9.469 | 49.1673 | 59.9937 | 49.8417 | 9.4712 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4674 | 24.2632 | 59.9937 | 24.45 | 9.4752 | 22.2851 | 59.9879 | 22.5614 | 9.4673 | 21.5486 | 60.0282 | 21.6495
9.4773 | 49.1671 | 59.9937 | 49.8405 | 9.4795 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4757 | 24.2632 | 59.9937 | 24.45 | 9.4835 | 22.2882 | 59.9879 | 22.5576 | 9.4756 | 21.5501 | 60.0282 | 21.6445
9.4857 | 49.1671 | 59.9937 | 49.8392 | 9.4879 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4841 | 24.2632 | 59.9937 | 24.45 | 9.4919 | 22.2882 | 59.9879 | 22.5539 | 9.484 | 21.5501 | 60.0282 | 21.6395
9.494 | 49.1622 | 59.9937 | 49.8379 | 9.4962 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.4924 | 24.2632 | 59.9937 | 24.45 | 9.5002 | 22.2882 | 59.9879 | 22.5501 | 9.4923 | 21.5501 | 60.0282 | 21.6345
9.5024 | 49.1622 | 59.9937 | 49.8367 | 9.5045 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.5007 | 24.2604 | 59.9937 | 24.45 | 9.5085 | 22.2882 | 59.9879 | 22.5464 | 9.5006 | 21.5501 | 60.0282 | 21.6295
9.5107 | 49.1609 | 59.9937 | 49.8354 | 9.5129 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.5091 | 24.2604 | 59.9937 | 24.45 | 9.5168 | 22.2882 | 59.9879 | 22.5426 | 9.5089 | 21.5512 | 60.0282 | 21.6245
9.519 | 49.1609 | 59.9937 | 49.8342 | 9.5212 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.5174 | 24.2628 | 59.9937 | 24.45 | 9.5252 | 22.2882 | 59.9879 | 22.5389 | 9.5172 | 21.5512 | 60.0282 | 21.6195
9.5274 | 49.1611 | 59.9937 | 49.8329 | 9.5295 | 32.5918 | 59.9591 | 33 | 9.5257 | 24.2628 | 59.9937 | 24.45 | 9.5335 | 22.2882 | 59.9879 | 22.5351 | 9.5256 | 21.5474 | 60.0282 | 21.6145
9.5357 | 49.1611 | 59.9937 | 49.8317 | 9.5379 | 32.5918 | 59.9649 | 33 | 9.5341 | 24.2629 | 59.9937 | 24.45 | 9.5419 | 22.2882 | 59.9879 | 22.5314 | 9.5339 | 21.5474 | 60.0282 | 21.6095
9.544 | 49.1611 | 59.9937 | 49.8304 | 9.5462 | 32.5918 | 59.9649 | 33 | 9.5424 | 24.2629 | 59.9937 | 24.45 | 9.5502 | 22.2865 | 59.9879 | 22.5276 | 9.5422 | 21.5474 | 60.0282 | 21.6045
9.5524 | 49.1611 | 59.9937 | 49.8292 | 9.5546 | 32.5918 | 59.9649 | 33 | 9.5507 | 24.2648 | 59.9937 | 24.45 | 9.5585 | 22.2865 | 59.9879 | 22.5239 | 9.5505 | 21.5474 | 60.0282 | 21.5995
9.5607 | 49.1611 | 59.9937 | 49.8279 | 9.5629 | 32.5918 | 59.9649 | 33 | 9.5591 | 24.2648 | 59.9937 | 24.45 | 9.5669 | 22.2865 | 59.9879 | 22.5201 | 9.559 | 21.5457 | 60.0282 | 21.5945
9.569 | 49.1611 | 59.9937 | 49.8267 | 9.5712 | 32.5928 | 59.9649 | 33 | 9.5674 | 24.2648 | 59.9937 | 24.45 | 9.5752 | 22.2865 | 59.9879 | 22.5164 | 9.5673 | 21.5457 | 60.0282 | 21.5895
9.5773 | 49.1648 | 59.9937 | 49.8254 | 9.5796 | 32.5928 | 59.9649 | 33 | 9.5757 | 24.2648 | 59.9937 | 24.45 | 9.5836 | 22.2869 | 59.9879 | 22.5126 | 9.5756 | 21.5435 | 60.0282 | 21.5845
9.5857 | 49.1648 | 59.9937 | 49.8242 | 9.5879 | 32.5928 | 59.9649 | 33 | 9.5841 | 24.2649 | 59.9937 | 24.45 | 9.5919 | 22.2869 | 59.9879 | 22.5089 | 9.5839 | 21.5435 | 60.0282 | 21.5795
9.594 | 49.1204 | 59.9937 | 49.8229 | 9.5963 | 32.5928 | 59.9649 | 33 | 9.5924 | 24.2649 | 59.9937 | 24.45 | 9.6002 | 22.2869 | 59.9879 | 22.5051 | 9.5923 | 21.5403 | 60.0282 | 21.5746
9.6024 | 49.1204 | 59.9937 | 49.8217 | 9.6046 | 32.5928 | 59.9649 | 33 | 9.6007 | 24.264 | 59.9937 | 24.45 | 9.6085 | 22.2869 | 59.9879 | 22.5014 | 9.6006 | 21.5403 | 60.0282 | 21.5696
9.6107 | 49.1204 | 59.9937 | 49.8204 | 9.6129 | 32.5928 | 59.9649 | 33 | 9.6091 | 24.264 | 59.9937 | 24.45 | 9.6169 | 22.2869 | 59.9879 | 22.4976 | 9.6089 | 21.5403 | 60.0282 | 21.5646
9.619 | 49.1204 | 59.9937 | 49.8192 | 9.6213 | 32.598 | 59.9649 | 33 | 9.6174 | 24.264 | 59.9937 | 24.45 | 9.6252 | 22.2869 | 59.9879 | 22.4939 | 9.6172 | 21.5403 | 60.0282 | 21.5596
9.6274 | 49.0492 | 59.9937 | 49.8179 | 9.6296 | 32.598 | 59.9649 | 33 | 9.6257 | 24.264 | 59.9937 | 24.45 | 9.6335 | 22.2869 | 59.9879 | 22.4901 | 9.6256 | 21.5397 | 60.0282 | 21.5546
9.6357 | 49.0492 | 59.9937 | 49.8167 | 9.6379 | 32.598 | 59.9649 | 33 | 9.6341 | 24.2642 | 59.9937 | 24.45 | 9.6419 | 22.2869 | 59.9879 | 22.4864 | 9.6339 | 21.5397 | 60.0282 | 21.5496
9.644 | 49.0481 | 59.9937 | 49.8154 | 9.6463 | 32.598 | 59.9649 | 33 | 9.6424 | 24.2642 | 59.9937 | 24.45 | 9.6502 | 22.2869 | 59.9879 | 22.4826 | 9.6422 | 21.4934 | 60.0282 | 21.5446
9.6524 | 49.0481 | 59.9937 | 49.8142 | 9.6546 | 32.6178 | 59.9649 | 33 | 9.6508 | 24.2642 | 59.9937 | 24.45 | 9.6586 | 22.2869 | 59.9879 | 22.4789 | 9.6505 | 21.4934 | 60.0282 | 21.5396
9.6607 | 49.0481 | 59.9937 | 49.8129 | 9.663 | 32.6178 | 59.9649 | 33 | 9.6591 | 24.2642 | 59.9937 | 24.45 | 9.6669 | 22.2156 | 59.9879 | 22.4751 | 9.6588 | 21.4975 | 60.0282 | 21.5346
9.669 | 49.0481 | 59.9937 | 49.8117 | 9.6713 | 32.6178 | 59.9649 | 33 | 9.6674 | 24.2637 | 59.9937 | 24.45 | 9.6752 | 22.2156 | 59.9879 | 22.4714 | 9.6672 | 21.4975 | 60.0282 | 21.5296
9.6774 | 49.0505 | 59.9937 | 49.8104 | 9.6796 | 32.6178 | 59.9649 | 33 | 9.6758 | 24.2637 | 59.9937 | 24.45 | 9.6835 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4676 | 9.6755 | 21.4957 | 60.0282 | 21.5246
9.6857 | 49.0505 | 59.9937 | 49.8092 | 9.688 | 32.6178 | 59.9649 | 33 | 9.6841 | 24.2451 | 59.9937 | 24.45 | 9.6919 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4639 | 9.6838 | 21.4957 | 60.0282 | 21.5196
9.694 | 49.0526 | 59.9937 | 49.8079 | 9.6963 | 32.6178 | 59.9649 | 33 | 9.6924 | 24.2451 | 59.9937 | 24.45 | 9.7003 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4601 | 9.6921 | 21.4953 | 60.0282 | 21.5146
9.7024 | 49.0526 | 59.9937 | 49.8067 | 9.7047 | 32.6178 | 59.9649 | 33 | 9.7007 | 24.2451 | 59.9937 | 24.45 | 9.7086 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4564 | 9.7006 | 21.4953 | 60.0282 | 21.5096
9.7107 | 49.0526 | 59.9937 | 49.8054 | 9.713 | 32.6178 | 59.9649 | 33 | 9.7091 | 24.2451 | 59.9937 | 24.45 | 9.7169 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4526 | 9.7089 | 21.4953 | 60.0282 | 21.5046
9.719 | 49.0526 | 59.9937 | 49.8042 | 9.7213 | 32.6199 | 59.9649 | 33 | 9.7174 | 24.244 | 59.9937 | 24.45 | 9.7252 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4489 | 9.7172 | 21.4953 | 60.0282 | 21.4996
9.7274 | 49.0526 | 59.9937 | 49.8029 | 9.7297 | 32.6199 | 59.9649 | 33 | 9.7257 | 24.244 | 59.9937 | 24.45 | 9.7336 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4451 | 9.7255 | 21.4956 | 60.0282 | 21.4946
9.7357 | 49.0526 | 59.9937 | 49.8017 | 9.738 | 32.6229 | 59.9649 | 33 | 9.7341 | 24.2442 | 59.9937 | 24.45 | 9.7419 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4414 | 9.7339 | 21.4956 | 60.0282 | 21.4896
9.744 | 49.0526 | 59.9937 | 49.8004 | 9.7463 | 32.6229 | 59.9649 | 33 | 9.7424 | 24.2442 | 59.9937 | 24.45 | 9.7502 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4376 | 9.7422 | 21.4967 | 60.0282 | 21.4846
9.7524 | 49.0526 | 59.9937 | 49.7968 | 9.7547 | 32.6241 | 59.9649 | 33 | 9.7508 | 24.2442 | 59.9937 | 24.45 | 9.7586 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4339 | 9.7505 | 21.4967 | 60.0282 | 21.4796
9.7607 | 49.0516 | 59.9937 | 49.7918 | 9.763 | 32.6241 | 59.9649 | 33 | 9.7591 | 24.2442 | 59.9937 | 24.45 | 9.7669 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4301 | 9.7588 | 21.4525 | 60.0282 | 21.4746
9.7691 | 49.0516 | 59.9937 | 49.7868 | 9.7714 | 32.6241 | 59.9649 | 33 | 9.7674 | 24.2464 | 59.9937 | 24.45 | 9.7753 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4264 | 9.7672 | 21.4525 | 60.0282 | 21.4696
9.7774 | 49.0516 | 59.9937 | 49.7818 | 9.7797 | 32.6241 | 59.9649 | 33 | 9.7758 | 24.2464 | 59.9937 | 24.45 | 9.7836 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4226 | 9.7755 | 21.4507 | 60.0282 | 21.4646
9.7857 | 49.0516 | 59.9937 | 49.7768 | 9.788 | 32.6241 | 59.9649 | 33 | 9.7841 | 24.2468 | 59.9937 | 24.45 | 9.7919 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4189 | 9.7838 | 21.4507 | 60.0282 | 21.4596
9.7941 | 49.0538 | 59.9937 | 49.7718 | 9.7964 | 32.6241 | 59.9649 | 33 | 9.7924 | 24.2468 | 59.9937 | 24.45 | 9.8002 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4151 | 9.7921 | 21.4486 | 60.0282 | 21.4546
9.8024 | 49.0538 | 59.9937 | 49.7668 | 9.8047 | 32.6202 | 59.9649 | 33 | 9.8008 | 24.2468 | 59.9937 | 24.45 | 9.8086 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4114 | 9.8004 | 21.4486 | 60.0282 | 21.4496
9.8107 | 49.0538 | 59.9937 | 49.7618 | 9.813 | 32.6202 | 59.9649 | 33 | 9.8091 | 24.2468 | 59.9937 | 24.45 | 9.8169 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4076 | 9.8088 | 21.4486 | 60.0282 | 21.4446
9.819 | 49.0538 | 59.9937 | 49.7568 | 9.8214 | 32.6243 | 59.9649 | 33 | 9.8174 | 24.2464 | 59.9937 | 24.45 | 9.8253 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4039 | 9.8171 | 21.4486 | 60.0282 | 21.4396
9.8274 | 49.0538 | 59.9937 | 49.7518 | 9.8297 | 32.6243 | 59.9649 | 33 | 9.8258 | 24.2464 | 59.9937 | 24.45 | 9.8336 | 22.1453 | 59.9879 | 22.4001 | 9.8254 | 21.4468 | 60.0282 | 21.4346
9.8357 | 49.0538 | 59.9937 | 49.7468 | 9.8381 | 32.6271 | 59.9649 | 33 | 9.8341 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 9.8419 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3964 | 9.8337 | 21.4468 | 60.0282 | 21.4296
9.844 | 49.0611 | 59.9937 | 49.7418 | 9.8464 | 32.6271 | 59.9649 | 33 | 9.8424 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 9.8503 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3926 | 9.8422 | 21.4467 | 60.0282 | 21.4246
9.8524 | 49.0611 | 59.9937 | 49.7368 | 9.8547 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.8508 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 9.8586 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3889 | 9.8505 | 21.4467 | 60.0282 | 21.4196
9.8607 | 49.0569 | 59.9937 | 49.7318 | 9.8631 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.8591 | 24.2352 | 59.9937 | 24.45 | 9.8669 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3851 | 9.8588 | 21.4485 | 60.0282 | 21.4146
9.8691 | 49.0569 | 59.9937 | 49.7268 | 9.8714 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.8674 | 24.273 | 59.9937 | 24.45 | 9.8752 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3814 | 9.8671 | 21.4485 | 60.0282 | 21.4096
9.8774 | 49.0569 | 59.9937 | 49.7218 | 9.8798 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.8758 | 24.273 | 59.9937 | 24.45 | 9.8836 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3776 | 9.8755 | 21.45 | 60.0282 | 21.4046
9.8857 | 49.0569 | 59.9937 | 49.7168 | 9.8881 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.8841 | 24.273 | 59.9937 | 24.45 | 9.8919 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3739 | 9.8838 | 21.45 | 60.0282 | 21.3996
9.8941 | 49.0569 | 59.9937 | 49.7118 | 9.8964 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.8924 | 24.273 | 59.9937 | 24.45 | 9.9003 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3701 | 9.8921 | 21.4496 | 60.0282 | 21.3946
9.9024 | 49.0569 | 59.9937 | 49.7068 | 9.9048 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.9008 | 24.2728 | 59.9937 | 24.45 | 9.9086 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3664 | 9.9004 | 21.4496 | 60.0282 | 21.3896
9.9107 | 49.0694 | 59.9937 | 49.7018 | 9.9131 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.9091 | 24.2728 | 59.9937 | 24.45 | 9.9169 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3626 | 9.9088 | 21.4473 | 60.0282 | 21.3846
9.9191 | 49.0694 | 59.9937 | 49.6968 | 9.9214 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.9174 | 24.2744 | 59.9937 | 24.45 | 9.9253 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3589 | 9.9171 | 21.4473 | 60.0282 | 21.3796
9.9274 | 49.0694 | 59.9937 | 49.6918 | 9.9298 | 32.6292 | 59.9649 | 33 | 9.9258 | 24.2744 | 59.9937 | 24.45 | 9.9336 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3551 | 9.9254 | 21.4455 | 60.0282 | 21.3746
9.9357 | 49.0694 | 59.9937 | 49.6868 | 9.9381 | 32.6264 | 59.9649 | 33 | 9.9341 | 24.2719 | 59.9937 | 24.45 | 9.942 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3514 | 9.9337 | 21.4455 | 60.0282 | 21.3696
9.9441 | 49.0557 | 59.9937 | 49.6818 | 9.9465 | 32.6264 | 59.9649 | 33 | 9.9424 | 24.2719 | 59.9937 | 24.45 | 9.9503 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3476 | 9.942 | 21.3692 | 60.0282 | 21.3646
9.9524 | 49.0557 | 59.9937 | 49.6768 | 9.9548 | 32.6269 | 59.9649 | 33 | 9.9508 | 24.268 | 59.9937 | 24.45 | 9.9586 | 22.1453 | 59.9879 | 22.3439 | 9.9504 | 21.3692 | 60.0282 | 21.3597
9.9607 | 49.0557 | 59.9937 | 49.6718 | 9.9631 | 32.6269 | 59.9649 | 33 | 9.9591 | 24.268 | 59.9937 | 24.45 | 9.967 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3401 | 9.9587 | 21.3019 | 60.0282 | 21.3547
9.9691 | 49.0557 | 59.9937 | 49.6668 | 9.9715 | 32.6382 | 59.9649 | 33 | 9.9674 | 24.2641 | 59.9937 | 24.45 | 9.9753 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3364 | 9.967 | 21.3019 | 60.0282 | 21.3497
9.9774 | 49.0362 | 59.9937 | 49.6618 | 9.9798 | 32.6382 | 59.9649 | 33 | 9.9758 | 24.2641 | 59.9937 | 24.45 | 9.9836 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3326 | 9.9753 | 21.2989 | 60.0282 | 21.3447
9.9857 | 49.0362 | 59.9937 | 49.6568 | 9.9882 | 32.6382 | 59.9649 | 33 | 9.9841 | 24.271 | 59.9937 | 24.45 | 9.9919 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3289 | 9.9838 | 21.2989 | 60.0282 | 21.3397
9.9941 | 48.9916 | 59.9937 | 49.6518 | 9.9965 | 32.6382 | 59.9649 | 33 | 9.9924 | 24.271 | 59.9937 | 24.45 | 10.0003 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3251 | 9.9921 | 21.2989 | 60.0282 | 21.3347
10.0024 | 48.9916 | 59.9937 | 49.6468 | 10.0048 | 32.6382 | 59.9649 | 33 | 10.0008 | 24.271 | 59.9937 | 24.45 | 10.0086 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3214 | 10.0004 | 21.2989 | 60.0282 | 21.3297
10.0107 | 48.9864 | 59.9937 | 49.6418 | 10.0132 | 32.6382 | 59.9649 | 33 | 10.0091 | 24.271 | 59.9937 | 24.45 | 10.017 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3176 | 10.0087 | 21.3006 | 60.0282 | 21.3247
10.0191 | 48.9864 | 59.9937 | 49.6368 | 10.0215 | 32.6382 | 59.9649 | 33 | 10.0175 | 24.2738 | 59.9879 | 24.45 | 10.0253 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3138 | 10.0171 | 21.3006 | 60.0282 | 21.3197
10.0274 | 48.9893 | 59.9937 | 49.6318 | 10.0298 | 32.6382 | 59.9649 | 33 | 10.0258 | 24.2738 | 59.9879 | 24.45 | 10.0336 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3101 | 10.0254 | 21.2617 | 60.0282 | 21.3147
10.0358 | 48.9893 | 59.9937 | 49.6268 | 10.0382 | 32.6386 | 59.9649 | 33 | 10.0341 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.042 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3063 | 10.0337 | 21.2617 | 60.0282 | 21.3097
10.0441 | 48.9898 | 59.9937 | 49.6218 | 10.0465 | 32.6386 | 59.9649 | 33 | 10.0424 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.0503 | 22.0794 | 59.9879 | 22.3026 | 10.042 | 21.2617 | 60.0282 | 21.3047
10.0524 | 48.9898 | 59.9937 | 49.6168 | 10.0549 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.0508 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.0587 | 22.0794 | 59.9879 | 22.2988 | 10.0503 | 21.2617 | 60.0282 | 21.2998
10.0607 | 48.9422 | 59.9937 | 49.6118 | 10.0632 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.0591 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.067 | 22.0794 | 59.9879 | 22.2951 | 10.0587 | 21.2602 | 60.0282 | 21.2973
10.0691 | 48.9422 | 59.9937 | 49.6068 | 10.0715 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.0674 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.0753 | 22.0794 | 59.9879 | 22.2913 | 10.067 | 21.2602 | 60.0282 | 21.2948
10.0774 | 48.9448 | 59.9937 | 49.6018 | 10.0799 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.0758 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.0836 | 22.0794 | 59.9879 | 22.2876 | 10.0753 | 21.2619 | 60.0282 | 21.2923
10.0857 | 48.9448 | 59.9937 | 49.5968 | 10.0882 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.0841 | 24.2695 | 59.9879 | 24.45 | 10.092 | 22.0794 | 59.9879 | 22.2838 | 10.0836 | 21.2619 | 60.0282 | 21.2898
10.0941 | 48.9448 | 59.9937 | 49.5918 | 10.0966 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.0925 | 24.2695 | 59.9879 | 24.45 | 10.1003 | 22.0794 | 59.9879 | 22.2801 | 10.092 | 21.2638 | 60.0282 | 21.2873
10.1024 | 48.9448 | 59.9937 | 49.5868 | 10.1049 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.1008 | 24.2695 | 59.9879 | 24.45 | 10.1086 | 22.0794 | 59.9879 | 22.2763 | 10.1003 | 21.2638 | 60.0282 | 21.2848
10.1107 | 48.9454 | 59.9937 | 49.5818 | 10.1132 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.1091 | 24.2695 | 59.9879 | 24.45 | 10.117 | 22.0794 | 59.9879 | 22.2726 | 10.1086 | 21.266 | 60.0282 | 21.2823
10.1191 | 48.9454 | 59.9937 | 49.5768 | 10.1216 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.1175 | 24.2702 | 59.9879 | 24.45 | 10.1253 | 22.0794 | 59.9879 | 22.2688 | 10.1169 | 21.266 | 60.0282 | 21.2799
10.1274 | 48.9454 | 59.9937 | 49.5718 | 10.1299 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.1258 | 24.2702 | 59.9879 | 24.45 | 10.1337 | 22.0277 | 59.9879 | 22.2651 | 10.1254 | 21.2618 | 60.0282 | 21.2774
10.1358 | 48.9454 | 59.9937 | 49.5668 | 10.1382 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.1341 | 24.271 | 59.9879 | 24.45 | 10.142 | 22.0277 | 59.9879 | 22.2613 | 10.1337 | 21.2618 | 60.0282 | 21.2749
10.1441 | 48.9583 | 59.9937 | 49.5618 | 10.1466 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.1425 | 24.271 | 59.9879 | 24.45 | 10.1503 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2576 | 10.142 | 21.2618 | 60.0282 | 21.2724
10.1524 | 48.9583 | 59.9937 | 49.5568 | 10.1549 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.1508 | 24.27 | 59.9879 | 24.45 | 10.1586 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2538 | 10.1503 | 21.2618 | 60.0282 | 21.2699
10.1608 | 48.9583 | 59.9937 | 49.5518 | 10.1633 | 32.631 | 59.9649 | 33 | 10.1591 | 24.27 | 59.9879 | 24.45 | 10.167 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2501 | 10.1587 | 21.262 | 60.0282 | 21.2674
10.1691 | 48.9583 | 59.9937 | 49.5468 | 10.1716 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.1675 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.1754 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2463 | 10.167 | 21.262 | 60.0282 | 21.2649
10.1774 | 48.9553 | 59.9937 | 49.5418 | 10.1799 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.1758 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.1837 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2426 | 10.1753 | 21.2628 | 60.0282 | 21.2624
10.1857 | 48.9553 | 59.9937 | 49.5368 | 10.1883 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.1841 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.192 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2388 | 10.1836 | 21.2628 | 60.0282 | 21.2599
10.1941 | 48.9553 | 59.9937 | 49.5317 | 10.1966 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.1925 | 24.2737 | 59.9879 | 24.45 | 10.2003 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2351 | 10.1919 | 21.2388 | 60.0225 | 21.2574
10.2024 | 48.9553 | 59.9937 | 49.5267 | 10.205 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.2008 | 24.272 | 59.9879 | 24.45 | 10.2087 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2313 | 10.2003 | 21.2388 | 60.0225 | 21.2549
10.2108 | 48.91 | 59.9937 | 49.5218 | 10.2133 | 32.635 | 59.9649 | 33 | 10.2092 | 24.272 | 59.9879 | 24.45 | 10.217 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2276 | 10.2086 | 21.2366 | 60.0225 | 21.2524
10.2191 | 48.91 | 59.9937 | 49.5168 | 10.2216 | 32.6359 | 59.9649 | 33 | 10.2175 | 24.2685 | 59.9879 | 24.45 | 10.2253 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2238 | 10.2169 | 21.2366 | 60.0225 | 21.2499
10.2274 | 48.9097 | 59.9937 | 49.5117 | 10.2299 | 32.6359 | 59.9649 | 33 | 10.2258 | 24.2685 | 59.9879 | 24.45 | 10.2336 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2201 | 10.2252 | 21.2366 | 60.0225 | 21.2474
10.2358 | 48.9097 | 59.9937 | 49.5067 | 10.2383 | 32.6359 | 59.9649 | 33 | 10.2342 | 24.2685 | 59.9879 | 24.45 | 10.242 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2163 | 10.2336 | 21.2366 | 60.0225 | 21.2449
10.2441 | 48.8757 | 59.9937 | 49.5017 | 10.2466 | 32.6359 | 59.9649 | 33 | 10.2425 | 24.2685 | 59.9879 | 24.45 | 10.2504 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2126 | 10.2419 | 21.2366 | 60.0225 | 21.2424
10.2524 | 48.8757 | 59.9937 | 49.4967 | 10.255 | 32.6359 | 59.9649 | 33 | 10.2508 | 24.2684 | 59.9879 | 24.45 | 10.2587 | 21.9183 | 59.9879 | 22.2088 | 10.2502 | 21.2366 | 60.0225 | 21.2399
10.2608 | 48.8757 | 59.9937 | 49.4917 | 10.2633 | 32.6359 | 59.9649 | 33 | 10.2592 | 24.2684 | 59.9879 | 24.45 | 10.267 | 21.7874 | 59.9879 | 22.2051 | 10.2585 | 21.2366 | 60.0225 | 21.2374
10.2691 | 48.8757 | 59.9937 | 49.4867 | 10.2716 | 32.6464 | 59.9649 | 33 | 10.2675 | 24.2723 | 59.9879 | 24.45 | 10.2753 | 21.7874 | 59.9879 | 22.2013 | 10.267 | 21.2366 | 60.0225 | 21.2349
10.2774 | 48.8787 | 59.9937 | 49.4817 | 10.28 | 32.6464 | 59.9649 | 33 | 10.2758 | 24.2723 | 59.9879 | 24.45 | 10.2837 | 21.7852 | 59.9879 | 22.1976 | 10.2753 | 21.2363 | 60.0225 | 21.2324
10.2858 | 48.8787 | 59.9937 | 49.4767 | 10.2883 | 32.6426 | 59.9649 | 33 | 10.2842 | 24.2723 | 59.9879 | 24.45 | 10.292 | 21.7852 | 59.9879 | 22.1938 | 10.2836 | 21.2363 | 60.0225 | 21.2299
10.2941 | 48.8787 | 59.9937 | 49.4717 | 10.2967 | 32.6426 | 59.9649 | 33 | 10.2925 | 24.2723 | 59.9879 | 24.45 | 10.3004 | 21.7871 | 59.9879 | 22.1901 | 10.2919 | 21.2363 | 60.0225 | 21.2274
10.3024 | 48.8787 | 59.9937 | 49.4667 | 10.305 | 32.6472 | 59.9649 | 33 | 10.3008 | 24.2694 | 59.9879 | 24.45 | 10.3087 | 21.7871 | 59.9879 | 22.1863 | 10.3003 | 21.2363 | 60.0225 | 21.2249
10.3108 | 48.8933 | 59.9937 | 49.4617 | 10.3134 | 32.6472 | 59.9649 | 33 | 10.3092 | 24.2694 | 59.9879 | 24.45 | 10.317 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1826 | 10.3086 | 21.2363 | 60.0225 | 21.2224
10.3191 | 48.8933 | 59.9937 | 49.4567 | 10.3217 | 32.6472 | 59.9649 | 33 | 10.3175 | 24.2686 | 59.9879 | 24.45 | 10.3254 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1788 | 10.3169 | 21.2363 | 60.0225 | 21.2199
10.3274 | 48.8941 | 59.9937 | 49.4517 | 10.33 | 32.6472 | 59.9649 | 33 | 10.3258 | 24.2686 | 59.9879 | 24.45 | 10.3337 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1751 | 10.3252 | 21.2317 | 60.0225 | 21.2174
10.3358 | 48.8941 | 59.9937 | 49.4467 | 10.3383 | 32.6452 | 59.9649 | 33 | 10.3342 | 24.2693 | 59.9879 | 24.45 | 10.342 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1713 | 10.3336 | 21.2317 | 60.0225 | 21.2149
10.3441 | 48.8971 | 59.9937 | 49.4417 | 10.3467 | 32.6452 | 59.9649 | 33 | 10.3425 | 24.2693 | 59.9879 | 24.45 | 10.3503 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1676 | 10.3419 | 21.2319 | 60.0225 | 21.2124
10.3524 | 48.8971 | 59.9937 | 49.4367 | 10.355 | 32.6452 | 59.9649 | 33 | 10.3509 | 24.2695 | 59.9879 | 24.45 | 10.3587 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1638 | 10.3502 | 21.2319 | 60.0225 | 21.2099
10.3608 | 48.8971 | 59.9937 | 49.4317 | 10.3634 | 32.6452 | 59.9649 | 33 | 10.3592 | 24.2695 | 59.9879 | 24.45 | 10.367 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1601 | 10.3585 | 21.2319 | 60.0167 | 21.2074
10.3691 | 48.8971 | 59.9937 | 49.4267 | 10.3717 | 32.6452 | 59.9649 | 33 | 10.3675 | 24.266 | 59.9879 | 24.45 | 10.3754 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1563 | 10.3669 | 21.2319 | 60.0167 | 21.2049
10.3775 | 48.8971 | 59.9937 | 49.4217 | 10.38 | 32.6452 | 59.9649 | 33 | 10.3759 | 24.266 | 59.9879 | 24.45 | 10.3837 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1526 | 10.3752 | 21.2292 | 60.0167 | 21.2024
10.3858 | 48.8971 | 59.9937 | 49.4167 | 10.3884 | 32.6418 | 59.9649 | 33 | 10.3842 | 24.2672 | 59.9879 | 24.45 | 10.392 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1488 | 10.3835 | 21.2292 | 60.0167 | 21.1999
10.3941 | 48.8868 | 59.9937 | 49.4117 | 10.3967 | 32.6418 | 59.9649 | 33 | 10.3925 | 24.2672 | 59.9879 | 24.45 | 10.4004 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1451 | 10.3918 | 21.2277 | 60.0167 | 21.1974
10.4025 | 48.8868 | 59.9937 | 49.4067 | 10.4051 | 32.6418 | 59.9649 | 33 | 10.4008 | 24.2674 | 59.9879 | 24.45 | 10.4087 | 21.7875 | 59.9879 | 22.1413 | 10.4003 | 21.2277 | 60.0167 | 21.1949
10.4108 | 48.8868 | 59.9937 | 49.4017 | 10.4134 | 32.6418 | 59.9649 | 33 | 10.4092 | 24.2674 | 59.9879 | 24.45 | 10.4171 | 21.7867 | 59.9879 | 22.1376 | 10.4086 | 21.2277 | 60.0167 | 21.1924
10.4191 | 48.8868 | 59.9937 | 49.3967 | 10.4218 | 32.6447 | 59.9649 | 33 | 10.4175 | 24.2703 | 59.9879 | 24.45 | 10.4254 | 21.7867 | 59.9879 | 22.1338 | 10.4169 | 21.2277 | 60.0167 | 21.1899
10.4274 | 48.8966 | 59.9937 | 49.3917 | 10.4301 | 32.6447 | 59.9649 | 33 | 10.4259 | 24.2703 | 59.9879 | 24.45 | 10.4337 | 21.7867 | 59.9879 | 22.1301 | 10.4252 | 21.2277 | 60.0167 | 21.1874
10.4358 | 48.8966 | 59.9937 | 49.3867 | 10.4384 | 32.6447 | 59.9649 | 33 | 10.4342 | 24.2703 | 59.9879 | 24.45 | 10.442 | 21.7867 | 59.9879 | 22.1263 | 10.4336 | 21.2277 | 60.0167 | 21.1849
10.4441 | 48.8966 | 59.9937 | 49.3817 | 10.4467 | 32.6447 | 59.9649 | 33 | 10.4425 | 24.2703 | 59.9879 | 24.45 | 10.4504 | 21.7866 | 59.9879 | 22.1226 | 10.4419 | 21.2277 | 60.0167 | 21.1824
10.4524 | 48.8966 | 59.9937 | 49.3767 | 10.4551 | 32.6447 | 59.9649 | 33 | 10.4509 | 24.2356 | 59.9879 | 24.45 | 10.4587 | 21.7866 | 59.9879 | 22.1188 | 10.4502 | 21.2277 | 60.0167 | 21.1799
10.4608 | 48.8931 | 59.9937 | 49.3717 | 10.4634 | 32.6447 | 59.9649 | 33 | 10.4592 | 24.2356 | 59.9879 | 24.45 | 10.467 | 21.7682 | 59.9879 | 22.1151 | 10.4585 | 21.2283 | 60.0167 | 21.1774
10.4691 | 48.8931 | 59.9937 | 49.3667 | 10.4718 | 32.6447 | 59.9649 | 33 | 10.4675 | 24.234 | 59.9879 | 24.45 | 10.4754 | 21.7682 | 59.9879 | 22.1113 | 10.4669 | 21.2283 | 60.0167 | 21.1749
10.4775 | 48.8931 | 59.9937 | 49.3617 | 10.4801 | 32.6447 | 59.9649 | 33 | 10.4759 | 24.234 | 59.9879 | 24.45 | 10.4837 | 21.7682 | 59.9937 | 22.1076 | 10.4752 | 21.1221 | 60.0167 | 21.1724
10.4858 | 48.8931 | 59.9937 | 49.3567 | 10.4884 | 32.6436 | 59.9649 | 33 | 10.4842 | 24.2336 | 59.9879 | 24.45 | 10.4921 | 21.7682 | 59.9937 | 22.1038 | 10.4835 | 21.1221 | 60.0167 | 21.1699
10.4941 | 48.8931 | 59.9937 | 49.3517 | 10.4968 | 32.6436 | 59.9649 | 33 | 10.4926 | 24.2336 | 59.9879 | 24.45 | 10.5004 | 21.7682 | 59.9937 | 22.1001 | 10.4918 | 21.0831 | 60.0167 | 21.1674
10.5025 | 48.8931 | 59.9937 | 49.3467 | 10.5051 | 32.6454 | 59.9649 | 33 | 10.5009 | 24.2352 | 59.9879 | 24.45 | 10.5087 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0963 | 10.5002 | 21.0831 | 60.0167 | 21.1649
10.5108 | 48.8931 | 59.9937 | 49.3417 | 10.5135 | 32.6454 | 59.9649 | 33 | 10.5092 | 24.2352 | 59.9879 | 24.45 | 10.517 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0926 | 10.5085 | 21.0858 | 60.0167 | 21.1624
10.5191 | 48.8931 | 59.9937 | 49.3367 | 10.5218 | 32.6208 | 59.9649 | 33 | 10.5175 | 24.2349 | 59.9879 | 24.45 | 10.5254 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0888 | 10.5168 | 21.0858 | 60.0167 | 21.1599
10.5275 | 48.8963 | 59.9937 | 49.3317 | 10.5302 | 32.6208 | 59.9649 | 33 | 10.5259 | 24.2349 | 59.9879 | 24.45 | 10.5338 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0851 | 10.5251 | 21.0858 | 60.0167 | 21.1574
10.5358 | 48.8963 | 59.9937 | 49.3267 | 10.5385 | 32.6208 | 59.9649 | 33 | 10.5342 | 24.2358 | 59.9879 | 24.45 | 10.5421 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0813 | 10.5334 | 21.0858 | 60.0167 | 21.1549
10.5441 | 48.9027 | 59.9937 | 49.3217 | 10.5468 | 32.6208 | 59.9649 | 33 | 10.5425 | 24.2358 | 59.9879 | 24.45 | 10.5504 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0776 | 10.5419 | 21.0858 | 60.0167 | 21.1524
10.5525 | 48.9027 | 59.9937 | 49.3167 | 10.5551 | 32.6193 | 59.9649 | 33 | 10.5509 | 24.2388 | 59.9879 | 24.45 | 10.5587 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0738 | 10.5502 | 21.0858 | 60.0167 | 21.1499
10.5608 | 48.8237 | 59.9937 | 49.3117 | 10.5635 | 32.6193 | 59.9649 | 33 | 10.5592 | 24.2388 | 59.9879 | 24.45 | 10.5671 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0701 | 10.5585 | 21.0193 | 60.0167 | 21.1474
10.5691 | 48.8237 | 59.9937 | 49.3067 | 10.5718 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.5676 | 24.2331 | 59.9879 | 24.45 | 10.5754 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0663 | 10.5668 | 21.0193 | 60.0167 | 21.1449
10.5775 | 48.8237 | 59.9937 | 49.3017 | 10.5802 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.5759 | 24.2331 | 59.9879 | 24.45 | 10.5837 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0626 | 10.5752 | 21.0193 | 60.0167 | 21.1424
10.5858 | 48.8237 | 59.9937 | 49.2967 | 10.5885 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.5842 | 24.2365 | 59.9879 | 24.45 | 10.592 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0588 | 10.5835 | 21.0193 | 60.0167 | 21.1399
10.5941 | 48.772 | 59.9937 | 49.2917 | 10.5968 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.5926 | 24.2365 | 59.9879 | 24.45 | 10.6004 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0551 | 10.5918 | 21.0215 | 60.0167 | 21.1374
10.6025 | 48.772 | 59.9937 | 49.2867 | 10.6052 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.6009 | 24.2123 | 59.9879 | 24.45 | 10.6088 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0513 | 10.6001 | 21.0215 | 60.0167 | 21.1349
10.6108 | 48.7281 | 59.9937 | 49.2817 | 10.6135 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.6092 | 24.2123 | 59.9879 | 24.45 | 10.6171 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0476 | 10.6085 | 21.0215 | 60.0167 | 21.1324
10.6191 | 48.7281 | 59.9937 | 49.2767 | 10.6219 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.6176 | 24.2123 | 59.9879 | 24.45 | 10.6254 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0438 | 10.6168 | 21.0215 | 60.0167 | 21.1299
10.6275 | 48.7281 | 59.9937 | 49.2717 | 10.6302 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.6259 | 24.2123 | 59.9879 | 24.45 | 10.6337 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0401 | 10.6251 | 21.0215 | 60.0167 | 21.1274
10.6358 | 48.7281 | 59.9937 | 49.2667 | 10.6385 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.6342 | 24.2134 | 59.9879 | 24.45 | 10.6421 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0363 | 10.6334 | 21.0215 | 60.0167 | 21.1249
10.6441 | 48.7287 | 59.9937 | 49.2617 | 10.6469 | 32.6194 | 59.9649 | 33 | 10.6426 | 24.2134 | 59.9879 | 24.45 | 10.6504 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0325 | 10.6418 | 21.0215 | 60.0167 | 21.1224
10.6525 | 48.7287 | 59.9937 | 49.2567 | 10.6552 | 32.6212 | 59.9649 | 33 | 10.6509 | 24.2112 | 59.9879 | 24.45 | 10.6588 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0288 | 10.6501 | 21.0215 | 60.0167 | 21.1199
10.6608 | 48.7287 | 59.9937 | 49.2517 | 10.6635 | 32.6212 | 59.9649 | 33 | 10.6592 | 24.2112 | 59.9879 | 24.45 | 10.6671 | 21.7682 | 59.9937 | 22.025 | 10.6584 | 21.0221 | 60.0167 | 21.1174
10.6691 | 48.7287 | 59.9937 | 49.2467 | 10.6719 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.6676 | 24.209 | 59.9879 | 24.45 | 10.6754 | 21.7682 | 59.9937 | 22.0213 | 10.6667 | 21.0221 | 60.0167 | 21.1149
10.6775 | 48.7322 | 59.9937 | 49.2417 | 10.6802 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.6759 | 24.209 | 59.9879 | 24.45 | 10.6837 | 21.6506 | 59.9937 | 22.0175 | 10.6752 | 21.0254 | 60.0167 | 21.1124
10.6858 | 48.7322 | 59.9937 | 49.2367 | 10.6886 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.6842 | 24.209 | 59.9822 | 24.45 | 10.6921 | 21.6506 | 59.9937 | 22.0138 | 10.6835 | 21.0254 | 60.0167 | 21.1099
10.6941 | 48.7336 | 59.9937 | 49.2317 | 10.6969 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.6926 | 24.209 | 59.9822 | 24.45 | 10.7004 | 21.56 | 59.9937 | 22.01 | 10.6918 | 21.0254 | 60.0167 | 21.1074
10.7025 | 48.7336 | 59.9937 | 49.2267 | 10.7052 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.7009 | 24.2127 | 59.9822 | 24.45 | 10.7087 | 21.56 | 59.9937 | 22.0063 | 10.7001 | 21.0254 | 60.0167 | 21.1049
10.7108 | 48.7336 | 59.9937 | 49.2217 | 10.7136 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.7093 | 24.2127 | 59.9822 | 24.45 | 10.7171 | 21.56 | 59.9937 | 22.0025 | 10.7085 | 21.0254 | 60.0167 | 21.1024
10.7191 | 48.7336 | 59.9937 | 49.2167 | 10.7219 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.7176 | 24.2141 | 59.9822 | 24.45 | 10.7254 | 21.56 | 59.9937 | 21.9988 | 10.7168 | 21.0254 | 60.0167 | 21.0999
10.7275 | 48.7336 | 59.9937 | 49.2117 | 10.7303 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.7259 | 24.2141 | 59.9822 | 24.45 | 10.7338 | 21.56 | 59.9937 | 21.995 | 10.7251 | 21.0311 | 60.0167 | 21.0974
10.7358 | 48.7336 | 59.9937 | 49.2067 | 10.7386 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.7343 | 24.2141 | 59.9822 | 24.45 | 10.7421 | 21.56 | 59.9937 | 21.9913 | 10.7334 | 21.0311 | 60.0167 | 21.0949
10.7442 | 48.7328 | 59.9937 | 49.2017 | 10.7469 | 32.6223 | 59.9649 | 33 | 10.7426 | 24.2141 | 59.9822 | 24.45 | 10.7504 | 21.56 | 59.9937 | 21.9875 | 10.7418 | 21.0274 | 60.0167 | 21.0924
10.7525 | 48.7328 | 59.9937 | 49.1975 | 10.7553 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.7509 | 24.2141 | 59.9822 | 24.45 | 10.7587 | 21.56 | 59.9937 | 21.9838 | 10.7501 | 21.0274 | 60.0167 | 21.0899
10.7608 | 48.7337 | 59.9937 | 49.1938 | 10.7636 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.7593 | 24.2141 | 59.9822 | 24.45 | 10.7671 | 21.56 | 59.9937 | 21.98 | 10.7584 | 21.0274 | 60.0167 | 21.0874
10.7691 | 48.7337 | 59.9937 | 49.19 | 10.7719 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.7676 | 24.2135 | 59.9822 | 24.45 | 10.7754 | 21.56 | 59.9937 | 21.9763 | 10.7667 | 21.0274 | 60.0167 | 21.0849
10.7775 | 48.7513 | 59.9937 | 49.1863 | 10.7803 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.7759 | 24.2135 | 59.9822 | 24.45 | 10.7838 | 21.56 | 59.9937 | 21.9725 | 10.7751 | 21.0274 | 60.0167 | 21.0824
10.7858 | 48.7513 | 59.9937 | 49.1825 | 10.7886 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.7843 | 24.2156 | 59.9822 | 24.45 | 10.7921 | 21.56 | 59.9937 | 21.9688 | 10.7834 | 21.0274 | 60.0167 | 21.0799
10.7941 | 48.7586 | 59.9937 | 49.1788 | 10.797 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.7926 | 24.2156 | 59.9822 | 24.45 | 10.8004 | 21.56 | 59.9937 | 21.965 | 10.7917 | 21.0279 | 60.0167 | 21.0774
10.8025 | 48.7586 | 59.9937 | 49.175 | 10.8053 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.801 | 24.2047 | 59.9822 | 24.45 | 10.8088 | 21.56 | 59.9937 | 21.9613 | 10.8 | 21.0279 | 60.0167 | 21.0749
10.8108 | 48.7498 | 59.9937 | 49.1713 | 10.8136 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.8093 | 24.2047 | 59.9822 | 24.45 | 10.8171 | 21.56 | 59.9937 | 21.9575 | 10.8085 | 21.0249 | 60.0167 | 21.0724
10.8192 | 48.7498 | 59.9937 | 49.1675 | 10.822 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.8176 | 24.2173 | 59.9822 | 24.45 | 10.8254 | 21.56 | 59.9937 | 21.9538 | 10.8168 | 21.0249 | 60.0167 | 21.0699
10.8275 | 48.7474 | 59.9937 | 49.1638 | 10.8303 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.826 | 24.2173 | 59.9822 | 24.45 | 10.8337 | 21.56 | 59.9937 | 21.95 | 10.8251 | 21.0249 | 60.0167 | 21.0674
10.8358 | 48.7474 | 59.9937 | 49.16 | 10.8387 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.8343 | 24.2184 | 59.9822 | 24.45 | 10.8421 | 21.56 | 59.9937 | 21.9463 | 10.8334 | 21.0249 | 60.0167 | 21.0649
10.8442 | 48.747 | 59.9937 | 49.1563 | 10.847 | 32.6298 | 59.9649 | 33 | 10.8426 | 24.2184 | 59.9822 | 24.45 | 10.8504 | 21.56 | 59.9937 | 21.9425 | 10.8418 | 21.0249 | 60.0167 | 21.0624
10.8525 | 48.747 | 59.9937 | 49.1525 | 10.8553 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.851 | 24.2196 | 59.9822 | 24.45 | 10.8588 | 21.56 | 59.9937 | 21.9388 | 10.8501 | 21.0249 | 60.0167 | 21.0599
10.8608 | 48.7509 | 59.9937 | 49.1488 | 10.8637 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.8593 | 24.2196 | 59.9822 | 24.45 | 10.8671 | 21.56 | 59.9937 | 21.935 | 10.8584 | 21.0231 | 60.0167 | 21.0574
10.8692 | 48.7509 | 59.9937 | 49.145 | 10.872 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.8676 | 24.2185 | 59.9822 | 24.45 | 10.8754 | 21.56 | 59.9937 | 21.9313 | 10.8667 | 21.0231 | 60.0167 | 21.0549
10.8775 | 48.752 | 59.9937 | 49.1413 | 10.8803 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.876 | 24.2185 | 59.9822 | 24.45 | 10.8838 | 21.56 | 59.9937 | 21.9275 | 10.8751 | 20.9826 | 60.0167 | 21.0524
10.8858 | 48.752 | 59.9937 | 49.1375 | 10.8887 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.8843 | 24.2185 | 59.9822 | 24.45 | 10.8921 | 21.56 | 59.9937 | 21.9238 | 10.8834 | 20.9826 | 60.0167 | 21.0499
10.8941 | 48.7493 | 59.9937 | 49.1338 | 10.897 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.8926 | 24.2185 | 59.9822 | 24.45 | 10.9005 | 21.56 | 59.9937 | 21.92 | 10.8917 | 20.9826 | 60.0167 | 21.0474
10.9025 | 48.7493 | 59.9937 | 49.13 | 10.9054 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.901 | 24.2207 | 59.9822 | 24.45 | 10.9088 | 21.56 | 59.9937 | 21.9163 | 10.9 | 20.9826 | 60.0167 | 21.0449
10.9108 | 48.7452 | 59.9937 | 49.1263 | 10.9137 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.9093 | 24.2207 | 59.9822 | 24.45 | 10.9171 | 21.56 | 59.9937 | 21.9125 | 10.9084 | 20.9789 | 60.0167 | 21.0424
10.9192 | 48.7452 | 59.9937 | 49.1225 | 10.922 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.9177 | 24.2218 | 59.9822 | 24.45 | 10.9254 | 21.56 | 59.9937 | 21.9088 | 10.9167 | 20.9789 | 60.0167 | 21.0399
10.9275 | 48.7452 | 59.9937 | 49.1188 | 10.9304 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.926 | 24.2218 | 59.9822 | 24.45 | 10.9338 | 21.56 | 59.9937 | 21.905 | 10.925 | 20.928 | 60.0167 | 21.0374
10.9358 | 48.7452 | 59.9937 | 49.115 | 10.9387 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.9343 | 24.2197 | 59.9822 | 24.45 | 10.9421 | 21.56 | 59.9937 | 21.9013 | 10.9333 | 20.928 | 60.0167 | 21.0349
10.9442 | 48.7254 | 59.9937 | 49.1113 | 10.9471 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.9427 | 24.2197 | 59.9822 | 24.45 | 10.9504 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8975 | 10.9418 | 20.9267 | 60.0167 | 21.0324
10.9525 | 48.7254 | 59.9937 | 49.1075 | 10.9554 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.951 | 24.2156 | 59.9822 | 24.45 | 10.9588 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8938 | 10.9501 | 20.9267 | 60.0167 | 21.0299
10.9608 | 48.7176 | 59.9937 | 49.1038 | 10.9637 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.9593 | 24.2156 | 59.9822 | 24.45 | 10.9671 | 21.5593 | 59.9937 | 21.89 | 10.9584 | 20.9292 | 60.0167 | 21.0274
10.9692 | 48.7176 | 59.9937 | 49.1 | 10.9721 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.9677 | 24.2135 | 59.9822 | 24.45 | 10.9755 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8863 | 10.9667 | 20.9292 | 60.0167 | 21.0249
10.9775 | 48.7176 | 59.9937 | 49.0963 | 10.9804 | 32.6311 | 59.9649 | 33 | 10.976 | 24.2135 | 59.9822 | 24.45 | 10.9838 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8825 | 10.9751 | 20.8563 | 60.0167 | 21.0224
10.9859 | 48.7176 | 59.9937 | 49.0925 | 10.9887 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 10.9843 | 24.2135 | 59.9822 | 24.45 | 10.9921 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8788 | 10.9834 | 20.8563 | 60.0167 | 21.0199
10.9942 | 48.7086 | 59.9937 | 49.0888 | 10.9971 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 10.9927 | 24.2135 | 59.9822 | 24.45 | 11.0004 | 21.5593 | 59.9937 | 21.875 | 10.9917 | 20.8563 | 60.0167 | 21.0174
11.0025 | 48.7086 | 59.9937 | 49.085 | 11.0054 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.001 | 24.2529 | 59.9822 | 24.45 | 11.0088 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8713 | 11 | 20.8563 | 60.0167 | 21.0149
11.0108 | 48.7066 | 59.9937 | 49.0813 | 11.0138 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.0093 | 24.2529 | 59.9822 | 24.45 | 11.0171 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8675 | 11.0084 | 20.8569 | 60.0167 | 21.0124
11.0192 | 48.7066 | 59.9937 | 49.0775 | 11.0221 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.0177 | 24.2506 | 59.9822 | 24.45 | 11.0255 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8638 | 11.0167 | 20.8569 | 60.0167 | 21.0099
11.0275 | 48.7113 | 59.9937 | 49.0738 | 11.0304 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.026 | 24.2506 | 59.9822 | 24.45 | 11.0338 | 21.5593 | 59.9937 | 21.86 | 11.025 | 20.8554 | 60.0109 | 21.0074
11.0358 | 48.7113 | 59.9937 | 49.07 | 11.0388 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.0344 | 24.2482 | 59.9822 | 24.45 | 11.0421 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8563 | 11.0333 | 20.8554 | 60.0109 | 21.0049
11.0442 | 48.7113 | 59.9937 | 49.0663 | 11.0471 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.0427 | 24.2482 | 59.9822 | 24.45 | 11.0505 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8525 | 11.0417 | 20.8069 | 60.0109 | 21.0024
11.0525 | 48.7113 | 59.9937 | 49.0625 | 11.0555 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.051 | 24.2482 | 59.9822 | 24.45 | 11.0588 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8488 | 11.05 | 20.8069 | 60.0109 | 20.9999
11.0608 | 48.7113 | 59.9937 | 49.0588 | 11.0638 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.0594 | 24.2482 | 59.9822 | 24.45 | 11.0671 | 21.5593 | 59.9937 | 21.845 | 11.0583 | 20.8069 | 60.0109 | 20.9974
11.0692 | 48.7113 | 59.9937 | 49.055 | 11.0721 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.0677 | 24.2653 | 59.9822 | 24.45 | 11.0754 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8413 | 11.0667 | 20.8069 | 60.0109 | 20.9949
11.0775 | 48.6033 | 59.9937 | 49.0513 | 11.0804 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.076 | 24.2653 | 59.9822 | 24.45 | 11.0838 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8375 | 11.0751 | 20.8069 | 60.0109 | 20.9924
11.0859 | 48.6033 | 59.9937 | 49.0475 | 11.0888 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.0844 | 24.2671 | 59.9822 | 24.45 | 11.0921 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8338 | 11.0834 | 20.8069 | 60.0109 | 20.9899
11.0942 | 48.6022 | 59.9937 | 49.0438 | 11.0971 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.0927 | 24.2671 | 59.9822 | 24.45 | 11.1005 | 21.5593 | 59.9937 | 21.83 | 11.0917 | 20.8069 | 60.0109 | 20.9874
11.1025 | 48.6022 | 59.9937 | 49.04 | 11.1055 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.101 | 24.2671 | 59.9822 | 24.45 | 11.1088 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8263 | 11.1 | 20.8069 | 60.0109 | 20.9849
11.1109 | 48.6022 | 59.9937 | 49.0363 | 11.1138 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1094 | 24.2671 | 59.9822 | 24.45 | 11.1171 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8225 | 11.1084 | 20.806 | 60.0109 | 20.9824
11.1192 | 48.6022 | 59.9937 | 49.0325 | 11.1222 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1177 | 24.2812 | 59.9822 | 24.45 | 11.1254 | 21.5593 | 59.9937 | 21.8188 | 11.1167 | 20.806 | 60.0109 | 20.9799
11.1275 | 48.6022 | 59.9937 | 49.0288 | 11.1305 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.126 | 24.2812 | 59.9822 | 24.45 | 11.1338 | 21.4467 | 59.9937 | 21.815 | 11.125 | 20.806 | 60.0109 | 20.9774
11.1358 | 48.6022 | 59.9937 | 49.025 | 11.1388 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1344 | 24.2832 | 59.9822 | 24.45 | 11.1422 | 21.4467 | 59.9937 | 21.8113 | 11.1333 | 20.806 | 60.0109 | 20.9749
11.1442 | 48.5949 | 59.9937 | 49.0213 | 11.1472 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1427 | 24.2832 | 59.9822 | 24.45 | 11.1505 | 21.4467 | 59.9937 | 21.8075 | 11.1417 | 20.808 | 60.0109 | 20.9724
11.1525 | 48.5949 | 59.9937 | 49.0175 | 11.1555 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1511 | 24.2832 | 59.9822 | 24.45 | 11.1588 | 21.4467 | 59.9937 | 21.8038 | 11.15 | 20.808 | 60.0109 | 20.9699
11.1609 | 48.5949 | 59.9937 | 49.0138 | 11.1638 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1594 | 24.2832 | 59.9822 | 24.45 | 11.1671 | 21.4467 | 59.9937 | 21.8 | 11.1583 | 20.808 | 60.0109 | 20.9674
11.1692 | 48.5949 | 59.9937 | 49.01 | 11.1722 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1677 | 24.2832 | 59.9822 | 24.45 | 11.1755 | 21.4467 | 59.9937 | 21.7963 | 11.1666 | 20.808 | 60.0109 | 20.9649
11.1775 | 48.5949 | 59.9937 | 49.0063 | 11.1805 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1761 | 24.2832 | 59.9822 | 24.45 | 11.1838 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7925 | 11.175 | 20.808 | 60.0109 | 20.9624
11.1859 | 48.5949 | 59.9937 | 49.0025 | 11.1888 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1844 | 24.2813 | 59.9822 | 24.45 | 11.1921 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7888 | 11.1833 | 20.808 | 60.0109 | 20.9599
11.1942 | 48.5949 | 59.9937 | 48.9988 | 11.1972 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.1927 | 24.2813 | 59.9822 | 24.45 | 11.2004 | 21.3629 | 59.9937 | 21.785 | 11.1917 | 20.808 | 60.0109 | 20.9574
11.2025 | 48.5949 | 59.9937 | 48.995 | 11.2055 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2011 | 24.2768 | 59.9822 | 24.45 | 11.2088 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7813 | 11.2 | 20.808 | 60.0109 | 20.9549
11.2109 | 48.5893 | 59.9937 | 48.9913 | 11.2139 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2094 | 24.2768 | 59.9822 | 24.45 | 11.2171 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7775 | 11.2084 | 20.8065 | 60.0109 | 20.9524
11.2192 | 48.5893 | 59.9937 | 48.9875 | 11.2222 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2177 | 24.2768 | 59.9822 | 24.45 | 11.2255 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7738 | 11.2167 | 20.8065 | 60.0109 | 20.9499
11.2275 | 48.5893 | 59.9937 | 48.9838 | 11.2306 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2261 | 24.2768 | 59.9822 | 24.45 | 11.2338 | 21.3629 | 59.9937 | 21.77 | 11.225 | 20.8065 | 60.0109 | 20.9474
11.2359 | 48.5893 | 59.9937 | 48.98 | 11.2389 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2344 | 24.2748 | 59.9822 | 24.45 | 11.2421 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7663 | 11.2333 | 20.8065 | 60.0109 | 20.9449
11.2442 | 48.5893 | 59.9937 | 48.9763 | 11.2472 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2427 | 24.2748 | 59.9822 | 24.45 | 11.2505 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7625 | 11.2417 | 20.8065 | 60.0109 | 20.9424
11.2525 | 48.5893 | 59.9937 | 48.9725 | 11.2556 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2511 | 24.2735 | 59.9822 | 24.45 | 11.2588 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7588 | 11.25 | 20.8065 | 60.0109 | 20.9399
11.2609 | 48.5863 | 59.9937 | 48.9688 | 11.2639 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2594 | 24.2735 | 59.9822 | 24.45 | 11.2672 | 21.3629 | 59.9937 | 21.755 | 11.2583 | 20.8084 | 60.0109 | 20.9374
11.2692 | 48.5863 | 59.9937 | 48.965 | 11.2722 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2678 | 24.2751 | 59.9822 | 24.45 | 11.2755 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7513 | 11.2666 | 20.8084 | 60.0109 | 20.9349
11.2775 | 48.6003 | 59.9937 | 48.9613 | 11.2806 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2761 | 24.2751 | 59.9822 | 24.45 | 11.2838 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7475 | 11.275 | 20.8048 | 60.0109 | 20.9324
11.2859 | 48.6003 | 59.9937 | 48.9575 | 11.2889 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2844 | 24.2769 | 59.9822 | 24.45 | 11.2921 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7438 | 11.2833 | 20.8048 | 60.0109 | 20.9299
11.2942 | 48.5812 | 59.9879 | 48.9538 | 11.2972 | 32.6315 | 59.9649 | 33 | 11.2928 | 24.2769 | 59.9822 | 24.45 | 11.3005 | 21.3629 | 59.9937 | 21.74 | 11.2916 | 20.8047 | 60.0109 | 20.9274
11.3025 | 48.5812 | 59.9879 | 48.95 | 11.3056 | 32.6304 | 59.9649 | 33 | 11.3011 | 24.2668 | 59.9822 | 24.45 | 11.3088 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7363 | 11.3 | 20.8047 | 60.0109 | 20.9249
11.3109 | 48.5805 | 59.9879 | 48.9463 | 11.3139 | 32.6304 | 59.9649 | 33 | 11.3094 | 24.2668 | 59.9822 | 24.45 | 11.3171 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7325 | 11.3083 | 20.8042 | 60.0109 | 20.9224
11.3192 | 48.5805 | 59.9879 | 48.9425 | 11.3223 | 32.6309 | 59.9649 | 33 | 11.3178 | 24.2668 | 59.9822 | 24.45 | 11.3255 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7288 | 11.3167 | 20.8042 | 60.0109 | 20.92
11.3276 | 48.5858 | 59.9879 | 48.9388 | 11.3306 | 32.6309 | 59.9649 | 33 | 11.3261 | 24.2668 | 59.9822 | 24.45 | 11.3338 | 21.3629 | 59.9937 | 21.725 | 11.325 | 20.8042 | 60.0109 | 20.9174
11.3359 | 48.5858 | 59.9879 | 48.935 | 11.3389 | 32.6309 | 59.9649 | 33 | 11.3344 | 24.2514 | 59.9822 | 24.45 | 11.3422 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7213 | 11.3334 | 20.8042 | 60.0109 | 20.915
11.3442 | 48.5858 | 59.9879 | 48.9313 | 11.3473 | 32.6309 | 59.9649 | 33 | 11.3428 | 24.2514 | 59.9822 | 24.45 | 11.3505 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7175 | 11.3417 | 20.8008 | 60.0109 | 20.9125
11.3526 | 48.5858 | 59.9879 | 48.9275 | 11.3556 | 32.6309 | 59.9649 | 33 | 11.3511 | 24.2514 | 59.9822 | 24.45 | 11.3588 | 21.3629 | 59.9937 | 21.7138 | 11.35 | 20.8008 | 60.0109 | 20.91
11.3609 | 48.5858 | 59.9879 | 48.9238 | 11.364 | 32.6309 | 59.9649 | 33 | 11.3594 | 24.2514 | 59.9822 | 24.45 | 11.3671 | 21.3633 | 59.9937 | 21.71 | 11.3583 | 20.8008 | 60.0109 | 20.9075
11.3692 | 48.5858 | 59.9879 | 48.92 | 11.3723 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.3678 | 24.2498 | 59.9822 | 24.45 | 11.3755 | 21.3633 | 59.9937 | 21.7063 | 11.3667 | 20.8008 | 60.0109 | 20.905
11.3775 | 48.5858 | 59.9879 | 48.9163 | 11.3806 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.3761 | 24.2498 | 59.9822 | 24.45 | 11.3838 | 21.3633 | 59.9937 | 21.7025 | 11.375 | 20.8003 | 60.0109 | 20.9025
11.3859 | 48.5858 | 59.9879 | 48.9125 | 11.389 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.3845 | 24.2465 | 59.9822 | 24.45 | 11.3922 | 21.3633 | 59.9937 | 21.6988 | 11.3833 | 20.8003 | 60.0109 | 20.9
11.3942 | 48.588 | 59.9879 | 48.9088 | 11.3973 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.3928 | 24.2465 | 59.9822 | 24.45 | 11.4005 | 21.365 | 59.9937 | 21.695 | 11.3916 | 20.7386 | 60.0109 | 20.8975
11.4026 | 48.588 | 59.9879 | 48.905 | 11.4056 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4011 | 24.2465 | 59.9822 | 24.45 | 11.4088 | 21.365 | 59.9937 | 21.6913 | 11.4 | 20.7386 | 60.0109 | 20.895
11.4109 | 48.588 | 59.9879 | 48.9012 | 11.414 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4095 | 24.2465 | 59.9822 | 24.45 | 11.4172 | 21.365 | 59.9937 | 21.6875 | 11.4083 | 20.7394 | 60.0109 | 20.8925
11.4192 | 48.588 | 59.9879 | 48.8975 | 11.4223 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4178 | 24.2462 | 59.9822 | 24.45 | 11.4255 | 21.365 | 59.9937 | 21.6838 | 11.4166 | 20.7394 | 60.0109 | 20.89
11.4276 | 48.588 | 59.9879 | 48.8937 | 11.4307 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4261 | 24.2462 | 59.9822 | 24.45 | 11.4338 | 21.365 | 59.9937 | 21.68 | 11.4249 | 20.739 | 60.0109 | 20.8875
11.4359 | 48.588 | 59.9879 | 48.89 | 11.439 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4345 | 24.2421 | 59.9822 | 24.45 | 11.4421 | 21.365 | 59.9937 | 21.6763 | 11.4333 | 20.739 | 60.0109 | 20.885
11.4442 | 48.588 | 59.9879 | 48.8862 | 11.4473 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4428 | 24.2421 | 59.9822 | 24.45 | 11.4505 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6725 | 11.4417 | 20.6731 | 60.0109 | 20.8825
11.4526 | 48.588 | 59.9879 | 48.8825 | 11.4557 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4511 | 24.2251 | 59.9822 | 24.45 | 11.4588 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6688 | 11.45 | 20.6731 | 60.0109 | 20.88
11.4609 | 48.5899 | 59.9879 | 48.8787 | 11.464 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4595 | 24.2251 | 59.9822 | 24.45 | 11.4672 | 21.3653 | 59.9937 | 21.665 | 11.4583 | 20.6709 | 60.0109 | 20.8775
11.4693 | 48.5899 | 59.9879 | 48.875 | 11.4724 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4678 | 24.2251 | 59.9822 | 24.45 | 11.4755 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6613 | 11.4667 | 20.6709 | 60.0109 | 20.875
11.4776 | 48.594 | 59.9879 | 48.8712 | 11.4807 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4762 | 24.2251 | 59.9822 | 24.45 | 11.4838 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6575 | 11.475 | 20.599 | 60.0109 | 20.8725
11.4859 | 48.594 | 59.9879 | 48.8675 | 11.489 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4845 | 24.222 | 59.9822 | 24.45 | 11.4922 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6538 | 11.4833 | 20.599 | 60.0109 | 20.87
11.4942 | 48.594 | 59.9879 | 48.8637 | 11.4973 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.4928 | 24.222 | 59.9822 | 24.45 | 11.5005 | 21.3653 | 59.9937 | 21.65 | 11.4916 | 20.599 | 60.0109 | 20.8675
11.5026 | 48.594 | 59.9879 | 48.86 | 11.5057 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5012 | 24.2185 | 59.9822 | 24.45 | 11.5089 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6463 | 11.5 | 20.599 | 60.0109 | 20.865
11.5109 | 48.594 | 59.9879 | 48.8562 | 11.514 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5095 | 24.2185 | 59.9822 | 24.45 | 11.5172 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6425 | 11.5083 | 20.5991 | 60.0109 | 20.8625
11.5192 | 48.594 | 59.9879 | 48.8525 | 11.5224 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5178 | 24.2208 | 59.9822 | 24.45 | 11.5255 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6388 | 11.5166 | 20.5991 | 60.0109 | 20.86
11.5276 | 48.594 | 59.9879 | 48.8487 | 11.5307 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5262 | 24.2208 | 59.9822 | 24.45 | 11.5338 | 21.3653 | 59.9937 | 21.635 | 11.5249 | 20.5985 | 60.0109 | 20.8575
11.5359 | 48.594 | 59.9879 | 48.845 | 11.539 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5345 | 24.221 | 59.9822 | 24.45 | 11.5422 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6313 | 11.5333 | 20.5985 | 60.0109 | 20.855
11.5443 | 48.594 | 59.9879 | 48.8412 | 11.5474 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5428 | 24.221 | 59.9822 | 24.45 | 11.5505 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6275 | 11.5416 | 20.5985 | 60.0109 | 20.8525
11.5526 | 48.594 | 59.9879 | 48.8375 | 11.5557 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5512 | 24.2232 | 59.9822 | 24.45 | 11.5588 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6238 | 11.5499 | 20.5985 | 60.0109 | 20.85
11.5609 | 48.594 | 59.9879 | 48.8337 | 11.5641 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5595 | 24.2232 | 59.9822 | 24.45 | 11.5672 | 21.3653 | 59.9937 | 21.62 | 11.5582 | 20.5996 | 60.0109 | 20.8475
11.5693 | 48.594 | 59.9879 | 48.83 | 11.5724 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5678 | 24.2215 | 59.9822 | 24.45 | 11.5755 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6163 | 11.5667 | 20.5996 | 60.0109 | 20.845
11.5776 | 48.4809 | 59.9879 | 48.8262 | 11.5807 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5762 | 24.2215 | 59.9822 | 24.45 | 11.5839 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6125 | 11.575 | 20.6008 | 60.0109 | 20.8425
11.5859 | 48.4809 | 59.9879 | 48.8225 | 11.5891 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5845 | 24.2199 | 59.9822 | 24.45 | 11.5922 | 21.3653 | 59.9937 | 21.6088 | 11.5833 | 20.6008 | 60.0109 | 20.84
11.5943 | 48.4037 | 59.9879 | 48.8187 | 11.5974 | 32.6309 | 59.9706 | 33 | 11.5929 | 24.2199 | 59.9822 | 24.45 | 11.6005 | 21.2696 | 59.9937 | 21.605 | 11.5916 | 20.6008 | 60.0109 | 20.8375
11.6026 | 48.4037 | 59.9879 | 48.815 | 11.6057 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6012 | 24.2734 | 59.9822 | 24.45 | 11.6088 | 21.2696 | 59.9937 | 21.6013 | 11.6 | 20.6008 | 60.0109 | 20.835
11.6109 | 48.4038 | 59.9879 | 48.8112 | 11.6141 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6095 | 24.2734 | 59.9822 | 24.45 | 11.6172 | 21.2696 | 59.9937 | 21.5975 | 11.6083 | 20.6019 | 60.0109 | 20.8325
11.6193 | 48.4038 | 59.9879 | 48.8075 | 11.6224 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6179 | 24.2717 | 59.9822 | 24.45 | 11.6255 | 21.2696 | 59.9937 | 21.5938 | 11.6166 | 20.6019 | 60.0109 | 20.83
11.6276 | 48.4038 | 59.9879 | 48.8037 | 11.6308 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6262 | 24.2717 | 59.9822 | 24.45 | 11.6339 | 21.2719 | 59.9937 | 21.59 | 11.6249 | 20.6018 | 60.0109 | 20.8275
11.6359 | 48.4038 | 59.9879 | 48.8 | 11.6391 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6345 | 24.2631 | 59.9822 | 24.45 | 11.6422 | 21.2719 | 59.9937 | 21.5863 | 11.6333 | 20.6018 | 60.0109 | 20.825
11.6443 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7962 | 11.6474 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6429 | 24.2631 | 59.9822 | 24.45 | 11.6505 | 21.2719 | 59.9937 | 21.5825 | 11.6416 | 20.6032 | 60.0109 | 20.8225
11.6526 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7925 | 11.6558 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6512 | 24.2615 | 59.9822 | 24.45 | 11.6589 | 21.2719 | 59.9937 | 21.5788 | 11.6499 | 20.6032 | 60.0109 | 20.82
11.6609 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7887 | 11.6641 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6595 | 24.2615 | 59.9822 | 24.45 | 11.6672 | 21.2038 | 59.9937 | 21.575 | 11.6582 | 20.5587 | 60.0109 | 20.8175
11.6693 | 48.3973 | 59.9879 | 48.785 | 11.6725 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6679 | 24.2614 | 59.9822 | 24.45 | 11.6755 | 21.2038 | 59.9937 | 21.5713 | 11.6666 | 20.5587 | 60.0109 | 20.815
11.6776 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7812 | 11.6808 | 32.6346 | 59.9706 | 33 | 11.6762 | 24.2614 | 59.9822 | 24.45 | 11.6838 | 21.2038 | 59.9937 | 21.5675 | 11.6749 | 20.5583 | 60.0109 | 20.8125
11.686 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7775 | 11.6891 | 32.6315 | 59.9706 | 33 | 11.6845 | 24.262 | 59.9764 | 24.45 | 11.6922 | 21.2038 | 59.9937 | 21.5638 | 11.6832 | 20.5583 | 60.0109 | 20.81
11.6943 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7737 | 11.6974 | 32.6315 | 59.9706 | 33 | 11.6929 | 24.262 | 59.9764 | 24.45 | 11.7005 | 21.2038 | 59.9937 | 21.56 | 11.6915 | 20.5583 | 60.0052 | 20.8075
11.7026 | 48.3973 | 59.9879 | 48.77 | 11.7058 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7012 | 24.262 | 59.9764 | 24.45 | 11.7089 | 21.2038 | 59.9937 | 21.5562 | 11.7 | 20.5583 | 60.0052 | 20.805
11.711 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7662 | 11.7141 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7096 | 24.262 | 59.9764 | 24.45 | 11.7172 | 21.2038 | 59.9937 | 21.5525 | 11.7083 | 20.5622 | 60.0052 | 20.8025
11.7193 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7625 | 11.7225 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7179 | 24.262 | 59.9764 | 24.45 | 11.7255 | 21.2038 | 59.9937 | 21.5487 | 11.7166 | 20.5622 | 60.0052 | 20.8
11.7276 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7587 | 11.7308 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7262 | 24.262 | 59.9764 | 24.45 | 11.7338 | 21.2046 | 59.9937 | 21.545 | 11.725 | 20.4973 | 60.0052 | 20.7975
11.736 | 48.3973 | 59.9879 | 48.755 | 11.7391 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7346 | 24.262 | 59.9764 | 24.45 | 11.7422 | 21.2046 | 59.9937 | 21.5412 | 11.7333 | 20.4973 | 60.0052 | 20.795
11.7443 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7512 | 11.7475 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7429 | 24.262 | 59.9764 | 24.45 | 11.7505 | 21.2063 | 59.9937 | 21.5375 | 11.7416 | 20.4973 | 60.0052 | 20.7925
11.7526 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7475 | 11.7558 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7513 | 24.2627 | 59.9764 | 24.45 | 11.7589 | 21.2063 | 59.9937 | 21.5337 | 11.7499 | 20.4973 | 60.0052 | 20.79
11.761 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7437 | 11.7642 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7596 | 24.2627 | 59.9764 | 24.45 | 11.7672 | 21.2063 | 59.9937 | 21.53 | 11.7583 | 20.4973 | 60.0052 | 20.7875
11.7693 | 48.3973 | 59.9879 | 48.74 | 11.7725 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7679 | 24.2627 | 59.9764 | 24.45 | 11.7755 | 21.2063 | 59.9937 | 21.5262 | 11.7666 | 20.4973 | 60.0052 | 20.785
11.7776 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7362 | 11.7808 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7762 | 24.2627 | 59.9764 | 24.45 | 11.7839 | 21.2063 | 59.9937 | 21.5225 | 11.7749 | 20.4973 | 60.0052 | 20.7825
11.786 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7325 | 11.7892 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7846 | 24.2627 | 59.9764 | 24.45 | 11.7922 | 21.2063 | 59.9937 | 21.5187 | 11.7832 | 20.4973 | 60.0052 | 20.78
11.7943 | 48.3973 | 59.9879 | 48.7287 | 11.7975 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.7929 | 24.2627 | 59.9764 | 24.45 | 11.8005 | 21.2063 | 59.9937 | 21.515 | 11.7916 | 20.4954 | 60.0052 | 20.7775
11.8026 | 48.3973 | 59.9879 | 48.725 | 11.8058 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.8013 | 24.2627 | 59.9764 | 24.45 | 11.8088 | 21.2063 | 59.9937 | 21.5112 | 11.7999 | 20.4954 | 60.0052 | 20.775
11.811 | 48.4017 | 59.9879 | 48.7212 | 11.8142 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.8096 | 24.2627 | 59.9764 | 24.45 | 11.8172 | 21.2069 | 59.9937 | 21.5075 | 11.8082 | 20.4937 | 60.0052 | 20.7725
11.8193 | 48.4017 | 59.9879 | 48.7175 | 11.8225 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.8179 | 24.2618 | 59.9764 | 24.45 | 11.8255 | 21.2069 | 59.9937 | 21.5037 | 11.8165 | 20.4937 | 60.0052 | 20.77
11.8277 | 48.404 | 59.9879 | 48.7137 | 11.8308 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.8263 | 24.2618 | 59.9764 | 24.45 | 11.8339 | 21.162 | 59.9937 | 21.5 | 11.825 | 20.4937 | 60.0052 | 20.7675
11.836 | 48.404 | 59.9879 | 48.71 | 11.8392 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.8346 | 24.2621 | 59.9764 | 24.45 | 11.8422 | 21.162 | 59.9937 | 21.4962 | 11.8333 | 20.4937 | 60.0052 | 20.765
11.8443 | 48.4096 | 59.9879 | 48.7062 | 11.8475 | 32.6193 | 59.9706 | 33 | 11.8429 | 24.2621 | 59.9764 | 24.45 | 11.8505 | 21.1623 | 59.9937 | 21.4925 | 11.8416 | 20.4937 | 60.0052 | 20.7625
11.8526 | 48.4096 | 59.9879 | 48.7025 | 11.8559 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.8513 | 24.2621 | 59.9764 | 24.45 | 11.8589 | 21.1623 | 59.9937 | 21.4887 | 11.8499 | 20.4937 | 60.0052 | 20.76
11.861 | 48.4096 | 59.9879 | 48.6987 | 11.8642 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.8596 | 24.2621 | 59.9764 | 24.45 | 11.8672 | 21.1623 | 59.9937 | 21.485 | 11.8583 | 20.4936 | 59.9994 | 20.7575
11.8693 | 48.4096 | 59.9879 | 48.695 | 11.8725 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.868 | 24.2607 | 59.9764 | 24.45 | 11.8755 | 21.1623 | 59.9937 | 21.4812 | 11.8666 | 20.4936 | 59.9994 | 20.755
11.8777 | 48.4096 | 59.9879 | 48.6912 | 11.8809 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.8763 | 24.2607 | 59.9764 | 24.45 | 11.8839 | 21.1623 | 59.9937 | 21.4775 | 11.8749 | 20.4418 | 59.9994 | 20.7525
11.886 | 48.4096 | 59.9879 | 48.6875 | 11.8892 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.8846 | 24.2594 | 59.9764 | 24.45 | 11.8922 | 21.1623 | 59.9937 | 21.4737 | 11.8832 | 20.4418 | 59.9994 | 20.75
11.8943 | 48.4096 | 59.9879 | 48.6837 | 11.8976 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.893 | 24.2594 | 59.9764 | 24.45 | 11.9005 | 21.1623 | 59.9937 | 21.47 | 11.8916 | 20.4418 | 59.9994 | 20.7475
11.9027 | 48.4096 | 59.9879 | 48.68 | 11.9059 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.9013 | 24.2518 | 59.9764 | 24.45 | 11.9089 | 21.1623 | 59.9937 | 21.4662 | 11.8999 | 20.4418 | 59.9994 | 20.745
11.911 | 48.4096 | 59.9879 | 48.6762 | 11.9142 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.9096 | 24.2518 | 59.9764 | 24.45 | 11.9172 | 21.1616 | 59.9937 | 21.4625 | 11.9082 | 20.4418 | 59.9994 | 20.7425
11.9193 | 48.4096 | 59.9879 | 48.6725 | 11.9226 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.918 | 24.2504 | 59.9764 | 24.45 | 11.9255 | 21.1616 | 59.9937 | 21.4587 | 11.9166 | 20.4418 | 59.9994 | 20.74
11.9277 | 48.4096 | 59.9879 | 48.6687 | 11.9309 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.9263 | 24.2504 | 59.9764 | 24.45 | 11.9339 | 21.1616 | 59.9937 | 21.455 | 11.9249 | 20.4418 | 59.9994 | 20.7375
11.936 | 48.4096 | 59.9879 | 48.665 | 11.9392 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.9346 | 24.2636 | 59.9764 | 24.45 | 11.9422 | 21.1616 | 59.9937 | 21.4512 | 11.9332 | 20.4418 | 59.9994 | 20.735
11.9444 | 48.405 | 59.9879 | 48.6612 | 11.9476 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.943 | 24.2636 | 59.9764 | 24.45 | 11.9506 | 21.1252 | 59.9937 | 21.4475 | 11.9415 | 20.4418 | 59.9994 | 20.7325
11.9527 | 48.405 | 59.9879 | 48.6575 | 11.9559 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.9513 | 24.2624 | 59.9764 | 24.45 | 11.9589 | 21.1252 | 59.9937 | 21.4437 | 11.95 | 20.4418 | 59.9994 | 20.73
11.961 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6537 | 11.9643 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.9597 | 24.2624 | 59.9764 | 24.45 | 11.9672 | 21.1266 | 59.9937 | 21.44 | 11.9583 | 20.442 | 59.9994 | 20.7275
11.9693 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6499 | 11.9726 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.968 | 24.2669 | 59.9764 | 24.45 | 11.9755 | 21.1266 | 59.9937 | 21.4362 | 11.9666 | 20.442 | 59.9994 | 20.725
11.9777 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6462 | 11.9809 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.9763 | 24.2669 | 59.9764 | 24.45 | 11.9839 | 21.1295 | 59.9994 | 21.4325 | 11.9749 | 20.442 | 59.9994 | 20.7225
11.986 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6424 | 11.9893 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.9846 | 24.2669 | 59.9764 | 24.45 | 11.9922 | 21.1295 | 59.9994 | 21.4287 | 11.9833 | 20.442 | 59.9994 | 20.72
11.9943 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6387 | 11.9976 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 11.993 | 24.2669 | 59.9764 | 24.45 | 12.0005 | 21.1277 | 59.9994 | 21.425 | 11.9916 | 20.4439 | 59.9994 | 20.7175
12.0027 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6349 | 12.006 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.0013 | 24.266 | 59.9764 | 24.45 | 12.0089 | 21.1277 | 59.9994 | 21.4212 | 11.9999 | 20.4439 | 59.9994 | 20.715
12.011 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6312 | 12.0143 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.0097 | 24.266 | 59.9764 | 24.45 | 12.0172 | 21.1277 | 59.9994 | 21.4175 | 12.0082 | 20.4439 | 59.9994 | 20.7125
12.0194 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6274 | 12.0226 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.018 | 24.2674 | 59.9764 | 24.45 | 12.0256 | 21.1277 | 59.9994 | 21.4137 | 12.0166 | 20.4439 | 59.9994 | 20.71
12.0277 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6237 | 12.0309 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.0263 | 24.2674 | 59.9764 | 24.45 | 12.0339 | 21.1277 | 59.9994 | 21.41 | 12.0249 | 20.3656 | 59.9994 | 20.7075
12.036 | 48.3456 | 59.9879 | 48.6199 | 12.0393 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.0347 | 24.2674 | 59.9764 | 24.45 | 12.0422 | 21.1277 | 59.9994 | 21.4062 | 12.0332 | 20.3656 | 59.9994 | 20.705
12.0444 | 48.3428 | 59.9879 | 48.6162 | 12.0476 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.043 | 24.2674 | 59.9764 | 24.45 | 12.0505 | 21.0955 | 59.9994 | 21.4025 | 12.0416 | 20.3656 | 59.9994 | 20.7025
12.0527 | 48.3428 | 59.9879 | 48.6124 | 12.056 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.0514 | 24.2682 | 59.9764 | 24.45 | 12.0589 | 21.0955 | 59.9994 | 21.3987 | 12.0499 | 20.3656 | 59.9994 | 20.4
12.061 | 48.3428 | 59.9879 | 48.6087 | 12.0643 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.0597 | 24.2682 | 59.9764 | 24.45 | 12.0672 | 21.0955 | 59.9994 | 21.395 | 12.0582 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3962
12.0694 | 48.3428 | 59.9879 | 48.6049 | 12.0726 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.068 | 24.2706 | 59.9764 | 24.45 | 12.0756 | 21.0955 | 59.9994 | 21.3912 | 12.0665 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3925
12.0777 | 48.3428 | 59.9879 | 48.6012 | 12.081 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.0764 | 24.2706 | 59.9764 | 24.45 | 12.0839 | 21.0955 | 59.9994 | 21.3875 | 12.075 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3887
12.086 | 48.3428 | 59.9879 | 48.5974 | 12.0893 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.0847 | 24.2706 | 59.9764 | 24.45 | 12.0922 | 21.0955 | 59.9994 | 21.3837 | 12.0833 | 20.3656 | 59.9994 | 20.385
12.0944 | 48.3428 | 59.9879 | 48.5937 | 12.0977 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.093 | 24.2706 | 59.9764 | 24.45 | 12.1005 | 21.0396 | 59.9994 | 21.38 | 12.0916 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3812
12.1027 | 48.3428 | 59.9879 | 48.5899 | 12.106 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1014 | 24.2713 | 59.9764 | 24.45 | 12.1089 | 21.0396 | 59.9994 | 21.3762 | 12.0999 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3775
12.111 | 48.3483 | 59.9879 | 48.5862 | 12.1143 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1097 | 24.2713 | 59.9764 | 24.45 | 12.1172 | 21.0396 | 59.9994 | 21.3725 | 12.1083 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3737
12.1194 | 48.3483 | 59.9879 | 48.5824 | 12.1227 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.118 | 24.2674 | 59.9764 | 24.45 | 12.1255 | 21.0396 | 59.9994 | 21.3687 | 12.1166 | 20.3656 | 59.9994 | 20.37
12.1277 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5787 | 12.131 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1264 | 24.2674 | 59.9764 | 24.45 | 12.1339 | 20.9684 | 59.9994 | 21.365 | 12.1249 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3662
12.136 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5749 | 12.1393 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1347 | 24.2497 | 59.9764 | 24.45 | 12.1422 | 20.9684 | 59.9994 | 21.3612 | 12.1332 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3625
12.1444 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5712 | 12.1477 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1431 | 24.2497 | 59.9764 | 24.45 | 12.1506 | 20.965 | 60.0109 | 21.3575 | 12.1416 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3587
12.1527 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5674 | 12.156 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1514 | 24.2516 | 59.9764 | 24.45 | 12.1589 | 20.965 | 60.0109 | 21.3537 | 12.1499 | 20.3656 | 59.9994 | 20.355
12.1611 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5637 | 12.1643 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1597 | 24.2516 | 59.9764 | 24.45 | 12.1672 | 20.965 | 60.0109 | 21.35 | 12.1582 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3512
12.1694 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5599 | 12.1727 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1681 | 24.2524 | 59.9764 | 24.45 | 12.1755 | 20.965 | 60.0109 | 21.3462 | 12.1666 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3475
12.1777 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5562 | 12.181 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1764 | 24.2524 | 59.9764 | 24.45 | 12.1839 | 20.9264 | 60.0109 | 21.3425 | 12.1749 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3437
12.1861 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5524 | 12.1894 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1848 | 24.2524 | 59.9706 | 24.45 | 12.1922 | 20.9264 | 60.0109 | 21.3387 | 12.1832 | 20.3656 | 59.9994 | 20.34
12.1944 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5487 | 12.1977 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.1931 | 24.2524 | 59.9706 | 24.45 | 12.2006 | 20.8445 | 60.0109 | 21.335 | 12.1915 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3362
12.2027 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5449 | 12.206 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2014 | 24.2509 | 59.9706 | 24.45 | 12.2089 | 20.8445 | 60.0109 | 21.3312 | 12.2 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3325
12.211 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5412 | 12.2144 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2097 | 24.2509 | 59.9706 | 24.45 | 12.2172 | 20.8485 | 60.0109 | 21.3275 | 12.2083 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3287
12.2194 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5374 | 12.2227 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2181 | 24.251 | 59.9706 | 24.45 | 12.2255 | 20.8485 | 60.0109 | 21.3237 | 12.2166 | 20.3656 | 59.9994 | 20.325
12.2277 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5337 | 12.231 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2264 | 24.251 | 59.9706 | 24.45 | 12.2339 | 20.8503 | 60.0109 | 21.32 | 12.2249 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3212
12.2361 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5299 | 12.2394 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2348 | 24.256 | 59.9706 | 24.45 | 12.2422 | 20.8503 | 60.0109 | 21.3162 | 12.2333 | 20.3656 | 59.9994 | 20.3175
12.2444 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5262 | 12.2477 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2431 | 24.256 | 59.9706 | 24.45 | 12.2505 | 20.8503 | 60.0109 | 21.3125 | 12.2416 | 20.3156 | 59.9994 | 20.3137
12.2527 | 48.3543 | 59.9879 | 48.5224 | 12.2561 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2514 | 24.256 | 59.9706 | 24.45 | 12.2589 | 20.8503 | 60.0109 | 21.3087 | 12.2499 | 20.3156 | 59.9994 | 20.31
12.2611 | 48.28 | 59.9879 | 48.5187 | 12.2644 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2598 | 24.256 | 59.9706 | 24.45 | 12.2672 | 20.8653 | 60.0109 | 21.305 | 12.2583 | 20.3146 | 59.9994 | 20.3062
12.2694 | 48.28 | 59.9879 | 48.5149 | 12.2727 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2681 | 24.2551 | 59.9706 | 24.45 | 12.2755 | 20.8653 | 60.0109 | 21.3012 | 12.2666 | 20.3146 | 59.9994 | 20.3025
12.2777 | 48.28 | 59.9879 | 48.5112 | 12.2811 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2765 | 24.2551 | 59.9706 | 24.45 | 12.2839 | 20.8653 | 60.0109 | 21.2975 | 12.2749 | 20.3146 | 59.9994 | 20.2987
12.2861 | 48.28 | 59.9879 | 48.5074 | 12.2894 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2848 | 24.253 | 59.9706 | 24.45 | 12.2922 | 20.8653 | 60.0109 | 21.2937 | 12.2832 | 20.3146 | 59.9994 | 20.295
12.2944 | 48.28 | 59.9879 | 48.5037 | 12.2978 | 32.642 | 59.9706 | 33 | 12.2931 | 24.253 | 59.9706 | 24.45 | 12.3005 | 20.8653 | 60.0109 | 21.29 | 12.2916 | 20.3146 | 59.9994 | 20.2912
12.3027 | 48.28 | 59.9879 | 48.4999 | 12.3061 | 32.6456 | 59.9706 | 33 | 12.3015 | 24.253 | 59.9706 | 24.45 | 12.3088 | 20.8653 | 60.0109 | 21.2862 | 12.2999 | 20.3146 | 59.9994 | 20.2875
12.3111 | 48.28 | 59.9879 | 48.4962 | 12.3144 | 32.6456 | 59.9706 | 33 | 12.3098 | 24.253 | 59.9706 | 24.45 | 12.3172 | 20.8624 | 60.0109 | 21.2825 | 12.3082 | 20.3146 | 59.9994 | 20.2837
12.3194 | 48.28 | 59.9879 | 48.4924 | 12.3228 | 32.6456 | 59.9706 | 33 | 12.3181 | 24.2525 | 59.9706 | 24.45 | 12.3255 | 20.8624 | 60.0109 | 21.2787 | 12.3165 | 20.3146 | 59.9994 | 20.28
12.3277 | 48.28 | 59.9879 | 48.4887 | 12.3311 | 32.6456 | 59.9706 | 33 | 12.3265 | 24.2525 | 59.9706 | 24.45 | 12.3339 | 20.8602 | 60.0109 | 21.275 | 12.325 | 20.3141 | 59.9994 | 20.2762
12.3361 | 48.28 | 59.9879 | 48.4849 | 12.3394 | 32.6456 | 59.9706 | 33 | 12.3348 | 24.2525 | 59.9706 | 24.45 | 12.3422 | 20.8602 | 60.0109 | 21.2713 | 12.3333 | 20.3141 | 59.9994 | 20.2725
12.3444 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4812 | 12.3478 | 32.6456 | 59.9706 | 33 | 12.3431 | 24.2525 | 59.9706 | 24.45 | 12.3505 | 20.8602 | 60.0109 | 21.2675 | 12.3416 | 20.3141 | 59.9994 | 20.2687
12.3528 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4774 | 12.3561 | 32.6474 | 59.9706 | 33 | 12.3515 | 24.2551 | 59.9706 | 24.45 | 12.3588 | 20.8602 | 60.0109 | 21.2638 | 12.3499 | 20.3141 | 59.9994 | 20.265
12.3611 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4737 | 12.3644 | 32.6474 | 59.9706 | 33 | 12.3598 | 24.2551 | 59.9706 | 24.45 | 12.3672 | 20.8602 | 60.0109 | 21.26 | 12.3583 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2612
12.3694 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4699 | 12.3728 | 32.6474 | 59.9706 | 33 | 12.3682 | 24.2563 | 59.9706 | 24.45 | 12.3755 | 20.8602 | 60.0109 | 21.2563 | 12.3666 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2575
12.3778 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4662 | 12.3811 | 32.6474 | 59.9706 | 33 | 12.3765 | 24.2563 | 59.9706 | 24.45 | 12.3839 | 20.8607 | 60.0109 | 21.2525 | 12.3749 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2537
12.3861 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4624 | 12.3895 | 32.6508 | 59.9706 | 33 | 12.3848 | 24.2563 | 59.9706 | 24.45 | 12.3922 | 20.8607 | 60.0109 | 21.2488 | 12.3833 | 20.2032 | 59.9994 | 20.25
12.3944 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4587 | 12.3978 | 32.6508 | 59.9706 | 33 | 12.3932 | 24.2563 | 59.9706 | 24.45 | 12.4005 | 20.8626 | 60.0109 | 21.245 | 12.3916 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2462
12.4028 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4549 | 12.4061 | 32.6508 | 59.9706 | 33 | 12.4015 | 24.2574 | 59.9706 | 24.45 | 12.4088 | 20.8626 | 60.0109 | 21.2413 | 12.3999 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2425
12.4111 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4512 | 12.4145 | 32.6508 | 59.9706 | 33 | 12.4099 | 24.2574 | 59.9706 | 24.45 | 12.4172 | 20.8626 | 60.0109 | 21.2375 | 12.4082 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2387
12.4194 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4474 | 12.4228 | 32.6508 | 59.9706 | 33 | 12.4182 | 24.2565 | 59.9706 | 24.45 | 12.4255 | 20.8626 | 60.0109 | 21.2338 | 12.4166 | 20.2032 | 59.9994 | 20.235
12.4278 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4437 | 12.4312 | 32.6508 | 59.9706 | 33 | 12.4265 | 24.2565 | 59.9706 | 24.45 | 12.4338 | 20.8626 | 60.0109 | 21.23 | 12.4249 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2312
12.4361 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4399 | 12.4395 | 32.6278 | 59.9706 | 33 | 12.4349 | 24.2543 | 59.9706 | 24.45 | 12.4421 | 20.8626 | 60.0109 | 21.2263 | 12.4332 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2275
12.4444 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4362 | 12.4478 | 32.6278 | 59.9706 | 33 | 12.4432 | 24.2543 | 59.9706 | 24.45 | 12.4505 | 20.8657 | 60.0109 | 21.2225 | 12.4415 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2237
12.4528 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4324 | 12.4561 | 32.6278 | 59.9706 | 33 | 12.4515 | 24.253 | 59.9706 | 24.45 | 12.4588 | 20.8657 | 60.0109 | 21.2188 | 12.45 | 20.2032 | 59.9994 | 20.22
12.4611 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4287 | 12.4645 | 32.6278 | 59.9706 | 33 | 12.4599 | 24.253 | 59.9706 | 24.45 | 12.4672 | 20.8645 | 60.0109 | 21.215 | 12.4583 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2162
12.4694 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4249 | 12.4728 | 32.6278 | 59.9706 | 33 | 12.4682 | 24.2521 | 59.9706 | 24.45 | 12.4755 | 20.8645 | 60.0109 | 21.2113 | 12.4666 | 20.2032 | 59.9994 | 20.2125
12.4778 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4212 | 12.4812 | 32.6278 | 59.9706 | 33 | 12.4766 | 24.2521 | 59.9706 | 24.45 | 12.4838 | 20.8645 | 60.0109 | 21.2075 | 12.4749 | 20.2053 | 59.9994 | 20.2087
12.4861 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4174 | 12.4895 | 32.626 | 59.9706 | 33 | 12.4849 | 24.274 | 59.9706 | 24.45 | 12.4921 | 20.8645 | 60.0109 | 21.2038 | 12.4833 | 20.2053 | 59.9994 | 20.205
12.4945 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4137 | 12.4978 | 32.626 | 59.9706 | 33 | 12.4932 | 24.274 | 59.9706 | 24.45 | 12.5005 | 20.8645 | 60.0109 | 21.2 | 12.4916 | 20.2053 | 59.9994 | 20.2012
12.5028 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4099 | 12.5062 | 32.626 | 59.9706 | 33 | 12.5016 | 24.2418 | 59.9706 | 24.45 | 12.5088 | 20.8645 | 60.0109 | 21.1963 | 12.4999 | 20.2053 | 59.9994 | 20.1975
12.5111 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4062 | 12.5145 | 32.626 | 59.9706 | 33 | 12.5099 | 24.2418 | 59.9706 | 24.45 | 12.5172 | 20.8634 | 60.0109 | 21.1925 | 12.5083 | 20.205 | 59.9994 | 20.1937
12.5195 | 48.1894 | 59.9879 | 48.4024 | 12.5229 | 32.6251 | 59.9706 | 33 | 12.5182 | 24.2418 | 59.9706 | 24.45 | 12.5255 | 20.8634 | 60.0109 | 21.1888 | 12.5166 | 20.205 | 59.9994 | 20.19
12.5278 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3987 | 12.5312 | 32.6251 | 59.9706 | 33 | 12.5266 | 24.2418 | 59.9706 | 24.45 | 12.5338 | 20.8628 | 60.0109 | 21.185 | 12.5249 | 20.205 | 59.9994 | 20.1862
12.5361 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3949 | 12.5395 | 32.6251 | 59.9706 | 33 | 12.5349 | 24.2411 | 59.9706 | 24.45 | 12.5421 | 20.8628 | 60.0109 | 21.1813 | 12.5332 | 20.205 | 59.9994 | 20.1825
12.5444 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3911 | 12.5479 | 32.6251 | 59.9706 | 33 | 12.5432 | 24.2411 | 59.9706 | 24.45 | 12.5505 | 20.8624 | 60.0109 | 21.1775 | 12.5416 | 20.205 | 59.9994 | 20.1787
12.5528 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3874 | 12.5562 | 32.6285 | 59.9706 | 33 | 12.5516 | 24.241 | 59.9706 | 24.45 | 12.5588 | 20.8624 | 60.0109 | 21.1738 | 12.5499 | 20.205 | 59.9994 | 20.175
12.5611 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3836 | 12.5645 | 32.6285 | 59.9706 | 33 | 12.5599 | 24.241 | 59.9706 | 24.45 | 12.5671 | 20.8624 | 60.0109 | 21.17 | 12.5582 | 20.205 | 59.9994 | 20.1712
12.5695 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3799 | 12.5729 | 32.6285 | 59.9706 | 33 | 12.5683 | 24.2392 | 59.9706 | 24.45 | 12.5755 | 20.8624 | 60.0109 | 21.1663 | 12.5665 | 20.205 | 59.9994 | 20.1675
12.5778 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3761 | 12.5812 | 32.6285 | 59.9706 | 33 | 12.5766 | 24.2392 | 59.9706 | 24.45 | 12.5838 | 20.8151 | 60.0109 | 21.1625 | 12.575 | 20.2035 | 59.9994 | 20.1637
12.5861 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3724 | 12.5896 | 32.6285 | 59.9706 | 33 | 12.5849 | 24.2385 | 59.9706 | 24.45 | 12.5922 | 20.8151 | 60.0109 | 21.1588 | 12.5833 | 20.2035 | 59.9994 | 20.16
12.5945 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3686 | 12.5979 | 32.6285 | 59.9706 | 33 | 12.5933 | 24.2385 | 59.9706 | 24.45 | 12.6005 | 20.7322 | 60.0109 | 21.155 | 12.5916 | 20.14 | 59.9994 | 20.1562
12.6028 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3649 | 12.6062 | 32.6035 | 59.9706 | 33 | 12.6016 | 24.2385 | 59.9706 | 24.45 | 12.6088 | 20.7322 | 60.0109 | 21.1513 | 12.5999 | 20.14 | 59.9994 | 20.1525
12.6111 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3611 | 12.6146 | 32.6035 | 59.9706 | 33 | 12.61 | 24.2385 | 59.9706 | 24.45 | 12.6171 | 20.7337 | 60.0109 | 21.1475 | 12.6083 | 20.14 | 59.9994 | 20.1487
12.6195 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3574 | 12.6229 | 32.6035 | 59.9706 | 33 | 12.6183 | 24.2386 | 59.9706 | 24.45 | 12.6255 | 20.7337 | 60.0109 | 21.1438 | 12.6166 | 20.14 | 59.9994 | 20.145
12.6278 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3536 | 12.6313 | 32.6035 | 59.9706 | 33 | 12.6266 | 24.2386 | 59.9706 | 24.45 | 12.6338 | 20.7366 | 60.0109 | 21.14 | 12.6249 | 20.1358 | 59.9994 | 20.1412
12.6362 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3499 | 12.6396 | 32.6035 | 59.9706 | 33 | 12.6349 | 24.2419 | 59.9706 | 24.45 | 12.6422 | 20.7366 | 60.0109 | 21.1363 | 12.6333 | 20.1358 | 59.9994 | 20.1375
12.6445 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3461 | 12.6479 | 32.6035 | 59.9706 | 33 | 12.6433 | 24.2419 | 59.9706 | 24.45 | 12.6505 | 20.7366 | 60.0109 | 21.1325 | 12.6416 | 20.1377 | 59.9994 | 20.1337
12.6528 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3424 | 12.6562 | 32.6035 | 59.9706 | 33 | 12.6516 | 24.2411 | 59.9706 | 24.45 | 12.6588 | 20.7366 | 60.0109 | 21.1288 | 12.6499 | 20.1377 | 59.9994 | 20.13
12.6611 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3386 | 12.6646 | 32.6035 | 59.9706 | 33 | 12.66 | 24.2411 | 59.9706 | 24.45 | 12.6671 | 20.7311 | 60.0109 | 21.125 | 12.6582 | 20.1377 | 59.9994 | 20.1262
12.6695 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3349 | 12.6729 | 32.6007 | 59.9706 | 33 | 12.6683 | 24.2411 | 59.9706 | 24.45 | 12.6755 | 20.7311 | 60.0109 | 21.1213 | 12.6666 | 20.1377 | 59.9994 | 20.1225
12.6778 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3311 | 12.6813 | 32.6007 | 59.9706 | 33 | 12.6766 | 24.2411 | 59.9706 | 24.45 | 12.6838 | 20.7311 | 60.0109 | 21.1175 | 12.6749 | 20.1392 | 59.9994 | 20.1187
12.6861 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3274 | 12.6896 | 32.5949 | 59.9706 | 33 | 12.685 | 24.2389 | 59.9706 | 24.45 | 12.6921 | 20.7311 | 60.0109 | 21.1138 | 12.6832 | 20.1392 | 59.9994 | 20.115
12.6945 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3236 | 12.6979 | 32.5949 | 59.9706 | 33 | 12.6933 | 24.2389 | 59.9706 | 24.45 | 12.7004 | 20.6348 | 60.0109 | 21.11 | 12.6915 | 20.1421 | 59.9994 | 20.1112
12.7028 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3199 | 12.7063 | 32.5942 | 59.9706 | 33 | 12.7017 | 24.2335 | 59.9706 | 24.45 | 12.7088 | 20.6348 | 60.0109 | 21.1063 | 12.7 | 20.1421 | 59.9994 | 20.1075
12.7112 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3161 | 12.7146 | 32.5942 | 59.9706 | 33 | 12.71 | 24.2335 | 59.9706 | 24.45 | 12.7171 | 20.6348 | 60.0109 | 21.1025 | 12.7083 | 20.1421 | 59.9994 | 20.1037
12.7195 | 48.1894 | 59.9879 | 48.3124 | 12.723 | 32.5927 | 59.9706 | 33 | 12.7183 | 24.2364 | 59.9706 | 24.45 | 12.7255 | 20.6348 | 60.0109 | 21.0988 | 12.7166 | 20.1421 | 59.9994 | 20.1
12.7278 | 48.1098 | 59.9879 | 48.3086 | 12.7313 | 32.5927 | 59.9706 | 33 | 12.7267 | 24.2364 | 59.9706 | 24.45 | 12.7338 | 20.6338 | 60.0109 | 21.095 | 12.7249 | 20.1421 | 59.9994 | 20.0962
12.7362 | 48.1098 | 59.9879 | 48.3049 | 12.7396 | 32.5927 | 59.9706 | 33 | 12.735 | 24.2364 | 59.9706 | 24.45 | 12.7421 | 20.6338 | 60.0109 | 21.0913 | 12.7333 | 20.1421 | 59.9994 | 20.0925
12.7445 | 48.1098 | 59.9879 | 48.3011 | 12.748 | 32.5927 | 59.9706 | 33 | 12.7433 | 24.2364 | 59.9706 | 24.45 | 12.7504 | 20.6338 | 60.0109 | 21.0875 | 12.7416 | 20.1396 | 59.9994 | 20.0887
12.7528 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2965 | 12.7563 | 32.5927 | 59.9706 | 33 | 12.7517 | 24.2363 | 59.9706 | 24.45 | 12.7588 | 20.6338 | 60.0109 | 21.0838 | 12.7499 | 20.1396 | 59.9994 | 20.085
12.7612 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2915 | 12.7646 | 32.5927 | 59.9706 | 33 | 12.76 | 24.2363 | 59.9706 | 24.45 | 12.7671 | 20.6338 | 60.0109 | 21.08 | 12.7583 | 20.1396 | 59.9994 | 20.0812
12.7695 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2865 | 12.773 | 32.5921 | 59.9706 | 33 | 12.7684 | 24.2364 | 59.9706 | 24.45 | 12.7755 | 20.6338 | 60.0109 | 21.0763 | 12.7666 | 20.1396 | 59.9994 | 20.0775
12.7778 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2815 | 12.7813 | 32.5921 | 59.9706 | 33 | 12.7767 | 24.2364 | 59.9706 | 24.45 | 12.7838 | 20.636 | 60.0109 | 21.0725 | 12.7749 | 20.1395 | 59.9994 | 20.0737
12.7862 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2765 | 12.7896 | 32.5921 | 59.9706 | 33 | 12.785 | 24.2034 | 59.9706 | 24.45 | 12.7921 | 20.636 | 60.0109 | 21.0688 | 12.7832 | 20.1395 | 59.9994 | 20.07
12.7945 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2715 | 12.798 | 32.5921 | 59.9706 | 33 | 12.7934 | 24.2034 | 59.9706 | 24.45 | 12.8004 | 20.636 | 60.0109 | 21.065 | 12.7916 | 20.1081 | 59.9994 | 20.0662
12.8028 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2665 | 12.8063 | 32.5921 | 59.9706 | 33 | 12.8017 | 24.2034 | 59.9706 | 24.45 | 12.8088 | 20.636 | 60.0109 | 21.0613 | 12.7999 | 20.1081 | 59.9994 | 20.0625
12.8112 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2615 | 12.8147 | 32.5921 | 59.9706 | 33 | 12.8101 | 24.2034 | 59.9706 | 24.45 | 12.8171 | 20.6374 | 60.0109 | 21.0575 | 12.8082 | 20.1081 | 59.9994 | 20.0587
12.8195 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2565 | 12.823 | 32.6075 | 59.9706 | 33 | 12.8184 | 24.2034 | 59.9706 | 24.45 | 12.8254 | 20.6374 | 60.0109 | 21.0538 | 12.8165 | 20.1081 | 59.9994 | 20.055
12.8278 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2515 | 12.8313 | 32.6075 | 59.9706 | 33 | 12.8267 | 24.2034 | 59.9706 | 24.45 | 12.8337 | 20.6374 | 60.0109 | 21.05 | 12.825 | 20.1081 | 59.9994 | 20.0512
12.8362 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2465 | 12.8397 | 32.6075 | 59.9706 | 33 | 12.8351 | 24.2049 | 59.9706 | 24.45 | 12.8421 | 20.6374 | 60.0109 | 21.0463 | 12.8333 | 20.1081 | 59.9994 | 20.0475
12.8445 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2415 | 12.848 | 32.6075 | 59.9706 | 33 | 12.8434 | 24.2049 | 59.9706 | 24.45 | 12.8504 | 20.6374 | 60.0109 | 21.0425 | 12.8416 | 20.111 | 59.9994 | 20.0437
12.8529 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2365 | 12.8564 | 32.6075 | 59.9706 | 33 | 12.8517 | 24.2043 | 59.9706 | 24.45 | 12.8588 | 20.6374 | 60.0109 | 21.0388 | 12.8499 | 20.111 | 59.9994 | 20.04
12.8612 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2315 | 12.8647 | 32.6075 | 59.9706 | 33 | 12.8601 | 24.2043 | 59.9706 | 24.45 | 12.8671 | 20.6371 | 60.0109 | 21.035 | 12.8583 | 20.1085 | 59.9994 | 20.0362
12.8695 | 48.1098 | 59.9879 | 48.2265 | 12.873 | 32.6072 | 59.9706 | 33 | 12.8684 | 24.2043 | 59.9706 | 24.45 | 12.8754 | 20.6371 | 60.0109 | 21.0313 | 12.8666 | 20.1085 | 59.9994 | 20.0325
12.8779 | 48.0085 | 59.9879 | 48.2215 | 12.8814 | 32.6072 | 59.9706 | 33 | 12.8767 | 24.2043 | 59.9706 | 24.45 | 12.8837 | 20.6371 | 60.0109 | 21.0275 | 12.8749 | 20.0839 | 59.9994 | 20.0287
12.8862 | 48.0085 | 59.9879 | 48.2165 | 12.8897 | 32.6041 | 59.9706 | 33 | 12.8851 | 24.2043 | 59.9706 | 24.45 | 12.8921 | 20.6371 | 60.0109 | 21.0238 | 12.8833 | 20.0839 | 59.9994 | 20.025
12.8945 | 48.0085 | 59.9879 | 48.2115 | 12.898 | 32.6041 | 59.9706 | 33 | 12.8934 | 24.2043 | 59.9706 | 24.45 | 12.9004 | 20.6368 | 60.0109 | 21.02 | 12.8916 | 20.0839 | 59.9994 | 20.0212
12.9029 | 48.0085 | 59.9879 | 48.2065 | 12.9064 | 32.6077 | 59.9706 | 33 | 12.9018 | 24.2276 | 59.9706 | 24.45 | 12.9088 | 20.6368 | 60.0109 | 21.0163 | 12.8999 | 20.0839 | 59.9994 | 20.0175
12.9112 | 48.0085 | 59.9879 | 48.2015 | 12.9147 | 32.6077 | 59.9706 | 33 | 12.9101 | 24.2276 | 59.9706 | 24.45 | 12.9171 | 20.6368 | 60.0109 | 21.0125 | 12.9082 | 20.0839 | 59.9994 | 20.0137
12.9195 | 48.0085 | 59.9879 | 48.1965 | 12.9231 | 32.6043 | 59.9706 | 33 | 12.9184 | 24.2259 | 59.9706 | 24.45 | 12.9254 | 20.6368 | 60.0109 | 21.0088 | 12.9166 | 20.0839 | 59.9994 | 20.01
12.9279 | 48.0085 | 59.9879 | 48.1915 | 12.9314 | 32.6043 | 59.9706 | 33 | 12.9268 | 24.2259 | 59.9706 | 24.45 | 12.9337 | 20.6368 | 60.0109 | 21.0051 | 12.9249 | 20.0828 | 59.9994 | 20.0062
12.9362 | 48.0085 | 59.9879 | 48.1865 | 12.9397 | 32.6043 | 59.9706 | 33 | 12.9351 | 24.2259 | 59.9706 | 24.45 | 12.9421 | 20.6368 | 60.0109 | 21.0013 | 12.9332 | 20.0828 | 59.9994 | 20.0025
12.9445 | 48.0085 | 59.9879 | 48.1815 | 12.9481 | 32.6043 | 59.9706 | 33 | 12.9435 | 24.2259 | 59.9706 | 24.45 | 12.9504 | 20.6354 | 60.0109 | 20.9976 | 12.9415 | 20.0828 | 59.9994 | 19.9987
12.9529 | 48.0085 | 59.9879 | 48.1765 | 12.9564 | 32.6061 | 59.9706 | 33 | 12.9518 | 24.2256 | 59.9706 | 24.45 | 12.9587 | 20.6354 | 60.0109 | 20.9938 | 12.95 | 20.0828 | 59.9994 | 19.995
12.9612 | 48.0085 | 59.9879 | 48.1715 | 12.9648 | 32.6061 | 59.9706 | 33 | 12.9601 | 24.2256 | 59.9706 | 24.45 | 12.967 | 20.6354 | 60.0109 | 20.9901 | 12.9583 | 20.0328 | 59.9994 | 19.9912
12.9696 | 48.0085 | 59.9879 | 48.1665 | 12.9731 | 32.6046 | 59.9706 | 33 | 12.9684 | 24.2272 | 59.9706 | 24.45 | 12.9754 | 20.6354 | 60.0109 | 20.9863 | 12.9666 | 20.0328 | 59.9994 | 19.9875
12.9779 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1615 | 12.9814 | 32.6046 | 59.9706 | 33 | 12.9768 | 24.2272 | 59.9706 | 24.45 | 12.9837 | 20.6327 | 60.0109 | 20.9826 | 12.9749 | 20.0328 | 59.9994 | 19.9837
12.9862 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1565 | 12.9897 | 32.6046 | 59.9706 | 33 | 12.9851 | 24.2271 | 59.9706 | 24.45 | 12.9921 | 20.6327 | 60.0109 | 20.9788 | 12.9833 | 20.0328 | 59.9994 | 19.98
12.9946 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1515 | 12.9981 | 32.6046 | 59.9706 | 33 | 12.9935 | 24.2271 | 59.9706 | 24.45 | 13.0004 | 20.6325 | 60.0109 | 20.9751 | 12.9916 | 20.0333 | 59.9994 | 19.9762
13.0029 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1465 | 13.0064 | 32.6044 | 59.9706 | 33 | 13.0018 | 24.2271 | 59.9706 | 24.45 | 13.0087 | 20.6325 | 60.0109 | 20.9713 | 12.9999 | 20.0333 | 59.9994 | 19.9725
13.0112 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1415 | 13.0148 | 32.6044 | 59.9706 | 33 | 13.0101 | 24.2271 | 59.9706 | 24.45 | 13.017 | 20.5598 | 60.0109 | 20.9676 | 13.0083 | 20.0356 | 59.9994 | 19.9687
13.0195 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1365 | 13.0231 | 32.6044 | 59.9706 | 33 | 13.0185 | 24.2271 | 59.9706 | 24.45 | 13.0254 | 20.5598 | 60.0109 | 20.9638 | 13.0166 | 20.0356 | 59.9994 | 19.965
13.0279 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1315 | 13.0314 | 32.6044 | 59.9706 | 33 | 13.0268 | 24.2271 | 59.9706 | 24.45 | 13.0337 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9601 | 13.0249 | 20.0356 | 59.9994 | 19.9612
13.0362 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1265 | 13.0398 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.0352 | 24.2261 | 59.9706 | 24.45 | 13.0421 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9563 | 13.0332 | 20.0356 | 59.9994 | 19.9575
13.0446 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1215 | 13.0481 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.0435 | 24.2261 | 59.9706 | 24.45 | 13.0504 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9526 | 13.0416 | 20.0312 | 59.9994 | 19.9537
13.0529 | 47.9383 | 59.9879 | 48.1165 | 13.0565 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.0518 | 24.2256 | 59.9706 | 24.45 | 13.0587 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9488 | 13.0499 | 20.0312 | 59.9994 | 19.95
13.0612 | 47.9339 | 59.9879 | 48.1115 | 13.0648 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.0602 | 24.2256 | 59.9706 | 24.45 | 13.0671 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9451 | 13.0582 | 20.0312 | 59.9994 | 19.9462
13.0696 | 47.9339 | 59.9879 | 48.1065 | 13.0731 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.0685 | 24.2223 | 59.9706 | 24.45 | 13.0754 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9413 | 13.0665 | 20.0312 | 59.9994 | 19.9425
13.0779 | 47.9339 | 59.9879 | 48.1015 | 13.0815 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.0768 | 24.2223 | 59.9706 | 24.45 | 13.0837 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9376 | 13.075 | 20.0313 | 59.9994 | 19.9387
13.0862 | 47.9339 | 59.9879 | 48.0965 | 13.0898 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.0852 | 24.2226 | 59.9706 | 24.45 | 13.092 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9338 | 13.0833 | 20.0313 | 59.9994 | 19.935
13.0946 | 47.9339 | 59.9879 | 48.0915 | 13.0981 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.0935 | 24.2226 | 59.9706 | 24.45 | 13.1004 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9301 | 13.0916 | 20.0328 | 59.9994 | 19.9312
13.1029 | 47.9339 | 59.9879 | 48.0865 | 13.1065 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1019 | 24.2223 | 59.9706 | 24.45 | 13.1087 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9263 | 13.1 | 20.0328 | 59.9994 | 19.9275
13.1113 | 47.9339 | 59.9879 | 48.0815 | 13.1148 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1102 | 24.2223 | 59.9706 | 24.45 | 13.1171 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9226 | 13.1083 | 20.0328 | 59.9994 | 19.9237
13.1196 | 47.9339 | 59.9879 | 48.0765 | 13.1231 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1185 | 24.2223 | 59.9706 | 24.45 | 13.1254 | 20.4896 | 60.0109 | 20.9188 | 13.1166 | 20.0328 | 59.9994 | 19.92
13.1279 | 47.9339 | 59.9879 | 48.0715 | 13.1315 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1269 | 24.2223 | 59.9706 | 24.45 | 13.1337 | 20.488 | 60.0109 | 20.9151 | 13.1249 | 20.0328 | 59.9994 | 19.9162
13.1362 | 47.9339 | 59.9879 | 48.0665 | 13.1398 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1352 | 24.2167 | 59.9706 | 24.45 | 13.142 | 20.488 | 60.0109 | 20.9113 | 13.1333 | 20.0328 | 59.9994 | 19.9125
13.1446 | 47.928 | 59.9879 | 48.0615 | 13.1482 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1436 | 24.2167 | 59.9706 | 24.45 | 13.1504 | 20.4881 | 60.0109 | 20.9076 | 13.1416 | 20.0315 | 59.9994 | 19.9087
13.1529 | 47.928 | 59.9879 | 48.0565 | 13.1565 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1519 | 24.2149 | 59.9706 | 24.45 | 13.1587 | 20.4881 | 60.0109 | 20.9038 | 13.1499 | 20.0315 | 59.9994 | 19.905
13.1612 | 47.928 | 59.9879 | 48.0515 | 13.1648 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1602 | 24.2149 | 59.9706 | 24.45 | 13.1671 | 20.4881 | 60.0109 | 20.9001 | 13.1582 | 20.0315 | 59.9994 | 19.9012
13.1696 | 47.928 | 59.9879 | 48.0465 | 13.1732 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1685 | 24.2149 | 59.9706 | 24.45 | 13.1754 | 20.4881 | 60.0109 | 20.8963 | 13.1666 | 20.0315 | 59.9994 | 19.8975
13.1779 | 47.9163 | 59.9879 | 48.0415 | 13.1815 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1769 | 24.2149 | 59.9706 | 24.45 | 13.1837 | 20.4881 | 60.0109 | 20.8926 | 13.1749 | 20.0315 | 59.9994 | 19.8937
13.1863 | 47.9163 | 59.9879 | 48.0365 | 13.1898 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1852 | 24.2149 | 59.9706 | 24.45 | 13.192 | 20.4881 | 60.0109 | 20.8888 | 13.1832 | 20.0315 | 59.9994 | 19.89
13.1946 | 47.9163 | 59.9879 | 48.0315 | 13.1982 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.1936 | 24.2149 | 59.9706 | 24.45 | 13.2004 | 20.4137 | 60.0109 | 20.8851 | 13.1915 | 20.0328 | 59.9994 | 19.8862
13.2029 | 47.9163 | 59.9879 | 48.0265 | 13.2065 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.2019 | 24.2702 | 59.9706 | 24.45 | 13.2087 | 20.4137 | 60.0109 | 20.8813 | 13.2 | 20.0328 | 59.9994 | 19.8825
13.2113 | 47.9163 | 59.9879 | 48.0215 | 13.2148 | 32.6144 | 59.9764 | 33 | 13.2102 | 24.2702 | 59.9706 | 24.45 | 13.217 | 20.4137 | 60.0109 | 20.8776 | 13.2083 | 19.9561 | 59.9994 | 19.8787
13.2196 | 47.9163 | 59.9879 | 48.0164 | 13.2232 | 32.6121 | 59.9764 | 33 | 13.2186 | 24.1563 | 59.9706 | 24.45 | 13.2253 | 20.4137 | 60.0109 | 20.8738 | 13.2166 | 19.9561 | 59.9994 | 19.875
13.2279 | 47.9163 | 59.9879 | 48.0114 | 13.2315 | 32.6121 | 59.9764 | 33 | 13.2269 | 24.1563 | 59.9706 | 24.45 | 13.2337 | 20.4137 | 60.0109 | 20.8701 | 13.225 | 19.8379 | 59.9994 | 19.8712
13.2363 | 47.9163 | 59.9879 | 48.0064 | 13.2399 | 32.6121 | 59.9764 | 33 | 13.2353 | 24.1563 | 59.9706 | 24.45 | 13.242 | 20.4137 | 60.0109 | 20.8663 | 13.2333 | 19.8379 | 59.9994 | 19.8675
13.2446 | 47.9163 | 59.9879 | 48.0014 | 13.2482 | 32.6121 | 59.9764 | 33 | 13.2436 | 24.1563 | 59.9706 | 24.45 | 13.2504 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8626 | 13.2416 | 19.834 | 59.9994 | 19.8637
13.2529 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9964 | 13.2565 | 32.6121 | 59.9764 | 33 | 13.2519 | 24.1561 | 59.9706 | 24.45 | 13.2587 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8588 | 13.2499 | 19.834 | 59.9994 | 19.86
13.2613 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9914 | 13.2649 | 32.6121 | 59.9764 | 33 | 13.2603 | 24.1561 | 59.9706 | 24.45 | 13.267 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8551 | 13.2583 | 19.834 | 59.9994 | 19.8562
13.2696 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9864 | 13.2732 | 32.6121 | 59.9764 | 33 | 13.2686 | 24.1573 | 59.9706 | 24.45 | 13.2753 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8513 | 13.2666 | 19.834 | 59.9994 | 19.8525
13.2779 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9814 | 13.2816 | 32.6121 | 59.9764 | 33 | 13.2769 | 24.1573 | 59.9706 | 24.45 | 13.2837 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8476 | 13.2749 | 19.8343 | 59.9994 | 19.8487
13.2863 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9764 | 13.2899 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.2853 | 24.1573 | 59.9706 | 24.45 | 13.292 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8438 | 13.2832 | 19.8343 | 59.9994 | 19.845
13.2946 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9714 | 13.2982 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.2936 | 24.1573 | 59.9706 | 24.45 | 13.3004 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8401 | 13.2916 | 19.834 | 59.9994 | 19.8412
13.3029 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9664 | 13.3065 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.302 | 24.1609 | 59.9706 | 24.45 | 13.3087 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8363 | 13.2999 | 19.834 | 59.9994 | 19.8375
13.3113 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9614 | 13.3149 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.3103 | 24.1609 | 59.9706 | 24.45 | 13.317 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8326 | 13.3082 | 19.834 | 59.9994 | 19.8337
13.3196 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9564 | 13.3232 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.3186 | 24.16 | 59.9706 | 24.45 | 13.3253 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8288 | 13.3165 | 19.834 | 59.9994 | 19.83
13.328 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9514 | 13.3316 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.327 | 24.16 | 59.9706 | 24.4496 | 13.3337 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8251 | 13.325 | 19.834 | 59.9994 | 19.8262
13.3363 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9464 | 13.3399 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.3353 | 24.16 | 59.9706 | 24.4483 | 13.342 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8213 | 13.3333 | 19.834 | 59.9994 | 19.8225
13.3446 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9414 | 13.3482 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.3437 | 24.16 | 59.9706 | 24.4471 | 13.3503 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8176 | 13.3416 | 19.8361 | 59.9994 | 19.8187
13.353 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9364 | 13.3566 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.352 | 24.0855 | 59.9649 | 24.4458 | 13.3586 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8138 | 13.35 | 19.8361 | 59.9994 | 19.815
13.3613 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9314 | 13.3649 | 32.6087 | 59.9764 | 33 | 13.3603 | 24.0855 | 59.9649 | 24.4446 | 13.367 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8101 | 13.3583 | 19.8361 | 59.9994 | 19.8112
13.3696 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9264 | 13.3732 | 32.6077 | 59.9764 | 33 | 13.3687 | 24.0865 | 59.9649 | 24.4433 | 13.3753 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8063 | 13.3666 | 19.8361 | 59.9994 | 19.8075
13.3779 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9214 | 13.3816 | 32.6077 | 59.9764 | 33 | 13.377 | 24.0865 | 59.9649 | 24.4421 | 13.3837 | 20.4112 | 60.0109 | 20.8026 | 13.3749 | 19.8361 | 59.9994 | 19.8037
13.3863 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9164 | 13.3899 | 32.6077 | 59.9764 | 33 | 13.3853 | 24.0865 | 59.9649 | 24.4408 | 13.392 | 20.4112 | 60.0109 | 20.7988 | 13.3833 | 19.8361 | 59.9994 | 19.8
13.3946 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9114 | 13.3983 | 32.6077 | 59.9764 | 33 | 13.3937 | 24.0865 | 59.9649 | 24.4396 | 13.4003 | 20.4097 | 60.0109 | 20.7951 | 13.3916 | 19.8348 | 59.9994 | 19.7962
13.403 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9064 | 13.4066 | 32.6077 | 59.9764 | 33 | 13.402 | 24.0865 | 59.9649 | 24.4383 | 13.4086 | 20.4097 | 60.0109 | 20.7913 | 13.3999 | 19.8348 | 59.9994 | 19.7925
13.4113 | 47.9163 | 59.9879 | 47.9014 | 13.4149 | 32.6077 | 59.9764 | 33 | 13.4103 | 24.0865 | 59.9649 | 24.4371 | 13.417 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7876 | 13.4082 | 19.8351 | 59.9994 | 19.7887
13.4196 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8964 | 13.4232 | 32.6054 | 59.9764 | 33 | 13.4187 | 24.0865 | 59.9649 | 24.4358 | 13.4253 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7838 | 13.4166 | 19.8351 | 59.9994 | 19.785
13.428 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8914 | 13.4316 | 32.6054 | 59.9764 | 33 | 13.427 | 24.0865 | 59.9649 | 24.4346 | 13.4337 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7801 | 13.4249 | 19.8351 | 59.9994 | 19.7812
13.4363 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8864 | 13.4399 | 32.6054 | 59.9764 | 33 | 13.4354 | 24.0855 | 59.9649 | 24.4333 | 13.442 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7763 | 13.4332 | 19.8351 | 59.9994 | 19.7775
13.4446 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8814 | 13.4483 | 32.6054 | 59.9764 | 33 | 13.4437 | 24.0855 | 59.9649 | 24.4321 | 13.4503 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7726 | 13.4415 | 19.8343 | 59.9994 | 19.7737
13.453 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8764 | 13.4566 | 32.6054 | 59.9764 | 33 | 13.452 | 24.0855 | 59.9649 | 24.4308 | 13.4586 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7688 | 13.45 | 19.8343 | 59.9994 | 19.77
13.4613 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8714 | 13.4649 | 32.6054 | 59.9764 | 33 | 13.4604 | 24.0855 | 59.9649 | 24.4296 | 13.467 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7651 | 13.4583 | 19.8346 | 59.9994 | 19.7662
13.4697 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8664 | 13.4733 | 32.6054 | 59.9764 | 33 | 13.4687 | 24.0843 | 59.9649 | 24.4283 | 13.4753 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7613 | 13.4666 | 19.8346 | 59.9994 | 19.7625
13.478 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8614 | 13.4816 | 32.6054 | 59.9764 | 33 | 13.4771 | 24.0843 | 59.9649 | 24.4271 | 13.4836 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7576 | 13.475 | 19.8346 | 59.9994 | 19.7587
13.4863 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8564 | 13.49 | 32.6052 | 59.9764 | 33 | 13.4854 | 24.0843 | 59.9649 | 24.4258 | 13.4919 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7538 | 13.4833 | 19.8346 | 59.9994 | 19.755
13.4946 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8514 | 13.4983 | 32.6052 | 59.9764 | 33 | 13.4937 | 24.0843 | 59.9649 | 24.4246 | 13.5003 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7501 | 13.4916 | 19.7659 | 59.9994 | 19.7512
13.503 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8464 | 13.5066 | 32.6052 | 59.9764 | 33 | 13.5021 | 24.0843 | 59.9649 | 24.4233 | 13.5086 | 20.4093 | 60.0109 | 20.7463 | 13.4999 | 19.7659 | 59.9994 | 19.7475
13.5113 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8414 | 13.515 | 32.6052 | 59.9764 | 33 | 13.5104 | 24.0843 | 59.9649 | 24.4221 | 13.517 | 20.3506 | 60.0109 | 20.7426 | 13.5083 | 19.7057 | 59.9994 | 19.7437
13.5197 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8364 | 13.5233 | 32.6052 | 59.9764 | 33 | 13.5187 | 24.0844 | 59.9591 | 24.4208 | 13.5253 | 20.3506 | 60.0109 | 20.7388 | 13.5166 | 19.7057 | 59.9994 | 19.74
13.528 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8314 | 13.5316 | 32.6052 | 59.9764 | 33 | 13.5271 | 24.0844 | 59.9591 | 24.4196 | 13.5336 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7351 | 13.5249 | 19.7057 | 59.9994 | 19.7362
13.5363 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8264 | 13.54 | 32.6052 | 59.9764 | 33 | 13.5354 | 24.0844 | 59.9591 | 24.4183 | 13.5419 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7313 | 13.5332 | 19.7057 | 59.9994 | 19.7325
13.5447 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8214 | 13.5483 | 32.6052 | 59.9764 | 33 | 13.5438 | 24.0844 | 59.9591 | 24.4171 | 13.5503 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7276 | 13.5416 | 19.7081 | 59.9994 | 19.7287
13.553 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8164 | 13.5566 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.5521 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4158 | 13.5587 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7239 | 13.5499 | 19.7081 | 59.9994 | 19.725
13.5613 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8114 | 13.565 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.5605 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4146 | 13.567 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7201 | 13.5582 | 19.7112 | 59.9994 | 19.7212
13.5697 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8064 | 13.5733 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.5688 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4133 | 13.5753 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7164 | 13.5665 | 19.7112 | 59.9994 | 19.7175
13.578 | 47.9163 | 59.9879 | 47.8014 | 13.5817 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.5771 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4121 | 13.5836 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7126 | 13.575 | 19.6156 | 59.9994 | 19.7137
13.5863 | 47.9163 | 59.9879 | 47.7964 | 13.59 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.5854 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4108 | 13.592 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7089 | 13.5833 | 19.6156 | 59.9994 | 19.71
13.5947 | 47.9163 | 59.9879 | 47.7914 | 13.5983 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.5938 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4096 | 13.6003 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7051 | 13.5916 | 19.6132 | 59.9994 | 19.7062
13.603 | 47.9163 | 59.9879 | 47.7864 | 13.6067 | 32.6012 | 59.9764 | 33 | 13.6021 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4083 | 13.6086 | 20.3483 | 60.0109 | 20.7014 | 13.6 | 19.6132 | 59.9994 | 19.7025
13.6113 | 47.9163 | 59.9879 | 47.7814 | 13.615 | 32.6012 | 59.9764 | 33 | 13.6105 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4071 | 13.6169 | 20.3436 | 60.0109 | 20.6976 | 13.6083 | 19.6132 | 59.9994 | 19.6987
13.6197 | 47.9163 | 59.9879 | 47.7764 | 13.6234 | 32.6012 | 59.9764 | 33 | 13.6188 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4058 | 13.6253 | 20.3436 | 60.0109 | 20.6939 | 13.6166 | 19.6132 | 59.9994 | 19.695
13.628 | 47.9163 | 59.9879 | 47.7714 | 13.6317 | 32.6012 | 59.9764 | 33 | 13.6272 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4046 | 13.6336 | 20.3436 | 60.0109 | 20.6901 | 13.6249 | 19.6137 | 59.9994 | 19.6912
13.6363 | 47.9163 | 59.9879 | 47.7664 | 13.64 | 32.6012 | 59.9764 | 33 | 13.6355 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4033 | 13.642 | 20.3436 | 60.0109 | 20.6864 | 13.6333 | 19.6137 | 59.9994 | 19.6875
13.6447 | 47.9163 | 59.9879 | 47.7614 | 13.6483 | 32.6012 | 59.9764 | 33 | 13.6438 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4021 | 13.6503 | 20.3436 | 60.0109 | 20.6826 | 13.6416 | 19.6143 | 59.9994 | 19.6837
13.653 | 47.9163 | 59.9879 | 47.7564 | 13.6567 | 32.6012 | 59.9764 | 33 | 13.6522 | 24.0829 | 59.9591 | 24.4008 | 13.6586 | 20.3436 | 60.0109 | 20.6789 | 13.6499 | 19.6143 | 59.9994 | 19.68
13.6614 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7514 | 13.665 | 32.6012 | 59.9764 | 33 | 13.6605 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3996 | 13.6669 | 20.3436 | 60.0109 | 20.6751 | 13.6582 | 19.6143 | 59.9994 | 19.6762
13.6697 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7464 | 13.6734 | 32.6006 | 59.9764 | 33 | 13.6689 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3983 | 13.6753 | 20.3436 | 60.0109 | 20.6714 | 13.6666 | 19.6143 | 59.9994 | 19.6725
13.678 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7414 | 13.6817 | 32.6006 | 59.9764 | 33 | 13.6772 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3971 | 13.6836 | 20.2555 | 60.0109 | 20.6676 | 13.6749 | 19.6095 | 59.9994 | 19.6687
13.6864 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7364 | 13.69 | 32.5994 | 59.9764 | 33 | 13.6855 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3958 | 13.692 | 20.2555 | 60.0109 | 20.6639 | 13.6832 | 19.6095 | 59.9994 | 19.665
13.6947 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7314 | 13.6984 | 32.5994 | 59.9764 | 33 | 13.6939 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3946 | 13.7003 | 20.1808 | 60.0109 | 20.6601 | 13.6915 | 19.6095 | 59.9937 | 19.6612
13.703 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7264 | 13.7067 | 32.5994 | 59.9764 | 33 | 13.7022 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3933 | 13.7086 | 20.1808 | 60.0109 | 20.6564 | 13.7 | 19.6095 | 59.9937 | 19.6575
13.7113 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7214 | 13.7151 | 32.5994 | 59.9764 | 33 | 13.7105 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3921 | 13.7169 | 20.1809 | 60.0109 | 20.6526 | 13.7083 | 19.6095 | 59.9937 | 19.6537
13.7197 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7164 | 13.7234 | 32.5994 | 59.9764 | 33 | 13.7189 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3908 | 13.7253 | 20.1809 | 60.0109 | 20.6489 | 13.7166 | 19.6095 | 59.9937 | 19.65
13.728 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7114 | 13.7317 | 32.5994 | 59.9764 | 33 | 13.7272 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3896 | 13.7336 | 20.1848 | 60.0109 | 20.6451 | 13.725 | 19.5696 | 59.9937 | 19.6462
13.7364 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7064 | 13.7401 | 32.5899 | 59.9764 | 33 | 13.7356 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3883 | 13.7419 | 20.1848 | 60.0109 | 20.6414 | 13.7333 | 19.5696 | 59.9937 | 19.6425
13.7447 | 47.8067 | 59.9879 | 47.7014 | 13.7484 | 32.5899 | 59.9764 | 33 | 13.7439 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3871 | 13.7502 | 20.1864 | 60.0109 | 20.6376 | 13.7416 | 19.5681 | 59.9937 | 19.6387
13.753 | 47.8067 | 59.9879 | 47.6973 | 13.7567 | 32.5898 | 59.9764 | 33 | 13.7522 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3858 | 13.7586 | 20.1864 | 60.0109 | 20.6339 | 13.7499 | 19.5681 | 59.9937 | 19.635
13.7614 | 47.7099 | 59.9879 | 47.6935 | 13.7651 | 32.5898 | 59.9764 | 33 | 13.7606 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3845 | 13.7669 | 20.1864 | 60.0109 | 20.6301 | 13.7583 | 19.5681 | 59.9937 | 19.6312
13.7697 | 47.7099 | 59.9879 | 47.6898 | 13.7734 | 32.5898 | 59.9764 | 33 | 13.7689 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3833 | 13.7753 | 20.1864 | 60.0109 | 20.6264 | 13.7666 | 19.5681 | 59.9937 | 19.6275
13.778 | 47.7099 | 59.9879 | 47.686 | 13.7817 | 32.5898 | 59.9764 | 33 | 13.7773 | 24.0829 | 59.9591 | 24.382 | 13.7836 | 20.1864 | 60.0109 | 20.6226 | 13.7749 | 19.5681 | 59.9937 | 19.6237
13.7864 | 47.7099 | 59.9879 | 47.6823 | 13.7901 | 32.5898 | 59.9764 | 33 | 13.7856 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3808 | 13.7919 | 20.1864 | 60.0109 | 20.6189 | 13.7832 | 19.5681 | 59.9937 | 19.6199
13.7947 | 47.7099 | 59.9937 | 47.6785 | 13.7984 | 32.5898 | 59.9764 | 33 | 13.7939 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3795 | 13.8002 | 20.1144 | 60.0109 | 20.6151 | 13.7916 | 19.5681 | 59.9937 | 19.6162
13.8031 | 47.7099 | 59.9937 | 47.6748 | 13.8067 | 32.5898 | 59.9764 | 33 | 13.8023 | 24.0829 | 59.9591 | 24.3783 | 13.8086 | 20.1144 | 60.0109 | 20.6114 | 13.7999 | 19.5681 | 59.9937 | 19.6124
13.8114 | 47.7099 | 59.9937 | 47.671 | 13.8151 | 32.5898 | 59.9764 | 33 | 13.8106 | 24.0829 | 59.9591 | 24.377 | 13.8169 | 20.1144 | 60.0109 | 20.6076 | 13.8082 | 19.5659 | 59.9937 | 19.6087
13.8197 | 47.7099 | 59.9937 | 47.6673 | 13.8234 | 32.5928 | 59.9764 | 33 | 13.8189 | 24.0272 | 59.9591 | 24.3758 | 13.8253 | 20.1144 | 60.0109 | 20.6039 | 13.8167 | 19.5659 | 59.9937 | 19.6049
13.828 | 47.7099 | 59.9937 | 47.6635 | 13.8318 | 32.5928 | 59.9764 | 33 | 13.8273 | 24.0272 | 59.9591 | 24.3745 | 13.8336 | 20.1144 | 60.0109 | 20.6001 | 13.825 | 19.5633 | 59.9937 | 19.6012
13.8364 | 47.7099 | 59.9937 | 47.6598 | 13.8401 | 32.5976 | 59.9764 | 33 | 13.8356 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3733 | 13.8419 | 20.1144 | 60.0109 | 20.5964 | 13.8333 | 19.5633 | 59.9937 | 19.5974
13.8447 | 47.7099 | 59.9937 | 47.656 | 13.8484 | 32.5976 | 59.9764 | 33 | 13.844 | 23.8598 | 59.9591 | 24.372 | 13.8502 | 20.1139 | 60.0109 | 20.5926 | 13.8416 | 19.5645 | 59.9937 | 19.5937
13.853 | 47.7099 | 59.9937 | 47.6523 | 13.8568 | 32.5976 | 59.9764 | 33 | 13.8523 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3708 | 13.8586 | 20.1139 | 60.0109 | 20.5889 | 13.85 | 19.5645 | 59.9937 | 19.5899
13.8614 | 47.7102 | 59.9937 | 47.6485 | 13.8651 | 32.5976 | 59.9764 | 33 | 13.8607 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3695 | 13.8669 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5851 | 13.8583 | 19.5645 | 59.9879 | 19.5862
13.8697 | 47.7102 | 59.9937 | 47.6448 | 13.8734 | 32.5976 | 59.9764 | 33 | 13.869 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3683 | 13.8752 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5814 | 13.8666 | 19.5645 | 59.9879 | 19.5824
13.8781 | 47.7063 | 59.9937 | 47.641 | 13.8818 | 32.5976 | 59.9764 | 33 | 13.8773 | 23.8598 | 59.9591 | 24.367 | 13.8835 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5776 | 13.875 | 19.5645 | 59.9879 | 19.5787
13.8864 | 47.7063 | 59.9937 | 47.6373 | 13.8901 | 32.5999 | 59.9764 | 33 | 13.8857 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3658 | 13.8919 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5739 | 13.8833 | 19.5645 | 59.9879 | 19.5749
13.8947 | 47.6278 | 59.9937 | 47.6335 | 13.8984 | 32.5999 | 59.9764 | 33 | 13.894 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3645 | 13.9002 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5701 | 13.8916 | 19.5645 | 59.9879 | 19.5712
13.9031 | 47.6278 | 59.9937 | 47.6298 | 13.9068 | 32.5999 | 59.9764 | 33 | 13.9023 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3633 | 13.9086 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5664 | 13.8999 | 19.5645 | 59.9879 | 19.5674
13.9114 | 47.6278 | 59.9937 | 47.626 | 13.9151 | 32.5999 | 59.9764 | 33 | 13.9107 | 23.8598 | 59.9591 | 24.362 | 13.9169 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5626 | 13.9083 | 19.5672 | 59.9879 | 19.5637
13.9197 | 47.6278 | 59.9937 | 47.6223 | 13.9235 | 32.6038 | 59.9764 | 33 | 13.919 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3608 | 13.9252 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5589 | 13.9166 | 19.5672 | 59.9879 | 19.5599
13.9281 | 47.6322 | 59.9937 | 47.6185 | 13.9318 | 32.6038 | 59.9764 | 33 | 13.9274 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3595 | 13.9335 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5551 | 13.9249 | 19.5672 | 59.9879 | 19.5562
13.9364 | 47.6322 | 59.9937 | 47.6148 | 13.9401 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.9357 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3583 | 13.9419 | 20.1127 | 60.0109 | 20.5514 | 13.9332 | 19.5672 | 59.9879 | 19.5524
13.9447 | 47.6343 | 59.9937 | 47.611 | 13.9485 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.944 | 23.8598 | 59.9591 | 24.357 | 13.9502 | 20.1134 | 60.0109 | 20.5468 | 13.9417 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5487
13.953 | 47.6343 | 59.9937 | 47.6073 | 13.9568 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.9524 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3558 | 13.9586 | 20.1134 | 60.0109 | 20.5418 | 13.95 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5449
13.9614 | 47.6343 | 59.9937 | 47.6035 | 13.9651 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.9607 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3545 | 13.9669 | 20.1123 | 60.0109 | 20.5368 | 13.9583 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5412
13.9697 | 47.6343 | 59.9937 | 47.5998 | 13.9735 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.9691 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3533 | 13.9752 | 20.1123 | 60.0109 | 20.5318 | 13.9667 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5374
13.9781 | 47.6343 | 59.9937 | 47.596 | 13.9818 | 32.6039 | 59.9764 | 33 | 13.9774 | 23.8598 | 59.9591 | 24.352 | 13.9835 | 20.1123 | 60.0109 | 20.5268 | 13.975 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5337
13.9864 | 47.6343 | 59.9937 | 47.5923 | 13.9901 | 32.5981 | 59.9764 | 33 | 13.9857 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3508 | 13.9919 | 20.1123 | 60.0109 | 20.5218 | 13.9833 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5299
13.9947 | 47.6316 | 59.9937 | 47.5885 | 13.9985 | 32.5981 | 59.9764 | 33 | 13.9941 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3495 | 14.0002 | 20.1123 | 60.0109 | 20.5168 | 13.9916 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5262
14.0031 | 47.6316 | 59.9937 | 47.5848 | 14.0068 | 32.5981 | 59.9764 | 33 | 14.0024 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3483 | 14.0085 | 20.1123 | 60.0109 | 20.5119 | 14 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5224
14.0114 | 47.6464 | 59.9937 | 47.581 | 14.0152 | 32.5981 | 59.9764 | 33 | 14.0107 | 23.8598 | 59.9591 | 24.347 | 14.0168 | 20.1101 | 60.0109 | 20.5069 | 14.0083 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5187
14.0197 | 47.6464 | 59.9937 | 47.5773 | 14.0235 | 32.597 | 59.9764 | 33 | 14.0191 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3458 | 14.0252 | 20.1101 | 60.0109 | 20.5019 | 14.0166 | 19.5678 | 59.9879 | 19.5149
14.0281 | 47.6492 | 59.9937 | 47.5735 | 14.0318 | 32.597 | 59.9764 | 33 | 14.0274 | 23.8598 | 59.9591 | 24.3445 | 14.0335 | 20.1101 | 60.0109 | 20.4969 | 14.025 | 19.4697 | 59.9879 | 19.5112
14.0364 | 47.6492 | 59.9937 | 47.5698 | 14.0402 | 32.597 | 59.9764 | 33 | 14.0358 | 23.8599 | 59.9591 | 24.3433 | 14.0419 | 20.1101 | 60.0109 | 20.4919 | 14.0333 | 19.4697 | 59.9879 | 19.5074
14.0447 | 47.6492 | 59.9937 | 47.566 | 14.0485 | 32.597 | 59.9764 | 33 | 14.0441 | 23.8599 | 59.9591 | 24.342 | 14.0502 | 20.1093 | 60.0109 | 20.4869 | 14.0416 | 19.3734 | 59.9879 | 19.5037
14.0531 | 47.6492 | 59.9937 | 47.5623 | 14.0569 | 32.5968 | 59.9764 | 33 | 14.0524 | 23.8591 | 59.9591 | 24.3408 | 14.0585 | 20.1093 | 60.0109 | 20.4819 | 14.0499 | 19.3734 | 59.9879 | 19.4999
14.0614 | 47.6468 | 59.9937 | 47.5585 | 14.0652 | 32.5968 | 59.9764 | 33 | 14.0608 | 23.8591 | 59.9591 | 24.3395 | 14.0669 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4769 | 14.0583 | 19.3734 | 59.9879 | 19.4962
14.0697 | 47.6468 | 59.9937 | 47.5548 | 14.0735 | 32.5968 | 59.9764 | 33 | 14.0691 | 23.8591 | 59.9591 | 24.3383 | 14.0752 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4719 | 14.0667 | 19.3734 | 59.9879 | 19.4924
14.0781 | 47.6468 | 59.9937 | 47.551 | 14.0818 | 32.5968 | 59.9764 | 33 | 14.0775 | 23.8591 | 59.9591 | 24.337 | 14.0836 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4669 | 14.075 | 19.3734 | 59.9879 | 19.4887
14.0864 | 47.6468 | 59.9937 | 47.5473 | 14.0902 | 32.5966 | 59.9764 | 33 | 14.0858 | 23.8591 | 59.9591 | 24.3358 | 14.0919 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4619 | 14.0834 | 19.3734 | 59.9879 | 19.4849
14.0947 | 47.6433 | 59.9937 | 47.5435 | 14.0985 | 32.5966 | 59.9764 | 33 | 14.0941 | 23.8591 | 59.9591 | 24.3345 | 14.1002 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4569 | 14.0917 | 19.374 | 59.9879 | 19.4812
14.1031 | 47.6433 | 59.9937 | 47.5398 | 14.1069 | 32.5956 | 59.9764 | 33 | 14.1025 | 23.8591 | 59.9591 | 24.3333 | 14.1085 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4519 | 14.1 | 19.374 | 59.9879 | 19.4774
14.1114 | 47.6486 | 59.9937 | 47.536 | 14.1152 | 32.5956 | 59.9764 | 33 | 14.1108 | 23.8591 | 59.9591 | 24.332 | 14.1169 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4469 | 14.1083 | 19.374 | 59.9879 | 19.4737
14.1197 | 47.6486 | 59.9937 | 47.5323 | 14.1235 | 32.5956 | 59.9764 | 33 | 14.1191 | 23.8591 | 59.9591 | 24.3308 | 14.1252 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4419 | 14.1167 | 19.374 | 59.9879 | 19.4699
14.1281 | 47.6293 | 59.9937 | 47.5285 | 14.1319 | 32.5956 | 59.9764 | 33 | 14.1275 | 23.8591 | 59.9591 | 24.3295 | 14.1335 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4369 | 14.125 | 19.374 | 59.9879 | 19.4662
14.1364 | 47.6293 | 59.9937 | 47.5248 | 14.1402 | 32.5956 | 59.9764 | 33 | 14.1358 | 23.8591 | 59.9591 | 24.3283 | 14.1418 | 20.1109 | 60.0109 | 20.4319 | 14.1333 | 19.374 | 59.9879 | 19.4624
14.1448 | 47.6258 | 59.9937 | 47.521 | 14.1486 | 32.5956 | 59.9764 | 33 | 14.1442 | 23.8591 | 59.9591 | 24.327 | 14.1502 | 20.1088 | 60.0109 | 20.4269 | 14.1416 | 19.2792 | 59.9879 | 19.4587
14.1531 | 47.6258 | 59.9937 | 47.5173 | 14.1569 | 32.5956 | 59.9764 | 33 | 14.1525 | 23.8634 | 59.9591 | 24.3258 | 14.1585 | 20.1088 | 60.0109 | 20.4219 | 14.15 | 19.2792 | 59.9879 | 19.4549
14.1614 | 47.6289 | 59.9937 | 47.5135 | 14.1652 | 32.5956 | 59.9764 | 33 | 14.1609 | 23.8634 | 59.9591 | 24.3245 | 14.1669 | 20.1075 | 60.0109 | 20.4169 | 14.1583 | 19.2792 | 59.9879 | 19.4512
14.1698 | 47.6289 | 59.9937 | 47.5098 | 14.1736 | 32.6024 | 59.9764 | 33 | 14.1692 | 23.8634 | 59.9591 | 24.3233 | 14.1752 | 20.1075 | 60.0109 | 20.4119 | 14.1666 | 19.2792 | 59.9879 | 19.4474
14.1781 | 47.6265 | 59.9937 | 47.506 | 14.1819 | 32.6024 | 59.9764 | 33 | 14.1775 | 23.8634 | 59.9591 | 24.322 | 14.1835 | 20.1075 | 60.0109 | 20.4069 | 14.175 | 19.2792 | 59.9879 | 19.4437
14.1864 | 47.6265 | 59.9937 | 47.5023 | 14.1902 | 32.6024 | 59.9764 | 33 | 14.1859 | 23.8634 | 59.9591 | 24.3208 | 14.1918 | 20.1075 | 60.0109 | 20.4019 | 14.1833 | 19.2792 | 59.9879 | 19.4399
14.1947 | 47.5581 | 59.9937 | 47.4985 | 14.1986 | 32.6024 | 59.9764 | 33 | 14.1942 | 23.8634 | 59.9591 | 24.3195 | 14.2002 | 20.1075 | 60.0109 | 20.3969 | 14.1917 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4362
14.2031 | 47.5581 | 59.9937 | 47.4948 | 14.2069 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2025 | 23.8634 | 59.9591 | 24.3183 | 14.2085 | 20.1075 | 60.0109 | 20.3919 | 14.2 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4324
14.2114 | 47.5642 | 59.9937 | 47.491 | 14.2152 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2109 | 23.8634 | 59.9591 | 24.317 | 14.2169 | 20.1075 | 60.0109 | 20.3869 | 14.2084 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4287
14.2197 | 47.5642 | 59.9937 | 47.4873 | 14.2236 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2192 | 23.8636 | 59.9591 | 24.3158 | 14.2252 | 20.1075 | 60.0109 | 20.3819 | 14.2167 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4249
14.2281 | 47.4988 | 59.9937 | 47.4835 | 14.2319 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2276 | 23.8636 | 59.9591 | 24.3145 | 14.2335 | 20.1075 | 60.0109 | 20.3769 | 14.225 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4212
14.2364 | 47.4988 | 59.9937 | 47.4798 | 14.2402 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2359 | 23.8627 | 59.9591 | 24.3132 | 14.2418 | 20.1075 | 60.0109 | 20.3719 | 14.2334 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4174
14.2448 | 47.4956 | 59.9937 | 47.476 | 14.2486 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2442 | 23.8627 | 59.9591 | 24.312 | 14.2502 | 20.1108 | 60.0109 | 20.3669 | 14.2417 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4137
14.2531 | 47.4956 | 59.9937 | 47.4723 | 14.2569 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2526 | 23.8627 | 59.9591 | 24.3107 | 14.2585 | 20.1108 | 60.0109 | 20.3619 | 14.25 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4099
14.2614 | 47.4956 | 59.9937 | 47.4685 | 14.2653 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2609 | 23.8627 | 59.9591 | 24.3095 | 14.2668 | 20.1108 | 60.0109 | 20.3569 | 14.2583 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4062
14.2698 | 47.4956 | 59.9937 | 47.4648 | 14.2736 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2693 | 23.8627 | 59.9591 | 24.3082 | 14.2751 | 20.1108 | 60.0109 | 20.3519 | 14.2667 | 19.2785 | 59.9879 | 19.4024
14.2781 | 47.4956 | 59.9937 | 47.461 | 14.2819 | 32.6117 | 59.9879 | 33 | 14.2776 | 23.8627 | 59.9591 | 24.307 | 14.2835 | 20.1127 | 60.0109 | 20.3469 | 14.275 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3987
14.2864 | 47.4956 | 59.9937 | 47.4573 | 14.2903 | 32.6149 | 59.9879 | 33 | 14.2859 | 23.8583 | 59.9591 | 24.3057 | 14.2918 | 20.1127 | 60.0109 | 20.3419 | 14.2833 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3949
14.2948 | 47.4645 | 59.9937 | 47.4535 | 14.2986 | 32.6149 | 59.9879 | 33 | 14.2943 | 23.8583 | 59.9591 | 24.3045 | 14.3002 | 19.9928 | 60.0109 | 20.3369 | 14.2917 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3912
14.3031 | 47.4645 | 59.9937 | 47.4498 | 14.3069 | 32.6173 | 59.9879 | 33 | 14.3026 | 23.8584 | 59.9591 | 24.3032 | 14.3085 | 19.9928 | 60.0109 | 20.3319 | 14.3 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3874
14.3114 | 47.4645 | 59.9937 | 47.446 | 14.3152 | 32.6173 | 59.9879 | 33 | 14.3109 | 23.8584 | 59.9591 | 24.302 | 14.3168 | 19.7848 | 60.0109 | 20.3269 | 14.3083 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3837
14.3198 | 47.4645 | 59.9937 | 47.4423 | 14.3236 | 32.6173 | 59.9879 | 33 | 14.3193 | 23.7774 | 59.9591 | 24.3007 | 14.3251 | 19.7848 | 60.0109 | 20.3219 | 14.3167 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3799
14.3281 | 47.4637 | 59.9937 | 47.4385 | 14.3319 | 32.6173 | 59.9879 | 33 | 14.3276 | 23.7774 | 59.9591 | 24.298 | 14.3335 | 19.7848 | 60.0109 | 20.3169 | 14.3251 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3762
14.3364 | 47.4637 | 59.9937 | 47.4348 | 14.3403 | 32.6173 | 59.9879 | 33 | 14.336 | 23.6837 | 59.9591 | 24.293 | 14.3418 | 19.7848 | 60.0109 | 20.3119 | 14.3334 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3724
14.3448 | 47.4637 | 59.9937 | 47.431 | 14.3486 | 32.6173 | 59.9879 | 33 | 14.3443 | 23.6837 | 59.9591 | 24.288 | 14.3502 | 19.785 | 60.0109 | 20.3069 | 14.3417 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3687
14.3531 | 47.4637 | 59.9937 | 47.4273 | 14.3569 | 32.6183 | 59.9879 | 33 | 14.3527 | 23.6425 | 59.9591 | 24.283 | 14.3585 | 19.785 | 60.0109 | 20.3019 | 14.3501 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3649
14.3614 | 47.4577 | 59.9937 | 47.4235 | 14.3653 | 32.6183 | 59.9879 | 33 | 14.361 | 23.6425 | 59.9591 | 24.2779 | 14.3668 | 19.7867 | 60.0109 | 20.2969 | 14.3584 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3612
14.3698 | 47.4577 | 59.9937 | 47.4198 | 14.3736 | 32.6227 | 59.9879 | 33 | 14.3693 | 23.6425 | 59.9591 | 24.2729 | 14.3751 | 19.7867 | 60.0109 | 20.2919 | 14.3667 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3574
14.3781 | 47.4577 | 59.9937 | 47.416 | 14.3819 | 32.6227 | 59.9879 | 33 | 14.3777 | 23.6425 | 59.9591 | 24.2679 | 14.3835 | 19.7867 | 60.0109 | 20.2869 | 14.375 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3537
14.3864 | 47.4577 | 59.9937 | 47.4123 | 14.3903 | 32.6229 | 59.9879 | 33 | 14.386 | 23.6438 | 59.9591 | 24.2629 | 14.3918 | 19.7867 | 60.0109 | 20.2819 | 14.3834 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3499
14.3948 | 47.4597 | 59.9937 | 47.4085 | 14.3986 | 32.6229 | 59.9879 | 33 | 14.3943 | 23.6438 | 59.9591 | 24.2579 | 14.4001 | 19.7867 | 60.0109 | 20.2769 | 14.3917 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3461
14.4031 | 47.4597 | 59.9937 | 47.4048 | 14.407 | 32.6229 | 59.9879 | 33 | 14.4027 | 23.6442 | 59.9591 | 24.2529 | 14.4084 | 19.7867 | 60.0109 | 20.2719 | 14.4 | 19.2785 | 59.9879 | 19.3424
14.4115 | 47.4597 | 59.9937 | 47.401 | 14.4153 | 32.6229 | 59.9879 | 33 | 14.411 | 23.6442 | 59.9591 | 24.2479 | 14.4168 | 19.7867 | 60.0109 | 20.2669 | 14.4083 | 19.2796 | 59.9879 | 19.3386
14.4198 | 47.4597 | 59.9937 | 47.3973 | 14.4236 | 32.6229 | 59.9879 | 33 | 14.4194 | 23.6442 | 59.9591 | 24.2429 | 14.4251 | 19.7867 | 60.0109 | 20.2619 | 14.4167 | 19.2796 | 59.9879 | 19.3349
14.4281 | 47.4608 | 59.9937 | 47.3935 | 14.4319 | 32.6229 | 59.9879 | 33 | 14.4277 | 23.6442 | 59.9591 | 24.2379 | 14.4335 | 19.7545 | 60.0109 | 20.2569 | 14.425 | 19.279 | 59.9879 | 19.3311
14.4364 | 47.4608 | 59.9937 | 47.3898 | 14.4403 | 32.6242 | 59.9879 | 33 | 14.436 | 23.6442 | 59.9591 | 24.2329 | 14.4418 | 19.7545 | 60.0109 | 20.2519 | 14.4333 | 19.279 | 59.9879 | 19.3274
14.4448 | 47.4495 | 59.9937 | 47.386 | 14.4486 | 32.6242 | 59.9879 | 33 | 14.4444 | 23.6442 | 59.9591 | 24.2279 | 14.4501 | 19.7549 | 60.0109 | 20.2469 | 14.4418 | 19.2768 | 59.9879 | 19.3236
14.4531 | 47.4495 | 59.9937 | 47.3823 | 14.4569 | 32.6218 | 59.9879 | 33 | 14.4527 | 23.6435 | 59.9591 | 24.2229 | 14.4584 | 19.7549 | 60.0109 | 20.2419 | 14.4501 | 19.2768 | 59.9879 | 19.3199
14.4614 | 47.4667 | 59.9937 | 47.3785 | 14.4653 | 32.6218 | 59.9879 | 33 | 14.4611 | 23.6435 | 59.9591 | 24.2179 | 14.4668 | 19.7549 | 60.0109 | 20.2369 | 14.4584 | 19.2768 | 59.9879 | 19.3161
14.4698 | 47.4667 | 59.9937 | 47.3748 | 14.4736 | 32.6216 | 59.9879 | 33 | 14.4694 | 23.6435 | 59.9591 | 24.2129 | 14.4751 | 19.7549 | 60.0109 | 20.2319 | 14.4667 | 19.2768 | 59.9879 | 19.3124
14.4781 | 47.4667 | 59.9937 | 47.371 | 14.482 | 32.6216 | 59.9879 | 33 | 14.4777 | 23.6435 | 59.9591 | 24.2079 | 14.4835 | 19.7549 | 60.0109 | 20.2269 | 14.4751 | 19.2768 | 59.9879 | 19.3086
14.4864 | 47.4667 | 59.9937 | 47.3673 | 14.4903 | 32.6216 | 59.9879 | 33 | 14.4861 | 23.6396 | 59.9591 | 24.2029 | 14.4918 | 19.7549 | 60.0109 | 20.2219 | 14.4834 | 19.2768 | 59.9879 | 19.3049
14.4948 | 47.4618 | 59.9937 | 47.3635 | 14.4986 | 32.6216 | 59.9879 | 33 | 14.4944 | 23.6396 | 59.9591 | 24.1979 | 14.5001 | 19.7555 | 60.0109 | 20.2169 | 14.4917 | 19.2768 | 59.9879 | 19.3011
14.5031 | 47.4618 | 59.9937 | 47.3598 | 14.507 | 32.611 | 59.9879 | 33 | 14.5027 | 23.6396 | 59.9591 | 24.1929 | 14.5084 | 19.7555 | 60.0109 | 20.2119 | 14.5001 | 19.2768 | 59.9879 | 19.2974
14.5115 | 47.4724 | 59.9937 | 47.356 | 14.5153 | 32.611 | 59.9879 | 33 | 14.5111 | 23.6396 | 59.9591 | 24.1879 | 14.5168 | 19.7555 | 60.0109 | 20.2069 | 14.5084 | 19.2768 | 59.9879 | 19.2936
14.5198 | 47.4724 | 59.9937 | 47.3522 | 14.5236 | 32.6097 | 59.9879 | 33 | 14.5194 | 23.6396 | 59.9591 | 24.1829 | 14.5251 | 19.7555 | 60.0109 | 20.2019 | 14.5167 | 19.2768 | 59.9879 | 19.2899
14.5281 | 47.4662 | 59.9937 | 47.3485 | 14.532 | 32.6097 | 59.9879 | 33 | 14.5278 | 23.6396 | 59.9591 | 24.1779 | 14.5334 | 19.7555 | 60.0109 | 20.1969 | 14.525 | 19.2768 | 59.9879 | 19.2861
14.5365 | 47.4662 | 59.9937 | 47.3447 | 14.5403 | 32.605 | 59.9879 | 33 | 14.5361 | 23.6396 | 59.9591 | 24.1729 | 14.5417 | 19.7555 | 60.0109 | 20.1919 | 14.5334 | 19.2768 | 59.9879 | 19.2824
14.5448 | 47.4645 | 59.9937 | 47.341 | 14.5486 | 32.605 | 59.9879 | 33 | 14.5444 | 23.6396 | 59.9591 | 24.1679 | 14.5501 | 19.7555 | 60.0109 | 20.1869 | 14.5417 | 19.2768 | 59.9879 | 19.2786
14.5531 | 47.4645 | 59.9937 | 47.3372 | 14.557 | 32.605 | 59.9879 | 33 | 14.5528 | 23.6355 | 59.9591 | 24.1629 | 14.5585 | 19.7555 | 60.0109 | 20.1819 | 14.55 | 19.2768 | 59.9879 | 19.2749
14.5614 | 47.4551 | 59.9937 | 47.3335 | 14.5653 | 32.605 | 59.9879 | 33 | 14.5611 | 23.6355 | 59.9591 | 24.1579 | 14.5668 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1769 | 14.5585 | 19.2791 | 59.9879 | 19.2711
14.5698 | 47.4551 | 59.9937 | 47.3297 | 14.5736 | 32.6055 | 59.9879 | 33 | 14.5695 | 23.6371 | 59.9591 | 24.1529 | 14.5751 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1719 | 14.5668 | 19.2791 | 59.9879 | 19.2674
14.5781 | 47.4551 | 59.9937 | 47.326 | 14.582 | 32.6055 | 59.9879 | 33 | 14.5778 | 23.6371 | 59.9591 | 24.1479 | 14.5834 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1669 | 14.5751 | 19.1602 | 59.9879 | 19.2636
14.5865 | 47.4551 | 59.9937 | 47.3222 | 14.5903 | 32.6055 | 59.9879 | 33 | 14.5862 | 23.6371 | 59.9591 | 24.1429 | 14.5918 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1619 | 14.5834 | 19.1602 | 59.9879 | 19.2599
14.5948 | 47.3845 | 59.9937 | 47.3185 | 14.5987 | 32.6055 | 59.9879 | 33 | 14.5945 | 23.6371 | 59.9591 | 24.1379 | 14.6001 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1569 | 14.5918 | 19.1602 | 59.9879 | 19.2561
14.6031 | 47.3845 | 59.9937 | 47.3147 | 14.607 | 32.6113 | 59.9879 | 33 | 14.6028 | 23.6371 | 59.9591 | 24.1329 | 14.6085 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1519 | 14.6001 | 19.1602 | 59.9879 | 19.2524
14.6115 | 47.3845 | 59.9937 | 47.311 | 14.6153 | 32.6113 | 59.9879 | 33 | 14.6111 | 23.6371 | 59.9591 | 24.1278 | 14.6168 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1469 | 14.6084 | 19.1602 | 59.9879 | 19.2486
14.6198 | 47.3845 | 59.9937 | 47.3072 | 14.6237 | 32.6113 | 59.9879 | 33 | 14.6195 | 23.6371 | 59.9591 | 24.1228 | 14.6251 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1419 | 14.6167 | 19.1602 | 59.9879 | 19.2449
14.6281 | 47.3852 | 59.9879 | 47.3035 | 14.632 | 32.6113 | 59.9879 | 33 | 14.6278 | 23.6371 | 59.9591 | 24.1178 | 14.6334 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1369 | 14.6251 | 19.0627 | 59.9879 | 19.2411
14.6365 | 47.3852 | 59.9879 | 47.2997 | 14.6403 | 32.6093 | 59.9879 | 33 | 14.6362 | 23.5736 | 59.9591 | 24.1128 | 14.6418 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1319 | 14.6334 | 19.0627 | 59.9879 | 19.2374
14.6448 | 47.3852 | 59.9879 | 47.296 | 14.6487 | 32.6093 | 59.9879 | 33 | 14.6445 | 23.5736 | 59.9591 | 24.1078 | 14.6501 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1269 | 14.6417 | 19.0627 | 59.9879 | 19.2336
14.6531 | 47.3852 | 59.9879 | 47.2922 | 14.657 | 32.6093 | 59.9879 | 33 | 14.6529 | 23.5736 | 59.9591 | 24.1028 | 14.6584 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1219 | 14.6501 | 19.0627 | 59.9879 | 19.2299
14.6615 | 47.3852 | 59.9879 | 47.2885 | 14.6653 | 32.6093 | 59.9879 | 33 | 14.6612 | 23.5736 | 59.9591 | 24.0978 | 14.6667 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1169 | 14.6584 | 18.968 | 59.9879 | 19.2261
14.6698 | 47.3852 | 59.9879 | 47.2847 | 14.6737 | 32.6098 | 59.9879 | 33 | 14.6695 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0928 | 14.6751 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1119 | 14.6667 | 18.968 | 59.9879 | 19.2224
14.6781 | 47.3248 | 59.9879 | 47.281 | 14.682 | 32.6098 | 59.9879 | 33 | 14.6779 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0878 | 14.6834 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1069 | 14.675 | 18.9647 | 59.9879 | 19.2186
14.6865 | 47.3248 | 59.9879 | 47.2772 | 14.6903 | 32.6098 | 59.9879 | 33 | 14.6862 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0828 | 14.6918 | 19.7544 | 60.0109 | 20.1019 | 14.6835 | 18.9647 | 59.9879 | 19.2149
14.6948 | 47.3248 | 59.9879 | 47.2735 | 14.6987 | 32.6098 | 59.9879 | 33 | 14.6945 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0778 | 14.7001 | 19.7544 | 60.0109 | 20.0969 | 14.6918 | 18.9655 | 59.9879 | 19.2111
14.7031 | 47.3248 | 59.9879 | 47.2697 | 14.707 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7029 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0728 | 14.7084 | 19.7544 | 60.0109 | 20.0919 | 14.7001 | 18.9655 | 59.9879 | 19.2074
14.7115 | 47.3248 | 59.9879 | 47.266 | 14.7153 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7112 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0678 | 14.7167 | 19.6448 | 60.0109 | 20.0869 | 14.7085 | 18.9655 | 59.9879 | 19.2036
14.7198 | 47.3248 | 59.9879 | 47.2622 | 14.7237 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7196 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0628 | 14.7251 | 19.6448 | 60.0109 | 20.0819 | 14.7168 | 18.9655 | 59.9879 | 19.1999
14.7282 | 47.3248 | 59.9879 | 47.2585 | 14.732 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7279 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0578 | 14.7334 | 19.4673 | 60.0109 | 20.0769 | 14.7251 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1961
14.7365 | 47.3248 | 59.9879 | 47.2547 | 14.7404 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7362 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0528 | 14.7418 | 19.4673 | 60.0109 | 20.0719 | 14.7334 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1924
14.7448 | 47.3248 | 59.9879 | 47.251 | 14.7487 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7446 | 23.5795 | 59.9591 | 24.0478 | 14.7501 | 19.4673 | 60.0109 | 20.0669 | 14.7418 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1886
14.7532 | 47.3248 | 59.9879 | 47.2472 | 14.757 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7529 | 23.5792 | 59.9591 | 24.0428 | 14.7584 | 19.4673 | 60.0109 | 20.0619 | 14.7501 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1849
14.7615 | 47.2352 | 59.9879 | 47.2435 | 14.7654 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7613 | 23.5792 | 59.9591 | 24.0378 | 14.7667 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0569 | 14.7584 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1811
14.7698 | 47.2352 | 59.9879 | 47.2397 | 14.7737 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7696 | 23.5806 | 59.9591 | 24.0328 | 14.7751 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0519 | 14.7668 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1774
14.7782 | 47.2352 | 59.9879 | 47.236 | 14.782 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7779 | 23.5806 | 59.9591 | 24.0278 | 14.7834 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0469 | 14.7751 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1736
14.7865 | 47.2352 | 59.9879 | 47.2322 | 14.7903 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7863 | 23.5806 | 59.9591 | 24.0228 | 14.7917 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0419 | 14.7834 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1699
14.7948 | 47.2313 | 59.9879 | 47.2285 | 14.7987 | 32.6067 | 59.9879 | 33 | 14.7946 | 23.5806 | 59.9591 | 24.0178 | 14.8 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0369 | 14.7917 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1661
14.8032 | 47.2313 | 59.9879 | 47.2247 | 14.807 | 32.6023 | 59.9879 | 33 | 14.8029 | 23.5019 | 59.9591 | 24.0128 | 14.8084 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0319 | 14.8002 | 18.9665 | 59.9879 | 19.1624
14.8115 | 47.2313 | 59.9879 | 47.221 | 14.8154 | 32.6023 | 59.9879 | 33 | 14.8113 | 23.5019 | 59.9591 | 24.0078 | 14.8167 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0269 | 14.8085 | 18.9686 | 59.9879 | 19.1586
14.8198 | 47.2313 | 59.9879 | 47.2172 | 14.8237 | 32.6023 | 59.9879 | 33 | 14.8196 | 23.5019 | 59.9591 | 24.0028 | 14.8251 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0219 | 14.8168 | 18.9686 | 59.9879 | 19.1549
14.8282 | 47.2313 | 59.9879 | 47.2135 | 14.832 | 32.6023 | 59.9879 | 33 | 14.828 | 23.5019 | 59.9591 | 23.9978 | 14.8334 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0169 | 14.8251 | 18.9686 | 59.9879 | 19.1511
14.8365 | 47.2313 | 59.9879 | 47.2097 | 14.8404 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.8363 | 23.396 | 59.9591 | 23.9928 | 14.8417 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0119 | 14.8335 | 18.9686 | 59.9879 | 19.1474
14.8448 | 47.2313 | 59.9879 | 47.206 | 14.8487 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.8446 | 23.396 | 59.9591 | 23.9878 | 14.85 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0069 | 14.8418 | 18.9666 | 59.9879 | 19.1436
14.8532 | 47.2313 | 59.9879 | 47.2022 | 14.857 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.853 | 23.396 | 59.9591 | 23.9827 | 14.8584 | 19.4676 | 60.0109 | 20.0019 | 14.8501 | 18.9666 | 59.9879 | 19.1399
14.8615 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1985 | 14.8654 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.8613 | 23.396 | 59.9591 | 23.9777 | 14.8667 | 19.4676 | 60.0109 | 19.9969 | 14.8585 | 18.9666 | 59.9879 | 19.1361
14.8699 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1947 | 14.8737 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.8697 | 23.3932 | 59.9591 | 23.9727 | 14.8751 | 19.4676 | 60.0109 | 19.9919 | 14.8668 | 18.9666 | 59.9879 | 19.1324
14.8782 | 47.2313 | 59.9879 | 47.191 | 14.882 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.878 | 23.3932 | 59.9591 | 23.9677 | 14.8834 | 19.4676 | 60.0109 | 19.9869 | 14.8751 | 18.9666 | 59.9879 | 19.1286
14.8865 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1872 | 14.8904 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.8864 | 23.3932 | 59.9591 | 23.9627 | 14.8917 | 19.4676 | 60.0109 | 19.9819 | 14.8834 | 18.9666 | 59.9879 | 19.1249
14.8949 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1835 | 14.8987 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.8947 | 23.3932 | 59.9591 | 23.9577 | 14.9 | 19.4676 | 60.0109 | 19.9769 | 14.8918 | 18.9676 | 59.9879 | 19.1211
14.9032 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1797 | 14.907 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.903 | 23.3383 | 59.9591 | 23.9527 | 14.9084 | 19.4676 | 60.0109 | 19.972 | 14.9001 | 18.9676 | 59.9879 | 19.1174
14.9115 | 47.2313 | 59.9879 | 47.176 | 14.9154 | 32.6037 | 59.9879 | 33 | 14.9113 | 23.3383 | 59.9591 | 23.9477 | 14.9167 | 19.4676 | 60.0109 | 19.967 | 14.9084 | 18.9676 | 59.9879 | 19.1136
14.9198 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1722 | 14.9237 | 32.6064 | 59.9879 | 33 | 14.9197 | 23.2386 | 59.9591 | 23.9427 | 14.925 | 19.4676 | 60.0109 | 19.962 | 14.9169 | 18.9676 | 59.9879 | 19.1099
14.9282 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1685 | 14.932 | 32.6064 | 59.9879 | 33 | 14.928 | 23.2386 | 59.9591 | 23.9377 | 14.9333 | 19.4676 | 60.0109 | 19.957 | 14.9252 | 18.9676 | 59.9879 | 19.1061
14.9365 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1647 | 14.9404 | 32.6064 | 59.9879 | 33 | 14.9364 | 23.2386 | 59.9591 | 23.9327 | 14.9417 | 19.4676 | 60.0109 | 19.952 | 14.9335 | 18.9676 | 59.9879 | 19.1024
14.9449 | 47.2313 | 59.9879 | 47.161 | 14.9487 | 32.6064 | 59.9879 | 33 | 14.9447 | 23.2386 | 59.9591 | 23.9277 | 14.95 | 19.4676 | 60.0109 | 19.9477 | 14.9418 | 18.9672 | 59.9879 | 19.0986
14.9532 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1572 | 14.9571 | 32.6064 | 59.9879 | 33 | 14.9531 | 23.2386 | 59.9591 | 23.9227 | 14.9584 | 19.4676 | 60.0109 | 19.944 | 14.9502 | 18.9672 | 59.9879 | 19.0948
14.9615 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1535 | 14.9654 | 32.6064 | 59.9879 | 33 | 14.9614 | 23.2386 | 59.9591 | 23.9177 | 14.9667 | 19.4674 | 60.0109 | 19.9402 | 14.9585 | 18.968 | 59.9879 | 19.0911
14.9699 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1497 | 14.9737 | 32.6064 | 59.9879 | 33 | 14.9697 | 23.2396 | 59.9591 | 23.9127 | 14.975 | 19.4674 | 60.0109 | 19.9365 | 14.9668 | 18.968 | 59.9879 | 19.0873
14.9782 | 47.2313 | 59.9879 | 47.146 | 14.9821 | 32.6064 | 59.9879 | 33 | 14.9781 | 23.2396 | 59.9591 | 23.9077 | 14.9833 | 19.4674 | 60.0109 | 19.9327 | 14.9752 | 18.968 | 59.9879 | 19.0836
14.9865 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1422 | 14.9904 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 14.9864 | 23.2403 | 59.9591 | 23.9027 | 14.9917 | 19.4674 | 60.0109 | 19.929 | 14.9835 | 18.968 | 59.9879 | 19.0798
14.9949 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1385 | 14.9987 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 14.9948 | 23.2403 | 59.9591 | 23.8977 | 15 | 19.4674 | 60.0109 | 19.9252 | 14.9918 | 18.968 | 59.9879 | 19.0761
15.0032 | 47.2313 | 59.9879 | 47.1347 | 15.0071 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0031 | 23.2403 | 59.9591 | 23.8927 | 15.0084 | 19.4674 | 60.0109 | 19.9215 | 15.0001 | 18.968 | 59.9879 | 19.0723
15.0116 | 47.2282 | 59.9879 | 47.131 | 15.0154 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0114 | 23.2403 | 59.9591 | 23.8877 | 15.0167 | 19.4674 | 60.0109 | 19.9177 | 15.0085 | 18.968 | 59.9879 | 19.0686
15.0199 | 47.2282 | 59.9879 | 47.1272 | 15.0237 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0198 | 23.2403 | 59.9591 | 23.8827 | 15.025 | 19.4674 | 60.0109 | 19.914 | 15.0168 | 18.968 | 59.9879 | 19.0648
15.0282 | 47.2037 | 59.9879 | 47.1235 | 15.0321 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0281 | 23.2403 | 59.9591 | 23.8777 | 15.0333 | 19.4674 | 60.0109 | 19.9102 | 15.0251 | 18.9692 | 59.9879 | 19.0611
15.0365 | 47.2037 | 59.9879 | 47.1197 | 15.0404 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0364 | 23.2403 | 59.9591 | 23.8727 | 15.0417 | 19.4674 | 60.0109 | 19.9065 | 15.0334 | 18.9692 | 59.9879 | 19.0573
15.0449 | 47.2037 | 59.9879 | 47.116 | 15.0487 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0448 | 23.2403 | 59.9591 | 23.8677 | 15.05 | 19.4674 | 60.0109 | 19.9027 | 15.0419 | 18.9692 | 59.9879 | 19.0536
15.0532 | 47.2037 | 59.9879 | 47.1122 | 15.0571 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0531 | 23.2403 | 59.9591 | 23.8627 | 15.0583 | 19.4674 | 60.0109 | 19.899 | 15.0502 | 18.9692 | 59.9879 | 19.0499
15.0615 | 47.2023 | 59.9879 | 47.1085 | 15.0654 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0615 | 23.2403 | 59.9591 | 23.8577 | 15.0667 | 19.4674 | 60.0109 | 19.8952 | 15.0585 | 18.9709 | 59.9879 | 19.0467
15.0699 | 47.2023 | 59.9879 | 47.1047 | 15.0738 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0698 | 23.2427 | 59.9591 | 23.8527 | 15.075 | 19.4674 | 60.0109 | 19.8915 | 15.0669 | 18.9709 | 59.9879 | 19.0436
15.0782 | 47.2023 | 59.9879 | 47.101 | 15.0821 | 32.6083 | 59.9879 | 33 | 15.0782 | 23.2427 | 59.9591 | 23.8477 | 15.0834 | 19.4674 | 60.0109 | 19.8877 | 15.0752 | 18.9694 | 59.9879 | 19.0405
15.0866 | 47.2023 | 59.9879 | 47.0972 | 15.0904 | 32.6372 | 59.9879 | 33 | 15.0865 | 23.2433 | 59.9591 | 23.8427 | 15.0917 | 19.4674 | 60.0109 | 19.884 | 15.0835 | 18.9694 | 59.9879 | 19.0374
15.0949 | 47.2 | 59.9879 | 47.0935 | 15.0988 | 32.6372 | 59.9879 | 33 | 15.0948 | 23.2433 | 59.9591 | 23.8376 | 15.1 | 19.4674 | 60.0109 | 19.8802 | 15.0918 | 18.9694 | 59.9879 | 19.0342
15.1032 | 47.2 | 59.9879 | 47.0897 | 15.1071 | 32.6372 | 59.9879 | 33 | 15.1031 | 23.2433 | 59.9591 | 23.8326 | 15.1083 | 19.4674 | 60.0109 | 19.8765 | 15.1002 | 18.9694 | 59.9879 | 19.0311
15.1116 | 47.2 | 59.9879 | 47.086 | 15.1154 | 32.6372 | 59.9879 | 33 | 15.1115 | 23.2433 | 59.9591 | 23.8276 | 15.1167 | 19.4674 | 60.0109 | 19.8727 | 15.1085 | 18.8943 | 59.9879 | 19.028
15.1199 | 47.2 | 59.9879 | 47.0822 | 15.1237 | 32.6372 | 59.9879 | 33 | 15.1198 | 23.2433 | 59.9591 | 23.8226 | 15.125 | 19.4674 | 60.0109 | 19.869 | 15.1168 | 18.8943 | 59.9879 | 19.0249
15.1282 | 47.2 | 59.9879 | 47.0784 | 15.1321 | 32.6372 | 59.9879 | 33 | 15.1282 | 23.2433 | 59.9591 | 23.8176 | 15.1334 | 19.4674 | 60.0109 | 19.8652 | 15.1252 | 18.8943 | 59.9879 | 19.0217
15.1366 | 47.2 | 59.9879 | 47.0747 | 15.1404 | 32.6373 | 59.9879 | 33 | 15.1365 | 23.2433 | 59.9591 | 23.8126 | 15.1417 | 19.4674 | 60.0109 | 19.8615 | 15.1335 | 18.8943 | 59.9879 | 19.0186
15.1449 | 47.2 | 59.9879 | 47.0709 | 15.1488 | 32.6373 | 59.9879 | 33 | 15.1449 | 23.2433 | 59.9591 | 23.8076 | 15.15 | 19.4674 | 60.0167 | 19.8577 | 15.1418 | 18.8943 | 59.9879 | 19.0155
15.1532 | 47.2 | 59.9879 | 47.0672 | 15.1571 | 32.6373 | 59.9879 | 33 | 15.1532 | 23.243 | 59.9591 | 23.8026 | 15.1583 | 19.4674 | 60.0167 | 19.854 | 15.1501 | 18.8943 | 59.9879 | 19.0124
15.1616 | 47.2 | 59.9879 | 47.0634 | 15.1654 | 32.6373 | 59.9879 | 33 | 15.1615 | 23.243 | 59.9591 | 23.7976 | 15.1667 | 19.4674 | 60.0167 | 19.8502 | 15.1586 | 18.8317 | 59.9879 | 19.0092
15.1699 | 47.2 | 59.9879 | 47.0597 | 15.1738 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.1699 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7926 | 15.175 | 19.4674 | 60.0167 | 19.8465 | 15.1669 | 18.8317 | 59.9879 | 19.0061
15.1782 | 47.2 | 59.9879 | 47.0559 | 15.1821 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.1782 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7876 | 15.1833 | 19.4646 | 60.0167 | 19.8427 | 15.1752 | 18.831 | 59.9879 | 19.003
15.1866 | 47.2 | 59.9879 | 47.0522 | 15.1904 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.1866 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7826 | 15.1917 | 19.4646 | 60.0167 | 19.839 | 15.1836 | 18.831 | 59.9879 | 18.9999
15.1949 | 47.2 | 59.9879 | 47.0484 | 15.1988 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.1949 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7776 | 15.2 | 19.3782 | 60.0167 | 19.8352 | 15.1919 | 18.8311 | 59.9879 | 18.9967
15.2033 | 47.2 | 59.9879 | 47.0447 | 15.2071 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.2032 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7726 | 15.2083 | 19.3782 | 60.0167 | 19.8315 | 15.2002 | 18.8311 | 59.9879 | 18.9936
15.2116 | 47.2358 | 59.9879 | 47.0409 | 15.2155 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.2116 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7676 | 15.2167 | 19.3748 | 60.0167 | 19.8277 | 15.2085 | 18.8312 | 59.9879 | 18.9905
15.2199 | 47.2358 | 59.9879 | 47.0372 | 15.2238 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.2199 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7626 | 15.225 | 19.3748 | 60.0167 | 19.824 | 15.2169 | 18.8312 | 59.9879 | 18.9874
15.2283 | 47.2335 | 59.9879 | 47.0334 | 15.2321 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.2282 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7576 | 15.2333 | 19.3042 | 60.0167 | 19.8202 | 15.2252 | 18.7344 | 59.9879 | 18.9842
15.2366 | 47.2335 | 59.9879 | 47.0297 | 15.2404 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.2366 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7526 | 15.2416 | 19.3042 | 60.0167 | 19.8165 | 15.2335 | 18.7344 | 59.9879 | 18.9811
15.2449 | 47.2317 | 59.9879 | 47.0259 | 15.2488 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.2449 | 23.2125 | 59.9591 | 23.7476 | 15.25 | 19.3042 | 60.0167 | 19.8127 | 15.2419 | 18.7344 | 59.9879 | 18.978
15.2533 | 47.2317 | 59.9879 | 47.0222 | 15.2571 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.2533 | 23.1568 | 59.9591 | 23.7426 | 15.2583 | 19.3042 | 60.0167 | 19.809 | 15.2502 | 18.7344 | 59.9879 | 18.9748
15.2616 | 47.2317 | 59.9879 | 47.0184 | 15.2654 | 32.64 | 59.9879 | 33 | 15.2616 | 23.1568 | 59.9591 | 23.7376 | 15.2667 | 19.3042 | 60.0167 | 19.8052 | 15.2585 | 18.7344 | 59.9879 | 18.9717
15.2699 | 47.2317 | 59.9879 | 47.0147 | 15.2738 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.2699 | 23.1571 | 59.9591 | 23.7326 | 15.275 | 19.3042 | 60.0167 | 19.8015 | 15.2668 | 18.7344 | 59.9879 | 18.9686
15.2783 | 47.1994 | 59.9879 | 47.0109 | 15.2821 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.2783 | 23.1571 | 59.9591 | 23.7276 | 15.2833 | 19.3034 | 60.0167 | 19.7977 | 15.2753 | 18.7344 | 59.9879 | 18.9655
15.2866 | 47.1994 | 59.9879 | 47.0072 | 15.2905 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.2866 | 23.026 | 59.9591 | 23.7226 | 15.2916 | 19.3034 | 60.0167 | 19.794 | 15.2836 | 18.7344 | 59.9879 | 18.9623
15.2949 | 47.1975 | 59.9879 | 47.0034 | 15.2988 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.295 | 23.026 | 59.9591 | 23.7176 | 15.3 | 19.3034 | 60.0167 | 19.7903 | 15.2919 | 18.7341 | 59.9879 | 18.9592
15.3033 | 47.1975 | 59.9879 | 46.9997 | 15.3071 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.3033 | 23.026 | 59.9591 | 23.7126 | 15.3083 | 19.3034 | 60.0167 | 19.7865 | 15.3002 | 18.7341 | 59.9879 | 18.9561
15.3116 | 47.1975 | 59.9879 | 46.9959 | 15.3155 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.3116 | 23.026 | 59.9591 | 23.7076 | 15.3167 | 19.2345 | 60.0167 | 19.7828 | 15.3086 | 18.7351 | 59.9879 | 18.953
15.3199 | 47.1975 | 59.9879 | 46.9922 | 15.3238 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.32 | 23.026 | 59.9591 | 23.7026 | 15.325 | 19.2345 | 60.0167 | 19.779 | 15.3169 | 18.7351 | 59.9879 | 18.9498
15.3283 | 47.1975 | 59.9879 | 46.9884 | 15.3321 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.3283 | 23.026 | 59.9591 | 23.6982 | 15.3333 | 19.2338 | 60.0167 | 19.7753 | 15.3252 | 18.7363 | 59.9879 | 18.9467
15.3366 | 47.1975 | 59.9879 | 46.9847 | 15.3405 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.3366 | 23.026 | 59.9591 | 23.6944 | 15.3416 | 19.2338 | 60.0167 | 19.7715 | 15.3336 | 18.7363 | 59.9879 | 18.9436
15.345 | 47.1975 | 59.9879 | 46.9809 | 15.3488 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.345 | 23.026 | 59.9591 | 23.6907 | 15.35 | 19.2338 | 60.0167 | 19.7678 | 15.3419 | 18.7363 | 59.9879 | 18.9405
15.3533 | 47.1975 | 59.9879 | 46.9772 | 15.3571 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.3533 | 23.0268 | 59.9591 | 23.6869 | 15.3583 | 19.2338 | 60.0167 | 19.764 | 15.3502 | 18.7363 | 59.9879 | 18.9373
15.3616 | 47.1975 | 59.9879 | 46.9734 | 15.3655 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.3617 | 23.0268 | 59.9591 | 23.6832 | 15.3666 | 19.2323 | 60.0167 | 19.7603 | 15.3585 | 18.7363 | 59.9879 | 18.9342
15.3699 | 47.1975 | 59.9879 | 46.9697 | 15.3738 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.37 | 23.0268 | 59.9591 | 23.6794 | 15.3749 | 19.2323 | 60.0167 | 19.7565 | 15.3669 | 18.7363 | 59.9879 | 18.9311
15.3783 | 47.1007 | 59.9879 | 46.9659 | 15.3821 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.3784 | 23.0268 | 59.9591 | 23.6756 | 15.3832 | 19.2325 | 60.0167 | 19.7528 | 15.3752 | 18.7363 | 59.9879 | 18.928
15.3866 | 47.1007 | 59.9879 | 46.9622 | 15.3905 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.3867 | 23.0245 | 59.9591 | 23.6719 | 15.3916 | 19.2325 | 60.0167 | 19.749 | 15.3835 | 18.7363 | 59.9879 | 18.9248
15.3949 | 47.1007 | 59.9879 | 46.9584 | 15.3988 | 32.6358 | 59.9879 | 33 | 15.395 | 23.0245 | 59.9591 | 23.6681 | 15.3999 | 19.2316 | 60.0167 | 19.7453 | 15.392 | 18.7363 | 59.9879 | 18.9217
15.4033 | 47.1007 | 59.9879 | 46.9547 | 15.4071 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4034 | 23.0245 | 59.9591 | 23.6644 | 15.4083 | 19.2316 | 60.0167 | 19.7415 | 15.4003 | 18.7363 | 59.9879 | 18.9186
15.4116 | 47.042 | 59.9879 | 46.9509 | 15.4155 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4117 | 23.0245 | 59.9591 | 23.6606 | 15.4166 | 19.2316 | 60.0167 | 19.7378 | 15.4086 | 18.736 | 59.9879 | 18.9155
15.42 | 47.042 | 59.9879 | 46.9472 | 15.4238 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.42 | 23.0245 | 59.9591 | 23.6569 | 15.4249 | 19.2316 | 60.0167 | 19.734 | 15.4169 | 18.736 | 59.9879 | 18.9123
15.4283 | 47.042 | 59.9879 | 46.9434 | 15.4322 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4284 | 23.0245 | 59.9591 | 23.6531 | 15.4332 | 19.2321 | 60.0167 | 19.7303 | 15.4253 | 18.7351 | 59.9879 | 18.9092
15.4366 | 47.042 | 59.9879 | 46.9397 | 15.4405 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4367 | 23.0246 | 59.9591 | 23.6494 | 15.4416 | 19.2321 | 60.0167 | 19.7265 | 15.4336 | 18.7351 | 59.9879 | 18.9061
15.445 | 46.9764 | 59.9879 | 46.9359 | 15.4488 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4451 | 23.0246 | 59.9591 | 23.6456 | 15.4499 | 19.1947 | 60.0167 | 19.7228 | 15.4419 | 18.7351 | 59.9879 | 18.903
15.4533 | 46.9764 | 59.9879 | 46.9322 | 15.4572 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4534 | 23.0253 | 59.9591 | 23.6419 | 15.4583 | 19.1947 | 60.0167 | 19.719 | 15.4503 | 18.7351 | 59.9879 | 18.8998
15.4616 | 46.9764 | 59.9879 | 46.9284 | 15.4655 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4617 | 23.0253 | 59.9591 | 23.6381 | 15.4666 | 19.1947 | 60.0167 | 19.7153 | 15.4586 | 18.7351 | 59.9879 | 18.8967
15.47 | 46.9764 | 59.9879 | 46.9247 | 15.4738 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4701 | 23.0253 | 59.9591 | 23.6344 | 15.4749 | 19.1947 | 60.0167 | 19.7115 | 15.4669 | 18.7351 | 59.9879 | 18.8936
15.4783 | 46.9764 | 59.9879 | 46.9209 | 15.4821 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4784 | 23.0253 | 59.9591 | 23.6306 | 15.4832 | 19.1947 | 60.0167 | 19.7078 | 15.4752 | 18.7351 | 59.9879 | 18.8905
15.4866 | 46.9764 | 59.9879 | 46.9172 | 15.4905 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4868 | 23.0253 | 59.9591 | 23.6269 | 15.4916 | 19.1947 | 60.0167 | 19.704 | 15.4836 | 18.7351 | 59.9879 | 18.8873
15.495 | 46.9753 | 59.9879 | 46.9134 | 15.4988 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.4951 | 23.0253 | 59.9591 | 23.6231 | 15.4999 | 19.1948 | 60.0167 | 19.7003 | 15.4919 | 18.7351 | 59.9879 | 18.8842
15.5033 | 46.9753 | 59.9879 | 46.9097 | 15.5072 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5034 | 22.9816 | 59.9591 | 23.6194 | 15.5082 | 19.1948 | 60.0167 | 19.6965 | 15.5002 | 18.7351 | 59.9879 | 18.8811
15.5116 | 46.9799 | 59.9879 | 46.9059 | 15.5155 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5118 | 22.9816 | 59.9591 | 23.6156 | 15.5165 | 19.1948 | 60.0167 | 19.6928 | 15.5085 | 18.732 | 59.9879 | 18.878
15.52 | 46.9799 | 59.9879 | 46.9022 | 15.5238 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5201 | 22.9796 | 59.9591 | 23.6119 | 15.5249 | 19.1948 | 60.0167 | 19.689 | 15.517 | 18.732 | 59.9879 | 18.8748
15.5283 | 46.9799 | 59.9879 | 46.8984 | 15.5322 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5284 | 22.9796 | 59.9591 | 23.6081 | 15.5332 | 19.1793 | 60.0167 | 19.6853 | 15.5253 | 18.732 | 59.9879 | 18.8717
15.5366 | 46.9799 | 59.9879 | 46.8947 | 15.5405 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5368 | 22.9796 | 59.9591 | 23.6044 | 15.5416 | 19.1793 | 60.0167 | 19.6815 | 15.5336 | 18.732 | 59.9879 | 18.8686
15.545 | 46.9799 | 59.9879 | 46.8909 | 15.5488 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5451 | 22.9796 | 59.9591 | 23.6006 | 15.5499 | 19.1793 | 60.0167 | 19.6778 | 15.542 | 18.7291 | 59.9879 | 18.8655
15.5533 | 46.9799 | 59.9879 | 46.8872 | 15.5572 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5535 | 22.9796 | 59.9591 | 23.5968 | 15.5582 | 19.1793 | 60.0167 | 19.674 | 15.5503 | 18.7291 | 59.9879 | 18.8623
15.5617 | 46.9799 | 59.9879 | 46.8834 | 15.5655 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5618 | 22.9796 | 59.9591 | 23.5931 | 15.5665 | 19.1799 | 60.0167 | 19.6703 | 15.5586 | 18.7291 | 59.9879 | 18.8592
15.57 | 46.9799 | 59.9879 | 46.8797 | 15.5739 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5701 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5893 | 15.5749 | 19.1799 | 60.0167 | 19.6665 | 15.5669 | 18.7291 | 59.9879 | 18.8561
15.5783 | 46.9887 | 59.9879 | 46.8759 | 15.5822 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5785 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5856 | 15.5832 | 19.1799 | 60.0167 | 19.6628 | 15.5753 | 18.7291 | 59.9879 | 18.853
15.5867 | 46.9887 | 59.9879 | 46.8722 | 15.5905 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5868 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5818 | 15.5916 | 19.1799 | 60.0167 | 19.659 | 15.5836 | 18.7291 | 59.9879 | 18.8498
15.595 | 46.9887 | 59.9879 | 46.8684 | 15.5988 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.5952 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5781 | 15.5999 | 19.1799 | 60.0167 | 19.6553 | 15.5919 | 18.6344 | 59.9879 | 18.8467
15.6033 | 46.9887 | 59.9879 | 46.8647 | 15.6072 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6035 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5743 | 15.6082 | 19.1799 | 60.0167 | 19.6515 | 15.6003 | 18.6344 | 59.9879 | 18.8436
15.6116 | 46.9952 | 59.9879 | 46.8609 | 15.6155 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6118 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5706 | 15.6165 | 19.179 | 60.0167 | 19.6478 | 15.6086 | 18.6344 | 59.9879 | 18.8404
15.62 | 46.9952 | 59.9879 | 46.8572 | 15.6239 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6202 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5668 | 15.6249 | 19.179 | 60.0167 | 19.644 | 15.6169 | 18.6344 | 59.9879 | 18.8373
15.6283 | 46.9952 | 59.9879 | 46.8534 | 15.6322 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6285 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5631 | 15.6332 | 19.1782 | 60.0167 | 19.6403 | 15.6252 | 18.6344 | 59.9879 | 18.8342
15.6367 | 46.9952 | 59.9879 | 46.8497 | 15.6405 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6368 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5593 | 15.6415 | 19.1782 | 60.0167 | 19.6365 | 15.6337 | 18.6344 | 59.9879 | 18.8311
15.645 | 46.9928 | 59.9879 | 46.8459 | 15.6489 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6452 | 22.9804 | 59.9591 | 23.5556 | 15.6498 | 19.1782 | 60.0167 | 19.6328 | 15.642 | 18.6327 | 59.9879 | 18.8279
15.6533 | 46.9928 | 59.9879 | 46.8422 | 15.6572 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6535 | 22.9496 | 59.9591 | 23.5518 | 15.6582 | 19.1782 | 60.0167 | 19.629 | 15.6503 | 18.6327 | 59.9879 | 18.8248
15.6617 | 46.9928 | 59.9879 | 46.8384 | 15.6655 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6619 | 22.9496 | 59.9591 | 23.5481 | 15.6665 | 19.1438 | 60.0167 | 19.6253 | 15.6587 | 18.6327 | 59.9879 | 18.8217
15.67 | 46.9928 | 59.9879 | 46.8347 | 15.6739 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6702 | 22.9496 | 59.9591 | 23.5443 | 15.6749 | 19.1438 | 60.0167 | 19.6215 | 15.667 | 18.6327 | 59.9879 | 18.8186
15.6783 | 46.9928 | 59.9879 | 46.8309 | 15.6822 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6786 | 22.9496 | 59.9591 | 23.5406 | 15.6832 | 19.1433 | 60.0167 | 19.6178 | 15.6753 | 18.5456 | 59.9879 | 18.8154
15.6867 | 46.9928 | 59.9879 | 46.8271 | 15.6906 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6869 | 22.9469 | 59.9591 | 23.5368 | 15.6915 | 19.1433 | 60.0167 | 19.614 | 15.6836 | 18.5456 | 59.9879 | 18.8123
15.695 | 46.9928 | 59.9879 | 46.8234 | 15.6989 | 32.637 | 59.9879 | 33 | 15.6952 | 22.9469 | 59.9591 | 23.5331 | 15.6998 | 19.1393 | 60.0167 | 19.6103 | 15.692 | 18.5479 | 59.9879 | 18.8092
15.7034 | 46.9928 | 59.9879 | 46.8196 | 15.7072 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7036 | 22.9469 | 59.9591 | 23.5293 | 15.7082 | 19.1393 | 60.0167 | 19.6066 | 15.7003 | 18.5479 | 59.9879 | 18.8061
15.7117 | 46.9855 | 59.9879 | 46.8159 | 15.7155 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7119 | 22.9469 | 59.9591 | 23.5255 | 15.7165 | 19.1393 | 60.0167 | 19.6028 | 15.7086 | 18.5479 | 59.9879 | 18.8029
15.72 | 46.9855 | 59.9879 | 46.8121 | 15.7239 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7202 | 22.9469 | 59.9591 | 23.5218 | 15.7249 | 19.1393 | 60.0167 | 19.5991 | 15.7169 | 18.5479 | 59.9879 | 18.7998
15.7283 | 46.9855 | 59.9879 | 46.8084 | 15.7322 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7286 | 22.9469 | 59.9591 | 23.518 | 15.7332 | 19.0647 | 60.0167 | 19.5953 | 15.7253 | 18.5461 | 59.9879 | 18.7967
15.7367 | 46.9855 | 59.9879 | 46.8046 | 15.7405 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7369 | 22.9469 | 59.9591 | 23.5143 | 15.7415 | 19.0647 | 60.0167 | 19.5916 | 15.7336 | 18.5461 | 59.9879 | 18.7936
15.745 | 46.9901 | 59.9879 | 46.8009 | 15.7489 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7453 | 22.9469 | 59.9591 | 23.5105 | 15.7498 | 19.0649 | 60.0167 | 19.5878 | 15.7419 | 18.546 | 59.9879 | 18.7904
15.7534 | 46.9901 | 59.9879 | 46.7981 | 15.7572 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7536 | 22.9469 | 59.9591 | 23.5068 | 15.7582 | 19.0649 | 60.0167 | 19.5841 | 15.7504 | 18.546 | 59.9879 | 18.7873
15.7617 | 46.9901 | 59.9879 | 46.7956 | 15.7655 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7619 | 22.9469 | 59.9591 | 23.503 | 15.7665 | 19.0152 | 60.0167 | 19.5803 | 15.7587 | 18.5475 | 59.9879 | 18.7842
15.77 | 46.9901 | 59.9879 | 46.7931 | 15.7739 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7703 | 22.9517 | 59.9591 | 23.4993 | 15.7748 | 19.0152 | 60.0167 | 19.5766 | 15.767 | 18.5475 | 59.9879 | 18.7811
15.7784 | 46.9529 | 59.9879 | 46.7906 | 15.7822 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 15.7786 | 22.9517 | 59.9591 | 23.4955 | 15.7831 | 19.0154 | 60.0167 | 19.5728 | 15.7753 | 18.4974 | 59.9879 | 18.7779
15.7867 | 46.9529 | 59.9879 | 46.7881 | 15.7906 | 32.6367 | 59.9937 | 33 | 15.787 | 22.9517 | 59.9591 | 23.4918 | 15.7915 | 19.0154 | 60.0167 | 19.5691 | 15.7837 | 18.4974 | 59.9879 | 18.7748
15.795 | 46.9296 | 59.9879 | 46.7856 | 15.7989 | 32.6367 | 59.9937 | 33 | 15.7953 | 22.9517 | 59.9591 | 23.488 | 15.7998 | 19.0154 | 60.0167 | 19.5653 | 15.792 | 18.4974 | 59.9879 | 18.7717
15.8034 | 46.9296 | 59.9879 | 46.7831 | 15.8072 | 32.6358 | 59.9937 | 33 | 15.8036 | 22.9517 | 59.9591 | 23.4843 | 15.8082 | 19.0154 | 60.0167 | 19.5616 | 15.8003 | 18.4974 | 59.9879 | 18.7686
15.8117 | 46.9364 | 59.9879 | 46.7806 | 15.8156 | 32.6358 | 59.9937 | 33 | 15.812 | 22.9517 | 59.9591 | 23.4805 | 15.8165 | 19.0147 | 60.0167 | 19.5578 | 15.8087 | 18.4974 | 59.9879 | 18.7654
15.8201 | 46.9364 | 59.9879 | 46.7781 | 15.8239 | 32.6358 | 59.9937 | 33 | 15.8203 | 22.9517 | 59.9591 | 23.4768 | 15.8248 | 19.0147 | 60.0167 | 19.5541 | 15.817 | 18.4974 | 59.9879 | 18.7623
15.8284 | 46.9396 | 59.9879 | 46.7756 | 15.8322 | 32.6358 | 59.9937 | 33 | 15.8286 | 22.9517 | 59.9591 | 23.473 | 15.8331 | 19.0146 | 60.0167 | 19.5503 | 15.8253 | 18.4986 | 59.9879 | 18.7592
15.8367 | 46.9396 | 59.9879 | 46.7731 | 15.8405 | 32.6358 | 59.9937 | 33 | 15.837 | 22.8556 | 59.9591 | 23.4693 | 15.8415 | 19.0146 | 60.0167 | 19.5466 | 15.8336 | 18.4986 | 59.9879 | 18.7561
15.845 | 46.9396 | 59.9879 | 46.7706 | 15.8489 | 32.6358 | 59.9937 | 33 | 15.8453 | 22.8556 | 59.9591 | 23.4655 | 15.8498 | 18.9544 | 60.0167 | 19.5428 | 15.842 | 18.4986 | 59.9879 | 18.7529
15.8534 | 46.9396 | 59.9879 | 46.7681 | 15.8572 | 32.6348 | 59.9937 | 33 | 15.8537 | 22.7787 | 59.9591 | 23.4618 | 15.8582 | 18.9544 | 60.0167 | 19.5391 | 15.8503 | 18.4986 | 59.9879 | 18.7498
15.8617 | 46.9375 | 59.9879 | 46.7656 | 15.8656 | 32.6348 | 59.9937 | 33 | 15.862 | 22.7787 | 59.9591 | 23.458 | 15.8665 | 18.9568 | 60.0167 | 19.5353 | 15.8586 | 18.4977 | 59.9879 | 18.7467
15.87 | 46.9375 | 59.9879 | 46.7631 | 15.8739 | 32.6348 | 59.9937 | 33 | 15.8704 | 22.7787 | 59.9591 | 23.4542 | 15.8748 | 18.9568 | 60.0167 | 19.5316 | 15.8671 | 18.4977 | 59.9879 | 18.7436
15.8784 | 46.9375 | 59.9879 | 46.7606 | 15.8822 | 32.6348 | 59.9937 | 33 | 15.8787 | 22.7787 | 59.9591 | 23.4505 | 15.8831 | 18.9565 | 60.0167 | 19.5278 | 15.8754 | 18.4977 | 59.9879 | 18.7404
15.8867 | 46.9375 | 59.9879 | 46.7581 | 15.8906 | 32.6348 | 59.9937 | 33 | 15.887 | 22.7787 | 59.9591 | 23.4467 | 15.8915 | 18.9565 | 60.0167 | 19.5241 | 15.8837 | 18.4977 | 59.9879 | 18.7373
15.8951 | 46.9375 | 59.9879 | 46.7556 | 15.8989 | 32.6348 | 59.9937 | 33 | 15.8954 | 22.7787 | 59.9591 | 23.443 | 15.8998 | 18.9543 | 60.0167 | 19.5203 | 15.892 | 18.496 | 59.9879 | 18.7342
15.9034 | 46.9375 | 59.9879 | 46.7531 | 15.9072 | 32.6339 | 59.9937 | 33 | 15.9037 | 22.7787 | 59.9591 | 23.4392 | 15.9081 | 18.9543 | 60.0167 | 19.5166 | 15.9004 | 18.496 | 59.9879 | 18.7311
15.9117 | 46.9367 | 59.9879 | 46.7506 | 15.9156 | 32.6339 | 59.9937 | 33 | 15.912 | 22.7787 | 59.9591 | 23.4355 | 15.9164 | 18.9535 | 60.0167 | 19.5128 | 15.9087 | 18.4961 | 59.9879 | 18.7279
15.9201 | 46.9367 | 59.9879 | 46.7481 | 15.9239 | 32.6358 | 59.9937 | 33 | 15.9204 | 22.6816 | 59.9591 | 23.4317 | 15.9248 | 18.9535 | 60.0167 | 19.5091 | 15.917 | 18.4961 | 59.9879 | 18.7248
15.9284 | 46.9353 | 59.9879 | 46.7456 | 15.9322 | 32.6358 | 59.9937 | 33 | 15.9287 | 22.6816 | 59.9591 | 23.428 | 15.9331 | 18.9513 | 60.0167 | 19.5053 | 15.9254 | 18.4961 | 59.9879 | 18.7217
15.9367 | 46.9353 | 59.9879 | 46.7431 | 15.9406 | 32.6599 | 59.9937 | 33 | 15.9371 | 22.6818 | 59.9591 | 23.4242 | 15.9415 | 18.9513 | 60.0167 | 19.5016 | 15.9337 | 18.4961 | 59.9879 | 18.7185
15.9451 | 46.9373 | 59.9879 | 46.7406 | 15.9489 | 32.6599 | 59.9937 | 33 | 15.9454 | 22.6818 | 59.9591 | 23.4205 | 15.9498 | 18.9512 | 60.0167 | 19.4978 | 15.942 | 18.496 | 59.9879 | 18.7154
15.9534 | 46.9373 | 59.9879 | 46.7381 | 15.9572 | 32.6599 | 59.9937 | 33 | 15.9537 | 22.6818 | 59.9591 | 23.4167 | 15.9581 | 18.9512 | 60.0167 | 19.4941 | 15.9503 | 18.496 | 59.9879 | 18.7123
15.9617 | 46.9373 | 59.9879 | 46.7356 | 15.9656 | 32.6599 | 59.9937 | 33 | 15.9621 | 22.6818 | 59.9591 | 23.413 | 15.9664 | 18.9512 | 60.0167 | 19.4903 | 15.9587 | 18.4953 | 59.9879 | 18.7092
15.9701 | 46.9373 | 59.9879 | 46.7331 | 15.9739 | 32.6599 | 59.9937 | 33 | 15.9704 | 22.6818 | 59.9591 | 23.4092 | 15.9748 | 18.9512 | 60.0167 | 19.4866 | 15.967 | 18.4953 | 59.9879 | 18.706
15.9784 | 46.9042 | 59.9879 | 46.7306 | 15.9822 | 32.6599 | 59.9937 | 33 | 15.9788 | 22.6818 | 59.9591 | 23.4055 | 15.9831 | 18.9487 | 60.0109 | 19.4828 | 15.9753 | 18.4935 | 59.9879 | 18.7029
15.9867 | 46.9042 | 59.9879 | 46.7281 | 15.9906 | 32.6569 | 59.9937 | 33 | 15.9871 | 22.6818 | 59.9591 | 23.4017 | 15.9915 | 18.9487 | 60.0109 | 19.4791 | 15.9836 | 18.4935 | 59.9879 | 18.6998
15.9951 | 46.9036 | 59.9879 | 46.7256 | 15.9989 | 32.6569 | 59.9937 | 33 | 15.9954 | 22.6818 | 59.9591 | 23.398 | 15.9998 | 18.9064 | 60.0109 | 19.4753 | 15.9921 | 18.4764 | 59.9879 | 18.6967
16.0034 | 46.9036 | 59.9879 | 46.7231 | 16.0072 | 32.6585 | 59.9937 | 33 | 16.0038 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3942 | 16.0081 | 18.9064 | 60.0109 | 19.4716 | 16.0004 | 18.4764 | 59.9879 | 18.6935
16.0117 | 46.9111 | 59.9879 | 46.7206 | 16.0156 | 32.6585 | 59.9937 | 33 | 16.0121 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3905 | 16.0164 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4678 | 16.0087 | 18.4764 | 59.9879 | 18.6904
16.0201 | 46.9111 | 59.9879 | 46.7181 | 16.0239 | 32.6377 | 59.9937 | 33 | 16.0204 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3867 | 16.0248 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4641 | 16.0171 | 18.4764 | 59.9879 | 18.6873
16.0284 | 46.9095 | 59.9879 | 46.7156 | 16.0322 | 32.6377 | 59.9937 | 33 | 16.0288 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3829 | 16.0331 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4603 | 16.0254 | 18.4758 | 59.9879 | 18.6842
16.0368 | 46.9095 | 59.9879 | 46.7131 | 16.0406 | 32.6377 | 59.9937 | 33 | 16.0371 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3792 | 16.0414 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4566 | 16.0337 | 18.4758 | 59.9879 | 18.681
16.0451 | 46.9095 | 59.9879 | 46.7106 | 16.0489 | 32.6377 | 59.9937 | 33 | 16.0455 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3754 | 16.0497 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4528 | 16.042 | 18.4758 | 59.9879 | 18.6779
16.0534 | 46.9095 | 59.9879 | 46.7081 | 16.0573 | 32.6377 | 59.9937 | 33 | 16.0538 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3717 | 16.0581 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4491 | 16.0504 | 18.4758 | 59.9879 | 18.6748
16.0618 | 46.909 | 59.9879 | 46.7056 | 16.0656 | 32.6377 | 59.9937 | 33 | 16.0621 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3679 | 16.0664 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4453 | 16.0587 | 18.4796 | 59.9879 | 18.6717
16.0701 | 46.909 | 59.9879 | 46.7031 | 16.0739 | 32.6311 | 59.9937 | 33 | 16.0705 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3642 | 16.0748 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4416 | 16.067 | 18.4796 | 59.9879 | 18.6685
16.0784 | 46.9208 | 59.9879 | 46.7006 | 16.0822 | 32.6311 | 59.9937 | 33 | 16.0788 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3604 | 16.0831 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4378 | 16.0754 | 18.4796 | 59.9879 | 18.6654
16.0867 | 46.9208 | 59.9879 | 46.6981 | 16.0906 | 32.6311 | 59.9937 | 33 | 16.0872 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3567 | 16.0914 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4341 | 16.0837 | 18.4796 | 59.9879 | 18.6623
16.0951 | 46.9208 | 59.9879 | 46.6956 | 16.0989 | 32.6311 | 59.9937 | 33 | 16.0955 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3529 | 16.0997 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4303 | 16.092 | 18.4799 | 59.9879 | 18.6592
16.1034 | 46.9208 | 59.9879 | 46.6931 | 16.1072 | 32.6345 | 59.9937 | 33 | 16.1039 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3492 | 16.1081 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4266 | 16.1003 | 18.4799 | 59.9879 | 18.656
16.1118 | 46.9256 | 59.9879 | 46.6906 | 16.1156 | 32.6345 | 59.9937 | 33 | 16.1122 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3454 | 16.1164 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4228 | 16.1088 | 18.4799 | 59.9879 | 18.6529
16.1201 | 46.9256 | 59.9879 | 46.6881 | 16.1239 | 32.6345 | 59.9937 | 33 | 16.1205 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3417 | 16.1248 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4191 | 16.1171 | 18.4799 | 59.9879 | 18.6498
16.1284 | 46.9327 | 59.9879 | 46.6856 | 16.1323 | 32.6345 | 59.9937 | 33 | 16.1288 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3379 | 16.1331 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4153 | 16.1254 | 18.4265 | 59.9879 | 18.6467
16.1368 | 46.9327 | 59.9879 | 46.6831 | 16.1406 | 32.636 | 59.9937 | 33 | 16.1372 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3342 | 16.1414 | 18.9073 | 60.0109 | 19.4116 | 16.1338 | 18.4265 | 59.9879 | 18.6435
16.1451 | 46.9327 | 59.9879 | 46.6806 | 16.1489 | 32.636 | 59.9937 | 33 | 16.1455 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3304 | 16.1497 | 18.9058 | 60.0109 | 19.4079 | 16.1421 | 18.4252 | 59.9879 | 18.6404
16.1534 | 46.9327 | 59.9879 | 46.6781 | 16.1573 | 32.6371 | 59.9937 | 33 | 16.1539 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3267 | 16.1581 | 18.9058 | 60.0109 | 19.4041 | 16.1504 | 18.4252 | 59.9879 | 18.6373
16.1618 | 46.9381 | 59.9879 | 46.6756 | 16.1656 | 32.6371 | 59.9937 | 33 | 16.1622 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3229 | 16.1664 | 18.9058 | 60.0109 | 19.4004 | 16.1587 | 18.4269 | 59.9879 | 18.6342
16.1701 | 46.9381 | 59.9879 | 46.6731 | 16.1739 | 32.6371 | 59.9937 | 33 | 16.1706 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3192 | 16.1747 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3966 | 16.1671 | 18.4269 | 59.9879 | 18.631
16.1785 | 46.9398 | 59.9879 | 46.6706 | 16.1823 | 32.6371 | 59.9937 | 33 | 16.1789 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3154 | 16.183 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3929 | 16.1754 | 18.4269 | 59.9879 | 18.6279
16.1868 | 46.9398 | 59.9879 | 46.6681 | 16.1906 | 32.6354 | 59.9937 | 33 | 16.1872 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3117 | 16.1914 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3891 | 16.1837 | 18.4269 | 59.9879 | 18.6248
16.1951 | 46.9398 | 59.9879 | 46.6656 | 16.1989 | 32.6354 | 59.9937 | 33 | 16.1956 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3079 | 16.1997 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3854 | 16.192 | 18.4269 | 59.9879 | 18.6217
16.2034 | 46.9398 | 59.9879 | 46.6631 | 16.2072 | 32.6321 | 59.9937 | 33 | 16.2039 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3041 | 16.2081 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3816 | 16.2004 | 18.4269 | 59.9879 | 18.6185
16.2118 | 46.9398 | 59.9879 | 46.6606 | 16.2156 | 32.6321 | 59.9937 | 33 | 16.2122 | 22.6818 | 59.9591 | 23.3004 | 16.2164 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3779 | 16.2087 | 18.4274 | 59.9879 | 18.6154
16.2201 | 46.9398 | 59.9879 | 46.6581 | 16.2239 | 32.6321 | 59.9937 | 33 | 16.2206 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2966 | 16.2247 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3741 | 16.217 | 18.4274 | 59.9879 | 18.6123
16.2284 | 46.9082 | 59.9879 | 46.6556 | 16.2323 | 32.6321 | 59.9937 | 33 | 16.2289 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2929 | 16.233 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3704 | 16.2255 | 18.4274 | 59.9879 | 18.6092
16.2368 | 46.9082 | 59.9879 | 46.6531 | 16.2406 | 32.6303 | 59.9937 | 33 | 16.2373 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2891 | 16.2414 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3666 | 16.2338 | 18.4274 | 59.9879 | 18.606
16.2451 | 46.8317 | 59.9879 | 46.6506 | 16.2489 | 32.6303 | 59.9937 | 33 | 16.2456 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2854 | 16.2497 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3629 | 16.2421 | 18.4274 | 59.9879 | 18.6029
16.2535 | 46.8317 | 59.9879 | 46.6481 | 16.2573 | 32.6272 | 59.9937 | 33 | 16.2539 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2816 | 16.2581 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3591 | 16.2504 | 18.4274 | 59.9879 | 18.5998
16.2618 | 46.8271 | 59.9879 | 46.6456 | 16.2656 | 32.6272 | 59.9937 | 33 | 16.2623 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2779 | 16.2664 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3554 | 16.2588 | 18.4274 | 59.9879 | 18.5966
16.2701 | 46.8271 | 59.9879 | 46.6431 | 16.2739 | 32.6284 | 59.9937 | 33 | 16.2706 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2741 | 16.2747 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3516 | 16.2671 | 18.4274 | 59.9879 | 18.5935
16.2785 | 46.7698 | 59.9879 | 46.6406 | 16.2823 | 32.6284 | 59.9937 | 33 | 16.279 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2704 | 16.283 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3479 | 16.2754 | 18.4273 | 59.9879 | 18.5904
16.2868 | 46.7698 | 59.9879 | 46.6381 | 16.2906 | 32.631 | 59.9937 | 33 | 16.2873 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2666 | 16.2914 | 18.9058 | 60.0109 | 19.3441 | 16.2838 | 18.4273 | 59.9879 | 18.5873
16.2951 | 46.7698 | 59.9879 | 46.6356 | 16.299 | 32.631 | 59.9937 | 33 | 16.2956 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2629 | 16.2997 | 18.7505 | 60.0109 | 19.3404 | 16.2921 | 18.4266 | 59.9879 | 18.5841
16.3035 | 46.7698 | 59.9879 | 46.6331 | 16.3073 | 32.631 | 59.9937 | 33 | 16.304 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2591 | 16.308 | 18.7505 | 60.0109 | 19.3366 | 16.3004 | 18.4266 | 59.9879 | 18.581
16.3118 | 46.7572 | 59.9879 | 46.6306 | 16.3156 | 32.631 | 59.9937 | 33 | 16.3123 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2554 | 16.3163 | 18.7505 | 60.0109 | 19.3329 | 16.3087 | 18.4266 | 59.9879 | 18.5779
16.3201 | 46.7572 | 59.9879 | 46.6281 | 16.3239 | 32.6647 | 59.9937 | 33 | 16.3206 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2516 | 16.3247 | 18.7505 | 60.0109 | 19.3291 | 16.3171 | 18.4266 | 59.9879 | 18.5748
16.3285 | 46.7572 | 59.9879 | 46.6256 | 16.3323 | 32.6647 | 59.9937 | 33 | 16.329 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2479 | 16.3331 | 18.7505 | 60.0109 | 19.3254 | 16.3254 | 18.4254 | 59.9879 | 18.5716
16.3368 | 46.7572 | 59.9879 | 46.6231 | 16.3406 | 32.6618 | 59.9937 | 33 | 16.3373 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2441 | 16.3414 | 18.7505 | 60.0109 | 19.3216 | 16.3337 | 18.4254 | 59.9879 | 18.5685
16.3451 | 46.7334 | 59.9879 | 46.6206 | 16.3489 | 32.6618 | 59.9937 | 33 | 16.3457 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2404 | 16.3497 | 18.7539 | 60.0109 | 19.3179 | 16.3422 | 18.4254 | 59.9879 | 18.5654
16.3535 | 46.7334 | 59.9879 | 46.6181 | 16.3573 | 32.6618 | 59.9937 | 33 | 16.354 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2366 | 16.358 | 18.7539 | 60.0109 | 19.3141 | 16.3505 | 18.4254 | 59.9879 | 18.5623
16.3618 | 46.7089 | 59.9879 | 46.6156 | 16.3656 | 32.6618 | 59.9937 | 33 | 16.3623 | 22.6818 | 59.9591 | 23.2328 | 16.3664 | 18.7539 | 60.0109 | 19.3104 | 16.3588 | 18.3529 | 59.9822 | 18.5591
16.3702 | 46.7089 | 59.9879 | 46.6131 | 16.3739 | 32.6592 | 59.9937 | 33 | 16.3707 | 22.6367 | 59.9591 | 23.2291 | 16.3747 | 18.7539 | 60.0109 | 19.3066 | 16.3671 | 18.3529 | 59.9822 | 18.556
16.3785 | 46.7084 | 59.9879 | 46.6106 | 16.3823 | 32.6592 | 59.9937 | 33 | 16.379 | 22.6367 | 59.9591 | 23.2253 | 16.3831 | 18.7539 | 60.0109 | 19.3029 | 16.3755 | 18.3517 | 59.9822 | 18.5529
16.3868 | 46.7084 | 59.9879 | 46.6081 | 16.3906 | 32.6592 | 59.9937 | 33 | 16.3874 | 22.6367 | 59.9591 | 23.2216 | 16.3914 | 18.7539 | 60.0109 | 19.2991 | 16.3838 | 18.3517 | 59.9822 | 18.5498
16.3952 | 46.7084 | 59.9879 | 46.6056 | 16.399 | 32.6592 | 59.9937 | 33 | 16.3957 | 22.6367 | 59.9591 | 23.2178 | 16.3997 | 18.7539 | 60.0109 | 19.2954 | 16.3921 | 18.3515 | 59.9822 | 18.5466
16.4035 | 46.7084 | 59.9879 | 46.6031 | 16.4073 | 32.6592 | 59.9937 | 33 | 16.4041 | 22.6367 | 59.9591 | 23.2141 | 16.408 | 18.7539 | 60.0109 | 19.2916 | 16.4005 | 18.3515 | 59.9822 | 18.5435
16.4118 | 46.669 | 59.9879 | 46.6006 | 16.4156 | 32.6592 | 59.9937 | 33 | 16.4124 | 22.6367 | 59.9591 | 23.2103 | 16.4164 | 18.7176 | 60.0109 | 19.2879 | 16.4088 | 18.3515 | 59.9822 | 18.5404
16.4202 | 46.669 | 59.9879 | 46.5981 | 16.424 | 32.6571 | 59.9937 | 33 | 16.4207 | 22.6367 | 59.9591 | 23.2066 | 16.4247 | 18.7176 | 60.0109 | 19.2841 | 16.4171 | 18.3515 | 59.9822 | 18.5373
16.4285 | 46.669 | 59.9879 | 46.5956 | 16.4323 | 32.6571 | 59.9937 | 33 | 16.429 | 22.6367 | 59.9591 | 23.2028 | 16.433 | 18.7185 | 60.0109 | 19.2804 | 16.4254 | 18.3515 | 59.9822 | 18.5341
16.4368 | 46.669 | 59.9879 | 46.5931 | 16.4406 | 32.6594 | 59.9937 | 33 | 16.4374 | 22.5171 | 59.9591 | 23.1991 | 16.4413 | 18.7185 | 60.0109 | 19.2766 | 16.4338 | 18.3515 | 59.9822 | 18.531
16.4452 | 46.669 | 59.9879 | 46.5906 | 16.4489 | 32.6594 | 59.9937 | 33 | 16.4457 | 22.5171 | 59.9591 | 23.1953 | 16.4497 | 18.7182 | 60.0109 | 19.2729 | 16.4421 | 18.1991 | 59.9822 | 18.5279
16.4535 | 46.669 | 59.9879 | 46.5881 | 16.4573 | 32.6594 | 59.9937 | 33 | 16.4541 | 22.5171 | 59.9591 | 23.1916 | 16.458 | 18.7182 | 60.0109 | 19.2691 | 16.4504 | 18.1991 | 59.9822 | 18.5248
16.4618 | 46.669 | 59.9879 | 46.5856 | 16.4656 | 32.6594 | 59.9937 | 33 | 16.4624 | 22.5171 | 59.9591 | 23.1878 | 16.4664 | 18.7182 | 60.0109 | 19.2654 | 16.4589 | 18.1991 | 59.9822 | 18.5216
16.4702 | 46.669 | 59.9879 | 46.5831 | 16.474 | 32.6594 | 59.9937 | 33 | 16.4708 | 22.5171 | 59.9591 | 23.1841 | 16.4747 | 18.7182 | 60.0109 | 19.2616 | 16.4672 | 18.1991 | 59.9822 | 18.5185
16.4785 | 46.6716 | 59.9879 | 46.5806 | 16.4823 | 32.6594 | 59.9937 | 33 | 16.4791 | 22.5171 | 59.9591 | 23.1803 | 16.483 | 18.7182 | 60.0109 | 19.2579 | 16.4755 | 18.1991 | 59.9822 | 18.5154
16.4868 | 46.6716 | 59.9879 | 46.5781 | 16.4906 | 32.6606 | 59.9937 | 33 | 16.4874 | 22.437 | 59.9591 | 23.1766 | 16.4913 | 18.7182 | 60.0109 | 19.2541 | 16.4838 | 18.1991 | 59.9822 | 18.5123
16.4952 | 46.6681 | 59.9879 | 46.5756 | 16.499 | 32.6606 | 59.9937 | 33 | 16.4958 | 22.437 | 59.9591 | 23.1728 | 16.4997 | 18.7182 | 60.0109 | 19.2504 | 16.4922 | 18.1991 | 59.9822 | 18.5091
16.5035 | 46.6681 | 59.9879 | 46.5731 | 16.5073 | 32.6575 | 59.9937 | 33 | 16.5041 | 22.437 | 59.9591 | 23.1691 | 16.508 | 18.7182 | 60.0109 | 19.2466 | 16.5005 | 18.1991 | 59.9822 | 18.506
16.5119 | 46.6676 | 59.9879 | 46.5705 | 16.5156 | 32.6575 | 59.9937 | 33 | 16.5125 | 22.437 | 59.9591 | 23.1653 | 16.5164 | 18.7149 | 60.0109 | 19.2429 | 16.5088 | 18.1991 | 59.9822 | 18.5029
16.5202 | 46.6676 | 59.9879 | 46.5681 | 16.524 | 32.655 | 59.9937 | 33 | 16.5208 | 22.437 | 59.9591 | 23.1616 | 16.5247 | 18.7149 | 60.0109 | 19.2391 | 16.5172 | 18.1991 | 59.9822 | 18.4997
16.5285 | 46.6676 | 59.9879 | 46.5655 | 16.5323 | 32.655 | 59.9937 | 33 | 16.5291 | 22.437 | 59.9591 | 23.1578 | 16.533 | 18.7149 | 60.0109 | 19.2354 | 16.5255 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4966
16.5368 | 46.6676 | 59.9879 | 46.563 | 16.5406 | 32.655 | 59.9937 | 33 | 16.5375 | 22.437 | 59.9591 | 23.154 | 16.5413 | 18.7149 | 60.0109 | 19.2316 | 16.5338 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4935
16.5452 | 46.6608 | 59.9879 | 46.5605 | 16.549 | 32.655 | 59.9937 | 33 | 16.5458 | 22.437 | 59.9591 | 23.1503 | 16.5497 | 18.7149 | 60.0109 | 19.2279 | 16.5421 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4904
16.5535 | 46.6608 | 59.9879 | 46.558 | 16.5573 | 32.655 | 59.9937 | 33 | 16.5541 | 22.437 | 59.9591 | 23.1465 | 16.558 | 18.7149 | 60.0109 | 19.2241 | 16.5505 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4872
16.5618 | 46.6819 | 59.9879 | 46.5555 | 16.5656 | 32.655 | 59.9937 | 33 | 16.5625 | 22.437 | 59.9591 | 23.1428 | 16.5663 | 18.7152 | 60.0109 | 19.2204 | 16.5588 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4841
16.5702 | 46.6819 | 59.9879 | 46.553 | 16.574 | 32.6562 | 59.9937 | 33 | 16.5708 | 22.437 | 59.9591 | 23.139 | 16.5746 | 18.7152 | 60.0109 | 19.2166 | 16.5671 | 18.1992 | 59.9822 | 18.481
16.5785 | 46.6846 | 59.9879 | 46.5505 | 16.5823 | 32.6562 | 59.9937 | 33 | 16.5792 | 22.437 | 59.9591 | 23.1353 | 16.583 | 18.7152 | 60.0109 | 19.2129 | 16.5756 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4779
16.5869 | 46.6846 | 59.9879 | 46.548 | 16.5906 | 32.6812 | 59.9937 | 33 | 16.5875 | 22.437 | 59.9591 | 23.1315 | 16.5913 | 18.7152 | 60.0109 | 19.2091 | 16.5839 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4747
16.5952 | 46.6848 | 59.9879 | 46.5455 | 16.599 | 32.6812 | 59.9937 | 33 | 16.5959 | 22.437 | 59.9591 | 23.1278 | 16.5997 | 18.7152 | 60.0109 | 19.2054 | 16.5922 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4716
16.6035 | 46.6848 | 59.9879 | 46.543 | 16.6073 | 32.6812 | 59.9937 | 33 | 16.6042 | 22.437 | 59.9591 | 23.124 | 16.608 | 18.7152 | 60.0109 | 19.2016 | 16.6005 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4685
16.6119 | 46.6846 | 59.9879 | 46.5405 | 16.6156 | 32.6812 | 59.9937 | 33 | 16.6125 | 22.437 | 59.9591 | 23.1203 | 16.6163 | 18.7152 | 60.0109 | 19.1979 | 16.6089 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4654
16.6202 | 46.6846 | 59.9879 | 46.538 | 16.624 | 32.6812 | 59.9937 | 33 | 16.6208 | 22.437 | 59.9591 | 23.1165 | 16.6246 | 18.7152 | 60.0109 | 19.1941 | 16.6172 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4622
16.6285 | 46.6846 | 59.9879 | 46.5355 | 16.6323 | 32.6812 | 59.9937 | 33 | 16.6292 | 22.437 | 59.9591 | 23.1128 | 16.633 | 18.7152 | 60.0109 | 19.1904 | 16.6255 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4591
16.6369 | 46.6846 | 59.9879 | 46.533 | 16.6406 | 32.6812 | 59.9937 | 33 | 16.6375 | 22.437 | 59.9591 | 23.109 | 16.6413 | 18.7152 | 60.0109 | 19.1866 | 16.6339 | 18.1992 | 59.9822 | 18.456
16.6452 | 46.6833 | 59.9879 | 46.5305 | 16.649 | 32.6812 | 59.9937 | 33 | 16.6459 | 22.437 | 59.9591 | 23.1053 | 16.6497 | 18.7144 | 60.0109 | 19.1829 | 16.6422 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4529
16.6535 | 46.6833 | 59.9879 | 46.528 | 16.6573 | 32.6802 | 59.9937 | 33 | 16.6542 | 22.3868 | 59.9591 | 23.1015 | 16.658 | 18.7144 | 60.0109 | 19.1791 | 16.6505 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4497
16.6619 | 46.6826 | 59.9879 | 46.5255 | 16.6656 | 32.6802 | 59.9937 | 33 | 16.6626 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0978 | 16.6663 | 18.7144 | 60.0109 | 19.1754 | 16.6588 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4466
16.6702 | 46.6826 | 59.9879 | 46.523 | 16.674 | 32.6795 | 59.9937 | 33 | 16.6709 | 22.3868 | 59.9591 | 23.094 | 16.6746 | 18.7144 | 60.0109 | 19.1716 | 16.6672 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4435
16.6785 | 46.6826 | 59.9879 | 46.5205 | 16.6823 | 32.6795 | 59.9937 | 33 | 16.6792 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0903 | 16.683 | 18.7151 | 60.0109 | 19.1679 | 16.6755 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4404
16.6869 | 46.6826 | 59.9879 | 46.518 | 16.6906 | 32.6795 | 59.9937 | 33 | 16.6876 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0865 | 16.6913 | 18.7151 | 60.0109 | 19.1641 | 16.6838 | 18.1992 | 59.9822 | 18.4372
16.6952 | 46.6767 | 59.9879 | 46.5155 | 16.699 | 32.6795 | 59.9937 | 33 | 16.6959 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0827 | 16.6996 | 18.7151 | 60.0109 | 19.1604 | 16.6923 | 18.0901 | 59.9822 | 18.4341
16.7035 | 46.6767 | 59.9879 | 46.513 | 16.7073 | 32.6795 | 59.9937 | 33 | 16.7043 | 22.3868 | 59.9591 | 23.079 | 16.7079 | 18.7151 | 60.0109 | 19.1566 | 16.7006 | 18.0901 | 59.9822 | 18.431
16.7119 | 46.6767 | 59.9879 | 46.5105 | 16.7156 | 32.6795 | 59.9937 | 33 | 16.7126 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0752 | 16.7163 | 18.7151 | 60.0109 | 19.1529 | 16.7089 | 18.0901 | 59.9822 | 18.4279
16.7202 | 46.6767 | 59.9879 | 46.508 | 16.724 | 32.6621 | 59.9937 | 33 | 16.7209 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0715 | 16.7246 | 18.7151 | 60.0109 | 19.1491 | 16.7172 | 18.0901 | 59.9822 | 18.4247
16.7286 | 46.6772 | 59.9879 | 46.5055 | 16.7323 | 32.6621 | 59.9937 | 33 | 16.7293 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0677 | 16.733 | 18.7151 | 60.0109 | 19.1454 | 16.7256 | 18.0901 | 59.9822 | 18.4216
16.7369 | 46.6772 | 59.9879 | 46.503 | 16.7407 | 32.6524 | 59.9937 | 33 | 16.7376 | 22.3868 | 59.9591 | 23.064 | 16.7413 | 18.7151 | 60.0109 | 19.1416 | 16.7339 | 18.0901 | 59.9822 | 18.4185
16.7452 | 46.6784 | 59.9879 | 46.5005 | 16.749 | 32.6524 | 59.9937 | 33 | 16.7459 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0602 | 16.7496 | 18.6285 | 60.0109 | 19.1379 | 16.7422 | 17.9585 | 59.9822 | 18.4153
16.7536 | 46.6784 | 59.9879 | 46.4951 | 16.7573 | 32.6529 | 59.9937 | 33 | 16.7543 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0565 | 16.7579 | 18.6285 | 60.0109 | 19.1341 | 16.7506 | 17.9585 | 59.9822 | 18.4122
16.7619 | 46.5731 | 59.9879 | 46.4888 | 16.7657 | 32.6529 | 59.9937 | 33 | 16.7626 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0527 | 16.7663 | 18.6296 | 60.0109 | 19.1304 | 16.7589 | 17.9585 | 59.9822 | 18.4091
16.7702 | 46.5731 | 59.9879 | 46.4826 | 16.774 | 32.6529 | 59.9937 | 33 | 16.771 | 22.3868 | 59.9591 | 23.049 | 16.7746 | 18.6296 | 60.0109 | 19.1267 | 16.7672 | 17.9585 | 59.9822 | 18.406
16.7786 | 46.4899 | 59.9879 | 46.4763 | 16.7823 | 32.6529 | 59.9937 | 33 | 16.7793 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0452 | 16.783 | 18.537 | 60.0109 | 19.1229 | 16.7755 | 17.9585 | 59.9822 | 18.4028
16.7869 | 46.4899 | 59.9879 | 46.4701 | 16.7906 | 32.6529 | 59.9937 | 33 | 16.7876 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0415 | 16.7913 | 18.537 | 60.0109 | 19.1192 | 16.7839 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3997
16.7952 | 46.4032 | 59.9879 | 46.4638 | 16.799 | 32.6529 | 59.9937 | 33 | 16.796 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0377 | 16.7996 | 18.537 | 60.0109 | 19.1154 | 16.7922 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3966
16.8036 | 46.4032 | 59.9879 | 46.4576 | 16.8073 | 32.6529 | 59.9937 | 33 | 16.8043 | 22.3868 | 59.9591 | 23.034 | 16.8079 | 18.537 | 60.0109 | 19.1117 | 16.8005 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3935
16.8119 | 46.4032 | 59.9879 | 46.4513 | 16.8156 | 32.6529 | 59.9937 | 33 | 16.8127 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0302 | 16.8163 | 18.4483 | 60.0109 | 19.1079 | 16.809 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3903
16.8202 | 46.4032 | 59.9879 | 46.4451 | 16.824 | 32.6495 | 59.9937 | 33 | 16.821 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0265 | 16.8246 | 18.4483 | 60.0109 | 19.1042 | 16.8173 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3872
16.8286 | 46.4032 | 59.9879 | 46.4388 | 16.8323 | 32.6495 | 59.9937 | 33 | 16.8293 | 22.3868 | 59.9591 | 23.0227 | 16.8329 | 18.4483 | 60.0109 | 19.1004 | 16.8256 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3841
16.8369 | 46.4032 | 59.9879 | 46.4326 | 16.8407 | 32.647 | 59.9937 | 33 | 16.8377 | 22.3865 | 59.9591 | 23.019 | 16.8413 | 18.4483 | 60.0109 | 19.0967 | 16.8339 | 17.9585 | 59.9822 | 18.381
16.8452 | 46.4068 | 59.9879 | 46.4263 | 16.849 | 32.647 | 59.9937 | 33 | 16.846 | 22.3865 | 59.9591 | 23.0152 | 16.8496 | 18.4483 | 60.0109 | 19.0929 | 16.8423 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3778
16.8536 | 46.4068 | 59.9879 | 46.4201 | 16.8573 | 32.647 | 59.9937 | 33 | 16.8543 | 22.3865 | 59.9591 | 23.0114 | 16.858 | 18.4483 | 60.0109 | 19.0892 | 16.8506 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3747
16.8619 | 46.4111 | 59.9879 | 46.4138 | 16.8657 | 32.647 | 59.9937 | 33 | 16.8627 | 22.3865 | 59.9591 | 23.0077 | 16.8663 | 18.4483 | 60.0109 | 19.0854 | 16.8589 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3716
16.8703 | 46.4111 | 59.9879 | 46.4076 | 16.874 | 32.647 | 59.9937 | 33 | 16.871 | 22.3894 | 59.9591 | 23.0039 | 16.8746 | 18.4483 | 60.0109 | 19.0817 | 16.8673 | 17.9585 | 59.9822 | 18.3685
16.8786 | 46.4111 | 59.9879 | 46.4013 | 16.8823 | 32.647 | 59.9937 | 33 | 16.8794 | 22.3894 | 59.9591 | 23.0002 | 16.8829 | 18.4492 | 60.0109 | 19.0779 | 16.8756 | 17.9586 | 59.9822 | 18.3653
16.8869 | 46.4111 | 59.9879 | 46.3951 | 16.8907 | 32.6459 | 59.9937 | 33 | 16.8877 | 22.3894 | 59.9591 | 22.9964 | 16.8913 | 18.4492 | 60.0109 | 19.0742 | 16.8839 | 17.9586 | 59.9822 | 18.3622
16.8952 | 46.4111 | 59.9879 | 46.3888 | 16.899 | 32.6459 | 59.9937 | 33 | 16.8961 | 22.3894 | 59.9591 | 22.9927 | 16.8996 | 18.449 | 60.0109 | 19.0704 | 16.8922 | 17.9586 | 59.9822 | 18.3591
16.9036 | 46.4111 | 59.9879 | 46.3826 | 16.9073 | 32.6433 | 59.9937 | 33 | 16.9044 | 22.3894 | 59.9591 | 22.9889 | 16.908 | 18.449 | 60.0109 | 19.0667 | 16.9006 | 17.9586 | 59.9822 | 18.356
16.9119 | 46.4161 | 59.9879 | 46.3763 | 16.9157 | 32.6433 | 59.9937 | 33 | 16.9127 | 22.3894 | 59.9591 | 22.9852 | 16.9163 | 18.4487 | 60.0109 | 19.0629 | 16.9089 | 17.9586 | 59.9822 | 18.3528
16.9203 | 46.4161 | 59.9879 | 46.3701 | 16.924 | 32.6433 | 59.9937 | 33 | 16.9211 | 22.3894 | 59.9591 | 22.9814 | 16.9246 | 18.4487 | 60.0109 | 19.0592 | 16.9172 | 17.9586 | 59.9822 | 18.3497
16.9286 | 46.4165 | 59.9879 | 46.3638 | 16.9323 | 32.6433 | 59.9937 | 33 | 16.9294 | 22.3894 | 59.9591 | 22.9777 | 16.9329 | 18.4487 | 60.0109 | 19.0554 | 16.9257 | 17.9125 | 59.9822 | 18.3466
16.9369 | 46.4165 | 59.9879 | 46.3576 | 16.9407 | 32.6404 | 59.9937 | 33 | 16.9377 | 22.3902 | 59.9591 | 22.9739 | 16.9413 | 18.4487 | 60.0109 | 19.0517 | 16.934 | 17.9125 | 59.9822 | 18.3435
16.9453 | 46.4165 | 59.9879 | 46.3513 | 16.949 | 32.6404 | 59.9937 | 33 | 16.9461 | 22.3902 | 59.9591 | 22.9702 | 16.9496 | 18.4487 | 60.0109 | 19.0465 | 16.9423 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3403
16.9536 | 46.4165 | 59.9879 | 46.3451 | 16.9573 | 32.6404 | 59.9937 | 33 | 16.9544 | 22.3107 | 59.9591 | 22.9664 | 16.9579 | 18.4487 | 60.0109 | 19.0403 | 16.9506 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3372
16.9619 | 46.3826 | 59.9822 | 46.3388 | 16.9657 | 32.6404 | 59.9937 | 33 | 16.9628 | 22.3107 | 59.9591 | 22.9627 | 16.9662 | 18.4487 | 60.0109 | 19.034 | 16.959 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3341
16.9703 | 46.3826 | 59.9822 | 46.3326 | 16.974 | 32.6471 | 59.9937 | 33 | 16.9711 | 22.3107 | 59.9591 | 22.9589 | 16.9746 | 18.4487 | 60.0109 | 19.0278 | 16.9673 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3309
16.9786 | 46.3827 | 59.9822 | 46.3263 | 16.9823 | 32.6471 | 59.9937 | 33 | 16.9794 | 22.3107 | 59.9591 | 22.9552 | 16.9829 | 18.4494 | 60.0109 | 19.0215 | 16.9756 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3278
16.987 | 46.3827 | 59.9822 | 46.32 | 16.9907 | 32.6554 | 59.9937 | 33 | 16.9878 | 22.3107 | 59.9591 | 22.9514 | 16.9913 | 18.4494 | 60.0109 | 19.0153 | 16.984 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3247
16.9953 | 46.3825 | 59.9822 | 46.3138 | 16.999 | 32.6554 | 59.9937 | 33 | 16.9961 | 22.3107 | 59.9591 | 22.9477 | 16.9996 | 18.4494 | 60.0109 | 19.009 | 16.9923 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3216
17.0036 | 46.3825 | 59.9822 | 46.3075 | 17.0074 | 32.6554 | 59.9937 | 33 | 17.0045 | 22.3107 | 59.9591 | 22.9439 | 17.0079 | 18.4494 | 60.0109 | 19.0028 | 17.0006 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3184
17.0119 | 46.3825 | 59.9822 | 46.3013 | 17.0157 | 32.6554 | 59.9937 | 33 | 17.0128 | 22.3107 | 59.9591 | 22.9401 | 17.0162 | 18.4494 | 60.0109 | 18.9965 | 17.0089 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3153
17.0203 | 46.3825 | 59.9822 | 46.295 | 17.024 | 32.6542 | 59.9937 | 33 | 17.0211 | 22.3107 | 59.9649 | 22.9364 | 17.0246 | 18.4494 | 60.0109 | 18.9903 | 17.0173 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3122
17.0286 | 46.3825 | 59.9822 | 46.2888 | 17.0323 | 32.6542 | 59.9937 | 33 | 17.0295 | 22.3107 | 59.9649 | 22.9326 | 17.0329 | 18.4494 | 60.0109 | 18.984 | 17.0256 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3091
17.037 | 46.3825 | 59.9822 | 46.2825 | 17.0407 | 32.6542 | 59.9937 | 33 | 17.0378 | 22.2653 | 59.9649 | 22.9289 | 17.0413 | 18.4494 | 60.0109 | 18.9778 | 17.0339 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3059
17.0453 | 46.387 | 59.9822 | 46.2763 | 17.049 | 32.6542 | 59.9937 | 33 | 17.0461 | 22.2653 | 59.9649 | 22.9251 | 17.0496 | 18.4494 | 60.0109 | 18.9715 | 17.0424 | 17.9136 | 59.9822 | 18.3028
17.0536 | 46.387 | 59.9822 | 46.27 | 17.0573 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.0545 | 22.2653 | 59.9649 | 22.9214 | 17.0579 | 18.4494 | 60.0109 | 18.9653 | 17.0507 | 17.9136 | 59.9822 | 17.8496
17.062 | 46.387 | 59.9822 | 46.2638 | 17.0657 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.0628 | 22.2653 | 59.9649 | 22.9176 | 17.0662 | 18.4494 | 60.0109 | 18.959 | 17.059 | 17.9136 | 59.9822 | 17.8459
17.0703 | 46.387 | 59.9822 | 46.2575 | 17.074 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.0712 | 22.2653 | 59.9649 | 22.9139 | 17.0746 | 18.4494 | 60.0109 | 18.9528 | 17.0673 | 17.9136 | 59.9822 | 17.8421
17.0786 | 46.387 | 59.9822 | 46.2513 | 17.0824 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.0795 | 22.2653 | 59.9649 | 22.9101 | 17.0829 | 18.4508 | 60.0109 | 18.9465 | 17.0757 | 17.9092 | 59.9822 | 17.8384
17.087 | 46.387 | 59.9822 | 46.245 | 17.0907 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.0878 | 22.2031 | 59.9649 | 22.9064 | 17.0912 | 18.4508 | 60.0109 | 18.9403 | 17.084 | 17.9092 | 59.9822 | 17.8346
17.0953 | 46.387 | 59.9822 | 46.2388 | 17.099 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.0962 | 22.2031 | 59.9649 | 22.9026 | 17.0995 | 18.452 | 60.0109 | 18.934 | 17.0923 | 17.9113 | 59.9822 | 17.8309
17.1037 | 46.387 | 59.9822 | 46.2325 | 17.1074 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.1045 | 22.2031 | 59.9649 | 22.8989 | 17.1079 | 18.452 | 60.0109 | 18.9278 | 17.1007 | 17.9113 | 59.9822 | 17.8271
17.112 | 46.3881 | 59.9822 | 46.2263 | 17.1157 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.1129 | 22.2031 | 59.9649 | 22.8951 | 17.1162 | 18.452 | 60.0109 | 18.9215 | 17.109 | 17.9113 | 59.9822 | 17.8234
17.1203 | 46.3881 | 59.9822 | 46.22 | 17.124 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.1212 | 22.2029 | 59.9649 | 22.8914 | 17.1246 | 18.452 | 60.0109 | 18.9153 | 17.1173 | 17.9113 | 59.9822 | 17.8196
17.1286 | 46.3881 | 59.9822 | 46.2138 | 17.1324 | 32.6564 | 59.9937 | 33 | 17.1295 | 22.2029 | 59.9649 | 22.8876 | 17.1329 | 18.4518 | 60.0109 | 18.9091 | 17.1256 | 17.9113 | 59.9822 | 17.8159
17.137 | 46.3881 | 59.9822 | 46.2075 | 17.1407 | 32.6516 | 59.9937 | 33 | 17.1379 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8839 | 17.1412 | 18.4518 | 60.0109 | 18.9028 | 17.134 | 17.9113 | 59.9822 | 17.8121
17.1453 | 46.3785 | 59.9822 | 46.2013 | 17.149 | 32.6516 | 59.9937 | 33 | 17.1462 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8801 | 17.1495 | 18.4518 | 60.0109 | 18.8966 | 17.1423 | 17.9113 | 59.9822 | 17.8084
17.1537 | 46.3785 | 59.9822 | 46.195 | 17.1573 | 32.6516 | 59.9937 | 33 | 17.1545 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8764 | 17.1579 | 18.4518 | 60.0109 | 18.8903 | 17.1506 | 17.9113 | 59.9822 | 17.8046
17.162 | 46.3785 | 59.9822 | 46.1888 | 17.1657 | 32.6516 | 59.9937 | 33 | 17.1629 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8726 | 17.1662 | 18.4518 | 60.0109 | 18.8841 | 17.1591 | 17.9106 | 59.9822 | 17.8009
17.1703 | 46.3785 | 59.9822 | 46.1825 | 17.174 | 32.6516 | 59.9937 | 33 | 17.1712 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8689 | 17.1746 | 18.4518 | 60.0109 | 18.8778 | 17.1674 | 17.9106 | 59.9822 | 17.7971
17.1787 | 46.3785 | 59.9822 | 46.1763 | 17.1824 | 32.6516 | 59.9937 | 33 | 17.1796 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8651 | 17.1829 | 18.4518 | 60.0109 | 18.8716 | 17.1757 | 17.9106 | 59.9822 | 17.7934
17.187 | 46.3785 | 59.9822 | 46.17 | 17.1907 | 32.6672 | 59.9937 | 33 | 17.1879 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8614 | 17.1912 | 18.4518 | 60.0109 | 18.8653 | 17.184 | 17.9106 | 59.9822 | 17.7896
17.1953 | 46.3695 | 59.9822 | 46.1638 | 17.199 | 32.6672 | 59.9937 | 33 | 17.1962 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8576 | 17.1995 | 18.4518 | 60.0109 | 18.8591 | 17.1924 | 17.816 | 59.9822 | 17.7859
17.2037 | 46.3695 | 59.9822 | 46.1575 | 17.2074 | 32.6672 | 59.9937 | 33 | 17.2046 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8538 | 17.2079 | 18.4518 | 60.0109 | 18.8528 | 17.2007 | 17.816 | 59.9822 | 17.7821
17.212 | 46.3695 | 59.9822 | 46.1512 | 17.2157 | 32.6672 | 59.9937 | 33 | 17.2129 | 22.2014 | 59.9649 | 22.8501 | 17.2162 | 18.4487 | 60.0109 | 18.8466 | 17.209 | 17.7228 | 59.9822 | 17.7784
17.2204 | 46.3695 | 59.9822 | 46.145 | 17.224 | 32.6641 | 59.9937 | 33 | 17.2213 | 22.2008 | 59.9649 | 22.8463 | 17.2245 | 18.4487 | 60.0109 | 18.8403 | 17.2174 | 17.7228 | 59.9822 | 17.7746
17.2287 | 46.3629 | 59.9822 | 46.1387 | 17.2324 | 32.6641 | 59.9937 | 33 | 17.2296 | 22.2008 | 59.9649 | 22.8426 | 17.2328 | 18.4473 | 60.0109 | 18.8341 | 17.2257 | 17.7228 | 59.9822 | 17.7709
17.237 | 46.3629 | 59.9822 | 46.1325 | 17.2407 | 32.662 | 59.9937 | 33 | 17.2379 | 22.2008 | 59.9649 | 22.8388 | 17.2412 | 18.4473 | 60.0109 | 18.8278 | 17.234 | 17.7228 | 59.9822 | 17.7671
17.2453 | 46.3093 | 59.9822 | 46.1262 | 17.249 | 32.662 | 59.9937 | 33 | 17.2463 | 22.2008 | 59.9649 | 22.8351 | 17.2495 | 18.447 | 60.0109 | 18.8216 | 17.2424 | 17.7228 | 59.9822 | 17.7634
17.2537 | 46.3093 | 59.9822 | 46.12 | 17.2574 | 32.662 | 59.9937 | 33 | 17.2546 | 22.2028 | 59.9649 | 22.8313 | 17.2579 | 18.447 | 60.0109 | 18.8153 | 17.2507 | 17.7228 | 59.9822 | 17.7596
17.262 | 46.3093 | 59.9822 | 46.1137 | 17.2657 | 32.662 | 59.9937 | 33 | 17.2629 | 22.2028 | 59.9649 | 22.8276 | 17.2662 | 18.4066 | 60.0109 | 18.8091 | 17.259 | 17.7228 | 59.9822 | 17.7558
17.2704 | 46.3093 | 59.9822 | 46.1075 | 17.274 | 32.6622 | 59.9937 | 33 | 17.2713 | 22.2028 | 59.9649 | 22.8238 | 17.2745 | 18.4066 | 60.0109 | 18.8028 | 17.2673 | 17.7228 | 59.9822 | 17.7521
17.2787 | 46.3093 | 59.9822 | 46.1012 | 17.2824 | 32.6622 | 59.9937 | 33 | 17.2796 | 22.2028 | 59.9649 | 22.8201 | 17.2828 | 18.4067 | 60.0109 | 18.7966 | 17.2758 | 17.7225 | 59.9822 | 17.7483
17.287 | 46.3093 | 59.9822 | 46.095 | 17.2907 | 32.6622 | 59.9937 | 33 | 17.288 | 22.2028 | 59.9649 | 22.8163 | 17.2912 | 18.4067 | 60.0109 | 18.7903 | 17.2841 | 17.7225 | 59.9822 | 17.7446
17.2954 | 46.3093 | 59.9822 | 46.0887 | 17.299 | 32.6622 | 59.9937 | 33 | 17.2963 | 22.2028 | 59.9649 | 22.8126 | 17.2995 | 18.4067 | 60.0109 | 18.7841 | 17.2924 | 17.7225 | 59.9822 | 17.7408
17.3037 | 46.3093 | 59.9822 | 46.0825 | 17.3074 | 32.67 | 59.9937 | 33 | 17.3046 | 22.2048 | 59.9649 | 22.8088 | 17.3079 | 18.4067 | 60.0109 | 18.7778 | 17.3008 | 17.7225 | 59.9822 | 17.7371
17.312 | 46.2527 | 59.9822 | 46.0762 | 17.3157 | 32.67 | 59.9937 | 33 | 17.313 | 22.2048 | 59.9649 | 22.8051 | 17.3162 | 18.4067 | 60.0109 | 18.7716 | 17.3091 | 17.7225 | 59.9822 | 17.7333
17.3204 | 46.2527 | 59.9822 | 46.07 | 17.324 | 32.6722 | 59.9937 | 33 | 17.3213 | 22.2057 | 59.9649 | 22.8013 | 17.3245 | 18.4067 | 60.0109 | 18.7653 | 17.3174 | 17.7225 | 59.9822 | 17.7296
17.3287 | 46.2527 | 59.9822 | 46.0637 | 17.3324 | 32.6722 | 59.9937 | 33 | 17.3297 | 22.2057 | 59.9649 | 22.7968 | 17.3329 | 18.4092 | 60.0109 | 18.7591 | 17.3257 | 17.7232 | 59.9822 | 17.7258
17.3371 | 46.2527 | 59.9822 | 46.0575 | 17.3407 | 32.6722 | 59.9937 | 33 | 17.338 | 22.2057 | 59.9649 | 22.7917 | 17.3412 | 18.4092 | 60.0109 | 18.7528 | 17.3341 | 17.7232 | 59.9822 | 17.7221
17.3454 | 46.1687 | 59.9822 | 46.0512 | 17.3491 | 32.6722 | 59.9937 | 33 | 17.3463 | 22.2057 | 59.9649 | 22.7867 | 17.3495 | 18.4092 | 60.0109 | 18.7466 | 17.3424 | 17.7232 | 59.9822 | 17.7183
17.3537 | 46.1687 | 59.9822 | 46.045 | 17.3574 | 32.6722 | 59.9937 | 33 | 17.3546 | 22.2057 | 59.9649 | 22.7817 | 17.3578 | 18.4092 | 60.0109 | 18.7403 | 17.3507 | 17.7232 | 59.9822 | 17.7146
17.362 | 46.17 | 59.9822 | 46.0387 | 17.3657 | 32.6722 | 59.9937 | 33 | 17.363 | 22.2057 | 59.9649 | 22.7767 | 17.3662 | 18.4092 | 60.0109 | 18.7341 | 17.3591 | 17.7232 | 59.9822 | 17.7108
17.3704 | 46.17 | 59.9822 | 46.0325 | 17.3741 | 32.6722 | 59.9937 | 33 | 17.3713 | 22.2027 | 59.9649 | 22.7717 | 17.3745 | 18.4092 | 60.0109 | 18.7278 | 17.3674 | 17.7232 | 59.9822 | 17.7071
17.3787 | 46.17 | 59.9822 | 46.0262 | 17.3824 | 32.6722 | 59.9937 | 33 | 17.3797 | 22.2027 | 59.9649 | 22.7667 | 17.3829 | 18.4102 | 60.0109 | 18.7216 | 17.3757 | 17.7232 | 59.9822 | 17.7033
17.3871 | 46.17 | 59.9822 | 46.02 | 17.3907 | 32.6645 | 59.9937 | 33 | 17.388 | 22.0403 | 59.9649 | 22.7617 | 17.3912 | 18.4102 | 60.0109 | 18.7153 | 17.384 | 17.7232 | 59.9822 | 17.6996
17.3954 | 46.17 | 59.9822 | 46.0137 | 17.399 | 32.6645 | 59.9937 | 33 | 17.3964 | 22.0403 | 59.9649 | 22.7567 | 17.3995 | 18.4102 | 60.0109 | 18.7091 | 17.3925 | 17.7232 | 59.9822 | 17.6958
17.4037 | 46.17 | 59.9822 | 46.0075 | 17.4074 | 32.6477 | 59.9937 | 33 | 17.4047 | 22.0403 | 59.9649 | 22.7517 | 17.4078 | 18.4102 | 60.0109 | 18.7028 | 17.4008 | 17.7232 | 59.9822 | 17.6921
17.4121 | 46.17 | 59.9822 | 46.0012 | 17.4157 | 32.6477 | 59.9937 | 33 | 17.413 | 22.0403 | 59.9649 | 22.7467 | 17.4162 | 18.4102 | 60.0109 | 18.6966 | 17.4091 | 17.7232 | 59.9822 | 17.6883
17.4204 | 46.17 | 59.9822 | 45.995 | 17.424 | 32.646 | 59.9937 | 33 | 17.4214 | 21.9642 | 59.9649 | 22.7417 | 17.4245 | 18.4102 | 60.0109 | 18.6903 | 17.4175 | 17.7232 | 59.9822 | 17.6846
17.4287 | 46.17 | 59.9822 | 45.9887 | 17.4324 | 32.646 | 59.9937 | 33 | 17.4297 | 21.9642 | 59.9649 | 22.7367 | 17.4329 | 18.4115 | 60.0109 | 18.6841 | 17.4258 | 17.6115 | 59.9822 | 17.6808
17.4371 | 46.17 | 59.9822 | 45.9824 | 17.4407 | 32.646 | 59.9937 | 33 | 17.438 | 21.9621 | 59.9649 | 22.7317 | 17.4412 | 18.4115 | 60.0109 | 18.6778 | 17.4341 | 17.6115 | 59.9822 | 17.6771
17.4454 | 46.1703 | 59.9822 | 45.9762 | 17.4491 | 32.646 | 59.9937 | 33 | 17.4464 | 21.9621 | 59.9649 | 22.7267 | 17.4495 | 18.321 | 60.0109 | 18.6716 | 17.4424 | 17.6115 | 59.9822 | 17.6733
17.4538 | 46.1703 | 59.9822 | 45.9699 | 17.4574 | 32.6439 | 59.9937 | 33 | 17.4547 | 21.9621 | 59.9649 | 22.7217 | 17.4578 | 18.321 | 60.0109 | 18.6653 | 17.4508 | 17.6115 | 59.9822 | 17.6696
17.4621 | 46.1703 | 59.9822 | 45.9637 | 17.4657 | 32.6439 | 59.9937 | 33 | 17.463 | 21.9621 | 59.9649 | 22.7167 | 17.4662 | 18.2494 | 60.0109 | 18.6591 | 17.4591 | 17.6121 | 59.9822 | 17.6658
17.4704 | 46.1703 | 59.9822 | 45.9574 | 17.4741 | 32.6416 | 59.9937 | 33 | 17.4714 | 21.9621 | 59.9649 | 22.7117 | 17.4745 | 18.2494 | 60.0109 | 18.6528 | 17.4674 | 17.6121 | 59.9822 | 17.6621
17.4787 | 46.1692 | 59.9822 | 45.9512 | 17.4824 | 32.6416 | 59.9937 | 33 | 17.4797 | 21.9621 | 59.9649 | 22.7067 | 17.4828 | 18.2494 | 60.0109 | 18.6466 | 17.4758 | 17.6121 | 59.9822 | 17.6583
17.4871 | 46.1692 | 59.9822 | 45.9449 | 17.4907 | 32.6416 | 59.9937 | 33 | 17.4881 | 21.9621 | 59.9649 | 22.7017 | 17.4911 | 18.2494 | 60.0109 | 18.6404 | 17.4841 | 17.6121 | 59.9822 | 17.6546
17.4954 | 46.1692 | 59.9822 | 45.9387 | 17.4991 | 32.6416 | 59.9937 | 33 | 17.4964 | 21.9621 | 59.9649 | 22.6967 | 17.4995 | 18.2494 | 60.0109 | 18.6341 | 17.4924 | 17.6121 | 59.9822 | 17.6508
17.5038 | 46.1692 | 59.9822 | 45.9324 | 17.5074 | 32.6355 | 59.9937 | 33 | 17.5048 | 21.9622 | 59.9649 | 22.6917 | 17.5078 | 18.2494 | 60.0109 | 18.6279 | 17.5007 | 17.6121 | 59.9822 | 17.6471
17.5121 | 46.1692 | 59.9822 | 45.9262 | 17.5157 | 32.6355 | 59.9937 | 33 | 17.5131 | 21.9622 | 59.9649 | 22.6867 | 17.5162 | 18.2483 | 60.0109 | 18.6216 | 17.5092 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6433
17.5204 | 46.1692 | 59.9822 | 45.9199 | 17.5241 | 32.6328 | 59.9937 | 33 | 17.5214 | 21.9622 | 59.9649 | 22.6817 | 17.5245 | 18.2483 | 60.0109 | 18.6154 | 17.5175 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6396
17.5288 | 46.1692 | 59.9822 | 45.9137 | 17.5324 | 32.6328 | 59.9937 | 33 | 17.5298 | 21.9622 | 59.9649 | 22.6767 | 17.5328 | 18.2483 | 60.0109 | 18.6091 | 17.5258 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6358
17.5371 | 46.1692 | 59.9822 | 45.9074 | 17.5407 | 32.6142 | 59.9937 | 33 | 17.5381 | 21.9632 | 59.9649 | 22.6717 | 17.5411 | 18.2483 | 60.0109 | 18.6029 | 17.5342 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6321
17.5455 | 46.1863 | 59.9822 | 45.9012 | 17.5491 | 32.6142 | 59.9937 | 33 | 17.5464 | 21.9632 | 59.9649 | 22.6667 | 17.5495 | 18.2483 | 60.0109 | 18.5966 | 17.5425 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6283
17.5538 | 46.1863 | 59.9822 | 45.8949 | 17.5574 | 32.6142 | 59.9937 | 33 | 17.5548 | 21.9636 | 59.9649 | 22.6617 | 17.5578 | 18.2483 | 60.0109 | 18.5904 | 17.5508 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6246
17.5621 | 46.1863 | 59.9822 | 45.8887 | 17.5657 | 32.6142 | 59.9937 | 33 | 17.5631 | 21.9636 | 59.9649 | 22.6567 | 17.5662 | 18.2463 | 60.0109 | 18.5841 | 17.5591 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6208
17.5704 | 46.1863 | 59.9822 | 45.8824 | 17.5741 | 32.6142 | 59.9937 | 33 | 17.5714 | 21.9636 | 59.9649 | 22.6517 | 17.5745 | 18.2463 | 60.0109 | 18.5779 | 17.5675 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6171
17.5788 | 46.1863 | 59.9822 | 45.8762 | 17.5824 | 32.6142 | 59.9937 | 33 | 17.5798 | 21.9636 | 59.9649 | 22.6467 | 17.5828 | 18.1846 | 60.0109 | 18.5716 | 17.5758 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6133
17.5871 | 46.1863 | 59.9822 | 45.8699 | 17.5907 | 32.6178 | 59.9937 | 33 | 17.5881 | 21.9636 | 59.9649 | 22.6417 | 17.5911 | 18.1846 | 60.0109 | 18.5654 | 17.5841 | 17.6122 | 59.9822 | 17.6096
17.5954 | 46.1834 | 59.9822 | 45.8637 | 17.5991 | 32.6178 | 59.9937 | 33 | 17.5965 | 21.9636 | 59.9649 | 22.6367 | 17.5995 | 18.1846 | 60.0109 | 18.5591 | 17.5925 | 17.6121 | 59.9822 | 17.6058
17.6038 | 46.1834 | 59.9822 | 45.8574 | 17.6074 | 32.6157 | 59.9937 | 33 | 17.6048 | 21.9636 | 59.9649 | 22.6317 | 17.6078 | 18.1846 | 60.0109 | 18.5529 | 17.6008 | 17.6121 | 59.9822 | 17.6021
17.6121 | 46.1848 | 59.9822 | 45.8512 | 17.6158 | 32.6157 | 59.9937 | 33 | 17.6132 | 21.9636 | 59.9649 | 22.6267 | 17.6161 | 18.1846 | 60.0109 | 18.5466 | 17.6091 | 17.6122 | 59.9822 | 17.5983
17.6205 | 46.1848 | 59.9822 | 45.8449 | 17.6241 | 32.6498 | 59.9937 | 33 | 17.6215 | 21.962 | 59.9649 | 22.6217 | 17.6245 | 18.1846 | 60.0109 | 18.5404 | 17.6174 | 17.6122 | 59.9822 | 17.5946
17.6288 | 46.1901 | 59.9822 | 45.8387 | 17.6324 | 32.6498 | 59.9937 | 33 | 17.6298 | 21.962 | 59.9649 | 22.6166 | 17.6328 | 18.1846 | 60.0109 | 18.5341 | 17.6259 | 17.6116 | 59.9822 | 17.5908
17.6371 | 46.1901 | 59.9822 | 45.8324 | 17.6407 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 17.6382 | 21.9628 | 59.9649 | 22.6116 | 17.6411 | 18.1846 | 60.0109 | 18.5279 | 17.6342 | 17.6116 | 59.9822 | 17.587
17.6455 | 46.1901 | 59.9822 | 45.8262 | 17.6491 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 17.6465 | 21.9628 | 59.9649 | 22.6066 | 17.6495 | 18.184 | 60.0109 | 18.5216 | 17.6425 | 17.6116 | 59.9822 | 17.5833
17.6538 | 46.1901 | 59.9822 | 45.8199 | 17.6574 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 17.6548 | 21.9615 | 59.9649 | 22.6016 | 17.6578 | 18.184 | 60.0109 | 18.5154 | 17.6509 | 17.6116 | 59.9822 | 17.5795
17.6622 | 46.1827 | 59.9822 | 45.8136 | 17.6657 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 17.6632 | 21.9615 | 59.9649 | 22.5966 | 17.6661 | 18.1852 | 60.0109 | 18.5091 | 17.6592 | 17.6087 | 59.9822 | 17.5758
17.6705 | 46.1827 | 59.9822 | 45.8074 | 17.6741 | 32.6484 | 59.9937 | 33 | 17.6715 | 21.9615 | 59.9649 | 22.5916 | 17.6744 | 18.1852 | 60.0109 | 18.5029 | 17.6675 | 17.6087 | 59.9822 | 17.572
17.6788 | 46.1827 | 59.9822 | 45.8011 | 17.6824 | 32.6484 | 59.9937 | 33 | 17.6798 | 21.9615 | 59.9649 | 22.5866 | 17.6828 | 18.1852 | 60.0109 | 18.4966 | 17.6758 | 17.6087 | 59.9822 | 17.5683
17.6871 | 46.1827 | 59.9822 | 45.7949 | 17.6907 | 32.6477 | 59.9937 | 33 | 17.6882 | 21.9615 | 59.9649 | 22.5816 | 17.6911 | 18.1852 | 60.0109 | 18.4904 | 17.6842 | 17.6087 | 59.9822 | 17.5645
17.6955 | 46.1827 | 59.9822 | 45.7886 | 17.6991 | 32.6477 | 59.9937 | 33 | 17.6965 | 21.9615 | 59.9649 | 22.5766 | 17.6995 | 18.1852 | 60.0109 | 18.4841 | 17.6925 | 17.4939 | 59.9822 | 17.5608
17.7038 | 46.1827 | 59.9822 | 45.7824 | 17.7074 | 32.6452 | 59.9937 | 33 | 17.7049 | 21.9615 | 59.9649 | 22.5716 | 17.7078 | 18.1852 | 60.0109 | 18.4779 | 17.7008 | 17.4939 | 59.9822 | 17.557
17.7121 | 46.1827 | 59.9822 | 45.7761 | 17.7158 | 32.6452 | 59.9937 | 33 | 17.7132 | 21.9615 | 59.9649 | 22.5666 | 17.7161 | 18.1852 | 60.0109 | 18.4716 | 17.7092 | 17.4939 | 59.9822 | 17.5533
17.7205 | 46.1827 | 59.9822 | 45.7699 | 17.7241 | 32.6452 | 59.9937 | 33 | 17.7215 | 21.9615 | 59.9649 | 22.5616 | 17.7244 | 18.1852 | 60.0109 | 18.4654 | 17.7175 | 17.4939 | 59.9822 | 17.5495
17.7288 | 46.1847 | 59.9822 | 45.7636 | 17.7324 | 32.6452 | 59.9937 | 33 | 17.7299 | 21.9615 | 59.9649 | 22.5566 | 17.7328 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4591 | 17.7258 | 17.4939 | 59.9822 | 17.5458
17.7372 | 46.1847 | 59.9822 | 45.7574 | 17.7408 | 32.6439 | 59.9937 | 33 | 17.7382 | 21.9637 | 59.9649 | 22.5516 | 17.7411 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4529 | 17.7341 | 17.4939 | 59.9822 | 17.542
17.7455 | 46.1847 | 59.9822 | 45.7511 | 17.7491 | 32.6439 | 59.9937 | 33 | 17.7466 | 21.9637 | 59.9649 | 22.5466 | 17.7495 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4466 | 17.7426 | 17.4939 | 59.9822 | 17.5383
17.7538 | 46.1847 | 59.9822 | 45.7469 | 17.7574 | 32.6435 | 59.9937 | 33 | 17.7549 | 21.9637 | 59.9649 | 22.5416 | 17.7578 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4404 | 17.7509 | 17.4939 | 59.9822 | 17.5345
17.7622 | 46.1795 | 59.9822 | 45.7432 | 17.7657 | 32.6435 | 59.9937 | 33 | 17.7632 | 21.9637 | 59.9649 | 22.5366 | 17.7661 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4341 | 17.7592 | 17.4939 | 59.9822 | 17.5308
17.7705 | 46.1795 | 59.9822 | 45.7394 | 17.7741 | 32.6462 | 59.9937 | 33 | 17.7716 | 21.9617 | 59.9649 | 22.5316 | 17.7744 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4279 | 17.7676 | 17.4939 | 59.9822 | 17.527
17.7789 | 46.1795 | 59.9822 | 45.7357 | 17.7824 | 32.6462 | 59.9937 | 33 | 17.7799 | 21.9617 | 59.9649 | 22.5266 | 17.7828 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4216 | 17.7759 | 17.4939 | 59.9822 | 17.5233
17.7872 | 46.1795 | 59.9822 | 45.7319 | 17.7908 | 32.6462 | 59.9937 | 33 | 17.7882 | 21.9617 | 59.9649 | 22.5216 | 17.7911 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4154 | 17.7842 | 17.4939 | 59.9822 | 17.5195
17.7955 | 46.1795 | 59.9822 | 45.7282 | 17.7991 | 32.6462 | 59.9937 | 33 | 17.7966 | 21.9617 | 59.9649 | 22.5166 | 17.7994 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4091 | 17.7925 | 17.4945 | 59.9822 | 17.5158
17.8038 | 46.1795 | 59.9822 | 45.7244 | 17.8074 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 17.8049 | 21.9617 | 59.9649 | 22.5116 | 17.8077 | 18.1867 | 60.0109 | 18.4029 | 17.8009 | 17.4945 | 59.9822 | 17.512
17.8122 | 46.1732 | 59.9822 | 45.7207 | 17.8158 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 17.8133 | 21.9617 | 59.9649 | 22.5066 | 17.8161 | 18.095 | 60.0109 | 18.3966 | 17.8092 | 17.4945 | 59.9822 | 17.5083
17.8205 | 46.1732 | 59.9822 | 45.7169 | 17.8241 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 17.8216 | 21.9591 | 59.9649 | 22.5016 | 17.8245 | 18.095 | 60.0109 | 18.3904 | 17.8175 | 17.4945 | 59.9822 | 17.5045
17.8289 | 46.1732 | 59.9822 | 45.7132 | 17.8324 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 17.8299 | 21.9591 | 59.9649 | 22.4966 | 17.8328 | 18.0114 | 60.0109 | 18.3841 | 17.8259 | 17.3938 | 59.9822 | 17.5008
17.8372 | 46.1732 | 59.9822 | 45.7094 | 17.8408 | 32.6056 | 59.9937 | 33 | 17.8383 | 21.9623 | 59.9649 | 22.4916 | 17.8411 | 18.0114 | 60.0109 | 18.3779 | 17.8342 | 17.3938 | 59.9822 | 17.497
17.8455 | 46.1672 | 59.9822 | 45.7057 | 17.8491 | 32.6056 | 59.9937 | 33 | 17.8466 | 21.9623 | 59.9649 | 22.4866 | 17.8494 | 17.9321 | 60.0109 | 18.3717 | 17.8425 | 17.3183 | 59.9822 | 17.4933
17.8539 | 46.1672 | 59.9822 | 45.7019 | 17.8574 | 32.6043 | 59.9937 | 33 | 17.8549 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4816 | 17.8578 | 17.9321 | 60.0109 | 18.3654 | 17.8508 | 17.3183 | 59.9822 | 17.4895
17.8622 | 46.1672 | 59.9822 | 45.6982 | 17.8658 | 32.6043 | 59.9937 | 33 | 17.8633 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4766 | 17.8661 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3592 | 17.8593 | 17.3183 | 59.9822 | 17.4858
17.8705 | 46.1672 | 59.9822 | 45.6944 | 17.8741 | 32.6043 | 59.9937 | 33 | 17.8716 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4716 | 17.8745 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3529 | 17.8676 | 17.3183 | 59.9822 | 17.482
17.8789 | 46.1143 | 59.9822 | 45.6907 | 17.8824 | 32.6043 | 59.9937 | 33 | 17.88 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4666 | 17.8828 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3467 | 17.8759 | 17.319 | 59.9822 | 17.4783
17.8872 | 46.1143 | 59.9822 | 45.6869 | 17.8908 | 32.6026 | 59.9937 | 33 | 17.8883 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4616 | 17.8911 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3404 | 17.8843 | 17.319 | 59.9822 | 17.4745
17.8956 | 46.1143 | 59.9822 | 45.6832 | 17.8991 | 32.6026 | 59.9937 | 33 | 17.8966 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4566 | 17.8994 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3342 | 17.8926 | 17.319 | 59.9822 | 17.4708
17.9039 | 46.1143 | 59.9822 | 45.6794 | 17.9074 | 32.6026 | 59.9937 | 33 | 17.905 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4516 | 17.9078 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3279 | 17.9009 | 17.319 | 59.9822 | 17.467
17.9122 | 46.1163 | 59.9822 | 45.6757 | 17.9158 | 32.6026 | 59.9937 | 33 | 17.9133 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4465 | 17.9161 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3217 | 17.9092 | 17.319 | 59.9822 | 17.4633
17.9205 | 46.1163 | 59.9822 | 45.6719 | 17.9241 | 32.6044 | 59.9937 | 33 | 17.9217 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4415 | 17.9244 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3154 | 17.9176 | 17.319 | 59.9822 | 17.4595
17.9289 | 46.1163 | 59.9822 | 45.6682 | 17.9324 | 32.6044 | 59.9937 | 33 | 17.93 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4365 | 17.9327 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3092 | 17.9259 | 17.319 | 59.9822 | 17.4558
17.9372 | 46.1163 | 59.9822 | 45.6644 | 17.9408 | 32.6044 | 59.9937 | 33 | 17.9383 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4315 | 17.9411 | 17.9333 | 60.0109 | 18.3029 | 17.9342 | 17.319 | 59.9822 | 17.452
17.9456 | 46.1197 | 59.9822 | 45.6607 | 17.9491 | 32.6044 | 59.9937 | 33 | 17.9467 | 21.8724 | 59.9649 | 22.4265 | 17.9494 | 17.9333 | 60.0109 | 18.298 | 17.9426 | 17.319 | 59.9822 | 17.4483
17.9539 | 46.1197 | 59.9822 | 45.6569 | 17.9575 | 32.6059 | 59.9937 | 33 | 17.955 | 21.6816 | 59.9649 | 22.4215 | 17.9578 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2942 | 17.9509 | 17.319 | 59.9822 | 17.4445
17.9622 | 46.1241 | 59.9822 | 45.6531 | 17.9658 | 32.6059 | 59.9937 | 33 | 17.9633 | 21.6816 | 59.9649 | 22.4165 | 17.9661 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2905 | 17.9592 | 17.319 | 59.9822 | 17.4408
17.9706 | 46.1241 | 59.9822 | 45.6494 | 17.9741 | 32.6059 | 59.9937 | 33 | 17.9717 | 21.6788 | 59.9649 | 22.4115 | 17.9744 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2867 | 17.9675 | 17.319 | 59.9822 | 17.437
17.9789 | 46.0587 | 59.9822 | 45.6456 | 17.9825 | 32.6059 | 59.9937 | 33 | 17.98 | 21.6788 | 59.9649 | 22.4065 | 17.9827 | 17.9333 | 60.0109 | 18.283 | 17.976 | 17.319 | 59.9822 | 17.4333
17.9872 | 46.0587 | 59.9822 | 45.6419 | 17.9908 | 32.6059 | 59.9937 | 33 | 17.9884 | 21.6788 | 59.9649 | 22.4015 | 17.9911 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2793 | 17.9843 | 17.319 | 59.9822 | 17.4295
17.9956 | 45.9853 | 59.9822 | 45.6381 | 17.9991 | 32.6059 | 59.9937 | 33 | 17.9967 | 21.6788 | 59.9649 | 22.3965 | 17.9994 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2755 | 17.9926 | 17.319 | 59.9822 | 17.4258
18.0039 | 45.9853 | 59.9822 | 45.6344 | 18.0074 | 32.6062 | 59.9937 | 33 | 18.005 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3915 | 18.0078 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2718 | 18.001 | 17.319 | 59.9822 | 17.422
18.0123 | 45.9941 | 59.9822 | 45.6306 | 18.0158 | 32.6062 | 59.9937 | 33 | 18.0134 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3865 | 18.0161 | 17.9333 | 60.0109 | 18.268 | 18.0093 | 17.319 | 59.9822 | 17.4182
18.0206 | 45.9941 | 59.9822 | 45.6269 | 18.0241 | 32.6062 | 59.9937 | 33 | 18.0217 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3815 | 18.0244 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2643 | 18.0176 | 17.319 | 59.9822 | 17.4145
18.0289 | 45.9941 | 59.9822 | 45.6231 | 18.0324 | 32.6062 | 59.9937 | 33 | 18.0301 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3765 | 18.0327 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2605 | 18.0259 | 17.3208 | 59.9822 | 17.4107
18.0372 | 45.9941 | 59.9822 | 45.6194 | 18.0408 | 32.6062 | 59.9937 | 33 | 18.0384 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3715 | 18.0411 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2568 | 18.0343 | 17.3208 | 59.9822 | 17.407
18.0456 | 45.9941 | 59.9822 | 45.6156 | 18.0491 | 32.6062 | 59.9937 | 33 | 18.0467 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3665 | 18.0494 | 17.9333 | 60.0109 | 18.253 | 18.0426 | 17.3208 | 59.9822 | 17.4032
18.0539 | 45.9941 | 59.9822 | 45.6119 | 18.0575 | 32.5988 | 59.9937 | 33 | 18.0551 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3615 | 18.0577 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2493 | 18.0509 | 17.3208 | 59.9822 | 17.3997
18.0623 | 45.9941 | 59.9822 | 45.6081 | 18.0658 | 32.5988 | 59.9937 | 33 | 18.0634 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3565 | 18.066 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2455 | 18.0593 | 17.3208 | 59.9822 | 17.3972
18.0706 | 45.9941 | 59.9822 | 45.6044 | 18.0741 | 32.5988 | 59.9937 | 33 | 18.0717 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3515 | 18.0744 | 17.9333 | 60.0109 | 18.2418 | 18.0676 | 17.3208 | 59.9822 | 17.3947
18.0789 | 45.9929 | 59.9822 | 45.6006 | 18.0825 | 32.5988 | 59.9937 | 33 | 18.0801 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3465 | 18.0827 | 17.9325 | 60.0109 | 18.238 | 18.0759 | 17.3198 | 59.9822 | 17.3922
18.0873 | 45.9929 | 59.9822 | 45.5969 | 18.0908 | 32.5974 | 59.9937 | 33 | 18.0884 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3415 | 18.0911 | 17.9325 | 60.0109 | 18.2343 | 18.0842 | 17.3198 | 59.9822 | 17.3897
18.0956 | 45.9951 | 59.9822 | 45.5931 | 18.0991 | 32.5974 | 59.9937 | 33 | 18.0968 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3365 | 18.0994 | 17.9325 | 60.0109 | 18.2305 | 18.0927 | 17.3198 | 59.9822 | 17.3872
18.1039 | 45.9951 | 59.9822 | 45.5894 | 18.1075 | 32.5974 | 59.9937 | 33 | 18.1051 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3315 | 18.1077 | 17.9325 | 60.0109 | 18.2268 | 18.101 | 17.3198 | 59.9822 | 17.3847
18.1123 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5856 | 18.1158 | 32.5974 | 59.9937 | 33 | 18.1134 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3265 | 18.116 | 17.9315 | 60.0109 | 18.223 | 18.1093 | 17.3198 | 59.9822 | 17.3822
18.1206 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5819 | 18.1241 | 32.5974 | 59.9937 | 33 | 18.1218 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3215 | 18.1244 | 17.9315 | 60.0109 | 18.2193 | 18.1177 | 17.3198 | 59.9822 | 17.3797
18.129 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5781 | 18.1325 | 32.5974 | 59.9937 | 33 | 18.1301 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3165 | 18.1327 | 17.93 | 60.0109 | 18.2155 | 18.126 | 17.32 | 59.9822 | 17.3772
18.1373 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5744 | 18.1408 | 32.6008 | 59.9937 | 33 | 18.1385 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3115 | 18.1411 | 17.93 | 60.0109 | 18.2118 | 18.1343 | 17.32 | 59.9822 | 17.3747
18.1456 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5706 | 18.1491 | 32.6008 | 59.9937 | 33 | 18.1468 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3065 | 18.1494 | 17.93 | 60.0109 | 18.208 | 18.1426 | 17.32 | 59.9822 | 17.3722
18.1539 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5669 | 18.1575 | 32.6416 | 59.9937 | 33 | 18.1551 | 21.6791 | 59.9649 | 22.3015 | 18.1577 | 17.93 | 60.0109 | 18.2043 | 18.151 | 17.32 | 59.9822 | 17.3697
18.1623 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5631 | 18.1658 | 32.6416 | 59.9937 | 33 | 18.1635 | 21.6791 | 59.9649 | 22.2965 | 18.166 | 17.93 | 60.0109 | 18.2005 | 18.1593 | 17.32 | 59.9822 | 17.3672
18.1706 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5594 | 18.1741 | 32.6372 | 59.9937 | 33 | 18.1718 | 21.6791 | 59.9649 | 22.2915 | 18.1744 | 17.93 | 60.0109 | 18.1968 | 18.1676 | 17.32 | 59.9822 | 17.3647
18.179 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5556 | 18.1825 | 32.6372 | 59.9937 | 33 | 18.1801 | 21.6791 | 59.9649 | 22.2865 | 18.1827 | 17.93 | 60.0109 | 18.193 | 18.176 | 17.32 | 59.9822 | 17.3622
18.1873 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5519 | 18.1908 | 32.6372 | 59.9937 | 33 | 18.1885 | 21.6791 | 59.9649 | 22.2815 | 18.191 | 17.93 | 60.0109 | 18.1893 | 18.1843 | 17.32 | 59.9822 | 17.3596
18.1956 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5481 | 18.1991 | 32.6372 | 59.9937 | 33 | 18.1968 | 21.6791 | 59.9649 | 22.2764 | 18.1993 | 17.93 | 60.0109 | 18.1855 | 18.1926 | 17.32 | 59.9822 | 17.3571
18.204 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5444 | 18.2075 | 32.6355 | 59.9937 | 33 | 18.2052 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2714 | 18.2077 | 17.93 | 60.0109 | 18.1818 | 18.201 | 17.32 | 59.9822 | 17.3546
18.2123 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5406 | 18.2158 | 32.6355 | 59.9937 | 33 | 18.2135 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2664 | 18.216 | 17.93 | 60.0109 | 18.178 | 18.2094 | 17.2442 | 59.9822 | 17.3521
18.2207 | 45.9368 | 59.9822 | 45.5369 | 18.2242 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.2218 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2614 | 18.2244 | 17.93 | 60.0109 | 18.1743 | 18.2177 | 17.2442 | 59.9822 | 17.3496
18.229 | 45.9356 | 59.9822 | 45.5331 | 18.2325 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.2302 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2564 | 18.2327 | 17.93 | 60.0109 | 18.1705 | 18.226 | 17.2442 | 59.9822 | 17.3471
18.2373 | 45.9356 | 59.9822 | 45.5294 | 18.2408 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.2385 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2514 | 18.241 | 17.93 | 60.0109 | 18.1668 | 18.2344 | 17.2442 | 59.9822 | 17.3446
18.2457 | 45.9374 | 59.9822 | 45.5256 | 18.2491 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.2469 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2464 | 18.2493 | 17.9301 | 60.0109 | 18.163 | 18.2427 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3421
18.254 | 45.9374 | 59.9822 | 45.5219 | 18.2575 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.2552 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2414 | 18.2577 | 17.9301 | 60.0109 | 18.1593 | 18.251 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3396
18.2623 | 45.8626 | 59.9822 | 45.5181 | 18.2658 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.2635 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2364 | 18.266 | 17.9301 | 60.0109 | 18.1555 | 18.2594 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3371
18.2706 | 45.8626 | 59.9822 | 45.5144 | 18.2741 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 18.2719 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2314 | 18.2744 | 17.9301 | 60.0109 | 18.1518 | 18.2677 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3346
18.279 | 45.8626 | 59.9822 | 45.5106 | 18.2825 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 18.2802 | 21.6793 | 59.9649 | 22.2264 | 18.2827 | 17.9301 | 60.0109 | 18.148 | 18.276 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3321
18.2873 | 45.8626 | 59.9822 | 45.5069 | 18.2908 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 18.2885 | 21.6434 | 59.9649 | 22.2214 | 18.291 | 17.9301 | 60.0109 | 18.1443 | 18.2843 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3296
18.2957 | 45.8626 | 59.9822 | 45.5031 | 18.2991 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 18.2969 | 21.6434 | 59.9649 | 22.2164 | 18.2993 | 17.9326 | 60.0109 | 18.1405 | 18.2927 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3271
18.304 | 45.8626 | 59.9822 | 45.4994 | 18.3075 | 32.6367 | 59.9937 | 33 | 18.3052 | 21.6434 | 59.9649 | 22.2114 | 18.3077 | 17.9326 | 60.0109 | 18.1368 | 18.301 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3246
18.3123 | 45.776 | 59.9822 | 45.4956 | 18.3158 | 32.6367 | 59.9937 | 33 | 18.3136 | 21.6434 | 59.9649 | 22.2064 | 18.316 | 17.8335 | 60.0109 | 18.133 | 18.3093 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3221
18.3207 | 45.776 | 59.9822 | 45.4919 | 18.3242 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3219 | 21.6434 | 59.9649 | 22.2014 | 18.3243 | 17.8335 | 60.0109 | 18.1293 | 18.3177 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3196
18.329 | 45.7244 | 59.9822 | 45.4881 | 18.3325 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3302 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1973 | 18.3327 | 17.7722 | 60.0109 | 18.1255 | 18.326 | 17.1698 | 59.9822 | 17.3171
18.3374 | 45.7244 | 59.9822 | 45.4843 | 18.3408 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3386 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1936 | 18.341 | 17.7722 | 60.0109 | 18.1218 | 18.3344 | 17.1698 | 59.9822 | 17.3146
18.3457 | 45.72 | 59.9822 | 45.4806 | 18.3492 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3469 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1898 | 18.3494 | 17.7719 | 60.0109 | 18.118 | 18.3427 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3121
18.354 | 45.72 | 59.9822 | 45.4768 | 18.3575 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3553 | 21.6434 | 59.9649 | 22.186 | 18.3577 | 17.7719 | 60.0109 | 18.1143 | 18.3511 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3096
18.3624 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4731 | 18.3658 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3636 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1823 | 18.366 | 17.6847 | 60.0109 | 18.1105 | 18.3594 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3071
18.3707 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4693 | 18.3741 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3719 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1785 | 18.3743 | 17.6847 | 60.0109 | 18.1068 | 18.3677 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3046
18.379 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4656 | 18.3825 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3802 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1748 | 18.3827 | 17.6847 | 60.0109 | 18.103 | 18.3761 | 17.1697 | 59.9822 | 17.3021
18.3873 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4618 | 18.3908 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3886 | 21.6434 | 59.9649 | 22.171 | 18.391 | 17.6847 | 60.0109 | 18.0993 | 18.3844 | 17.1697 | 59.9822 | 17.2996
18.3957 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4581 | 18.3992 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.3969 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1673 | 18.3994 | 17.6847 | 60.0109 | 18.0955 | 18.3927 | 17.1697 | 59.9822 | 17.2971
18.404 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4543 | 18.4075 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.4053 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1635 | 18.4077 | 17.6847 | 60.0109 | 18.0918 | 18.401 | 17.1697 | 59.9822 | 17.2946
18.4124 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4506 | 18.4158 | 32.6352 | 59.9937 | 33 | 18.4136 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1598 | 18.416 | 17.6847 | 60.0109 | 18.088 | 18.4094 | 17.1697 | 59.9822 | 17.2921
18.4207 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4468 | 18.4242 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.4219 | 21.6434 | 59.9649 | 22.156 | 18.4243 | 17.6847 | 60.0109 | 18.0843 | 18.4177 | 17.1697 | 59.9822 | 17.2896
18.429 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4431 | 18.4325 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.4303 | 21.6434 | 59.9649 | 22.1523 | 18.4327 | 17.6847 | 60.0109 | 18.0805 | 18.426 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2871
18.4374 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4393 | 18.4408 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.4386 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1485 | 18.441 | 17.6847 | 60.0109 | 18.0768 | 18.4344 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2846
18.4457 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4356 | 18.4492 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.447 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1448 | 18.4493 | 17.6847 | 60.0109 | 18.073 | 18.4427 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2821
18.4541 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4318 | 18.4575 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.4553 | 21.5479 | 59.9649 | 22.141 | 18.4576 | 17.6847 | 60.0109 | 18.0693 | 18.451 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2796
18.4624 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4281 | 18.4658 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.4637 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1373 | 18.466 | 17.6834 | 60.0109 | 18.0655 | 18.4594 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2771
18.4707 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4243 | 18.4742 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.472 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1335 | 18.4743 | 17.6834 | 60.0109 | 18.0618 | 18.4678 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2746
18.479 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4206 | 18.4825 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.4803 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1298 | 18.4827 | 17.6834 | 60.0109 | 18.058 | 18.4761 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2721
18.4874 | 45.7281 | 59.9822 | 45.4168 | 18.4908 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.4886 | 21.5479 | 59.9649 | 22.126 | 18.491 | 17.6834 | 60.0109 | 18.0543 | 18.4844 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2696
18.4957 | 45.7306 | 59.9822 | 45.4131 | 18.4992 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.497 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1223 | 18.4993 | 17.6834 | 60.0109 | 18.0505 | 18.4928 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2671
18.5041 | 45.7306 | 59.9822 | 45.4093 | 18.5075 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.5053 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1185 | 18.5076 | 17.6834 | 60.0109 | 18.0468 | 18.5011 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2646
18.5124 | 45.7319 | 59.9822 | 45.4056 | 18.5158 | 32.6337 | 59.9937 | 33 | 18.5137 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1148 | 18.516 | 17.6834 | 60.0109 | 18.043 | 18.5094 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2621
18.5207 | 45.7319 | 59.9822 | 45.4018 | 18.5242 | 32.65 | 59.9937 | 33 | 18.522 | 21.5479 | 59.9649 | 22.111 | 18.5243 | 17.6834 | 60.0109 | 18.0393 | 18.5177 | 17.1648 | 59.9822 | 17.2596
18.5291 | 45.7338 | 59.9822 | 45.3981 | 18.5325 | 32.65 | 59.9937 | 33 | 18.5303 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1072 | 18.5327 | 17.6834 | 60.0109 | 18.0355 | 18.5261 | 17.0661 | 59.9822 | 17.2571
18.5374 | 45.7338 | 59.9822 | 45.3943 | 18.5408 | 32.6545 | 59.9937 | 33 | 18.5387 | 21.5479 | 59.9649 | 22.1035 | 18.541 | 17.6834 | 60.0109 | 18.0318 | 18.5344 | 17.0661 | 59.9822 | 17.2546
18.5457 | 45.7338 | 59.9822 | 45.3906 | 18.5492 | 32.6545 | 59.9937 | 33 | 18.547 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0997 | 18.5493 | 17.6832 | 60.0109 | 18.028 | 18.5427 | 17.0666 | 59.9822 | 17.2521
18.5541 | 45.7338 | 59.9822 | 45.3868 | 18.5575 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.5554 | 21.5479 | 59.9649 | 22.096 | 18.5576 | 17.6832 | 60.0109 | 18.0243 | 18.5511 | 17.0666 | 59.9822 | 17.2496
18.5624 | 45.7339 | 59.9822 | 45.3831 | 18.5659 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.5637 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0922 | 18.566 | 17.6832 | 60.0109 | 18.0205 | 18.5594 | 17.0681 | 59.9822 | 17.2471
18.5708 | 45.7339 | 59.9822 | 45.3793 | 18.5742 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.5721 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0885 | 18.5743 | 17.6832 | 60.0109 | 18.0168 | 18.5677 | 17.0681 | 59.9822 | 17.2446
18.5791 | 45.7339 | 59.9822 | 45.3756 | 18.5825 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.5804 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0847 | 18.5826 | 17.6832 | 60.0109 | 18.0131 | 18.576 | 17.0682 | 59.9822 | 17.2421
18.5874 | 45.7339 | 59.9822 | 45.3718 | 18.5909 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.5887 | 21.5479 | 59.9649 | 22.081 | 18.5909 | 17.6832 | 60.0109 | 18.0093 | 18.5845 | 17.0682 | 59.9822 | 17.2396
18.5957 | 45.6953 | 59.9822 | 45.3681 | 18.5992 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.597 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0772 | 18.5993 | 17.6832 | 60.0109 | 18.0056 | 18.5928 | 17.0682 | 59.9822 | 17.2371
18.6041 | 45.6953 | 59.9822 | 45.3643 | 18.6075 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.6054 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0735 | 18.6076 | 17.6832 | 60.0109 | 18.0018 | 18.6011 | 17.0682 | 59.9822 | 17.2346
18.6124 | 45.6953 | 59.9822 | 45.3606 | 18.6158 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.6137 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0697 | 18.616 | 17.6832 | 60.0109 | 17.9981 | 18.6095 | 17.0682 | 59.9822 | 17.2321
18.6208 | 45.6953 | 59.9822 | 45.3568 | 18.6242 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.6221 | 21.5479 | 59.9649 | 22.066 | 18.6243 | 17.6832 | 60.0109 | 17.9943 | 18.6178 | 17.0682 | 59.9822 | 17.2296
18.6291 | 45.6953 | 59.9822 | 45.3531 | 18.6325 | 32.6505 | 59.9937 | 33 | 18.6304 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0622 | 18.6326 | 17.685 | 60.0109 | 17.9906 | 18.6261 | 17.0682 | 59.9822 | 17.2271
18.6374 | 45.6953 | 59.9822 | 45.3493 | 18.6408 | 32.656 | 59.9937 | 33 | 18.6387 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0585 | 18.6409 | 17.685 | 60.0109 | 17.9868 | 18.6344 | 17.0682 | 59.9822 | 17.2246
18.6458 | 45.6955 | 59.9822 | 45.3456 | 18.6492 | 32.656 | 59.9937 | 33 | 18.6471 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0547 | 18.6493 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9831 | 18.6428 | 17.0687 | 59.9822 | 17.2221
18.6541 | 45.6955 | 59.9822 | 45.3418 | 18.6575 | 32.6498 | 59.9937 | 33 | 18.6554 | 21.5479 | 59.9649 | 22.051 | 18.6576 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9793 | 18.6511 | 17.0687 | 59.9822 | 17.2196
18.6624 | 45.6955 | 59.9822 | 45.3381 | 18.6659 | 32.6498 | 59.9937 | 33 | 18.6638 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0472 | 18.666 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9756 | 18.6594 | 17.0666 | 59.9822 | 17.2171
18.6708 | 45.6955 | 59.9822 | 45.3343 | 18.6742 | 32.6485 | 59.9937 | 33 | 18.6721 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0435 | 18.6743 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9718 | 18.6678 | 17.0666 | 59.9822 | 17.2146
18.6791 | 45.6976 | 59.9822 | 45.3306 | 18.6825 | 32.6485 | 59.9937 | 33 | 18.6805 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0397 | 18.6826 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9681 | 18.6761 | 17.0666 | 59.9822 | 17.2121
18.6875 | 45.6976 | 59.9822 | 45.3268 | 18.6909 | 32.6512 | 59.9937 | 33 | 18.6888 | 21.5479 | 59.9649 | 22.036 | 18.6909 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9643 | 18.6844 | 17.0666 | 59.9822 | 17.2096
18.6958 | 45.6974 | 59.9822 | 45.3231 | 18.6992 | 32.6512 | 59.9937 | 33 | 18.6971 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0322 | 18.6993 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9606 | 18.6927 | 17.0668 | 59.9822 | 17.2071
18.7041 | 45.6974 | 59.9822 | 45.3193 | 18.7075 | 32.6385 | 59.9937 | 33 | 18.7054 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0285 | 18.7076 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9568 | 18.7012 | 17.0668 | 59.9822 | 17.2046
18.7124 | 45.6935 | 59.9822 | 45.3155 | 18.7159 | 32.6385 | 59.9937 | 33 | 18.7138 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0247 | 18.7159 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9531 | 18.7095 | 17.0668 | 59.9822 | 17.2021
18.7208 | 45.6935 | 59.9822 | 45.3118 | 18.7242 | 32.6385 | 59.9937 | 33 | 18.7221 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0209 | 18.7242 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9493 | 18.7178 | 17.0668 | 59.9822 | 17.1996
18.7291 | 45.6952 | 59.9822 | 45.308 | 18.7325 | 32.6385 | 59.9937 | 33 | 18.7305 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0172 | 18.7326 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9456 | 18.7262 | 17.0671 | 59.9822 | 17.1971
18.7375 | 45.6952 | 59.9822 | 45.3043 | 18.7408 | 32.6385 | 59.9937 | 33 | 18.7388 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0134 | 18.7409 | 17.6853 | 60.0109 | 17.9418 | 18.7345 | 17.0671 | 59.9822 | 17.1946
18.7458 | 45.6952 | 59.9822 | 45.3005 | 18.7492 | 32.6385 | 59.9937 | 33 | 18.7471 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0097 | 18.7493 | 17.6833 | 60.0109 | 17.9381 | 18.7428 | 17.0671 | 59.9822 | 17.1921
18.7541 | 45.6952 | 59.9822 | 45.2957 | 18.7575 | 32.6424 | 59.9937 | 33 | 18.7555 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0059 | 18.7576 | 17.6833 | 60.0109 | 17.9343 | 18.7511 | 17.0671 | 59.9822 | 17.1896
18.7625 | 45.6952 | 59.9822 | 45.2907 | 18.7659 | 32.6424 | 59.9937 | 33 | 18.7638 | 21.5479 | 59.9649 | 22.0022 | 18.7659 | 17.6848 | 60.0109 | 17.9306 | 18.7595 | 16.9669 | 59.9822 | 17.1871
18.7708 | 45.6952 | 59.9822 | 45.2857 | 18.7742 | 32.6448 | 59.9937 | 33 | 18.7722 | 21.5479 | 59.9649 | 21.9984 | 18.7742 | 17.6848 | 60.0109 | 17.9268 | 18.7678 | 16.9669 | 59.9822 | 17.1846
18.7791 | 45.6952 | 59.9822 | 45.2807 | 18.7825 | 32.6448 | 59.9937 | 33 | 18.7805 | 21.5479 | 59.9649 | 21.9947 | 18.7826 | 17.6847 | 60.0109 | 17.9231 | 18.7761 | 16.9669 | 59.9822 | 17.1821
18.7875 | 45.6952 | 59.9822 | 45.2757 | 18.7909 | 32.6448 | 59.9937 | 33 | 18.7888 | 21.4418 | 59.9649 | 21.9909 | 18.7909 | 17.6847 | 60.0109 | 17.9193 | 18.7845 | 16.9669 | 59.9822 | 17.1796
18.7958 | 45.6172 | 59.9822 | 45.2707 | 18.7992 | 32.6448 | 59.9937 | 33 | 18.7972 | 21.4418 | 59.9649 | 21.9872 | 18.7993 | 17.6847 | 60.0109 | 17.9156 | 18.7928 | 16.9671 | 59.9822 | 17.1771
18.8042 | 45.6172 | 59.9822 | 45.2657 | 18.8075 | 32.6448 | 59.9937 | 33 | 18.8055 | 21.3943 | 59.9649 | 21.9834 | 18.8076 | 17.6847 | 60.0109 | 17.9118 | 18.8011 | 16.9671 | 59.9822 | 17.1746
18.8125 | 45.5086 | 59.9822 | 45.2607 | 18.8159 | 32.6448 | 59.9937 | 33 | 18.8138 | 21.3943 | 59.9649 | 21.9797 | 18.8159 | 17.6847 | 60.0109 | 17.9081 | 18.8094 | 16.9675 | 59.9822 | 17.1721
18.8208 | 45.5086 | 59.9822 | 45.2557 | 18.8242 | 32.644 | 59.9937 | 33 | 18.8222 | 21.3943 | 59.9649 | 21.9759 | 18.8243 | 17.6847 | 60.0109 | 17.9043 | 18.8179 | 16.9675 | 59.9822 | 17.1696
18.8291 | 45.5036 | 59.9822 | 45.2507 | 18.8326 | 32.644 | 59.9937 | 33 | 18.8305 | 21.3943 | 59.9649 | 21.9722 | 18.8326 | 17.6847 | 60.0109 | 17.9006 | 18.8262 | 16.9675 | 59.9822 | 17.1671
18.8375 | 45.5036 | 59.9822 | 45.2457 | 18.8409 | 32.6425 | 59.9937 | 33 | 18.8389 | 21.3967 | 59.9649 | 21.9684 | 18.8409 | 17.6847 | 60.0109 | 17.8968 | 18.8345 | 16.9675 | 59.9822 | 17.1646
18.8458 | 45.5036 | 59.9822 | 45.2407 | 18.8492 | 32.6425 | 59.9937 | 33 | 18.8472 | 21.3967 | 59.9649 | 21.9647 | 18.8492 | 17.6847 | 60.0109 | 17.8931 | 18.8429 | 16.9674 | 59.9822 | 17.1621
18.8542 | 45.5036 | 59.9822 | 45.2357 | 18.8575 | 32.6425 | 59.9937 | 33 | 18.8555 | 21.402 | 59.9706 | 21.9609 | 18.8576 | 17.6847 | 60.0109 | 17.8893 | 18.8512 | 16.9674 | 59.9822 | 17.1596
18.8625 | 45.5036 | 59.9822 | 45.2307 | 18.8659 | 32.6425 | 59.9937 | 33 | 18.8639 | 21.402 | 59.9706 | 21.9572 | 18.8659 | 17.6843 | 60.0109 | 17.8856 | 18.8595 | 16.9674 | 59.9764 | 17.1571
18.8708 | 45.5036 | 59.9822 | 45.2257 | 18.8742 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.8722 | 21.402 | 59.9706 | 21.9534 | 18.8743 | 17.6843 | 60.0109 | 17.8818 | 18.8678 | 16.9674 | 59.9764 | 17.1546
18.8792 | 45.5036 | 59.9822 | 45.2207 | 18.8825 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.8806 | 21.402 | 59.9706 | 21.9497 | 18.8826 | 17.6676 | 60.0109 | 17.8781 | 18.8762 | 16.9674 | 59.9764 | 17.1521
18.8875 | 45.5036 | 59.9822 | 45.2157 | 18.8909 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.8889 | 21.402 | 59.9706 | 21.9459 | 18.8909 | 17.6676 | 60.0109 | 17.8743 | 18.8845 | 16.9674 | 59.9764 | 17.1496
18.8959 | 45.4957 | 59.9822 | 45.2107 | 18.8992 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.8972 | 21.402 | 59.9706 | 21.9422 | 18.8992 | 17.6663 | 60.0109 | 17.8706 | 18.8928 | 16.8569 | 59.9764 | 17.1471
18.9042 | 45.4957 | 59.9822 | 45.2057 | 18.9075 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.9055 | 21.402 | 59.9706 | 21.9384 | 18.9076 | 17.6663 | 60.0109 | 17.8668 | 18.9012 | 16.8569 | 59.9764 | 17.1446
18.9125 | 45.4958 | 59.9822 | 45.2007 | 18.9159 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.9139 | 21.402 | 59.9706 | 21.9347 | 18.9159 | 17.6663 | 60.0109 | 17.8631 | 18.9095 | 16.8569 | 59.9764 | 17.1421
18.9209 | 45.4958 | 59.9822 | 45.1957 | 18.9242 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.9222 | 21.402 | 59.9706 | 21.9309 | 18.9243 | 17.6663 | 60.0109 | 17.8593 | 18.9178 | 16.8569 | 59.9764 | 17.1396
18.9292 | 45.4578 | 59.9822 | 45.1907 | 18.9326 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.9306 | 21.402 | 59.9706 | 21.9271 | 18.9326 | 17.6639 | 60.0109 | 17.8556 | 18.9263 | 16.8569 | 59.9764 | 17.1371
18.9375 | 45.4578 | 59.9822 | 45.1857 | 18.9409 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.9389 | 21.4002 | 59.9706 | 21.9234 | 18.9409 | 17.6639 | 60.0109 | 17.8518 | 18.9346 | 16.8569 | 59.9764 | 17.1346
18.9458 | 45.4578 | 59.9822 | 45.1807 | 18.9492 | 32.6432 | 59.9937 | 33 | 18.9472 | 21.4002 | 59.9706 | 21.9196 | 18.9492 | 17.6641 | 60.0109 | 17.8481 | 18.9429 | 16.8569 | 59.9764 | 17.1321
18.9542 | 45.4578 | 59.9822 | 45.1757 | 18.9576 | 32.6422 | 59.9937 | 33 | 18.9556 | 21.4017 | 59.9706 | 21.9159 | 18.9576 | 17.6641 | 60.0109 | 17.8443 | 18.9512 | 16.8569 | 59.9764 | 17.1296
18.9625 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1707 | 18.9659 | 32.6422 | 59.9937 | 33 | 18.9639 | 21.4017 | 59.9706 | 21.9121 | 18.9659 | 17.6641 | 60.0109 | 17.8406 | 18.9596 | 16.7477 | 59.9764 | 17.1271
18.9709 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1657 | 18.9742 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 18.9723 | 21.3047 | 59.9706 | 21.9084 | 18.9742 | 17.6641 | 60.0109 | 17.8368 | 18.9679 | 16.7477 | 59.9764 | 17.1246
18.9792 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1607 | 18.9825 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 18.9806 | 21.3047 | 59.9706 | 21.9046 | 18.9825 | 17.6641 | 60.0109 | 17.8331 | 18.9762 | 16.7477 | 59.9764 | 17.1221
18.9875 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1557 | 18.9909 | 32.6443 | 59.9937 | 33 | 18.9889 | 21.3047 | 59.9706 | 21.9009 | 18.9909 | 17.6641 | 60.0109 | 17.8293 | 18.9846 | 16.7477 | 59.9764 | 17.1196
18.9959 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1507 | 18.9992 | 32.6443 | 59.9937 | 33 | 18.9973 | 21.3047 | 59.9706 | 21.8971 | 18.9992 | 17.5531 | 60.0109 | 17.8256 | 18.9929 | 16.7477 | 59.9764 | 17.1171
19.0042 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1457 | 19.0076 | 32.6443 | 59.9937 | 33 | 19.0056 | 21.2376 | 59.9706 | 21.8934 | 19.0076 | 17.5531 | 60.0109 | 17.8218 | 19.0012 | 16.7477 | 59.9764 | 17.1146
19.0126 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1407 | 19.0159 | 32.6443 | 59.9937 | 33 | 19.0139 | 21.2376 | 59.9706 | 21.8896 | 19.0159 | 17.5531 | 60.0109 | 17.8181 | 19.0095 | 16.7476 | 59.9764 | 17.1121
19.0209 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1357 | 19.0242 | 32.6443 | 59.9937 | 33 | 19.0223 | 21.2376 | 59.9706 | 21.8859 | 19.0242 | 17.5531 | 60.0109 | 17.8143 | 19.0179 | 16.7476 | 59.9764 | 17.1096
19.0292 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1307 | 19.0326 | 32.6443 | 59.9937 | 33 | 19.0306 | 21.2376 | 59.9706 | 21.8821 | 19.0325 | 17.5545 | 60.0109 | 17.8106 | 19.0262 | 16.7476 | 59.9764 | 17.1071
19.0376 | 45.4597 | 59.9822 | 45.1257 | 19.0409 | 32.6443 | 59.9937 | 33 | 19.039 | 21.2387 | 59.9706 | 21.8784 | 19.0409 | 17.5545 | 60.0109 | 17.8068 | 19.0345 | 16.7476 | 59.9764 | 17.1046
19.0459 | 45.466 | 59.9822 | 45.1207 | 19.0492 | 32.6443 | 59.9937 | 33 | 19.0473 | 21.2387 | 59.9706 | 21.8746 | 19.0492 | 17.5542 | 60.0109 | 17.8031 | 19.043 | 16.7476 | 59.9764 | 17.1021
19.0542 | 45.466 | 59.9822 | 45.1157 | 19.0576 | 32.6482 | 59.9937 | 33 | 19.0556 | 21.2377 | 59.9706 | 21.8709 | 19.0576 | 17.5542 | 60.0109 | 17.7993 | 19.0513 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0996
19.0625 | 45.466 | 59.9822 | 45.1107 | 19.0659 | 32.6482 | 59.9937 | 33 | 19.064 | 21.2377 | 59.9706 | 21.8671 | 19.0659 | 17.5552 | 60.0109 | 17.7956 | 19.0596 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0971
19.0709 | 45.466 | 59.9822 | 45.1057 | 19.0742 | 32.6403 | 59.9937 | 33 | 19.0723 | 21.2377 | 59.9706 | 21.8634 | 19.0742 | 17.5552 | 60.0109 | 17.7918 | 19.068 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0946
19.0792 | 45.4636 | 59.9822 | 45.1007 | 19.0826 | 32.6403 | 59.9937 | 33 | 19.0807 | 21.2377 | 59.9706 | 21.8596 | 19.0825 | 17.5552 | 60.0109 | 17.7881 | 19.0763 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0921
19.0876 | 45.4636 | 59.9822 | 45.0957 | 19.0909 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 19.089 | 21.238 | 59.9706 | 21.8559 | 19.0909 | 17.5552 | 60.0109 | 17.7843 | 19.0846 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0896
19.0959 | 45.4636 | 59.9822 | 45.0907 | 19.0992 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 19.0973 | 21.238 | 59.9706 | 21.8521 | 19.0992 | 17.5552 | 60.0109 | 17.7806 | 19.0929 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0871
19.1042 | 45.4636 | 59.9822 | 45.0857 | 19.1076 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 19.1057 | 21.238 | 59.9706 | 21.8484 | 19.1075 | 17.5552 | 60.0109 | 17.7768 | 19.1013 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0846
19.1126 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0807 | 19.1159 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 19.114 | 21.238 | 59.9706 | 21.8446 | 19.1158 | 17.4478 | 60.0109 | 17.7731 | 19.1096 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0821
19.1209 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0757 | 19.1242 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 19.1223 | 21.238 | 59.9706 | 21.8409 | 19.1242 | 17.4478 | 60.0109 | 17.7693 | 19.1179 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0796
19.1293 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0707 | 19.1326 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 19.1307 | 21.238 | 59.9706 | 21.8371 | 19.1325 | 17.4478 | 60.0109 | 17.7656 | 19.1263 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0771
19.1376 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0657 | 19.1409 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 19.139 | 21.238 | 59.9706 | 21.8334 | 19.1409 | 17.4478 | 60.0109 | 17.7618 | 19.1346 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0746
19.1459 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0607 | 19.1492 | 32.6361 | 59.9937 | 33 | 19.1473 | 21.238 | 59.9706 | 21.8296 | 19.1492 | 17.4478 | 60.0109 | 17.7581 | 19.1429 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0721
19.1543 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0557 | 19.1576 | 32.6353 | 59.9937 | 33 | 19.1557 | 21.1856 | 59.9706 | 21.8258 | 19.1575 | 17.4478 | 60.0109 | 17.7543 | 19.1512 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0696
19.1626 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0507 | 19.1659 | 32.6353 | 59.9937 | 33 | 19.164 | 21.1856 | 59.9706 | 21.8221 | 19.1658 | 17.4468 | 60.0109 | 17.7506 | 19.1597 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0671
19.1709 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0457 | 19.1742 | 32.6413 | 59.9937 | 33 | 19.1724 | 21.1856 | 59.9706 | 21.8183 | 19.1742 | 17.4468 | 60.0109 | 17.7468 | 19.168 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0646
19.1793 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0406 | 19.1826 | 32.6413 | 59.9937 | 33 | 19.1807 | 21.1856 | 59.9706 | 21.8146 | 19.1825 | 17.4468 | 60.0109 | 17.7431 | 19.1763 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0621
19.1876 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0356 | 19.1909 | 32.6412 | 59.9937 | 33 | 19.189 | 21.1848 | 59.9706 | 21.8108 | 19.1909 | 17.4468 | 60.0109 | 17.7393 | 19.1847 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0596
19.1959 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0306 | 19.1992 | 32.6412 | 59.9937 | 33 | 19.1974 | 21.1848 | 59.9706 | 21.8071 | 19.1992 | 17.4468 | 60.0109 | 17.7356 | 19.193 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0571
19.2043 | 45.4664 | 59.9822 | 45.0256 | 19.2076 | 32.6412 | 59.9937 | 33 | 19.2057 | 21.1848 | 59.9706 | 21.8033 | 19.2075 | 17.4468 | 60.0109 | 17.7319 | 19.2013 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0546
19.2126 | 45.4153 | 59.9822 | 45.0206 | 19.2159 | 32.6412 | 59.9937 | 33 | 19.2141 | 21.1848 | 59.9706 | 21.7996 | 19.2158 | 17.3861 | 60.0109 | 17.7281 | 19.2097 | 16.7476 | 59.9764 | 17.052
19.2209 | 45.4153 | 59.9822 | 45.0156 | 19.2242 | 32.6405 | 59.9937 | 33 | 19.2224 | 21.1805 | 59.9706 | 21.7958 | 19.2242 | 17.3861 | 60.0109 | 17.7244 | 19.218 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0495
19.2293 | 45.4153 | 59.9822 | 45.0106 | 19.2326 | 32.6405 | 59.9937 | 33 | 19.2307 | 21.1805 | 59.9706 | 21.7921 | 19.2325 | 17.3861 | 60.0109 | 17.7206 | 19.2263 | 16.7476 | 59.9764 | 17.047
19.2376 | 45.4153 | 59.9822 | 45.0056 | 19.2409 | 32.6397 | 59.9937 | 33 | 19.239 | 21.1805 | 59.9706 | 21.7883 | 19.2408 | 17.3861 | 60.0109 | 17.7169 | 19.2346 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0445
19.246 | 45.4213 | 59.9822 | 45.0006 | 19.2492 | 32.6397 | 59.9937 | 33 | 19.2474 | 21.1805 | 59.9706 | 21.7846 | 19.2491 | 17.3852 | 60.0109 | 17.7131 | 19.243 | 16.7476 | 59.9764 | 17.042
19.2543 | 45.4213 | 59.9822 | 44.9956 | 19.2576 | 32.6397 | 59.9937 | 33 | 19.2557 | 21.1805 | 59.9706 | 21.7808 | 19.2575 | 17.3852 | 60.0109 | 17.7094 | 19.2513 | 16.7476 | 59.9764 | 17.0395
19.2626 | 45.4239 | 59.9822 | 44.9906 | 19.2659 | 32.6397 | 59.9937 | 33 | 19.2641 | 21.1805 | 59.9706 | 21.7771 | 19.2658 | 17.3812 | 60.0109 | 17.7056 | 19.2596 | 16.7485 | 59.9764 | 17.037
19.271 | 45.4239 | 59.9822 | 44.9856 | 19.2743 | 32.6397 | 59.9937 | 33 | 19.2724 | 21.1806 | 59.9706 | 21.7733 | 19.2742 | 17.3812 | 60.0109 | 17.7019 | 19.2681 | 16.7485 | 59.9764 | 17.0345
19.2793 | 45.4239 | 59.9822 | 44.9806 | 19.2826 | 32.6397 | 59.9937 | 33 | 19.2807 | 21.1806 | 59.9706 | 21.7696 | 19.2825 | 17.3814 | 60.0109 | 17.6981 | 19.2764 | 16.7485 | 59.9764 | 17.032
19.2876 | 45.4239 | 59.9822 | 44.9756 | 19.2909 | 32.6339 | 59.9937 | 33 | 19.2891 | 21.1817 | 59.9706 | 21.7658 | 19.2908 | 17.3814 | 60.0109 | 17.6944 | 19.2847 | 16.7485 | 59.9764 | 17.0295
19.296 | 45.3625 | 59.9822 | 44.9706 | 19.2993 | 32.6339 | 59.9937 | 33 | 19.2974 | 21.1817 | 59.9706 | 21.7621 | 19.2992 | 17.3829 | 60.0109 | 17.6906 | 19.293 | 16.7492 | 59.9764 | 17.027
19.3043 | 45.3625 | 59.9822 | 44.9656 | 19.3076 | 32.6339 | 59.9937 | 33 | 19.3058 | 21.1817 | 59.9706 | 21.7583 | 19.3075 | 17.3829 | 60.0109 | 17.6869 | 19.3014 | 16.7492 | 59.9764 | 17.0245
19.3126 | 45.3625 | 59.9822 | 44.9606 | 19.3159 | 32.6339 | 59.9937 | 33 | 19.3141 | 21.1817 | 59.9706 | 21.7546 | 19.3159 | 17.3829 | 60.0109 | 17.6831 | 19.3097 | 16.6741 | 59.9764 | 17.022
19.321 | 45.3625 | 59.9822 | 44.9556 | 19.3242 | 32.6296 | 59.9937 | 33 | 19.3224 | 21.1817 | 59.9706 | 21.7508 | 19.3242 | 17.3829 | 60.0109 | 17.6794 | 19.318 | 16.6741 | 59.9764 | 17.0195
19.3293 | 45.3625 | 59.9822 | 44.9506 | 19.3326 | 32.6296 | 59.9937 | 33 | 19.3308 | 21.1817 | 59.9706 | 21.7471 | 19.3325 | 17.3829 | 60.0109 | 17.6756 | 19.3264 | 16.6741 | 59.9764 | 17.017
19.3376 | 45.3625 | 59.9822 | 44.9456 | 19.3409 | 32.6288 | 59.9937 | 33 | 19.3391 | 21.1823 | 59.9706 | 21.7433 | 19.3408 | 17.3829 | 60.0109 | 17.6719 | 19.3347 | 16.6741 | 59.9764 | 17.0145
19.346 | 45.2996 | 59.9822 | 44.9406 | 19.3492 | 32.6288 | 59.9937 | 33 | 19.3474 | 21.1823 | 59.9706 | 21.7396 | 19.3492 | 17.3829 | 60.0109 | 17.6681 | 19.343 | 16.6741 | 59.9764 | 17.012
19.3543 | 45.2996 | 59.9822 | 44.9356 | 19.3576 | 32.6288 | 59.9937 | 33 | 19.3558 | 21.1823 | 59.9706 | 21.7358 | 19.3575 | 17.3829 | 60.0109 | 17.6644 | 19.3513 | 16.6741 | 59.9764 | 17.0095
19.3627 | 45.2996 | 59.9822 | 44.9306 | 19.3659 | 32.6288 | 59.9937 | 33 | 19.3641 | 21.1823 | 59.9706 | 21.7321 | 19.3658 | 17.2746 | 60.0109 | 17.6606 | 19.3597 | 16.6741 | 59.9822 | 17.007
19.371 | 45.2996 | 59.9822 | 44.9256 | 19.3743 | 32.6286 | 59.9937 | 33 | 19.3725 | 21.1823 | 59.9706 | 21.7283 | 19.3741 | 17.2746 | 60.0109 | 17.6569 | 19.368 | 16.6741 | 59.9822 | 17.0045
19.3793 | 45.2996 | 59.9822 | 44.9206 | 19.3826 | 32.6286 | 59.9937 | 33 | 19.3808 | 21.1823 | 59.9706 | 21.7245 | 19.3825 | 17.2746 | 60.0109 | 17.6531 | 19.3763 | 16.6741 | 59.9822 | 17.002
19.3876 | 45.2996 | 59.9822 | 44.9156 | 19.3909 | 32.6286 | 59.9937 | 33 | 19.3891 | 21.1823 | 59.9706 | 21.7208 | 19.3908 | 17.2746 | 60.0109 | 17.6494 | 19.3848 | 16.6741 | 59.9822 | 16.9995
19.396 | 45.3022 | 59.9822 | 44.9106 | 19.3993 | 32.6286 | 59.9937 | 33 | 19.3975 | 21.1823 | 59.9706 | 21.717 | 19.3992 | 17.2181 | 60.0109 | 17.6456 | 19.3931 | 16.6741 | 59.9822 | 16.997
19.4043 | 45.3022 | 59.9822 | 44.9056 | 19.4076 | 32.63 | 59.9937 | 33 | 19.4058 | 21.1828 | 59.9706 | 21.7133 | 19.4075 | 17.2181 | 60.0109 | 17.6419 | 19.4014 | 16.6741 | 59.9822 | 16.9945
19.4127 | 45.3022 | 59.9822 | 44.9006 | 19.4159 | 32.63 | 59.9937 | 33 | 19.4142 | 21.1828 | 59.9706 | 21.7095 | 19.4158 | 17.2181 | 60.0109 | 17.6381 | 19.4098 | 16.6741 | 59.9822 | 16.992
19.421 | 45.3022 | 59.9822 | 44.8956 | 19.4243 | 32.63 | 59.9937 | 33 | 19.4225 | 21.1828 | 59.9706 | 21.7058 | 19.4241 | 17.2181 | 60.0109 | 17.6344 | 19.4181 | 16.6741 | 59.9822 | 16.9895
19.4293 | 45.2985 | 59.9822 | 44.8906 | 19.4326 | 32.63 | 59.9937 | 33 | 19.4308 | 21.1828 | 59.9706 | 21.702 | 19.4325 | 17.2181 | 60.0109 | 17.6306 | 19.4264 | 16.6741 | 59.9822 | 16.987
19.4377 | 45.2985 | 59.9822 | 44.8856 | 19.4409 | 32.6301 | 59.9937 | 33 | 19.4391 | 21.1808 | 59.9706 | 21.6983 | 19.4408 | 17.2181 | 60.0109 | 17.6269 | 19.4347 | 16.6741 | 59.9822 | 16.9845
19.446 | 45.2985 | 59.9822 | 44.8806 | 19.4493 | 32.6301 | 59.9937 | 33 | 19.4475 | 21.1808 | 59.9706 | 21.6945 | 19.4492 | 17.2172 | 60.0109 | 17.6231 | 19.4431 | 16.6741 | 59.9822 | 16.982
19.4543 | 45.2985 | 59.9822 | 44.8756 | 19.4576 | 32.6254 | 59.9937 | 33 | 19.4558 | 21.1808 | 59.9706 | 21.6908 | 19.4575 | 17.2172 | 60.0109 | 17.6194 | 19.4514 | 16.6741 | 59.9822 | 16.9795
19.4627 | 45.2985 | 59.9822 | 44.8706 | 19.4659 | 32.6254 | 59.9937 | 33 | 19.4642 | 21.1808 | 59.9706 | 21.687 | 19.4658 | 17.2172 | 60.0109 | 17.6156 | 19.4597 | 16.674 | 59.9822 | 16.977
19.471 | 45.2985 | 59.9822 | 44.8656 | 19.4743 | 32.6371 | 59.9937 | 33 | 19.4725 | 21.1808 | 59.9706 | 21.6833 | 19.4741 | 17.2172 | 60.0109 | 17.6119 | 19.4681 | 16.674 | 59.9822 | 16.9745
19.4794 | 45.2985 | 59.9822 | 44.8606 | 19.4826 | 32.6371 | 59.9937 | 33 | 19.4808 | 21.1808 | 59.9706 | 21.6795 | 19.4825 | 17.2172 | 60.0109 | 17.6081 | 19.4764 | 16.6765 | 59.9822 | 16.972
19.4877 | 45.2985 | 59.9822 | 44.8556 | 19.4909 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 19.4892 | 21.1784 | 59.9706 | 21.6758 | 19.4908 | 17.2172 | 60.0109 | 17.6044 | 19.4847 | 16.6765 | 59.9822 | 16.9695
19.496 | 45.2466 | 59.9822 | 44.8506 | 19.4993 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 19.4975 | 21.1784 | 59.9706 | 21.672 | 19.4991 | 17.1798 | 60.0109 | 17.6006 | 19.493 | 16.6741 | 59.9822 | 16.967
19.5043 | 45.2466 | 59.9822 | 44.8456 | 19.5076 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 19.5059 | 20.9847 | 59.9706 | 21.6683 | 19.5074 | 17.1798 | 60.0109 | 17.5969 | 19.5015 | 16.6741 | 59.9822 | 16.9645
19.5127 | 45.2466 | 59.9822 | 44.8406 | 19.5159 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 19.5142 | 20.9847 | 59.9706 | 21.6645 | 19.5158 | 17.1798 | 60.0109 | 17.5931 | 19.5098 | 16.6743 | 59.9822 | 16.962
19.521 | 45.2466 | 59.9822 | 44.8356 | 19.5243 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 19.5225 | 20.9079 | 59.9706 | 21.6608 | 19.5241 | 17.1798 | 60.0109 | 17.5894 | 19.5181 | 16.6743 | 59.9822 | 16.9595
19.5294 | 45.2459 | 59.9822 | 44.8306 | 19.5326 | 32.637 | 59.9937 | 33 | 19.5309 | 20.9079 | 59.9706 | 21.657 | 19.5325 | 17.1798 | 60.0109 | 17.5856 | 19.5265 | 16.6743 | 59.9822 | 16.957
19.5377 | 45.2459 | 59.9822 | 44.8256 | 19.541 | 32.6366 | 59.9937 | 33 | 19.5392 | 20.9079 | 59.9706 | 21.6533 | 19.5408 | 17.1798 | 60.0109 | 17.5819 | 19.5348 | 16.6743 | 59.9822 | 16.9545
19.546 | 45.2413 | 59.9822 | 44.8206 | 19.5493 | 32.6366 | 59.9937 | 33 | 19.5475 | 20.9079 | 59.9706 | 21.6495 | 19.5491 | 17.1798 | 60.0109 | 17.5781 | 19.5431 | 16.6743 | 59.9822 | 16.952
19.5544 | 45.2413 | 59.9822 | 44.8156 | 19.5576 | 32.6366 | 59.9937 | 33 | 19.5559 | 20.9079 | 59.9706 | 21.6458 | 19.5574 | 17.1798 | 60.0109 | 17.5744 | 19.5514 | 16.6743 | 59.9822 | 16.9495
19.5627 | 45.2413 | 59.9822 | 44.8106 | 19.5659 | 32.6366 | 59.9937 | 33 | 19.5642 | 20.9079 | 59.9706 | 21.642 | 19.5658 | 17.1801 | 60.0109 | 17.5706 | 19.5598 | 16.5987 | 59.9822 | 16.947
19.571 | 45.2413 | 59.9822 | 44.8056 | 19.5743 | 32.636 | 59.9937 | 33 | 19.5726 | 20.9089 | 59.9706 | 21.6383 | 19.5741 | 17.1801 | 60.0109 | 17.5669 | 19.5681 | 16.5987 | 59.9822 | 16.9445
19.5794 | 45.2413 | 59.9822 | 44.8006 | 19.5826 | 32.636 | 59.9937 | 33 | 19.5809 | 20.9089 | 59.9706 | 21.6345 | 19.5825 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5631 | 19.5764 | 16.5987 | 59.9822 | 16.942
19.5877 | 45.2413 | 59.9822 | 44.7956 | 19.5909 | 32.636 | 59.9937 | 33 | 19.5892 | 20.9089 | 59.9706 | 21.6308 | 19.5908 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5594 | 19.5848 | 16.5987 | 59.9822 | 16.9395
19.5961 | 45.2413 | 59.9822 | 44.7906 | 19.5993 | 32.636 | 59.9937 | 33 | 19.5976 | 20.9089 | 59.9706 | 21.627 | 19.5991 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5556 | 19.5931 | 16.5987 | 59.9822 | 16.937
19.6044 | 45.2413 | 59.9822 | 44.7856 | 19.6076 | 32.6439 | 59.9937 | 33 | 19.6059 | 20.9089 | 59.9706 | 21.6232 | 19.6074 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5519 | 19.6014 | 16.5987 | 59.9822 | 16.9345
19.6127 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7806 | 19.616 | 32.6439 | 59.9937 | 33 | 19.6143 | 20.9089 | 59.9706 | 21.6195 | 19.6158 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5481 | 19.6097 | 16.5987 | 59.9822 | 16.932
19.621 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7756 | 19.6243 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 19.6226 | 20.9114 | 59.9706 | 21.6157 | 19.6241 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5444 | 19.6182 | 16.5987 | 59.9822 | 16.9295
19.6294 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7706 | 19.6326 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 19.6309 | 20.9114 | 59.9706 | 21.612 | 19.6324 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5406 | 19.6265 | 16.5959 | 59.9822 | 16.927
19.6377 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7656 | 19.641 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 19.6393 | 20.9114 | 59.9706 | 21.6082 | 19.6407 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5369 | 19.6348 | 16.5959 | 59.9822 | 16.9245
19.6461 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7606 | 19.6493 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 19.6476 | 20.9114 | 59.9706 | 21.6045 | 19.6491 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5331 | 19.6432 | 16.5959 | 59.9822 | 16.922
19.6544 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7556 | 19.6576 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 19.6559 | 20.9114 | 59.9706 | 21.6007 | 19.6574 | 17.1818 | 60.0109 | 17.5294 | 19.6515 | 16.5959 | 59.9822 | 16.9195
19.6627 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7506 | 19.666 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 19.6643 | 20.9114 | 59.9706 | 21.597 | 19.6658 | 17.1214 | 60.0109 | 17.5256 | 19.6598 | 16.5962 | 59.9822 | 16.917
19.6711 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7456 | 19.6743 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 19.6726 | 20.9115 | 59.9706 | 21.5932 | 19.6741 | 17.1214 | 60.0109 | 17.5219 | 19.6681 | 16.5962 | 59.9822 | 16.9145
19.6794 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7406 | 19.6826 | 32.6437 | 59.9937 | 33 | 19.6809 | 20.9115 | 59.9706 | 21.5895 | 19.6824 | 17.1214 | 60.0109 | 17.5181 | 19.6765 | 16.5962 | 59.9822 | 16.912
19.6878 | 45.2432 | 59.9822 | 44.7356 | 19.6909 | 32.6497 | 59.9937 | 33 | 19.6893 | 20.9125 | 59.9706 | 21.5857 | 19.6907 | 17.1214 | 60.0109 | 17.5144 | 19.6848 | 16.5962 | 59.9822 | 16.9095
19.6961 | 45.2453 | 59.9822 | 44.7306 | 19.6993 | 32.6497 | 59.9937 | 33 | 19.6976 | 20.9125 | 59.9706 | 21.582 | 19.6991 | 17.1214 | 60.0109 | 17.5106 | 19.6931 | 16.5083 | 59.9822 | 16.907
19.7044 | 45.2453 | 59.9822 | 44.7256 | 19.7076 | 32.6497 | 59.9937 | 33 | 19.706 | 20.9125 | 59.9706 | 21.5782 | 19.7074 | 17.1214 | 60.0109 | 17.5069 | 19.7015 | 16.5083 | 59.9822 | 16.9045
19.7128 | 45.2453 | 59.9822 | 44.7206 | 19.716 | 32.6497 | 59.9937 | 33 | 19.7143 | 20.9125 | 59.9706 | 21.5745 | 19.7158 | 17.1214 | 60.0109 | 17.5031 | 19.7098 | 16.5083 | 59.9822 | 16.902
19.7211 | 45.2453 | 59.9822 | 44.7156 | 19.7243 | 32.6497 | 59.9937 | 33 | 19.7226 | 20.9125 | 59.9706 | 21.5707 | 19.7241 | 17.1214 | 60.0109 | 17.4994 | 19.7181 | 16.5083 | 59.9822 | 16.8995
19.7294 | 45.2453 | 59.9822 | 44.7106 | 19.7326 | 32.6497 | 59.9937 | 33 | 19.731 | 20.9125 | 59.9706 | 21.567 | 19.7324 | 17.1214 | 60.0109 | 17.4956 | 19.7264 | 16.5083 | 59.9822 | 16.897
19.7377 | 45.2453 | 59.9822 | 44.7055 | 19.741 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.7393 | 20.9112 | 59.9706 | 21.5632 | 19.7407 | 17.1214 | 60.0109 | 17.4919 | 19.7349 | 16.5083 | 59.9822 | 16.8945
19.7461 | 45.2453 | 59.9822 | 44.7005 | 19.7493 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.7477 | 20.9112 | 59.9706 | 21.5595 | 19.7491 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4881 | 19.7432 | 16.5083 | 59.9822 | 16.892
19.7544 | 45.2453 | 59.9822 | 44.6967 | 19.7576 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.756 | 20.9112 | 59.9706 | 21.5557 | 19.7574 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4844 | 19.7515 | 16.5083 | 59.9822 | 16.8895
19.7628 | 45.2453 | 59.9822 | 44.6929 | 19.766 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.7643 | 20.9112 | 59.9706 | 21.552 | 19.7657 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4806 | 19.7599 | 16.3833 | 59.9822 | 16.887
19.7711 | 45.2453 | 59.9822 | 44.6892 | 19.7743 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.7726 | 20.9112 | 59.9706 | 21.5482 | 19.774 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4769 | 19.7682 | 16.3833 | 59.9822 | 16.8845
19.7794 | 45.2453 | 59.9822 | 44.6854 | 19.7826 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.781 | 20.9112 | 59.9706 | 21.5445 | 19.7824 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4731 | 19.7765 | 16.3833 | 59.9822 | 16.882
19.7878 | 45.2453 | 59.9822 | 44.6817 | 19.791 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.7893 | 20.9112 | 59.9706 | 21.5407 | 19.7908 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4694 | 19.7848 | 16.3833 | 59.9822 | 16.8795
19.7961 | 45.2453 | 59.9822 | 44.6779 | 19.7993 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.7977 | 20.9112 | 59.9706 | 21.537 | 19.7991 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4656 | 19.7932 | 16.3838 | 59.9822 | 16.877
19.8045 | 45.2453 | 59.9822 | 44.6742 | 19.8076 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.806 | 20.9116 | 59.9706 | 21.5332 | 19.8074 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4619 | 19.8015 | 16.3838 | 59.9822 | 16.8745
19.8128 | 45.2453 | 59.9822 | 44.6704 | 19.816 | 32.6499 | 59.9937 | 33 | 19.8143 | 20.9116 | 59.9706 | 21.5295 | 19.8157 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4582 | 19.8098 | 16.3846 | 59.9822 | 16.872
19.8211 | 45.2453 | 59.9822 | 44.6666 | 19.8243 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.8227 | 20.9116 | 59.9706 | 21.5257 | 19.8241 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4544 | 19.8182 | 16.3846 | 59.9822 | 16.8695
19.8295 | 45.1746 | 59.9822 | 44.6629 | 19.8326 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.831 | 20.9116 | 59.9706 | 21.5219 | 19.8324 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4507 | 19.8265 | 16.3846 | 59.9822 | 16.867
19.8378 | 45.1746 | 59.9822 | 44.6591 | 19.841 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.8394 | 20.9116 | 59.9706 | 21.5182 | 19.8408 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4469 | 19.8348 | 16.3846 | 59.9822 | 16.8645
19.8461 | 45.0627 | 59.9822 | 44.6554 | 19.8493 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.8477 | 20.9116 | 59.9706 | 21.5144 | 19.8491 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4432 | 19.8431 | 16.3846 | 59.9822 | 16.862
19.8545 | 45.0627 | 59.9822 | 44.6516 | 19.8576 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.856 | 20.91 | 59.9706 | 21.5107 | 19.8574 | 17.1237 | 60.0109 | 17.4394 | 19.8516 | 16.3846 | 59.9822 | 16.8595
19.8628 | 45.0627 | 59.9822 | 44.6479 | 19.866 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.8644 | 20.91 | 59.9706 | 21.5069 | 19.8657 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4357 | 19.8599 | 16.3846 | 59.9822 | 16.857
19.8711 | 45.0627 | 59.9822 | 44.6441 | 19.8743 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.8727 | 20.91 | 59.9706 | 21.5032 | 19.8741 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4319 | 19.8682 | 16.3846 | 59.9822 | 16.8545
19.8795 | 44.9869 | 59.9822 | 44.6404 | 19.8827 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.881 | 20.91 | 59.9706 | 21.4994 | 19.8824 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4282 | 19.8766 | 16.2916 | 59.9822 | 16.852
19.8878 | 44.9869 | 59.9822 | 44.6366 | 19.891 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.8894 | 20.91 | 59.9706 | 21.4957 | 19.8907 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4244 | 19.8849 | 16.2916 | 59.9822 | 16.8495
19.8961 | 44.9838 | 59.9822 | 44.6329 | 19.8993 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.8977 | 20.91 | 59.9706 | 21.4919 | 19.899 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4207 | 19.8932 | 16.2916 | 59.9822 | 16.847
19.9045 | 44.9838 | 59.9822 | 44.6291 | 19.9077 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9061 | 20.91 | 59.9706 | 21.4882 | 19.9074 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4169 | 19.9015 | 16.2916 | 59.9822 | 16.8445
19.9128 | 44.9838 | 59.9822 | 44.6254 | 19.916 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9144 | 20.91 | 59.9706 | 21.4844 | 19.9157 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4132 | 19.9099 | 16.2916 | 59.9822 | 16.842
19.9212 | 44.9838 | 59.9822 | 44.6216 | 19.9243 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9227 | 20.91 | 59.9706 | 21.4807 | 19.9241 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4094 | 19.9182 | 16.2916 | 59.9822 | 16.8395
19.9295 | 44.9801 | 59.9822 | 44.6179 | 19.9326 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9311 | 20.91 | 59.9706 | 21.4769 | 19.9324 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4057 | 19.9265 | 16.292 | 59.9822 | 16.837
19.9378 | 44.9801 | 59.9822 | 44.6141 | 19.941 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9394 | 20.9097 | 59.9706 | 21.4732 | 19.9407 | 16.8861 | 60.0109 | 17.4019 | 19.9349 | 16.292 | 59.9822 | 16.8345
19.9462 | 44.9801 | 59.9822 | 44.6104 | 19.9493 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9478 | 20.9097 | 59.9706 | 21.4694 | 19.949 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3975 | 19.9432 | 16.292 | 59.9822 | 16.832
19.9545 | 44.9801 | 59.9822 | 44.6066 | 19.9576 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9561 | 20.8138 | 59.9706 | 21.4657 | 19.9574 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3925 | 19.9515 | 16.292 | 59.9822 | 16.8295
19.9628 | 44.9801 | 59.9822 | 44.6029 | 19.966 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9644 | 20.8138 | 59.9706 | 21.4619 | 19.9657 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3876 | 19.9598 | 16.292 | 59.9822 | 16.827
19.9712 | 44.9801 | 59.9822 | 44.5991 | 19.9743 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9727 | 20.8181 | 59.9706 | 21.4582 | 19.9741 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3826 | 19.9683 | 16.292 | 59.9822 | 16.8245
19.9795 | 44.9801 | 59.9822 | 44.5954 | 19.9827 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9811 | 20.8181 | 59.9706 | 21.4544 | 19.9824 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3776 | 19.9766 | 16.292 | 59.9822 | 16.822
19.9878 | 44.9801 | 59.9822 | 44.5916 | 19.991 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9894 | 20.8181 | 59.9706 | 21.4507 | 19.9907 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3726 | 19.9849 | 16.292 | 59.9822 | 16.8195
19.9962 | 44.9801 | 59.9822 | 44.5879 | 19.9993 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 19.9978 | 20.8181 | 59.9706 | 21.4469 | 19.999 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3676 | 19.9933 | 16.292 | 59.9822 | 16.817
20.0045 | 44.9801 | 59.9822 | 44.5841 | 20.0077 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0061 | 20.8181 | 59.9706 | 21.4432 | 20.0074 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3626 | 20.0016 | 16.292 | 59.9822 | 16.8145
20.0128 | 44.9767 | 59.9822 | 44.5804 | 20.016 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0144 | 20.8181 | 59.9706 | 21.4394 | 20.0157 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3576 | 20.0099 | 16.2918 | 59.9822 | 16.812
20.0212 | 44.9767 | 59.9822 | 44.5766 | 20.0243 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0228 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4357 | 20.024 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3526 | 20.0182 | 16.2918 | 59.9822 | 16.8095
20.0295 | 44.9724 | 59.9822 | 44.5729 | 20.0327 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0311 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4319 | 20.0323 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3476 | 20.0266 | 16.2918 | 59.9822 | 16.807
20.0379 | 44.9724 | 59.9822 | 44.5691 | 20.041 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0395 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4282 | 20.0407 | 16.8854 | 60.0109 | 17.3426 | 20.0349 | 16.2918 | 59.9822 | 16.8045
20.0462 | 44.9724 | 59.9822 | 44.5654 | 20.0493 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0478 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4244 | 20.049 | 16.8853 | 60.0109 | 17.3376 | 20.0432 | 16.2923 | 59.9822 | 16.802
20.0545 | 44.9724 | 59.9822 | 44.5616 | 20.0577 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0561 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4206 | 20.0574 | 16.8853 | 60.0109 | 17.3326 | 20.0516 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7989
20.0629 | 44.9725 | 59.9822 | 44.5579 | 20.066 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0645 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4169 | 20.0657 | 16.8853 | 60.0109 | 17.3276 | 20.0599 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7939
20.0712 | 44.9725 | 59.9822 | 44.5541 | 20.0743 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0728 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4131 | 20.074 | 16.8853 | 60.0109 | 17.3226 | 20.0682 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7889
20.0795 | 44.9 | 59.9822 | 44.5504 | 20.0827 | 32.652 | 59.9937 | 33 | 20.0811 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4094 | 20.0823 | 16.8853 | 60.0109 | 17.3176 | 20.0765 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7839
20.0879 | 44.9 | 59.9822 | 44.5466 | 20.091 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.0895 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4056 | 20.0907 | 16.8853 | 60.0109 | 17.3126 | 20.085 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7789
20.0962 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5429 | 20.0993 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.0978 | 20.6904 | 59.9706 | 21.4019 | 20.099 | 16.8853 | 60.0109 | 17.3076 | 20.0933 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7739
20.1045 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5391 | 20.1077 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1061 | 20.6904 | 59.9706 | 21.3981 | 20.1074 | 16.8853 | 60.0109 | 17.3026 | 20.1016 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7689
20.1129 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5354 | 20.116 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1145 | 20.6904 | 59.9706 | 21.3944 | 20.1157 | 16.8853 | 60.0109 | 17.2976 | 20.11 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7639
20.1212 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5316 | 20.1243 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1228 | 20.6904 | 59.9706 | 21.3906 | 20.124 | 16.8853 | 60.0109 | 17.2926 | 20.1183 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7589
20.1295 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5279 | 20.1327 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1312 | 20.6904 | 59.9706 | 21.3869 | 20.1323 | 16.8853 | 60.0109 | 17.2876 | 20.1266 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7539
20.1379 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5241 | 20.141 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1395 | 20.6904 | 59.9706 | 21.3831 | 20.1407 | 16.8853 | 60.0109 | 17.2826 | 20.1349 | 16.2923 | 59.9822 | 16.7489
20.1462 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5204 | 20.1494 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1478 | 20.6904 | 59.9706 | 21.3794 | 20.149 | 16.886 | 60.0109 | 17.2776 | 20.1433 | 16.2922 | 59.9822 | 16.7439
20.1546 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5166 | 20.1577 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1562 | 20.6911 | 59.9706 | 21.3756 | 20.1573 | 16.886 | 60.0109 | 17.2726 | 20.1516 | 16.2922 | 59.9822 | 16.7389
20.1629 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5129 | 20.166 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1645 | 20.6911 | 59.9706 | 21.3719 | 20.1656 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2676 | 20.1599 | 16.2922 | 59.9822 | 16.7339
20.1712 | 44.9123 | 59.9822 | 44.5091 | 20.1743 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1729 | 20.6911 | 59.9706 | 21.3681 | 20.174 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2626 | 20.1683 | 16.2922 | 59.9822 | 16.7289
20.1796 | 44.9153 | 59.9822 | 44.5054 | 20.1827 | 32.6502 | 59.9937 | 33 | 20.1812 | 20.6911 | 59.9706 | 21.3644 | 20.1823 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2576 | 20.1766 | 16.2922 | 59.9822 | 16.7239
20.1879 | 44.9153 | 59.9822 | 44.5016 | 20.191 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.1895 | 20.6911 | 59.9706 | 21.3606 | 20.1907 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2526 | 20.1849 | 16.2922 | 59.9822 | 16.7189
20.1962 | 44.9195 | 59.9822 | 44.4979 | 20.1993 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.1979 | 20.6911 | 59.9706 | 21.3569 | 20.199 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2476 | 20.1932 | 16.2926 | 59.9822 | 16.7139
20.2046 | 44.9195 | 59.9822 | 44.4941 | 20.2077 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2062 | 20.69 | 59.9706 | 21.3531 | 20.2073 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2426 | 20.2017 | 16.2926 | 59.9822 | 16.7089
20.2129 | 44.9195 | 59.9822 | 44.4903 | 20.216 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2145 | 20.69 | 59.9706 | 21.3494 | 20.2156 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2376 | 20.21 | 16.2926 | 59.9822 | 16.7039
20.2212 | 44.9195 | 59.9822 | 44.4866 | 20.2243 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2229 | 20.69 | 59.9706 | 21.3456 | 20.224 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2326 | 20.2183 | 16.2926 | 59.9822 | 16.6989
20.2296 | 44.9195 | 59.9822 | 44.4828 | 20.2327 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2312 | 20.69 | 59.9706 | 21.3419 | 20.2323 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2276 | 20.2267 | 16.2926 | 59.9822 | 16.6939
20.2379 | 44.9195 | 59.9822 | 44.4791 | 20.241 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2396 | 20.69 | 59.9706 | 21.3381 | 20.2407 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2226 | 20.235 | 16.2926 | 59.9822 | 16.6889
20.2462 | 44.9195 | 59.9822 | 44.4753 | 20.2494 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2479 | 20.69 | 59.9706 | 21.3344 | 20.249 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2176 | 20.2433 | 16.2926 | 59.9822 | 16.6839
20.2546 | 44.9195 | 59.9822 | 44.4716 | 20.2577 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2562 | 20.6901 | 59.9706 | 21.3306 | 20.2573 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2126 | 20.2516 | 16.2926 | 59.9822 | 16.6789
20.2629 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4678 | 20.266 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2646 | 20.6901 | 59.9706 | 21.3269 | 20.2656 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2076 | 20.26 | 16.2928 | 59.9822 | 16.6739
20.2713 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4641 | 20.2744 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2729 | 20.6239 | 59.9706 | 21.3231 | 20.274 | 16.8878 | 60.0109 | 17.2026 | 20.2683 | 16.2928 | 59.9822 | 16.6689
20.2796 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4603 | 20.2827 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2812 | 20.6239 | 59.9706 | 21.3193 | 20.2823 | 16.8878 | 60.0109 | 17.1976 | 20.2766 | 16.292 | 59.9822 | 16.6639
20.2879 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4566 | 20.291 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2896 | 20.6239 | 59.9706 | 21.3156 | 20.2906 | 16.8878 | 60.0109 | 17.1926 | 20.285 | 16.292 | 59.9822 | 16.6589
20.2962 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4528 | 20.2993 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.2979 | 20.6239 | 59.9706 | 21.3118 | 20.299 | 16.8878 | 60.0109 | 17.1876 | 20.2933 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6539
20.3046 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4491 | 20.3077 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3062 | 20.6239 | 59.9706 | 21.3081 | 20.3073 | 16.8878 | 60.0109 | 17.1826 | 20.3016 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6489
20.3129 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4453 | 20.316 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3146 | 20.6239 | 59.9706 | 21.3043 | 20.3157 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1776 | 20.3101 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6439
20.3213 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4416 | 20.3244 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3229 | 20.6239 | 59.9706 | 21.3006 | 20.324 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1726 | 20.3184 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6389
20.3296 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4378 | 20.3327 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3313 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2958 | 20.3323 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1676 | 20.3267 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6339
20.3379 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4341 | 20.341 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3396 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2908 | 20.3406 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1626 | 20.335 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6289
20.3463 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4303 | 20.3494 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3479 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2858 | 20.349 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1576 | 20.3434 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6239
20.3546 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4266 | 20.3577 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3563 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2808 | 20.3573 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1526 | 20.3517 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6189
20.363 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4228 | 20.366 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3646 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2758 | 20.3657 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1476 | 20.36 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6139
20.3713 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4191 | 20.3744 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.373 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2708 | 20.374 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1426 | 20.3684 | 16.1521 | 59.9822 | 16.6089
20.3796 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4153 | 20.3827 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3813 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2658 | 20.3823 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1376 | 20.3767 | 16.0432 | 59.9822 | 16.6039
20.388 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4116 | 20.391 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3896 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2608 | 20.3906 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1326 | 20.385 | 16.0432 | 59.9822 | 16.5989
20.3963 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4078 | 20.3994 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.3979 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2558 | 20.399 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1276 | 20.3933 | 15.971 | 59.9822 | 16.5939
20.4046 | 44.9225 | 59.9822 | 44.4041 | 20.4077 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.4063 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2508 | 20.4073 | 16.7783 | 60.0109 | 17.1226 | 20.4017 | 15.971 | 59.9822 | 16.5889
20.4129 | 44.7438 | 59.9822 | 44.4003 | 20.416 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.4146 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2458 | 20.4156 | 16.6878 | 60.0109 | 17.1176 | 20.41 | 15.971 | 59.9822 | 16.5839
20.4213 | 44.7438 | 59.9822 | 44.3966 | 20.4244 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.423 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2408 | 20.424 | 16.6878 | 60.0109 | 17.1126 | 20.4183 | 15.971 | 59.9822 | 16.5789
20.4296 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3928 | 20.4327 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.4313 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2358 | 20.4323 | 16.6878 | 60.0109 | 17.1076 | 20.4268 | 15.971 | 59.9822 | 16.5739
20.438 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3891 | 20.441 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.4396 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2308 | 20.4406 | 16.6878 | 60.0109 | 17.1026 | 20.4351 | 15.971 | 59.9822 | 16.5689
20.4463 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3853 | 20.4494 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.448 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2257 | 20.449 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0976 | 20.4434 | 15.971 | 59.9822 | 16.5639
20.4546 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3816 | 20.4577 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.4563 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2207 | 20.4573 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0926 | 20.4517 | 15.971 | 59.9822 | 16.5589
20.463 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3778 | 20.466 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.4647 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2157 | 20.4656 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0876 | 20.4601 | 15.971 | 59.9822 | 16.5539
20.4713 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3741 | 20.4744 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.473 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2107 | 20.4739 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0826 | 20.4684 | 15.971 | 59.9822 | 16.5489
20.4797 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3703 | 20.4827 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.4813 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2057 | 20.4823 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0776 | 20.4767 | 15.971 | 59.9822 | 16.5439
20.488 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3666 | 20.4911 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.4897 | 20.6239 | 59.9706 | 21.2007 | 20.4906 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0726 | 20.4851 | 15.971 | 59.9822 | 16.5389
20.4963 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3628 | 20.4994 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.498 | 20.6239 | 59.9706 | 21.1957 | 20.499 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0676 | 20.4934 | 15.971 | 59.9822 | 16.5339
20.5047 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3591 | 20.5077 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5063 | 20.6239 | 59.9706 | 21.1907 | 20.5073 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0626 | 20.5017 | 15.971 | 59.9822 | 16.5289
20.513 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3553 | 20.5161 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5147 | 20.6239 | 59.9706 | 21.1857 | 20.5156 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0576 | 20.51 | 15.971 | 59.9822 | 16.5239
20.5213 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3516 | 20.5244 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.523 | 20.6239 | 59.9706 | 21.1807 | 20.5239 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0526 | 20.5184 | 15.971 | 59.9822 | 16.5189
20.5297 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3478 | 20.5327 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5314 | 20.6239 | 59.9706 | 21.1757 | 20.5323 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0476 | 20.5267 | 15.971 | 59.9822 | 16.5139
20.538 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3441 | 20.541 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5397 | 20.5636 | 59.9706 | 21.1707 | 20.5406 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0426 | 20.535 | 15.971 | 59.9822 | 16.5089
20.5463 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3403 | 20.5494 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.548 | 20.5636 | 59.9706 | 21.1657 | 20.549 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0376 | 20.5435 | 15.971 | 59.9822 | 16.5039
20.5547 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3366 | 20.5577 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5564 | 20.5636 | 59.9706 | 21.1607 | 20.5573 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0326 | 20.5518 | 15.971 | 59.9822 | 16.4988
20.563 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3328 | 20.566 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5647 | 20.5636 | 59.9706 | 21.1557 | 20.5656 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0276 | 20.5601 | 15.971 | 59.9822 | 16.4938
20.5713 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3291 | 20.5744 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5731 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1507 | 20.5739 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0226 | 20.5684 | 15.971 | 59.9822 | 16.4888
20.5797 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3253 | 20.5827 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5814 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1457 | 20.5823 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0176 | 20.5768 | 15.971 | 59.9822 | 16.4838
20.588 | 44.6705 | 59.9822 | 44.3215 | 20.5911 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5897 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1407 | 20.5906 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0126 | 20.5851 | 15.971 | 59.9822 | 16.4788
20.5964 | 44.6711 | 59.9822 | 44.3178 | 20.5994 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.5981 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1357 | 20.5989 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0076 | 20.5934 | 15.971 | 59.9822 | 16.4738
20.6047 | 44.6711 | 59.9822 | 44.314 | 20.6077 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6064 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1307 | 20.6072 | 16.6878 | 60.0109 | 17.0026 | 20.6018 | 15.971 | 59.9822 | 16.4688
20.613 | 44.6711 | 59.9822 | 44.3103 | 20.6161 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6147 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1257 | 20.6156 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9976 | 20.6101 | 15.971 | 59.9822 | 16.4638
20.6214 | 44.6711 | 59.9822 | 44.3065 | 20.6244 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6231 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1207 | 20.6239 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9926 | 20.6184 | 15.971 | 59.9822 | 16.4588
20.6297 | 44.6711 | 59.9822 | 44.3028 | 20.6327 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6314 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1157 | 20.6323 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9876 | 20.6267 | 15.971 | 59.9822 | 16.4538
20.638 | 44.6711 | 59.9822 | 44.299 | 20.6411 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6397 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1107 | 20.6406 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9826 | 20.6351 | 15.971 | 59.9822 | 16.4488
20.6464 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2953 | 20.6494 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6481 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1057 | 20.6489 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9776 | 20.6434 | 15.971 | 59.9822 | 16.4438
20.6547 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2915 | 20.6577 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6564 | 20.5581 | 59.9706 | 21.1007 | 20.6572 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9726 | 20.6517 | 15.971 | 59.9822 | 16.4388
20.663 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2878 | 20.6661 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6648 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0957 | 20.6656 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9676 | 20.6602 | 15.971 | 59.9822 | 16.4338
20.6714 | 44.6711 | 59.9822 | 44.284 | 20.6744 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6731 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0907 | 20.6739 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9626 | 20.6685 | 15.971 | 59.9822 | 16.4288
20.6797 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2803 | 20.6827 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6814 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0857 | 20.6823 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9576 | 20.6768 | 15.971 | 59.9822 | 16.4238
20.688 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2765 | 20.6911 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6898 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0807 | 20.6906 | 16.6878 | 60.0109 | 16.9526 | 20.6851 | 15.971 | 59.9822 | 16.4188
20.6964 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2728 | 20.6994 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.6981 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0757 | 20.6989 | 16.6883 | 60.0109 | 16.9476 | 20.6935 | 15.9709 | 59.9822 | 16.4138
20.7047 | 44.6711 | 59.9822 | 44.269 | 20.7077 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7065 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0707 | 20.7072 | 16.6883 | 60.0109 | 16.9426 | 20.7018 | 15.9709 | 59.9822 | 16.4088
20.7131 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2653 | 20.7161 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7148 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0657 | 20.7156 | 16.6287 | 60.0109 | 16.9376 | 20.7101 | 15.9715 | 59.9822 | 16.4038
20.7214 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2615 | 20.7244 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7231 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0607 | 20.7239 | 16.6287 | 60.0109 | 16.9326 | 20.7185 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3988
20.7297 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2578 | 20.7327 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7314 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0557 | 20.7322 | 16.6287 | 60.0109 | 16.9276 | 20.7268 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3938
20.7381 | 44.6711 | 59.9822 | 44.254 | 20.7411 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7398 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0507 | 20.7405 | 16.6287 | 60.0109 | 16.9226 | 20.7351 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3888
20.7464 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2503 | 20.7494 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7481 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0457 | 20.7489 | 16.6287 | 60.0109 | 16.9176 | 20.7434 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3838
20.7547 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2465 | 20.7578 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7565 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0407 | 20.7572 | 16.6287 | 60.0109 | 16.9126 | 20.7518 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3788
20.7631 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2428 | 20.7661 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7648 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0357 | 20.7656 | 16.6287 | 60.0109 | 16.9076 | 20.7601 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3738
20.7714 | 44.6711 | 59.9822 | 44.239 | 20.7744 | 32.6657 | 59.9937 | 33 | 20.7731 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0307 | 20.7739 | 16.6287 | 60.0109 | 16.9026 | 20.7684 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3688
20.7797 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2353 | 20.7827 | 32.6657 | 59.9937 | 33 | 20.7815 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0257 | 20.7822 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8976 | 20.7769 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3638
20.7881 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2315 | 20.7911 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7898 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0206 | 20.7906 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8926 | 20.7852 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3588
20.7964 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2278 | 20.7994 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.7982 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0156 | 20.7989 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8876 | 20.7935 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3538
20.8047 | 44.6711 | 59.9822 | 44.224 | 20.8077 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.8065 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0106 | 20.8073 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8826 | 20.8018 | 15.9715 | 59.9822 | 16.3488
20.8131 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2203 | 20.8161 | 32.6659 | 59.9937 | 33 | 20.8148 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0056 | 20.8156 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8776 | 20.8102 | 15.9714 | 59.9822 | 16.3438
20.8214 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2165 | 20.8244 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8232 | 20.5581 | 59.9706 | 21.0006 | 20.8239 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8726 | 20.8185 | 15.9714 | 59.9822 | 16.3388
20.8298 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2128 | 20.8327 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8315 | 20.5581 | 59.9706 | 20.9956 | 20.8322 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8676 | 20.8268 | 15.9714 | 59.9822 | 16.3338
20.8381 | 44.6711 | 59.9822 | 44.209 | 20.8411 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8398 | 20.5581 | 59.9706 | 20.9906 | 20.8406 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8626 | 20.8352 | 15.9714 | 59.9822 | 16.3288
20.8464 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2053 | 20.8494 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8482 | 20.5581 | 59.9706 | 20.9856 | 20.8489 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8576 | 20.8435 | 15.9191 | 59.9822 | 16.3238
20.8548 | 44.6711 | 59.9822 | 44.2015 | 20.8578 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8565 | 20.558 | 59.9706 | 20.9806 | 20.8572 | 16.6287 | 60.0109 | 16.8526 | 20.8518 | 15.9191 | 59.9822 | 16.3188
20.8631 | 44.6815 | 59.9822 | 44.1978 | 20.8661 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8649 | 20.558 | 59.9706 | 20.9756 | 20.8655 | 16.5189 | 60.0109 | 16.8477 | 20.8601 | 15.9191 | 59.9822 | 16.3138
20.8714 | 44.6815 | 59.9822 | 44.194 | 20.8744 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8732 | 20.558 | 59.9706 | 20.9706 | 20.8739 | 16.5189 | 60.0109 | 16.8426 | 20.8685 | 15.9191 | 59.9822 | 16.3088
20.8798 | 44.6815 | 59.9822 | 44.1903 | 20.8828 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8815 | 20.558 | 59.9706 | 20.9656 | 20.8822 | 16.5189 | 60.0109 | 16.8377 | 20.8768 | 15.9191 | 59.9822 | 16.3038
20.8881 | 44.6815 | 59.9822 | 44.1865 | 20.8911 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8899 | 20.558 | 59.9706 | 20.9606 | 20.8906 | 16.5189 | 60.0109 | 16.8327 | 20.8851 | 15.9191 | 59.9822 | 16.2988
20.8964 | 44.6854 | 59.9822 | 44.1828 | 20.8994 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.8982 | 20.558 | 59.9706 | 20.9556 | 20.8989 | 16.5189 | 60.0109 | 16.8277 | 20.8936 | 15.9191 | 59.9822 | 16.2938
20.9048 | 44.6854 | 59.9822 | 44.179 | 20.9077 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.9066 | 20.558 | 59.9706 | 20.9506 | 20.9072 | 16.5189 | 60.0109 | 16.8227 | 20.9019 | 15.9191 | 59.9822 | 16.2888
20.9131 | 44.6854 | 59.9822 | 44.1753 | 20.9161 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.9149 | 20.558 | 59.9706 | 20.9456 | 20.9155 | 16.5189 | 60.0109 | 16.8177 | 20.9102 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2838
20.9214 | 44.6854 | 59.9822 | 44.1715 | 20.9244 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.9232 | 20.558 | 59.9706 | 20.9406 | 20.9239 | 16.5189 | 60.0109 | 16.8127 | 20.9185 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2788
20.9298 | 44.6854 | 59.9822 | 44.1678 | 20.9328 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.9315 | 20.558 | 59.9706 | 20.9356 | 20.9322 | 16.4353 | 60.0109 | 16.8077 | 20.9269 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2738
20.9381 | 44.6854 | 59.9822 | 44.164 | 20.9411 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.9399 | 20.4553 | 59.9706 | 20.9306 | 20.9406 | 16.4353 | 60.0109 | 16.8027 | 20.9352 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2688
20.9465 | 44.6854 | 59.9822 | 44.1603 | 20.9494 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.9482 | 20.4553 | 59.9706 | 20.9256 | 20.9489 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7988 | 20.9435 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2638
20.9548 | 44.6854 | 59.9822 | 44.1565 | 20.9578 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.9566 | 20.4553 | 59.9706 | 20.9206 | 20.9572 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7963 | 20.9519 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2588
20.9631 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1527 | 20.9661 | 32.6666 | 59.9937 | 33 | 20.9649 | 20.4553 | 59.9706 | 20.9156 | 20.9655 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7938 | 20.9602 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2538
20.9715 | 44.6854 | 59.9879 | 44.149 | 20.9744 | 32.6638 | 59.9937 | 33 | 20.9732 | 20.4553 | 59.9706 | 20.9106 | 20.9739 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7913 | 20.9685 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2488
20.9798 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1452 | 20.9828 | 32.6638 | 59.9937 | 33 | 20.9816 | 20.4553 | 59.9706 | 20.9056 | 20.9822 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7888 | 20.9768 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2438
20.9881 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1415 | 20.9911 | 32.6652 | 59.9937 | 33 | 20.9899 | 20.4553 | 59.9706 | 20.9006 | 20.9905 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7863 | 20.9852 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2388
20.9965 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1377 | 20.9994 | 32.6652 | 59.9937 | 33 | 20.9983 | 20.4553 | 59.9706 | 20.8956 | 20.9988 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7838 | 20.9935 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2338
21.0048 | 44.6854 | 59.9879 | 44.134 | 21.0078 | 32.6652 | 59.9937 | 33 | 21.0066 | 20.4551 | 59.9706 | 20.8906 | 21.0072 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7813 | 21.0018 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2288
21.0131 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1302 | 21.0161 | 32.6652 | 59.9937 | 33 | 21.0149 | 20.4551 | 59.9706 | 20.8856 | 21.0155 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7788 | 21.0103 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2238
21.0215 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1265 | 21.0244 | 32.6652 | 59.9937 | 33 | 21.0233 | 20.4551 | 59.9706 | 20.8806 | 21.0239 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7763 | 21.0186 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2188
21.0298 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1227 | 21.0328 | 32.6652 | 59.9937 | 33 | 21.0316 | 20.4551 | 59.9706 | 20.8756 | 21.0322 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7738 | 21.0269 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2138
21.0381 | 44.6854 | 59.9879 | 44.119 | 21.0411 | 32.6652 | 59.9937 | 33 | 21.0399 | 20.3238 | 59.9706 | 20.8706 | 21.0405 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7713 | 21.0352 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2088
21.0465 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1152 | 21.0494 | 32.6652 | 59.9937 | 33 | 21.0483 | 20.3238 | 59.9706 | 20.8656 | 21.0488 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7688 | 21.0436 | 15.7395 | 59.9822 | 16.2038
21.0548 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1115 | 21.0578 | 32.6547 | 59.9937 | 33 | 21.0566 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8606 | 21.0572 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7663 | 21.0519 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8988
21.0632 | 44.6854 | 59.9879 | 44.1077 | 21.0661 | 32.6547 | 59.9937 | 33 | 21.0649 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8556 | 21.0655 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7638 | 21.0602 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8938
21.0715 | 44.6854 | 59.9879 | 44.104 | 21.0744 | 32.6547 | 59.9937 | 33 | 21.0733 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8506 | 21.0739 | 16.3609 | 60.0109 | 16.7613 | 21.0686 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8888
21.0798 | 44.6782 | 59.9879 | 44.1002 | 21.0828 | 32.6547 | 59.9937 | 33 | 21.0816 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8456 | 21.0822 | 16.3614 | 60.0109 | 16.7588 | 21.0769 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8838
21.0882 | 44.6782 | 59.9879 | 44.0965 | 21.0911 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.09 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8406 | 21.0905 | 16.3614 | 60.0109 | 16.7563 | 21.0852 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8788
21.0965 | 44.6707 | 59.9879 | 44.0927 | 21.0995 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.0983 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8356 | 21.0988 | 16.3614 | 60.0109 | 16.7538 | 21.0935 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8738
21.1048 | 44.6707 | 59.9879 | 44.089 | 21.1078 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.1066 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8306 | 21.1072 | 16.3614 | 60.0109 | 16.7513 | 21.1019 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8688
21.1131 | 44.5749 | 59.9879 | 44.0852 | 21.1161 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.115 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8256 | 21.1155 | 16.3614 | 60.0109 | 16.7488 | 21.1102 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8638
21.1215 | 44.5749 | 59.9879 | 44.0815 | 21.1245 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.1233 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8206 | 21.1238 | 16.3614 | 60.0109 | 16.7463 | 21.1185 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8587
21.1298 | 44.5749 | 59.9937 | 44.0777 | 21.1328 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.1317 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8155 | 21.1321 | 16.3614 | 60.0109 | 16.7438 | 21.127 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8537
21.1382 | 44.5749 | 59.9937 | 44.074 | 21.1411 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.14 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8105 | 21.1405 | 16.3614 | 60.0109 | 16.7413 | 21.1353 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8487
21.1465 | 44.5103 | 59.9937 | 44.0702 | 21.1494 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.1483 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8055 | 21.1488 | 16.3614 | 60.0167 | 16.7388 | 21.1436 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8437
21.1548 | 44.5103 | 59.9937 | 44.0665 | 21.1578 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.1567 | 20.2165 | 59.9706 | 20.8005 | 21.1572 | 16.3614 | 60.0167 | 16.7363 | 21.1519 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8387
21.1632 | 44.5075 | 59.9937 | 44.0627 | 21.1661 | 32.6579 | 59.9937 | 33 | 21.165 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7955 | 21.1655 | 16.3615 | 60.0167 | 16.7338 | 21.1603 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8337
21.1715 | 44.5075 | 59.9937 | 44.059 | 21.1744 | 32.6579 | 59.9937 | 32.999 | 21.1733 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7905 | 21.1738 | 16.3615 | 60.0167 | 16.7313 | 21.1686 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8287
21.1798 | 44.5075 | 59.9937 | 44.0552 | 21.1828 | 32.6579 | 59.9937 | 32.9978 | 21.1817 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7855 | 21.1821 | 16.3615 | 60.0167 | 16.7288 | 21.1769 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8237
21.1882 | 44.5075 | 59.9937 | 44.0515 | 21.1911 | 32.6293 | 59.9937 | 32.9965 | 21.19 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7805 | 21.1905 | 16.3615 | 60.0167 | 16.7263 | 21.1853 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8187
21.1965 | 44.5033 | 59.9937 | 44.0477 | 21.1995 | 32.6293 | 59.9937 | 32.9953 | 21.1984 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7755 | 21.1988 | 16.3615 | 60.0167 | 16.7238 | 21.1936 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8137
21.2048 | 44.5033 | 59.9937 | 44.044 | 21.2078 | 32.6293 | 59.9937 | 32.994 | 21.2067 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7705 | 21.2072 | 16.3615 | 60.0167 | 16.7213 | 21.2019 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8087
21.2132 | 44.4023 | 59.9937 | 44.0402 | 21.2161 | 32.6293 | 59.9937 | 32.9928 | 21.215 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7655 | 21.2155 | 16.3615 | 60.0167 | 16.7188 | 21.2102 | 15.7395 | 59.9822 | 15.8037
21.2215 | 44.4023 | 59.9937 | 44.0365 | 21.2245 | 32.6287 | 59.9937 | 32.9915 | 21.2234 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7605 | 21.2238 | 16.3615 | 60.0167 | 16.7163 | 21.2186 | 15.7395 | 59.9822 | 15.7987
21.2298 | 44.4023 | 59.9937 | 44.0327 | 21.2328 | 32.6287 | 59.9937 | 32.9903 | 21.2317 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7555 | 21.2321 | 16.3631 | 60.0167 | 16.7138 | 21.2269 | 15.7395 | 59.9822 | 15.7937
21.2382 | 44.4023 | 59.9937 | 44.029 | 21.2411 | 32.6276 | 59.9937 | 32.989 | 21.2401 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7505 | 21.2405 | 16.3631 | 60.0167 | 16.7113 | 21.2352 | 15.7395 | 59.9822 | 15.7887
21.2465 | 44.4062 | 59.9937 | 44.0252 | 21.2495 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9878 | 21.2484 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7455 | 21.2488 | 16.361 | 60.0167 | 16.7088 | 21.2437 | 15.7395 | 59.9822 | 15.7837
21.2548 | 44.4062 | 59.9937 | 44.0215 | 21.2578 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9865 | 21.2567 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7405 | 21.2571 | 16.361 | 60.0167 | 16.7063 | 21.252 | 15.7395 | 59.9822 | 15.7787
21.2632 | 44.4035 | 59.9937 | 44.0177 | 21.2661 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9853 | 21.265 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7355 | 21.2654 | 16.361 | 60.0167 | 16.7038 | 21.2603 | 15.7395 | 59.9822 | 15.7737
21.2715 | 44.4035 | 59.9937 | 44.014 | 21.2745 | 32.6276 | 59.9937 | 32.984 | 21.2734 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7305 | 21.2738 | 16.361 | 60.0167 | 16.7014 | 21.2687 | 15.7395 | 59.9822 | 15.7687
21.2798 | 44.4066 | 59.9937 | 44.0102 | 21.2828 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9828 | 21.2817 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7255 | 21.2821 | 16.361 | 60.0167 | 16.6989 | 21.277 | 15.6042 | 59.9822 | 15.7637
21.2882 | 44.4066 | 59.9937 | 44.0065 | 21.2911 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9815 | 21.2901 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7205 | 21.2905 | 16.361 | 60.0167 | 16.6964 | 21.2853 | 15.6042 | 59.9822 | 15.7587
21.2965 | 44.3898 | 59.9937 | 44.0027 | 21.2995 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9803 | 21.2984 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7155 | 21.2988 | 16.361 | 60.0167 | 16.6939 | 21.2936 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7537
21.3049 | 44.3898 | 59.9937 | 43.999 | 21.3078 | 32.6276 | 59.9937 | 32.979 | 21.3067 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7105 | 21.3071 | 16.361 | 60.0167 | 16.6914 | 21.302 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7487
21.3132 | 44.3903 | 59.9937 | 43.9952 | 21.3161 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9778 | 21.3151 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7055 | 21.3154 | 16.361 | 60.0167 | 16.6889 | 21.3103 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7437
21.3215 | 44.3903 | 59.9937 | 43.9915 | 21.3245 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9765 | 21.3234 | 20.2165 | 59.9706 | 20.7005 | 21.3238 | 16.361 | 60.0167 | 16.6864 | 21.3186 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7387
21.3298 | 44.397 | 59.9937 | 43.9877 | 21.3328 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9753 | 21.3318 | 20.2165 | 59.9706 | 20.6966 | 21.3321 | 16.3601 | 60.0167 | 16.6839 | 21.327 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7337
21.3382 | 44.397 | 59.9937 | 43.984 | 21.3411 | 32.6276 | 59.9937 | 32.974 | 21.3401 | 20.2165 | 59.9706 | 20.6929 | 21.3405 | 16.3601 | 60.0167 | 16.6814 | 21.3353 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7287
21.3465 | 44.397 | 59.9937 | 43.9802 | 21.3495 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9728 | 21.3484 | 20.2165 | 59.9706 | 20.6891 | 21.3488 | 16.3607 | 60.0167 | 16.6789 | 21.3436 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7237
21.3548 | 44.397 | 59.9937 | 43.9765 | 21.3578 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9715 | 21.3568 | 20.2165 | 59.9706 | 20.6854 | 21.3571 | 16.3607 | 60.0167 | 16.6764 | 21.3519 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7187
21.3632 | 44.3946 | 59.9937 | 43.9727 | 21.3661 | 32.6276 | 59.9937 | 32.9703 | 21.3651 | 20.2165 | 59.9706 | 20.6816 | 21.3654 | 16.3591 | 60.0167 | 16.6739 | 21.3604 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7137
21.3715 | 44.3946 | 59.9937 | 43.969 | 21.3745 | 32.6277 | 59.9937 | 32.969 | 21.3734 | 20.2165 | 59.9706 | 20.6779 | 21.3738 | 16.3591 | 60.0167 | 16.6714 | 21.3687 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7087
21.3798 | 44.355 | 59.9937 | 43.9652 | 21.3828 | 32.6277 | 59.9937 | 32.9678 | 21.3818 | 20.2165 | 59.9706 | 20.6741 | 21.3821 | 16.3591 | 60.0167 | 16.6689 | 21.377 | 15.5493 | 59.9822 | 15.7037
21.3882 | 44.355 | 59.9937 | 43.9615 | 21.3911 | 32.6277 | 59.9937 | 32.9665 | 21.3901 | 20.2166 | 59.9706 | 20.6704 | 21.3904 | 16.3591 | 60.0167 | 16.6664 | 21.3854 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6987
21.3965 | 44.355 | 59.9937 | 43.9577 | 21.3995 | 32.6277 | 59.9937 | 32.9653 | 21.3984 | 20.2166 | 59.9706 | 20.6666 | 21.3987 | 16.3591 | 60.0167 | 16.6639 | 21.3937 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6937
21.4049 | 44.355 | 59.9937 | 43.954 | 21.4078 | 32.6277 | 59.9937 | 32.964 | 21.4068 | 20.2166 | 59.9706 | 20.6629 | 21.4071 | 16.3591 | 60.0167 | 16.6614 | 21.402 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6887
21.4132 | 44.2672 | 59.9937 | 43.9502 | 21.4161 | 32.6277 | 59.9937 | 32.9628 | 21.4151 | 20.2166 | 59.9706 | 20.6591 | 21.4154 | 16.3583 | 60.0167 | 16.6589 | 21.4103 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6837
21.4215 | 44.2672 | 59.9937 | 43.9465 | 21.4245 | 32.6424 | 59.9937 | 32.9615 | 21.4235 | 20.2166 | 59.9706 | 20.6553 | 21.4238 | 16.3583 | 60.0167 | 16.6564 | 21.4187 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6787
21.4299 | 44.2623 | 59.9937 | 43.9427 | 21.4328 | 32.6424 | 59.9937 | 32.9603 | 21.4318 | 20.2166 | 59.9706 | 20.6516 | 21.4321 | 16.3583 | 60.0167 | 16.6539 | 21.427 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6737
21.4382 | 44.2623 | 59.9937 | 43.939 | 21.4411 | 32.644 | 59.9937 | 32.959 | 21.4401 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6478 | 21.4404 | 16.3583 | 60.0167 | 16.6514 | 21.4353 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6687
21.4465 | 44.2269 | 59.9937 | 43.9352 | 21.4495 | 32.644 | 59.9937 | 32.9578 | 21.4485 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6441 | 21.4487 | 16.3583 | 60.0167 | 16.6489 | 21.4437 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6637
21.4548 | 44.2269 | 59.9937 | 43.9315 | 21.4578 | 32.644 | 59.9937 | 32.9565 | 21.4568 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6403 | 21.4571 | 16.3583 | 60.0167 | 16.6464 | 21.452 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6587
21.4632 | 44.225 | 59.9879 | 43.9277 | 21.4662 | 32.644 | 59.9937 | 32.9553 | 21.4651 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6366 | 21.4654 | 16.3583 | 60.0167 | 16.6439 | 21.4603 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6537
21.4715 | 44.225 | 59.9879 | 43.924 | 21.4745 | 32.644 | 59.9937 | 32.954 | 21.4735 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6328 | 21.4738 | 16.3583 | 60.0167 | 16.6414 | 21.4686 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6487
21.4799 | 44.2313 | 59.9879 | 43.9202 | 21.4828 | 32.644 | 59.9937 | 32.9528 | 21.4818 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6291 | 21.4821 | 16.2991 | 60.0167 | 16.6389 | 21.4771 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6437
21.4882 | 44.2313 | 59.9879 | 43.9165 | 21.4911 | 32.644 | 59.9937 | 32.9515 | 21.4902 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6253 | 21.4904 | 16.2991 | 60.0167 | 16.6364 | 21.4854 | 15.5493 | 59.9822 | 15.6387
21.4965 | 44.2313 | 59.9879 | 43.9127 | 21.4995 | 32.644 | 59.9937 | 32.9503 | 21.4985 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6216 | 21.4987 | 16.2991 | 60.0167 | 16.6339 | 21.4937 | 15.4904 | 59.9822 | 15.6337
21.5049 | 44.2313 | 59.9879 | 43.909 | 21.5078 | 32.6432 | 59.9937 | 32.949 | 21.5068 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6178 | 21.5071 | 16.2991 | 60.0167 | 16.6314 | 21.5021 | 15.4904 | 59.9822 | 15.6287
21.5132 | 44.2313 | 59.9879 | 43.9052 | 21.5161 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9478 | 21.5152 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6141 | 21.5154 | 16.2967 | 60.0167 | 16.6289 | 21.5104 | 15.4904 | 59.9822 | 15.6237
21.5215 | 44.2313 | 59.9879 | 43.9015 | 21.5245 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9465 | 21.5235 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6103 | 21.5237 | 16.2967 | 60.0167 | 16.6264 | 21.5187 | 15.4904 | 59.9822 | 15.6187
21.5299 | 44.2313 | 59.9879 | 43.8977 | 21.5328 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9453 | 21.5319 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6066 | 21.532 | 16.2967 | 60.0167 | 16.6239 | 21.527 | 15.4904 | 59.9879 | 15.6137
21.5382 | 44.2313 | 59.9879 | 43.894 | 21.5412 | 32.6432 | 59.9937 | 32.944 | 21.5402 | 20.1944 | 59.9706 | 20.6028 | 21.5404 | 16.2967 | 60.0167 | 16.6214 | 21.5354 | 15.4904 | 59.9879 | 15.6087
21.5466 | 44.2313 | 59.9879 | 43.8902 | 21.5495 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9428 | 21.5485 | 20.1944 | 59.9706 | 20.5991 | 21.5487 | 16.2986 | 60.0167 | 16.6189 | 21.5437 | 15.4904 | 59.9879 | 15.6037
21.5549 | 44.2313 | 59.9879 | 43.8865 | 21.5578 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9415 | 21.5569 | 20.1944 | 59.9706 | 20.5953 | 21.5571 | 16.2986 | 60.0167 | 16.6164 | 21.552 | 15.4904 | 59.9879 | 15.5987
21.5632 | 44.2324 | 59.9879 | 43.8827 | 21.5662 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9403 | 21.5652 | 20.1944 | 59.9706 | 20.5916 | 21.5654 | 16.2986 | 60.0167 | 16.6139 | 21.5604 | 15.4699 | 59.9879 | 15.5937
21.5715 | 44.2324 | 59.9879 | 43.879 | 21.5745 | 32.6432 | 59.9937 | 32.939 | 21.5735 | 20.1944 | 59.9706 | 20.5878 | 21.5737 | 16.2986 | 60.0167 | 16.6114 | 21.5687 | 15.4699 | 59.9879 | 15.5887
21.5799 | 44.2371 | 59.9879 | 43.8752 | 21.5828 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9378 | 21.5819 | 20.1944 | 59.9706 | 20.5841 | 21.582 | 16.2359 | 60.0167 | 16.6089 | 21.577 | 15.4699 | 59.9879 | 15.5837
21.5882 | 44.2371 | 59.9879 | 43.8715 | 21.5912 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9365 | 21.5902 | 20.1944 | 59.9706 | 20.5803 | 21.5904 | 16.2359 | 60.0167 | 16.6064 | 21.5853 | 15.4699 | 59.9879 | 15.5787
21.5965 | 44.2287 | 59.9879 | 43.8677 | 21.5995 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9353 | 21.5985 | 20.1944 | 59.9706 | 20.5766 | 21.5987 | 16.1496 | 60.0167 | 16.6039 | 21.5938 | 15.4699 | 59.9879 | 15.5737
21.6049 | 44.2287 | 59.9879 | 43.864 | 21.6078 | 32.6432 | 59.9937 | 32.934 | 21.6069 | 20.1944 | 59.9706 | 20.5728 | 21.6071 | 16.1496 | 60.0167 | 16.6014 | 21.6021 | 15.4699 | 59.9879 | 15.5687
21.6132 | 44.2287 | 59.9879 | 43.8602 | 21.6161 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9328 | 21.6152 | 20.1944 | 59.9706 | 20.5691 | 21.6154 | 16.1483 | 60.0167 | 16.5989 | 21.6104 | 15.4693 | 59.9879 | 15.5637
21.6216 | 44.2287 | 59.9879 | 43.8565 | 21.6245 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9315 | 21.6236 | 20.1925 | 59.9706 | 20.5653 | 21.6237 | 16.1483 | 60.0167 | 16.5964 | 21.6187 | 15.4693 | 59.9879 | 15.5587
21.6299 | 44.2287 | 59.9879 | 43.8527 | 21.6328 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9303 | 21.6319 | 20.1925 | 59.9706 | 20.5616 | 21.632 | 16.1475 | 60.0167 | 16.5939 | 21.6271 | 15.4693 | 59.9879 | 15.5537
21.6382 | 44.2287 | 59.9879 | 43.8489 | 21.6412 | 32.6432 | 59.9937 | 32.929 | 21.6402 | 20.1925 | 59.9706 | 20.5578 | 21.6404 | 16.1475 | 60.0167 | 16.5914 | 21.6354 | 15.4693 | 59.9879 | 15.5487
21.6466 | 44.2236 | 59.9879 | 43.8452 | 21.6495 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9278 | 21.6486 | 20.1925 | 59.9706 | 20.554 | 21.6487 | 16.1475 | 60.0167 | 16.5889 | 21.6437 | 15.4698 | 59.9879 | 15.5437
21.6549 | 44.2236 | 59.9879 | 43.8414 | 21.6578 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9265 | 21.6569 | 20.1925 | 59.9706 | 20.5503 | 21.657 | 16.1475 | 60.0167 | 16.5864 | 21.6521 | 15.4698 | 59.9879 | 15.5387
21.6632 | 44.2236 | 59.9879 | 43.8377 | 21.6662 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9253 | 21.6653 | 20.1925 | 59.9706 | 20.5465 | 21.6653 | 16.1475 | 60.0167 | 16.5839 | 21.6604 | 15.4698 | 59.9879 | 15.5337
21.6716 | 44.2236 | 59.9879 | 43.8339 | 21.6745 | 32.6432 | 59.9937 | 32.924 | 21.6736 | 20.1892 | 59.9706 | 20.5428 | 21.6737 | 16.1475 | 60.0167 | 16.5814 | 21.6687 | 15.4698 | 59.9879 | 15.5287
21.6799 | 44.2251 | 59.9879 | 43.8302 | 21.6828 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9228 | 21.6819 | 20.1892 | 59.9706 | 20.539 | 21.682 | 16.1481 | 60.0167 | 16.5789 | 21.677 | 15.4698 | 59.9879 | 15.5237
21.6882 | 44.2251 | 59.9879 | 43.8264 | 21.6912 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9215 | 21.6902 | 20.1137 | 59.9706 | 20.5353 | 21.6904 | 16.1481 | 60.0167 | 16.5764 | 21.6854 | 15.4698 | 59.9879 | 15.5187
21.6966 | 44.2251 | 59.9879 | 43.8227 | 21.6995 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9203 | 21.6986 | 20.1137 | 59.9706 | 20.5315 | 21.6987 | 16.1481 | 60.0167 | 16.5739 | 21.6937 | 15.4702 | 59.9822 | 15.5137
21.7049 | 44.2251 | 59.9879 | 43.8189 | 21.7078 | 32.6432 | 59.9937 | 32.919 | 21.7069 | 20.1137 | 59.9706 | 20.5278 | 21.707 | 16.1481 | 60.0167 | 16.5714 | 21.702 | 15.4702 | 59.9822 | 15.5087
21.7132 | 44.2251 | 59.9879 | 43.8152 | 21.7162 | 32.6432 | 59.9937 | 32.9178 | 21.7153 | 20.1137 | 59.9706 | 20.524 | 21.7153 | 16.1519 | 60.0167 | 16.5689 | 21.7104 | 15.4702 | 59.9822 | 15.5037
21.7216 | 44.2251 | 59.9879 | 43.8114 | 21.7245 | 32.6433 | 59.9937 | 32.9165 | 21.7236 | 20.1137 | 59.9706 | 20.5203 | 21.7237 | 16.1519 | 60.0167 | 16.5664 | 21.7188 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4987
21.7299 | 44.2256 | 59.9879 | 43.8077 | 21.7328 | 32.6433 | 59.9937 | 32.9153 | 21.7319 | 20.1137 | 59.9706 | 20.5165 | 21.732 | 16.1519 | 60.0167 | 16.5639 | 21.7271 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4936
21.7382 | 44.2256 | 59.9879 | 43.8039 | 21.7412 | 32.6441 | 59.9937 | 32.914 | 21.7403 | 20.1091 | 59.9706 | 20.5128 | 21.7404 | 16.1519 | 60.0167 | 16.5614 | 21.7354 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4886
21.7466 | 44.2397 | 59.9879 | 43.8002 | 21.7495 | 32.6441 | 59.9937 | 32.9128 | 21.7486 | 20.1091 | 59.9706 | 20.509 | 21.7487 | 16.1519 | 60.0167 | 16.5589 | 21.7438 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4836
21.7549 | 44.2397 | 59.9879 | 43.7964 | 21.7578 | 32.6441 | 59.9937 | 32.9115 | 21.757 | 20.1091 | 59.9706 | 20.5053 | 21.757 | 16.1519 | 60.0167 | 16.5564 | 21.7521 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4786
21.7633 | 44.1903 | 59.9879 | 43.7927 | 21.7662 | 32.6441 | 59.9937 | 32.9103 | 21.7653 | 20.1091 | 59.9706 | 20.5015 | 21.7653 | 16.1504 | 60.0167 | 16.5539 | 21.7604 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4736
21.7716 | 44.1903 | 59.9879 | 43.7889 | 21.7745 | 32.6429 | 59.9937 | 32.909 | 21.7736 | 20.0375 | 59.9706 | 20.4978 | 21.7737 | 16.1504 | 60.0167 | 16.5514 | 21.7688 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4686
21.7799 | 44.1885 | 59.9879 | 43.7852 | 21.7828 | 32.6429 | 59.9937 | 32.9078 | 21.782 | 20.0375 | 59.9706 | 20.494 | 21.782 | 16.1498 | 60.0167 | 16.5489 | 21.7771 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4636
21.7883 | 44.1885 | 59.9879 | 43.7814 | 21.7912 | 32.6429 | 59.9937 | 32.9065 | 21.7903 | 20.0375 | 59.9706 | 20.4903 | 21.7903 | 16.1498 | 60.0167 | 16.5464 | 21.7854 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4586
21.7966 | 44.1885 | 59.9879 | 43.7777 | 21.7995 | 32.6429 | 59.9937 | 32.9053 | 21.7986 | 20.0375 | 59.9706 | 20.4865 | 21.7986 | 16.1498 | 60.0167 | 16.5439 | 21.7937 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4536
21.8049 | 44.1885 | 59.9879 | 43.7739 | 21.8079 | 32.6429 | 59.9937 | 32.904 | 21.807 | 19.935 | 59.9706 | 20.4828 | 21.807 | 16.1498 | 60.0167 | 16.5414 | 21.8021 | 15.4702 | 59.9822 | 15.4486
21.8133 | 44.1935 | 59.9879 | 43.7702 | 21.8162 | 32.6429 | 59.9937 | 32.9028 | 21.8153 | 19.935 | 59.9706 | 20.479 | 21.8153 | 16.1126 | 60.0167 | 16.5389 | 21.8104 | 15.2514 | 59.9822 | 15.4436
21.8216 | 44.1935 | 59.9879 | 43.7664 | 21.8245 | 32.6429 | 59.9937 | 32.9015 | 21.8237 | 19.935 | 59.9706 | 20.4753 | 21.8237 | 16.1126 | 60.0167 | 16.5364 | 21.8187 | 15.2514 | 59.9822 | 15.4386
21.8299 | 44.1976 | 59.9879 | 43.7627 | 21.8329 | 32.6429 | 59.9937 | 32.9003 | 21.832 | 19.935 | 59.9706 | 20.4715 | 21.832 | 16.1126 | 60.0167 | 16.5339 | 21.8271 | 15.1515 | 59.9822 | 15.4336
21.8383 | 44.1976 | 59.9879 | 43.7589 | 21.8412 | 32.6483 | 59.9937 | 32.899 | 21.8403 | 19.9335 | 59.9706 | 20.4678 | 21.8403 | 16.1126 | 60.0167 | 16.5314 | 21.8354 | 15.1515 | 59.9822 | 15.4286
21.8466 | 44.1976 | 59.9879 | 43.7552 | 21.8495 | 32.6483 | 59.9937 | 32.8978 | 21.8487 | 19.9335 | 59.9706 | 20.464 | 21.8486 | 16.1137 | 60.0167 | 16.5289 | 21.8438 | 15.1515 | 59.9822 | 15.4236
21.8549 | 44.1976 | 59.9879 | 43.7514 | 21.8578 | 32.6483 | 59.9937 | 32.8965 | 21.857 | 19.9344 | 59.9706 | 20.4603 | 21.8569 | 16.1137 | 60.0167 | 16.5264 | 21.8521 | 15.1515 | 59.9822 | 15.4186
21.8633 | 44.1976 | 59.9879 | 43.7477 | 21.8662 | 32.6483 | 59.9937 | 32.8953 | 21.8654 | 19.9344 | 59.9706 | 20.4565 | 21.8653 | 16.1137 | 60.0167 | 16.5239 | 21.8605 | 15.1515 | 59.9822 | 15.4136
21.8716 | 44.1976 | 59.9879 | 43.7439 | 21.8745 | 32.6419 | 59.9937 | 32.894 | 21.8737 | 19.9344 | 59.9706 | 20.4527 | 21.8736 | 16.1137 | 60.0167 | 16.5214 | 21.8688 | 15.1515 | 59.9822 | 15.4086
21.88 | 44.197 | 59.9879 | 43.7402 | 21.8828 | 32.6419 | 59.9937 | 32.8928 | 21.882 | 19.9344 | 59.9706 | 20.449 | 21.882 | 16.1119 | 60.0167 | 16.5189 | 21.8771 | 15.1515 | 59.9822 | 15.4036
21.8883 | 44.197 | 59.9879 | 43.7364 | 21.8912 | 32.6419 | 59.9937 | 32.8915 | 21.8904 | 19.9344 | 59.9706 | 20.4452 | 21.8903 | 16.1119 | 60.0167 | 16.5164 | 21.8855 | 15.1515 | 59.9822 | 15.3986
21.8966 | 44.197 | 59.9879 | 43.7327 | 21.8995 | 32.6419 | 59.9937 | 32.8903 | 21.8987 | 19.9344 | 59.9706 | 20.4415 | 21.8986 | 16.1119 | 60.0167 | 16.5139 | 21.8938 | 15.1515 | 59.9822 | 15.3936
21.905 | 44.197 | 59.9879 | 43.7289 | 21.9079 | 32.6518 | 59.9937 | 32.889 | 21.907 | 19.9344 | 59.9706 | 20.4377 | 21.9069 | 16.1119 | 60.0167 | 16.5114 | 21.9021 | 15.1515 | 59.9822 | 15.3886
21.9133 | 44.1919 | 59.9879 | 43.7252 | 21.9162 | 32.6518 | 59.9937 | 32.8878 | 21.9154 | 19.9344 | 59.9706 | 20.434 | 21.9153 | 16.1119 | 60.0167 | 16.5089 | 21.9104 | 15.1515 | 59.9822 | 15.3836
21.9216 | 44.1919 | 59.9879 | 43.7214 | 21.9245 | 32.6518 | 59.9937 | 32.8865 | 21.9237 | 19.9344 | 59.9706 | 20.4302 | 21.9236 | 16.1119 | 60.0167 | 16.5064 | 21.9188 | 15.1515 | 59.9822 | 15.3786
21.9299 | 44.1898 | 59.9879 | 43.7177 | 21.9329 | 32.6518 | 59.9937 | 32.8853 | 21.932 | 19.9344 | 59.9706 | 20.4265 | 21.9319 | 16.0746 | 60.0167 | 16.5039 | 21.9271 | 15.1515 | 59.9822 | 15.3736
21.9383 | 44.1898 | 59.9879 | 43.7139 | 21.9412 | 32.6518 | 59.9937 | 32.884 | 21.9404 | 19.9344 | 59.9706 | 20.4227 | 21.9402 | 16.0746 | 60.0167 | 16.5014 | 21.9354 | 15.1515 | 59.9822 | 15.3686
21.9466 | 44.1111 | 59.9879 | 43.7102 | 21.9495 | 32.6518 | 59.9937 | 32.8828 | 21.9487 | 19.9344 | 59.9706 | 20.419 | 21.9486 | 16.0273 | 60.0167 | 16.4978 | 21.9438 | 15.1515 | 59.9822 | 15.3636
21.955 | 44.1111 | 59.9879 | 43.7064 | 21.9579 | 32.6518 | 59.9937 | 32.8815 | 21.9571 | 19.9327 | 59.9706 | 20.4152 | 21.9569 | 16.0273 | 60.0167 | 16.4928 | 21.9521 | 15.1515 | 59.9822 | 15.3586
21.9633 | 44.1097 | 59.9879 | 43.7027 | 21.9662 | 32.6518 | 59.9937 | 32.8803 | 21.9654 | 19.9327 | 59.9706 | 20.4115 | 21.9653 | 16.0273 | 60.0167 | 16.4878 | 21.9604 | 15.1502 | 59.9822 | 15.3536
21.9716 | 44.1097 | 59.9879 | 43.6989 | 21.9745 | 32.6518 | 59.9937 | 32.879 | 21.9737 | 19.9327 | 59.9706 | 20.4077 | 21.9736 | 16.0273 | 60.0167 | 16.4828 | 21.9688 | 15.1502 | 59.9822 | 15.3486
21.98 | 44.1099 | 59.9879 | 43.6952 | 21.9829 | 32.6518 | 59.9937 | 32.8778 | 21.9821 | 19.9327 | 59.9706 | 20.404 | 21.9819 | 16.0278 | 60.0167 | 16.4778 | 21.9772 | 15.1502 | 59.9822 | 15.3436
21.9883 | 44.1099 | 59.9879 | 43.6914 | 21.9912 | 32.6373 | 59.9937 | 32.8765 | 21.9904 | 19.9345 | 59.9706 | 20.4002 | 21.9902 | 16.0278 | 60.0167 | 16.4728 | 21.9855 | 15.1502 | 59.9822 | 15.3386
21.9966 | 44.0529 | 59.9879 | 43.6877 | 21.9995 | 32.6373 | 59.9937 | 32.8753 | 21.9987 | 19.9345 | 59.9706 | 20.3965 | 21.9986 | 16.0278 | 60.0167 | 16.4678 | 21.9938 | 15.1513 | 59.9822 | 15.3336
22.005 | 44.0529 | 59.9879 | 43.6839 | 22.0079 | 32.6384 | 59.9937 | 32.874 | 22.0071 | 19.9341 | 59.9706 | 20.3927 | 22.0069 | 16.0278 | 60.0167 | 16.4628 | 22.0022 | 15.1513 | 59.9822 | 15.3286
22.0133 | 44.0623 | 59.9879 | 43.6802 | 22.0162 | 32.6384 | 59.9937 | 32.8728 | 22.0154 | 19.9341 | 59.9706 | 20.389 | 22.0153 | 16.0279 | 60.0167 | 16.4578 | 22.0105 | 15.1513 | 59.9822 | 15.3236
22.0217 | 44.0623 | 59.9879 | 43.6764 | 22.0245 | 32.6384 | 59.9937 | 32.8715 | 22.0237 | 19.9341 | 59.9706 | 20.3852 | 22.0236 | 16.0279 | 60.0167 | 16.4528 | 22.0188 | 15.1513 | 59.9822 | 15.3186
22.03 | 44.0623 | 59.9879 | 43.6727 | 22.0329 | 32.6384 | 59.9937 | 32.8703 | 22.0321 | 19.9341 | 59.9706 | 20.3815 | 22.0319 | 16.0279 | 60.0167 | 16.4478 | 22.0271 | 15.1513 | 59.9879 | 15.3136
22.0383 | 44.0623 | 59.9879 | 43.6689 | 22.0412 | 32.6363 | 59.9937 | 32.869 | 22.0404 | 19.9341 | 59.9706 | 20.3777 | 22.0402 | 16.0279 | 60.0167 | 16.4428 | 22.0355 | 15.1513 | 59.9879 | 15.3086
22.0466 | 44.0624 | 59.9879 | 43.6652 | 22.0495 | 32.6363 | 59.9937 | 32.8678 | 22.0488 | 19.9341 | 59.9706 | 20.374 | 22.0486 | 16.0279 | 60.0167 | 16.4378 | 22.0438 | 15.1513 | 59.9879 | 15.3036
22.055 | 44.0624 | 59.9879 | 43.6614 | 22.0579 | 32.6363 | 59.9937 | 32.8665 | 22.0571 | 19.9341 | 59.9706 | 20.3702 | 22.0569 | 16.0279 | 60.0167 | 16.4328 | 22.0521 | 15.1513 | 59.9879 | 15.2989
22.0633 | 43.994 | 59.9879 | 43.6577 | 22.0662 | 32.6363 | 59.9937 | 32.8653 | 22.0654 | 19.9341 | 59.9706 | 20.3665 | 22.0652 | 16.0264 | 60.0167 | 16.4278 | 22.0605 | 15.1513 | 59.9879 | 15.2952
22.0716 | 43.994 | 59.9879 | 43.6539 | 22.0746 | 32.6363 | 59.9937 | 32.864 | 22.0738 | 19.8647 | 59.9706 | 20.3627 | 22.0735 | 16.0264 | 60.0167 | 16.4228 | 22.0688 | 15.1513 | 59.9879 | 15.2914
22.08 | 43.9982 | 59.9879 | 43.6502 | 22.0829 | 32.6363 | 59.9937 | 32.8628 | 22.0821 | 19.8647 | 59.9706 | 20.359 | 22.0819 | 16.0259 | 60.0167 | 16.4178 | 22.0771 | 15.1513 | 59.9879 | 15.2877
22.0883 | 43.9982 | 59.9879 | 43.6464 | 22.0912 | 32.6363 | 59.9937 | 32.8615 | 22.0905 | 19.8647 | 59.9706 | 20.3552 | 22.0902 | 16.0259 | 60.0167 | 16.4128 | 22.0854 | 15.1513 | 59.9879 | 15.2839
22.0967 | 43.9947 | 59.9879 | 43.6427 | 22.0995 | 32.6363 | 59.9937 | 32.8603 | 22.0988 | 19.8647 | 59.9706 | 20.3514 | 22.0986 | 16.0246 | 60.0167 | 16.4078 | 22.0939 | 15.1513 | 59.9879 | 15.2802
22.105 | 43.9947 | 59.9879 | 43.6389 | 22.1079 | 32.6363 | 59.9937 | 32.859 | 22.1071 | 19.8647 | 59.9706 | 20.3477 | 22.1069 | 16.0246 | 60.0167 | 16.4028 | 22.1022 | 15.1513 | 59.9879 | 15.2764
22.1133 | 43.9947 | 59.9879 | 43.6352 | 22.1162 | 32.6363 | 59.9937 | 32.8578 | 22.1155 | 19.8647 | 59.9706 | 20.3439 | 22.1152 | 16.0246 | 60.0167 | 16.3978 | 22.1105 | 15.1513 | 59.9879 | 15.2727
22.1217 | 43.9947 | 59.9879 | 43.6314 | 22.1245 | 32.6363 | 59.9937 | 32.8565 | 22.1238 | 19.8647 | 59.9706 | 20.3402 | 22.1235 | 16.0246 | 60.0167 | 16.3928 | 22.1189 | 15.1513 | 59.9879 | 15.2689
22.13 | 43.9929 | 59.9879 | 43.6277 | 22.1329 | 32.6363 | 59.9937 | 32.8553 | 22.1321 | 19.8647 | 59.9706 | 20.3364 | 22.1319 | 16.0224 | 60.0167 | 16.3878 | 22.1272 | 15.1103 | 59.9879 | 15.2652
22.1383 | 43.9929 | 59.9879 | 43.6239 | 22.1412 | 32.6372 | 59.9937 | 32.854 | 22.1405 | 19.8631 | 59.9706 | 20.3327 | 22.1402 | 16.0224 | 60.0167 | 16.3828 | 22.1355 | 15.1103 | 59.9879 | 15.2614
22.1467 | 43.9929 | 59.9879 | 43.6202 | 22.1496 | 32.6372 | 59.9937 | 32.8528 | 22.1488 | 19.8631 | 59.9706 | 20.3289 | 22.1486 | 16.025 | 60.0167 | 16.3778 | 22.1438 | 15.1103 | 59.9879 | 15.2577
22.155 | 43.9929 | 59.9879 | 43.6164 | 22.1579 | 32.6372 | 59.9937 | 32.8515 | 22.1572 | 19.8631 | 59.9706 | 20.3252 | 22.1569 | 16.025 | 60.0167 | 16.3728 | 22.1522 | 15.1103 | 59.9879 | 15.2539
22.1633 | 43.9929 | 59.9879 | 43.6127 | 22.1662 | 32.6372 | 59.9937 | 32.8503 | 22.1655 | 19.8631 | 59.9706 | 20.3214 | 22.1652 | 16.025 | 60.0167 | 16.3679 | 22.1605 | 15.1105 | 59.9879 | 15.2502
22.1717 | 43.9929 | 59.9879 | 43.6089 | 22.1746 | 32.6376 | 59.9937 | 32.8461 | 22.1738 | 19.808 | 59.9706 | 20.3177 | 22.1735 | 16.025 | 60.0167 | 16.3629 | 22.1688 | 15.1105 | 59.9879 | 15.2464
22.18 | 43.9974 | 59.9879 | 43.6052 | 22.1829 | 32.6376 | 59.9937 | 32.8411 | 22.1822 | 19.808 | 59.9706 | 20.3139 | 22.1819 | 16.0248 | 60.0167 | 16.3579 | 22.1772 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2427
22.1883 | 43.9974 | 59.9879 | 43.6014 | 22.1912 | 32.6376 | 59.9937 | 32.8361 | 22.1905 | 19.808 | 59.9706 | 20.3102 | 22.1902 | 16.0248 | 60.0167 | 16.3529 | 22.1855 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2389
22.1967 | 43.9829 | 59.9879 | 43.5976 | 22.1996 | 32.6376 | 59.9937 | 32.8311 | 22.1989 | 19.808 | 59.9706 | 20.3064 | 22.1985 | 16.0248 | 60.0167 | 16.3479 | 22.1938 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2352
22.205 | 43.9829 | 59.9879 | 43.5939 | 22.2079 | 32.6386 | 59.9937 | 32.8261 | 22.2072 | 19.7332 | 59.9706 | 20.3027 | 22.2068 | 16.0248 | 60.0167 | 16.3429 | 22.2021 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2314
22.2133 | 43.9829 | 59.9879 | 43.5901 | 22.2162 | 32.6386 | 59.9937 | 32.8211 | 22.2155 | 19.7332 | 59.9706 | 20.2989 | 22.2152 | 16.0241 | 60.0167 | 16.3379 | 22.2106 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2277
22.2217 | 43.9829 | 59.9879 | 43.5864 | 22.2245 | 32.6377 | 59.9937 | 32.8161 | 22.2238 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2952 | 22.2235 | 16.0241 | 60.0167 | 16.3329 | 22.2189 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2239
22.23 | 43.9786 | 59.9879 | 43.5826 | 22.2329 | 32.6377 | 59.9937 | 32.8111 | 22.2322 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2914 | 22.2319 | 16.0218 | 60.0167 | 16.3279 | 22.2272 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2202
22.2384 | 43.9786 | 59.9879 | 43.5789 | 22.2412 | 32.6377 | 59.9937 | 32.8061 | 22.2405 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2877 | 22.2402 | 16.0218 | 60.0167 | 16.3229 | 22.2356 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2164
22.2467 | 43.9786 | 59.9879 | 43.5751 | 22.2496 | 32.6377 | 59.9937 | 32.8011 | 22.2489 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2839 | 22.2485 | 16.0218 | 60.0167 | 16.3179 | 22.2439 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2127
22.255 | 43.9786 | 59.9879 | 43.5714 | 22.2579 | 32.6381 | 59.9937 | 32.7961 | 22.2572 | 19.7363 | 59.9706 | 20.2802 | 22.2568 | 16.0218 | 60.0167 | 16.3129 | 22.2522 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2089
22.2634 | 43.9786 | 59.9879 | 43.5676 | 22.2662 | 32.6381 | 59.9937 | 32.791 | 22.2655 | 19.7363 | 59.9706 | 20.2764 | 22.2652 | 16.0218 | 60.0167 | 16.3079 | 22.2605 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2052
22.2717 | 43.9786 | 59.9879 | 43.5639 | 22.2746 | 32.6381 | 59.9937 | 32.7861 | 22.2739 | 19.7363 | 59.9706 | 20.2727 | 22.2735 | 16.0218 | 60.0167 | 16.3029 | 22.2689 | 15.1095 | 59.9879 | 15.2014
22.28 | 43.9775 | 59.9879 | 43.5601 | 22.2829 | 32.6381 | 59.9937 | 32.7811 | 22.2822 | 19.7363 | 59.9706 | 20.2689 | 22.2819 | 16.0213 | 60.0167 | 16.2979 | 22.2772 | 15.1064 | 59.9879 | 15.1977
22.2883 | 43.9775 | 59.9879 | 43.5564 | 22.2912 | 32.5989 | 59.9937 | 32.7761 | 22.2906 | 19.7349 | 59.9706 | 20.2652 | 22.2902 | 16.0213 | 60.0167 | 16.2929 | 22.2855 | 15.1064 | 59.9879 | 15.1939
22.2967 | 43.9763 | 59.9879 | 43.5526 | 22.2996 | 32.5989 | 59.9937 | 32.771 | 22.2989 | 19.7349 | 59.9706 | 20.2614 | 22.2985 | 15.9347 | 60.0167 | 16.2879 | 22.2938 | 14.9456 | 59.9879 | 15.1902
22.305 | 43.9763 | 59.9879 | 43.5489 | 22.3079 | 32.6035 | 59.9937 | 32.766 | 22.3072 | 19.7349 | 59.9706 | 20.2577 | 22.3068 | 15.9347 | 60.0167 | 16.2829 | 22.3022 | 14.9456 | 59.9879 | 15.1864
22.3134 | 43.9763 | 59.9879 | 43.5451 | 22.3162 | 32.6035 | 59.9937 | 32.761 | 22.3156 | 19.7349 | 59.9706 | 20.2539 | 22.3152 | 15.9314 | 60.0167 | 16.2779 | 22.3105 | 14.9456 | 59.9879 | 15.1827
22.3217 | 43.9763 | 59.9879 | 43.5414 | 22.3246 | 32.6035 | 59.9937 | 32.756 | 22.3239 | 19.7377 | 59.9706 | 20.2501 | 22.3235 | 15.9314 | 60.0167 | 16.2729 | 22.3188 | 14.9456 | 59.9879 | 15.1789
22.33 | 43.9745 | 59.9879 | 43.5376 | 22.3329 | 32.6035 | 59.9937 | 32.751 | 22.3322 | 19.7377 | 59.9706 | 20.2464 | 22.3318 | 15.931 | 60.0167 | 16.2679 | 22.3273 | 14.8736 | 59.9879 | 15.1752
22.3384 | 43.9745 | 59.9879 | 43.5339 | 22.3412 | 32.6035 | 59.9937 | 32.746 | 22.3406 | 19.7377 | 59.9706 | 20.2426 | 22.3401 | 15.931 | 60.0167 | 16.2629 | 22.3356 | 14.8736 | 59.9879 | 15.1714
22.3467 | 43.8195 | 59.9879 | 43.5301 | 22.3496 | 32.6035 | 59.9937 | 32.741 | 22.3489 | 19.7377 | 59.9706 | 20.2389 | 22.3485 | 15.931 | 60.0167 | 16.2579 | 22.3439 | 14.8743 | 59.9879 | 15.1677
22.355 | 43.8195 | 59.9879 | 43.5264 | 22.3579 | 32.6096 | 59.9937 | 32.736 | 22.3572 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2351 | 22.3568 | 15.931 | 60.0167 | 16.2529 | 22.3522 | 14.8743 | 59.9879 | 15.1639
22.3634 | 43.8195 | 59.9879 | 43.5226 | 22.3662 | 32.6096 | 59.9937 | 32.731 | 22.3656 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2314 | 22.3652 | 15.931 | 60.0167 | 16.2479 | 22.3606 | 14.8743 | 59.9879 | 15.1602
22.3717 | 43.8195 | 59.9879 | 43.5189 | 22.3746 | 32.6089 | 59.9937 | 32.726 | 22.3739 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2276 | 22.3735 | 15.931 | 60.0167 | 16.2429 | 22.3689 | 14.8743 | 59.9879 | 15.1564
22.3801 | 43.8171 | 59.9879 | 43.5151 | 22.3829 | 32.6089 | 59.9937 | 32.721 | 22.3823 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2239 | 22.3818 | 15.9295 | 60.0167 | 16.2379 | 22.3772 | 14.8743 | 59.9879 | 15.1527
22.3884 | 43.8171 | 59.9879 | 43.5114 | 22.3912 | 32.6089 | 59.9937 | 32.716 | 22.3906 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2201 | 22.3901 | 15.9295 | 60.0167 | 16.2329 | 22.3856 | 14.8743 | 59.9879 | 15.1489
22.3967 | 43.8171 | 59.9879 | 43.5076 | 22.3996 | 32.6089 | 59.9937 | 32.711 | 22.3989 | 19.7351 | 59.9706 | 20.2164 | 22.3985 | 15.9315 | 60.0167 | 16.2279 | 22.3939 | 14.8749 | 59.9879 | 15.1452
22.405 | 43.8171 | 59.9879 | 43.5039 | 22.4079 | 32.5398 | 59.9937 | 32.706 | 22.4073 | 19.734 | 59.9706 | 20.2126 | 22.4068 | 15.9315 | 60.0167 | 16.2229 | 22.4022 | 14.8749 | 59.9879 | 15.1414
22.4134 | 43.8171 | 59.9879 | 43.5001 | 22.4163 | 32.5398 | 59.9937 | 32.701 | 22.4156 | 19.734 | 59.9706 | 20.2089 | 22.4152 | 15.9315 | 60.0167 | 16.2179 | 22.4105 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1377
22.4217 | 43.8171 | 59.9879 | 43.4964 | 22.4246 | 32.5412 | 59.9937 | 32.696 | 22.424 | 19.734 | 59.9706 | 20.2051 | 22.4235 | 15.9315 | 60.0167 | 16.2129 | 22.4189 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1339
22.4301 | 43.816 | 59.9879 | 43.4926 | 22.4329 | 32.5412 | 59.9937 | 32.691 | 22.4323 | 19.734 | 59.9706 | 20.2014 | 22.4318 | 15.8463 | 60.0167 | 16.2079 | 22.4272 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1302
22.4384 | 43.816 | 59.9879 | 43.4889 | 22.4413 | 32.5441 | 59.9937 | 32.686 | 22.4406 | 19.732 | 59.9706 | 20.1976 | 22.4401 | 15.8463 | 60.0167 | 16.2029 | 22.4355 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1264
22.4467 | 43.8179 | 59.9879 | 43.4851 | 22.4496 | 32.5441 | 59.9937 | 32.681 | 22.449 | 19.732 | 59.9706 | 20.1939 | 22.4485 | 15.7696 | 60.0167 | 16.1979 | 22.444 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1227
22.4551 | 43.8179 | 59.9879 | 43.4814 | 22.4579 | 32.5441 | 59.9937 | 32.676 | 22.4573 | 19.732 | 59.9706 | 20.1901 | 22.4568 | 15.7696 | 60.0167 | 16.1929 | 22.4523 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1189
22.4634 | 43.7407 | 59.9879 | 43.4776 | 22.4662 | 32.5441 | 59.9937 | 32.671 | 22.4656 | 19.732 | 59.9706 | 20.1864 | 22.4651 | 15.7697 | 60.0167 | 16.1879 | 22.4606 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1152
22.4717 | 43.7407 | 59.9879 | 43.4739 | 22.4746 | 32.5441 | 59.9937 | 32.666 | 22.474 | 19.732 | 59.9706 | 20.1826 | 22.4734 | 15.7697 | 60.0167 | 16.1829 | 22.4689 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1114
22.4801 | 43.7444 | 59.9879 | 43.4701 | 22.4829 | 32.5441 | 59.9937 | 32.661 | 22.4823 | 19.732 | 59.9706 | 20.1789 | 22.4818 | 15.7697 | 60.0167 | 16.1779 | 22.4773 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1077
22.4884 | 43.7444 | 59.9879 | 43.4664 | 22.4912 | 32.4725 | 59.9937 | 32.656 | 22.4907 | 19.732 | 59.9706 | 20.1751 | 22.4901 | 15.7697 | 60.0167 | 16.1729 | 22.4856 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1039
22.4967 | 43.7444 | 59.9879 | 43.4626 | 22.4996 | 32.4725 | 59.9937 | 32.651 | 22.499 | 19.732 | 59.9706 | 20.1714 | 22.4985 | 15.7697 | 60.0167 | 16.1679 | 22.4939 | 14.8774 | 59.9879 | 15.1002
22.5051 | 43.7444 | 59.9879 | 43.4589 | 22.5079 | 32.4725 | 59.9937 | 32.646 | 22.5073 | 19.7307 | 59.9706 | 20.1676 | 22.5068 | 15.7697 | 60.0167 | 16.1629 | 22.5022 | 14.8774 | 59.9879 | 15.0964
22.5134 | 43.7444 | 59.9879 | 43.4551 | 22.5163 | 32.4725 | 59.9937 | 32.641 | 22.5157 | 19.7307 | 59.9706 | 20.1639 | 22.5151 | 15.7697 | 60.0167 | 16.1579 | 22.5106 | 14.8774 | 59.9879 | 15.0927
22.5217 | 43.7444 | 59.9879 | 43.4514 | 22.5246 | 32.428 | 59.9937 | 32.636 | 22.524 | 19.6245 | 59.9706 | 20.1601 | 22.5234 | 15.7697 | 60.0167 | 16.1529 | 22.5189 | 14.8774 | 59.9879 | 15.0889
22.5301 | 43.7444 | 59.9879 | 43.4476 | 22.5329 | 32.428 | 59.9937 | 32.631 | 22.5323 | 19.6245 | 59.9706 | 20.1564 | 22.5318 | 15.7717 | 60.0167 | 16.1479 | 22.5272 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0852
22.5384 | 43.7444 | 59.9879 | 43.4439 | 22.5413 | 32.428 | 59.9937 | 32.626 | 22.5407 | 19.6245 | 59.9706 | 20.1526 | 22.5401 | 15.7717 | 60.0167 | 16.1429 | 22.5356 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0814
22.5467 | 43.6752 | 59.9879 | 43.4401 | 22.5496 | 32.428 | 59.9937 | 32.621 | 22.549 | 19.6245 | 59.9706 | 20.1488 | 22.5485 | 15.7718 | 60.0167 | 16.1379 | 22.5439 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0777
22.5551 | 43.6752 | 59.9879 | 43.4364 | 22.5579 | 32.4275 | 59.9937 | 32.616 | 22.5573 | 19.6245 | 59.9706 | 20.1451 | 22.5568 | 15.7718 | 60.0167 | 16.1329 | 22.5522 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0739
22.5634 | 43.6745 | 59.9879 | 43.4326 | 22.5663 | 32.4275 | 59.9937 | 32.611 | 22.5657 | 19.6245 | 59.9706 | 20.1413 | 22.5651 | 15.7718 | 60.0167 | 16.1279 | 22.5605 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0701
22.5718 | 43.6745 | 59.9879 | 43.4289 | 22.5746 | 32.4222 | 59.9937 | 32.606 | 22.574 | 19.6223 | 59.9706 | 20.1376 | 22.5734 | 15.7718 | 60.0167 | 16.1229 | 22.569 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0664
22.5801 | 43.6745 | 59.9879 | 43.4251 | 22.5829 | 32.4222 | 59.9937 | 32.601 | 22.5824 | 19.6223 | 59.9706 | 20.1338 | 22.5818 | 15.7718 | 60.0167 | 16.1179 | 22.5773 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0626
22.5884 | 43.6745 | 59.9879 | 43.4214 | 22.5913 | 32.4236 | 59.9937 | 32.596 | 22.5907 | 19.5447 | 59.9706 | 20.1301 | 22.5901 | 15.7718 | 60.0167 | 16.1129 | 22.5856 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0589
22.5968 | 43.6721 | 59.9879 | 43.4176 | 22.5996 | 32.4236 | 59.9937 | 32.591 | 22.599 | 19.5447 | 59.9706 | 20.1263 | 22.5984 | 15.77 | 60.0167 | 16.1079 | 22.594 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0551
22.6051 | 43.6721 | 59.9879 | 43.4139 | 22.6079 | 32.4236 | 59.9937 | 32.586 | 22.6074 | 19.4501 | 59.9706 | 20.1226 | 22.6068 | 15.77 | 60.0167 | 16.1029 | 22.6023 | 14.8775 | 59.9879 | 15.0514
22.6134 | 43.6721 | 59.9879 | 43.4101 | 22.6163 | 32.4236 | 59.9937 | 32.581 | 22.6157 | 19.4501 | 59.9706 | 20.1188 | 22.6151 | 15.77 | 60.0167 | 16.0979 | 22.6106 | 14.876 | 59.9879 | 15.0476
22.6217 | 43.6721 | 59.9879 | 43.4064 | 22.6246 | 32.4199 | 59.9937 | 32.576 | 22.6241 | 19.4501 | 59.9706 | 20.1151 | 22.6234 | 15.77 | 60.0167 | 16.0929 | 22.6189 | 14.876 | 59.9879 | 15.0439
22.6301 | 43.6721 | 59.9879 | 43.4026 | 22.6329 | 32.4199 | 59.9937 | 32.571 | 22.6324 | 19.4501 | 59.9706 | 20.1113 | 22.6318 | 15.77 | 60.0167 | 16.0879 | 22.6273 | 14.876 | 59.9879 | 15.0401
22.6384 | 43.6721 | 59.9879 | 43.3989 | 22.6413 | 32.4199 | 59.9937 | 32.566 | 22.6407 | 19.4516 | 59.9706 | 20.1076 | 22.6401 | 15.77 | 60.0167 | 16.0829 | 22.6356 | 14.876 | 59.9879 | 15.0364
22.6468 | 43.6721 | 59.9879 | 43.3951 | 22.6496 | 32.4199 | 59.9937 | 32.561 | 22.649 | 19.4516 | 59.9706 | 20.1038 | 22.6484 | 15.77 | 60.0167 | 16.0779 | 22.6439 | 14.876 | 59.9879 | 15.0326
22.6551 | 43.6721 | 59.9879 | 43.3914 | 22.6579 | 32.4078 | 59.9937 | 32.556 | 22.6574 | 19.4535 | 59.9706 | 20.1001 | 22.6567 | 15.77 | 60.0167 | 16.0729 | 22.6523 | 14.876 | 59.9879 | 15.0289
22.6634 | 43.6721 | 59.9879 | 43.3876 | 22.6663 | 32.4078 | 59.9937 | 32.551 | 22.6657 | 19.4535 | 59.9706 | 20.0963 | 22.6651 | 15.7065 | 60.0167 | 16.0679 | 22.6606 | 14.8731 | 59.9879 | 15.0251
22.6718 | 43.6721 | 59.9879 | 43.3839 | 22.6746 | 32.4109 | 59.9937 | 32.546 | 22.6741 | 19.4535 | 59.9706 | 20.0926 | 22.6734 | 15.7065 | 60.0167 | 16.0629 | 22.6689 | 14.8731 | 59.9879 | 15.0214
22.6801 | 43.6721 | 59.9879 | 43.3801 | 22.683 | 32.4109 | 59.9937 | 32.541 | 22.6824 | 19.4535 | 59.9706 | 20.0888 | 22.6818 | 15.7065 | 60.0167 | 16.0579 | 22.6772 | 14.8731 | 59.9879 | 15.0176
22.6884 | 43.6721 | 59.9879 | 43.3764 | 22.6913 | 32.4124 | 59.9937 | 32.536 | 22.6907 | 19.4535 | 59.9706 | 20.0851 | 22.6901 | 15.7065 | 60.0167 | 16.0529 | 22.6857 | 14.8731 | 59.9879 | 15.0139
22.6968 | 43.625 | 59.9879 | 43.3726 | 22.6996 | 32.4124 | 59.9937 | 32.531 | 22.6991 | 19.4535 | 59.9706 | 20.0813 | 22.6984 | 15.7065 | 60.0167 | 16.0479 | 22.694 | 14.8731 | 59.9879 | 15.0101
22.7051 | 43.625 | 59.9879 | 43.3689 | 22.7079 | 32.4124 | 59.9994 | 32.526 | 22.7074 | 19.455 | 59.9706 | 20.0776 | 22.7067 | 15.7065 | 60.0167 | 16.0429 | 22.7023 | 14.8731 | 59.9879 | 15.0064
22.7135 | 43.625 | 59.9879 | 43.3651 | 22.7163 | 32.4124 | 59.9994 | 32.521 | 22.7158 | 19.455 | 59.9706 | 20.0738 | 22.7151 | 15.7052 | 60.0167 | 16.0379 | 22.7106 | 14.8731 | 59.9879 | 15.0026
22.7218 | 43.625 | 59.9879 | 43.3614 | 22.7246 | 32.4124 | 59.9994 | 32.516 | 22.7241 | 19.458 | 59.9706 | 20.0701 | 22.7234 | 15.7052 | 60.0167 | 16.0329 | 22.719 | 14.8731 | 59.9879 | 14.9989
22.7301 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3576 | 22.7329 | 32.4124 | 59.9994 | 32.511 | 22.7324 | 19.458 | 59.9706 | 20.0663 | 22.7317 | 15.7043 | 60.0167 | 16.0279 | 22.7273 | 14.8739 | 59.9879 | 14.9951
22.7384 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3539 | 22.7413 | 32.4124 | 59.9994 | 32.506 | 22.7408 | 19.4573 | 59.9706 | 20.0626 | 22.7401 | 15.7043 | 60.0167 | 16.0229 | 22.7356 | 14.8739 | 59.9879 | 14.9914
22.7468 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3501 | 22.7496 | 32.4124 | 59.9994 | 32.501 | 22.7491 | 19.4573 | 59.9706 | 20.0588 | 22.7484 | 15.7067 | 60.0167 | 16.0179 | 22.744 | 14.8739 | 59.9879 | 14.9876
22.7551 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3463 | 22.7579 | 32.399 | 59.9994 | 32.496 | 22.7574 | 19.4573 | 59.9706 | 20.0551 | 22.7567 | 15.7067 | 60.0167 | 16.0129 | 22.7523 | 14.8739 | 59.9879 | 14.9839
22.7634 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3426 | 22.7663 | 32.399 | 59.9994 | 32.491 | 22.7658 | 19.4573 | 59.9706 | 20.0513 | 22.765 | 15.6824 | 60.0167 | 16.008 | 22.7606 | 14.8739 | 59.9879 | 14.9801
22.7718 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3388 | 22.7746 | 32.4012 | 59.9994 | 32.486 | 22.7741 | 19.4573 | 59.9706 | 20.0476 | 22.7734 | 15.6824 | 60.0167 | 16.003 | 22.7689 | 14.8739 | 59.9879 | 14.9764
22.7801 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3351 | 22.783 | 32.4012 | 59.9994 | 32.481 | 22.7825 | 19.4573 | 59.9706 | 20.0438 | 22.7817 | 15.6813 | 60.0167 | 15.998 | 22.7773 | 14.8746 | 59.9879 | 14.9726
22.7885 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3313 | 22.7913 | 32.4001 | 59.9994 | 32.476 | 22.7908 | 19.4573 | 59.9706 | 20.04 | 22.79 | 15.6813 | 60.0167 | 15.993 | 22.7856 | 14.8746 | 59.9879 | 14.9689
22.7968 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3276 | 22.7996 | 32.4001 | 59.9994 | 32.471 | 22.7991 | 19.4573 | 59.9706 | 20.0363 | 22.7983 | 15.6812 | 60.0167 | 15.988 | 22.7939 | 14.8746 | 59.9879 | 14.9651
22.8051 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3238 | 22.808 | 32.4001 | 59.9994 | 32.466 | 22.8075 | 19.4586 | 59.9706 | 20.0325 | 22.8067 | 15.6812 | 60.0167 | 15.983 | 22.8024 | 14.8746 | 59.9879 | 14.9614
22.8135 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3201 | 22.8163 | 32.4001 | 59.9994 | 32.461 | 22.8158 | 19.4586 | 59.9706 | 20.0288 | 22.815 | 15.6565 | 60.0167 | 15.978 | 22.8107 | 14.8746 | 59.9879 | 14.9576
22.8218 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3163 | 22.8246 | 32.3989 | 59.9994 | 32.456 | 22.8242 | 19.4589 | 59.9706 | 20.025 | 22.8234 | 15.6565 | 60.0167 | 15.973 | 22.819 | 14.8746 | 59.9879 | 14.9539
22.8301 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3126 | 22.8329 | 32.3989 | 59.9994 | 32.451 | 22.8325 | 19.4589 | 59.9706 | 20.0213 | 22.8317 | 15.6595 | 60.0167 | 15.968 | 22.8273 | 14.873 | 59.9879 | 14.9501
22.8385 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3088 | 22.8413 | 32.3989 | 59.9994 | 32.446 | 22.8408 | 19.4609 | 59.9706 | 20.0175 | 22.84 | 15.6595 | 60.0167 | 15.963 | 22.8357 | 14.873 | 59.9879 | 14.9464
22.8468 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3051 | 22.8496 | 32.3989 | 59.9994 | 32.441 | 22.8492 | 19.4609 | 59.9706 | 20.0138 | 22.8483 | 15.6594 | 60.0167 | 15.958 | 22.844 | 14.7335 | 59.9879 | 14.9426
22.8551 | 43.6231 | 59.9879 | 43.3013 | 22.8579 | 32.3989 | 59.9994 | 32.436 | 22.8575 | 19.4609 | 59.9706 | 20.01 | 22.8567 | 15.6594 | 60.0167 | 15.953 | 22.8523 | 14.7335 | 59.9879 | 14.9389
22.8635 | 43.6251 | 59.9879 | 43.2976 | 22.8663 | 32.3989 | 59.9994 | 32.431 | 22.8658 | 19.4609 | 59.9706 | 20.0063 | 22.865 | 15.6594 | 60.0167 | 15.948 | 22.8607 | 14.6094 | 59.9879 | 14.9351
22.8718 | 43.6251 | 59.9879 | 43.2938 | 22.8746 | 32.3989 | 60.0109 | 32.426 | 22.8742 | 19.4609 | 59.9706 | 20.0025 | 22.8734 | 15.6594 | 60.0167 | 15.943 | 22.869 | 14.6094 | 59.9879 | 14.9314
22.8801 | 43.625 | 59.9879 | 43.2901 | 22.8829 | 32.3989 | 60.0109 | 32.421 | 22.8825 | 19.4609 | 59.9706 | 19.9988 | 22.8817 | 15.6606 | 60.0167 | 15.938 | 22.8773 | 14.5172 | 59.9879 | 14.9276
22.8885 | 43.625 | 59.9879 | 43.2863 | 22.8913 | 32.3989 | 60.0109 | 32.416 | 22.8908 | 19.4609 | 59.9706 | 19.995 | 22.89 | 15.6606 | 60.0167 | 15.933 | 22.8856 | 14.5172 | 59.9879 | 14.9239
22.8968 | 43.625 | 59.9879 | 43.2826 | 22.8996 | 32.3989 | 60.0109 | 32.411 | 22.8992 | 19.4609 | 59.9706 | 19.9913 | 22.8983 | 15.6578 | 60.0167 | 15.928 | 22.894 | 14.5172 | 59.9879 | 14.9201
22.9051 | 43.625 | 59.9879 | 43.2788 | 22.9079 | 32.3989 | 60.0109 | 32.406 | 22.9075 | 19.4627 | 59.9706 | 19.9875 | 22.9067 | 15.6578 | 60.0167 | 15.923 | 22.9023 | 14.5172 | 59.9879 | 14.9164
22.9135 | 43.625 | 59.9879 | 43.2751 | 22.9163 | 32.3989 | 60.0109 | 32.401 | 22.9159 | 19.4627 | 59.9706 | 19.9838 | 22.915 | 15.6578 | 60.0167 | 15.918 | 22.9106 | 14.5172 | 59.9879 | 14.9126
22.9218 | 43.625 | 59.9879 | 43.2713 | 22.9246 | 32.398 | 60.0109 | 32.396 | 22.9242 | 19.4646 | 59.9706 | 19.98 | 22.9233 | 15.6578 | 60.0167 | 15.913 | 22.9189 | 14.5172 | 59.9879 | 14.9089
22.9302 | 43.5359 | 59.9879 | 43.2676 | 22.9329 | 32.398 | 60.0109 | 32.391 | 22.9325 | 19.4646 | 59.9706 | 19.9763 | 22.9316 | 15.6582 | 60.0167 | 15.908 | 22.9274 | 14.5172 | 59.9879 | 14.9051
22.9385 | 43.5359 | 59.9879 | 43.2638 | 22.9413 | 32.3944 | 60.0109 | 32.386 | 22.9409 | 19.4646 | 59.9706 | 19.9725 | 22.94 | 15.6582 | 60.0167 | 15.903 | 22.9357 | 14.5172 | 59.9879 | 14.9014
22.9468 | 43.5359 | 59.9879 | 43.2601 | 22.9496 | 32.3944 | 60.0109 | 32.381 | 22.9492 | 19.4646 | 59.9706 | 19.9688 | 22.9483 | 15.6581 | 60.0167 | 15.8985 | 22.944 | 14.5172 | 59.9879 | 14.8976
22.9552 | 43.5359 | 59.9879 | 43.2563 | 22.9579 | 32.3944 | 60.0109 | 32.376 | 22.9576 | 19.4646 | 59.9706 | 19.965 | 22.9567 | 15.6581 | 60.0167 | 15.8947 | 22.9524 | 14.5172 | 59.9879 | 14.8939
22.9635 | 43.5359 | 59.9879 | 43.2526 | 22.9663 | 32.3944 | 60.0109 | 32.371 | 22.9659 | 19.4646 | 59.9706 | 19.9613 | 22.965 | 15.6584 | 60.0167 | 15.891 | 22.9607 | 14.5172 | 59.9879 | 14.8901
22.9718 | 43.5359 | 59.9879 | 43.2488 | 22.9746 | 32.3935 | 60.0109 | 32.366 | 22.9742 | 19.3969 | 59.9706 | 19.9575 | 22.9733 | 15.6584 | 60.0167 | 15.8872 | 22.969 | 14.5172 | 59.9879 | 14.8864
22.9802 | 43.5373 | 59.9879 | 43.2451 | 22.9829 | 32.3935 | 60.0109 | 32.361 | 22.9825 | 19.3969 | 59.9706 | 19.9538 | 22.9816 | 15.6584 | 60.0109 | 15.8835 | 22.9773 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8826
22.9885 | 43.5373 | 59.9879 | 43.2413 | 22.9913 | 32.3908 | 60.0109 | 32.356 | 22.9909 | 19.3969 | 59.9706 | 19.95 | 22.99 | 15.6584 | 60.0109 | 15.8797 | 22.9857 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8789
22.9968 | 43.5373 | 59.9879 | 43.2376 | 22.9996 | 32.3908 | 60.0109 | 32.351 | 22.9992 | 19.3969 | 59.9706 | 19.9463 | 22.9983 | 15.5625 | 60.0109 | 15.876 | 22.994 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8751
23.0052 | 43.5373 | 59.9879 | 43.2338 | 23.0079 | 32.3908 | 60.0109 | 32.346 | 23.0076 | 19.3966 | 59.9706 | 19.9425 | 23.0067 | 15.5625 | 60.0109 | 15.8722 | 23.0023 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8714
23.0135 | 43.5373 | 59.9879 | 43.2301 | 23.0163 | 32.3908 | 60.0109 | 32.341 | 23.0159 | 19.3966 | 59.9706 | 19.9387 | 23.015 | 15.4596 | 60.0109 | 15.8685 | 23.0107 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8676
23.0218 | 43.5373 | 59.9879 | 43.2263 | 23.0246 | 32.3935 | 60.0109 | 32.336 | 23.0242 | 19.3955 | 59.9706 | 19.935 | 23.0233 | 15.4596 | 60.0109 | 15.8647 | 23.019 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8639
23.0302 | 43.5373 | 59.9879 | 43.2226 | 23.0329 | 32.3935 | 60.0109 | 32.331 | 23.0326 | 19.3955 | 59.9706 | 19.9312 | 23.0316 | 15.3477 | 60.0109 | 15.861 | 23.0273 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8601
23.0385 | 43.5373 | 59.9879 | 43.2188 | 23.0413 | 32.3935 | 60.0109 | 32.326 | 23.0409 | 19.3955 | 59.9706 | 19.9275 | 23.04 | 15.3477 | 60.0109 | 15.8572 | 23.0356 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8564
23.0469 | 43.4778 | 59.9879 | 43.2151 | 23.0496 | 32.3935 | 60.0109 | 32.321 | 23.0493 | 19.3955 | 59.9706 | 19.9237 | 23.0483 | 15.3476 | 60.0109 | 15.8535 | 23.0441 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8526
23.0552 | 43.4778 | 59.9879 | 43.2113 | 23.0579 | 32.3912 | 60.0109 | 32.316 | 23.0576 | 19.3955 | 59.9706 | 19.92 | 23.0566 | 15.3476 | 60.0109 | 15.8497 | 23.0524 | 14.5145 | 59.9879 | 14.8489
23.0635 | 43.4778 | 59.9879 | 43.2076 | 23.0663 | 32.3912 | 60.0109 | 32.311 | 23.0659 | 19.3955 | 59.9706 | 19.9162 | 23.0649 | 15.3476 | 60.0109 | 15.846 | 23.0607 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8451
23.0719 | 43.4778 | 59.9879 | 43.2038 | 23.0746 | 32.2379 | 60.0109 | 32.306 | 23.0743 | 19.3955 | 59.9706 | 19.9125 | 23.0733 | 15.3476 | 60.0109 | 15.8422 | 23.0691 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8414
23.0802 | 43.4778 | 59.9879 | 43.2001 | 23.0829 | 32.2379 | 60.0109 | 32.301 | 23.0826 | 19.3955 | 59.9706 | 19.9087 | 23.0816 | 15.346 | 60.0109 | 15.8385 | 23.0774 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8376
23.0885 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1963 | 23.0912 | 32.2415 | 60.0109 | 32.296 | 23.0909 | 19.3943 | 59.9706 | 19.905 | 23.09 | 15.346 | 60.0109 | 15.8347 | 23.0857 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8339
23.0968 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1926 | 23.0996 | 32.2415 | 60.0109 | 32.291 | 23.0993 | 19.3943 | 59.9706 | 19.9012 | 23.0983 | 15.346 | 60.0109 | 15.831 | 23.094 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8301
23.1052 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1888 | 23.1079 | 32.2433 | 60.0109 | 32.286 | 23.1076 | 19.3401 | 59.9706 | 19.8975 | 23.1066 | 15.346 | 60.0109 | 15.8273 | 23.1024 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8264
23.1135 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1851 | 23.1162 | 32.2433 | 60.0109 | 32.281 | 23.116 | 19.3401 | 59.9706 | 19.8937 | 23.1149 | 15.346 | 60.0109 | 15.8235 | 23.1107 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8226
23.1219 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1813 | 23.1246 | 32.2433 | 60.0109 | 32.2761 | 23.1243 | 19.3401 | 59.9706 | 19.89 | 23.1233 | 15.346 | 60.0109 | 15.8198 | 23.119 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8188
23.1302 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1776 | 23.1329 | 32.2433 | 60.0109 | 32.271 | 23.1326 | 19.3401 | 59.9706 | 19.8862 | 23.1317 | 15.3486 | 60.0109 | 15.816 | 23.1274 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8151
23.1385 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1738 | 23.1412 | 32.2435 | 60.0109 | 32.2661 | 23.141 | 19.3386 | 59.9706 | 19.8825 | 23.14 | 15.3486 | 60.0109 | 15.8123 | 23.1357 | 14.5148 | 59.9879 | 14.8113
23.1469 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1701 | 23.1496 | 32.2435 | 60.0109 | 32.2611 | 23.1493 | 19.3386 | 59.9706 | 19.8787 | 23.1483 | 15.348 | 60.0109 | 15.8085 | 23.144 | 14.5154 | 59.9879 | 14.8076
23.1552 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1663 | 23.1579 | 32.2431 | 60.0109 | 32.2561 | 23.1577 | 19.3375 | 59.9706 | 19.875 | 23.1566 | 15.348 | 60.0109 | 15.8048 | 23.1523 | 14.5154 | 59.9879 | 14.8038
23.1635 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1626 | 23.1662 | 32.2431 | 60.0109 | 32.2511 | 23.166 | 19.3375 | 59.9706 | 19.8712 | 23.165 | 15.348 | 60.0109 | 15.801 | 23.1608 | 14.5176 | 59.9879 | 14.8001
23.1719 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1588 | 23.1746 | 32.2414 | 60.0109 | 32.249 | 23.1743 | 19.338 | 59.9706 | 19.8675 | 23.1733 | 15.348 | 60.0109 | 15.7973 | 23.1691 | 14.5176 | 59.9879 | 14.7963
23.1802 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1551 | 23.1829 | 32.2414 | 60.0109 | 32.2478 | 23.1826 | 19.338 | 59.9706 | 19.8637 | 23.1816 | 15.348 | 60.0109 | 15.7935 | 23.1774 | 14.5176 | 59.9879 | 14.7926
23.1886 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1513 | 23.1912 | 32.2402 | 60.0109 | 32.2465 | 23.191 | 19.338 | 59.9706 | 19.86 | 23.1899 | 15.348 | 60.0109 | 15.7898 | 23.1857 | 14.5176 | 59.9879 | 14.7888
23.1969 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1476 | 23.1996 | 32.2402 | 60.0109 | 32.2453 | 23.1993 | 19.338 | 59.9706 | 19.8562 | 23.1983 | 15.348 | 60.0109 | 15.786 | 23.1941 | 14.5176 | 59.9879 | 14.7851
23.2052 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1438 | 23.2079 | 32.2389 | 60.0052 | 32.244 | 23.2077 | 19.338 | 59.9706 | 19.8525 | 23.2066 | 15.348 | 60.0109 | 15.7823 | 23.2024 | 14.5176 | 59.9879 | 14.7813
23.2135 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1401 | 23.2162 | 32.2389 | 60.0052 | 32.2428 | 23.216 | 19.338 | 59.9706 | 19.8487 | 23.215 | 15.348 | 60.0109 | 15.7785 | 23.2107 | 14.5172 | 59.9879 | 14.7776
23.2219 | 43.4778 | 59.9879 | 43.1363 | 23.2245 | 32.1521 | 60.0052 | 32.2415 | 23.2243 | 19.338 | 59.9706 | 19.845 | 23.2233 | 15.348 | 60.0109 | 15.7748 | 23.2191 | 14.5172 | 59.9879 | 14.7738
23.2302 | 43.4779 | 59.9879 | 43.1326 | 23.2329 | 32.1521 | 60.0052 | 32.2403 | 23.2327 | 19.338 | 59.9706 | 19.8412 | 23.2316 | 15.3479 | 60.0109 | 15.771 | 23.2274 | 14.5172 | 59.9879 | 14.7701
23.2385 | 43.4779 | 59.9879 | 43.1288 | 23.2412 | 32.1521 | 60.0052 | 32.239 | 23.241 | 19.3395 | 59.9706 | 19.8374 | 23.2399 | 15.3479 | 60.0109 | 15.7673 | 23.2357 | 14.5172 | 59.9879 | 14.7663
23.2469 | 43.4779 | 59.9879 | 43.1251 | 23.2495 | 32.1521 | 60.0052 | 32.2378 | 23.2494 | 19.3395 | 59.9706 | 19.8337 | 23.2483 | 15.3479 | 60.0109 | 15.7635 | 23.244 | 14.5172 | 59.9879 | 14.7626
23.2552 | 43.4779 | 59.9879 | 43.1213 | 23.2579 | 32.1479 | 60.0052 | 32.2365 | 23.2577 | 19.34 | 59.9706 | 19.8299 | 23.2566 | 15.3479 | 60.0109 | 15.7598 | 23.2524 | 14.5172 | 59.9879 | 14.7588
23.2636 | 43.4779 | 59.9879 | 43.1176 | 23.2662 | 32.1479 | 60.0052 | 32.2353 | 23.266 | 19.34 | 59.9706 | 19.8262 | 23.265 | 15.3479 | 60.0109 | 15.756 | 23.2607 | 14.5178 | 59.9879 | 14.7551
23.2719 | 43.4779 | 59.9879 | 43.1138 | 23.2745 | 32.1503 | 60.0052 | 32.234 | 23.2744 | 19.34 | 59.9706 | 19.8224 | 23.2733 | 15.3479 | 60.0109 | 15.7523 | 23.269 | 14.5178 | 59.9879 | 14.7513
23.2802 | 43.4779 | 59.9879 | 43.1101 | 23.2829 | 32.1503 | 60.0052 | 32.2328 | 23.2827 | 19.34 | 59.9706 | 19.8187 | 23.2816 | 15.3481 | 60.0109 | 15.7485 | 23.2775 | 14.5178 | 59.9879 | 14.7476
23.2886 | 43.4779 | 59.9879 | 43.1063 | 23.2912 | 32.0817 | 60.0052 | 32.2315 | 23.291 | 19.34 | 59.9706 | 19.8149 | 23.2899 | 15.3481 | 60.0109 | 15.7448 | 23.2858 | 14.5178 | 59.9879 | 14.7438
23.2969 | 43.4779 | 59.9879 | 43.1026 | 23.2995 | 32.0817 | 60.0052 | 32.2303 | 23.2994 | 19.34 | 59.9706 | 19.8112 | 23.2983 | 15.3481 | 60.0109 | 15.741 | 23.2941 | 14.5178 | 59.9879 | 14.7401
23.3052 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0988 | 23.3079 | 32.0756 | 60.0052 | 32.229 | 23.3077 | 19.34 | 59.9706 | 19.8074 | 23.3066 | 15.3481 | 60.0109 | 15.7373 | 23.3024 | 14.5178 | 59.9879 | 14.7363
23.3136 | 43.4779 | 59.9879 | 43.095 | 23.3162 | 32.0756 | 60.0052 | 32.2278 | 23.316 | 19.34 | 59.9706 | 19.8037 | 23.3149 | 15.3481 | 60.0109 | 15.7335 | 23.3108 | 14.5186 | 59.9879 | 14.7326
23.3219 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0913 | 23.3246 | 32.0756 | 60.0052 | 32.2265 | 23.3244 | 19.34 | 59.9706 | 19.7999 | 23.3232 | 15.3481 | 60.0109 | 15.7298 | 23.3191 | 14.5186 | 59.9879 | 14.7288
23.3302 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0875 | 23.3329 | 32.0756 | 60.0052 | 32.2253 | 23.3327 | 19.34 | 59.9706 | 19.7949 | 23.3316 | 15.3481 | 60.0109 | 15.726 | 23.3274 | 14.5186 | 59.9879 | 14.7251
23.3386 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0838 | 23.3412 | 32.0756 | 60.0052 | 32.224 | 23.3411 | 19.293 | 59.9706 | 19.7899 | 23.3399 | 15.3481 | 60.0109 | 15.7223 | 23.3358 | 14.5186 | 59.9879 | 14.7213
23.3469 | 43.4779 | 59.9879 | 43.08 | 23.3495 | 32.0756 | 60.0052 | 32.2228 | 23.3494 | 19.293 | 59.9706 | 19.7849 | 23.3483 | 15.3481 | 60.0109 | 15.7185 | 23.3441 | 14.4473 | 59.9879 | 14.7176
23.3552 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0763 | 23.3579 | 32.0756 | 60.0052 | 32.2215 | 23.3577 | 19.2949 | 59.9706 | 19.7799 | 23.3566 | 15.3481 | 60.0109 | 15.7148 | 23.3524 | 14.4473 | 59.9879 | 14.7138
23.3636 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0725 | 23.3662 | 32.0756 | 60.0052 | 32.2203 | 23.3661 | 19.2949 | 59.9706 | 19.7749 | 23.3649 | 15.3481 | 60.0109 | 15.711 | 23.3607 | 14.4467 | 59.9879 | 14.7101
23.3719 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0688 | 23.3745 | 32.0756 | 60.0052 | 32.219 | 23.3744 | 19.2949 | 59.9706 | 19.7699 | 23.3732 | 15.3481 | 60.0109 | 15.7073 | 23.3691 | 14.4467 | 59.9879 | 14.7063
23.3802 | 43.4779 | 59.9879 | 43.065 | 23.3829 | 32.0756 | 60.0052 | 32.2178 | 23.3828 | 19.2949 | 59.9706 | 19.7649 | 23.3816 | 15.3474 | 60.0109 | 15.7035 | 23.3774 | 14.4467 | 59.9879 | 14.7026
23.3886 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0613 | 23.3912 | 32.0717 | 60.0052 | 32.2165 | 23.3911 | 19.2949 | 59.9706 | 19.7599 | 23.3899 | 15.3474 | 60.0109 | 15.6998 | 23.3857 | 14.4467 | 59.9879 | 14.6988
23.3969 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0575 | 23.3995 | 32.0717 | 60.0052 | 32.2153 | 23.3994 | 19.2949 | 59.9706 | 19.7549 | 23.3983 | 15.3474 | 60.0109 | 15.696 | 23.394 | 14.3335 | 59.9879 | 14.6951
23.4053 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0538 | 23.4079 | 32.0717 | 60.0052 | 32.214 | 23.4078 | 19.2949 | 59.9706 | 19.7499 | 23.4066 | 15.3474 | 60.0109 | 15.6923 | 23.4025 | 14.3335 | 59.9879 | 14.6913
23.4136 | 43.4779 | 59.9879 | 43.05 | 23.4162 | 32.0717 | 60.0052 | 32.2128 | 23.4161 | 19.2949 | 59.9706 | 19.7449 | 23.4149 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6885 | 23.4108 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6876
23.4219 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0463 | 23.4245 | 32.0669 | 60.0052 | 32.2115 | 23.4244 | 19.2254 | 59.9706 | 19.7399 | 23.4232 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6848 | 23.4191 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6838
23.4303 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0425 | 23.4329 | 32.0669 | 60.0052 | 32.2103 | 23.4328 | 19.2254 | 59.9706 | 19.7349 | 23.4316 | 15.3479 | 60.0109 | 15.681 | 23.4275 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6801
23.4386 | 43.4779 | 59.9879 | 43.0388 | 23.4412 | 32.0663 | 60.0052 | 32.209 | 23.4411 | 19.2246 | 59.9706 | 19.7299 | 23.4399 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6773 | 23.4358 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6763
23.4469 | 43.3435 | 59.9879 | 43.035 | 23.4495 | 32.0663 | 60.0052 | 32.2078 | 23.4495 | 19.2246 | 59.9706 | 19.7249 | 23.4482 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6735 | 23.4441 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6726
23.4553 | 43.3435 | 59.9879 | 43.0313 | 23.4579 | 32.0663 | 60.0052 | 32.2065 | 23.4578 | 19.2238 | 59.9706 | 19.7199 | 23.4565 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6698 | 23.4524 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6688
23.4636 | 43.2207 | 59.9879 | 43.0275 | 23.4662 | 32.0663 | 60.0052 | 32.2053 | 23.4661 | 19.2238 | 59.9706 | 19.7149 | 23.4649 | 15.3479 | 60.0109 | 15.666 | 23.4608 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6651
23.4719 | 43.2207 | 59.9879 | 43.0238 | 23.4745 | 32.0663 | 60.0052 | 32.204 | 23.4745 | 19.223 | 59.9706 | 19.7099 | 23.4732 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6623 | 23.4691 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6613
23.4803 | 43.1051 | 59.9879 | 43.02 | 23.4828 | 32.0663 | 60.0052 | 32.2028 | 23.4828 | 19.223 | 59.9706 | 19.7049 | 23.4816 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6585 | 23.4774 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6576
23.4886 | 43.1051 | 59.9879 | 43.0163 | 23.4912 | 32.0663 | 60.0052 | 32.2015 | 23.4911 | 19.2231 | 59.9706 | 19.6999 | 23.4899 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6548 | 23.4858 | 14.3319 | 59.9879 | 14.6538
23.4969 | 43.1046 | 59.9879 | 43.0125 | 23.4995 | 32.0663 | 60.0052 | 32.2003 | 23.4995 | 19.2231 | 59.9706 | 19.6949 | 23.4982 | 15.3479 | 60.0109 | 15.651 | 23.4941 | 14.331 | 59.9879 | 14.6501
23.5053 | 43.1046 | 59.9879 | 43.0088 | 23.5079 | 32.0663 | 60.0052 | 32.199 | 23.5078 | 19.2231 | 59.9706 | 19.6899 | 23.5065 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6473 | 23.5024 | 14.331 | 59.9879 | 14.6463
23.5136 | 43.1046 | 59.9879 | 43.005 | 23.5162 | 32.0663 | 60.0052 | 32.1978 | 23.5161 | 19.2231 | 59.9706 | 19.6848 | 23.5149 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6435 | 23.5107 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6426
23.522 | 43.1046 | 59.9879 | 43.0013 | 23.5245 | 31.9819 | 60.0052 | 32.1965 | 23.5245 | 19.2231 | 59.9706 | 19.6798 | 23.5232 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6398 | 23.5192 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6388
23.5303 | 43.1046 | 59.9879 | 42.9975 | 23.5329 | 31.9819 | 60.0052 | 32.1953 | 23.5328 | 19.2231 | 59.9706 | 19.6748 | 23.5316 | 15.3479 | 60.0109 | 15.636 | 23.5275 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6351
23.5386 | 43.1046 | 59.9879 | 42.9938 | 23.5412 | 31.9829 | 60.0052 | 32.194 | 23.5412 | 19.2225 | 59.9706 | 19.6698 | 23.5399 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6323 | 23.5358 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6313
23.547 | 43.1046 | 59.9879 | 42.99 | 23.5495 | 31.9829 | 60.0052 | 32.1928 | 23.5495 | 19.2225 | 59.9706 | 19.6648 | 23.5482 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6285 | 23.5442 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6276
23.5553 | 43.1046 | 59.9879 | 42.9863 | 23.5579 | 31.9829 | 60.0052 | 32.1915 | 23.5578 | 19.2225 | 59.9706 | 19.6598 | 23.5565 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6248 | 23.5525 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6238
23.5636 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9825 | 23.5662 | 31.9829 | 60.0052 | 32.1903 | 23.5662 | 19.2225 | 59.9706 | 19.6548 | 23.5649 | 15.3479 | 60.0109 | 15.621 | 23.5608 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6201
23.5719 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9788 | 23.5745 | 31.9868 | 60.0052 | 32.189 | 23.5745 | 19.0982 | 59.9706 | 19.6498 | 23.5732 | 15.3479 | 60.0109 | 15.6173 | 23.5691 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6163
23.5803 | 43.1042 | 59.9879 | 42.975 | 23.5829 | 31.9868 | 60.0052 | 32.1878 | 23.5829 | 19.0982 | 59.9706 | 19.6448 | 23.5815 | 15.2651 | 60.0109 | 15.6135 | 23.5775 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6126
23.5886 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9713 | 23.5912 | 31.9868 | 60.0052 | 32.1865 | 23.5912 | 19.0982 | 59.9706 | 19.6398 | 23.5898 | 15.2651 | 60.0109 | 15.6098 | 23.5858 | 14.3305 | 59.9879 | 14.6088
23.597 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9675 | 23.5995 | 31.9868 | 60.0052 | 32.1853 | 23.5995 | 19.0982 | 59.9706 | 19.6348 | 23.5982 | 15.1777 | 60.0109 | 15.606 | 23.5941 | 14.3314 | 59.9879 | 14.6051
23.6053 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9638 | 23.6078 | 31.9897 | 60.0052 | 32.184 | 23.6078 | 19.0976 | 59.9706 | 19.6298 | 23.6065 | 15.1777 | 60.0109 | 15.6023 | 23.6024 | 14.3314 | 59.9879 | 14.6013
23.6136 | 43.1042 | 59.9879 | 42.96 | 23.6162 | 31.9897 | 60.0052 | 32.1828 | 23.6162 | 19.0976 | 59.9706 | 19.6248 | 23.6149 | 15.1777 | 60.0109 | 15.5985 | 23.6108 | 14.3314 | 59.9879 | 14.5976
23.622 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9563 | 23.6245 | 31.9897 | 60.0052 | 32.1815 | 23.6245 | 19.0063 | 59.9706 | 19.6198 | 23.6232 | 15.1777 | 60.0109 | 15.5948 | 23.6191 | 14.3314 | 59.9879 | 14.5938
23.6303 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9525 | 23.6328 | 31.9897 | 60.0052 | 32.1803 | 23.6329 | 19.0063 | 59.9706 | 19.6148 | 23.6315 | 15.1777 | 60.0109 | 15.591 | 23.6274 | 14.3314 | 59.9879 | 14.5901
23.6386 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9488 | 23.6412 | 31.9897 | 60.0052 | 32.179 | 23.6412 | 18.8773 | 59.9706 | 19.6098 | 23.6399 | 15.1777 | 60.0109 | 15.5873 | 23.6359 | 14.3314 | 59.9879 | 14.5863
23.647 | 43.1042 | 59.9879 | 42.945 | 23.6495 | 31.9897 | 60.0052 | 32.1778 | 23.6495 | 18.8773 | 59.9706 | 19.6048 | 23.6482 | 15.1777 | 60.0109 | 15.5835 | 23.6442 | 14.2324 | 59.9879 | 14.5826
23.6553 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9413 | 23.6578 | 31.9897 | 60.0052 | 32.1765 | 23.6579 | 18.8773 | 59.9706 | 19.5998 | 23.6566 | 15.1777 | 60.0109 | 15.5798 | 23.6525 | 14.2324 | 59.9879 | 14.5788
23.6637 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9375 | 23.6662 | 31.9897 | 60.0052 | 32.1753 | 23.6662 | 18.8773 | 59.9706 | 19.5948 | 23.6649 | 15.1777 | 60.0109 | 15.576 | 23.6608 | 14.178 | 59.9879 | 14.575
23.672 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9338 | 23.6745 | 31.9897 | 60.0052 | 32.174 | 23.6746 | 18.8773 | 59.9706 | 19.5898 | 23.6732 | 15.1777 | 60.0109 | 15.5723 | 23.6692 | 14.178 | 59.9879 | 14.5713
23.6803 | 43.1042 | 59.9879 | 42.93 | 23.6828 | 31.9897 | 60.0052 | 32.1728 | 23.6829 | 18.8773 | 59.9706 | 19.5848 | 23.6815 | 15.1777 | 60.0109 | 15.5685 | 23.6775 | 14.1781 | 59.9879 | 14.5675
23.6886 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9263 | 23.6912 | 31.9885 | 60.0052 | 32.1715 | 23.6912 | 18.8779 | 59.9706 | 19.5798 | 23.6899 | 15.1777 | 60.0109 | 15.5648 | 23.6858 | 14.1781 | 59.9879 | 14.5638
23.697 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9225 | 23.6995 | 31.9885 | 60.0052 | 32.1703 | 23.6996 | 18.8779 | 59.9706 | 19.5748 | 23.6982 | 15.1771 | 60.0109 | 15.561 | 23.6942 | 14.1781 | 59.9879 | 14.56
23.7053 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9188 | 23.7079 | 31.9875 | 60.0052 | 32.169 | 23.7079 | 18.8779 | 59.9706 | 19.5698 | 23.7065 | 15.1771 | 60.0109 | 15.5573 | 23.7025 | 14.1781 | 59.9879 | 14.5563
23.7136 | 43.1042 | 59.9879 | 42.915 | 23.7162 | 31.9875 | 60.0052 | 32.1678 | 23.7162 | 18.8779 | 59.9706 | 19.5648 | 23.7148 | 15.1769 | 60.0109 | 15.5536 | 23.7108 | 14.1781 | 59.9879 | 14.5525
23.722 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9113 | 23.7245 | 31.9875 | 60.0052 | 32.1665 | 23.7246 | 18.8779 | 59.9706 | 19.5598 | 23.7232 | 15.1769 | 60.0109 | 15.5498 | 23.7191 | 14.1781 | 59.9879 | 14.5488
23.7303 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9075 | 23.7328 | 31.9875 | 60.0052 | 32.1653 | 23.7329 | 18.8779 | 59.9706 | 19.5548 | 23.7315 | 15.0674 | 60.0109 | 15.5461 | 23.7275 | 14.1781 | 59.9879 | 14.545
23.7387 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9038 | 23.7412 | 31.9875 | 60.0052 | 32.164 | 23.7413 | 18.8729 | 59.9706 | 19.5498 | 23.7399 | 15.0674 | 60.0109 | 15.5423 | 23.7358 | 14.1781 | 59.9879 | 14.5413
23.747 | 43.1042 | 59.9879 | 42.9 | 23.7495 | 31.9875 | 60.0052 | 32.1628 | 23.7496 | 18.8729 | 59.9706 | 19.5448 | 23.7482 | 15.0674 | 60.0109 | 15.5386 | 23.7441 | 14.1749 | 59.9879 | 14.5375
23.7553 | 43.1042 | 59.9879 | 42.895 | 23.7578 | 31.9875 | 60.0052 | 32.1615 | 23.7579 | 18.8721 | 59.9706 | 19.5398 | 23.7565 | 15.0674 | 60.0109 | 15.5348 | 23.7526 | 14.1749 | 59.9879 | 14.5338
23.7637 | 43.1042 | 59.9879 | 42.89 | 23.7662 | 31.9875 | 60.0052 | 32.1603 | 23.7663 | 18.8721 | 59.9706 | 19.5348 | 23.7648 | 15.0674 | 60.0109 | 15.5311 | 23.7609 | 14.1749 | 59.9879 | 14.53
23.772 | 43.1042 | 59.9879 | 42.885 | 23.7745 | 31.9871 | 60.0052 | 32.159 | 23.7746 | 18.8721 | 59.9706 | 19.5298 | 23.7732 | 15.0674 | 60.0109 | 15.5273 | 23.7692 | 14.1749 | 59.9879 | 14.5263
23.7803 | 43.1042 | 59.9879 | 42.88 | 23.7828 | 31.9871 | 60.0052 | 32.1578 | 23.783 | 18.8721 | 59.9706 | 19.5248 | 23.7815 | 15.07 | 60.0109 | 15.5236 | 23.7775 | 14.1749 | 59.9879 | 14.5225
23.7887 | 43.1042 | 59.9879 | 42.875 | 23.7912 | 31.9378 | 60.0052 | 32.1565 | 23.7913 | 18.8721 | 59.9706 | 19.5198 | 23.7899 | 15.07 | 60.0109 | 15.5198 | 23.7859 | 14.1749 | 59.9879 | 14.5188
23.797 | 43.1042 | 59.9879 | 42.87 | 23.7995 | 31.9378 | 60.0052 | 32.1553 | 23.7996 | 18.8721 | 59.9706 | 19.5148 | 23.7982 | 15.07 | 60.0109 | 15.5161 | 23.7942 | 14.1753 | 59.9879 | 14.515
23.8053 | 43.1042 | 59.9879 | 42.865 | 23.8078 | 31.9378 | 60.0052 | 32.154 | 23.808 | 18.8721 | 59.9706 | 19.5098 | 23.8065 | 15.07 | 60.0109 | 15.5123 | 23.8025 | 14.1753 | 59.9879 | 14.5113
23.8137 | 43.1042 | 59.9879 | 42.86 | 23.8162 | 31.9378 | 60.0052 | 32.1528 | 23.8163 | 18.8721 | 59.9706 | 19.5048 | 23.8148 | 15.07 | 60.0109 | 15.5086 | 23.8109 | 14.1753 | 59.9879 | 14.5075
23.822 | 43.1042 | 59.9879 | 42.855 | 23.8245 | 31.9387 | 60.0052 | 32.1515 | 23.8246 | 18.8719 | 59.9706 | 19.4998 | 23.8232 | 15.07 | 60.0109 | 15.5048 | 23.8192 | 14.1753 | 59.9879 | 14.5038
23.8303 | 43.1042 | 59.9879 | 42.85 | 23.8328 | 31.9387 | 60.0052 | 32.1503 | 23.833 | 18.8719 | 59.9706 | 19.4948 | 23.8315 | 15.07 | 60.0109 | 15.5011 | 23.8275 | 14.1753 | 59.9879 | 14.5
23.8387 | 43.1042 | 59.9879 | 42.845 | 23.8412 | 31.9075 | 60.0052 | 32.149 | 23.8413 | 18.8719 | 59.9706 | 19.4898 | 23.8398 | 15.07 | 60.0109 | 15.4973 | 23.8358 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4963
23.847 | 43.1042 | 59.9879 | 42.84 | 23.8495 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1478 | 23.8496 | 18.8719 | 59.9706 | 19.4848 | 23.8481 | 15.07 | 60.0109 | 15.4936 | 23.8442 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4925
23.8553 | 43.1042 | 59.9879 | 42.835 | 23.8578 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1465 | 23.858 | 18.874 | 59.9706 | 19.4797 | 23.8565 | 15.07 | 60.0109 | 15.4898 | 23.8525 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4888
23.8637 | 43.1042 | 59.9879 | 42.83 | 23.8661 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1453 | 23.8663 | 18.874 | 59.9706 | 19.4747 | 23.8648 | 15.07 | 60.0109 | 15.4861 | 23.8608 | 14.1753 | 59.9879 | 14.485
23.872 | 43.1042 | 59.9879 | 42.825 | 23.8745 | 31.9075 | 60.0052 | 32.144 | 23.8747 | 18.874 | 59.9706 | 19.4697 | 23.8732 | 15.07 | 60.0109 | 15.4823 | 23.8691 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4813
23.8804 | 43.1117 | 59.9879 | 42.82 | 23.8828 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1428 | 23.883 | 18.874 | 59.9706 | 19.4647 | 23.8815 | 15.0679 | 60.0109 | 15.4786 | 23.8776 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4775
23.8887 | 43.1117 | 59.9879 | 42.815 | 23.8912 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1415 | 23.8913 | 18.874 | 59.9706 | 19.4597 | 23.8898 | 15.0679 | 60.0109 | 15.4748 | 23.8859 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4738
23.897 | 43.1137 | 59.9879 | 42.81 | 23.8995 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1403 | 23.8997 | 18.874 | 59.9706 | 19.4547 | 23.8981 | 15.0679 | 60.0109 | 15.4711 | 23.8942 | 14.1753 | 59.9879 | 14.47
23.9053 | 43.1137 | 59.9879 | 42.805 | 23.9078 | 31.9075 | 60.0052 | 32.139 | 23.908 | 18.8734 | 59.9706 | 19.4497 | 23.9065 | 15.0679 | 60.0109 | 15.4673 | 23.9026 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4663
23.9137 | 43.1137 | 59.9879 | 42.8 | 23.9162 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1378 | 23.9164 | 18.8734 | 59.9706 | 19.4447 | 23.9148 | 15.0679 | 60.0109 | 15.4636 | 23.9109 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4625
23.922 | 43.1137 | 59.9879 | 42.795 | 23.9245 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1365 | 23.9247 | 18.8734 | 59.9706 | 19.4397 | 23.9232 | 15.0679 | 60.0109 | 15.4598 | 23.9192 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4588
23.9303 | 43.1137 | 59.9879 | 42.79 | 23.9328 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1353 | 23.933 | 18.8734 | 59.9706 | 19.4347 | 23.9315 | 15.0673 | 60.0109 | 15.4561 | 23.9275 | 14.1753 | 59.9879 | 14.455
23.9387 | 43.1137 | 59.9879 | 42.785 | 23.9412 | 31.9075 | 60.0052 | 32.134 | 23.9413 | 18.8734 | 59.9706 | 19.4297 | 23.9398 | 15.0673 | 60.0109 | 15.4523 | 23.9359 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4513
23.947 | 43.1137 | 59.9879 | 42.78 | 23.9495 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1328 | 23.9497 | 18.8734 | 59.9706 | 19.4247 | 23.9481 | 15.0673 | 60.0109 | 15.4486 | 23.9442 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4475
23.9554 | 43.1137 | 59.9879 | 42.775 | 23.9578 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1315 | 23.958 | 18.875 | 59.9706 | 19.4197 | 23.9565 | 15.0673 | 60.0109 | 15.4448 | 23.9525 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4438
23.9637 | 43.1137 | 59.9879 | 42.77 | 23.9662 | 31.9075 | 60.0052 | 32.1303 | 23.9664 | 18.875 | 59.9706 | 19.4147 | 23.9648 | 15.0673 | 60.0109 | 15.4411 | 23.9609 | 14.1753 | 59.9879 | 14.44
23.972 | 43.1137 | 59.9879 | 42.765 | 23.9745 | 31.6951 | 60.0052 | 32.129 | 23.9747 | 18.875 | 59.9706 | 19.4097 | 23.9731 | 15.0673 | 60.0109 | 15.4373 | 23.9692 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4363
23.9804 | 43.1137 | 59.9879 | 42.76 | 23.9828 | 31.6951 | 60.0052 | 32.1278 | 23.983 | 18.875 | 59.9706 | 19.4047 | 23.9814 | 15.0673 | 60.0109 | 15.4336 | 23.9775 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4325
23.9887 | 43.1137 | 59.9879 | 42.755 | 23.9911 | 31.6951 | 60.0052 | 32.1265 | 23.9914 | 18.875 | 59.9706 | 19.3997 | 23.9898 | 15.0673 | 60.0109 | 15.4298 | 23.9858 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4288
23.997 | 43.1137 | 59.9879 | 42.75 | 23.9995 | 31.6951 | 60.0052 | 32.1253 | 23.9997 | 18.875 | 59.9706 | 19.3947 | 23.9981 | 14.9586 | 60.0109 | 15.4261 | 23.9943 | 14.1753 | 59.9879 | 14.425
24.0054 | 43.1137 | 59.9879 | 42.745 | 24.0078 | 31.608 | 60.0052 | 32.124 | 24.0081 | 18.8738 | 59.9706 | 19.3897 | 24.0065 | 14.9586 | 60.0109 | 15.4223 | 24.0026 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4213
24.0137 | 43.0435 | 59.9879 | 42.74 | 24.0161 | 31.608 | 60.0052 | 32.1228 | 24.0164 | 18.8738 | 59.9706 | 19.3847 | 24.0148 | 14.871 | 60.0109 | 15.4186 | 24.0109 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4175
24.022 | 43.0435 | 59.9879 | 42.735 | 24.0245 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1215 | 24.0247 | 18.8738 | 59.9706 | 19.3797 | 24.0231 | 14.871 | 60.0109 | 15.4148 | 24.0193 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4138
24.0304 | 42.9668 | 59.9879 | 42.73 | 24.0328 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1203 | 24.0331 | 18.8738 | 59.9706 | 19.3747 | 24.0314 | 14.871 | 60.0109 | 15.4111 | 24.0276 | 14.1753 | 59.9879 | 14.41
24.0387 | 42.9668 | 59.9879 | 42.725 | 24.0411 | 31.6073 | 60.0052 | 32.119 | 24.0414 | 18.8738 | 59.9706 | 19.3697 | 24.0398 | 14.871 | 60.0109 | 15.4073 | 24.0359 | 14.1753 | 59.9879 | 14.4063
24.047 | 42.9668 | 59.9879 | 42.72 | 24.0495 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1178 | 24.0497 | 18.8738 | 59.9706 | 19.3647 | 24.0481 | 14.871 | 60.0109 | 15.4036 | 24.0442 | 14.1761 | 59.9879 | 14.4025
24.0554 | 42.9668 | 59.9879 | 42.715 | 24.0578 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1165 | 24.0581 | 18.8738 | 59.9706 | 19.3597 | 24.0565 | 14.871 | 60.0109 | 15.3998 | 24.0526 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3992
24.0637 | 42.9668 | 59.9879 | 42.71 | 24.0661 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1153 | 24.0664 | 18.8738 | 59.9706 | 19.3547 | 24.0648 | 14.871 | 60.0109 | 15.3961 | 24.0609 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3967
24.0721 | 42.9668 | 59.9879 | 42.705 | 24.0745 | 31.6073 | 60.0052 | 32.114 | 24.0748 | 18.8751 | 59.9706 | 19.3497 | 24.0731 | 14.871 | 60.0109 | 15.3923 | 24.0692 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3942
24.0804 | 42.9668 | 59.9879 | 42.7 | 24.0828 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1128 | 24.0831 | 18.8751 | 59.9706 | 19.3447 | 24.0814 | 14.871 | 60.0109 | 15.3886 | 24.0775 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3917
24.0887 | 42.9668 | 59.9879 | 42.695 | 24.0912 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1115 | 24.0914 | 18.7859 | 59.9706 | 19.3397 | 24.0898 | 14.871 | 60.0109 | 15.3848 | 24.0859 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3892
24.0971 | 42.9668 | 59.9879 | 42.69 | 24.0995 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1103 | 24.0998 | 18.7859 | 59.9706 | 19.3347 | 24.0981 | 14.8696 | 60.0109 | 15.3811 | 24.0942 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3867
24.1054 | 42.9668 | 59.9879 | 42.685 | 24.1078 | 31.6073 | 60.0052 | 32.109 | 24.1081 | 18.7853 | 59.9706 | 19.3297 | 24.1064 | 14.8696 | 60.0109 | 15.3773 | 24.1025 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3842
24.1137 | 42.9668 | 59.9879 | 42.68 | 24.1161 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1078 | 24.1165 | 18.7853 | 59.9706 | 19.3247 | 24.1147 | 14.8696 | 60.0109 | 15.3736 | 24.111 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3817
24.1221 | 42.9668 | 59.9879 | 42.675 | 24.1245 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1065 | 24.1248 | 18.6706 | 59.9706 | 19.3197 | 24.1231 | 14.8696 | 60.0109 | 15.3698 | 24.1193 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3792
24.1304 | 42.9668 | 59.9879 | 42.67 | 24.1328 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1053 | 24.1331 | 18.6706 | 59.9706 | 19.3147 | 24.1315 | 14.7879 | 60.0109 | 15.3661 | 24.1276 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3767
24.1387 | 42.9668 | 59.9879 | 42.665 | 24.1411 | 31.6073 | 60.0052 | 32.104 | 24.1414 | 18.6025 | 59.9706 | 19.3097 | 24.1398 | 14.7879 | 60.0109 | 15.3623 | 24.1359 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3742
24.1471 | 42.9668 | 59.9879 | 42.66 | 24.1495 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1028 | 24.1498 | 18.6025 | 59.9706 | 19.3047 | 24.1481 | 14.7879 | 60.0109 | 15.3586 | 24.1443 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3717
24.1554 | 42.9668 | 59.9879 | 42.655 | 24.1578 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1015 | 24.1581 | 18.6025 | 59.9706 | 19.2997 | 24.1564 | 14.7879 | 60.0109 | 15.3548 | 24.1526 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3692
24.1637 | 42.9668 | 59.9879 | 42.65 | 24.1661 | 31.6073 | 60.0052 | 32.1003 | 24.1665 | 18.6025 | 59.9706 | 19.2947 | 24.1648 | 14.7882 | 60.0109 | 15.3511 | 24.1609 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3667
24.1721 | 42.9668 | 59.9879 | 42.645 | 24.1745 | 31.6073 | 60.0052 | 32.099 | 24.1748 | 18.6025 | 59.9706 | 19.2897 | 24.1731 | 14.7882 | 60.0109 | 15.3473 | 24.1693 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3642
24.1804 | 42.9668 | 59.9879 | 42.64 | 24.1828 | 31.6073 | 60.0052 | 32.0978 | 24.1831 | 18.6025 | 59.9706 | 19.2847 | 24.1815 | 14.7882 | 60.0109 | 15.3436 | 24.1776 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3617
24.1887 | 42.9668 | 59.9879 | 42.635 | 24.1911 | 31.6073 | 60.0052 | 32.0965 | 24.1915 | 18.6045 | 59.9706 | 19.2797 | 24.1898 | 14.7882 | 60.0109 | 15.3398 | 24.1859 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3592
24.1971 | 42.9668 | 59.9879 | 42.63 | 24.1995 | 31.6073 | 60.0052 | 32.0953 | 24.1998 | 18.6045 | 59.9706 | 19.2746 | 24.1981 | 14.7882 | 60.0109 | 15.3361 | 24.1942 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3567
24.2054 | 42.9668 | 59.9879 | 42.625 | 24.2078 | 31.6073 | 60.0052 | 32.094 | 24.2082 | 18.6018 | 59.9706 | 19.2696 | 24.2064 | 14.7882 | 60.0109 | 15.3323 | 24.2026 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3542
24.2138 | 42.9668 | 59.9879 | 42.62 | 24.2161 | 31.6073 | 60.0052 | 32.0928 | 24.2165 | 18.6018 | 59.9706 | 19.2646 | 24.2148 | 14.7884 | 60.0109 | 15.3286 | 24.2109 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3517
24.2221 | 42.9668 | 59.9879 | 42.615 | 24.2245 | 31.6073 | 60.0052 | 32.0915 | 24.2248 | 18.6018 | 59.9706 | 19.2596 | 24.2231 | 14.7884 | 60.0109 | 15.3248 | 24.2192 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3492
24.2304 | 42.9668 | 59.9879 | 42.61 | 24.2328 | 31.6073 | 60.0052 | 32.0903 | 24.2332 | 18.6018 | 59.9706 | 19.2546 | 24.2314 | 14.7884 | 60.0109 | 15.3211 | 24.2277 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3467
24.2388 | 42.9668 | 59.9879 | 42.605 | 24.2411 | 31.6073 | 60.0052 | 32.089 | 24.2415 | 18.6018 | 59.9706 | 19.2496 | 24.2397 | 14.7884 | 60.0109 | 15.3173 | 24.236 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3442
24.2471 | 42.9668 | 59.9879 | 42.6 | 24.2495 | 31.6073 | 60.0052 | 32.0878 | 24.2498 | 18.6018 | 59.9706 | 19.2446 | 24.2481 | 14.7884 | 60.0109 | 15.3136 | 24.2443 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3417
24.2554 | 42.9668 | 59.9879 | 42.595 | 24.2578 | 31.6083 | 60.0052 | 32.0865 | 24.2582 | 18.6018 | 59.9706 | 19.2396 | 24.2564 | 14.7884 | 60.0109 | 15.3098 | 24.2526 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3392
24.2637 | 42.9668 | 59.9879 | 42.59 | 24.2661 | 31.6083 | 60.0052 | 32.0853 | 24.2665 | 18.6018 | 59.9706 | 19.2346 | 24.2648 | 14.7884 | 60.0109 | 15.3061 | 24.261 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3367
24.2721 | 42.9668 | 59.9879 | 42.5849 | 24.2745 | 31.6083 | 60.0052 | 32.084 | 24.2748 | 18.5997 | 59.9706 | 19.2296 | 24.2731 | 14.7884 | 60.0109 | 15.3023 | 24.2693 | 14.1761 | 59.9879 | 14.3342
24.2804 | 42.9668 | 59.9879 | 42.5799 | 24.2828 | 31.6083 | 60.0052 | 32.0828 | 24.2832 | 18.5997 | 59.9706 | 19.2246 | 24.2814 | 14.7884 | 60.0109 | 15.2986 | 24.2776 | 14.0632 | 59.9879 | 14.3317
24.2888 | 42.9668 | 59.9879 | 42.5749 | 24.2911 | 31.6083 | 60.0052 | 32.0815 | 24.2915 | 18.5997 | 59.9706 | 19.2196 | 24.2897 | 14.7884 | 60.0109 | 15.2948 | 24.2859 | 14.0632 | 59.9879 | 14.3292
24.2971 | 42.9668 | 59.9937 | 42.5699 | 24.2995 | 31.6083 | 60.0052 | 32.0803 | 24.2999 | 18.5997 | 59.9706 | 19.2146 | 24.2981 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2911 | 24.2943 | 14.0632 | 59.9879 | 14.3267
24.3054 | 42.9668 | 59.9937 | 42.5649 | 24.3078 | 31.6083 | 60.0052 | 32.079 | 24.3082 | 18.5969 | 59.9706 | 19.2096 | 24.3064 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2873 | 24.3026 | 14.0632 | 59.9879 | 14.3242
24.3138 | 42.9668 | 59.9937 | 42.5599 | 24.3161 | 31.6083 | 60.0052 | 32.0778 | 24.3166 | 18.5969 | 59.9706 | 19.2046 | 24.3148 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2836 | 24.3109 | 14.0632 | 59.9879 | 14.3217
24.3221 | 42.9668 | 59.9937 | 42.5549 | 24.3245 | 31.6083 | 60.0052 | 32.0765 | 24.3249 | 18.596 | 59.9706 | 19.1997 | 24.3231 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2799 | 24.3193 | 14.0632 | 59.9879 | 14.3192
24.3304 | 42.9668 | 59.9937 | 42.5499 | 24.3328 | 31.6083 | 60.0052 | 32.0753 | 24.3332 | 18.596 | 59.9706 | 19.196 | 24.3314 | 14.7865 | 60.0109 | 15.2761 | 24.3276 | 14.0632 | 59.9879 | 14.3167
24.3388 | 42.9668 | 59.9937 | 42.5449 | 24.3411 | 31.6058 | 60.0052 | 32.074 | 24.3416 | 18.596 | 59.9706 | 19.1922 | 24.3397 | 14.7865 | 60.0109 | 15.2724 | 24.3359 | 14.0632 | 59.9879 | 14.3142
24.3471 | 42.9664 | 59.9937 | 42.5399 | 24.3495 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0728 | 24.3499 | 18.596 | 59.9706 | 19.1885 | 24.3481 | 14.7865 | 60.0109 | 15.2686 | 24.3442 | 13.9301 | 59.9879 | 14.3117
24.3554 | 42.9664 | 59.9937 | 42.5349 | 24.3578 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0715 | 24.3582 | 18.596 | 59.9706 | 19.1847 | 24.3564 | 14.7865 | 60.0109 | 15.2649 | 24.3527 | 13.9301 | 59.9879 | 14.3092
24.3638 | 42.9664 | 59.9937 | 42.5299 | 24.3661 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0703 | 24.3666 | 18.596 | 59.9706 | 19.181 | 24.3647 | 14.786 | 60.0109 | 15.2611 | 24.361 | 13.7912 | 59.9879 | 14.3067
24.3721 | 42.9664 | 59.9937 | 42.5249 | 24.3745 | 31.6058 | 60.0052 | 32.069 | 24.3749 | 18.596 | 59.9706 | 19.1772 | 24.373 | 14.786 | 60.0109 | 15.2574 | 24.3693 | 13.7912 | 59.9879 | 14.3042
24.3804 | 42.9634 | 59.9937 | 42.5199 | 24.3828 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0678 | 24.3832 | 18.596 | 59.9706 | 19.1734 | 24.3814 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2536 | 24.3777 | 13.7912 | 59.9879 | 14.3017
24.3888 | 42.9634 | 59.9937 | 42.5149 | 24.3911 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0665 | 24.3916 | 18.5955 | 59.9706 | 19.1697 | 24.3897 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2499 | 24.386 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2992
24.3971 | 42.9703 | 59.9937 | 42.5099 | 24.3994 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0653 | 24.3999 | 18.5955 | 59.9706 | 19.1659 | 24.3981 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2461 | 24.3943 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2967
24.4054 | 42.9703 | 59.9937 | 42.5049 | 24.4078 | 31.6058 | 60.0052 | 32.064 | 24.4083 | 18.5955 | 59.9706 | 19.1622 | 24.4064 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2424 | 24.4026 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2942
24.4138 | 42.9703 | 59.9937 | 42.4999 | 24.4161 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0628 | 24.4166 | 18.5955 | 59.9706 | 19.1584 | 24.4147 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2386 | 24.411 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2917
24.4221 | 42.9703 | 59.9937 | 42.4949 | 24.4244 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0615 | 24.4249 | 18.5952 | 59.9706 | 19.1547 | 24.423 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2349 | 24.4193 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2892
24.4304 | 42.9703 | 59.9937 | 42.4899 | 24.4328 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0603 | 24.4333 | 18.5952 | 59.9706 | 19.1509 | 24.4314 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2311 | 24.4276 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2867
24.4388 | 42.9703 | 59.9937 | 42.4849 | 24.4411 | 31.6058 | 60.0052 | 32.059 | 24.4416 | 18.5961 | 59.9706 | 19.1472 | 24.4397 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2274 | 24.436 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2842
24.4471 | 42.8484 | 59.9937 | 42.4799 | 24.4494 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0578 | 24.45 | 18.5961 | 59.9706 | 19.1434 | 24.4481 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2236 | 24.4443 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2817
24.4555 | 42.8484 | 59.9937 | 42.4749 | 24.4578 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0565 | 24.4583 | 18.5983 | 59.9706 | 19.1397 | 24.4564 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2199 | 24.4526 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2792
24.4638 | 42.8484 | 59.9937 | 42.4699 | 24.4661 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0553 | 24.4666 | 18.5983 | 59.9706 | 19.1359 | 24.4647 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2161 | 24.4609 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2767
24.4721 | 42.8484 | 59.9937 | 42.4649 | 24.4745 | 31.6058 | 60.0052 | 32.054 | 24.4749 | 18.5983 | 59.9706 | 19.1322 | 24.473 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2124 | 24.4694 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2741
24.4805 | 42.7582 | 59.9937 | 42.4599 | 24.4828 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0528 | 24.4833 | 18.5983 | 59.9706 | 19.1284 | 24.4814 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2086 | 24.4777 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2716
24.4888 | 42.7582 | 59.9937 | 42.4549 | 24.4911 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0515 | 24.4916 | 18.5983 | 59.9706 | 19.1247 | 24.4897 | 14.7864 | 60.0109 | 15.2049 | 24.486 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2691
24.4971 | 42.6607 | 59.9937 | 42.4499 | 24.4995 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0503 | 24.5 | 18.5983 | 59.9706 | 19.1209 | 24.498 | 14.7157 | 60.0109 | 15.2011 | 24.4944 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2666
24.5054 | 42.6607 | 59.9937 | 42.4449 | 24.5078 | 31.6058 | 60.0052 | 32.049 | 24.5083 | 18.598 | 59.9706 | 19.1172 | 24.5063 | 14.7157 | 60.0109 | 15.1974 | 24.5027 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2641
24.5138 | 42.6607 | 59.9937 | 42.4399 | 24.5161 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0478 | 24.5166 | 18.598 | 59.9706 | 19.1134 | 24.5147 | 14.7157 | 60.0109 | 15.1936 | 24.511 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2616
24.5221 | 42.6607 | 59.9937 | 42.4349 | 24.5244 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0465 | 24.525 | 18.5686 | 59.9706 | 19.1097 | 24.523 | 14.7157 | 60.0109 | 15.1899 | 24.5193 | 13.7912 | 59.9879 | 14.2591
24.5304 | 42.6607 | 59.9937 | 42.4299 | 24.5328 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0453 | 24.5333 | 18.5686 | 59.9706 | 19.1059 | 24.5314 | 14.7172 | 60.0109 | 15.1861 | 24.5277 | 13.7912 | 59.9937 | 14.2566
24.5388 | 42.6607 | 59.9937 | 42.4249 | 24.5411 | 31.6058 | 60.0052 | 32.044 | 24.5417 | 18.5686 | 59.9706 | 19.1022 | 24.5397 | 14.7172 | 60.0109 | 15.1824 | 24.536 | 13.7912 | 59.9937 | 14.2541
24.5471 | 42.5857 | 59.9937 | 42.4199 | 24.5494 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0428 | 24.55 | 18.5686 | 59.9706 | 19.0984 | 24.548 | 14.7174 | 60.0109 | 15.1786 | 24.5443 | 13.7912 | 59.9937 | 14.2516
24.5555 | 42.5857 | 59.9937 | 42.4149 | 24.5578 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0415 | 24.5583 | 18.5686 | 59.9706 | 19.0947 | 24.5563 | 14.7174 | 60.0109 | 15.1749 | 24.5526 | 13.7912 | 59.9937 | 14.2491
24.5638 | 42.5909 | 59.9937 | 42.4099 | 24.5661 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0403 | 24.5667 | 18.5686 | 59.9706 | 19.0909 | 24.5647 | 14.6449 | 60.0109 | 15.1711 | 24.561 | 13.7912 | 59.9937 | 14.2466
24.5721 | 42.5909 | 59.9937 | 42.4049 | 24.5744 | 31.6058 | 60.0052 | 32.039 | 24.575 | 18.5686 | 59.9706 | 19.0872 | 24.573 | 14.6449 | 60.0109 | 15.1674 | 24.5693 | 13.7912 | 59.9937 | 14.2441
24.5805 | 42.5905 | 59.9937 | 42.3999 | 24.5828 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0378 | 24.5833 | 18.5686 | 59.9706 | 19.0834 | 24.5814 | 14.6449 | 60.0109 | 15.1636 | 24.5776 | 13.7912 | 59.9937 | 14.2416
24.5888 | 42.5905 | 59.9937 | 42.3949 | 24.5911 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0365 | 24.5917 | 18.5697 | 59.9706 | 19.0797 | 24.5897 | 14.6449 | 60.0109 | 15.1599 | 24.5861 | 13.7912 | 59.9937 | 14.2391
24.5971 | 42.5905 | 59.9937 | 42.3899 | 24.5994 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0353 | 24.6 | 18.5697 | 59.9706 | 19.0759 | 24.598 | 14.6449 | 60.0109 | 15.1561 | 24.5944 | 13.7938 | 59.9937 | 14.2366
24.6055 | 42.5905 | 59.9937 | 42.3849 | 24.6078 | 31.6058 | 60.0052 | 32.034 | 24.6084 | 18.5697 | 59.9706 | 19.0721 | 24.6063 | 14.6449 | 60.0109 | 15.1524 | 24.6027 | 13.7938 | 59.9937 | 14.2341
24.6138 | 42.5905 | 59.9937 | 42.3799 | 24.6161 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0328 | 24.6167 | 18.5697 | 59.9706 | 19.0684 | 24.6147 | 14.5905 | 60.0109 | 15.1486 | 24.611 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2316
24.6221 | 42.5905 | 59.9937 | 42.3749 | 24.6244 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0315 | 24.625 | 18.4807 | 59.9706 | 19.0646 | 24.623 | 14.5905 | 60.0109 | 15.1449 | 24.6194 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2291
24.6305 | 42.6293 | 59.9937 | 42.3699 | 24.6328 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0303 | 24.6334 | 18.4807 | 59.9706 | 19.0609 | 24.6313 | 14.5905 | 60.0109 | 15.1411 | 24.6277 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2266
24.6388 | 42.6293 | 59.9937 | 42.3649 | 24.6411 | 31.6058 | 60.0052 | 32.029 | 24.6417 | 18.377 | 59.9706 | 19.0571 | 24.6397 | 14.5905 | 60.0109 | 15.1374 | 24.636 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2241
24.6471 | 42.6323 | 59.9937 | 42.3599 | 24.6494 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0278 | 24.6501 | 18.377 | 59.9706 | 19.0534 | 24.648 | 14.5905 | 60.0109 | 15.1336 | 24.6443 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2216
24.6555 | 42.6323 | 59.9937 | 42.3549 | 24.6578 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0265 | 24.6584 | 18.3772 | 59.9706 | 19.0496 | 24.6564 | 14.5905 | 60.0109 | 15.1299 | 24.6527 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2191
24.6638 | 42.6315 | 59.9937 | 42.3499 | 24.6661 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0253 | 24.6667 | 18.3772 | 59.9706 | 19.0459 | 24.6647 | 14.5905 | 60.0109 | 15.1261 | 24.661 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2166
24.6721 | 42.6315 | 59.9937 | 42.3449 | 24.6744 | 31.6058 | 60.0052 | 32.024 | 24.675 | 18.3747 | 59.9706 | 19.0421 | 24.673 | 14.5905 | 60.0109 | 15.1224 | 24.6693 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2141
24.6805 | 42.6315 | 59.9937 | 42.3399 | 24.6828 | 31.6058 | 60.0052 | 32.0228 | 24.6834 | 18.3747 | 59.9706 | 19.0384 | 24.6813 | 14.5908 | 60.0109 | 15.1186 | 24.6777 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2116
24.6888 | 42.6315 | 59.9937 | 42.3349 | 24.6911 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0215 | 24.6917 | 18.3747 | 59.9706 | 19.0346 | 24.6897 | 14.5908 | 60.0109 | 15.1149 | 24.686 | 13.7964 | 59.9937 | 14.2091
24.6971 | 42.6315 | 59.9937 | 42.3299 | 24.6994 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0203 | 24.7001 | 18.3747 | 59.9706 | 19.0309 | 24.698 | 14.5894 | 60.0109 | 15.1111 | 24.6943 | 13.7972 | 59.9879 | 14.2066
24.7055 | 42.6315 | 59.9937 | 42.3249 | 24.7078 | 31.5476 | 60.0052 | 32.019 | 24.7084 | 18.375 | 59.9706 | 19.0271 | 24.7064 | 14.5894 | 60.0109 | 15.1074 | 24.7026 | 13.7972 | 59.9879 | 14.2041
24.7138 | 42.6312 | 59.9937 | 42.3199 | 24.7161 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0178 | 24.7167 | 18.375 | 59.9706 | 19.0234 | 24.7147 | 14.5894 | 60.0109 | 15.1036 | 24.7111 | 13.7952 | 59.9879 | 14.2016
24.7222 | 42.6312 | 59.9937 | 42.3149 | 24.7244 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0165 | 24.7251 | 18.3733 | 59.9706 | 19.0196 | 24.723 | 14.5894 | 60.0109 | 15.0999 | 24.7194 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1991
24.7305 | 42.6312 | 59.9937 | 42.3099 | 24.7328 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0153 | 24.7334 | 18.3733 | 59.9706 | 19.0159 | 24.7313 | 14.5894 | 60.0109 | 15.0961 | 24.7277 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1966
24.7388 | 42.6312 | 59.9937 | 42.3049 | 24.7411 | 31.5476 | 60.0052 | 32.014 | 24.7418 | 18.3733 | 59.9706 | 19.0121 | 24.7397 | 14.5894 | 60.0109 | 15.0924 | 24.736 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1941
24.7471 | 42.6352 | 59.9937 | 42.2999 | 24.7494 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0128 | 24.7501 | 18.3733 | 59.9706 | 19.0084 | 24.748 | 14.5894 | 60.0109 | 15.0886 | 24.7444 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1916
24.7555 | 42.6352 | 59.9937 | 42.2962 | 24.7578 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0115 | 24.7584 | 18.3732 | 59.9706 | 19.0046 | 24.7563 | 14.5894 | 60.0109 | 15.0849 | 24.7527 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1891
24.7638 | 42.6352 | 59.9937 | 42.2924 | 24.7661 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0103 | 24.7668 | 18.3732 | 59.9706 | 19.0009 | 24.7646 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0811 | 24.761 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1866
24.7721 | 42.6352 | 59.9937 | 42.2887 | 24.7744 | 31.5476 | 60.0052 | 32.009 | 24.7751 | 18.3737 | 59.9706 | 18.9971 | 24.773 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0774 | 24.7694 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1841
24.7805 | 42.6352 | 59.9937 | 42.2849 | 24.7827 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0078 | 24.7834 | 18.3737 | 59.9706 | 18.9934 | 24.7813 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0736 | 24.7777 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1816
24.7888 | 42.6352 | 59.9937 | 42.2812 | 24.7911 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0065 | 24.7918 | 18.3737 | 59.9706 | 18.9896 | 24.7897 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0699 | 24.786 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1791
24.7972 | 42.6407 | 59.9937 | 42.2774 | 24.7994 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0053 | 24.8001 | 18.3737 | 59.9706 | 18.9859 | 24.798 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0661 | 24.7943 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1766
24.8055 | 42.6407 | 59.9937 | 42.2737 | 24.8077 | 31.5476 | 60.0052 | 32.004 | 24.8084 | 18.3737 | 59.9706 | 18.9821 | 24.8063 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0624 | 24.8027 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1741
24.8138 | 42.6407 | 59.9937 | 42.2699 | 24.8161 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0028 | 24.8168 | 18.3737 | 59.9706 | 18.9784 | 24.8146 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0586 | 24.811 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1716
24.8222 | 42.6407 | 59.9937 | 42.2662 | 24.8244 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0015 | 24.8251 | 18.3735 | 59.9706 | 18.9746 | 24.823 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0549 | 24.8193 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1691
24.8305 | 42.6612 | 59.9937 | 42.2624 | 24.8327 | 31.5476 | 60.0052 | 32.0003 | 24.8335 | 18.3735 | 59.9706 | 18.9708 | 24.8313 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0511 | 24.8278 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1666
24.8388 | 42.6612 | 59.9937 | 42.2587 | 24.8411 | 31.5476 | 60.0052 | 31.999 | 24.8418 | 18.3738 | 59.9706 | 18.9671 | 24.8397 | 14.5869 | 60.0109 | 15.0474 | 24.8361 | 13.7952 | 59.9879 | 14.1641
24.8472 | 42.661 | 59.9937 | 42.2549 | 24.8494 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9978 | 24.8501 | 18.3738 | 59.9706 | 18.9633 | 24.848 | 14.5867 | 60.0109 | 15.0436 | 24.8444 | 13.6823 | 59.9879 | 14.1616
24.8555 | 42.661 | 59.9937 | 42.2512 | 24.8578 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9965 | 24.8585 | 18.3738 | 59.9706 | 18.9596 | 24.8563 | 14.5867 | 60.0109 | 15.0399 | 24.8527 | 13.6823 | 59.9879 | 14.1591
24.8638 | 42.6814 | 59.9937 | 42.2474 | 24.8661 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9953 | 24.8668 | 18.3738 | 59.9706 | 18.9558 | 24.8646 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0361 | 24.8611 | 13.6823 | 59.9879 | 14.1566
24.8721 | 42.6814 | 59.9937 | 42.2437 | 24.8744 | 31.5476 | 60.0052 | 31.994 | 24.8752 | 18.3864 | 59.9706 | 18.9521 | 24.873 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0324 | 24.8694 | 13.6823 | 59.9879 | 14.1541
24.8805 | 42.6814 | 59.9937 | 42.2399 | 24.8828 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9928 | 24.8835 | 18.3864 | 59.9706 | 18.9483 | 24.8813 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0286 | 24.8777 | 13.6823 | 59.9879 | 14.1516
24.8888 | 42.6814 | 59.9937 | 42.2362 | 24.8911 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9915 | 24.8918 | 18.3842 | 59.9706 | 18.9446 | 24.8896 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0249 | 24.8861 | 13.6823 | 59.9879 | 14.1491
24.8972 | 42.6419 | 59.9937 | 42.2324 | 24.8994 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9903 | 24.9002 | 18.3842 | 59.9706 | 18.9408 | 24.8979 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0211 | 24.8944 | 13.6823 | 59.9879 | 14.1466
24.9055 | 42.6419 | 59.9937 | 42.2287 | 24.9077 | 31.5476 | 60.0052 | 31.989 | 24.9085 | 18.3853 | 59.9706 | 18.9371 | 24.9063 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0174 | 24.9027 | 13.6823 | 59.9879 | 14.1441
24.9138 | 42.6419 | 59.9937 | 42.2249 | 24.9161 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9878 | 24.9168 | 18.3853 | 59.9706 | 18.9333 | 24.9146 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0136 | 24.911 | 13.5773 | 59.9879 | 14.1416
24.9222 | 42.6419 | 59.9937 | 42.2212 | 24.9244 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9865 | 24.9252 | 18.3853 | 59.9706 | 18.9296 | 24.923 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0099 | 24.9194 | 13.5773 | 59.9879 | 14.1391
24.9305 | 42.6418 | 59.9937 | 42.2174 | 24.9327 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9853 | 24.9335 | 18.3853 | 59.9706 | 18.9258 | 24.9313 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0062 | 24.9277 | 13.5085 | 59.9879 | 14.1366
24.9388 | 42.6418 | 59.9937 | 42.2137 | 24.9411 | 31.5476 | 60.0052 | 31.984 | 24.9419 | 18.3227 | 59.9706 | 18.9221 | 24.9396 | 14.5757 | 60.0109 | 15.0024 | 24.936 | 13.5085 | 59.9879 | 14.1341
24.9472 | 42.6418 | 59.9937 | 42.2099 | 24.9494 | 31.5476 | 60.0052 | 31.9828 | 24.9502 | 18.3227 | 59.9706 | 18.9183 | 24.9479 | 14.5773 | 60.0109 | 14.9987 | 24.9445 | 13.5075 | 59.9879 | 14.1316
24.9555 | 42.6418 | 59.9937 | 42.2062 | 24.9577 | 31.4424 | 60.0052 | 31.9815 | 24.9585 | 18.324 | 59.9706 | 18.9146 | 24.9563 | 14.5773 | 60.0109 | 14.9949 | 24.9528 | 13.5075 | 59.9879 | 14.1291
24.9638 | 42.6419 | 59.9937 | 42.2024 | 24.9661 | 31.4424 | 60.0052 | 31.9803 | 24.9669 | 18.324 | 59.9706 | 18.9108 | 24.9646 | 14.5773 | 60.0109 | 14.9912 | 24.9611 | 13.5078 | 59.9879 | 14.1266
24.9722 | 42.6419 | 59.9937 | 42.1987 | 24.9744 | 31.4424 | 60.0052 | 31.979 | 24.9752 | 18.324 | 59.9706 | 18.9071 | 24.973 | 14.5773 | 60.0109 | 14.9874 | 24.9694 | 13.5078 | 59.9879 | 14.1241
24.9805 | 42.6419 | 59.9937 | 42.1949 | 24.9827 | 31.4424 | 60.0052 | 31.9778 | 24.9836 | 18.324 | 59.9706 | 18.9033 | 24.9813 | 14.4761 | 60.0109 | 14.9837 | 24.9778 | 13.5078 | 59.9879 | 14.1216
24.9888 | 42.6419 | 59.9937 | 42.1912 | 24.9911 | 31.323 | 60.0052 | 31.9765 | 24.9919 | 18.324 | 59.9706 | 18.8996 | 24.9896 | 14.4761 | 60.0109 | 14.9799 | 24.9861 | 13.5078 | 59.9879 | 14.1191
24.9972 | 42.6408 | 59.9937 | 42.1874 | 24.9994 | 31.323 | 60.0052 | 31.9753 | 25.0002 | 18.324 | 59.9706 | 18.8958 | 24.9979 | 14.4765 | 60.0109 | 14.9762 | 24.9944 | 13.5068 | 59.9879 | 14.1166
25.0055 | 42.6408 | 59.9937 | 42.1837 | 25.0077 | 31.323 | 60.0052 | 31.974 | 25.0085 | 18.3238 | 59.9706 | 18.8921 | 25.0063 | 14.4765 | 60.0109 | 14.9724 | 25.0027 | 13.5068 | 59.9879 | 14.1141
25.0138 | 42.5061 | 59.9937 | 42.1799 | 25.0161 | 31.323 | 60.0052 | 31.9728 | 25.0169 | 18.3238 | 59.9706 | 18.8883 | 25.0146 | 14.4765 | 60.0109 | 14.9687 | 25.0111 | 13.5068 | 59.9879 | 14.1116
25.0222 | 42.5061 | 59.9937 | 42.1762 | 25.0244 | 31.323 | 60.0052 | 31.9715 | 25.0252 | 18.3242 | 59.9706 | 18.8846 | 25.0229 | 14.4765 | 60.0109 | 14.9649 | 25.0194 | 13.5068 | 59.9879 | 14.1091
25.0305 | 42.406 | 59.9937 | 42.1724 | 25.0327 | 31.323 | 60.0052 | 31.9703 | 25.0336 | 18.3242 | 59.9706 | 18.8808 | 25.0312 | 14.3951 | 60.0109 | 14.9612 | 25.0277 | 13.5069 | 59.9879 | 14.1066
25.0388 | 42.406 | 59.9937 | 42.1687 | 25.041 | 31.323 | 60.0052 | 31.969 | 25.0419 | 18.3242 | 59.9706 | 18.8771 | 25.0396 | 14.3951 | 60.0109 | 14.9574 | 25.0361 | 13.5069 | 59.9879 | 14.1041
25.0472 | 42.406 | 59.9937 | 42.1649 | 25.0494 | 31.323 | 60.0052 | 31.9678 | 25.0502 | 18.3242 | 59.9706 | 18.8733 | 25.0479 | 14.3119 | 60.0109 | 14.9537 | 25.0444 | 13.5069 | 59.9879 | 14.1016
25.0555 | 42.406 | 59.9937 | 42.1612 | 25.0577 | 31.323 | 60.0052 | 31.9665 | 25.0586 | 18.3212 | 59.9706 | 18.8695 | 25.0563 | 14.3119 | 60.0109 | 14.9499 | 25.0527 | 13.5069 | 59.9879 | 14.0991
25.0639 | 42.284 | 59.9937 | 42.1574 | 25.0661 | 31.323 | 60.0052 | 31.9653 | 25.0669 | 18.3212 | 59.9706 | 18.8658 | 25.0646 | 14.3119 | 60.0109 | 14.9462 | 25.061 | 13.5069 | 59.9879 | 14.0966
25.0722 | 42.284 | 59.9937 | 42.1537 | 25.0744 | 31.2606 | 60.0052 | 31.964 | 25.0753 | 18.3197 | 59.9706 | 18.862 | 25.0729 | 14.3119 | 60.0109 | 14.9424 | 25.0695 | 13.5069 | 59.9879 | 14.0941
25.0805 | 42.284 | 59.9937 | 42.1499 | 25.0827 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9628 | 25.0836 | 18.3197 | 59.9706 | 18.8583 | 25.0812 | 14.3119 | 60.0109 | 14.9387 | 25.0778 | 13.5069 | 59.9879 | 14.0916
25.0889 | 42.284 | 59.9937 | 42.1462 | 25.0911 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9615 | 25.0919 | 18.3174 | 59.9706 | 18.8545 | 25.0896 | 14.3119 | 60.0109 | 14.9349 | 25.0861 | 13.5069 | 59.9879 | 14.0891
25.0972 | 42.2874 | 59.9937 | 42.1424 | 25.0994 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9603 | 25.1003 | 18.3174 | 59.9706 | 18.8508 | 25.0979 | 14.3105 | 60.0109 | 14.9312 | 25.0945 | 13.5069 | 59.9879 | 14.0866
25.1055 | 42.2874 | 59.9937 | 42.1387 | 25.1077 | 31.2606 | 60.0052 | 31.959 | 25.1086 | 18.3175 | 59.9706 | 18.847 | 25.1063 | 14.3105 | 60.0109 | 14.9274 | 25.1028 | 13.5069 | 59.9879 | 14.0841
25.1138 | 42.2874 | 59.9937 | 42.1349 | 25.1161 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9578 | 25.1169 | 18.3175 | 59.9706 | 18.8433 | 25.1146 | 14.3105 | 60.0109 | 14.9237 | 25.1111 | 13.5069 | 59.9879 | 14.0816
25.1222 | 42.2874 | 59.9937 | 42.1312 | 25.1244 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9565 | 25.1253 | 18.3188 | 59.9706 | 18.8395 | 25.1229 | 14.3105 | 60.0109 | 14.9199 | 25.1194 | 13.5069 | 59.9879 | 14.0791
25.1305 | 42.2866 | 59.9937 | 42.1274 | 25.1327 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9553 | 25.1336 | 18.3188 | 59.9706 | 18.8358 | 25.1313 | 14.3105 | 60.0109 | 14.9162 | 25.1278 | 13.5059 | 59.9879 | 14.0766
25.1388 | 42.2866 | 59.9937 | 42.1237 | 25.1411 | 31.2606 | 60.0052 | 31.954 | 25.1419 | 18.3189 | 59.9706 | 18.832 | 25.1396 | 14.3105 | 60.0109 | 14.9124 | 25.1361 | 13.5059 | 59.9879 | 14.0741
25.1472 | 42.2866 | 59.9937 | 42.1199 | 25.1494 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9528 | 25.1503 | 18.3189 | 59.9706 | 18.8283 | 25.1479 | 14.3108 | 60.0109 | 14.9087 | 25.1444 | 13.5059 | 59.9879 | 14.0716
25.1555 | 42.2866 | 59.9937 | 42.1162 | 25.1577 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9515 | 25.1586 | 18.0523 | 59.9706 | 18.8245 | 25.1562 | 14.3108 | 60.0109 | 14.9049 | 25.1528 | 13.5059 | 59.9879 | 14.0691
25.1639 | 42.2866 | 59.9937 | 42.1124 | 25.166 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9503 | 25.167 | 18.0523 | 59.9706 | 18.8208 | 25.1646 | 14.3108 | 60.0109 | 14.9012 | 25.1611 | 13.5059 | 59.9879 | 14.0666
25.1722 | 42.2866 | 59.9937 | 42.1087 | 25.1744 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9462 | 25.1753 | 18.0528 | 59.9706 | 18.817 | 25.1729 | 14.3108 | 60.0109 | 14.8974 | 25.1694 | 13.5059 | 59.9879 | 14.0641
25.1805 | 42.2874 | 59.9937 | 42.1049 | 25.1827 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9412 | 25.1836 | 18.0528 | 59.9706 | 18.8133 | 25.1813 | 14.3103 | 60.0109 | 14.8937 | 25.1777 | 13.5059 | 59.9879 | 14.0616
25.1889 | 42.2874 | 59.9937 | 42.1012 | 25.191 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9362 | 25.192 | 18.0528 | 59.9649 | 18.8095 | 25.1896 | 14.3103 | 60.0109 | 14.8899 | 25.1862 | 13.5059 | 59.9879 | 14.0591
25.1972 | 42.2874 | 59.9937 | 42.0974 | 25.1994 | 31.2606 | 60.0052 | 31.9312 | 25.2003 | 18.0528 | 59.9649 | 18.8058 | 25.1979 | 14.3103 | 60.0109 | 14.8862 | 25.1945 | 13.5054 | 59.9937 | 14.0566
25.2055 | 42.2874 | 59.9937 | 42.0937 | 25.2077 | 31.2606 | 60.0109 | 31.9262 | 25.2086 | 18.0526 | 59.9649 | 18.802 | 25.2062 | 14.3103 | 60.0109 | 14.8824 | 25.2028 | 13.5054 | 59.9937 | 14.0541
25.2139 | 42.2605 | 59.9937 | 42.0899 | 25.216 | 31.2606 | 60.0109 | 31.9212 | 25.217 | 18.0526 | 59.9649 | 18.7983 | 25.2146 | 14.3101 | 60.0109 | 14.8787 | 25.2111 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0516
25.2222 | 42.2605 | 59.9937 | 42.0862 | 25.2244 | 31.2606 | 60.0109 | 31.9162 | 25.2253 | 18.0499 | 59.9649 | 18.7945 | 25.2229 | 14.3101 | 60.0109 | 14.8749 | 25.2195 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0491
25.2305 | 42.2605 | 59.9937 | 42.0824 | 25.2327 | 31.2606 | 60.0109 | 31.9112 | 25.2337 | 18.0499 | 59.9649 | 18.7908 | 25.2313 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8712 | 25.2278 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0466
25.2389 | 42.2605 | 59.9937 | 42.0787 | 25.241 | 31.2606 | 60.0109 | 31.9062 | 25.242 | 18.0486 | 59.9649 | 18.787 | 25.2396 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8674 | 25.2361 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0441
25.2472 | 42.2605 | 59.9937 | 42.0749 | 25.2494 | 31.2606 | 60.0109 | 31.9012 | 25.2503 | 18.0486 | 59.9649 | 18.7833 | 25.2479 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8637 | 25.2445 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0416
25.2555 | 42.2605 | 59.9937 | 42.0712 | 25.2577 | 31.2606 | 60.0109 | 31.8962 | 25.2587 | 18.0473 | 59.9649 | 18.7795 | 25.2562 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8599 | 25.2528 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0391
25.2639 | 42.2587 | 59.9937 | 42.0674 | 25.266 | 31.2606 | 60.0109 | 31.8912 | 25.267 | 18.0473 | 59.9649 | 18.7757 | 25.2646 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8562 | 25.2611 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0366
25.2722 | 42.2587 | 59.9937 | 42.0637 | 25.2744 | 31.2606 | 60.0109 | 31.8862 | 25.2754 | 18.0473 | 59.9649 | 18.772 | 25.2729 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8524 | 25.2694 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0341
25.2805 | 42.2683 | 59.9937 | 42.0599 | 25.2827 | 31.2606 | 60.0109 | 31.8812 | 25.2837 | 18.0473 | 59.9649 | 18.7682 | 25.2812 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8487 | 25.2778 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0316
25.2889 | 42.2683 | 59.9937 | 42.0562 | 25.291 | 31.2576 | 60.0109 | 31.8762 | 25.292 | 18.0473 | 59.9649 | 18.7645 | 25.2896 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8449 | 25.2861 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0291
25.2972 | 42.2683 | 59.9937 | 42.0524 | 25.2994 | 31.2576 | 60.0109 | 31.8712 | 25.3004 | 18.0473 | 59.9649 | 18.7607 | 25.2979 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8412 | 25.2944 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0266
25.3055 | 42.2683 | 59.9937 | 42.0487 | 25.3077 | 31.2567 | 60.0109 | 31.8662 | 25.3087 | 18.0473 | 59.9649 | 18.757 | 25.3062 | 14.3104 | 60.0109 | 14.8374 | 25.3027 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0241
25.3139 | 42.2683 | 59.9937 | 42.0449 | 25.316 | 31.2567 | 60.0109 | 31.8612 | 25.317 | 18.0473 | 59.9649 | 18.7532 | 25.3146 | 14.3088 | 60.0109 | 14.8337 | 25.3112 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0216
25.3222 | 42.2683 | 59.9937 | 42.0412 | 25.3244 | 31.2567 | 60.0109 | 31.8562 | 25.3254 | 18.0473 | 59.9649 | 18.7495 | 25.3229 | 14.3088 | 60.0109 | 14.8299 | 25.3195 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0191
25.3306 | 42.2683 | 59.9937 | 42.0374 | 25.3327 | 31.2567 | 60.0109 | 31.8512 | 25.3337 | 18.0473 | 59.9649 | 18.7457 | 25.3312 | 14.3089 | 60.0109 | 14.8262 | 25.3278 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0166
25.3389 | 42.2683 | 59.9937 | 42.0337 | 25.341 | 31.2567 | 60.0109 | 31.8462 | 25.3421 | 18.0494 | 59.9649 | 18.742 | 25.3395 | 14.3089 | 60.0109 | 14.8224 | 25.3362 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0141
25.3472 | 42.2661 | 59.9937 | 42.0299 | 25.3494 | 31.2567 | 60.0109 | 31.8412 | 25.3504 | 18.0494 | 59.9649 | 18.7382 | 25.3479 | 14.3089 | 60.0109 | 14.8187 | 25.3445 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0116
25.3555 | 42.2661 | 59.9937 | 42.0262 | 25.3577 | 31.2573 | 60.0109 | 31.8362 | 25.3587 | 18.0494 | 59.9649 | 18.7345 | 25.3562 | 14.3089 | 60.0109 | 14.8149 | 25.3528 | 13.5053 | 59.9937 | 14.0091
25.3639 | 42.262 | 59.9937 | 42.0224 | 25.366 | 31.2573 | 60.0109 | 31.8312 | 25.3671 | 18.0494 | 59.9649 | 18.7307 | 25.3646 | 14.3089 | 60.0109 | 14.8112 | 25.3611 | 13.5054 | 59.9937 | 14.0066
25.3722 | 42.262 | 59.9937 | 42.0187 | 25.3744 | 31.2573 | 60.0109 | 31.8262 | 25.3754 | 18.0489 | 59.9649 | 18.727 | 25.3729 | 14.3089 | 60.0109 | 14.8074 | 25.3695 | 13.5054 | 59.9937 | 14.0041
25.3805 | 42.2212 | 59.9937 | 42.0149 | 25.3827 | 31.2573 | 60.0109 | 31.8212 | 25.3838 | 18.0489 | 59.9649 | 18.7232 | 25.3812 | 14.3089 | 60.0109 | 14.8037 | 25.3778 | 13.5061 | 59.9937 | 14.0016
25.3889 | 42.2212 | 59.9937 | 42.0112 | 25.391 | 31.2574 | 60.0109 | 31.8162 | 25.3921 | 18.0451 | 59.9649 | 18.7195 | 25.3895 | 14.3089 | 60.0109 | 14.7999 | 25.3861 | 13.5061 | 59.9937 | 13.9991
25.3972 | 42.2212 | 59.9937 | 42.0074 | 25.3994 | 31.2574 | 60.0109 | 31.8112 | 25.4004 | 18.0451 | 59.9649 | 18.7157 | 25.3979 | 14.3089 | 60.0109 | 14.7962 | 25.3944 | 13.5061 | 59.9937 | 13.9966
25.4056 | 42.2212 | 59.9937 | 42.0037 | 25.4077 | 31.2574 | 60.0109 | 31.8062 | 25.4088 | 18.0451 | 59.9649 | 18.712 | 25.4062 | 14.3089 | 60.0109 | 14.7924 | 25.4028 | 13.5061 | 59.9937 | 13.9941
25.4139 | 42.2219 | 59.9937 | 41.9999 | 25.416 | 31.2574 | 60.0109 | 31.8012 | 25.4171 | 18.0451 | 59.9649 | 18.7082 | 25.4146 | 14.3096 | 60.0109 | 14.7887 | 25.4111 | 13.5064 | 59.9937 | 13.9916
25.4222 | 42.2219 | 59.9937 | 41.9962 | 25.4243 | 31.2279 | 60.0109 | 31.7962 | 25.4254 | 18.0451 | 59.9649 | 18.7045 | 25.4229 | 14.3096 | 60.0109 | 14.7849 | 25.4194 | 13.5064 | 59.9937 | 13.9891
25.4306 | 42.2221 | 59.9937 | 41.9924 | 25.4327 | 31.2279 | 60.0109 | 31.7912 | 25.4338 | 18.0451 | 59.9649 | 18.7007 | 25.4312 | 14.31 | 60.0109 | 14.7812 | 25.4279 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9866
25.4389 | 42.2221 | 59.9937 | 41.9887 | 25.441 | 31.1677 | 60.0109 | 31.7862 | 25.4421 | 18.0431 | 59.9649 | 18.697 | 25.4395 | 14.31 | 60.0109 | 14.7774 | 25.4362 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9841
25.4472 | 42.2221 | 59.9937 | 41.9849 | 25.4493 | 31.1677 | 60.0109 | 31.7812 | 25.4505 | 18.0431 | 59.9649 | 18.6932 | 25.4479 | 14.31 | 60.0109 | 14.7737 | 25.4445 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9816
25.4556 | 42.2221 | 59.9937 | 41.9812 | 25.4577 | 31.1677 | 60.0109 | 31.7762 | 25.4588 | 18.0431 | 59.9649 | 18.6894 | 25.4562 | 14.31 | 60.0109 | 14.7699 | 25.4528 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9791
25.4639 | 42.2233 | 59.9937 | 41.9774 | 25.466 | 31.1677 | 60.0109 | 31.7712 | 25.4671 | 18.0431 | 59.9649 | 18.6857 | 25.4645 | 14.3125 | 60.0109 | 14.7662 | 25.4612 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9766
25.4722 | 42.2233 | 59.9937 | 41.9737 | 25.4743 | 31.1678 | 60.0109 | 31.7662 | 25.4755 | 18.0445 | 59.9649 | 18.6819 | 25.4728 | 14.3125 | 60.0109 | 14.7624 | 25.4695 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9741
25.4805 | 42.2233 | 59.9937 | 41.9699 | 25.4827 | 31.1678 | 60.0109 | 31.7612 | 25.4838 | 18.0445 | 59.9649 | 18.6782 | 25.4812 | 14.3125 | 60.0109 | 14.7587 | 25.4778 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9716
25.4889 | 42.2233 | 59.9937 | 41.9662 | 25.491 | 31.1678 | 60.0109 | 31.7562 | 25.4922 | 18.0445 | 59.9649 | 18.6744 | 25.4895 | 14.3125 | 60.0109 | 14.7549 | 25.4862 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9691
25.4972 | 42.2227 | 59.9937 | 41.9624 | 25.4993 | 31.1678 | 60.0109 | 31.7512 | 25.5005 | 18.0445 | 59.9649 | 18.6707 | 25.4979 | 14.231 | 60.0109 | 14.7512 | 25.4945 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9666
25.5056 | 42.2227 | 59.9937 | 41.9587 | 25.5077 | 31.1651 | 60.0109 | 31.7462 | 25.5088 | 18.0449 | 59.9649 | 18.6669 | 25.5062 | 14.231 | 60.0109 | 14.7474 | 25.5028 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9641
25.5139 | 42.1498 | 59.9937 | 41.9549 | 25.516 | 31.1651 | 60.0109 | 31.7412 | 25.5172 | 18.0449 | 59.9649 | 18.6632 | 25.5145 | 14.231 | 60.0109 | 14.7437 | 25.5111 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9616
25.5222 | 42.1498 | 59.9937 | 41.9512 | 25.5243 | 31.0946 | 60.0109 | 31.7362 | 25.5255 | 18.047 | 59.9649 | 18.6594 | 25.5228 | 14.231 | 60.0109 | 14.7399 | 25.5195 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9591
25.5306 | 42.0819 | 59.9937 | 41.9474 | 25.5327 | 31.0946 | 60.0109 | 31.7312 | 25.5338 | 18.047 | 59.9649 | 18.6557 | 25.5312 | 14.231 | 60.0109 | 14.7362 | 25.5278 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9566
25.5389 | 42.0819 | 59.9937 | 41.9436 | 25.541 | 31.0946 | 60.0109 | 31.7262 | 25.5422 | 18.0093 | 59.9649 | 18.6519 | 25.5395 | 14.231 | 60.0109 | 14.7325 | 25.5361 | 13.5074 | 59.9937 | 13.9541
25.5472 | 42.0788 | 59.9937 | 41.9399 | 25.5493 | 31.0946 | 60.0109 | 31.7212 | 25.5505 | 18.0093 | 59.9649 | 18.6482 | 25.5479 | 14.1408 | 60.0109 | 14.7287 | 25.5444 | 13.4088 | 59.9937 | 13.9516
25.5556 | 42.0788 | 59.9937 | 41.9361 | 25.5576 | 31.0946 | 60.0109 | 31.7162 | 25.5588 | 18.0072 | 59.9649 | 18.6444 | 25.5562 | 14.1408 | 60.0109 | 14.725 | 25.5529 | 13.4088 | 59.9937 | 13.9491
25.5639 | 41.9916 | 59.9937 | 41.9324 | 25.566 | 31.0946 | 60.0109 | 31.7112 | 25.5672 | 18.0072 | 59.9649 | 18.6407 | 25.5645 | 14.1393 | 60.0109 | 14.7212 | 25.5612 | 13.4088 | 59.9937 | 13.9466
25.5722 | 41.9916 | 59.9937 | 41.9286 | 25.5743 | 31.0967 | 60.0109 | 31.7062 | 25.5755 | 18.0072 | 59.9649 | 18.6369 | 25.5728 | 14.1393 | 60.0109 | 14.7175 | 25.5695 | 13.4088 | 59.9937 | 13.9441
25.5806 | 41.9862 | 59.9937 | 41.9249 | 25.5826 | 31.0967 | 60.0109 | 31.7012 | 25.5839 | 18.0072 | 59.9649 | 18.6332 | 25.5812 | 14.1392 | 60.0109 | 14.7137 | 25.5779 | 13.4095 | 59.9937 | 13.9416
25.5889 | 41.9862 | 59.9937 | 41.9212 | 25.591 | 31.0679 | 60.0109 | 31.6962 | 25.5922 | 18.0053 | 59.9649 | 18.6294 | 25.5895 | 14.1392 | 60.0109 | 14.71 | 25.5862 | 13.4095 | 59.9937 | 13.9391
25.5972 | 41.9862 | 59.9937 | 41.9174 | 25.5993 | 31.0679 | 60.0109 | 31.6912 | 25.6006 | 18.0053 | 59.9649 | 18.6257 | 25.5978 | 14.0752 | 60.0109 | 14.7062 | 25.5945 | 13.4095 | 59.9937 | 13.9366
25.6056 | 41.9862 | 59.9937 | 41.9136 | 25.6076 | 31.0679 | 60.0109 | 31.6862 | 25.6089 | 18.0034 | 59.9649 | 18.6219 | 25.6062 | 14.0752 | 60.0109 | 14.7025 | 25.6028 | 13.4095 | 59.9937 | 13.9341
25.6139 | 41.9862 | 59.9937 | 41.9099 | 25.616 | 31.0679 | 60.0109 | 31.6812 | 25.6172 | 18.0034 | 59.9649 | 18.6182 | 25.6145 | 14.0752 | 60.0109 | 14.6987 | 25.6112 | 13.4095 | 59.9937 | 13.9316
25.6222 | 41.9862 | 59.9937 | 41.9061 | 25.6243 | 31.0679 | 60.0109 | 31.6762 | 25.6255 | 18.0058 | 59.9649 | 18.6144 | 25.6229 | 14.0752 | 60.0109 | 14.695 | 25.6195 | 13.4095 | 59.9937 | 13.9291
25.6306 | 41.9862 | 59.9937 | 41.9024 | 25.6326 | 31.0679 | 60.0109 | 31.6712 | 25.6339 | 18.0058 | 59.9649 | 18.6107 | 25.6312 | 14.0752 | 60.0109 | 14.6912 | 25.6278 | 13.4085 | 59.9937 | 13.9266
25.6389 | 41.9862 | 59.9937 | 41.8986 | 25.641 | 31.0679 | 60.0109 | 31.6662 | 25.6422 | 18.0058 | 59.9649 | 18.6069 | 25.6395 | 14.0752 | 60.0109 | 14.6875 | 25.6361 | 13.4085 | 59.9937 | 13.9241
25.6472 | 41.9862 | 59.9937 | 41.8949 | 25.6493 | 31.0679 | 60.0109 | 31.6612 | 25.6506 | 18.0058 | 59.9649 | 18.6031 | 25.6478 | 14.0758 | 60.0109 | 14.6837 | 25.6445 | 13.3289 | 59.9937 | 13.9216
25.6556 | 41.9862 | 59.9937 | 41.8911 | 25.6576 | 31.0624 | 60.0109 | 31.6562 | 25.6589 | 18.0058 | 59.9649 | 18.5994 | 25.6562 | 14.0758 | 60.0109 | 14.68 | 25.6528 | 13.3289 | 59.9937 | 13.9191
25.6639 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8874 | 25.666 | 31.0624 | 60.0109 | 31.6512 | 25.6672 | 18.0058 | 59.9649 | 18.5956 | 25.6645 | 14.0758 | 60.0109 | 14.6762 | 25.6611 | 13.3289 | 59.9937 | 13.9166
25.6723 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8836 | 25.6743 | 31.0624 | 60.0109 | 31.6462 | 25.6756 | 18.0071 | 59.9649 | 18.5919 | 25.6729 | 14.0758 | 60.0109 | 14.6725 | 25.6696 | 13.3289 | 59.9937 | 13.9141
25.6806 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8799 | 25.6826 | 31.0624 | 60.0109 | 31.6412 | 25.6839 | 18.0071 | 59.9649 | 18.5881 | 25.6812 | 14.0778 | 60.0109 | 14.6687 | 25.6779 | 13.3289 | 59.9937 | 13.9116
25.6889 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8761 | 25.6909 | 31.0624 | 60.0109 | 31.6362 | 25.6923 | 17.9449 | 59.9649 | 18.5844 | 25.6895 | 14.0778 | 60.0109 | 14.665 | 25.6862 | 13.3289 | 59.9937 | 13.9091
25.6973 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8724 | 25.6993 | 31.0624 | 60.0109 | 31.6312 | 25.7006 | 17.9449 | 59.9649 | 18.5806 | 25.6978 | 14.0778 | 60.0109 | 14.6612 | 25.6945 | 13.3282 | 59.9937 | 13.9066
25.7056 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8686 | 25.7076 | 31.0624 | 60.0109 | 31.6262 | 25.709 | 17.9014 | 59.9649 | 18.5769 | 25.7062 | 14.0778 | 60.0109 | 14.6575 | 25.7029 | 13.3282 | 59.9937 | 13.9041
25.7139 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8649 | 25.7159 | 31.0624 | 60.0109 | 31.6212 | 25.7173 | 17.9014 | 59.9649 | 18.5731 | 25.7145 | 14.0778 | 60.0109 | 14.6537 | 25.7112 | 13.3282 | 59.9937 | 13.9016
25.7222 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8611 | 25.7243 | 31.0659 | 60.0109 | 31.6162 | 25.7256 | 17.9014 | 59.9649 | 18.5694 | 25.7228 | 14.0778 | 60.0109 | 14.65 | 25.7195 | 13.3282 | 59.9937 | 13.8991
25.7306 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8574 | 25.7326 | 31.0659 | 60.0109 | 31.6112 | 25.7339 | 17.9014 | 59.9649 | 18.5656 | 25.7311 | 14.0778 | 60.0109 | 14.6462 | 25.7278 | 13.3282 | 59.9937 | 13.8966
25.7389 | 41.9879 | 59.9937 | 41.8536 | 25.7409 | 31.066 | 60.0109 | 31.6062 | 25.7423 | 17.8991 | 59.9649 | 18.5619 | 25.7395 | 14.0778 | 60.0109 | 14.6425 | 25.7362 | 13.3282 | 59.9937 | 13.8941
25.7472 | 41.9519 | 59.9937 | 41.8499 | 25.7493 | 31.066 | 60.0109 | 31.6012 | 25.7506 | 17.8991 | 59.9649 | 18.5581 | 25.7478 | 14.0782 | 60.0109 | 14.6387 | 25.7445 | 13.3282 | 59.9937 | 13.8916
25.7556 | 41.9519 | 59.9937 | 41.8449 | 25.7576 | 31.0695 | 60.0109 | 31.5962 | 25.759 | 17.8975 | 59.9649 | 18.5544 | 25.7562 | 14.0782 | 60.0109 | 14.635 | 25.7528 | 13.3282 | 59.9937 | 13.8891
25.7639 | 41.9636 | 59.9937 | 41.8399 | 25.7659 | 31.0695 | 60.0109 | 31.5912 | 25.7673 | 17.8975 | 59.9649 | 18.5506 | 25.7645 | 14.0782 | 60.0109 | 14.6312 | 25.7612 | 13.3282 | 59.9937 | 13.8866
25.7723 | 41.9636 | 59.9937 | 41.8349 | 25.7743 | 31.0695 | 60.0109 | 31.5862 | 25.7756 | 17.8986 | 59.9649 | 18.5469 | 25.7728 | 14.0782 | 60.0109 | 14.6275 | 25.7695 | 13.3282 | 59.9937 | 13.8841
25.7806 | 41.9651 | 59.9937 | 41.8299 | 25.7826 | 31.0695 | 60.0109 | 31.5812 | 25.784 | 17.8986 | 59.9649 | 18.5431 | 25.7811 | 14.0753 | 60.0109 | 14.6237 | 25.7778 | 13.3282 | 59.9937 | 13.8816
25.7889 | 41.9651 | 59.9937 | 41.8249 | 25.791 | 31.0652 | 60.0109 | 31.5762 | 25.7923 | 17.8986 | 59.9649 | 18.5394 | 25.7895 | 14.0753 | 60.0109 | 14.62 | 25.7861 | 13.3282 | 59.9937 | 13.8791
25.7973 | 41.9651 | 59.9937 | 41.8199 | 25.7993 | 31.0652 | 60.0109 | 31.5712 | 25.8007 | 17.8986 | 59.9649 | 18.5356 | 25.7978 | 14.0737 | 60.0109 | 14.6162 | 25.7946 | 13.3267 | 59.9937 | 13.8766
25.8056 | 41.9651 | 59.9937 | 41.8148 | 25.8076 | 31.0682 | 60.0109 | 31.5662 | 25.809 | 17.9009 | 59.9649 | 18.5319 | 25.8062 | 14.0737 | 60.0109 | 14.6125 | 25.8029 | 13.3267 | 59.9937 | 13.8741
25.8139 | 41.9651 | 59.9937 | 41.8098 | 25.8159 | 31.0682 | 60.0109 | 31.5612 | 25.8174 | 17.9009 | 59.9649 | 18.5281 | 25.8145 | 14.0737 | 60.0109 | 14.6087 | 25.8112 | 13.3267 | 59.9937 | 13.8716
25.8223 | 41.9651 | 59.9937 | 41.8049 | 25.8243 | 31.0682 | 60.0109 | 31.5562 | 25.8257 | 17.8592 | 59.9649 | 18.5244 | 25.8228 | 14.0737 | 60.0109 | 14.605 | 25.8195 | 13.3267 | 59.9937 | 13.8691
25.8306 | 41.9717 | 59.9937 | 41.7999 | 25.8326 | 31.0682 | 60.0109 | 31.5512 | 25.834 | 17.8592 | 59.9649 | 18.5206 | 25.8311 | 14.0741 | 60.0109 | 14.6012 | 25.8279 | 13.3271 | 59.9937 | 13.8666
25.8389 | 41.9717 | 59.9937 | 41.7948 | 25.8409 | 31.0305 | 60.0109 | 31.5462 | 25.8423 | 17.8592 | 59.9649 | 18.5168 | 25.8395 | 14.0741 | 60.0109 | 14.5975 | 25.8362 | 13.3271 | 59.9937 | 13.8641
25.8473 | 41.9789 | 59.9937 | 41.7898 | 25.8493 | 31.0305 | 60.0109 | 31.5412 | 25.8507 | 17.8592 | 59.9649 | 18.5131 | 25.8478 | 14.0741 | 60.0109 | 14.5937 | 25.8445 | 13.3271 | 59.9937 | 13.8616
25.8556 | 41.9789 | 59.9937 | 41.7848 | 25.8576 | 31.0305 | 60.0109 | 31.5362 | 25.859 | 17.8618 | 59.9649 | 18.5093 | 25.8561 | 14.0741 | 60.0109 | 14.59 | 25.8529 | 13.3271 | 59.9937 | 13.8591
25.8639 | 41.9789 | 59.9937 | 41.7798 | 25.8659 | 31.0305 | 60.0109 | 31.5312 | 25.8674 | 17.8618 | 59.9649 | 18.5056 | 25.8644 | 14.0739 | 60.0109 | 14.5862 | 25.8612 | 13.3271 | 59.9937 | 13.8566
25.8723 | 41.9789 | 59.9937 | 41.7748 | 25.8743 | 31.0314 | 60.0109 | 31.5262 | 25.8757 | 17.8627 | 59.9649 | 18.5018 | 25.8728 | 14.0739 | 60.0109 | 14.5825 | 25.8695 | 13.3271 | 59.9937 | 13.8541
25.8806 | 41.9941 | 59.9937 | 41.7698 | 25.8826 | 31.0314 | 60.0109 | 31.5212 | 25.884 | 17.8627 | 59.9649 | 18.4981 | 25.8811 | 14.0739 | 60.0109 | 14.5787 | 25.8778 | 13.327 | 59.9937 | 13.8516
25.8889 | 41.9941 | 59.9937 | 41.7648 | 25.8909 | 31.033 | 60.0109 | 31.5162 | 25.8924 | 17.8627 | 59.9649 | 18.4943 | 25.8895 | 14.0739 | 60.0109 | 14.575 | 25.8862 | 13.327 | 59.9937 | 13.8491
25.8973 | 41.9941 | 59.9937 | 41.7598 | 25.8993 | 31.033 | 60.0109 | 31.5112 | 25.9007 | 17.8627 | 59.9649 | 18.4906 | 25.8978 | 14.075 | 60.0109 | 14.5712 | 25.8945 | 13.327 | 59.9937 | 13.8466
25.9056 | 41.9941 | 59.9937 | 41.7548 | 25.9076 | 31.033 | 60.0109 | 31.5062 | 25.9091 | 17.8627 | 59.9649 | 18.4868 | 25.9061 | 14.075 | 60.0109 | 14.5675 | 25.9028 | 13.327 | 59.9937 | 13.8441
25.9139 | 41.9927 | 59.9937 | 41.7498 | 25.9159 | 31.033 | 60.0109 | 31.5012 | 25.9174 | 17.8627 | 59.9649 | 18.4831 | 25.9144 | 14.0754 | 60.0109 | 14.5637 | 25.9111 | 13.3261 | 59.9937 | 13.8416
25.9223 | 41.9927 | 59.9937 | 41.7448 | 25.9243 | 31.033 | 60.0109 | 31.4962 | 25.9257 | 17.8615 | 59.9649 | 18.4793 | 25.9228 | 14.0754 | 60.0109 | 14.56 | 25.9196 | 13.3261 | 59.9937 | 13.8391
25.9306 | 41.9927 | 59.9937 | 41.7398 | 25.9326 | 31.033 | 60.0109 | 31.4912 | 25.9341 | 17.8615 | 59.9649 | 18.4756 | 25.9311 | 14.0754 | 60.0109 | 14.5562 | 25.9279 | 13.2136 | 59.9937 | 13.8366
25.9389 | 41.9927 | 59.9937 | 41.7348 | 25.9409 | 30.9857 | 60.0109 | 31.4862 | 25.9424 | 17.8619 | 59.9649 | 18.4718 | 25.9395 | 14.0754 | 60.0109 | 14.5525 | 25.9362 | 13.2136 | 59.9937 | 13.8341
25.9473 | 41.9927 | 59.9937 | 41.7298 | 25.9492 | 30.9857 | 60.0109 | 31.4812 | 25.9507 | 17.8619 | 59.9649 | 18.4681 | 25.9478 | 14.0754 | 60.0109 | 14.5483 | 25.9446 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8316
25.9556 | 41.9927 | 59.9937 | 41.7248 | 25.9576 | 30.9828 | 60.0109 | 31.4762 | 25.9591 | 17.8629 | 59.9649 | 18.4643 | 25.9561 | 14.0754 | 60.0109 | 14.5433 | 25.9529 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8291
25.9639 | 41.9875 | 59.9937 | 41.7198 | 25.9659 | 30.9828 | 60.0109 | 31.4712 | 25.9674 | 17.8629 | 59.9649 | 18.4606 | 25.9644 | 14.0481 | 60.0109 | 14.5383 | 25.9612 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8266
25.9723 | 41.9875 | 59.9937 | 41.7148 | 25.9742 | 30.9515 | 60.0109 | 31.4662 | 25.9758 | 17.8629 | 59.9649 | 18.4568 | 25.9728 | 14.0481 | 60.0109 | 14.5333 | 25.9695 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8241
25.9806 | 41.9875 | 59.9937 | 41.7098 | 25.9826 | 30.9515 | 60.0109 | 31.4612 | 25.9841 | 17.8629 | 59.9649 | 18.4531 | 25.9811 | 14.0491 | 60.0109 | 14.5283 | 25.9779 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8216
25.9889 | 41.9875 | 59.9937 | 41.7048 | 25.9909 | 30.9515 | 60.0109 | 31.4562 | 25.9924 | 17.8647 | 59.9649 | 18.4493 | 25.9894 | 14.0491 | 60.0109 | 14.5233 | 25.9862 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8191
25.9973 | 41.9843 | 59.9937 | 41.6998 | 25.9992 | 30.9515 | 60.0109 | 31.4513 | 26.0008 | 17.8647 | 59.9649 | 18.4456 | 25.9977 | 14.0479 | 60.0109 | 14.5183 | 25.9945 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8166
26.0056 | 41.9843 | 59.9937 | 41.6948 | 26.0076 | 30.9515 | 60.0109 | 31.4463 | 26.0091 | 17.8647 | 59.9649 | 18.4418 | 26.0061 | 14.0479 | 60.0109 | 14.5133 | 26.0028 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8141
26.0139 | 41.8669 | 59.9937 | 41.6898 | 26.0159 | 30.9515 | 60.0109 | 31.4413 | 26.0175 | 17.8647 | 59.9649 | 18.4381 | 26.0144 | 14.0479 | 60.0109 | 14.5083 | 26.0112 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8116
26.0223 | 41.8669 | 59.9937 | 41.6848 | 26.0242 | 30.946 | 60.0109 | 31.4363 | 26.0258 | 17.8654 | 59.9649 | 18.4343 | 26.0228 | 14.0479 | 60.0109 | 14.5033 | 26.0195 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8091
26.0306 | 41.796 | 59.9937 | 41.6798 | 26.0326 | 30.946 | 60.0109 | 31.4313 | 26.0341 | 17.8654 | 59.9649 | 18.4305 | 26.0311 | 14.0479 | 60.0109 | 14.4983 | 26.0278 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8066
26.039 | 41.796 | 59.9937 | 41.6748 | 26.0409 | 30.946 | 60.0109 | 31.4263 | 26.0425 | 17.8651 | 59.9649 | 18.4268 | 26.0394 | 14.0479 | 60.0109 | 14.4933 | 26.0363 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8041
26.0473 | 41.7952 | 59.9937 | 41.6698 | 26.0492 | 30.946 | 60.0109 | 31.4213 | 26.0508 | 17.8651 | 59.9649 | 18.423 | 26.0477 | 14.0479 | 60.0109 | 14.4883 | 26.0446 | 13.1431 | 59.9937 | 13.8016
26.0556 | 41.7952 | 59.9937 | 41.6648 | 26.0576 | 30.946 | 60.0109 | 31.4163 | 26.0591 | 17.8651 | 59.9649 | 18.4193 | 26.0561 | 14.0479 | 60.0109 | 14.4833 | 26.0529 | 13.1431 | 59.9937 | 13.3493
26.0639 | 41.6758 | 59.9937 | 41.6598 | 26.0659 | 30.946 | 60.0109 | 31.4113 | 26.0675 | 17.8651 | 59.9649 | 18.4155 | 26.0644 | 14.0479 | 60.0109 | 14.4783 | 26.0612 | 13.1431 | 59.9937 | 13.3474
26.0723 | 41.6758 | 59.9937 | 41.6548 | 26.0742 | 30.946 | 60.0109 | 31.4063 | 26.0758 | 17.8662 | 59.9649 | 18.4118 | 26.0728 | 14.0479 | 60.0109 | 14.4733 | 26.0696 | 13.1431 | 59.9937 | 13.3456
26.0806 | 41.6758 | 59.9937 | 41.6498 | 26.0826 | 30.946 | 60.0109 | 31.4013 | 26.0842 | 17.8662 | 59.9649 | 18.408 | 26.0811 | 13.8922 | 60.0109 | 14.4683 | 26.0779 | 13.1431 | 59.9937 | 13.3437
26.0889 | 41.6758 | 59.9937 | 41.6448 | 26.0909 | 30.9437 | 60.0109 | 31.3963 | 26.0925 | 17.8641 | 59.9649 | 18.4043 | 26.0894 | 13.8922 | 60.0109 | 14.4633 | 26.0862 | 13.1431 | 59.9937 | 13.3418
26.0973 | 41.6758 | 59.9937 | 41.6398 | 26.0992 | 30.9437 | 60.0109 | 31.3913 | 26.1008 | 17.8641 | 59.9649 | 18.4005 | 26.0978 | 13.809 | 60.0109 | 14.4583 | 26.0946 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3399
26.1056 | 41.6758 | 59.9937 | 41.6348 | 26.1075 | 30.9408 | 60.0109 | 31.3863 | 26.1092 | 17.7593 | 59.9649 | 18.3968 | 26.1061 | 13.809 | 60.0109 | 14.4533 | 26.1029 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3381
26.114 | 41.6758 | 59.9937 | 41.6298 | 26.1159 | 30.9408 | 60.0109 | 31.3813 | 26.1175 | 17.7593 | 59.9649 | 18.393 | 26.1144 | 13.809 | 60.0109 | 14.4483 | 26.1112 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3362
26.1223 | 41.6758 | 59.9937 | 41.6248 | 26.1242 | 30.9408 | 60.0109 | 31.3763 | 26.1259 | 17.7593 | 59.9649 | 18.3893 | 26.1227 | 13.809 | 60.0109 | 14.4433 | 26.1195 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3343
26.1306 | 41.6851 | 59.9937 | 41.6198 | 26.1325 | 30.9408 | 60.0109 | 31.3713 | 26.1342 | 17.7593 | 59.9649 | 18.3855 | 26.1311 | 13.807 | 60.0109 | 14.4383 | 26.1279 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3324
26.139 | 41.6851 | 59.9937 | 41.6148 | 26.1409 | 30.9042 | 60.0109 | 31.3663 | 26.1425 | 17.7583 | 59.9649 | 18.3818 | 26.1394 | 13.807 | 60.0109 | 14.4333 | 26.1362 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3306
26.1473 | 41.6851 | 59.9937 | 41.6098 | 26.1492 | 30.9042 | 60.0109 | 31.3613 | 26.1509 | 17.7583 | 59.9649 | 18.378 | 26.1478 | 13.807 | 60.0109 | 14.4283 | 26.1445 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3287
26.1556 | 41.6851 | 59.9937 | 41.6048 | 26.1575 | 30.9016 | 60.0109 | 31.3563 | 26.1592 | 17.6574 | 59.9649 | 18.3743 | 26.1561 | 13.807 | 60.0109 | 14.4233 | 26.1528 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3268
26.164 | 41.685 | 59.9937 | 41.5998 | 26.1659 | 30.9016 | 60.0109 | 31.3513 | 26.1675 | 17.6574 | 59.9649 | 18.3705 | 26.1644 | 13.807 | 60.0109 | 14.4183 | 26.1613 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3249
26.1723 | 41.685 | 59.9937 | 41.5948 | 26.1742 | 30.8541 | 60.0109 | 31.3472 | 26.1759 | 17.6563 | 59.9649 | 18.3668 | 26.1727 | 13.807 | 60.0109 | 14.4133 | 26.1696 | 13.0692 | 59.9937 | 13.3231
26.1806 | 41.685 | 59.9937 | 41.5898 | 26.1825 | 30.8541 | 60.0109 | 31.3435 | 26.1842 | 17.6563 | 59.9649 | 18.363 | 26.1811 | 13.807 | 60.0109 | 14.4083 | 26.1779 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3212
26.1889 | 41.685 | 59.9937 | 41.5848 | 26.1909 | 30.8553 | 60.0109 | 31.3397 | 26.1926 | 17.6563 | 59.9649 | 18.3593 | 26.1894 | 13.807 | 60.0109 | 14.4033 | 26.1863 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3193
26.1973 | 41.6929 | 59.9937 | 41.5798 | 26.1992 | 30.8553 | 60.0109 | 31.336 | 26.2009 | 17.6563 | 59.9649 | 18.3555 | 26.1978 | 13.807 | 60.0109 | 14.3983 | 26.1946 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3174
26.2056 | 41.6929 | 59.9937 | 41.5748 | 26.2075 | 30.833 | 60.0109 | 31.3322 | 26.2092 | 17.6583 | 59.9649 | 18.3517 | 26.2061 | 13.807 | 60.0109 | 14.3933 | 26.2029 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3156
26.214 | 41.6929 | 59.9937 | 41.5698 | 26.2159 | 30.833 | 60.0109 | 31.3285 | 26.2176 | 17.6583 | 59.9649 | 18.348 | 26.2144 | 13.8079 | 60.0109 | 14.3883 | 26.2112 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3137
26.2223 | 41.6929 | 59.9937 | 41.5648 | 26.2242 | 30.8343 | 60.0109 | 31.3247 | 26.2259 | 17.6592 | 59.9649 | 18.3442 | 26.2227 | 13.8079 | 60.0109 | 14.3833 | 26.2196 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3118
26.2306 | 41.6929 | 59.9937 | 41.5598 | 26.2325 | 30.8343 | 60.0109 | 31.321 | 26.2343 | 17.6592 | 59.9649 | 18.3405 | 26.2311 | 13.806 | 60.0109 | 14.3783 | 26.2279 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3099
26.239 | 41.6929 | 59.9937 | 41.5548 | 26.2408 | 30.8343 | 60.0109 | 31.3172 | 26.2426 | 17.5982 | 59.9649 | 18.3367 | 26.2394 | 13.806 | 60.0109 | 14.3733 | 26.2362 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3081
26.2473 | 41.671 | 59.9937 | 41.5498 | 26.2492 | 30.8343 | 60.0109 | 31.3135 | 26.2509 | 17.5982 | 59.9649 | 18.333 | 26.2477 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3683 | 26.2445 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3062
26.2556 | 41.671 | 59.9937 | 41.5448 | 26.2575 | 30.8343 | 60.0109 | 31.3097 | 26.2593 | 17.5993 | 59.9649 | 18.3292 | 26.256 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3633 | 26.2529 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3043
26.264 | 41.671 | 59.9937 | 41.5398 | 26.2658 | 30.8343 | 60.0109 | 31.306 | 26.2676 | 17.5993 | 59.9649 | 18.3255 | 26.2644 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3583 | 26.2612 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3024
26.2723 | 41.671 | 59.9937 | 41.5348 | 26.2742 | 30.8336 | 60.0109 | 31.3022 | 26.2759 | 17.5984 | 59.9649 | 18.3217 | 26.2727 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3533 | 26.2695 | 13.0703 | 59.9937 | 13.3006
26.2807 | 41.671 | 59.9937 | 41.5298 | 26.2825 | 30.8336 | 60.0109 | 31.2985 | 26.2843 | 17.5984 | 59.9649 | 18.318 | 26.2811 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3483 | 26.278 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2987
26.289 | 41.671 | 59.9937 | 41.5248 | 26.2909 | 30.8343 | 60.0109 | 31.2947 | 26.2926 | 17.5964 | 59.9649 | 18.3142 | 26.2894 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3433 | 26.2863 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2968
26.2973 | 41.671 | 59.9937 | 41.5198 | 26.2992 | 30.8343 | 60.0109 | 31.291 | 26.301 | 17.5964 | 59.9649 | 18.3105 | 26.2977 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3384 | 26.2946 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2949
26.3056 | 41.671 | 59.9937 | 41.5148 | 26.3075 | 30.8343 | 60.0109 | 31.2872 | 26.3093 | 17.5964 | 59.9649 | 18.3067 | 26.306 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3334 | 26.3029 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2931
26.314 | 41.671 | 59.9937 | 41.5098 | 26.3159 | 30.8343 | 60.0109 | 31.2835 | 26.3176 | 17.5964 | 59.9649 | 18.303 | 26.3144 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3284 | 26.3113 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2912
26.3223 | 41.671 | 59.9937 | 41.5048 | 26.3242 | 30.8343 | 60.0109 | 31.2797 | 26.326 | 17.5965 | 59.9649 | 18.299 | 26.3227 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3234 | 26.3196 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2893
26.3306 | 41.671 | 59.9937 | 41.4998 | 26.3325 | 30.8343 | 60.0109 | 31.276 | 26.3343 | 17.5965 | 59.9649 | 18.294 | 26.3311 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3184 | 26.3279 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2874
26.339 | 41.671 | 59.9937 | 41.4948 | 26.3409 | 30.8365 | 60.0109 | 31.2722 | 26.3427 | 17.5963 | 59.9649 | 18.289 | 26.3394 | 13.8058 | 60.0109 | 14.3134 | 26.3362 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2856
26.3473 | 41.671 | 59.9937 | 41.4898 | 26.3492 | 30.8365 | 60.0109 | 31.2685 | 26.351 | 17.5963 | 59.9649 | 18.284 | 26.3477 | 13.8063 | 60.0109 | 14.3084 | 26.3446 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2837
26.3556 | 41.671 | 59.9937 | 41.4848 | 26.3575 | 30.8353 | 60.0109 | 31.2647 | 26.3593 | 17.5971 | 59.9649 | 18.2789 | 26.356 | 13.8063 | 60.0109 | 14.3034 | 26.3529 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2818
26.364 | 41.671 | 59.9937 | 41.4798 | 26.3658 | 30.8353 | 60.0109 | 31.261 | 26.3676 | 17.5971 | 59.9649 | 18.2739 | 26.3644 | 13.8064 | 60.0109 | 14.2984 | 26.3612 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2799
26.3723 | 41.671 | 59.9937 | 41.4748 | 26.3742 | 30.8353 | 60.0109 | 31.2572 | 26.376 | 17.5971 | 59.9649 | 18.2689 | 26.3727 | 13.8064 | 60.0109 | 14.2934 | 26.3696 | 13.0703 | 59.9937 | 13.2781
26.3807 | 41.671 | 59.9937 | 41.4698 | 26.3825 | 30.8353 | 60.0109 | 31.2535 | 26.3843 | 17.5971 | 59.9649 | 18.2639 | 26.381 | 13.8064 | 60.0109 | 14.2884 | 26.3779 | 13.0685 | 59.9937 | 13.2762
26.389 | 41.671 | 59.9937 | 41.4648 | 26.3908 | 30.8353 | 60.0109 | 31.2497 | 26.3927 | 17.5971 | 59.9649 | 18.2589 | 26.3893 | 13.8064 | 60.0109 | 14.2834 | 26.3862 | 13.0685 | 59.9937 | 13.2743
26.3973 | 41.671 | 59.9937 | 41.4598 | 26.3992 | 30.8353 | 60.0109 | 31.246 | 26.401 | 17.5971 | 59.9649 | 18.2539 | 26.3977 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2784 | 26.3945 | 13.0685 | 59.9937 | 13.2724
26.4057 | 41.671 | 59.9937 | 41.4548 | 26.4075 | 30.8346 | 60.0109 | 31.2422 | 26.4094 | 17.5962 | 59.9649 | 18.2489 | 26.406 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2734 | 26.403 | 13.0685 | 59.9937 | 13.2706
26.414 | 41.671 | 59.9937 | 41.4498 | 26.4158 | 30.8346 | 60.0109 | 31.2385 | 26.4177 | 17.5962 | 59.9649 | 18.2439 | 26.4144 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2684 | 26.4113 | 13.0685 | 59.9937 | 13.2687
26.4223 | 41.671 | 59.9937 | 41.4448 | 26.4242 | 30.8389 | 60.0109 | 31.2347 | 26.426 | 17.5912 | 59.9649 | 18.2389 | 26.4227 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2634 | 26.4196 | 13.0685 | 59.9937 | 13.2668
26.4306 | 41.671 | 59.9937 | 41.4398 | 26.4325 | 30.8389 | 60.0109 | 31.231 | 26.4344 | 17.5912 | 59.9649 | 18.2339 | 26.431 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2584 | 26.4279 | 13.0685 | 59.9937 | 13.2649
26.439 | 41.671 | 59.9937 | 41.4348 | 26.4408 | 30.8286 | 60.0109 | 31.2272 | 26.4427 | 17.5912 | 59.9649 | 18.2289 | 26.4393 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2534 | 26.4363 | 13.0685 | 59.9937 | 13.2631
26.4473 | 41.671 | 59.9937 | 41.4298 | 26.4492 | 30.8286 | 60.0109 | 31.2235 | 26.451 | 17.5912 | 59.9649 | 18.2239 | 26.4477 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2484 | 26.4446 | 13.0098 | 59.9937 | 13.2612
26.4557 | 41.671 | 59.9937 | 41.4248 | 26.4575 | 30.8286 | 60.0109 | 31.2197 | 26.4594 | 17.5912 | 59.9649 | 18.2189 | 26.456 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2434 | 26.4529 | 13.0098 | 59.9937 | 13.2593
26.464 | 41.671 | 59.9937 | 41.4198 | 26.4658 | 30.8286 | 60.0109 | 31.216 | 26.4677 | 17.5912 | 59.9649 | 18.2139 | 26.4644 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2384 | 26.4613 | 12.9272 | 59.9937 | 13.2574
26.4723 | 41.671 | 59.9937 | 41.4148 | 26.4742 | 30.829 | 60.0109 | 31.2122 | 26.476 | 17.5744 | 59.9649 | 18.2089 | 26.4727 | 13.8074 | 60.0109 | 14.2334 | 26.4696 | 12.9272 | 59.9937 | 13.2556
26.4807 | 41.671 | 59.9937 | 41.4098 | 26.4825 | 30.829 | 60.0109 | 31.2085 | 26.4844 | 17.5744 | 59.9649 | 18.2039 | 26.481 | 13.8057 | 60.0109 | 14.2284 | 26.4779 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2537
26.489 | 41.671 | 59.9937 | 41.4048 | 26.4908 | 30.8378 | 60.0109 | 31.2047 | 26.4927 | 17.5745 | 59.9649 | 18.1989 | 26.4893 | 13.8057 | 60.0109 | 14.2234 | 26.4862 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2518
26.4973 | 41.671 | 59.9937 | 41.3998 | 26.4991 | 30.8378 | 60.0109 | 31.201 | 26.5011 | 17.5745 | 59.9649 | 18.1939 | 26.4977 | 13.8057 | 60.0109 | 14.2184 | 26.4946 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2499
26.5057 | 41.671 | 59.9937 | 41.3948 | 26.5075 | 30.8355 | 60.0109 | 31.1972 | 26.5094 | 17.5745 | 59.9649 | 18.1889 | 26.506 | 13.8057 | 60.0109 | 14.2134 | 26.5029 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2481
26.514 | 41.671 | 59.9937 | 41.3898 | 26.5158 | 30.8355 | 60.0109 | 31.1935 | 26.5178 | 17.5745 | 59.9649 | 18.1839 | 26.5143 | 13.8057 | 60.0109 | 14.2084 | 26.5112 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2462
26.5223 | 41.671 | 59.9937 | 41.3848 | 26.5241 | 30.8333 | 60.0109 | 31.1897 | 26.5261 | 17.5765 | 59.9649 | 18.1789 | 26.5226 | 13.8057 | 60.0109 | 14.2034 | 26.5195 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2443
26.5307 | 41.671 | 59.9937 | 41.3798 | 26.5325 | 30.8333 | 60.0109 | 31.186 | 26.5344 | 17.5765 | 59.9649 | 18.1739 | 26.531 | 13.8057 | 60.0109 | 14.1984 | 26.528 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2424
26.539 | 41.671 | 59.9937 | 41.3748 | 26.5408 | 30.8282 | 60.0109 | 31.1822 | 26.5428 | 17.5765 | 59.9649 | 18.1689 | 26.5393 | 13.8057 | 60.0109 | 14.1934 | 26.5363 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2406
26.5473 | 41.6765 | 59.9937 | 41.3698 | 26.5491 | 30.8282 | 60.0109 | 31.1785 | 26.5511 | 17.5765 | 59.9649 | 18.1639 | 26.5477 | 13.8057 | 60.0109 | 14.1884 | 26.5446 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2387
26.5557 | 41.6765 | 59.9937 | 41.3648 | 26.5575 | 30.8282 | 60.0109 | 31.1747 | 26.5594 | 17.5777 | 59.9649 | 18.1589 | 26.556 | 13.8057 | 60.0109 | 14.1834 | 26.553 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2368
26.564 | 41.6765 | 59.9937 | 41.3598 | 26.5658 | 30.8282 | 60.0109 | 31.171 | 26.5678 | 17.5777 | 59.9649 | 18.1539 | 26.5643 | 13.8055 | 60.0109 | 14.1784 | 26.5613 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2349
26.5723 | 41.6765 | 59.9937 | 41.3548 | 26.5741 | 30.8307 | 60.0109 | 31.1672 | 26.5761 | 17.5788 | 59.9649 | 18.1489 | 26.5726 | 13.8055 | 60.0109 | 14.1734 | 26.5696 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2331
26.5807 | 41.6182 | 59.9937 | 41.3498 | 26.5825 | 30.8307 | 60.0109 | 31.1635 | 26.5844 | 17.5788 | 59.9649 | 18.1439 | 26.581 | 13.8049 | 60.0109 | 14.1684 | 26.5779 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2312
26.589 | 41.6182 | 59.9937 | 41.3448 | 26.5908 | 30.7519 | 60.0109 | 31.1597 | 26.5928 | 17.5801 | 59.9649 | 18.1389 | 26.5894 | 13.8049 | 60.0109 | 14.1634 | 26.5863 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2293
26.5973 | 41.6182 | 59.9937 | 41.3398 | 26.5991 | 30.7519 | 60.0109 | 31.156 | 26.6011 | 17.5801 | 59.9649 | 18.1339 | 26.5977 | 13.7493 | 60.0109 | 14.1584 | 26.5946 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2274
26.6057 | 41.6182 | 59.9937 | 41.3348 | 26.6075 | 30.7519 | 60.0109 | 31.1522 | 26.6095 | 17.5802 | 59.9649 | 18.1289 | 26.606 | 13.7493 | 60.0109 | 14.1534 | 26.6029 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2255
26.614 | 41.6182 | 59.9937 | 41.3298 | 26.6158 | 30.7519 | 60.0109 | 31.1485 | 26.6178 | 17.5802 | 59.9649 | 18.1239 | 26.6143 | 13.7493 | 60.0109 | 14.1484 | 26.6112 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2237
26.6223 | 41.6182 | 59.9937 | 41.3248 | 26.6241 | 30.7519 | 60.0109 | 31.1447 | 26.6262 | 17.5784 | 59.9649 | 18.1189 | 26.6227 | 13.7493 | 60.0109 | 14.1434 | 26.6196 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2218
26.6307 | 41.6182 | 59.9937 | 41.3198 | 26.6324 | 30.7519 | 60.0109 | 31.141 | 26.6345 | 17.5784 | 59.9649 | 18.1139 | 26.631 | 13.6511 | 60.0109 | 14.1384 | 26.6279 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2199
26.639 | 41.6182 | 59.9937 | 41.3148 | 26.6408 | 30.7527 | 60.0109 | 31.1372 | 26.6428 | 17.5772 | 59.9649 | 18.1088 | 26.6393 | 13.6511 | 60.0109 | 14.1334 | 26.6362 | 12.8337 | 59.9937 | 13.218
26.6474 | 41.5472 | 59.9937 | 41.3098 | 26.6491 | 30.7527 | 60.0109 | 31.1335 | 26.6512 | 17.5772 | 59.9649 | 18.1038 | 26.6476 | 13.6511 | 60.0109 | 14.1284 | 26.6447 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2162
26.6557 | 41.5472 | 59.9937 | 41.3048 | 26.6574 | 30.7504 | 60.0109 | 31.1297 | 26.6595 | 17.5112 | 59.9649 | 18.0988 | 26.656 | 13.6511 | 60.0109 | 14.1234 | 26.653 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2143
26.664 | 41.4721 | 59.9937 | 41.2998 | 26.6658 | 30.7504 | 60.0109 | 31.126 | 26.6678 | 17.5112 | 59.9649 | 18.0938 | 26.6643 | 13.6511 | 60.0109 | 14.1184 | 26.6613 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2124
26.6723 | 41.4721 | 59.9937 | 41.2948 | 26.6741 | 30.6988 | 60.0109 | 31.1222 | 26.6762 | 17.3658 | 59.9649 | 18.0888 | 26.6727 | 13.6511 | 60.0109 | 14.1134 | 26.6696 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2105
26.6807 | 41.4721 | 59.9937 | 41.2898 | 26.6824 | 30.6988 | 60.0109 | 31.1185 | 26.6845 | 17.3658 | 59.9649 | 18.0838 | 26.681 | 13.6511 | 60.0109 | 14.1084 | 26.678 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2087
26.689 | 41.4721 | 59.9937 | 41.2848 | 26.6908 | 30.6969 | 60.0109 | 31.1147 | 26.6928 | 17.3658 | 59.9649 | 18.0788 | 26.6893 | 13.6511 | 60.0109 | 14.1034 | 26.6863 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2068
26.6973 | 41.4702 | 59.9937 | 41.2798 | 26.6991 | 30.6969 | 60.0109 | 31.111 | 26.7012 | 17.3658 | 59.9649 | 18.0738 | 26.6976 | 13.6511 | 60.0109 | 14.0984 | 26.6946 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2049
26.7057 | 41.4702 | 59.9937 | 41.2748 | 26.7074 | 30.7023 | 60.0109 | 31.1072 | 26.7095 | 17.3682 | 59.9649 | 18.0688 | 26.706 | 13.6511 | 60.0109 | 14.0934 | 26.7029 | 12.8337 | 59.9937 | 13.203
26.714 | 41.4702 | 59.9937 | 41.2698 | 26.7158 | 30.7023 | 60.0109 | 31.1035 | 26.7179 | 17.3682 | 59.9649 | 18.0638 | 26.7143 | 13.5689 | 60.0109 | 14.0884 | 26.7113 | 12.8337 | 59.9937 | 13.2012
26.7224 | 41.4702 | 59.9937 | 41.2648 | 26.7241 | 30.7001 | 60.0109 | 31.0997 | 26.7262 | 17.3697 | 59.9649 | 18.0588 | 26.7227 | 13.5689 | 60.0109 | 14.0834 | 26.7196 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1993
26.7307 | 41.4672 | 59.9937 | 41.2598 | 26.7324 | 30.7001 | 60.0109 | 31.096 | 26.7345 | 17.3697 | 59.9649 | 18.0538 | 26.731 | 13.569 | 60.0109 | 14.0784 | 26.7279 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1974
26.739 | 41.4672 | 59.9937 | 41.2548 | 26.7408 | 30.7001 | 60.0109 | 31.0922 | 26.7429 | 17.3697 | 59.9649 | 18.0488 | 26.7393 | 13.569 | 60.0109 | 14.0734 | 26.7363 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1955
26.7474 | 41.4672 | 59.9937 | 41.2498 | 26.7491 | 30.7001 | 60.0109 | 31.0885 | 26.7512 | 17.3697 | 59.9649 | 18.0438 | 26.7476 | 13.5698 | 60.0109 | 14.0684 | 26.7446 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1937
26.7557 | 41.4672 | 59.9937 | 41.2461 | 26.7574 | 30.6337 | 60.0109 | 31.0847 | 26.7596 | 17.3684 | 59.9649 | 18.0388 | 26.756 | 13.5698 | 60.0109 | 14.0634 | 26.7529 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1918
26.764 | 41.4672 | 59.9937 | 41.2423 | 26.7657 | 30.6337 | 60.0109 | 31.081 | 26.7679 | 17.3684 | 59.9649 | 18.0338 | 26.7643 | 13.5698 | 60.0109 | 14.0584 | 26.7612 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1899
26.7724 | 41.4672 | 59.9937 | 41.2386 | 26.7741 | 30.6337 | 60.0109 | 31.0773 | 26.7762 | 17.3677 | 59.9649 | 18.0288 | 26.7726 | 13.5698 | 60.0109 | 14.0534 | 26.7697 | 12.8337 | 59.9937 | 13.188
26.7807 | 41.466 | 59.9937 | 41.2348 | 26.7824 | 30.6337 | 60.0109 | 31.0735 | 26.7846 | 17.3677 | 59.9649 | 18.0238 | 26.7809 | 13.5698 | 60.0109 | 14.0484 | 26.778 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1862
26.789 | 41.466 | 59.9937 | 41.2311 | 26.7908 | 30.6319 | 60.0109 | 31.0698 | 26.7929 | 17.3661 | 59.9649 | 18.0188 | 26.7893 | 13.5698 | 60.0109 | 14.0434 | 26.7863 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1843
26.7973 | 41.4597 | 59.9994 | 41.2273 | 26.7991 | 30.6319 | 60.0109 | 31.066 | 26.8012 | 17.3661 | 59.9649 | 18.0138 | 26.7976 | 13.5698 | 60.0109 | 14.0384 | 26.7947 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1824
26.8057 | 41.4597 | 59.9994 | 41.2236 | 26.8074 | 30.6315 | 60.0109 | 31.0623 | 26.8096 | 17.3657 | 59.9649 | 18.0088 | 26.806 | 13.5698 | 60.0109 | 14.0334 | 26.803 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1805
26.814 | 41.4742 | 59.9994 | 41.2198 | 26.8158 | 30.6315 | 60.0109 | 31.0585 | 26.8179 | 17.3657 | 59.9649 | 18.0038 | 26.8143 | 13.5697 | 60.0109 | 14.0284 | 26.8113 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1787
26.8224 | 41.4742 | 59.9994 | 41.2161 | 26.8241 | 30.5955 | 60.0109 | 31.0548 | 26.8263 | 17.3657 | 59.9649 | 17.9988 | 26.8226 | 13.5697 | 60.0109 | 14.0234 | 26.8196 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1768
26.8307 | 41.5224 | 59.9994 | 41.2123 | 26.8324 | 30.5955 | 60.0109 | 31.051 | 26.8346 | 17.3657 | 59.9649 | 17.9938 | 26.8309 | 13.5703 | 60.0109 | 14.0184 | 26.828 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1749
26.839 | 41.5224 | 59.9994 | 41.2086 | 26.8408 | 30.5956 | 60.0109 | 31.0473 | 26.8429 | 17.3639 | 59.9649 | 17.9888 | 26.8393 | 13.5703 | 60.0109 | 14.0134 | 26.8363 | 12.8337 | 59.9937 | 13.173
26.8474 | 41.5224 | 59.9994 | 41.2048 | 26.8491 | 30.5956 | 60.0109 | 31.0435 | 26.8513 | 17.3639 | 59.9649 | 17.9838 | 26.8476 | 13.5688 | 60.0109 | 14.0084 | 26.8446 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1712
26.8557 | 41.5224 | 59.9994 | 41.2011 | 26.8574 | 30.6022 | 60.0109 | 31.0398 | 26.8596 | 17.3656 | 59.9591 | 17.9788 | 26.856 | 13.5688 | 60.0109 | 14.0034 | 26.8529 | 12.8337 | 59.9937 | 13.1693
26.864 | 41.5224 | 59.9994 | 41.1973 | 26.8658 | 30.6022 | 60.0109 | 31.036 | 26.868 | 17.3656 | 59.9591 | 17.9738 | 26.8643 | 13.5688 | 60.0109 | 13.9984 | 26.8613 | 12.7632 | 59.9937 | 13.1674
26.8724 | 41.5224 | 59.9994 | 41.1936 | 26.8741 | 30.6022 | 60.0052 | 31.0323 | 26.8763 | 17.3656 | 59.9591 | 17.9688 | 26.8726 | 13.5688 | 60.0109 | 13.9934 | 26.8696 | 12.7632 | 59.9937 | 13.1655
26.8807 | 41.5224 | 59.9994 | 41.1898 | 26.8824 | 30.6022 | 60.0052 | 31.0285 | 26.8846 | 17.3656 | 59.9591 | 17.9638 | 26.8809 | 13.5688 | 60.0109 | 13.9884 | 26.8779 | 12.7632 | 59.9937 | 13.1637
26.889 | 41.5224 | 59.9994 | 41.1861 | 26.8907 | 30.6022 | 60.0052 | 31.0248 | 26.893 | 17.3656 | 59.9591 | 17.9588 | 26.8893 | 13.5688 | 60.0109 | 13.9834 | 26.8864 | 12.7632 | 59.9937 | 13.1618
26.8974 | 41.5224 | 59.9994 | 41.1823 | 26.8991 | 30.6022 | 60.0052 | 31.021 | 26.9013 | 17.3656 | 59.9591 | 17.9538 | 26.8976 | 13.5688 | 60.0109 | 13.9784 | 26.8947 | 12.7632 | 59.9937 | 13.1599
26.9057 | 41.5224 | 59.9994 | 41.1786 | 26.9074 | 30.6022 | 60.0052 | 31.0173 | 26.9096 | 17.3656 | 59.9591 | 17.9488 | 26.9059 | 13.5688 | 60.0109 | 13.9734 | 26.903 | 12.7632 | 59.9937 | 13.158
26.914 | 41.5224 | 59.9994 | 41.1748 | 26.9157 | 30.6022 | 60.0052 | 31.0135 | 26.918 | 17.3656 | 59.9591 | 17.9437 | 26.9142 | 13.5679 | 60.0109 | 13.9684 | 26.9113 | 12.7672 | 59.9937 | 13.1562
26.9223 | 41.5224 | 59.9994 | 41.1711 | 26.9241 | 30.6023 | 60.0052 | 31.0098 | 26.9263 | 17.3664 | 59.9591 | 17.9387 | 26.9226 | 13.5679 | 60.0109 | 13.9634 | 26.9197 | 12.7672 | 59.9937 | 13.1543
26.9307 | 41.5312 | 59.9994 | 41.1673 | 26.9324 | 30.6023 | 60.0052 | 31.006 | 26.9347 | 17.3664 | 59.9591 | 17.9337 | 26.9309 | 13.5697 | 60.0109 | 13.9584 | 26.928 | 12.7672 | 59.9937 | 13.1524
26.939 | 41.5312 | 59.9994 | 41.1636 | 26.9407 | 30.6023 | 60.0052 | 31.0023 | 26.943 | 17.3657 | 59.9591 | 17.9287 | 26.9393 | 13.5697 | 60.0109 | 13.9534 | 26.9363 | 12.7672 | 59.9937 | 13.1505
26.9474 | 41.5329 | 59.9994 | 41.1598 | 26.9491 | 30.6023 | 60.0052 | 30.9985 | 26.9514 | 17.3657 | 59.9591 | 17.9237 | 26.9476 | 13.5697 | 60.0109 | 13.9488 | 26.9446 | 12.7672 | 59.9937 | 13.1487
26.9557 | 41.5329 | 59.9994 | 41.1561 | 26.9574 | 30.6016 | 60.0052 | 30.9948 | 26.9597 | 17.3657 | 59.9591 | 17.9187 | 26.9559 | 13.5697 | 60.0109 | 13.9451 | 26.953 | 12.7672 | 59.9937 | 13.1468
26.964 | 41.5329 | 60.0109 | 41.1523 | 26.9657 | 30.6016 | 60.0052 | 30.991 | 26.968 | 17.3657 | 59.9591 | 17.9137 | 26.9642 | 13.5697 | 60.0109 | 13.9413 | 26.9613 | 12.7662 | 59.9937 | 13.1449
26.9724 | 41.5329 | 60.0109 | 41.1486 | 26.9741 | 30.6016 | 60.0052 | 30.9873 | 26.9763 | 17.3653 | 59.9591 | 17.9087 | 26.9726 | 13.5697 | 60.0109 | 13.9376 | 26.9696 | 12.7662 | 59.9937 | 13.143
26.9807 | 41.5329 | 60.0109 | 41.1448 | 26.9824 | 30.6016 | 60.0052 | 30.9835 | 26.9847 | 17.3653 | 59.9591 | 17.9037 | 26.9809 | 13.5698 | 60.0109 | 13.9338 | 26.978 | 12.7662 | 59.9937 | 13.1412
26.989 | 41.5329 | 60.0109 | 41.1411 | 26.9907 | 30.6033 | 60.0052 | 30.9798 | 26.993 | 17.3653 | 59.9591 | 17.8987 | 26.9893 | 13.5698 | 60.0109 | 13.9301 | 26.9863 | 12.7662 | 59.9937 | 13.1393
26.9974 | 41.5329 | 60.0109 | 41.1373 | 26.9991 | 30.6033 | 60.0052 | 30.976 | 27.0014 | 17.3653 | 59.9591 | 17.8937 | 26.9976 | 13.5671 | 60.0109 | 13.9263 | 26.9946 | 12.7662 | 59.9937 | 13.1374
27.0057 | 41.5329 | 60.0109 | 41.1336 | 27.0074 | 30.6033 | 60.0052 | 30.9723 | 27.0097 | 17.3653 | 59.9591 | 17.8887 | 27.0059 | 13.5671 | 60.0109 | 13.9226 | 27.0029 | 12.7662 | 59.9937 | 13.1355
27.014 | 41.5329 | 60.0109 | 41.1298 | 27.0157 | 30.6033 | 60.0052 | 30.9685 | 27.0181 | 17.3653 | 59.9591 | 17.8837 | 27.0142 | 13.5645 | 60.0109 | 13.9188 | 27.0114 | 12.7662 | 59.9937 | 13.1337
27.0224 | 41.5329 | 60.0109 | 41.1261 | 27.024 | 30.6033 | 60.0052 | 30.9648 | 27.0264 | 17.3653 | 59.9591 | 17.8787 | 27.0226 | 13.5645 | 60.0109 | 13.9151 | 27.0197 | 12.7662 | 59.9937 | 13.1318
27.0307 | 41.5418 | 60.0109 | 41.1223 | 27.0324 | 30.6033 | 60.0052 | 30.961 | 27.0347 | 17.3653 | 59.9591 | 17.8737 | 27.0309 | 13.5645 | 60.0109 | 13.9113 | 27.028 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1299
27.039 | 41.5418 | 60.0109 | 41.1186 | 27.0407 | 30.5112 | 60.0052 | 30.9573 | 27.0431 | 17.3653 | 59.9591 | 17.8687 | 27.0392 | 13.5645 | 60.0109 | 13.9076 | 27.0363 | 12.7658 | 59.9937 | 13.128
27.0473 | 41.5418 | 60.0109 | 41.1148 | 27.0491 | 30.5112 | 60.0052 | 30.9535 | 27.0514 | 17.3653 | 59.9591 | 17.8637 | 27.0475 | 13.5653 | 60.0109 | 13.9038 | 27.0447 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1262
27.0557 | 41.5418 | 60.0109 | 41.1111 | 27.0574 | 30.4501 | 60.0052 | 30.9498 | 27.0598 | 17.3661 | 59.9591 | 17.8587 | 27.0559 | 13.5653 | 60.0109 | 13.9001 | 27.053 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1243
27.064 | 41.2074 | 60.0109 | 41.1073 | 27.0657 | 30.4501 | 60.0052 | 30.946 | 27.0681 | 17.3661 | 59.9591 | 17.8537 | 27.0642 | 13.5634 | 60.0109 | 13.8963 | 27.0613 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1224
27.0723 | 41.2074 | 60.0109 | 41.1036 | 27.0741 | 30.4501 | 60.0052 | 30.9423 | 27.0764 | 17.3 | 59.9591 | 17.8487 | 27.0726 | 13.5634 | 60.0109 | 13.8926 | 27.0697 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1205
27.0807 | 41.2012 | 60.0109 | 41.0998 | 27.0824 | 30.4501 | 60.0052 | 30.9385 | 27.0848 | 17.3 | 59.9591 | 17.8437 | 27.0809 | 13.4727 | 60.0109 | 13.8888 | 27.078 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1187
27.089 | 41.2012 | 60.0109 | 41.0961 | 27.0907 | 30.451 | 60.0052 | 30.9348 | 27.0931 | 17.3 | 59.9591 | 17.8387 | 27.0892 | 13.4727 | 60.0109 | 13.8851 | 27.0863 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1168
27.0973 | 41.2012 | 60.0109 | 41.0924 | 27.0991 | 30.451 | 60.0052 | 30.931 | 27.1014 | 17.3 | 59.9591 | 17.8337 | 27.0976 | 13.4727 | 60.0109 | 13.8813 | 27.0946 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1149
27.1057 | 41.2012 | 60.0109 | 41.0886 | 27.1074 | 30.4477 | 60.0052 | 30.9273 | 27.1098 | 17.2995 | 59.9591 | 17.8287 | 27.1059 | 13.4727 | 60.0109 | 13.8776 | 27.103 | 12.7658 | 59.9937 | 13.113
27.114 | 41.2028 | 60.0109 | 41.0849 | 27.1157 | 30.4477 | 60.0052 | 30.9235 | 27.1181 | 17.2995 | 59.9591 | 17.8237 | 27.1143 | 13.4735 | 60.0109 | 13.8738 | 27.1113 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1112
27.1223 | 41.2028 | 60.0109 | 41.0811 | 27.1241 | 30.4477 | 60.0052 | 30.9198 | 27.1265 | 17.2995 | 59.9591 | 17.8187 | 27.1226 | 13.4735 | 60.0109 | 13.8701 | 27.1196 | 12.7658 | 59.9937 | 13.1093
27.1307 | 41.2028 | 60.0109 | 41.0774 | 27.1324 | 30.4477 | 60.0052 | 30.916 | 27.1348 | 17.2995 | 59.9591 | 17.8137 | 27.1309 | 13.4734 | 60.0109 | 13.8663 | 27.1279 | 12.6308 | 59.9937 | 13.1074
27.139 | 41.2028 | 60.0109 | 41.0736 | 27.1407 | 30.4477 | 60.0052 | 30.9123 | 27.1431 | 17.2995 | 59.9591 | 17.8087 | 27.1392 | 13.4734 | 60.0109 | 13.8626 | 27.1364 | 12.6308 | 59.9937 | 13.1055
27.1473 | 41.2008 | 60.0109 | 41.0699 | 27.149 | 30.4477 | 60.0052 | 30.9085 | 27.1515 | 17.2995 | 59.9591 | 17.8037 | 27.1476 | 13.3943 | 60.0109 | 13.8588 | 27.1447 | 12.6308 | 59.9937 | 13.1037
27.1557 | 41.2008 | 60.0109 | 41.0661 | 27.1574 | 30.4477 | 60.0052 | 30.9048 | 27.1598 | 17.2995 | 59.9591 | 17.7986 | 27.1559 | 13.3943 | 60.0109 | 13.8551 | 27.153 | 12.6308 | 59.9937 | 13.1018
27.164 | 41.2008 | 60.0109 | 41.0624 | 27.1657 | 30.4477 | 60.0052 | 30.901 | 27.1682 | 17.2995 | 59.9591 | 17.7936 | 27.1642 | 13.3952 | 60.0109 | 13.8513 | 27.1614 | 12.6308 | 59.9937 | 13.0999
27.1723 | 41.2008 | 60.0109 | 41.0586 | 27.174 | 30.4477 | 60.0052 | 30.4464 | 27.1765 | 17.2243 | 59.9591 | 17.7886 | 27.1725 | 13.3952 | 60.0109 | 13.8476 | 27.1697 | 12.6308 | 59.9937 | 13.098
27.1806 | 41.2033 | 60.0109 | 41.0549 | 27.1824 | 30.4477 | 60.0052 | 30.4414 | 27.1848 | 17.2243 | 59.9591 | 17.7836 | 27.1809 | 13.3952 | 60.0109 | 13.8438 | 27.178 | 12.6308 | 59.9937 | 13.0962
27.189 | 41.2033 | 60.0109 | 41.0511 | 27.1907 | 30.4471 | 60.0052 | 30.4364 | 27.1932 | 17.2243 | 59.9591 | 17.7786 | 27.1892 | 13.3952 | 60.0109 | 13.8401 | 27.1863 | 12.6308 | 59.9937 | 13.0943
27.1973 | 41.2033 | 60.0109 | 41.0474 | 27.199 | 30.4471 | 60.0052 | 30.4314 | 27.2015 | 17.2243 | 59.9591 | 17.7736 | 27.1976 | 13.396 | 60.0109 | 13.8363 | 27.1947 | 12.6308 | 59.9937 | 13.0924
27.2056 | 41.2033 | 60.0109 | 41.0436 | 27.2074 | 30.4471 | 60.0052 | 30.4264 | 27.2098 | 17.2243 | 59.9591 | 17.7686 | 27.2059 | 13.396 | 60.0109 | 13.8326 | 27.203 | 12.6308 | 59.9937 | 13.0905
27.214 | 41.2043 | 60.0109 | 41.0399 | 27.2157 | 30.4471 | 60.0052 | 30.4214 | 27.2182 | 17.2243 | 59.9591 | 17.7636 | 27.2142 | 13.3972 | 60.0109 | 13.8288 | 27.2113 | 12.6308 | 59.9937 | 13.0887
27.2223 | 41.2043 | 60.0109 | 41.0361 | 27.2241 | 30.4471 | 60.0052 | 30.4164 | 27.2265 | 17.2267 | 59.9591 | 17.7586 | 27.2225 | 13.3972 | 60.0109 | 13.8251 | 27.2196 | 12.6308 | 59.9937 | 13.0868
27.2306 | 41.2056 | 60.0109 | 41.0324 | 27.2324 | 30.4471 | 60.0052 | 30.4114 | 27.2349 | 17.2267 | 59.9591 | 17.7536 | 27.2309 | 13.3229 | 60.0109 | 13.8213 | 27.228 | 12.6308 | 59.9937 | 13.0849
27.239 | 41.2056 | 60.0109 | 41.0286 | 27.2407 | 30.4471 | 60.0052 | 30.4064 | 27.2432 | 17.2267 | 59.9591 | 17.7486 | 27.2392 | 13.3229 | 60.0109 | 13.8176 | 27.2363 | 12.6308 | 59.9937 | 13.083
27.2473 | 41.2027 | 60.0109 | 41.0249 | 27.2491 | 30.4471 | 60.0052 | 30.4014 | 27.2516 | 17.2267 | 59.9591 | 17.7436 | 27.2476 | 13.3229 | 60.0109 | 13.8138 | 27.2446 | 12.6307 | 59.9937 | 13.0812
27.2556 | 41.2027 | 60.0109 | 41.0211 | 27.2574 | 30.4471 | 60.0052 | 30.3964 | 27.2599 | 17.1305 | 59.9591 | 17.7386 | 27.2559 | 13.3229 | 60.0109 | 13.8101 | 27.2531 | 12.6307 | 59.9937 | 13.0793
27.264 | 41.2027 | 60.0109 | 41.0174 | 27.2657 | 30.4471 | 60.0052 | 30.3914 | 27.2682 | 17.1305 | 59.9591 | 17.7336 | 27.2642 | 13.32 | 60.0109 | 13.8063 | 27.2614 | 12.6318 | 59.9937 | 13.0774
27.2723 | 41.2027 | 60.0109 | 41.0136 | 27.274 | 30.4437 | 60.0052 | 30.3864 | 27.2766 | 17.13 | 59.9591 | 17.7286 | 27.2725 | 13.32 | 60.0109 | 13.8026 | 27.2697 | 12.6318 | 59.9937 | 13.0755
27.2806 | 41.2027 | 60.0109 | 41.0099 | 27.2824 | 30.4437 | 60.0052 | 30.3814 | 27.2849 | 17.13 | 59.9591 | 17.7236 | 27.2809 | 13.3198 | 60.0109 | 13.7988 | 27.278 | 12.6318 | 59.9937 | 13.0737
27.289 | 41.2027 | 60.0109 | 41.0061 | 27.2907 | 30.4469 | 60.0052 | 30.3764 | 27.2932 | 17.13 | 59.9591 | 17.7186 | 27.2892 | 13.3198 | 60.0109 | 13.7951 | 27.2864 | 12.6318 | 59.9937 | 13.0718
27.2973 | 41.2109 | 60.0109 | 41.0024 | 27.299 | 30.4469 | 60.0052 | 30.3714 | 27.3016 | 17.13 | 59.9591 | 17.7136 | 27.2975 | 13.3198 | 60.0109 | 13.7913 | 27.2947 | 12.6318 | 59.9937 | 13.0699
27.3056 | 41.2109 | 60.0109 | 40.9986 | 27.3074 | 30.4469 | 60.0052 | 30.3664 | 27.3099 | 17.1291 | 59.9591 | 17.7086 | 27.3058 | 13.3198 | 60.0109 | 13.7876 | 27.303 | 12.6318 | 59.9937 | 13.068
27.314 | 41.2111 | 60.0109 | 40.9949 | 27.3157 | 30.4469 | 60.0052 | 30.3614 | 27.3183 | 17.1291 | 59.9591 | 17.7036 | 27.3142 | 13.3179 | 60.0052 | 13.7838 | 27.3113 | 12.6327 | 59.9937 | 13.0662
27.3223 | 41.2111 | 60.0109 | 40.9911 | 27.324 | 30.3342 | 60.0052 | 30.3564 | 27.3266 | 17.1291 | 59.9591 | 17.6989 | 27.3225 | 13.3179 | 60.0052 | 13.7801 | 27.3197 | 12.6327 | 59.9937 | 13.0643
27.3306 | 41.2111 | 60.0109 | 40.9874 | 27.3324 | 30.3342 | 60.0052 | 30.3514 | 27.3349 | 17.1291 | 59.9591 | 17.6952 | 27.3309 | 13.3179 | 60.0052 | 13.7763 | 27.328 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0624
27.339 | 41.2111 | 60.0109 | 40.9836 | 27.3407 | 30.3294 | 60.0052 | 30.3464 | 27.3433 | 17.1288 | 59.9591 | 17.6914 | 27.3392 | 13.3179 | 60.0052 | 13.7726 | 27.3363 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0605
27.3473 | 41.2111 | 60.0109 | 40.9799 | 27.349 | 30.3294 | 60.0052 | 30.3414 | 27.3516 | 17.1288 | 59.9591 | 17.6877 | 27.3475 | 13.3183 | 60.0052 | 13.7688 | 27.3447 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0587
27.3556 | 41.2111 | 60.0109 | 40.9761 | 27.3574 | 30.3294 | 60.0052 | 30.3364 | 27.36 | 17.1288 | 59.9591 | 17.6839 | 27.3558 | 13.3183 | 60.0052 | 13.7651 | 27.353 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0568
27.364 | 41.1772 | 60.0109 | 40.9724 | 27.3657 | 30.3294 | 60.0052 | 30.3314 | 27.3683 | 17.1288 | 59.9591 | 17.6802 | 27.3642 | 13.3183 | 60.0052 | 13.7613 | 27.3613 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0549
27.3723 | 41.1772 | 60.0109 | 40.9686 | 27.374 | 30.3294 | 60.0052 | 30.3264 | 27.3766 | 17.1287 | 59.9591 | 17.6764 | 27.3725 | 13.3183 | 60.0052 | 13.7576 | 27.3696 | 12.4999 | 59.9937 | 13.053
27.3806 | 41.1774 | 60.0109 | 40.9649 | 27.3824 | 30.3294 | 60.0052 | 30.3214 | 27.385 | 17.1287 | 59.9591 | 17.6727 | 27.3809 | 13.3183 | 60.0052 | 13.7538 | 27.3781 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0512
27.389 | 41.1774 | 60.0109 | 40.9611 | 27.3907 | 30.3294 | 60.0052 | 30.3164 | 27.3933 | 17.1287 | 59.9591 | 17.6689 | 27.3892 | 13.3183 | 60.0052 | 13.7501 | 27.3864 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0493
27.3973 | 41.1774 | 60.0109 | 40.9574 | 27.399 | 30.3294 | 60.0052 | 30.3114 | 27.4016 | 17.1287 | 59.9591 | 17.6652 | 27.3975 | 13.3182 | 60.0052 | 13.7463 | 27.3947 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0474
27.4056 | 41.1774 | 60.0109 | 40.9536 | 27.4073 | 30.3306 | 60.0052 | 30.3064 | 27.41 | 17.1287 | 59.9591 | 17.6614 | 27.4058 | 13.3182 | 60.0052 | 13.7426 | 27.403 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0455
27.414 | 41.167 | 60.0109 | 40.9499 | 27.4157 | 30.3306 | 60.0052 | 30.3014 | 27.4183 | 17.1287 | 59.9591 | 17.6577 | 27.4142 | 13.3186 | 60.0052 | 13.7388 | 27.4114 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0437
27.4223 | 41.167 | 60.0109 | 40.9461 | 27.424 | 30.3303 | 60.0052 | 30.2964 | 27.4267 | 17.1301 | 59.9591 | 17.6539 | 27.4225 | 13.3186 | 60.0052 | 13.7351 | 27.4197 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0418
27.4306 | 41.167 | 60.0109 | 40.9424 | 27.4324 | 30.3303 | 60.0052 | 30.2914 | 27.435 | 17.1301 | 59.9591 | 17.6502 | 27.4308 | 13.3186 | 60.0052 | 13.7313 | 27.428 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0399
27.4389 | 41.167 | 60.0109 | 40.9386 | 27.4407 | 30.3303 | 60.0052 | 30.2864 | 27.4434 | 17.131 | 59.9591 | 17.6464 | 27.4392 | 13.3186 | 60.0052 | 13.7276 | 27.4364 | 12.4999 | 59.9937 | 13.038
27.4473 | 41.1682 | 60.0109 | 40.9349 | 27.449 | 30.3303 | 60.0052 | 30.2814 | 27.4517 | 17.131 | 59.9591 | 17.6426 | 27.4475 | 13.3186 | 60.0052 | 13.7239 | 27.4447 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0362
27.4556 | 41.1682 | 60.0109 | 40.9311 | 27.4574 | 30.3303 | 60.0052 | 30.2764 | 27.46 | 17.1307 | 59.9591 | 17.6389 | 27.4559 | 13.3186 | 60.0052 | 13.7201 | 27.453 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0343
27.4639 | 41.1669 | 60.0109 | 40.9274 | 27.4657 | 30.3303 | 60.0052 | 30.2714 | 27.4684 | 17.1307 | 59.9591 | 17.6351 | 27.4642 | 13.3186 | 60.0052 | 13.7164 | 27.4613 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0324
27.4723 | 41.1669 | 60.0109 | 40.9236 | 27.474 | 30.3303 | 60.0052 | 30.2664 | 27.4767 | 17.1307 | 59.9591 | 17.6314 | 27.4725 | 13.3186 | 60.0052 | 13.7126 | 27.4697 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0305
27.4806 | 41.1669 | 60.0109 | 40.9199 | 27.4824 | 30.3303 | 60.0052 | 30.2614 | 27.485 | 17.1307 | 59.9591 | 17.6276 | 27.4808 | 13.3187 | 60.0052 | 13.7089 | 27.478 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0287
27.4889 | 41.1669 | 60.0109 | 40.9161 | 27.4907 | 30.3291 | 60.0052 | 30.2564 | 27.4934 | 17.1307 | 59.9591 | 17.6239 | 27.4892 | 13.3187 | 60.0052 | 13.7051 | 27.4863 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0268
27.4973 | 41.1669 | 60.0109 | 40.9124 | 27.499 | 30.3291 | 60.0052 | 30.2514 | 27.5017 | 17.1307 | 59.9591 | 17.6201 | 27.4975 | 13.3187 | 60.0052 | 13.7014 | 27.4948 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0249
27.5056 | 41.1669 | 60.0109 | 40.9086 | 27.5074 | 30.3291 | 60.0052 | 30.2464 | 27.5101 | 17.1307 | 59.9591 | 17.6164 | 27.5059 | 13.3187 | 60.0052 | 13.6976 | 27.5031 | 12.4999 | 59.9937 | 13.023
27.5139 | 41.1669 | 60.0109 | 40.9049 | 27.5157 | 30.3291 | 60.0052 | 30.2414 | 27.5184 | 17.1307 | 59.9591 | 17.6126 | 27.5142 | 13.3173 | 60.0052 | 13.6939 | 27.5114 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0212
27.5223 | 41.1669 | 60.0109 | 40.9011 | 27.524 | 30.3291 | 60.0052 | 30.2364 | 27.5267 | 17.1286 | 59.9591 | 17.6089 | 27.5225 | 13.3173 | 60.0052 | 13.6901 | 27.5197 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0193
27.5306 | 41.1669 | 60.0109 | 40.8974 | 27.5323 | 30.3291 | 60.0052 | 30.2314 | 27.5351 | 17.1286 | 59.9591 | 17.6051 | 27.5308 | 13.3173 | 60.0052 | 13.6864 | 27.5281 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0174
27.5389 | 41.1669 | 60.0109 | 40.8936 | 27.5407 | 30.3291 | 60.0052 | 30.2264 | 27.5434 | 17.1256 | 59.9591 | 17.6014 | 27.5392 | 13.3173 | 60.0052 | 13.6826 | 27.5364 | 12.4999 | 59.9937 | 13.0155
27.5473 | 41.16 | 60.0109 | 40.8899 | 27.549 | 30.3291 | 60.0052 | 30.2214 | 27.5518 | 17.1256 | 59.9591 | 17.5976 | 27.5475 | 13.318 | 60.0052 | 13.6789 | 27.5447 | 12.3824 | 59.9937 | 13.0137
27.5556 | 41.16 | 60.0109 | 40.8861 | 27.5573 | 30.2733 | 60.0052 | 30.2164 | 27.5601 | 17.0526 | 59.9591 | 17.5939 | 27.5558 | 13.318 | 60.0052 | 13.6751 | 27.553 | 12.3824 | 59.9937 | 13.0118
27.5639 | 41.1588 | 60.0109 | 40.8824 | 27.5657 | 30.2733 | 60.0052 | 30.2114 | 27.5684 | 17.0526 | 59.9591 | 17.5901 | 27.5641 | 13.318 | 60.0052 | 13.6714 | 27.5614 | 12.3824 | 59.9937 | 13.0099
27.5723 | 41.1588 | 60.0109 | 40.8786 | 27.574 | 30.2733 | 60.0052 | 30.2064 | 27.5768 | 17.0526 | 59.9591 | 17.5864 | 27.5725 | 13.318 | 60.0052 | 13.6676 | 27.5697 | 12.3824 | 59.9937 | 13.008
27.5806 | 41.1607 | 60.0109 | 40.8749 | 27.5823 | 30.2733 | 60.0052 | 30.2014 | 27.5851 | 17.0526 | 59.9591 | 17.5826 | 27.5808 | 13.3171 | 60.0052 | 13.6639 | 27.578 | 12.3824 | 59.9937 | 13.0062
27.5889 | 41.1607 | 60.0109 | 40.8711 | 27.5907 | 30.2733 | 60.0052 | 30.1964 | 27.5934 | 17.0526 | 59.9591 | 17.5789 | 27.5892 | 13.3171 | 60.0052 | 13.6601 | 27.5864 | 12.3824 | 59.9937 | 13.0043
27.5972 | 41.0517 | 60.0109 | 40.8674 | 27.599 | 30.2733 | 60.0052 | 30.1914 | 27.6018 | 17.0526 | 59.9591 | 17.5751 | 27.5975 | 13.2328 | 60.0052 | 13.6564 | 27.5947 | 12.3824 | 59.9937 | 13.0024
27.6056 | 41.0517 | 60.0109 | 40.8636 | 27.6073 | 30.1754 | 60.0052 | 30.1864 | 27.6101 | 17.0517 | 59.9591 | 17.5713 | 27.6058 | 13.2328 | 60.0052 | 13.6526 | 27.603 | 12.3824 | 59.9937 | 13.0005
27.6139 | 40.9501 | 60.0109 | 40.8599 | 27.6157 | 30.1754 | 60.0052 | 30.1814 | 27.6185 | 17.0517 | 59.9591 | 17.5676 | 27.6142 | 13.2328 | 60.0052 | 13.6489 | 27.6113 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9987
27.6222 | 40.9501 | 60.0109 | 40.8561 | 27.624 | 30.1754 | 60.0052 | 30.1764 | 27.6268 | 17.0516 | 59.9591 | 17.5638 | 27.6225 | 13.2328 | 60.0052 | 13.6451 | 27.6198 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9968
27.6306 | 40.9501 | 60.0109 | 40.8524 | 27.6324 | 30.1754 | 60.0052 | 30.1714 | 27.6351 | 17.0516 | 59.9591 | 17.5601 | 27.6309 | 13.2328 | 60.0052 | 13.6414 | 27.6281 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9949
27.6389 | 40.9501 | 60.0109 | 40.8486 | 27.6407 | 30.1778 | 60.0052 | 30.1664 | 27.6435 | 17.0511 | 59.9591 | 17.5563 | 27.6392 | 13.2328 | 60.0052 | 13.6376 | 27.6364 | 12.3824 | 59.9937 | 12.993
27.6472 | 40.9538 | 60.0109 | 40.8449 | 27.649 | 30.1778 | 60.0052 | 30.1614 | 27.6518 | 17.0511 | 59.9591 | 17.5526 | 27.6475 | 13.2328 | 60.0052 | 13.6339 | 27.6447 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9912
27.6556 | 40.9538 | 60.0109 | 40.8411 | 27.6573 | 30.1778 | 60.0052 | 30.1564 | 27.6602 | 17.0511 | 59.9591 | 17.5488 | 27.6558 | 13.2328 | 60.0052 | 13.6301 | 27.6531 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9893
27.6639 | 40.8829 | 60.0109 | 40.8374 | 27.6657 | 30.1778 | 60.0052 | 30.1514 | 27.6685 | 17.0511 | 59.9591 | 17.5451 | 27.6642 | 13.1414 | 60.0052 | 13.6264 | 27.6614 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9874
27.6722 | 40.8829 | 60.0109 | 40.8336 | 27.674 | 30.1793 | 60.0052 | 30.1464 | 27.6768 | 17.0511 | 59.9591 | 17.5413 | 27.6725 | 13.1414 | 60.0052 | 13.6226 | 27.6697 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9855
27.6806 | 40.8829 | 60.0109 | 40.8299 | 27.6823 | 30.1793 | 60.0052 | 30.1414 | 27.6852 | 17.0511 | 59.9591 | 17.5376 | 27.6808 | 13.143 | 60.0052 | 13.6189 | 27.6781 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9836
27.6889 | 40.8829 | 60.0109 | 40.8261 | 27.6907 | 30.1823 | 60.0052 | 30.1364 | 27.6935 | 17.0546 | 59.9591 | 17.5338 | 27.6891 | 13.143 | 60.0052 | 13.6151 | 27.6864 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9818
27.6972 | 40.8829 | 60.0109 | 40.8224 | 27.699 | 30.1823 | 60.0052 | 30.1314 | 27.7018 | 17.0546 | 59.9591 | 17.5301 | 27.6975 | 13.143 | 60.0052 | 13.6114 | 27.6947 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9799
27.7056 | 40.8829 | 60.0109 | 40.8187 | 27.7073 | 30.1823 | 60.0052 | 30.1264 | 27.7102 | 17.0546 | 59.9591 | 17.5263 | 27.7058 | 13.143 | 60.0052 | 13.6076 | 27.703 | 12.3824 | 59.9937 | 12.978
27.7139 | 40.8829 | 60.0109 | 40.8149 | 27.7157 | 30.1823 | 60.0052 | 30.1214 | 27.7185 | 17.0546 | 59.9591 | 17.5226 | 27.7142 | 13.0631 | 60.0052 | 13.6039 | 27.7114 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9761
27.7222 | 40.8829 | 60.0109 | 40.8112 | 27.724 | 30.1823 | 60.0052 | 30.1164 | 27.7269 | 16.8715 | 59.9591 | 17.5188 | 27.7225 | 13.0631 | 60.0052 | 13.6001 | 27.7197 | 12.3824 | 59.9937 | 12.9743
27.7305 | 40.8806 | 60.0109 | 40.8074 | 27.7323 | 30.1823 | 60.0052 | 30.1114 | 27.7352 | 16.8715 | 59.9591 | 17.5151 | 27.7308 | 13.0631 | 60.0052 | 13.5964 | 27.728 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9724
27.7389 | 40.8806 | 60.0109 | 40.8037 | 27.7407 | 30.1823 | 60.0052 | 30.1064 | 27.7436 | 16.8692 | 59.9591 | 17.5113 | 27.7391 | 13.0631 | 60.0052 | 13.5926 | 27.7363 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9705
27.7472 | 40.8806 | 60.0109 | 40.7999 | 27.749 | 30.1823 | 60.0052 | 30.1014 | 27.7519 | 16.8692 | 59.9591 | 17.5076 | 27.7475 | 13.0631 | 60.0052 | 13.5889 | 27.7448 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9686
27.7555 | 40.8806 | 60.0109 | 40.7949 | 27.7573 | 30.1823 | 60.0052 | 30.0964 | 27.7602 | 16.8692 | 59.9591 | 17.5038 | 27.7558 | 13.0631 | 60.0052 | 13.5851 | 27.7531 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9668
27.7639 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7899 | 27.7657 | 30.1823 | 60.0052 | 30.0914 | 27.7686 | 16.8692 | 59.9591 | 17.5 | 27.7642 | 13.0631 | 60.0052 | 13.5814 | 27.7614 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9649
27.7722 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7849 | 27.774 | 30.1823 | 60.0052 | 30.0864 | 27.7769 | 16.8686 | 59.9591 | 17.4963 | 27.7725 | 13.0631 | 60.0052 | 13.5776 | 27.7698 | 12.3822 | 59.9937 | 12.963
27.7806 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7799 | 27.7823 | 30.1823 | 60.0052 | 30.0814 | 27.7852 | 16.8686 | 59.9591 | 17.4925 | 27.7808 | 13.0642 | 60.0052 | 13.5739 | 27.7781 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9611
27.7889 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7749 | 27.7906 | 30.1835 | 60.0052 | 30.0764 | 27.7936 | 16.8686 | 59.9591 | 17.4888 | 27.7891 | 13.0642 | 60.0052 | 13.5701 | 27.7864 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9593
27.7972 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7699 | 27.799 | 30.1835 | 60.0052 | 30.0714 | 27.8019 | 16.8686 | 59.9591 | 17.485 | 27.7975 | 13.0642 | 60.0052 | 13.5664 | 27.7947 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9574
27.8056 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7649 | 27.8073 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0664 | 27.8103 | 16.8287 | 59.9591 | 17.4813 | 27.8058 | 13.0642 | 60.0052 | 13.5626 | 27.8031 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9555
27.8139 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7599 | 27.8157 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0614 | 27.8186 | 16.8287 | 59.9591 | 17.4775 | 27.8141 | 13.0642 | 60.0052 | 13.5589 | 27.8114 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9536
27.8222 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7549 | 27.824 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0564 | 27.8269 | 16.8287 | 59.9591 | 17.4738 | 27.8225 | 13.0642 | 60.0052 | 13.5551 | 27.8197 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9518
27.8306 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7499 | 27.8323 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0514 | 27.8353 | 16.8287 | 59.9591 | 17.47 | 27.8308 | 13.0642 | 60.0052 | 13.5514 | 27.828 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9499
27.8389 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7449 | 27.8407 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0464 | 27.8436 | 16.8302 | 59.9591 | 17.4663 | 27.8392 | 13.0642 | 60.0052 | 13.5476 | 27.8364 | 12.3822 | 59.9937 | 12.948
27.8472 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7399 | 27.849 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0414 | 27.852 | 16.8302 | 59.9591 | 17.4625 | 27.8475 | 13.0647 | 60.0052 | 13.5439 | 27.8447 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9461
27.8555 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7349 | 27.8573 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0364 | 27.8603 | 16.8313 | 59.9591 | 17.4588 | 27.8558 | 13.0647 | 60.0052 | 13.5401 | 27.853 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9443
27.8639 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7299 | 27.8657 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0314 | 27.8686 | 16.8313 | 59.9591 | 17.455 | 27.8641 | 13.065 | 60.0052 | 13.5364 | 27.8615 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9424
27.8722 | 40.8827 | 60.0109 | 40.7249 | 27.874 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0264 | 27.877 | 16.8313 | 59.9591 | 17.4513 | 27.8725 | 13.065 | 60.0052 | 13.5326 | 27.8698 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9405
27.8805 | 40.8751 | 60.0109 | 40.7199 | 27.8823 | 30.1809 | 60.0052 | 30.0214 | 27.8853 | 16.8313 | 59.9591 | 17.4475 | 27.8808 | 13.065 | 60.0052 | 13.5289 | 27.8781 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9386
27.8889 | 40.8751 | 60.0109 | 40.7149 | 27.8907 | 30.101 | 60.0052 | 30.0164 | 27.8936 | 16.8313 | 59.9591 | 17.4438 | 27.8892 | 13.065 | 60.0052 | 13.5251 | 27.8864 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9368
27.8972 | 40.8751 | 60.0109 | 40.7099 | 27.899 | 30.101 | 60.0052 | 30.0114 | 27.902 | 16.8313 | 59.9591 | 17.44 | 27.8975 | 13.065 | 60.0052 | 13.5214 | 27.8948 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9349
27.9055 | 40.8751 | 60.0109 | 40.7049 | 27.9073 | 30.1025 | 60.0052 | 30.0064 | 27.9103 | 16.8313 | 59.9591 | 17.4363 | 27.9058 | 13.065 | 60.0052 | 13.5176 | 27.9031 | 12.3822 | 59.9937 | 12.933
27.9139 | 40.9221 | 60.0109 | 40.6999 | 27.9156 | 30.1025 | 60.0052 | 30.0014 | 27.9187 | 16.8313 | 59.9591 | 17.4325 | 27.9141 | 13.0661 | 60.0052 | 13.5139 | 27.9114 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9311
27.9222 | 40.9221 | 60.0109 | 40.6949 | 27.924 | 30.1071 | 60.0052 | 29.9964 | 27.927 | 16.8318 | 59.9591 | 17.4288 | 27.9225 | 13.0661 | 60.0052 | 13.5101 | 27.9197 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9293
27.9305 | 40.9222 | 60.0109 | 40.6899 | 27.9323 | 30.1071 | 60.0052 | 29.9914 | 27.9353 | 16.8318 | 59.9591 | 17.425 | 27.9308 | 13.0661 | 60.0052 | 13.5064 | 27.9281 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9274
27.9389 | 40.9222 | 60.0109 | 40.6849 | 27.9406 | 30.1071 | 60.0052 | 29.9864 | 27.9437 | 16.8312 | 59.9591 | 17.4212 | 27.9391 | 13.0661 | 60.0052 | 13.5026 | 27.9364 | 12.3822 | 59.9937 | 12.9255
27.9472 | 40.9222 | 60.0109 | 40.6799 | 27.949 | 30.1071 | 60.0052 | 29.9814 | 27.952 | 16.8312 | 59.9591 | 17.4175 | 27.9474 | 13.0661 | 60.0052 | 13.4985 | 27.9447 | 12.2887 | 59.9937 | 12.9236
27.9555 | 40.9222 | 60.0109 | 40.6749 | 27.9573 | 30.1071 | 60.0052 | 29.9764 | 27.9604 | 16.8312 | 59.9591 | 17.4137 | 27.9558 | 13.0661 | 60.0052 | 13.4935 | 27.9531 | 12.2887 | 59.9937 | 12.9218
27.9639 | 40.9222 | 60.0109 | 40.6699 | 27.9656 | 30.1071 | 60.0052 | 29.9714 | 27.9687 | 16.8312 | 59.9591 | 17.41 | 27.9641 | 13.0654 | 60.0052 | 13.4885 | 27.9614 | 12.1799 | 59.9937 | 12.9199
27.9722 | 40.9222 | 60.0109 | 40.6649 | 27.974 | 30.106 | 60.0052 | 29.9664 | 27.9771 | 16.8312 | 59.9591 | 17.4062 | 27.9725 | 13.0654 | 60.0052 | 13.4835 | 27.9697 | 12.1799 | 59.9937 | 12.918
27.9805 | 40.9222 | 60.0109 | 40.6599 | 27.9823 | 30.106 | 60.0052 | 29.9614 | 27.9854 | 16.8312 | 59.9591 | 17.4025 | 27.9808 | 13.0654 | 60.0052 | 13.4785 | 27.978 | 12.1799 | 59.9937 | 12.9161
27.9888 | 40.9222 | 60.0109 | 40.6549 | 27.9906 | 30.106 | 60.0052 | 29.9564 | 27.9937 | 16.8312 | 59.9591 | 17.3987 | 27.9891 | 13.0654 | 60.0052 | 13.4735 | 27.9865 | 12.1799 | 59.9937 | 12.9143
27.9972 | 40.927 | 60.0109 | 40.6499 | 27.999 | 30.106 | 60.0052 | 29.9514 | 28.002 | 16.8312 | 59.9591 | 17.395 | 27.9975 | 13.0659 | 60.0052 | 13.4685 | 27.9948 | 12.18 | 59.9937 | 12.9124
28.0055 | 40.927 | 60.0109 | 40.6449 | 28.0073 | 30.106 | 60.0052 | 29.9464 | 28.0104 | 16.8305 | 59.9591 | 17.3912 | 28.0058 | 13.0659 | 60.0052 | 13.4635 | 28.0031 | 12.18 | 59.9937 | 12.9105
28.0138 | 40.9254 | 60.0109 | 40.6399 | 28.0157 | 30.106 | 60.0052 | 29.9414 | 28.0187 | 16.8305 | 59.9591 | 17.3875 | 28.0142 | 13.0659 | 60.0052 | 13.4585 | 28.0114 | 12.1001 | 59.9937 | 12.9086
28.0222 | 40.9254 | 60.0109 | 40.6349 | 28.024 | 30.1011 | 60.0052 | 29.9364 | 28.0271 | 16.8326 | 59.9591 | 17.3837 | 28.0225 | 13.0659 | 60.0052 | 13.4535 | 28.0198 | 12.1001 | 59.9937 | 12.9068
28.0305 | 40.9254 | 60.0109 | 40.6299 | 28.0323 | 30.1011 | 60.0052 | 29.9314 | 28.0354 | 16.8326 | 59.9591 | 17.38 | 28.0308 | 13.0659 | 60.0052 | 13.4485 | 28.0281 | 12.1012 | 59.9937 | 12.9049
28.0388 | 40.9254 | 60.0109 | 40.6249 | 28.0406 | 30.0029 | 60.0052 | 29.9264 | 28.0438 | 16.8326 | 59.9591 | 17.3762 | 28.0391 | 13.0659 | 60.0052 | 13.4435 | 28.0364 | 12.1012 | 59.9937 | 12.903
28.0472 | 40.9254 | 60.0109 | 40.6199 | 28.049 | 30.0029 | 60.0052 | 29.9214 | 28.0521 | 16.8326 | 59.9591 | 17.3725 | 28.0475 | 13.0669 | 60.0052 | 13.4385 | 28.0448 | 12.1012 | 59.9937 | 12.9011
28.0555 | 40.9254 | 60.0109 | 40.6149 | 28.0573 | 30.0029 | 60.0052 | 29.9164 | 28.0604 | 16.8326 | 59.9591 | 17.3687 | 28.0558 | 13.0669 | 60.0052 | 13.4335 | 28.0531 | 12.1012 | 59.9937 | 12.898
28.0638 | 40.9254 | 60.0109 | 40.6099 | 28.0656 | 30.0029 | 60.0052 | 29.9114 | 28.0688 | 16.8326 | 59.9591 | 17.365 | 28.0641 | 13.0669 | 60.0052 | 13.4285 | 28.0614 | 12.1023 | 59.9937 | 12.893
28.0722 | 40.9254 | 60.0109 | 40.6049 | 28.074 | 30.0029 | 60.0052 | 29.9064 | 28.0771 | 16.8332 | 59.9591 | 17.3612 | 28.0724 | 13.0669 | 60.0052 | 13.4235 | 28.0697 | 12.1023 | 59.9937 | 12.888
28.0805 | 40.9254 | 60.0109 | 40.5999 | 28.0823 | 30.0029 | 60.0052 | 29.9014 | 28.0854 | 16.8332 | 59.9591 | 17.3575 | 28.0808 | 13.0669 | 60.0052 | 13.4185 | 28.0781 | 12.1058 | 59.9937 | 12.883
28.0888 | 40.9254 | 60.0109 | 40.5949 | 28.0906 | 30.0015 | 60.0052 | 29.8964 | 28.0938 | 16.7584 | 59.9591 | 17.3537 | 28.0891 | 13.0669 | 60.0052 | 13.4135 | 28.0864 | 12.1058 | 59.9937 | 12.878
28.0972 | 40.9212 | 60.0109 | 40.5899 | 28.099 | 30.0015 | 60.0052 | 29.8914 | 28.1021 | 16.7584 | 59.9591 | 17.3499 | 28.0975 | 13.0669 | 60.0052 | 13.4085 | 28.0947 | 12.1058 | 59.9937 | 12.873
28.1055 | 40.9212 | 60.0109 | 40.5849 | 28.1073 | 29.9602 | 60.0052 | 29.8864 | 28.1105 | 16.7525 | 59.9591 | 17.3462 | 28.1058 | 13.0669 | 60.0052 | 13.4035 | 28.1031 | 12.1058 | 59.9937 | 12.868
28.1138 | 40.9212 | 60.0109 | 40.5799 | 28.1156 | 29.9602 | 60.0052 | 29.8814 | 28.1188 | 16.7525 | 59.9591 | 17.3424 | 28.1141 | 13.0669 | 60.0052 | 13.3985 | 28.1115 | 12.1058 | 59.9937 | 12.863
28.1221 | 40.9212 | 60.0109 | 40.5749 | 28.124 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8764 | 28.1271 | 16.7525 | 59.9591 | 17.3387 | 28.1224 | 13.0669 | 60.0052 | 13.3935 | 28.1198 | 12.1058 | 59.9937 | 12.858
28.1305 | 40.9297 | 60.0109 | 40.5699 | 28.1323 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8714 | 28.1355 | 16.7525 | 59.9591 | 17.3349 | 28.1308 | 13.0658 | 60.0052 | 13.3885 | 28.1281 | 12.1058 | 59.9937 | 12.853
28.1388 | 40.9297 | 60.0109 | 40.5649 | 28.1406 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8664 | 28.1438 | 16.7523 | 59.9591 | 17.3312 | 28.1391 | 13.0658 | 60.0052 | 13.3835 | 28.1365 | 12.1058 | 59.9937 | 12.848
28.1471 | 40.9233 | 60.0109 | 40.5599 | 28.149 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8614 | 28.1522 | 16.7523 | 59.9591 | 17.3274 | 28.1475 | 13.021 | 60.0052 | 13.3785 | 28.1448 | 12.1058 | 59.9937 | 12.843
28.1555 | 40.9233 | 60.0109 | 40.5549 | 28.1573 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8564 | 28.1605 | 16.6741 | 59.9591 | 17.3237 | 28.1558 | 13.021 | 60.0052 | 13.3735 | 28.1531 | 12.1058 | 59.9937 | 12.838
28.1638 | 40.9005 | 60.0109 | 40.5499 | 28.1656 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8514 | 28.1689 | 16.6741 | 59.9591 | 17.3199 | 28.1641 | 13.0194 | 60.0052 | 13.3685 | 28.1614 | 12.1058 | 59.9937 | 12.833
28.1721 | 40.9005 | 60.0109 | 40.5449 | 28.174 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8473 | 28.1772 | 16.6742 | 59.9591 | 17.3162 | 28.1724 | 13.0194 | 60.0052 | 13.3635 | 28.1698 | 12.1058 | 59.9937 | 12.828
28.1805 | 40.9005 | 60.0109 | 40.5399 | 28.1823 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8436 | 28.1855 | 16.6742 | 59.9591 | 17.3124 | 28.1808 | 13.0194 | 60.0052 | 13.3585 | 28.1781 | 12.1056 | 59.9937 | 12.823
28.1888 | 40.9005 | 60.0109 | 40.5349 | 28.1906 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8398 | 28.1938 | 16.6742 | 59.9591 | 17.3087 | 28.1891 | 13.0194 | 60.0052 | 13.3535 | 28.1864 | 12.1056 | 59.9937 | 12.818
28.1971 | 40.9022 | 60.0109 | 40.5299 | 28.199 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8361 | 28.2022 | 16.6742 | 59.9591 | 17.3049 | 28.1974 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3485 | 28.1948 | 12.106 | 59.9937 | 12.813
28.2055 | 40.9022 | 60.0109 | 40.5249 | 28.2073 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8323 | 28.2105 | 16.6744 | 59.9591 | 17.3012 | 28.2058 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3435 | 28.2031 | 12.106 | 59.9937 | 12.808
28.2138 | 40.9022 | 60.0109 | 40.5199 | 28.2156 | 29.9609 | 60.0052 | 29.8286 | 28.2189 | 16.6744 | 59.9591 | 17.2974 | 28.2141 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3385 | 28.2114 | 12.106 | 59.9937 | 12.803
28.2221 | 40.9022 | 60.0109 | 40.5149 | 28.224 | 29.9638 | 60.0052 | 29.8248 | 28.2272 | 16.6744 | 59.9591 | 17.2937 | 28.2225 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3335 | 28.2197 | 12.106 | 59.9937 | 12.798
28.2305 | 40.9022 | 60.0109 | 40.5099 | 28.2323 | 29.9638 | 60.0052 | 29.8211 | 28.2356 | 16.6744 | 59.9591 | 17.2899 | 28.2308 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3285 | 28.2281 | 12.106 | 59.9937 | 12.793
28.2388 | 40.9022 | 60.0109 | 40.5049 | 28.2406 | 29.9608 | 60.0052 | 29.8173 | 28.2439 | 16.5969 | 59.9591 | 17.2862 | 28.2391 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3235 | 28.2365 | 12.106 | 59.9937 | 12.788
28.2471 | 40.9022 | 60.0109 | 40.4999 | 28.249 | 29.9608 | 60.0052 | 29.8136 | 28.2522 | 16.5969 | 59.9591 | 17.2824 | 28.2474 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3185 | 28.2448 | 12.1053 | 59.9937 | 12.783
28.2554 | 40.9022 | 60.0109 | 40.4949 | 28.2573 | 29.9608 | 60.0052 | 29.8098 | 28.2606 | 16.5969 | 59.9591 | 17.2786 | 28.2558 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3135 | 28.2531 | 12.1053 | 59.9937 | 12.778
28.2638 | 40.9052 | 60.0109 | 40.4899 | 28.2656 | 29.9608 | 60.0052 | 29.8061 | 28.2689 | 16.5969 | 59.9591 | 17.2749 | 28.2641 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3085 | 28.2615 | 12.1053 | 59.9937 | 12.773
28.2721 | 40.9052 | 60.0109 | 40.4849 | 28.274 | 29.9608 | 60.0052 | 29.8023 | 28.2773 | 16.5969 | 59.9591 | 17.2711 | 28.2725 | 13.0207 | 60.0052 | 13.3035 | 28.2698 | 12.1053 | 59.9937 | 12.768
28.2804 | 40.9052 | 60.0109 | 40.4799 | 28.2823 | 29.9608 | 60.0052 | 29.7986 | 28.2856 | 16.5969 | 59.9591 | 17.2674 | 28.2808 | 13.0207 | 60.0052 | 13.2985 | 28.2781 | 12.107 | 59.9937 | 12.763
28.2888 | 40.9052 | 60.0109 | 40.4749 | 28.2906 | 29.9608 | 60.0052 | 29.7948 | 28.2939 | 16.5992 | 59.9591 | 17.2636 | 28.2891 | 13.0207 | 60.0052 | 13.2935 | 28.2865 | 12.107 | 59.9937 | 12.758
28.2971 | 40.7508 | 60.0109 | 40.4699 | 28.299 | 29.9608 | 60.0052 | 29.7911 | 28.3023 | 16.5992 | 59.9591 | 17.2599 | 28.2974 | 13.0207 | 60.0052 | 13.2885 | 28.2948 | 12.0581 | 59.9937 | 12.753
28.3055 | 40.7508 | 60.0109 | 40.4649 | 28.3073 | 29.9608 | 60.0052 | 29.7873 | 28.3106 | 16.5988 | 59.9591 | 17.2561 | 28.3058 | 13.0207 | 60.0052 | 13.2835 | 28.3031 | 12.0581 | 59.9937 | 12.748
28.3138 | 40.6217 | 60.0109 | 40.4599 | 28.3156 | 29.9608 | 60.0052 | 29.7836 | 28.3189 | 16.5988 | 59.9591 | 17.2524 | 28.3141 | 13.0207 | 60.0052 | 13.2785 | 28.3114 | 12.0592 | 59.9937 | 12.743
28.3221 | 40.6217 | 60.0109 | 40.4549 | 28.3239 | 29.9606 | 60.0052 | 29.7798 | 28.3273 | 16.5988 | 59.9591 | 17.2486 | 28.3224 | 13.0207 | 60.0052 | 13.2735 | 28.3198 | 12.0592 | 59.9937 | 12.738
28.3305 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4499 | 28.3323 | 29.9606 | 60.0052 | 29.7761 | 28.3356 | 16.5988 | 59.9591 | 17.2449 | 28.3307 | 13.0207 | 60.0052 | 13.2685 | 28.3281 | 12.0592 | 59.9937 | 12.733
28.3388 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4449 | 28.3406 | 29.9609 | 60.0052 | 29.7723 | 28.344 | 16.5989 | 59.9591 | 17.2411 | 28.3391 | 13.0207 | 60.0052 | 13.2635 | 28.3364 | 12.0592 | 59.9937 | 12.728
28.3471 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4399 | 28.3489 | 29.9609 | 60.0052 | 29.7686 | 28.3523 | 16.5989 | 59.9591 | 17.2374 | 28.3474 | 13.0203 | 60.0052 | 13.2585 | 28.3447 | 12.0574 | 59.9937 | 12.723
28.3555 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4349 | 28.3573 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7648 | 28.3606 | 16.5989 | 59.9591 | 17.2336 | 28.3558 | 13.0203 | 60.0052 | 13.2535 | 28.3531 | 12.0574 | 59.9937 | 12.718
28.3638 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4299 | 28.3656 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7611 | 28.369 | 16.5989 | 59.9591 | 17.2299 | 28.3641 | 13.0203 | 60.0052 | 13.2485 | 28.3615 | 12.0574 | 59.9994 | 12.713
28.3721 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4249 | 28.3739 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7573 | 28.3773 | 16.5986 | 59.9591 | 17.2261 | 28.3724 | 13.0203 | 60.0052 | 13.2435 | 28.3698 | 12.0574 | 59.9994 | 12.708
28.3804 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4199 | 28.3823 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7536 | 28.3857 | 16.5986 | 59.9591 | 17.2224 | 28.3807 | 12.888 | 60.0052 | 13.2385 | 28.3782 | 12.0566 | 59.9994 | 12.703
28.3888 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4149 | 28.3906 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7498 | 28.394 | 16.5975 | 59.9591 | 17.2186 | 28.3891 | 12.888 | 60.0052 | 13.2335 | 28.3865 | 12.0566 | 59.9994 | 12.698
28.3971 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4099 | 28.399 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7461 | 28.4023 | 16.5975 | 59.9591 | 17.2149 | 28.3975 | 12.888 | 60.0052 | 13.2285 | 28.3948 | 12.0566 | 59.9994 | 12.693
28.4054 | 40.6157 | 60.0109 | 40.4049 | 28.4073 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7423 | 28.4107 | 16.5976 | 59.9591 | 17.2111 | 28.4058 | 12.888 | 60.0052 | 13.2235 | 28.4031 | 12.0566 | 59.9994 | 12.688
28.4138 | 40.6158 | 60.0109 | 40.3999 | 28.4156 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7386 | 28.419 | 16.5976 | 59.9591 | 17.2074 | 28.4141 | 12.8291 | 60.0052 | 13.2185 | 28.4115 | 12.0566 | 59.9994 | 12.683
28.4221 | 40.6158 | 60.0109 | 40.3949 | 28.424 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7348 | 28.4273 | 16.5976 | 59.9591 | 17.2036 | 28.4224 | 12.8291 | 60.0052 | 13.2135 | 28.4198 | 12.0566 | 59.9994 | 12.678
28.4304 | 40.6142 | 60.0109 | 40.3899 | 28.4323 | 29.9639 | 60.0052 | 29.7311 | 28.4357 | 16.5976 | 59.9591 | 17.1998 | 28.4308 | 12.8291 | 60.0052 | 13.2085 | 28.4281 | 12.0567 | 59.9994 | 12.673
28.4388 | 40.6142 | 60.0109 | 40.3849 | 28.4406 | 29.9042 | 60.0052 | 29.7273 | 28.444 | 16.5976 | 59.9591 | 17.1961 | 28.4391 | 12.8291 | 60.0052 | 13.2035 | 28.4364 | 12.0567 | 59.9994 | 12.668
28.4471 | 40.6157 | 60.0109 | 40.38 | 28.4489 | 29.9042 | 60.0052 | 29.7236 | 28.4524 | 16.5976 | 59.9591 | 17.1923 | 28.4474 | 12.8291 | 60.0052 | 13.1985 | 28.4448 | 12.0567 | 59.9994 | 12.663
28.4554 | 40.6157 | 60.0109 | 40.375 | 28.4573 | 29.907 | 60.0052 | 29.7198 | 28.4607 | 16.5976 | 59.9591 | 17.1886 | 28.4557 | 12.8291 | 60.0052 | 13.1935 | 28.4531 | 12.0567 | 59.9994 | 12.658
28.4638 | 40.6157 | 60.0109 | 40.37 | 28.4656 | 29.907 | 60.0052 | 29.7161 | 28.4691 | 16.5976 | 59.9591 | 17.1848 | 28.4641 | 12.8291 | 60.0052 | 13.1885 | 28.4614 | 12.0567 | 59.9994 | 12.653
28.4721 | 40.6157 | 60.0109 | 40.365 | 28.4739 | 29.907 | 60.0052 | 29.7123 | 28.4774 | 16.5997 | 59.9591 | 17.1811 | 28.4724 | 12.8291 | 60.0052 | 13.1835 | 28.4697 | 12.0567 | 59.9994 | 12.648
28.4804 | 40.6176 | 60.0109 | 40.36 | 28.4823 | 29.907 | 60.0052 | 29.7086 | 28.4857 | 16.5997 | 59.9591 | 17.1773 | 28.4808 | 12.8291 | 60.0052 | 13.1785 | 28.4781 | 11.9626 | 59.9994 | 12.643
28.4888 | 40.6176 | 60.0109 | 40.355 | 28.4906 | 29.9031 | 60.0052 | 29.7048 | 28.494 | 16.5629 | 59.9591 | 17.1736 | 28.4891 | 12.8291 | 60.0052 | 13.1735 | 28.4865 | 11.9626 | 59.9994 | 12.638
28.4971 | 40.6176 | 60.0109 | 40.35 | 28.4989 | 29.9031 | 60.0052 | 29.7011 | 28.5024 | 16.5629 | 59.9591 | 17.1698 | 28.4974 | 12.8274 | 60.0052 | 13.1685 | 28.4948 | 11.9626 | 59.9994 | 12.633
28.5054 | 40.6176 | 60.0109 | 40.345 | 28.5073 | 29.9031 | 60.0052 | 29.6973 | 28.5107 | 16.5629 | 59.9591 | 17.1661 | 28.5057 | 12.8274 | 60.0052 | 13.1635 | 28.5032 | 11.9626 | 59.9994 | 12.628
28.5137 | 40.6176 | 60.0109 | 40.34 | 28.5156 | 29.9031 | 60.0052 | 29.6936 | 28.5191 | 16.5629 | 59.9591 | 17.1623 | 28.5141 | 12.7683 | 60.0052 | 13.1585 | 28.5115 | 11.9626 | 59.9994 | 12.623
28.5221 | 40.6176 | 60.0109 | 40.335 | 28.5239 | 29.9031 | 60.0052 | 29.6898 | 28.5274 | 16.563 | 59.9591 | 17.1586 | 28.5224 | 12.7683 | 60.0052 | 13.1535 | 28.5198 | 11.9626 | 59.9994 | 12.618
28.5304 | 40.6176 | 60.0109 | 40.33 | 28.5323 | 29.9031 | 60.0052 | 29.6861 | 28.5358 | 16.563 | 59.9591 | 17.1548 | 28.5308 | 12.7683 | 60.0052 | 13.1485 | 28.5281 | 11.9631 | 59.9994 | 12.613
28.5387 | 40.6176 | 60.0109 | 40.325 | 28.5406 | 29.8466 | 60.0052 | 29.6823 | 28.5441 | 16.563 | 59.9591 | 17.1511 | 28.5391 | 12.7683 | 60.0052 | 13.1435 | 28.5365 | 11.9631 | 59.9994 | 12.608
28.5471 | 40.6176 | 60.0109 | 40.32 | 28.5489 | 29.8466 | 60.0052 | 29.6786 | 28.5524 | 16.563 | 59.9591 | 17.1473 | 28.5474 | 12.7687 | 60.0052 | 13.1385 | 28.5448 | 11.9626 | 59.9994 | 12.603
28.5554 | 40.6176 | 60.0109 | 40.315 | 28.5573 | 29.8441 | 60.0052 | 29.6748 | 28.5608 | 16.563 | 59.9591 | 17.1436 | 28.5557 | 12.7687 | 60.0052 | 13.1335 | 28.5531 | 11.9626 | 59.9994 | 12.598
28.5637 | 40.5416 | 60.0109 | 40.31 | 28.5656 | 29.8441 | 60.0052 | 29.6711 | 28.5691 | 16.563 | 59.9591 | 17.1398 | 28.5641 | 12.7687 | 60.0052 | 13.1285 | 28.5614 | 11.9626 | 59.9994 | 12.593
28.5721 | 40.5416 | 60.0109 | 40.305 | 28.5739 | 29.8441 | 60.0052 | 29.6673 | 28.5775 | 16.5617 | 59.9591 | 17.1361 | 28.5724 | 12.7687 | 60.0052 | 13.1235 | 28.5698 | 11.9626 | 59.9994 | 12.588
28.5804 | 40.5416 | 60.0109 | 40.3 | 28.5823 | 29.8441 | 60.0052 | 29.6636 | 28.5858 | 16.5617 | 59.9591 | 17.1323 | 28.5807 | 12.7687 | 60.0052 | 13.1185 | 28.5781 | 11.9626 | 59.9994 | 12.583
28.5887 | 40.5416 | 60.0109 | 40.295 | 28.5906 | 29.8441 | 60.0052 | 29.6598 | 28.5941 | 16.5617 | 59.9591 | 17.1285 | 28.5891 | 12.7687 | 60.0052 | 13.1135 | 28.5864 | 11.9626 | 59.9994 | 12.578
28.5971 | 40.5416 | 60.0109 | 40.29 | 28.5989 | 29.8441 | 60.0052 | 29.6561 | 28.6025 | 16.5617 | 59.9591 | 17.1248 | 28.5974 | 12.7687 | 60.0052 | 13.1085 | 28.5947 | 11.9623 | 59.9994 | 12.573
28.6054 | 40.5416 | 60.0109 | 40.285 | 28.6073 | 29.747 | 60.0052 | 29.6523 | 28.6108 | 16.5617 | 59.9591 | 17.121 | 28.6058 | 12.7687 | 60.0052 | 13.1035 | 28.6031 | 11.9623 | 59.9994 | 12.568
28.6137 | 40.5416 | 60.0109 | 40.28 | 28.6156 | 29.747 | 60.0052 | 29.6486 | 28.6191 | 16.5617 | 59.9591 | 17.1173 | 28.6141 | 12.7687 | 60.0052 | 13.0985 | 28.6115 | 11.8995 | 59.9994 | 12.563
28.6221 | 40.5416 | 60.0109 | 40.275 | 28.6239 | 29.7497 | 60.0052 | 29.6448 | 28.6275 | 16.5617 | 59.9591 | 17.1135 | 28.6224 | 12.7687 | 60.0052 | 13.0935 | 28.6198 | 11.8995 | 59.9994 | 12.558
28.6304 | 40.5396 | 60.0109 | 40.27 | 28.6323 | 29.7497 | 60.0052 | 29.6411 | 28.6358 | 16.5617 | 59.9591 | 17.1098 | 28.6307 | 12.6975 | 60.0052 | 13.0885 | 28.6282 | 11.8995 | 59.9994 | 12.553
28.6387 | 40.5396 | 60.0109 | 40.265 | 28.6406 | 29.7497 | 60.0052 | 29.6373 | 28.6442 | 16.5598 | 59.9591 | 17.106 | 28.6391 | 12.6975 | 60.0052 | 13.0835 | 28.6365 | 11.8995 | 59.9994 | 12.548
28.647 | 40.5396 | 60.0109 | 40.26 | 28.6489 | 29.7497 | 60.0052 | 29.6336 | 28.6525 | 16.5598 | 59.9591 | 17.1023 | 28.6474 | 12.6975 | 60.0052 | 13.0785 | 28.6448 | 11.8995 | 59.9994 | 12.543
28.6554 | 40.5396 | 60.0109 | 40.255 | 28.6573 | 29.7514 | 60.0052 | 29.6298 | 28.6608 | 16.5797 | 59.9591 | 17.0985 | 28.6558 | 12.6975 | 60.0052 | 13.0735 | 28.6531 | 11.8995 | 59.9994 | 12.538
28.6637 | 40.5396 | 60.0109 | 40.25 | 28.6656 | 29.7514 | 60.0052 | 29.6261 | 28.6692 | 16.5797 | 59.9591 | 17.0948 | 28.6641 | 12.6519 | 60.0052 | 13.0685 | 28.6615 | 11.8977 | 59.9994 | 12.533
28.672 | 40.5396 | 60.0109 | 40.245 | 28.6739 | 29.7514 | 60.0052 | 29.6223 | 28.6775 | 16.5821 | 59.9591 | 17.091 | 28.6724 | 12.6519 | 60.0052 | 13.0635 | 28.6698 | 11.8977 | 59.9994 | 12.528
28.6804 | 40.5419 | 60.0109 | 40.24 | 28.6823 | 29.7514 | 60.0052 | 29.6186 | 28.6859 | 16.5821 | 59.9591 | 17.0873 | 28.6807 | 12.6525 | 60.0052 | 13.0585 | 28.6781 | 11.8977 | 59.9994 | 12.523
28.6887 | 40.5419 | 60.0109 | 40.235 | 28.6906 | 29.7514 | 60.0052 | 29.6148 | 28.6942 | 16.5821 | 59.9591 | 17.0835 | 28.6891 | 12.6525 | 60.0052 | 13.0535 | 28.6864 | 11.8977 | 59.9994 | 12.518
28.697 | 40.3859 | 60.0109 | 40.23 | 28.6989 | 29.7514 | 60.0052 | 29.6111 | 28.7025 | 16.5821 | 59.9591 | 17.0798 | 28.6974 | 12.6525 | 60.0052 | 13.0485 | 28.6948 | 11.8977 | 60.0052 | 12.513
28.7054 | 40.3859 | 60.0109 | 40.225 | 28.7072 | 29.7514 | 60.0052 | 29.6073 | 28.7109 | 16.489 | 59.9591 | 17.076 | 28.7057 | 12.6525 | 60.0052 | 13.0435 | 28.7031 | 11.8977 | 60.0052 | 12.508
28.7137 | 40.3859 | 60.0109 | 40.22 | 28.7156 | 29.7514 | 60.0052 | 29.6036 | 28.7192 | 16.489 | 59.9591 | 17.0723 | 28.7141 | 12.6525 | 60.0052 | 13.0385 | 28.7114 | 11.8977 | 60.0052 | 12.503
28.722 | 40.3859 | 60.0109 | 40.215 | 28.7239 | 29.7514 | 60.0052 | 29.5998 | 28.7275 | 16.489 | 59.9591 | 17.0685 | 28.7224 | 12.6525 | 60.0052 | 13.0335 | 28.7197 | 11.8977 | 60.0052 | 12.498
28.7304 | 40.3859 | 60.0109 | 40.21 | 28.7322 | 29.7514 | 60.0052 | 29.5961 | 28.7359 | 16.489 | 59.9591 | 17.0648 | 28.7307 | 12.6506 | 60.0052 | 13.0285 | 28.7281 | 11.8977 | 60.0052 | 12.493
28.7387 | 40.3859 | 60.0109 | 40.205 | 28.7406 | 29.7516 | 60.0052 | 29.5923 | 28.7442 | 16.489 | 59.9591 | 17.061 | 28.7391 | 12.6506 | 60.0052 | 13.0235 | 28.7365 | 11.8977 | 60.0052 | 12.488
28.747 | 40.3859 | 60.0109 | 40.2 | 28.7489 | 29.7516 | 60.0052 | 29.5886 | 28.7526 | 16.489 | 59.9591 | 17.0572 | 28.7474 | 12.6506 | 60.0052 | 13.0185 | 28.7448 | 11.8977 | 60.0052 | 12.483
28.7554 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1962 | 28.7572 | 29.7476 | 60.0052 | 29.5848 | 28.7609 | 16.4893 | 59.9591 | 17.0535 | 28.7557 | 12.6506 | 60.0052 | 13.0135 | 28.7532 | 11.8977 | 60.0052 | 12.478
28.7637 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1925 | 28.7656 | 29.7476 | 60.0052 | 29.5811 | 28.7693 | 16.4893 | 59.9591 | 17.0497 | 28.764 | 12.6506 | 60.0052 | 13.0085 | 28.7615 | 11.8977 | 60.0052 | 12.473
28.772 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1887 | 28.7739 | 29.7476 | 60.0052 | 29.5773 | 28.7776 | 16.4885 | 59.9591 | 17.046 | 28.7724 | 12.6506 | 60.0052 | 13.0035 | 28.7698 | 11.8977 | 60.0052 | 12.468
28.7804 | 40.3859 | 60.0109 | 40.185 | 28.7823 | 29.7476 | 60.0052 | 29.5736 | 28.7859 | 16.4885 | 59.9591 | 17.0422 | 28.7808 | 12.6506 | 60.0052 | 12.9985 | 28.7781 | 11.8977 | 60.0052 | 12.463
28.7887 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1812 | 28.7906 | 29.7476 | 60.0052 | 29.5698 | 28.7943 | 16.402 | 59.9591 | 17.0385 | 28.7891 | 12.6506 | 60.0052 | 12.9935 | 28.7865 | 11.8977 | 60.0052 | 12.458
28.797 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1775 | 28.7989 | 29.7476 | 60.0052 | 29.5661 | 28.8026 | 16.402 | 59.9591 | 17.0347 | 28.7974 | 12.6521 | 60.0052 | 12.9885 | 28.7948 | 11.8977 | 60.0052 | 12.453
28.8054 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1737 | 28.8073 | 29.7476 | 60.0052 | 29.5623 | 28.8109 | 16.402 | 59.9591 | 17.031 | 28.8057 | 12.6521 | 60.0052 | 12.9835 | 28.8031 | 11.8977 | 60.0052 | 12.448
28.8137 | 40.3859 | 60.0109 | 40.17 | 28.8156 | 29.7476 | 60.0052 | 29.5586 | 28.8193 | 16.402 | 59.9591 | 17.0272 | 28.8141 | 12.6521 | 60.0052 | 12.9785 | 28.8114 | 11.8977 | 60.0052 | 12.443
28.822 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1662 | 28.8239 | 29.7464 | 60.0052 | 29.5548 | 28.8276 | 16.402 | 59.9591 | 17.0235 | 28.8224 | 12.6521 | 60.0052 | 12.9735 | 28.8198 | 11.8977 | 60.0052 | 12.438
28.8304 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1625 | 28.8322 | 29.7464 | 60.0052 | 29.5511 | 28.836 | 16.402 | 59.9591 | 17.0197 | 28.8307 | 12.6497 | 60.0052 | 12.9685 | 28.8281 | 11.8977 | 60.0052 | 12.433
28.8387 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1587 | 28.8406 | 29.7464 | 60.0052 | 29.5473 | 28.8443 | 16.402 | 59.9591 | 17.016 | 28.8391 | 12.6497 | 60.0052 | 12.9635 | 28.8364 | 11.8977 | 60.0052 | 12.428
28.847 | 40.3859 | 60.0109 | 40.155 | 28.8489 | 29.7464 | 60.0052 | 29.5436 | 28.8526 | 16.402 | 59.9591 | 17.0122 | 28.8474 | 12.6497 | 60.0052 | 12.9585 | 28.8447 | 11.8977 | 60.0052 | 12.423
28.8554 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1512 | 28.8572 | 29.7493 | 60.0052 | 29.5398 | 28.861 | 16.402 | 59.9591 | 17.0085 | 28.8557 | 12.6497 | 60.0052 | 12.9535 | 28.8531 | 11.8977 | 60.0052 | 12.418
28.8637 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1475 | 28.8656 | 29.7493 | 60.0052 | 29.5361 | 28.8693 | 16.402 | 59.9591 | 17.0047 | 28.8641 | 12.6497 | 60.0052 | 12.9485 | 28.8615 | 11.8977 | 60.0109 | 12.413
28.872 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1437 | 28.8739 | 29.7493 | 60.0052 | 29.5323 | 28.8777 | 16.4006 | 59.9591 | 17.001 | 28.8724 | 12.6497 | 60.0052 | 12.9435 | 28.8698 | 11.8977 | 60.0109 | 12.408
28.8804 | 40.3859 | 60.0109 | 40.14 | 28.8822 | 29.7493 | 60.0052 | 29.5286 | 28.886 | 16.4006 | 59.9591 | 16.9972 | 28.8807 | 12.6503 | 60.0052 | 12.9385 | 28.8781 | 11.8967 | 60.0109 | 12.403
28.8887 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1362 | 28.8906 | 29.7493 | 60.0052 | 29.5248 | 28.8943 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9935 | 28.889 | 12.6503 | 60.0052 | 12.9335 | 28.8865 | 11.8967 | 60.0109 | 12.398
28.897 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1325 | 28.8989 | 29.7493 | 60.0052 | 29.5211 | 28.9027 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9897 | 28.8974 | 12.6503 | 60.0052 | 12.9285 | 28.8948 | 11.8994 | 60.0109 | 12.393
28.9053 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1287 | 28.9072 | 29.6916 | 60.0052 | 29.5173 | 28.911 | 16.3287 | 59.9591 | 16.986 | 28.9057 | 12.6503 | 60.0052 | 12.9235 | 28.9031 | 11.8994 | 60.0109 | 12.388
28.9137 | 40.3859 | 60.0109 | 40.125 | 28.9156 | 29.6916 | 60.0052 | 29.5136 | 28.9193 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9822 | 28.9141 | 12.6503 | 60.0052 | 12.9185 | 28.9114 | 11.8994 | 60.0109 | 12.383
28.922 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1213 | 28.9239 | 29.6907 | 60.0052 | 29.5098 | 28.9277 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9784 | 28.9224 | 12.6503 | 60.0052 | 12.9135 | 28.9198 | 11.8994 | 60.0109 | 12.378
28.9303 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1175 | 28.9322 | 29.6907 | 60.0052 | 29.5061 | 28.936 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9747 | 28.9307 | 12.6492 | 60.0052 | 12.9085 | 28.9281 | 11.9002 | 60.0109 | 12.373
28.9387 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1138 | 28.9406 | 29.6907 | 60.0052 | 29.5023 | 28.9444 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9709 | 28.939 | 12.6492 | 60.0052 | 12.9035 | 28.9364 | 11.9002 | 60.0109 | 12.368
28.947 | 40.3859 | 60.0109 | 40.11 | 28.9489 | 29.6907 | 60.0052 | 29.4986 | 28.9527 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9672 | 28.9474 | 12.6492 | 60.0052 | 12.8989 | 28.9447 | 11.8994 | 60.0109 | 12.363
28.9553 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1063 | 28.9572 | 29.6882 | 60.0052 | 29.4948 | 28.9611 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9634 | 28.9557 | 12.6492 | 60.0052 | 12.8952 | 28.9531 | 11.8994 | 60.0109 | 12.358
28.9637 | 40.3859 | 60.0109 | 40.1025 | 28.9656 | 29.6882 | 60.0052 | 29.4911 | 28.9694 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9597 | 28.9641 | 12.5438 | 60.0052 | 12.8914 | 28.9614 | 11.8994 | 60.0109 | 12.353
28.972 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0988 | 28.9739 | 29.619 | 60.0052 | 29.4873 | 28.9777 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9559 | 28.9724 | 12.5438 | 60.0052 | 12.8877 | 28.9697 | 11.8994 | 60.0109 | 12.348
28.9803 | 40.3859 | 60.0109 | 40.095 | 28.9822 | 29.619 | 60.0052 | 29.4836 | 28.9861 | 16.3287 | 59.9591 | 16.9522 | 28.9807 | 12.5454 | 60.0052 | 12.8839 | 28.978 | 11.7632 | 60.0109 | 12.343
28.9887 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0913 | 28.9906 | 29.619 | 60.0052 | 29.4798 | 28.9944 | 16.3279 | 59.9591 | 16.9484 | 28.9891 | 12.5454 | 60.0052 | 12.8802 | 28.9865 | 11.7632 | 60.0109 | 12.338
28.997 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0875 | 28.9989 | 29.619 | 60.0052 | 29.4761 | 29.0027 | 16.3279 | 59.9591 | 16.9447 | 28.9974 | 12.5454 | 60.0052 | 12.8764 | 28.9948 | 11.676 | 60.0109 | 12.333
29.0053 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0838 | 29.0072 | 29.5986 | 60.0052 | 29.4723 | 29.0111 | 16.3279 | 59.9591 | 16.9409 | 29.0057 | 12.5454 | 60.0052 | 12.8727 | 29.0031 | 11.676 | 60.0109 | 12.328
29.0137 | 40.3859 | 60.0109 | 40.08 | 29.0156 | 29.5986 | 60.0052 | 29.4686 | 29.0194 | 16.3279 | 59.9591 | 16.9372 | 29.014 | 12.5454 | 60.0052 | 12.8689 | 29.0114 | 11.676 | 60.0109 | 12.323
29.022 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0763 | 29.0239 | 29.5986 | 60.0052 | 29.4648 | 29.0278 | 16.3279 | 59.9591 | 16.9334 | 29.0224 | 12.5454 | 60.0052 | 12.8652 | 29.0198 | 11.676 | 60.0109 | 12.318
29.0303 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0725 | 29.0322 | 29.5986 | 60.0052 | 29.4611 | 29.0361 | 16.3279 | 59.9591 | 16.9297 | 29.0307 | 12.5445 | 60.0052 | 12.8614 | 29.0281 | 11.5927 | 60.0052 | 12.313
29.0387 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0688 | 29.0406 | 29.596 | 60.0052 | 29.4573 | 29.0444 | 16.3263 | 59.9591 | 16.9259 | 29.0391 | 12.5445 | 60.0052 | 12.8577 | 29.0364 | 11.5927 | 60.0052 | 12.308
29.047 | 40.3859 | 60.0109 | 40.065 | 29.0489 | 29.596 | 60.0052 | 29.4536 | 29.0528 | 16.3263 | 59.9591 | 16.9222 | 29.0474 | 12.5441 | 60.0052 | 12.8539 | 29.0448 | 11.5927 | 60.0052 | 12.303
29.0553 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0613 | 29.0572 | 29.596 | 60.0052 | 29.4498 | 29.0611 | 16.3263 | 59.9591 | 16.9184 | 29.0557 | 12.5441 | 60.0052 | 12.8502 | 29.0531 | 11.5927 | 60.0052 | 12.2985
29.0636 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0575 | 29.0656 | 29.596 | 60.0052 | 29.4461 | 29.0695 | 16.3263 | 59.9591 | 16.9147 | 29.064 | 12.5441 | 60.0052 | 12.8464 | 29.0614 | 11.5927 | 60.0052 | 12.2948
29.072 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0538 | 29.0739 | 29.5926 | 60.0052 | 29.4423 | 29.0778 | 16.3263 | 59.9591 | 16.9109 | 29.0724 | 12.5441 | 60.0052 | 12.8427 | 29.0697 | 11.5927 | 60.0052 | 12.291
29.0803 | 40.3859 | 60.0109 | 40.05 | 29.0822 | 29.5926 | 60.0052 | 29.4386 | 29.0861 | 16.3263 | 59.9591 | 16.9071 | 29.0807 | 12.5427 | 60.0052 | 12.8389 | 29.0781 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2873
29.0886 | 40.3859 | 60.0109 | 40.0463 | 29.0905 | 29.5968 | 60.0052 | 29.4348 | 29.0945 | 16.3263 | 59.9591 | 16.9034 | 29.0891 | 12.5427 | 60.0052 | 12.8352 | 29.0864 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2835
29.097 | 40.3814 | 60.0109 | 40.0425 | 29.0989 | 29.5968 | 60.0052 | 29.4311 | 29.1028 | 16.3263 | 59.9591 | 16.8996 | 29.0974 | 12.5427 | 60.0052 | 12.8314 | 29.0947 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2798
29.1053 | 40.3814 | 60.0109 | 40.0388 | 29.1072 | 29.5968 | 60.0052 | 29.4273 | 29.1111 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8959 | 29.1057 | 12.5427 | 60.0052 | 12.8277 | 29.103 | 11.5904 | 60.0052 | 12.276
29.1136 | 40.2724 | 60.0109 | 40.035 | 29.1155 | 29.5968 | 60.0052 | 29.4236 | 29.1195 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8921 | 29.114 | 12.5427 | 60.0052 | 12.8239 | 29.1115 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2723
29.122 | 40.2724 | 60.0109 | 40.0313 | 29.1239 | 29.5968 | 60.0052 | 29.4198 | 29.1278 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8884 | 29.1224 | 12.5427 | 60.0052 | 12.8202 | 29.1198 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2685
29.1303 | 40.27 | 60.0167 | 40.0275 | 29.1322 | 29.5968 | 60.0052 | 29.4161 | 29.1362 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8846 | 29.1307 | 12.543 | 60.0052 | 12.8164 | 29.1281 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2648
29.1386 | 40.27 | 60.0167 | 40.0238 | 29.1405 | 29.5991 | 60.0052 | 29.4123 | 29.1445 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8809 | 29.139 | 12.543 | 60.0052 | 12.8127 | 29.1364 | 11.5904 | 60.0052 | 12.261
29.147 | 40.1748 | 60.0167 | 40.02 | 29.1489 | 29.5991 | 60.0052 | 29.4086 | 29.1528 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8771 | 29.1473 | 12.543 | 60.0052 | 12.8089 | 29.1448 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2573
29.1553 | 40.1748 | 60.0167 | 40.0163 | 29.1572 | 29.5991 | 60.0052 | 29.4048 | 29.1612 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8734 | 29.1557 | 12.543 | 60.0052 | 12.8052 | 29.1531 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2535
29.1636 | 40.0644 | 60.0167 | 40.0125 | 29.1656 | 29.5991 | 60.0052 | 29.4011 | 29.1695 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8696 | 29.1641 | 12.3693 | 60.0052 | 12.8014 | 29.1614 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2498
29.172 | 40.0644 | 60.0167 | 40.0088 | 29.1739 | 29.5385 | 60.0052 | 29.3987 | 29.1779 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8659 | 29.1724 | 12.3693 | 60.0052 | 12.7977 | 29.1697 | 11.5904 | 60.0052 | 12.246
29.1803 | 40.0644 | 60.0167 | 40.005 | 29.1822 | 29.5385 | 60.0052 | 29.3968 | 29.1862 | 16.3267 | 59.9591 | 16.8621 | 29.1807 | 12.3693 | 60.0052 | 12.7939 | 29.1781 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2423
29.1886 | 40.0644 | 60.0167 | 40.0013 | 29.1906 | 29.5385 | 60.0052 | 29.3949 | 29.1945 | 16.3269 | 59.9591 | 16.8584 | 29.189 | 12.3693 | 60.0052 | 12.7902 | 29.1864 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2385
29.1969 | 40.0644 | 60.0167 | 39.9975 | 29.1989 | 29.5385 | 60.0052 | 29.393 | 29.2029 | 16.3269 | 59.9591 | 16.8546 | 29.1974 | 12.3693 | 60.0052 | 12.7864 | 29.1947 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2348
29.2053 | 40.0644 | 60.0167 | 39.9938 | 29.2072 | 29.5362 | 60.0052 | 29.3912 | 29.2112 | 16.3269 | 59.9591 | 16.8509 | 29.2057 | 12.3693 | 60.0052 | 12.7827 | 29.203 | 11.5904 | 60.0052 | 12.231
29.2136 | 40.0644 | 60.0167 | 39.99 | 29.2155 | 29.5362 | 60.0052 | 29.3893 | 29.2195 | 16.3269 | 59.9591 | 16.8471 | 29.2141 | 12.3706 | 60.0052 | 12.7789 | 29.2114 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2273
29.2219 | 40.0644 | 60.0167 | 39.9863 | 29.2239 | 29.5362 | 60.0052 | 29.3874 | 29.2279 | 16.3247 | 59.9591 | 16.8434 | 29.2224 | 12.3706 | 60.0052 | 12.7752 | 29.2197 | 11.5904 | 60.0052 | 12.2235
29.2303 | 40.0644 | 60.0167 | 39.9825 | 29.2322 | 29.5362 | 60.0052 | 29.3855 | 29.2362 | 16.3247 | 59.9591 | 16.8396 | 29.2307 | 12.3714 | 60.0052 | 12.7714 | 29.228 | 11.5914 | 60.0052 | 12.2198
29.2386 | 40.0644 | 60.0167 | 39.9788 | 29.2405 | 29.5362 | 60.0052 | 29.3837 | 29.2446 | 16.2332 | 59.9591 | 16.8358 | 29.239 | 12.3714 | 60.0052 | 12.7677 | 29.2365 | 11.5914 | 60.0052 | 12.216
29.2469 | 40.0644 | 60.0167 | 39.975 | 29.2489 | 29.5362 | 60.0052 | 29.3818 | 29.2529 | 16.2332 | 59.9591 | 16.8321 | 29.2474 | 12.3713 | 60.0052 | 12.7639 | 29.2448 | 11.5914 | 60.0052 | 12.2123
29.2553 | 40.0644 | 60.0167 | 39.9713 | 29.2572 | 29.5357 | 60.0052 | 29.3799 | 29.2613 | 16.2332 | 59.9591 | 16.8283 | 29.2557 | 12.3713 | 60.0052 | 12.7602 | 29.2531 | 11.5914 | 60.0052 | 12.2085
29.2636 | 40.0644 | 60.0167 | 39.9675 | 29.2655 | 29.5357 | 60.0052 | 29.3781 | 29.2696 | 16.2332 | 59.9591 | 16.8246 | 29.264 | 12.3702 | 60.0052 | 12.7564 | 29.2614 | 11.5914 | 60.0052 | 12.2048
29.2719 | 40.0644 | 60.0167 | 39.9638 | 29.2739 | 29.5391 | 60.0052 | 29.3762 | 29.2779 | 16.2325 | 59.9591 | 16.8208 | 29.2723 | 12.3702 | 60.0052 | 12.7527 | 29.2698 | 11.5914 | 60.0052 | 12.201
29.2803 | 40.0644 | 60.0167 | 39.96 | 29.2822 | 29.5391 | 60.0052 | 29.3743 | 29.2863 | 16.2325 | 59.9591 | 16.8171 | 29.2807 | 12.3702 | 60.0052 | 12.7489 | 29.2781 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1973
29.2886 | 40.0644 | 60.0167 | 39.9563 | 29.2905 | 29.5391 | 60.0052 | 29.3724 | 29.2946 | 16.2325 | 59.9591 | 16.8133 | 29.289 | 12.3702 | 60.0052 | 12.7452 | 29.2864 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1935
29.2969 | 40.0688 | 60.0167 | 39.9525 | 29.2989 | 29.5391 | 60.0052 | 29.3706 | 29.3029 | 16.2325 | 59.9591 | 16.8096 | 29.2974 | 12.3694 | 60.0052 | 12.7414 | 29.2947 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1898
29.3053 | 40.0688 | 60.0167 | 39.9488 | 29.3072 | 29.5426 | 60.0052 | 29.3687 | 29.3113 | 16.0988 | 59.9591 | 16.8058 | 29.3057 | 12.3694 | 60.0052 | 12.7377 | 29.3031 | 11.5925 | 60.0052 | 12.186
29.3136 | 40.0711 | 60.0167 | 39.945 | 29.3155 | 29.5426 | 60.0052 | 29.3668 | 29.3196 | 16.0988 | 59.9591 | 16.8021 | 29.314 | 12.3694 | 60.0052 | 12.7339 | 29.3114 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1823
29.3219 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9413 | 29.3239 | 29.5421 | 60.0052 | 29.3649 | 29.328 | 16.0988 | 59.9591 | 16.7978 | 29.3223 | 12.3694 | 60.0052 | 12.7302 | 29.3197 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1785
29.3302 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9375 | 29.3322 | 29.5421 | 60.0052 | 29.3631 | 29.3363 | 16.0988 | 59.9591 | 16.7928 | 29.3307 | 12.3711 | 60.0052 | 12.7264 | 29.328 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1748
29.3386 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9338 | 29.3405 | 29.4668 | 60.0052 | 29.3612 | 29.3446 | 16.0988 | 59.9591 | 16.7878 | 29.339 | 12.3711 | 60.0052 | 12.7227 | 29.3364 | 11.5925 | 60.0052 | 12.171
29.3469 | 40.0711 | 60.0167 | 39.93 | 29.3488 | 29.4668 | 60.0052 | 29.3593 | 29.353 | 16.0988 | 59.9591 | 16.7828 | 29.3474 | 12.3711 | 60.0052 | 12.7189 | 29.3447 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1673
29.3552 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9263 | 29.3572 | 29.4668 | 60.0052 | 29.3574 | 29.3613 | 16.0988 | 59.9591 | 16.7778 | 29.3557 | 12.3711 | 60.0052 | 12.7152 | 29.353 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1635
29.3636 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9225 | 29.3655 | 29.4668 | 60.0052 | 29.3556 | 29.3697 | 16.0988 | 59.9591 | 16.7727 | 29.364 | 12.3721 | 60.0052 | 12.7114 | 29.3613 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1598
29.3719 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9188 | 29.3739 | 29.4668 | 60.0052 | 29.3537 | 29.378 | 16.0988 | 59.9591 | 16.7677 | 29.3724 | 12.3721 | 60.0052 | 12.7077 | 29.3698 | 11.5925 | 60.0052 | 12.156
29.3802 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9151 | 29.3822 | 29.4668 | 60.0052 | 29.3518 | 29.3863 | 16.0988 | 59.9591 | 16.7627 | 29.3807 | 12.3721 | 60.0052 | 12.7039 | 29.3781 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1523
29.3886 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9113 | 29.3905 | 29.4132 | 60.0052 | 29.3499 | 29.3947 | 16.0954 | 59.9591 | 16.7577 | 29.389 | 12.3721 | 60.0052 | 12.7002 | 29.3864 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1485
29.3969 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9076 | 29.3989 | 29.4132 | 60.0052 | 29.3481 | 29.403 | 16.0954 | 59.9591 | 16.7527 | 29.3973 | 12.3721 | 60.0052 | 12.6964 | 29.3947 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1448
29.4052 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9038 | 29.4072 | 29.4177 | 60.0052 | 29.3462 | 29.4113 | 16.0989 | 59.9591 | 16.7477 | 29.4057 | 12.3721 | 60.0052 | 12.6927 | 29.4031 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1411
29.4136 | 40.0711 | 60.0167 | 39.9001 | 29.4155 | 29.4177 | 60.0052 | 29.3443 | 29.4197 | 16.0989 | 59.9591 | 16.7427 | 29.414 | 12.3702 | 60.0052 | 12.6889 | 29.4114 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1373
29.4219 | 40.0711 | 60.0167 | 39.8963 | 29.4239 | 29.4177 | 60.0052 | 29.3424 | 29.428 | 16.0989 | 59.9591 | 16.7377 | 29.4224 | 12.3702 | 60.0052 | 12.6852 | 29.4197 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1336
29.4302 | 40.0711 | 60.0167 | 39.8926 | 29.4322 | 29.4177 | 60.0052 | 29.3406 | 29.4364 | 16.0989 | 59.9591 | 16.7327 | 29.4307 | 12.3694 | 60.0052 | 12.6814 | 29.4281 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1298
29.4386 | 40.0711 | 60.0167 | 39.8888 | 29.4405 | 29.4177 | 60.0052 | 29.3387 | 29.4447 | 16.0989 | 59.9591 | 16.7277 | 29.439 | 12.3694 | 60.0052 | 12.6777 | 29.4364 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1261
29.4469 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8851 | 29.4489 | 29.4177 | 60.0052 | 29.3368 | 29.453 | 16.0989 | 59.9591 | 16.7227 | 29.4473 | 12.3683 | 60.0052 | 12.6739 | 29.4447 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1223
29.4552 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8813 | 29.4572 | 29.4177 | 60.0052 | 29.3349 | 29.4614 | 16.1012 | 59.9591 | 16.7177 | 29.4557 | 12.3683 | 60.0052 | 12.6702 | 29.453 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1186
29.4635 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8776 | 29.4655 | 29.4177 | 60.0052 | 29.3331 | 29.4697 | 16.1012 | 59.9591 | 16.7127 | 29.464 | 12.3683 | 60.0052 | 12.6664 | 29.4614 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1148
29.4719 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8738 | 29.4738 | 29.4178 | 60.0052 | 29.3312 | 29.4781 | 16.1012 | 59.9591 | 16.7077 | 29.4724 | 12.3683 | 60.0052 | 12.6627 | 29.4697 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1111
29.4802 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8701 | 29.4822 | 29.4178 | 60.0052 | 29.3293 | 29.4864 | 16.1012 | 59.9591 | 16.7027 | 29.4807 | 12.3683 | 60.0052 | 12.6589 | 29.478 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1073
29.4885 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8663 | 29.4905 | 29.4181 | 60.0052 | 29.3274 | 29.4948 | 16.1012 | 59.9591 | 16.6977 | 29.489 | 12.3683 | 60.0052 | 12.6552 | 29.4863 | 11.5925 | 60.0052 | 12.1036
29.4969 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8626 | 29.4988 | 29.4181 | 60.0052 | 29.3256 | 29.5031 | 16.1012 | 59.9591 | 16.6927 | 29.4973 | 12.3686 | 60.0052 | 12.6514 | 29.4948 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0998
29.5052 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8588 | 29.5072 | 29.4181 | 60.0052 | 29.3237 | 29.5114 | 16.1012 | 59.9591 | 16.6877 | 29.5057 | 12.3686 | 60.0052 | 12.6477 | 29.5031 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0961
29.5135 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8551 | 29.5155 | 29.4181 | 60.0052 | 29.3218 | 29.5197 | 16.1012 | 59.9591 | 16.6827 | 29.514 | 12.3692 | 60.0052 | 12.6439 | 29.5114 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0923
29.5219 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8513 | 29.5238 | 29.3439 | 60.0052 | 29.3199 | 29.5281 | 16.1012 | 59.9591 | 16.6777 | 29.5223 | 12.3692 | 60.0052 | 12.6402 | 29.5197 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0886
29.5302 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8476 | 29.5322 | 29.3439 | 60.0052 | 29.3181 | 29.5364 | 16.1012 | 59.9591 | 16.6727 | 29.5306 | 12.3692 | 60.0052 | 12.6364 | 29.5281 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0848
29.5385 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8438 | 29.5405 | 29.3419 | 60.0052 | 29.3162 | 29.5448 | 16.1015 | 59.9591 | 16.6677 | 29.539 | 12.3692 | 60.0052 | 12.6327 | 29.5364 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0811
29.5469 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8401 | 29.5489 | 29.3419 | 60.0052 | 29.3143 | 29.5531 | 16.1015 | 59.9591 | 16.6627 | 29.5474 | 12.3686 | 60.0052 | 12.6289 | 29.5447 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0773
29.5552 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8363 | 29.5572 | 29.3417 | 60.0052 | 29.3124 | 29.5615 | 16.0637 | 59.9591 | 16.6577 | 29.5557 | 12.3686 | 60.0052 | 12.6252 | 29.553 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0736
29.5635 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8326 | 29.5655 | 29.3417 | 60.0052 | 29.3106 | 29.5698 | 16.0637 | 59.9591 | 16.6527 | 29.564 | 12.2969 | 60.0052 | 12.6214 | 29.5614 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0698
29.5719 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8288 | 29.5739 | 29.3389 | 60.0052 | 29.3087 | 29.5781 | 16.0637 | 59.9591 | 16.6477 | 29.5723 | 12.2969 | 60.0052 | 12.6177 | 29.5697 | 11.5925 | 60.0052 | 12.0661
29.5802 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8251 | 29.5822 | 29.3389 | 60.0052 | 29.3068 | 29.5865 | 16.0637 | 59.9591 | 16.6427 | 29.5807 | 12.2958 | 60.0052 | 12.6139 | 29.578 | 11.461 | 60.0052 | 12.0623
29.5885 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8213 | 29.5905 | 29.3389 | 60.0052 | 29.3049 | 29.5948 | 16.0637 | 59.9591 | 16.6377 | 29.589 | 12.2958 | 60.0052 | 12.6102 | 29.5863 | 11.461 | 60.0052 | 12.0586
29.5968 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8176 | 29.5988 | 29.3389 | 60.0052 | 29.3031 | 29.6031 | 16.0637 | 59.9591 | 16.6327 | 29.5974 | 12.2958 | 60.0052 | 12.6064 | 29.5947 | 11.461 | 60.0052 | 12.0548
29.6052 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8138 | 29.6072 | 29.3389 | 60.0052 | 29.3012 | 29.6115 | 16.0637 | 59.9591 | 16.6276 | 29.6057 | 12.2958 | 60.0052 | 12.6027 | 29.603 | 11.461 | 60.0052 | 12.0511
29.6135 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8101 | 29.6155 | 29.3389 | 60.0052 | 29.2993 | 29.6198 | 16.0637 | 59.9591 | 16.6226 | 29.614 | 12.297 | 60.0052 | 12.5989 | 29.6113 | 11.461 | 60.0052 | 12.0473
29.6218 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8063 | 29.6238 | 29.3384 | 60.0052 | 29.2974 | 29.6282 | 16.0642 | 59.9591 | 16.6176 | 29.6223 | 12.297 | 60.0052 | 12.5952 | 29.6196 | 11.461 | 60.0052 | 12.0436
29.6302 | 40.0758 | 60.0167 | 39.8026 | 29.6322 | 29.3384 | 60.0052 | 29.2956 | 29.6365 | 16.0642 | 59.9591 | 16.6126 | 29.6307 | 12.297 | 60.0052 | 12.5914 | 29.6281 | 11.461 | 60.0052 | 12.0398
29.6385 | 40.0758 | 60.0167 | 39.7988 | 29.6405 | 29.3384 | 60.0052 | 29.2937 | 29.6448 | 16.0634 | 59.9591 | 16.6076 | 29.639 | 12.297 | 60.0052 | 12.5877 | 29.6364 | 11.461 | 60.0052 | 12.0361
29.6468 | 40.0758 | 60.0167 | 39.7951 | 29.6488 | 29.3384 | 60.0052 | 29.2918 | 29.6532 | 16.0634 | 59.9591 | 16.6026 | 29.6473 | 12.2984 | 60.0052 | 12.5839 | 29.6447 | 11.461 | 60.0052 | 12.0323
29.6552 | 40.0758 | 60.0167 | 39.7913 | 29.6572 | 29.3353 | 60.0052 | 29.2899 | 29.6615 | 16.0634 | 59.9591 | 16.5976 | 29.6556 | 12.2984 | 60.0052 | 12.5802 | 29.6531 | 11.461 | 60.0052 | 12.0286
29.6635 | 39.9839 | 60.0167 | 39.7876 | 29.6655 | 29.3353 | 60.0052 | 29.2881 | 29.6699 | 16.0634 | 59.9591 | 16.5926 | 29.664 | 12.2169 | 60.0052 | 12.5764 | 29.6614 | 11.461 | 60.0052 | 12.0248
29.6718 | 39.9839 | 60.0167 | 39.7838 | 29.6738 | 29.3353 | 60.0052 | 29.2862 | 29.6782 | 16.0634 | 59.9591 | 16.5876 | 29.6723 | 12.2169 | 60.0052 | 12.5727 | 29.6697 | 11.461 | 60.0052 | 12.0211
29.6802 | 39.8365 | 60.0167 | 39.7801 | 29.6822 | 29.3353 | 60.0052 | 29.2843 | 29.6866 | 16.0634 | 59.9591 | 16.5826 | 29.6807 | 12.2169 | 60.0052 | 12.5689 | 29.678 | 11.461 | 60.0052 | 12.0173
29.6885 | 39.8365 | 60.0167 | 39.7763 | 29.6905 | 29.3364 | 60.0052 | 29.2824 | 29.6949 | 16.0634 | 59.9591 | 16.5776 | 29.689 | 12.2169 | 60.0052 | 12.5652 | 29.6864 | 11.461 | 60.0052 | 12.0136
29.6968 | 39.8365 | 60.0167 | 39.7726 | 29.6988 | 29.3364 | 60.0052 | 29.2806 | 29.7032 | 16.0634 | 59.9591 | 16.5726 | 29.6973 | 12.1655 | 60.0052 | 12.5614 | 29.6947 | 11.461 | 60.0109 | 12.0098
29.7052 | 39.8365 | 60.0167 | 39.7688 | 29.7072 | 29.2402 | 60.0052 | 29.2787 | 29.7115 | 16.0634 | 59.9591 | 16.5676 | 29.7056 | 12.1655 | 60.0052 | 12.5577 | 29.703 | 11.461 | 60.0109 | 12.0061
29.7135 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7651 | 29.7155 | 29.2402 | 60.0052 | 29.2768 | 29.7199 | 16.0634 | 59.9591 | 16.5626 | 29.714 | 12.1649 | 60.0052 | 12.5539 | 29.7113 | 11.461 | 60.0109 | 12.0023
29.7218 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7613 | 29.7238 | 29.2402 | 60.0052 | 29.2749 | 29.7282 | 16.064 | 59.9591 | 16.5576 | 29.7223 | 12.1649 | 60.0052 | 12.5502 | 29.7197 | 11.461 | 60.0109 | 11.9986
29.7301 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7576 | 29.7321 | 29.2402 | 60.0052 | 29.2731 | 29.7366 | 16.064 | 59.9591 | 16.5526 | 29.7307 | 12.1664 | 60.0052 | 12.5464 | 29.728 | 11.3871 | 60.0109 | 11.9948
29.7385 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7538 | 29.7405 | 29.2402 | 60.0052 | 29.2712 | 29.7449 | 16.064 | 59.9591 | 16.5476 | 29.739 | 12.1664 | 60.0052 | 12.5427 | 29.7363 | 11.3871 | 60.0109 | 11.9911
29.7468 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7501 | 29.7488 | 29.2402 | 60.0052 | 29.2693 | 29.7533 | 16.064 | 59.9591 | 16.5426 | 29.7473 | 12.1664 | 60.0052 | 12.5389 | 29.7446 | 11.3871 | 60.0109 | 11.9873
29.7551 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7463 | 29.7572 | 29.2391 | 60.0052 | 29.2674 | 29.7616 | 16.064 | 59.9591 | 16.5376 | 29.7557 | 12.1664 | 60.0052 | 12.5352 | 29.7531 | 11.3871 | 60.0109 | 11.9836
29.7634 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7426 | 29.7655 | 29.2391 | 60.0052 | 29.2656 | 29.7699 | 16.064 | 59.9591 | 16.5326 | 29.764 | 12.1654 | 60.0052 | 12.5314 | 29.7614 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9798
29.7718 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7388 | 29.7738 | 29.2391 | 60.0052 | 29.2637 | 29.7783 | 16.064 | 59.9591 | 16.5276 | 29.7723 | 12.1654 | 60.0052 | 12.5277 | 29.7697 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9761
29.7801 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7351 | 29.7822 | 29.2391 | 60.0052 | 29.2618 | 29.7866 | 16.064 | 59.9591 | 16.5226 | 29.7806 | 12.1656 | 60.0052 | 12.5239 | 29.778 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9723
29.7884 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7313 | 29.7905 | 29.2391 | 60.0052 | 29.2599 | 29.795 | 15.9629 | 59.9591 | 16.5176 | 29.789 | 12.1656 | 60.0052 | 12.5202 | 29.7864 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9686
29.7968 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7276 | 29.7988 | 29.2391 | 60.0052 | 29.2581 | 29.8033 | 15.9629 | 59.9591 | 16.5126 | 29.7973 | 12.1656 | 60.0052 | 12.5164 | 29.7947 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9648
29.8051 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7239 | 29.8072 | 29.2391 | 60.0052 | 29.2562 | 29.8116 | 15.9638 | 59.9591 | 16.5076 | 29.8057 | 12.1656 | 60.0052 | 12.5127 | 29.803 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9611
29.8134 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7201 | 29.8155 | 29.2391 | 60.0052 | 29.2543 | 29.82 | 15.9638 | 59.9591 | 16.5026 | 29.814 | 12.1647 | 60.0052 | 12.5089 | 29.8113 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9573
29.8218 | 39.8378 | 60.0167 | 39.7164 | 29.8238 | 29.2429 | 60.0052 | 29.2524 | 29.8283 | 15.8325 | 59.9591 | 16.4976 | 29.8223 | 12.1647 | 60.0052 | 12.5052 | 29.8197 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9536
29.8301 | 39.8198 | 60.0167 | 39.7126 | 29.8322 | 29.2429 | 60.0052 | 29.2506 | 29.8366 | 15.8325 | 59.9591 | 16.4926 | 29.8306 | 12.1665 | 60.0052 | 12.5014 | 29.828 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9498
29.8384 | 39.8198 | 60.0167 | 39.7089 | 29.8405 | 29.2433 | 60.0052 | 29.2487 | 29.845 | 15.8325 | 59.9591 | 16.4876 | 29.839 | 12.1665 | 60.0052 | 12.4977 | 29.8363 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9461
29.8468 | 39.8198 | 60.0167 | 39.7051 | 29.8488 | 29.2433 | 60.0052 | 29.2468 | 29.8533 | 15.8325 | 59.9591 | 16.4825 | 29.8473 | 12.1665 | 60.0052 | 12.4939 | 29.8446 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9423
29.8551 | 39.8198 | 60.0167 | 39.7014 | 29.8571 | 29.24 | 60.0052 | 29.2449 | 29.8617 | 15.8349 | 59.9591 | 16.4775 | 29.8557 | 12.1665 | 60.0052 | 12.4902 | 29.853 | 11.3872 | 60.0109 | 11.9386
29.8634 | 39.8198 | 60.0167 | 39.6976 | 29.8655 | 29.24 | 60.0052 | 29.2431 | 29.87 | 15.8349 | 59.9591 | 16.4725 | 29.864 | 12.1665 | 60.0052 | 12.4864 | 29.8613 | 11.3893 | 60.0167 | 11.9348
29.8717 | 39.8198 | 60.0167 | 39.6939 | 29.8738 | 29.24 | 60.0052 | 29.2412 | 29.8783 | 15.8349 | 59.9591 | 16.4675 | 29.8723 | 12.1665 | 60.0052 | 12.4827 | 29.8696 | 11.3893 | 60.0167 | 11.9311
29.8801 | 39.8171 | 60.0167 | 39.6901 | 29.8821 | 29.24 | 60.0052 | 29.2393 | 29.8867 | 15.8349 | 59.9591 | 16.4625 | 29.8806 | 12.1655 | 60.0052 | 12.4789 | 29.8779 | 11.3893 | 60.0167 | 11.9273
29.8884 | 39.8171 | 60.0167 | 39.6864 | 29.8905 | 29.2386 | 60.0052 | 29.2374 | 29.895 | 15.8349 | 59.9591 | 16.4575 | 29.889 | 12.1655 | 60.0052 | 12.4752 | 29.8864 | 11.3893 | 60.0167 | 11.9236
29.8967 | 39.8171 | 60.0167 | 39.6826 | 29.8988 | 29.2386 | 60.0052 | 29.2356 | 29.9034 | 15.8349 | 59.9591 | 16.4525 | 29.8973 | 12.165 | 60.0052 | 12.4714 | 29.8947 | 11.3893 | 60.0167 | 11.9198
29.9051 | 39.8171 | 60.0167 | 39.6789 | 29.9071 | 29.2424 | 60.0052 | 29.2337 | 29.9117 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4475 | 29.9056 | 12.165 | 60.0052 | 12.4677 | 29.903 | 11.3893 | 60.0167 | 11.9161
29.9134 | 39.8171 | 60.0167 | 39.6751 | 29.9155 | 29.2424 | 60.0052 | 29.2318 | 29.92 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4425 | 29.9139 | 12.1645 | 60.0052 | 12.4639 | 29.9113 | 11.3893 | 60.0167 | 11.9123
29.9217 | 39.8171 | 60.0167 | 39.6714 | 29.9238 | 29.2396 | 60.0052 | 29.2299 | 29.9284 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4375 | 29.9223 | 12.1645 | 60.0052 | 12.4602 | 29.9197 | 11.3893 | 60.0167 | 11.9086
29.9301 | 39.8047 | 60.0167 | 39.6676 | 29.9321 | 29.2396 | 60.0052 | 29.2281 | 29.9367 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4325 | 29.9306 | 12.1655 | 60.0052 | 12.4564 | 29.928 | 11.3889 | 60.0167 | 11.9048
29.9384 | 39.8047 | 60.0167 | 39.6639 | 29.9405 | 29.2397 | 60.0052 | 29.2262 | 29.945 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4275 | 29.939 | 12.1655 | 60.0052 | 12.4527 | 29.9363 | 11.3889 | 60.0167 | 11.9011
29.9467 | 39.8098 | 60.0167 | 39.6601 | 29.9488 | 29.2397 | 60.0052 | 29.2243 | 29.9534 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4225 | 29.9473 | 12.1653 | 60.0052 | 12.4486 | 29.9446 | 11.3873 | 60.0167 | 11.8973
29.9551 | 39.8098 | 60.0167 | 39.6564 | 29.9572 | 29.2365 | 60.0052 | 29.2224 | 29.9617 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4175 | 29.9556 | 12.1653 | 60.0052 | 12.4436 | 29.953 | 11.3873 | 60.0167 | 11.8936
29.9634 | 39.8098 | 60.0225 | 39.6526 | 29.9655 | 29.2365 | 60.0052 | 29.2206 | 29.9701 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4125 | 29.964 | 12.1156 | 60.0052 | 12.4386 | 29.9613 | 11.3873 | 60.0167 | 11.8898
29.9717 | 39.8098 | 60.0225 | 39.6489 | 29.9738 | 29.2151 | 60.0052 | 29.2187 | 29.9784 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4075 | 29.9723 | 12.1156 | 60.0052 | 12.4336 | 29.9696 | 11.3873 | 60.0167 | 11.8861
29.9801 | 39.8098 | 60.0225 | 39.6451 | 29.9821 | 29.2151 | 60.0052 | 29.2168 | 29.9868 | 15.8355 | 59.9591 | 16.4025 | 29.9807 | 12.1152 | 60.0052 | 12.4286 | 29.9779 | 11.3864 | 60.0167 | 11.8823
29.9884 | 39.8098 | 60.0225 | 39.6414 | 29.9905 | 29.2151 | 60.0052 | 29.2149 | 29.9951 | 15.8355 | 59.9591 | 16.3975 | 29.989 | 12.1152 | 60.0052 | 12.4236 | 29.9863 | 11.3864 | 60.0167 | 11.8786
29.9967 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6376 | 29.9988 | 29.2151 | 60.0052 | 29.2131 | 30.0034 | 15.8355 | 59.9591 | 16.3925 | 29.9973 | 12.1167 | 60.0052 | 12.4186 | 29.9946 | 11.3838 | 60.0167 | 11.8748
30.0051 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6339 | 30.0071 | 29.2204 | 60.0052 | 29.2112 | 30.0117 | 15.8355 | 59.9591 | 16.3875 | 30.0056 | 12.1167 | 60.0052 | 12.4136 | 30.0029 | 11.3838 | 60.0167 | 11.8711
30.0134 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6301 | 30.0155 | 29.2204 | 60.0052 | 29.2093 | 30.0201 | 15.8355 | 59.9591 | 16.3825 | 30.014 | 12.1167 | 60.0052 | 12.4086 | 30.0112 | 11.3854 | 60.0167 | 11.8673
30.0217 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6264 | 30.0238 | 29.1675 | 60.0052 | 29.2074 | 30.0284 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3775 | 30.0223 | 12.1167 | 60.0052 | 12.4036 | 30.0197 | 11.3854 | 60.0167 | 11.8636
30.03 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6226 | 30.0321 | 29.1675 | 60.0052 | 29.2056 | 30.0368 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3725 | 30.0306 | 12.1167 | 60.0052 | 12.3986 | 30.028 | 11.3864 | 60.0109 | 11.8598
30.0384 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6189 | 30.0405 | 29.1675 | 60.0052 | 29.2037 | 30.0451 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3675 | 30.0389 | 12.1167 | 60.0052 | 12.3936 | 30.0363 | 11.3864 | 60.0109 | 11.8561
30.0467 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6151 | 30.0488 | 29.1675 | 60.0052 | 29.2018 | 30.0535 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3625 | 30.0473 | 12.1128 | 60.0052 | 12.3886 | 30.0446 | 11.3864 | 60.0109 | 11.8523
30.055 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6114 | 30.0571 | 29.1675 | 60.0052 | 29.1999 | 30.0618 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3575 | 30.0556 | 12.1128 | 60.0052 | 12.3836 | 30.053 | 11.3864 | 60.0109 | 11.3981
30.0634 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6076 | 30.0655 | 29.1675 | 60.0052 | 29.1981 | 30.0701 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3525 | 30.064 | 12.1128 | 60.0052 | 12.3786 | 30.0613 | 11.2 | 60.0109 | 11.3931
30.0717 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6039 | 30.0738 | 29.1675 | 60.0052 | 29.1962 | 30.0785 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3475 | 30.0723 | 12.1128 | 60.0052 | 12.3736 | 30.0696 | 11.2 | 60.0109 | 11.3881
30.08 | 39.8152 | 60.0225 | 39.6001 | 30.0821 | 29.1675 | 60.0052 | 29.1943 | 30.0868 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3425 | 30.0806 | 12.0446 | 60.0052 | 12.3686 | 30.0779 | 11.0878 | 60.0109 | 11.3831
30.0884 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5964 | 30.0905 | 29.1689 | 60.0052 | 29.1924 | 30.0952 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3375 | 30.0889 | 12.0446 | 60.0052 | 12.3636 | 30.0863 | 11.0878 | 60.0109 | 11.3781
30.0967 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5926 | 30.0988 | 29.1689 | 60.0052 | 29.1906 | 30.1035 | 15.8356 | 59.9591 | 16.3324 | 30.0973 | 11.9434 | 60.0052 | 12.3586 | 30.0946 | 11.0878 | 60.0109 | 11.3731
30.105 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5889 | 30.1071 | 29.1689 | 60.0052 | 29.1887 | 30.1118 | 15.8363 | 59.9591 | 16.3274 | 30.1056 | 11.9434 | 60.0052 | 12.3536 | 30.1029 | 11.0878 | 60.0109 | 11.3681
30.1134 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5851 | 30.1154 | 29.1689 | 60.0052 | 29.1868 | 30.1202 | 15.8363 | 59.9591 | 16.3224 | 30.114 | 11.9443 | 60.0052 | 12.3486 | 30.1112 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3631
30.1217 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5814 | 30.1238 | 29.1689 | 60.0052 | 29.1849 | 30.1285 | 15.8349 | 59.9591 | 16.3174 | 30.1223 | 11.9443 | 60.0052 | 12.3436 | 30.1196 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3581
30.13 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5777 | 30.1321 | 29.1689 | 60.0052 | 29.1831 | 30.1368 | 15.8349 | 59.9591 | 16.3124 | 30.1306 | 11.9443 | 60.0052 | 12.3386 | 30.1279 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3531
30.1384 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5739 | 30.1405 | 29.0634 | 60.0052 | 29.1812 | 30.1452 | 15.8349 | 59.9591 | 16.3074 | 30.139 | 11.9443 | 60.0052 | 12.3336 | 30.1362 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3481
30.1467 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5702 | 30.1488 | 29.0634 | 60.0052 | 29.1793 | 30.1535 | 15.8349 | 59.9591 | 16.3024 | 30.1473 | 11.9436 | 59.9994 | 12.3286 | 30.1445 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3431
30.155 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5664 | 30.1571 | 29.0558 | 60.0052 | 29.1774 | 30.1619 | 15.8349 | 59.9591 | 16.2974 | 30.1556 | 11.9436 | 59.9994 | 12.3236 | 30.153 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3381
30.1633 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5627 | 30.1655 | 29.0558 | 60.0052 | 29.1756 | 30.1702 | 15.8349 | 59.9591 | 16.2924 | 30.1639 | 11.9455 | 59.9994 | 12.3186 | 30.1613 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3331
30.1716 | 39.8152 | 60.0225 | 39.5589 | 30.1738 | 28.9842 | 60.0052 | 29.1737 | 30.1785 | 15.8349 | 59.9591 | 16.2874 | 30.1723 | 11.9455 | 59.9994 | 12.3136 | 30.1696 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3281
30.18 | 39.6392 | 60.0225 | 39.5552 | 30.1821 | 28.9842 | 60.0052 | 29.1718 | 30.1869 | 15.8349 | 59.9591 | 16.2824 | 30.1806 | 11.9455 | 59.9994 | 12.3086 | 30.1779 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3231
30.1883 | 39.6392 | 60.0225 | 39.5514 | 30.1905 | 28.9843 | 60.0052 | 29.1699 | 30.1952 | 15.8349 | 59.9591 | 16.2774 | 30.189 | 11.9455 | 59.9994 | 12.3036 | 30.1863 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3181
30.1966 | 39.6392 | 60.0225 | 39.5477 | 30.1988 | 28.9843 | 60.0052 | 29.1681 | 30.2036 | 15.8349 | 59.9591 | 16.2724 | 30.1973 | 11.9455 | 59.9994 | 12.2986 | 30.1946 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3131
30.205 | 39.6392 | 60.0225 | 39.5439 | 30.2071 | 28.9857 | 60.0052 | 29.1662 | 30.2119 | 15.8349 | 59.9591 | 16.2674 | 30.2056 | 11.9455 | 59.9994 | 12.2936 | 30.2029 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3081
30.2133 | 39.6392 | 60.0225 | 39.5402 | 30.2155 | 28.9857 | 60.0052 | 29.1643 | 30.2202 | 15.8349 | 59.9591 | 16.2624 | 30.2139 | 11.9467 | 59.9994 | 12.2886 | 30.2112 | 11.0879 | 60.0109 | 11.3031
30.2216 | 39.6392 | 60.0225 | 39.5364 | 30.2238 | 28.9861 | 60.0052 | 29.1624 | 30.2286 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2574 | 30.2223 | 11.9467 | 59.9994 | 12.2836 | 30.2196 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2981
30.23 | 39.5478 | 60.0225 | 39.5327 | 30.2321 | 28.9861 | 60.0052 | 29.1606 | 30.2369 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2524 | 30.2306 | 11.9097 | 59.9994 | 12.2786 | 30.2279 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2931
30.2383 | 39.5478 | 60.0225 | 39.5289 | 30.2404 | 28.94 | 60.0052 | 29.1587 | 30.2452 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2474 | 30.239 | 11.9097 | 59.9994 | 12.2736 | 30.2362 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2882
30.2466 | 39.5478 | 60.0225 | 39.5252 | 30.2488 | 28.94 | 60.0052 | 29.1568 | 30.2536 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2424 | 30.2473 | 11.9097 | 59.9994 | 12.2686 | 30.2445 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2832
30.255 | 39.5478 | 60.0225 | 39.5214 | 30.2571 | 28.9404 | 60.0052 | 29.1549 | 30.2619 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2374 | 30.2556 | 11.9097 | 59.9994 | 12.2636 | 30.2529 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2782
30.2633 | 39.5478 | 60.0225 | 39.5177 | 30.2654 | 28.9404 | 60.0052 | 29.1531 | 30.2703 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2324 | 30.264 | 11.9097 | 59.9994 | 12.2586 | 30.2612 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2732
30.2716 | 39.5478 | 60.0225 | 39.5139 | 30.2738 | 28.941 | 60.0052 | 29.1512 | 30.2786 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2274 | 30.2723 | 11.9097 | 59.9994 | 12.2536 | 30.2695 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2682
30.28 | 39.5478 | 60.0225 | 39.5102 | 30.2821 | 28.941 | 60.0052 | 29.1493 | 30.287 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2224 | 30.2806 | 11.9096 | 59.9994 | 12.2486 | 30.278 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2632
30.2883 | 39.5478 | 60.0225 | 39.5064 | 30.2904 | 28.941 | 60.0052 | 29.1474 | 30.2953 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2174 | 30.2889 | 11.9096 | 59.9994 | 12.2436 | 30.2863 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2582
30.2966 | 39.5478 | 60.0225 | 39.5027 | 30.2988 | 28.941 | 60.0052 | 29.1456 | 30.3036 | 15.8335 | 59.9591 | 16.2124 | 30.2973 | 11.9096 | 59.9994 | 12.2386 | 30.2946 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2532
30.3049 | 39.5478 | 60.0225 | 39.4989 | 30.3071 | 28.9392 | 60.0052 | 29.1437 | 30.312 | 15.8337 | 59.9591 | 16.2074 | 30.3056 | 11.9096 | 59.9994 | 12.2336 | 30.3029 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2482
30.3133 | 39.5478 | 60.0225 | 39.4952 | 30.3154 | 28.9392 | 60.0052 | 29.1418 | 30.3203 | 15.8337 | 59.9591 | 16.2024 | 30.314 | 11.9088 | 59.9994 | 12.2286 | 30.3113 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2432
30.3216 | 39.5478 | 60.0225 | 39.4914 | 30.3238 | 28.935 | 60.0052 | 29.1399 | 30.3286 | 15.8337 | 59.9591 | 16.1987 | 30.3223 | 11.9088 | 59.9994 | 12.2236 | 30.3196 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2382
30.3299 | 39.5391 | 60.0225 | 39.4877 | 30.3321 | 28.935 | 60.0052 | 29.1381 | 30.337 | 15.8337 | 59.9591 | 16.1962 | 30.3306 | 11.9088 | 59.9994 | 12.2186 | 30.3279 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2332
30.3383 | 39.5391 | 60.0225 | 39.4839 | 30.3405 | 28.9346 | 60.0052 | 29.1362 | 30.3453 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1937 | 30.3389 | 11.9088 | 59.9994 | 12.2136 | 30.3362 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2282
30.3466 | 39.5391 | 60.0225 | 39.4802 | 30.3488 | 28.9346 | 60.0052 | 29.1343 | 30.3537 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1912 | 30.3473 | 11.9088 | 59.9994 | 12.2086 | 30.3446 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2232
30.3549 | 39.5391 | 60.0225 | 39.4764 | 30.3571 | 28.9346 | 60.0052 | 29.1324 | 30.362 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1887 | 30.3556 | 11.9088 | 59.9994 | 12.2036 | 30.3529 | 11.0879 | 60.0109 | 11.2182
30.3633 | 39.5391 | 60.0225 | 39.4727 | 30.3654 | 28.9346 | 60.0052 | 29.1306 | 30.3703 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1862 | 30.364 | 11.9088 | 59.9994 | 12.1986 | 30.3612 | 11.0879 | 60.0167 | 11.2132
30.3716 | 39.5391 | 60.0225 | 39.4689 | 30.3738 | 28.9359 | 60.0052 | 29.1287 | 30.3787 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1837 | 30.3723 | 11.9088 | 59.9994 | 12.1936 | 30.3695 | 11.0879 | 60.0167 | 11.2082
30.3799 | 39.5391 | 60.0225 | 39.4652 | 30.3821 | 28.9359 | 60.0052 | 29.1268 | 30.387 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1812 | 30.3806 | 11.9088 | 59.9994 | 12.1886 | 30.3779 | 11.0879 | 60.0167 | 11.2032
30.3882 | 39.5391 | 60.0225 | 39.4614 | 30.3904 | 28.9404 | 60.0052 | 29.1249 | 30.3954 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1787 | 30.389 | 11.9088 | 59.9994 | 12.1836 | 30.3862 | 11.0879 | 60.0167 | 11.1982
30.3966 | 39.5364 | 60.0225 | 39.4577 | 30.3988 | 28.9404 | 60.0052 | 29.1231 | 30.4037 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1762 | 30.3973 | 11.9088 | 59.9994 | 12.1786 | 30.3945 | 11.0879 | 60.0167 | 11.1932
30.4049 | 39.5364 | 60.0225 | 39.4539 | 30.4071 | 28.9208 | 60.0052 | 29.1212 | 30.412 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1737 | 30.4056 | 11.9088 | 59.9994 | 12.1736 | 30.4028 | 11.0879 | 60.0167 | 11.1882
30.4132 | 39.5364 | 60.0225 | 39.4502 | 30.4154 | 28.9208 | 60.0052 | 29.1193 | 30.4204 | 15.8008 | 59.9591 | 16.1712 | 30.4139 | 11.9085 | 59.9994 | 12.1686 | 30.4113 | 11.0887 | 60.0167 | 11.1832
30.4216 | 39.5364 | 60.0225 | 39.4464 | 30.4238 | 28.9208 | 60.0052 | 29.1174 | 30.4287 | 15.8011 | 59.9591 | 16.1687 | 30.4223 | 11.9085 | 59.9994 | 12.1636 | 30.4196 | 11.0887 | 60.0167 | 11.1782
30.4299 | 39.5364 | 60.0225 | 39.4427 | 30.4321 | 28.9208 | 60.0052 | 29.1156 | 30.437 | 15.8011 | 59.9591 | 16.1662 | 30.4306 | 11.9085 | 59.9994 | 12.1586 | 30.4279 | 11.0887 | 60.0167 | 11.1732
30.4382 | 39.5364 | 60.0225 | 39.439 | 30.4404 | 28.9219 | 60.0052 | 29.1137 | 30.4454 | 15.8011 | 59.9591 | 16.1637 | 30.439 | 11.9085 | 59.9994 | 12.1536 | 30.4362 | 11.0887 | 60.0167 | 11.1682
30.4465 | 39.5364 | 60.0225 | 39.4352 | 30.4488 | 28.9219 | 60.0052 | 29.1118 | 30.4537 | 15.8011 | 59.9591 | 16.1612 | 30.4473 | 11.858 | 59.9994 | 12.1486 | 30.4446 | 11.0887 | 60.0167 | 11.1632
30.4549 | 39.5364 | 60.0225 | 39.4315 | 30.4571 | 28.926 | 60.0052 | 29.1099 | 30.4621 | 15.8011 | 59.9591 | 16.1586 | 30.4556 | 11.858 | 59.9994 | 12.1436 | 30.4529 | 11.0887 | 60.0167 | 11.1582
30.4632 | 39.5364 | 60.0225 | 39.4277 | 30.4654 | 28.926 | 60.0052 | 29.1081 | 30.4704 | 15.8011 | 59.9591 | 16.1561 | 30.4639 | 11.8574 | 59.9994 | 12.1386 | 30.4612 | 11.0898 | 60.0167 | 11.1532
30.4715 | 39.5364 | 60.0225 | 39.424 | 30.4738 | 28.9233 | 60.0052 | 29.1062 | 30.4788 | 15.7339 | 59.9591 | 16.1536 | 30.4723 | 11.8574 | 59.9994 | 12.1336 | 30.4695 | 11.0898 | 60.0167 | 11.1482
30.4799 | 39.4954 | 60.0225 | 39.4202 | 30.4821 | 28.9233 | 60.0052 | 29.1043 | 30.4871 | 15.7339 | 59.9591 | 16.1511 | 30.4806 | 11.8575 | 59.9994 | 12.1286 | 30.4779 | 11.0903 | 60.0167 | 11.1432
30.4882 | 39.4954 | 60.0225 | 39.4165 | 30.4904 | 28.9233 | 60.0052 | 29.1024 | 30.4954 | 15.6241 | 59.9591 | 16.1486 | 30.489 | 11.8575 | 59.9994 | 12.1236 | 30.4862 | 11.0903 | 60.0167 | 11.1382
30.4965 | 39.501 | 60.0225 | 39.4127 | 30.4987 | 28.9233 | 60.0052 | 29.1006 | 30.5038 | 15.6241 | 59.9591 | 16.1461 | 30.4973 | 11.8575 | 59.9994 | 12.1186 | 30.4945 | 11.0903 | 60.0167 | 11.1332
30.5049 | 39.501 | 60.0225 | 39.409 | 30.5071 | 28.9233 | 60.0052 | 29.0987 | 30.5121 | 15.6239 | 59.9591 | 16.1436 | 30.5056 | 11.8575 | 59.9994 | 12.1136 | 30.5028 | 11.0903 | 60.0167 | 11.1282
30.5132 | 39.5051 | 60.0225 | 39.4052 | 30.5154 | 28.9233 | 60.0052 | 29.0968 | 30.5204 | 15.6239 | 59.9591 | 16.1411 | 30.514 | 11.8575 | 59.9994 | 12.1086 | 30.5112 | 11.0903 | 60.0167 | 11.1232
30.5215 | 39.5051 | 60.0225 | 39.4015 | 30.5238 | 28.9212 | 60.0052 | 29.0949 | 30.5288 | 15.5715 | 59.9591 | 16.1386 | 30.5223 | 11.8575 | 59.9994 | 12.1036 | 30.5195 | 11.0903 | 60.0167 | 11.1182
30.5299 | 39.5051 | 60.0225 | 39.3977 | 30.5321 | 28.9212 | 60.0052 | 29.0931 | 30.5371 | 15.5715 | 59.9591 | 16.1361 | 30.5306 | 11.8575 | 59.9994 | 12.0986 | 30.5278 | 11.0903 | 60.0167 | 11.1132
30.5382 | 39.5051 | 60.0225 | 39.394 | 30.5404 | 28.9212 | 60.0052 | 29.0912 | 30.5455 | 15.5715 | 59.9591 | 16.1336 | 30.5389 | 11.8575 | 59.9994 | 12.0936 | 30.5361 | 11.0903 | 60.0167 | 11.1082
30.5465 | 39.5051 | 60.0225 | 39.3902 | 30.5488 | 28.9212 | 60.0052 | 29.0893 | 30.5538 | 15.5715 | 59.9591 | 16.1311 | 30.5473 | 11.8576 | 59.9994 | 12.0886 | 30.5446 | 11.0903 | 60.0167 | 11.1032
30.5549 | 39.5051 | 60.0225 | 39.3865 | 30.5571 | 28.9212 | 60.0052 | 29.0875 | 30.5621 | 15.5715 | 59.9591 | 16.1286 | 30.5556 | 11.8576 | 59.9994 | 12.0836 | 30.5529 | 11.0903 | 60.0167 | 11.0982
30.5632 | 39.5051 | 60.0225 | 39.3827 | 30.5654 | 28.9212 | 60.0052 | 29.0856 | 30.5705 | 15.5715 | 59.9591 | 16.1261 | 30.564 | 11.8576 | 59.9994 | 12.0786 | 30.5612 | 10.9572 | 60.0167 | 11.0932
30.5715 | 39.5051 | 60.0225 | 39.379 | 30.5738 | 28.9282 | 60.0052 | 29.0837 | 30.5788 | 15.5715 | 59.9591 | 16.1236 | 30.5723 | 11.8576 | 59.9994 | 12.0736 | 30.5695 | 10.9572 | 60.0167 | 11.0882
30.5798 | 39.5051 | 60.0225 | 39.3752 | 30.5821 | 28.9282 | 60.0052 | 29.0818 | 30.5872 | 15.5715 | 59.9591 | 16.1211 | 30.5806 | 11.8576 | 59.9994 | 12.0686 | 30.5778 | 10.9572 | 60.0167 | 11.0832
30.5882 | 39.5051 | 60.0225 | 39.3715 | 30.5904 | 28.9266 | 60.0052 | 29.08 | 30.5955 | 15.5722 | 59.9591 | 16.1186 | 30.5889 | 11.8576 | 59.9994 | 12.0636 | 30.5862 | 10.9572 | 60.0167 | 11.0782
30.5965 | 39.5051 | 60.0225 | 39.3677 | 30.5988 | 28.9266 | 60.0052 | 29.0781 | 30.6038 | 15.5722 | 59.9591 | 16.1161 | 30.5973 | 11.8576 | 59.9994 | 12.0586 | 30.5945 | 10.9572 | 60.0167 | 11.0732
30.6048 | 39.5051 | 60.0225 | 39.364 | 30.6071 | 28.9266 | 60.0052 | 29.0762 | 30.6122 | 15.5722 | 59.9591 | 16.1136 | 30.6056 | 11.8576 | 59.9994 | 12.0536 | 30.6028 | 10.9572 | 60.0167 | 11.0682
30.6132 | 39.4985 | 60.0225 | 39.3602 | 30.6154 | 28.9266 | 60.0052 | 29.0743 | 30.6205 | 15.5722 | 59.9591 | 16.1111 | 30.614 | 11.859 | 59.9994 | 12.0486 | 30.6111 | 10.9572 | 60.0167 | 11.0632
30.6215 | 39.4985 | 60.0225 | 39.3565 | 30.6237 | 28.9318 | 60.0052 | 29.0725 | 30.6288 | 15.5722 | 59.9591 | 16.1086 | 30.6223 | 11.859 | 59.9994 | 12.0436 | 30.6195 | 10.9572 | 60.0167 | 11.0582
30.6298 | 39.4985 | 60.0225 | 39.3527 | 30.6321 | 28.9318 | 60.0052 | 29.0706 | 30.6372 | 15.5722 | 59.9591 | 16.1061 | 30.6306 | 11.8584 | 59.9994 | 12.0386 | 30.6278 | 10.8444 | 60.0167 | 11.0532
30.6381 | 39.4985 | 60.0225 | 39.349 | 30.6404 | 28.9318 | 60.0052 | 29.0687 | 30.6455 | 15.5722 | 59.9591 | 16.1036 | 30.639 | 11.8584 | 59.9994 | 12.0336 | 30.6361 | 10.8444 | 60.0167 | 11.0482
30.6465 | 39.4916 | 60.0225 | 39.3452 | 30.6487 | 28.9318 | 60.0052 | 29.0668 | 30.6539 | 15.5722 | 59.9591 | 16.1011 | 30.6473 | 11.8584 | 59.9994 | 12.0286 | 30.6444 | 10.8444 | 60.0167 | 11.0432
30.6548 | 39.4916 | 60.0225 | 39.3415 | 30.6571 | 28.9301 | 60.0052 | 29.065 | 30.6622 | 15.5722 | 59.9591 | 16.0986 | 30.6556 | 11.8584 | 59.9994 | 12.0236 | 30.6528 | 10.8444 | 60.0167 | 11.0382
30.6631 | 39.4875 | 60.0225 | 39.3377 | 30.6654 | 28.9301 | 60.0052 | 29.0631 | 30.6705 | 15.5722 | 59.9591 | 16.0961 | 30.6639 | 11.8584 | 59.9994 | 12.0186 | 30.6611 | 10.8444 | 60.0167 | 11.0332
30.6715 | 39.4875 | 60.0225 | 39.334 | 30.6737 | 28.9302 | 60.0052 | 29.0612 | 30.6789 | 15.5722 | 59.9591 | 16.0936 | 30.6723 | 11.8584 | 59.9994 | 12.0136 | 30.6694 | 10.8444 | 60.0167 | 11.0282
30.6798 | 39.4062 | 60.0225 | 39.3302 | 30.6821 | 28.9302 | 60.0052 | 29.0593 | 30.6872 | 15.5722 | 59.9591 | 16.0911 | 30.6806 | 11.8584 | 59.9994 | 12.0086 | 30.6777 | 10.8444 | 60.0167 | 11.0232
30.6881 | 39.4062 | 60.0225 | 39.3265 | 30.6904 | 28.8717 | 60.0052 | 29.0575 | 30.6956 | 15.5722 | 59.9591 | 16.0886 | 30.689 | 11.8584 | 59.9994 | 12.0036 | 30.6862 | 10.8444 | 60.0167 | 11.0182
30.6965 | 39.3002 | 60.0225 | 39.3227 | 30.6987 | 28.8717 | 60.0052 | 29.0556 | 30.7039 | 15.5722 | 59.9591 | 16.0861 | 30.6973 | 11.7885 | 59.9994 | 11.9986 | 30.6945 | 10.7389 | 60.0167 | 11.0132
30.7048 | 39.3002 | 60.0225 | 39.319 | 30.7071 | 28.8717 | 60.0052 | 29.0537 | 30.7122 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0836 | 30.7056 | 11.7885 | 59.9994 | 11.9936 | 30.7028 | 10.7389 | 60.0167 | 11.0082
30.7131 | 39.3002 | 60.0225 | 39.3153 | 30.7154 | 28.8717 | 60.0052 | 29.0518 | 30.7206 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0811 | 30.7139 | 11.6868 | 59.9994 | 11.9886 | 30.7111 | 10.7389 | 60.0167 | 11.0032
30.7215 | 39.3002 | 60.0225 | 39.3115 | 30.7238 | 28.8733 | 60.0052 | 29.05 | 30.7289 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0786 | 30.7223 | 11.6868 | 59.9994 | 11.9836 | 30.7195 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9982
30.7298 | 39.3002 | 60.0225 | 39.3078 | 30.7321 | 28.8733 | 60.0052 | 29.0481 | 30.7372 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0761 | 30.7306 | 11.6861 | 59.9994 | 11.9786 | 30.7278 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9932
30.7381 | 39.3002 | 60.0225 | 39.304 | 30.7404 | 28.794 | 60.0052 | 29.0462 | 30.7456 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0736 | 30.739 | 11.6861 | 59.9994 | 11.9736 | 30.7361 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9882
30.7464 | 39.3002 | 60.0225 | 39.3003 | 30.7487 | 28.794 | 60.0052 | 29.0443 | 30.7539 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0711 | 30.7473 | 11.6861 | 59.9994 | 11.9686 | 30.7444 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9832
30.7548 | 39.3002 | 60.0225 | 39.2953 | 30.7571 | 28.794 | 60.0052 | 29.0425 | 30.7623 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0686 | 30.7556 | 11.6861 | 59.9994 | 11.9636 | 30.7528 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9782
30.7631 | 39.3002 | 60.0225 | 39.2903 | 30.7654 | 28.794 | 60.0052 | 29.0406 | 30.7706 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0661 | 30.764 | 11.6858 | 59.9994 | 11.9586 | 30.7611 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9732
30.7714 | 39.3002 | 60.0225 | 39.2853 | 30.7737 | 28.7891 | 60.0052 | 29.0387 | 30.779 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0636 | 30.7723 | 11.6858 | 59.9994 | 11.9536 | 30.7694 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9682
30.7798 | 39.3002 | 60.0225 | 39.2803 | 30.7821 | 28.7891 | 60.0052 | 29.0368 | 30.7873 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0611 | 30.7806 | 11.6858 | 59.9994 | 11.9486 | 30.7777 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9632
30.7881 | 39.3002 | 60.0225 | 39.2753 | 30.7904 | 28.7896 | 60.0052 | 29.035 | 30.7956 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0586 | 30.7889 | 11.6858 | 59.9994 | 11.9436 | 30.7861 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9582
30.7964 | 39.2977 | 60.0225 | 39.2704 | 30.7987 | 28.7896 | 60.0052 | 29.0331 | 30.804 | 15.5731 | 59.9591 | 16.0561 | 30.7973 | 11.6858 | 59.9994 | 11.9386 | 30.7944 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9532
30.8048 | 39.2977 | 60.0225 | 39.2654 | 30.8071 | 28.7905 | 60.0052 | 29.0312 | 30.8123 | 15.4827 | 59.9591 | 16.0536 | 30.8056 | 11.6858 | 59.9994 | 11.9336 | 30.8027 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9482
30.8131 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2604 | 30.8154 | 28.7905 | 60.0052 | 29.0293 | 30.8206 | 15.4827 | 59.9591 | 16.0511 | 30.814 | 11.6858 | 59.9994 | 11.9286 | 30.811 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9432
30.8214 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2554 | 30.8237 | 28.7024 | 60.0052 | 29.0275 | 30.829 | 15.3933 | 59.9591 | 16.0486 | 30.8223 | 11.6858 | 59.9994 | 11.9236 | 30.8195 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9382
30.8298 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2504 | 30.8321 | 28.7024 | 60.0052 | 29.0256 | 30.8373 | 15.3933 | 59.9591 | 16.0461 | 30.8306 | 11.6859 | 59.9994 | 11.9186 | 30.8278 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9332
30.8381 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2454 | 30.8404 | 28.7027 | 60.0052 | 29.0237 | 30.8457 | 15.3933 | 59.9591 | 16.0436 | 30.8389 | 11.6859 | 59.9994 | 11.9136 | 30.8361 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9282
30.8464 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2404 | 30.8487 | 28.7027 | 60.0052 | 29.0218 | 30.854 | 15.3933 | 59.9591 | 16.0411 | 30.8473 | 11.6837 | 59.9994 | 11.9086 | 30.8444 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9232
30.8547 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2354 | 30.8571 | 28.7027 | 60.0052 | 29.02 | 30.8623 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0386 | 30.8557 | 11.6837 | 59.9994 | 11.9036 | 30.8528 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9182
30.8631 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2304 | 30.8654 | 28.7027 | 60.0052 | 29.0181 | 30.8707 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0361 | 30.864 | 11.6837 | 59.9994 | 11.8986 | 30.8611 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9132
30.8714 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2254 | 30.8737 | 28.6997 | 59.9994 | 29.0162 | 30.879 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0336 | 30.8723 | 11.6837 | 59.9994 | 11.8936 | 30.8694 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9082
30.8797 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2204 | 30.882 | 28.6997 | 59.9994 | 29.0143 | 30.8874 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0311 | 30.8806 | 11.6835 | 59.9994 | 11.8886 | 30.8777 | 10.7389 | 60.0167 | 10.9033
30.888 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2154 | 30.8904 | 28.7002 | 59.9994 | 29.0125 | 30.8957 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0286 | 30.889 | 11.6835 | 59.9994 | 11.8836 | 30.8861 | 10.7389 | 60.0167 | 10.8983
30.8964 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2104 | 30.8987 | 28.7002 | 59.9994 | 29.0106 | 30.904 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0261 | 30.8973 | 11.6835 | 59.9994 | 11.8786 | 30.8944 | 10.7389 | 60.0167 | 10.8933
30.9047 | 39.3006 | 60.0225 | 39.2054 | 30.9071 | 28.7002 | 59.9994 | 29.0087 | 30.9124 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0236 | 30.9056 | 11.6835 | 59.9994 | 11.8736 | 30.9027 | 10.7389 | 60.0167 | 10.8883
30.913 | 39.2564 | 60.0225 | 39.2004 | 30.9154 | 28.7002 | 59.9994 | 29.0068 | 30.9207 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0211 | 30.9139 | 11.6829 | 59.9994 | 11.8686 | 30.911 | 10.7389 | 60.0167 | 10.8833
30.9214 | 39.2564 | 60.0225 | 39.1954 | 30.9237 | 28.7002 | 59.9994 | 29.005 | 30.929 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0186 | 30.9223 | 11.6829 | 59.9994 | 11.8636 | 30.9194 | 10.7389 | 60.0167 | 10.8783
30.9297 | 39.2564 | 60.0225 | 39.1904 | 30.9321 | 28.7002 | 59.9994 | 29.0031 | 30.9374 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0161 | 30.9306 | 11.6824 | 59.9994 | 11.8586 | 30.9277 | 10.7409 | 60.0167 | 10.8733
30.938 | 39.2564 | 60.0225 | 39.1854 | 30.9404 | 28.7024 | 59.9994 | 29.0012 | 30.9457 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0136 | 30.939 | 11.6824 | 59.9994 | 11.8536 | 30.936 | 10.7409 | 60.0167 | 10.8683
30.9464 | 39.2564 | 60.0225 | 39.1804 | 30.9487 | 28.7024 | 59.9994 | 28.9993 | 30.9541 | 15.3185 | 59.9591 | 16.011 | 30.9473 | 11.6824 | 59.9994 | 11.849 | 30.9443 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8633
30.9547 | 39.2564 | 60.0225 | 39.1754 | 30.9571 | 28.7024 | 59.9994 | 28.9975 | 30.9624 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0085 | 30.9556 | 11.6824 | 59.9994 | 11.8452 | 30.9528 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8583
30.963 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1704 | 30.9654 | 28.7024 | 59.9994 | 28.9956 | 30.9707 | 15.3185 | 59.9591 | 16.006 | 30.9639 | 11.6058 | 59.9994 | 11.8415 | 30.9611 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8533
30.9714 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1654 | 30.9737 | 28.7024 | 59.9994 | 28.9937 | 30.9791 | 15.3185 | 59.9591 | 16.0035 | 30.9723 | 11.6058 | 59.9994 | 11.8377 | 30.9694 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8483
30.9797 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1604 | 30.9821 | 28.7024 | 59.9994 | 28.9918 | 30.9874 | 15.3185 | 59.9591 | 16.001 | 30.9807 | 11.6043 | 59.9994 | 11.834 | 30.9777 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8433
30.988 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1554 | 30.9904 | 28.7024 | 59.9994 | 28.99 | 30.9958 | 15.3185 | 59.9591 | 15.9985 | 30.989 | 11.6043 | 59.9994 | 11.8302 | 30.9861 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8383
30.9964 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1504 | 30.9987 | 28.7024 | 59.9994 | 28.9881 | 31.0041 | 15.3185 | 59.9591 | 15.996 | 30.9973 | 11.6043 | 59.9994 | 11.8265 | 30.9944 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8333
31.0047 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1454 | 31.007 | 28.7018 | 59.9994 | 28.9862 | 31.0125 | 15.3185 | 59.9591 | 15.9935 | 31.0056 | 11.6043 | 59.9994 | 11.8227 | 31.0027 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8283
31.013 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1404 | 31.0154 | 28.7018 | 59.9994 | 28.9843 | 31.0208 | 15.3185 | 59.9591 | 15.991 | 31.014 | 11.6028 | 59.9994 | 11.819 | 31.011 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8233
31.0213 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1354 | 31.0237 | 28.7018 | 59.9994 | 28.9825 | 31.0291 | 15.3185 | 59.9591 | 15.9885 | 31.0223 | 11.6028 | 59.9994 | 11.8152 | 31.0194 | 10.7429 | 60.0167 | 10.8183
31.0297 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1304 | 31.0321 | 28.7018 | 59.9994 | 28.9806 | 31.0374 | 15.3185 | 59.9591 | 15.986 | 31.0306 | 11.6028 | 59.9994 | 11.8115 | 31.0277 | 10.7438 | 60.0167 | 10.8133
31.038 | 39.2559 | 60.0225 | 39.1254 | 31.0404 | 28.7018 | 59.9994 | 28.9787 | 31.0458 | 15.3185 | 59.9591 | 15.9835 | 31.0389 | 11.6028 | 59.9994 | 11.8077 | 31.036 | 10.7438 | 60.0167 | 10.8083
31.0463 | 39.2543 | 60.0225 | 39.1204 | 31.0487 | 28.7018 | 59.9994 | 28.9768 | 31.0541 | 15.3185 | 59.9591 | 15.981 | 31.0473 | 11.6026 | 59.9994 | 11.804 | 31.0443 | 10.7428 | 60.0167 | 10.8033
31.0547 | 39.2543 | 60.0225 | 39.1154 | 31.0571 | 28.7018 | 59.9994 | 28.975 | 31.0625 | 15.3185 | 59.9591 | 15.9785 | 31.0556 | 11.6026 | 59.9994 | 11.8002 | 31.0527 | 10.7428 | 60.0167 | 10.7987
31.063 | 39.2525 | 60.0225 | 39.1104 | 31.0654 | 28.7018 | 59.9994 | 28.9731 | 31.0708 | 15.3185 | 59.9591 | 15.976 | 31.064 | 11.6025 | 59.9994 | 11.7965 | 31.061 | 10.7428 | 60.0167 | 10.795
31.0713 | 39.2525 | 60.0225 | 39.1054 | 31.0737 | 28.7032 | 59.9994 | 28.9712 | 31.0792 | 15.3185 | 59.9591 | 15.9735 | 31.0723 | 11.6025 | 59.9994 | 11.7927 | 31.0693 | 10.7428 | 60.0167 | 10.7912
31.0797 | 39.262 | 60.0225 | 39.1004 | 31.0821 | 28.7032 | 59.9994 | 28.9693 | 31.0875 | 15.3185 | 59.9591 | 15.971 | 31.0806 | 11.6019 | 59.9994 | 11.789 | 31.0776 | 10.7428 | 60.0167 | 10.7875
31.088 | 39.262 | 60.0225 | 39.0954 | 31.0904 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9675 | 31.0958 | 15.3185 | 59.9591 | 15.9685 | 31.0889 | 11.6019 | 59.9994 | 11.7852 | 31.0861 | 10.7428 | 60.0167 | 10.7837
31.0963 | 39.2602 | 60.0225 | 39.0904 | 31.0987 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9656 | 31.1042 | 15.3185 | 59.9591 | 15.966 | 31.0973 | 11.6019 | 59.9994 | 11.7815 | 31.0944 | 10.7406 | 60.0167 | 10.78
31.1046 | 39.2602 | 60.0225 | 39.0854 | 31.1071 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9637 | 31.1125 | 15.3185 | 59.9591 | 15.9635 | 31.1057 | 11.6019 | 59.9994 | 11.7777 | 31.1027 | 10.7406 | 60.0167 | 10.7762
31.113 | 39.2602 | 60.0225 | 39.0804 | 31.1154 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9618 | 31.1208 | 15.3185 | 59.9591 | 15.961 | 31.114 | 11.604 | 59.9994 | 11.774 | 31.111 | 10.661 | 60.0167 | 10.7725
31.1213 | 39.2602 | 60.0225 | 39.0754 | 31.1237 | 28.6144 | 59.9994 | 28.96 | 31.1292 | 15.3183 | 59.9591 | 15.9585 | 31.1223 | 11.604 | 59.9994 | 11.7702 | 31.1194 | 10.661 | 60.0167 | 10.7687
31.1296 | 39.2038 | 60.0225 | 39.0704 | 31.1321 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9581 | 31.1375 | 15.3183 | 59.9591 | 15.956 | 31.1306 | 11.5241 | 59.9994 | 11.7665 | 31.1277 | 10.66 | 60.0167 | 10.765
31.138 | 39.2038 | 60.0225 | 39.0654 | 31.1404 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9562 | 31.1459 | 15.3183 | 59.9591 | 15.9535 | 31.139 | 11.5241 | 59.9994 | 11.7627 | 31.136 | 10.66 | 60.0167 | 10.7612
31.1463 | 39.2038 | 60.0225 | 39.0604 | 31.1487 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9543 | 31.1542 | 15.3183 | 59.9591 | 15.951 | 31.1473 | 11.5238 | 59.9994 | 11.759 | 31.1443 | 10.5847 | 60.0167 | 10.7575
31.1546 | 39.2038 | 60.0225 | 39.0554 | 31.1571 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9525 | 31.1625 | 15.3183 | 59.9591 | 15.9485 | 31.1556 | 11.5238 | 59.9994 | 11.7552 | 31.1527 | 10.5847 | 60.0167 | 10.7537
31.1629 | 39.2038 | 60.0225 | 39.0504 | 31.1654 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9506 | 31.1709 | 15.3183 | 59.9591 | 15.946 | 31.1639 | 11.5238 | 59.9994 | 11.7515 | 31.161 | 10.5855 | 60.0167 | 10.75
31.1713 | 39.2038 | 60.0225 | 39.0454 | 31.1737 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9466 | 31.1792 | 15.3183 | 59.9591 | 15.9435 | 31.1723 | 11.5238 | 59.9994 | 11.7477 | 31.1693 | 10.5855 | 60.0167 | 10.7462
31.1796 | 39.2038 | 60.0225 | 39.0404 | 31.1821 | 28.6144 | 59.9994 | 28.9416 | 31.1876 | 15.3183 | 59.9591 | 15.941 | 31.1806 | 11.5221 | 59.9994 | 11.744 | 31.1776 | 10.531 | 60.0167 | 10.7425
31.1879 | 39.2038 | 60.0225 | 39.0354 | 31.1904 | 28.5421 | 59.9994 | 28.9366 | 31.1959 | 15.3183 | 59.9649 | 15.9385 | 31.189 | 11.5221 | 59.9994 | 11.7402 | 31.186 | 10.531 | 60.0167 | 10.7387
31.1963 | 39.1105 | 60.0225 | 39.0304 | 31.1987 | 28.5421 | 59.9994 | 28.9316 | 31.2043 | 15.3183 | 59.9649 | 15.936 | 31.1973 | 11.5219 | 59.9994 | 11.7365 | 31.1943 | 10.531 | 60.0225 | 10.735
31.2046 | 39.1105 | 60.0225 | 39.0254 | 31.2071 | 28.5421 | 59.9994 | 28.9265 | 31.2126 | 15.3183 | 59.9649 | 15.9335 | 31.2056 | 11.5219 | 59.9994 | 11.7327 | 31.2026 | 10.531 | 60.0225 | 10.7312
31.2129 | 39.1105 | 60.0225 | 39.0204 | 31.2154 | 28.5421 | 59.9994 | 28.9216 | 31.2209 | 15.3183 | 59.9649 | 15.931 | 31.2139 | 11.4532 | 59.9994 | 11.729 | 31.2109 | 10.5291 | 60.0225 | 10.7275
31.2213 | 39.1105 | 60.0225 | 39.0154 | 31.2237 | 28.5421 | 59.9994 | 28.9165 | 31.2292 | 15.3183 | 59.9649 | 15.9285 | 31.2223 | 11.4532 | 59.9994 | 11.7252 | 31.2194 | 10.5291 | 60.0225 | 10.7237
31.2296 | 39.1154 | 60.0225 | 39.0104 | 31.2321 | 28.5421 | 59.9994 | 28.9116 | 31.2376 | 15.3183 | 59.9649 | 15.926 | 31.2307 | 11.4532 | 59.9994 | 11.7215 | 31.2277 | 10.5291 | 60.0225 | 10.72
31.2379 | 39.1154 | 60.0225 | 39.0055 | 31.2404 | 28.5421 | 59.9994 | 28.9065 | 31.2459 | 15.3183 | 59.9649 | 15.9235 | 31.239 | 11.4532 | 59.9994 | 11.7177 | 31.236 | 10.5291 | 60.0225 | 10.7162
31.2463 | 39.0409 | 60.0225 | 39.0005 | 31.2487 | 28.5421 | 59.9994 | 28.9016 | 31.2543 | 15.3183 | 59.9649 | 15.921 | 31.2473 | 11.4537 | 59.9994 | 11.714 | 31.2443 | 10.5291 | 60.0225 | 10.7125
31.2546 | 39.0409 | 60.0225 | 38.9955 | 31.2571 | 28.5421 | 59.9994 | 28.8966 | 31.2626 | 15.3183 | 59.9649 | 15.9185 | 31.2556 | 11.4537 | 59.9994 | 11.7102 | 31.2527 | 10.5291 | 60.0225 | 10.7087
31.2629 | 39.0409 | 60.0225 | 38.9905 | 31.2654 | 28.5421 | 59.9994 | 28.8916 | 31.2709 | 15.3183 | 59.9649 | 15.916 | 31.264 | 11.4534 | 59.9994 | 11.7065 | 31.261 | 10.5284 | 60.0225 | 10.705
31.2713 | 39.0409 | 60.0225 | 38.9855 | 31.2737 | 28.5421 | 59.9994 | 28.8866 | 31.2793 | 15.3183 | 59.9649 | 15.9135 | 31.2723 | 11.4534 | 59.9994 | 11.7027 | 31.2693 | 10.5284 | 60.0225 | 10.7012
31.2796 | 39.0121 | 60.0225 | 38.9805 | 31.2821 | 28.5421 | 59.9994 | 28.8815 | 31.2876 | 15.3183 | 59.9649 | 15.911 | 31.2806 | 11.4534 | 59.9994 | 11.699 | 31.2776 | 10.5284 | 60.0225 | 10.6975
31.2879 | 39.0121 | 60.0225 | 38.9755 | 31.2904 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8766 | 31.296 | 15.3218 | 59.9649 | 15.9085 | 31.2889 | 11.4534 | 59.9994 | 11.6952 | 31.2859 | 10.5284 | 60.0225 | 10.6937
31.2962 | 39.0121 | 60.0225 | 38.9705 | 31.2987 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8715 | 31.3043 | 15.3218 | 59.9649 | 15.906 | 31.2973 | 11.4534 | 59.9994 | 11.6915 | 31.2943 | 10.5284 | 60.0225 | 10.69
31.3046 | 39.0121 | 60.0225 | 38.9655 | 31.3071 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8666 | 31.3126 | 15.3218 | 59.9649 | 15.9035 | 31.3056 | 11.4534 | 59.9994 | 11.6877 | 31.3026 | 10.5284 | 60.0225 | 10.6862
31.3129 | 39.0121 | 60.0225 | 38.9605 | 31.3154 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8616 | 31.321 | 15.3218 | 59.9649 | 15.901 | 31.314 | 11.4549 | 59.9994 | 11.684 | 31.3109 | 10.5284 | 60.0225 | 10.6825
31.3212 | 39.0121 | 60.0225 | 38.9555 | 31.3237 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8566 | 31.3293 | 15.1746 | 59.9649 | 15.897 | 31.3223 | 11.4549 | 59.9994 | 11.6802 | 31.3192 | 10.5284 | 60.0225 | 10.6787
31.3295 | 39.0175 | 60.0225 | 38.9505 | 31.3321 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8516 | 31.3376 | 15.1746 | 59.9649 | 15.8919 | 31.3306 | 11.4123 | 59.9994 | 11.6765 | 31.3276 | 10.5284 | 60.0225 | 10.675
31.3379 | 39.0175 | 60.0225 | 38.9455 | 31.3404 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8465 | 31.346 | 15.1746 | 59.9649 | 15.8869 | 31.339 | 11.4123 | 59.9994 | 11.6727 | 31.3359 | 10.5284 | 60.0225 | 10.6713
31.3462 | 39.0221 | 60.0225 | 38.9405 | 31.3487 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8416 | 31.3543 | 15.1746 | 59.9649 | 15.8819 | 31.3473 | 11.4123 | 59.9994 | 11.669 | 31.3442 | 10.5284 | 60.0225 | 10.6675
31.3545 | 39.0221 | 60.0225 | 38.9355 | 31.3571 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8365 | 31.3627 | 15.1746 | 59.9649 | 15.8769 | 31.3557 | 11.4123 | 59.9994 | 11.6652 | 31.3525 | 10.5284 | 60.0225 | 10.6638
31.3629 | 39.0221 | 60.0225 | 38.9305 | 31.3654 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8316 | 31.371 | 15.1746 | 59.9649 | 15.8719 | 31.364 | 11.412 | 59.9994 | 11.6615 | 31.361 | 10.5294 | 60.0225 | 10.66
31.3712 | 39.0221 | 60.0225 | 38.9255 | 31.3737 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8265 | 31.3793 | 15.1744 | 59.9649 | 15.8669 | 31.3723 | 11.412 | 59.9994 | 11.6577 | 31.3693 | 10.5294 | 60.0225 | 10.6563
31.3795 | 39.0221 | 60.0225 | 38.9205 | 31.3821 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8216 | 31.3877 | 15.1744 | 59.9649 | 15.8619 | 31.3806 | 11.412 | 59.9994 | 11.654 | 31.3776 | 10.5294 | 60.0225 | 10.6525
31.3879 | 39.0221 | 60.0225 | 38.9155 | 31.3904 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8165 | 31.396 | 15.1738 | 59.9649 | 15.8569 | 31.389 | 11.412 | 59.9994 | 11.6502 | 31.3859 | 10.5294 | 60.0225 | 10.6488
31.3962 | 39.0221 | 60.0225 | 38.9105 | 31.3987 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8116 | 31.4044 | 15.1738 | 59.9649 | 15.8519 | 31.3973 | 11.4134 | 59.9994 | 11.6465 | 31.3943 | 10.5294 | 60.0225 | 10.645
31.4045 | 39.0221 | 60.0225 | 38.9055 | 31.4071 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8065 | 31.4127 | 15.1738 | 59.9649 | 15.8469 | 31.4056 | 11.4134 | 59.9994 | 11.6427 | 31.4026 | 10.5294 | 60.0225 | 10.6413
31.4129 | 38.9775 | 60.0225 | 38.9005 | 31.4154 | 28.4835 | 59.9994 | 28.8015 | 31.421 | 15.1738 | 59.9649 | 15.8419 | 31.4139 | 11.4135 | 59.9994 | 11.639 | 31.4109 | 10.5294 | 60.0225 | 10.6375
31.4212 | 38.9775 | 60.0225 | 38.8955 | 31.4237 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7965 | 31.4294 | 15.1189 | 59.9649 | 15.8369 | 31.4223 | 11.4135 | 59.9994 | 11.6352 | 31.4192 | 10.5294 | 60.0225 | 10.6338
31.4295 | 38.9772 | 60.0225 | 38.8905 | 31.4321 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7915 | 31.4377 | 15.1189 | 59.9649 | 15.8319 | 31.4306 | 11.4139 | 59.9994 | 11.6315 | 31.4276 | 10.5294 | 60.0225 | 10.63
31.4379 | 38.9772 | 60.0225 | 38.8855 | 31.4404 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7865 | 31.446 | 15.1189 | 59.9649 | 15.8269 | 31.439 | 11.4139 | 59.9994 | 11.6277 | 31.4359 | 10.5294 | 60.0225 | 10.6263
31.4462 | 38.9758 | 60.0225 | 38.8805 | 31.4487 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7815 | 31.4544 | 15.1189 | 59.9649 | 15.8219 | 31.4473 | 11.4139 | 59.9994 | 11.624 | 31.4442 | 10.5298 | 60.0225 | 10.6225
31.4545 | 38.9758 | 60.0225 | 38.8755 | 31.4571 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7766 | 31.4627 | 15.1189 | 59.9649 | 15.8169 | 31.4556 | 11.4139 | 59.9994 | 11.6202 | 31.4525 | 10.5298 | 60.0225 | 10.6188
31.4628 | 38.9758 | 60.0225 | 38.8705 | 31.4654 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7715 | 31.4711 | 15.1189 | 59.9649 | 15.8119 | 31.464 | 11.4142 | 59.9994 | 11.6165 | 31.4609 | 10.5298 | 60.0225 | 10.615
31.4712 | 38.9758 | 60.0225 | 38.8655 | 31.4737 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7666 | 31.4794 | 15.1185 | 59.9649 | 15.8069 | 31.4723 | 11.4142 | 59.9994 | 11.6127 | 31.4692 | 10.5298 | 60.0225 | 10.6113
31.4795 | 38.9758 | 60.0225 | 38.8605 | 31.4821 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7615 | 31.4877 | 15.1185 | 59.9649 | 15.8019 | 31.4807 | 11.413 | 59.9937 | 11.609 | 31.4775 | 10.5292 | 60.0225 | 10.6075
31.4878 | 38.9758 | 60.0225 | 38.8555 | 31.4904 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7565 | 31.4961 | 15.1193 | 59.9649 | 15.7969 | 31.489 | 11.413 | 59.9937 | 11.6052 | 31.4858 | 10.5292 | 60.0225 | 10.6038
31.4962 | 38.9758 | 60.0225 | 38.8505 | 31.4987 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7515 | 31.5044 | 15.1193 | 59.9649 | 15.7919 | 31.4973 | 11.413 | 59.9937 | 11.6014 | 31.4941 | 10.5292 | 60.0225 | 10.6
31.5045 | 38.9758 | 60.0225 | 38.8455 | 31.5071 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7465 | 31.5128 | 15.1166 | 59.9649 | 15.7869 | 31.5056 | 11.413 | 59.9937 | 11.5977 | 31.5026 | 10.5292 | 60.0225 | 10.5963
31.5128 | 38.9738 | 60.0225 | 38.8405 | 31.5154 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7415 | 31.5211 | 15.1166 | 59.9649 | 15.7819 | 31.514 | 11.413 | 59.9937 | 11.5939 | 31.5109 | 10.5292 | 60.0225 | 10.5925
31.5212 | 38.9738 | 60.0225 | 38.8355 | 31.5237 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7365 | 31.5294 | 15.1166 | 59.9649 | 15.7769 | 31.5223 | 11.413 | 59.9937 | 11.5902 | 31.5192 | 10.5292 | 60.0225 | 10.5888
31.5295 | 38.9611 | 60.0225 | 38.8305 | 31.5321 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7315 | 31.5378 | 15.1166 | 59.9649 | 15.7719 | 31.5306 | 11.413 | 59.9937 | 11.5864 | 31.5275 | 10.4462 | 60.0225 | 10.585
31.5378 | 38.9611 | 60.0225 | 38.8255 | 31.5404 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7265 | 31.5461 | 15.1166 | 59.9649 | 15.7669 | 31.5389 | 11.413 | 59.9937 | 11.5827 | 31.5359 | 10.4462 | 60.0225 | 10.5813
31.5462 | 38.9611 | 60.0225 | 38.8205 | 31.5487 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7215 | 31.5544 | 15.1166 | 59.9649 | 15.7619 | 31.5473 | 11.413 | 59.9937 | 11.5789 | 31.5442 | 10.4462 | 60.0225 | 10.5775
31.5545 | 38.9611 | 60.0225 | 38.8155 | 31.5571 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7165 | 31.5628 | 15.1166 | 59.9649 | 15.7569 | 31.5557 | 11.413 | 59.9937 | 11.5752 | 31.5525 | 10.4462 | 60.0225 | 10.5738
31.5628 | 38.9053 | 60.0225 | 38.8105 | 31.5654 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7115 | 31.5711 | 15.1166 | 59.9649 | 15.7519 | 31.564 | 11.4134 | 59.9937 | 11.5714 | 31.5608 | 10.4462 | 60.0225 | 10.57
31.5711 | 38.9053 | 60.0225 | 38.8055 | 31.5737 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7065 | 31.5795 | 15.1172 | 59.9649 | 15.7469 | 31.5723 | 11.4134 | 59.9937 | 11.5677 | 31.5692 | 10.4462 | 60.0225 | 10.5663
31.5795 | 38.9054 | 60.0225 | 38.8005 | 31.5821 | 28.4835 | 59.9994 | 28.7015 | 31.5878 | 15.1172 | 59.9649 | 15.7419 | 31.5806 | 11.4125 | 59.9937 | 11.5639 | 31.5775 | 10.4462 | 60.0225 | 10.5625
31.5878 | 38.9054 | 60.0225 | 38.7955 | 31.5904 | 28.4835 | 59.9994 | 28.6965 | 31.5961 | 15.1168 | 59.9649 | 15.7369 | 31.589 | 11.4125 | 59.9937 | 11.5602 | 31.5858 | 10.4462 | 60.0225 | 10.5588
31.5961 | 38.9024 | 60.0225 | 38.7905 | 31.5987 | 28.4835 | 59.9994 | 28.6915 | 31.6045 | 15.1168 | 59.9649 | 15.7319 | 31.5973 | 11.412 | 59.9937 | 11.5564 | 31.5941 | 10.2947 | 60.0225 | 10.555
31.6044 | 38.9024 | 60.0225 | 38.7855 | 31.6071 | 28.4835 | 59.9994 | 28.6865 | 31.6128 | 15.1168 | 59.9649 | 15.7269 | 31.6057 | 11.412 | 59.9937 | 11.5527 | 31.6025 | 10.2947 | 60.0225 | 10.5513
31.6128 | 38.9041 | 60.0225 | 38.7805 | 31.6154 | 28.4835 | 59.9994 | 28.6815 | 31.6212 | 15.1168 | 59.9649 | 15.7219 | 31.614 | 11.412 | 59.9937 | 11.5489 | 31.6108 | 10.2962 | 60.0225 | 10.5475
31.6211 | 38.9041 | 60.0225 | 38.7755 | 31.6237 | 28.4835 | 59.9994 | 28.6765 | 31.6295 | 15.1168 | 59.9649 | 15.7168 | 31.6223 | 11.412 | 59.9937 | 11.5452 | 31.6191 | 10.2962 | 60.0225 | 10.5438
31.6294 | 38.9041 | 60.034 | 38.7705 | 31.6321 | 28.4835 | 59.9994 | 28.6715 | 31.6378 | 15.1168 | 59.9649 | 15.7118 | 31.6306 | 11.412 | 59.9937 | 11.5414 | 31.6274 | 10.2962 | 60.0225 | 10.5401
31.6378 | 38.9041 | 60.034 | 38.7655 | 31.6404 | 28.4835 | 59.9994 | 28.6665 | 31.6462 | 15.1168 | 59.9649 | 15.7068 | 31.639 | 11.412 | 59.9937 | 11.5377 | 31.6359 | 10.2962 | 60.0225 | 10.5363
31.6461 | 38.9041 | 60.034 | 38.7605 | 31.6487 | 28.4835 | 59.9994 | 28.6615 | 31.6545 | 15.1168 | 59.9649 | 15.7018 | 31.6473 | 11.2989 | 59.9937 | 11.5339 | 31.6442 | 10.2962 | 60.0225 | 10.5326
31.6544 | 38.9041 | 60.034 | 38.7555 | 31.6571 | 28.3471 | 59.9994 | 28.6565 | 31.6628 | 15.1173 | 59.9649 | 15.6968 | 31.6556 | 11.2989 | 59.9937 | 11.5302 | 31.6525 | 10.2962 | 60.0225 | 10.5288
31.6628 | 38.9041 | 60.034 | 38.7505 | 31.6654 | 28.3471 | 59.9994 | 28.6515 | 31.6712 | 15.1173 | 59.9649 | 15.6918 | 31.664 | 11.2989 | 59.9937 | 11.5264 | 31.6608 | 10.2971 | 60.0225 | 10.5251
31.6711 | 38.9041 | 60.034 | 38.7456 | 31.6737 | 28.3471 | 59.9994 | 28.6465 | 31.6795 | 15.1173 | 59.9649 | 15.6868 | 31.6723 | 11.2989 | 59.9937 | 11.5227 | 31.6692 | 10.2971 | 60.0225 | 10.5213
31.6794 | 38.9041 | 60.034 | 38.7406 | 31.6821 | 28.3471 | 59.9994 | 28.6415 | 31.6879 | 15.1173 | 59.9649 | 15.6818 | 31.6807 | 11.2986 | 59.9937 | 11.5189 | 31.6775 | 10.2971 | 60.0225 | 10.5176
31.6878 | 38.9041 | 60.034 | 38.7356 | 31.6904 | 28.3471 | 59.9994 | 28.6365 | 31.6962 | 15.1173 | 59.9649 | 15.6768 | 31.689 | 11.2986 | 59.9937 | 11.5152 | 31.6858 | 10.2971 | 60.0225 | 10.5138
31.6961 | 38.9041 | 60.034 | 38.7306 | 31.6987 | 28.3471 | 59.9994 | 28.6315 | 31.7045 | 15.1173 | 59.9649 | 15.6718 | 31.6973 | 11.1966 | 59.9937 | 11.5114 | 31.6941 | 10.2971 | 60.0282 | 10.5101
31.7044 | 38.9041 | 60.034 | 38.7256 | 31.7071 | 28.3471 | 59.9994 | 28.6265 | 31.7129 | 15.1173 | 59.9649 | 15.6668 | 31.7056 | 11.1966 | 59.9937 | 11.5077 | 31.7025 | 10.2971 | 60.0282 | 10.5063
31.7127 | 38.9049 | 60.034 | 38.7206 | 31.7154 | 28.3471 | 59.9994 | 28.6215 | 31.7212 | 15.1173 | 59.9649 | 15.6618 | 31.714 | 11.0596 | 59.9937 | 11.5039 | 31.7108 | 10.2971 | 60.0282 | 10.5026
31.7211 | 38.9049 | 60.034 | 38.7156 | 31.7237 | 28.0946 | 59.9994 | 28.6165 | 31.7296 | 15.1155 | 59.9649 | 15.6568 | 31.7223 | 11.0596 | 59.9937 | 11.5002 | 31.7191 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4988
31.7294 | 38.902 | 60.034 | 38.7106 | 31.7321 | 28.0946 | 59.9994 | 28.6115 | 31.7379 | 15.1155 | 59.9649 | 15.6518 | 31.7307 | 11.0565 | 59.9937 | 11.4964 | 31.7274 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4951
31.7377 | 38.902 | 60.034 | 38.7056 | 31.7404 | 28.0986 | 59.9994 | 28.6065 | 31.7462 | 15.1155 | 59.9649 | 15.6468 | 31.739 | 11.0565 | 59.9937 | 11.4927 | 31.7357 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4913
31.746 | 38.902 | 60.034 | 38.7006 | 31.7487 | 28.0986 | 59.9994 | 28.6015 | 31.7545 | 15.1155 | 59.9649 | 15.6418 | 31.7473 | 11.0565 | 59.9937 | 11.4889 | 31.7441 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4876
31.7544 | 38.902 | 60.034 | 38.6967 | 31.7571 | 28.0986 | 59.9994 | 28.5965 | 31.7629 | 15.1154 | 59.9649 | 15.6368 | 31.7557 | 11.0565 | 59.9937 | 11.4852 | 31.7524 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4838
31.7627 | 38.8316 | 60.034 | 38.6929 | 31.7654 | 28.0986 | 59.9994 | 28.5915 | 31.7712 | 15.1154 | 59.9649 | 15.6318 | 31.764 | 11.0565 | 59.9937 | 11.4814 | 31.7607 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4801
31.771 | 38.8316 | 60.034 | 38.6892 | 31.7737 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5865 | 31.7796 | 15.1154 | 59.9649 | 15.6268 | 31.7723 | 11.0565 | 59.9937 | 11.4777 | 31.769 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4763
31.7794 | 38.8316 | 60.034 | 38.6854 | 31.7821 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5815 | 31.7879 | 15.1154 | 59.9649 | 15.6218 | 31.7806 | 11.0565 | 59.9937 | 11.4739 | 31.7775 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4726
31.7877 | 38.8316 | 60.034 | 38.6817 | 31.7904 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5765 | 31.7963 | 15.1154 | 59.9649 | 15.6168 | 31.789 | 11.0565 | 59.9937 | 11.4702 | 31.7858 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4688
31.796 | 38.8316 | 60.034 | 38.6779 | 31.7987 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5715 | 31.8046 | 15.1154 | 59.9649 | 15.6118 | 31.7973 | 11.0568 | 59.9937 | 11.4664 | 31.7941 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4651
31.8043 | 38.8316 | 60.034 | 38.6742 | 31.8071 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5665 | 31.8129 | 15.1146 | 59.9649 | 15.6068 | 31.8057 | 11.0568 | 59.9937 | 11.4627 | 31.8024 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4613
31.8127 | 38.774 | 60.034 | 38.6705 | 31.8154 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5615 | 31.8213 | 15.1146 | 59.9649 | 15.6018 | 31.814 | 11.0568 | 59.9937 | 11.4589 | 31.8108 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4576
31.821 | 38.774 | 60.034 | 38.6667 | 31.8237 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5565 | 31.8296 | 14.9704 | 59.9649 | 15.5968 | 31.8223 | 11.0568 | 59.9937 | 11.4552 | 31.8191 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4538
31.8293 | 38.7793 | 60.034 | 38.663 | 31.8321 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5515 | 31.838 | 14.9704 | 59.9649 | 15.5918 | 31.8307 | 11.0568 | 59.9937 | 11.4514 | 31.8274 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4501
31.8377 | 38.7793 | 60.034 | 38.6592 | 31.8404 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5465 | 31.8463 | 14.9704 | 59.9649 | 15.5868 | 31.839 | 11.0568 | 59.9937 | 11.4477 | 31.8357 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4463
31.846 | 38.7793 | 60.034 | 38.6555 | 31.8487 | 28.0997 | 59.9994 | 28.5415 | 31.8546 | 14.9704 | 59.9649 | 15.5818 | 31.8474 | 11.0568 | 59.9937 | 11.4439 | 31.8441 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4426
31.8543 | 38.7793 | 60.034 | 38.6517 | 31.8571 | 28.0573 | 59.9994 | 28.5365 | 31.8629 | 14.8307 | 59.9649 | 15.5768 | 31.8557 | 11.0568 | 59.9937 | 11.4402 | 31.8524 | 10.2971 | 60.0282 | 10.4388
31.8627 | 38.7851 | 60.034 | 38.648 | 31.8654 | 28.0573 | 59.9994 | 28.5315 | 31.8713 | 14.8307 | 59.9649 | 15.5718 | 31.864 | 11.0562 | 59.9937 | 11.4364 | 31.8607 | 10.2971 | 60.034 | 10.4351
31.871 | 38.7851 | 60.034 | 38.6442 | 31.8737 | 28.0574 | 59.9994 | 28.5265 | 31.8796 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5668 | 31.8723 | 11.0562 | 59.9937 | 11.4327 | 31.869 | 10.2971 | 60.034 | 10.4313
31.8793 | 38.7851 | 60.034 | 38.6405 | 31.8821 | 28.0574 | 59.9994 | 28.5215 | 31.888 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5618 | 31.8807 | 11.0562 | 59.9937 | 11.4289 | 31.8773 | 10.2972 | 60.034 | 10.4276
31.8876 | 38.7851 | 60.034 | 38.6367 | 31.8904 | 28.0574 | 59.9994 | 28.5165 | 31.8963 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5568 | 31.889 | 11.0562 | 59.9937 | 11.4252 | 31.8857 | 10.2972 | 60.034 | 10.4239
31.896 | 38.7804 | 60.034 | 38.633 | 31.8987 | 28.0574 | 59.9994 | 28.5115 | 31.9047 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5518 | 31.8973 | 11.0562 | 59.9937 | 11.4214 | 31.894 | 10.2964 | 60.034 | 10.4201
31.9043 | 38.7804 | 60.034 | 38.6292 | 31.9071 | 28.0574 | 59.9994 | 28.5065 | 31.913 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5467 | 31.9057 | 11.0562 | 59.9937 | 11.4177 | 31.9023 | 10.2964 | 60.034 | 10.4164
31.9126 | 38.6984 | 60.034 | 38.6255 | 31.9154 | 28.0574 | 59.9994 | 28.5015 | 31.9213 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5417 | 31.914 | 11.0562 | 59.9937 | 11.4139 | 31.9106 | 10.2949 | 60.034 | 10.4126
31.9209 | 38.6984 | 60.034 | 38.6217 | 31.9237 | 28.0574 | 59.9994 | 28.4965 | 31.9297 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5367 | 31.9224 | 11.0562 | 59.9937 | 11.4102 | 31.9191 | 10.2949 | 60.034 | 10.4089
31.9293 | 38.6984 | 60.034 | 38.618 | 31.9321 | 28.0574 | 59.9994 | 28.4915 | 31.938 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5317 | 31.9307 | 11.0567 | 59.9937 | 11.4064 | 31.9274 | 10.2949 | 60.034 | 10.4051
31.9376 | 38.6984 | 60.034 | 38.6142 | 31.9404 | 28.0567 | 59.9994 | 28.4865 | 31.9464 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5267 | 31.939 | 11.0567 | 59.9937 | 11.4027 | 31.9357 | 10.2949 | 60.034 | 10.4014
31.9459 | 38.6939 | 60.034 | 38.6105 | 31.9487 | 28.0567 | 59.9994 | 28.4815 | 31.9547 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5217 | 31.9473 | 11.0567 | 59.9937 | 11.3986 | 31.944 | 10.2949 | 60.034 | 10.3976
31.9543 | 38.6939 | 60.034 | 38.6067 | 31.9571 | 28.0571 | 59.9994 | 28.4765 | 31.963 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5167 | 31.9557 | 11.0567 | 59.9937 | 11.3936 | 31.9523 | 10.2949 | 60.034 | 10.3939
31.9626 | 38.6939 | 60.034 | 38.603 | 31.9654 | 28.0571 | 59.9994 | 28.4715 | 31.9713 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5117 | 31.964 | 11.0567 | 59.9937 | 11.3886 | 31.9607 | 10.2955 | 60.034 | 10.3901
31.9709 | 38.6939 | 60.034 | 38.5992 | 31.9738 | 28.0571 | 59.9994 | 28.4665 | 31.9797 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5067 | 31.9724 | 11.0567 | 59.9937 | 11.3836 | 31.969 | 10.2955 | 60.034 | 10.3864
31.9792 | 38.6939 | 60.034 | 38.5955 | 31.9821 | 28.0571 | 59.9994 | 28.4615 | 31.988 | 14.7218 | 59.9649 | 15.5017 | 31.9807 | 11.0568 | 59.9937 | 11.3786 | 31.9773 | 10.2934 | 60.034 | 10.3826
31.9876 | 38.6939 | 60.034 | 38.5917 | 31.9904 | 28.0571 | 59.9994 | 28.4565 | 31.9964 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4967 | 31.989 | 11.0568 | 59.9937 | 11.3736 | 31.9856 | 10.2934 | 60.034 | 10.3789
31.9959 | 38.6939 | 60.034 | 38.588 | 31.9987 | 28.0571 | 59.9994 | 28.4515 | 32.0047 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4917 | 31.9974 | 11.0565 | 59.9937 | 11.3686 | 31.994 | 10.2934 | 60.034 | 10.3751
32.0042 | 38.6939 | 60.034 | 38.5842 | 32.0071 | 28.0614 | 59.9994 | 28.4465 | 32.013 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4867 | 32.0057 | 11.0565 | 59.9937 | 11.3636 | 32.0023 | 10.2934 | 60.034 | 10.3714
32.0126 | 38.6939 | 60.034 | 38.5805 | 32.0154 | 28.0614 | 59.9994 | 28.4415 | 32.0214 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4817 | 32.014 | 11.0555 | 59.9937 | 11.3586 | 32.0106 | 10.2938 | 60.034 | 10.3676
32.0209 | 38.6939 | 60.034 | 38.5768 | 32.0237 | 28.0614 | 59.9994 | 28.4365 | 32.0297 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4767 | 32.0223 | 11.0555 | 59.9937 | 11.3536 | 32.0189 | 10.2938 | 60.034 | 10.3639
32.0292 | 38.6939 | 60.034 | 38.573 | 32.0321 | 28.0614 | 59.9994 | 28.4315 | 32.0381 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4717 | 32.0307 | 11.0555 | 59.9937 | 11.3486 | 32.0273 | 10.2196 | 60.0282 | 10.3601
32.0376 | 38.6939 | 60.034 | 38.5693 | 32.0404 | 28.0614 | 59.9994 | 28.4265 | 32.0464 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4667 | 32.039 | 11.0555 | 59.9937 | 11.3436 | 32.0356 | 10.2196 | 60.0282 | 10.3564
32.0459 | 38.6939 | 60.034 | 38.5655 | 32.0487 | 28.0614 | 59.9994 | 28.4215 | 32.0547 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4617 | 32.0474 | 11.0557 | 59.9937 | 11.3386 | 32.0439 | 10.2196 | 60.0282 | 10.3526
32.0542 | 38.6939 | 60.034 | 38.5618 | 32.0571 | 28.061 | 59.9994 | 28.4165 | 32.0631 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4567 | 32.0557 | 11.0557 | 59.9937 | 11.3336 | 32.0522 | 10.2196 | 60.0282 | 10.3489
32.0625 | 38.6939 | 60.034 | 38.558 | 32.0654 | 28.061 | 59.9994 | 28.4115 | 32.0714 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4517 | 32.064 | 11.0557 | 59.9937 | 11.3286 | 32.0605 | 10.2196 | 60.0282 | 10.3451
32.0708 | 38.6939 | 60.034 | 38.5543 | 32.0737 | 28.061 | 59.9994 | 28.4065 | 32.0797 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4467 | 32.0723 | 11.0557 | 59.9937 | 11.3236 | 32.069 | 10.2196 | 60.0282 | 10.3414
32.0792 | 38.6939 | 60.034 | 38.5505 | 32.0821 | 28.061 | 59.9994 | 28.4015 | 32.0881 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4417 | 32.0807 | 11.0557 | 59.9937 | 11.3186 | 32.0773 | 10.2196 | 60.0282 | 10.3377
32.0875 | 38.6939 | 60.034 | 38.5468 | 32.0904 | 28.0602 | 59.9994 | 28.3965 | 32.0964 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4367 | 32.0891 | 11.0557 | 59.9937 | 11.3136 | 32.0856 | 10.2196 | 60.0282 | 10.3339
32.0958 | 38.6929 | 60.034 | 38.543 | 32.0988 | 28.0602 | 59.9994 | 28.3915 | 32.1048 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4317 | 32.0974 | 11.0557 | 59.9937 | 11.3086 | 32.0939 | 10.0654 | 60.0282 | 10.3302
32.1042 | 38.6929 | 60.034 | 38.5393 | 32.1071 | 28.0602 | 59.9994 | 28.3865 | 32.1131 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4267 | 32.1057 | 11.0557 | 59.9937 | 11.3036 | 32.1023 | 10.0654 | 60.0282 | 10.3264
32.1125 | 38.6974 | 60.034 | 38.5355 | 32.1154 | 28.0602 | 59.9994 | 28.3815 | 32.1214 | 14.7218 | 59.9649 | 15.4217 | 32.114 | 11.0535 | 59.9937 | 11.2986 | 32.1106 | 10.0654 | 60.0282 | 10.3227
32.1208 | 38.6974 | 60.034 | 38.5318 | 32.1237 | 28.0602 | 59.9994 | 28.3765 | 32.1298 | 14.7168 | 59.9649 | 15.4167 | 32.1224 | 11.0535 | 59.9937 | 11.2936 | 32.1189 | 10.0654 | 60.0282 | 10.3189
32.1292 | 38.6974 | 60.034 | 38.528 | 32.1321 | 28.0602 | 59.9994 | 28.3715 | 32.1381 | 14.7168 | 59.9649 | 15.4117 | 32.1307 | 11.0533 | 59.9937 | 11.2886 | 32.1272 | 10.0654 | 60.0282 | 10.3152
32.1375 | 38.6974 | 60.034 | 38.5243 | 32.1404 | 28.0581 | 59.9994 | 28.3665 | 32.1465 | 14.7168 | 59.9649 | 15.4067 | 32.139 | 11.0533 | 59.9937 | 11.2836 | 32.1356 | 10.0654 | 60.0282 | 10.3114
32.1458 | 38.6974 | 60.034 | 38.5205 | 32.1487 | 28.0581 | 59.9994 | 28.3615 | 32.1548 | 14.7168 | 59.9649 | 15.4017 | 32.1473 | 11.0533 | 59.9937 | 11.2786 | 32.1439 | 10.0655 | 60.0282 | 10.3077
32.1542 | 38.6974 | 60.034 | 38.5168 | 32.1571 | 28.0581 | 59.9994 | 28.3565 | 32.1631 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3967 | 32.1557 | 11.0533 | 59.9937 | 11.2736 | 32.1522 | 10.0655 | 60.0282 | 10.3039
32.1625 | 38.6974 | 60.034 | 38.513 | 32.1654 | 28.0581 | 59.9994 | 28.3515 | 32.1715 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3917 | 32.1641 | 11.0537 | 59.9937 | 11.2686 | 32.1605 | 10.0655 | 60.0282 | 10.3002
32.1708 | 38.6974 | 60.034 | 38.5093 | 32.1737 | 28.0615 | 59.9994 | 28.3474 | 32.1798 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3867 | 32.1724 | 11.0537 | 59.9937 | 11.2636 | 32.1689 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2964
32.1791 | 38.6986 | 60.034 | 38.5055 | 32.1821 | 28.0615 | 59.9994 | 28.3437 | 32.1881 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3817 | 32.1807 | 11.0537 | 59.9937 | 11.2586 | 32.1772 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2927
32.1875 | 38.6986 | 60.034 | 38.5018 | 32.1904 | 28.0615 | 59.9994 | 28.3399 | 32.1965 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3766 | 32.189 | 11.0537 | 59.9937 | 11.2536 | 32.1855 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2889
32.1958 | 38.5928 | 60.034 | 38.498 | 32.1987 | 28.0615 | 59.9994 | 28.3362 | 32.2048 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3716 | 32.1974 | 11.0537 | 59.9937 | 11.2486 | 32.1938 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2852
32.2041 | 38.5928 | 60.034 | 38.4943 | 32.2071 | 27.9525 | 59.9994 | 28.3324 | 32.2132 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3666 | 32.2057 | 11.0537 | 59.9937 | 11.2436 | 32.2021 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2814
32.2124 | 38.5928 | 60.034 | 38.4906 | 32.2154 | 27.9525 | 59.9994 | 28.3287 | 32.2215 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3616 | 32.2141 | 11.0537 | 59.9937 | 11.2386 | 32.2106 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2777
32.2208 | 38.5928 | 60.034 | 38.4868 | 32.2238 | 27.8647 | 59.9994 | 28.3249 | 32.2298 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3566 | 32.2224 | 11.0537 | 59.9937 | 11.2336 | 32.2189 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2739
32.2291 | 38.5928 | 60.034 | 38.4831 | 32.2321 | 27.8647 | 59.9994 | 28.3212 | 32.2382 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3516 | 32.2307 | 11.0541 | 59.9937 | 11.2286 | 32.2272 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2702
32.2374 | 38.5928 | 60.034 | 38.4793 | 32.2404 | 27.8647 | 59.9994 | 28.3174 | 32.2465 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3466 | 32.239 | 11.0541 | 59.9937 | 11.2236 | 32.2355 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2664
32.2458 | 38.5928 | 60.034 | 38.4756 | 32.2487 | 27.8647 | 59.9994 | 28.3137 | 32.2549 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3416 | 32.2474 | 10.976 | 59.9937 | 11.2186 | 32.2439 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2627
32.2541 | 38.5928 | 60.034 | 38.4718 | 32.2571 | 27.7659 | 59.9994 | 28.3099 | 32.2632 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3366 | 32.2557 | 10.976 | 59.9937 | 11.2136 | 32.2522 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2589
32.2624 | 38.5928 | 60.034 | 38.4681 | 32.2654 | 27.7659 | 59.9994 | 28.3062 | 32.2715 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3316 | 32.264 | 10.8748 | 59.9937 | 11.2086 | 32.2605 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2552
32.2707 | 38.5928 | 60.034 | 38.4643 | 32.2737 | 27.7659 | 59.9994 | 28.3024 | 32.2799 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3266 | 32.2724 | 10.8748 | 59.9937 | 11.2035 | 32.2688 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2514
32.2791 | 38.5928 | 60.034 | 38.4606 | 32.2821 | 27.7659 | 59.9994 | 28.2987 | 32.2882 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3216 | 32.2807 | 10.874 | 59.9937 | 11.1985 | 32.2772 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2477
32.2874 | 38.5928 | 60.034 | 38.4568 | 32.2904 | 27.7659 | 59.9994 | 28.2949 | 32.2965 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3166 | 32.2891 | 10.874 | 59.9937 | 11.1935 | 32.2855 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2439
32.2957 | 38.5928 | 60.034 | 38.4531 | 32.2987 | 27.7659 | 59.9994 | 28.2912 | 32.3049 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3116 | 32.2974 | 10.874 | 59.9937 | 11.1885 | 32.2938 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2402
32.3041 | 38.5928 | 60.034 | 38.4493 | 32.3071 | 27.7659 | 59.9994 | 28.2874 | 32.3132 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3066 | 32.3057 | 10.874 | 59.9937 | 11.1835 | 32.3021 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2364
32.3124 | 38.5928 | 60.034 | 38.4456 | 32.3154 | 27.7659 | 59.9994 | 28.2837 | 32.3216 | 14.7168 | 59.9649 | 15.3016 | 32.314 | 10.8721 | 59.9937 | 11.1785 | 32.3105 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2327
32.3207 | 38.5928 | 60.034 | 38.4418 | 32.3237 | 27.7659 | 59.9994 | 28.2799 | 32.3299 | 14.7168 | 59.9649 | 15.2966 | 32.3224 | 10.8721 | 59.9937 | 11.1735 | 32.3188 | 10.0655 | 60.0282 | 10.229
32.3291 | 38.5928 | 60.034 | 38.4381 | 32.3321 | 27.7659 | 59.9994 | 28.2762 | 32.3382 | 14.7168 | 59.9649 | 15.2916 | 32.3307 | 10.8721 | 59.9937 | 11.1685 | 32.3271 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2252
32.3374 | 38.5928 | 60.034 | 38.4343 | 32.3404 | 27.7659 | 59.9994 | 28.2724 | 32.3466 | 14.7168 | 59.9649 | 15.2866 | 32.3391 | 10.8721 | 59.9937 | 11.1635 | 32.3354 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2215
32.3457 | 38.5928 | 60.034 | 38.4306 | 32.3488 | 27.7659 | 59.9994 | 28.2687 | 32.3549 | 14.7168 | 59.9649 | 15.2816 | 32.3474 | 10.8726 | 59.9937 | 11.1585 | 32.3438 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2177
32.354 | 38.5928 | 60.034 | 38.4268 | 32.3571 | 27.7663 | 59.9994 | 28.2649 | 32.3633 | 14.7165 | 59.9706 | 15.2766 | 32.3557 | 10.8726 | 59.9937 | 11.1535 | 32.3522 | 10.0655 | 60.0282 | 10.214
32.3624 | 38.5928 | 60.034 | 38.4231 | 32.3654 | 27.7663 | 59.9994 | 28.2612 | 32.3716 | 14.7165 | 59.9706 | 15.2716 | 32.3641 | 10.8728 | 59.9937 | 11.1485 | 32.3605 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2102
32.3707 | 38.5928 | 60.034 | 38.4193 | 32.3737 | 27.7663 | 59.9994 | 28.2574 | 32.3799 | 14.7165 | 59.9706 | 15.2666 | 32.3724 | 10.8728 | 59.9937 | 11.1435 | 32.3688 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2065
32.379 | 38.5928 | 60.034 | 38.4156 | 32.3821 | 27.7663 | 59.9994 | 28.2537 | 32.3883 | 14.7165 | 59.9706 | 15.2616 | 32.3807 | 10.7905 | 59.9937 | 11.1385 | 32.3771 | 10.0655 | 60.0282 | 10.2027
32.3873 | 38.5928 | 60.034 | 38.4118 | 32.3904 | 27.7663 | 59.9994 | 28.2499 | 32.3966 | 14.6178 | 59.9706 | 15.2566 | 32.389 | 10.7905 | 59.9937 | 11.1335 | 32.3855 | 10.0655 | 60.0282 | 10.199
32.3957 | 38.5928 | 60.034 | 38.4081 | 32.3987 | 27.7663 | 59.9994 | 28.2462 | 32.4049 | 14.6178 | 59.9706 | 15.2516 | 32.3974 | 10.7905 | 59.9937 | 11.1285 | 32.3938 | 10.0655 | 60.0282 | 10.1952
32.404 | 38.5928 | 60.034 | 38.4044 | 32.4071 | 27.7663 | 59.9994 | 28.2424 | 32.4133 | 14.6175 | 59.9706 | 15.2466 | 32.4057 | 10.7905 | 59.9937 | 11.1235 | 32.4021 | 10.0655 | 60.0282 | 10.1915
32.4123 | 38.5087 | 60.034 | 38.4006 | 32.4154 | 27.7663 | 59.9994 | 28.2387 | 32.4216 | 14.6175 | 59.9706 | 15.2416 | 32.4141 | 10.7908 | 59.9937 | 11.1185 | 32.4104 | 10.0655 | 60.0282 | 10.1877
32.4207 | 38.5087 | 60.034 | 38.3969 | 32.4237 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2349 | 32.43 | 14.6175 | 59.9706 | 15.2366 | 32.4224 | 10.7908 | 59.9937 | 11.1135 | 32.4188 | 10.0655 | 60.0282 | 10.184
32.429 | 38.5087 | 60.034 | 38.3931 | 32.4321 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2312 | 32.4383 | 14.6175 | 59.9706 | 15.2316 | 32.4307 | 10.7908 | 59.9937 | 11.1085 | 32.4271 | 10.0655 | 60.0282 | 10.1802
32.4373 | 38.5087 | 60.034 | 38.3894 | 32.4404 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2274 | 32.4466 | 14.5599 | 59.9706 | 15.2266 | 32.4391 | 10.7908 | 59.9937 | 11.1035 | 32.4354 | 10.0655 | 60.0282 | 10.1765
32.4457 | 38.4342 | 60.034 | 38.3856 | 32.4487 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2237 | 32.455 | 14.5599 | 59.9706 | 15.2216 | 32.4474 | 10.7908 | 59.9937 | 11.0985 | 32.4437 | 10.0655 | 60.0282 | 10.1727
32.454 | 38.4342 | 60.034 | 38.3819 | 32.4571 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2199 | 32.4633 | 14.5599 | 59.9706 | 15.2166 | 32.4557 | 10.7908 | 59.9937 | 11.0935 | 32.452 | 10.0655 | 60.0282 | 10.169
32.4623 | 38.4342 | 60.034 | 38.3781 | 32.4654 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2162 | 32.4716 | 14.5599 | 59.9706 | 15.2116 | 32.4641 | 10.7902 | 59.9937 | 11.0885 | 32.4604 | 10.0655 | 60.0282 | 10.1652
32.4706 | 38.4342 | 60.034 | 38.3744 | 32.4738 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2124 | 32.48 | 14.5599 | 59.9706 | 15.2066 | 32.4724 | 10.7902 | 59.9937 | 11.0835 | 32.4688 | 10.0655 | 60.0282 | 10.1615
32.479 | 38.4342 | 60.034 | 38.3706 | 32.4821 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2087 | 32.4883 | 14.5599 | 59.9706 | 15.2016 | 32.4807 | 10.7888 | 59.9937 | 11.0785 | 32.4771 | 10.0655 | 60.0282 | 10.1577
32.4873 | 38.4342 | 60.034 | 38.3669 | 32.4904 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2049 | 32.4966 | 14.5585 | 59.9706 | 15.1966 | 32.4891 | 10.7888 | 59.9937 | 11.0735 | 32.4854 | 10.0655 | 60.0282 | 10.154
32.4956 | 38.4342 | 60.034 | 38.3631 | 32.4987 | 27.7684 | 59.9994 | 28.2012 | 32.505 | 14.5585 | 59.9706 | 15.1915 | 32.4974 | 10.7888 | 59.9937 | 11.0685 | 32.4938 | 10.0645 | 60.0282 | 10.1502
32.504 | 38.4342 | 60.034 | 38.3594 | 32.5071 | 27.7684 | 59.9994 | 28.1974 | 32.5133 | 14.467 | 59.9706 | 15.1865 | 32.5057 | 10.7888 | 59.9937 | 11.0635 | 32.5021 | 10.0645 | 60.0282 | 10.1465
32.5123 | 38.4342 | 60.034 | 38.3556 | 32.5154 | 27.7684 | 59.9994 | 28.1937 | 32.5217 | 14.467 | 59.9706 | 15.1815 | 32.5141 | 10.7888 | 59.9937 | 11.0585 | 32.5104 | 10.0645 | 60.0282 | 10.1427
32.5206 | 38.4342 | 60.034 | 38.3519 | 32.5237 | 27.7683 | 59.9994 | 28.1899 | 32.53 | 14.4643 | 59.9706 | 15.1765 | 32.5224 | 10.7888 | 59.9937 | 11.0535 | 32.5187 | 10.0645 | 60.0282 | 10.139
32.5289 | 38.4342 | 60.034 | 38.3481 | 32.5321 | 27.7683 | 59.9994 | 28.1862 | 32.5383 | 14.4643 | 59.9706 | 15.1715 | 32.5308 | 10.788 | 59.9937 | 11.0485 | 32.5271 | 10.0655 | 60.034 | 10.1352
32.5373 | 38.4342 | 60.034 | 38.3444 | 32.5404 | 27.7683 | 59.9994 | 28.1824 | 32.5467 | 14.4643 | 59.9706 | 15.1665 | 32.5391 | 10.788 | 59.9937 | 11.0435 | 32.5354 | 10.0655 | 60.034 | 10.1315
32.5456 | 38.4342 | 60.034 | 38.3406 | 32.5487 | 27.7683 | 59.9994 | 28.1787 | 32.555 | 14.4643 | 59.9706 | 15.1615 | 32.5474 | 10.7869 | 59.9937 | 11.0385 | 32.5437 | 10.0655 | 60.034 | 10.1278
32.5539 | 38.4342 | 60.034 | 38.3369 | 32.5571 | 27.7683 | 59.9994 | 28.1749 | 32.5634 | 14.4643 | 59.9706 | 15.1565 | 32.5557 | 10.7869 | 59.9937 | 11.0335 | 32.552 | 10.0655 | 60.034 | 10.124
32.5622 | 38.434 | 60.034 | 38.3331 | 32.5654 | 27.7683 | 59.9994 | 28.1712 | 32.5717 | 14.4643 | 59.9706 | 15.1515 | 32.5641 | 10.7869 | 59.9937 | 11.0285 | 32.5604 | 10.0655 | 60.034 | 10.1203
32.5706 | 38.434 | 60.034 | 38.3294 | 32.5738 | 27.7664 | 59.9994 | 28.1674 | 32.58 | 14.4643 | 59.9706 | 15.1465 | 32.5724 | 10.7869 | 59.9937 | 11.0235 | 32.5687 | 10.0655 | 60.034 | 10.1165
32.5789 | 38.4288 | 60.034 | 38.3256 | 32.5821 | 27.7664 | 59.9994 | 28.1637 | 32.5883 | 14.4643 | 59.9706 | 15.1415 | 32.5807 | 10.7871 | 59.9937 | 11.0185 | 32.577 | 10.0655 | 60.034 | 10.1128
32.5872 | 38.4288 | 60.034 | 38.3219 | 32.5904 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1599 | 32.5967 | 14.4653 | 59.9706 | 15.1365 | 32.5891 | 10.7871 | 59.9937 | 11.0135 | 32.5853 | 10.0655 | 60.034 | 10.109
32.5956 | 38.4288 | 60.034 | 38.3181 | 32.5988 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1562 | 32.605 | 14.4653 | 59.9706 | 15.1315 | 32.5974 | 10.7868 | 59.9937 | 11.0085 | 32.5936 | 10.0655 | 60.034 | 10.1053
32.6039 | 38.4288 | 60.034 | 38.3144 | 32.6071 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1524 | 32.6134 | 14.4653 | 59.9706 | 15.1265 | 32.6058 | 10.7868 | 59.9937 | 11.0035 | 32.6021 | 10.0655 | 60.034 | 10.1015
32.6122 | 38.4288 | 60.034 | 38.3107 | 32.6154 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1487 | 32.6217 | 14.4653 | 59.9706 | 15.1215 | 32.6141 | 10.7886 | 59.9937 | 10.9985 | 32.6104 | 9.8442 | 60.034 | 10.0978
32.6206 | 38.4288 | 60.034 | 38.3069 | 32.6237 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1449 | 32.63 | 14.4653 | 59.9706 | 15.1165 | 32.6224 | 10.7886 | 59.9937 | 10.9935 | 32.6187 | 9.8442 | 60.034 | 10.094
32.6289 | 38.4237 | 60.034 | 38.3032 | 32.6321 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1412 | 32.6384 | 14.4653 | 59.9706 | 15.1115 | 32.6307 | 10.7886 | 59.9937 | 10.9885 | 32.627 | 9.8446 | 60.034 | 10.0903
32.6372 | 38.4237 | 60.034 | 38.2994 | 32.6404 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1374 | 32.6467 | 14.4653 | 59.9706 | 15.1065 | 32.6391 | 10.7886 | 59.9937 | 10.9835 | 32.6354 | 9.8446 | 60.034 | 10.0865
32.6455 | 38.4368 | 60.034 | 38.2957 | 32.6487 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1337 | 32.6551 | 14.4653 | 59.9706 | 15.1015 | 32.6474 | 10.7609 | 59.9937 | 10.9785 | 32.6437 | 9.8442 | 60.034 | 10.0828
32.6539 | 38.4368 | 60.034 | 38.2919 | 32.6571 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1299 | 32.6634 | 14.465 | 59.9706 | 15.0965 | 32.6558 | 10.7609 | 59.9937 | 10.9735 | 32.652 | 9.8442 | 60.034 | 10.079
32.6622 | 38.4368 | 60.034 | 38.2882 | 32.6654 | 27.7673 | 59.9994 | 28.1262 | 32.6717 | 14.465 | 59.9706 | 15.0915 | 32.6641 | 10.7596 | 59.9937 | 10.9685 | 32.6603 | 9.8442 | 60.034 | 10.0753
32.6705 | 38.4368 | 60.034 | 38.2844 | 32.6737 | 27.6879 | 59.9994 | 28.1224 | 32.6801 | 14.4642 | 59.9706 | 15.0865 | 32.6724 | 10.7596 | 59.9937 | 10.9635 | 32.6686 | 9.8442 | 60.034 | 10.0715
32.6788 | 38.4368 | 60.034 | 38.2807 | 32.6821 | 27.6879 | 59.9994 | 28.1187 | 32.6884 | 14.4642 | 59.9706 | 15.0815 | 32.6807 | 10.7596 | 59.9937 | 10.9585 | 32.677 | 9.7617 | 60.034 | 10.0678
32.6872 | 38.4368 | 60.034 | 38.2769 | 32.6904 | 27.6879 | 59.9994 | 28.1149 | 32.6967 | 14.4642 | 59.9706 | 15.0765 | 32.6891 | 10.7596 | 59.9937 | 10.9535 | 32.6853 | 9.7617 | 60.034 | 10.064
32.6955 | 38.4368 | 60.034 | 38.2732 | 32.6988 | 27.6879 | 59.9994 | 28.1112 | 32.7051 | 14.4642 | 59.9706 | 15.0715 | 32.6974 | 10.7588 | 59.9937 | 10.9485 | 32.6936 | 9.7616 | 60.034 | 10.0603
32.7038 | 38.4368 | 60.034 | 38.2694 | 32.7071 | 27.6879 | 59.9994 | 28.1074 | 32.7134 | 14.4642 | 59.9706 | 15.0665 | 32.7057 | 10.7588 | 59.9937 | 10.9435 | 32.7019 | 9.7616 | 60.034 | 10.0565
32.7122 | 38.4368 | 60.034 | 38.2657 | 32.7154 | 27.6879 | 59.9994 | 28.1037 | 32.7218 | 14.4642 | 59.9706 | 15.0615 | 32.7141 | 10.7591 | 59.9937 | 10.9385 | 32.7103 | 9.7616 | 60.034 | 10.0528
32.7205 | 38.4368 | 60.034 | 38.2619 | 32.7238 | 27.6847 | 59.9994 | 28.0999 | 32.7301 | 14.4642 | 59.9706 | 15.0565 | 32.7224 | 10.7591 | 59.9937 | 10.9335 | 32.7186 | 9.7616 | 60.034 | 10.049
32.7288 | 38.4319 | 60.034 | 38.2582 | 32.7321 | 27.6847 | 59.9994 | 28.0962 | 32.7384 | 14.4642 | 59.9706 | 15.0515 | 32.7308 | 10.759 | 59.9937 | 10.9285 | 32.7269 | 9.7621 | 60.034 | 10.0453
32.7371 | 38.4319 | 60.034 | 38.2544 | 32.7404 | 27.6018 | 59.9994 | 28.0924 | 32.7468 | 14.4649 | 59.9706 | 15.0465 | 32.7391 | 10.759 | 59.9937 | 10.9235 | 32.7352 | 9.7621 | 60.034 | 10.0415
32.7455 | 38.3567 | 60.034 | 38.2507 | 32.7487 | 27.6018 | 59.9994 | 28.0887 | 32.7551 | 14.4649 | 59.9706 | 15.0415 | 32.7474 | 10.759 | 59.9937 | 10.9185 | 32.7437 | 9.7623 | 60.034 | 10.0378
32.7538 | 38.3567 | 60.034 | 38.2469 | 32.7571 | 27.6035 | 59.9994 | 28.0849 | 32.7635 | 14.4649 | 59.9706 | 15.0365 | 32.7557 | 10.759 | 59.9937 | 10.9135 | 32.752 | 9.7623 | 60.034 | 10.0341
32.7621 | 38.3549 | 60.034 | 38.2432 | 32.7654 | 27.6035 | 59.9994 | 28.0812 | 32.7718 | 14.4649 | 59.9706 | 15.0315 | 32.7641 | 10.7595 | 59.9937 | 10.9085 | 32.7603 | 9.7623 | 60.034 | 10.0303
32.7705 | 38.3549 | 60.034 | 38.2394 | 32.7737 | 27.6035 | 59.9994 | 28.0774 | 32.7801 | 14.4649 | 59.9706 | 15.0265 | 32.7725 | 10.7595 | 59.9937 | 10.9035 | 32.7686 | 9.7623 | 60.034 | 10.0266
32.7788 | 38.2056 | 60.034 | 38.2357 | 32.7821 | 27.6035 | 59.9994 | 28.0737 | 32.7885 | 14.4649 | 59.9706 | 15.0215 | 32.7808 | 10.7607 | 59.9937 | 10.8985 | 32.7769 | 9.7633 | 60.034 | 10.0228
32.7871 | 38.2056 | 60.034 | 38.2319 | 32.7904 | 27.6035 | 59.9994 | 28.0699 | 32.7968 | 14.4649 | 59.9706 | 15.0165 | 32.7891 | 10.7607 | 59.9937 | 10.8935 | 32.7853 | 9.7633 | 60.034 | 10.0191
32.7955 | 38.2056 | 60.0398 | 38.2282 | 32.7987 | 27.6035 | 59.9994 | 28.0662 | 32.8051 | 14.4649 | 59.9706 | 15.0115 | 32.7974 | 10.7607 | 59.9937 | 10.8885 | 32.7936 | 9.7633 | 60.034 | 10.0153
32.8038 | 38.2056 | 60.0398 | 38.2245 | 32.8071 | 27.6035 | 59.9994 | 28.0624 | 32.8135 | 14.4648 | 59.9706 | 15.0065 | 32.8058 | 10.7607 | 59.9937 | 10.8835 | 32.8019 | 9.7633 | 60.034 | 10.0116
32.8121 | 38.2056 | 60.0398 | 38.2207 | 32.8154 | 27.6035 | 59.9994 | 28.0587 | 32.8218 | 14.4648 | 59.9706 | 15.0015 | 32.8141 | 10.6958 | 59.9937 | 10.8785 | 32.8102 | 9.7633 | 60.034 | 10.0078
32.8204 | 38.2056 | 60.0398 | 38.217 | 32.8238 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0549 | 32.8301 | 14.4648 | 59.9706 | 14.9965 | 32.8224 | 10.6958 | 59.9937 | 10.8735 | 32.8186 | 9.7633 | 60.034 | 10.0041
32.8288 | 38.2056 | 60.0398 | 38.2132 | 32.8321 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0512 | 32.8385 | 14.4648 | 59.9706 | 14.9915 | 32.8307 | 10.6963 | 59.9937 | 10.8685 | 32.8269 | 9.7633 | 60.034 | 10.0003
32.8371 | 38.2056 | 60.0398 | 38.2095 | 32.8404 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0474 | 32.8468 | 14.2763 | 59.9706 | 14.9864 | 32.8391 | 10.6963 | 59.9937 | 10.8635 | 32.8352 | 9.7633 | 60.034 | 9.9966
32.8454 | 38.2056 | 60.0398 | 38.2057 | 32.8488 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0437 | 32.8552 | 14.2763 | 59.9706 | 14.9814 | 32.8474 | 10.6956 | 59.9937 | 10.8585 | 32.8435 | 9.7633 | 60.034 | 9.9928
32.8537 | 38.2056 | 60.0398 | 38.202 | 32.8571 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0399 | 32.8635 | 14.2763 | 59.9706 | 14.9764 | 32.8558 | 10.6956 | 59.9937 | 10.8535 | 32.8519 | 9.7633 | 60.034 | 9.9891
32.8621 | 38.2056 | 60.0398 | 38.1982 | 32.8654 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0362 | 32.8718 | 14.2763 | 59.9706 | 14.9714 | 32.8641 | 10.6956 | 59.9937 | 10.8485 | 32.8602 | 9.7628 | 60.034 | 9.9853
32.8704 | 38.2056 | 60.0398 | 38.1945 | 32.8737 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0324 | 32.8802 | 14.2773 | 59.9706 | 14.9664 | 32.8724 | 10.6956 | 59.9937 | 10.8435 | 32.8685 | 9.7628 | 60.034 | 9.9816
32.8787 | 38.2056 | 60.0398 | 38.1907 | 32.8821 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0287 | 32.8885 | 14.2773 | 59.9706 | 14.9614 | 32.8808 | 10.6945 | 59.9937 | 10.8385 | 32.8768 | 9.7628 | 60.034 | 9.9778
32.8871 | 38.2056 | 60.0398 | 38.187 | 32.8904 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0249 | 32.8969 | 14.2773 | 59.9706 | 14.9564 | 32.8891 | 10.6945 | 59.9937 | 10.8335 | 32.8851 | 9.7628 | 60.034 | 9.9741
32.8954 | 38.2056 | 60.0398 | 38.1832 | 32.8987 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0212 | 32.9052 | 14.2773 | 59.9706 | 14.9514 | 32.8975 | 10.6937 | 59.9937 | 10.8285 | 32.8936 | 9.7623 | 60.034 | 9.9703
32.9037 | 38.2056 | 60.0398 | 38.1795 | 32.9071 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0174 | 32.9135 | 14.2773 | 59.9706 | 14.9464 | 32.9058 | 10.6937 | 59.9937 | 10.8235 | 32.9019 | 9.7623 | 60.034 | 9.9666
32.912 | 38.2056 | 60.0398 | 38.1757 | 32.9154 | 27.6023 | 59.9994 | 28.0137 | 32.9218 | 14.2773 | 59.9706 | 14.9414 | 32.9141 | 10.6941 | 59.9937 | 10.8185 | 32.9102 | 9.7623 | 60.034 | 9.9628
32.9204 | 38.2056 | 60.0398 | 38.172 | 32.9237 | 27.6017 | 59.9994 | 28.0099 | 32.9302 | 14.2773 | 59.9706 | 14.9364 | 32.9224 | 10.6941 | 59.9937 | 10.8135 | 32.9185 | 9.7623 | 60.034 | 9.9591
32.9287 | 38.2056 | 60.0398 | 38.1682 | 32.9321 | 27.6017 | 59.9994 | 28.0062 | 32.9385 | 14.2773 | 59.9706 | 14.9314 | 32.9308 | 10.6313 | 59.9937 | 10.8085 | 32.9269 | 9.7623 | 60.034 | 9.9553
32.937 | 38.2056 | 60.0398 | 38.1645 | 32.9404 | 27.5608 | 59.9994 | 28.0024 | 32.9469 | 14.2781 | 59.9706 | 14.9264 | 32.9391 | 10.6313 | 59.9937 | 10.8035 | 32.9352 | 9.7623 | 60.034 | 9.9516
32.9454 | 38.2056 | 60.0398 | 38.1607 | 32.9488 | 27.5608 | 59.9994 | 27.9987 | 32.9552 | 14.2781 | 59.9706 | 14.9214 | 32.9474 | 10.6313 | 59.9937 | 10.7993 | 32.9435 | 9.7623 | 60.034 | 9.9479
32.9537 | 38.2056 | 60.0398 | 38.157 | 32.9571 | 27.5624 | 59.9994 | 27.9949 | 32.9635 | 14.2236 | 59.9706 | 14.9164 | 32.9558 | 10.6313 | 59.9937 | 10.7968 | 32.9518 | 9.7623 | 60.034 | 9.9441
32.962 | 38.207 | 60.0398 | 38.1533 | 32.9654 | 27.5624 | 59.9994 | 27.9912 | 32.9719 | 14.2236 | 59.9706 | 14.9114 | 32.9641 | 10.6304 | 59.9937 | 10.7943 | 32.9601 | 9.7623 | 60.034 | 9.9404
32.9703 | 38.207 | 60.0398 | 38.1495 | 32.9738 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9874 | 32.9802 | 14.2236 | 59.9706 | 14.9064 | 32.9725 | 10.6304 | 59.9937 | 10.7918 | 32.9685 | 9.7623 | 60.034 | 9.9366
32.9787 | 38.207 | 60.0398 | 38.1458 | 32.9821 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9837 | 32.9886 | 14.2236 | 59.9706 | 14.9014 | 32.9808 | 10.6299 | 59.9937 | 10.7893 | 32.9768 | 9.7623 | 60.034 | 9.9329
32.987 | 38.207 | 60.0398 | 38.142 | 32.9904 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9799 | 32.9969 | 14.2236 | 59.9706 | 14.8964 | 32.9891 | 10.6299 | 59.9937 | 10.7868 | 32.9851 | 9.7623 | 60.034 | 9.9291
32.9953 | 38.2086 | 60.0398 | 38.1383 | 32.9987 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9762 | 33.0052 | 14.2236 | 59.9706 | 14.8914 | 32.9974 | 10.5541 | 59.9937 | 10.7843 | 32.9934 | 9.7623 | 60.034 | 9.9254
33.0036 | 38.2086 | 60.0398 | 38.1345 | 33.0071 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9724 | 33.0136 | 14.2236 | 59.9706 | 14.8864 | 33.0058 | 10.5541 | 59.9937 | 10.7818 | 33.0018 | 9.7623 | 60.034 | 9.9216
33.012 | 38.2086 | 60.0398 | 38.1308 | 33.0154 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9687 | 33.0219 | 14.2236 | 59.9706 | 14.8814 | 33.0141 | 10.5543 | 59.9937 | 10.7793 | 33.0101 | 9.7623 | 60.034 | 9.9179
33.0203 | 38.2086 | 60.0398 | 38.127 | 33.0237 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9649 | 33.0302 | 14.2236 | 59.9706 | 14.8764 | 33.0225 | 10.5543 | 59.9937 | 10.7768 | 33.0184 | 9.7623 | 60.034 | 9.9141
33.0286 | 38.2086 | 60.0398 | 38.1233 | 33.0321 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9612 | 33.0386 | 14.2236 | 59.9706 | 14.8714 | 33.0308 | 10.5543 | 59.9937 | 10.7743 | 33.0267 | 9.7623 | 60.034 | 9.9104
33.037 | 38.2086 | 60.0398 | 38.1195 | 33.0404 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9574 | 33.0469 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8664 | 33.0391 | 10.5543 | 59.9937 | 10.7718 | 33.0352 | 9.7623 | 60.034 | 9.9066
33.0453 | 38.2086 | 60.0398 | 38.1158 | 33.0487 | 27.5625 | 59.9994 | 27.9537 | 33.0553 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8614 | 33.0475 | 10.557 | 59.9937 | 10.7693 | 33.0435 | 9.7623 | 60.034 | 9.9029
33.0536 | 38.2086 | 60.0398 | 38.112 | 33.0571 | 27.565 | 59.9994 | 27.9499 | 33.0636 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8564 | 33.0558 | 10.557 | 59.9937 | 10.7668 | 33.0518 | 9.7623 | 60.034 | 9.899
33.0619 | 38.2086 | 60.0398 | 38.1083 | 33.0654 | 27.565 | 59.9994 | 27.9462 | 33.0719 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8514 | 33.0641 | 10.5588 | 59.9937 | 10.7642 | 33.0601 | 9.7623 | 60.034 | 9.8946
33.0703 | 38.2086 | 60.0398 | 38.1045 | 33.0738 | 27.565 | 59.9994 | 27.9424 | 33.0803 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8464 | 33.0724 | 10.5588 | 59.9937 | 10.7617 | 33.0684 | 9.7623 | 60.034 | 9.8902
33.0786 | 38.2086 | 60.0398 | 38.1008 | 33.0821 | 27.565 | 59.9994 | 27.9387 | 33.0886 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8414 | 33.0808 | 10.5588 | 59.9937 | 10.7592 | 33.0768 | 9.7623 | 60.034 | 9.8859
33.0869 | 38.2086 | 60.0398 | 38.097 | 33.0904 | 27.565 | 59.9994 | 27.9349 | 33.097 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8364 | 33.0891 | 10.5588 | 59.9937 | 10.7567 | 33.0851 | 9.7623 | 60.034 | 9.8815
33.0953 | 38.2086 | 60.0398 | 38.0933 | 33.0988 | 27.565 | 59.9994 | 27.9312 | 33.1053 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8314 | 33.0975 | 10.5571 | 59.9937 | 10.7542 | 33.0934 | 9.7623 | 60.034 | 9.8771
33.1036 | 38.2086 | 60.0398 | 38.0895 | 33.1071 | 27.565 | 59.9994 | 27.9274 | 33.1136 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8264 | 33.1058 | 10.5571 | 59.9937 | 10.7517 | 33.1017 | 9.7623 | 60.034 | 9.8727
33.1119 | 38.2086 | 60.0398 | 38.0858 | 33.1154 | 27.565 | 59.9994 | 27.9237 | 33.1219 | 14.2239 | 59.9706 | 14.8214 | 33.1141 | 10.5571 | 59.9937 | 10.7492 | 33.1101 | 9.7623 | 60.034 | 9.8684
33.1202 | 38.2086 | 60.0398 | 38.082 | 33.1237 | 27.565 | 59.9994 | 27.9199 | 33.1303 | 14.2489 | 59.9706 | 14.8164 | 33.1225 | 10.5571 | 59.9937 | 10.7467 | 33.1184 | 9.7623 | 60.034 | 9.864
33.1286 | 38.2086 | 60.0398 | 38.0783 | 33.1321 | 27.565 | 59.9994 | 27.9162 | 33.1386 | 14.2489 | 59.9706 | 14.8114 | 33.1308 | 10.5562 | 59.9937 | 10.7442 | 33.1267 | 9.7623 | 60.034 | 9.8596
33.1369 | 38.2086 | 60.0398 | 38.0746 | 33.1404 | 27.5643 | 59.9994 | 27.9124 | 33.147 | 14.2489 | 59.9706 | 14.8064 | 33.1392 | 10.5562 | 59.9937 | 10.7417 | 33.135 | 9.7623 | 60.034 | 9.8553
33.1452 | 38.1454 | 60.0398 | 38.0708 | 33.1487 | 27.5643 | 59.9994 | 27.9087 | 33.1553 | 14.2489 | 59.9706 | 14.8014 | 33.1475 | 10.5568 | 59.9937 | 10.7392 | 33.1433 | 9.5784 | 60.034 | 9.8509
33.1535 | 38.1454 | 60.0398 | 38.0671 | 33.1571 | 27.5628 | 59.9994 | 27.9049 | 33.1636 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7964 | 33.1558 | 10.5568 | 59.9937 | 10.7367 | 33.1517 | 9.5784 | 60.034 | 9.8465
33.1619 | 38.1454 | 60.0398 | 38.0633 | 33.1654 | 27.5628 | 59.9994 | 27.9012 | 33.172 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7914 | 33.1641 | 10.5568 | 59.9937 | 10.7342 | 33.16 | 9.5784 | 60.034 | 9.8421
33.1702 | 38.1454 | 60.0398 | 38.0596 | 33.1737 | 27.5628 | 59.9994 | 27.4465 | 33.1803 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7863 | 33.1725 | 10.5568 | 59.9937 | 10.7317 | 33.1683 | 9.5784 | 60.034 | 9.8378
33.1785 | 38.1449 | 60.0398 | 38.0558 | 33.1821 | 27.5628 | 59.9994 | 27.4415 | 33.1887 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7813 | 33.1808 | 10.5547 | 59.9937 | 10.7292 | 33.1766 | 9.5786 | 60.034 | 9.8334
33.1868 | 38.1449 | 60.0398 | 38.0521 | 33.1904 | 27.5628 | 59.9994 | 27.4365 | 33.197 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7763 | 33.1891 | 10.5547 | 59.9937 | 10.7267 | 33.1851 | 9.5786 | 60.034 | 9.829
33.1952 | 38.1449 | 60.0398 | 38.0483 | 33.1988 | 27.5628 | 59.9994 | 27.4315 | 33.2053 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7713 | 33.1974 | 10.5562 | 59.9937 | 10.7242 | 33.1934 | 9.5786 | 60.034 | 9.8247
33.2035 | 38.1449 | 60.0398 | 38.0446 | 33.2071 | 27.5628 | 59.9994 | 27.4265 | 33.2137 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7663 | 33.2058 | 10.5562 | 59.9937 | 10.7217 | 33.2017 | 9.5786 | 60.034 | 9.8203
33.2118 | 38.0838 | 60.0398 | 38.0408 | 33.2154 | 27.5628 | 59.9994 | 27.4215 | 33.222 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7613 | 33.2142 | 10.4881 | 59.9937 | 10.7192 | 33.21 | 9.5194 | 60.034 | 9.8159
33.2202 | 38.0838 | 60.0398 | 38.0371 | 33.2238 | 27.3551 | 59.9994 | 27.4165 | 33.2303 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7563 | 33.2225 | 10.4881 | 59.9937 | 10.7167 | 33.2184 | 9.5194 | 60.034 | 9.8115
33.2285 | 38.0838 | 60.0398 | 38.0333 | 33.2321 | 27.3551 | 59.9994 | 27.4115 | 33.2387 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7513 | 33.2308 | 10.4881 | 59.9937 | 10.7142 | 33.2267 | 9.5194 | 60.034 | 9.8072
33.2368 | 38.0838 | 60.0398 | 38.0296 | 33.2404 | 27.3551 | 59.9994 | 27.4065 | 33.247 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7463 | 33.2391 | 10.4881 | 59.9937 | 10.7117 | 33.235 | 9.5194 | 60.034 | 9.8028
33.2452 | 38.0813 | 60.0398 | 38.0258 | 33.2487 | 27.3551 | 59.9994 | 27.4015 | 33.2553 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7413 | 33.2475 | 10.4893 | 59.9937 | 10.7092 | 33.2433 | 9.5194 | 60.034 | 9.7984
33.2535 | 38.0813 | 60.0398 | 38.0221 | 33.2571 | 27.3551 | 59.9994 | 27.3965 | 33.2637 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7363 | 33.2558 | 10.4893 | 59.9937 | 10.7067 | 33.2516 | 9.5194 | 60.034 | 9.794
33.2618 | 37.9879 | 60.0398 | 38.0183 | 33.2654 | 27.3551 | 59.9994 | 27.3915 | 33.272 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7313 | 33.2642 | 10.4878 | 59.9937 | 10.7042 | 33.26 | 9.5194 | 60.034 | 9.7897
33.2701 | 37.9879 | 60.0398 | 38.0146 | 33.2737 | 27.3551 | 59.9994 | 27.3865 | 33.2804 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7263 | 33.2725 | 10.4878 | 59.9937 | 10.7017 | 33.2683 | 9.5194 | 60.034 | 9.7853
33.2785 | 37.9879 | 60.0398 | 38.0108 | 33.2821 | 27.3551 | 59.9994 | 27.3815 | 33.2887 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7213 | 33.2808 | 10.4109 | 59.9937 | 10.6992 | 33.2766 | 9.5204 | 60.034 | 9.7809
33.2868 | 37.9879 | 60.0398 | 38.0071 | 33.2904 | 27.2398 | 59.9994 | 27.3765 | 33.297 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7163 | 33.2891 | 10.4109 | 59.9937 | 10.6967 | 33.2849 | 9.5204 | 60.034 | 9.7766
33.2951 | 37.9879 | 60.0398 | 38.0033 | 33.2988 | 27.2398 | 59.9994 | 27.3715 | 33.3054 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7113 | 33.2975 | 10.4111 | 59.9937 | 10.6942 | 33.2933 | 9.5204 | 60.034 | 9.7722
33.3035 | 37.9879 | 60.0398 | 37.9996 | 33.3071 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3665 | 33.3137 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7063 | 33.3058 | 10.4111 | 59.9937 | 10.6917 | 33.3016 | 9.5204 | 60.034 | 9.7678
33.3118 | 37.9879 | 60.0398 | 37.9959 | 33.3154 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3615 | 33.3221 | 14.2489 | 59.9706 | 14.7013 | 33.3141 | 10.4111 | 59.9937 | 10.6892 | 33.3099 | 9.5208 | 60.034 | 9.7634
33.3201 | 37.9879 | 60.0398 | 37.9921 | 33.3238 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3565 | 33.3304 | 14.2486 | 59.9706 | 14.6982 | 33.3225 | 10.4111 | 59.9937 | 10.6867 | 33.3182 | 9.5208 | 60.034 | 9.7591
33.3284 | 37.9424 | 60.0398 | 37.9884 | 33.3321 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3515 | 33.3387 | 14.2486 | 59.9706 | 14.6957 | 33.3308 | 10.4103 | 59.9937 | 10.6842 | 33.3265 | 9.5208 | 60.034 | 9.7547
33.3367 | 37.9424 | 60.0398 | 37.9846 | 33.3404 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3465 | 33.3471 | 14.2486 | 59.9706 | 14.6932 | 33.3392 | 10.4103 | 59.9937 | 10.6817 | 33.335 | 9.5208 | 60.034 | 9.7503
33.3451 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9809 | 33.3488 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3415 | 33.3554 | 14.2486 | 59.9706 | 14.6906 | 33.3475 | 10.3345 | 59.9937 | 10.6792 | 33.3433 | 9.5208 | 60.034 | 9.7459
33.3534 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9771 | 33.3571 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3365 | 33.3637 | 14.2486 | 59.9706 | 14.6881 | 33.3558 | 10.3345 | 59.9937 | 10.6767 | 33.3516 | 9.5208 | 60.034 | 9.7416
33.3617 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9734 | 33.3654 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3315 | 33.3721 | 14.2486 | 59.9706 | 14.6856 | 33.3641 | 10.3342 | 59.9937 | 10.6742 | 33.3599 | 9.5208 | 60.0398 | 9.7372
33.3701 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9696 | 33.3737 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3265 | 33.3804 | 14.1568 | 59.9706 | 14.6831 | 33.3725 | 10.3342 | 59.9937 | 10.6717 | 33.3683 | 9.5208 | 60.0398 | 9.7328
33.3784 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9659 | 33.3821 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3215 | 33.3888 | 14.1568 | 59.9706 | 14.6806 | 33.3808 | 10.3328 | 59.9937 | 10.6692 | 33.3766 | 9.5208 | 60.0398 | 9.7285
33.3867 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9621 | 33.3904 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3165 | 33.3971 | 14.025 | 59.9706 | 14.6781 | 33.3892 | 10.3328 | 59.9937 | 10.6667 | 33.3849 | 9.5208 | 60.0398 | 9.7241
33.3951 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9584 | 33.3987 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3115 | 33.4054 | 14.025 | 59.9706 | 14.6756 | 33.3975 | 10.3336 | 59.9937 | 10.6642 | 33.3932 | 9.5208 | 60.0398 | 9.7197
33.4034 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9546 | 33.4071 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3065 | 33.4138 | 14.025 | 59.9706 | 14.6731 | 33.4058 | 10.3336 | 59.9937 | 10.6617 | 33.4016 | 9.5208 | 60.0398 | 9.7153
33.4117 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9509 | 33.4154 | 27.2385 | 59.9994 | 27.3015 | 33.4221 | 14.025 | 59.9706 | 14.6706 | 33.4142 | 10.3336 | 59.9937 | 10.6592 | 33.4099 | 9.5208 | 60.0398 | 9.711
33.42 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9471 | 33.4238 | 27.2374 | 59.9994 | 27.2965 | 33.4305 | 14.025 | 59.9706 | 14.6681 | 33.4225 | 10.3336 | 59.9937 | 10.6567 | 33.4182 | 9.5208 | 60.0398 | 9.7066
33.4284 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9434 | 33.4321 | 27.2374 | 59.9994 | 27.2915 | 33.4388 | 14.025 | 59.9706 | 14.6656 | 33.4308 | 10.3338 | 59.9937 | 10.6542 | 33.4265 | 9.5208 | 60.0398 | 9.7022
33.4367 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9396 | 33.4404 | 27.2374 | 59.9994 | 27.2865 | 33.4471 | 14.025 | 59.9706 | 14.6631 | 33.4391 | 10.3338 | 59.9937 | 10.6517 | 33.4348 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6979
33.445 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9359 | 33.4488 | 27.2374 | 59.9994 | 27.2815 | 33.4554 | 14.025 | 59.9706 | 14.6606 | 33.4475 | 10.3328 | 59.9937 | 10.6492 | 33.4432 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6935
33.4534 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9321 | 33.4571 | 27.2369 | 59.9994 | 27.2765 | 33.4638 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6581 | 33.4558 | 10.3328 | 59.9937 | 10.6467 | 33.4515 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6891
33.4617 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9284 | 33.4654 | 27.2369 | 59.9994 | 27.2715 | 33.4721 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6556 | 33.4642 | 10.3305 | 59.9937 | 10.6442 | 33.4598 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6847
33.47 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9247 | 33.4738 | 27.2369 | 59.9994 | 27.2665 | 33.4805 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6531 | 33.4725 | 10.3305 | 59.9937 | 10.6417 | 33.4681 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6804
33.4783 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9209 | 33.4821 | 27.2369 | 59.9994 | 27.2615 | 33.4888 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6506 | 33.4808 | 10.3305 | 59.9879 | 10.6392 | 33.4766 | 9.5208 | 60.0398 | 9.676
33.4866 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9172 | 33.4904 | 27.2369 | 59.9994 | 27.2565 | 33.4971 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6481 | 33.4892 | 10.3305 | 59.9879 | 10.6367 | 33.4849 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6716
33.495 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9134 | 33.4987 | 27.2369 | 59.9994 | 27.2515 | 33.5055 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6456 | 33.4975 | 10.3312 | 59.9879 | 10.6342 | 33.4932 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6672
33.5033 | 37.9396 | 60.0398 | 37.9097 | 33.5071 | 27.2363 | 59.9994 | 27.2465 | 33.5138 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6431 | 33.5059 | 10.3312 | 59.9879 | 10.6317 | 33.5015 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6629
33.5116 | 37.9377 | 60.0398 | 37.9059 | 33.5154 | 27.2363 | 59.9994 | 27.2415 | 33.5222 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6406 | 33.5142 | 10.331 | 59.9879 | 10.6292 | 33.5098 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6585
33.52 | 37.9377 | 60.0398 | 37.9022 | 33.5237 | 27.2363 | 59.9994 | 27.2365 | 33.5305 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6381 | 33.5225 | 10.331 | 59.9879 | 10.6267 | 33.5182 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6541
33.5283 | 37.9377 | 60.0398 | 37.8984 | 33.5321 | 27.2363 | 59.9994 | 27.2315 | 33.5388 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6356 | 33.5308 | 10.331 | 59.9879 | 10.6242 | 33.5265 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6498
33.5366 | 37.9377 | 60.0398 | 37.8947 | 33.5404 | 27.2363 | 59.9994 | 27.2265 | 33.5471 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6331 | 33.5392 | 10.331 | 59.9879 | 10.6217 | 33.5348 | 9.5208 | 60.0398 | 9.6454
33.545 | 37.9367 | 60.0398 | 37.8909 | 33.5488 | 27.2363 | 59.9994 | 27.2215 | 33.5555 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6306 | 33.5475 | 10.331 | 59.9879 | 10.6192 | 33.5431 | 9.518 | 60.0398 | 9.641
33.5533 | 37.9367 | 60.0398 | 37.8872 | 33.5571 | 27.1962 | 59.9994 | 27.2165 | 33.5638 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6281 | 33.5558 | 10.331 | 59.9879 | 10.6167 | 33.5515 | 9.518 | 60.0398 | 9.6366
33.5616 | 37.9324 | 60.0398 | 37.8834 | 33.5654 | 27.1962 | 59.9994 | 27.2115 | 33.5722 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6256 | 33.5642 | 10.3316 | 59.9879 | 10.6142 | 33.5598 | 9.518 | 60.0398 | 9.6323
33.5699 | 37.9324 | 60.0398 | 37.8797 | 33.5738 | 27.1962 | 59.9994 | 27.2065 | 33.5805 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6231 | 33.5725 | 10.3316 | 59.9879 | 10.6117 | 33.5681 | 9.518 | 60.0398 | 9.6279
33.5783 | 37.9324 | 60.0398 | 37.8759 | 33.5821 | 27.1962 | 59.9994 | 27.2015 | 33.5888 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6206 | 33.5809 | 10.3316 | 59.9879 | 10.6092 | 33.5764 | 9.518 | 60.0398 | 9.6235
33.5866 | 37.9324 | 60.0398 | 37.8722 | 33.5904 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1965 | 33.5972 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6181 | 33.5892 | 10.3316 | 59.9879 | 10.6067 | 33.5847 | 9.518 | 60.0398 | 9.6192
33.5949 | 37.9324 | 60.0398 | 37.8684 | 33.5988 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1915 | 33.6055 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6156 | 33.5975 | 10.2745 | 59.9879 | 10.6042 | 33.5931 | 9.518 | 60.0398 | 9.6148
33.6033 | 37.9324 | 60.0398 | 37.8647 | 33.6071 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1865 | 33.6139 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6131 | 33.6058 | 10.2745 | 59.9879 | 10.6017 | 33.6014 | 9.518 | 60.0398 | 9.6104
33.6116 | 37.9324 | 60.0398 | 37.8609 | 33.6154 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1815 | 33.6222 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6106 | 33.6142 | 10.2753 | 59.9879 | 10.5992 | 33.6097 | 9.518 | 60.0398 | 9.606
33.6199 | 37.9324 | 60.0398 | 37.8572 | 33.6237 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1765 | 33.6305 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6081 | 33.6226 | 10.2753 | 59.9879 | 10.5967 | 33.618 | 9.518 | 60.0398 | 9.6017
33.6282 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8535 | 33.6321 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1715 | 33.6389 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6056 | 33.6309 | 10.2753 | 59.9879 | 10.5942 | 33.6263 | 9.518 | 60.0398 | 9.5973
33.6366 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8497 | 33.6404 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1665 | 33.6472 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6031 | 33.6392 | 10.2753 | 59.9879 | 10.5917 | 33.6348 | 9.518 | 60.0398 | 9.5929
33.6449 | 37.9153 | 60.0398 | 37.846 | 33.6487 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1615 | 33.6555 | 13.9662 | 59.9706 | 14.6006 | 33.6475 | 10.2753 | 59.9879 | 10.5892 | 33.6431 | 9.4428 | 60.0398 | 9.5885
33.6532 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8422 | 33.6571 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1565 | 33.6639 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5981 | 33.6559 | 10.2753 | 59.9879 | 10.5867 | 33.6514 | 9.4428 | 60.0398 | 9.5842
33.6615 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8385 | 33.6654 | 27.1962 | 59.9994 | 27.1515 | 33.6722 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5956 | 33.6642 | 10.2753 | 59.9879 | 10.5842 | 33.6597 | 9.4428 | 60.0398 | 9.5798
33.6699 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8347 | 33.6738 | 27.2041 | 59.9994 | 27.1465 | 33.6806 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5931 | 33.6725 | 10.2753 | 59.9879 | 10.5817 | 33.6681 | 9.4428 | 60.0398 | 9.5754
33.6782 | 37.9153 | 60.0398 | 37.831 | 33.6821 | 27.2041 | 59.9994 | 27.1415 | 33.6889 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5906 | 33.6809 | 10.2755 | 59.9879 | 10.5792 | 33.6764 | 9.3592 | 60.0398 | 9.5711
33.6865 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8272 | 33.6904 | 27.2041 | 59.9994 | 27.1365 | 33.6972 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5881 | 33.6892 | 10.2755 | 59.9879 | 10.5767 | 33.6847 | 9.3592 | 60.0398 | 9.5667
33.6949 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8235 | 33.6988 | 27.2041 | 59.9994 | 27.1315 | 33.7056 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5856 | 33.6976 | 10.2755 | 59.9879 | 10.5742 | 33.693 | 9.3592 | 60.0398 | 9.5623
33.7032 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8197 | 33.7071 | 27.2041 | 59.9994 | 27.1265 | 33.7139 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5831 | 33.7059 | 10.2755 | 59.9879 | 10.5717 | 33.7013 | 9.3592 | 60.0398 | 9.5579
33.7115 | 37.9153 | 60.0398 | 37.816 | 33.7154 | 27.2041 | 59.9994 | 27.1215 | 33.7223 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5806 | 33.7142 | 10.1775 | 59.9879 | 10.5692 | 33.7097 | 9.2502 | 60.0398 | 9.5536
33.7198 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8122 | 33.7238 | 27.2041 | 59.9994 | 27.1165 | 33.7306 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5781 | 33.7225 | 10.1775 | 59.9879 | 10.5667 | 33.718 | 9.2502 | 60.0398 | 9.5492
33.7282 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8085 | 33.7321 | 27.2041 | 59.9994 | 27.1115 | 33.7389 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5756 | 33.7309 | 10.1787 | 59.9879 | 10.5642 | 33.7263 | 9.2502 | 60.0398 | 9.5448
33.7365 | 37.9153 | 60.0398 | 37.8047 | 33.7404 | 27.2048 | 59.9994 | 27.1065 | 33.7473 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5731 | 33.7392 | 10.1787 | 59.9879 | 10.5617 | 33.7346 | 9.2502 | 60.0398 | 9.5405
33.7448 | 37.9153 | 60.0398 | 37.801 | 33.7487 | 27.2048 | 59.9994 | 27.1015 | 33.7556 | 13.9662 | 59.9706 | 14.5706 | 33.7476 | 10.1787 | 59.9879 | 10.5592 | 33.743 | 9.25 | 60.0398 | 9.5361
33.7532 | 37.9153 | 60.0398 | 37.7963 | 33.7571 | 27.2048 | 59.9994 | 27.0965 | 33.7639 | 13.9675 | 59.9706 | 14.5681 | 33.7559 | 10.1787 | 59.9879 | 10.5567 | 33.7513 | 9.25 | 60.0398 | 9.5317
33.7615 | 37.9239 | 60.0398 | 37.7913 | 33.7654 | 27.2048 | 59.9994 | 27.0915 | 33.7723 | 13.9675 | 59.9706 | 14.5656 | 33.7642 | 10.1787 | 59.9879 | 10.5542 | 33.7596 | 9.25 | 60.0398 | 9.5273
33.7698 | 37.9239 | 60.0398 | 37.7863 | 33.7737 | 27.2048 | 59.9994 | 27.0865 | 33.7806 | 13.9675 | 59.9706 | 14.5631 | 33.7726 | 10.1787 | 59.9879 | 10.5517 | 33.7679 | 9.25 | 60.0398 | 9.523
33.7781 | 37.7013 | 60.0398 | 37.7813 | 33.7821 | 27.2048 | 59.9994 | 27.0815 | 33.7889 | 13.9675 | 59.9706 | 14.5606 | 33.7809 | 10.1787 | 59.9879 | 10.5492 | 33.7762 | 9.25 | 60.0398 | 9.5186
33.7865 | 37.7013 | 60.0398 | 37.7763 | 33.7904 | 27.0173 | 59.9994 | 27.0765 | 33.7973 | 13.9675 | 59.9706 | 14.5581 | 33.7892 | 10.1787 | 59.9879 | 10.5467 | 33.7847 | 9.25 | 60.0398 | 9.5142
33.7948 | 37.5997 | 60.0398 | 37.7713 | 33.7988 | 27.0173 | 59.9994 | 27.0715 | 33.8056 | 13.9675 | 59.9706 | 14.5556 | 33.7975 | 10.1774 | 59.9879 | 10.5442 | 33.793 | 9.25 | 60.0398 | 9.5099
33.8031 | 37.5997 | 60.0398 | 37.7663 | 33.8071 | 27.0173 | 59.9994 | 27.0665 | 33.814 | 13.9676 | 59.9706 | 14.5531 | 33.8059 | 10.1774 | 59.9879 | 10.5417 | 33.8013 | 9.25 | 60.0398 | 9.5055
33.8114 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7613 | 33.8154 | 27.0173 | 59.9994 | 27.0615 | 33.8223 | 13.9676 | 59.9706 | 14.5506 | 33.8142 | 10.1774 | 59.9879 | 10.5392 | 33.8096 | 9.25 | 60.0398 | 9.5011
33.8198 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7563 | 33.8238 | 27.0173 | 59.9994 | 27.0565 | 33.8306 | 13.9676 | 59.9706 | 14.5481 | 33.8226 | 10.1774 | 59.9879 | 10.5367 | 33.818 | 9.25 | 60.0398 | 9.4967
33.8281 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7513 | 33.8321 | 27.0173 | 59.9994 | 27.0515 | 33.839 | 13.9676 | 59.9706 | 14.5456 | 33.8309 | 10.0937 | 59.9879 | 10.5342 | 33.8263 | 9.25 | 60.0398 | 9.4924
33.8364 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7463 | 33.8404 | 27.0173 | 59.9994 | 27.0465 | 33.8473 | 13.9676 | 59.9706 | 14.5431 | 33.8392 | 10.0937 | 59.9879 | 10.5317 | 33.8346 | 9.25 | 60.0398 | 9.488
33.8447 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7414 | 33.8488 | 27.0173 | 59.9994 | 27.0415 | 33.8557 | 13.9676 | 59.9706 | 14.5406 | 33.8476 | 10.0937 | 59.9879 | 10.5292 | 33.8429 | 9.25 | 60.0398 | 9.4836
33.8531 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7364 | 33.8571 | 26.9447 | 59.9994 | 27.0365 | 33.864 | 13.9683 | 59.9706 | 14.5381 | 33.8559 | 10.0937 | 59.9879 | 10.5267 | 33.8512 | 9.25 | 60.0398 | 9.4792
33.8614 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7314 | 33.8654 | 26.9447 | 59.9994 | 27.0315 | 33.8723 | 13.9683 | 59.9706 | 14.5356 | 33.8643 | 10.0522 | 59.9879 | 10.5242 | 33.8596 | 9.25 | 60.0398 | 9.4749
33.8697 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7264 | 33.8737 | 26.9406 | 59.9994 | 27.0265 | 33.8806 | 13.9683 | 59.9706 | 14.5331 | 33.8726 | 10.0522 | 59.9879 | 10.5217 | 33.8679 | 9.25 | 60.0398 | 9.4705
33.8781 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7214 | 33.8821 | 26.9406 | 59.9994 | 27.0215 | 33.889 | 13.9683 | 59.9706 | 14.5306 | 33.8809 | 10.0522 | 59.9879 | 10.5192 | 33.8762 | 9.25 | 60.0398 | 9.4661
33.8864 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7164 | 33.8904 | 26.9402 | 59.9994 | 27.0165 | 33.8973 | 13.8753 | 59.9706 | 14.5281 | 33.8893 | 10.0522 | 59.9879 | 10.5167 | 33.8845 | 9.25 | 60.0398 | 9.4618
33.8947 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7114 | 33.8987 | 26.9402 | 59.9994 | 27.0115 | 33.9057 | 13.8753 | 59.9706 | 14.5256 | 33.8976 | 10.0522 | 59.9879 | 10.5142 | 33.8929 | 9.25 | 60.0398 | 9.4574
33.9031 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7064 | 33.9071 | 26.9399 | 59.9994 | 27.0065 | 33.914 | 13.7775 | 59.9706 | 14.5231 | 33.9059 | 10.0522 | 59.9879 | 10.5117 | 33.9012 | 9.25 | 60.0398 | 9.453
33.9114 | 37.6055 | 60.0398 | 37.7014 | 33.9154 | 26.9399 | 59.9994 | 27.0015 | 33.9223 | 13.7775 | 59.9706 | 14.5206 | 33.9142 | 10.0525 | 59.9879 | 10.5092 | 33.9095 | 9.2155 | 60.0398 | 9.4486
33.9197 | 37.6055 | 60.0398 | 37.6964 | 33.9238 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9965 | 33.9307 | 13.7775 | 59.9706 | 14.5181 | 33.9226 | 10.0525 | 59.9879 | 10.5067 | 33.9178 | 9.2155 | 60.0398 | 9.4443
33.928 | 37.6006 | 60.0398 | 37.6914 | 33.9321 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9915 | 33.939 | 13.7775 | 59.9706 | 14.5156 | 33.9309 | 10.0525 | 59.9879 | 10.5042 | 33.9261 | 9.2155 | 60.0398 | 9.4399
33.9364 | 37.6006 | 60.0398 | 37.6864 | 33.9404 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9865 | 33.9474 | 13.7765 | 59.9706 | 14.5131 | 33.9393 | 10.0525 | 59.9879 | 10.5017 | 33.9346 | 9.2155 | 60.0398 | 9.4355
33.9447 | 37.6006 | 60.0398 | 37.6814 | 33.9488 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9815 | 33.9557 | 13.7765 | 59.9706 | 14.5106 | 33.9476 | 10.0525 | 59.9879 | 10.4988 | 33.9429 | 9.2155 | 60.0398 | 9.4312
33.953 | 37.6006 | 60.0398 | 37.6764 | 33.9571 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9765 | 33.964 | 13.7765 | 59.9706 | 14.5081 | 33.9559 | 10.0525 | 59.9879 | 10.4951 | 33.9512 | 9.2155 | 60.0398 | 9.4268
33.9613 | 37.6006 | 60.0398 | 37.6714 | 33.9654 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9715 | 33.9724 | 13.7765 | 59.9706 | 14.5056 | 33.9643 | 10.0549 | 59.9879 | 10.4913 | 33.9595 | 9.2155 | 60.0398 | 9.4224
33.9697 | 37.6006 | 60.0398 | 37.6664 | 33.9738 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9665 | 33.9807 | 13.7765 | 59.9706 | 14.5031 | 33.9726 | 10.0549 | 59.9879 | 10.4876 | 33.9679 | 9.2155 | 60.0398 | 9.418
33.978 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6614 | 33.9821 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9615 | 33.989 | 13.7765 | 59.9706 | 14.5006 | 33.981 | 10.0549 | 59.9879 | 10.4838 | 33.9762 | 9.2154 | 60.0398 | 9.4137
33.9863 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6564 | 33.9904 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9565 | 33.9974 | 13.778 | 59.9706 | 14.4981 | 33.9893 | 10.0549 | 59.9879 | 10.4801 | 33.9845 | 9.2154 | 60.0398 | 9.4093
33.9946 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6514 | 33.9987 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9515 | 34.0057 | 13.778 | 59.9706 | 14.4956 | 33.9976 | 10.0549 | 59.9879 | 10.4763 | 33.9928 | 9.2154 | 60.0398 | 9.4049
34.003 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6464 | 34.0071 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9465 | 34.0141 | 13.778 | 59.9706 | 14.4931 | 34.0059 | 10.0549 | 59.9879 | 10.4726 | 34.0011 | 9.2154 | 60.0398 | 9.4005
34.0113 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6414 | 34.0154 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9415 | 34.0224 | 13.778 | 59.9706 | 14.4906 | 34.0143 | 10.0557 | 59.9879 | 10.4688 | 34.0095 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3962
34.0196 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6364 | 34.0238 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9365 | 34.0307 | 13.778 | 59.9706 | 14.4881 | 34.0226 | 10.0557 | 59.9879 | 10.4651 | 34.0178 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3918
34.028 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6314 | 34.0321 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9315 | 34.0391 | 13.778 | 59.9706 | 14.4855 | 34.0309 | 10.0904 | 59.9879 | 10.4613 | 34.0261 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3874
34.0363 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6264 | 34.0404 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9265 | 34.0474 | 13.7804 | 59.9706 | 14.483 | 34.0393 | 10.0904 | 59.9879 | 10.4576 | 34.0344 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3831
34.0446 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6214 | 34.0488 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9215 | 34.0558 | 13.7804 | 59.9706 | 14.4805 | 34.0476 | 10.0891 | 59.9879 | 10.4538 | 34.0428 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3787
34.053 | 37.5941 | 60.0398 | 37.6164 | 34.0571 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9165 | 34.0641 | 13.7796 | 59.9706 | 14.478 | 34.056 | 10.0891 | 59.9879 | 10.4501 | 34.0511 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3743
34.0613 | 37.5946 | 60.0398 | 37.6114 | 34.0654 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9115 | 34.0724 | 13.7796 | 59.9706 | 14.4755 | 34.0643 | 10.0891 | 59.9879 | 10.4463 | 34.0594 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3699
34.0696 | 37.5946 | 60.0398 | 37.6064 | 34.0738 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9065 | 34.0807 | 13.7796 | 59.9706 | 14.473 | 34.0726 | 10.0891 | 59.9879 | 10.4426 | 34.0677 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3656
34.0779 | 37.5946 | 60.0398 | 37.6014 | 34.0821 | 26.9399 | 59.9994 | 26.9015 | 34.0891 | 13.7796 | 59.9706 | 14.4705 | 34.0809 | 10.0426 | 59.9879 | 10.4388 | 34.076 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3612
34.0863 | 37.5946 | 60.0398 | 37.5964 | 34.0904 | 26.9399 | 59.9994 | 26.8965 | 34.0974 | 13.7796 | 59.9706 | 14.468 | 34.0893 | 10.0426 | 59.9879 | 10.4351 | 34.0845 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3568
34.0946 | 37.5946 | 60.0398 | 37.5914 | 34.0988 | 26.9399 | 59.9994 | 26.8915 | 34.1058 | 13.7796 | 59.9706 | 14.4655 | 34.0977 | 10.0426 | 59.9879 | 10.4313 | 34.0928 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3525
34.1029 | 37.5946 | 60.0398 | 37.5865 | 34.1071 | 26.9399 | 59.9994 | 26.8865 | 34.1141 | 13.7796 | 59.9706 | 14.463 | 34.106 | 10.0426 | 59.9879 | 10.4275 | 34.1011 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3481
34.1113 | 37.5964 | 60.0398 | 37.5815 | 34.1154 | 26.9399 | 59.9994 | 26.8815 | 34.1224 | 13.7796 | 59.9706 | 14.4605 | 34.1143 | 10.0427 | 59.9879 | 10.4238 | 34.1094 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3437
34.1196 | 37.5964 | 60.0398 | 37.5765 | 34.1237 | 26.9385 | 59.9994 | 26.8765 | 34.1308 | 13.7797 | 59.9706 | 14.458 | 34.1226 | 10.0427 | 59.9879 | 10.42 | 34.1178 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3393
34.1279 | 37.5964 | 60.0398 | 37.5715 | 34.1321 | 26.9385 | 59.9994 | 26.8715 | 34.1391 | 13.7797 | 59.9706 | 14.4555 | 34.131 | 10.0427 | 59.9879 | 10.4163 | 34.1261 | 9.2154 | 60.0398 | 9.335
34.1362 | 37.5964 | 60.0398 | 37.5665 | 34.1404 | 26.9385 | 59.9994 | 26.8665 | 34.1475 | 13.7368 | 59.9706 | 14.453 | 34.1393 | 10.0427 | 59.9879 | 10.4125 | 34.1344 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3306
34.1445 | 37.5964 | 60.0398 | 37.5615 | 34.1488 | 26.9385 | 59.9994 | 26.8615 | 34.1558 | 13.7368 | 59.9706 | 14.4505 | 34.1476 | 10.0414 | 59.9879 | 10.4088 | 34.1427 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3262
34.1529 | 37.5964 | 60.0398 | 37.5565 | 34.1571 | 26.9339 | 59.9994 | 26.8565 | 34.1641 | 13.7361 | 59.9706 | 14.448 | 34.156 | 10.0414 | 59.9879 | 10.405 | 34.151 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3219
34.1612 | 37.5984 | 60.0398 | 37.5515 | 34.1654 | 26.9339 | 59.9994 | 26.8515 | 34.1725 | 13.7361 | 59.9706 | 14.4455 | 34.1643 | 10.0414 | 59.9879 | 10.4013 | 34.1594 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3175
34.1695 | 37.5984 | 60.0398 | 37.5465 | 34.1738 | 26.9339 | 59.9994 | 26.8474 | 34.1808 | 13.7355 | 59.9706 | 14.443 | 34.1727 | 10.0414 | 59.9879 | 10.3975 | 34.1677 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3131
34.1779 | 37.599 | 60.0398 | 37.5415 | 34.1821 | 26.9339 | 59.9994 | 26.8437 | 34.1891 | 13.7355 | 59.9706 | 14.4405 | 34.181 | 10.0414 | 59.9879 | 10.3938 | 34.176 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3087
34.1862 | 37.599 | 60.0398 | 37.5365 | 34.1904 | 26.9339 | 59.9994 | 26.8399 | 34.1975 | 13.7355 | 59.9706 | 14.438 | 34.1893 | 10.0414 | 59.9879 | 10.39 | 34.1843 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3044
34.1945 | 37.6087 | 60.0398 | 37.5315 | 34.1988 | 26.9339 | 59.9994 | 26.8362 | 34.2058 | 13.7355 | 59.9706 | 14.4355 | 34.1976 | 10.0423 | 59.9879 | 10.3863 | 34.1927 | 9.2154 | 60.0398 | 9.3
34.2029 | 37.6087 | 60.0398 | 37.5265 | 34.2071 | 26.936 | 59.9994 | 26.8324 | 34.2141 | 13.7355 | 59.9706 | 14.433 | 34.206 | 10.0423 | 59.9879 | 10.3825 | 34.201 | 9.2154 | 60.0398 | 9.2956
34.2112 | 37.6087 | 60.0398 | 37.5215 | 34.2154 | 26.936 | 59.9994 | 26.8286 | 34.2225 | 13.7355 | 59.9706 | 14.4305 | 34.2143 | 10.0422 | 59.9879 | 10.3788 | 34.2094 | 9.2154 | 60.0398 | 9.2912
34.2195 | 37.6087 | 60.0398 | 37.5165 | 34.2238 | 26.936 | 59.9994 | 26.8249 | 34.2308 | 13.7358 | 59.9706 | 14.428 | 34.2227 | 10.0422 | 59.9879 | 10.375 | 34.2177 | 9.2154 | 60.0398 | 9.2869
34.2278 | 37.6047 | 60.0398 | 37.5115 | 34.2321 | 26.936 | 59.9994 | 26.8211 | 34.2392 | 13.7358 | 59.9706 | 14.4255 | 34.231 | 10.0422 | 59.9879 | 10.3713 | 34.226 | 9.2154 | 60.0398 | 9.2825
34.2362 | 37.6047 | 60.0398 | 37.5065 | 34.2404 | 26.936 | 59.9994 | 26.8174 | 34.2475 | 13.7358 | 59.9706 | 14.423 | 34.2393 | 10.0422 | 59.9879 | 10.3675 | 34.2344 | 9.2154 | 60.0398 | 9.2781
34.2445 | 37.5278 | 60.0398 | 37.5015 | 34.2487 | 26.936 | 59.9994 | 26.8137 | 34.2558 | 13.7358 | 59.9706 | 14.4205 | 34.2477 | 10.0427 | 59.9879 | 10.3638 | 34.2427 | 9.1417 | 60.0398 | 9.2738
34.2528 | 37.5278 | 60.0398 | 37.4965 | 34.2571 | 26.936 | 59.9994 | 26.8099 | 34.2642 | 13.7372 | 59.9706 | 14.418 | 34.256 | 10.0427 | 59.9879 | 10.36 | 34.251 | 9.1417 | 60.0398 | 9.2694
34.2612 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4915 | 34.2654 | 26.936 | 59.9994 | 26.8062 | 34.2725 | 13.7372 | 59.9706 | 14.4155 | 34.2643 | 9.9846 | 59.9879 | 10.3563 | 34.2593 | 9.1417 | 60.0398 | 9.265
34.2695 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4865 | 34.2738 | 26.936 | 59.9994 | 26.8024 | 34.2809 | 13.7395 | 59.9706 | 14.413 | 34.2726 | 9.9846 | 59.9879 | 10.3525 | 34.2677 | 9.1417 | 60.0398 | 9.2606
34.2778 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4815 | 34.2821 | 26.936 | 59.9994 | 26.7987 | 34.2892 | 13.7395 | 59.9706 | 14.4105 | 34.281 | 9.9845 | 59.9879 | 10.3488 | 34.276 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2563
34.2861 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4765 | 34.2904 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7949 | 34.2975 | 13.7395 | 59.9706 | 14.408 | 34.2893 | 9.9845 | 59.9879 | 10.345 | 34.2843 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2519
34.2944 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4715 | 34.2988 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7911 | 34.3059 | 13.7395 | 59.9706 | 14.4055 | 34.2977 | 9.9 | 59.9879 | 10.3413 | 34.2926 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2475
34.3028 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4665 | 34.3071 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7874 | 34.3142 | 13.739 | 59.9706 | 14.403 | 34.306 | 9.9 | 59.9879 | 10.3375 | 34.3009 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2432
34.3111 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4615 | 34.3154 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7836 | 34.3225 | 13.739 | 59.9706 | 14.4005 | 34.3143 | 9.9 | 59.9879 | 10.3338 | 34.3093 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2388
34.3194 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4565 | 34.3238 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7799 | 34.3309 | 13.7363 | 59.9706 | 14.396 | 34.3227 | 9.9 | 59.9879 | 10.33 | 34.3176 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2344
34.3278 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4515 | 34.3321 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7761 | 34.3392 | 13.7363 | 59.9706 | 14.391 | 34.331 | 9.9 | 59.9879 | 10.3263 | 34.3259 | 9.0453 | 60.0398 | 9.23
34.3361 | 37.3263 | 60.0398 | 37.4465 | 34.3404 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7724 | 34.3476 | 13.7363 | 59.9706 | 14.386 | 34.3394 | 9.9 | 59.9879 | 10.3225 | 34.3342 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2257
34.3444 | 37.3311 | 60.0398 | 37.4416 | 34.3488 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7687 | 34.3559 | 13.7363 | 59.9706 | 14.381 | 34.3477 | 9.8254 | 59.9879 | 10.3188 | 34.3427 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2213
34.3527 | 37.3311 | 60.0398 | 37.4366 | 34.3571 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7649 | 34.3642 | 13.7356 | 59.9764 | 14.376 | 34.356 | 9.8254 | 59.9879 | 10.315 | 34.351 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2169
34.3611 | 37.3311 | 60.0398 | 37.4316 | 34.3654 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7612 | 34.3726 | 13.7356 | 59.9764 | 14.371 | 34.3644 | 9.8254 | 59.9879 | 10.3113 | 34.3593 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2125
34.3694 | 37.3311 | 60.0398 | 37.4266 | 34.3737 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7574 | 34.3809 | 13.7356 | 59.9764 | 14.366 | 34.3727 | 9.8254 | 59.9879 | 10.3075 | 34.3676 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2082
34.3777 | 37.3311 | 60.0398 | 37.4216 | 34.3821 | 26.7356 | 59.9994 | 26.7536 | 34.3893 | 13.7356 | 59.9764 | 14.361 | 34.381 | 9.8254 | 59.9879 | 10.3038 | 34.3759 | 9.0453 | 60.0398 | 9.2038
34.3861 | 37.3311 | 60.0398 | 37.4166 | 34.3904 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7499 | 34.3976 | 13.6092 | 59.9764 | 14.356 | 34.3893 | 9.8254 | 59.9879 | 10.3 | 34.3843 | 9.0453 | 60.0398 | 9.1994
34.3944 | 37.3326 | 60.0398 | 37.4116 | 34.3988 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7461 | 34.4059 | 13.6092 | 59.9764 | 14.351 | 34.3977 | 9.8262 | 59.9879 | 10.2963 | 34.3926 | 9.0453 | 60.0398 | 9.1951
34.4027 | 37.3326 | 60.0398 | 37.4066 | 34.4071 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7424 | 34.4142 | 13.6083 | 59.9764 | 14.346 | 34.406 | 9.8262 | 59.9879 | 10.2925 | 34.4009 | 9.0453 | 60.0398 | 9.1907
34.4111 | 37.3326 | 60.0398 | 37.4016 | 34.4154 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7386 | 34.4226 | 13.6083 | 59.9764 | 14.341 | 34.4144 | 9.826 | 59.9879 | 10.2888 | 34.4092 | 9.0453 | 60.0398 | 9.1863
34.4194 | 37.3326 | 60.0398 | 37.3966 | 34.4238 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7349 | 34.4309 | 13.5285 | 59.9764 | 14.336 | 34.4227 | 9.826 | 59.9879 | 10.285 | 34.4176 | 9.0453 | 60.0398 | 9.1819
34.4277 | 37.3326 | 60.0398 | 37.3916 | 34.4321 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7311 | 34.4393 | 13.5285 | 59.9764 | 14.331 | 34.431 | 9.826 | 59.9879 | 10.2813 | 34.4259 | 9.0453 | 60.0398 | 9.1776
34.436 | 37.3326 | 60.0398 | 37.3866 | 34.4404 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7274 | 34.4476 | 13.5285 | 59.9764 | 14.326 | 34.4394 | 9.826 | 59.9879 | 10.2775 | 34.4342 | 9.0453 | 60.0398 | 9.1732
34.4444 | 37.3326 | 60.0398 | 37.3816 | 34.4488 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7236 | 34.4559 | 13.5285 | 59.9764 | 14.321 | 34.4477 | 9.826 | 59.9879 | 10.2738 | 34.4425 | 9.0457 | 60.0398 | 9.1688
34.4527 | 37.3326 | 60.0398 | 37.3766 | 34.4571 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7199 | 34.4643 | 13.4497 | 59.9764 | 14.316 | 34.4561 | 9.826 | 59.9879 | 10.27 | 34.4508 | 9.0457 | 60.0398 | 9.1645
34.461 | 37.3326 | 60.0398 | 37.3716 | 34.4654 | 26.7316 | 59.9994 | 26.7161 | 34.4726 | 13.4497 | 59.9764 | 14.311 | 34.4644 | 9.8249 | 59.9879 | 10.2663 | 34.4592 | 8.9962 | 60.0398 | 9.1601
34.4693 | 37.3326 | 60.0398 | 37.3666 | 34.4738 | 26.7324 | 59.9994 | 26.7124 | 34.481 | 13.4497 | 59.9764 | 14.306 | 34.4727 | 9.8249 | 59.9879 | 10.2625 | 34.4675 | 8.9962 | 60.0398 | 9.1557
34.4777 | 37.3156 | 60.0398 | 37.3616 | 34.4821 | 26.7324 | 59.9994 | 26.7086 | 34.4893 | 13.4497 | 59.9764 | 14.301 | 34.481 | 9.8253 | 59.9879 | 10.2588 | 34.4758 | 8.996 | 60.0398 | 9.1513
34.486 | 37.3156 | 60.0398 | 37.3566 | 34.4904 | 26.7324 | 59.9994 | 26.7049 | 34.4976 | 13.4506 | 59.9764 | 14.296 | 34.4894 | 9.8253 | 59.9879 | 10.255 | 34.4841 | 8.996 | 60.0398 | 9.147
34.4943 | 37.3156 | 60.0398 | 37.3516 | 34.4987 | 26.7324 | 59.9994 | 26.7011 | 34.506 | 13.4506 | 59.9764 | 14.291 | 34.4977 | 9.8295 | 59.9879 | 10.2513 | 34.4926 | 8.996 | 60.0398 | 9.1426
34.5026 | 37.3156 | 60.0398 | 37.3466 | 34.5071 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6974 | 34.5143 | 13.4506 | 59.9764 | 14.286 | 34.506 | 9.8295 | 59.9879 | 10.2475 | 34.5009 | 8.996 | 60.0398 | 9.1382
34.511 | 37.3156 | 60.0398 | 37.3416 | 34.5154 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6936 | 34.5226 | 13.4506 | 59.9764 | 14.281 | 34.5144 | 9.8294 | 59.9879 | 10.2438 | 34.5092 | 8.9961 | 60.0398 | 9.1339
34.5193 | 37.3156 | 60.0398 | 37.3366 | 34.5238 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6899 | 34.531 | 13.4506 | 59.9764 | 14.276 | 34.5227 | 9.8294 | 59.9879 | 10.24 | 34.5175 | 8.9961 | 60.0398 | 9.1295
34.5276 | 37.3156 | 60.0398 | 37.3316 | 34.5321 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6861 | 34.5393 | 13.4506 | 59.9764 | 14.271 | 34.5311 | 9.8283 | 59.9879 | 10.2363 | 34.5258 | 8.9961 | 60.0398 | 9.1251
34.536 | 37.3156 | 60.0398 | 37.3266 | 34.5404 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6824 | 34.5476 | 13.4506 | 59.9764 | 14.266 | 34.5394 | 9.8283 | 59.9879 | 10.2325 | 34.5342 | 8.9961 | 60.0398 | 9.1207
34.5443 | 37.3182 | 60.0398 | 37.3216 | 34.5488 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6786 | 34.556 | 13.4506 | 59.9764 | 14.261 | 34.5477 | 9.8284 | 59.9879 | 10.2288 | 34.5425 | 8.9961 | 60.0398 | 9.1164
34.5526 | 37.3182 | 60.0398 | 37.3166 | 34.5571 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6749 | 34.5643 | 13.4506 | 59.9764 | 14.256 | 34.556 | 9.8284 | 59.9879 | 10.225 | 34.5508 | 8.9961 | 60.0398 | 9.112
34.561 | 37.3058 | 60.0398 | 37.3116 | 34.5654 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6711 | 34.5726 | 13.4506 | 59.9764 | 14.251 | 34.5644 | 9.8284 | 59.9879 | 10.2213 | 34.5591 | 8.9961 | 60.0398 | 9.1076
34.5693 | 37.3058 | 60.0398 | 37.3066 | 34.5738 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6674 | 34.581 | 13.4506 | 59.9764 | 14.246 | 34.5728 | 9.8284 | 59.9879 | 10.2175 | 34.5675 | 8.9961 | 60.0398 | 9.1032
34.5776 | 37.3058 | 60.0398 | 37.3016 | 34.5821 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6636 | 34.5893 | 13.4506 | 59.9764 | 14.2409 | 34.5811 | 9.8284 | 59.9879 | 10.2138 | 34.5758 | 8.9961 | 60.0398 | 9.0989
34.5859 | 37.3058 | 60.0398 | 37.2966 | 34.5904 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6599 | 34.5977 | 13.4506 | 59.9764 | 14.2359 | 34.5894 | 9.8284 | 59.9879 | 10.21 | 34.5841 | 8.9961 | 60.0398 | 9.0945
34.5943 | 37.3058 | 60.0398 | 37.2916 | 34.5988 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6561 | 34.606 | 13.4506 | 59.9764 | 14.2309 | 34.5977 | 9.8273 | 59.9879 | 10.2063 | 34.5924 | 8.9961 | 60.0398 | 9.0901
34.6026 | 37.3058 | 60.0398 | 37.2867 | 34.6071 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6524 | 34.6143 | 13.4506 | 59.9764 | 14.2259 | 34.6061 | 9.8273 | 59.9879 | 10.2025 | 34.6007 | 8.9961 | 60.0398 | 9.0858
34.6109 | 37.3058 | 60.0398 | 37.2817 | 34.6154 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6486 | 34.6227 | 13.4506 | 59.9764 | 14.2209 | 34.6144 | 9.8273 | 59.9879 | 10.1988 | 34.6091 | 8.9961 | 60.0398 | 9.0814
34.6192 | 37.3058 | 60.0398 | 37.2767 | 34.6238 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6449 | 34.631 | 13.4506 | 59.9764 | 14.2159 | 34.6227 | 9.8273 | 59.9879 | 10.195 | 34.6174 | 8.9961 | 60.0398 | 9.077
34.6276 | 37.3058 | 60.0398 | 37.2717 | 34.6321 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6411 | 34.6393 | 13.4506 | 59.9764 | 14.2109 | 34.631 | 9.8278 | 59.9879 | 10.1913 | 34.6257 | 8.9958 | 60.0398 | 9.0726
34.6359 | 37.3058 | 60.0398 | 37.2667 | 34.6404 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6374 | 34.6477 | 13.4532 | 59.9764 | 14.2059 | 34.6394 | 9.8278 | 59.9879 | 10.1875 | 34.634 | 8.9958 | 60.0398 | 9.0683
34.6442 | 37.3058 | 60.0398 | 37.2617 | 34.6488 | 26.7324 | 59.9994 | 26.6336 | 34.656 | 13.4532 | 59.9764 | 14.2009 | 34.6478 | 9.8278 | 59.9879 | 10.1837 | 34.6425 | 8.9958 | 60.0398 | 9.0639
34.6525 | 37.3058 | 60.0398 | 37.2567 | 34.6571 | 26.5899 | 59.9994 | 26.6299 | 34.6643 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1959 | 34.6561 | 9.8278 | 59.9879 | 10.18 | 34.6508 | 8.9958 | 60.0398 | 9.0595
34.6609 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2517 | 34.6654 | 26.5899 | 59.9994 | 26.6261 | 34.6727 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1909 | 34.6644 | 9.8278 | 59.9879 | 10.1762 | 34.6591 | 8.9957 | 60.0398 | 9.0552
34.6692 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2467 | 34.6738 | 26.5899 | 59.9994 | 26.6224 | 34.681 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1859 | 34.6727 | 9.8278 | 59.9879 | 10.1725 | 34.6674 | 8.9957 | 60.0398 | 9.0508
34.6775 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2417 | 34.6821 | 26.5899 | 59.9994 | 26.6186 | 34.6894 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1809 | 34.6811 | 9.8273 | 59.9879 | 10.1687 | 34.6757 | 8.9957 | 60.0398 | 9.0464
34.6859 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2367 | 34.6904 | 26.5899 | 59.9994 | 26.6149 | 34.6977 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1759 | 34.6894 | 9.8273 | 59.9879 | 10.165 | 34.6841 | 8.9957 | 60.0398 | 9.042
34.6942 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2317 | 34.6988 | 26.5899 | 59.9994 | 26.6111 | 34.706 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1709 | 34.6978 | 9.8273 | 59.9879 | 10.1612 | 34.6924 | 8.9948 | 60.0398 | 9.0377
34.7025 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2267 | 34.7071 | 26.5899 | 59.9994 | 26.6074 | 34.7144 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1659 | 34.7061 | 9.8273 | 59.9879 | 10.1575 | 34.7007 | 8.9948 | 60.0398 | 9.0333
34.7109 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2217 | 34.7154 | 26.5899 | 59.9994 | 26.6036 | 34.7227 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1609 | 34.7144 | 9.8273 | 59.9879 | 10.1537 | 34.709 | 8.9948 | 60.0398 | 9.0289
34.7192 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2167 | 34.7238 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5999 | 34.731 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1559 | 34.7228 | 9.8273 | 59.9879 | 10.15 | 34.7173 | 8.9948 | 60.0398 | 9.0245
34.7275 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2117 | 34.7321 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5961 | 34.7394 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1509 | 34.7311 | 9.8263 | 59.9879 | 10.1462 | 34.7257 | 8.9947 | 60.0398 | 9.0202
34.7358 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2067 | 34.7404 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5924 | 34.7477 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1459 | 34.7394 | 9.8263 | 59.9879 | 10.1425 | 34.734 | 8.9947 | 60.0398 | 9.0158
34.7442 | 37.3072 | 60.0398 | 37.2017 | 34.7488 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5886 | 34.756 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1409 | 34.7477 | 9.8272 | 59.9879 | 10.1387 | 34.7423 | 8.9947 | 60.0398 | 9.0114
34.7525 | 37.3072 | 60.0398 | 37.1975 | 34.7571 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5849 | 34.7644 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1359 | 34.7561 | 9.8272 | 59.9879 | 10.135 | 34.7506 | 8.9947 | 60.0398 | 9.0071
34.7608 | 37.3072 | 60.0398 | 37.1938 | 34.7654 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5811 | 34.7727 | 13.4543 | 59.9764 | 14.1309 | 34.7644 | 9.7351 | 59.9879 | 10.1312 | 34.759 | 8.9947 | 60.0398 | 9.0027
34.7691 | 37.3072 | 60.0398 | 37.19 | 34.7738 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5774 | 34.7811 | 13.4522 | 59.9764 | 14.1259 | 34.7728 | 9.7351 | 59.9879 | 10.1275 | 34.7673 | 8.9947 | 60.0398 | 8.9983
34.7775 | 37.2274 | 60.0398 | 37.1863 | 34.7821 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5736 | 34.7894 | 13.4522 | 59.9764 | 14.1209 | 34.7811 | 9.6067 | 59.9879 | 10.1237 | 34.7756 | 8.9947 | 60.0398 | 8.9939
34.7858 | 37.2274 | 60.0398 | 37.1825 | 34.7904 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5699 | 34.7977 | 13.4568 | 59.9764 | 14.1159 | 34.7894 | 9.6067 | 59.9879 | 10.12 | 34.7839 | 8.9947 | 60.0398 | 8.9896
34.7941 | 37.2274 | 60.0398 | 37.1788 | 34.7988 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5661 | 34.8061 | 13.4568 | 59.9764 | 14.1109 | 34.7978 | 9.6057 | 59.9879 | 10.1162 | 34.7922 | 8.9947 | 60.0398 | 8.9852
34.8024 | 37.2274 | 60.0398 | 37.175 | 34.8071 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5624 | 34.8144 | 13.4568 | 59.9764 | 14.1059 | 34.8061 | 9.6057 | 59.9879 | 10.1125 | 34.8007 | 8.9947 | 60.0398 | 8.9808
34.8108 | 37.2177 | 60.0398 | 37.1713 | 34.8154 | 26.5899 | 59.9994 | 26.5586 | 34.8228 | 13.4568 | 59.9764 | 14.1009 | 34.8145 | 9.6057 | 59.9879 | 10.1087 | 34.809 | 8.9 | 60.0398 | 8.9765
34.8191 | 37.2177 | 60.0398 | 37.1676 | 34.8238 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5549 | 34.8311 | 13.4568 | 59.9764 | 14.0959 | 34.8228 | 9.6057 | 59.9879 | 10.105 | 34.8173 | 8.9 | 60.0398 | 8.9721
34.8274 | 37.1167 | 60.0398 | 37.1638 | 34.8321 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5511 | 34.8394 | 13.4568 | 59.9764 | 14.0909 | 34.8311 | 9.5678 | 59.9879 | 10.1012 | 34.8256 | 8.9013 | 60.0398 | 8.9677
34.8358 | 37.1167 | 60.0398 | 37.1601 | 34.8404 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5474 | 34.8477 | 13.4568 | 59.9764 | 14.0859 | 34.8394 | 9.5678 | 59.9879 | 10.0975 | 34.834 | 8.9013 | 60.0398 | 8.9633
34.8441 | 37.0376 | 60.0398 | 37.1563 | 34.8488 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5436 | 34.8561 | 13.4568 | 59.9764 | 14.0809 | 34.8478 | 9.5669 | 59.9879 | 10.0937 | 34.8423 | 8.9013 | 60.0398 | 8.959
34.8524 | 37.0376 | 60.0398 | 37.1526 | 34.8571 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5399 | 34.8644 | 13.4568 | 59.9764 | 14.0759 | 34.8561 | 9.5669 | 59.9879 | 10.09 | 34.8506 | 8.9013 | 60.0398 | 8.9546
34.8607 | 37.0376 | 60.0398 | 37.1488 | 34.8654 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5361 | 34.8728 | 13.4568 | 59.9764 | 14.0709 | 34.8644 | 9.5669 | 59.9879 | 10.0862 | 34.8589 | 8.9013 | 60.0398 | 8.9502
34.8691 | 37.0376 | 60.0398 | 37.1451 | 34.8738 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5324 | 34.8811 | 13.457 | 59.9764 | 14.0659 | 34.8728 | 9.5669 | 59.9879 | 10.0825 | 34.8672 | 8.9013 | 60.0398 | 8.9459
34.8774 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1413 | 34.8821 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5286 | 34.8894 | 13.457 | 59.9764 | 14.0609 | 34.8811 | 9.5669 | 59.9879 | 10.0787 | 34.8756 | 8.8228 | 60.0398 | 8.9415
34.8857 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1376 | 34.8904 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5249 | 34.8978 | 13.457 | 59.9764 | 14.0559 | 34.8895 | 9.5669 | 59.9879 | 10.075 | 34.8839 | 8.8228 | 60.0398 | 8.9371
34.8941 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1338 | 34.8988 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5211 | 34.9061 | 13.457 | 59.9764 | 14.0509 | 34.8978 | 9.567 | 59.9879 | 10.0712 | 34.8922 | 8.8228 | 60.0398 | 8.9327
34.9024 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1301 | 34.9071 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5174 | 34.9145 | 13.4582 | 59.9764 | 14.0459 | 34.9061 | 9.567 | 59.9879 | 10.0675 | 34.9005 | 8.8228 | 60.0398 | 8.9284
34.9107 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1263 | 34.9154 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5136 | 34.9228 | 13.4582 | 59.9764 | 14.0409 | 34.9145 | 9.5611 | 59.9879 | 10.0637 | 34.9089 | 8.8228 | 60.0398 | 8.924
34.9191 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1226 | 34.9238 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5099 | 34.9311 | 13.4582 | 59.9764 | 14.0359 | 34.9228 | 9.5611 | 59.9879 | 10.06 | 34.9172 | 8.8228 | 60.0398 | 8.9196
34.9274 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1188 | 34.9321 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5061 | 34.9395 | 13.4582 | 59.9764 | 14.0309 | 34.9312 | 9.5611 | 59.9879 | 10.0562 | 34.9255 | 8.8228 | 60.0398 | 8.9152
34.9357 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1151 | 34.9404 | 26.4968 | 59.9994 | 26.5024 | 34.9478 | 13.4582 | 59.9764 | 14.0259 | 34.9395 | 9.5611 | 59.9879 | 10.0525 | 34.9338 | 8.8228 | 60.0398 | 8.9109
34.944 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1113 | 34.9488 | 26.4968 | 59.9994 | 26.4986 | 34.9561 | 13.4582 | 59.9764 | 14.0209 | 34.9478 | 9.5611 | 59.9879 | 10.0483 | 34.9421 | 8.8228 | 60.0398 | 8.9065
34.9523 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1076 | 34.9571 | 26.4968 | 59.9994 | 26.4949 | 34.9645 | 13.4576 | 59.9764 | 14.0159 | 34.9561 | 9.5611 | 59.9879 | 10.0433 | 34.9506 | 8.8228 | 60.0398 | 8.9021
34.9607 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1038 | 34.9654 | 26.4968 | 59.9994 | 26.4911 | 34.9728 | 13.4576 | 59.9764 | 14.0109 | 34.9645 | 9.5612 | 59.9879 | 10.0383 | 34.9589 | 8.8219 | 60.0398 | 8.8978
34.969 | 37.0386 | 60.0398 | 37.1001 | 34.9738 | 26.4968 | 59.9994 | 26.4874 | 34.9811 | 13.4576 | 59.9764 | 14.0059 | 34.9728 | 9.5612 | 59.9879 | 10.0333 | 34.9672 | 8.8219 | 60.0398 | 8.8934
34.9773 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0964 | 34.9821 | 26.4968 | 59.9994 | 26.4836 | 34.9895 | 13.4576 | 59.9764 | 14.0009 | 34.9811 | 9.5613 | 59.9822 | 10.0283 | 34.9755 | 8.8219 | 60.0398 | 8.889
34.9857 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0926 | 34.9904 | 26.4968 | 59.9994 | 26.4799 | 34.9978 | 13.4576 | 59.9764 | 13.9959 | 34.9895 | 9.5613 | 59.9822 | 10.0233 | 34.9839 | 8.8219 | 60.0398 | 8.8846
34.994 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0889 | 34.9988 | 26.4968 | 59.9994 | 26.4761 | 35.0061 | 13.4576 | 59.9764 | 13.9909 | 34.9978 | 9.5613 | 59.9822 | 10.0183 | 34.9922 | 8.8219 | 60.0398 | 8.8803
35.0023 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0851 | 35.0071 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4724 | 35.0145 | 13.4572 | 59.9764 | 13.9858 | 35.0062 | 9.5613 | 59.9822 | 10.0133 | 35.0005 | 8.8219 | 60.0398 | 8.8759
35.0106 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0814 | 35.0154 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4686 | 35.0228 | 13.4572 | 59.9764 | 13.9808 | 35.0145 | 9.5614 | 59.9822 | 10.0083 | 35.0088 | 8.8219 | 60.0398 | 8.8715
35.019 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0776 | 35.0238 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4649 | 35.0312 | 13.4578 | 59.9879 | 13.9758 | 35.0228 | 9.5614 | 59.9822 | 10.0033 | 35.0171 | 8.8219 | 60.0398 | 8.8672
35.0273 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0739 | 35.0321 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4611 | 35.0395 | 13.4578 | 59.9879 | 13.9708 | 35.0311 | 9.5614 | 59.9822 | 9.9983 | 35.0255 | 8.8219 | 60.0398 | 8.8628
35.0356 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0701 | 35.0404 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4574 | 35.0478 | 13.4578 | 59.9879 | 13.9658 | 35.0395 | 9.5614 | 59.9822 | 9.9933 | 35.0338 | 8.8219 | 60.0398 | 8.8584
35.044 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0664 | 35.0488 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4536 | 35.0562 | 13.4578 | 59.9879 | 13.9608 | 35.0479 | 9.5614 | 59.9822 | 9.9883 | 35.0421 | 8.8219 | 60.0398 | 8.854
35.0523 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0626 | 35.0571 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4499 | 35.0645 | 13.4007 | 59.9879 | 13.9558 | 35.0562 | 9.5614 | 59.9822 | 9.9833 | 35.0504 | 8.8219 | 60.0398 | 9.2994
35.0606 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0589 | 35.0654 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4461 | 35.0728 | 13.4007 | 59.9879 | 13.9508 | 35.0645 | 9.5614 | 59.9822 | 9.9783 | 35.0588 | 8.8214 | 60.0398 | 9.2919
35.069 | 37.0386 | 60.0398 | 37.0551 | 35.0738 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4424 | 35.0812 | 13.4007 | 59.9879 | 13.9458 | 35.0728 | 9.5614 | 59.9822 | 9.9733 | 35.0671 | 8.8214 | 60.0398 | 9.2844
35.0773 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0514 | 35.0821 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4386 | 35.0895 | 13.4007 | 59.9879 | 13.9408 | 35.0812 | 9.5609 | 59.9822 | 9.9683 | 35.0754 | 8.8233 | 60.0398 | 9.2769
35.0856 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0476 | 35.0904 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4349 | 35.0978 | 13.4007 | 59.9879 | 13.9358 | 35.0895 | 9.5609 | 59.9822 | 9.9633 | 35.0837 | 8.8233 | 60.0398 | 9.2694
35.0939 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0439 | 35.0988 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4311 | 35.1062 | 13.4007 | 59.9879 | 13.9308 | 35.0978 | 9.5591 | 59.9822 | 9.9583 | 35.092 | 8.7813 | 60.0398 | 9.2619
35.1022 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0401 | 35.1071 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4274 | 35.1145 | 13.4003 | 59.9879 | 13.9258 | 35.1062 | 9.5591 | 59.9822 | 9.9533 | 35.1005 | 8.7813 | 60.0398 | 9.2545
35.1106 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0364 | 35.1154 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4236 | 35.1228 | 13.4003 | 59.9879 | 13.9208 | 35.1145 | 9.5591 | 59.9822 | 9.9483 | 35.1088 | 8.7813 | 60.0398 | 9.247
35.1189 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0326 | 35.1238 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4199 | 35.1312 | 13.3992 | 59.9879 | 13.9158 | 35.1229 | 9.5591 | 59.9822 | 9.9433 | 35.1171 | 8.7813 | 60.0398 | 9.2395
35.1272 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0289 | 35.1321 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4161 | 35.1395 | 13.3992 | 59.9879 | 13.9108 | 35.1312 | 9.5592 | 59.9822 | 9.9383 | 35.1254 | 8.7813 | 60.0398 | 9.232
35.1356 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0252 | 35.1404 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4124 | 35.1479 | 13.3992 | 59.9879 | 13.9058 | 35.1395 | 9.5592 | 59.9822 | 9.9333 | 35.1338 | 8.7813 | 60.0398 | 9.2245
35.1439 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0214 | 35.1488 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4086 | 35.1562 | 13.3992 | 59.9879 | 13.9008 | 35.1478 | 9.5592 | 59.9822 | 9.9283 | 35.1421 | 8.7813 | 60.0398 | 9.217
35.1522 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0177 | 35.1571 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4049 | 35.1645 | 13.3992 | 59.9879 | 13.8958 | 35.1562 | 9.5592 | 59.9822 | 9.9233 | 35.1504 | 8.7813 | 60.0398 | 9.2095
35.1605 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0139 | 35.1654 | 26.4127 | 59.9994 | 26.4011 | 35.1729 | 13.3992 | 59.9879 | 13.8908 | 35.1646 | 9.5592 | 59.9822 | 9.9183 | 35.1587 | 8.7813 | 60.0398 | 9.202
35.1689 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0102 | 35.1738 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3974 | 35.1812 | 13.3992 | 59.9879 | 13.8858 | 35.1729 | 9.5592 | 59.9822 | 9.9133 | 35.167 | 8.7813 | 60.0398 | 9.1945
35.1772 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0064 | 35.1821 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3936 | 35.1895 | 13.3992 | 59.9879 | 13.8808 | 35.1812 | 9.5592 | 59.9822 | 9.9083 | 35.1754 | 8.7813 | 60.0398 | 9.187
35.1855 | 37.0345 | 60.0398 | 37.0027 | 35.1904 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3899 | 35.1978 | 13.3996 | 59.9879 | 13.8758 | 35.1895 | 9.5592 | 59.9822 | 9.9033 | 35.1837 | 8.7813 | 60.0398 | 9.1795
35.1939 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9989 | 35.1988 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3861 | 35.2062 | 13.3996 | 59.9879 | 13.8708 | 35.1979 | 9.5592 | 59.9822 | 9.8983 | 35.192 | 8.7813 | 60.0398 | 9.172
35.2022 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9952 | 35.2071 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3824 | 35.2145 | 13.3991 | 59.9879 | 13.8658 | 35.2062 | 9.5592 | 59.9822 | 9.8933 | 35.2003 | 8.7813 | 60.0398 | 9.1645
35.2105 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9914 | 35.2154 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3786 | 35.2229 | 13.3991 | 59.9879 | 13.8608 | 35.2145 | 9.5335 | 59.9822 | 9.8883 | 35.2087 | 8.7813 | 60.0398 | 9.157
35.2189 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9877 | 35.2238 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3749 | 35.2312 | 13.3991 | 59.9879 | 13.8558 | 35.2229 | 9.5335 | 59.9822 | 9.8832 | 35.217 | 8.7813 | 60.0398 | 9.1495
35.2272 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9839 | 35.2321 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3711 | 35.2395 | 13.3991 | 59.9879 | 13.8508 | 35.2312 | 9.5356 | 59.9822 | 9.8782 | 35.2253 | 8.727 | 60.0398 | 9.142
35.2355 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9802 | 35.2404 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3674 | 35.2479 | 13.3991 | 59.9879 | 13.8458 | 35.2396 | 9.5356 | 59.9822 | 9.8732 | 35.2336 | 8.727 | 60.0398 | 9.1345
35.2438 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9764 | 35.2488 | 26.4127 | 59.9994 | 26.3636 | 35.2562 | 13.3991 | 59.9879 | 13.8408 | 35.2479 | 9.5356 | 59.9822 | 9.8682 | 35.2419 | 8.727 | 60.0398 | 9.127
35.2522 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9727 | 35.2571 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3599 | 35.2645 | 13.2986 | 59.9879 | 13.8358 | 35.2562 | 9.5356 | 59.9822 | 9.8632 | 35.2504 | 8.727 | 60.0398 | 9.1195
35.2605 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9689 | 35.2654 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3561 | 35.2729 | 13.2986 | 59.9879 | 13.8308 | 35.2646 | 9.5345 | 59.9822 | 9.8582 | 35.2587 | 8.727 | 60.0398 | 9.112
35.2688 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9652 | 35.2738 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3524 | 35.2812 | 13.2991 | 59.9879 | 13.8258 | 35.2729 | 9.5345 | 59.9822 | 9.8532 | 35.267 | 8.727 | 60.0398 | 9.1046
35.2771 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9614 | 35.2821 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3486 | 35.2896 | 13.2991 | 59.9879 | 13.8208 | 35.2812 | 9.5346 | 59.9822 | 9.8482 | 35.2753 | 8.5948 | 60.0398 | 9.0971
35.2855 | 37.0345 | 60.0398 | 36.9577 | 35.2904 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3449 | 35.2979 | 13.2989 | 59.9879 | 13.8158 | 35.2896 | 9.5346 | 59.9822 | 9.8432 | 35.2837 | 8.5948 | 60.0398 | 9.0896
35.2938 | 36.9638 | 60.0398 | 36.9539 | 35.2988 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3411 | 35.3062 | 13.2989 | 59.9879 | 13.8108 | 35.2979 | 9.5346 | 59.9822 | 9.8382 | 35.292 | 8.5948 | 60.0398 | 9.0821
35.3021 | 36.9638 | 60.0398 | 36.9502 | 35.3071 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3374 | 35.3145 | 13.2989 | 59.9879 | 13.8058 | 35.3062 | 9.5346 | 59.9822 | 9.8332 | 35.3003 | 8.5948 | 60.0398 | 9.0746
35.3104 | 36.9638 | 60.0398 | 36.9465 | 35.3154 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3336 | 35.3229 | 13.2989 | 59.9879 | 13.8008 | 35.3146 | 9.5346 | 59.9822 | 9.8282 | 35.3086 | 8.5954 | 60.0398 | 9.0671
35.3188 | 36.9638 | 60.0398 | 36.9427 | 35.3238 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3299 | 35.3312 | 13.172 | 59.9879 | 13.7969 | 35.3229 | 9.5346 | 59.9822 | 9.8232 | 35.3169 | 8.5954 | 60.0398 | 9.0596
35.3271 | 36.9638 | 60.0398 | 36.939 | 35.3321 | 26.2762 | 59.9994 | 26.3261 | 35.3396 | 13.172 | 59.9879 | 13.7931 | 35.3312 | 9.5343 | 59.9822 | 9.8182 | 35.3253 | 8.5954 | 60.0398 | 9.0521
35.3354 | 36.9638 | 60.0398 | 36.9352 | 35.3405 | 26.2764 | 59.9994 | 26.3224 | 35.3479 | 13.172 | 59.9879 | 13.7894 | 35.3396 | 9.5343 | 59.9822 | 9.8132 | 35.3336 | 8.5954 | 60.0398 | 9.0446
35.3438 | 36.8873 | 60.0398 | 36.9315 | 35.3488 | 26.2764 | 59.9994 | 26.3186 | 35.3562 | 13.172 | 59.9879 | 13.7856 | 35.3479 | 9.3383 | 59.9822 | 9.8082 | 35.3419 | 8.5954 | 60.0398 | 9.0371
35.3521 | 36.8873 | 60.0398 | 36.9277 | 35.3571 | 26.2764 | 59.9994 | 26.3149 | 35.3646 | 13.172 | 59.9879 | 13.7819 | 35.3563 | 9.3383 | 59.9822 | 9.8032 | 35.3502 | 8.5954 | 60.0398 | 9.0296
35.3604 | 36.7882 | 60.0398 | 36.924 | 35.3654 | 26.2764 | 59.9994 | 26.3111 | 35.3729 | 13.172 | 59.9879 | 13.7781 | 35.3646 | 9.3383 | 59.9822 | 9.7982 | 35.3586 | 8.5954 | 60.0398 | 9.0221
35.3688 | 36.7882 | 60.0398 | 36.9202 | 35.3738 | 26.2764 | 59.9994 | 26.3074 | 35.3812 | 13.1705 | 59.9879 | 13.7744 | 35.3729 | 9.3383 | 59.9822 | 9.7932 | 35.3669 | 8.5954 | 60.0398 | 9.0146
35.3771 | 36.7882 | 60.0398 | 36.9165 | 35.3821 | 26.2764 | 59.9994 | 26.3036 | 35.3896 | 13.1705 | 59.9879 | 13.7706 | 35.3813 | 9.3379 | 59.9822 | 9.7882 | 35.3752 | 8.5945 | 60.0398 | 9.0071
35.3854 | 36.7882 | 60.0398 | 36.9127 | 35.3904 | 26.2764 | 59.9994 | 26.2999 | 35.3979 | 13.1702 | 59.9879 | 13.7669 | 35.3896 | 9.3379 | 59.9822 | 9.7832 | 35.3835 | 8.5945 | 60.0398 | 8.9996
35.3937 | 36.7882 | 60.0398 | 36.909 | 35.3988 | 26.2764 | 59.9994 | 26.2961 | 35.4062 | 13.1702 | 59.9879 | 13.7631 | 35.3979 | 9.3379 | 59.9822 | 9.7782 | 35.3918 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9921
35.4021 | 36.7882 | 60.0398 | 36.9052 | 35.4071 | 26.2764 | 59.9994 | 26.2924 | 35.4146 | 13.1702 | 59.9879 | 13.7593 | 35.4062 | 9.3379 | 59.9822 | 9.7732 | 35.4003 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9846
35.4104 | 36.7882 | 60.0398 | 36.9015 | 35.4154 | 26.2764 | 59.9994 | 26.2886 | 35.4229 | 13.1702 | 59.9879 | 13.7556 | 35.4146 | 9.339 | 59.9822 | 9.7682 | 35.4086 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9771
35.4187 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8977 | 35.4238 | 26.2793 | 59.9994 | 26.2849 | 35.4312 | 13.1702 | 59.9879 | 13.7518 | 35.4229 | 9.339 | 59.9822 | 9.7632 | 35.4169 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9696
35.427 | 36.7882 | 60.0398 | 36.894 | 35.4321 | 26.2793 | 59.9994 | 26.2811 | 35.4396 | 13.1702 | 59.9879 | 13.7481 | 35.4313 | 9.339 | 59.9822 | 9.7582 | 35.4252 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9621
35.4354 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8902 | 35.4404 | 26.2793 | 59.9994 | 26.2774 | 35.4479 | 13.1691 | 59.9879 | 13.7443 | 35.4396 | 9.339 | 59.9822 | 9.7532 | 35.4336 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9547
35.4437 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8865 | 35.4488 | 26.2793 | 59.9994 | 26.2736 | 35.4562 | 13.1691 | 59.9879 | 13.7406 | 35.4479 | 9.339 | 59.9822 | 9.7482 | 35.4419 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9472
35.452 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8827 | 35.4571 | 26.1861 | 59.9994 | 26.2699 | 35.4646 | 13.1691 | 59.9879 | 13.7368 | 35.4563 | 9.339 | 59.9822 | 9.7432 | 35.4502 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9397
35.4603 | 36.7882 | 60.0398 | 36.879 | 35.4655 | 26.1861 | 59.9994 | 26.2661 | 35.4729 | 13.1691 | 59.9879 | 13.7331 | 35.4646 | 9.338 | 59.9822 | 9.7382 | 35.4585 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9322
35.4687 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8752 | 35.4738 | 26.1861 | 59.9994 | 26.2624 | 35.4813 | 13.0968 | 59.9879 | 13.7293 | 35.473 | 9.338 | 59.9822 | 9.7332 | 35.4668 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9247
35.477 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8715 | 35.4821 | 26.1861 | 59.9994 | 26.2586 | 35.4896 | 13.0968 | 59.9879 | 13.7256 | 35.4813 | 9.2478 | 59.9822 | 9.7282 | 35.4752 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9172
35.4853 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8678 | 35.4904 | 26.1861 | 59.9994 | 26.2549 | 35.4979 | 13.0977 | 59.9879 | 13.7218 | 35.4896 | 9.2478 | 59.9822 | 9.7232 | 35.4835 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9097
35.4937 | 36.7882 | 60.0398 | 36.864 | 35.4988 | 26.1861 | 59.9994 | 26.2511 | 35.5063 | 13.0977 | 59.9879 | 13.7181 | 35.498 | 9.2478 | 59.9822 | 9.7182 | 35.4918 | 8.5257 | 60.0398 | 8.9022
35.502 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8603 | 35.5071 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2474 | 35.5146 | 13.0976 | 59.9879 | 13.7143 | 35.5063 | 9.2478 | 59.9822 | 9.7132 | 35.5001 | 8.5257 | 60.0398 | 8.8947
35.5103 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8565 | 35.5154 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2436 | 35.5229 | 13.0976 | 59.9879 | 13.7106 | 35.5146 | 9.2478 | 59.9822 | 9.7082 | 35.5085 | 8.5258 | 60.0398 | 8.8872
35.5186 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8528 | 35.5238 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2399 | 35.5312 | 13.0976 | 59.9879 | 13.7068 | 35.5229 | 9.2478 | 59.9822 | 9.7032 | 35.5168 | 8.5258 | 60.0398 | 8.8797
35.527 | 36.7882 | 60.0398 | 36.849 | 35.5321 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2361 | 35.5396 | 13.0976 | 59.9879 | 13.7031 | 35.5313 | 9.2478 | 59.9822 | 9.6982 | 35.5251 | 8.5258 | 60.0398 | 8.8722
35.5353 | 36.7882 | 60.0398 | 36.8453 | 35.5404 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2324 | 35.5479 | 13.0976 | 59.9879 | 13.6993 | 35.5396 | 9.2478 | 59.9822 | 9.6932 | 35.5334 | 8.5258 | 60.0398 | 8.8647
35.5436 | 36.7922 | 60.0398 | 36.8415 | 35.5488 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2286 | 35.5563 | 13.0976 | 59.9879 | 13.6956 | 35.548 | 9.2478 | 59.9822 | 9.6882 | 35.5417 | 8.5258 | 60.0398 | 8.8572
35.552 | 36.7922 | 60.0398 | 36.8378 | 35.5571 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2249 | 35.5646 | 13.0976 | 59.9879 | 13.6918 | 35.5563 | 9.2478 | 59.9822 | 9.6832 | 35.5502 | 8.5258 | 60.0398 | 8.8497
35.5603 | 36.7922 | 60.0398 | 36.834 | 35.5654 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2211 | 35.5729 | 13.0976 | 59.9879 | 13.6881 | 35.5646 | 9.2488 | 59.9822 | 9.6782 | 35.5585 | 8.5253 | 60.0398 | 8.8422
35.5686 | 36.7922 | 60.0398 | 36.8303 | 35.5738 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2174 | 35.5813 | 13.0976 | 59.9879 | 13.6843 | 35.573 | 9.2488 | 59.9822 | 9.6732 | 35.5668 | 8.5253 | 60.0398 | 8.8347
35.577 | 36.7922 | 60.0398 | 36.8265 | 35.5821 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2136 | 35.5896 | 13.0976 | 59.9879 | 13.6806 | 35.5813 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6682 | 35.5751 | 8.5252 | 60.0398 | 8.8272
35.5853 | 36.7922 | 60.0398 | 36.8228 | 35.5905 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2099 | 35.5979 | 13.0966 | 59.9879 | 13.6768 | 35.5897 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6632 | 35.5835 | 8.5252 | 60.0398 | 8.8197
35.5936 | 36.7922 | 60.0398 | 36.819 | 35.5988 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2061 | 35.6063 | 13.0966 | 59.9879 | 13.6731 | 35.598 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6582 | 35.5918 | 8.5252 | 60.0398 | 8.8122
35.6019 | 36.7922 | 60.0398 | 36.8153 | 35.6071 | 26.1872 | 59.9994 | 26.2024 | 35.6146 | 13.0966 | 59.9879 | 13.6693 | 35.6063 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6532 | 35.6001 | 8.5252 | 60.0398 | 8.8048
35.6102 | 36.7922 | 60.0398 | 36.8115 | 35.6154 | 26.1872 | 59.9994 | 26.1986 | 35.623 | 13.0966 | 59.9879 | 13.6656 | 35.6147 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6482 | 35.6084 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7973
35.6186 | 36.7922 | 60.0398 | 36.8078 | 35.6238 | 26.1872 | 59.9994 | 26.1949 | 35.6313 | 13.0975 | 59.9879 | 13.6618 | 35.623 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6432 | 35.6167 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7898
35.6269 | 36.7922 | 60.0398 | 36.804 | 35.6321 | 26.1872 | 59.9994 | 26.1911 | 35.6396 | 13.0975 | 59.9879 | 13.6581 | 35.6313 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6382 | 35.6251 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7823
35.6352 | 36.7922 | 60.0398 | 36.8003 | 35.6404 | 26.1872 | 59.9994 | 26.1874 | 35.6479 | 13.0975 | 59.9879 | 13.6543 | 35.6396 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6332 | 35.6334 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7748
35.6436 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7966 | 35.6488 | 26.1872 | 59.9994 | 26.1836 | 35.6563 | 13.0975 | 59.9879 | 13.6506 | 35.648 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6282 | 35.6417 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7673
35.6519 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7928 | 35.6571 | 26.1872 | 59.9994 | 26.1799 | 35.6646 | 13.0975 | 59.9879 | 13.6468 | 35.6564 | 9.2479 | 59.9822 | 9.6232 | 35.65 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7598
35.6602 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7891 | 35.6654 | 26.1872 | 59.9994 | 26.1761 | 35.6729 | 13.0975 | 59.9879 | 13.6431 | 35.6647 | 9.2478 | 59.9822 | 9.6182 | 35.6584 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7523
35.6685 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7853 | 35.6738 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1724 | 35.6813 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6393 | 35.673 | 9.2478 | 59.9822 | 9.6132 | 35.6667 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7448
35.6769 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7816 | 35.6821 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1686 | 35.6896 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6356 | 35.6813 | 9.2467 | 59.9822 | 9.6082 | 35.675 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7373
35.6852 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7778 | 35.6904 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1649 | 35.698 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6318 | 35.6897 | 9.2467 | 59.9822 | 9.6032 | 35.6833 | 8.5262 | 60.0398 | 8.7298
35.6935 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7741 | 35.6988 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1611 | 35.7063 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6281 | 35.698 | 9.2467 | 59.9822 | 9.5982 | 35.6917 | 8.5262 | 60.0455 | 8.7223
35.7019 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7703 | 35.7071 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1574 | 35.7146 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6243 | 35.7064 | 9.2467 | 59.9822 | 9.5932 | 35.7001 | 8.5262 | 60.0455 | 8.7148
35.7102 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7666 | 35.7155 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1536 | 35.723 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6206 | 35.7147 | 9.2467 | 59.9822 | 9.5882 | 35.7084 | 8.5262 | 60.0455 | 8.7073
35.7185 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7628 | 35.7238 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1499 | 35.7313 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6168 | 35.723 | 9.2467 | 59.9822 | 9.5832 | 35.7167 | 8.5262 | 60.0455 | 8.6998
35.7269 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7591 | 35.7321 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1461 | 35.7396 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6131 | 35.7314 | 9.2467 | 59.9822 | 9.5782 | 35.725 | 8.4132 | 60.0455 | 8.6923
35.7352 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7553 | 35.7404 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1424 | 35.748 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6093 | 35.7397 | 9.2467 | 59.9822 | 9.5732 | 35.7333 | 8.4132 | 60.0455 | 8.6848
35.7435 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7516 | 35.7488 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1386 | 35.7563 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6056 | 35.748 | 9.2468 | 59.9822 | 9.5682 | 35.7417 | 8.4132 | 60.0455 | 8.6773
35.7518 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7478 | 35.7571 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1349 | 35.7646 | 13.0972 | 59.9879 | 13.6018 | 35.7563 | 9.2468 | 59.9822 | 9.5632 | 35.75 | 8.4132 | 60.0455 | 8.6698
35.7601 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7441 | 35.7654 | 26.1857 | 59.9994 | 26.1311 | 35.773 | 13.0972 | 59.9879 | 13.5981 | 35.7647 | 9.2481 | 59.9822 | 9.5582 | 35.7583 | 8.4132 | 60.0455 | 8.6624
35.7685 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7403 | 35.7738 | 26.0363 | 59.9994 | 26.1274 | 35.7813 | 13.0972 | 59.9879 | 13.5943 | 35.7731 | 9.2481 | 59.9822 | 9.5532 | 35.7666 | 8.4132 | 60.0455 | 8.6549
35.7768 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7366 | 35.7821 | 26.0363 | 59.9994 | 26.1236 | 35.7896 | 13.0972 | 59.9879 | 13.5906 | 35.7814 | 9.2486 | 59.9822 | 9.5481 | 35.775 | 8.4132 | 60.0455 | 8.6474
35.7851 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7328 | 35.7904 | 26.0363 | 59.9994 | 26.1199 | 35.798 | 13.0972 | 59.9879 | 13.5868 | 35.7897 | 9.2486 | 59.9822 | 9.5431 | 35.7833 | 8.4132 | 60.0455 | 8.6399
35.7935 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7291 | 35.7988 | 26.0363 | 59.9994 | 26.1161 | 35.8063 | 13.0972 | 59.9879 | 13.5831 | 35.798 | 9.1711 | 59.9822 | 9.5381 | 35.7916 | 8.4109 | 60.0455 | 8.6324
35.8018 | 36.7922 | 60.0398 | 36.7253 | 35.8071 | 26.0363 | 59.9994 | 26.1124 | 35.8146 | 13.0972 | 59.9879 | 13.5793 | 35.8064 | 9.1711 | 59.9822 | 9.5331 | 35.7999 | 8.4109 | 60.0455 | 8.6249
35.8101 | 36.7822 | 60.0398 | 36.7216 | 35.8154 | 26.0363 | 59.9994 | 26.1086 | 35.823 | 13.0972 | 59.9879 | 13.5756 | 35.8147 | 9.1711 | 59.9822 | 9.5281 | 35.8082 | 8.3468 | 60.0455 | 8.6174
35.8184 | 36.7822 | 60.0398 | 36.7179 | 35.8238 | 26.0363 | 59.9994 | 26.1049 | 35.8313 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5718 | 35.8231 | 9.1711 | 59.9822 | 9.5231 | 35.8167 | 8.3468 | 60.0455 | 8.6099
35.8268 | 36.7822 | 60.0398 | 36.7141 | 35.8321 | 26.0363 | 59.9994 | 26.1011 | 35.8397 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5681 | 35.8314 | 9.1711 | 59.9822 | 9.5181 | 35.825 | 8.3468 | 60.0455 | 8.6024
35.8351 | 36.7822 | 60.0398 | 36.7104 | 35.8405 | 26.0363 | 59.9994 | 26.0974 | 35.848 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5643 | 35.8397 | 9.1711 | 59.9822 | 9.5131 | 35.8333 | 8.3468 | 60.0455 | 8.5949
35.8434 | 36.7822 | 60.0398 | 36.7066 | 35.8488 | 26.0363 | 59.9994 | 26.0936 | 35.8563 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5606 | 35.8481 | 9.1723 | 59.9822 | 9.5081 | 35.8416 | 8.3468 | 60.0455 | 8.5874
35.8518 | 36.7822 | 60.0398 | 36.7029 | 35.8571 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0899 | 35.8647 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5568 | 35.8564 | 9.1723 | 59.9822 | 9.5031 | 35.8499 | 8.3468 | 60.0455 | 8.5799
35.8601 | 36.7822 | 60.0398 | 36.6991 | 35.8654 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0861 | 35.873 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5531 | 35.8647 | 9.1723 | 59.9822 | 9.4981 | 35.8583 | 8.3468 | 60.0455 | 8.5724
35.8684 | 36.7822 | 60.0398 | 36.6954 | 35.8738 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0824 | 35.8813 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5493 | 35.873 | 9.1723 | 59.9822 | 9.4931 | 35.8666 | 8.3468 | 60.0455 | 8.5649
35.8768 | 36.7822 | 60.0398 | 36.6916 | 35.8821 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0786 | 35.8897 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5456 | 35.8814 | 9.1716 | 59.9822 | 9.4881 | 35.8749 | 8.3468 | 60.0455 | 8.5574
35.8851 | 36.7822 | 60.0398 | 36.6879 | 35.8904 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0749 | 35.898 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5418 | 35.8898 | 9.1716 | 59.9822 | 9.4831 | 35.8832 | 8.3468 | 60.0455 | 8.5499
35.8934 | 36.6763 | 60.0398 | 36.6841 | 35.8988 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0711 | 35.9063 | 13.1034 | 59.9879 | 13.5381 | 35.8981 | 9.1709 | 59.9822 | 9.4781 | 35.8916 | 8.3477 | 60.0455 | 8.5424
35.9017 | 36.6763 | 60.0398 | 36.6804 | 35.9071 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0674 | 35.9147 | 13.1037 | 59.9879 | 13.5343 | 35.9064 | 9.1709 | 59.9822 | 9.4731 | 35.8999 | 8.3477 | 60.0455 | 8.5349
35.91 | 36.5791 | 60.0398 | 36.6766 | 35.9154 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0636 | 35.923 | 13.1037 | 59.9879 | 13.5306 | 35.9147 | 9.1709 | 59.9822 | 9.4681 | 35.9082 | 8.3477 | 60.0455 | 8.5275
35.9184 | 36.5791 | 60.0398 | 36.6729 | 35.9238 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0599 | 35.9313 | 13.1037 | 59.9879 | 13.5268 | 35.9231 | 9.1709 | 59.9822 | 9.4631 | 35.9165 | 8.3477 | 60.0455 | 8.52
35.9267 | 36.5791 | 60.0398 | 36.6691 | 35.9321 | 25.9607 | 59.9994 | 26.0561 | 35.9397 | 13.1037 | 59.9879 | 13.5231 | 35.9314 | 9.1708 | 59.9822 | 9.4581 | 35.9248 | 8.3477 | 60.0455 | 8.5125
35.935 | 36.5791 | 60.0398 | 36.6654 | 35.9404 | 25.9618 | 59.9994 | 26.0524 | 35.948 | 13.1037 | 59.9879 | 13.5193 | 35.9398 | 9.1708 | 59.9822 | 9.4531 | 35.9332 | 8.3477 | 60.0455 | 8.505
35.9434 | 36.5791 | 60.0398 | 36.6616 | 35.9488 | 25.9618 | 59.9994 | 26.0486 | 35.9564 | 13.1037 | 59.9879 | 13.5155 | 35.9481 | 9.1154 | 59.9822 | 9.4486 | 35.9415 | 8.3477 | 60.0455 | 8.4975
35.9517 | 36.5791 | 60.0398 | 36.6579 | 35.9571 | 25.8898 | 59.9994 | 26.0449 | 35.9647 | 13.0316 | 59.9879 | 13.5118 | 35.9564 | 9.1154 | 59.9822 | 9.4448 | 35.9498 | 8.3477 | 60.0455 | 8.49
35.96 | 36.506 | 60.0398 | 36.6541 | 35.9655 | 25.8898 | 59.9994 | 26.0411 | 35.973 | 13.0316 | 59.9879 | 13.508 | 35.9648 | 9.1143 | 59.9822 | 9.4411 | 35.9581 | 8.293 | 60.0455 | 8.4825
35.9683 | 36.506 | 60.0398 | 36.6504 | 35.9738 | 25.8901 | 59.9994 | 26.0374 | 35.9814 | 12.8324 | 59.9879 | 13.5043 | 35.9731 | 9.1143 | 59.9822 | 9.4373 | 35.9666 | 8.293 | 60.0455 | 8.475
35.9767 | 36.506 | 60.0398 | 36.6466 | 35.9821 | 25.8901 | 59.9994 | 26.0336 | 35.9897 | 12.8324 | 59.9879 | 13.5005 | 35.9814 | 9.1148 | 59.9822 | 9.4336 | 35.9749 | 8.293 | 60.0455 | 8.4675
35.985 | 36.506 | 60.0398 | 36.6429 | 35.9904 | 25.8892 | 59.9994 | 26.0299 | 35.998 | 12.8319 | 59.9879 | 13.4968 | 35.9897 | 9.1148 | 59.9822 | 9.4298 | 35.9832 | 8.293 | 60.0455 | 8.46
35.9933 | 36.506 | 60.0398 | 36.6392 | 35.9988 | 25.8892 | 59.9994 | 26.0261 | 36.0063 | 12.8319 | 59.9879 | 13.493 | 35.9981 | 9.1145 | 59.9822 | 9.4261 | 35.9915 | 8.293 | 60.0455 | 8.4525
36.0017 | 36.506 | 60.0398 | 36.6354 | 36.0071 | 25.8892 | 59.9994 | 26.0224 | 36.0147 | 12.8319 | 59.9879 | 13.4893 | 36.0065 | 9.1145 | 59.9822 | 9.4223 | 35.9998 | 8.293 | 60.0455 | 8.445
36.01 | 36.506 | 60.0398 | 36.6317 | 36.0154 | 25.8892 | 59.9994 | 26.0186 | 36.023 | 12.8319 | 59.9879 | 13.4855 | 36.0148 | 9.1145 | 59.9822 | 9.4186 | 36.0082 | 8.293 | 60.0455 | 8.4375
36.0183 | 36.506 | 60.0398 | 36.6279 | 36.0238 | 25.8892 | 59.9994 | 26.0149 | 36.0314 | 12.8319 | 59.9879 | 13.4818 | 36.0231 | 9.1145 | 59.9822 | 9.4148 | 36.0165 | 8.293 | 60.0455 | 8.43
36.0267 | 36.506 | 60.0398 | 36.6242 | 36.0321 | 25.8892 | 59.9994 | 26.0111 | 36.0397 | 12.8319 | 59.9879 | 13.478 | 36.0314 | 9.1153 | 59.9822 | 9.4111 | 36.0248 | 8.2936 | 60.0455 | 8.4225
36.035 | 36.506 | 60.0398 | 36.6204 | 36.0404 | 25.8892 | 59.9994 | 26.0074 | 36.048 | 12.8319 | 59.9879 | 13.4743 | 36.0398 | 9.1153 | 59.9822 | 9.4073 | 36.0331 | 8.2936 | 60.0455 | 8.415
36.0433 | 36.506 | 60.0398 | 36.6167 | 36.0488 | 25.8892 | 59.9994 | 26.0036 | 36.0564 | 12.8319 | 59.9879 | 13.4705 | 36.0481 | 9.1153 | 59.9822 | 9.4036 | 36.0414 | 8.2923 | 60.0455 | 8.4075
36.0516 | 36.506 | 60.0398 | 36.6129 | 36.0571 | 25.8892 | 59.9994 | 25.9999 | 36.0647 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4668 | 36.0565 | 9.1153 | 59.9822 | 9.3998 | 36.0498 | 8.2923 | 60.0455 | 8.4001
36.06 | 36.5076 | 60.0398 | 36.6092 | 36.0654 | 25.8892 | 59.9994 | 25.9961 | 36.073 | 12.8318 | 59.9879 | 13.463 | 36.0648 | 9.1151 | 59.9822 | 9.3961 | 36.0581 | 8.2923 | 60.0455 | 8.395
36.0683 | 36.5076 | 60.0398 | 36.6054 | 36.0738 | 25.8892 | 59.9994 | 25.9924 | 36.0814 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4593 | 36.0731 | 9.1151 | 59.9822 | 9.3923 | 36.0664 | 8.2923 | 60.0455 | 8.39
36.0766 | 36.5076 | 60.0398 | 36.6017 | 36.0821 | 25.8892 | 59.9994 | 25.9886 | 36.0897 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4555 | 36.0815 | 9.1129 | 59.9822 | 9.3886 | 36.0747 | 8.2923 | 60.0455 | 8.385
36.0849 | 36.5076 | 60.0398 | 36.5979 | 36.0905 | 25.8892 | 59.9994 | 25.9849 | 36.0981 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4518 | 36.0898 | 9.1129 | 59.9822 | 9.3848 | 36.0831 | 8.2923 | 60.0455 | 8.38
36.0933 | 36.5076 | 60.0398 | 36.5942 | 36.0988 | 25.8892 | 59.9994 | 25.9811 | 36.1064 | 12.8318 | 59.9879 | 13.448 | 36.0981 | 9.1129 | 59.9822 | 9.3811 | 36.0914 | 8.2923 | 60.0455 | 8.3751
36.1016 | 36.5076 | 60.0398 | 36.5904 | 36.1071 | 25.888 | 59.9994 | 25.9774 | 36.1147 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4443 | 36.1065 | 9.1129 | 59.9822 | 9.3773 | 36.0997 | 8.2923 | 60.0455 | 8.3701
36.1099 | 36.5148 | 60.0398 | 36.5867 | 36.1154 | 25.888 | 59.9994 | 25.9736 | 36.123 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4405 | 36.1148 | 9.1129 | 59.9822 | 9.3736 | 36.108 | 8.2923 | 60.0455 | 8.3651
36.1182 | 36.5148 | 60.0398 | 36.5829 | 36.1238 | 25.892 | 59.9994 | 25.9699 | 36.1314 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4368 | 36.1232 | 9.1129 | 59.9822 | 9.3698 | 36.1163 | 8.2923 | 60.0455 | 8.3601
36.1266 | 36.5148 | 60.0398 | 36.5792 | 36.1321 | 25.892 | 59.9994 | 25.9661 | 36.1397 | 12.8318 | 59.9879 | 13.433 | 36.1315 | 9.1121 | 59.9822 | 9.3661 | 36.1248 | 8.2925 | 60.0455 | 8.3551
36.1349 | 36.5148 | 60.0398 | 36.5754 | 36.1404 | 25.892 | 59.9994 | 25.9624 | 36.148 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4293 | 36.1398 | 9.1121 | 59.9822 | 9.3623 | 36.1331 | 8.2925 | 60.0455 | 8.3501
36.1432 | 36.5148 | 60.0398 | 36.5717 | 36.1488 | 25.892 | 59.9994 | 25.9586 | 36.1564 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4255 | 36.1481 | 9.1121 | 59.9822 | 9.3586 | 36.1414 | 8.293 | 60.0455 | 8.3451
36.1516 | 36.5148 | 60.0398 | 36.568 | 36.1571 | 25.892 | 59.9994 | 25.9549 | 36.1647 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4218 | 36.1565 | 9.1121 | 59.9822 | 9.3548 | 36.1497 | 8.293 | 60.0455 | 8.3401
36.1599 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5642 | 36.1654 | 25.892 | 59.9994 | 25.9511 | 36.1731 | 12.8318 | 59.9879 | 13.418 | 36.1649 | 9.1121 | 59.9822 | 9.3511 | 36.158 | 8.293 | 60.0455 | 8.3351
36.1682 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5605 | 36.1738 | 25.892 | 59.9994 | 25.9465 | 36.1814 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4143 | 36.1732 | 9.1121 | 59.9822 | 9.3473 | 36.1664 | 8.293 | 60.0455 | 8.3301
36.1765 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5567 | 36.1821 | 25.892 | 59.9994 | 25.9415 | 36.1897 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4105 | 36.1815 | 9.1121 | 59.9822 | 9.3436 | 36.1747 | 8.2927 | 60.0455 | 8.3251
36.1849 | 36.5185 | 60.0398 | 36.553 | 36.1905 | 25.8926 | 59.9994 | 25.9365 | 36.1981 | 12.8318 | 59.9879 | 13.4068 | 36.1898 | 9.1121 | 59.9822 | 9.3398 | 36.183 | 8.2927 | 60.0455 | 8.3201
36.1932 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5492 | 36.1988 | 25.8926 | 59.9994 | 25.9315 | 36.2064 | 12.8318 | 59.9879 | 13.403 | 36.1982 | 9.1103 | 59.9822 | 9.3361 | 36.1913 | 8.2927 | 60.0455 | 8.3151
36.2015 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5455 | 36.2071 | 25.8926 | 59.9994 | 25.9265 | 36.2147 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3993 | 36.2065 | 9.1103 | 59.9822 | 9.3323 | 36.1997 | 8.2927 | 60.0455 | 8.3101
36.2099 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5417 | 36.2155 | 25.8926 | 59.9994 | 25.9215 | 36.2231 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3955 | 36.2148 | 9.0667 | 59.9822 | 9.3286 | 36.208 | 8.2327 | 60.0455 | 8.3051
36.2182 | 36.5185 | 60.0398 | 36.538 | 36.2238 | 25.894 | 59.9994 | 25.9165 | 36.2314 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3918 | 36.2232 | 9.0667 | 59.9822 | 9.3248 | 36.2163 | 8.2327 | 60.0455 | 8.3001
36.2265 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5342 | 36.2321 | 25.894 | 59.9994 | 25.9115 | 36.2397 | 12.8318 | 59.9879 | 13.388 | 36.2315 | 9.0667 | 59.9822 | 9.3211 | 36.2246 | 8.1489 | 60.0455 | 8.2951
36.2348 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5305 | 36.2404 | 25.894 | 59.9994 | 25.9065 | 36.2481 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3843 | 36.2399 | 9.0667 | 59.9822 | 9.3173 | 36.2329 | 8.1489 | 60.0455 | 8.2901
36.2432 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5267 | 36.2488 | 25.894 | 59.9994 | 25.9015 | 36.2564 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3805 | 36.2482 | 9.0667 | 59.9822 | 9.3135 | 36.2413 | 8.1489 | 60.0455 | 8.2851
36.2515 | 36.5185 | 60.0398 | 36.523 | 36.2571 | 25.8941 | 59.9994 | 25.8965 | 36.2647 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3768 | 36.2565 | 9.0667 | 59.9822 | 9.3098 | 36.2496 | 8.1489 | 60.0455 | 8.2801
36.2598 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5192 | 36.2654 | 25.8941 | 59.9994 | 25.8915 | 36.2731 | 12.8318 | 59.9879 | 13.373 | 36.2648 | 9.0685 | 59.9822 | 9.306 | 36.2579 | 8.1489 | 60.0455 | 8.2751
36.2681 | 36.5185 | 60.0398 | 36.5155 | 36.2738 | 25.8947 | 59.9994 | 25.8865 | 36.2814 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3693 | 36.2732 | 9.0685 | 59.9822 | 9.3023 | 36.2662 | 8.1489 | 60.0455 | 8.2701
36.2765 | 36.5196 | 60.0398 | 36.5117 | 36.2821 | 25.8947 | 59.9994 | 25.8815 | 36.2897 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3655 | 36.2816 | 9.0681 | 59.9822 | 9.2985 | 36.2745 | 8.1113 | 60.0455 | 8.2651
36.2848 | 36.5196 | 60.0398 | 36.508 | 36.2904 | 25.7926 | 59.9994 | 25.8765 | 36.2981 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3618 | 36.2899 | 9.0681 | 59.9822 | 9.2948 | 36.283 | 8.1113 | 60.0455 | 8.2601
36.2931 | 36.5196 | 60.0398 | 36.5042 | 36.2988 | 25.7926 | 59.9994 | 25.8715 | 36.3064 | 12.8318 | 59.9879 | 13.358 | 36.2982 | 9.0681 | 59.9822 | 9.291 | 36.2913 | 8.1113 | 60.0455 | 8.2551
36.3015 | 36.5196 | 60.0398 | 36.5005 | 36.3071 | 25.7175 | 59.9994 | 25.8665 | 36.3148 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3543 | 36.3065 | 9.0681 | 59.9822 | 9.2873 | 36.2996 | 8.1113 | 60.0455 | 8.2501
36.3098 | 36.5196 | 60.0398 | 36.4967 | 36.3155 | 25.7175 | 59.9994 | 25.8615 | 36.3231 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3505 | 36.3149 | 9.068 | 59.9822 | 9.2835 | 36.3079 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2452
36.3181 | 36.5196 | 60.0398 | 36.493 | 36.3238 | 25.6274 | 59.9994 | 25.8565 | 36.3314 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3468 | 36.3232 | 9.068 | 59.9822 | 9.2798 | 36.3163 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2402
36.3264 | 36.5196 | 60.0398 | 36.4893 | 36.3321 | 25.6274 | 59.9994 | 25.8515 | 36.3398 | 12.8318 | 59.9879 | 13.343 | 36.3315 | 9.0668 | 59.9822 | 9.276 | 36.3246 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2352
36.3348 | 36.5196 | 60.0398 | 36.4855 | 36.3405 | 25.6259 | 59.9994 | 25.8465 | 36.3481 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3393 | 36.3399 | 9.0668 | 59.9822 | 9.2723 | 36.3329 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2302
36.3431 | 36.4517 | 60.0398 | 36.4818 | 36.3488 | 25.6259 | 59.9994 | 25.8415 | 36.3564 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3355 | 36.3482 | 9.0668 | 59.9822 | 9.2685 | 36.3412 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2252
36.3514 | 36.4517 | 60.0398 | 36.478 | 36.3571 | 25.6267 | 59.9994 | 25.8365 | 36.3647 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3318 | 36.3566 | 9.0668 | 59.9822 | 9.2648 | 36.3495 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2202
36.3598 | 36.4484 | 60.0398 | 36.4743 | 36.3654 | 25.6267 | 59.9994 | 25.8315 | 36.3731 | 12.8318 | 59.9879 | 13.328 | 36.3649 | 9.0665 | 59.9822 | 9.261 | 36.3579 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2152
36.3681 | 36.4484 | 60.0398 | 36.4705 | 36.3738 | 25.6267 | 59.9994 | 25.8265 | 36.3814 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3243 | 36.3732 | 9.0665 | 59.9822 | 9.2573 | 36.3662 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2102
36.3764 | 36.4484 | 60.0398 | 36.4668 | 36.3821 | 25.6267 | 59.9994 | 25.8215 | 36.3898 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3205 | 36.3815 | 9.0684 | 59.9822 | 9.2535 | 36.3745 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2052
36.3848 | 36.4484 | 60.0398 | 36.463 | 36.3904 | 25.6267 | 59.9994 | 25.8165 | 36.3981 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3168 | 36.3899 | 9.0684 | 59.9822 | 9.2498 | 36.3828 | 8.1104 | 60.0455 | 8.2002
36.3931 | 36.3669 | 60.0398 | 36.4593 | 36.3988 | 25.6267 | 59.9994 | 25.8115 | 36.4064 | 12.8318 | 59.9879 | 13.313 | 36.3983 | 9.0671 | 59.9822 | 9.246 | 36.3911 | 8.1109 | 60.0455 | 8.1952
36.4014 | 36.3669 | 60.0398 | 36.4555 | 36.4071 | 25.6296 | 59.9994 | 25.8065 | 36.4148 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3093 | 36.4066 | 9.0671 | 59.9822 | 9.2423 | 36.3995 | 8.1109 | 60.0455 | 8.1902
36.4097 | 36.3083 | 60.0398 | 36.4518 | 36.4154 | 25.6296 | 59.9994 | 25.8015 | 36.4231 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3055 | 36.4149 | 9.0671 | 59.9822 | 9.2385 | 36.4078 | 8.1109 | 60.0455 | 8.1852
36.418 | 36.3083 | 60.0398 | 36.448 | 36.4238 | 25.6296 | 59.9994 | 25.7965 | 36.4314 | 12.8318 | 59.9879 | 13.3018 | 36.4232 | 9.0671 | 59.9822 | 9.2348 | 36.4161 | 8.1109 | 60.0455 | 8.1802
36.4264 | 36.3083 | 60.0398 | 36.4443 | 36.4321 | 25.6296 | 59.9994 | 25.7915 | 36.4398 | 12.8318 | 59.9879 | 13.298 | 36.4316 | 9.0671 | 59.9822 | 9.231 | 36.4244 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1752
36.4347 | 36.3083 | 60.0398 | 36.4405 | 36.4405 | 25.6301 | 59.9994 | 25.7865 | 36.4481 | 12.8318 | 59.9879 | 13.2943 | 36.4399 | 9.0671 | 59.9822 | 9.2273 | 36.4329 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1702
36.443 | 36.3097 | 60.0398 | 36.4368 | 36.4488 | 25.6301 | 59.9994 | 25.7815 | 36.4565 | 12.8318 | 59.9879 | 13.2905 | 36.4482 | 9.0652 | 59.9822 | 9.2235 | 36.4412 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1652
36.4514 | 36.3097 | 60.0398 | 36.433 | 36.4571 | 25.6289 | 59.9994 | 25.7765 | 36.4648 | 12.8318 | 59.9879 | 13.2868 | 36.4566 | 9.0652 | 59.9822 | 9.2198 | 36.4495 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1602
36.4597 | 36.3097 | 60.0398 | 36.4293 | 36.4655 | 25.6289 | 59.9994 | 25.7715 | 36.4731 | 12.8318 | 59.9879 | 13.283 | 36.4649 | 9.0641 | 59.9822 | 9.216 | 36.4578 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1552
36.468 | 36.3097 | 60.0398 | 36.4255 | 36.4738 | 25.6289 | 59.9994 | 25.7665 | 36.4814 | 12.737 | 59.9879 | 13.2793 | 36.4733 | 9.0641 | 59.9822 | 9.2123 | 36.4661 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1502
36.4763 | 36.3123 | 60.0398 | 36.4218 | 36.4821 | 25.6289 | 59.9994 | 25.7615 | 36.4898 | 12.737 | 59.9879 | 13.2755 | 36.4816 | 9.0641 | 59.9822 | 9.2085 | 36.4745 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1452
36.4847 | 36.3123 | 60.0398 | 36.4181 | 36.4904 | 25.6267 | 59.9994 | 25.7565 | 36.4981 | 12.737 | 59.9879 | 13.2718 | 36.4899 | 9.0641 | 59.9822 | 9.2048 | 36.4828 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1402
36.493 | 36.3157 | 60.0398 | 36.4143 | 36.4988 | 25.6267 | 59.9994 | 25.7515 | 36.5065 | 12.737 | 59.9879 | 13.268 | 36.4982 | 8.9712 | 59.9822 | 9.201 | 36.4911 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1352
36.5013 | 36.3157 | 60.0398 | 36.4106 | 36.5071 | 25.6267 | 59.9994 | 25.7465 | 36.5148 | 12.737 | 59.9879 | 13.2642 | 36.5066 | 8.9712 | 59.9822 | 9.1973 | 36.4994 | 8.1111 | 60.0455 | 8.1302
36.5097 | 36.3157 | 60.0398 | 36.4068 | 36.5154 | 25.6267 | 59.9994 | 25.7415 | 36.5231 | 12.737 | 59.9879 | 13.2605 | 36.515 | 8.8608 | 59.9822 | 9.1935 | 36.5077 | 8.1106 | 60.0455 | 8.1252
36.518 | 36.3157 | 60.0398 | 36.4031 | 36.5238 | 25.6275 | 59.9994 | 25.7365 | 36.5315 | 12.737 | 59.9879 | 13.2567 | 36.5233 | 8.8608 | 59.9822 | 9.1898 | 36.5161 | 8.1106 | 60.0455 | 8.1202
36.5263 | 36.3171 | 60.0398 | 36.3993 | 36.5321 | 25.6275 | 59.9994 | 25.7315 | 36.5398 | 12.737 | 59.9879 | 13.253 | 36.5316 | 8.7906 | 59.9822 | 9.186 | 36.5244 | 8.1106 | 60.0455 | 8.1153
36.5347 | 36.3171 | 60.0398 | 36.3956 | 36.5404 | 25.6275 | 59.9994 | 25.7265 | 36.5481 | 12.737 | 59.9879 | 13.2492 | 36.5399 | 8.7906 | 59.9822 | 9.1823 | 36.5327 | 8.1106 | 60.0455 | 8.1103
36.543 | 36.3171 | 60.0398 | 36.3918 | 36.5488 | 25.6275 | 59.9994 | 25.7215 | 36.5565 | 12.737 | 59.9879 | 13.2455 | 36.5483 | 8.7906 | 59.9822 | 9.1785 | 36.541 | 8.1106 | 60.0455 | 8.1053
36.5513 | 36.3171 | 60.0398 | 36.3881 | 36.5571 | 25.626 | 59.9994 | 25.7165 | 36.5648 | 12.737 | 59.9879 | 13.2417 | 36.5566 | 8.7906 | 59.9822 | 9.1748 | 36.5494 | 8.1106 | 60.0455 | 8.1003
36.5596 | 36.3171 | 60.0398 | 36.3843 | 36.5655 | 25.626 | 59.9994 | 25.7115 | 36.5732 | 12.737 | 59.9879 | 13.238 | 36.5649 | 8.7917 | 59.9822 | 9.171 | 36.5577 | 8.1106 | 60.0455 | 8.0953
36.5679 | 36.3171 | 60.0398 | 36.3806 | 36.5738 | 25.6268 | 59.9994 | 25.7065 | 36.5815 | 12.6532 | 59.9879 | 13.2342 | 36.5733 | 8.7917 | 59.9822 | 9.1673 | 36.566 | 8.1106 | 60.0455 | 8.0903
36.5763 | 36.3171 | 60.0398 | 36.3768 | 36.5821 | 25.6268 | 59.9994 | 25.7015 | 36.5898 | 12.6532 | 59.9879 | 13.2305 | 36.5816 | 8.7917 | 59.9822 | 9.1635 | 36.5743 | 8.1096 | 60.0455 | 8.0853
36.5846 | 36.3171 | 60.0398 | 36.3731 | 36.5905 | 25.6268 | 59.9994 | 25.6965 | 36.5981 | 12.6015 | 59.9879 | 13.2267 | 36.59 | 8.7917 | 59.9822 | 9.1598 | 36.5826 | 8.1096 | 60.0455 | 8.0803
36.5929 | 36.314 | 60.0398 | 36.3693 | 36.5988 | 25.6268 | 59.9994 | 25.6915 | 36.6065 | 12.6015 | 59.9879 | 13.223 | 36.5983 | 8.7898 | 59.9822 | 9.156 | 36.5911 | 8.1096 | 60.0455 | 8.0753
36.6013 | 36.314 | 60.0398 | 36.3656 | 36.6071 | 25.6276 | 59.9994 | 25.6865 | 36.6148 | 12.603 | 59.9879 | 13.2192 | 36.6066 | 8.7898 | 59.9822 | 9.1523 | 36.5994 | 8.1096 | 60.0455 | 8.0703
36.6096 | 36.3173 | 60.0398 | 36.3618 | 36.6154 | 25.6276 | 59.9994 | 25.6815 | 36.6231 | 12.603 | 59.9879 | 13.2155 | 36.615 | 8.7898 | 59.9822 | 9.1485 | 36.6077 | 8.1096 | 60.0455 | 8.0653
36.6179 | 36.3173 | 60.0398 | 36.3581 | 36.6238 | 25.6276 | 59.9994 | 25.6765 | 36.6315 | 12.603 | 59.9879 | 13.2117 | 36.6233 | 8.7898 | 59.9822 | 9.1447 | 36.616 | 8.1096 | 60.0455 | 8.0603
36.6262 | 36.3173 | 60.0398 | 36.3543 | 36.6321 | 25.6276 | 59.9994 | 25.6715 | 36.6398 | 12.603 | 59.9879 | 13.208 | 36.6317 | 8.7899 | 59.9822 | 9.141 | 36.6243 | 8.1096 | 60.0455 | 8.0553
36.6346 | 36.3173 | 60.0398 | 36.3506 | 36.6404 | 25.6276 | 59.9994 | 25.6665 | 36.6482 | 12.6027 | 59.9879 | 13.2042 | 36.64 | 8.7899 | 59.9822 | 9.1372 | 36.6327 | 8.1096 | 60.0455 | 8.0503
36.6429 | 36.3202 | 60.0398 | 36.3468 | 36.6488 | 25.6276 | 59.9994 | 25.6615 | 36.6565 | 12.6027 | 59.9879 | 13.2005 | 36.6483 | 8.7907 | 59.9822 | 9.1335 | 36.641 | 8.109 | 60.0455 | 8.0453
36.6512 | 36.3202 | 60.0398 | 36.3431 | 36.6571 | 25.6293 | 59.9994 | 25.6565 | 36.6648 | 12.6027 | 59.9879 | 13.1967 | 36.6566 | 8.7907 | 59.9822 | 9.1297 | 36.6493 | 8.109 | 60.0455 | 8.0403
36.6596 | 36.3202 | 60.0398 | 36.3394 | 36.6654 | 25.6293 | 59.9994 | 25.6515 | 36.6732 | 12.6027 | 59.9879 | 13.193 | 36.665 | 8.7907 | 59.9822 | 9.126 | 36.6576 | 8.109 | 60.0455 | 8.0353
36.6679 | 36.3202 | 60.0398 | 36.3356 | 36.6738 | 25.6297 | 59.9994 | 25.6465 | 36.6815 | 12.6027 | 59.9879 | 13.1892 | 36.6733 | 8.7907 | 59.9822 | 9.1222 | 36.666 | 8.109 | 60.0455 | 8.0303
36.6762 | 36.3202 | 60.0398 | 36.3319 | 36.6821 | 25.6297 | 59.9994 | 25.6415 | 36.6898 | 12.6027 | 59.9879 | 13.1855 | 36.6816 | 8.79 | 59.9822 | 9.1185 | 36.6743 | 8.109 | 60.0455 | 8.0253
36.6845 | 36.3202 | 60.0398 | 36.3281 | 36.6905 | 25.6306 | 59.9994 | 25.6365 | 36.6982 | 12.6027 | 59.9937 | 13.1817 | 36.69 | 8.79 | 59.9822 | 9.1147 | 36.6826 | 8.109 | 60.0455 | 8.0203
36.6929 | 36.3223 | 60.0398 | 36.3244 | 36.6988 | 25.6306 | 59.9994 | 25.6315 | 36.7065 | 12.6027 | 59.9937 | 13.178 | 36.6983 | 8.79 | 59.9822 | 9.111 | 36.6909 | 8.0176 | 60.0455 | 8.0153
36.7012 | 36.3223 | 60.0398 | 36.3206 | 36.7071 | 25.6306 | 59.9994 | 25.6265 | 36.7148 | 12.6027 | 59.9937 | 13.1742 | 36.7067 | 8.79 | 59.9822 | 9.1072 | 36.6992 | 8.0176 | 60.0455 | 8.0103
36.7095 | 36.3223 | 60.0398 | 36.3169 | 36.7155 | 25.6306 | 59.9994 | 25.6215 | 36.7232 | 12.6027 | 59.9937 | 13.1705 | 36.715 | 8.788 | 59.9822 | 9.1035 | 36.7076 | 8.0178 | 60.0455 | 8.0053
36.7178 | 36.3223 | 60.0398 | 36.3131 | 36.7238 | 25.583 | 59.9994 | 25.6165 | 36.7315 | 12.6027 | 59.9937 | 13.1667 | 36.7233 | 8.788 | 59.9822 | 9.0997 | 36.7159 | 8.0178 | 60.0455 | 8.0003
36.7262 | 36.3075 | 60.0398 | 36.3094 | 36.7321 | 25.583 | 59.9994 | 25.6115 | 36.7398 | 12.6027 | 59.9937 | 13.163 | 36.7317 | 8.7879 | 59.9822 | 9.096 | 36.7242 | 8.0178 | 60.0455 | 7.9953
36.7345 | 36.3075 | 60.0398 | 36.3056 | 36.7404 | 25.5411 | 59.9994 | 25.6065 | 36.7482 | 12.6027 | 59.9937 | 13.1592 | 36.74 | 8.7879 | 59.9822 | 9.0922 | 36.7325 | 8.0178 | 60.0455 | 7.9903
36.7428 | 36.3066 | 60.0398 | 36.3019 | 36.7488 | 25.5411 | 59.9994 | 25.6015 | 36.7565 | 12.6027 | 59.9937 | 13.1555 | 36.7484 | 8.7885 | 59.9822 | 9.0885 | 36.7408 | 7.9343 | 60.0455 | 7.9853
36.7512 | 36.3066 | 60.0398 | 36.2975 | 36.7571 | 25.5416 | 59.9994 | 25.5965 | 36.7648 | 12.6027 | 59.9937 | 13.1517 | 36.7567 | 8.7885 | 59.9822 | 9.0847 | 36.7493 | 7.9343 | 60.0455 | 7.9804
36.7595 | 36.3085 | 60.0398 | 36.2925 | 36.7654 | 25.5416 | 59.9994 | 25.5915 | 36.7732 | 12.6027 | 59.9937 | 13.148 | 36.765 | 8.7877 | 59.9822 | 9.081 | 36.7576 | 7.9349 | 60.0455 | 7.9754
36.7678 | 36.3085 | 60.0398 | 36.2875 | 36.7738 | 25.5416 | 59.9994 | 25.5865 | 36.7815 | 12.6027 | 59.9937 | 13.1442 | 36.7733 | 8.7877 | 59.9822 | 9.0772 | 36.7659 | 7.9349 | 60.0455 | 7.9704
36.7761 | 36.3085 | 60.0398 | 36.2825 | 36.7821 | 25.5416 | 59.9994 | 25.5815 | 36.7898 | 12.6027 | 59.9937 | 13.1405 | 36.7817 | 8.7877 | 59.9822 | 9.0735 | 36.7742 | 7.8526 | 60.0455 | 7.9654
36.7845 | 36.3085 | 60.0398 | 36.2775 | 36.7905 | 25.5416 | 59.9994 | 25.5765 | 36.7982 | 12.6015 | 59.9937 | 13.1367 | 36.79 | 8.7877 | 59.9822 | 9.0697 | 36.7826 | 7.8526 | 60.0455 | 7.9604
36.7928 | 36.2248 | 60.0398 | 36.2725 | 36.7988 | 25.5416 | 59.9994 | 25.5715 | 36.8065 | 12.6015 | 59.9937 | 13.133 | 36.7983 | 8.7876 | 59.9822 | 9.066 | 36.7909 | 7.8526 | 60.0455 | 7.9554
36.8011 | 36.2248 | 60.0398 | 36.2675 | 36.8071 | 25.5416 | 59.9994 | 25.5665 | 36.8148 | 12.6003 | 59.9937 | 13.1292 | 36.8067 | 8.7876 | 59.9822 | 9.0622 | 36.7992 | 7.8526 | 60.0455 | 7.9504
36.8095 | 36.2276 | 60.0398 | 36.2625 | 36.8155 | 25.5416 | 59.9994 | 25.5615 | 36.8232 | 12.6003 | 59.9937 | 13.1255 | 36.815 | 8.7876 | 59.9764 | 9.0585 | 36.8075 | 7.8526 | 60.0455 | 7.9454
36.8178 | 36.2276 | 60.0398 | 36.2575 | 36.8238 | 25.4526 | 59.9994 | 25.5565 | 36.8315 | 12.5996 | 59.9937 | 13.1217 | 36.8234 | 8.7876 | 59.9764 | 9.0547 | 36.8158 | 7.8526 | 60.0455 | 7.9404
36.8261 | 36.147 | 60.0398 | 36.2525 | 36.8321 | 25.4526 | 59.9994 | 25.5515 | 36.8398 | 12.5996 | 59.9937 | 13.118 | 36.8317 | 8.7867 | 59.9764 | 9.051 | 36.8242 | 7.8526 | 60.0455 | 7.9354
36.8344 | 36.147 | 60.0398 | 36.2475 | 36.8405 | 25.4526 | 59.9994 | 25.5465 | 36.8482 | 12.5996 | 59.9937 | 13.1142 | 36.84 | 8.7867 | 59.9764 | 9.0472 | 36.8325 | 7.8526 | 60.0455 | 7.9304
36.8428 | 36.147 | 60.0398 | 36.2425 | 36.8488 | 25.4526 | 59.9994 | 25.5415 | 36.8565 | 12.5996 | 59.9937 | 13.1105 | 36.8484 | 8.7867 | 59.9764 | 9.0435 | 36.8408 | 7.8521 | 60.0455 | 7.9254
36.8511 | 36.147 | 60.0398 | 36.2375 | 36.8571 | 25.4526 | 59.9994 | 25.5365 | 36.8648 | 12.5996 | 59.9937 | 13.1067 | 36.8567 | 8.7867 | 59.9764 | 9.0397 | 36.8491 | 7.8521 | 60.0455 | 7.9204
36.8594 | 36.1486 | 60.0398 | 36.2326 | 36.8654 | 25.4526 | 59.9994 | 25.5315 | 36.8732 | 12.5996 | 59.9937 | 13.103 | 36.8651 | 8.7872 | 59.9764 | 9.036 | 36.8574 | 7.8516 | 60.0455 | 7.9154
36.8678 | 36.1486 | 60.0398 | 36.2276 | 36.8738 | 25.4526 | 59.9994 | 25.5265 | 36.8815 | 12.5996 | 59.9937 | 13.0992 | 36.8734 | 8.7872 | 59.9764 | 9.0322 | 36.8658 | 7.8516 | 60.0455 | 7.9104
36.8761 | 36.0495 | 60.0398 | 36.2226 | 36.8821 | 25.4526 | 59.9994 | 25.5215 | 36.8899 | 12.5996 | 59.9937 | 13.0955 | 36.8817 | 8.6221 | 59.9764 | 9.0285 | 36.8741 | 7.8516 | 60.0455 | 7.9054
36.8844 | 36.0495 | 60.0398 | 36.2176 | 36.8904 | 25.4534 | 59.9994 | 25.5165 | 36.8982 | 12.6002 | 59.9937 | 13.0917 | 36.8901 | 8.6221 | 59.9764 | 9.0247 | 36.8824 | 7.8516 | 60.0455 | 7.9004
36.8927 | 36.0491 | 60.0398 | 36.2126 | 36.8988 | 25.4534 | 59.9994 | 25.5115 | 36.9065 | 12.6002 | 59.9937 | 13.088 | 36.8984 | 8.6221 | 59.9764 | 9.021 | 36.8907 | 7.8516 | 60.0455 | 7.8954
36.9011 | 36.0491 | 60.0398 | 36.2076 | 36.9071 | 25.4529 | 59.9994 | 25.5065 | 36.9149 | 12.6017 | 59.9937 | 13.0842 | 36.9067 | 8.6221 | 59.9764 | 9.0172 | 36.8992 | 7.8516 | 60.0455 | 7.8904
36.9094 | 36.0491 | 60.0398 | 36.2026 | 36.9155 | 25.4529 | 59.9994 | 25.5015 | 36.9232 | 12.6017 | 59.9937 | 13.0805 | 36.915 | 8.6221 | 59.9764 | 9.0135 | 36.9075 | 7.8516 | 60.0455 | 7.8854
36.9177 | 36.0491 | 60.0398 | 36.1976 | 36.9238 | 25.4518 | 59.9994 | 25.4965 | 36.9315 | 12.6017 | 59.9937 | 13.0767 | 36.9234 | 8.6221 | 59.9764 | 9.0097 | 36.9158 | 7.8516 | 60.0455 | 7.8804
36.926 | 36.0446 | 60.0398 | 36.1926 | 36.9321 | 25.4518 | 59.9994 | 25.4915 | 36.9398 | 12.6017 | 59.9937 | 13.073 | 36.9318 | 8.6221 | 59.9764 | 9.006 | 36.9241 | 7.8516 | 60.0455 | 7.8754
36.9344 | 36.0446 | 60.0398 | 36.1876 | 36.9405 | 25.4518 | 59.9994 | 25.4865 | 36.9482 | 12.6017 | 59.9937 | 13.0692 | 36.9401 | 8.6221 | 59.9764 | 9.0022 | 36.9324 | 7.8516 | 60.0455 | 7.8704
36.9427 | 36.0446 | 60.0398 | 36.1826 | 36.9488 | 25.4518 | 59.9994 | 25.4815 | 36.9565 | 12.6017 | 59.9937 | 13.0655 | 36.9484 | 8.6221 | 59.9764 | 8.9984 | 36.9408 | 7.8498 | 60.0455 | 7.8654
36.951 | 36.0446 | 60.0398 | 36.1776 | 36.9571 | 25.4518 | 59.9994 | 25.4765 | 36.9648 | 12.6017 | 59.9937 | 13.0617 | 36.9567 | 8.6221 | 59.9764 | 8.9947 | 36.9491 | 7.8498 | 60.0455 | 7.8604
36.9594 | 36.0446 | 60.0398 | 36.1726 | 36.9655 | 25.4518 | 59.9994 | 25.4715 | 36.9732 | 12.6017 | 59.9937 | 13.058 | 36.9651 | 8.6221 | 59.9764 | 8.9909 | 36.9574 | 7.8492 | 60.0455 | 7.8554
36.9677 | 36.0446 | 60.0398 | 36.1676 | 36.9738 | 25.4528 | 59.9994 | 25.4665 | 36.9815 | 12.6008 | 59.9937 | 13.0542 | 36.9734 | 8.6221 | 59.9764 | 8.9872 | 36.9657 | 7.8492 | 60.0455 | 7.8505
36.976 | 36.0446 | 60.0398 | 36.1626 | 36.9821 | 25.4528 | 59.9994 | 25.4615 | 36.9899 | 12.6008 | 59.9937 | 13.0505 | 36.9818 | 8.6217 | 59.9764 | 8.9834 | 36.974 | 7.8492 | 60.0455 | 7.8455
36.9843 | 36.0446 | 60.0398 | 36.1576 | 36.9904 | 25.4539 | 59.9994 | 25.4565 | 36.9982 | 12.5123 | 59.9937 | 13.0467 | 36.9901 | 8.6217 | 59.9764 | 8.9797 | 36.9824 | 7.8492 | 60.0455 | 7.8405
36.9927 | 36.0406 | 60.0398 | 36.1526 | 36.9988 | 25.4539 | 59.9994 | 25.4515 | 37.0065 | 12.5123 | 59.9937 | 13.043 | 36.9984 | 8.6217 | 59.9764 | 8.9759 | 36.9907 | 7.8492 | 60.0455 | 7.8355
37.001 | 36.0406 | 60.0398 | 36.1476 | 37.0071 | 25.4499 | 59.9994 | 25.4465 | 37.0149 | 12.5123 | 59.9937 | 13.0392 | 37.0068 | 8.6217 | 59.9764 | 8.9722 | 36.999 | 7.8492 | 60.0455 | 7.8305
37.0093 | 36.0406 | 60.0398 | 36.1426 | 37.0154 | 25.4499 | 59.9994 | 25.4415 | 37.0232 | 12.5123 | 59.9937 | 13.0355 | 37.0151 | 8.6217 | 59.9764 | 8.9684 | 37.0073 | 7.8492 | 60.0455 | 7.8255
37.0177 | 36.0406 | 60.0398 | 36.1376 | 37.0238 | 25.4499 | 59.9994 | 25.4365 | 37.0315 | 12.4373 | 59.9937 | 13.0317 | 37.0234 | 8.6217 | 59.9764 | 8.9647 | 37.0157 | 7.8492 | 60.0455 | 7.8205
37.026 | 36.0406 | 60.0398 | 36.1326 | 37.0321 | 25.4499 | 59.9994 | 25.4315 | 37.0399 | 12.4373 | 59.9937 | 13.028 | 37.0318 | 8.6215 | 59.9764 | 8.9609 | 37.024 | 7.8492 | 60.0398 | 7.8155
37.0343 | 36.0406 | 60.0398 | 36.1276 | 37.0405 | 25.451 | 59.9994 | 25.4265 | 37.0482 | 12.4381 | 59.9937 | 13.0242 | 37.0401 | 8.6215 | 59.9764 | 8.9572 | 37.0323 | 7.8492 | 60.0398 | 7.8105
37.0426 | 36.0407 | 60.0398 | 36.1226 | 37.0488 | 25.451 | 59.9994 | 25.4215 | 37.0565 | 12.4381 | 59.9937 | 13.0205 | 37.0485 | 8.5487 | 59.9764 | 8.9534 | 37.0406 | 7.8492 | 60.0398 | 7.8055
37.0509 | 36.0407 | 60.0398 | 36.1176 | 37.0571 | 25.451 | 59.9994 | 25.4165 | 37.0649 | 12.4381 | 59.9937 | 13.0167 | 37.0568 | 8.5487 | 59.9764 | 8.9497 | 37.049 | 7.8492 | 60.0398 | 7.8005
37.0593 | 36.0407 | 60.0398 | 36.1126 | 37.0655 | 25.451 | 59.9994 | 25.4115 | 37.0732 | 12.4381 | 59.9937 | 13.013 | 37.0651 | 8.5487 | 59.9764 | 8.9459 | 37.0574 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7977
37.0676 | 36.0407 | 60.0398 | 36.1076 | 37.0738 | 25.4481 | 59.9994 | 25.4065 | 37.0815 | 12.4381 | 59.9937 | 13.0092 | 37.0734 | 8.5487 | 59.9764 | 8.9422 | 37.0657 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7952
37.0759 | 36.039 | 60.0398 | 36.1026 | 37.0821 | 25.4481 | 59.9994 | 25.4015 | 37.0899 | 12.4381 | 59.9937 | 13.0055 | 37.0818 | 8.5487 | 59.9764 | 8.9384 | 37.074 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7927
37.0843 | 36.039 | 60.0398 | 36.0976 | 37.0905 | 25.447 | 59.9994 | 25.3965 | 37.0982 | 12.4373 | 59.9937 | 13.0017 | 37.0901 | 8.5487 | 59.9764 | 8.9347 | 37.0823 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7903
37.0926 | 36.039 | 60.0398 | 36.0926 | 37.0988 | 25.447 | 59.9994 | 25.3915 | 37.1065 | 12.4373 | 59.9937 | 12.998 | 37.0984 | 8.5487 | 59.9764 | 8.9309 | 37.0907 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7878
37.1009 | 36.039 | 60.0398 | 36.0876 | 37.1071 | 25.4013 | 59.9994 | 25.3865 | 37.1149 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9942 | 37.1068 | 8.5487 | 59.9764 | 8.9272 | 37.099 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7853
37.1093 | 36.039 | 60.0398 | 36.0826 | 37.1154 | 25.4013 | 59.9994 | 25.3815 | 37.1232 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9905 | 37.1151 | 8.5493 | 59.9764 | 8.9234 | 37.1073 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7828
37.1176 | 36.039 | 60.0398 | 36.0777 | 37.1238 | 25.4013 | 59.9994 | 25.3765 | 37.1315 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9867 | 37.1235 | 8.5493 | 59.9764 | 8.9197 | 37.1156 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7803
37.1259 | 36.039 | 60.0398 | 36.0727 | 37.1321 | 25.4013 | 59.9994 | 25.3715 | 37.1399 | 12.4029 | 59.9937 | 12.983 | 37.1318 | 8.5493 | 59.9764 | 8.9159 | 37.1239 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7778
37.1342 | 36.039 | 60.0398 | 36.0677 | 37.1404 | 25.4013 | 59.9994 | 25.3665 | 37.1482 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9792 | 37.1401 | 8.5493 | 59.9764 | 8.9122 | 37.1323 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7753
37.1426 | 36.039 | 60.0398 | 36.0627 | 37.1488 | 25.4013 | 59.9994 | 25.3615 | 37.1566 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9755 | 37.1485 | 8.5493 | 59.9764 | 8.9084 | 37.1406 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7728
37.1509 | 36.039 | 60.0398 | 36.0577 | 37.1571 | 25.4014 | 59.9994 | 25.3565 | 37.1649 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9717 | 37.1568 | 8.5493 | 59.9764 | 8.9047 | 37.1489 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7703
37.1592 | 36.039 | 60.0398 | 36.0527 | 37.1655 | 25.4014 | 59.9994 | 25.3515 | 37.1732 | 12.4029 | 59.9937 | 12.968 | 37.1652 | 8.55 | 59.9764 | 8.9009 | 37.1572 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7678
37.1676 | 36.039 | 60.0398 | 36.0477 | 37.1738 | 25.401 | 59.9994 | 25.3474 | 37.1815 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9642 | 37.1735 | 8.55 | 59.9764 | 8.8972 | 37.1656 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7653
37.1759 | 36.0362 | 60.0398 | 36.0427 | 37.1821 | 25.401 | 59.9994 | 25.3436 | 37.1899 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9605 | 37.1818 | 8.55 | 59.9764 | 8.8934 | 37.174 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7628
37.1842 | 36.0362 | 60.0398 | 36.0377 | 37.1905 | 25.401 | 59.9994 | 25.3399 | 37.1982 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9567 | 37.1902 | 8.55 | 59.9764 | 8.8897 | 37.1823 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7603
37.1926 | 36.0362 | 60.0398 | 36.0327 | 37.1988 | 25.401 | 59.9994 | 25.3361 | 37.2065 | 12.4029 | 59.9937 | 12.953 | 37.1985 | 8.5477 | 59.9764 | 8.8859 | 37.1906 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7578
37.2009 | 36.0362 | 60.0398 | 36.0277 | 37.2071 | 25.401 | 59.9994 | 25.3324 | 37.2149 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9492 | 37.2068 | 8.5477 | 59.9764 | 8.8822 | 37.1989 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7553
37.2092 | 36.0362 | 60.0398 | 36.0227 | 37.2155 | 25.401 | 59.9994 | 25.3286 | 37.2232 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9455 | 37.2151 | 8.5477 | 59.9764 | 8.8784 | 37.2073 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7528
37.2175 | 36.0362 | 60.0398 | 36.0177 | 37.2238 | 25.4019 | 59.9994 | 25.3249 | 37.2315 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9417 | 37.2235 | 8.5477 | 59.9764 | 8.8747 | 37.2156 | 7.8492 | 60.0398 | 7.7503
37.2258 | 36.0159 | 60.0398 | 36.0127 | 37.2321 | 25.4019 | 59.9994 | 25.3211 | 37.2399 | 12.4029 | 59.9937 | 12.938 | 37.2319 | 8.5477 | 59.9764 | 8.8709 | 37.2239 | 7.7438 | 60.0398 | 7.7478
37.2342 | 36.0159 | 60.0398 | 36.0077 | 37.2404 | 25.353 | 59.9994 | 25.3174 | 37.2482 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9342 | 37.2402 | 8.5477 | 59.9764 | 8.8671 | 37.2322 | 7.7438 | 60.0398 | 7.7453
37.2425 | 36.0159 | 60.0398 | 36.0027 | 37.2488 | 25.353 | 59.9994 | 25.3136 | 37.2566 | 12.4029 | 59.9937 | 12.9305 | 37.2485 | 8.5464 | 59.9764 | 8.8634 | 37.2406 | 7.6706 | 60.0398 | 7.7428
37.2508 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9977 | 37.2571 | 25.3043 | 59.9994 | 25.3099 | 37.2649 | 12.403 | 59.9937 | 12.9267 | 37.2568 | 8.5464 | 59.9764 | 8.8596 | 37.2489 | 7.6706 | 60.0398 | 7.7403
37.2592 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9927 | 37.2654 | 25.3043 | 59.9994 | 25.3061 | 37.2732 | 12.403 | 59.9937 | 12.923 | 37.2652 | 8.5464 | 59.9764 | 8.8559 | 37.2572 | 7.6706 | 60.0398 | 7.7378
37.2675 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9877 | 37.2738 | 25.3043 | 59.9994 | 25.3024 | 37.2816 | 12.403 | 59.9937 | 12.9192 | 37.2736 | 8.5464 | 59.9764 | 8.8521 | 37.2655 | 7.6706 | 60.0398 | 7.7353
37.2758 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9827 | 37.2821 | 25.3043 | 59.9994 | 25.2986 | 37.2899 | 12.403 | 59.9937 | 12.9155 | 37.2819 | 8.546 | 59.9764 | 8.8484 | 37.2738 | 7.558 | 60.0398 | 7.7328
37.2841 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9777 | 37.2905 | 25.304 | 59.9994 | 25.2949 | 37.2982 | 12.403 | 59.9937 | 12.9117 | 37.2902 | 8.546 | 59.9764 | 8.8446 | 37.2822 | 7.558 | 60.0398 | 7.7303
37.2925 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9727 | 37.2988 | 25.304 | 59.9994 | 25.2911 | 37.3065 | 12.403 | 59.9937 | 12.908 | 37.2985 | 8.5473 | 59.9764 | 8.8409 | 37.2905 | 7.558 | 60.0398 | 7.7278
37.3008 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9677 | 37.3071 | 25.305 | 59.9994 | 25.2874 | 37.3149 | 12.403 | 59.9937 | 12.9042 | 37.3069 | 8.5473 | 59.9764 | 8.8371 | 37.2988 | 7.558 | 60.0398 | 7.7253
37.3091 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9627 | 37.3155 | 25.305 | 59.9994 | 25.2836 | 37.3232 | 12.403 | 59.9937 | 12.9005 | 37.3152 | 8.5473 | 59.9764 | 8.8334 | 37.3071 | 7.558 | 60.0398 | 7.7228
37.3175 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9577 | 37.3238 | 25.3013 | 59.9994 | 25.2799 | 37.3316 | 12.403 | 59.9937 | 12.2967 | 37.3235 | 8.5473 | 59.9764 | 8.8296 | 37.3156 | 7.558 | 60.0398 | 7.7203
37.3258 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9527 | 37.3321 | 25.3013 | 59.9994 | 25.2761 | 37.3399 | 12.403 | 59.9937 | 12.293 | 37.3319 | 8.5473 | 59.9764 | 8.8259 | 37.3239 | 7.558 | 60.0398 | 7.7178
37.3341 | 36.0159 | 60.0398 | 35.9477 | 37.3405 | 25.3013 | 59.9994 | 25.2724 | 37.3482 | 12.403 | 59.9937 | 12.2892 | 37.3402 | 8.5473 | 59.9764 | 8.8221 | 37.3322 | 7.558 | 60.0398 | 7.7153
37.3424 | 35.9233 | 60.0398 | 35.9427 | 37.3488 | 25.3013 | 59.9994 | 25.2686 | 37.3566 | 12.403 | 59.9937 | 12.2855 | 37.3486 | 8.5494 | 59.9764 | 8.8184 | 37.3405 | 7.558 | 60.0398 | 7.7128
37.3508 | 35.9233 | 60.0398 | 35.9377 | 37.3571 | 25.3035 | 59.9994 | 25.2649 | 37.3649 | 12.403 | 59.9937 | 12.2817 | 37.3569 | 8.5494 | 59.9764 | 8.8146 | 37.3488 | 7.558 | 60.0398 | 7.7103
37.3591 | 35.8487 | 60.0398 | 35.9328 | 37.3654 | 25.3035 | 59.9994 | 25.2611 | 37.3732 | 12.403 | 59.9937 | 12.278 | 37.3652 | 8.5475 | 59.9764 | 8.8109 | 37.3572 | 7.558 | 60.0398 | 7.7078
37.3674 | 35.8487 | 60.0398 | 35.9278 | 37.3738 | 25.3035 | 59.9994 | 25.2574 | 37.3816 | 12.403 | 59.9937 | 12.2742 | 37.3736 | 8.5475 | 59.9764 | 8.8071 | 37.3655 | 7.558 | 60.0398 | 7.7053
37.3757 | 35.8487 | 60.0398 | 35.9228 | 37.3821 | 25.3035 | 59.9994 | 25.2536 | 37.3899 | 12.403 | 59.9937 | 12.2704 | 37.3819 | 8.5475 | 59.9764 | 8.8034 | 37.3738 | 7.558 | 60.0398 | 7.7028
37.3841 | 35.8487 | 60.0398 | 35.9178 | 37.3905 | 25.143 | 59.9994 | 25.2499 | 37.3982 | 12.403 | 59.9937 | 12.2667 | 37.3903 | 8.5475 | 59.9764 | 8.7996 | 37.3821 | 7.558 | 60.0398 | 7.7003
37.3924 | 35.7904 | 60.0398 | 35.9128 | 37.3988 | 25.143 | 59.9994 | 25.2461 | 37.4066 | 12.403 | 59.9937 | 12.2629 | 37.3986 | 8.5475 | 59.9764 | 8.7959 | 37.3905 | 7.558 | 60.0398 | 7.6978
37.4007 | 35.7904 | 60.0398 | 35.9078 | 37.4071 | 25.143 | 59.9994 | 25.2424 | 37.4149 | 12.403 | 59.9937 | 12.2592 | 37.4069 | 8.5475 | 59.9764 | 8.7921 | 37.3988 | 7.558 | 60.0398 | 7.6953
37.4091 | 35.7904 | 60.0398 | 35.9028 | 37.4155 | 25.143 | 59.9994 | 25.2386 | 37.4232 | 12.403 | 59.9937 | 12.2554 | 37.4153 | 8.5475 | 59.9764 | 8.7884 | 37.4071 | 7.5577 | 60.0398 | 7.6928
37.4174 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8978 | 37.4238 | 25.1447 | 59.9994 | 25.2349 | 37.4316 | 12.403 | 59.9937 | 12.2517 | 37.4236 | 8.5475 | 59.9764 | 8.7846 | 37.4154 | 7.5577 | 60.0398 | 7.6903
37.4257 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8928 | 37.4321 | 25.1447 | 59.9994 | 25.2311 | 37.4399 | 12.403 | 59.9937 | 12.2479 | 37.4319 | 8.5475 | 59.9764 | 8.7809 | 37.4237 | 7.5577 | 60.0398 | 7.6878
37.434 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8878 | 37.4405 | 25.1447 | 59.9994 | 25.2274 | 37.4482 | 12.403 | 59.9937 | 12.2442 | 37.4402 | 8.5475 | 59.9764 | 8.7771 | 37.4321 | 7.5577 | 60.0398 | 7.6853
37.4424 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8828 | 37.4488 | 25.1447 | 59.9994 | 25.2236 | 37.4566 | 12.403 | 59.9937 | 12.2404 | 37.4486 | 8.5105 | 59.9764 | 8.7734 | 37.4404 | 7.5577 | 60.0398 | 7.6828
37.4507 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8778 | 37.4571 | 25.1447 | 59.9994 | 25.2199 | 37.4649 | 12.403 | 59.9937 | 12.2367 | 37.4569 | 8.5105 | 59.9764 | 8.7696 | 37.4487 | 7.5577 | 60.0398 | 7.6803
37.459 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8728 | 37.4655 | 25.1447 | 59.9994 | 25.2161 | 37.4732 | 12.403 | 59.9937 | 12.2329 | 37.4653 | 8.5091 | 59.9764 | 8.7659 | 37.457 | 7.5577 | 60.0398 | 7.6778
37.4674 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8678 | 37.4738 | 25.1439 | 59.9994 | 25.2124 | 37.4816 | 12.403 | 59.9937 | 12.2292 | 37.4736 | 8.5091 | 59.9764 | 8.7621 | 37.4655 | 7.5577 | 60.0398 | 7.6753
37.4757 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8628 | 37.4821 | 25.1439 | 59.9994 | 25.2086 | 37.4899 | 12.403 | 59.9937 | 12.2254 | 37.4819 | 8.5091 | 59.9764 | 8.7584 | 37.4738 | 7.5572 | 60.0398 | 7.6728
37.484 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8578 | 37.4904 | 25.1458 | 59.9994 | 25.2049 | 37.4983 | 12.2879 | 59.9937 | 12.2217 | 37.4903 | 8.5091 | 59.9764 | 8.7546 | 37.4821 | 7.5572 | 60.0398 | 7.6703
37.4923 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8528 | 37.4988 | 25.1458 | 59.9994 | 25.2011 | 37.5066 | 12.2879 | 59.9937 | 12.2179 | 37.4986 | 8.5091 | 59.9764 | 8.7509 | 37.4904 | 7.5571 | 60.0398 | 7.6678
37.5007 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8478 | 37.5071 | 25.1151 | 59.9994 | 25.1974 | 37.5149 | 12.2879 | 59.9937 | 12.2142 | 37.507 | 8.5091 | 59.9764 | 8.7471 | 37.4987 | 7.5571 | 60.0398 | 7.6653
37.509 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8428 | 37.5155 | 25.1151 | 59.9994 | 25.1936 | 37.5233 | 12.2879 | 59.9937 | 12.2104 | 37.5153 | 8.5091 | 59.9764 | 8.7434 | 37.5071 | 7.5571 | 60.0398 | 7.6628
37.5173 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8378 | 37.5238 | 25.1151 | 59.9994 | 25.1899 | 37.5316 | 12.195 | 59.9937 | 12.2067 | 37.5236 | 8.5091 | 59.9764 | 8.7396 | 37.5154 | 7.5571 | 60.0398 | 7.6603
37.5257 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8328 | 37.5321 | 25.1151 | 59.9994 | 25.1861 | 37.5399 | 12.195 | 59.9937 | 12.2029 | 37.532 | 8.5097 | 59.9764 | 8.7358 | 37.5237 | 7.5571 | 60.0398 | 7.6578
37.534 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8278 | 37.5405 | 25.1162 | 59.9994 | 25.1824 | 37.5482 | 12.195 | 59.9937 | 12.1992 | 37.5403 | 8.5097 | 59.9764 | 8.7321 | 37.532 | 7.5571 | 60.0398 | 7.6553
37.5423 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8228 | 37.5488 | 25.1162 | 59.9994 | 25.1786 | 37.5566 | 12.195 | 59.9937 | 12.1954 | 37.5486 | 8.5094 | 59.9764 | 8.7283 | 37.5404 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6528
37.5506 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8178 | 37.5571 | 25.1176 | 59.9994 | 25.1749 | 37.5649 | 12.195 | 59.9937 | 12.1917 | 37.557 | 8.5094 | 59.9764 | 8.7246 | 37.5487 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6503
37.559 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8128 | 37.5655 | 25.1176 | 59.9994 | 25.1711 | 37.5732 | 12.195 | 59.9937 | 12.1879 | 37.5653 | 8.417 | 59.9764 | 8.7208 | 37.557 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6478
37.5673 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8078 | 37.5738 | 25.1176 | 59.9994 | 25.1674 | 37.5816 | 12.195 | 59.9937 | 12.1842 | 37.5737 | 8.417 | 59.9764 | 8.7171 | 37.5653 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6453
37.5756 | 35.7904 | 60.0398 | 35.8028 | 37.5821 | 25.1176 | 59.9994 | 25.1636 | 37.5899 | 12.195 | 59.9937 | 12.1804 | 37.582 | 8.417 | 59.9764 | 8.7133 | 37.5736 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6428
37.5839 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7978 | 37.5905 | 25.1176 | 59.9994 | 25.1599 | 37.5983 | 12.195 | 59.9937 | 12.1767 | 37.5903 | 8.417 | 59.9764 | 8.7096 | 37.582 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6404
37.5923 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7928 | 37.5988 | 25.1176 | 59.9994 | 25.1561 | 37.6066 | 12.195 | 59.9937 | 12.1729 | 37.5986 | 8.417 | 59.9764 | 8.7058 | 37.5903 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6379
37.6006 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7878 | 37.6071 | 25.1147 | 59.9994 | 25.1524 | 37.6149 | 12.195 | 59.9937 | 12.1692 | 37.607 | 8.417 | 59.9764 | 8.7021 | 37.5986 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6354
37.6089 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7828 | 37.6154 | 25.1147 | 59.9994 | 25.1486 | 37.6233 | 12.195 | 59.9937 | 12.1654 | 37.6154 | 8.4173 | 59.9764 | 8.6983 | 37.6069 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6329
37.6173 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7779 | 37.6238 | 25.1058 | 59.9994 | 25.1449 | 37.6316 | 12.195 | 59.9937 | 12.1617 | 37.6237 | 8.4173 | 59.9764 | 8.6946 | 37.6154 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6304
37.6256 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7729 | 37.6321 | 25.1058 | 59.9994 | 25.1411 | 37.6399 | 12.195 | 59.9937 | 12.1579 | 37.632 | 8.417 | 59.9764 | 8.6908 | 37.6237 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6279
37.6339 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7679 | 37.6405 | 25.1058 | 59.9994 | 25.1374 | 37.6483 | 12.195 | 59.9937 | 12.1542 | 37.6403 | 8.417 | 59.9764 | 8.6871 | 37.632 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6254
37.6422 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7629 | 37.6488 | 25.1058 | 59.9994 | 25.1336 | 37.6566 | 12.195 | 59.9937 | 12.1504 | 37.6487 | 8.3449 | 59.9764 | 8.6833 | 37.6403 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6229
37.6506 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7579 | 37.6571 | 25.1072 | 59.9994 | 25.1299 | 37.6649 | 12.0937 | 59.9937 | 12.1467 | 37.657 | 8.3449 | 59.9764 | 8.6796 | 37.6486 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6204
37.6589 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7529 | 37.6655 | 25.1072 | 59.9994 | 25.1261 | 37.6733 | 12.0937 | 59.9937 | 12.1429 | 37.6653 | 8.3457 | 59.9764 | 8.6758 | 37.657 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6179
37.6672 | 35.7904 | 60.0398 | 35.7479 | 37.6738 | 25.1072 | 59.9994 | 25.1224 | 37.6816 | 12.0937 | 59.9937 | 12.1392 | 37.6737 | 8.3457 | 59.9764 | 8.6721 | 37.6653 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6154
37.6756 | 35.7583 | 60.0398 | 35.7429 | 37.6821 | 25.1072 | 59.9994 | 25.1186 | 37.6899 | 12.0937 | 59.9937 | 12.1354 | 37.682 | 8.3457 | 59.9764 | 8.6683 | 37.6736 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6129
37.6839 | 35.7583 | 60.0398 | 35.7379 | 37.6905 | 25.104 | 59.9994 | 25.1149 | 37.6983 | 12.0942 | 59.9937 | 12.1317 | 37.6904 | 8.3457 | 59.9764 | 8.6646 | 37.6819 | 7.5559 | 60.0398 | 7.6104
37.6922 | 35.7583 | 60.0398 | 35.7329 | 37.6988 | 25.104 | 59.9994 | 25.1111 | 37.7066 | 12.0942 | 59.9937 | 12.1279 | 37.6987 | 8.3465 | 59.9764 | 8.6608 | 37.6903 | 7.5554 | 60.0398 | 7.6079
37.7005 | 35.7583 | 60.0398 | 35.7279 | 37.7071 | 25.1008 | 59.9994 | 25.1074 | 37.7149 | 12.0942 | 59.9937 | 12.1242 | 37.707 | 8.3465 | 59.9764 | 8.6571 | 37.6986 | 7.5554 | 60.0398 | 7.6054
37.7088 | 35.7632 | 60.0398 | 35.7229 | 37.7155 | 25.1008 | 59.9994 | 25.1036 | 37.7233 | 12.0942 | 59.9937 | 12.1204 | 37.7154 | 8.3458 | 59.9764 | 8.6533 | 37.7069 | 7.556 | 60.0398 | 7.6029
37.7172 | 35.7632 | 60.0398 | 35.7179 | 37.7238 | 25.0875 | 59.9994 | 25.0999 | 37.7316 | 12.0943 | 59.9937 | 12.1167 | 37.7237 | 8.3458 | 59.9764 | 8.6496 | 37.7152 | 7.556 | 60.0398 | 7.6004
37.7255 | 35.7632 | 60.0398 | 35.7129 | 37.7321 | 25.0875 | 59.9994 | 25.0961 | 37.7399 | 12.0943 | 59.9937 | 12.1129 | 37.7321 | 8.3458 | 59.9764 | 8.6458 | 37.7235 | 7.556 | 60.0398 | 7.5979
37.7338 | 35.7632 | 60.0398 | 35.7079 | 37.7404 | 25.0875 | 59.9994 | 25.0924 | 37.7483 | 12.0943 | 59.9937 | 12.1092 | 37.7404 | 8.3458 | 59.9764 | 8.6421 | 37.7319 | 7.556 | 60.0398 | 7.5954
37.7422 | 35.7632 | 60.0398 | 35.7029 | 37.7488 | 25.0875 | 59.9994 | 25.0886 | 37.7566 | 12.0943 | 59.9937 | 12.1054 | 37.7487 | 8.2839 | 59.9764 | 8.6383 | 37.7402 | 7.5544 | 60.0398 | 7.5929
37.7505 | 35.7632 | 60.0398 | 35.6984 | 37.7571 | 25.0874 | 59.9994 | 25.0849 | 37.765 | 12.0943 | 59.9937 | 12.1017 | 37.7571 | 8.2839 | 59.9764 | 8.6346 | 37.7485 | 7.5544 | 60.0398 | 7.5904
37.7588 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6947 | 37.7655 | 25.0874 | 59.9994 | 25.0811 | 37.7733 | 12.0943 | 59.9937 | 12.0979 | 37.7654 | 8.2831 | 59.9764 | 8.6308 | 37.7568 | 7.5544 | 60.0398 | 7.5879
37.7672 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6909 | 37.7738 | 25.0902 | 59.9994 | 25.0774 | 37.7816 | 12.0943 | 59.9937 | 12.0942 | 37.7737 | 8.2831 | 59.9764 | 8.6271 | 37.7653 | 7.5544 | 60.0398 | 7.5854
37.7755 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6872 | 37.7821 | 25.0902 | 59.9994 | 25.0736 | 37.7899 | 12.0943 | 59.9937 | 12.0904 | 37.782 | 8.2833 | 59.9764 | 8.6233 | 37.7736 | 7.4813 | 60.0398 | 7.5829
37.7838 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6834 | 37.7905 | 25.0903 | 59.9994 | 25.0699 | 37.7983 | 12.0943 | 59.9937 | 12.0867 | 37.7904 | 8.2833 | 59.9764 | 8.6196 | 37.7819 | 7.4813 | 60.0398 | 7.5804
37.7921 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6797 | 37.7988 | 25.0903 | 59.9994 | 25.0661 | 37.8066 | 12.0943 | 59.9937 | 12.0829 | 37.7988 | 8.283 | 59.9764 | 8.6158 | 37.7902 | 7.4813 | 60.0398 | 7.5779
37.8005 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6759 | 37.8071 | 25.0164 | 59.9994 | 25.0624 | 37.8149 | 12.0943 | 59.9937 | 12.0792 | 37.8071 | 8.283 | 59.9764 | 8.612 | 37.7985 | 7.4813 | 60.0398 | 7.5754
37.8088 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6722 | 37.8155 | 25.0164 | 59.9994 | 25.0586 | 37.8233 | 12.0943 | 59.9937 | 12.0754 | 37.8154 | 8.283 | 59.9764 | 8.6083 | 37.8069 | 7.426 | 60.0398 | 7.5729
37.8171 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6684 | 37.8238 | 25.0202 | 59.9994 | 25.0549 | 37.8316 | 12.0937 | 59.9937 | 12.0717 | 37.8237 | 8.283 | 59.9764 | 8.6045 | 37.8152 | 7.426 | 60.0398 | 7.5704
37.8255 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6647 | 37.8321 | 25.0202 | 59.9994 | 25.0511 | 37.8399 | 12.0937 | 59.9937 | 12.0679 | 37.8321 | 8.283 | 59.9764 | 8.6008 | 37.8235 | 7.426 | 60.0398 | 7.5679
37.8338 | 35.7637 | 60.0398 | 35.661 | 37.8405 | 25.0202 | 59.9994 | 25.0474 | 37.8483 | 12.0938 | 59.9937 | 12.0642 | 37.8404 | 8.283 | 59.9764 | 8.597 | 37.8318 | 7.426 | 60.0398 | 7.5654
37.8421 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6572 | 37.8488 | 25.0202 | 59.9994 | 25.0436 | 37.8566 | 12.0938 | 59.9937 | 12.0604 | 37.8488 | 8.283 | 59.9764 | 8.5933 | 37.8401 | 7.426 | 60.0398 | 7.5629
37.8504 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6535 | 37.8571 | 25.0201 | 59.9994 | 25.0399 | 37.865 | 12.0938 | 59.9937 | 12.0567 | 37.8571 | 8.283 | 59.9764 | 8.5895 | 37.8485 | 7.426 | 60.0398 | 7.5604
37.8587 | 35.7637 | 60.0398 | 35.6497 | 37.8654 | 25.0201 | 59.9994 | 25.0361 | 37.8733 | 12.0938 | 59.9937 | 12.0529 | 37.8654 | 8.2839 | 59.9764 | 8.5858 | 37.8568 | 7.4257 | 60.0398 | 7.5579
37.8671 | 35.7637 | 60.0398 | 35.646 | 37.8738 | 25.0148 | 59.9994 | 25.0324 | 37.8816 | 12.0946 | 59.9937 | 12.0492 | 37.8738 | 8.2839 | 59.9764 | 8.582 | 37.8651 | 7.4257 | 60.0398 | 7.5554
37.8754 | 35.6904 | 60.0398 | 35.6422 | 37.8821 | 25.0148 | 59.9994 | 25.0286 | 37.89 | 12.0946 | 59.9937 | 12.0454 | 37.8821 | 8.2833 | 59.9764 | 8.5783 | 37.8734 | 7.4257 | 60.0398 | 7.5529
37.8837 | 35.6904 | 60.0398 | 35.6385 | 37.8905 | 24.9558 | 59.9994 | 25.0249 | 37.8983 | 12.0946 | 59.9937 | 12.0417 | 37.8904 | 8.2833 | 59.9764 | 8.5745 | 37.8818 | 7.4257 | 60.0398 | 7.5504
37.8921 | 35.6904 | 60.0398 | 35.6347 | 37.8988 | 24.9558 | 59.9994 | 25.0211 | 37.9066 | 12.0946 | 59.9937 | 12.0379 | 37.8988 | 8.2833 | 59.9764 | 8.5708 | 37.8901 | 7.4257 | 60.0398 | 7.5479
37.9004 | 35.6904 | 60.0398 | 35.631 | 37.9071 | 24.8602 | 59.9994 | 25.0174 | 37.9149 | 12.0946 | 59.9937 | 12.0342 | 37.9071 | 8.2833 | 59.9764 | 8.567 | 37.8984 | 7.4257 | 60.0398 | 7.5454
37.9087 | 35.6904 | 60.0398 | 35.6272 | 37.9155 | 24.8602 | 59.9994 | 25.0136 | 37.9233 | 12.0946 | 59.9937 | 12.0304 | 37.9155 | 8.2833 | 59.9764 | 8.5633 | 37.9067 | 7.4254 | 60.0398 | 7.5429
37.9171 | 35.6904 | 60.0398 | 35.6235 | 37.9238 | 24.8632 | 59.9994 | 25.0099 | 37.9316 | 12.0938 | 59.9937 | 12.0267 | 37.9238 | 8.2833 | 59.9764 | 8.5595 | 37.915 | 7.4254 | 60.0398 | 7.5404
37.9254 | 35.6943 | 60.0398 | 35.6197 | 37.9321 | 24.8632 | 59.9994 | 25.0061 | 37.94 | 12.0938 | 59.9937 | 12.0229 | 37.9321 | 8.1825 | 59.9764 | 8.5558 | 37.9235 | 7.4254 | 60.0398 | 7.5379
37.9337 | 35.6943 | 60.0398 | 35.616 | 37.9405 | 24.8632 | 59.9994 | 25.0024 | 37.9483 | 12.0938 | 59.9937 | 12.0192 | 37.9405 | 8.1825 | 59.9764 | 8.552 | 37.9318 | 7.4254 | 60.0398 | 7.5354
37.942 | 35.5178 | 60.0398 | 35.6122 | 37.9488 | 24.8632 | 59.9994 | 24.9986 | 37.9566 | 12.0938 | 59.9937 | 12.0154 | 37.9488 | 8.1836 | 59.9764 | 8.5477 | 37.9401 | 7.3879 | 60.0398 | 7.5329
37.9504 | 35.5178 | 60.0398 | 35.6085 | 37.9571 | 24.861 | 59.9994 | 24.9949 | 37.965 | 12.0929 | 59.9937 | 12.0117 | 37.9572 | 8.1836 | 59.9764 | 8.5427 | 37.9484 | 7.3879 | 60.0398 | 7.5304
37.9587 | 35.5207 | 60.0398 | 35.6047 | 37.9655 | 24.861 | 59.9994 | 24.9911 | 37.9733 | 12.0929 | 59.9937 | 12.0079 | 37.9655 | 8.183 | 59.9764 | 8.5377 | 37.9568 | 7.3869 | 60.0398 | 7.5279
37.967 | 35.5207 | 60.0398 | 35.601 | 37.9738 | 24.8606 | 59.9994 | 24.9874 | 37.9816 | 12.0929 | 59.9937 | 12.0042 | 37.9738 | 8.183 | 59.9764 | 8.5327 | 37.9651 | 7.3869 | 60.0398 | 7.5254
37.9754 | 35.5207 | 60.0398 | 35.5972 | 37.9821 | 24.8606 | 59.9994 | 24.9836 | 37.99 | 12.0929 | 59.9937 | 12.0004 | 37.9821 | 8.1083 | 59.9764 | 8.5277 | 37.9734 | 7.3865 | 60.0398 | 7.5229
37.9837 | 35.5207 | 60.0398 | 35.5935 | 37.9905 | 24.8641 | 59.9994 | 24.9799 | 37.9983 | 12.0929 | 59.9937 | 11.9967 | 37.9905 | 8.1083 | 59.9764 | 8.5227 | 37.9817 | 7.3865 | 60.0398 | 7.5204
37.992 | 35.5207 | 60.0398 | 35.5898 | 37.9988 | 24.8641 | 59.9994 | 24.9761 | 38.0066 | 12.0929 | 59.9937 | 11.9929 | 37.9988 | 8.1083 | 59.9764 | 8.5177 | 37.99 | 7.3865 | 60.0398 | 7.5179
38.0003 | 35.5207 | 60.0398 | 35.586 | 38.0071 | 24.8641 | 59.9994 | 24.9724 | 38.015 | 12.0928 | 59.9937 | 11.9892 | 38.0071 | 8.1083 | 59.9764 | 8.5127 | 37.9984 | 7.3865 | 60.0398 | 7.5154
38.0087 | 35.5207 | 60.0398 | 35.5823 | 38.0155 | 24.8641 | 59.9994 | 24.9686 | 38.0233 | 12.0928 | 59.9937 | 11.9854 | 38.0155 | 8.1083 | 59.9764 | 8.5077 | 38.0067 | 7.3868 | 60.0398 | 7.5129
38.017 | 35.5207 | 60.0398 | 35.5785 | 38.0238 | 24.8649 | 59.9994 | 24.9649 | 38.0316 | 12.0928 | 59.9994 | 11.9817 | 38.0238 | 8.1083 | 59.9764 | 8.5027 | 38.015 | 7.3868 | 60.0398 | 7.5104
38.0253 | 35.5207 | 60.0398 | 35.5748 | 38.0321 | 24.8649 | 59.9994 | 24.9611 | 38.04 | 12.0928 | 59.9994 | 11.9779 | 38.0322 | 8.1071 | 59.9764 | 8.4977 | 38.0233 | 7.3795 | 60.034 | 7.5079
38.0336 | 35.5207 | 60.0398 | 35.571 | 38.0405 | 24.8653 | 59.9994 | 24.9574 | 38.0483 | 12.0928 | 59.9994 | 11.9742 | 38.0405 | 8.1071 | 59.9764 | 8.4927 | 38.0317 | 7.3795 | 60.034 | 7.5054
38.042 | 35.5207 | 60.0398 | 35.5673 | 38.0488 | 24.8653 | 59.9994 | 24.9536 | 38.0566 | 12.0928 | 59.9994 | 11.9704 | 38.0488 | 8.0502 | 59.9764 | 8.4877 | 38.04 | 7.38 | 60.034 | 7.5029
38.0503 | 35.5207 | 60.0398 | 35.5635 | 38.0571 | 24.8653 | 59.9994 | 24.9499 | 38.065 | 12.0928 | 59.9994 | 11.9667 | 38.0572 | 8.0502 | 59.9764 | 8.4827 | 38.0483 | 7.38 | 60.034 | 7.5004
38.0586 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5598 | 38.0655 | 24.8653 | 59.9994 | 24.9461 | 38.0733 | 12.0928 | 59.9994 | 11.9629 | 38.0655 | 8.0502 | 59.9764 | 8.4777 | 38.0566 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.067 | 35.5172 | 60.0398 | 35.556 | 38.0738 | 24.8653 | 59.9994 | 24.9424 | 38.0816 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9592 | 38.0739 | 8.0502 | 59.9764 | 8.4727 | 38.0651 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.0753 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5523 | 38.0821 | 24.8653 | 59.9994 | 24.9386 | 38.09 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9554 | 38.0822 | 8.0502 | 59.9764 | 8.4677 | 38.0734 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.0836 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5485 | 38.0905 | 24.8406 | 59.9994 | 24.9349 | 38.0983 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9517 | 38.0905 | 8.0502 | 59.9764 | 8.4627 | 38.0817 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.0919 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5448 | 38.0988 | 24.8406 | 59.9994 | 24.9311 | 38.1066 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9479 | 38.0989 | 8.0507 | 59.9764 | 8.4577 | 38.09 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1003 | 35.5172 | 60.0398 | 35.541 | 38.1071 | 24.8406 | 59.9994 | 24.9274 | 38.115 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9442 | 38.1072 | 8.0507 | 59.9764 | 8.4527 | 38.0983 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1086 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5373 | 38.1155 | 24.8406 | 59.9994 | 24.9236 | 38.1233 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9404 | 38.1155 | 8.0507 | 59.9764 | 8.4477 | 38.1067 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1169 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5335 | 38.1238 | 24.8406 | 59.9994 | 24.9199 | 38.1316 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9367 | 38.1238 | 8.0507 | 59.9764 | 8.4427 | 38.115 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1253 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5298 | 38.1321 | 24.8406 | 59.9994 | 24.9161 | 38.14 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9329 | 38.1322 | 8.0504 | 59.9764 | 8.4377 | 38.1233 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1336 | 35.5172 | 60.0398 | 35.526 | 38.1405 | 24.8397 | 59.9994 | 24.9124 | 38.1483 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9292 | 38.1406 | 8.0504 | 59.9764 | 8.4327 | 38.1316 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1419 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5223 | 38.1488 | 24.8397 | 59.9994 | 24.9086 | 38.1566 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9254 | 38.1489 | 8.0504 | 59.9764 | 8.4276 | 38.14 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1502 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5185 | 38.1571 | 24.8418 | 59.9994 | 24.9049 | 38.165 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9217 | 38.1572 | 8.0504 | 59.9764 | 8.4226 | 38.1483 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1586 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5148 | 38.1655 | 24.8418 | 59.9994 | 24.9011 | 38.1733 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9179 | 38.1655 | 8.0502 | 59.9764 | 8.4176 | 38.1566 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1669 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5111 | 38.1738 | 24.8394 | 59.9994 | 24.8987 | 38.1816 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9142 | 38.1739 | 8.0502 | 59.9764 | 8.4126 | 38.1649 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1752 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5073 | 38.1821 | 24.8394 | 59.9994 | 24.8968 | 38.19 | 12.0341 | 59.9994 | 11.9104 | 38.1823 | 8.0506 | 59.9764 | 8.4076 | 38.1732 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1835 | 35.5172 | 60.0398 | 35.5036 | 38.1905 | 24.8402 | 59.9994 | 24.8949 | 38.1983 | 11.923 | 59.9994 | 11.9067 | 38.1906 | 8.0506 | 59.9764 | 8.4026 | 38.1816 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.1919 | 35.5172 | 60.0398 | 35.4998 | 38.1988 | 24.8402 | 59.9994 | 24.8931 | 38.2066 | 11.923 | 59.9994 | 11.9029 | 38.1989 | 8.0506 | 59.9764 | 8.3976 | 38.1899 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.2002 | 35.5172 | 60.0398 | 35.4961 | 38.2071 | 24.8244 | 59.9937 | 24.8912 | 38.215 | 11.923 | 59.9994 | 11.8992 | 38.2072 | 8.0506 | 59.9764 | 8.3926 | 38.1982 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.2085 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4923 | 38.2155 | 24.8244 | 59.9937 | 24.8893 | 38.2233 | 11.923 | 59.9994 | 11.8954 | 38.2156 | 8.0505 | 59.9764 | 8.3876 | 38.2065 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.2168 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4886 | 38.2238 | 24.8244 | 59.9937 | 24.8874 | 38.2316 | 11.923 | 59.9994 | 11.8917 | 38.2239 | 8.0505 | 59.9764 | 8.3826 | 38.215 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.2252 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4848 | 38.2321 | 24.8244 | 59.9937 | 24.8856 | 38.24 | 11.923 | 59.9994 | 11.8879 | 38.2322 | 8.0502 | 59.9764 | 8.3776 | 38.2233 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.2335 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4811 | 38.2405 | 24.823 | 59.9937 | 24.8837 | 38.2483 | 11.923 | 59.9994 | 11.8842 | 38.2406 | 8.0502 | 59.9764 | 8.3726 | 38.2316 | 7.37 | 60.034 | 7.5
38.2418 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4773 | 38.2488 | 24.823 | 59.9937 | 24.8818 | 38.2567 | 11.923 | 59.9994 | 11.8804 | 38.2489 | 8.0507 | 59.9764 | 8.3676 | 38.2399 | 7.3701 | 60.034 | 7.5
38.2502 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4736 | 38.2571 | 24.823 | 59.9937 | 24.8799 | 38.265 | 11.923 | 59.9994 | 11.8767 | 38.2573 | 8.0507 | 59.9764 | 8.3626 | 38.2483 | 7.3701 | 60.034 | 7.5
38.2585 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4698 | 38.2655 | 24.823 | 59.9937 | 24.8781 | 38.2733 | 11.923 | 59.9994 | 11.8729 | 38.2656 | 8.0507 | 59.9764 | 8.3576 | 38.2566 | 7.3697 | 60.034 | 7.5
38.2668 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4661 | 38.2738 | 24.823 | 59.9937 | 24.8762 | 38.2816 | 11.8392 | 59.9994 | 11.8692 | 38.2739 | 8.0507 | 59.9764 | 8.3526 | 38.2649 | 7.3697 | 60.034 | 7.5
38.2752 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4623 | 38.2821 | 24.823 | 59.9937 | 24.8743 | 38.29 | 11.8392 | 59.9994 | 11.8654 | 38.2823 | 8.0507 | 59.9764 | 8.3476 | 38.2732 | 7.3695 | 60.034 | 7.5
38.2835 | 35.5088 | 60.0398 | 35.4586 | 38.2905 | 24.823 | 59.9937 | 24.8724 | 38.2983 | 11.8392 | 59.9994 | 11.8617 | 38.2906 | 8.0507 | 59.9764 | 8.3426 | 38.2815 | 7.3695 | 60.034 | 7.5
38.2918 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4548 | 38.2988 | 24.823 | 59.9937 | 24.8706 | 38.3066 | 11.8392 | 59.9994 | 11.8579 | 38.299 | 8.0489 | 59.9764 | 8.3376 | 38.2899 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3001 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4511 | 38.3071 | 24.823 | 59.9937 | 24.8687 | 38.315 | 11.8391 | 59.9994 | 11.8542 | 38.3073 | 8.0489 | 59.9764 | 8.3326 | 38.2982 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3085 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4473 | 38.3155 | 24.823 | 59.9937 | 24.8668 | 38.3233 | 11.8391 | 59.9994 | 11.8504 | 38.3156 | 8.0498 | 59.9764 | 8.3276 | 38.3065 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3168 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4436 | 38.3238 | 24.8192 | 59.9937 | 24.8649 | 38.3316 | 11.8391 | 59.9994 | 11.8483 | 38.324 | 8.0498 | 59.9764 | 8.3226 | 38.3148 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3251 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4398 | 38.3322 | 24.8192 | 59.9937 | 24.8631 | 38.34 | 11.8391 | 59.9994 | 11.8465 | 38.3323 | 8.0498 | 59.9764 | 8.3176 | 38.3232 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3335 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4361 | 38.3405 | 24.8192 | 59.9937 | 24.8612 | 38.3483 | 11.8391 | 59.9994 | 11.8446 | 38.3406 | 8.0498 | 59.9764 | 8.3126 | 38.3315 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3418 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4324 | 38.3488 | 24.8192 | 59.9937 | 24.8593 | 38.3566 | 11.8391 | 59.9994 | 11.8427 | 38.3489 | 8.0498 | 59.9764 | 8.3076 | 38.3398 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3501 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4286 | 38.3571 | 24.6477 | 59.9937 | 24.8574 | 38.365 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8408 | 38.3573 | 8.0498 | 59.9764 | 8.3026 | 38.3481 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3584 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4249 | 38.3655 | 24.6477 | 59.9937 | 24.8556 | 38.3733 | 11.8381 | 59.9994 | 11.839 | 38.3656 | 8.0496 | 59.9764 | 8.2976 | 38.3564 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3667 | 35.4935 | 60.0398 | 35.4211 | 38.3738 | 24.6477 | 59.9937 | 24.8537 | 38.3817 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8371 | 38.374 | 8.0496 | 59.9764 | 8.2926 | 38.3649 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3751 | 35.4959 | 60.0398 | 35.4174 | 38.3821 | 24.6477 | 59.9937 | 24.8518 | 38.39 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8352 | 38.3823 | 8.0489 | 59.9764 | 8.2876 | 38.3732 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3834 | 35.4959 | 60.0398 | 35.4136 | 38.3905 | 24.6477 | 59.9937 | 24.8499 | 38.3983 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8333 | 38.3906 | 8.0489 | 59.9764 | 8.2826 | 38.3815 | 7.3643 | 60.034 | 7.5
38.3917 | 35.4937 | 60.0398 | 35.4099 | 38.3988 | 24.6477 | 59.9937 | 24.8481 | 38.4066 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8315 | 38.399 | 8.0492 | 59.9764 | 8.2776 | 38.3898 | 7.365 | 60.034 | 7.5
38.4001 | 35.4937 | 60.0398 | 35.4061 | 38.4072 | 24.6477 | 59.9937 | 24.8462 | 38.415 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8296 | 38.4073 | 8.0492 | 59.9764 | 8.2726 | 38.3982 | 7.365 | 60.034 | 7.5
38.4084 | 35.4937 | 60.0398 | 35.4024 | 38.4155 | 24.6477 | 59.9937 | 24.8443 | 38.4233 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8277 | 38.4156 | 8.049 | 59.9764 | 8.2676 | 38.4065 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.4167 | 35.4937 | 60.0398 | 35.3986 | 38.4238 | 24.6484 | 59.9937 | 24.8424 | 38.4316 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8258 | 38.424 | 8.049 | 59.9764 | 8.2626 | 38.4148 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.4251 | 35.4937 | 60.0398 | 35.3949 | 38.4322 | 24.6484 | 59.9937 | 24.8406 | 38.44 | 11.8381 | 59.9994 | 11.824 | 38.4323 | 8.049 | 59.9764 | 8.2576 | 38.4231 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.4334 | 35.4937 | 60.0398 | 35.3911 | 38.4405 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8387 | 38.4483 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8221 | 38.4407 | 8.049 | 59.9764 | 8.2526 | 38.4315 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.4417 | 35.3892 | 60.0398 | 35.3874 | 38.4488 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8368 | 38.4566 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8202 | 38.449 | 8.0489 | 59.9764 | 8.2476 | 38.4398 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.45 | 35.3892 | 60.0398 | 35.3836 | 38.4572 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8349 | 38.465 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8183 | 38.4573 | 8.0489 | 59.9764 | 8.2426 | 38.4481 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.4584 | 35.3892 | 60.0398 | 35.3799 | 38.4655 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8331 | 38.4733 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8165 | 38.4657 | 7.8879 | 59.9764 | 8.2376 | 38.4564 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.4667 | 35.3892 | 60.0398 | 35.3761 | 38.4738 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8312 | 38.4816 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8146 | 38.474 | 7.8879 | 59.9764 | 8.2326 | 38.4647 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.475 | 35.3892 | 60.0398 | 35.3724 | 38.4821 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8293 | 38.49 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8127 | 38.4824 | 7.8874 | 59.9764 | 8.2276 | 38.4731 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.4834 | 35.3892 | 60.0398 | 35.3686 | 38.4905 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8274 | 38.4983 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8108 | 38.4907 | 7.8874 | 59.9764 | 8.2226 | 38.4814 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.4917 | 35.3902 | 60.0398 | 35.3649 | 38.4988 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8256 | 38.5067 | 11.8381 | 59.9994 | 11.809 | 38.499 | 7.8874 | 59.9764 | 8.2176 | 38.4897 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.5 | 35.3902 | 60.0398 | 35.3612 | 38.5072 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8237 | 38.515 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8071 | 38.5073 | 7.8874 | 59.9764 | 8.2126 | 38.498 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.5083 | 35.3888 | 60.0398 | 35.3574 | 38.5155 | 24.5841 | 59.9937 | 24.8218 | 38.5233 | 11.8381 | 59.9994 | 11.8052 | 38.5157 | 7.8882 | 59.9764 | 8.2076 | 38.5065 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.5166 | 35.3888 | 60.0398 | 35.3537 | 38.5238 | 24.5849 | 59.9937 | 24.8199 | 38.5316 | 11.837 | 59.9994 | 11.8033 | 38.524 | 7.8882 | 59.9764 | 8.2026 | 38.5148 | 7.3642 | 60.034 | 7.5
38.525 | 35.3919 | 60.0398 | 35.3499 | 38.5322 | 24.5849 | 59.9937 | 24.8181 | 38.54 | 11.837 | 59.9994 | 11.8015 | 38.5323 | 7.8274 | 59.9764 | 8.1976 | 38.5231 | 7.365 | 60.0282 | 7.5
38.5333 | 35.3919 | 60.0398 | 35.3462 | 38.5405 | 24.5849 | 59.9937 | 24.8162 | 38.5483 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7996 | 38.5407 | 7.8274 | 59.9764 | 8.1926 | 38.5314 | 7.365 | 60.0282 | 7.5
38.5416 | 35.3919 | 60.0398 | 35.3424 | 38.5488 | 24.5849 | 59.9937 | 24.8143 | 38.5566 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7977 | 38.549 | 7.8274 | 59.9764 | 8.1876 | 38.5398 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.55 | 35.3919 | 60.0398 | 35.3387 | 38.5572 | 24.5849 | 59.9937 | 24.8124 | 38.565 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7958 | 38.5574 | 7.8274 | 59.9764 | 8.1826 | 38.5481 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.5583 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3349 | 38.5655 | 24.5849 | 59.9937 | 24.8106 | 38.5733 | 11.7619 | 59.9994 | 11.794 | 38.5657 | 7.8274 | 59.9764 | 8.1776 | 38.5564 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.5666 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3312 | 38.5739 | 24.5849 | 59.9937 | 24.8087 | 38.5816 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7921 | 38.574 | 7.8274 | 59.9764 | 8.1725 | 38.5647 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.575 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3274 | 38.5822 | 24.5849 | 59.9937 | 24.8068 | 38.59 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7902 | 38.5824 | 7.8271 | 59.9764 | 8.1675 | 38.573 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.5833 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3237 | 38.5905 | 24.5881 | 59.9937 | 24.8049 | 38.5983 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7883 | 38.5907 | 7.8271 | 59.9764 | 8.1625 | 38.5814 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.5916 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3199 | 38.5988 | 24.5881 | 59.9937 | 24.8031 | 38.6066 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7865 | 38.5991 | 7.8271 | 59.9764 | 8.1575 | 38.5897 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.5999 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3162 | 38.6072 | 24.5885 | 59.9937 | 24.8012 | 38.615 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7846 | 38.6074 | 7.8271 | 59.9764 | 8.1525 | 38.598 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6083 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3124 | 38.6155 | 24.5885 | 59.9937 | 24.7993 | 38.6233 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7827 | 38.6157 | 7.8271 | 59.9764 | 8.1475 | 38.6063 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6166 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3087 | 38.6238 | 24.5885 | 59.9937 | 24.7974 | 38.6317 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7808 | 38.6241 | 7.8271 | 59.9764 | 8.1425 | 38.6147 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6249 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3049 | 38.6322 | 24.5885 | 59.9937 | 24.7956 | 38.64 | 11.7619 | 59.9994 | 11.779 | 38.6324 | 7.8268 | 59.9764 | 8.1375 | 38.623 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6333 | 35.3172 | 60.0398 | 35.3012 | 38.6405 | 24.5826 | 59.9937 | 24.7937 | 38.6483 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7771 | 38.6407 | 7.8268 | 59.9764 | 8.1325 | 38.6313 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6416 | 35.3172 | 60.0398 | 35.2974 | 38.6488 | 24.5826 | 59.9937 | 24.7918 | 38.6566 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7752 | 38.649 | 7.8265 | 59.9764 | 8.1275 | 38.6396 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6499 | 35.3172 | 60.0398 | 35.2937 | 38.6572 | 24.5817 | 59.9937 | 24.7899 | 38.665 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7733 | 38.6574 | 7.8265 | 59.9764 | 8.1225 | 38.6481 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6582 | 35.3172 | 60.0398 | 35.29 | 38.6655 | 24.5817 | 59.9937 | 24.7881 | 38.6733 | 11.7619 | 59.9994 | 11.7715 | 38.6658 | 7.8265 | 59.9764 | 8.1175 | 38.6564 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6665 | 35.3172 | 60.0398 | 35.2862 | 38.6739 | 24.5742 | 59.9937 | 24.7862 | 38.6816 | 11.7611 | 59.9994 | 11.7696 | 38.6741 | 7.8265 | 59.9764 | 8.1125 | 38.6647 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6749 | 35.313 | 60.0398 | 35.2825 | 38.6822 | 24.5742 | 59.9937 | 24.7843 | 38.69 | 11.7611 | 59.9994 | 11.7677 | 38.6824 | 7.8258 | 59.9764 | 8.1075 | 38.673 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6832 | 35.313 | 60.0398 | 35.2787 | 38.6905 | 24.5749 | 59.9937 | 24.7824 | 38.6983 | 11.7611 | 59.9994 | 11.7658 | 38.6907 | 7.8258 | 59.9764 | 8.1025 | 38.6813 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6915 | 35.3106 | 60.0398 | 35.275 | 38.6989 | 24.5749 | 59.9937 | 24.7806 | 38.7066 | 11.7611 | 59.9994 | 11.764 | 38.6991 | 7.8253 | 59.9764 | 8.0975 | 38.6897 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.6999 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2712 | 38.7072 | 24.5749 | 59.9937 | 24.7787 | 38.715 | 11.7611 | 59.9994 | 11.7621 | 38.7075 | 7.8253 | 59.9764 | 8.0925 | 38.698 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7082 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2675 | 38.7155 | 24.5749 | 59.9937 | 24.7768 | 38.7233 | 11.7611 | 59.9994 | 11.7602 | 38.7158 | 7.8253 | 59.9764 | 8.0875 | 38.7063 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7165 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2637 | 38.7238 | 24.5709 | 59.9937 | 24.7749 | 38.7316 | 11.6774 | 59.9994 | 11.7583 | 38.7241 | 7.8253 | 59.9764 | 8.0825 | 38.7146 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7248 | 35.3106 | 60.0398 | 35.26 | 38.7322 | 24.5709 | 59.9937 | 24.7731 | 38.74 | 11.6774 | 59.9994 | 11.7565 | 38.7324 | 7.8252 | 59.9764 | 8.0775 | 38.723 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7332 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2562 | 38.7405 | 24.5709 | 59.9937 | 24.7712 | 38.7483 | 11.6774 | 59.9994 | 11.7546 | 38.7408 | 7.8252 | 59.9764 | 8.0725 | 38.7313 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7415 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2525 | 38.7489 | 24.5709 | 59.9937 | 24.7693 | 38.7567 | 11.6774 | 59.9994 | 11.7527 | 38.7491 | 7.8252 | 59.9764 | 8.0675 | 38.7396 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7498 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2487 | 38.7572 | 24.5686 | 59.9937 | 24.7674 | 38.765 | 11.6774 | 59.9994 | 11.7508 | 38.7574 | 7.8252 | 59.9764 | 8.0625 | 38.7479 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7582 | 35.3106 | 60.0398 | 35.245 | 38.7655 | 24.5686 | 59.9937 | 24.7656 | 38.7733 | 11.6774 | 59.9994 | 11.749 | 38.7658 | 7.8246 | 59.9764 | 8.0575 | 38.7563 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7665 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2412 | 38.7739 | 24.5709 | 59.9937 | 24.7637 | 38.7816 | 11.6774 | 59.9994 | 11.7471 | 38.7741 | 7.8246 | 59.9764 | 8.0525 | 38.7646 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7748 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2375 | 38.7822 | 24.5709 | 59.9937 | 24.7618 | 38.79 | 11.6774 | 59.9994 | 11.7452 | 38.7825 | 7.8242 | 59.9764 | 8.0475 | 38.7729 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7832 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2337 | 38.7905 | 24.5737 | 59.9937 | 24.7599 | 38.7983 | 11.6753 | 59.9994 | 11.7433 | 38.7908 | 7.8242 | 59.9764 | 8.0425 | 38.7812 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7915 | 35.3106 | 60.0398 | 35.23 | 38.7989 | 24.5737 | 59.9937 | 24.7581 | 38.8066 | 11.6753 | 59.9994 | 11.7415 | 38.7991 | 7.8241 | 59.9764 | 8.0375 | 38.7897 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.7998 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2262 | 38.8072 | 24.5737 | 59.9937 | 24.7562 | 38.815 | 11.6753 | 59.9994 | 11.7396 | 38.8075 | 7.8241 | 59.9764 | 8.0325 | 38.798 | 7.3647 | 60.0282 | 7.5
38.8081 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2225 | 38.8155 | 24.5737 | 59.9937 | 24.7543 | 38.8233 | 11.6753 | 59.9994 | 11.7377 | 38.8158 | 7.8242 | 59.9706 | 8.0275 | 38.8063 | 7.3649 | 60.0282 | 7.5
38.8165 | 35.3106 | 60.0398 | 35.2187 | 38.8239 | 24.5319 | 59.9937 | 24.7524 | 38.8316 | 11.6753 | 59.9994 | 11.7358 | 38.8242 | 7.8242 | 59.9706 | 8.0225 | 38.8146 | 7.3649 | 60.0282 | 7.5
38.8248 | 35.3093 | 60.0398 | 35.215 | 38.8322 | 24.5319 | 59.9937 | 24.7506 | 38.84 | 11.6753 | 59.9994 | 11.734 | 38.8325 | 7.6967 | 59.9706 | 8.0175 | 38.8229 | 7.3649 | 60.0282 | 7.5
38.8331 | 35.3093 | 60.0398 | 35.2113 | 38.8405 | 24.5343 | 59.9937 | 24.7487 | 38.8483 | 11.6753 | 59.9994 | 11.7321 | 38.8408 | 7.6967 | 59.9706 | 8.0125 | 38.8313 | 7.3649 | 60.0282 | 7.5
38.8414 | 35.3125 | 60.0398 | 35.2075 | 38.8489 | 24.5343 | 59.9937 | 24.7468 | 38.8567 | 11.6753 | 59.9994 | 11.7302 | 38.8492 | 7.6967 | 59.9706 | 8.0075 | 38.8396 | 7.3807 | 60.0282 | 7.5
38.8498 | 35.3125 | 60.0398 | 35.2038 | 38.8572 | 24.5318 | 59.9937 | 24.7449 | 38.865 | 11.6753 | 59.9994 | 11.7283 | 38.8575 | 7.6967 | 59.9706 | 8.0025 | 38.8479 | 7.3807 | 60.0282 | 7.5
38.8581 | 35.3173 | 60.0398 | 35.2 | 38.8655 | 24.5318 | 59.9937 | 24.7431 | 38.8733 | 11.6753 | 59.9994 | 11.7265 | 38.8658 | 7.6967 | 59.9706 | 7.9975 | 38.8562 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
38.8664 | 35.3173 | 60.0398 | 35.1963 | 38.8739 | 24.5318 | 59.9937 | 24.7412 | 38.8817 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7246 | 38.8741 | 7.6967 | 59.9706 | 7.9925 | 38.8646 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
38.8747 | 35.3173 | 60.0398 | 35.1925 | 38.8822 | 24.5318 | 59.9937 | 24.7393 | 38.89 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7227 | 38.8825 | 7.6969 | 59.9706 | 7.9875 | 38.8729 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
38.8831 | 35.3173 | 60.0398 | 35.1888 | 38.8905 | 24.5345 | 59.9937 | 24.7374 | 38.8983 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7208 | 38.8909 | 7.6969 | 59.9706 | 7.9825 | 38.8812 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
38.8914 | 35.3173 | 60.0398 | 35.185 | 38.8989 | 24.5345 | 59.9937 | 24.7355 | 38.9066 | 11.6745 | 59.9994 | 11.719 | 38.8992 | 7.6068 | 59.9706 | 7.9775 | 38.8895 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.8997 | 35.3173 | 60.0398 | 35.1813 | 38.9072 | 24.5358 | 59.9937 | 24.7337 | 38.915 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7171 | 38.9075 | 7.6068 | 59.9706 | 7.9725 | 38.8979 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9081 | 35.1259 | 60.0398 | 35.1775 | 38.9155 | 24.5358 | 59.9937 | 24.7318 | 38.9233 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7152 | 38.9158 | 7.6068 | 59.9706 | 7.9675 | 38.9062 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9164 | 35.1259 | 60.0398 | 35.1738 | 38.9239 | 24.5358 | 59.9937 | 24.7299 | 38.9316 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7133 | 38.9242 | 7.6068 | 59.9706 | 7.9625 | 38.9146 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9247 | 35.1259 | 60.0398 | 35.17 | 38.9322 | 24.5358 | 59.9937 | 24.7281 | 38.94 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7115 | 38.9326 | 7.6069 | 59.9706 | 7.9575 | 38.9229 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9331 | 35.1259 | 60.0398 | 35.1663 | 38.9406 | 24.4776 | 59.9937 | 24.7262 | 38.9483 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7096 | 38.9409 | 7.6069 | 59.9706 | 7.9525 | 38.9313 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9414 | 35.1259 | 60.0398 | 35.1625 | 38.9489 | 24.4776 | 59.9937 | 24.7243 | 38.9566 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7077 | 38.9492 | 7.6069 | 59.9706 | 7.9481 | 38.9396 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9497 | 35.1259 | 60.0398 | 35.1588 | 38.9572 | 24.4768 | 59.9937 | 24.7224 | 38.965 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7058 | 38.9575 | 7.6069 | 59.9706 | 7.9443 | 38.9479 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.958 | 35.0315 | 60.0398 | 35.155 | 38.9655 | 24.4768 | 59.9937 | 24.7205 | 38.9733 | 11.6745 | 59.9994 | 11.704 | 38.9659 | 7.6075 | 59.9706 | 7.9406 | 38.9562 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9664 | 35.0315 | 60.0398 | 35.1513 | 38.9739 | 24.4768 | 59.9937 | 24.7187 | 38.9817 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7021 | 38.9742 | 7.6075 | 59.9706 | 7.9368 | 38.9645 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9747 | 35.0315 | 60.0398 | 35.1475 | 38.9822 | 24.4768 | 59.9937 | 24.7168 | 38.99 | 11.6745 | 59.9994 | 11.7002 | 38.9825 | 7.6075 | 59.9706 | 7.9331 | 38.9729 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.983 | 35.0315 | 60.0398 | 35.1438 | 38.9905 | 24.4752 | 59.9937 | 24.7149 | 38.9983 | 11.5423 | 59.9994 | 11.6983 | 38.9909 | 7.6075 | 59.9706 | 7.9293 | 38.9812 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9913 | 35.0315 | 60.0398 | 35.14 | 38.9989 | 24.4752 | 59.9937 | 24.713 | 39.0067 | 11.5423 | 59.9994 | 11.6965 | 38.9992 | 7.6075 | 59.9706 | 7.9256 | 38.9895 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
38.9997 | 35.0315 | 60.0398 | 35.1363 | 39.0072 | 24.3867 | 59.9937 | 24.7112 | 39.015 | 11.5423 | 59.9994 | 11.6946 | 39.0076 | 7.6075 | 59.9706 | 7.9218 | 38.9978 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
39.008 | 35.03 | 60.0398 | 35.1326 | 39.0156 | 24.3867 | 59.9937 | 24.7093 | 39.0233 | 11.5423 | 59.9994 | 11.6927 | 39.0159 | 7.6075 | 59.9706 | 7.9181 | 39.0062 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
39.0163 | 35.03 | 60.0398 | 35.1288 | 39.0239 | 24.3867 | 59.9937 | 24.7074 | 39.0316 | 11.5423 | 59.9994 | 11.6908 | 39.0242 | 7.6075 | 59.9706 | 7.9143 | 39.0145 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
39.0246 | 35.03 | 60.0398 | 35.1251 | 39.0322 | 24.3867 | 59.9937 | 24.7055 | 39.04 | 11.5423 | 59.9994 | 11.689 | 39.0326 | 7.6064 | 59.9706 | 7.9106 | 39.0228 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
39.033 | 35.03 | 60.0398 | 35.1213 | 39.0406 | 24.3193 | 59.9937 | 24.7037 | 39.0483 | 11.5423 | 59.9994 | 11.6871 | 39.0409 | 7.6064 | 59.9706 | 7.9068 | 39.0311 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
39.0413 | 35.03 | 60.0398 | 35.1176 | 39.0489 | 24.3193 | 59.9937 | 24.7018 | 39.0566 | 11.5423 | 59.9994 | 11.6852 | 39.0493 | 7.6064 | 59.9706 | 7.9031 | 39.0396 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
39.0496 | 35.03 | 60.0398 | 35.1138 | 39.0572 | 24.3184 | 59.9937 | 24.6999 | 39.065 | 11.4343 | 59.9994 | 11.6833 | 39.0576 | 7.6064 | 59.9706 | 7.8993 | 39.0479 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
39.058 | 35.0265 | 60.0398 | 35.1101 | 39.0656 | 24.3184 | 59.9937 | 24.698 | 39.0733 | 11.4343 | 59.9994 | 11.6815 | 39.0659 | 7.6061 | 59.9706 | 7.8956 | 39.0562 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
39.0663 | 35.0265 | 60.0398 | 35.1063 | 39.0739 | 24.3184 | 59.9937 | 24.6962 | 39.0816 | 11.4343 | 59.9994 | 11.6796 | 39.0743 | 7.6061 | 59.9706 | 7.8918 | 39.0645 | 7.3825 | 60.0282 | 7.5
39.0746 | 35.0265 | 60.0398 | 35.1026 | 39.0822 | 24.3184 | 59.9937 | 24.6943 | 39.09 | 11.4343 | 59.9994 | 11.6777 | 39.0826 | 7.6061 | 59.9706 | 7.8881 | 39.0729 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.083 | 35.0265 | 60.0398 | 35.0988 | 39.0905 | 24.3213 | 59.9937 | 24.6924 | 39.0983 | 11.4343 | 59.9994 | 11.6758 | 39.0909 | 7.6061 | 59.9706 | 7.8843 | 39.0812 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.0913 | 35.0265 | 60.0398 | 35.0951 | 39.0989 | 24.3213 | 59.9937 | 24.6905 | 39.1067 | 11.4343 | 59.9994 | 11.674 | 39.0993 | 7.6067 | 59.9706 | 7.8806 | 39.0895 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.0996 | 35.0265 | 60.0398 | 35.0913 | 39.1072 | 24.3228 | 59.9937 | 24.6887 | 39.115 | 11.4343 | 59.9994 | 11.6721 | 39.1076 | 7.6067 | 59.9706 | 7.8768 | 39.0978 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1079 | 35.0265 | 60.0398 | 35.0876 | 39.1156 | 24.3228 | 59.9937 | 24.6868 | 39.1233 | 11.4343 | 59.9994 | 11.6702 | 39.116 | 7.6055 | 59.9706 | 7.8731 | 39.1061 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1163 | 35.0265 | 60.0398 | 35.0838 | 39.1239 | 24.3218 | 59.9937 | 24.6849 | 39.1317 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6683 | 39.1243 | 7.6055 | 59.9706 | 7.8693 | 39.1145 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1246 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0801 | 39.1322 | 24.3218 | 59.9937 | 24.683 | 39.14 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6665 | 39.1326 | 7.6055 | 59.9706 | 7.8655 | 39.1228 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1329 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0763 | 39.1406 | 24.3205 | 59.9937 | 24.6812 | 39.1483 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6646 | 39.141 | 7.6055 | 59.9706 | 7.8618 | 39.1311 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1413 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0726 | 39.1489 | 24.3205 | 59.9937 | 24.6793 | 39.1566 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6627 | 39.1493 | 7.6055 | 59.9706 | 7.858 | 39.1394 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1496 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0688 | 39.1572 | 24.3201 | 59.9937 | 24.6774 | 39.165 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6608 | 39.1577 | 7.6055 | 59.9706 | 7.8543 | 39.1478 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1579 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0651 | 39.1656 | 24.3201 | 59.9937 | 24.6755 | 39.1733 | 11.4358 | 59.9994 | 11.659 | 39.166 | 7.606 | 59.9706 | 7.8505 | 39.1561 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1662 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0614 | 39.1739 | 24.318 | 59.9937 | 24.6737 | 39.1816 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6571 | 39.1743 | 7.606 | 59.9706 | 7.8468 | 39.1644 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1745 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0576 | 39.1822 | 24.318 | 59.9937 | 24.6718 | 39.19 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6552 | 39.1827 | 7.6062 | 59.9706 | 7.843 | 39.1727 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1829 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0539 | 39.1906 | 24.3171 | 59.9937 | 24.6699 | 39.1983 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6533 | 39.191 | 7.6062 | 59.9706 | 7.8393 | 39.1812 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1912 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0501 | 39.1989 | 24.3171 | 59.9937 | 24.668 | 39.2066 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6515 | 39.1993 | 7.6062 | 59.9706 | 7.8355 | 39.1895 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.1995 | 35.0237 | 60.0398 | 35.0464 | 39.2072 | 24.3153 | 59.9937 | 24.6662 | 39.215 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6496 | 39.2076 | 7.6062 | 59.9706 | 7.8318 | 39.1978 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.2079 | 35.0227 | 60.0398 | 35.0426 | 39.2156 | 24.3153 | 59.9937 | 24.6643 | 39.2233 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6477 | 39.216 | 7.6062 | 59.9706 | 7.828 | 39.2061 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.2162 | 35.0227 | 60.0398 | 35.0389 | 39.2239 | 24.3101 | 59.9937 | 24.6624 | 39.2317 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6458 | 39.2244 | 7.6062 | 59.9706 | 7.8243 | 39.2145 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.2245 | 35.0227 | 60.0398 | 35.0351 | 39.2322 | 24.3101 | 59.9937 | 24.6605 | 39.24 | 11.4358 | 59.9994 | 11.644 | 39.2327 | 7.6061 | 59.9706 | 7.8205 | 39.2228 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.2329 | 35.0227 | 60.0398 | 35.0314 | 39.2406 | 24.2915 | 59.9937 | 24.6587 | 39.2483 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6421 | 39.241 | 7.6061 | 59.9706 | 7.8168 | 39.2311 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.2412 | 35.0227 | 60.0398 | 35.0276 | 39.2489 | 24.2915 | 59.9937 | 24.6568 | 39.2567 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6402 | 39.2493 | 7.6061 | 59.9706 | 7.813 | 39.2394 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.2495 | 35.0227 | 60.0398 | 35.0239 | 39.2572 | 24.2912 | 59.9937 | 24.6549 | 39.265 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6383 | 39.2577 | 7.6061 | 59.9706 | 7.8093 | 39.2477 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.2578 | 35.0227 | 60.0398 | 35.0201 | 39.2656 | 24.2912 | 59.9937 | 24.653 | 39.2733 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6365 | 39.2661 | 7.6065 | 59.9706 | 7.8055 | 39.2561 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.2662 | 35.0227 | 60.0398 | 35.0164 | 39.2739 | 24.2956 | 59.9937 | 24.6512 | 39.2816 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6346 | 39.2744 | 7.6065 | 59.9706 | 7.8018 | 39.2644 | 7.3824 | 60.0282 | 7.5
39.2745 | 35.0223 | 60.0398 | 35.0126 | 39.2823 | 24.2956 | 59.9937 | 24.6493 | 39.29 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6327 | 39.2827 | 7.5222 | 59.9706 | 7.798 | 39.2727 | 7.3922 | 60.0282 | 7.5
39.2828 | 35.0223 | 60.0398 | 35.0089 | 39.2906 | 24.2956 | 59.9937 | 24.6474 | 39.2983 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6308 | 39.291 | 7.5222 | 59.9706 | 7.7943 | 39.281 | 7.3922 | 60.0282 | 7.5
39.2912 | 35.0223 | 60.0398 | 35.0051 | 39.2989 | 24.2956 | 59.9937 | 24.6455 | 39.3066 | 11.4358 | 59.9994 | 11.629 | 39.2994 | 7.5222 | 59.9706 | 7.7905 | 39.2894 | 7.3922 | 60.0282 | 7.5
39.2995 | 35.0223 | 60.0398 | 35.0014 | 39.3073 | 24.2936 | 59.9937 | 24.6437 | 39.315 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6271 | 39.3077 | 7.5222 | 59.9706 | 7.7868 | 39.2977 | 7.3922 | 60.0282 | 7.5
39.3078 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9976 | 39.3156 | 24.2936 | 59.9937 | 24.6418 | 39.3233 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6252 | 39.316 | 7.5222 | 59.9706 | 7.783 | 39.306 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3161 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9939 | 39.3239 | 24.2869 | 59.9937 | 24.6399 | 39.3316 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6233 | 39.3244 | 7.5222 | 59.9706 | 7.7793 | 39.3143 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3244 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9902 | 39.3322 | 24.2869 | 59.9937 | 24.638 | 39.34 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6215 | 39.3327 | 7.5202 | 59.9706 | 7.7755 | 39.3228 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3328 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9864 | 39.3406 | 24.2242 | 59.9937 | 24.6362 | 39.3483 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6196 | 39.3411 | 7.5202 | 59.9706 | 7.7718 | 39.3311 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3411 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9827 | 39.3489 | 24.2242 | 59.9937 | 24.6343 | 39.3567 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6177 | 39.3494 | 7.4459 | 59.9706 | 7.768 | 39.3394 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3494 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9789 | 39.3572 | 24.224 | 59.9937 | 24.6324 | 39.365 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6158 | 39.3577 | 7.4459 | 59.9706 | 7.7642 | 39.3477 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3578 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9752 | 39.3656 | 24.224 | 59.9937 | 24.6305 | 39.3733 | 11.4358 | 59.9994 | 11.614 | 39.3661 | 7.4459 | 59.9706 | 7.7605 | 39.356 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3661 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9714 | 39.3739 | 24.1537 | 59.9879 | 24.6287 | 39.3817 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6121 | 39.3744 | 7.4459 | 59.9706 | 7.7567 | 39.3644 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3744 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9677 | 39.3823 | 24.1537 | 59.9879 | 24.6268 | 39.39 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6102 | 39.3828 | 7.4446 | 59.9706 | 7.753 | 39.3727 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3827 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9639 | 39.3906 | 24.1537 | 59.9879 | 24.6249 | 39.3983 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6083 | 39.3911 | 7.4446 | 59.9706 | 7.7492 | 39.381 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3911 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9602 | 39.3989 | 24.1537 | 59.9879 | 24.623 | 39.4066 | 11.4358 | 59.9994 | 11.6065 | 39.3994 | 7.4447 | 59.9706 | 7.7455 | 39.3893 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.3994 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9564 | 39.4073 | 24.1571 | 59.9879 | 24.6212 | 39.415 | 11.3519 | 59.9994 | 11.6046 | 39.4078 | 7.4447 | 59.9706 | 7.7417 | 39.3977 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.4077 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9527 | 39.4156 | 24.1571 | 59.9879 | 24.6193 | 39.4233 | 11.3519 | 59.9994 | 11.6027 | 39.4161 | 7.4452 | 59.9706 | 7.738 | 39.406 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.4161 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9489 | 39.4239 | 24.0595 | 59.9879 | 24.6174 | 39.4316 | 11.3519 | 59.9994 | 11.6008 | 39.4244 | 7.4452 | 59.9706 | 7.7342 | 39.4143 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.4244 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9452 | 39.4323 | 24.0595 | 59.9879 | 24.6155 | 39.44 | 11.3519 | 59.9994 | 11.599 | 39.4328 | 7.4452 | 59.9706 | 7.7305 | 39.4226 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.4327 | 35.0223 | 60.0398 | 34.9414 | 39.4406 | 24.061 | 59.9879 | 24.6137 | 39.4483 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5971 | 39.4411 | 7.4452 | 59.9706 | 7.7267 | 39.431 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.4411 | 34.9064 | 60.0398 | 34.9377 | 39.4489 | 24.061 | 59.9879 | 24.6118 | 39.4567 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5952 | 39.4495 | 7.4447 | 59.9706 | 7.723 | 39.4393 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.4494 | 34.9064 | 60.0398 | 34.9339 | 39.4573 | 24.061 | 59.9879 | 24.6099 | 39.465 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5933 | 39.4578 | 7.4447 | 59.9706 | 7.7192 | 39.4476 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.4577 | 34.8339 | 60.0398 | 34.9302 | 39.4656 | 24.061 | 59.9879 | 24.608 | 39.4733 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5915 | 39.4661 | 7.3602 | 59.9706 | 7.7155 | 39.4559 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.466 | 34.8339 | 60.0398 | 34.9264 | 39.4739 | 24.061 | 59.9879 | 24.6062 | 39.4817 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5896 | 39.4745 | 7.3602 | 59.9706 | 7.7117 | 39.4644 | 7.3883 | 60.0282 | 7.5
39.4743 | 34.8341 | 60.0398 | 34.9227 | 39.4823 | 24.061 | 59.9879 | 24.6043 | 39.49 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5877 | 39.4828 | 7.3214 | 59.9649 | 7.708 | 39.4727 | 7.3889 | 60.0282 | 7.5
39.4827 | 34.8341 | 60.0398 | 34.9189 | 39.4906 | 24.061 | 59.9879 | 24.6024 | 39.4983 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5858 | 39.4911 | 7.3214 | 59.9649 | 7.7042 | 39.481 | 7.3889 | 60.0282 | 7.5
39.491 | 34.8341 | 60.0398 | 34.9152 | 39.4989 | 24.061 | 59.9879 | 24.6005 | 39.5067 | 11.3519 | 59.9994 | 11.584 | 39.4995 | 7.321 | 59.9649 | 7.7005 | 39.4893 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.4993 | 34.8341 | 60.0398 | 34.9114 | 39.5073 | 24.0596 | 59.9879 | 24.5987 | 39.515 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5821 | 39.5078 | 7.321 | 59.9649 | 7.6967 | 39.4976 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.5077 | 34.7708 | 60.0398 | 34.9077 | 39.5156 | 24.0596 | 59.9879 | 24.5968 | 39.5233 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5802 | 39.5162 | 7.321 | 59.9649 | 7.693 | 39.506 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.516 | 34.7708 | 60.0398 | 34.904 | 39.524 | 24.059 | 59.9879 | 24.5949 | 39.5316 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5783 | 39.5245 | 7.321 | 59.9649 | 7.6892 | 39.5143 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.5243 | 34.7708 | 60.0398 | 34.9002 | 39.5323 | 24.059 | 59.9879 | 24.593 | 39.54 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5765 | 39.5328 | 7.321 | 59.9649 | 7.6855 | 39.5226 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.5326 | 34.7708 | 60.0398 | 34.8965 | 39.5406 | 24.0607 | 59.9879 | 24.5912 | 39.5483 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5746 | 39.5412 | 7.321 | 59.9649 | 7.6817 | 39.5309 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.541 | 34.7708 | 60.0398 | 34.8927 | 39.549 | 24.0607 | 59.9879 | 24.5893 | 39.5566 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5727 | 39.5495 | 7.321 | 59.9649 | 7.678 | 39.5393 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.5493 | 34.7708 | 60.0398 | 34.889 | 39.5573 | 24.0607 | 59.9879 | 24.5874 | 39.565 | 11.3519 | 59.9994 | 11.5708 | 39.5579 | 7.321 | 59.9649 | 7.6742 | 39.5476 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.5576 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8852 | 39.5656 | 24.0607 | 59.9879 | 24.5855 | 39.5733 | 11.3519 | 59.9994 | 11.569 | 39.5662 | 7.32 | 59.9649 | 7.6705 | 39.5559 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.566 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8815 | 39.574 | 24.0607 | 59.9879 | 24.5837 | 39.5817 | 11.352 | 59.9994 | 11.5671 | 39.5745 | 7.32 | 59.9649 | 7.6667 | 39.5642 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.5743 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8777 | 39.5823 | 24.0607 | 59.9879 | 24.5818 | 39.59 | 11.352 | 59.9994 | 11.5652 | 39.5829 | 7.32 | 59.9649 | 7.6629 | 39.5726 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.5826 | 34.7743 | 60.0398 | 34.874 | 39.5906 | 24.0675 | 59.9879 | 24.5799 | 39.5983 | 11.352 | 59.9994 | 11.5633 | 39.5912 | 7.32 | 59.9649 | 7.6592 | 39.5809 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.591 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8702 | 39.599 | 24.0675 | 59.9879 | 24.578 | 39.6067 | 11.352 | 59.9994 | 11.5615 | 39.5995 | 7.32 | 59.9649 | 7.6554 | 39.5892 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.5993 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8665 | 39.6073 | 24.0675 | 59.9879 | 24.5762 | 39.615 | 11.352 | 59.9994 | 11.5596 | 39.6078 | 7.32 | 59.9649 | 7.6517 | 39.5975 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.6076 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8627 | 39.6156 | 24.0675 | 59.9879 | 24.5743 | 39.6233 | 11.352 | 59.9994 | 11.5577 | 39.6162 | 7.32 | 59.9649 | 7.6479 | 39.606 | 7.3887 | 60.0282 | 7.5
39.6159 | 34.7743 | 60.0398 | 34.859 | 39.624 | 24.0663 | 59.9879 | 24.5724 | 39.6317 | 11.352 | 59.9994 | 11.5558 | 39.6246 | 7.32 | 59.9649 | 7.6442 | 39.6143 | 7.3887 | 60.0282 | 7.5
39.6243 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8552 | 39.6323 | 24.0663 | 59.9879 | 24.5705 | 39.64 | 11.352 | 59.9994 | 11.554 | 39.6329 | 7.32 | 59.9649 | 7.6404 | 39.6226 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.6326 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8515 | 39.6407 | 24.0663 | 59.9879 | 24.5687 | 39.6483 | 11.352 | 59.9994 | 11.5521 | 39.6412 | 7.32 | 59.9649 | 7.6367 | 39.6309 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.6409 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8477 | 39.649 | 24.0663 | 59.9879 | 24.5668 | 39.6566 | 11.352 | 59.9994 | 11.5502 | 39.6495 | 7.3202 | 59.9649 | 7.6329 | 39.6392 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.6492 | 34.7743 | 60.0398 | 34.844 | 39.6573 | 24.0655 | 59.9879 | 24.5649 | 39.665 | 11.352 | 59.9994 | 11.5483 | 39.6579 | 7.3202 | 59.9649 | 7.6292 | 39.6476 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.6576 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8402 | 39.6656 | 24.0655 | 59.9879 | 24.563 | 39.6733 | 11.352 | 59.9994 | 11.5465 | 39.6663 | 7.3202 | 59.9649 | 7.6254 | 39.6559 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.6659 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8365 | 39.674 | 24.0624 | 59.9879 | 24.5611 | 39.6816 | 11.352 | 59.9994 | 11.5446 | 39.6746 | 7.3202 | 59.9649 | 7.6217 | 39.6642 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.6742 | 34.7743 | 60.0398 | 34.8328 | 39.6823 | 24.0624 | 59.9879 | 24.5593 | 39.69 | 11.352 | 59.9994 | 11.5427 | 39.6829 | 7.3202 | 59.9649 | 7.6179 | 39.6725 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.6825 | 34.7743 | 60.0398 | 34.829 | 39.6906 | 24.0624 | 59.9879 | 24.5574 | 39.6983 | 11.352 | 59.9994 | 11.5408 | 39.6913 | 7.3202 | 59.9649 | 7.6142 | 39.6809 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.6909 | 34.7658 | 60.0398 | 34.8253 | 39.699 | 24.0624 | 59.9879 | 24.5555 | 39.7067 | 11.352 | 59.9994 | 11.539 | 39.6996 | 7.3202 | 59.9649 | 7.6104 | 39.6892 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.6992 | 34.7658 | 60.0398 | 34.8215 | 39.7073 | 24.0544 | 59.9879 | 24.5536 | 39.715 | 11.1471 | 59.9994 | 11.5371 | 39.7079 | 7.3202 | 59.9649 | 7.6067 | 39.6975 | 7.3878 | 60.0282 | 7.5
39.7075 | 34.7658 | 60.0398 | 34.8178 | 39.7157 | 24.0544 | 59.9879 | 24.5518 | 39.7233 | 11.1471 | 59.9994 | 11.5352 | 39.7162 | 7.3202 | 59.9649 | 7.6029 | 39.7058 | 7.3874 | 60.0282 | 7.5
39.7159 | 34.7658 | 60.0398 | 34.814 | 39.724 | 24.0562 | 59.9879 | 24.5499 | 39.7317 | 11.1471 | 59.9994 | 11.5333 | 39.7246 | 7.3202 | 59.9649 | 7.5992 | 39.7142 | 7.3874 | 60.0282 | 7.5
39.7242 | 34.7658 | 60.0398 | 34.8103 | 39.7323 | 24.0562 | 59.9879 | 24.548 | 39.74 | 11.1471 | 59.9994 | 11.5315 | 39.733 | 7.3202 | 59.9649 | 7.5954 | 39.7225 | 7.3867 | 60.0282 | 7.5
39.7325 | 34.7658 | 60.0398 | 34.8065 | 39.7407 | 24.0562 | 59.9879 | 24.5461 | 39.7483 | 11.1471 | 59.9994 | 11.5296 | 39.7413 | 7.3202 | 59.9649 | 7.5917 | 39.7308 | 7.3867 | 60.0282 | 7.5
39.7409 | 34.7658 | 60.0398 | 34.8028 | 39.749 | 24.0562 | 59.9879 | 24.5443 | 39.7567 | 11.1471 | 59.9994 | 11.5277 | 39.7496 | 7.3202 | 59.9649 | 7.5879 | 39.7391 | 7.3868 | 60.0282 | 7.5
39.7492 | 34.7658 | 60.0398 | 34.7987 | 39.7573 | 24.0558 | 59.9879 | 24.5424 | 39.765 | 11.1471 | 59.9994 | 11.5258 | 39.7579 | 7.3202 | 59.9649 | 7.5841 | 39.7476 | 7.3868 | 60.0282 | 7.5
39.7575 | 34.7658 | 60.0398 | 34.7937 | 39.7657 | 24.0558 | 59.9879 | 24.5405 | 39.7733 | 11.1471 | 59.9994 | 11.524 | 39.7663 | 7.3205 | 59.9649 | 7.5804 | 39.7559 | 7.3868 | 60.0282 | 7.5
39.7658 | 34.7658 | 60.0398 | 34.7887 | 39.774 | 24.0329 | 59.9879 | 24.5386 | 39.7816 | 11.1471 | 59.9994 | 11.5221 | 39.7747 | 7.3205 | 59.9649 | 7.5766 | 39.7642 | 7.3868 | 60.0282 | 7.5
39.7742 | 34.7658 | 60.0398 | 34.7837 | 39.7823 | 24.0329 | 59.9879 | 24.5368 | 39.79 | 11.1471 | 59.9994 | 11.5202 | 39.783 | 7.3204 | 59.9649 | 7.5729 | 39.7725 | 7.3868 | 60.0282 | 7.5
39.7825 | 34.7658 | 60.0398 | 34.7787 | 39.7907 | 24.033 | 59.9879 | 24.5349 | 39.7983 | 11.0371 | 59.9994 | 11.5183 | 39.7913 | 7.3204 | 59.9649 | 7.5691 | 39.7808 | 7.3868 | 60.0282 | 7.5
39.7908 | 34.7625 | 60.0398 | 34.7737 | 39.799 | 24.033 | 59.9879 | 24.533 | 39.8066 | 11.0371 | 59.9994 | 11.5165 | 39.7997 | 7.3205 | 59.9649 | 7.5654 | 39.7892 | 7.3863 | 60.0282 | 7.5
39.7991 | 34.7625 | 60.0398 | 34.7687 | 39.8073 | 24.033 | 59.9879 | 24.5311 | 39.815 | 11.0371 | 59.9994 | 11.5146 | 39.808 | 7.3205 | 59.9649 | 7.5616 | 39.7975 | 7.3863 | 60.0282 | 7.5
39.8075 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7637 | 39.8157 | 24.033 | 59.9879 | 24.5293 | 39.8233 | 11.0371 | 59.9994 | 11.5127 | 39.8163 | 7.3203 | 59.9649 | 7.5579 | 39.8058 | 7.3863 | 60.0282 | 7.5
39.8158 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7587 | 39.824 | 24.033 | 59.9879 | 24.5274 | 39.8317 | 11.0371 | 59.9994 | 11.5108 | 39.8246 | 7.3203 | 59.9649 | 7.5541 | 39.8141 | 7.3863 | 60.0282 | 7.5
39.8241 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7537 | 39.8323 | 24.033 | 59.9879 | 24.5255 | 39.84 | 11.0371 | 59.9994 | 11.509 | 39.833 | 7.3203 | 59.9649 | 7.5504 | 39.8225 | 7.3874 | 60.0282 | 7.5
39.8324 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7487 | 39.8407 | 24.0328 | 59.9879 | 24.5236 | 39.8483 | 11.0371 | 59.9994 | 11.5071 | 39.8414 | 7.3203 | 59.9649 | 7.5466 | 39.8308 | 7.3874 | 60.0282 | 7.5
39.8408 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7437 | 39.849 | 24.0328 | 59.9879 | 24.5218 | 39.8567 | 11.0371 | 59.9994 | 11.5052 | 39.8497 | 7.3203 | 59.9649 | 7.5429 | 39.8391 | 7.3874 | 60.0282 | 7.5
39.8491 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7387 | 39.8574 | 24.0328 | 59.9879 | 24.5199 | 39.865 | 11.0371 | 59.9994 | 11.5033 | 39.858 | 7.3203 | 59.9649 | 7.5391 | 39.8474 | 7.3874 | 60.0282 | 7.5
39.8574 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7337 | 39.8657 | 24.0328 | 59.9879 | 24.518 | 39.8733 | 11.0371 | 59.9994 | 11.5015 | 39.8663 | 7.3203 | 59.9649 | 7.5354 | 39.8558 | 7.388 | 60.0282 | 7.5
39.8658 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7287 | 39.874 | 24.0334 | 59.9879 | 24.5161 | 39.8817 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4996 | 39.8747 | 7.3203 | 59.9649 | 7.5316 | 39.8641 | 7.388 | 60.0282 | 7.5
39.8741 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7238 | 39.8824 | 24.0334 | 59.9879 | 24.5143 | 39.89 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4977 | 39.8831 | 7.3193 | 59.9649 | 7.5279 | 39.8724 | 7.388 | 60.0282 | 7.5
39.8824 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7188 | 39.8907 | 24.0334 | 59.9879 | 24.5124 | 39.8983 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4958 | 39.8914 | 7.3193 | 59.9649 | 7.5241 | 39.8807 | 7.388 | 60.0282 | 7.5
39.8908 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7138 | 39.899 | 24.0334 | 59.9879 | 24.5105 | 39.9066 | 11.0371 | 59.9994 | 11.494 | 39.8997 | 7.3193 | 59.9649 | 7.5204 | 39.8892 | 7.3877 | 60.0282 | 7.5
39.8991 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7088 | 39.9073 | 24.0334 | 59.9879 | 24.5086 | 39.915 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4921 | 39.908 | 7.3193 | 59.9649 | 7.5166 | 39.8975 | 7.3877 | 60.0282 | 7.5
39.9074 | 34.7524 | 60.0398 | 34.7038 | 39.9157 | 24.0334 | 59.9879 | 24.5068 | 39.9233 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4902 | 39.9164 | 7.3188 | 59.9649 | 7.5129 | 39.9058 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.9157 | 34.7524 | 60.0398 | 34.6988 | 39.924 | 24.0329 | 59.9879 | 24.5049 | 39.9316 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4883 | 39.9247 | 7.3188 | 59.9649 | 7.5091 | 39.9141 | 7.3879 | 60.0282 | 7.5
39.9241 | 34.7524 | 60.0398 | 34.6938 | 39.9324 | 24.0329 | 59.9879 | 24.503 | 39.94 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4865 | 39.933 | 7.3188 | 59.9649 | 7.5054 | 39.9224 | 7.3875 | 60.0282 | 7.5
39.9324 | 34.7524 | 60.0398 | 34.6888 | 39.9407 | 24.0317 | 59.9879 | 24.5011 | 39.9483 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4846 | 39.9414 | 7.3188 | 59.9649 | 7.5016 | 39.9308 | 7.3875 | 60.0282 | 7.5
39.9407 | 34.7524 | 60.0398 | 34.6838 | 39.949 | 24.0317 | 59.9879 | 24.4993 | 39.9567 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4827 | 39.9498 | 7.3206 | 59.9649 | 7.5 | 39.9391 | 7.3875 | 60.0282 | 7.5
39.9491 | 34.7524 | 60.0398 | 34.6788 | 39.9574 | 23.9781 | 59.9879 | 24.4974 | 39.965 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4808 | 39.9581 | 7.3206 | 59.9649 | 7.5 | 39.9474 | 7.3875 | 60.0282 | 7.5
39.9574 | 34.7498 | 60.0398 | 34.6738 | 39.9657 | 23.9781 | 59.9879 | 24.4955 | 39.9733 | 11.0371 | 59.9994 | 11.479 | 39.9664 | 7.3206 | 59.9649 | 7.5 | 39.9557 | 7.3861 | 60.0282 | 7.5
39.9657 | 34.7498 | 60.0398 | 34.6688 | 39.974 | 23.9781 | 59.9879 | 24.4936 | 39.9817 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4771 | 39.9747 | 7.3206 | 59.9649 | 7.5 | 39.9641 | 7.3861 | 60.0282 | 7.5
39.974 | 34.7498 | 60.0398 | 34.6638 | 39.9824 | 23.9781 | 59.9879 | 24.4918 | 39.99 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4752 | 39.9831 | 7.3207 | 59.9649 | 7.5 | 39.9724 | 7.3856 | 60.0282 | 7.5
39.9823 | 34.7498 | 60.0398 | 34.6588 | 39.9907 | 23.9777 | 59.9879 | 24.4899 | 39.9983 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4733 | 39.9915 | 7.3207 | 59.9649 | 7.5 | 39.9807 | 7.3856 | 60.0282 | 7.5
39.9907 | 34.6712 | 60.0398 | 34.6538 | 39.9991 | 23.9777 | 59.9879 | 24.488 | 40.0067 | 11.0371 | 59.9994 | 11.4715 | 39.9998 | 7.3207 | 59.9649 | 7.5 | 39.989 | 7.385 | 60.0282 | 7.5
39.999 | 34.6712 | 60.0398 | 34.6488 | 40.0074 | 23.8906 | 59.9879 | 24.4861 | 40.015 | 11.0362 | 59.9994 | 11.4696 | 40.0081 | 7.3207 | 59.9649 | 7.5 | 39.9974 | 7.385 | 60.0282 | 7.5
40.0073 | 34.6712 | 60.0398 | 34.6438 | 40.0157 | 23.8906 | 59.9879 | 24.4843 | 40.0233 | 11.0362 | 59.9994 | 11.4677 | 40.0164 | 7.321 | 59.9649 | 7.5 | 40.0057 | 7.3849 | 60.0282 | 7.5
40.0157 | 34.6712 | 60.0398 | 34.6388 | 40.024 | 23.8094 | 59.9879 | 24.4824 | 40.0316 | 11.0349 | 59.9994 | 11.4658 | 40.0248 | 7.321 | 59.9649 | 7.5 | 40.014 | 7.3849 | 60.0282 | 7.5
40.024 | 34.6712 | 60.0398 | 34.6338 | 40.0324 | 23.8094 | 59.9879 | 24.4805 | 40.04 | 11.0349 | 59.9994 | 11.464 | 40.0331 | 7.321 | 59.9649 | 7.5 | 40.0223 | 7.3835 | 60.0225 | 7.5
40.0323 | 34.6712 | 60.0398 | 34.6288 | 40.0407 | 23.8117 | 59.9879 | 24.4786 | 40.0483 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4621 | 40.0414 | 7.321 | 59.9649 | 7.5 | 40.0308 | 7.3835 | 60.0225 | 7.5
40.0406 | 34.5792 | 60.0398 | 34.6238 | 40.0491 | 23.8117 | 59.9879 | 24.4768 | 40.0567 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4602 | 40.0498 | 7.321 | 59.9649 | 7.5 | 40.0391 | 7.3835 | 60.0225 | 7.5
40.049 | 34.5792 | 60.0398 | 34.6188 | 40.0574 | 23.8116 | 59.9879 | 24.4749 | 40.065 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4583 | 40.0582 | 7.321 | 59.9649 | 7.5 | 40.0474 | 7.3835 | 60.0225 | 7.5
40.0573 | 34.5792 | 60.0398 | 34.6138 | 40.0657 | 23.8116 | 59.9879 | 24.473 | 40.0733 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4565 | 40.0665 | 7.3219 | 59.9649 | 7.5 | 40.0557 | 7.3835 | 60.0225 | 7.5
40.0656 | 34.5792 | 60.0398 | 34.6088 | 40.0741 | 23.8116 | 59.9879 | 24.4711 | 40.0817 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4546 | 40.0748 | 7.3219 | 59.9649 | 7.5 | 40.064 | 7.3835 | 60.0225 | 7.5
40.074 | 34.5792 | 60.0398 | 34.6038 | 40.0824 | 23.8116 | 59.9879 | 24.4693 | 40.09 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4527 | 40.0831 | 7.3219 | 59.9649 | 7.5 | 40.0724 | 7.3835 | 60.0225 | 7.5
40.0823 | 34.5792 | 60.0398 | 34.5988 | 40.0907 | 23.8116 | 59.9879 | 24.4674 | 40.0983 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4508 | 40.0915 | 7.3219 | 59.9649 | 7.5 | 40.0807 | 7.3835 | 60.0225 | 7.5
40.0906 | 34.5792 | 60.0398 | 34.5938 | 40.0991 | 23.8116 | 59.9879 | 24.4655 | 40.1067 | 11.0357 | 59.9994 | 11.449 | 40.0999 | 7.3105 | 59.9649 | 7.5 | 40.089 | 7.385 | 60.0225 | 7.5
40.099 | 34.5792 | 60.0398 | 34.5888 | 40.1074 | 23.8092 | 59.9879 | 24.4636 | 40.115 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4471 | 40.1082 | 7.3105 | 59.9649 | 7.5 | 40.0973 | 7.385 | 60.0225 | 7.5
40.1073 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5838 | 40.1158 | 23.8092 | 59.9879 | 24.4618 | 40.1233 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4452 | 40.1165 | 7.3105 | 59.9649 | 7.5 | 40.1057 | 7.385 | 60.0225 | 7.5
40.1156 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5788 | 40.1241 | 23.809 | 59.9879 | 24.4599 | 40.1317 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4433 | 40.1248 | 7.3105 | 59.9649 | 7.5 | 40.114 | 7.385 | 60.0225 | 7.5
40.1239 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5738 | 40.1324 | 23.809 | 59.9879 | 24.458 | 40.14 | 11.0357 | 59.9994 | 11.4415 | 40.1332 | 7.3105 | 59.9649 | 7.5 | 40.1223 | 7.385 | 60.0225 | 7.5
40.1322 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5689 | 40.1407 | 23.809 | 59.9879 | 24.4561 | 40.1483 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4396 | 40.1415 | 7.3105 | 59.9649 | 7.5 | 40.1306 | 7.385 | 60.0225 | 7.5
40.1406 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5639 | 40.1491 | 23.809 | 59.9879 | 24.4543 | 40.1566 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4377 | 40.1498 | 7.3101 | 59.9649 | 7.5 | 40.139 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.1489 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5589 | 40.1574 | 23.809 | 59.9879 | 24.4524 | 40.165 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4358 | 40.1582 | 7.3101 | 59.9649 | 7.5 | 40.1473 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.1572 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5539 | 40.1657 | 23.809 | 59.9879 | 24.4505 | 40.1733 | 10.9517 | 59.9994 | 11.434 | 40.1666 | 7.3107 | 59.9649 | 7.5 | 40.1556 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.1656 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5489 | 40.1741 | 23.809 | 59.9879 | 23.8477 | 40.1817 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4321 | 40.1749 | 7.3107 | 59.9649 | 7.5 | 40.1639 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.1739 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5439 | 40.1824 | 23.809 | 59.9879 | 23.8446 | 40.19 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4302 | 40.1832 | 7.3107 | 59.9649 | 7.5 | 40.1724 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.1822 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5389 | 40.1908 | 23.8109 | 59.9879 | 23.8415 | 40.1983 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4283 | 40.1915 | 7.3107 | 59.9649 | 7.5 | 40.1807 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.1905 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5339 | 40.1991 | 23.8109 | 59.9879 | 23.8383 | 40.2067 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4265 | 40.1999 | 7.3106 | 59.9649 | 7.5 | 40.189 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.1989 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5289 | 40.2074 | 23.8109 | 59.9879 | 23.8352 | 40.215 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4246 | 40.2083 | 7.3106 | 59.9649 | 7.5 | 40.1973 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.2072 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5239 | 40.2158 | 23.8109 | 59.9879 | 23.8321 | 40.2233 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4227 | 40.2166 | 7.3106 | 59.9649 | 7.5 | 40.2057 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.2155 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5189 | 40.2241 | 23.8109 | 59.9879 | 23.829 | 40.2317 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4208 | 40.2249 | 7.3106 | 59.9649 | 7.5 | 40.214 | 7.4073 | 60.0225 | 7.5
40.2239 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5139 | 40.2324 | 23.8109 | 59.9879 | 23.8258 | 40.24 | 10.9517 | 59.9994 | 11.419 | 40.2332 | 7.3106 | 59.9649 | 7.5 | 40.2223 | 7.4293 | 60.0225 | 7.5
40.2322 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5089 | 40.2408 | 23.8348 | 59.9879 | 23.8227 | 40.2483 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4171 | 40.2416 | 7.3106 | 59.9649 | 7.5 | 40.2306 | 7.4293 | 60.0225 | 7.5
40.2405 | 34.4956 | 60.0398 | 34.5039 | 40.2491 | 23.8348 | 59.9879 | 23.8196 | 40.2567 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4152 | 40.2499 | 7.3103 | 59.9649 | 7.5 | 40.239 | 7.4293 | 60.0225 | 7.5
40.2489 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4989 | 40.2574 | 23.8346 | 59.9879 | 23.8165 | 40.265 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4133 | 40.2582 | 7.3103 | 59.9649 | 7.5 | 40.2473 | 7.4293 | 60.0225 | 7.5
40.2572 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4939 | 40.2658 | 23.8346 | 59.9879 | 23.8133 | 40.2733 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4115 | 40.2666 | 7.3103 | 59.9649 | 7.5 | 40.2556 | 7.4293 | 60.0225 | 7.5
40.2655 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4889 | 40.2741 | 23.8338 | 59.9879 | 23.8102 | 40.2816 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4096 | 40.2749 | 7.3103 | 59.9649 | 7.5 | 40.2639 | 7.4293 | 60.0225 | 7.5
40.2738 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4839 | 40.2824 | 23.8338 | 59.9879 | 23.8071 | 40.29 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4077 | 40.2833 | 7.3103 | 59.9649 | 7.5 | 40.2722 | 7.4293 | 60.0225 | 7.5
40.2822 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4789 | 40.2908 | 23.8338 | 59.9879 | 23.804 | 40.2983 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4058 | 40.2916 | 7.3103 | 59.9649 | 7.5 | 40.2806 | 7.4293 | 60.0225 | 7.5
40.2905 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4739 | 40.2991 | 23.8338 | 59.9879 | 23.8008 | 40.3067 | 10.9517 | 59.9994 | 11.404 | 40.2999 | 7.3035 | 59.9649 | 7.5 | 40.2889 | 7.4282 | 60.0225 | 7.5
40.2988 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4689 | 40.3074 | 23.8338 | 59.9879 | 23.7977 | 40.315 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4021 | 40.3083 | 7.3035 | 59.9649 | 7.5 | 40.2972 | 7.4282 | 60.0225 | 7.5
40.3071 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4639 | 40.3158 | 23.8338 | 59.9879 | 23.7946 | 40.3233 | 10.9517 | 59.9994 | 11.4002 | 40.3167 | 7.3035 | 59.9649 | 7.5 | 40.3055 | 7.4282 | 60.0225 | 7.5
40.3155 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4589 | 40.3241 | 23.8338 | 59.9879 | 23.7915 | 40.3317 | 10.9517 | 59.9994 | 11.3955 | 40.325 | 7.3035 | 59.9649 | 7.5 | 40.314 | 7.4282 | 60.0225 | 7.5
40.3238 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4539 | 40.3325 | 23.8338 | 59.9879 | 23.7883 | 40.34 | 10.9517 | 59.9994 | 11.3905 | 40.3333 | 7.3035 | 59.9649 | 7.5 | 40.3223 | 7.4277 | 60.0225 | 7.5
40.3321 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4489 | 40.3408 | 23.8336 | 59.9879 | 23.7852 | 40.3483 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3855 | 40.3416 | 7.3035 | 59.9649 | 7.5 | 40.3306 | 7.4277 | 60.0225 | 7.5
40.3404 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4439 | 40.3491 | 23.8336 | 59.9879 | 23.7821 | 40.3567 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3805 | 40.35 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 40.3389 | 7.4277 | 60.0225 | 7.5
40.3488 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4389 | 40.3575 | 23.834 | 59.9879 | 23.7789 | 40.365 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3755 | 40.3583 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 40.3473 | 7.4277 | 60.0225 | 7.5
40.3571 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4339 | 40.3658 | 23.834 | 59.9879 | 23.7758 | 40.3733 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3705 | 40.3666 | 7.3143 | 59.9649 | 7.5 | 40.3556 | 7.4277 | 60.0225 | 7.5
40.3654 | 34.4956 | 60.0398 | 34.4289 | 40.3741 | 23.8329 | 59.9879 | 23.7727 | 40.3817 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3655 | 40.375 | 7.3143 | 59.9649 | 7.5 | 40.3639 | 7.4277 | 60.0225 | 7.5
40.3738 | 34.4965 | 60.0398 | 34.424 | 40.3824 | 23.8329 | 59.9879 | 23.7696 | 40.39 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3605 | 40.3833 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 40.3722 | 7.4278 | 60.0225 | 7.5
40.3821 | 34.4965 | 60.0398 | 34.419 | 40.3908 | 23.7383 | 59.9879 | 23.7664 | 40.3983 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3555 | 40.3917 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 40.3806 | 7.4278 | 60.0225 | 7.5
40.3904 | 34.4965 | 60.0398 | 34.414 | 40.3991 | 23.7383 | 59.9879 | 23.7633 | 40.4066 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3505 | 40.4 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 40.3889 | 7.4277 | 60.0225 | 7.5
40.3988 | 34.4965 | 60.0398 | 34.409 | 40.4075 | 23.742 | 59.9879 | 23.7602 | 40.415 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3455 | 40.4083 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 40.3972 | 7.4277 | 60.0225 | 7.5
40.4071 | 34.4965 | 60.0398 | 34.404 | 40.4158 | 23.742 | 59.9879 | 23.7571 | 40.4233 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3405 | 40.4167 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 40.4055 | 7.4274 | 60.0225 | 7.5
40.4154 | 34.4965 | 60.0398 | 34.399 | 40.4241 | 23.743 | 59.9879 | 23.7539 | 40.4317 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3355 | 40.425 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 40.4139 | 7.4274 | 60.0225 | 7.5
40.4237 | 34.4948 | 60.0398 | 34.394 | 40.4325 | 23.743 | 59.9879 | 23.7508 | 40.44 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3305 | 40.4333 | 7.3155 | 59.9649 | 7.5 | 40.4222 | 7.4274 | 60.0225 | 7.5
40.4321 | 34.4948 | 60.0398 | 34.389 | 40.4408 | 23.5008 | 59.9879 | 23.7477 | 40.4483 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3255 | 40.4417 | 7.3155 | 59.9649 | 7.5 | 40.4305 | 7.4274 | 60.0225 | 7.5
40.4404 | 34.4948 | 60.0398 | 34.384 | 40.4491 | 23.5008 | 59.9879 | 23.7446 | 40.4567 | 10.9518 | 59.9994 | 11.3205 | 40.45 | 7.3123 | 59.9649 | 7.5 | 40.4388 | 7.4274 | 60.0225 | 7.5
40.4487 | 34.4948 | 60.0398 | 34.379 | 40.4575 | 23.5001 | 59.9879 | 23.7414 | 40.465 | 10.9509 | 59.9994 | 11.3155 | 40.4584 | 7.3123 | 59.9649 | 7.5 | 40.4473 | 7.4274 | 60.0225 | 7.5
40.457 | 34.4948 | 60.0398 | 34.374 | 40.4658 | 23.5001 | 59.9879 | 23.7383 | 40.4733 | 10.9509 | 59.9994 | 11.3105 | 40.4667 | 7.3123 | 59.9649 | 7.5 | 40.4556 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5
40.4654 | 34.4948 | 60.0398 | 34.369 | 40.4742 | 23.5001 | 59.9879 | 23.7352 | 40.4817 | 10.9509 | 59.9994 | 11.3055 | 40.475 | 7.3123 | 59.9649 | 7.5 | 40.4639 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5
40.4737 | 34.4948 | 60.0398 | 34.364 | 40.4825 | 23.5001 | 59.9879 | 23.7321 | 40.49 | 10.9509 | 59.9994 | 11.3005 | 40.4834 | 7.3184 | 59.9649 | 7.5 | 40.4722 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5
40.482 | 34.4948 | 60.0398 | 34.359 | 40.4908 | 23.5002 | 59.9879 | 23.7289 | 40.4983 | 10.9509 | 59.9994 | 11.2955 | 40.4917 | 7.3184 | 59.9649 | 7.5 | 40.4806 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5
40.4903 | 34.4973 | 60.0398 | 34.354 | 40.4991 | 23.5002 | 59.9879 | 23.7258 | 40.5067 | 10.9509 | 59.9994 | 11.2905 | 40.5001 | 7.3184 | 59.9649 | 7.5 | 40.4889 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5
40.4987 | 34.4973 | 60.0398 | 34.349 | 40.5075 | 23.5002 | 59.9879 | 23.7227 | 40.515 | 10.9509 | 59.9994 | 11.2855 | 40.5084 | 7.3184 | 59.9649 | 7.5 | 40.4972 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5
40.507 | 34.4973 | 60.0398 | 34.344 | 40.5158 | 23.5002 | 59.9879 | 23.7196 | 40.5233 | 10.9509 | 59.9994 | 11.2805 | 40.5167 | 7.3183 | 59.9649 | 7.5 | 40.5055 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5
40.5153 | 34.4973 | 60.0398 | 34.339 | 40.5241 | 23.5002 | 59.9879 | 23.7164 | 40.5316 | 10.836 | 59.9994 | 11.2755 | 40.5251 | 7.3183 | 59.9649 | 7.5 | 40.5138 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5
40.5237 | 34.4285 | 60.0398 | 34.334 | 40.5325 | 23.5002 | 59.9879 | 23.7133 | 40.54 | 10.836 | 59.9994 | 11.2705 | 40.5334 | 7.3183 | 59.9649 | 7.5 | 40.5222 | 7.4286 | 60.0167 | 7.5
40.532 | 34.4285 | 60.0398 | 34.329 | 40.5408 | 23.5012 | 59.9879 | 23.7102 | 40.5483 | 10.8376 | 59.9994 | 11.2655 | 40.5417 | 7.3183 | 59.9649 | 7.5 | 40.5305 | 7.4286 | 60.0167 | 7.5
40.5403 | 34.3661 | 60.0398 | 34.324 | 40.5492 | 23.5012 | 59.9879 | 23.7071 | 40.5567 | 10.8376 | 59.9994 | 11.2605 | 40.5501 | 7.3179 | 59.9649 | 7.5 | 40.5388 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.5486 | 34.3661 | 60.0398 | 34.319 | 40.5575 | 23.5003 | 59.9879 | 23.7039 | 40.565 | 10.8376 | 59.9994 | 11.2555 | 40.5584 | 7.3179 | 59.9649 | 7.5 | 40.5471 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.557 | 34.3661 | 60.0398 | 34.314 | 40.5658 | 23.5003 | 59.9879 | 23.7008 | 40.5733 | 10.8376 | 59.9994 | 11.2505 | 40.5668 | 7.3179 | 59.9649 | 7.5 | 40.5555 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.5653 | 34.3661 | 60.0398 | 34.309 | 40.5742 | 23.5004 | 59.9879 | 23.6977 | 40.5817 | 10.8376 | 59.9994 | 11.2455 | 40.5751 | 7.3179 | 59.9649 | 7.5 | 40.5638 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.5736 | 34.3661 | 60.0398 | 34.304 | 40.5825 | 23.5004 | 59.9879 | 23.6946 | 40.59 | 10.8376 | 59.9994 | 11.2405 | 40.5834 | 7.3178 | 59.9649 | 7.5 | 40.5721 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.582 | 34.3661 | 60.0398 | 34.299 | 40.5908 | 23.5004 | 59.9879 | 23.6914 | 40.5983 | 10.6148 | 59.9994 | 11.2355 | 40.5918 | 7.3178 | 59.9649 | 7.5 | 40.5804 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.5903 | 34.3622 | 60.0398 | 34.294 | 40.5992 | 23.5004 | 59.9879 | 23.6883 | 40.6067 | 10.6148 | 59.9994 | 11.2305 | 40.6001 | 7.3181 | 59.9649 | 7.5 | 40.5889 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.5986 | 34.3622 | 60.0398 | 34.289 | 40.6075 | 23.443 | 59.9879 | 23.6852 | 40.615 | 10.6148 | 59.9994 | 11.2255 | 40.6085 | 7.3181 | 59.9649 | 7.5 | 40.5972 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6069 | 34.3123 | 60.0398 | 34.284 | 40.6158 | 23.443 | 59.9879 | 23.6821 | 40.6233 | 10.6148 | 59.9994 | 11.2205 | 40.6168 | 7.3181 | 59.9649 | 7.5 | 40.6055 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6153 | 34.3123 | 60.0398 | 34.279 | 40.6242 | 23.443 | 59.9879 | 23.6789 | 40.6317 | 10.6148 | 59.9994 | 11.2155 | 40.6251 | 7.3181 | 59.9649 | 7.5 | 40.6138 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6236 | 34.3123 | 60.0398 | 34.274 | 40.6325 | 23.443 | 59.9879 | 23.6758 | 40.64 | 10.6148 | 59.9994 | 11.2105 | 40.6335 | 7.3181 | 59.9649 | 7.5 | 40.6222 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6319 | 34.3123 | 60.0398 | 34.2691 | 40.6408 | 23.4419 | 59.9879 | 23.6727 | 40.6483 | 10.6148 | 59.9994 | 11.2055 | 40.6418 | 7.3181 | 59.9649 | 7.5 | 40.6305 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6402 | 34.3123 | 60.0398 | 34.2641 | 40.6492 | 23.4419 | 59.9879 | 23.6696 | 40.6566 | 10.6148 | 59.9994 | 11.2005 | 40.6501 | 7.3185 | 59.9649 | 7.5 | 40.6388 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6486 | 34.3123 | 60.0398 | 34.2591 | 40.6575 | 23.4419 | 59.9879 | 23.6664 | 40.665 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1955 | 40.6585 | 7.3185 | 59.9649 | 7.5 | 40.6471 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6569 | 34.3123 | 60.0398 | 34.2541 | 40.6659 | 23.4419 | 59.9879 | 23.6633 | 40.6733 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1905 | 40.6668 | 7.3185 | 59.9649 | 7.5 | 40.6555 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6652 | 34.3123 | 60.0398 | 34.2491 | 40.6742 | 23.4419 | 59.9879 | 23.6602 | 40.6817 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1855 | 40.6752 | 7.3185 | 59.9649 | 7.5 | 40.6638 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6736 | 34.3112 | 60.0398 | 34.2441 | 40.6825 | 23.4419 | 59.9879 | 23.657 | 40.69 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1805 | 40.6835 | 7.3189 | 59.9649 | 7.5 | 40.6721 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6819 | 34.3112 | 60.0398 | 34.2391 | 40.6909 | 23.4419 | 59.9879 | 23.6539 | 40.6983 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1755 | 40.6918 | 7.3189 | 59.9649 | 7.5 | 40.6804 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6902 | 34.3112 | 60.0398 | 34.2341 | 40.6992 | 23.4419 | 59.9879 | 23.6508 | 40.7067 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1705 | 40.7002 | 7.2814 | 59.9649 | 7.5 | 40.6888 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.6985 | 34.3112 | 60.0398 | 34.2291 | 40.7075 | 23.4419 | 59.9879 | 23.6477 | 40.715 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1655 | 40.7085 | 7.2814 | 59.9649 | 7.5 | 40.6971 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7069 | 34.3112 | 60.0398 | 34.2241 | 40.7159 | 23.4419 | 59.9879 | 23.6445 | 40.7233 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1605 | 40.7169 | 7.2814 | 59.9649 | 7.5 | 40.7054 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7152 | 34.3112 | 60.0398 | 34.2191 | 40.7242 | 23.4412 | 59.9879 | 23.6414 | 40.7317 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1555 | 40.7252 | 7.2814 | 59.9649 | 7.5 | 40.7137 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7235 | 34.3143 | 60.0398 | 34.2141 | 40.7325 | 23.4412 | 59.9879 | 23.6383 | 40.74 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1505 | 40.7335 | 7.2814 | 59.9649 | 7.5 | 40.7222 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7319 | 34.3143 | 60.0398 | 34.2091 | 40.7409 | 23.4349 | 59.9879 | 23.6352 | 40.7483 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1455 | 40.7419 | 7.2814 | 59.9649 | 7.5 | 40.7305 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7402 | 34.3143 | 60.0398 | 34.2041 | 40.7492 | 23.4349 | 59.9879 | 23.632 | 40.7567 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1405 | 40.7502 | 7.2825 | 59.9649 | 7.5 | 40.7388 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7485 | 34.3143 | 60.0398 | 34.1993 | 40.7575 | 23.4349 | 59.9879 | 23.6289 | 40.765 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1355 | 40.7585 | 7.2825 | 59.9649 | 7.5 | 40.7471 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7569 | 34.3143 | 60.0398 | 34.1956 | 40.7659 | 23.4349 | 59.9879 | 23.6258 | 40.7733 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1305 | 40.7669 | 7.2825 | 59.9649 | 7.5 | 40.7555 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7652 | 34.3143 | 60.0398 | 34.1918 | 40.7742 | 23.4349 | 59.9879 | 23.6227 | 40.7817 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1255 | 40.7752 | 7.2825 | 59.9649 | 7.5 | 40.7638 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7735 | 34.3143 | 60.0398 | 34.1881 | 40.7825 | 23.4349 | 59.9879 | 23.6195 | 40.79 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1205 | 40.7836 | 7.2829 | 59.9649 | 7.5 | 40.7721 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7818 | 34.3143 | 60.0398 | 34.1843 | 40.7909 | 23.4349 | 59.9879 | 23.6164 | 40.7983 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1155 | 40.7919 | 7.2829 | 59.9649 | 7.5 | 40.7804 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7901 | 34.3143 | 60.0398 | 34.1806 | 40.7992 | 23.4349 | 59.9879 | 23.6133 | 40.8067 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1105 | 40.8002 | 7.2838 | 59.9649 | 7.5 | 40.7888 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.7985 | 34.3143 | 60.0398 | 34.1768 | 40.8076 | 23.4349 | 59.9879 | 23.6102 | 40.815 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1055 | 40.8086 | 7.2838 | 59.9649 | 7.5 | 40.7971 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8068 | 34.3143 | 60.0398 | 34.1731 | 40.8159 | 23.4349 | 59.9879 | 23.607 | 40.8233 | 10.6156 | 59.9994 | 11.1005 | 40.8169 | 7.2838 | 59.9649 | 7.5 | 40.8054 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8151 | 34.3143 | 60.0398 | 34.1693 | 40.8242 | 23.4344 | 59.9879 | 23.6039 | 40.8317 | 10.6156 | 59.9994 | 11.0955 | 40.8253 | 7.2838 | 59.9649 | 7.5 | 40.8137 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8235 | 34.3134 | 60.0398 | 34.1656 | 40.8326 | 23.4344 | 59.9879 | 23.6008 | 40.84 | 10.6156 | 59.9994 | 11.0905 | 40.8336 | 7.2838 | 59.9649 | 7.5 | 40.8221 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8318 | 34.3134 | 60.0398 | 34.1618 | 40.8409 | 23.4338 | 59.9879 | 23.5977 | 40.8483 | 10.6156 | 59.9994 | 11.0855 | 40.8419 | 7.2838 | 59.9649 | 7.5 | 40.8304 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8401 | 34.3161 | 60.0398 | 34.1581 | 40.8492 | 23.4338 | 59.9879 | 23.5945 | 40.8567 | 10.6156 | 59.9994 | 11.0805 | 40.8503 | 7.2838 | 59.9649 | 7.5 | 40.8387 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8484 | 34.3161 | 60.0398 | 34.1544 | 40.8575 | 23.4338 | 59.9879 | 23.5914 | 40.865 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0755 | 40.8586 | 7.2838 | 59.9649 | 7.5 | 40.847 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8568 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1506 | 40.8659 | 23.4338 | 59.9879 | 23.5883 | 40.8733 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0705 | 40.8669 | 7.2835 | 59.9649 | 7.5 | 40.8555 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8651 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1469 | 40.8742 | 23.4338 | 59.9879 | 23.5852 | 40.8817 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0655 | 40.8753 | 7.2835 | 59.9649 | 7.5 | 40.8638 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8734 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1431 | 40.8826 | 23.4338 | 59.9879 | 23.582 | 40.89 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0605 | 40.8836 | 7.2817 | 59.9649 | 7.5 | 40.8721 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8818 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1394 | 40.8909 | 23.4338 | 59.9879 | 23.5789 | 40.8983 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0555 | 40.892 | 7.2817 | 59.9649 | 7.5 | 40.8804 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8901 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1356 | 40.8992 | 23.4338 | 59.9879 | 23.5758 | 40.9067 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0505 | 40.9003 | 7.2819 | 59.9649 | 7.5 | 40.8888 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.8984 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1319 | 40.9076 | 23.4339 | 59.9879 | 23.5727 | 40.915 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0455 | 40.9086 | 7.2819 | 59.9649 | 7.5 | 40.8971 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.9068 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1281 | 40.9159 | 23.4339 | 59.9879 | 23.5695 | 40.9233 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0405 | 40.917 | 7.2819 | 59.9649 | 7.5 | 40.9054 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.9151 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1244 | 40.9242 | 23.4318 | 59.9879 | 23.5664 | 40.9317 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0355 | 40.9253 | 7.2819 | 59.9649 | 7.5 | 40.9137 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.9234 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1206 | 40.9326 | 23.4318 | 59.9879 | 23.5633 | 40.94 | 10.6147 | 59.9994 | 11.0305 | 40.9337 | 7.2819 | 59.9649 | 7.5 | 40.9221 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.9317 | 34.3129 | 60.0398 | 34.1169 | 40.9409 | 23.3866 | 59.9879 | 23.5602 | 40.9483 | 10.6136 | 59.9994 | 11.0255 | 40.942 | 7.2819 | 59.9649 | 7.5 | 40.9304 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.94 | 34.3123 | 60.0398 | 34.1131 | 40.9492 | 23.3866 | 59.9879 | 23.557 | 40.9567 | 10.6136 | 59.9994 | 11.0205 | 40.9503 | 7.2809 | 59.9649 | 7.5 | 40.9387 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.9484 | 34.3123 | 60.0398 | 34.1094 | 40.9576 | 23.355 | 59.9879 | 23.5539 | 40.965 | 10.6136 | 59.9994 | 11.0155 | 40.9587 | 7.2809 | 59.9649 | 7.5 | 40.947 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.9567 | 34.2164 | 60.0398 | 34.1056 | 40.9659 | 23.355 | 59.9879 | 23.5508 | 40.9733 | 10.6136 | 59.9994 | 11.0105 | 40.967 | 7.275 | 59.9649 | 7.5 | 40.9554 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.965 | 34.2164 | 60.0398 | 34.1019 | 40.9742 | 23.3554 | 59.9879 | 23.5477 | 40.9817 | 10.6136 | 59.9994 | 11.0055 | 40.9753 | 7.275 | 59.9649 | 7.5 | 40.9637 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.9734 | 34.1277 | 60.0398 | 34.0981 | 40.9826 | 23.3554 | 59.9879 | 23.5445 | 40.99 | 10.6136 | 59.9994 | 11.0005 | 40.9837 | 7.2756 | 59.9649 | 7.5 | 40.972 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.9817 | 34.1277 | 60.0398 | 34.0944 | 40.9909 | 23.3554 | 59.9879 | 23.5414 | 40.9983 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9955 | 40.992 | 7.2756 | 59.9649 | 7.5 | 40.9803 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.99 | 34.1277 | 60.0398 | 34.0906 | 40.9992 | 23.3554 | 59.9879 | 23.5383 | 41.0067 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9905 | 41.0004 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 40.9888 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
40.9983 | 34.1277 | 60.0398 | 34.0869 | 41.0076 | 23.3542 | 59.9879 | 23.5352 | 41.015 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9855 | 41.0087 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 40.9971 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
41.0067 | 34.1277 | 60.0398 | 34.0831 | 41.0159 | 23.3542 | 59.9879 | 23.532 | 41.0233 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9805 | 41.017 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 41.0054 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
41.015 | 34.1277 | 60.0398 | 34.0794 | 41.0243 | 23.3542 | 59.9879 | 23.5289 | 41.0317 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9755 | 41.0254 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 41.0137 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
41.0233 | 34.1277 | 60.0398 | 34.0757 | 41.0326 | 23.3542 | 59.9879 | 23.5258 | 41.04 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9705 | 41.0337 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 41.0221 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
41.0317 | 34.1277 | 60.0398 | 34.0719 | 41.0409 | 23.3541 | 59.9879 | 23.5226 | 41.0483 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9655 | 41.0421 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 41.0304 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
41.04 | 34.0294 | 60.0398 | 34.0682 | 41.0493 | 23.3541 | 59.9879 | 23.5195 | 41.0567 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9605 | 41.0504 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 41.0387 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
41.0483 | 34.0294 | 60.0398 | 34.0644 | 41.0576 | 23.3544 | 59.9879 | 23.5164 | 41.065 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9555 | 41.0587 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 41.047 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
41.0567 | 34.0318 | 60.0398 | 34.0607 | 41.0659 | 23.3544 | 59.9879 | 23.5133 | 41.0733 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9505 | 41.0671 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 41.0554 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
41.065 | 34.0318 | 60.0398 | 34.0569 | 41.0743 | 23.3544 | 59.9879 | 23.5101 | 41.0817 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9455 | 41.0754 | 7.2754 | 59.9649 | 7.5 | 41.0637 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5
41.0733 | 34.0318 | 60.0398 | 34.0532 | 41.0826 | 23.3544 | 59.9879 | 23.507 | 41.09 | 10.6136 | 59.9994 | 10.9405 | 41.0837 | 7.2758 | 59.9649 | 7.5 | 41.072 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.0816 | 34.0318 | 60.0398 | 34.0494 | 41.0909 | 23.3555 | 59.9879 | 23.5039 | 41.0983 | 10.4815 | 59.9994 | 10.9355 | 41.0921 | 7.2758 | 59.9649 | 7.5 | 41.0803 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.09 | 34.0318 | 60.0398 | 34.0457 | 41.0993 | 23.3555 | 59.9879 | 23.5008 | 41.1067 | 10.4815 | 59.9994 | 10.9305 | 41.1004 | 7.2631 | 59.9649 | 7.5 | 41.0887 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.0983 | 34.0318 | 60.0398 | 34.0419 | 41.1076 | 23.3551 | 59.9879 | 23.4976 | 41.115 | 10.4815 | 59.9994 | 10.9255 | 41.1088 | 7.2631 | 59.9649 | 7.5 | 41.097 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1066 | 34.0318 | 60.0398 | 34.0382 | 41.1159 | 23.3551 | 59.9879 | 23.4945 | 41.1233 | 10.4815 | 59.9994 | 10.9205 | 41.1171 | 7.2634 | 59.9649 | 7.5 | 41.1053 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1149 | 34.0318 | 60.0398 | 34.0344 | 41.1243 | 23.3551 | 59.9879 | 23.4914 | 41.1317 | 10.3773 | 59.9994 | 10.9155 | 41.1254 | 7.2634 | 59.9649 | 7.5 | 41.1136 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1233 | 34.0344 | 60.0398 | 34.0307 | 41.1326 | 23.3551 | 59.9879 | 23.4883 | 41.14 | 10.3773 | 59.9994 | 10.9105 | 41.1338 | 7.2638 | 59.9649 | 7.5 | 41.1221 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1316 | 34.0344 | 60.0398 | 34.0269 | 41.1409 | 23.3554 | 59.9879 | 23.4851 | 41.1483 | 10.3773 | 59.9994 | 10.9055 | 41.1421 | 7.2638 | 59.9649 | 7.5 | 41.1304 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1399 | 34.0307 | 60.0398 | 34.0232 | 41.1493 | 23.3554 | 59.9879 | 23.482 | 41.1567 | 10.3773 | 59.9994 | 10.9005 | 41.1505 | 7.2638 | 59.9649 | 7.5 | 41.1387 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1482 | 34.0307 | 60.0398 | 34.0194 | 41.1576 | 23.3554 | 59.9879 | 23.4789 | 41.165 | 10.3773 | 59.9994 | 10.8955 | 41.1588 | 7.2638 | 59.9649 | 7.5 | 41.147 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1566 | 34.0307 | 60.0398 | 34.0157 | 41.166 | 23.3554 | 59.9879 | 23.4758 | 41.1733 | 10.3773 | 59.9994 | 10.8905 | 41.1671 | 7.2638 | 59.9649 | 7.5 | 41.1554 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1649 | 34.0307 | 60.0398 | 34.0119 | 41.1743 | 23.3554 | 59.9879 | 23.4726 | 41.1817 | 10.3773 | 59.9994 | 10.8855 | 41.1755 | 7.2638 | 59.9649 | 7.5 | 41.1637 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1732 | 34.0307 | 60.0398 | 34.0082 | 41.1826 | 23.3554 | 59.9879 | 23.4695 | 41.19 | 10.3773 | 59.9994 | 10.8805 | 41.1838 | 7.2628 | 59.9649 | 7.5 | 41.172 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1816 | 34.0307 | 60.0398 | 34.0045 | 41.1909 | 23.3529 | 59.9879 | 23.4664 | 41.1983 | 10.3773 | 59.9994 | 10.8755 | 41.1921 | 7.2628 | 59.9649 | 7.5 | 41.1803 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1899 | 34.0307 | 60.0398 | 34.0007 | 41.1993 | 23.3529 | 59.9879 | 23.4633 | 41.2067 | 10.3773 | 59.9994 | 10.8705 | 41.2005 | 7.2628 | 59.9649 | 7.5 | 41.1887 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.1982 | 34.0307 | 60.0398 | 33.997 | 41.2076 | 23.3534 | 59.9879 | 23.4601 | 41.215 | 10.3767 | 59.9994 | 10.8655 | 41.2088 | 7.2628 | 59.9649 | 7.5 | 41.197 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.2065 | 34.0356 | 60.0398 | 33.9932 | 41.216 | 23.3534 | 59.9879 | 23.457 | 41.2233 | 10.3767 | 59.9994 | 10.8605 | 41.2172 | 7.2628 | 59.9649 | 7.5 | 41.2053 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.2149 | 34.0356 | 60.0398 | 33.9895 | 41.2243 | 23.3534 | 59.9879 | 23.4539 | 41.2317 | 10.3767 | 59.9994 | 10.8555 | 41.2255 | 7.2628 | 59.9649 | 7.5 | 41.2136 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.2232 | 34.0356 | 60.0398 | 33.9857 | 41.2326 | 23.3534 | 59.9879 | 23.4508 | 41.24 | 10.3767 | 59.9994 | 10.8505 | 41.2338 | 7.2635 | 59.9649 | 7.5 | 41.222 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.2315 | 34.0356 | 60.0398 | 33.982 | 41.241 | 23.3534 | 59.9879 | 23.4476 | 41.2483 | 10.3767 | 59.9994 | 10.8455 | 41.2422 | 7.2635 | 59.9649 | 7.5 | 41.2303 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.2399 | 34.0348 | 60.0398 | 33.9782 | 41.2493 | 23.3534 | 59.9879 | 23.4445 | 41.2567 | 10.3767 | 59.9994 | 10.8405 | 41.2505 | 7.2635 | 59.9649 | 7.5 | 41.2386 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.2482 | 34.0348 | 60.0398 | 33.9745 | 41.2576 | 23.3534 | 59.9879 | 23.4414 | 41.265 | 10.3764 | 59.9994 | 10.8355 | 41.2589 | 7.2635 | 59.9649 | 7.5 | 41.2469 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.2565 | 34.0312 | 60.0398 | 33.9707 | 41.266 | 23.3534 | 59.9879 | 23.4383 | 41.2733 | 10.3764 | 59.9994 | 10.8305 | 41.2672 | 7.2635 | 59.9649 | 7.5 | 41.2554 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.2648 | 34.0312 | 60.0398 | 33.967 | 41.2743 | 23.3507 | 59.9879 | 23.4351 | 41.2817 | 10.3764 | 59.9994 | 10.8255 | 41.2755 | 7.2635 | 59.9649 | 7.5 | 41.2637 | 7.4273 | 60.0167 | 7.5
41.2732 | 34.0283 | 60.0398 | 33.9632 | 41.2827 | 23.3507 | 59.9879 | 23.432 | 41.29 | 10.3764 | 59.9994 | 10.8205 | 41.2839 | 7.2635 | 59.9649 | 7.5 | 41.272 | 7.427 | 60.0167 | 7.5
41.2815 | 34.0283 | 60.0398 | 33.9595 | 41.291 | 23.351 | 59.9879 | 23.4289 | 41.2983 | 10.3764 | 59.9994 | 10.8155 | 41.2922 | 7.2635 | 59.9649 | 7.5 | 41.2803 | 7.427 | 60.0167 | 7.5
41.2898 | 34.0244 | 60.0398 | 33.9557 | 41.2993 | 23.351 | 59.9879 | 23.4258 | 41.3067 | 10.3764 | 59.9994 | 10.8105 | 41.3005 | 7.2625 | 59.9649 | 7.5 | 41.2887 | 7.4407 | 60.0167 | 7.5
41.2981 | 34.0244 | 60.0398 | 33.952 | 41.3076 | 23.2486 | 59.9879 | 23.4226 | 41.315 | 10.2589 | 59.9994 | 10.8055 | 41.3089 | 7.2625 | 59.9649 | 7.5 | 41.297 | 7.4407 | 60.0167 | 7.5
41.3065 | 34.0169 | 60.0398 | 33.9482 | 41.316 | 23.2486 | 59.9879 | 23.4195 | 41.3233 | 10.2589 | 59.9994 | 10.8005 | 41.3172 | 7.2626 | 59.9649 | 7.5 | 41.3053 | 7.44 | 60.0167 | 7.5
41.3148 | 34.0169 | 60.0398 | 33.9445 | 41.3243 | 23.2486 | 59.9879 | 23.4164 | 41.3317 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7967 | 41.3256 | 7.2626 | 59.9649 | 7.5 | 41.3136 | 7.44 | 60.0167 | 7.5
41.3231 | 34.0196 | 60.0398 | 33.9407 | 41.3326 | 23.2486 | 59.9879 | 23.4132 | 41.34 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7929 | 41.3339 | 7.2869 | 59.9649 | 7.5 | 41.322 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.3315 | 34.0196 | 60.0398 | 33.937 | 41.341 | 23.2501 | 59.9879 | 23.4101 | 41.3483 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7892 | 41.3422 | 7.2869 | 59.9649 | 7.5 | 41.3303 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.3398 | 34.0222 | 60.0398 | 33.9333 | 41.3493 | 23.2501 | 59.9879 | 23.407 | 41.3567 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7854 | 41.3506 | 7.2874 | 59.9649 | 7.5 | 41.3386 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.3481 | 34.0222 | 60.0398 | 33.9295 | 41.3577 | 23.2487 | 59.9879 | 23.4039 | 41.365 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7817 | 41.3589 | 7.2874 | 59.9649 | 7.5 | 41.3469 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.3564 | 34.0251 | 60.0398 | 33.9258 | 41.366 | 23.2487 | 59.9879 | 23.4007 | 41.3733 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7779 | 41.3672 | 7.288 | 59.9649 | 7.5 | 41.3552 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.3648 | 34.0251 | 60.0398 | 33.922 | 41.3743 | 23.2487 | 59.9879 | 23.3976 | 41.3817 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7742 | 41.3755 | 7.288 | 59.9649 | 7.5 | 41.3636 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.3731 | 34.0251 | 60.0398 | 33.9183 | 41.3827 | 23.2487 | 59.9879 | 23.3945 | 41.39 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7704 | 41.3839 | 7.288 | 59.9649 | 7.5 | 41.3719 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.3814 | 34.0251 | 60.0398 | 33.9145 | 41.391 | 23.2487 | 59.9879 | 23.3914 | 41.3983 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7667 | 41.3923 | 7.288 | 59.9649 | 7.5 | 41.3802 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.3898 | 34.0591 | 60.0398 | 33.9108 | 41.3993 | 23.2487 | 59.9879 | 23.3882 | 41.4067 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7629 | 41.4006 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 41.3885 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.3981 | 34.0591 | 60.0398 | 33.907 | 41.4077 | 23.2494 | 59.9879 | 23.3851 | 41.415 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7592 | 41.4089 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 41.397 | 7.4397 | 60.0167 | 7.5
41.4064 | 34.0564 | 60.0398 | 33.9033 | 41.416 | 23.2494 | 59.9879 | 23.382 | 41.4233 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7554 | 41.4172 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4053 | 7.4404 | 60.0167 | 7.5
41.4147 | 34.0564 | 60.0398 | 33.8995 | 41.4243 | 23.2503 | 59.9879 | 23.3789 | 41.4317 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7517 | 41.4256 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4136 | 7.4404 | 60.0167 | 7.5
41.4231 | 34.0539 | 60.0398 | 33.8958 | 41.4327 | 23.2503 | 59.9879 | 23.3757 | 41.44 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7479 | 41.434 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4219 | 7.4404 | 60.0167 | 7.5
41.4314 | 34.0539 | 60.0398 | 33.892 | 41.441 | 23.2503 | 59.9879 | 23.3726 | 41.4483 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7442 | 41.4423 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4303 | 7.4404 | 60.0167 | 7.5
41.4397 | 34.0539 | 60.0398 | 33.8883 | 41.4493 | 23.2503 | 59.9879 | 23.3695 | 41.4567 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7404 | 41.4506 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4386 | 7.4403 | 60.0167 | 7.5
41.448 | 34.0539 | 60.0398 | 33.8845 | 41.4577 | 23.1728 | 59.9879 | 23.3664 | 41.465 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7367 | 41.459 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4469 | 7.4403 | 60.0167 | 7.5
41.4564 | 34.0561 | 60.0398 | 33.8808 | 41.466 | 23.1728 | 59.9879 | 23.3632 | 41.4733 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7329 | 41.4673 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4552 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.4647 | 34.0561 | 60.0398 | 33.877 | 41.4743 | 23.1728 | 59.9879 | 23.3601 | 41.4817 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7292 | 41.4756 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4636 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.473 | 34.0561 | 60.0398 | 33.8733 | 41.4827 | 23.1728 | 59.9879 | 23.357 | 41.49 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7254 | 41.4839 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4719 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.4814 | 34.0561 | 60.0398 | 33.8695 | 41.491 | 23.1735 | 59.9879 | 23.3539 | 41.4983 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7217 | 41.4923 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 41.4802 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.4897 | 34.0587 | 60.0398 | 33.8658 | 41.4994 | 23.1735 | 59.9879 | 23.3507 | 41.5067 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7179 | 41.5007 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 41.4885 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.498 | 34.0587 | 60.0398 | 33.862 | 41.5077 | 23.1734 | 59.9879 | 23.3476 | 41.515 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7142 | 41.509 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 41.4969 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.5063 | 33.8119 | 60.0398 | 33.8583 | 41.516 | 23.1734 | 59.9879 | 23.3445 | 41.5233 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7104 | 41.5173 | 7.3155 | 59.9649 | 7.5 | 41.5052 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.5147 | 33.8119 | 60.0398 | 33.8546 | 41.5244 | 23.1734 | 59.9879 | 23.3414 | 41.5317 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7067 | 41.5256 | 7.3155 | 59.9649 | 7.5 | 41.5135 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.523 | 33.8081 | 60.0398 | 33.8508 | 41.5327 | 23.1734 | 59.9879 | 23.3382 | 41.54 | 10.2589 | 59.9994 | 10.7029 | 41.534 | 7.3155 | 59.9649 | 7.5 | 41.5219 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.5313 | 33.8081 | 60.0398 | 33.8471 | 41.541 | 23.1734 | 59.9879 | 23.3351 | 41.5483 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6992 | 41.5424 | 7.3155 | 59.9649 | 7.5 | 41.5303 | 7.4423 | 60.0167 | 7.5
41.5397 | 33.8081 | 60.0398 | 33.8433 | 41.5493 | 23.1734 | 59.9879 | 23.332 | 41.5567 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6954 | 41.5507 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.5386 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
41.548 | 33.8081 | 60.0398 | 33.8396 | 41.5577 | 23.1193 | 59.9879 | 23.3289 | 41.565 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6917 | 41.559 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.5469 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
41.5563 | 33.8134 | 60.0398 | 33.8358 | 41.566 | 23.1193 | 59.9879 | 23.3257 | 41.5733 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6879 | 41.5674 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.5552 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
41.5647 | 33.8134 | 60.0398 | 33.8321 | 41.5744 | 23.1174 | 59.9879 | 23.3226 | 41.5817 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6842 | 41.5757 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.5636 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
41.573 | 33.8134 | 60.0398 | 33.8283 | 41.5827 | 23.1174 | 59.9879 | 23.3195 | 41.59 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6804 | 41.584 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.5719 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
41.5813 | 33.8134 | 60.0398 | 33.8246 | 41.591 | 23.1174 | 59.9879 | 23.3164 | 41.5983 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6767 | 41.5923 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.5802 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
41.5896 | 33.8148 | 60.0398 | 33.8208 | 41.5994 | 23.1174 | 59.9879 | 23.3132 | 41.6067 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6729 | 41.6007 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.5885 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
41.5979 | 33.8148 | 60.0398 | 33.8171 | 41.6077 | 23.1174 | 59.9879 | 23.3101 | 41.615 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6692 | 41.6091 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.5969 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
41.6063 | 33.8114 | 60.0398 | 33.8133 | 41.616 | 23.1174 | 59.9879 | 23.307 | 41.6234 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6654 | 41.6174 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.6052 | 7.4404 | 60.0167 | 7.5
41.6146 | 33.8114 | 60.0398 | 33.8096 | 41.6244 | 23.0331 | 59.9879 | 23.3039 | 41.6317 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6617 | 41.6257 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.6135 | 7.4404 | 60.0167 | 7.5
41.6229 | 33.8114 | 60.0398 | 33.8058 | 41.6327 | 23.0331 | 59.9879 | 23.3007 | 41.64 | 10.2589 | 59.9994 | 10.6579 | 41.634 | 7.3159 | 59.9649 | 7.5 | 41.6218 | 7.4404 | 60.0167 | 7.5
41.6313 | 33.8114 | 60.0398 | 33.8021 | 41.6411 | 23.0349 | 59.9879 | 23.2976 | 41.6483 | 10.1642 | 59.9994 | 10.6542 | 41.6424 | 7.3159 | 59.9649 | 7.5 | 41.6302 | 7.4404 | 60.0167 | 7.5
41.6396 | 33.8052 | 60.0398 | 33.7983 | 41.6494 | 23.0349 | 59.9879 | 23.2945 | 41.6567 | 10.1642 | 59.9994 | 10.6504 | 41.6508 | 7.3165 | 59.9649 | 7.5 | 41.6385 | 7.4401 | 60.0167 | 7.5
41.6479 | 33.8052 | 60.0398 | 33.7946 | 41.6577 | 23.0331 | 59.9879 | 23.2914 | 41.665 | 10.0591 | 59.9994 | 10.6467 | 41.6591 | 7.3165 | 59.9649 | 7.5 | 41.6469 | 7.4401 | 60.0167 | 7.5
41.6562 | 33.8075 | 60.0398 | 33.7908 | 41.666 | 23.0331 | 59.9879 | 23.2882 | 41.6733 | 10.0591 | 59.9994 | 10.6429 | 41.6674 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.6552 | 7.4401 | 60.0167 | 7.5
41.6646 | 33.8075 | 60.0398 | 33.7871 | 41.6744 | 23.0331 | 59.9879 | 23.2851 | 41.6817 | 10.0583 | 59.9994 | 10.6392 | 41.6757 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.6636 | 7.4401 | 60.0167 | 7.5
41.6729 | 33.8075 | 60.0398 | 33.7833 | 41.6827 | 23.0331 | 59.9879 | 23.282 | 41.69 | 10.0583 | 59.9994 | 10.6354 | 41.6841 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.6719 | 7.4398 | 60.0167 | 7.5
41.6812 | 33.8075 | 60.0398 | 33.7796 | 41.6911 | 23.0337 | 59.9879 | 23.2788 | 41.6983 | 10.0593 | 59.9994 | 10.6317 | 41.6924 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.6802 | 7.4398 | 60.0167 | 7.5
41.6896 | 33.8075 | 60.0398 | 33.7759 | 41.6994 | 23.0337 | 59.9879 | 23.2757 | 41.7067 | 10.0593 | 59.9994 | 10.6279 | 41.7007 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.6885 | 7.4398 | 60.0167 | 7.5
41.6979 | 33.8075 | 60.0398 | 33.7721 | 41.7077 | 23.0337 | 59.9879 | 23.2726 | 41.715 | 10.0593 | 59.9994 | 10.6242 | 41.7091 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.6969 | 7.4398 | 60.0167 | 7.5
41.7062 | 33.8088 | 60.0398 | 33.7684 | 41.7161 | 23.0337 | 59.9879 | 23.2695 | 41.7233 | 10.0593 | 59.9994 | 10.6204 | 41.7175 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7052 | 7.4398 | 60.0167 | 7.5
41.7145 | 33.8088 | 60.0398 | 33.7646 | 41.7244 | 23.0337 | 59.9879 | 23.2663 | 41.7317 | 10.0593 | 59.9994 | 10.6167 | 41.7258 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7135 | 7.4398 | 60.0167 | 7.5
41.7229 | 33.8053 | 60.0398 | 33.7609 | 41.7327 | 23.0337 | 59.9879 | 23.2632 | 41.74 | 10.0593 | 59.9994 | 10.6129 | 41.7341 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7218 | 7.4385 | 60.0167 | 7.5
41.7312 | 33.8053 | 60.0398 | 33.7571 | 41.7411 | 23.0328 | 59.9879 | 23.2601 | 41.7484 | 10.0593 | 59.9994 | 10.6092 | 41.7424 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7302 | 7.4385 | 60.0167 | 7.5
41.7395 | 33.8052 | 60.0398 | 33.7534 | 41.7494 | 23.0328 | 59.9879 | 23.257 | 41.7567 | 10.0593 | 59.9994 | 10.6054 | 41.7508 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7385 | 7.4384 | 60.0167 | 7.5
41.7478 | 33.8052 | 60.0398 | 33.7496 | 41.7577 | 23.0328 | 59.9879 | 23.2538 | 41.765 | 10.0593 | 59.9994 | 10.6017 | 41.7592 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7468 | 7.4384 | 60.0167 | 7.5
41.7562 | 33.8052 | 60.0398 | 33.7459 | 41.7661 | 23.0328 | 59.9879 | 23.2507 | 41.7733 | 10.0593 | 59.9994 | 10.5979 | 41.7675 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7551 | 7.4384 | 60.0167 | 7.5
41.7645 | 33.8052 | 60.0398 | 33.7421 | 41.7744 | 22.9437 | 59.9879 | 23.2476 | 41.7817 | 10.0593 | 59.9994 | 10.5942 | 41.7758 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7635 | 7.4384 | 60.0167 | 7.5
41.7728 | 33.8062 | 60.0398 | 33.7384 | 41.7827 | 22.9437 | 59.9879 | 23.2445 | 41.79 | 10.0593 | 59.9994 | 10.5904 | 41.7841 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7719 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.7812 | 33.8062 | 60.0398 | 33.7346 | 41.7911 | 22.9439 | 59.9879 | 23.2413 | 41.7983 | 10.0593 | 59.9994 | 10.5867 | 41.7925 | 7.3158 | 59.9649 | 7.5 | 41.7802 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.7895 | 33.8257 | 60.0398 | 33.7309 | 41.7994 | 22.9439 | 59.9879 | 23.2382 | 41.8067 | 10.0593 | 59.9994 | 10.5829 | 41.8008 | 7.3168 | 59.9649 | 7.5 | 41.7885 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.7978 | 33.8257 | 60.0398 | 33.7271 | 41.8077 | 22.8682 | 59.9879 | 23.2351 | 41.815 | 10.0593 | 59.9994 | 10.5792 | 41.8091 | 7.3168 | 59.9649 | 7.5 | 41.7969 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8061 | 33.8257 | 60.0398 | 33.7234 | 41.8161 | 22.8682 | 59.9879 | 23.232 | 41.8233 | 10.0593 | 59.9994 | 10.5754 | 41.8175 | 7.3168 | 59.9649 | 7.5 | 41.8052 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8145 | 33.8257 | 60.0398 | 33.7196 | 41.8244 | 22.8682 | 59.9879 | 23.2288 | 41.8317 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5717 | 41.8259 | 7.3168 | 59.9649 | 7.5 | 41.8135 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8228 | 33.8206 | 60.0398 | 33.7159 | 41.8328 | 22.8682 | 59.9879 | 23.2257 | 41.84 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5679 | 41.8342 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 41.8218 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8311 | 33.8206 | 60.0398 | 33.7121 | 41.8411 | 22.8682 | 59.9879 | 23.2226 | 41.8483 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5642 | 41.8425 | 7.3157 | 59.9649 | 7.5 | 41.8302 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8395 | 33.8145 | 60.0398 | 33.7084 | 41.8494 | 22.8682 | 59.9879 | 23.2195 | 41.8567 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5604 | 41.8508 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.8385 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8478 | 33.8145 | 60.0398 | 33.7047 | 41.8578 | 22.8646 | 59.9879 | 23.2163 | 41.865 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5567 | 41.8592 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.8468 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8561 | 33.8141 | 60.0398 | 33.7009 | 41.8661 | 22.8646 | 59.9879 | 23.2132 | 41.8734 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5529 | 41.8676 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.8551 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8644 | 33.8141 | 60.0398 | 33.6972 | 41.8744 | 22.8651 | 59.9879 | 23.2101 | 41.8817 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5492 | 41.8759 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.8635 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8728 | 33.8117 | 60.0398 | 33.6934 | 41.8828 | 22.8651 | 59.9879 | 23.207 | 41.89 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5454 | 41.8842 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.8718 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8811 | 33.8117 | 60.0398 | 33.6897 | 41.8911 | 22.8651 | 59.9879 | 23.2038 | 41.8983 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5417 | 41.8925 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.8801 | 7.4381 | 60.0167 | 7.5
41.8894 | 33.8138 | 60.0398 | 33.6859 | 41.8994 | 22.8651 | 59.9879 | 23.2007 | 41.9067 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5379 | 41.9009 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.8884 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.8978 | 33.8138 | 60.0398 | 33.6822 | 41.9078 | 22.866 | 59.9879 | 23.1976 | 41.915 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5342 | 41.9092 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.8969 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.9061 | 33.8142 | 60.0398 | 33.6784 | 41.9161 | 22.866 | 59.9879 | 23.1945 | 41.9233 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5304 | 41.9175 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9052 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.9144 | 33.8142 | 60.0398 | 33.6747 | 41.9244 | 22.8691 | 59.9879 | 23.1913 | 41.9317 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5267 | 41.9259 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9135 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.9227 | 33.8175 | 60.0398 | 33.6709 | 41.9328 | 22.8691 | 59.9879 | 23.1882 | 41.94 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5229 | 41.9343 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9218 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.9311 | 33.8175 | 60.0398 | 33.6672 | 41.9411 | 22.7858 | 59.9879 | 23.1851 | 41.9483 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5192 | 41.9426 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9302 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.9394 | 33.8157 | 60.0398 | 33.6634 | 41.9494 | 22.7858 | 59.9879 | 23.182 | 41.9567 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5154 | 41.9509 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9385 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.9477 | 33.8157 | 60.0398 | 33.6597 | 41.9578 | 22.7858 | 59.9879 | 23.1788 | 41.965 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5117 | 41.9592 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9468 | 7.4382 | 60.0167 | 7.5
41.956 | 33.7769 | 60.0398 | 33.6559 | 41.9661 | 22.7858 | 59.9879 | 23.1757 | 41.9733 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5079 | 41.9676 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9551 | 7.4494 | 60.0167 | 7.5
41.9644 | 33.7769 | 60.0398 | 33.6522 | 41.9745 | 22.7861 | 59.9879 | 23.1726 | 41.9817 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5042 | 41.976 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9635 | 7.4494 | 60.0167 | 7.5
41.9727 | 33.6983 | 60.0398 | 33.6484 | 41.9828 | 22.7861 | 59.9879 | 23.1695 | 41.99 | 10.0608 | 59.9994 | 10.5004 | 41.9843 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9718 | 7.4488 | 60.0167 | 7.5
41.981 | 33.6983 | 60.0398 | 33.6447 | 41.9911 | 22.7863 | 59.9879 | 23.1663 | 41.9984 | 10.0618 | 59.9994 | 10.4967 | 41.9926 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9801 | 7.4488 | 60.0167 | 7.5
41.9894 | 33.6983 | 60.0398 | 33.6409 | 41.9995 | 22.7863 | 59.9879 | 23.1632 | 42.0067 | 10.0618 | 59.9994 | 10.4929 | 42.0009 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9884 | 7.4496 | 60.0167 | 7.5
41.9977 | 33.6983 | 60.0398 | 33.6372 | 42.0078 | 22.7863 | 59.9879 | 23.1601 | 42.015 | 10.0618 | 59.9994 | 10.4892 | 42.0093 | 7.315 | 59.9649 | 7.5 | 41.9968 | 7.4496 | 60.0167 | 7.5
42.006 | 33.6002 | 60.0398 | 33.6334 | 42.0161 | 22.7863 | 59.9879 | 23.1569 | 42.0233 | 10.0618 | 59.9994 | 10.4854 | 42.0176 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0051 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.0143 | 33.6002 | 60.0398 | 33.6297 | 42.0244 | 22.7836 | 59.9879 | 23.1538 | 42.0317 | 10.0618 | 59.9994 | 10.4817 | 42.0259 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0134 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.0227 | 33.5985 | 60.0398 | 33.626 | 42.0328 | 22.7836 | 59.9879 | 23.1507 | 42.04 | 10.0618 | 59.9994 | 10.4779 | 42.0343 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0217 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.031 | 33.5985 | 60.0398 | 33.6222 | 42.0411 | 22.783 | 59.9879 | 23.1476 | 42.0483 | 10.0618 | 59.9994 | 10.4742 | 42.0426 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0302 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.0393 | 33.6016 | 60.0398 | 33.6185 | 42.0495 | 22.783 | 59.9879 | 23.1444 | 42.0567 | 10.0618 | 59.9994 | 10.4704 | 42.051 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0385 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.0477 | 33.6016 | 60.0398 | 33.6147 | 42.0578 | 22.783 | 59.9879 | 23.1413 | 42.065 | 10.0627 | 59.9994 | 10.4667 | 42.0593 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0468 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.056 | 33.5431 | 60.0398 | 33.611 | 42.0661 | 22.783 | 59.9879 | 23.1382 | 42.0733 | 10.0627 | 59.9994 | 10.4629 | 42.0676 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0551 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.0643 | 33.5431 | 60.0398 | 33.6072 | 42.0745 | 22.784 | 59.9879 | 23.1351 | 42.0817 | 10.0627 | 59.9994 | 10.4592 | 42.076 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0635 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.0726 | 33.541 | 60.0398 | 33.6035 | 42.0828 | 22.784 | 59.9879 | 23.1319 | 42.09 | 10.0627 | 59.9994 | 10.4554 | 42.0844 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0718 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.0809 | 33.541 | 60.0398 | 33.5997 | 42.0911 | 22.784 | 59.9879 | 23.1288 | 42.0983 | 9.9787 | 59.9994 | 10.4517 | 42.0927 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0801 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.0893 | 33.5399 | 60.0398 | 33.596 | 42.0995 | 22.784 | 59.9879 | 23.1257 | 42.1067 | 9.9787 | 59.9994 | 10.4479 | 42.101 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0884 | 7.4504 | 60.0167 | 7.5
42.0976 | 33.5399 | 60.0398 | 33.5922 | 42.1078 | 22.6791 | 59.9879 | 23.1226 | 42.115 | 9.8864 | 59.9994 | 10.4442 | 42.1093 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.0968 | 7.4504 | 60.0167 | 7.5
42.1059 | 33.5374 | 60.0398 | 33.5885 | 42.1161 | 22.6791 | 59.9879 | 23.1194 | 42.1234 | 9.8864 | 59.9994 | 10.4404 | 42.1177 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.1051 | 7.4502 | 60.0167 | 7.5
42.1143 | 33.5374 | 60.0398 | 33.5847 | 42.1245 | 22.6148 | 59.9879 | 23.1163 | 42.1317 | 9.8864 | 59.9994 | 10.4367 | 42.126 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.1134 | 7.4502 | 60.0167 | 7.5
42.1226 | 33.5381 | 60.034 | 33.581 | 42.1328 | 22.6148 | 59.9879 | 23.1132 | 42.14 | 9.8864 | 59.9994 | 10.4329 | 42.1343 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.1217 | 7.4502 | 60.0167 | 7.5
42.1309 | 33.5381 | 60.034 | 33.5772 | 42.1411 | 22.6148 | 59.9879 | 23.1101 | 42.1483 | 9.8867 | 59.9994 | 10.4292 | 42.1427 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.1301 | 7.4502 | 60.0167 | 7.5
42.1393 | 33.5391 | 60.034 | 33.5735 | 42.1495 | 22.6148 | 59.9879 | 23.1069 | 42.1567 | 9.8867 | 59.9994 | 10.4254 | 42.151 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.1384 | 7.4502 | 60.0167 | 7.5
42.1476 | 33.5391 | 60.034 | 33.5697 | 42.1578 | 22.6153 | 59.9879 | 23.1038 | 42.165 | 9.8867 | 59.9994 | 10.4217 | 42.1594 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.1467 | 7.4502 | 60.0167 | 7.5
42.1559 | 33.5391 | 60.034 | 33.566 | 42.1661 | 22.6153 | 59.9879 | 23.1007 | 42.1733 | 9.8867 | 59.9994 | 10.4179 | 42.1677 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.155 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.1642 | 33.5391 | 60.034 | 33.5622 | 42.1745 | 22.6158 | 59.9879 | 23.098 | 42.1817 | 9.8867 | 59.9994 | 10.4142 | 42.176 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.1635 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.1726 | 33.5394 | 60.034 | 33.5585 | 42.1828 | 22.6158 | 59.9879 | 23.0955 | 42.19 | 9.8867 | 59.9994 | 10.4104 | 42.1844 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.1718 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.1809 | 33.5394 | 60.034 | 33.5547 | 42.1912 | 22.6158 | 59.9879 | 23.093 | 42.1983 | 9.8867 | 59.9994 | 10.4067 | 42.1927 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.1801 | 7.451 | 60.0167 | 7.5
42.1892 | 33.5394 | 60.034 | 33.551 | 42.1995 | 22.6158 | 59.9879 | 23.0905 | 42.2067 | 9.8867 | 59.9994 | 10.4029 | 42.201 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.1884 | 7.4508 | 60.0167 | 7.5
42.1976 | 33.5394 | 60.034 | 33.5473 | 42.2078 | 22.6158 | 59.9822 | 23.088 | 42.215 | 9.8867 | 59.9994 | 10.3992 | 42.2094 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.1968 | 7.4508 | 60.0167 | 7.5
42.2059 | 33.5394 | 60.034 | 33.5435 | 42.2162 | 22.6158 | 59.9822 | 23.0855 | 42.2234 | 9.8867 | 59.9994 | 10.3954 | 42.2177 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.2051 | 7.4508 | 60.0167 | 7.5
42.2142 | 33.5394 | 60.034 | 33.5398 | 42.2245 | 22.6155 | 59.9822 | 23.083 | 42.2317 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3917 | 42.2261 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.2134 | 7.4508 | 60.0167 | 7.5
42.2225 | 33.5394 | 60.034 | 33.536 | 42.2328 | 22.6155 | 59.9822 | 23.0805 | 42.24 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3879 | 42.2344 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.2217 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
42.2309 | 33.5394 | 60.034 | 33.5323 | 42.2412 | 22.6142 | 59.9822 | 23.078 | 42.2484 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3842 | 42.2427 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.23 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
42.2392 | 33.5671 | 60.034 | 33.5285 | 42.2495 | 22.6142 | 59.9822 | 23.0755 | 42.2567 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3804 | 42.2511 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.2384 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
42.2475 | 33.5671 | 60.034 | 33.5248 | 42.2578 | 22.6142 | 59.9822 | 23.073 | 42.265 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3767 | 42.2594 | 7.3145 | 59.9649 | 7.5 | 42.2467 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
42.2558 | 33.5671 | 60.034 | 33.521 | 42.2662 | 22.6142 | 59.9822 | 23.0705 | 42.2733 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3729 | 42.2678 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.255 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
42.2642 | 33.5671 | 60.034 | 33.5173 | 42.2745 | 22.5621 | 59.9822 | 23.068 | 42.2817 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3692 | 42.2761 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.2633 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
42.2725 | 33.5671 | 60.034 | 33.5135 | 42.2828 | 22.5621 | 59.9822 | 23.0655 | 42.29 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3654 | 42.2844 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.2717 | 7.4581 | 60.0167 | 7.5
42.2808 | 33.5671 | 60.034 | 33.5098 | 42.2912 | 22.5621 | 59.9822 | 23.063 | 42.2983 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3617 | 42.2928 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.28 | 7.4581 | 60.0167 | 7.5
42.2892 | 33.5616 | 60.034 | 33.506 | 42.2995 | 22.5621 | 59.9822 | 23.0605 | 42.3067 | 9.8859 | 59.9994 | 10.3579 | 42.3011 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.2883 | 7.454 | 60.0167 | 7.5
42.2975 | 33.5616 | 60.034 | 33.5023 | 42.3079 | 22.5621 | 59.9822 | 23.058 | 42.315 | 9.7863 | 59.9994 | 10.3542 | 42.3094 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.2966 | 7.454 | 60.0167 | 7.5
42.3058 | 33.5593 | 60.034 | 33.4985 | 42.3162 | 22.5621 | 59.9822 | 23.0555 | 42.3233 | 9.7863 | 59.9994 | 10.3504 | 42.3178 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.3051 | 7.4541 | 60.0167 | 7.5
42.3142 | 33.5593 | 60.034 | 33.4948 | 42.3245 | 22.5621 | 59.9822 | 23.053 | 42.3317 | 9.7872 | 59.9994 | 10.3467 | 42.3261 | 7.3146 | 59.9649 | 7.5 | 42.3134 | 7.4541 | 60.0167 | 7.5
42.3225 | 33.5593 | 60.034 | 33.491 | 42.3329 | 22.5621 | 59.9822 | 23.0505 | 42.34 | 9.7872 | 59.9994 | 10.3429 | 42.3345 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.3217 | 7.4533 | 60.0167 | 7.5
42.3308 | 33.5593 | 60.034 | 33.4873 | 42.3412 | 22.5621 | 59.9822 | 23.048 | 42.3484 | 9.7872 | 59.9994 | 10.3392 | 42.3428 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.33 | 7.4533 | 60.0167 | 7.5
42.3392 | 33.5647 | 60.034 | 33.4835 | 42.3495 | 22.5621 | 59.9822 | 23.0455 | 42.3567 | 9.7872 | 59.9994 | 10.3354 | 42.3511 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.3384 | 7.4523 | 60.0167 | 7.5
42.3475 | 33.5647 | 60.034 | 33.4798 | 42.3579 | 22.5631 | 59.9822 | 23.043 | 42.365 | 9.7872 | 59.9994 | 10.3317 | 42.3595 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.3467 | 7.4523 | 60.0167 | 7.5
42.3558 | 33.5647 | 60.034 | 33.476 | 42.3662 | 22.5631 | 59.9822 | 23.0405 | 42.3734 | 9.7872 | 59.9994 | 10.3279 | 42.3678 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.355 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.3641 | 33.5647 | 60.034 | 33.4723 | 42.3745 | 22.5624 | 59.9822 | 23.038 | 42.3817 | 9.7868 | 59.9994 | 10.3242 | 42.3762 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.3633 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.3725 | 33.5647 | 60.034 | 33.4685 | 42.3829 | 22.5624 | 59.9822 | 23.0355 | 42.39 | 9.7868 | 59.9994 | 10.3204 | 42.3845 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.3717 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.3808 | 33.5647 | 60.034 | 33.4648 | 42.3912 | 22.5624 | 59.9822 | 23.033 | 42.3983 | 9.7868 | 59.9994 | 10.3167 | 42.3928 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.38 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.3891 | 33.5615 | 60.034 | 33.4611 | 42.3995 | 22.5624 | 59.9822 | 23.0305 | 42.4067 | 9.7868 | 59.9994 | 10.3129 | 42.4012 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.3883 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.3974 | 33.5615 | 60.034 | 33.4573 | 42.4079 | 22.563 | 59.9822 | 23.028 | 42.415 | 9.7868 | 59.9994 | 10.3091 | 42.4095 | 7.314 | 59.9649 | 7.5 | 42.3966 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4058 | 33.559 | 60.034 | 33.4536 | 42.4162 | 22.563 | 59.9822 | 23.0255 | 42.4233 | 9.7868 | 59.9994 | 10.3054 | 42.4178 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.405 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4141 | 33.559 | 60.034 | 33.4498 | 42.4246 | 22.563 | 59.9822 | 23.023 | 42.4317 | 9.7868 | 59.9994 | 10.3017 | 42.4262 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.4133 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4224 | 33.559 | 60.034 | 33.4461 | 42.4329 | 22.563 | 59.9822 | 23.0205 | 42.44 | 9.7868 | 59.9994 | 10.2979 | 42.4345 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.4216 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4308 | 33.559 | 60.034 | 33.4423 | 42.4412 | 22.563 | 59.9822 | 23.018 | 42.4483 | 9.7876 | 59.9994 | 10.2942 | 42.4429 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.4301 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4391 | 33.5601 | 60.034 | 33.4386 | 42.4496 | 22.563 | 59.9822 | 23.0155 | 42.4567 | 9.7876 | 59.9994 | 10.2904 | 42.4512 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.4384 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4474 | 33.5601 | 60.034 | 33.4348 | 42.4579 | 22.563 | 59.9822 | 23.013 | 42.465 | 9.7876 | 59.9994 | 10.2866 | 42.4595 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.4467 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4557 | 33.5639 | 60.034 | 33.4311 | 42.4662 | 22.563 | 59.9822 | 23.0105 | 42.4734 | 9.7876 | 59.9994 | 10.2829 | 42.4679 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.455 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4641 | 33.5639 | 60.034 | 33.4273 | 42.4746 | 22.563 | 59.9822 | 23.008 | 42.4817 | 9.7897 | 59.9994 | 10.2792 | 42.4762 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.4634 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4724 | 33.5671 | 60.034 | 33.4236 | 42.4829 | 22.563 | 59.9822 | 23.0055 | 42.49 | 9.7897 | 59.9994 | 10.2754 | 42.4846 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.4717 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4807 | 33.5671 | 60.034 | 33.4198 | 42.4912 | 22.5612 | 59.9822 | 23.003 | 42.4984 | 9.7897 | 59.9994 | 10.2716 | 42.4929 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.48 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4891 | 33.5668 | 60.034 | 33.4161 | 42.4996 | 22.5612 | 59.9822 | 23.0005 | 42.5067 | 9.7897 | 59.9994 | 10.2679 | 42.5012 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.4883 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.4974 | 33.5668 | 60.034 | 33.4123 | 42.5079 | 22.5612 | 59.9822 | 22.998 | 42.515 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2641 | 42.5096 | 7.3142 | 59.9649 | 7.5 | 42.4967 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.5057 | 33.5668 | 60.034 | 33.4086 | 42.5163 | 22.5612 | 59.9822 | 22.9955 | 42.5233 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2604 | 42.5179 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.505 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.5141 | 33.5668 | 60.034 | 33.4048 | 42.5246 | 22.5612 | 59.9822 | 22.993 | 42.5317 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2566 | 42.5262 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.5133 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.5224 | 33.5631 | 60.034 | 33.4011 | 42.5329 | 22.5612 | 59.9822 | 22.9905 | 42.54 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2529 | 42.5346 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.5216 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.5307 | 33.5631 | 60.034 | 33.3973 | 42.5413 | 22.5635 | 59.9822 | 22.988 | 42.5483 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2491 | 42.5429 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.53 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
42.539 | 33.5037 | 60.034 | 33.3936 | 42.5496 | 22.5635 | 59.9822 | 22.9855 | 42.5567 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2454 | 42.5513 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.5383 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.5473 | 33.5037 | 60.034 | 33.3898 | 42.5579 | 22.5635 | 59.9822 | 22.983 | 42.565 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2416 | 42.5596 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.5466 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.5557 | 33.5037 | 60.034 | 33.3861 | 42.5663 | 22.5635 | 59.9822 | 22.9805 | 42.5733 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2379 | 42.5679 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.5549 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.564 | 33.5037 | 60.034 | 33.3823 | 42.5746 | 22.4892 | 59.9822 | 22.978 | 42.5817 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2341 | 42.5763 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.5634 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.5723 | 33.5025 | 60.034 | 33.3786 | 42.5829 | 22.4892 | 59.9822 | 22.9755 | 42.59 | 9.7889 | 59.9994 | 10.2304 | 42.5846 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.5717 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.5807 | 33.5025 | 60.034 | 33.3749 | 42.5913 | 22.4098 | 59.9822 | 22.973 | 42.5984 | 9.7878 | 59.9994 | 10.2266 | 42.593 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.58 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.589 | 33.5025 | 60.034 | 33.3711 | 42.5996 | 22.4098 | 59.9822 | 22.9705 | 42.6067 | 9.7878 | 59.9994 | 10.2229 | 42.6013 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.5883 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.5973 | 33.5025 | 60.034 | 33.3674 | 42.6079 | 22.4111 | 59.9822 | 22.968 | 42.615 | 9.7878 | 59.9994 | 10.2191 | 42.6096 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.5967 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.6057 | 33.5063 | 60.034 | 33.3636 | 42.6163 | 22.4111 | 59.9822 | 22.9655 | 42.6234 | 9.7878 | 59.9994 | 10.2154 | 42.618 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.605 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.614 | 33.5063 | 60.034 | 33.3599 | 42.6246 | 22.4111 | 59.9822 | 22.963 | 42.6317 | 9.7878 | 59.9994 | 10.2116 | 42.6263 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.6133 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.6223 | 33.4468 | 60.034 | 33.3561 | 42.633 | 22.4111 | 59.9822 | 22.9605 | 42.64 | 9.7878 | 59.9994 | 10.2079 | 42.6346 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.6216 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.6307 | 33.4468 | 60.034 | 33.3524 | 42.6413 | 22.4112 | 59.9822 | 22.958 | 42.6483 | 9.7888 | 59.9994 | 10.2041 | 42.643 | 7.2903 | 59.9649 | 7.5 | 42.63 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.639 | 33.4492 | 60.034 | 33.3486 | 42.6496 | 22.4112 | 59.9822 | 22.9555 | 42.6567 | 9.7888 | 59.9994 | 10.2004 | 42.6513 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.6383 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.6473 | 33.4492 | 60.034 | 33.3449 | 42.658 | 22.4104 | 59.9822 | 22.953 | 42.665 | 9.7897 | 59.9994 | 10.1966 | 42.6597 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.6466 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.6556 | 33.4526 | 60.034 | 33.3411 | 42.6663 | 22.4104 | 59.9822 | 22.9505 | 42.6733 | 9.7897 | 59.9994 | 10.1929 | 42.668 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.6549 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.664 | 33.4526 | 60.034 | 33.3374 | 42.6746 | 22.4104 | 59.9822 | 22.948 | 42.6817 | 9.7002 | 59.9994 | 10.1891 | 42.6763 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.6633 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.6723 | 33.4541 | 60.034 | 33.3336 | 42.683 | 22.4104 | 59.9822 | 22.9455 | 42.69 | 9.7002 | 59.9994 | 10.1854 | 42.6847 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.6716 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.6806 | 33.4541 | 60.034 | 33.3299 | 42.6913 | 22.3562 | 59.9822 | 22.943 | 42.6983 | 9.5997 | 59.9994 | 10.1816 | 42.693 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.6799 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
42.6889 | 33.4528 | 60.034 | 33.3261 | 42.6996 | 22.3562 | 59.9822 | 22.9405 | 42.7067 | 9.5997 | 59.9994 | 10.1779 | 42.7014 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.6882 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.6973 | 33.4528 | 60.034 | 33.3224 | 42.708 | 22.357 | 59.9822 | 22.938 | 42.715 | 9.6 | 59.9994 | 10.1741 | 42.7097 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.6967 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.7056 | 33.4507 | 60.034 | 33.3186 | 42.7163 | 22.357 | 59.9822 | 22.9355 | 42.7234 | 9.6 | 59.9994 | 10.1704 | 42.718 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.705 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.7139 | 33.4507 | 60.034 | 33.3149 | 42.7246 | 22.357 | 59.9822 | 22.933 | 42.7317 | 9.5404 | 59.9994 | 10.1666 | 42.7264 | 7.2903 | 59.9706 | 7.5 | 42.7133 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.7223 | 33.1451 | 60.034 | 33.3111 | 42.733 | 22.357 | 59.9822 | 22.9305 | 42.74 | 9.5404 | 59.9994 | 10.1629 | 42.7347 | 7.291 | 59.9706 | 7.5 | 42.7216 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.7306 | 33.1451 | 60.034 | 33.3074 | 42.7413 | 22.3583 | 59.9822 | 22.928 | 42.7484 | 9.5404 | 59.9994 | 10.1591 | 42.743 | 7.291 | 59.9706 | 7.5 | 42.73 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.7389 | 33.1425 | 60.034 | 33.3036 | 42.7497 | 22.3583 | 59.9822 | 22.9255 | 42.7567 | 9.5404 | 59.9994 | 10.1554 | 42.7513 | 7.3028 | 59.9706 | 7.5 | 42.7383 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.7472 | 33.1425 | 60.034 | 33.2999 | 42.758 | 22.3583 | 59.9822 | 22.923 | 42.765 | 9.5391 | 59.9994 | 10.1516 | 42.7597 | 7.3028 | 59.9706 | 7.5 | 42.7466 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.7556 | 33.1473 | 60.034 | 33.2974 | 42.7663 | 22.3583 | 59.9822 | 22.9205 | 42.7733 | 9.5391 | 59.9994 | 10.1479 | 42.7681 | 7.3058 | 59.9706 | 7.5 | 42.7549 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.7639 | 33.1473 | 60.034 | 33.2949 | 42.7747 | 22.3583 | 59.9822 | 22.918 | 42.7817 | 9.5391 | 59.9994 | 10.1441 | 42.7764 | 7.3058 | 59.9706 | 7.5 | 42.7633 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5
42.7722 | 33.1473 | 60.034 | 33.2924 | 42.783 | 22.3583 | 59.9822 | 22.9155 | 42.79 | 9.5391 | 59.9994 | 10.1404 | 42.7847 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.7716 | 7.4519 | 60.0167 | 7.5
42.7806 | 33.1473 | 60.034 | 33.2899 | 42.7913 | 22.3583 | 59.9822 | 22.913 | 42.7983 | 9.539 | 59.9994 | 10.1366 | 42.793 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.7799 | 7.4519 | 60.0167 | 7.5
42.7889 | 33.1452 | 60.0282 | 33.2874 | 42.7997 | 22.3583 | 59.9822 | 22.9105 | 42.8067 | 9.539 | 59.9994 | 10.1329 | 42.8014 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.7882 | 7.4519 | 60.0167 | 7.5
42.7972 | 33.1452 | 60.0282 | 33.2849 | 42.808 | 22.3583 | 59.9822 | 22.908 | 42.815 | 9.539 | 59.9994 | 10.1291 | 42.8098 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.7966 | 7.4519 | 60.0167 | 7.5
42.8056 | 33.1415 | 60.0282 | 33.2824 | 42.8163 | 22.3583 | 59.9822 | 22.9055 | 42.8233 | 9.539 | 59.9994 | 10.1254 | 42.8181 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.8049 | 7.4519 | 60.0167 | 7.5
42.8139 | 33.1415 | 60.0282 | 33.2799 | 42.8247 | 22.359 | 59.9822 | 22.903 | 42.8317 | 9.5383 | 59.9994 | 10.1216 | 42.8264 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.8132 | 7.4519 | 60.0167 | 7.5
42.8222 | 33.1414 | 60.0282 | 33.2774 | 42.833 | 22.359 | 59.9822 | 22.9005 | 42.84 | 9.5383 | 59.9994 | 10.1179 | 42.8347 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.8215 | 7.4519 | 60.0167 | 7.5
42.8306 | 33.1414 | 60.0282 | 33.2749 | 42.8413 | 22.359 | 59.9822 | 22.898 | 42.8484 | 9.5383 | 59.9994 | 10.1141 | 42.8431 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.83 | 7.4519 | 60.0167 | 7.5
42.8389 | 33.1636 | 60.0282 | 33.2724 | 42.8497 | 22.359 | 59.9822 | 22.8955 | 42.8567 | 9.5383 | 59.9994 | 10.1104 | 42.8514 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.8383 | 7.4508 | 60.0167 | 7.5
42.8472 | 33.1636 | 60.0282 | 33.2699 | 42.858 | 22.3596 | 59.9822 | 22.893 | 42.865 | 9.5383 | 60.0109 | 10.1066 | 42.8597 | 7.3024 | 59.9706 | 7.5 | 42.8466 | 7.4508 | 60.0167 | 7.5
42.8555 | 33.1636 | 60.0282 | 33.2674 | 42.8664 | 22.3596 | 59.9822 | 22.8905 | 42.8734 | 9.5383 | 60.0109 | 10.1029 | 42.8681 | 7.3017 | 59.9706 | 7.5 | 42.8549 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.8638 | 33.1636 | 60.0282 | 33.2649 | 42.8747 | 22.3596 | 59.9822 | 22.888 | 42.8817 | 9.5383 | 60.0109 | 10.0991 | 42.8764 | 7.3017 | 59.9706 | 7.5 | 42.8633 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.8722 | 33.1623 | 60.0282 | 33.2624 | 42.883 | 22.3596 | 59.9822 | 22.8855 | 42.89 | 9.5383 | 60.0109 | 10.0954 | 42.8848 | 7.3009 | 59.9706 | 7.5 | 42.8716 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.8805 | 33.1623 | 60.0282 | 33.2599 | 42.8914 | 22.3609 | 59.9822 | 22.883 | 42.8983 | 9.5383 | 60.0109 | 10.0917 | 42.8931 | 7.3009 | 59.9706 | 7.5 | 42.8799 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.8888 | 33.1623 | 60.0282 | 33.2575 | 42.8997 | 22.3609 | 59.9822 | 22.8805 | 42.9067 | 9.5383 | 60.0109 | 10.0879 | 42.9014 | 7.3259 | 59.9706 | 7.5 | 42.8882 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.8972 | 33.1623 | 60.0282 | 33.255 | 42.908 | 22.3609 | 59.9822 | 22.878 | 42.915 | 9.5383 | 60.0109 | 10.0842 | 42.9098 | 7.3259 | 59.9706 | 7.5 | 42.8966 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9055 | 33.1605 | 60.0282 | 33.2525 | 42.9164 | 22.3609 | 59.9822 | 22.8755 | 42.9233 | 9.5383 | 60.0109 | 10.0804 | 42.9181 | 7.3259 | 59.9706 | 7.5 | 42.9049 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9138 | 33.1605 | 60.0282 | 33.25 | 42.9247 | 22.3609 | 59.9822 | 22.873 | 42.9317 | 9.5389 | 60.0109 | 10.0767 | 42.9265 | 7.3259 | 59.9706 | 7.5 | 42.9132 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9222 | 33.1584 | 60.0282 | 33.2475 | 42.933 | 22.3609 | 59.9822 | 22.8705 | 42.94 | 9.5389 | 60.0109 | 10.0729 | 42.9348 | 7.3259 | 59.9706 | 7.5 | 42.9215 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9305 | 33.1584 | 60.0282 | 33.245 | 42.9414 | 22.3609 | 59.9822 | 22.868 | 42.9483 | 9.5389 | 60.0109 | 10.0692 | 42.9431 | 7.3259 | 59.9706 | 7.5 | 42.9299 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9388 | 33.1584 | 60.0282 | 33.2425 | 42.9497 | 22.3609 | 59.9822 | 22.8655 | 42.9567 | 9.5389 | 60.0109 | 10.0654 | 42.9515 | 7.3259 | 59.9706 | 7.5 | 42.9382 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9472 | 33.1584 | 60.0282 | 33.24 | 42.958 | 22.3609 | 59.9822 | 22.863 | 42.965 | 9.5379 | 60.0109 | 10.0617 | 42.9598 | 7.3259 | 59.9706 | 7.5 | 42.9465 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9555 | 33.1584 | 60.0282 | 33.2375 | 42.9664 | 22.3609 | 59.9822 | 22.8605 | 42.9733 | 9.5379 | 60.0109 | 10.0579 | 42.9681 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 42.9548 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9638 | 33.1584 | 60.0282 | 33.235 | 42.9747 | 22.3636 | 59.9822 | 22.858 | 42.9817 | 9.5379 | 60.0109 | 10.0542 | 42.9765 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 42.9633 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9721 | 33.1575 | 60.0282 | 33.2325 | 42.9831 | 22.3636 | 59.9822 | 22.8555 | 42.99 | 9.5379 | 60.0109 | 10.0504 | 42.9848 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 42.9716 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9805 | 33.1575 | 60.0282 | 33.23 | 42.9914 | 22.3636 | 59.9822 | 22.853 | 42.9983 | 9.5381 | 60.0109 | 10.0467 | 42.9932 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 42.9799 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9888 | 33.154 | 60.0282 | 33.2275 | 42.9997 | 22.3636 | 59.9822 | 22.8505 | 43.0067 | 9.5381 | 60.0109 | 10.0429 | 43.0015 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 42.9882 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
42.9971 | 33.154 | 60.0282 | 33.225 | 43.0081 | 22.2959 | 59.9822 | 22.848 | 43.015 | 9.5381 | 60.0109 | 10.0392 | 43.0098 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 42.9966 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
43.0054 | 33.154 | 60.0282 | 33.2225 | 43.0164 | 22.2959 | 59.9822 | 22.8455 | 43.0233 | 9.5381 | 60.0109 | 10.0354 | 43.0182 | 7.3251 | 59.9706 | 7.5 | 43.0049 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
43.0138 | 33.154 | 60.0282 | 33.22 | 43.0247 | 22.2959 | 59.9822 | 22.843 | 43.0316 | 9.5382 | 60.0109 | 10.0317 | 43.0265 | 7.3251 | 59.9706 | 7.5 | 43.0132 | 7.45 | 60.0109 | 7.5
43.0221 | 33.154 | 60.0282 | 33.2175 | 43.0331 | 22.2959 | 59.9822 | 22.8405 | 43.04 | 9.5382 | 60.0109 | 10.0279 | 43.0349 | 7.3251 | 59.9706 | 7.5 | 43.0215 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.0304 | 33.154 | 60.0282 | 33.215 | 43.0414 | 22.0711 | 59.9822 | 22.838 | 43.0483 | 9.5382 | 60.0109 | 10.0242 | 43.0432 | 7.3251 | 59.9706 | 7.5 | 43.0299 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.0388 | 33.1587 | 60.0282 | 33.2125 | 43.0497 | 22.0711 | 59.9822 | 22.8355 | 43.0566 | 9.5382 | 60.0109 | 10.0204 | 43.0515 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.0382 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.0471 | 33.1587 | 60.0282 | 33.21 | 43.0581 | 22.0711 | 59.9822 | 22.833 | 43.065 | 9.5386 | 60.0109 | 10.0167 | 43.0599 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.0465 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.0554 | 33.1642 | 60.0282 | 33.2075 | 43.0664 | 22.0711 | 59.9822 | 22.8305 | 43.0733 | 9.5386 | 60.0109 | 10.0129 | 43.0682 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.0548 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.0638 | 33.1642 | 60.0282 | 33.205 | 43.0747 | 22.0711 | 59.9822 | 22.828 | 43.0816 | 9.5386 | 60.0109 | 10.0092 | 43.0765 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.0632 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.0721 | 33.1487 | 60.0282 | 33.2025 | 43.0831 | 22.0711 | 59.9822 | 22.8255 | 43.09 | 9.5386 | 60.0109 | 10.0054 | 43.0848 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.0715 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.0804 | 33.1487 | 60.0282 | 33.2 | 43.0914 | 22.0711 | 59.9822 | 22.823 | 43.0983 | 9.5386 | 60.0109 | 10.0017 | 43.0932 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.0798 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.0888 | 33.1487 | 60.0282 | 33.1975 | 43.0998 | 22.0711 | 59.9822 | 22.8205 | 43.1066 | 9.5386 | 60.0109 | 9.9979 | 43.1016 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.0883 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.0971 | 33.1487 | 60.0282 | 33.195 | 43.1081 | 22.0711 | 59.9822 | 22.818 | 43.115 | 9.5388 | 60.0109 | 9.9942 | 43.1099 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.0966 | 7.45 | 60.0052 | 7.5
43.1054 | 33.1487 | 60.0282 | 33.1925 | 43.1164 | 22.0711 | 59.9822 | 22.8155 | 43.1233 | 9.5388 | 60.0109 | 9.9904 | 43.1182 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1049 | 7.4502 | 60.0052 | 7.5
43.1137 | 33.1487 | 60.0282 | 33.19 | 43.1248 | 22.0711 | 59.9822 | 22.813 | 43.1316 | 9.5388 | 60.0109 | 9.9867 | 43.1265 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1132 | 7.4502 | 60.0052 | 7.5
43.1221 | 33.1488 | 60.0282 | 33.1875 | 43.1331 | 22.0711 | 59.9822 | 22.8105 | 43.14 | 9.5388 | 60.0109 | 9.9829 | 43.1349 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1216 | 7.4525 | 60.0052 | 7.5
43.1304 | 33.1488 | 60.0282 | 33.185 | 43.1414 | 22.0711 | 59.9822 | 22.808 | 43.1483 | 9.5389 | 60.0109 | 9.9792 | 43.1432 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1299 | 7.4525 | 60.0052 | 7.5
43.1387 | 33.1206 | 60.0282 | 33.1825 | 43.1498 | 22.0711 | 59.9822 | 22.8055 | 43.1566 | 9.5389 | 60.0109 | 9.9754 | 43.1516 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1382 | 7.4525 | 60.0052 | 7.5
43.147 | 33.1206 | 60.0282 | 33.18 | 43.1581 | 22.0711 | 59.9822 | 22.803 | 43.1649 | 9.5389 | 60.0109 | 9.9717 | 43.1599 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1465 | 7.4525 | 60.0052 | 7.5
43.1554 | 33.1209 | 60.0282 | 33.1775 | 43.1664 | 22.0711 | 59.9822 | 22.8005 | 43.1733 | 9.5389 | 60.0109 | 9.9679 | 43.1682 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1549 | 7.4525 | 60.0052 | 7.5
43.1637 | 33.1209 | 60.0282 | 33.175 | 43.1748 | 22.0711 | 59.9822 | 22.7959 | 43.1816 | 9.464 | 60.0109 | 9.9642 | 43.1766 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1632 | 7.4525 | 60.0052 | 7.5
43.172 | 33.1209 | 60.0282 | 33.1725 | 43.1831 | 22.0711 | 59.9822 | 22.7909 | 43.19 | 9.464 | 60.0109 | 9.9604 | 43.1849 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1715 | 7.4525 | 60.0052 | 7.5
43.1804 | 33.1209 | 60.0282 | 33.17 | 43.1914 | 22.0711 | 59.9822 | 22.7859 | 43.1983 | 9.3383 | 60.0109 | 9.9567 | 43.1932 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1798 | 7.4525 | 60.0052 | 7.5
43.1887 | 33.1159 | 60.0282 | 33.1675 | 43.1998 | 22.0711 | 59.9822 | 22.7809 | 43.2066 | 9.3383 | 60.0109 | 9.9529 | 43.2016 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1882 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.197 | 33.1159 | 60.0282 | 33.165 | 43.2081 | 22.0687 | 59.9822 | 22.7759 | 43.215 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9492 | 43.2099 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.1965 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.2054 | 33.1194 | 60.0282 | 33.1625 | 43.2165 | 22.0687 | 59.9822 | 22.7709 | 43.2233 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9454 | 43.2183 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2048 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.2137 | 33.1194 | 60.0282 | 33.16 | 43.2248 | 22.0687 | 59.9822 | 22.7659 | 43.2316 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9417 | 43.2266 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2131 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.222 | 33.1194 | 60.0282 | 33.1575 | 43.2331 | 22.0687 | 59.9822 | 22.7609 | 43.24 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9379 | 43.2349 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2216 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.2304 | 33.1194 | 60.0282 | 33.155 | 43.2415 | 22.0687 | 59.9822 | 22.7559 | 43.2483 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9342 | 43.2433 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2299 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.2387 | 33.1194 | 60.0282 | 33.1525 | 43.2498 | 22.0687 | 59.9822 | 22.7509 | 43.2566 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9304 | 43.2516 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2382 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.247 | 33.1194 | 60.0282 | 33.15 | 43.2581 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7459 | 43.265 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9267 | 43.2599 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2465 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.2553 | 33.1184 | 60.0282 | 33.1475 | 43.2665 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7409 | 43.2733 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9229 | 43.2683 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2549 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.2637 | 33.1184 | 60.0282 | 33.145 | 43.2748 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7359 | 43.2816 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9192 | 43.2766 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2632 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.272 | 33.1213 | 60.0282 | 33.1425 | 43.2831 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7309 | 43.2899 | 9.3371 | 60.0109 | 9.9154 | 43.285 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2715 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.2803 | 33.1213 | 60.0282 | 33.14 | 43.2915 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7259 | 43.2983 | 9.3376 | 60.0109 | 9.9117 | 43.2933 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2798 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.2887 | 33.1213 | 60.0282 | 33.1375 | 43.2998 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7209 | 43.3066 | 9.3376 | 60.0109 | 9.9079 | 43.3016 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2882 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.297 | 33.1213 | 60.0282 | 33.135 | 43.3082 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7159 | 43.3149 | 9.3376 | 60.0109 | 9.9042 | 43.31 | 7.3249 | 59.9706 | 7.5 | 43.2965 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.3053 | 33.1481 | 60.0282 | 33.1325 | 43.3165 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7109 | 43.3233 | 9.3376 | 60.0109 | 9.9004 | 43.3183 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3048 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.3136 | 33.1481 | 60.0282 | 33.13 | 43.3248 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7059 | 43.3316 | 9.3376 | 60.0109 | 9.8956 | 43.3267 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3131 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.322 | 33.1454 | 60.0282 | 33.1275 | 43.3332 | 22.0668 | 59.9822 | 22.7009 | 43.3399 | 9.3376 | 60.0109 | 9.8906 | 43.335 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3215 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.3303 | 33.1454 | 60.0282 | 33.125 | 43.3415 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6959 | 43.3483 | 9.3376 | 60.0109 | 9.8856 | 43.3433 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3298 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.3386 | 33.1456 | 60.0282 | 33.1225 | 43.3498 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6909 | 43.3566 | 9.3376 | 60.0109 | 9.8806 | 43.3517 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3381 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.347 | 33.1456 | 60.0282 | 33.12 | 43.3582 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6859 | 43.3649 | 9.3376 | 60.0109 | 9.8756 | 43.36 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3464 | 7.4526 | 60.0109 | 7.5
43.3553 | 33.1444 | 60.0282 | 33.1175 | 43.3665 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6809 | 43.3733 | 9.3376 | 60.0109 | 9.8706 | 43.3683 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3549 | 7.4526 | 60.0167 | 7.5
43.3636 | 33.1444 | 60.0282 | 33.115 | 43.3748 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6759 | 43.3816 | 9.3382 | 60.0109 | 9.8656 | 43.3766 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3632 | 7.4526 | 60.0167 | 7.5
43.372 | 33.0993 | 60.0282 | 33.1125 | 43.3832 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6709 | 43.3899 | 9.3382 | 60.0109 | 9.8606 | 43.385 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3715 | 7.4526 | 60.0167 | 7.5
43.3803 | 33.0993 | 60.0282 | 33.11 | 43.3915 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6659 | 43.3983 | 9.3376 | 60.0109 | 9.8556 | 43.3934 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3798 | 7.4526 | 60.0167 | 7.5
43.3886 | 33.0989 | 60.0282 | 33.1075 | 43.3998 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6609 | 43.4066 | 9.3376 | 60.0109 | 9.8506 | 43.4017 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3882 | 7.4524 | 60.0167 | 7.5
43.3969 | 33.0989 | 60.0282 | 33.105 | 43.4082 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6559 | 43.4149 | 9.3355 | 60.0109 | 9.8456 | 43.41 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.3965 | 7.4524 | 60.0167 | 7.5
43.4053 | 33.0994 | 60.0282 | 33.1025 | 43.4165 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6509 | 43.4232 | 9.3355 | 60.0109 | 9.8406 | 43.4183 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4048 | 7.4517 | 60.0167 | 7.5
43.4136 | 33.0994 | 60.0282 | 33.1 | 43.4249 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6459 | 43.4316 | 9.3355 | 60.0109 | 9.8356 | 43.4267 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4131 | 7.4517 | 60.0167 | 7.5
43.4219 | 33.1012 | 60.0282 | 33.0975 | 43.4332 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6409 | 43.4399 | 9.3355 | 60.0109 | 9.8306 | 43.4351 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4215 | 7.4517 | 60.0167 | 7.5
43.4303 | 33.1012 | 60.0282 | 33.095 | 43.4415 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6359 | 43.4482 | 9.2405 | 60.0109 | 9.8256 | 43.4434 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4298 | 7.4517 | 60.0167 | 7.5
43.4386 | 33.1055 | 60.0282 | 33.0925 | 43.4499 | 22.0648 | 59.9822 | 22.6309 | 43.4566 | 9.2405 | 60.0109 | 9.8206 | 43.4517 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4381 | 7.4517 | 60.0167 | 7.5
43.4469 | 33.1055 | 60.0282 | 33.09 | 43.4582 | 22.0626 | 59.9822 | 22.6259 | 43.4649 | 9.2407 | 60.0109 | 9.8156 | 43.46 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4464 | 7.4517 | 60.0167 | 7.5
43.4552 | 33.1082 | 60.0282 | 33.0875 | 43.4665 | 22.0626 | 59.9822 | 22.6209 | 43.4732 | 9.2407 | 60.0109 | 9.8106 | 43.4684 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4548 | 7.4516 | 60.0167 | 7.5
43.4636 | 33.1082 | 60.0282 | 33.085 | 43.4749 | 22.0626 | 59.9822 | 22.6159 | 43.4816 | 9.2407 | 60.0109 | 9.8056 | 43.4767 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4631 | 7.4516 | 60.0167 | 7.5
43.4719 | 33.1108 | 60.0282 | 33.0825 | 43.4832 | 22.0626 | 59.9822 | 22.6109 | 43.4899 | 9.2407 | 60.0109 | 9.8006 | 43.485 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4714 | 7.4505 | 60.0167 | 7.5
43.4802 | 33.1108 | 60.0282 | 33.08 | 43.4915 | 22.064 | 59.9822 | 22.6059 | 43.4982 | 9.2397 | 60.0109 | 9.7956 | 43.4934 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4797 | 7.4505 | 60.0167 | 7.5
43.4886 | 33.1153 | 60.0282 | 33.0775 | 43.4999 | 22.064 | 59.9822 | 22.6009 | 43.5066 | 9.2397 | 60.0109 | 9.7906 | 43.5017 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4882 | 7.4505 | 60.0167 | 7.5
43.4969 | 33.1153 | 60.0282 | 33.075 | 43.5082 | 22.0642 | 59.9822 | 22.5959 | 43.5149 | 9.2405 | 60.0109 | 9.7856 | 43.5101 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.4965 | 7.4505 | 60.0167 | 7.5
43.5052 | 33.1158 | 60.0282 | 33.0725 | 43.5165 | 22.0642 | 59.9822 | 22.5909 | 43.5232 | 9.2405 | 60.0109 | 9.7806 | 43.5184 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5048 | 7.4505 | 60.0167 | 7.5
43.5135 | 33.1158 | 60.0282 | 33.07 | 43.5249 | 22.0642 | 59.9822 | 22.5859 | 43.5316 | 9.2405 | 60.0109 | 9.7756 | 43.5267 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5131 | 7.4505 | 60.0167 | 7.5
43.5219 | 33.1158 | 60.0282 | 33.0675 | 43.5332 | 22.0642 | 59.9822 | 22.5809 | 43.5399 | 9.2405 | 60.0109 | 9.7706 | 43.5351 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5215 | 7.4498 | 60.0109 | 7.5
43.5302 | 33.1158 | 60.0282 | 33.065 | 43.5416 | 22.0642 | 59.9822 | 22.5759 | 43.5482 | 9.2403 | 60.0109 | 9.7656 | 43.5434 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5298 | 7.4498 | 60.0109 | 7.5
43.5385 | 33.113 | 60.0282 | 33.0625 | 43.5499 | 22.0642 | 59.9822 | 22.5709 | 43.5565 | 9.2403 | 60.0109 | 9.7606 | 43.5518 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5381 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.5469 | 33.113 | 60.0282 | 33.06 | 43.5582 | 21.9598 | 59.9822 | 22.5659 | 43.5649 | 9.2403 | 60.0109 | 9.7556 | 43.5601 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5464 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.5552 | 33.1136 | 60.0282 | 33.0575 | 43.5666 | 21.9598 | 59.9822 | 22.5609 | 43.5732 | 9.2403 | 60.0109 | 9.7506 | 43.5684 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5548 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.5635 | 33.1136 | 60.0282 | 33.055 | 43.5749 | 21.8565 | 59.9822 | 22.5559 | 43.5815 | 9.2403 | 60.0109 | 9.7456 | 43.5768 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5631 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.5719 | 33.111 | 60.0282 | 33.0525 | 43.5832 | 21.8565 | 59.9822 | 22.5508 | 43.5899 | 9.2403 | 60.0109 | 9.7406 | 43.5851 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5714 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.5802 | 33.111 | 60.0282 | 33.05 | 43.5916 | 21.8565 | 59.9822 | 22.5458 | 43.5982 | 9.2402 | 60.0109 | 9.7356 | 43.5934 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5797 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.5885 | 33.1241 | 60.0282 | 33.0476 | 43.5999 | 21.8565 | 59.9822 | 22.5408 | 43.6065 | 9.2402 | 60.0109 | 9.7306 | 43.6018 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5881 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.5968 | 33.1241 | 60.0282 | 33.0451 | 43.6082 | 21.8565 | 59.9822 | 22.5358 | 43.6149 | 9.2402 | 60.0109 | 9.7256 | 43.6101 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.5964 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6052 | 33.1094 | 60.0282 | 33.0426 | 43.6166 | 21.8565 | 59.9822 | 22.5308 | 43.6232 | 9.2402 | 60.0109 | 9.7206 | 43.6185 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6047 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6135 | 33.1094 | 60.0282 | 33.0401 | 43.6249 | 21.8565 | 59.9822 | 22.5258 | 43.6315 | 9.2399 | 60.0109 | 9.7156 | 43.6268 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.613 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6218 | 33.1094 | 60.0282 | 33.0376 | 43.6332 | 21.8565 | 59.9822 | 22.5208 | 43.6399 | 9.2399 | 60.0109 | 9.7106 | 43.6351 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6215 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6302 | 33.1094 | 60.0282 | 33.0351 | 43.6416 | 21.8545 | 59.9822 | 22.5158 | 43.6482 | 9.2399 | 60.0109 | 9.7056 | 43.6435 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6298 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6385 | 33.1093 | 60.0282 | 33.0326 | 43.6499 | 21.8545 | 59.9822 | 22.5108 | 43.6565 | 9.2399 | 60.0109 | 9.7006 | 43.6518 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6381 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6468 | 33.1093 | 60.0282 | 33.0301 | 43.6583 | 21.8553 | 59.9822 | 22.5058 | 43.6649 | 9.1507 | 60.0109 | 9.6956 | 43.6602 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6464 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6551 | 33.1136 | 60.0282 | 33.0276 | 43.6666 | 21.8553 | 59.9822 | 22.5008 | 43.6732 | 9.1507 | 60.0109 | 9.6906 | 43.6685 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6548 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6635 | 33.1136 | 60.0282 | 33.0251 | 43.6749 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4958 | 43.6815 | 9.1513 | 60.0109 | 9.6856 | 43.6768 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6631 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6718 | 33.1136 | 60.0282 | 33.0226 | 43.6833 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4908 | 43.6898 | 9.1513 | 60.0109 | 9.6806 | 43.6852 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6714 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6801 | 33.1136 | 60.0282 | 33.0201 | 43.6916 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4858 | 43.6982 | 9.0844 | 60.0109 | 9.6756 | 43.6935 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6798 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6885 | 33.1135 | 60.0282 | 33.0176 | 43.7 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4808 | 43.7065 | 9.0844 | 60.0109 | 9.6706 | 43.7018 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6881 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.6968 | 33.1135 | 60.0282 | 33.0151 | 43.7083 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4758 | 43.7149 | 9.0855 | 60.0109 | 9.6656 | 43.7101 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.6964 | 7.4513 | 60.0109 | 7.5
43.7051 | 33.115 | 60.0282 | 33.0126 | 43.7166 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4708 | 43.7232 | 9.0855 | 60.0109 | 9.6606 | 43.7185 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.7047 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
43.7135 | 33.115 | 60.0282 | 33.0101 | 43.7249 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4658 | 43.7315 | 9.0855 | 60.0109 | 9.6556 | 43.7269 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.7131 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
43.7218 | 33.1093 | 60.0282 | 33.0076 | 43.7333 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4608 | 43.7399 | 9.0855 | 60.0109 | 9.6506 | 43.7352 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.7214 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
43.7301 | 33.1093 | 60.0282 | 33.0051 | 43.7416 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4558 | 43.7482 | 9.0855 | 60.0109 | 9.6456 | 43.7435 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.7297 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5
43.7384 | 33.1093 | 60.0282 | 33.0026 | 43.7499 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4508 | 43.7565 | 9.0855 | 60.0109 | 9.6406 | 43.7518 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.738 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
43.7468 | 33.1093 | 60.0282 | 33.0001 | 43.7583 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4458 | 43.7649 | 9.0855 | 60.0109 | 9.6356 | 43.7602 | 7.3248 | 59.9706 | 7.5 | 43.7465 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
43.7551 | 33.0816 | 60.0282 | 33 | 43.7666 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4408 | 43.7732 | 9.0855 | 60.0109 | 9.6306 | 43.7686 | 7.323 | 59.9706 | 7.5 | 43.7548 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
43.7634 | 33.0816 | 60.0282 | 33 | 43.775 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4358 | 43.7815 | 9.0863 | 60.0109 | 9.6256 | 43.7769 | 7.323 | 59.9706 | 7.5 | 43.7631 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
43.7718 | 33.0839 | 60.0282 | 33 | 43.7833 | 21.8553 | 59.9822 | 22.4308 | 43.7899 | 9.0863 | 60.0109 | 9.6206 | 43.7852 | 7.323 | 59.9706 | 7.5 | 43.7714 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
43.7801 | 33.0839 | 60.0282 | 33 | 43.7916 | 21.8535 | 59.9822 | 22.4258 | 43.7982 | 9.0863 | 60.0109 | 9.6156 | 43.7935 | 7.323 | 59.9706 | 7.5 | 43.7798 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5
43.7884 | 33.0839 | 60.0282 | 33 | 43.8 | 21.8535 | 59.9822 | 22.4208 | 43.8065 | 9.0863 | 60.0109 | 9.6106 | 43.8019 | 7.323 | 59.9706 | 7.5 | 43.7881 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5
43.7967 | 33.0839 | 60.0282 | 33 | 43.8083 | 21.855 | 59.9822 | 22.4158 | 43.8148 | 9.0846 | 60.0109 | 9.6056 | 43.8102 | 7.323 | 59.9706 | 7.5 | 43.7964 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5
43.8051 | 33.0734 | 60.0282 | 33 | 43.8167 | 21.855 | 59.9822 | 22.4108 | 43.8232 | 9.0846 | 60.0109 | 9.6006 | 43.8185 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8047 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5
43.8134 | 33.0734 | 60.0282 | 33 | 43.825 | 21.855 | 59.9822 | 22.4058 | 43.8315 | 9.085 | 60.0109 | 9.5956 | 43.8269 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8131 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5
43.8217 | 33.0473 | 60.0282 | 33 | 43.8333 | 21.855 | 59.9822 | 22.4008 | 43.8398 | 9.085 | 60.0109 | 9.5906 | 43.8352 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8214 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5
43.8301 | 33.0473 | 60.0282 | 33 | 43.8416 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3958 | 43.8482 | 9.085 | 60.0109 | 9.5856 | 43.8436 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8297 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5
43.8384 | 33.0474 | 60.0282 | 33 | 43.85 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3908 | 43.8565 | 9.085 | 60.0109 | 9.5806 | 43.8519 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.838 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.8467 | 33.0474 | 60.0282 | 33 | 43.8583 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3858 | 43.8648 | 9.0842 | 60.0109 | 9.5756 | 43.8602 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8464 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.8551 | 33.0489 | 60.0282 | 33 | 43.8666 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3808 | 43.8732 | 9.0842 | 60.0109 | 9.5706 | 43.8686 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8547 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.8634 | 33.0489 | 60.0282 | 33 | 43.875 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3758 | 43.8815 | 9.0842 | 60.0109 | 9.5656 | 43.8769 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.863 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.8717 | 33.0473 | 60.0282 | 33 | 43.8833 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3708 | 43.8898 | 9.0842 | 60.0109 | 9.5606 | 43.8853 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8713 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.8801 | 33.0473 | 60.0282 | 33 | 43.8917 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3658 | 43.8982 | 9.0844 | 60.0109 | 9.5556 | 43.8936 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8798 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.8884 | 33.0467 | 60.0282 | 33 | 43.9 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3608 | 43.9065 | 9.0844 | 60.0109 | 9.5506 | 43.9019 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8881 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.8967 | 33.0467 | 60.0282 | 33 | 43.9083 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3558 | 43.9148 | 9.0828 | 60.0109 | 9.5456 | 43.9103 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.8964 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.905 | 33.0463 | 60.0282 | 33 | 43.9167 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3508 | 43.9232 | 9.0828 | 60.0109 | 9.5406 | 43.9186 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.9047 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.9133 | 33.0463 | 60.0282 | 33 | 43.925 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3458 | 43.9315 | 9.0828 | 60.0109 | 9.5356 | 43.9269 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.9131 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.9217 | 33.0446 | 60.0282 | 33 | 43.9333 | 21.8529 | 59.9822 | 22.3408 | 43.9398 | 9.0828 | 60.0109 | 9.5306 | 43.9353 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.9214 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.93 | 33.0446 | 60.0282 | 33 | 43.9417 | 21.7563 | 59.9822 | 22.3358 | 43.9482 | 9.0836 | 60.0109 | 9.5256 | 43.9436 | 7.3224 | 59.9706 | 7.5 | 43.9297 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.9383 | 33.0436 | 60.0282 | 33 | 43.95 | 21.7563 | 59.9822 | 22.3308 | 43.9565 | 9.0836 | 60.0109 | 9.5207 | 43.952 | 7.3232 | 59.9706 | 7.5 | 43.938 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.9467 | 33.0436 | 60.0282 | 33 | 43.9583 | 21.7563 | 59.9822 | 22.3258 | 43.9648 | 9.0836 | 60.0109 | 9.5157 | 43.9603 | 7.3232 | 59.9706 | 7.5 | 43.9464 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.955 | 33.0436 | 60.0225 | 33 | 43.9667 | 21.7563 | 59.9822 | 22.3208 | 43.9731 | 9.0836 | 60.0109 | 9.5107 | 43.9686 | 7.3265 | 59.9706 | 7.5 | 43.9547 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.9633 | 33.0436 | 60.0225 | 33 | 43.975 | 21.7574 | 59.9822 | 22.3158 | 43.9815 | 9.0836 | 60.0109 | 9.5057 | 43.977 | 7.3265 | 59.9706 | 7.5 | 43.963 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.9717 | 33.0506 | 60.0225 | 33 | 43.9834 | 21.7574 | 59.9822 | 22.3108 | 43.9898 | 9.0836 | 60.0109 | 9.5007 | 43.9853 | 7.3265 | 59.9706 | 7.5 | 43.9713 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.98 | 33.0506 | 60.0225 | 33 | 43.9917 | 21.7574 | 59.9822 | 22.3058 | 43.9981 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4957 | 43.9937 | 7.3265 | 59.9706 | 7.5 | 43.9797 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.9883 | 33.0502 | 60.0225 | 33 | 44 | 21.7574 | 59.9822 | 22.3008 | 44.0065 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4907 | 44.002 | 7.3265 | 59.9706 | 7.5 | 43.988 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
43.9967 | 33.0502 | 60.0225 | 33 | 44.0084 | 21.7574 | 59.9822 | 22.2958 | 44.0148 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4857 | 44.0103 | 7.3265 | 59.9706 | 7.5 | 43.9963 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
44.005 | 33.0275 | 60.0225 | 33 | 44.0167 | 21.7574 | 59.9822 | 22.2908 | 44.0231 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4807 | 44.0187 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.0046 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
44.0133 | 33.0275 | 60.0225 | 33 | 44.025 | 21.7574 | 59.9822 | 22.2858 | 44.0315 | 9.0839 | 60.0109 | 9.4757 | 44.027 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.0131 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
44.0217 | 33.0273 | 60.0225 | 33 | 44.0334 | 21.7574 | 59.9822 | 22.2808 | 44.0398 | 9.0839 | 60.0109 | 9.4707 | 44.0353 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.0214 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
44.03 | 33.0273 | 60.0225 | 33 | 44.0417 | 21.7574 | 59.9822 | 22.2758 | 44.0481 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4657 | 44.0436 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.0297 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
44.0383 | 33.0273 | 60.0225 | 33 | 44.05 | 21.7574 | 59.9822 | 22.2708 | 44.0565 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4607 | 44.052 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.038 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
44.0466 | 33.0273 | 60.0225 | 33 | 44.0584 | 21.7554 | 59.9822 | 22.2658 | 44.0648 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4557 | 44.0604 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.0464 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
44.055 | 33.0261 | 60.0225 | 33 | 44.0667 | 21.7554 | 59.9822 | 22.2608 | 44.0731 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4507 | 44.0687 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.0547 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
44.0633 | 33.0261 | 60.0225 | 33 | 44.075 | 21.7536 | 59.9822 | 22.2558 | 44.0815 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4457 | 44.077 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.063 | 7.4239 | 60.0109 | 7.5
44.0716 | 33.0261 | 60.0225 | 33 | 44.0834 | 21.7536 | 59.9822 | 22.2508 | 44.0898 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4407 | 44.0853 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.0713 | 7.4238 | 60.0109 | 7.5
44.08 | 33.0261 | 60.0225 | 33 | 44.0917 | 21.7536 | 59.9822 | 22.2458 | 44.0981 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4357 | 44.0937 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.0797 | 7.4238 | 60.0109 | 7.5
44.0883 | 33.0261 | 60.0225 | 33 | 44.1001 | 21.7536 | 59.9822 | 22.2408 | 44.1064 | 9.0847 | 60.0109 | 9.4307 | 44.1021 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.088 | 7.4238 | 60.0109 | 7.5
44.0966 | 33.0261 | 60.0225 | 33 | 44.1084 | 21.7502 | 59.9822 | 22.2358 | 44.1148 | 9.0829 | 60.0109 | 9.4257 | 44.1104 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.0963 | 7.4238 | 60.0109 | 7.5
44.105 | 33.0261 | 60.0225 | 33 | 44.1167 | 21.7502 | 59.9822 | 22.2308 | 44.1231 | 9.0829 | 60.0109 | 9.4207 | 44.1187 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.1046 | 7.4229 | 60.0109 | 7.5
44.1133 | 33.0261 | 60.0225 | 33 | 44.1251 | 21.7502 | 59.9822 | 22.2258 | 44.1314 | 9.0829 | 60.0109 | 9.4157 | 44.127 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.113 | 7.4229 | 60.0109 | 7.5
44.1216 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.1334 | 21.7502 | 59.9822 | 22.2208 | 44.1398 | 9.0829 | 60.0109 | 9.4107 | 44.1354 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.1213 | 7.4229 | 60.0109 | 7.5
44.1299 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.1417 | 21.6469 | 59.9822 | 22.2157 | 44.1481 | 9.0821 | 60.0109 | 9.4057 | 44.1437 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.1296 | 7.4229 | 60.0109 | 7.5
44.1383 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.1501 | 21.6469 | 59.9822 | 22.2107 | 44.1564 | 9.0821 | 60.0109 | 9.4007 | 44.152 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.1379 | 7.4229 | 60.0109 | 7.5
44.1466 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.1584 | 21.6469 | 59.9822 | 22.2057 | 44.1648 | 9.0813 | 60.0109 | 9.3957 | 44.1604 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.1464 | 7.4229 | 60.0109 | 7.5
44.1549 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.1667 | 21.6469 | 59.9822 | 22.2007 | 44.1731 | 9.0813 | 60.0109 | 9.3907 | 44.1687 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.1547 | 7.4229 | 60.0109 | 7.5
44.1633 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.1751 | 21.6483 | 59.9822 | 22.1968 | 44.1814 | 9.0813 | 60.0109 | 9.3857 | 44.1771 | 7.3254 | 59.9706 | 7.5 | 44.163 | 7.4229 | 60.0109 | 7.5
44.1716 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.1834 | 21.6483 | 59.9822 | 22.1931 | 44.1898 | 9.0813 | 60.0109 | 9.3807 | 44.1854 | 7.3263 | 59.9706 | 7.5 | 44.1713 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.1799 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.1917 | 21.6483 | 59.9822 | 22.1893 | 44.1981 | 9.0813 | 60.0109 | 9.3757 | 44.1937 | 7.3263 | 59.9706 | 7.5 | 44.1797 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.1882 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2001 | 21.6483 | 59.9822 | 22.1856 | 44.2065 | 9.0813 | 60.0109 | 9.3707 | 44.2021 | 7.3263 | 59.9706 | 7.5 | 44.188 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.1966 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2084 | 21.5733 | 59.9822 | 22.1818 | 44.2148 | 9.0813 | 60.0109 | 9.3657 | 44.2104 | 7.3263 | 59.9706 | 7.5 | 44.1963 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2049 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2168 | 21.5733 | 59.9822 | 22.1781 | 44.2231 | 9.0813 | 60.0109 | 9.3607 | 44.2188 | 7.3263 | 59.9706 | 7.5 | 44.2047 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2132 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2251 | 21.5743 | 59.9822 | 22.1743 | 44.2314 | 8.9626 | 60.0109 | 9.3557 | 44.2271 | 7.3263 | 59.9706 | 7.5 | 44.213 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2216 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2334 | 21.5743 | 59.9822 | 22.1705 | 44.2398 | 8.9626 | 60.0109 | 9.3507 | 44.2354 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 44.2213 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2299 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2418 | 21.5743 | 59.9822 | 22.1668 | 44.2481 | 8.9626 | 60.0109 | 9.3457 | 44.2438 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 44.2296 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2382 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2501 | 21.5743 | 59.9822 | 22.163 | 44.2564 | 8.9626 | 60.0109 | 9.3407 | 44.2521 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 44.238 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2466 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2584 | 21.5771 | 59.9822 | 22.1593 | 44.2648 | 8.9635 | 60.0109 | 9.3357 | 44.2604 | 7.3258 | 59.9706 | 7.5 | 44.2463 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2549 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2668 | 21.5771 | 59.9822 | 22.1555 | 44.2731 | 8.9635 | 60.0109 | 9.3307 | 44.2688 | 7.326 | 59.9706 | 7.5 | 44.2546 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2632 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2751 | 21.5771 | 59.9822 | 22.1518 | 44.2814 | 8.9627 | 60.0109 | 9.3257 | 44.2771 | 7.326 | 59.9706 | 7.5 | 44.2629 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2716 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2834 | 21.5771 | 59.9822 | 22.148 | 44.2898 | 8.9627 | 60.0109 | 9.3207 | 44.2855 | 7.3381 | 59.9706 | 7.5 | 44.2714 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2799 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.2918 | 21.5788 | 59.9822 | 22.1443 | 44.2981 | 8.9627 | 60.0109 | 9.3157 | 44.2938 | 7.3381 | 59.9706 | 7.5 | 44.2797 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2882 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3001 | 21.5788 | 59.9822 | 22.1405 | 44.3064 | 8.9627 | 60.0109 | 9.3107 | 44.3021 | 7.3381 | 59.9706 | 7.5 | 44.288 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.2966 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3084 | 21.5788 | 59.9822 | 22.1368 | 44.3148 | 8.9627 | 60.0109 | 9.3057 | 44.3105 | 7.3381 | 59.9706 | 7.5 | 44.2963 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3049 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3168 | 21.5788 | 59.9822 | 22.133 | 44.3231 | 8.9627 | 60.0109 | 9.3007 | 44.3188 | 7.3381 | 59.9706 | 7.5 | 44.3047 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3132 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3251 | 21.5788 | 59.9822 | 22.1293 | 44.3314 | 8.9627 | 60.0109 | 9.2957 | 44.3271 | 7.3381 | 59.9706 | 7.5 | 44.313 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3215 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3335 | 21.5788 | 59.9822 | 22.1255 | 44.3398 | 8.9627 | 60.0109 | 9.2907 | 44.3354 | 7.3381 | 59.9706 | 7.5 | 44.3213 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3299 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3418 | 21.5788 | 59.9822 | 22.1218 | 44.3481 | 8.9627 | 60.0109 | 9.2857 | 44.3438 | 7.3381 | 59.9706 | 7.5 | 44.3296 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3382 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3501 | 21.5788 | 59.9822 | 22.118 | 44.3564 | 8.9627 | 60.0109 | 9.2807 | 44.3522 | 7.3379 | 59.9706 | 7.5 | 44.338 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3465 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3585 | 21.5774 | 59.9822 | 22.1143 | 44.3647 | 8.9627 | 60.0109 | 9.2757 | 44.3605 | 7.3379 | 59.9706 | 7.5 | 44.3463 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3549 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3668 | 21.5774 | 59.9822 | 22.1105 | 44.3731 | 8.9627 | 60.0109 | 9.2707 | 44.3688 | 7.3379 | 59.9706 | 7.5 | 44.3546 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3632 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3752 | 21.5774 | 59.9822 | 22.1068 | 44.3814 | 8.962 | 60.0109 | 9.2657 | 44.3771 | 7.3379 | 59.9706 | 7.5 | 44.3629 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3715 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3835 | 21.5774 | 59.9822 | 22.103 | 44.3897 | 8.962 | 60.0109 | 9.2607 | 44.3855 | 7.3379 | 59.9706 | 7.5 | 44.3713 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3799 | 33.0259 | 60.0167 | 33 | 44.3918 | 21.5756 | 59.9822 | 22.0993 | 44.3981 | 8.8739 | 60.0109 | 9.2557 | 44.3939 | 7.3379 | 59.9706 | 7.5 | 44.3796 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3882 | 33.0185 | 60.0167 | 33 | 44.4001 | 21.5756 | 59.9822 | 22.0955 | 44.4064 | 8.8739 | 60.0109 | 9.2507 | 44.4022 | 7.3379 | 59.9706 | 7.5 | 44.3879 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.3965 | 33.0185 | 60.0167 | 33 | 44.4085 | 21.5756 | 59.9822 | 22.0918 | 44.4147 | 8.8733 | 60.0109 | 9.2457 | 44.4105 | 7.3379 | 59.9706 | 7.5 | 44.3962 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4049 | 33.0185 | 60.0167 | 33 | 44.4168 | 21.5756 | 59.9822 | 22.088 | 44.4231 | 8.8733 | 60.0109 | 9.2407 | 44.4188 | 7.3373 | 59.9706 | 7.5 | 44.4047 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4132 | 33.0185 | 60.0167 | 33 | 44.4251 | 21.5756 | 59.9822 | 22.0843 | 44.4314 | 8.8733 | 60.0109 | 9.2357 | 44.4272 | 7.3373 | 59.9706 | 7.5 | 44.413 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4215 | 33.021 | 60.0167 | 33 | 44.4335 | 21.5756 | 59.9822 | 22.0805 | 44.4397 | 8.8733 | 60.0109 | 9.2307 | 44.4355 | 7.3373 | 59.9706 | 7.5 | 44.4213 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4299 | 33.021 | 60.0167 | 33 | 44.4418 | 21.5756 | 59.9822 | 22.0768 | 44.4481 | 8.8733 | 60.0109 | 9.2257 | 44.4438 | 7.3373 | 59.9706 | 7.5 | 44.4296 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4382 | 33.021 | 60.0167 | 33 | 44.4502 | 21.5756 | 59.9822 | 22.073 | 44.4564 | 8.8733 | 60.0109 | 9.2207 | 44.4522 | 7.3374 | 59.9706 | 7.5 | 44.438 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4465 | 33.021 | 60.0167 | 33 | 44.4585 | 21.5756 | 59.9822 | 22.0693 | 44.4647 | 8.8732 | 60.0109 | 9.2157 | 44.4605 | 7.3374 | 59.9706 | 7.5 | 44.4463 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4548 | 33.021 | 60.0167 | 33 | 44.4668 | 21.5756 | 59.9822 | 22.0655 | 44.4731 | 8.8732 | 60.0109 | 9.2107 | 44.4689 | 7.3375 | 59.9706 | 7.5 | 44.4546 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4632 | 33.021 | 60.0167 | 33 | 44.4752 | 21.5731 | 59.9822 | 22.0618 | 44.4814 | 8.8742 | 60.0109 | 9.2057 | 44.4772 | 7.3375 | 59.9706 | 7.5 | 44.4629 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4715 | 33.021 | 60.0167 | 33 | 44.4835 | 21.5731 | 59.9822 | 22.058 | 44.4897 | 8.8742 | 60.0109 | 9.2007 | 44.4855 | 7.3375 | 59.9706 | 7.5 | 44.4713 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4798 | 33.021 | 60.0167 | 33 | 44.4919 | 21.5748 | 59.9822 | 22.0543 | 44.498 | 8.8742 | 60.0109 | 9.1957 | 44.4939 | 7.3375 | 59.9706 | 7.5 | 44.4796 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4882 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5002 | 21.5748 | 59.9822 | 22.0505 | 44.5064 | 8.8742 | 60.0109 | 9.1907 | 44.5022 | 7.3375 | 59.9706 | 7.5 | 44.4879 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.4965 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5085 | 21.468 | 59.9822 | 22.0468 | 44.5147 | 8.8742 | 60.0109 | 9.1857 | 44.5106 | 7.3375 | 59.9706 | 7.5 | 44.4962 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.5048 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5168 | 21.468 | 59.9822 | 22.043 | 44.523 | 8.8742 | 60.0109 | 9.1807 | 44.5189 | 7.3396 | 59.9706 | 7.5 | 44.5046 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.5132 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5252 | 21.468 | 59.9822 | 22.0393 | 44.5314 | 8.7748 | 60.0109 | 9.1757 | 44.5272 | 7.3396 | 59.9706 | 7.5 | 44.5129 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5
44.5215 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5335 | 21.468 | 59.9822 | 22.0355 | 44.5397 | 8.7748 | 60.0109 | 9.1707 | 44.5356 | 7.3396 | 59.9706 | 7.5 | 44.5212 | 7.4119 | 60.0167 | 7.5
44.5298 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5418 | 21.468 | 59.9822 | 22.0318 | 44.548 | 8.7742 | 60.0109 | 9.1657 | 44.5439 | 7.3396 | 59.9706 | 7.5 | 44.5295 | 7.4119 | 60.0167 | 7.5
44.5382 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5502 | 21.468 | 59.9822 | 22.028 | 44.5564 | 8.7742 | 60.0109 | 9.1607 | 44.5522 | 7.3398 | 59.9706 | 7.5 | 44.538 | 7.4119 | 60.0167 | 7.5
44.5465 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5585 | 21.468 | 59.9822 | 22.0243 | 44.5647 | 8.7738 | 60.0109 | 9.1557 | 44.5606 | 7.3398 | 59.9706 | 7.5 | 44.5463 | 7.4119 | 60.0167 | 7.5
44.5548 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5669 | 21.468 | 59.9822 | 22.0205 | 44.573 | 8.7738 | 60.0109 | 9.1507 | 44.5689 | 7.3404 | 59.9706 | 7.5 | 44.5546 | 7.413 | 60.0167 | 7.5
44.5632 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5752 | 21.468 | 59.9822 | 22.0168 | 44.5814 | 8.7746 | 60.0109 | 9.1457 | 44.5773 | 7.3404 | 59.9706 | 7.5 | 44.5629 | 7.413 | 60.0167 | 7.5
44.5715 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5835 | 21.468 | 59.9822 | 22.013 | 44.5897 | 8.7746 | 60.0109 | 9.1407 | 44.5856 | 7.3404 | 59.9706 | 7.5 | 44.5713 | 7.4139 | 60.0167 | 7.5
44.5798 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.5919 | 21.3742 | 59.9822 | 22.0093 | 44.598 | 8.7746 | 60.0109 | 9.1357 | 44.5939 | 7.3404 | 59.9706 | 7.5 | 44.5796 | 7.4139 | 60.0167 | 7.5
44.5882 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6002 | 21.3742 | 59.9822 | 22.0055 | 44.6064 | 8.7746 | 60.0109 | 9.1307 | 44.6023 | 7.3412 | 59.9706 | 7.5 | 44.5879 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5
44.5965 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6086 | 21.3742 | 59.9822 | 22.0017 | 44.6147 | 8.7746 | 60.0109 | 9.1257 | 44.6106 | 7.3412 | 59.9706 | 7.5 | 44.5962 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5
44.6048 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6169 | 21.3742 | 59.9822 | 21.998 | 44.623 | 8.7746 | 60.0109 | 9.1207 | 44.619 | 7.3412 | 59.9706 | 7.5 | 44.6046 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5
44.6131 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6252 | 21.3742 | 59.9822 | 21.9942 | 44.6313 | 8.7746 | 60.0109 | 9.1157 | 44.6273 | 7.3412 | 59.9706 | 7.5 | 44.6129 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5
44.6215 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6335 | 21.3742 | 59.9822 | 21.9905 | 44.6397 | 8.7746 | 60.0109 | 9.1107 | 44.6356 | 7.3408 | 59.9706 | 7.5 | 44.6212 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5
44.6298 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6419 | 21.3742 | 59.9822 | 21.9867 | 44.648 | 8.7751 | 60.0109 | 9.1057 | 44.644 | 7.3408 | 59.9706 | 7.5 | 44.6295 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5
44.6381 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6502 | 21.3742 | 59.9822 | 21.983 | 44.6563 | 8.7751 | 60.0109 | 9.1007 | 44.6523 | 7.3408 | 59.9706 | 7.5 | 44.6379 | 7.4134 | 60.0167 | 7.5
44.6465 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6586 | 21.3742 | 59.9822 | 21.9792 | 44.6647 | 8.7751 | 60.0109 | 9.0957 | 44.6606 | 7.3408 | 59.9706 | 7.5 | 44.6462 | 7.4134 | 60.0167 | 7.5
44.6548 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6669 | 21.3742 | 59.9822 | 21.9755 | 44.673 | 8.7751 | 60.0109 | 9.0907 | 44.6689 | 7.3408 | 59.9706 | 7.5 | 44.6545 | 7.4134 | 60.0167 | 7.5
44.6631 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6752 | 21.3742 | 59.9822 | 21.9717 | 44.6814 | 8.7761 | 60.0109 | 9.0857 | 44.6773 | 7.3408 | 59.9706 | 7.5 | 44.6628 | 7.4134 | 60.0167 | 7.5
44.6715 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6836 | 21.3742 | 59.9822 | 21.968 | 44.6897 | 8.7761 | 60.0109 | 9.0807 | 44.6857 | 7.3397 | 59.9706 | 7.5 | 44.6713 | 7.4118 | 60.0167 | 7.5
44.6798 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.6919 | 21.3742 | 59.9822 | 21.9642 | 44.698 | 8.662 | 60.0109 | 9.0757 | 44.694 | 7.3397 | 59.9706 | 7.5 | 44.6796 | 7.4118 | 60.0167 | 7.5
44.6881 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.7002 | 21.3742 | 59.9822 | 21.9605 | 44.7064 | 8.662 | 60.0109 | 9.0707 | 44.7023 | 7.3397 | 59.9706 | 7.5 | 44.6879 | 7.4118 | 60.0109 | 7.5
44.6965 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.7086 | 21.3736 | 59.9822 | 21.9567 | 44.7147 | 8.662 | 60.0109 | 9.0657 | 44.7106 | 7.3397 | 59.9706 | 7.5 | 44.6962 | 7.4118 | 60.0109 | 7.5
44.7048 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.7169 | 21.3736 | 59.9822 | 21.953 | 44.723 | 8.662 | 60.0109 | 9.0607 | 44.719 | 7.3394 | 59.9706 | 7.5 | 44.7046 | 7.4111 | 60.0109 | 7.5
44.7131 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.7253 | 21.3736 | 59.9822 | 21.9492 | 44.7314 | 8.6609 | 60.0109 | 9.0557 | 44.7274 | 7.3394 | 59.9706 | 7.5 | 44.7129 | 7.4111 | 60.0109 | 7.5
44.7215 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.7336 | 21.3736 | 59.9822 | 21.9455 | 44.7397 | 8.6609 | 60.0109 | 9.0507 | 44.7357 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7212 | 7.4111 | 60.0109 | 7.5
44.7298 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.7419 | 21.3736 | 59.9822 | 21.9417 | 44.748 | 8.6609 | 60.0109 | 9.0457 | 44.744 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7295 | 7.4111 | 60.0109 | 7.5
44.7381 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.7502 | 21.3736 | 59.9822 | 21.938 | 44.7563 | 8.6609 | 60.0109 | 9.0407 | 44.7523 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7379 | 7.4111 | 60.0109 | 7.5
44.7464 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 44.7586 | 21.3736 | 59.9822 | 21.9342 | 44.7647 | 8.6104 | 60.0109 | 9.0357 | 44.7607 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7462 | 7.4111 | 60.0109 | 7.5
44.7548 | 33.0244 | 60.0167 | 33 | 44.7669 | 21.3736 | 59.9822 | 21.9305 | 44.773 | 8.6104 | 60.0109 | 9.0307 | 44.769 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7545 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.7631 | 33.0244 | 60.0167 | 33 | 44.7753 | 21.3736 | 59.9822 | 21.9267 | 44.7813 | 8.5399 | 60.0109 | 9.0257 | 44.7773 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7628 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.7714 | 33.0242 | 60.0167 | 33 | 44.7836 | 21.3736 | 59.9822 | 21.923 | 44.7897 | 8.5399 | 60.0109 | 9.0207 | 44.7857 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7712 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.7798 | 33.0242 | 60.0167 | 33 | 44.7919 | 21.3766 | 59.9822 | 21.9192 | 44.798 | 8.5399 | 60.0109 | 9.0157 | 44.794 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7795 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.7881 | 33.0242 | 60.0167 | 33 | 44.8003 | 21.3766 | 59.9822 | 21.9155 | 44.8063 | 8.5399 | 60.0109 | 9.0107 | 44.8024 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7878 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.7964 | 33.0242 | 60.0167 | 33 | 44.8086 | 21.3766 | 59.9822 | 21.9117 | 44.8147 | 8.5399 | 60.0109 | 9.0057 | 44.8107 | 7.3403 | 59.9706 | 7.5 | 44.7961 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.8048 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.8169 | 21.3766 | 59.9822 | 21.908 | 44.823 | 8.5399 | 60.0109 | 9.0007 | 44.819 | 7.3412 | 59.9706 | 7.5 | 44.8046 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.8131 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.8253 | 21.3753 | 59.9822 | 21.9042 | 44.8313 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9957 | 44.8274 | 7.3412 | 59.9706 | 7.5 | 44.8129 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.8214 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.8336 | 21.3753 | 59.9822 | 21.9005 | 44.8397 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9907 | 44.8357 | 7.341 | 59.9706 | 7.5 | 44.8212 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.8298 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.8419 | 21.3753 | 59.9822 | 21.8967 | 44.848 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9857 | 44.8441 | 7.341 | 59.9706 | 7.5 | 44.8295 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.8381 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.8503 | 21.3753 | 59.9822 | 21.893 | 44.8563 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9807 | 44.8524 | 7.341 | 59.9706 | 7.5 | 44.8379 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.8464 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.8586 | 21.239 | 59.9822 | 21.8892 | 44.8647 | 8.5405 | 60.0109 | 8.9757 | 44.8607 | 7.341 | 59.9706 | 7.5 | 44.8462 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.8548 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.8669 | 21.239 | 59.9822 | 21.8855 | 44.873 | 8.5405 | 60.0109 | 8.9708 | 44.8691 | 7.341 | 59.9706 | 7.5 | 44.8545 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.8631 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.8753 | 21.2378 | 59.9822 | 21.8817 | 44.8813 | 8.5415 | 60.0109 | 8.9658 | 44.8774 | 7.341 | 59.9706 | 7.5 | 44.8628 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
44.8714 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.8836 | 21.2378 | 59.9822 | 21.878 | 44.8896 | 8.5415 | 60.0109 | 8.9608 | 44.8857 | 7.3411 | 59.9706 | 7.5 | 44.8712 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.8797 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.892 | 21.2347 | 59.9822 | 21.8742 | 44.898 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9558 | 44.8941 | 7.3411 | 59.9706 | 7.5 | 44.8795 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.8881 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.9003 | 21.2347 | 59.9822 | 21.8705 | 44.9063 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9508 | 44.9024 | 7.3418 | 59.9706 | 7.5 | 44.8878 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.8964 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.9086 | 21.2347 | 59.9822 | 21.8667 | 44.9146 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9458 | 44.9108 | 7.3418 | 59.9706 | 7.5 | 44.8961 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9047 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.917 | 21.2347 | 59.9822 | 21.863 | 44.923 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9408 | 44.9191 | 7.3418 | 59.9706 | 7.5 | 44.9045 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9131 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.9253 | 21.2351 | 59.9822 | 21.8592 | 44.9313 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9358 | 44.9274 | 7.3418 | 59.9706 | 7.5 | 44.9128 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9214 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.9336 | 21.2351 | 59.9822 | 21.8555 | 44.9396 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9308 | 44.9358 | 7.3425 | 59.9706 | 7.5 | 44.9211 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9297 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.942 | 21.2351 | 59.9822 | 21.8517 | 44.948 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9258 | 44.9441 | 7.3425 | 59.9706 | 7.5 | 44.9294 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9381 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.9503 | 21.2351 | 59.9822 | 21.848 | 44.9563 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9208 | 44.9525 | 7.3425 | 59.9706 | 7.5 | 44.9379 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9464 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.9586 | 21.237 | 59.9822 | 21.8442 | 44.9646 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9158 | 44.9608 | 7.3425 | 59.9706 | 7.5 | 44.9462 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9547 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.967 | 21.237 | 59.9822 | 21.8405 | 44.973 | 8.5399 | 60.0109 | 8.9108 | 44.9691 | 7.3429 | 59.9706 | 7.5 | 44.9545 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9631 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.9753 | 21.237 | 59.9822 | 21.8367 | 44.9813 | 8.5406 | 60.0109 | 8.9058 | 44.9775 | 7.3429 | 59.9706 | 7.5 | 44.9629 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9714 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.9836 | 21.237 | 59.9822 | 21.8329 | 44.9896 | 8.5406 | 60.0109 | 8.9008 | 44.9858 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 44.9712 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9797 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 44.992 | 21.2373 | 59.9822 | 21.8292 | 44.998 | 8.5406 | 60.0109 | 8.8958 | 44.9941 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 44.9795 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9881 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 45.0003 | 21.2373 | 59.9822 | 21.8254 | 45.0063 | 8.5406 | 60.0109 | 8.8908 | 45.0024 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 44.9878 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
44.9964 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 45.0087 | 21.2373 | 59.9822 | 21.8217 | 45.0146 | 8.5406 | 60.0109 | 8.8858 | 45.0108 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 44.9962 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
45.0047 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 45.017 | 21.2373 | 59.9822 | 21.8179 | 45.0229 | 8.5406 | 60.0109 | 8.8808 | 45.0192 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.0045 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
45.013 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 45.0253 | 21.2373 | 59.9822 | 21.8142 | 45.0313 | 8.5412 | 60.0109 | 8.8758 | 45.0275 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.0128 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
45.0213 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 45.0337 | 21.2373 | 59.9822 | 21.8104 | 45.0396 | 8.5412 | 60.0109 | 8.8708 | 45.0358 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.0211 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
45.0297 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 45.042 | 21.238 | 59.9822 | 21.8067 | 45.0479 | 8.5412 | 60.0109 | 8.8658 | 45.0441 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.0295 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
45.038 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 45.0504 | 21.238 | 59.9822 | 21.8029 | 45.0563 | 8.5412 | 60.0109 | 8.8608 | 45.0525 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.0378 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
45.0463 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 45.0587 | 21.238 | 59.9822 | 21.7992 | 45.0646 | 8.5408 | 60.0109 | 8.8558 | 45.0609 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.0461 | 7.4109 | 60.0109 | 7.5
45.0547 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 45.067 | 21.238 | 59.9822 | 21.7954 | 45.0729 | 8.5408 | 60.0109 | 8.8508 | 45.0692 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.0544 | 7.4108 | 60.0109 | 7.5
45.063 | 33.0237 | 60.0167 | 33 | 45.0753 | 21.2366 | 59.9822 | 21.7917 | 45.0813 | 8.5413 | 60.0109 | 8.8458 | 45.0775 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.0629 | 7.4108 | 60.0109 | 7.5
45.0713 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 45.0837 | 21.2366 | 59.9822 | 21.7879 | 45.0896 | 8.5413 | 60.0109 | 8.8408 | 45.0858 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.0712 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
45.0797 | 33.0239 | 60.0167 | 33 | 45.092 | 21.2366 | 59.9822 | 21.7842 | 45.0979 | 8.5413 | 60.0109 | 8.8358 | 45.0942 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.0795 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
45.088 | 33.0093 | 60.0167 | 33 | 45.1003 | 21.2366 | 59.9822 | 21.7804 | 45.1063 | 8.5413 | 60.0109 | 8.8308 | 45.1025 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.0878 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
45.0963 | 33.0093 | 60.0167 | 33 | 45.1087 | 21.2366 | 59.9822 | 21.7767 | 45.1146 | 8.5413 | 60.0109 | 8.8258 | 45.1108 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.0962 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5
45.1047 | 33.0093 | 60.0167 | 33 | 45.117 | 21.2366 | 59.9822 | 21.7729 | 45.1229 | 8.5413 | 60.0109 | 8.8208 | 45.1192 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.1045 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5
45.113 | 33.0093 | 60.0167 | 33 | 45.1254 | 21.2352 | 59.9822 | 21.7692 | 45.1313 | 8.5413 | 60.0109 | 8.8158 | 45.1275 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.1128 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5
45.1213 | 33.0093 | 60.0167 | 33 | 45.1337 | 21.2352 | 59.9822 | 21.7654 | 45.1396 | 8.5413 | 60.0109 | 8.8108 | 45.1359 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.1211 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5
45.1297 | 33.0093 | 60.0167 | 33 | 45.142 | 21.2366 | 59.9822 | 21.7617 | 45.1479 | 8.5399 | 60.0109 | 8.8058 | 45.1442 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.1295 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5
45.138 | 33.0093 | 60.0167 | 33 | 45.1504 | 21.2366 | 59.9822 | 21.7579 | 45.1562 | 8.5399 | 60.0109 | 8.8008 | 45.1525 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.1378 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5
45.1463 | 33.0093 | 60.0167 | 33 | 45.1587 | 21.1418 | 59.9822 | 21.7542 | 45.1646 | 8.5409 | 60.0109 | 8.7958 | 45.1609 | 7.343 | 59.9764 | 7.5 | 45.1461 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5
45.1546 | 32.9812 | 60.0167 | 33 | 45.1671 | 21.1418 | 59.9822 | 21.7504 | 45.1729 | 8.5409 | 60.0109 | 8.7908 | 45.1692 | 7.3434 | 59.9764 | 7.5 | 45.1544 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.163 | 32.9812 | 60.0167 | 33 | 45.1754 | 21.1418 | 59.9822 | 21.7467 | 45.1813 | 8.5409 | 60.0109 | 8.7858 | 45.1776 | 7.3434 | 59.9764 | 7.5 | 45.1628 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.1713 | 32.983 | 60.0167 | 33 | 45.1837 | 21.1418 | 59.9822 | 21.7429 | 45.1896 | 8.5409 | 60.0109 | 8.7808 | 45.1859 | 7.3434 | 59.9764 | 7.5 | 45.1711 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.1796 | 32.983 | 60.0167 | 33 | 45.192 | 21.1434 | 59.9822 | 21.7392 | 45.1979 | 8.5409 | 60.0109 | 8.7758 | 45.1942 | 7.3434 | 59.9764 | 7.5 | 45.1794 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.188 | 32.983 | 60.0167 | 33 | 45.2004 | 21.1434 | 59.9822 | 21.7354 | 45.2063 | 8.5409 | 60.0109 | 8.7708 | 45.2026 | 7.3434 | 59.9764 | 7.5 | 45.1877 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.1963 | 32.983 | 60.0167 | 33 | 45.2087 | 21.1434 | 59.9822 | 21.7317 | 45.2146 | 8.5409 | 60.0109 | 8.7658 | 45.2109 | 7.3434 | 59.9764 | 7.5 | 45.1962 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.2046 | 32.983 | 60.0167 | 33 | 45.217 | 21.1434 | 59.9822 | 21.7279 | 45.2229 | 8.5409 | 60.0109 | 8.7608 | 45.2192 | 7.3434 | 59.9764 | 7.5 | 45.2045 | 7.4443 | 60.0109 | 7.5
45.213 | 32.983 | 60.0167 | 33 | 45.2254 | 21.0952 | 59.9822 | 21.7242 | 45.2313 | 8.4669 | 60.0109 | 8.7558 | 45.2275 | 7.3434 | 59.9764 | 7.5 | 45.2128 | 7.4443 | 60.0109 | 7.5
45.2213 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.2337 | 21.0952 | 59.9822 | 21.7204 | 45.2396 | 8.4669 | 60.0109 | 8.7508 | 45.2359 | 7.3442 | 59.9764 | 7.5 | 45.2211 | 7.4443 | 60.0109 | 7.5
45.2296 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.2421 | 21.0939 | 59.9822 | 21.7167 | 45.2479 | 8.4669 | 60.0109 | 8.7458 | 45.2443 | 7.3442 | 59.9764 | 7.5 | 45.2295 | 7.4443 | 60.0109 | 7.5
45.238 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.2504 | 21.0939 | 59.9822 | 21.7129 | 45.2563 | 8.4669 | 60.0109 | 8.7408 | 45.2526 | 7.3442 | 59.9764 | 7.5 | 45.2378 | 7.4443 | 60.0109 | 7.5
45.2463 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.2587 | 21.0939 | 59.9822 | 21.7092 | 45.2646 | 8.4666 | 60.0109 | 8.7358 | 45.2609 | 7.3442 | 59.9764 | 7.5 | 45.2461 | 7.4443 | 60.0109 | 7.5
45.2546 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.2671 | 21.0939 | 59.9822 | 21.7054 | 45.2729 | 8.4666 | 60.0109 | 8.7308 | 45.2692 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.2544 | 7.4443 | 60.0109 | 7.5
45.263 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.2754 | 21.0939 | 59.9822 | 21.7017 | 45.2812 | 8.3959 | 60.0109 | 8.7258 | 45.2776 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.2628 | 7.4443 | 60.0109 | 7.5
45.2713 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.2838 | 21.0939 | 59.9822 | 21.6979 | 45.2896 | 8.3959 | 60.0109 | 8.7208 | 45.2859 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.2711 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5
45.2796 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.2921 | 21.093 | 59.9822 | 21.6942 | 45.2979 | 8.396 | 60.0109 | 8.7158 | 45.2943 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.2794 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5
45.2879 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.3004 | 21.093 | 59.9822 | 21.6904 | 45.3062 | 8.396 | 60.0109 | 8.7108 | 45.3026 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.2877 | 7.4441 | 60.0109 | 7.5
45.2963 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.3087 | 21.0917 | 59.9822 | 21.6867 | 45.3146 | 8.396 | 60.0109 | 8.7058 | 45.3109 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.2961 | 7.4441 | 60.0109 | 7.5
45.3046 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.3171 | 21.0917 | 59.9822 | 21.6829 | 45.3229 | 8.396 | 60.0109 | 8.7008 | 45.3193 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.3044 | 7.4441 | 60.0109 | 7.5
45.3129 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.3254 | 21.0917 | 59.9822 | 21.6792 | 45.3312 | 8.396 | 60.0109 | 8.6969 | 45.3276 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.3127 | 7.4441 | 60.0109 | 7.5
45.3213 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.3338 | 21.0917 | 59.9822 | 21.6754 | 45.3396 | 8.396 | 60.0109 | 8.6931 | 45.3359 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.321 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.3296 | 32.9844 | 60.0167 | 33 | 45.3421 | 21.0917 | 59.9822 | 21.6717 | 45.3479 | 8.396 | 60.0109 | 8.6894 | 45.3443 | 7.3438 | 59.9764 | 7.5 | 45.3295 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.3379 | 32.9815 | 60.0167 | 33 | 45.3504 | 21.0917 | 59.9822 | 21.6679 | 45.3562 | 8.396 | 60.0109 | 8.6856 | 45.3526 | 7.3431 | 59.9764 | 7.5 | 45.3378 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.3463 | 32.9815 | 60.0167 | 33 | 45.3588 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6641 | 45.3646 | 8.309 | 60.0109 | 8.6819 | 45.361 | 7.3431 | 59.9764 | 7.5 | 45.3461 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.3546 | 32.9815 | 60.0167 | 33 | 45.3671 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6604 | 45.3729 | 8.309 | 60.0109 | 8.6781 | 45.3693 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.3544 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.3629 | 32.9815 | 60.0167 | 33 | 45.3754 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6566 | 45.3812 | 8.31 | 60.0109 | 8.6744 | 45.3776 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.3628 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.3713 | 32.9815 | 60.0167 | 33 | 45.3838 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6529 | 45.3896 | 8.31 | 60.0109 | 8.6706 | 45.3859 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.3711 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.3796 | 32.9815 | 60.0167 | 33 | 45.3921 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6491 | 45.3979 | 8.31 | 60.0109 | 8.6669 | 45.3943 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.3794 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.3879 | 32.9815 | 60.0167 | 33 | 45.4005 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6454 | 45.4062 | 8.31 | 60.0109 | 8.6631 | 45.4026 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.3877 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.3963 | 32.9815 | 60.0167 | 33 | 45.4088 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6416 | 45.4146 | 8.31 | 60.0109 | 8.6594 | 45.4109 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.3961 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.4046 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4171 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6379 | 45.4229 | 8.31 | 60.0109 | 8.6556 | 45.4193 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.4044 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.4129 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4254 | 21.0919 | 59.9822 | 21.6341 | 45.4312 | 8.31 | 60.0109 | 8.6519 | 45.4276 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.4127 | 7.4454 | 60.0109 | 7.5
45.4212 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4338 | 21.0919 | 59.9822 | 21.6304 | 45.4395 | 8.31 | 60.0109 | 8.6481 | 45.436 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.421 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.4296 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4421 | 21.0887 | 59.9822 | 21.6266 | 45.4479 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6444 | 45.4443 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.4294 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.4379 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4505 | 21.0887 | 59.9822 | 21.6229 | 45.4562 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6406 | 45.4526 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.4377 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.4462 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4588 | 21.0887 | 59.9822 | 21.6191 | 45.4645 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6369 | 45.461 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.446 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5
45.4546 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4671 | 21.0887 | 59.9822 | 21.6154 | 45.4729 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6331 | 45.4693 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.4545 | 7.445 | 60.0109 | 7.5
45.4629 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4755 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6116 | 45.4812 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6294 | 45.4777 | 7.3428 | 59.9764 | 7.5 | 45.4628 | 7.445 | 60.0109 | 7.5
45.4712 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4838 | 21.0904 | 59.9822 | 21.6079 | 45.4895 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6256 | 45.486 | 7.3439 | 59.9764 | 7.5 | 45.4711 | 7.445 | 60.0109 | 7.5
45.4796 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.4921 | 20.9729 | 59.9822 | 21.6041 | 45.4979 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6219 | 45.4943 | 7.3439 | 59.9764 | 7.5 | 45.4794 | 7.445 | 60.0109 | 7.5
45.4879 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5005 | 20.9729 | 59.9822 | 21.6004 | 45.5062 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6181 | 45.5027 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.4878 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.4962 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5088 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5966 | 45.5145 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6144 | 45.511 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.4961 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.5046 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5172 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5929 | 45.5229 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6106 | 45.5193 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.5044 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.5129 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5255 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5891 | 45.5312 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6069 | 45.5276 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.5127 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.5212 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5338 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5854 | 45.5395 | 8.3071 | 60.0109 | 8.6031 | 45.536 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.5211 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.5296 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5421 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5816 | 45.5479 | 8.3071 | 60.0109 | 8.5994 | 45.5444 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.5294 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.5379 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5505 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5779 | 45.5562 | 8.3071 | 60.0109 | 8.5956 | 45.5527 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.5377 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.5462 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5588 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5741 | 45.5645 | 8.3071 | 60.0109 | 8.5919 | 45.561 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.546 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.5546 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5672 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5704 | 45.5728 | 8.3071 | 60.0109 | 8.5881 | 45.5693 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.5544 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.5629 | 32.9824 | 60.0167 | 33 | 45.5755 | 20.9717 | 59.9822 | 21.5666 | 45.5812 | 8.3068 | 60.0109 | 8.5844 | 45.5777 | 7.3429 | 59.9764 | 7.5 | 45.5627 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5
45.5712 | 32.9825 | 60.0167 | 33 | 45.5838 | 20.9717 | 59.9822 | 21.5629 | 45.5895 | 8.3068 | 60.0109 | 8.5806 | 45.5861 | 7.3591 | 59.9764 | 7.5 | 45.571 | 7.4428 | 60.0109 | 7.5
45.5795 | 32.9825 | 60.0167 | 33 | 45.5922 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5591 | 45.5978 | 8.3068 | 60.0109 | 8.5769 | 45.5944 | 7.3591 | 59.9764 | 7.5 | 45.5793 | 7.4428 | 60.0109 | 7.5
45.5879 | 32.9771 | 60.0167 | 33 | 45.6005 | 20.9729 | 59.9822 | 21.5554 | 45.6062 | 8.3068 | 60.0109 | 8.5731 | 45.6027 | 7.3591 | 59.9764 | 7.5 | 45.5878 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5
45.5962 | 32.9771 | 60.0167 | 33 | 45.6088 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5516 | 45.6145 | 8.3068 | 60.0109 | 8.5694 | 45.611 | 7.3591 | 59.9764 | 7.5 | 45.5961 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5
45.6045 | 32.9771 | 60.0167 | 33 | 45.6172 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5479 | 45.6228 | 8.3068 | 60.0109 | 8.5656 | 45.6194 | 7.3591 | 59.9764 | 7.5 | 45.6044 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5
45.6129 | 32.9771 | 60.0167 | 33 | 45.6255 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5441 | 45.6312 | 8.3068 | 60.0109 | 8.5619 | 45.6277 | 7.3591 | 59.9764 | 7.5 | 45.6127 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5
45.6212 | 32.9771 | 60.0167 | 33 | 45.6339 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5404 | 45.6395 | 8.3068 | 60.0109 | 8.5581 | 45.636 | 7.3591 | 59.9764 | 7.5 | 45.6211 | 7.4427 | 60.0109 | 7.5
45.6295 | 32.9771 | 60.0167 | 33 | 45.6422 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5366 | 45.6478 | 8.307 | 60.0109 | 8.5544 | 45.6444 | 7.3591 | 59.9764 | 7.5 | 45.6294 | 7.4427 | 60.0109 | 7.5
45.6379 | 32.9775 | 60.0167 | 33 | 45.6505 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5329 | 45.6562 | 8.307 | 60.0109 | 8.5506 | 45.6527 | 7.3878 | 59.9764 | 7.5 | 45.6377 | 7.4427 | 60.0109 | 7.5
45.6462 | 32.9775 | 60.0167 | 33 | 45.6588 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5291 | 45.6645 | 8.307 | 60.0109 | 8.5469 | 45.6611 | 7.3878 | 59.9764 | 7.5 | 45.646 | 7.4427 | 60.0109 | 7.5
45.6545 | 32.9775 | 60.0167 | 33 | 45.6672 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5254 | 45.6729 | 8.307 | 60.0109 | 8.5431 | 45.6694 | 7.3875 | 59.9764 | 7.5 | 45.6544 | 7.4427 | 60.0109 | 7.5
45.6629 | 32.9775 | 60.0167 | 33 | 45.6755 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5216 | 45.6812 | 8.307 | 60.0109 | 8.5394 | 45.6777 | 7.3875 | 59.9764 | 7.5 | 45.6627 | 7.4427 | 60.0109 | 7.5
45.6712 | 32.9775 | 60.0167 | 33 | 45.6839 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5179 | 45.6895 | 8.307 | 60.0109 | 8.5356 | 45.6861 | 7.3875 | 59.9764 | 7.5 | 45.671 | 7.4427 | 60.0109 | 7.5
45.6795 | 32.9775 | 60.0167 | 33 | 45.6922 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5141 | 45.6978 | 8.2087 | 60.0109 | 8.5319 | 45.6944 | 7.3875 | 59.9764 | 7.5 | 45.6793 | 7.4427 | 60.0109 | 7.5
45.6879 | 32.9775 | 60.0167 | 33 | 45.7005 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5104 | 45.7062 | 8.2087 | 60.0109 | 8.5281 | 45.7028 | 7.3875 | 59.9764 | 7.5 | 45.6877 | 7.4416 | 60.0109 | 7.5
45.6962 | 32.9775 | 60.0167 | 33 | 45.7089 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5066 | 45.7145 | 8.1298 | 60.0109 | 8.5244 | 45.7111 | 7.3875 | 59.9764 | 7.5 | 45.696 | 7.4416 | 60.0109 | 7.5
45.7045 | 32.9594 | 60.0167 | 33 | 45.7172 | 20.8703 | 59.9822 | 21.5029 | 45.7228 | 8.1298 | 60.0109 | 8.5206 | 45.7194 | 7.3867 | 59.9764 | 7.5 | 45.7043 | 7.4402 | 60.0109 | 7.5
45.7128 | 32.9594 | 60.0167 | 33 | 45.7255 | 20.8703 | 59.9822 | 21.4991 | 45.7312 | 8.131 | 60.0109 | 8.5169 | 45.7278 | 7.3867 | 59.9764 | 7.5 | 45.7126 | 7.4402 | 60.0109 | 7.5
45.7212 | 32.9594 | 60.0167 | 33 | 45.7339 | 20.8703 | 59.9822 | 21.4953 | 45.7395 | 8.131 | 60.0109 | 8.5131 | 45.7361 | 7.3867 | 59.9764 | 7.5 | 45.7211 | 7.4397 | 60.0109 | 7.5
45.7295 | 32.9594 | 60.0167 | 33 | 45.7422 | 20.8703 | 59.9822 | 21.4916 | 45.7478 | 8.131 | 60.0109 | 8.5094 | 45.7444 | 7.3867 | 59.9764 | 7.5 | 45.7294 | 7.4397 | 60.0109 | 7.5
45.7378 | 32.9594 | 60.0167 | 33 | 45.7505 | 20.8703 | 59.9822 | 21.4878 | 45.7562 | 8.131 | 60.0109 | 8.5056 | 45.7527 | 7.3867 | 59.9764 | 7.5 | 45.7377 | 7.4397 | 60.0109 | 7.5
45.7462 | 32.9594 | 60.0167 | 33 | 45.7589 | 20.8677 | 59.9822 | 21.4841 | 45.7645 | 8.131 | 60.0109 | 8.5019 | 45.7611 | 7.3867 | 59.9764 | 7.5 | 45.746 | 7.4397 | 60.0109 | 7.5
45.7545 | 32.9594 | 60.0167 | 33 | 45.7672 | 20.8677 | 59.9822 | 21.4803 | 45.7728 | 8.131 | 60.0109 | 8.4981 | 45.7694 | 7.3876 | 59.9764 | 7.5 | 45.7544 | 7.4397 | 60.0109 | 7.5
45.7628 | 32.9594 | 60.0167 | 33 | 45.7755 | 20.8677 | 59.9822 | 21.4766 | 45.7812 | 8.131 | 60.0109 | 8.4944 | 45.7778 | 7.3876 | 59.9764 | 7.5 | 45.7627 | 7.4397 | 60.0109 | 7.5
45.7712 | 32.9481 | 60.0167 | 33 | 45.7839 | 20.8677 | 59.9822 | 21.4728 | 45.7895 | 8.131 | 60.0109 | 8.4906 | 45.7861 | 7.3876 | 59.9764 | 7.5 | 45.771 | 7.4385 | 60.0109 | 7.5
45.7795 | 32.9481 | 60.0167 | 33 | 45.7922 | 20.865 | 59.9822 | 21.4691 | 45.7978 | 8.131 | 60.0109 | 8.4869 | 45.7944 | 7.3876 | 59.9764 | 7.5 | 45.7793 | 7.4385 | 60.0109 | 7.5
45.7878 | 32.9481 | 60.0167 | 33 | 45.8006 | 20.865 | 59.9822 | 21.4653 | 45.8062 | 8.131 | 60.0109 | 8.4831 | 45.8028 | 7.3867 | 59.9764 | 7.5 | 45.7877 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5
45.7962 | 32.9481 | 60.0167 | 33 | 45.8089 | 20.865 | 59.9822 | 21.4616 | 45.8145 | 8.131 | 60.0109 | 8.4794 | 45.8111 | 7.3867 | 59.9764 | 7.5 | 45.796 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5
45.8045 | 32.9481 | 60.0167 | 33 | 45.8172 | 20.865 | 59.9822 | 21.4578 | 45.8228 | 8.131 | 60.0109 | 8.4756 | 45.8195 | 7.3863 | 59.9879 | 7.5 | 45.8043 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5
45.8128 | 32.9481 | 60.0167 | 33 | 45.8256 | 20.865 | 59.9822 | 21.4541 | 45.8311 | 8.1313 | 60.0109 | 8.4719 | 45.8278 | 7.3863 | 59.9879 | 7.5 | 45.8126 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5
45.8212 | 32.9436 | 60.0167 | 33 | 45.8339 | 20.865 | 59.9822 | 21.4503 | 45.8395 | 8.1313 | 60.0109 | 8.4681 | 45.8361 | 7.3863 | 59.9879 | 7.5 | 45.821 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5
45.8295 | 32.9436 | 60.0167 | 33 | 45.8423 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4466 | 45.8478 | 8.1309 | 60.0109 | 8.4644 | 45.8445 | 7.3863 | 59.9879 | 7.5 | 45.8293 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5
45.8378 | 32.9436 | 60.0167 | 33 | 45.8506 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4428 | 45.8561 | 8.1309 | 60.0109 | 8.4606 | 45.8528 | 7.3863 | 59.9879 | 7.5 | 45.8376 | 7.4384 | 60.0109 | 7.5
45.8461 | 32.9436 | 60.0167 | 33 | 45.8589 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4391 | 45.8645 | 8.1309 | 60.0109 | 8.4569 | 45.8611 | 7.3863 | 59.9879 | 7.5 | 45.8459 | 7.4384 | 60.0109 | 7.5
45.8545 | 32.9209 | 60.0167 | 33 | 45.8672 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4353 | 45.8728 | 8.1309 | 60.0109 | 8.4531 | 45.8694 | 7.3863 | 59.9879 | 7.5 | 45.8544 | 7.4384 | 60.0109 | 7.5
45.8628 | 32.9209 | 60.0167 | 33 | 45.8756 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4316 | 45.8811 | 8.1309 | 60.0109 | 8.4494 | 45.8778 | 7.3863 | 59.9879 | 7.5 | 45.8627 | 7.4384 | 60.0109 | 7.5
45.8711 | 32.9183 | 60.0167 | 33 | 45.8839 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4278 | 45.8895 | 8.1309 | 60.0109 | 8.4456 | 45.8861 | 7.3854 | 59.9879 | 7.5 | 45.871 | 7.4384 | 60.0109 | 7.5
45.8794 | 32.9183 | 60.0167 | 33 | 45.8922 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4241 | 45.8978 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4419 | 45.8945 | 7.3854 | 59.9879 | 7.5 | 45.8793 | 7.4384 | 60.0109 | 7.5
45.8878 | 32.9189 | 60.0167 | 33 | 45.9006 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4203 | 45.9061 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4381 | 45.9028 | 7.3871 | 59.9879 | 7.5 | 45.8877 | 7.4385 | 60.0109 | 7.5
45.8961 | 32.9189 | 60.0167 | 33 | 45.9089 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4166 | 45.9145 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4344 | 45.9111 | 7.3871 | 59.9879 | 7.5 | 45.896 | 7.4385 | 60.0109 | 7.5
45.9044 | 32.9254 | 60.0167 | 33 | 45.9173 | 20.7628 | 59.9822 | 21.4128 | 45.9228 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4306 | 45.9195 | 7.3873 | 59.9879 | 7.5 | 45.9043 | 7.4385 | 60.0109 | 7.5
45.9128 | 32.9254 | 60.0167 | 33 | 45.9256 | 20.762 | 59.9822 | 21.4091 | 45.9311 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4269 | 45.9278 | 7.3873 | 59.9879 | 7.5 | 45.9126 | 7.4385 | 60.0109 | 7.5
45.9211 | 32.9254 | 60.0167 | 33 | 45.9339 | 20.762 | 59.9822 | 21.4053 | 45.9395 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4232 | 45.9362 | 7.3873 | 59.9879 | 7.5 | 45.921 | 7.4385 | 60.0109 | 7.5
45.9294 | 32.9254 | 60.0167 | 33 | 45.9423 | 20.7639 | 59.9822 | 21.4016 | 45.9478 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4194 | 45.9445 | 7.3873 | 59.9879 | 7.5 | 45.9293 | 7.4385 | 60.0109 | 7.5
45.9378 | 32.9254 | 60.0167 | 33 | 45.9506 | 20.7639 | 59.9822 | 21.3978 | 45.9561 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4157 | 45.9528 | 7.3874 | 59.9879 | 7.5 | 45.9376 | 7.4378 | 60.0109 | 7.5
45.9461 | 32.9254 | 60.0167 | 33 | 45.959 | 20.7639 | 59.9822 | 21.3941 | 45.9644 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4119 | 45.9612 | 7.3874 | 59.9879 | 7.5 | 45.946 | 7.4378 | 60.0109 | 7.5
45.9544 | 32.9254 | 60.0167 | 33 | 45.9673 | 20.7639 | 59.9822 | 21.3903 | 45.9728 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4082 | 45.9695 | 7.3874 | 59.9879 | 7.5 | 45.9543 | 7.4378 | 60.0109 | 7.5
45.9628 | 32.9254 | 60.0167 | 33 | 45.9756 | 20.7639 | 59.9822 | 21.3866 | 45.9811 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4044 | 45.9778 | 7.3874 | 59.9879 | 7.5 | 45.9626 | 7.4378 | 60.0109 | 7.5
45.9711 | 32.9289 | 60.0167 | 33 | 45.9839 | 20.7639 | 59.9822 | 21.3828 | 45.9894 | 8.1306 | 60.0109 | 8.4007 | 45.9861 | 7.3871 | 59.9879 | 7.5 | 45.9709 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5
45.9794 | 32.9289 | 60.0167 | 33 | 45.9923 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3791 | 45.9978 | 8.1297 | 60.0109 | 8.3969 | 45.9945 | 7.3871 | 59.9879 | 7.5 | 45.9794 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5
45.9877 | 32.9292 | 60.0167 | 33 | 46.0006 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3753 | 46.0061 | 8.1297 | 60.0109 | 8.3932 | 46.0028 | 7.3871 | 59.9879 | 7.5 | 45.9877 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5
45.9961 | 32.9292 | 60.0167 | 33 | 46.009 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3716 | 46.0144 | 8.1297 | 60.0109 | 8.3894 | 46.0112 | 7.3871 | 59.9879 | 7.5 | 45.996 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5
46.0044 | 32.9289 | 60.0167 | 33 | 46.0173 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3678 | 46.0228 | 8.1297 | 60.0109 | 8.3857 | 46.0195 | 7.386 | 59.9879 | 7.5 | 46.0043 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5
46.0127 | 32.9289 | 60.0167 | 33 | 46.0256 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3641 | 46.0311 | 8.1297 | 60.0109 | 8.3819 | 46.0278 | 7.386 | 59.9879 | 7.5 | 46.0127 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5
46.0211 | 32.9248 | 60.0167 | 33 | 46.034 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3603 | 46.0394 | 8.1297 | 60.0109 | 8.3782 | 46.0362 | 7.3871 | 59.9879 | 7.5 | 46.021 | 7.4524 | 60.0109 | 7.5
46.0294 | 32.9248 | 60.0167 | 33 | 46.0423 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3566 | 46.0478 | 8.1295 | 60.0109 | 8.3744 | 46.0445 | 7.3871 | 59.9879 | 7.5 | 46.0293 | 7.4524 | 60.0109 | 7.5
46.0377 | 32.9248 | 60.0167 | 33 | 46.0506 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3528 | 46.0561 | 8.1295 | 60.0109 | 8.3707 | 46.0529 | 7.399 | 59.9879 | 7.5 | 46.0376 | 7.4532 | 60.0109 | 7.5
46.0461 | 32.9248 | 60.0167 | 33 | 46.059 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3491 | 46.0644 | 8.1295 | 60.0109 | 8.3669 | 46.0612 | 7.399 | 59.9879 | 7.5 | 46.046 | 7.4532 | 60.0109 | 7.5
46.0544 | 32.9248 | 60.0167 | 33 | 46.0673 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3453 | 46.0728 | 8.1295 | 60.0109 | 8.3632 | 46.0695 | 7.399 | 59.9879 | 7.5 | 46.0543 | 7.4532 | 60.0109 | 7.5
46.0627 | 32.9248 | 60.0167 | 33 | 46.0757 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3416 | 46.0811 | 8.1295 | 60.0109 | 8.3594 | 46.0778 | 7.399 | 59.9879 | 7.5 | 46.0626 | 7.4532 | 60.0109 | 7.5
46.0711 | 32.9248 | 60.0167 | 33 | 46.084 | 20.7674 | 59.9822 | 21.3378 | 46.0894 | 8.1295 | 60.0109 | 8.3557 | 46.0862 | 7.3978 | 59.9879 | 7.5 | 46.0709 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5
46.0794 | 32.9248 | 60.0167 | 33 | 46.0923 | 20.7701 | 59.9822 | 21.3341 | 46.0977 | 8.1299 | 60.0109 | 8.3519 | 46.0945 | 7.3978 | 59.9879 | 7.5 | 46.0793 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5
46.0877 | 32.9273 | 60.0167 | 33 | 46.1006 | 20.7701 | 59.9822 | 21.3303 | 46.1061 | 8.1299 | 60.0109 | 8.3482 | 46.1028 | 7.3978 | 59.9879 | 7.5 | 46.0876 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5
46.0961 | 32.9273 | 60.0167 | 33 | 46.109 | 20.7701 | 59.9822 | 21.3265 | 46.1144 | 8.1299 | 60.0109 | 8.3444 | 46.1112 | 7.3978 | 59.9879 | 7.5 | 46.0959 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5
46.1044 | 32.9281 | 60.0167 | 33 | 46.1173 | 20.7701 | 59.9822 | 21.3228 | 46.1227 | 8.1299 | 60.0109 | 8.3407 | 46.1195 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5 | 46.1042 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.1127 | 32.9281 | 60.0167 | 33 | 46.1257 | 20.7687 | 59.9822 | 21.319 | 46.1311 | 8.1299 | 60.0109 | 8.3369 | 46.1279 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5 | 46.1127 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.121 | 32.9059 | 60.0167 | 33 | 46.134 | 20.7687 | 59.9822 | 21.3153 | 46.1394 | 8.1299 | 60.0109 | 8.3332 | 46.1362 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5 | 46.121 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.1294 | 32.9059 | 60.0167 | 33 | 46.1423 | 20.6448 | 59.9822 | 21.3115 | 46.1477 | 8.1299 | 60.0109 | 8.3294 | 46.1445 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5 | 46.1293 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.1377 | 32.8784 | 60.0167 | 33 | 46.1507 | 20.6448 | 59.9822 | 21.3078 | 46.1561 | 8.1299 | 60.0109 | 8.3257 | 46.1528 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.1376 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.146 | 32.8784 | 60.0167 | 33 | 46.159 | 20.6448 | 59.9822 | 21.304 | 46.1644 | 8.1302 | 60.0109 | 8.3219 | 46.1612 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.146 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.1544 | 32.8784 | 60.0167 | 33 | 46.1673 | 20.6448 | 59.9822 | 21.3003 | 46.1728 | 8.1302 | 60.0109 | 8.3182 | 46.1696 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.1543 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.1627 | 32.8784 | 60.0167 | 33 | 46.1757 | 20.6448 | 59.9822 | 21.2954 | 46.1811 | 8.1302 | 60.0109 | 8.3144 | 46.1779 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.1626 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.171 | 32.8784 | 60.0167 | 33 | 46.184 | 20.6448 | 59.9822 | 21.2904 | 46.1894 | 8.1302 | 60.0109 | 8.3107 | 46.1862 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.1709 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.1794 | 32.8784 | 60.0167 | 33 | 46.1924 | 20.5392 | 59.9822 | 21.2854 | 46.1978 | 8.0203 | 60.0109 | 8.3069 | 46.1945 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.1793 | 7.459 | 60.0109 | 7.5
46.1877 | 32.8785 | 60.0167 | 33 | 46.2007 | 20.5392 | 59.9822 | 21.2804 | 46.2061 | 8.0203 | 60.0109 | 8.3032 | 46.2029 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.1876 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5
46.196 | 32.8785 | 60.0167 | 33 | 46.209 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2754 | 46.2144 | 8.0203 | 60.0109 | 8.2994 | 46.2112 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.1959 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5
46.2044 | 32.8785 | 60.0167 | 33 | 46.2173 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2704 | 46.2227 | 8.0203 | 60.0109 | 8.2957 | 46.2195 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2042 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5
46.2127 | 32.8785 | 60.0167 | 33 | 46.2257 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2654 | 46.2311 | 8.0197 | 60.0109 | 8.2919 | 46.2279 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2126 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5
46.221 | 32.8613 | 60.0167 | 33 | 46.234 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2604 | 46.2394 | 8.0197 | 60.0109 | 8.2882 | 46.2362 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2209 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5
46.2294 | 32.8613 | 60.0167 | 33 | 46.2424 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2554 | 46.2477 | 8.0197 | 60.0109 | 8.2844 | 46.2446 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2292 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5
46.2377 | 32.8613 | 60.0167 | 33 | 46.2507 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2504 | 46.2561 | 8.0197 | 60.0109 | 8.2807 | 46.2529 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2375 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5
46.246 | 32.8613 | 60.0167 | 33 | 46.259 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2454 | 46.2644 | 7.897 | 60.0109 | 8.2769 | 46.2612 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.246 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5
46.2543 | 32.8613 | 60.0167 | 33 | 46.2674 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2404 | 46.2727 | 7.897 | 60.0109 | 8.2732 | 46.2695 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2543 | 7.4605 | 60.0109 | 7.5
46.2627 | 32.8613 | 60.0167 | 33 | 46.2757 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2354 | 46.2811 | 7.897 | 60.0109 | 8.2694 | 46.2779 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2626 | 7.4605 | 60.0109 | 7.5
46.271 | 32.8634 | 60.0167 | 33 | 46.284 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2304 | 46.2894 | 7.897 | 60.0109 | 8.2657 | 46.2863 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2709 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5
46.2793 | 32.8634 | 60.0167 | 33 | 46.2924 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2254 | 46.2977 | 7.7788 | 60.0109 | 8.2619 | 46.2946 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2793 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5
46.2877 | 32.8634 | 60.0167 | 33 | 46.3007 | 20.5386 | 59.9822 | 21.2204 | 46.3061 | 7.7788 | 60.0109 | 8.2582 | 46.3029 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2876 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5
46.296 | 32.8634 | 60.0167 | 33 | 46.3091 | 20.4584 | 59.9822 | 21.2154 | 46.3144 | 7.7788 | 60.0109 | 8.2544 | 46.3112 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.2959 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5
46.3043 | 32.86 | 60.0167 | 33 | 46.3174 | 20.4584 | 59.9822 | 21.2104 | 46.3227 | 7.7788 | 60.0109 | 8.2507 | 46.3196 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3042 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5
46.3127 | 32.86 | 60.0167 | 33 | 46.3257 | 20.4584 | 59.9822 | 21.2054 | 46.3311 | 7.78 | 60.0109 | 8.2469 | 46.3279 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3126 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5
46.321 | 32.86 | 60.0167 | 33 | 46.334 | 20.4584 | 59.9822 | 21.2004 | 46.3394 | 7.78 | 60.0109 | 8.2432 | 46.3362 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3209 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5
46.3293 | 32.86 | 60.0167 | 33 | 46.3424 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1954 | 46.3477 | 7.78 | 60.0109 | 8.2394 | 46.3446 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3292 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5
46.3377 | 32.86 | 60.0167 | 33 | 46.3507 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1904 | 46.356 | 7.78 | 60.0109 | 8.2357 | 46.3529 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3375 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5
46.346 | 32.86 | 60.0167 | 33 | 46.3591 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1854 | 46.3644 | 7.78 | 60.0109 | 8.2319 | 46.3613 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3459 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5
46.3543 | 32.855 | 60.0167 | 33 | 46.3674 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1804 | 46.3727 | 7.78 | 60.0109 | 8.2282 | 46.3696 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3542 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5
46.3627 | 32.855 | 60.0167 | 33 | 46.3757 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1754 | 46.381 | 7.78 | 60.0109 | 8.2244 | 46.3779 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3625 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5
46.371 | 32.855 | 60.0167 | 33 | 46.3841 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1703 | 46.3894 | 7.78 | 60.0109 | 8.2207 | 46.3863 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3708 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5
46.3793 | 32.855 | 60.0167 | 33 | 46.3924 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1653 | 46.3977 | 7.7798 | 60.0109 | 8.2169 | 46.3946 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3793 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5
46.3876 | 32.855 | 60.0167 | 33 | 46.4007 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1603 | 46.406 | 7.7798 | 60.0109 | 8.2132 | 46.403 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3876 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5
46.396 | 32.855 | 60.0167 | 33 | 46.4091 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1553 | 46.4144 | 7.7798 | 60.0109 | 8.2094 | 46.4113 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.3959 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5
46.4043 | 32.855 | 60.0167 | 33 | 46.4174 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1503 | 46.4227 | 7.7798 | 60.0109 | 8.2057 | 46.4196 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.4042 | 7.4605 | 60.0109 | 7.5
46.4126 | 32.855 | 60.0167 | 33 | 46.4258 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1453 | 46.431 | 7.7798 | 60.0109 | 8.2019 | 46.4279 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.4126 | 7.4605 | 60.0109 | 7.5
46.421 | 32.8561 | 60.0167 | 33 | 46.4341 | 20.4606 | 59.9822 | 21.1403 | 46.4394 | 7.7798 | 60.0109 | 8.1982 | 46.4363 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.4209 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5
46.4293 | 32.8561 | 60.0167 | 33 | 46.4424 | 20.461 | 59.9822 | 21.1353 | 46.4477 | 7.7796 | 60.0109 | 8.1944 | 46.4446 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.4292 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5
46.4376 | 32.8561 | 60.0167 | 33 | 46.4507 | 20.461 | 59.9822 | 21.1303 | 46.456 | 7.7796 | 60.0109 | 8.1907 | 46.4529 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.4376 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5
46.446 | 32.8561 | 60.0167 | 33 | 46.4591 | 20.461 | 59.9822 | 21.1253 | 46.4644 | 7.7806 | 60.0109 | 8.1869 | 46.4613 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.4459 | 7.4598 | 60.0109 | 7.5
46.4543 | 32.8575 | 60.0167 | 33 | 46.4674 | 20.461 | 59.9822 | 21.1203 | 46.4727 | 7.7806 | 60.0109 | 8.1832 | 46.4696 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.4542 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5
46.4626 | 32.8575 | 60.0167 | 33 | 46.4758 | 20.461 | 59.9822 | 21.1153 | 46.481 | 7.6977 | 60.0109 | 8.1794 | 46.478 | 7.3966 | 59.9822 | 7.5 | 46.4625 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5
46.471 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.4841 | 20.461 | 59.9822 | 21.1103 | 46.4893 | 7.6977 | 60.0109 | 8.1757 | 46.4863 | 7.3966 | 59.9879 | 7.5 | 46.4709 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5
46.4793 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.4924 | 20.461 | 59.9822 | 21.1053 | 46.4977 | 7.6977 | 60.0109 | 8.1719 | 46.4946 | 7.3966 | 59.9879 | 7.5 | 46.4792 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5
46.4876 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5008 | 20.461 | 59.9822 | 21.1003 | 46.506 | 7.6977 | 60.0109 | 8.1682 | 46.503 | 7.3966 | 59.9879 | 7.5 | 46.4875 | 7.4602 | 60.0109 | 7.5
46.496 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5091 | 20.461 | 59.9822 | 21.0953 | 46.5143 | 7.6977 | 60.0109 | 8.1644 | 46.5113 | 7.3966 | 59.9879 | 7.5 | 46.4958 | 7.4602 | 60.0109 | 7.5
46.5043 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5175 | 20.461 | 59.9822 | 21.0903 | 46.5227 | 7.6977 | 60.0109 | 8.1607 | 46.5197 | 7.3966 | 59.9879 | 7.5 | 46.5043 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5
46.5126 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5258 | 20.461 | 59.9822 | 21.0853 | 46.531 | 7.6977 | 60.0109 | 8.1569 | 46.528 | 7.3966 | 59.9879 | 7.5 | 46.5126 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5
46.521 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5341 | 20.461 | 59.9822 | 21.0803 | 46.5393 | 7.6977 | 60.0109 | 8.1532 | 46.5363 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5 | 46.5209 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5
46.5293 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5424 | 20.461 | 59.9822 | 21.0753 | 46.5477 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1495 | 46.5446 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5 | 46.5292 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5
46.5376 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5508 | 20.461 | 59.9822 | 21.0703 | 46.556 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1457 | 46.553 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5 | 46.5376 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5
46.5459 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5591 | 20.461 | 59.9822 | 21.0653 | 46.5643 | 7.6956 | 60.0109 | 8.142 | 46.5613 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5 | 46.5459 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5
46.5543 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5674 | 20.461 | 59.9822 | 21.0603 | 46.5727 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1382 | 46.5696 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5 | 46.5542 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5
46.5626 | 32.8532 | 60.0167 | 33 | 46.5758 | 20.461 | 59.9822 | 21.0553 | 46.581 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1345 | 46.578 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5 | 46.5625 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5
46.5709 | 32.8546 | 60.0167 | 33 | 46.5841 | 20.461 | 59.9822 | 21.0503 | 46.5893 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1307 | 46.5863 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5 | 46.5709 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5
46.5793 | 32.8546 | 60.0167 | 33 | 46.5925 | 20.461 | 59.9822 | 21.0453 | 46.5977 | 7.6956 | 60.0109 | 8.127 | 46.5947 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5 | 46.5792 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5
46.5876 | 32.8556 | 60.0167 | 33 | 46.6008 | 20.461 | 59.9822 | 21.0403 | 46.606 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1232 | 46.603 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5 | 46.5875 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5
46.5959 | 32.8556 | 60.0167 | 33 | 46.6091 | 20.461 | 59.9822 | 21.0353 | 46.6143 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1195 | 46.6113 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5 | 46.5958 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5
46.6043 | 32.8641 | 60.0167 | 33 | 46.6175 | 20.461 | 59.9822 | 21.0303 | 46.6227 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1157 | 46.6196 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5 | 46.6042 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5
46.6126 | 32.8641 | 60.0167 | 33 | 46.6258 | 20.461 | 59.9822 | 21.0253 | 46.631 | 7.6956 | 60.0109 | 8.112 | 46.628 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5 | 46.6125 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5
46.6209 | 32.8783 | 60.0167 | 33 | 46.6342 | 20.461 | 59.9822 | 21.0203 | 46.6393 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1082 | 46.6363 | 7.3968 | 59.9879 | 7.5 | 46.6208 | 7.4584 | 60.0109 | 7.5
46.6293 | 32.8783 | 60.0167 | 33 | 46.6425 | 20.46 | 59.9822 | 21.0153 | 46.6476 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1045 | 46.6447 | 7.3968 | 59.9879 | 7.5 | 46.6292 | 7.4584 | 60.0109 | 7.5
46.6376 | 32.8783 | 60.0167 | 33 | 46.6508 | 20.46 | 59.9822 | 21.0103 | 46.656 | 7.6956 | 60.0109 | 8.1007 | 46.653 | 7.3968 | 59.9879 | 7.5 | 46.6376 | 7.4585 | 60.0109 | 7.5
46.6459 | 32.8783 | 60.0167 | 33 | 46.6591 | 20.46 | 59.9822 | 21.0053 | 46.6643 | 7.6956 | 60.0109 | 8.097 | 46.6613 | 7.3968 | 59.9879 | 7.5 | 46.6459 | 7.4585 | 60.0109 | 7.5
46.6543 | 32.8783 | 60.0167 | 33 | 46.6675 | 20.46 | 59.9822 | 21.0003 | 46.6727 | 7.6956 | 60.0109 | 8.0932 | 46.6697 | 7.3957 | 59.9879 | 7.5 | 46.6542 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5
46.6626 | 32.8783 | 60.0167 | 33 | 46.6758 | 20.46 | 59.9822 | 20.9953 | 46.681 | 7.6956 | 60.0109 | 8.0895 | 46.678 | 7.3957 | 59.9879 | 7.5 | 46.6625 | 7.4576 | 60.0109 | 7.5
46.6709 | 32.8783 | 60.0167 | 33 | 46.6841 | 20.46 | 59.9822 | 20.9903 | 46.6893 | 7.6956 | 60.0109 | 8.0857 | 46.6863 | 7.3958 | 59.9879 | 7.5 | 46.6709 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5
46.6792 | 32.8783 | 60.0167 | 33 | 46.6925 | 20.46 | 59.9822 | 20.9853 | 46.6977 | 7.6956 | 60.0109 | 8.082 | 46.6946 | 7.3958 | 59.9879 | 7.5 | 46.6792 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5
46.6876 | 32.8746 | 60.0167 | 33 | 46.7008 | 20.46 | 59.9822 | 20.9803 | 46.706 | 7.6956 | 60.0109 | 8.0782 | 46.703 | 7.3957 | 59.9879 | 7.5 | 46.6875 | 7.4583 | 60.0109 | 7.5
46.6959 | 32.8746 | 60.0167 | 33 | 46.7092 | 20.4604 | 59.9822 | 20.9753 | 46.7143 | 7.6956 | 60.0109 | 8.0745 | 46.7114 | 7.3957 | 59.9879 | 7.5 | 46.6958 | 7.4583 | 60.0109 | 7.5
46.7042 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7175 | 20.4604 | 59.9822 | 20.9703 | 46.7227 | 7.6956 | 60.0109 | 8.0707 | 46.7197 | 7.3957 | 59.9879 | 7.5 | 46.7042 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5
46.7126 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7258 | 20.4604 | 59.9822 | 20.9653 | 46.731 | 7.6956 | 60.0109 | 8.067 | 46.728 | 7.3957 | 59.9879 | 7.5 | 46.7125 | 7.4574 | 60.0109 | 7.5
46.7209 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7342 | 20.4604 | 59.9822 | 20.9603 | 46.7393 | 7.6956 | 60.0109 | 8.0632 | 46.7363 | 7.3957 | 59.9879 | 7.5 | 46.7208 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5
46.7292 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7425 | 20.4604 | 59.9822 | 20.9553 | 46.7477 | 7.6952 | 60.0109 | 8.0595 | 46.7447 | 7.3957 | 59.9879 | 7.5 | 46.7291 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5
46.7376 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7509 | 20.4604 | 59.9822 | 20.9503 | 46.756 | 7.6952 | 60.0109 | 8.0557 | 46.753 | 7.4027 | 59.9879 | 7.5 | 46.7375 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5
46.7459 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7592 | 20.3307 | 59.9822 | 20.9453 | 46.7643 | 7.6952 | 60.0109 | 8.052 | 46.7614 | 7.4027 | 59.9879 | 7.5 | 46.7458 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5
46.7542 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7675 | 20.3307 | 59.9822 | 20.9403 | 46.7726 | 7.6952 | 60.0109 | 8.0482 | 46.7697 | 7.403 | 59.9879 | 7.5 | 46.7542 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5
46.7626 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7758 | 20.2242 | 59.9822 | 20.9353 | 46.781 | 7.6944 | 60.0109 | 8.0445 | 46.778 | 7.403 | 59.9879 | 7.5 | 46.7625 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5
46.7709 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7842 | 20.2242 | 59.9822 | 20.9303 | 46.7893 | 7.6944 | 60.0109 | 8.0407 | 46.7864 | 7.403 | 59.9879 | 7.5 | 46.7709 | 7.4566 | 60.0109 | 7.5
46.7792 | 32.8734 | 60.0167 | 33 | 46.7925 | 20.2242 | 59.9822 | 20.9253 | 46.7976 | 7.6944 | 60.0109 | 8.037 | 46.7947 | 7.403 | 59.9879 | 7.5 | 46.7792 | 7.4566 | 60.0109 | 7.5
46.7875 | 32.8746 | 60.0167 | 33 | 46.8009 | 20.2242 | 59.9822 | 20.9203 | 46.806 | 7.6944 | 60.0109 | 8.0332 | 46.803 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5 | 46.7875 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5
46.7959 | 32.8746 | 60.0167 | 33 | 46.8092 | 20.2242 | 59.9822 | 20.9153 | 46.8143 | 7.6944 | 60.0109 | 8.0295 | 46.8113 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5 | 46.7958 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5
46.8042 | 32.8746 | 60.0167 | 33 | 46.8175 | 20.2242 | 59.9822 | 20.9103 | 46.8226 | 7.6944 | 60.0109 | 8.0257 | 46.8197 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5 | 46.8042 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5
46.8125 | 32.8746 | 60.0167 | 33 | 46.8259 | 20.2242 | 59.9822 | 20.9053 | 46.831 | 7.6944 | 60.0109 | 8.022 | 46.828 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5 | 46.8125 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5
46.8208 | 32.8755 | 60.0167 | 33 | 46.8342 | 20.2242 | 59.9822 | 20.9003 | 46.8393 | 7.6944 | 60.0109 | 8.0182 | 46.8364 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5 | 46.8208 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5
46.8292 | 32.8755 | 60.0167 | 33 | 46.8425 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8953 | 46.8476 | 7.6944 | 60.0109 | 8.0145 | 46.8447 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5 | 46.8291 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5
46.8375 | 32.8756 | 60.0167 | 33 | 46.8509 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8903 | 46.856 | 7.6944 | 60.0109 | 8.0107 | 46.853 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5 | 46.8375 | 7.457 | 60.0109 | 7.5
46.8458 | 32.8756 | 60.0167 | 33 | 46.8592 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8853 | 46.8643 | 7.6944 | 60.0109 | 8.007 | 46.8614 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5 | 46.8458 | 7.457 | 60.0109 | 7.5
46.8542 | 32.8756 | 60.0167 | 33 | 46.8676 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8803 | 46.8726 | 7.6944 | 60.0109 | 8.0032 | 46.8697 | 7.4033 | 59.9879 | 7.5 | 46.8541 | 7.4553 | 60.0109 | 7.5
46.8625 | 32.8756 | 60.0167 | 33 | 46.8759 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8753 | 46.881 | 7.6944 | 60.0109 | 7.9995 | 46.8781 | 7.4033 | 59.9879 | 7.5 | 46.8624 | 7.4553 | 60.0109 | 7.5
46.8708 | 32.8766 | 60.0167 | 33 | 46.8842 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8703 | 46.8893 | 7.6944 | 60.0109 | 7.9957 | 46.8864 | 7.4033 | 59.9879 | 7.5 | 46.8708 | 7.4554 | 60.0109 | 7.5
46.8792 | 32.8766 | 60.0167 | 33 | 46.8925 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8653 | 46.8976 | 7.6412 | 60.0109 | 7.992 | 46.8947 | 7.4033 | 59.9879 | 7.5 | 46.8792 | 7.4554 | 60.0109 | 7.5
46.8875 | 32.8766 | 60.0167 | 33 | 46.9009 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8603 | 46.9059 | 7.6412 | 60.0109 | 7.9882 | 46.903 | 7.4032 | 59.9879 | 7.5 | 46.8875 | 7.4563 | 60.0109 | 7.5
46.8958 | 32.8766 | 60.0167 | 33 | 46.9092 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8553 | 46.9143 | 7.6412 | 60.0109 | 7.9845 | 46.9114 | 7.4032 | 59.9879 | 7.5 | 46.8958 | 7.4563 | 60.0109 | 7.5
46.9042 | 32.8766 | 60.0167 | 33 | 46.9176 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8503 | 46.9226 | 7.6412 | 60.0109 | 7.9807 | 46.9197 | 7.4026 | 59.9879 | 7.5 | 46.9042 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5
46.9125 | 32.8766 | 60.0167 | 33 | 46.9259 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8453 | 46.9309 | 7.6412 | 60.0109 | 7.977 | 46.928 | 7.4026 | 59.9879 | 7.5 | 46.9125 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5
46.9208 | 32.8729 | 60.0167 | 33 | 46.9342 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8403 | 46.9393 | 7.6412 | 60.0109 | 7.9732 | 46.9364 | 7.4026 | 59.9879 | 7.5 | 46.9208 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5
46.9292 | 32.8729 | 60.0167 | 33 | 46.9426 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8352 | 46.9476 | 7.6412 | 60.0109 | 7.9695 | 46.9447 | 7.4026 | 59.9879 | 7.5 | 46.9292 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5
46.9375 | 32.8493 | 60.0167 | 33 | 46.9509 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8302 | 46.9559 | 7.6412 | 60.0109 | 7.9657 | 46.9531 | 7.3987 | 59.9879 | 7.5 | 46.9375 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5
46.9458 | 32.8493 | 60.0167 | 33 | 46.9592 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8252 | 46.9643 | 7.6412 | 60.0109 | 7.962 | 46.9614 | 7.3987 | 59.9879 | 7.5 | 46.9458 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5
46.9541 | 32.8493 | 60.0167 | 33 | 46.9676 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8202 | 46.9726 | 7.6412 | 60.0109 | 7.9582 | 46.9697 | 7.3978 | 59.9879 | 7.5 | 46.9541 | 7.455 | 60.0109 | 7.5
46.9625 | 32.8493 | 60.0167 | 33 | 46.9759 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8152 | 46.9809 | 7.6422 | 60.0109 | 7.9545 | 46.978 | 7.3978 | 59.9879 | 7.5 | 46.9625 | 7.455 | 60.0109 | 7.5
46.9708 | 32.8456 | 60.0167 | 33 | 46.9843 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8102 | 46.9893 | 7.6422 | 60.0109 | 7.9507 | 46.9864 | 7.3979 | 59.9879 | 7.5 | 46.9708 | 7.455 | 60.0109 | 7.5
46.9791 | 32.8456 | 60.0167 | 33 | 46.9926 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8052 | 46.9976 | 7.642 | 60.0109 | 7.947 | 46.9948 | 7.3979 | 59.9879 | 7.5 | 46.9791 | 7.455 | 60.0109 | 7.5
46.9875 | 32.8456 | 60.0167 | 33 | 47.0009 | 20.2242 | 59.9822 | 20.8002 | 47.0059 | 7.642 | 60.0109 | 7.9432 | 47.0031 | 7.3988 | 59.9879 | 7.5 | 46.9874 | 7.4545 | 60.0109 | 7.5
46.9958 | 32.8456 | 60.0167 | 33 | 47.0092 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7952 | 47.0143 | 7.642 | 60.0109 | 7.9395 | 47.0114 | 7.3988 | 59.9879 | 7.5 | 46.9958 | 7.4545 | 60.0109 | 7.5
47.0041 | 32.8456 | 60.0167 | 33 | 47.0176 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7902 | 47.0226 | 7.642 | 60.0109 | 7.9357 | 47.0197 | 7.3988 | 59.9879 | 7.5 | 47.0042 | 7.4548 | 60.0109 | 7.5
47.0125 | 32.8456 | 60.0167 | 33 | 47.0259 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7852 | 47.0309 | 7.6426 | 60.0109 | 7.932 | 47.0281 | 7.3988 | 59.9879 | 7.5 | 47.0125 | 7.4548 | 60.0109 | 7.5
47.0208 | 32.847 | 60.0167 | 33 | 47.0343 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7802 | 47.0392 | 7.6426 | 60.0109 | 7.9282 | 47.0364 | 7.3988 | 59.9879 | 7.5 | 47.0208 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5
47.0291 | 32.847 | 60.0167 | 33 | 47.0426 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7752 | 47.0476 | 7.6426 | 60.0109 | 7.9245 | 47.0447 | 7.3988 | 59.9879 | 7.5 | 47.0292 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5
47.0375 | 32.8486 | 60.0167 | 33 | 47.0509 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7702 | 47.0559 | 7.6426 | 60.0109 | 7.9207 | 47.0531 | 7.398 | 59.9879 | 7.5 | 47.0375 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5
47.0458 | 32.8486 | 60.0167 | 33 | 47.0593 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7652 | 47.0642 | 7.6426 | 60.0109 | 7.917 | 47.0614 | 7.398 | 59.9879 | 7.5 | 47.0458 | 7.4695 | 60.0052 | 7.5
47.0541 | 32.8389 | 60.0167 | 33 | 47.0676 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7602 | 47.0726 | 7.6426 | 60.0109 | 7.9132 | 47.0698 | 7.398 | 59.9879 | 7.5
47.0625 | 32.8389 | 60.0167 | 33 | 47.0759 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7552 | 47.0809 | 7.6426 | 60.0109 | 7.9095 | 47.0781 | 7.398 | 59.9879 | 7.5
47.0708 | 32.8389 | 60.0167 | 33 | 47.0843 | 20.2242 | 59.9822 | 20.7502 | 47.0892 | 7.6426 | 60.0109 | 7.9057 | 47.0864 | 7.398 | 59.9879 | 7.5
47.0791 | 32.8389 | 60.0167 | 33 | 47.0926 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7452 | 47.0976 | 7.6424 | 60.0109 | 7.902 | 47.0947 | 7.398 | 59.9879 | 7.5
47.0874 | 32.8389 | 60.0167 | 33 | 47.101 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7402 | 47.1059 | 7.6424 | 60.0109 | 7.8982 | 47.1031 | 7.3979 | 59.9879 | 7.5
47.0958 | 32.8389 | 60.0167 | 33 | 47.1093 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7352 | 47.1142 | 7.6424 | 60.0109 | 7.8945 | 47.1114 | 7.3979 | 59.9879 | 7.5
47.1041 | 32.8423 | 60.0167 | 33 | 47.1176 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7302 | 47.1226 | 7.6424 | 60.0109 | 7.8907 | 47.1198 | 7.3979 | 59.9879 | 7.5
47.1124 | 32.8423 | 60.0167 | 33 | 47.1259 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7252 | 47.1309 | 7.5312 | 60.0109 | 7.887 | 47.1281 | 7.3979 | 59.9879 | 7.5
47.1208 | 32.8423 | 60.0167 | 33 | 47.1343 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7202 | 47.1392 | 7.5312 | 60.0109 | 7.8832 | 47.1364 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5
47.1291 | 32.8423 | 60.0167 | 33 | 47.1426 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7152 | 47.1476 | 7.5312 | 60.0109 | 7.8795 | 47.1448 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5
47.1374 | 32.8273 | 60.0167 | 33 | 47.151 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7102 | 47.1559 | 7.5312 | 60.0109 | 7.8758 | 47.1531 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5
47.1458 | 32.8273 | 60.0167 | 33 | 47.1593 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7052 | 47.1642 | 7.5312 | 60.0109 | 7.872 | 47.1614 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5
47.1541 | 32.8244 | 60.0167 | 33 | 47.1676 | 20.0916 | 59.9822 | 20.7002 | 47.1726 | 7.5312 | 60.0109 | 7.8683 | 47.1697 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5
47.1624 | 32.8244 | 60.0167 | 33 | 47.176 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6964 | 47.1809 | 7.5312 | 60.0109 | 7.8645 | 47.1781 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5
47.1708 | 32.8244 | 60.0167 | 33 | 47.1843 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6927 | 47.1892 | 7.5312 | 60.0109 | 7.8608 | 47.1865 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5
47.1791 | 32.8244 | 60.0167 | 33 | 47.1926 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6889 | 47.1976 | 7.5312 | 60.0109 | 7.857 | 47.1948 | 7.3971 | 59.9879 | 7.5
47.1874 | 32.8244 | 60.0167 | 33 | 47.201 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6852 | 47.2059 | 7.5312 | 60.0109 | 7.8533 | 47.2031 | 7.3972 | 59.9879 | 7.5
47.1958 | 32.8244 | 60.0167 | 33 | 47.2093 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6814 | 47.2142 | 7.3989 | 60.0109 | 7.8495 | 47.2114 | 7.3972 | 59.9879 | 7.5
47.2041 | 32.8244 | 60.0167 | 33 | 47.2177 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6777 | 47.2226 | 7.3989 | 60.0109 | 7.8458 | 47.2198 | 7.3963 | 59.9879 | 7.5
47.2124 | 32.8244 | 60.0167 | 33 | 47.226 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6739 | 47.2309 | 7.3989 | 60.0109 | 7.842 | 47.2281 | 7.3963 | 59.9879 | 7.5
47.2207 | 32.8258 | 60.0167 | 33 | 47.2343 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6701 | 47.2392 | 7.3989 | 60.0109 | 7.8383 | 47.2365 | 7.3963 | 59.9879 | 7.5
47.2291 | 32.8258 | 60.0167 | 33 | 47.2426 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6664 | 47.2476 | 7.3987 | 60.0109 | 7.8345 | 47.2448 | 7.3963 | 59.9879 | 7.5
47.2374 | 32.8258 | 60.0167 | 33 | 47.251 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6626 | 47.2559 | 7.3987 | 60.0109 | 7.8308 | 47.2531 | 7.3963 | 59.9879 | 7.5
47.2457 | 32.8258 | 60.0167 | 33 | 47.2593 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6589 | 47.2642 | 7.3987 | 60.0109 | 7.827 | 47.2615 | 7.3963 | 59.9879 | 7.5
47.2541 | 32.8285 | 60.0167 | 33 | 47.2677 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6551 | 47.2726 | 7.3987 | 60.0109 | 7.8233 | 47.2698 | 7.3963 | 59.9879 | 7.5
47.2624 | 32.8285 | 60.0167 | 33 | 47.276 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6514 | 47.2809 | 7.3987 | 60.0109 | 7.8195 | 47.2781 | 7.3963 | 59.9879 | 7.5
47.2707 | 32.8285 | 60.0167 | 33 | 47.2843 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6476 | 47.2892 | 7.3987 | 60.0109 | 7.8158 | 47.2864 | 7.3977 | 59.9879 | 7.5
47.2791 | 32.8285 | 60.0167 | 33 | 47.2927 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6439 | 47.2975 | 7.3987 | 60.0109 | 7.812 | 47.2948 | 7.3977 | 59.9879 | 7.5
47.2874 | 32.8298 | 60.0167 | 33 | 47.301 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6401 | 47.3059 | 7.3987 | 60.0109 | 7.8083 | 47.3031 | 7.3977 | 59.9879 | 7.5
47.2957 | 32.8298 | 60.0167 | 33 | 47.3094 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6364 | 47.3142 | 7.3426 | 60.0109 | 7.8045 | 47.3115 | 7.3977 | 59.9879 | 7.5
47.3041 | 32.8298 | 60.0167 | 33 | 47.3177 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6326 | 47.3225 | 7.3426 | 60.0109 | 7.8008 | 47.3198 | 7.3977 | 59.9879 | 7.5
47.3124 | 32.8298 | 60.0167 | 33 | 47.326 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6289 | 47.3309 | 7.3426 | 60.0109 | 7.798 | 47.3281 | 7.3977 | 59.9879 | 7.5
47.3207 | 32.8298 | 60.0167 | 33 | 47.3344 | 20.0916 | 59.9822 | 20.6251 | 47.3392 | 7.3426 | 60.0109 | 7.7955 | 47.3365 | 7.3977 | 59.9879 | 7.5
47.3291 | 32.8298 | 60.0167 | 33 | 47.3427 | 20.0917 | 59.9822 | 20.6214 | 47.3475 | 7.3426 | 60.0109 | 7.793 | 47.3448 | 7.3977 | 59.9879 | 7.5
47.3374 | 32.8287 | 60.0167 | 33 | 47.351 | 20.0917 | 59.9822 | 20.6176 | 47.3559 | 7.3426 | 60.0109 | 7.7905 | 47.3531 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5
47.3457 | 32.8287 | 60.0167 | 33 | 47.3593 | 20.0917 | 59.9822 | 20.6139 | 47.3642 | 7.3429 | 60.0109 | 7.788 | 47.3615 | 7.3976 | 59.9879 | 7.5
47.354 | 32.8287 | 60.0167 | 33 | 47.3677 | 20.0917 | 59.9822 | 20.6101 | 47.3725 | 7.3429 | 60.0109 | 7.7855 | 47.3698 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5
47.3624 | 32.8287 | 60.0167 | 33 | 47.376 | 20.0649 | 59.9822 | 20.6064 | 47.3809 | 7.3429 | 60.0109 | 7.783 | 47.3781 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5
47.3707 | 32.8287 | 60.0167 | 33 | 47.3844 | 20.0649 | 59.9822 | 20.6026 | 47.3892 | 7.3429 | 60.0109 | 7.7805 | 47.3865 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5
47.379 | 32.8287 | 60.0167 | 33 | 47.3927 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5989 | 47.3975 | 7.3432 | 60.0109 | 7.778 | 47.3948 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5
47.3874 | 32.8253 | 60.0167 | 33 | 47.401 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5951 | 47.4059 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7755 | 47.4031 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5
47.3957 | 32.8253 | 60.0167 | 33 | 47.4094 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5914 | 47.4142 | 7.3432 | 60.0109 | 7.773 | 47.4115 | 7.3969 | 59.9879 | 7.5
47.404 | 32.8254 | 60.0167 | 33 | 47.4177 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5876 | 47.4225 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7705 | 47.4198 | 7.3961 | 59.9879 | 7.5
47.4124 | 32.8254 | 60.0167 | 33 | 47.4261 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5839 | 47.4308 | 7.3432 | 60.0109 | 7.768 | 47.4282 | 7.3961 | 59.9879 | 7.5
47.4207 | 32.8254 | 60.0167 | 33 | 47.4344 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5801 | 47.4392 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7655 | 47.4365 | 7.3961 | 59.9879 | 7.5
47.429 | 32.8254 | 60.0167 | 33 | 47.4427 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5764 | 47.4475 | 7.3432 | 60.0109 | 7.763 | 47.4448 | 7.3961 | 59.9879 | 7.5
47.4374 | 32.8254 | 60.0167 | 33 | 47.451 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5726 | 47.4558 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7605 | 47.4531 | 7.3968 | 59.9879 | 7.5
47.4457 | 32.8254 | 60.0167 | 33 | 47.4594 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5689 | 47.4642 | 7.3432 | 60.0109 | 7.758 | 47.4615 | 7.3968 | 59.9879 | 7.5
47.454 | 32.8237 | 60.0167 | 33 | 47.4677 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5651 | 47.4725 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7555 | 47.4698 | 7.397 | 59.9879 | 7.5
47.4624 | 32.8237 | 60.0167 | 33 | 47.4761 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5614 | 47.4808 | 7.3432 | 60.0109 | 7.753 | 47.4781 | 7.397 | 59.9879 | 7.5
47.4707 | 32.8237 | 60.0167 | 33 | 47.4844 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5576 | 47.4892 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7505 | 47.4865 | 7.4053 | 59.9879 | 7.5
47.479 | 32.8237 | 60.0167 | 33 | 47.4927 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5539 | 47.4975 | 7.3432 | 60.0109 | 7.748 | 47.4948 | 7.4053 | 59.9879 | 7.5
47.4874 | 32.8274 | 60.0167 | 33 | 47.5011 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5501 | 47.5058 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7455 | 47.5032 | 7.4055 | 59.9879 | 7.5
47.4957 | 32.8274 | 60.0167 | 33 | 47.5094 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5464 | 47.5142 | 7.3432 | 60.0109 | 7.743 | 47.5115 | 7.4055 | 59.9879 | 7.5
47.504 | 32.8274 | 60.0167 | 33 | 47.5177 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5426 | 47.5225 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7405 | 47.5198 | 7.4055 | 59.9879 | 7.5
47.5123 | 32.8274 | 60.0167 | 33 | 47.5261 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5389 | 47.5308 | 7.3432 | 60.0109 | 7.738 | 47.5282 | 7.4055 | 59.9879 | 7.5
47.5207 | 32.8293 | 60.0167 | 33 | 47.5344 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5351 | 47.5392 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7355 | 47.5365 | 7.4055 | 59.9879 | 7.5
47.529 | 32.8293 | 60.0167 | 33 | 47.5428 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5314 | 47.5475 | 7.3432 | 60.0109 | 7.733 | 47.5449 | 7.4055 | 59.9879 | 7.5
47.5373 | 32.8293 | 60.0167 | 33 | 47.5511 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5276 | 47.5558 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7305 | 47.5532 | 7.4047 | 59.9879 | 7.5
47.5457 | 32.8293 | 60.0167 | 33 | 47.5594 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5239 | 47.5641 | 7.3432 | 60.0109 | 7.728 | 47.5615 | 7.4047 | 59.9879 | 7.5
47.554 | 32.8293 | 60.0167 | 33 | 47.5677 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5201 | 47.5725 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7255 | 47.5698 | 7.4047 | 59.9879 | 7.5
47.5623 | 32.8293 | 60.0167 | 33 | 47.5761 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5164 | 47.5808 | 7.3432 | 60.0109 | 7.723 | 47.5782 | 7.4047 | 59.9879 | 7.5
47.5707 | 32.8293 | 60.0167 | 33 | 47.5844 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5126 | 47.5891 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7205 | 47.5865 | 7.406 | 59.9879 | 7.5
47.579 | 32.8293 | 60.0167 | 33 | 47.5928 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5089 | 47.5975 | 7.3432 | 60.0109 | 7.718 | 47.5948 | 7.406 | 59.9879 | 7.5
47.5873 | 32.8187 | 60.0167 | 33 | 47.6011 | 20.0649 | 59.9822 | 20.5051 | 47.6058 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7155 | 47.6032 | 7.4059 | 59.9879 | 7.5
47.5957 | 32.8187 | 60.0167 | 33 | 47.6094 | 19.9466 | 59.9822 | 20.5013 | 47.6141 | 7.3432 | 60.0109 | 7.713 | 47.6115 | 7.4059 | 59.9879 | 7.5
47.604 | 32.8187 | 60.0167 | 33 | 47.6178 | 19.9466 | 59.9822 | 20.4976 | 47.6225 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7105 | 47.6199 | 7.4051 | 59.9879 | 7.5
47.6123 | 32.8187 | 60.0167 | 33 | 47.6261 | 19.9466 | 59.9822 | 20.4938 | 47.6308 | 7.3432 | 60.0109 | 7.708 | 47.6282 | 7.4051 | 59.9879 | 7.5
47.6207 | 32.8187 | 60.0167 | 33 | 47.6344 | 19.9466 | 59.9822 | 20.4901 | 47.6392 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7055 | 47.6365 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5
47.629 | 32.8187 | 60.0167 | 33 | 47.6428 | 19.9466 | 59.9822 | 20.4863 | 47.6475 | 7.3432 | 60.0109 | 7.703 | 47.6448 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5
47.6373 | 32.7959 | 60.0167 | 33 | 47.6511 | 19.9466 | 59.9822 | 20.4826 | 47.6558 | 7.3432 | 60.0109 | 7.7005 | 47.6532 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5
47.6456 | 32.7959 | 60.0167 | 33 | 47.6595 | 19.9466 | 59.9822 | 20.4788 | 47.6642 | 7.3432 | 60.0109 | 7.698 | 47.6615 | 7.4041 | 59.9879 | 7.5
47.654 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.6678 | 19.9466 | 59.9822 | 20.4751 | 47.6725 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6955 | 47.6699 | 7.4044 | 59.9879 | 7.5
47.6623 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.6761 | 19.9466 | 59.9822 | 20.4713 | 47.6808 | 7.3432 | 60.0109 | 7.693 | 47.6782 | 7.4044 | 59.9879 | 7.5
47.6706 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.6844 | 19.9466 | 59.9822 | 20.4676 | 47.6891 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6905 | 47.6865 | 7.4044 | 59.9879 | 7.5
47.6789 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.6928 | 19.84 | 59.9822 | 20.4638 | 47.6975 | 7.3432 | 60.0109 | 7.688 | 47.6949 | 7.4044 | 59.9879 | 7.5
47.6873 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7011 | 19.84 | 59.9822 | 20.4601 | 47.7058 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6855 | 47.7032 | 7.4044 | 59.9879 | 7.5
47.6956 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7095 | 19.84 | 59.9822 | 20.4563 | 47.7141 | 7.3432 | 60.0109 | 7.683 | 47.7115 | 7.4044 | 59.9879 | 7.5
47.7039 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7178 | 19.84 | 59.9822 | 20.4526 | 47.7225 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6805 | 47.7198 | 7.4035 | 59.9879 | 7.5
47.7123 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7261 | 19.84 | 59.9822 | 20.4488 | 47.7308 | 7.3432 | 60.0109 | 7.678 | 47.7282 | 7.4035 | 59.9879 | 7.5
47.7206 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7345 | 19.84 | 59.9822 | 20.4451 | 47.7391 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6755 | 47.7366 | 7.4035 | 59.9879 | 7.5
47.7289 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7428 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4413 | 47.7475 | 7.3432 | 60.0109 | 7.673 | 47.7449 | 7.4035 | 59.9879 | 7.5
47.7373 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7511 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4376 | 47.7558 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6705 | 47.7532 | 7.4035 | 59.9879 | 7.5
47.7456 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7595 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4338 | 47.7641 | 7.3432 | 60.0109 | 7.668 | 47.7615 | 7.4035 | 59.9879 | 7.5
47.7539 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7678 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4301 | 47.7725 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6655 | 47.7699 | 7.4037 | 59.9879 | 7.5
47.7623 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7762 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4263 | 47.7808 | 7.3432 | 60.0109 | 7.663 | 47.7782 | 7.4037 | 59.9879 | 7.5
47.7706 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7845 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4226 | 47.7891 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6605 | 47.7866 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.7789 | 32.7915 | 60.0167 | 33 | 47.7928 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4188 | 47.7975 | 7.3432 | 60.0109 | 7.658 | 47.7949 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.7872 | 32.7977 | 60.0167 | 33 | 47.8011 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4151 | 47.8058 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6555 | 47.8032 | 7.4259 | 59.9879 | 7.5
47.7956 | 32.7977 | 60.0167 | 33 | 47.8095 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4113 | 47.8141 | 7.3432 | 60.0109 | 7.653 | 47.8116 | 7.4259 | 59.9879 | 7.5
47.8039 | 32.7977 | 60.0167 | 33 | 47.8178 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4076 | 47.8224 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6505 | 47.8199 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.8122 | 32.7977 | 60.0167 | 33 | 47.8262 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4038 | 47.8308 | 7.3432 | 60.0109 | 7.648 | 47.8282 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.8206 | 32.7977 | 60.0167 | 33 | 47.8345 | 19.8408 | 59.9822 | 20.4001 | 47.8391 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6455 | 47.8365 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.8289 | 32.7977 | 60.0167 | 33 | 47.8428 | 19.8425 | 59.9822 | 20.3963 | 47.8474 | 7.3432 | 60.0109 | 7.643 | 47.8449 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.8372 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.8512 | 19.8425 | 59.9822 | 20.3926 | 47.8558 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6405 | 47.8532 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.8456 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.8595 | 19.8425 | 59.9822 | 20.3888 | 47.8641 | 7.3432 | 60.0109 | 7.638 | 47.8616 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.8539 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.8678 | 19.8425 | 59.9822 | 20.3851 | 47.8724 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6355 | 47.8699 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.8622 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.8762 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3813 | 47.8808 | 7.3432 | 60.0109 | 7.633 | 47.8782 | 7.4264 | 59.9879 | 7.5
47.8706 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.8845 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3776 | 47.8891 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6305 | 47.8866 | 7.4257 | 59.9879 | 7.5
47.8789 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.8929 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3738 | 47.8974 | 7.3432 | 60.0109 | 7.628 | 47.8949 | 7.4257 | 59.9879 | 7.5
47.8872 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.9012 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3701 | 47.9058 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6255 | 47.9033 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.8956 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.9095 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3663 | 47.9141 | 7.3432 | 60.0109 | 7.623 | 47.9116 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.9039 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.9178 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3626 | 47.9224 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6205 | 47.9199 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.9122 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.9262 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3588 | 47.9308 | 7.3432 | 60.0109 | 7.618 | 47.9282 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.9205 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.9345 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3551 | 47.9391 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6155 | 47.9366 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.9289 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.9429 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3513 | 47.9474 | 7.3432 | 60.0109 | 7.613 | 47.9449 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.9372 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.9512 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3476 | 47.9557 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6105 | 47.9532 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.9455 | 32.7929 | 60.0167 | 33 | 47.9595 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3438 | 47.9641 | 7.3432 | 60.0109 | 7.608 | 47.9616 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.9539 | 32.7898 | 60.0167 | 33 | 47.9679 | 19.8425 | 59.9879 | 20.3401 | 47.9724 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6055 | 47.9699 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.9622 | 32.7898 | 60.0167 | 33 | 47.9762 | 19.8415 | 59.9879 | 20.3363 | 47.9807 | 7.3432 | 60.0109 | 7.603 | 47.9783 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
47.9705 | 32.8044 | 60.0167 | 33 | 47.9845 | 19.8415 | 59.9879 | 20.3326 | 47.9891 | 7.3432 | 60.0109 | 7.6005 | 47.9866 | 7.4127 | 59.9879 | 7.5
47.9789 | 32.8044 | 60.0167 | 33 | 47.9929 | 19.8442 | 59.9879 | 20.3288 | 47.9974 | 7.3432 | 60.0109 | 7.598 | 47.9949 | 7.4127 | 59.9879 | 7.5
47.9872 | 32.8044 | 60.0167 | 33 | 48.0012 | 19.8442 | 59.9879 | 20.3251 | 48.0057 | 7.3432 | 60.0109 | 7.5955 | 48.0032 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
47.9955 | 32.8044 | 60.0167 | 33 | 48.0096 | 19.8436 | 59.9879 | 20.3213 | 48.0141 | 7.3432 | 60.0109 | 7.593 | 48.0116 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
48.0039 | 32.8044 | 60.0167 | 33 | 48.0179 | 19.8436 | 59.9879 | 20.3175 | 48.0224 | 7.3432 | 60.0109 | 7.5905 | 48.02 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
48.0122 | 32.8044 | 60.0167 | 33 | 48.0262 | 19.8436 | 59.9879 | 20.3138 | 48.0307 | 7.3432 | 60.0109 | 7.588 | 48.0283 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
48.0205 | 32.8018 | 60.0167 | 33 | 48.0345 | 19.8436 | 59.9879 | 20.31 | 48.0391 | 7.3432 | 60.0109 | 7.5855 | 48.0366 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
48.0289 | 32.8018 | 60.0167 | 33 | 48.0429 | 19.8436 | 59.9879 | 20.3063 | 48.0474 | 7.3432 | 60.0109 | 7.583 | 48.0449 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
48.0372 | 32.8021 | 60.0167 | 33 | 48.0512 | 19.8436 | 59.9879 | 20.3025 | 48.0557 | 7.3432 | 60.0109 | 7.5805 | 48.0533 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
48.0455 | 32.8021 | 60.0167 | 33 | 48.0595 | 19.8436 | 59.9879 | 20.2988 | 48.0641 | 7.3432 | 60.0109 | 7.578 | 48.0616 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
48.0538 | 32.8021 | 60.0167 | 33 | 48.0679 | 19.8436 | 59.9879 | 20.295 | 48.0724 | 7.3432 | 60.0109 | 7.5756 | 48.0699 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
48.0622 | 32.8021 | 60.0167 | 33 | 48.0762 | 19.8436 | 59.9879 | 20.2913 | 48.0807 | 7.3061 | 60.0109 | 7.5731 | 48.0783 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
48.0705 | 32.8021 | 60.0167 | 33 | 48.0846 | 19.8436 | 59.9879 | 20.2875 | 48.0891 | 7.3061 | 60.0109 | 7.5706 | 48.0866 | 7.4127 | 59.9879 | 7.5
48.0788 | 32.8021 | 60.0167 | 33 | 48.0929 | 19.8368 | 59.9879 | 20.2838 | 48.0974 | 7.3061 | 60.0109 | 7.5681 | 48.095 | 7.4127 | 59.9879 | 7.5
48.0872 | 32.8021 | 60.0167 | 33 | 48.1012 | 19.8368 | 59.9879 | 20.28 | 48.1057 | 7.3061 | 60.0109 | 7.5656 | 48.1033 | 7.4127 | 59.9879 | 7.5
48.0955 | 32.8021 | 60.0167 | 33 | 48.1096 | 19.8368 | 59.9879 | 20.2763 | 48.114 | 7.3062 | 60.0109 | 7.5631 | 48.1116 | 7.4127 | 59.9879 | 7.5
48.1038 | 32.7992 | 60.0167 | 33 | 48.1179 | 19.8368 | 59.9879 | 20.2725 | 48.1224 | 7.3062 | 60.0109 | 7.5606 | 48.1199 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
48.1122 | 32.7992 | 60.0167 | 33 | 48.1262 | 19.7131 | 59.9879 | 20.2688 | 48.1307 | 7.3062 | 60.0109 | 7.5581 | 48.1283 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
48.1205 | 32.7964 | 60.0167 | 33 | 48.1346 | 19.7131 | 59.9879 | 20.265 | 48.1391 | 7.3062 | 60.0109 | 7.5556 | 48.1366 | 7.4121 | 59.9879 | 7.5
48.1288 | 32.7964 | 60.0167 | 33 | 48.1429 | 19.7145 | 59.9879 | 20.2613 | 48.1474 | 7.3059 | 60.0109 | 7.5531 | 48.145 | 7.4121 | 59.9879 | 7.5
48.1372 | 32.7784 | 60.0167 | 33 | 48.1512 | 19.7145 | 59.9879 | 20.2575 | 48.1557 | 7.3059 | 60.0109 | 7.5506 | 48.1533 | 7.4121 | 59.9879 | 7.5
48.1455 | 32.7784 | 60.0167 | 33 | 48.1596 | 19.7145 | 59.9879 | 20.2538 | 48.1641 | 7.3059 | 60.0109 | 7.5481 | 48.1616 | 7.4121 | 59.9879 | 7.5
48.1538 | 32.7782 | 60.0167 | 33 | 48.1679 | 19.7145 | 59.9879 | 20.25 | 48.1724 | 7.3059 | 60.0109 | 7.5456 | 48.17 | 7.4121 | 59.9879 | 7.5
48.1622 | 32.7782 | 60.0167 | 33 | 48.1762 | 19.7145 | 59.9879 | 20.2463 | 48.1807 | 7.3059 | 60.0109 | 7.5431 | 48.1783 | 7.4121 | 59.9879 | 7.5
48.1705 | 32.7774 | 60.0167 | 33 | 48.1846 | 19.7145 | 59.9879 | 20.2425 | 48.1891 | 7.3059 | 60.0109 | 7.5406 | 48.1866 | 7.4113 | 59.9879 | 7.5
48.1788 | 32.7774 | 60.0167 | 33 | 48.1929 | 19.6123 | 59.9879 | 20.2388 | 48.1974 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5381 | 48.1949 | 7.4113 | 59.9879 | 7.5
48.1871 | 32.7774 | 60.0167 | 33 | 48.2012 | 19.6123 | 59.9879 | 20.235 | 48.2057 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5356 | 48.2033 | 7.4113 | 59.9879 | 7.5
48.1955 | 32.7774 | 60.0167 | 33 | 48.2096 | 19.6123 | 59.9879 | 20.2313 | 48.2141 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5331 | 48.2117 | 7.4113 | 59.9879 | 7.5
48.2038 | 32.7774 | 60.0167 | 33 | 48.2179 | 19.6123 | 59.9879 | 20.2275 | 48.2224 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5306 | 48.22 | 7.4113 | 59.9879 | 7.5
48.2121 | 32.7774 | 60.0167 | 33 | 48.2263 | 19.6123 | 59.9879 | 20.2238 | 48.2307 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5281 | 48.2283 | 7.4113 | 59.9879 | 7.5
48.2205 | 32.7774 | 60.0167 | 33 | 48.2346 | 19.6123 | 59.9879 | 20.22 | 48.239 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5256 | 48.2366 | 7.4117 | 59.9879 | 7.5
48.2288 | 32.7774 | 60.0167 | 33 | 48.2429 | 19.5133 | 59.9879 | 20.2163 | 48.2474 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5231 | 48.245 | 7.4117 | 59.9879 | 7.5
48.2371 | 32.7738 | 60.0167 | 33 | 48.2513 | 19.5133 | 59.9879 | 20.2125 | 48.2557 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5206 | 48.2533 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
48.2455 | 32.7738 | 60.0167 | 33 | 48.2596 | 19.5126 | 59.9879 | 20.2088 | 48.264 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5181 | 48.2617 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
48.2538 | 32.7777 | 60.0167 | 33 | 48.2679 | 19.5126 | 59.9879 | 20.205 | 48.2724 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5156 | 48.27 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
48.2621 | 32.7777 | 60.0167 | 33 | 48.2762 | 19.5119 | 59.9879 | 20.2013 | 48.2807 | 7.3068 | 60.0167 | 7.5131 | 48.2783 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
48.2705 | 32.7777 | 60.0167 | 33 | 48.2846 | 19.5119 | 59.9879 | 20.1975 | 48.289 | 7.3068 | 60.0167 | 7.5106 | 48.2867 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
48.2788 | 32.7777 | 60.0167 | 33 | 48.2929 | 19.5112 | 59.9879 | 20.1938 | 48.2974 | 7.3054 | 60.0167 | 7.5081 | 48.295 | 7.413 | 59.9879 | 7.5
48.2871 | 32.7777 | 60.0167 | 33 | 48.3013 | 19.5112 | 59.9879 | 20.19 | 48.3057 | 7.3054 | 60.0167 | 7.5056 | 48.3033 | 7.4203 | 59.9879 | 7.5
48.2955 | 32.7777 | 60.0167 | 33 | 48.3096 | 19.5112 | 59.9879 | 20.1863 | 48.314 | 7.3054 | 60.0167 | 7.5031 | 48.3116 | 7.4203 | 59.9879 | 7.5
48.3038 | 32.7758 | 60.0167 | 33 | 48.3179 | 19.5112 | 59.9879 | 20.1825 | 48.3224 | 7.3054 | 60.0167 | 7.5006 | 48.32 | 7.4198 | 59.9879 | 7.5
48.3121 | 32.7758 | 60.0167 | 33 | 48.3263 | 19.5112 | 59.9879 | 20.1788 | 48.3307 | 7.3054 | 60.0167 | 7.5 | 48.3283 | 7.4198 | 59.9879 | 7.5
48.3204 | 32.7758 | 60.0167 | 33 | 48.3346 | 19.5112 | 59.9879 | 20.175 | 48.339 | 7.3054 | 60.0167 | 7.5 | 48.3367 | 7.4198 | 59.9879 | 7.5
48.3288 | 32.7758 | 60.0167 | 33 | 48.3429 | 19.5112 | 59.9879 | 20.1713 | 48.3473 | 7.3053 | 60.0167 | 7.5 | 48.345 | 7.4198 | 59.9879 | 7.5
48.3371 | 32.7758 | 60.0167 | 33 | 48.3513 | 19.5112 | 59.9879 | 20.1675 | 48.3557 | 7.3053 | 60.0167 | 7.5 | 48.3533 | 7.4198 | 59.9879 | 7.5
48.3454 | 32.7758 | 60.0167 | 33 | 48.3596 | 19.5112 | 59.9879 | 20.1638 | 48.364 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5 | 48.3617 | 7.4198 | 59.9879 | 7.5
48.3538 | 32.7788 | 60.0167 | 33 | 48.368 | 19.5112 | 59.9879 | 20.16 | 48.3723 | 7.3059 | 60.0167 | 7.5 | 48.37 | 7.4198 | 59.9879 | 7.5
48.3621 | 32.7788 | 60.0167 | 33 | 48.3763 | 19.5112 | 59.9879 | 20.1563 | 48.3806 | 7.3057 | 60.0167 | 7.5 | 48.3784 | 7.4198 | 59.9879 | 7.5
48.3704 | 32.7788 | 60.0167 | 33 | 48.3846 | 19.5112 | 59.9879 | 20.1525 | 48.389 | 7.3057 | 60.0167 | 7.5 | 48.3867 | 7.4218 | 59.9879 | 7.5
48.3788 | 32.7788 | 60.0167 | 33 | 48.3929 | 19.5109 | 59.9879 | 20.1488 | 48.3973 | 7.3057 | 60.0167 | 7.5 | 48.395 | 7.4218 | 59.9879 | 7.5
48.3871 | 32.7759 | 60.0167 | 33 | 48.4013 | 19.5109 | 59.9879 | 20.145 | 48.4056 | 7.3057 | 60.0167 | 7.5 | 48.4033 | 7.4206 | 59.9879 | 7.5
48.3954 | 32.7759 | 60.0167 | 33 | 48.4096 | 19.5109 | 59.9879 | 20.1413 | 48.414 | 7.3068 | 60.0167 | 7.5 | 48.4117 | 7.4206 | 59.9879 | 7.5
48.4038 | 32.7759 | 60.0167 | 33 | 48.418 | 19.5109 | 59.9879 | 20.1375 | 48.4223 | 7.3068 | 60.0167 | 7.5 | 48.42 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4121 | 32.7759 | 60.0167 | 33 | 48.4263 | 19.5113 | 59.9879 | 20.1338 | 48.4306 | 7.3068 | 60.0167 | 7.5 | 48.4283 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4204 | 32.7737 | 60.0167 | 33 | 48.4346 | 19.5113 | 59.9879 | 20.13 | 48.439 | 7.3068 | 60.0167 | 7.5 | 48.4367 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4288 | 32.7737 | 60.0167 | 33 | 48.443 | 19.5113 | 59.9879 | 20.1263 | 48.4473 | 7.3058 | 60.0167 | 7.5 | 48.445 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4371 | 32.7707 | 60.0167 | 33 | 48.4513 | 19.5113 | 59.9879 | 20.1225 | 48.4556 | 7.3058 | 60.0167 | 7.5 | 48.4534 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4454 | 32.7707 | 60.0167 | 33 | 48.4596 | 19.5113 | 59.9879 | 20.1188 | 48.464 | 7.3039 | 60.0167 | 7.5 | 48.4617 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4538 | 32.7707 | 60.0167 | 33 | 48.468 | 19.5113 | 59.9879 | 20.115 | 48.4723 | 7.3039 | 60.0167 | 7.5 | 48.47 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4621 | 32.7707 | 60.0167 | 33 | 48.4763 | 19.5113 | 59.9879 | 20.1113 | 48.4806 | 7.3037 | 60.0167 | 7.5 | 48.4783 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4704 | 32.7707 | 60.0167 | 33 | 48.4846 | 19.5113 | 59.9879 | 20.1075 | 48.489 | 7.3037 | 60.0167 | 7.5 | 48.4867 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4787 | 32.7707 | 60.0167 | 33 | 48.493 | 19.5113 | 59.9879 | 20.1038 | 48.4973 | 7.3037 | 60.0167 | 7.5 | 48.4951 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4871 | 32.7746 | 60.0167 | 33 | 48.5013 | 19.5113 | 59.9879 | 20.1 | 48.5056 | 7.3037 | 60.0167 | 7.5 | 48.5034 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.4954 | 32.7746 | 60.0167 | 33 | 48.5096 | 19.5113 | 59.9879 | 20.0963 | 48.5139 | 7.3039 | 60.0167 | 7.5 | 48.5117 | 7.42 | 59.9879 | 7.5
48.5037 | 32.7746 | 60.0167 | 33 | 48.518 | 19.5113 | 59.9879 | 20.0925 | 48.5223 | 7.3039 | 60.0167 | 7.5 | 48.52 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.5121 | 32.7746 | 60.0167 | 33 | 48.5263 | 19.511 | 59.9879 | 20.0888 | 48.5306 | 7.3039 | 60.0167 | 7.5 | 48.5284 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.5204 | 32.7789 | 60.0167 | 33 | 48.5346 | 19.511 | 59.9879 | 20.085 | 48.5389 | 7.3039 | 60.0167 | 7.5 | 48.5367 | 7.421 | 59.9879 | 7.5
48.5287 | 32.7789 | 60.0167 | 33 | 48.543 | 19.511 | 59.9879 | 20.0813 | 48.5473 | 7.3049 | 60.0167 | 7.5 | 48.545 | 7.421 | 59.9879 | 7.5
48.537 | 32.7789 | 60.0167 | 33 | 48.5513 | 19.511 | 59.9879 | 20.0775 | 48.5556 | 7.3049 | 60.0167 | 7.5 | 48.5533 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.5454 | 32.7789 | 60.0167 | 33 | 48.5597 | 19.5117 | 59.9879 | 20.0737 | 48.5639 | 7.3049 | 60.0167 | 7.5 | 48.5617 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.5537 | 32.7789 | 60.0167 | 33 | 48.568 | 19.5117 | 59.9879 | 20.07 | 48.5723 | 7.3049 | 60.0167 | 7.5 | 48.5701 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.562 | 32.7789 | 60.0167 | 33 | 48.5763 | 19.5117 | 59.9879 | 20.0662 | 48.5806 | 7.3047 | 60.0167 | 7.5 | 48.5784 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.5704 | 32.7795 | 60.0167 | 33 | 48.5847 | 19.5117 | 59.9879 | 20.0625 | 48.5889 | 7.3047 | 60.0167 | 7.5 | 48.5867 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.5787 | 32.7795 | 60.0167 | 33 | 48.593 | 19.5117 | 59.9879 | 20.0587 | 48.5973 | 7.3047 | 60.0167 | 7.5 | 48.595 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.587 | 32.7769 | 60.0167 | 33 | 48.6013 | 19.5117 | 59.9879 | 20.055 | 48.6056 | 7.3047 | 60.0167 | 7.5 | 48.6034 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.5954 | 32.7769 | 60.0167 | 33 | 48.6096 | 19.5117 | 59.9879 | 20.0512 | 48.6139 | 7.3045 | 60.0167 | 7.5 | 48.6117 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.6037 | 32.7769 | 60.0167 | 33 | 48.618 | 19.5117 | 59.9879 | 20.0475 | 48.6223 | 7.3045 | 60.0167 | 7.5 | 48.6201 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.612 | 32.7769 | 60.0167 | 33 | 48.6263 | 19.5117 | 59.9879 | 20.0437 | 48.6306 | 7.3043 | 60.0167 | 7.5 | 48.6284 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.6203 | 32.7791 | 60.0167 | 33 | 48.6347 | 19.5117 | 59.9879 | 20.04 | 48.6389 | 7.3043 | 60.0167 | 7.5 | 48.6367 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.6287 | 32.7791 | 60.0167 | 33 | 48.643 | 19.5112 | 59.9879 | 20.0362 | 48.6472 | 7.3369 | 60.0167 | 7.5 | 48.6451 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.637 | 32.8023 | 60.0167 | 33 | 48.6513 | 19.5112 | 59.9879 | 20.0325 | 48.6556 | 7.3369 | 60.0167 | 7.5 | 48.6534 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.6453 | 32.8023 | 60.0167 | 33 | 48.6597 | 19.5112 | 59.9879 | 20.0287 | 48.6639 | 7.3373 | 60.0167 | 7.5 | 48.6617 | 7.4204 | 59.9879 | 7.5
48.6537 | 32.7989 | 60.0167 | 33 | 48.668 | 19.5112 | 59.9879 | 20.025 | 48.6722 | 7.3373 | 60.0167 | 7.5 | 48.67 | 7.4208 | 59.9879 | 7.5
48.662 | 32.7989 | 60.0167 | 33 | 48.6763 | 19.4099 | 59.9879 | 20.0212 | 48.6806 | 7.3266 | 60.0167 | 7.5 | 48.6784 | 7.4208 | 59.9879 | 7.5
48.6703 | 32.7989 | 60.0167 | 33 | 48.6847 | 19.4099 | 59.9879 | 20.0175 | 48.6889 | 7.3266 | 60.0167 | 7.5 | 48.6867 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.6787 | 32.7989 | 60.0167 | 33 | 48.693 | 19.409 | 59.9879 | 20.0137 | 48.6972 | 7.3266 | 60.0167 | 7.5 | 48.6951 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.687 | 32.7971 | 60.0167 | 33 | 48.7014 | 19.409 | 59.9879 | 20.01 | 48.7056 | 7.3266 | 60.0167 | 7.5 | 48.7034 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.6953 | 32.7971 | 60.0167 | 33 | 48.7097 | 19.4069 | 59.9879 | 20.0062 | 48.7139 | 7.3247 | 60.0167 | 7.5 | 48.7117 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.7037 | 32.7971 | 60.0167 | 33 | 48.718 | 19.4069 | 59.9879 | 20.0025 | 48.7222 | 7.3247 | 60.0167 | 7.5 | 48.7201 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.712 | 32.7971 | 60.0167 | 33 | 48.7263 | 19.4069 | 59.9879 | 19.9987 | 48.7306 | 7.3243 | 60.0167 | 7.5 | 48.7284 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.7203 | 32.7998 | 60.0167 | 33 | 48.7347 | 19.4069 | 59.9879 | 19.995 | 48.7389 | 7.3243 | 60.0167 | 7.5 | 48.7368 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.7287 | 32.7998 | 60.0167 | 33 | 48.743 | 19.4069 | 59.9879 | 19.9912 | 48.7472 | 7.3257 | 60.0167 | 7.5 | 48.7451 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.737 | 32.802 | 60.0167 | 33 | 48.7513 | 19.4069 | 59.9879 | 19.9875 | 48.7556 | 7.3257 | 60.0167 | 7.5 | 48.7534 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.7453 | 32.802 | 60.0167 | 33 | 48.7597 | 19.4069 | 59.9879 | 19.9837 | 48.7639 | 7.3257 | 60.0167 | 7.5 | 48.7618 | 7.3932 | 59.9879 | 7.5
48.7536 | 32.802 | 60.0167 | 33 | 48.768 | 19.4069 | 59.9879 | 19.98 | 48.7722 | 7.3257 | 60.0167 | 7.5 | 48.7701 | 7.4158 | 59.9879 | 7.5
48.762 | 32.802 | 60.0167 | 33 | 48.7764 | 19.4093 | 59.9879 | 19.9762 | 48.7805 | 7.3255 | 60.0167 | 7.5 | 48.7784 | 7.4158 | 59.9879 | 7.5
48.7703 | 32.8001 | 60.0167 | 33 | 48.7847 | 19.4093 | 59.9879 | 19.9725 | 48.7889 | 7.3255 | 60.0167 | 7.5 | 48.7867 | 7.4158 | 59.9879 | 7.5
48.7786 | 32.8001 | 60.0167 | 33 | 48.793 | 19.4093 | 59.9879 | 19.9687 | 48.7972 | 7.3264 | 60.0167 | 7.5 | 48.7951 | 7.4158 | 59.9879 | 7.5
48.787 | 32.797 | 60.0167 | 33 | 48.8014 | 19.4093 | 59.9879 | 19.965 | 48.8055 | 7.3264 | 60.0167 | 7.5 | 48.8034 | 7.4158 | 59.9879 | 7.5
48.7953 | 32.797 | 60.0167 | 33 | 48.8097 | 19.4093 | 59.9879 | 19.9612 | 48.8139 | 7.3265 | 60.0167 | 7.5 | 48.8118 | 7.4158 | 59.9879 | 7.5
48.8036 | 32.7964 | 60.0167 | 33 | 48.818 | 19.4093 | 59.9879 | 19.9575 | 48.8222 | 7.3265 | 60.0167 | 7.5 | 48.8201 | 7.4152 | 59.9879 | 7.5
48.812 | 32.7964 | 60.0167 | 33 | 48.8264 | 19.4093 | 59.9879 | 19.9537 | 48.8305 | 7.3265 | 60.0167 | 7.5 | 48.8284 | 7.4152 | 59.9879 | 7.5
48.8203 | 32.7964 | 60.0167 | 33 | 48.8347 | 19.4093 | 59.9879 | 19.95 | 48.8389 | 7.3265 | 60.0167 | 7.5 | 48.8368 | 7.4145 | 59.9879 | 7.5
48.8286 | 32.7964 | 60.0167 | 33 | 48.843 | 19.4086 | 59.9879 | 19.9462 | 48.8472 | 7.3253 | 60.0167 | 7.5 | 48.8451 | 7.4145 | 59.9879 | 7.5
48.837 | 32.7991 | 60.0167 | 33 | 48.8514 | 19.4086 | 59.9879 | 19.9425 | 48.8555 | 7.3253 | 60.0167 | 7.5 | 48.8535 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.8453 | 32.7991 | 60.0167 | 33 | 48.8597 | 19.4086 | 59.9879 | 19.9387 | 48.8639 | 7.3243 | 60.0167 | 7.5 | 48.8618 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.8536 | 32.8018 | 60.0167 | 33 | 48.868 | 19.4086 | 59.9879 | 19.935 | 48.8722 | 7.3243 | 60.0167 | 7.5 | 48.8701 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.862 | 32.8018 | 60.0167 | 33 | 48.8764 | 19.4086 | 59.9879 | 19.9312 | 48.8805 | 7.3737 | 60.0167 | 7.5 | 48.8784 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.8703 | 32.7309 | 60.0167 | 33 | 48.8847 | 19.4086 | 59.9879 | 19.9275 | 48.8889 | 7.3737 | 60.0167 | 7.5 | 48.8868 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.8786 | 32.7309 | 60.0167 | 33 | 48.893 | 19.4082 | 59.9879 | 19.9237 | 48.8972 | 7.3737 | 60.0167 | 7.5 | 48.8951 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.8869 | 32.7151 | 60.0167 | 33 | 48.9014 | 19.4082 | 59.9879 | 19.92 | 48.9055 | 7.3737 | 60.0167 | 7.5 | 48.9034 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.8953 | 32.7151 | 60.0167 | 33 | 48.9097 | 19.4082 | 59.9879 | 19.9162 | 48.9138 | 7.3727 | 60.0167 | 7.5 | 48.9118 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.9036 | 32.7151 | 60.0167 | 33 | 48.9181 | 19.4082 | 59.9879 | 19.9125 | 48.9222 | 7.3727 | 60.0167 | 7.5 | 48.9201 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.9119 | 32.7151 | 60.0167 | 33 | 48.9264 | 19.4075 | 59.9879 | 19.9087 | 48.9305 | 7.3729 | 60.0167 | 7.5 | 48.9285 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.9203 | 32.7171 | 60.0167 | 33 | 48.9347 | 19.4075 | 59.9879 | 19.905 | 48.9388 | 7.3729 | 60.0167 | 7.5 | 48.9368 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.9286 | 32.7171 | 60.0167 | 33 | 48.9431 | 19.4075 | 59.9879 | 19.9012 | 48.9472 | 7.3729 | 60.0167 | 7.5 | 48.9451 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.9369 | 32.717 | 60.0167 | 33 | 48.9514 | 19.4075 | 59.9879 | 19.8975 | 48.9555 | 7.3729 | 60.0167 | 7.5 | 48.9534 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.9453 | 32.717 | 60.0167 | 33 | 48.9597 | 19.4075 | 59.9879 | 19.8937 | 48.9638 | 7.3729 | 60.0167 | 7.5 | 48.9618 | 7.4146 | 59.9879 | 7.5
48.9536 | 32.7168 | 60.0167 | 33 | 48.9681 | 19.4075 | 59.9879 | 19.89 | 48.9722 | 7.3729 | 60.0167 | 7.5 | 48.9702 | 7.4142 | 59.9879 | 7.5
48.9619 | 32.7168 | 60.0167 | 33 | 48.9764 | 19.4075 | 59.9879 | 19.8862 | 48.9805 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 48.9785 | 7.4142 | 59.9879 | 7.5
48.9703 | 32.7168 | 60.0167 | 33 | 48.9847 | 19.4075 | 59.9879 | 19.8825 | 48.9888 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 48.9868 | 7.4142 | 59.9879 | 7.5
48.9786 | 32.7168 | 60.0167 | 33 | 48.9931 | 19.3307 | 59.9879 | 19.8787 | 48.9972 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 48.9951 | 7.4142 | 59.9879 | 7.5
48.9869 | 32.7148 | 60.0167 | 33 | 49.0014 | 19.3307 | 59.9879 | 19.875 | 49.0055 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 49.0035 | 7.4142 | 59.9879 | 7.5
48.9953 | 32.7148 | 60.0167 | 33 | 49.0097 | 19.3314 | 59.9879 | 19.8712 | 49.0138 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 49.0118 | 7.4142 | 59.9879 | 7.5
49.0036 | 32.7151 | 60.0167 | 33 | 49.0181 | 19.3314 | 59.9879 | 19.8675 | 49.0222 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 49.0201 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0119 | 32.7151 | 60.0167 | 33 | 49.0264 | 19.2615 | 59.9879 | 19.8637 | 49.0305 | 7.3743 | 60.0167 | 7.5 | 49.0284 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0202 | 32.7151 | 60.0167 | 33 | 49.0348 | 19.2615 | 59.9879 | 19.86 | 49.0388 | 7.3743 | 60.0167 | 7.5 | 49.0368 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0286 | 32.7151 | 60.0167 | 33 | 49.0431 | 19.2615 | 59.9879 | 19.8562 | 49.0471 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 49.0452 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0369 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 49.0514 | 19.2615 | 59.9879 | 19.8525 | 49.0555 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 49.0535 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0452 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 49.0598 | 19.2615 | 59.9879 | 19.8487 | 49.0638 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 49.0618 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0536 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 49.0681 | 19.2615 | 59.9879 | 19.845 | 49.0721 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 49.0701 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0619 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 49.0764 | 19.2622 | 59.9879 | 19.8412 | 49.0805 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 49.0785 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0702 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 49.0847 | 19.2622 | 59.9879 | 19.8375 | 49.0888 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 49.0868 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0786 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 49.0931 | 19.2622 | 59.9879 | 19.8337 | 49.0971 | 7.3744 | 60.0167 | 7.5 | 49.0952 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0869 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 49.1014 | 19.2622 | 59.9879 | 19.83 | 49.1055 | 7.3744 | 60.0167 | 7.5 | 49.1035 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.0952 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 49.1098 | 19.2622 | 59.9879 | 19.8262 | 49.1138 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 49.1118 | 7.4134 | 59.9879 | 7.5
49.1036 | 32.758 | 60.0167 | 33 | 49.1181 | 19.2622 | 59.9879 | 19.8224 | 49.1221 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 49.1202 | 7.4388 | 59.9879 | 7.5
49.1119 | 32.758 | 60.0167 | 33 | 49.1264 | 19.2622 | 59.9879 | 19.8187 | 49.1305 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 49.1285 | 7.4388 | 59.9879 | 7.5
49.1202 | 32.7608 | 60.0167 | 33 | 49.1348 | 19.2622 | 59.9879 | 19.8149 | 49.1388 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 49.1368 | 7.4384 | 59.9879 | 7.5
49.1286 | 32.7608 | 60.0167 | 33 | 49.1431 | 19.2622 | 59.9879 | 19.8112 | 49.1471 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 49.1451 | 7.4384 | 59.9879 | 7.5
49.1369 | 32.7608 | 60.0167 | 33 | 49.1514 | 19.2622 | 59.9879 | 19.8074 | 49.1555 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 49.1535 | 7.4384 | 59.9879 | 7.5
49.1452 | 32.7608 | 60.0167 | 33 | 49.1598 | 19.2615 | 59.9879 | 19.8037 | 49.1638 | 7.3743 | 60.0167 | 7.5 | 49.1618 | 7.4384 | 59.9879 | 7.5
49.1535 | 32.7608 | 60.0167 | 33 | 49.1681 | 19.2615 | 59.9879 | 19.7999 | 49.1721 | 7.3743 | 60.0167 | 7.5 | 49.1702 | 7.4384 | 59.9879 | 7.5
49.1619 | 32.7608 | 60.0167 | 33 | 49.1765 | 19.2615 | 59.9879 | 19.7949 | 49.1805 | 7.3734 | 60.0167 | 7.5 | 49.1785 | 7.4384 | 59.9879 | 7.5
49.1702 | 32.7608 | 60.0167 | 33 | 49.1848 | 19.2615 | 59.9879 | 19.7899 | 49.1888 | 7.3734 | 60.0167 | 7.5 | 49.1868 | 7.4384 | 59.9879 | 7.5
49.1785 | 32.7608 | 60.0167 | 33 | 49.1931 | 19.2645 | 59.9879 | 19.7849 | 49.1971 | 7.3734 | 60.0167 | 7.5 | 49.1952 | 7.4384 | 59.9879 | 7.5
49.1869 | 32.7599 | 60.0167 | 33 | 49.2014 | 19.2645 | 59.9879 | 19.7799 | 49.2054 | 7.3734 | 60.0167 | 7.5 | 49.2035 | 7.4279 | 59.9879 | 7.5
49.1952 | 32.7599 | 60.0167 | 33 | 49.2098 | 19.2645 | 59.9879 | 19.7749 | 49.2137 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 49.2119 | 7.4279 | 59.9879 | 7.5
49.2035 | 32.7552 | 60.0167 | 33 | 49.2181 | 19.2645 | 59.9879 | 19.7699 | 49.2221 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 49.2202 | 7.4279 | 59.9879 | 7.5
49.2119 | 32.7552 | 60.0167 | 33 | 49.2264 | 19.2646 | 59.9879 | 19.7649 | 49.2304 | 7.3731 | 60.0167 | 7.5 | 49.2285 | 7.4279 | 59.9879 | 7.5
49.2202 | 32.7552 | 60.0167 | 33 | 49.2348 | 19.2646 | 59.9879 | 19.7599 | 49.2387 | 7.3731 | 60.0167 | 7.5 | 49.2368 | 7.4279 | 59.9879 | 7.5
49.2285 | 32.7552 | 60.0167 | 33 | 49.2431 | 19.2661 | 59.9879 | 19.7549 | 49.2471 | 7.3731 | 60.0167 | 7.5 | 49.2452 | 7.4279 | 59.9879 | 7.5
49.2369 | 32.7553 | 60.0167 | 33 | 49.2515 | 19.2661 | 59.9879 | 19.7499 | 49.2554 | 7.3731 | 60.0167 | 7.5 | 49.2535 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.2452 | 32.7553 | 60.0167 | 33 | 49.2598 | 19.0221 | 59.9879 | 19.7449 | 49.2637 | 7.3731 | 60.0167 | 7.5 | 49.2618 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.2535 | 32.7553 | 60.0167 | 33 | 49.2681 | 19.0221 | 59.9879 | 19.7399 | 49.2721 | 7.3731 | 60.0167 | 7.5 | 49.2702 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.2619 | 32.7553 | 60.0167 | 33 | 49.2765 | 18.9417 | 59.9879 | 19.7349 | 49.2804 | 7.3732 | 60.0167 | 7.5 | 49.2785 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.2702 | 32.7553 | 60.0167 | 33 | 49.2848 | 18.9417 | 59.9879 | 19.7299 | 49.2887 | 7.3732 | 60.0167 | 7.5 | 49.2869 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.2785 | 32.7553 | 60.0167 | 33 | 49.2931 | 18.9417 | 59.9879 | 19.7249 | 49.2971 | 7.3727 | 60.0167 | 7.5 | 49.2952 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.2868 | 32.7564 | 60.0167 | 33 | 49.3015 | 18.9417 | 59.9879 | 19.7199 | 49.3054 | 7.3727 | 60.0167 | 7.5 | 49.3035 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.2952 | 32.7564 | 60.0167 | 33 | 49.3098 | 18.9425 | 59.9879 | 19.7149 | 49.3137 | 7.3717 | 60.0167 | 7.5 | 49.3119 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.3035 | 32.7549 | 60.0167 | 33 | 49.3181 | 18.9425 | 59.9879 | 19.7099 | 49.3221 | 7.3717 | 60.0167 | 7.5 | 49.3202 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.3118 | 32.7549 | 60.0167 | 33 | 49.3265 | 18.9425 | 59.9879 | 19.7049 | 49.3304 | 7.3731 | 60.0167 | 7.5 | 49.3286 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.3202 | 32.7529 | 60.0167 | 33 | 49.3348 | 18.9425 | 59.9879 | 19.6999 | 49.3387 | 7.3731 | 60.0167 | 7.5 | 49.3369 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.3285 | 32.7529 | 60.0167 | 33 | 49.3431 | 18.942 | 59.9879 | 19.6949 | 49.347 | 7.3723 | 60.0167 | 7.5 | 49.3452 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.3368 | 32.7529 | 60.0167 | 33 | 49.3515 | 18.942 | 59.9879 | 19.6899 | 49.3554 | 7.3723 | 60.0167 | 7.5 | 49.3535 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.3452 | 32.7529 | 60.0167 | 33 | 49.3598 | 18.942 | 59.9879 | 19.6849 | 49.3637 | 7.3723 | 60.0167 | 7.5 | 49.3619 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.3535 | 32.7529 | 60.0167 | 33 | 49.3681 | 18.942 | 59.9879 | 19.6799 | 49.372 | 7.3723 | 60.0167 | 7.5 | 49.3702 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.3618 | 32.7529 | 60.0167 | 33 | 49.3765 | 18.942 | 59.9879 | 19.6749 | 49.3804 | 7.3716 | 60.0167 | 7.5 | 49.3785 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.3702 | 32.7529 | 60.0167 | 33 | 49.3848 | 18.942 | 59.9879 | 19.6699 | 49.3887 | 7.3716 | 60.0167 | 7.5 | 49.3869 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.3785 | 32.7529 | 60.0167 | 33 | 49.3932 | 18.942 | 59.9879 | 19.6649 | 49.397 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 49.3952 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.3868 | 32.7504 | 60.0167 | 33 | 49.4015 | 18.942 | 59.9879 | 19.6599 | 49.4054 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 49.4036 | 7.429 | 59.9879 | 7.5
49.3952 | 32.7504 | 60.0167 | 33 | 49.4098 | 18.942 | 59.9879 | 19.6549 | 49.4137 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 49.4119 | 7.429 | 59.9879 | 7.5
49.4035 | 32.7468 | 60.0167 | 33 | 49.4182 | 18.942 | 59.9879 | 19.6499 | 49.422 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 49.4202 | 7.4289 | 59.9879 | 7.5
49.4118 | 32.7468 | 60.0167 | 33 | 49.4265 | 18.9418 | 59.9879 | 19.6449 | 49.4304 | 7.3703 | 60.0167 | 7.5 | 49.4285 | 7.4289 | 59.9879 | 7.5
49.4202 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.4348 | 18.9418 | 59.9879 | 19.6399 | 49.4387 | 7.3703 | 60.0167 | 7.5 | 49.4369 | 7.4289 | 59.9879 | 7.5
49.4285 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.4431 | 18.9394 | 59.9879 | 19.6349 | 49.447 | 7.3699 | 60.0167 | 7.5 | 49.4453 | 7.4289 | 59.9879 | 7.5
49.4368 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.4515 | 18.9394 | 59.9879 | 19.6299 | 49.4554 | 7.3699 | 60.0167 | 7.5 | 49.4536 | 7.4289 | 59.9879 | 7.5
49.4451 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.4598 | 18.9394 | 59.9879 | 19.6249 | 49.4637 | 7.3708 | 60.0167 | 7.5 | 49.4619 | 7.4289 | 59.9879 | 7.5
49.4534 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.4682 | 18.9394 | 59.9879 | 19.6199 | 49.472 | 7.3708 | 60.0167 | 7.5 | 49.4702 | 7.4289 | 59.9879 | 7.5
49.4618 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.4765 | 18.9394 | 59.9879 | 19.6149 | 49.4803 | 7.3708 | 60.0167 | 7.5 | 49.4786 | 7.4289 | 59.9879 | 7.5
49.4701 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.4848 | 18.9394 | 59.9879 | 19.6099 | 49.4887 | 7.3708 | 60.0167 | 7.5 | 49.4869 | 7.4288 | 59.9879 | 7.5
49.4784 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.4932 | 18.9374 | 59.9879 | 19.6049 | 49.497 | 7.3708 | 60.0167 | 7.5 | 49.4952 | 7.4288 | 59.9879 | 7.5
49.4868 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.5015 | 18.9374 | 59.9879 | 19.5999 | 49.5053 | 7.3708 | 60.0167 | 7.5 | 49.5035 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
49.4951 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.5098 | 18.9374 | 59.9879 | 19.5949 | 49.5137 | 7.3708 | 60.0167 | 7.5 | 49.5119 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
49.5034 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.5182 | 18.9374 | 59.9879 | 19.5899 | 49.522 | 7.3708 | 60.0167 | 7.5 | 49.5203 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5118 | 32.7484 | 60.0167 | 33 | 49.5265 | 18.9374 | 59.9879 | 19.5849 | 49.5303 | 7.3701 | 60.0167 | 7.5 | 49.5286 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5201 | 32.7465 | 60.0167 | 33 | 49.5349 | 18.9374 | 59.9879 | 19.5799 | 49.5387 | 7.3701 | 60.0167 | 7.5 | 49.5369 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5284 | 32.7465 | 60.0167 | 33 | 49.5432 | 18.937 | 59.9879 | 19.5749 | 49.547 | 7.37 | 60.0167 | 7.5 | 49.5452 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5368 | 32.7444 | 60.0167 | 33 | 49.5515 | 18.937 | 59.9879 | 19.5699 | 49.5553 | 7.37 | 60.0167 | 7.5 | 49.5536 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5451 | 32.7444 | 60.0167 | 33 | 49.5598 | 18.937 | 59.9879 | 19.5649 | 49.5637 | 7.3701 | 60.0167 | 7.5 | 49.5619 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5534 | 32.7444 | 60.0167 | 33 | 49.5682 | 18.937 | 59.9879 | 19.5599 | 49.572 | 7.3701 | 60.0167 | 7.5 | 49.5703 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5618 | 32.7444 | 60.0167 | 33 | 49.5765 | 18.937 | 59.9879 | 19.5549 | 49.5803 | 7.3664 | 60.0167 | 7.5 | 49.5786 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5701 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.5849 | 18.937 | 59.9879 | 19.5499 | 49.5887 | 7.3664 | 60.0167 | 7.5 | 49.5869 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5784 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.5932 | 18.937 | 59.9879 | 19.5449 | 49.597 | 7.3658 | 60.0167 | 7.5 | 49.5953 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5867 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6015 | 18.937 | 59.9879 | 19.5399 | 49.6053 | 7.3658 | 60.0167 | 7.5 | 49.6036 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.5951 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6099 | 18.937 | 59.9879 | 19.5349 | 49.6136 | 7.3658 | 60.0167 | 7.5 | 49.6119 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.6034 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6182 | 18.937 | 59.9879 | 19.5299 | 49.622 | 7.3658 | 60.0167 | 7.5 | 49.6202 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.6117 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6265 | 18.937 | 59.9879 | 19.5249 | 49.6303 | 7.3661 | 60.0167 | 7.5 | 49.6286 | 7.4271 | 59.9879 | 7.5
49.6201 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6349 | 18.937 | 59.9879 | 19.5199 | 49.6386 | 7.3661 | 60.0167 | 7.5 | 49.6369 | 7.4276 | 59.9879 | 7.5
49.6284 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6432 | 18.937 | 59.9879 | 19.5149 | 49.647 | 7.366 | 60.0167 | 7.5 | 49.6453 | 7.4276 | 59.9879 | 7.5
49.6367 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6516 | 18.937 | 59.9879 | 19.5099 | 49.6553 | 7.366 | 60.0167 | 7.5 | 49.6536 | 7.4276 | 59.9879 | 7.5
49.6451 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6599 | 18.937 | 59.9879 | 19.5049 | 49.6636 | 7.3653 | 60.0167 | 7.5 | 49.6619 | 7.4276 | 59.9879 | 7.5
49.6534 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6682 | 18.937 | 59.9879 | 19.4999 | 49.672 | 7.3653 | 60.0167 | 7.5 | 49.6703 | 7.4276 | 59.9879 | 7.5
49.6617 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6765 | 18.937 | 59.9879 | 19.4949 | 49.6803 | 7.3653 | 60.0167 | 7.5 | 49.6786 | 7.4276 | 59.9879 | 7.5
49.6701 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6849 | 18.937 | 59.9879 | 19.4899 | 49.6886 | 7.3653 | 60.0167 | 7.5 | 49.687 | 7.4276 | 59.9879 | 7.5
49.6784 | 32.7407 | 60.0167 | 33 | 49.6932 | 18.937 | 59.9879 | 19.4849 | 49.697 | 7.3668 | 60.0167 | 7.5 | 49.6953 | 7.4276 | 59.9879 | 7.5
49.6867 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7015 | 18.937 | 59.9879 | 19.4799 | 49.7053 | 7.3668 | 60.0167 | 7.5 | 49.7036 | 7.4277 | 59.9879 | 7.5
49.6951 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7099 | 18.937 | 59.9879 | 19.4749 | 49.7136 | 7.3673 | 60.0167 | 7.5 | 49.7119 | 7.4277 | 59.9879 | 7.5
49.7034 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7182 | 18.937 | 59.9879 | 19.4699 | 49.722 | 7.3673 | 60.0167 | 7.5 | 49.7203 | 7.4277 | 59.9879 | 7.5
49.7117 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7266 | 18.843 | 59.9879 | 19.4649 | 49.7303 | 7.3674 | 60.0167 | 7.5 | 49.7286 | 7.4277 | 59.9879 | 7.5
49.72 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7349 | 18.843 | 59.9879 | 19.4599 | 49.7386 | 7.3674 | 60.0167 | 7.5 | 49.7369 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.7284 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7432 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4549 | 49.7469 | 7.3674 | 60.0167 | 7.5 | 49.7453 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.7367 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7516 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4499 | 49.7553 | 7.3674 | 60.0167 | 7.5 | 49.7536 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.745 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7599 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4449 | 49.7636 | 7.3677 | 60.0167 | 7.5 | 49.762 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.7534 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7682 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4399 | 49.7719 | 7.3677 | 60.0167 | 7.5 | 49.7703 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.7617 | 32.7388 | 60.0167 | 33 | 49.7766 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4349 | 49.7803 | 7.3676 | 60.0167 | 7.5 | 49.7786 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.77 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.7849 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4299 | 49.7886 | 7.3676 | 60.0167 | 7.5 | 49.7869 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.7784 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.7932 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4249 | 49.7969 | 7.3668 | 60.0167 | 7.5 | 49.7953 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.7867 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8016 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4198 | 49.8053 | 7.3668 | 60.0167 | 7.5 | 49.8036 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.795 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8099 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4148 | 49.8136 | 7.3668 | 60.0167 | 7.5 | 49.812 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.8034 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8182 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4098 | 49.8219 | 7.3668 | 60.0167 | 7.5 | 49.8203 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.8117 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8266 | 18.6627 | 59.9879 | 19.4048 | 49.8303 | 7.3657 | 60.0167 | 7.5 | 49.8286 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.82 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8349 | 18.6627 | 59.9879 | 19.3998 | 49.8386 | 7.3657 | 60.0167 | 7.5 | 49.837 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.8284 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8432 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3948 | 49.8469 | 7.3658 | 60.0167 | 7.5 | 49.8453 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.8367 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8516 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3898 | 49.8553 | 7.3658 | 60.0167 | 7.5 | 49.8536 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.845 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8599 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3848 | 49.8636 | 7.3651 | 60.0167 | 7.5 | 49.862 | 7.4285 | 59.9879 | 7.5
49.8533 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8683 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3798 | 49.8719 | 7.3651 | 60.0167 | 7.5 | 49.8703 | 7.4297 | 59.9879 | 7.5
49.8617 | 32.7098 | 60.0167 | 33 | 49.8766 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3748 | 49.8802 | 7.3654 | 60.0167 | 7.5 | 49.8787 | 7.4297 | 59.9879 | 7.5
49.87 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.8849 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3698 | 49.8886 | 7.3654 | 60.0167 | 7.5 | 49.887 | 7.4297 | 59.9879 | 7.5
49.8783 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.8932 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3648 | 49.8969 | 7.3654 | 60.0167 | 7.5 | 49.8953 | 7.4297 | 59.9879 | 7.5
49.8867 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.9016 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3598 | 49.9052 | 7.3654 | 60.0167 | 7.5 | 49.9036 | 7.4295 | 59.9879 | 7.5
49.895 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.9099 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3548 | 49.9136 | 7.3652 | 60.0167 | 7.5 | 49.912 | 7.4295 | 59.9879 | 7.5
49.9033 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.9182 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3498 | 49.9219 | 7.3652 | 60.0167 | 7.5 | 49.9203 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
49.9117 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.9266 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3448 | 49.9302 | 7.3639 | 60.0167 | 7.5 | 49.9286 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
49.92 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.9349 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3398 | 49.9386 | 7.3639 | 60.0167 | 7.5 | 49.937 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
49.9283 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.9433 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3348 | 49.9469 | 7.3655 | 60.0167 | 7.5 | 49.9453 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
49.9367 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.9516 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3298 | 49.9552 | 7.3655 | 60.0167 | 7.5 | 49.9537 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.945 | 32.7085 | 60.0167 | 33 | 49.9599 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3248 | 49.9636 | 7.3655 | 60.0167 | 7.5 | 49.962 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.9533 | 32.7089 | 60.0167 | 33 | 49.9683 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3198 | 49.9719 | 7.3655 | 60.0167 | 7.5 | 49.9703 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.9617 | 32.7089 | 60.0167 | 33 | 49.9766 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3148 | 49.9802 | 7.3667 | 60.0167 | 7.5 | 49.9786 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.97 | 32.7089 | 60.0167 | 33 | 49.9849 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3098 | 49.9886 | 7.3667 | 60.0167 | 7.5 | 49.987 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.9783 | 32.7089 | 60.0167 | 33 | 49.9933 | 18.6645 | 59.9879 | 19.3048 | 49.9969 | 7.367 | 60.0167 | 7.5 | 49.9954 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.9866 | 32.7089 | 60.0167 | 33 | 50.0016 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2998 | 50.0052 | 7.367 | 60.0167 | 7.5 | 50.0037 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
49.995 | 32.7089 | 60.0167 | 33 | 50.0099 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2948 | 50.0135 | 7.3672 | 60.0167 | 7.5 | 50.012 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.0033 | 32.7073 | 60.0167 | 33 | 50.0183 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2898 | 50.0219 | 7.3672 | 60.0167 | 7.5 | 50.0203 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.0116 | 32.7073 | 60.0167 | 33 | 50.0266 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2848 | 50.0302 | 7.3672 | 60.0167 | 7.5 | 50.0287 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.02 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.0349 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2798 | 50.0385 | 7.3672 | 60.0167 | 7.5 | 50.037 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.0283 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.0433 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2748 | 50.0469 | 7.3672 | 60.0167 | 7.5 | 50.0453 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.0366 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.0516 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2698 | 50.0552 | 7.3672 | 60.0167 | 7.5 | 50.0536 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.045 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.06 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2648 | 50.0635 | 7.3674 | 60.0167 | 7.5 | 50.062 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.0533 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.0683 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2598 | 50.0719 | 7.3674 | 60.0167 | 7.5 | 50.0704 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.0616 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.0766 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2548 | 50.0802 | 7.3666 | 60.0167 | 7.5 | 50.0787 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.07 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.085 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2498 | 50.0885 | 7.3666 | 60.0167 | 7.5 | 50.087 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.0783 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.0933 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2448 | 50.0969 | 7.3666 | 60.0167 | 7.5 | 50.0953 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.0866 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.1016 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2398 | 50.1052 | 7.3666 | 60.0167 | 7.5 | 50.1037 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.095 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.11 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2348 | 50.1135 | 7.3666 | 60.0167 | 7.5 | 50.112 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.1033 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.1183 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2298 | 50.1218 | 7.3666 | 60.0167 | 7.5 | 50.1204 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.1116 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.1266 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2248 | 50.1302 | 7.3667 | 60.0167 | 7.5 | 50.1287 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.1199 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.135 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2198 | 50.1385 | 7.3667 | 60.0167 | 7.5 | 50.137 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.1283 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.1433 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2148 | 50.1468 | 7.3667 | 60.0167 | 7.5 | 50.1454 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.1366 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.1516 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2098 | 50.1552 | 7.3667 | 60.0167 | 7.5 | 50.1537 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.1449 | 32.7071 | 60.0167 | 33 | 50.16 | 18.6645 | 59.9879 | 19.2048 | 50.1635 | 7.366 | 60.0167 | 7.5 | 50.162 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.1533 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.1683 | 18.6645 | 59.9879 | 19.1999 | 50.1718 | 7.366 | 60.0167 | 7.5 | 50.1703 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.1616 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.1766 | 18.6645 | 59.9879 | 19.1961 | 50.1801 | 7.366 | 60.0167 | 7.5 | 50.1787 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.1699 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.185 | 18.6645 | 59.9879 | 19.1924 | 50.1885 | 7.366 | 60.0167 | 7.5 | 50.187 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.1783 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.1933 | 18.6645 | 59.9879 | 19.1886 | 50.1968 | 7.3663 | 60.0167 | 7.5 | 50.1954 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.1866 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.2017 | 18.6645 | 59.9879 | 19.1849 | 50.2051 | 7.3663 | 60.0167 | 7.5 | 50.2037 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.1949 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.21 | 18.6645 | 59.9937 | 19.1811 | 50.2135 | 7.3653 | 60.0167 | 7.5 | 50.212 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.2033 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.2183 | 18.6645 | 59.9937 | 19.1774 | 50.2218 | 7.3653 | 60.0167 | 7.5 | 50.2204 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.2116 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.2267 | 18.6645 | 59.9937 | 19.1736 | 50.2301 | 7.3635 | 60.0167 | 7.5 | 50.2287 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.2199 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.235 | 18.6645 | 59.9937 | 19.1698 | 50.2385 | 7.3635 | 60.0167 | 7.5 | 50.2371 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.2283 | 32.7124 | 60.0167 | 33 | 50.2433 | 18.5948 | 59.9937 | 19.1661 | 50.2468 | 7.3635 | 60.0167 | 7.5 | 50.2454 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.2366 | 32.6963 | 60.0167 | 33 | 50.2516 | 18.5948 | 59.9937 | 19.1623 | 50.2551 | 7.3635 | 60.0167 | 7.5 | 50.2537 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.2449 | 32.6963 | 60.0167 | 33 | 50.26 | 18.5183 | 59.9937 | 19.1586 | 50.2635 | 7.3638 | 60.0167 | 7.5 | 50.262 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.2533 | 32.6963 | 60.0167 | 33 | 50.2683 | 18.5183 | 59.9937 | 19.1548 | 50.2718 | 7.3638 | 60.0167 | 7.5 | 50.2704 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.2616 | 32.6963 | 60.0167 | 33 | 50.2766 | 18.5183 | 59.9937 | 19.1511 | 50.2801 | 7.3645 | 60.0167 | 7.5 | 50.2787 | 7.4292 | 59.9879 | 7.5
50.2699 | 32.6963 | 60.0167 | 33 | 50.285 | 18.5183 | 59.9937 | 19.1473 | 50.2885 | 7.3645 | 60.0167 | 7.5 | 50.287 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.2782 | 32.6963 | 60.0167 | 33 | 50.2933 | 18.5191 | 59.9937 | 19.1436 | 50.2968 | 7.3639 | 60.0167 | 7.5 | 50.2954 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.2866 | 32.6984 | 60.0167 | 33 | 50.3017 | 18.5191 | 59.9937 | 19.1398 | 50.3051 | 7.3639 | 60.0167 | 7.5 | 50.3037 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.2949 | 32.6984 | 60.0167 | 33 | 50.31 | 18.5218 | 59.9937 | 19.1361 | 50.3134 | 7.3639 | 60.0167 | 7.5 | 50.3121 | 7.4291 | 59.9879 | 7.5
50.3032 | 32.6984 | 60.0167 | 33 | 50.3183 | 18.5218 | 59.9937 | 19.1323 | 50.3218 | 7.3639 | 60.0167 | 7.5 | 50.3204 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3116 | 32.6984 | 60.0167 | 33 | 50.3267 | 18.5218 | 59.9937 | 19.1286 | 50.3301 | 7.3639 | 60.0167 | 7.5 | 50.3287 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3199 | 32.6984 | 60.0167 | 33 | 50.335 | 18.5218 | 59.9937 | 19.1248 | 50.3384 | 7.3639 | 60.0167 | 7.5 | 50.337 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3282 | 32.6984 | 60.0167 | 33 | 50.3433 | 18.4364 | 59.9937 | 19.1211 | 50.3468 | 7.3633 | 60.0167 | 7.5 | 50.3454 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3365 | 32.6984 | 60.0167 | 33 | 50.3517 | 18.4364 | 59.9937 | 19.1173 | 50.3551 | 7.3633 | 60.0167 | 7.5 | 50.3538 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3449 | 32.6984 | 60.0167 | 33 | 50.36 | 18.4364 | 59.9937 | 19.1136 | 50.3634 | 7.3633 | 60.0167 | 7.5 | 50.3621 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3532 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.3683 | 18.4364 | 59.9937 | 19.1098 | 50.3718 | 7.3633 | 60.0167 | 7.5 | 50.3704 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3615 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.3767 | 18.4364 | 59.9937 | 19.1061 | 50.3801 | 7.3626 | 60.0167 | 7.5 | 50.3787 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3699 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.385 | 18.4364 | 59.9937 | 19.1023 | 50.3884 | 7.3626 | 60.0167 | 7.5 | 50.3871 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3782 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.3933 | 18.4385 | 59.9937 | 19.0986 | 50.3968 | 7.3628 | 60.0167 | 7.5 | 50.3954 | 7.4291 | 59.9937 | 7.5
50.3865 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.4017 | 18.4385 | 59.9937 | 19.0948 | 50.4051 | 7.3628 | 60.0167 | 7.5 | 50.4037 | 7.4297 | 59.9937 | 7.5
50.3949 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.41 | 18.4367 | 59.9937 | 19.0911 | 50.4134 | 7.3628 | 60.0167 | 7.5 | 50.412 | 7.4297 | 59.9937 | 7.5
50.4032 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.4183 | 18.4367 | 59.9937 | 19.0873 | 50.4218 | 7.3628 | 60.0167 | 7.5 | 50.4204 | 7.429 | 59.9937 | 7.5
50.4115 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.4267 | 18.4367 | 59.9937 | 19.0836 | 50.4301 | 7.3623 | 60.0167 | 7.5 | 50.4288 | 7.429 | 59.9937 | 7.5
50.4198 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.435 | 18.4367 | 59.9937 | 19.0798 | 50.4384 | 7.3623 | 60.0167 | 7.5 | 50.4371 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.4282 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.4433 | 18.4367 | 59.9937 | 19.0761 | 50.4467 | 7.3616 | 60.0167 | 7.5 | 50.4454 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.4365 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.4517 | 18.4367 | 59.9937 | 19.0723 | 50.4551 | 7.3616 | 60.0167 | 7.5 | 50.4537 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.4448 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.46 | 18.4367 | 59.9937 | 19.0686 | 50.4634 | 7.3619 | 60.0167 | 7.5 | 50.4621 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.4532 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.4684 | 18.4367 | 59.9937 | 19.0648 | 50.4717 | 7.3619 | 60.0167 | 7.5 | 50.4704 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.4615 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.4767 | 18.4389 | 59.9937 | 19.0611 | 50.4801 | 7.3619 | 60.0167 | 7.5 | 50.4788 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.4698 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.485 | 18.4389 | 59.9937 | 19.0573 | 50.4884 | 7.3619 | 60.0167 | 7.5 | 50.4871 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.4782 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.4933 | 18.4389 | 59.9937 | 19.0536 | 50.4967 | 7.3619 | 60.0167 | 7.5 | 50.4954 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.4865 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.5017 | 18.4389 | 59.9937 | 19.0498 | 50.5051 | 7.3619 | 60.0167 | 7.5 | 50.5037 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.4948 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.51 | 18.4364 | 59.9937 | 19.0461 | 50.5134 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5121 | 7.4295 | 59.9937 | 7.5
50.5032 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.5183 | 18.4364 | 59.9937 | 19.0423 | 50.5217 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5204 | 7.4278 | 59.9937 | 7.5
50.5115 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.5267 | 18.4364 | 59.9937 | 19.0386 | 50.5301 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5287 | 7.4278 | 59.9937 | 7.5
50.5198 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.535 | 18.4364 | 59.9937 | 19.0348 | 50.5384 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5371 | 7.4282 | 59.9937 | 7.5
50.5282 | 32.6966 | 60.0167 | 33 | 50.5434 | 18.4372 | 59.9937 | 19.0311 | 50.5467 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5454 | 7.4282 | 59.9937 | 7.5
50.5365 | 32.7069 | 60.0167 | 33 | 50.5517 | 18.4372 | 59.9937 | 19.0273 | 50.5551 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5538 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
50.5448 | 32.7069 | 60.0167 | 33 | 50.56 | 18.4372 | 59.9937 | 19.0236 | 50.5634 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5621 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
50.5531 | 32.703 | 60.0167 | 33 | 50.5684 | 18.4372 | 59.9937 | 19.0198 | 50.5717 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5704 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
50.5615 | 32.703 | 60.0167 | 33 | 50.5767 | 18.4372 | 59.9937 | 19.0161 | 50.58 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5787 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
50.5698 | 32.703 | 60.0167 | 33 | 50.585 | 18.4372 | 59.9937 | 19.0123 | 50.5884 | 7.3767 | 60.0167 | 7.5 | 50.5871 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
50.5781 | 32.703 | 60.0167 | 33 | 50.5934 | 18.4371 | 59.9937 | 19.0086 | 50.5967 | 7.3765 | 60.0167 | 7.5 | 50.5954 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
50.5865 | 32.703 | 60.0167 | 33 | 50.6017 | 18.4371 | 59.9937 | 19.0048 | 50.605 | 7.3765 | 60.0167 | 7.5 | 50.6038 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
50.5948 | 32.703 | 60.0167 | 33 | 50.61 | 18.4371 | 59.9937 | 19.0011 | 50.6134 | 7.3752 | 60.0167 | 7.5 | 50.6121 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
50.6031 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 50.6183 | 18.4371 | 59.9937 | 18.9973 | 50.6217 | 7.3752 | 60.0167 | 7.5 | 50.6204 | 7.4567 | 59.9937 | 7.5
50.6115 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 50.6267 | 18.437 | 59.9937 | 18.9936 | 50.63 | 7.3752 | 60.0167 | 7.5 | 50.6288 | 7.4567 | 59.9937 | 7.5
50.6198 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.635 | 18.437 | 59.9937 | 18.9898 | 50.6384 | 7.3752 | 60.0167 | 7.5 | 50.6371 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
50.6281 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.6434 | 18.4396 | 59.9937 | 18.9861 | 50.6467 | 7.3752 | 60.0167 | 7.5 | 50.6454 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
50.6365 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.6517 | 18.4396 | 59.9937 | 18.9823 | 50.655 | 7.3752 | 60.0167 | 7.5 | 50.6537 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
50.6448 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.66 | 18.4392 | 59.9937 | 18.9786 | 50.6634 | 7.3756 | 60.0167 | 7.5 | 50.6621 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
50.6531 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.6684 | 18.4392 | 59.9937 | 18.9748 | 50.6717 | 7.3756 | 60.0167 | 7.5 | 50.6704 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
50.6615 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.6767 | 18.4392 | 59.9937 | 18.9711 | 50.68 | 7.3756 | 60.0167 | 7.5 | 50.6788 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
50.6698 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.685 | 18.4392 | 59.9937 | 18.9673 | 50.6884 | 7.3756 | 60.0167 | 7.5 | 50.6871 | 7.4526 | 59.9937 | 7.5
50.6781 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.6934 | 18.4392 | 59.9937 | 18.9636 | 50.6967 | 7.3741 | 60.0167 | 7.5 | 50.6954 | 7.4526 | 59.9937 | 7.5
50.6864 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.7017 | 18.4392 | 59.9937 | 18.9598 | 50.705 | 7.3741 | 60.0167 | 7.5 | 50.7038 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
50.6948 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.71 | 18.4392 | 59.9937 | 18.9561 | 50.7133 | 7.3741 | 60.0167 | 7.5 | 50.7121 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
50.7031 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.7184 | 18.4392 | 59.9937 | 18.9523 | 50.7217 | 7.3741 | 60.0167 | 7.5 | 50.7205 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
50.7114 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.7267 | 18.325 | 59.9937 | 18.9486 | 50.73 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 50.7288 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
50.7198 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.735 | 18.325 | 59.9937 | 18.9448 | 50.7383 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 50.7371 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.7281 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.7434 | 18.2221 | 59.9937 | 18.9411 | 50.7467 | 7.3732 | 60.0167 | 7.5 | 50.7454 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.7364 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.7517 | 18.2221 | 59.9937 | 18.9373 | 50.755 | 7.3732 | 60.0167 | 7.5 | 50.7538 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.7448 | 32.6998 | 60.0167 | 33 | 50.76 | 18.2243 | 59.9937 | 18.9336 | 50.7633 | 7.3737 | 60.0167 | 7.5 | 50.7621 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.7531 | 32.6981 | 60.0167 | 33 | 50.7684 | 18.2243 | 59.9937 | 18.9298 | 50.7717 | 7.3737 | 60.0167 | 7.5 | 50.7704 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.7614 | 32.6981 | 60.0167 | 33 | 50.7767 | 18.2243 | 59.9937 | 18.9261 | 50.78 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 50.7788 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.7698 | 32.6981 | 60.0167 | 33 | 50.785 | 18.2243 | 59.9937 | 18.9223 | 50.7883 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 50.7871 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.7781 | 32.6981 | 60.0167 | 33 | 50.7934 | 18.2243 | 59.9937 | 18.9186 | 50.7967 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 50.7955 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.7864 | 32.6961 | 60.0167 | 33 | 50.8017 | 18.2243 | 59.9937 | 18.9148 | 50.805 | 7.3742 | 60.0167 | 7.5 | 50.8038 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.7948 | 32.6961 | 60.0167 | 33 | 50.8101 | 18.2227 | 59.9937 | 18.9111 | 50.8133 | 7.3741 | 60.0167 | 7.5 | 50.8121 | 7.4514 | 59.9937 | 7.5
50.8031 | 32.6952 | 60.0167 | 33 | 50.8184 | 18.2227 | 59.9937 | 18.9073 | 50.8217 | 7.3741 | 60.0167 | 7.5 | 50.8204 | 7.4531 | 59.9937 | 7.5
50.8114 | 32.6952 | 60.0167 | 33 | 50.8267 | 18.2227 | 59.9937 | 18.9036 | 50.83 | 7.3741 | 60.0167 | 7.5 | 50.8288 | 7.4531 | 59.9937 | 7.5
50.8197 | 32.6952 | 60.0167 | 33 | 50.8351 | 18.2227 | 59.9937 | 18.8998 | 50.8383 | 7.3741 | 60.0167 | 7.5 | 50.8371 | 7.4531 | 59.9937 | 7.5
50.8281 | 32.6952 | 60.0167 | 33 | 50.8434 | 18.2227 | 59.9937 | 18.8961 | 50.8466 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 50.8455 | 7.4531 | 59.9937 | 7.5
50.8364 | 32.6953 | 60.0167 | 33 | 50.8517 | 18.2227 | 59.9937 | 18.8923 | 50.855 | 7.3735 | 60.0167 | 7.5 | 50.8538 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.8447 | 32.6953 | 60.0167 | 33 | 50.86 | 18.2227 | 59.9937 | 18.8886 | 50.8633 | 7.3734 | 60.0167 | 7.5 | 50.8621 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.8531 | 32.6953 | 60.0167 | 33 | 50.8684 | 18.2227 | 59.9937 | 18.8848 | 50.8716 | 7.3734 | 60.0167 | 7.5 | 50.8705 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.8614 | 32.6953 | 60.0167 | 33 | 50.8767 | 18.2227 | 59.9937 | 18.8811 | 50.88 | 7.3732 | 60.0167 | 7.5 | 50.8788 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.8697 | 32.6953 | 60.0167 | 33 | 50.885 | 18.2227 | 59.9937 | 18.8773 | 50.8883 | 7.3732 | 60.0167 | 7.5 | 50.8871 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.8781 | 32.6953 | 60.0167 | 33 | 50.8934 | 18.2227 | 59.9937 | 18.8736 | 50.8966 | 7.3738 | 60.0167 | 7.5 | 50.8954 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.8864 | 32.6939 | 60.0167 | 33 | 50.9017 | 18.2227 | 59.9937 | 18.8698 | 50.905 | 7.3738 | 60.0167 | 7.5 | 50.9038 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.8947 | 32.6939 | 60.0167 | 33 | 50.9101 | 18.2225 | 59.9937 | 18.8661 | 50.9133 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 50.9121 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.9031 | 32.6926 | 60.0167 | 33 | 50.9184 | 18.2225 | 59.9937 | 18.8623 | 50.9216 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 50.9205 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.9114 | 32.6926 | 60.0167 | 33 | 50.9267 | 18.2225 | 59.9937 | 18.8586 | 50.93 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 50.9288 | 7.454 | 59.9937 | 7.5
50.9197 | 32.6926 | 60.0167 | 33 | 50.9351 | 18.2225 | 59.9937 | 18.8548 | 50.9383 | 7.3733 | 60.0167 | 7.5 | 50.9371 | 7.4546 | 59.9937 | 7.5
50.9281 | 32.6926 | 60.0167 | 33 | 50.9434 | 18.2225 | 59.9937 | 18.8511 | 50.9466 | 7.3732 | 60.0167 | 7.5 | 50.9454 | 7.4546 | 59.9937 | 7.5
50.9364 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 50.9517 | 18.2225 | 59.9937 | 18.8473 | 50.955 | 7.3732 | 60.0167 | 7.5 | 50.9538 | 7.455 | 59.9937 | 7.5
50.9447 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 50.9601 | 18.2225 | 59.9937 | 18.8436 | 50.9633 | 7.3743 | 60.0167 | 7.5 | 50.9622 | 7.455 | 59.9937 | 7.5
50.953 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 50.9684 | 18.2225 | 59.9937 | 18.8398 | 50.9716 | 7.3743 | 60.0167 | 7.5 | 50.9705 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
50.9614 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 50.9767 | 18.122 | 59.9937 | 18.8361 | 50.9799 | 7.3738 | 60.0167 | 7.5 | 50.9788 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
50.9697 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 50.9851 | 18.122 | 59.9937 | 18.8323 | 50.9883 | 7.3738 | 60.0167 | 7.5 | 50.9871 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
50.978 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 50.9934 | 18.1218 | 59.9937 | 18.8286 | 50.9966 | 7.3738 | 60.0167 | 7.5 | 50.9955 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
50.9864 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 51.0017 | 18.1218 | 59.9937 | 18.8248 | 51.0049 | 7.3738 | 60.0167 | 7.5 | 51.0038 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
50.9947 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 51.0101 | 18.1198 | 59.9937 | 18.8211 | 51.0132 | 7.3747 | 60.0167 | 7.5 | 51.0121 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
51.003 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 51.0184 | 18.1198 | 59.9937 | 18.8173 | 51.0216 | 7.3747 | 60.0167 | 7.5 | 51.0204 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
51.0114 | 32.692 | 60.0167 | 33 | 51.0267 | 18.1198 | 59.9937 | 18.8136 | 51.0299 | 7.3736 | 60.0167 | 7.5 | 51.0288 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
51.0197 | 32.6933 | 60.0167 | 33 | 51.0351 | 18.1198 | 59.9937 | 18.8098 | 51.0382 | 7.3736 | 60.0167 | 7.5 | 51.0372 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
51.028 | 32.6933 | 60.0167 | 33 | 51.0434 | 18.1198 | 59.9937 | 18.8061 | 51.0466 | 7.3736 | 60.0167 | 7.5 | 51.0455 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
51.0364 | 32.6933 | 60.0167 | 33 | 51.0517 | 18.1198 | 59.9937 | 18.8023 | 51.0549 | 7.3736 | 60.0167 | 7.5 | 51.0538 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
51.0447 | 32.6933 | 60.0167 | 33 | 51.0601 | 18.1198 | 59.9937 | 18.7986 | 51.0632 | 7.3739 | 60.0167 | 7.5 | 51.0621 | 7.4534 | 59.9937 | 7.5
51.053 | 32.6813 | 60.0167 | 33 | 51.0684 | 18.1198 | 59.9937 | 18.7948 | 51.0716 | 7.3739 | 60.0167 | 7.5 | 51.0705 | 7.4538 | 59.9937 | 7.5
51.0614 | 32.6813 | 60.0167 | 33 | 51.0768 | 18.1198 | 59.9937 | 18.7911 | 51.0799 | 7.3737 | 60.0167 | 7.5 | 51.0788 | 7.4538 | 59.9937 | 7.5
51.0697 | 32.6804 | 60.0167 | 33 | 51.0851 | 18.1198 | 59.9937 | 18.7873 | 51.0882 | 7.3737 | 60.0167 | 7.5 | 51.0872 | 7.4535 | 59.9937 | 7.5
51.078 | 32.6804 | 60.0167 | 33 | 51.0934 | 18.1172 | 59.9937 | 18.7836 | 51.0966 | 7.3721 | 60.0167 | 7.5 | 51.0955 | 7.4535 | 59.9937 | 7.5
51.0863 | 32.6717 | 60.0167 | 33 | 51.1017 | 18.1172 | 59.9937 | 18.7798 | 51.1049 | 7.3721 | 60.0167 | 7.5 | 51.1038 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.0947 | 32.6717 | 60.0167 | 33 | 51.1101 | 18.1172 | 59.9937 | 18.7761 | 51.1132 | 7.4056 | 60.0167 | 7.5 | 51.1121 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.103 | 32.6703 | 60.0167 | 33 | 51.1184 | 18.1172 | 59.9937 | 18.7723 | 51.1216 | 7.4056 | 60.0167 | 7.5 | 51.1205 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.1113 | 32.6703 | 60.0167 | 33 | 51.1267 | 18.1172 | 59.9937 | 18.7686 | 51.1299 | 7.4051 | 60.0167 | 7.5 | 51.1288 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.1197 | 32.6772 | 60.0167 | 33 | 51.1351 | 18.1172 | 59.9937 | 18.7648 | 51.1382 | 7.4051 | 60.0167 | 7.5 | 51.1371 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.128 | 32.6772 | 60.0167 | 33 | 51.1434 | 18.1172 | 59.9937 | 18.7611 | 51.1465 | 7.4049 | 60.0167 | 7.5 | 51.1455 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.1363 | 32.6772 | 60.0167 | 33 | 51.1518 | 18.1172 | 59.9937 | 18.7573 | 51.1549 | 7.4049 | 60.0167 | 7.5 | 51.1538 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.1447 | 32.6772 | 60.0167 | 33 | 51.1601 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7536 | 51.1632 | 7.4044 | 60.0167 | 7.5 | 51.1622 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.153 | 32.6772 | 60.0167 | 33 | 51.1684 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7498 | 51.1715 | 7.4044 | 60.0167 | 7.5 | 51.1705 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.1613 | 32.6772 | 60.0167 | 33 | 51.1768 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7461 | 51.1799 | 7.4044 | 60.0167 | 7.5 | 51.1788 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.1697 | 32.677 | 60.0167 | 33 | 51.1851 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7423 | 51.1882 | 7.4044 | 60.0167 | 7.5 | 51.1871 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.178 | 32.677 | 60.0167 | 33 | 51.1934 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7386 | 51.1965 | 7.4032 | 60.0167 | 7.5 | 51.1955 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.1863 | 32.6756 | 60.0167 | 33 | 51.2018 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7348 | 51.2049 | 7.4032 | 60.0167 | 7.5 | 51.2038 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.1947 | 32.6756 | 60.0167 | 33 | 51.2101 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7311 | 51.2132 | 7.404 | 60.0167 | 7.5 | 51.2122 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.203 | 32.6745 | 60.0167 | 33 | 51.2184 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7273 | 51.2215 | 7.404 | 60.0167 | 7.5 | 51.2205 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.2113 | 32.6745 | 60.0167 | 33 | 51.2267 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7236 | 51.2299 | 7.404 | 60.0167 | 7.5 | 51.2288 | 7.4518 | 59.9937 | 7.5
51.2196 | 32.6745 | 60.0167 | 33 | 51.2351 | 18.1154 | 59.9937 | 18.7198 | 51.2382 | 7.404 | 60.0167 | 7.5 | 51.2372 | 7.4513 | 59.9937 | 7.5
51.228 | 32.6745 | 60.0167 | 33 | 51.2434 | 18.1117 | 59.9937 | 18.7161 | 51.2465 | 7.4041 | 60.0167 | 7.5 | 51.2455 | 7.4513 | 59.9937 | 7.5
51.2363 | 32.6745 | 60.0167 | 33 | 51.2518 | 18.1117 | 59.9937 | 18.7123 | 51.2549 | 7.4041 | 60.0167 | 7.5 | 51.2538 | 7.4531 | 59.9937 | 7.5
51.2446 | 32.6745 | 60.0167 | 33 | 51.2601 | 18.1117 | 59.9937 | 18.7086 | 51.2632 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5 | 51.2621 | 7.4531 | 59.9937 | 7.5
51.2529 | 32.6727 | 60.0167 | 33 | 51.2684 | 18.1117 | 59.9937 | 18.7048 | 51.2715 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5 | 51.2705 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.2613 | 32.6727 | 60.0167 | 33 | 51.2768 | 18.1117 | 59.9937 | 18.701 | 51.2798 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5 | 51.2788 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.2696 | 32.6727 | 60.0167 | 33 | 51.2851 | 18.1117 | 59.9937 | 18.6973 | 51.2882 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5 | 51.2872 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.2779 | 32.6727 | 60.0167 | 33 | 51.2934 | 18.1117 | 59.9937 | 18.6936 | 51.2965 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5 | 51.2955 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.2863 | 32.6738 | 60.0167 | 33 | 51.3018 | 18.1117 | 59.9937 | 18.6898 | 51.3048 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5 | 51.3038 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.2946 | 32.6738 | 60.0167 | 33 | 51.3101 | 18.1117 | 59.9937 | 18.686 | 51.3132 | 7.4029 | 60.0167 | 7.5 | 51.3122 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.3029 | 32.6738 | 60.0167 | 33 | 51.3184 | 18.1117 | 59.9937 | 18.6823 | 51.3215 | 7.4029 | 60.0167 | 7.5 | 51.3205 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.3113 | 32.6738 | 60.0167 | 33 | 51.3268 | 18.1117 | 59.9937 | 18.6785 | 51.3298 | 7.4029 | 60.0167 | 7.5 | 51.3289 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.3196 | 32.6762 | 60.0167 | 33 | 51.3351 | 18.1117 | 59.9937 | 18.6748 | 51.3382 | 7.4029 | 60.0167 | 7.5 | 51.3372 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.3279 | 32.6762 | 60.0167 | 33 | 51.3434 | 18.0266 | 59.9937 | 18.671 | 51.3465 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5 | 51.3455 | 7.453 | 59.9937 | 7.5
51.3363 | 32.6762 | 60.0167 | 33 | 51.3518 | 18.0266 | 59.9937 | 18.6673 | 51.3548 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5 | 51.3538 | 7.4527 | 59.9937 | 7.5
51.3446 | 32.6762 | 60.0167 | 33 | 51.3601 | 18.0266 | 59.9937 | 18.6635 | 51.3632 | 7.4026 | 60.0109 | 7.5 | 51.3622 | 7.4527 | 59.9937 | 7.5
51.3529 | 32.6762 | 60.0167 | 33 | 51.3684 | 18.0266 | 59.9937 | 18.6598 | 51.3715 | 7.4026 | 60.0109 | 7.5 | 51.3705 | 7.4527 | 59.9937 | 7.5
51.3613 | 32.6762 | 60.0167 | 33 | 51.3768 | 17.9545 | 59.9937 | 18.656 | 51.3798 | 7.4025 | 60.0109 | 7.5 | 51.3788 | 7.4527 | 59.9937 | 7.5
51.3696 | 32.6777 | 60.0167 | 33 | 51.3851 | 17.9545 | 59.9937 | 18.6523 | 51.3882 | 7.4025 | 60.0109 | 7.5 | 51.3872 | 7.4548 | 59.9937 | 7.5
51.3779 | 32.6777 | 60.0167 | 33 | 51.3934 | 17.9545 | 59.9937 | 18.6485 | 51.3965 | 7.4025 | 60.0109 | 7.5 | 51.3955 | 7.4548 | 59.9937 | 7.5
51.3862 | 32.6534 | 60.0167 | 33 | 51.4018 | 17.9545 | 59.9937 | 18.6448 | 51.4048 | 7.4025 | 60.0109 | 7.5 | 51.4039 | 7.4549 | 59.9937 | 7.5
51.3946 | 32.6534 | 60.0167 | 33 | 51.4101 | 17.9545 | 59.9937 | 18.641 | 51.4131 | 7.4025 | 60.0109 | 7.5 | 51.4122 | 7.4549 | 59.9937 | 7.5
51.4029 | 32.6257 | 60.0167 | 33 | 51.4185 | 17.9545 | 59.9937 | 18.6373 | 51.4215 | 7.4025 | 60.0109 | 7.5 | 51.4205 | 7.4549 | 59.9937 | 7.5
51.4112 | 32.6257 | 60.0167 | 33 | 51.4268 | 17.9545 | 59.9937 | 18.6335 | 51.4298 | 7.4025 | 60.0109 | 7.5 | 51.4288 | 7.4549 | 59.9937 | 7.5
51.4196 | 32.6186 | 60.0167 | 33 | 51.4351 | 17.9545 | 59.9937 | 18.6298 | 51.4381 | 7.4025 | 60.0109 | 7.5 | 51.4372 | 7.4549 | 59.9937 | 7.5
51.4279 | 32.6186 | 60.0167 | 33 | 51.4435 | 17.9545 | 59.9937 | 18.626 | 51.4465 | 7.4031 | 60.0109 | 7.5 | 51.4455 | 7.4549 | 59.9937 | 7.5
51.4362 | 32.6186 | 60.0167 | 33 | 51.4518 | 17.9545 | 59.9937 | 18.6223 | 51.4548 | 7.4031 | 60.0109 | 7.5 | 51.4539 | 7.4549 | 59.9937 | 7.5
51.4446 | 32.6186 | 60.0167 | 33 | 51.4601 | 17.9531 | 59.9937 | 18.6185 | 51.4631 | 7.4031 | 60.0109 | 7.5 | 51.4622 | 7.4549 | 59.9937 | 7.5
51.4529 | 32.6218 | 60.0167 | 33 | 51.4684 | 17.9531 | 59.9937 | 18.6148 | 51.4715 | 7.4031 | 60.0109 | 7.5 | 51.4705 | 7.4559 | 59.9937 | 7.5
51.4612 | 32.6218 | 60.0167 | 33 | 51.4768 | 17.9531 | 59.9937 | 18.611 | 51.4798 | 7.4031 | 60.0109 | 7.5 | 51.4789 | 7.4559 | 59.9937 | 7.5
51.4696 | 32.6218 | 60.0167 | 33 | 51.4851 | 17.9531 | 59.9937 | 18.6073 | 51.4881 | 7.4031 | 60.0109 | 7.5 | 51.4872 | 7.4559 | 59.9937 | 7.5
51.4779 | 32.6218 | 60.0167 | 33 | 51.4934 | 17.9531 | 59.9937 | 18.6035 | 51.4965 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.4955 | 7.4559 | 59.9937 | 7.5
51.4862 | 32.6191 | 60.0167 | 33 | 51.5018 | 17.9531 | 59.9937 | 18.5998 | 51.5048 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.5038 | 7.4559 | 59.9937 | 7.5
51.4946 | 32.6191 | 60.0167 | 33 | 51.5101 | 17.9501 | 59.9937 | 18.596 | 51.5131 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.5122 | 7.4559 | 59.9937 | 7.5
51.5029 | 32.6191 | 60.0167 | 33 | 51.5185 | 17.9501 | 59.9937 | 18.5923 | 51.5215 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.5205 | 7.4559 | 59.9937 | 7.5
51.5112 | 32.6191 | 60.0167 | 33 | 51.5268 | 17.9501 | 59.9937 | 18.5885 | 51.5298 | 7.3894 | 60.0109 | 7.5 | 51.5289 | 7.4559 | 59.9937 | 7.5
51.5195 | 32.6193 | 60.0167 | 33 | 51.5351 | 17.9501 | 59.9937 | 18.5848 | 51.5381 | 7.3894 | 60.0109 | 7.5 | 51.5372 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
51.5279 | 32.6193 | 60.0167 | 33 | 51.5435 | 17.9501 | 59.9937 | 18.581 | 51.5464 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.5455 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
51.5362 | 32.6193 | 60.0167 | 33 | 51.5518 | 17.9501 | 59.9937 | 18.5773 | 51.5548 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.5538 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
51.5445 | 32.6193 | 60.0167 | 33 | 51.5601 | 17.9501 | 59.9937 | 18.5735 | 51.5631 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.5622 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
51.5529 | 32.6193 | 60.0167 | 33 | 51.5685 | 17.9501 | 59.9937 | 18.5698 | 51.5715 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.5706 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
51.5612 | 32.6193 | 60.0167 | 33 | 51.5768 | 17.9501 | 59.9937 | 18.566 | 51.5798 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.5789 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
51.5695 | 32.6193 | 60.0167 | 33 | 51.5851 | 17.9501 | 59.9937 | 18.5623 | 51.5881 | 7.3896 | 60.0109 | 7.5 | 51.5872 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
51.5779 | 32.6193 | 60.0167 | 33 | 51.5935 | 17.9495 | 59.9937 | 18.5585 | 51.5965 | 7.3892 | 60.0109 | 7.5 | 51.5955 | 7.4561 | 59.9937 | 7.5
51.5862 | 32.6236 | 60.0167 | 33 | 51.6018 | 17.9495 | 59.9937 | 18.5548 | 51.6048 | 7.3892 | 60.0109 | 7.5 | 51.6039 | 7.4545 | 59.9937 | 7.5
51.5945 | 32.6236 | 60.0167 | 33 | 51.6101 | 17.9495 | 59.9937 | 18.551 | 51.6131 | 7.3892 | 60.0109 | 7.5 | 51.6122 | 7.4545 | 59.9937 | 7.5
51.6029 | 32.6223 | 60.0167 | 33 | 51.6185 | 17.9495 | 59.9937 | 18.5473 | 51.6215 | 7.3892 | 60.0109 | 7.5 | 51.6205 | 7.4545 | 59.9937 | 7.5
51.6112 | 32.6223 | 60.0167 | 33 | 51.6268 | 17.9519 | 59.9937 | 18.5435 | 51.6298 | 7.3892 | 60.0109 | 7.5 | 51.6288 | 7.4545 | 59.9937 | 7.5
51.6195 | 32.6238 | 60.0167 | 33 | 51.6351 | 17.9519 | 59.9937 | 18.5398 | 51.6381 | 7.3892 | 60.0109 | 7.5 | 51.6372 | 7.4545 | 59.9937 | 7.5
51.6279 | 32.6238 | 60.0167 | 33 | 51.6435 | 17.8287 | 59.9937 | 18.536 | 51.6465 | 7.3892 | 60.0109 | 7.5 | 51.6455 | 7.4545 | 59.9937 | 7.5
51.6362 | 32.6238 | 60.0167 | 33 | 51.6518 | 17.8287 | 59.9937 | 18.5323 | 51.6548 | 7.3892 | 60.0109 | 7.5 | 51.6539 | 7.4546 | 59.9937 | 7.5
51.6445 | 32.6238 | 60.0167 | 33 | 51.6601 | 17.8287 | 59.9937 | 18.5285 | 51.6631 | 7.3886 | 60.0109 | 7.5 | 51.6622 | 7.4546 | 59.9937 | 7.5
51.6528 | 32.6238 | 60.0167 | 33 | 51.6685 | 17.8287 | 59.9937 | 18.5248 | 51.6714 | 7.3886 | 60.0109 | 7.5 | 51.6705 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5
51.6612 | 32.6238 | 60.0167 | 33 | 51.6768 | 17.8287 | 59.9937 | 18.521 | 51.6798 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.6789 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5
51.6695 | 32.6596 | 60.0167 | 33 | 51.6852 | 17.8287 | 59.9937 | 18.5173 | 51.6881 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.6872 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5
51.6778 | 32.6596 | 60.0167 | 33 | 51.6935 | 17.8287 | 59.9937 | 18.5135 | 51.6964 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.6956 | 7.4822 | 59.9937 | 7.5
51.6862 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7018 | 17.8287 | 59.9937 | 18.5098 | 51.7048 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.7039 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5
51.6945 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7101 | 17.8287 | 59.9937 | 18.506 | 51.7131 | 7.3889 | 60.0109 | 7.5 | 51.7122 | 7.4827 | 59.9937 | 7.5
51.7028 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7185 | 17.8287 | 59.9937 | 18.5023 | 51.7214 | 7.3889 | 60.0109 | 7.5 | 51.7205 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5
51.7112 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7268 | 17.8287 | 59.9937 | 18.4985 | 51.7298 | 7.3889 | 60.0109 | 7.5 | 51.7289 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5
51.7195 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7351 | 17.8287 | 59.9937 | 18.4948 | 51.7381 | 7.3889 | 60.0109 | 7.5 | 51.7372 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5
51.7278 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7435 | 17.8286 | 59.9937 | 18.491 | 51.7464 | 7.3889 | 60.0109 | 7.5 | 51.7455 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5
51.7362 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7518 | 17.8286 | 59.9937 | 18.4873 | 51.7548 | 7.3889 | 60.0109 | 7.5 | 51.7539 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5
51.7445 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7601 | 17.8286 | 59.9937 | 18.4835 | 51.7631 | 7.3889 | 60.0109 | 7.5 | 51.7622 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5
51.7528 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7685 | 17.8286 | 59.9937 | 18.4798 | 51.7714 | 7.3889 | 60.0109 | 7.5 | 51.7706 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5
51.7612 | 32.6648 | 60.0167 | 33 | 51.7768 | 17.8286 | 59.9937 | 18.476 | 51.7798 | 7.3869 | 60.0109 | 7.5 | 51.7789 | 7.4812 | 59.9937 | 7.5
51.7695 | 32.6673 | 60.0167 | 33 | 51.7852 | 17.8286 | 59.9937 | 18.4723 | 51.7881 | 7.3869 | 60.0109 | 7.5 | 51.7872 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
51.7778 | 32.6673 | 60.0167 | 33 | 51.7935 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4685 | 51.7964 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 51.7955 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
51.7861 | 32.6658 | 60.0167 | 33 | 51.8018 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4648 | 51.8047 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 51.8039 | 7.4189 | 59.9937 | 7.5
51.7945 | 32.6658 | 60.0167 | 33 | 51.8102 | 17.7226 | 59.9937 | 18.461 | 51.8131 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8122 | 7.4189 | 59.9937 | 7.5
51.8028 | 32.6658 | 60.0167 | 33 | 51.8185 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4573 | 51.8214 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8206 | 7.418 | 59.9937 | 7.5
51.8111 | 32.6658 | 60.0167 | 33 | 51.8268 | 17.7228 | 59.9937 | 18.4535 | 51.8297 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8289 | 7.418 | 59.9937 | 7.5
51.8195 | 32.6658 | 60.0167 | 33 | 51.8351 | 17.7228 | 59.9937 | 18.4498 | 51.8381 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8372 | 7.418 | 59.9937 | 7.5
51.8278 | 32.6658 | 60.0167 | 33 | 51.8435 | 17.7226 | 59.9937 | 18.446 | 51.8464 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8456 | 7.418 | 59.9937 | 7.5
51.8361 | 32.6883 | 60.0167 | 33 | 51.8518 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4423 | 51.8547 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8539 | 7.4177 | 59.9937 | 7.5
51.8445 | 32.6883 | 60.0167 | 33 | 51.8602 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4385 | 51.8631 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8622 | 7.4177 | 59.9937 | 7.5
51.8528 | 32.6883 | 60.0167 | 33 | 51.8685 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4348 | 51.8714 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8705 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.8611 | 32.6883 | 60.0167 | 33 | 51.8768 | 17.7226 | 59.9937 | 18.431 | 51.8797 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8789 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.8695 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 51.8852 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4273 | 51.8881 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.8872 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.8778 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 51.8935 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4235 | 51.8964 | 7.3886 | 60.0109 | 7.5 | 51.8956 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.8861 | 32.6847 | 60.0167 | 33 | 51.9018 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4198 | 51.9047 | 7.3886 | 60.0109 | 7.5 | 51.9039 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.8945 | 32.6847 | 60.0167 | 33 | 51.9102 | 17.7226 | 59.9937 | 18.416 | 51.9131 | 7.3886 | 60.0109 | 7.5 | 51.9122 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.9028 | 32.687 | 60.0167 | 33 | 51.9185 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4123 | 51.9214 | 7.3886 | 60.0109 | 7.5 | 51.9206 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.9111 | 32.687 | 60.0167 | 33 | 51.9268 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4085 | 51.9297 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.9289 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.9194 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 51.9352 | 17.7226 | 59.9937 | 18.4048 | 51.938 | 7.3882 | 60.0109 | 7.5 | 51.9373 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.9278 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 51.9435 | 17.7226 | 59.9937 | 18.401 | 51.9464 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 51.9456 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.9361 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 51.9518 | 17.7226 | 59.9937 | 18.3973 | 51.9547 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 51.9539 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.9444 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 51.9602 | 17.7226 | 59.9937 | 18.3935 | 51.963 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 51.9622 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.9528 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 51.9685 | 17.7226 | 59.9937 | 18.3898 | 51.9714 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 51.9706 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.9611 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 51.9768 | 17.7226 | 59.9937 | 18.386 | 51.9797 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 51.9789 | 7.4174 | 59.9937 | 7.5
51.9694 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 51.9852 | 17.7226 | 59.9937 | 18.3823 | 51.988 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 51.9872 | 7.4183 | 59.9937 | 7.5
51.9778 | 32.7127 | 60.0167 | 33 | 51.9935 | 17.7226 | 59.9937 | 18.3785 | 51.9964 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 51.9955 | 7.4183 | 59.9937 | 7.5
51.9861 | 32.7068 | 60.0167 | 33 | 52.0018 | 17.7226 | 59.9937 | 18.3748 | 52.0047 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 52.0039 | 7.4183 | 59.9937 | 7.5
51.9944 | 32.7068 | 60.0167 | 33 | 52.0102 | 17.7209 | 59.9937 | 18.371 | 52.013 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 52.0123 | 7.4183 | 59.9937 | 7.5
52.0028 | 32.7068 | 60.0167 | 33 | 52.0185 | 17.7209 | 59.9937 | 18.3673 | 52.0214 | 7.3876 | 60.0109 | 7.5 | 52.0206 | 7.4168 | 59.9937 | 7.5
52.0111 | 32.7068 | 60.0167 | 33 | 52.0269 | 17.7217 | 59.9937 | 18.3635 | 52.0297 | 7.3881 | 60.0109 | 7.5 | 52.0289 | 7.4168 | 59.9937 | 7.5
52.0194 | 32.7073 | 60.0167 | 33 | 52.0352 | 17.7217 | 59.9937 | 18.3598 | 52.038 | 7.3881 | 60.0109 | 7.5 | 52.0372 | 7.4168 | 59.9937 | 7.5
52.0278 | 32.7073 | 60.0167 | 33 | 52.0435 | 17.7217 | 59.9937 | 18.356 | 52.0464 | 7.3881 | 60.0109 | 7.5 | 52.0456 | 7.4168 | 59.9937 | 7.5
52.0361 | 32.7073 | 60.0167 | 33 | 52.0518 | 17.7217 | 59.9937 | 18.3523 | 52.0547 | 7.3881 | 60.0109 | 7.5 | 52.0539 | 7.4176 | 59.9937 | 7.5
52.0444 | 32.7073 | 60.0167 | 33 | 52.0602 | 17.7217 | 59.9937 | 18.3485 | 52.063 | 7.3883 | 60.0109 | 7.5 | 52.0623 | 7.4176 | 59.9937 | 7.5
52.0527 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.0685 | 17.7217 | 59.9937 | 18.3448 | 52.0714 | 7.3883 | 60.0109 | 7.5 | 52.0706 | 7.4176 | 59.9937 | 7.5
52.0611 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.0768 | 17.7217 | 59.9937 | 18.341 | 52.0797 | 7.3883 | 60.0109 | 7.5 | 52.0789 | 7.4176 | 59.9937 | 7.5
52.0694 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.0852 | 17.7217 | 59.9937 | 18.3373 | 52.088 | 7.3883 | 60.0109 | 7.5 | 52.0873 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.0777 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.0935 | 17.7201 | 59.9937 | 18.3335 | 52.0964 | 7.3883 | 60.0109 | 7.5 | 52.0956 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.0861 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.1018 | 17.7201 | 59.9937 | 18.3298 | 52.1047 | 7.3883 | 60.0109 | 7.5 | 52.1039 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.0944 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.1102 | 17.72 | 59.9937 | 18.326 | 52.113 | 7.3865 | 60.0109 | 7.5 | 52.1122 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.1027 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.1185 | 17.72 | 59.9937 | 18.3223 | 52.1214 | 7.3865 | 60.0109 | 7.5 | 52.1206 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.111 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.1269 | 17.7006 | 59.9937 | 18.3185 | 52.1297 | 7.3865 | 60.0109 | 7.5 | 52.1289 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.1194 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.1352 | 17.7006 | 59.9937 | 18.3148 | 52.138 | 7.3865 | 60.0109 | 7.5 | 52.1373 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.1277 | 32.7024 | 60.0167 | 33 | 52.1435 | 17.6992 | 59.9937 | 18.311 | 52.1464 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.1456 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.136 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.1519 | 17.6992 | 59.9937 | 18.3073 | 52.1547 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.1539 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.1444 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.1602 | 17.6993 | 59.9937 | 18.3035 | 52.163 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.1622 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.1527 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.1685 | 17.6993 | 59.9937 | 18.2997 | 52.1714 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.1706 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.161 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.1768 | 17.6993 | 59.9937 | 18.2947 | 52.1797 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.179 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.1694 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.1852 | 17.6993 | 59.9937 | 18.2897 | 52.188 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.1873 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.1777 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.1935 | 17.6993 | 59.9937 | 18.2847 | 52.1964 | 7.3865 | 60.0109 | 7.5 | 52.1956 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.186 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.2019 | 17.6993 | 59.9937 | 18.2797 | 52.2047 | 7.3865 | 60.0109 | 7.5 | 52.2039 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.1944 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.2102 | 17.6993 | 59.9937 | 18.2747 | 52.213 | 7.3865 | 60.0109 | 7.5 | 52.2123 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.2027 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.2185 | 17.6993 | 59.9937 | 18.2697 | 52.2213 | 7.3865 | 60.0109 | 7.5 | 52.2206 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.211 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.2269 | 17.6992 | 59.9937 | 18.2647 | 52.2297 | 7.3859 | 60.0109 | 7.5 | 52.2289 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.2193 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.2352 | 17.6992 | 59.9937 | 18.2597 | 52.238 | 7.3859 | 60.0109 | 7.5 | 52.2372 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.2277 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.2435 | 17.5793 | 59.9937 | 18.2547 | 52.2463 | 7.3859 | 60.0109 | 7.5 | 52.2456 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.236 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.2519 | 17.5793 | 59.9937 | 18.2497 | 52.2547 | 7.3859 | 60.0109 | 7.5 | 52.2539 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.2443 | 32.7065 | 60.0167 | 33 | 52.2602 | 17.5796 | 59.9937 | 18.2447 | 52.263 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.2623 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.2527 | 32.6787 | 60.0167 | 33 | 52.2685 | 17.5796 | 59.9937 | 18.2397 | 52.2713 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.2706 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.261 | 32.6787 | 60.0167 | 33 | 52.2769 | 17.5796 | 59.9937 | 18.2347 | 52.2797 | 7.3854 | 60.0109 | 7.5 | 52.2789 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.2693 | 32.6787 | 60.0167 | 33 | 52.2852 | 17.5796 | 59.9937 | 18.2297 | 52.288 | 7.3854 | 60.0109 | 7.5 | 52.2873 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.2777 | 32.6787 | 60.0167 | 33 | 52.2935 | 17.5796 | 59.9937 | 18.2247 | 52.2963 | 7.3873 | 60.0109 | 7.5 | 52.2956 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.286 | 32.6822 | 60.0167 | 33 | 52.3019 | 17.5796 | 59.9937 | 18.2197 | 52.3047 | 7.3873 | 60.0109 | 7.5 | 52.304 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.2943 | 32.6822 | 60.0167 | 33 | 52.3102 | 17.5796 | 59.9937 | 18.2147 | 52.313 | 7.3875 | 60.0109 | 7.5 | 52.3123 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.3027 | 32.668 | 60.0167 | 33 | 52.3185 | 17.5796 | 59.9937 | 18.2097 | 52.3213 | 7.3875 | 60.0109 | 7.5 | 52.3206 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.311 | 32.668 | 60.0167 | 33 | 52.3269 | 17.5085 | 59.9937 | 18.2047 | 52.3297 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.3289 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.3193 | 32.668 | 60.0167 | 33 | 52.3352 | 17.5085 | 59.9937 | 18.1997 | 52.338 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.3373 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.3277 | 32.668 | 60.0167 | 33 | 52.3435 | 17.5085 | 59.9937 | 18.1947 | 52.3463 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.3456 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.336 | 32.668 | 60.0167 | 33 | 52.3519 | 17.5085 | 59.9937 | 18.1897 | 52.3546 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.3539 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.3443 | 32.668 | 60.0167 | 33 | 52.3602 | 17.4155 | 59.9937 | 18.1847 | 52.363 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.3623 | 7.4304 | 59.9937 | 7.5
52.3526 | 32.668 | 60.0167 | 33 | 52.3685 | 17.4155 | 59.9937 | 18.1797 | 52.3713 | 7.3867 | 60.0109 | 7.5 | 52.3706 | 7.4301 | 59.9937 | 7.5
52.361 | 32.668 | 60.0167 | 33 | 52.3769 | 17.4155 | 59.9937 | 18.1747 | 52.3796 | 7.3871 | 60.0109 | 7.5 | 52.379 | 7.4301 | 59.9937 | 7.5
52.3693 | 32.6444 | 60.0167 | 33 | 52.3852 | 17.4155 | 59.9937 | 18.1697 | 52.388 | 7.3871 | 60.0109 | 7.5 | 52.3873 | 7.4301 | 59.9937 | 7.5
52.3776 | 32.6444 | 60.0167 | 33 | 52.3936 | 17.4155 | 59.9937 | 18.1647 | 52.3963 | 7.3871 | 60.0109 | 7.5 | 52.3956 | 7.4301 | 59.9937 | 7.5
52.386 | 32.6444 | 60.0167 | 33 | 52.4019 | 17.4155 | 59.9937 | 18.1597 | 52.4046 | 7.3871 | 60.0109 | 7.5 | 52.4039 | 7.4301 | 59.9937 | 7.5
52.3943 | 32.6444 | 60.0167 | 33 | 52.4102 | 17.4156 | 59.9937 | 18.1547 | 52.413 | 7.3956 | 60.0109 | 7.5 | 52.4123 | 7.4301 | 59.9937 | 7.5
52.4026 | 32.6444 | 60.0167 | 33 | 52.4185 | 17.4156 | 59.9937 | 18.1497 | 52.4213 | 7.3956 | 60.0109 | 7.5 | 52.4206 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.411 | 32.6444 | 60.0167 | 33 | 52.4269 | 17.4156 | 59.9937 | 18.1447 | 52.4296 | 7.3956 | 60.0109 | 7.5 | 52.429 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.4193 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.4352 | 17.4156 | 59.9937 | 18.1397 | 52.438 | 7.3956 | 60.0109 | 7.5 | 52.4373 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.4276 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.4435 | 17.4162 | 59.9937 | 18.1347 | 52.4463 | 7.3965 | 60.0109 | 7.5 | 52.4456 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.436 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.4519 | 17.4162 | 59.9937 | 18.1297 | 52.4546 | 7.3965 | 60.0109 | 7.5 | 52.454 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.4443 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.4602 | 17.4162 | 59.9937 | 18.1247 | 52.463 | 7.3964 | 60.0109 | 7.5 | 52.4623 | 7.4305 | 59.9937 | 7.5
52.4526 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.4686 | 17.4162 | 59.9937 | 18.1197 | 52.4713 | 7.3964 | 60.0109 | 7.5 | 52.4706 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.461 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.4769 | 17.4162 | 59.9937 | 18.1147 | 52.4796 | 7.397 | 60.0109 | 7.5 | 52.4789 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.4693 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.4852 | 17.4162 | 59.9937 | 18.1097 | 52.4879 | 7.397 | 60.0109 | 7.5 | 52.4873 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.4776 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.4936 | 17.4162 | 59.9937 | 18.1047 | 52.4963 | 7.397 | 60.0109 | 7.5 | 52.4956 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.4859 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5019 | 17.4162 | 59.9937 | 18.0997 | 52.5046 | 7.397 | 60.0109 | 7.5 | 52.504 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.4943 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5102 | 17.4126 | 59.9937 | 18.0947 | 52.5129 | 7.372 | 60.0109 | 7.5 | 52.5123 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5026 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5186 | 17.4126 | 59.9937 | 18.0897 | 52.5213 | 7.372 | 60.0109 | 7.5 | 52.5206 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5109 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5269 | 17.4127 | 59.9937 | 18.0847 | 52.5296 | 7.372 | 60.0109 | 7.5 | 52.529 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5193 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5352 | 17.4127 | 59.9937 | 18.0797 | 52.5379 | 7.372 | 60.0109 | 7.5 | 52.5373 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5276 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5435 | 17.4127 | 59.9937 | 18.0747 | 52.5463 | 7.372 | 60.0109 | 7.5 | 52.5457 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5359 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5519 | 17.4127 | 59.9937 | 18.0697 | 52.5546 | 7.372 | 60.0109 | 7.5 | 52.554 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5443 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5602 | 17.4127 | 59.9937 | 18.0647 | 52.563 | 7.3726 | 60.0109 | 7.5 | 52.5623 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5526 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5686 | 17.4127 | 59.9937 | 18.0597 | 52.5713 | 7.3726 | 60.0109 | 7.5 | 52.5706 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5609 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5769 | 17.4127 | 59.9937 | 18.0547 | 52.5796 | 7.3726 | 60.0109 | 7.5 | 52.579 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5693 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5852 | 17.4127 | 59.9937 | 18.0497 | 52.588 | 7.3726 | 60.0109 | 7.5 | 52.5873 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5776 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.5936 | 17.4112 | 59.9937 | 18.0447 | 52.5963 | 7.3726 | 60.0109 | 7.5 | 52.5956 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5859 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6019 | 17.4112 | 59.9937 | 18.0396 | 52.6046 | 7.3726 | 60.0109 | 7.5 | 52.6039 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.5943 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6102 | 17.4112 | 59.9937 | 18.0346 | 52.6129 | 7.3716 | 60.0109 | 7.5 | 52.6123 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.6026 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6186 | 17.4112 | 59.9937 | 18.0296 | 52.6213 | 7.3716 | 60.0109 | 7.5 | 52.6207 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.6109 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6269 | 17.4123 | 59.9937 | 18.0246 | 52.6296 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.629 | 7.4315 | 59.9937 | 7.5
52.6192 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6352 | 17.4123 | 59.9937 | 18.0196 | 52.6379 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.6373 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.6276 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6436 | 17.4126 | 59.9937 | 18.0146 | 52.6463 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.6456 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.6359 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6519 | 17.4126 | 59.9937 | 18.0096 | 52.6546 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.654 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.6442 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6602 | 17.4126 | 59.9937 | 18.0046 | 52.6629 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.6623 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.6526 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6686 | 17.4126 | 59.9937 | 17.9996 | 52.6713 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.6707 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.6609 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6769 | 17.4126 | 59.9937 | 17.9946 | 52.6796 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.679 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.6692 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6852 | 17.4126 | 59.9937 | 17.9896 | 52.6879 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.6873 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.6776 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.6936 | 17.4126 | 59.9937 | 17.9846 | 52.6963 | 7.3729 | 60.0109 | 7.5 | 52.6957 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.6859 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.7019 | 17.4126 | 59.9937 | 17.9796 | 52.7046 | 7.3729 | 60.0109 | 7.5 | 52.704 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.6942 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.7102 | 17.4126 | 59.9937 | 17.9746 | 52.7129 | 7.3723 | 60.0109 | 7.5 | 52.7123 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.7026 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.7186 | 17.4126 | 59.9937 | 17.9696 | 52.7213 | 7.3723 | 60.0109 | 7.5 | 52.7206 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.7109 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.7269 | 17.4132 | 59.9937 | 17.9646 | 52.7296 | 7.3723 | 60.0109 | 7.5 | 52.729 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.7192 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.7353 | 17.4132 | 59.9937 | 17.9596 | 52.7379 | 7.3723 | 60.0109 | 7.5 | 52.7373 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.7276 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.7436 | 17.4132 | 59.9937 | 17.9546 | 52.7462 | 7.3713 | 60.0109 | 7.5 | 52.7457 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.7359 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.7519 | 17.4132 | 59.9937 | 17.9496 | 52.7546 | 7.3713 | 60.0109 | 7.5 | 52.754 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.7442 | 32.6471 | 60.0167 | 33 | 52.7603 | 17.3316 | 59.9937 | 17.9446 | 52.7629 | 7.3722 | 60.0109 | 7.5 | 52.7623 | 7.4313 | 59.9937 | 7.5
52.7525 | 32.6478 | 60.0167 | 33 | 52.7686 | 17.3316 | 59.9937 | 17.9396 | 52.7712 | 7.3722 | 60.0109 | 7.5 | 52.7706 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.7609 | 32.6478 | 60.0167 | 33 | 52.7769 | 17.3316 | 59.9937 | 17.9346 | 52.7796 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.779 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.7692 | 32.6478 | 60.0167 | 33 | 52.7852 | 17.3316 | 59.9937 | 17.9296 | 52.7879 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.7874 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.7775 | 32.6478 | 60.0167 | 33 | 52.7936 | 17.3316 | 59.9937 | 17.9246 | 52.7962 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.7957 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.7859 | 32.65 | 60.0167 | 33 | 52.8019 | 17.3316 | 59.9937 | 17.9196 | 52.8046 | 7.373 | 60.0109 | 7.5 | 52.804 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.7942 | 32.65 | 60.0167 | 33 | 52.8102 | 17.3316 | 59.9937 | 17.9146 | 52.8129 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 52.8123 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.8025 | 32.6549 | 60.0167 | 33 | 52.8186 | 17.3316 | 59.9937 | 17.9096 | 52.8212 | 7.3947 | 60.0109 | 7.5 | 52.8207 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.8109 | 32.6549 | 60.0167 | 33 | 52.8269 | 17.2786 | 59.9937 | 17.9046 | 52.8296 | 7.395 | 60.0109 | 7.5 | 52.829 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.8192 | 32.6549 | 60.0167 | 33 | 52.8353 | 17.2786 | 59.9937 | 17.8996 | 52.8379 | 7.395 | 60.0109 | 7.5 | 52.8373 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.8275 | 32.6549 | 60.0167 | 33 | 52.8436 | 17.2786 | 59.9937 | 17.8946 | 52.8462 | 7.395 | 60.0109 | 7.5 | 52.8456 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.8359 | 32.6549 | 60.0167 | 33 | 52.8519 | 17.2786 | 59.9937 | 17.8896 | 52.8546 | 7.395 | 60.0109 | 7.5 | 52.854 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.8442 | 32.6549 | 60.0167 | 33 | 52.8603 | 17.2786 | 59.9937 | 17.8846 | 52.8629 | 7.3954 | 60.0109 | 7.5 | 52.8623 | 7.4319 | 59.9937 | 7.5
52.8525 | 32.6568 | 60.0167 | 33 | 52.8686 | 17.2786 | 59.9937 | 17.8796 | 52.8712 | 7.3954 | 60.0109 | 7.5 | 52.8707 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.8609 | 32.6568 | 60.0167 | 33 | 52.8769 | 17.2082 | 59.9937 | 17.8746 | 52.8795 | 7.3953 | 60.0109 | 7.5 | 52.879 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.8692 | 32.6568 | 60.0167 | 33 | 52.8853 | 17.2082 | 59.9937 | 17.8696 | 52.8879 | 7.3953 | 60.0109 | 7.5 | 52.8873 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.8775 | 32.6568 | 60.0167 | 33 | 52.8936 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8646 | 52.8962 | 7.3953 | 60.0109 | 7.5 | 52.8957 | 7.4316 | 59.9937 | 7.5
52.8858 | 32.6568 | 60.0167 | 33 | 52.9019 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8596 | 52.9045 | 7.3953 | 60.0109 | 7.5 | 52.904 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.8942 | 32.6568 | 60.0167 | 33 | 52.9103 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8546 | 52.9129 | 7.3941 | 60.0109 | 7.5 | 52.9124 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9025 | 32.6577 | 60.0167 | 33 | 52.9186 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8496 | 52.9212 | 7.3941 | 60.0109 | 7.5 | 52.9207 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9108 | 32.6577 | 60.0167 | 33 | 52.9269 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8446 | 52.9295 | 7.3941 | 60.0109 | 7.5 | 52.929 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9192 | 32.6577 | 60.0167 | 33 | 52.9353 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8396 | 52.9379 | 7.3941 | 60.0109 | 7.5 | 52.9373 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9275 | 32.6577 | 60.0167 | 33 | 52.9436 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8346 | 52.9462 | 7.3941 | 60.0109 | 7.5 | 52.9457 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9358 | 32.6577 | 60.0167 | 33 | 52.9519 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8296 | 52.9545 | 7.3941 | 60.0109 | 7.5 | 52.954 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9442 | 32.6577 | 60.0167 | 33 | 52.9603 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8246 | 52.9629 | 7.3937 | 60.0109 | 7.5 | 52.9623 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9525 | 32.6509 | 60.0167 | 33 | 52.9686 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8196 | 52.9712 | 7.3937 | 60.0109 | 7.5 | 52.9707 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9608 | 32.6509 | 60.0167 | 33 | 52.9769 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8146 | 52.9795 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 52.979 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9692 | 32.6509 | 60.0167 | 33 | 52.9853 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8096 | 52.9879 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 52.9874 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9775 | 32.6509 | 60.0167 | 33 | 52.9936 | 17.2049 | 59.9937 | 17.8046 | 52.9962 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 52.9957 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9858 | 32.6509 | 60.0167 | 33 | 53.002 | 17.2049 | 59.9937 | 17.7996 | 53.0045 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 53.004 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
52.9941 | 32.6509 | 60.0167 | 33 | 53.0103 | 17.2051 | 59.9937 | 17.7946 | 53.0128 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 53.0123 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
53.0025 | 32.6509 | 60.0167 | 33 | 53.0186 | 17.2051 | 59.9937 | 17.7896 | 53.0212 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 53.0207 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
53.0108 | 32.6509 | 60.0167 | 33 | 53.0269 | 17.2054 | 59.9937 | 17.7846 | 53.0295 | 7.3936 | 60.0109 | 7.5 | 53.029 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
53.0191 | 32.6493 | 60.0167 | 33 | 53.0353 | 17.2054 | 59.9937 | 17.7796 | 53.0378 | 7.3936 | 60.0109 | 7.5 | 53.0374 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
53.0275 | 32.6493 | 60.0167 | 33 | 53.0436 | 17.2054 | 59.9937 | 17.7746 | 53.0462 | 7.3936 | 60.0109 | 7.5 | 53.0457 | 7.432 | 59.9937 | 7.5
53.0358 | 32.6493 | 60.0167 | 33 | 53.0519 | 17.2054 | 59.9937 | 17.7696 | 53.0545 | 7.3936 | 60.0109 | 7.5 | 53.054 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.0441 | 32.6493 | 60.0167 | 33 | 53.0603 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7646 | 53.0629 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 53.0624 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.0524 | 32.6493 | 60.0167 | 33 | 53.0686 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7596 | 53.0712 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 53.0707 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.0608 | 32.6493 | 60.0167 | 33 | 53.077 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7546 | 53.0795 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 53.079 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.0691 | 32.6493 | 60.0167 | 33 | 53.0853 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7496 | 53.0879 | 7.3934 | 60.0109 | 7.5 | 53.0873 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.0774 | 32.6493 | 60.0167 | 33 | 53.0936 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7446 | 53.0962 | 7.3913 | 60.0109 | 7.5 | 53.0957 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.0858 | 32.6519 | 60.0167 | 33 | 53.102 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7396 | 53.1045 | 7.3913 | 60.0109 | 7.5 | 53.104 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.0941 | 32.6519 | 60.0167 | 33 | 53.1103 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7346 | 53.1129 | 7.3913 | 60.0109 | 7.5 | 53.1124 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1024 | 32.6519 | 60.0167 | 33 | 53.1186 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7296 | 53.1212 | 7.3913 | 60.0109 | 7.5 | 53.1207 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1108 | 32.6519 | 60.0167 | 33 | 53.127 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7246 | 53.1295 | 7.3913 | 60.0109 | 7.5 | 53.129 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1191 | 32.6381 | 60.0167 | 33 | 53.1353 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7196 | 53.1378 | 7.3913 | 60.0109 | 7.5 | 53.1374 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1274 | 32.6381 | 60.0167 | 33 | 53.1436 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7146 | 53.1462 | 7.3913 | 60.0109 | 7.5 | 53.1457 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1358 | 32.639 | 60.0167 | 33 | 53.1519 | 17.2057 | 59.9937 | 17.7096 | 53.1545 | 7.3913 | 60.0109 | 7.5 | 53.1541 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1441 | 32.639 | 60.0167 | 33 | 53.1603 | 17.2064 | 59.9937 | 17.7046 | 53.1628 | 7.3912 | 60.0109 | 7.5 | 53.1624 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1524 | 32.639 | 60.0167 | 33 | 53.1686 | 17.2064 | 59.9937 | 17.6997 | 53.1712 | 7.3912 | 60.0109 | 7.5 | 53.1707 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1608 | 32.639 | 60.0167 | 33 | 53.177 | 17.2064 | 59.9937 | 17.696 | 53.1795 | 7.3914 | 60.0109 | 7.5 | 53.179 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1691 | 32.639 | 60.0167 | 33 | 53.1853 | 17.2064 | 59.9937 | 17.6922 | 53.1878 | 7.3914 | 60.0109 | 7.5 | 53.1874 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1774 | 32.639 | 60.0167 | 33 | 53.1936 | 17.2064 | 59.9937 | 17.6885 | 53.1962 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 53.1957 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1857 | 32.6369 | 60.0167 | 33 | 53.202 | 17.2064 | 59.9937 | 17.6847 | 53.2045 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 53.204 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.1941 | 32.6369 | 60.0167 | 33 | 53.2103 | 17.2064 | 59.9937 | 17.681 | 53.2128 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 53.2123 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.2024 | 32.6369 | 60.0167 | 33 | 53.2186 | 17.2064 | 59.9937 | 17.6772 | 53.2212 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 53.2207 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.2107 | 32.6369 | 60.0167 | 33 | 53.227 | 17.2064 | 59.9937 | 17.6735 | 53.2295 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 53.2291 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.2191 | 32.6329 | 60.0167 | 33 | 53.2353 | 17.2064 | 59.9937 | 17.6697 | 53.2378 | 7.3907 | 60.0109 | 7.5 | 53.2374 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.2274 | 32.6329 | 60.0167 | 33 | 53.2436 | 17.2071 | 59.9937 | 17.666 | 53.2462 | 7.3917 | 60.0109 | 7.5 | 53.2457 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.2357 | 32.6329 | 60.0167 | 33 | 53.252 | 17.2071 | 59.9937 | 17.6622 | 53.2545 | 7.3917 | 60.0109 | 7.5 | 53.254 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.2441 | 32.6329 | 60.0167 | 33 | 53.2603 | 17.2071 | 59.9937 | 17.6585 | 53.2628 | 7.3917 | 60.0109 | 7.5 | 53.2624 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.2524 | 32.6353 | 60.0167 | 33 | 53.2686 | 17.2071 | 59.9937 | 17.6547 | 53.2711 | 7.3917 | 60.0109 | 7.5 | 53.2707 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.2607 | 32.6353 | 60.0167 | 33 | 53.277 | 17.2058 | 59.9937 | 17.651 | 53.2795 | 7.3917 | 60.0109 | 7.5 | 53.2791 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.2691 | 32.6353 | 60.0167 | 33 | 53.2853 | 17.2058 | 59.9937 | 17.6472 | 53.2878 | 7.3917 | 60.0109 | 7.5 | 53.2874 | 7.4556 | 59.9937 | 7.5
53.2774 | 32.6353 | 60.0167 | 33 | 53.2936 | 17.2035 | 59.9937 | 17.6435 | 53.2961 | 7.4167 | 60.0109 | 7.5 | 53.2957 | 7.4556 | 59.9937 | 7.5
53.2857 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.302 | 17.2035 | 59.9937 | 17.6397 | 53.3045 | 7.4167 | 60.0109 | 7.5 | 53.304 | 7.4556 | 59.9937 | 7.5
53.2941 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.3103 | 17.2035 | 59.9937 | 17.636 | 53.3128 | 7.4224 | 60.0109 | 7.5 | 53.3124 | 7.4556 | 59.9937 | 7.5
53.3024 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.3186 | 17.2035 | 59.9937 | 17.6322 | 53.3211 | 7.4224 | 60.0109 | 7.5 | 53.3207 | 7.4556 | 59.9937 | 7.5
53.3107 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.327 | 17.1052 | 59.9937 | 17.6285 | 53.3295 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 53.329 | 7.4556 | 59.9937 | 7.5
53.319 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.3353 | 17.1052 | 59.9937 | 17.6247 | 53.3378 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 53.3374 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.3274 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.3437 | 16.89 | 59.9937 | 17.621 | 53.3461 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 53.3457 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.3357 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.352 | 16.89 | 59.9937 | 17.6172 | 53.3545 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 53.3541 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.344 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.3603 | 16.89 | 59.9937 | 17.6135 | 53.3628 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 53.3624 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.3524 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.3687 | 16.89 | 59.9937 | 17.6097 | 53.3711 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 53.3707 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.3607 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.377 | 16.89 | 59.9937 | 17.606 | 53.3795 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 53.379 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.369 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.3853 | 16.89 | 59.9937 | 17.6022 | 53.3878 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 53.3874 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.3774 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.3936 | 16.89 | 59.9937 | 17.5984 | 53.3961 | 7.421 | 60.0109 | 7.5 | 53.3958 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.3857 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.402 | 16.89 | 59.9937 | 17.5947 | 53.4044 | 7.421 | 60.0109 | 7.5 | 53.4041 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.394 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.4103 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5909 | 53.4128 | 7.421 | 60.0109 | 7.5 | 53.4124 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.4024 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.4186 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5872 | 53.4211 | 7.421 | 60.0109 | 7.5 | 53.4207 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.4107 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.427 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5834 | 53.4294 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.4291 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.419 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.4353 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5797 | 53.4378 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.4374 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.4274 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.4437 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5759 | 53.4461 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.4457 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.4357 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.452 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5722 | 53.4544 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.454 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.444 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.4603 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5684 | 53.4628 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.4624 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.4523 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.4687 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5647 | 53.4711 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.4707 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.4606 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.477 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5609 | 53.4794 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.4791 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.469 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.4853 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5572 | 53.4878 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.4874 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.4773 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.4937 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5534 | 53.4961 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.4957 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.4856 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.502 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5497 | 53.5044 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 53.5041 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.494 | 32.6309 | 60.0225 | 33 | 53.5103 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5459 | 53.5128 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 53.5124 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.5023 | 32.6299 | 60.0225 | 33 | 53.5187 | 16.8908 | 59.9937 | 17.5422 | 53.5211 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 53.5208 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.5106 | 32.6299 | 60.0225 | 33 | 53.527 | 16.8907 | 59.9937 | 17.5384 | 53.5294 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 53.5291 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.519 | 32.6299 | 60.0225 | 33 | 53.5353 | 16.8907 | 59.9937 | 17.5347 | 53.5378 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 53.5374 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.5273 | 32.6299 | 60.0225 | 33 | 53.5437 | 16.8915 | 59.9937 | 17.5309 | 53.5461 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 53.5457 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.5356 | 32.6273 | 60.0225 | 33 | 53.552 | 16.8915 | 59.9937 | 17.5272 | 53.5544 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 53.5541 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.544 | 32.6273 | 60.0225 | 33 | 53.5603 | 16.8915 | 59.9937 | 17.5234 | 53.5628 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 53.5624 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.5523 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.5687 | 16.8915 | 59.9937 | 17.5197 | 53.5711 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 53.5707 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.5606 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.577 | 16.8915 | 59.9937 | 17.5159 | 53.5794 | 7.4218 | 60.0109 | 7.5 | 53.5791 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.569 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.5853 | 16.8915 | 59.9937 | 17.5122 | 53.5878 | 7.4218 | 60.0109 | 7.5 | 53.5874 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.5773 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.5937 | 16.8915 | 59.9937 | 17.5084 | 53.5961 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.5958 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.5856 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.602 | 16.8915 | 59.9937 | 17.5047 | 53.6044 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.6041 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.5939 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.6104 | 16.8915 | 59.9937 | 17.5009 | 53.6128 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.6124 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.6023 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.6187 | 16.8915 | 59.9937 | 17.4972 | 53.6211 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.6207 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.6106 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.627 | 16.8982 | 59.9937 | 17.4934 | 53.6294 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.6291 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.6189 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.6353 | 16.8982 | 59.9937 | 17.4897 | 53.6378 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.6374 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.6273 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.6437 | 16.8982 | 59.9937 | 17.4859 | 53.6461 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.6458 | 7.4555 | 59.9937 | 7.5
53.6356 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.652 | 16.8982 | 59.9937 | 17.4822 | 53.6544 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.6541 | 7.4558 | 59.9937 | 7.5
53.6439 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.6603 | 16.8971 | 59.9937 | 17.4784 | 53.6628 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.6624 | 7.4558 | 59.9937 | 7.5
53.6523 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.6687 | 16.8971 | 59.9937 | 17.4747 | 53.6711 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 53.6708 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.6606 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.677 | 16.8963 | 59.9937 | 17.4709 | 53.6794 | 7.4184 | 60.0109 | 7.5 | 53.6791 | 7.4557 | 59.9937 | 7.5
53.6689 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.6854 | 16.8963 | 59.9937 | 17.4672 | 53.6877 | 7.4184 | 60.0109 | 7.5 | 53.6874 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.6772 | 32.6293 | 60.0225 | 33 | 53.6937 | 16.8963 | 59.9937 | 17.4634 | 53.6961 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 53.6957 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.6856 | 32.6283 | 60.0225 | 33 | 53.702 | 16.8963 | 59.9937 | 17.4597 | 53.7044 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 53.7041 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.6939 | 32.6283 | 60.0225 | 33 | 53.7104 | 16.8963 | 59.9937 | 17.4559 | 53.7127 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 53.7124 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7022 | 32.6283 | 60.0225 | 33 | 53.7187 | 16.8963 | 59.9937 | 17.4522 | 53.7211 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5 | 53.7208 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7106 | 32.6283 | 60.0225 | 33 | 53.727 | 16.8963 | 59.9937 | 17.4484 | 53.7294 | 7.4195 | 60.0109 | 7.5 | 53.7291 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7189 | 32.6283 | 60.0225 | 33 | 53.7354 | 16.8963 | 59.9937 | 17.4447 | 53.7377 | 7.4195 | 60.0109 | 7.5 | 53.7374 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7272 | 32.6283 | 60.0225 | 33 | 53.7437 | 16.8943 | 59.9937 | 17.4409 | 53.7461 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 53.7458 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7355 | 32.6286 | 60.0225 | 33 | 53.752 | 16.8943 | 59.9937 | 17.4372 | 53.7544 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 53.7541 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7439 | 32.6286 | 60.0225 | 33 | 53.7603 | 16.8946 | 59.9937 | 17.4334 | 53.7627 | 7.4208 | 60.0109 | 7.5 | 53.7625 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7522 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.7687 | 16.8946 | 59.9937 | 17.4297 | 53.7711 | 7.4208 | 60.0109 | 7.5 | 53.7708 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7605 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.777 | 16.8946 | 59.9937 | 17.4259 | 53.7794 | 7.4207 | 60.0109 | 7.5 | 53.7791 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7689 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.7854 | 16.8946 | 59.9937 | 17.4222 | 53.7877 | 7.4207 | 60.0109 | 7.5 | 53.7874 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7772 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.7937 | 16.8946 | 59.9937 | 17.4184 | 53.7961 | 7.4207 | 60.0109 | 7.5 | 53.7958 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7855 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.802 | 16.8946 | 59.9937 | 17.4147 | 53.8044 | 7.4207 | 60.0109 | 7.5 | 53.8041 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.7939 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.8104 | 16.8953 | 59.9937 | 17.4109 | 53.8127 | 7.4198 | 60.0109 | 7.5 | 53.8124 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.8022 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.8187 | 16.8953 | 59.9937 | 17.4072 | 53.821 | 7.4198 | 60.0109 | 7.5 | 53.8207 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.8105 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.827 | 16.8953 | 59.9937 | 17.4034 | 53.8294 | 7.4198 | 60.0109 | 7.5 | 53.8291 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.8189 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.8354 | 16.8953 | 59.9937 | 17.3997 | 53.8377 | 7.4198 | 60.0109 | 7.5 | 53.8375 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.8272 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 53.8437 | 16.8965 | 59.9937 | 17.3959 | 53.846 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 53.8458 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.8355 | 32.6313 | 60.0225 | 33 | 53.852 | 16.8965 | 59.9937 | 17.3922 | 53.8544 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 53.8541 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.8439 | 32.6313 | 60.0225 | 33 | 53.8604 | 16.8934 | 59.9937 | 17.3884 | 53.8627 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 53.8624 | 7.4552 | 59.9937 | 7.5
53.8522 | 32.6605 | 60.0225 | 33 | 53.8687 | 16.8934 | 59.9937 | 17.3847 | 53.871 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 53.8708 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
53.8605 | 32.6605 | 60.0225 | 33 | 53.877 | 16.8934 | 59.9937 | 17.3809 | 53.8794 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 53.8791 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
53.8689 | 32.6605 | 60.0225 | 33 | 53.8854 | 16.8934 | 59.9937 | 17.3772 | 53.8877 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 53.8875 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
53.8772 | 32.6605 | 60.0225 | 33 | 53.8937 | 16.8934 | 59.9937 | 17.3734 | 53.896 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 53.8958 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
53.8855 | 32.6605 | 60.0225 | 33 | 53.902 | 16.8934 | 59.9937 | 17.3697 | 53.9044 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 53.9041 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
53.8938 | 32.6605 | 60.0225 | 33 | 53.9104 | 16.8934 | 59.9937 | 17.3659 | 53.9127 | 7.4175 | 60.0109 | 7.5 | 53.9124 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
53.9022 | 32.6578 | 60.0225 | 33 | 53.9187 | 16.8934 | 59.9937 | 17.3622 | 53.921 | 7.4175 | 60.0109 | 7.5 | 53.9208 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
53.9105 | 32.6578 | 60.0225 | 33 | 53.927 | 16.8942 | 59.9937 | 17.3584 | 53.9294 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5 | 53.9291 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
53.9188 | 32.6578 | 60.0225 | 33 | 53.9354 | 16.8942 | 59.9937 | 17.3547 | 53.9377 | 7.4112 | 60.0109 | 7.5 | 53.9374 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
53.9271 | 32.6578 | 60.0225 | 33 | 53.9437 | 16.8947 | 59.9937 | 17.3509 | 53.946 | 7.411 | 60.0109 | 7.5 | 53.9458 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
53.9355 | 32.6526 | 60.0225 | 33 | 53.9521 | 16.8947 | 59.9937 | 17.3472 | 53.9543 | 7.411 | 60.0109 | 7.5 | 53.9541 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
53.9438 | 32.6526 | 60.0225 | 33 | 53.9604 | 16.8953 | 59.9937 | 17.3434 | 53.9627 | 7.4124 | 60.0109 | 7.5 | 53.9625 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
53.9521 | 32.6526 | 60.0225 | 33 | 53.9687 | 16.8953 | 59.9937 | 17.3397 | 53.971 | 7.4124 | 60.0109 | 7.5 | 53.9708 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
53.9605 | 32.6526 | 60.0225 | 33 | 53.9771 | 16.8953 | 59.9937 | 17.3359 | 53.9793 | 7.4124 | 60.0109 | 7.5 | 53.9791 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
53.9688 | 32.6568 | 60.0225 | 33 | 53.9854 | 16.8953 | 59.9937 | 17.3322 | 53.9877 | 7.4124 | 60.0109 | 7.5 | 53.9874 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
53.9771 | 32.6568 | 60.0225 | 33 | 53.9937 | 16.8953 | 59.9937 | 17.3284 | 53.996 | 7.4137 | 60.0109 | 7.5 | 53.9958 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
53.9855 | 32.6568 | 60.0225 | 33 | 54.002 | 16.8953 | 59.9937 | 17.3247 | 54.0043 | 7.4137 | 60.0109 | 7.5 | 54.0042 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
53.9938 | 32.6568 | 60.0225 | 33 | 54.0104 | 16.7854 | 59.9937 | 17.3209 | 54.0127 | 7.4131 | 60.0109 | 7.5 | 54.0125 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
54.0021 | 32.6568 | 60.0225 | 33 | 54.0187 | 16.7854 | 59.9937 | 17.3172 | 54.021 | 7.4131 | 60.0109 | 7.5 | 54.0208 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
54.0105 | 32.6568 | 60.0225 | 33 | 54.027 | 16.7146 | 59.9937 | 17.3134 | 54.0293 | 7.4132 | 60.0109 | 7.5 | 54.0291 | 7.4564 | 59.9937 | 7.5
54.0188 | 32.6566 | 60.0225 | 33 | 54.0354 | 16.7146 | 59.9937 | 17.3097 | 54.0377 | 7.4132 | 60.0109 | 7.5 | 54.0375 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
54.0271 | 32.6566 | 60.0225 | 33 | 54.0437 | 16.6335 | 59.9937 | 17.3059 | 54.046 | 7.4133 | 60.0109 | 7.5 | 54.0458 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
54.0354 | 32.6572 | 60.0225 | 33 | 54.0521 | 16.6335 | 59.9937 | 17.3022 | 54.0544 | 7.4133 | 60.0109 | 7.5 | 54.0541 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
54.0438 | 32.6572 | 60.0225 | 33 | 54.0604 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2984 | 54.0627 | 7.4132 | 60.0109 | 7.5 | 54.0624 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
54.0521 | 32.6572 | 60.0225 | 33 | 54.0687 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2947 | 54.071 | 7.4132 | 60.0109 | 7.5 | 54.0708 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
54.0604 | 32.6572 | 60.0225 | 33 | 54.0771 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2909 | 54.0793 | 7.4125 | 60.0109 | 7.5 | 54.0791 | 7.4563 | 59.9937 | 7.5
54.0688 | 32.6572 | 60.0225 | 33 | 54.0854 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2872 | 54.0877 | 7.4125 | 60.0109 | 7.5 | 54.0875 | 7.4566 | 59.9937 | 7.5
54.0771 | 32.6572 | 60.0225 | 33 | 54.0937 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2834 | 54.096 | 7.4124 | 60.0109 | 7.5 | 54.0958 | 7.4566 | 59.9937 | 7.5
54.0854 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1021 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2797 | 54.1043 | 7.4124 | 60.0109 | 7.5 | 54.1041 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.0938 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1104 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2759 | 54.1127 | 7.4124 | 60.0109 | 7.5 | 54.1125 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.1021 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1187 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2722 | 54.121 | 7.4124 | 60.0109 | 7.5 | 54.1208 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.1104 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1271 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2684 | 54.1293 | 7.4116 | 60.0109 | 7.5 | 54.1292 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.1188 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1354 | 16.6335 | 59.9937 | 17.2647 | 54.1377 | 7.4116 | 60.0109 | 7.5 | 54.1375 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.1271 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1437 | 16.6342 | 59.9937 | 17.2609 | 54.146 | 7.4129 | 60.0109 | 7.5 | 54.1458 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.1354 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1521 | 16.6342 | 59.9937 | 17.2572 | 54.1543 | 7.4129 | 60.0109 | 7.5 | 54.1541 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.1437 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1604 | 16.6371 | 59.9937 | 17.2534 | 54.1627 | 7.4129 | 60.0109 | 7.5 | 54.1625 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.1521 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1687 | 16.6371 | 59.9937 | 17.2497 | 54.171 | 7.4129 | 60.0109 | 7.5 | 54.1708 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.1604 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1771 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2459 | 54.1793 | 7.4123 | 60.0109 | 7.5 | 54.1791 | 7.4458 | 59.9937 | 7.5
54.1687 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1854 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2422 | 54.1877 | 7.4123 | 60.0109 | 7.5 | 54.1875 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.177 | 32.6516 | 60.0225 | 33 | 54.1937 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2384 | 54.196 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5 | 54.1958 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.1854 | 32.6536 | 60.0225 | 33 | 54.2021 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2347 | 54.2043 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5 | 54.2042 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.1937 | 32.6536 | 60.0225 | 33 | 54.2104 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2309 | 54.2126 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5 | 54.2125 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.202 | 32.6536 | 60.0225 | 33 | 54.2188 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2272 | 54.221 | 7.4119 | 60.0109 | 7.5 | 54.2208 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.2104 | 32.6536 | 60.0225 | 33 | 54.2271 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2234 | 54.2293 | 7.4196 | 60.0109 | 7.5 | 54.2291 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.2187 | 32.6515 | 60.0225 | 33 | 54.2354 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2197 | 54.2376 | 7.4196 | 60.0109 | 7.5 | 54.2375 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.227 | 32.6515 | 60.0225 | 33 | 54.2437 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2159 | 54.246 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 54.2458 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.2354 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.2521 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2122 | 54.2543 | 7.42 | 60.0109 | 7.5 | 54.2542 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.2437 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.2604 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2084 | 54.2626 | 7.4199 | 60.0109 | 7.5 | 54.2625 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.252 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.2687 | 16.6378 | 59.9937 | 17.2047 | 54.271 | 7.4199 | 60.0109 | 7.5 | 54.2708 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.2604 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.2771 | 16.638 | 59.9937 | 17.2009 | 54.2793 | 7.4193 | 60.0109 | 7.5 | 54.2792 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.2687 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.2854 | 16.638 | 59.9937 | 17.1972 | 54.2876 | 7.4193 | 60.0109 | 7.5 | 54.2875 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.277 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.2937 | 16.638 | 59.9937 | 17.1934 | 54.296 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 54.2958 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.2854 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.3021 | 16.638 | 59.9937 | 17.1897 | 54.3043 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 54.3041 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.2937 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.3104 | 16.638 | 59.9937 | 17.1859 | 54.3126 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 54.3125 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.302 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.3188 | 16.638 | 59.9937 | 17.1822 | 54.321 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 54.3208 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.3103 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.3271 | 16.6362 | 59.9937 | 17.1784 | 54.3293 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 54.3292 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.3187 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.3354 | 16.6362 | 59.9937 | 17.1747 | 54.3376 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 54.3375 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.327 | 32.6556 | 60.0225 | 33 | 54.3438 | 16.6362 | 59.9937 | 17.1709 | 54.3459 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 54.3458 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.3353 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.3521 | 16.6362 | 59.9937 | 17.1672 | 54.3543 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 54.3542 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.3437 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.3604 | 16.6362 | 59.9937 | 17.1634 | 54.3626 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 54.3625 | 7.445 | 59.9937 | 7.5
54.352 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.3687 | 16.6362 | 59.9937 | 17.1597 | 54.3709 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 54.3708 | 7.4451 | 59.9937 | 7.5
54.3603 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.3771 | 16.6368 | 59.9937 | 17.1559 | 54.3793 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 54.3792 | 7.4451 | 59.9937 | 7.5
54.3687 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.3854 | 16.6368 | 59.9937 | 17.1522 | 54.3876 | 7.4197 | 60.0109 | 7.5 | 54.3875 | 7.4451 | 59.9937 | 7.5
54.377 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.3938 | 16.5375 | 59.9937 | 17.1484 | 54.3959 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 54.3958 | 7.4451 | 59.9937 | 7.5
54.3853 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.4021 | 16.5375 | 59.9937 | 17.1447 | 54.4043 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 54.4042 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.3936 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.4104 | 16.4692 | 59.9937 | 17.1409 | 54.4126 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 54.4125 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.402 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.4188 | 16.4692 | 59.9937 | 17.1372 | 54.4209 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 54.4208 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.4103 | 32.6447 | 60.0225 | 33 | 54.4271 | 16.4704 | 59.9937 | 17.1334 | 54.4293 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 54.4291 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.4186 | 32.648 | 60.0225 | 33 | 54.4354 | 16.4704 | 59.9937 | 17.1297 | 54.4376 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5 | 54.4375 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.427 | 32.648 | 60.0225 | 33 | 54.4438 | 16.4712 | 59.9937 | 17.1259 | 54.4459 | 7.4184 | 60.0109 | 7.5 | 54.4459 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.4353 | 32.648 | 60.0225 | 33 | 54.4521 | 16.4712 | 59.9937 | 17.1221 | 54.4543 | 7.4184 | 60.0109 | 7.5 | 54.4542 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.4436 | 32.648 | 60.0225 | 33 | 54.4604 | 16.4712 | 59.9937 | 17.1184 | 54.4626 | 7.4189 | 60.0109 | 7.5 | 54.4625 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.452 | 32.6477 | 60.0225 | 33 | 54.4688 | 16.4712 | 59.9937 | 17.1146 | 54.4709 | 7.4189 | 60.0109 | 7.5 | 54.4708 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.4603 | 32.6477 | 60.0225 | 33 | 54.4771 | 16.4692 | 59.9937 | 17.1109 | 54.4792 | 7.4189 | 60.0109 | 7.5 | 54.4792 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.4686 | 32.6477 | 60.0225 | 33 | 54.4854 | 16.4692 | 59.9937 | 17.1071 | 54.4876 | 7.4189 | 60.0109 | 7.5 | 54.4875 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.4769 | 32.6477 | 60.0225 | 33 | 54.4938 | 16.4692 | 59.9937 | 17.1034 | 54.4959 | 7.4185 | 60.0109 | 7.5 | 54.4958 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.4853 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5021 | 16.4692 | 59.9937 | 17.0996 | 54.5042 | 7.4185 | 60.0109 | 7.5 | 54.5042 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.4936 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5104 | 16.4692 | 59.9937 | 17.0959 | 54.5126 | 7.4184 | 60.0109 | 7.5 | 54.5125 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5019 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5188 | 16.4692 | 59.9937 | 17.0921 | 54.5209 | 7.4184 | 60.0109 | 7.5 | 54.5208 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5103 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5271 | 16.4692 | 59.9937 | 17.0884 | 54.5292 | 7.4184 | 60.0109 | 7.5 | 54.5292 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5186 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5354 | 16.4692 | 59.9937 | 17.0846 | 54.5376 | 7.4184 | 60.0109 | 7.5 | 54.5375 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5269 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5438 | 16.4681 | 59.9937 | 17.0809 | 54.5459 | 7.4175 | 60.0109 | 7.5 | 54.5458 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5353 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5521 | 16.4681 | 59.9937 | 17.0771 | 54.5543 | 7.4175 | 60.0109 | 7.5 | 54.5542 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5436 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5605 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0734 | 54.5626 | 7.4175 | 60.0109 | 7.5 | 54.5625 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5519 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5688 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0696 | 54.5709 | 7.4175 | 60.0109 | 7.5 | 54.5709 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5603 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5771 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0659 | 54.5793 | 7.4167 | 60.0109 | 7.5 | 54.5792 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5686 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5854 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0621 | 54.5876 | 7.4167 | 60.0109 | 7.5 | 54.5875 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5769 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.5938 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0584 | 54.5959 | 7.4172 | 60.0109 | 7.5 | 54.5958 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5853 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.6021 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0546 | 54.6042 | 7.4172 | 60.0109 | 7.5 | 54.6042 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.5936 | 32.6496 | 60.0225 | 33 | 54.6104 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0509 | 54.6126 | 7.4171 | 60.0109 | 7.5 | 54.6125 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6019 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6188 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0471 | 54.6209 | 7.4171 | 60.0109 | 7.5 | 54.6208 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6102 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6271 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0434 | 54.6292 | 7.417 | 60.0109 | 7.5 | 54.6292 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6185 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6354 | 16.4009 | 59.9937 | 17.0396 | 54.6376 | 7.417 | 60.0109 | 7.5 | 54.6375 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6269 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6438 | 16.4013 | 59.9937 | 17.0359 | 54.6459 | 7.4161 | 60.0109 | 7.5 | 54.6459 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6352 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6521 | 16.4013 | 59.9937 | 17.0321 | 54.6542 | 7.4161 | 60.0109 | 7.5 | 54.6542 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6435 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6605 | 16.4023 | 59.9937 | 17.0284 | 54.6626 | 7.4343 | 60.0109 | 7.5 | 54.6625 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6519 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6688 | 16.4023 | 59.9937 | 17.0246 | 54.6709 | 7.4343 | 60.0109 | 7.5 | 54.6708 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6602 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6771 | 16.4029 | 59.9937 | 17.0209 | 54.6792 | 7.434 | 60.0109 | 7.5 | 54.6792 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6685 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6855 | 16.4029 | 59.9937 | 17.0171 | 54.6876 | 7.434 | 60.0109 | 7.5 | 54.6875 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6769 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.6938 | 16.4029 | 59.9937 | 17.0134 | 54.6959 | 7.4356 | 60.0109 | 7.5 | 54.6959 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6852 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7021 | 16.4029 | 59.9937 | 17.0096 | 54.7042 | 7.4356 | 60.0109 | 7.5 | 54.7042 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.6935 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7104 | 16.4029 | 59.9937 | 17.0059 | 54.7126 | 7.4356 | 60.0109 | 7.5 | 54.7125 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.7019 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7188 | 16.4029 | 59.9937 | 17.0021 | 54.7209 | 7.4356 | 60.0109 | 7.5 | 54.7209 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.7102 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7271 | 16.4029 | 59.9937 | 16.9984 | 54.7292 | 7.4347 | 60.0109 | 7.5 | 54.7292 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.7185 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7355 | 16.4029 | 59.9937 | 16.9946 | 54.7375 | 7.4347 | 60.0109 | 7.5 | 54.7375 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.7269 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7438 | 16.4029 | 59.9937 | 16.9909 | 54.7459 | 7.4332 | 60.0109 | 7.5 | 54.7458 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.7352 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7521 | 16.4029 | 59.9937 | 16.9871 | 54.7542 | 7.4332 | 60.0109 | 7.5 | 54.7542 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.7435 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7605 | 16.4037 | 59.9937 | 16.9834 | 54.7625 | 7.4332 | 60.0109 | 7.5 | 54.7625 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.7518 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7688 | 16.4037 | 59.9937 | 16.9796 | 54.7709 | 7.4332 | 60.0109 | 7.5 | 54.7709 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.7602 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7771 | 16.4037 | 59.9937 | 16.9759 | 54.7792 | 7.4324 | 60.0109 | 7.5 | 54.7792 | 7.4583 | 59.9937 | 7.5
54.7685 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7855 | 16.4037 | 59.9937 | 16.9721 | 54.7875 | 7.4324 | 60.0109 | 7.5 | 54.7875 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.7768 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.7938 | 16.4037 | 59.9937 | 16.9684 | 54.7959 | 7.4324 | 60.0109 | 7.5 | 54.7959 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.7852 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8021 | 16.4037 | 59.9937 | 16.9646 | 54.8042 | 7.4324 | 60.0109 | 7.5 | 54.8042 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.7935 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8105 | 16.4049 | 59.9937 | 16.9609 | 54.8125 | 7.4324 | 60.0109 | 7.5 | 54.8126 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8018 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8188 | 16.4049 | 59.9937 | 16.9571 | 54.8209 | 7.4324 | 60.0109 | 7.5 | 54.8209 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8102 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8271 | 16.4049 | 59.9937 | 16.9534 | 54.8292 | 7.4321 | 60.0109 | 7.5 | 54.8292 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8185 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8355 | 16.4049 | 59.9937 | 16.9496 | 54.8375 | 7.4321 | 60.0109 | 7.5 | 54.8375 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8268 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8438 | 16.4047 | 59.9937 | 16.9459 | 54.8459 | 7.4321 | 60.0109 | 7.5 | 54.8459 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8352 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8521 | 16.4047 | 59.9937 | 16.9421 | 54.8542 | 7.4321 | 60.0109 | 7.5 | 54.8542 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8435 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8605 | 16.4062 | 59.9937 | 16.9384 | 54.8625 | 7.4333 | 60.0052 | 7.5 | 54.8625 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8518 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8688 | 16.4062 | 59.9937 | 16.9346 | 54.8708 | 7.4333 | 60.0052 | 7.5 | 54.8708 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8601 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8771 | 16.3078 | 59.9937 | 16.9309 | 54.8792 | 7.4321 | 60.0052 | 7.5 | 54.8792 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8685 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8855 | 16.3078 | 59.9937 | 16.9271 | 54.8875 | 7.4321 | 60.0052 | 7.5 | 54.8876 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8768 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.8938 | 16.2434 | 59.9937 | 16.9234 | 54.8958 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 54.8959 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8851 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9021 | 16.2434 | 59.9937 | 16.9196 | 54.9042 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 54.9042 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.8934 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9105 | 16.2431 | 59.9937 | 16.9159 | 54.9125 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 54.9125 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9018 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9188 | 16.2431 | 59.9937 | 16.9121 | 54.9208 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 54.9209 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9101 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9272 | 16.2431 | 59.9937 | 16.9084 | 54.9292 | 7.4174 | 60.0052 | 7.5 | 54.9292 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9184 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9355 | 16.2431 | 59.9937 | 16.9046 | 54.9375 | 7.4174 | 60.0052 | 7.5 | 54.9376 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9268 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9438 | 16.2431 | 59.9937 | 16.9009 | 54.9459 | 7.4174 | 60.0052 | 7.5 | 54.9459 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9351 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9521 | 16.2431 | 59.9937 | 16.8971 | 54.9542 | 7.4174 | 60.0052 | 7.5 | 54.9542 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9434 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9605 | 16.2416 | 59.9937 | 16.8934 | 54.9625 | 7.4174 | 60.0052 | 7.5 | 54.9625 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9518 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9688 | 16.2416 | 59.9937 | 16.8896 | 54.9709 | 7.4174 | 60.0052 | 7.5 | 54.9709 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9601 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9771 | 16.2416 | 59.9937 | 16.8859 | 54.9792 | 7.4173 | 60.0052 | 7.5 | 54.9792 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9684 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9855 | 16.2416 | 59.9937 | 16.8821 | 54.9875 | 7.4173 | 60.0052 | 7.5 | 54.9875 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9768 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 54.9938 | 16.2406 | 59.9937 | 16.8784 | 54.9958 | 7.4173 | 60.0052 | 7.5 | 54.9959 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9851 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 55.0022 | 16.2406 | 59.9937 | 16.8746 | 55.0042 | 7.4173 | 60.0052 | 7.5 | 55.0042 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
54.9934 | 32.6271 | 60.0225 | 33 | 55.0105 | 16.2406 | 59.9937 | 16.8709 | 55.0125 | 7.4173 | 60.0052 | 7.5 | 55.0126 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0018 | 32.628 | 60.0225 | 33 | 55.0188 | 16.2406 | 59.9937 | 16.8671 | 55.0208 | 7.4173 | 60.0052 | 7.5 | 55.0209 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0101 | 32.628 | 60.0225 | 33 | 55.0272 | 16.2163 | 59.9937 | 16.8634 | 55.0292 | 7.4179 | 60.0052 | 7.5 | 55.0292 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0184 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.0355 | 16.2163 | 59.9937 | 16.8596 | 55.0375 | 7.4179 | 60.0052 | 7.5 | 55.0375 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0267 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.0438 | 16.216 | 59.9937 | 16.8559 | 55.0458 | 7.4179 | 60.0052 | 7.5 | 55.0459 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0351 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.0522 | 16.216 | 59.9937 | 16.8521 | 55.0542 | 7.4179 | 60.0052 | 7.5 | 55.0543 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0434 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.0605 | 16.2172 | 59.9937 | 16.8484 | 55.0625 | 7.4179 | 60.0052 | 7.5 | 55.0626 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0517 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.0688 | 16.2172 | 59.9937 | 16.8446 | 55.0708 | 7.4179 | 60.0052 | 7.5 | 55.0709 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0601 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.0771 | 16.2154 | 59.9937 | 16.8409 | 55.0792 | 7.4175 | 60.0052 | 7.5 | 55.0792 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0684 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.0855 | 16.2154 | 59.9937 | 16.8371 | 55.0875 | 7.4175 | 60.0052 | 7.5 | 55.0876 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0767 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.0938 | 16.2154 | 59.9937 | 16.8334 | 55.0958 | 7.4175 | 60.0052 | 7.5 | 55.0959 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.085 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1022 | 16.2154 | 59.9937 | 16.8296 | 55.1042 | 7.4175 | 60.0052 | 7.5 | 55.1042 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.0934 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1105 | 16.2154 | 59.9937 | 16.8259 | 55.1125 | 7.4174 | 60.0052 | 7.5 | 55.1125 | 7.4311 | 59.9937 | 7.5
55.1017 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1188 | 16.2154 | 59.9937 | 16.8221 | 55.1208 | 7.4174 | 60.0052 | 7.5
55.11 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1272 | 16.2154 | 59.9937 | 16.8184 | 55.1292 | 7.4177 | 60.0052 | 7.5
55.1184 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1355 | 16.2154 | 59.9937 | 16.8146 | 55.1375 | 7.4177 | 60.0052 | 7.5
55.1267 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1438 | 16.2138 | 59.9937 | 16.8109 | 55.1458 | 7.4177 | 60.0052 | 7.5
55.135 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1522 | 16.2138 | 59.9937 | 16.8071 | 55.1542 | 7.4177 | 60.0052 | 7.5
55.1434 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1605 | 16.212 | 59.9937 | 16.8034 | 55.1625 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5
55.1517 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1689 | 16.212 | 59.9937 | 16.7995 | 55.1708 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5
55.16 | 32.6237 | 60.0225 | 33 | 55.1772 | 16.2121 | 59.9937 | 16.7945 | 55.1792 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5
55.1684 | 32.6242 | 60.0225 | 33 | 55.1855 | 16.2121 | 59.9937 | 16.7895 | 55.1875 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5
55.1767 | 32.6242 | 60.0225 | 33 | 55.1938 | 16.2121 | 59.9937 | 16.7845 | 55.1958 | 7.4259 | 60.0052 | 7.5
55.185 | 32.6242 | 60.0225 | 33 | 55.2022 | 16.2121 | 59.9937 | 16.7795 | 55.2042 | 7.4259 | 60.0052 | 7.5
55.1933 | 32.6242 | 60.0225 | 33 | 55.2105 | 16.2121 | 59.9937 | 16.7745 | 55.2125 | 7.4262 | 60.0052 | 7.5
55.2017 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2188 | 16.2121 | 59.9937 | 16.7695 | 55.2208 | 7.4262 | 60.0052 | 7.5
55.21 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2272 | 16.2121 | 59.9937 | 16.7645 | 55.2292 | 7.4262 | 60.0052 | 7.5
55.2183 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2355 | 16.2121 | 59.9937 | 16.7595 | 55.2375 | 7.4262 | 60.0052 | 7.5
55.2267 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2438 | 16.2131 | 59.9937 | 16.7545 | 55.2458 | 7.4235 | 60.0052 | 7.5
55.235 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2522 | 16.2131 | 59.9937 | 16.7495 | 55.2542 | 7.4235 | 60.0052 | 7.5
55.2433 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2605 | 16.2131 | 59.9937 | 16.7445 | 55.2625 | 7.4235 | 60.0052 | 7.5
55.2517 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2689 | 16.2131 | 59.9937 | 16.7395 | 55.2708 | 7.4235 | 60.0052 | 7.5
55.26 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2772 | 16.2137 | 59.9937 | 16.7345 | 55.2791 | 7.4235 | 60.0052 | 7.5
55.2683 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2855 | 16.2137 | 59.9937 | 16.7295 | 55.2875 | 7.4235 | 60.0052 | 7.5
55.2767 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.2939 | 16.2137 | 59.9937 | 16.7245 | 55.2958 | 7.4223 | 60.0052 | 7.5
55.285 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.3022 | 16.2137 | 59.9937 | 16.7195 | 55.3041 | 7.4223 | 60.0052 | 7.5
55.2933 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.3105 | 16.2137 | 59.9937 | 16.7145 | 55.3125 | 7.4219 | 60.0052 | 7.5
55.3017 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.3188 | 16.2137 | 59.9937 | 16.7095 | 55.3208 | 7.4219 | 60.0052 | 7.5
55.31 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 55.3272 | 16.2155 | 59.9937 | 16.7045 | 55.3292 | 7.4219 | 60.0052 | 7.5
55.3183 | 32.6308 | 60.0225 | 33 | 55.3355 | 16.2155 | 59.9937 | 16.6995 | 55.3375 | 7.4219 | 60.0052 | 7.5
55.3266 | 32.6308 | 60.0225 | 33 | 55.3439 | 16.2163 | 59.9937 | 16.6945 | 55.3458 | 7.4219 | 60.0052 | 7.5
55.3349 | 32.6308 | 60.0225 | 33 | 55.3522 | 16.2163 | 59.9937 | 16.6895 | 55.3542 | 7.4219 | 60.0052 | 7.5
55.3433 | 32.6308 | 60.0225 | 33 | 55.3605 | 16.2163 | 59.9937 | 16.6845 | 55.3625 | 7.4219 | 60.0052 | 7.5
55.3516 | 32.6336 | 60.0225 | 33 | 55.3689 | 16.2163 | 59.9937 | 16.6795 | 55.3708 | 7.4219 | 60.0052 | 7.5
55.3599 | 32.6336 | 60.0225 | 33 | 55.3772 | 16.1344 | 59.9937 | 16.6745 | 55.3792 | 7.4222 | 60.0052 | 7.5
55.3683 | 32.6336 | 60.0225 | 33 | 55.3855 | 16.1344 | 59.9937 | 16.6695 | 55.3875 | 7.4222 | 60.0052 | 7.5
55.3766 | 32.6336 | 60.0225 | 33 | 55.3939 | 16.1323 | 59.9937 | 16.6645 | 55.3958 | 7.4214 | 60.0052 | 7.5
55.3849 | 32.6336 | 60.0225 | 33 | 55.4022 | 16.1323 | 59.9937 | 16.6595 | 55.4041 | 7.4214 | 60.0052 | 7.5
55.3933 | 32.6336 | 60.0225 | 33 | 55.4105 | 16.0321 | 59.9937 | 16.6545 | 55.4125 | 7.4214 | 60.0052 | 7.5
55.4016 | 32.6336 | 60.0225 | 33 | 55.4189 | 16.0321 | 59.9937 | 16.6495 | 55.4208 | 7.4214 | 60.0052 | 7.5
55.4099 | 32.6336 | 60.0225 | 33 | 55.4272 | 16.0307 | 59.9937 | 16.6445 | 55.4291 | 7.4214 | 60.0052 | 7.5
55.4183 | 32.6345 | 60.0225 | 33 | 55.4355 | 16.0307 | 59.9937 | 16.6395 | 55.4375 | 7.4214 | 60.0052 | 7.5
55.4266 | 32.6345 | 60.0225 | 33 | 55.4439 | 16.0307 | 59.9937 | 16.6345 | 55.4458 | 7.4217 | 60.0052 | 7.5
55.4349 | 32.6345 | 60.0225 | 33 | 55.4522 | 16.0307 | 59.9937 | 16.6295 | 55.4541 | 7.4217 | 60.0052 | 7.5
55.4433 | 32.6345 | 60.0225 | 33 | 55.4605 | 16.0307 | 59.9937 | 16.6245 | 55.4625 | 7.4212 | 60.0052 | 7.5
55.4516 | 32.6345 | 60.0225 | 33 | 55.4689 | 16.0307 | 59.9937 | 16.6195 | 55.4708 | 7.4212 | 60.0052 | 7.5
55.4599 | 32.6345 | 60.0225 | 33 | 55.4772 | 16.0326 | 59.9937 | 16.6145 | 55.4791 | 7.4206 | 60.0052 | 7.5
55.4682 | 32.6345 | 60.0225 | 33 | 55.4855 | 16.0326 | 59.9937 | 16.6095 | 55.4875 | 7.4206 | 60.0052 | 7.5
55.4766 | 32.6345 | 60.0225 | 33 | 55.4939 | 16.0326 | 59.9937 | 16.6045 | 55.4958 | 7.4206 | 60.0052 | 7.5
55.4849 | 32.6184 | 60.0225 | 33 | 55.5022 | 16.0326 | 59.9937 | 16.5995 | 55.5041 | 7.4206 | 60.0052 | 7.5
55.4932 | 32.6184 | 60.0225 | 33 | 55.5105 | 16.0326 | 59.9937 | 16.5945 | 55.5125 | 7.4212 | 60.0052 | 7.5
55.5016 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 55.5189 | 16.0326 | 59.9937 | 16.5895 | 55.5208 | 7.4212 | 60.0052 | 7.5
55.5099 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 55.5272 | 16.0326 | 59.9937 | 16.5845 | 55.5291 | 7.4314 | 60.0052 | 7.5
55.5182 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 55.5356 | 16.0326 | 59.9937 | 16.5795 | 55.5375 | 7.4314 | 60.0052 | 7.5
55.5266 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 55.5439 | 16.0326 | 59.9937 | 16.5745 | 55.5458 | 7.4309 | 60.0052 | 7.5
55.5349 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 55.5522 | 16.0326 | 59.9937 | 16.5695 | 55.5541 | 7.4309 | 60.0052 | 7.5
55.5432 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 55.5605 | 16.0313 | 59.9937 | 16.5645 | 55.5625 | 7.4315 | 60.0052 | 7.5
55.5515 | 32.6098 | 60.0225 | 33 | 55.5689 | 16.0313 | 59.9937 | 16.5595 | 55.5708 | 7.4315 | 60.0052 | 7.5
55.5599 | 32.6098 | 60.0225 | 33 | 55.5772 | 16.027 | 59.9937 | 16.5545 | 55.5791 | 7.4314 | 60.0052 | 7.5
55.5682 | 32.6098 | 60.0225 | 33 | 55.5855 | 16.027 | 59.9937 | 16.5495 | 55.5875 | 7.4314 | 60.0052 | 7.5
55.5765 | 32.6098 | 60.0225 | 33 | 55.5939 | 16.027 | 59.9937 | 16.5445 | 55.5958 | 7.4403 | 60.0052 | 7.5
55.5849 | 32.6098 | 60.0225 | 33 | 55.6022 | 16.027 | 59.9937 | 16.5395 | 55.6041 | 7.4403 | 60.0052 | 7.5
55.5932 | 32.6098 | 60.0225 | 33 | 55.6106 | 16.027 | 59.9937 | 16.5345 | 55.6125 | 7.4413 | 60.0052 | 7.5
55.6015 | 32.6098 | 60.0225 | 33 | 55.6189 | 16.027 | 59.9937 | 16.5295 | 55.6208 | 7.4413 | 60.0052 | 7.5
55.6098 | 32.6098 | 60.0225 | 33 | 55.6272 | 15.9878 | 59.9937 | 16.5245 | 55.6291 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5
55.6182 | 32.6155 | 60.0225 | 33 | 55.6356 | 15.9878 | 59.9937 | 16.5195 | 55.6375 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5
55.6265 | 32.6155 | 60.0225 | 33 | 55.6439 | 15.9896 | 59.9937 | 16.5145 | 55.6458 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5
55.6348 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.6522 | 15.9896 | 59.9937 | 16.5095 | 55.6541 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5
55.6432 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.6606 | 15.9896 | 59.9937 | 16.5045 | 55.6624 | 7.4403 | 60.0052 | 7.5
55.6515 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.6689 | 15.9896 | 59.9937 | 16.4995 | 55.6708 | 7.4403 | 60.0052 | 7.5
55.6598 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.6772 | 15.9896 | 59.9937 | 16.4945 | 55.6791 | 7.4378 | 60.0052 | 7.5
55.6682 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.6855 | 15.9896 | 59.9937 | 16.4895 | 55.6874 | 7.4378 | 60.0052 | 7.5
55.6765 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.6939 | 15.9896 | 59.9937 | 16.4845 | 55.6958 | 7.4378 | 60.0052 | 7.5
55.6848 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7022 | 15.9896 | 59.9937 | 16.4795 | 55.7041 | 7.4378 | 60.0052 | 7.5
55.6932 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7106 | 15.9901 | 59.9937 | 16.4745 | 55.7125 | 7.4386 | 60.0052 | 7.5
55.7015 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7189 | 15.9901 | 59.9937 | 16.4695 | 55.7208 | 7.4386 | 60.0052 | 7.5
55.7098 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7272 | 16.0027 | 59.9937 | 16.4645 | 55.7291 | 7.4523 | 60.0052 | 7.5
55.7182 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7356 | 16.0027 | 59.9937 | 16.4595 | 55.7375 | 7.4523 | 60.0052 | 7.5
55.7265 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7439 | 16.0027 | 59.9937 | 16.4545 | 55.7458 | 7.4533 | 60.0052 | 7.5
55.7348 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7522 | 16.0027 | 59.9937 | 16.4494 | 55.7541 | 7.4533 | 60.0052 | 7.5
55.7431 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7606 | 16.0044 | 59.9937 | 16.4445 | 55.7625 | 7.4552 | 60.0052 | 7.5
55.7515 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7689 | 16.0044 | 59.9937 | 16.4394 | 55.7708 | 7.4552 | 60.0052 | 7.5
55.7598 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 55.7772 | 16.0031 | 59.9937 | 16.4344 | 55.7791 | 7.455 | 60.0052 | 7.5
55.7681 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.7856 | 16.0031 | 59.9937 | 16.4294 | 55.7874 | 7.455 | 60.0052 | 7.5
55.7765 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.7939 | 16.0018 | 59.9937 | 16.4244 | 55.7958 | 7.455 | 60.0052 | 7.5
55.7848 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8022 | 16.0018 | 59.9937 | 16.4194 | 55.8041 | 7.455 | 60.0052 | 7.5
55.7931 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8106 | 16.0018 | 59.9937 | 16.4144 | 55.8124 | 7.4551 | 60.0052 | 7.5
55.8014 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8189 | 16.0018 | 59.9937 | 16.4094 | 55.8208 | 7.4551 | 60.0052 | 7.5
55.8098 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8272 | 16.0018 | 59.9937 | 16.4044 | 55.8291 | 7.4545 | 60.0052 | 7.5
55.8181 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8356 | 16.0018 | 59.9937 | 16.3994 | 55.8374 | 7.4545 | 60.0052 | 7.5
55.8264 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8439 | 15.9987 | 59.9937 | 16.3944 | 55.8458 | 7.4545 | 60.0052 | 7.5
55.8348 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8522 | 15.9987 | 59.9937 | 16.3894 | 55.8541 | 7.4545 | 60.0052 | 7.5
55.8431 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8606 | 15.9993 | 59.9937 | 16.3844 | 55.8624 | 7.454 | 59.9994 | 7.5
55.8514 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8689 | 15.9993 | 59.9937 | 16.3794 | 55.8708 | 7.454 | 59.9994 | 7.5
55.8598 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8773 | 15.9993 | 59.9937 | 16.3744 | 55.8791 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
55.8681 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8856 | 15.9993 | 59.9937 | 16.3694 | 55.8875 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
55.8764 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.8939 | 15.9979 | 59.9937 | 16.3644 | 55.8958 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
55.8848 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9023 | 15.9979 | 59.9937 | 16.3594 | 55.9041 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
55.8931 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9106 | 15.9979 | 59.9937 | 16.3544 | 55.9124 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
55.9014 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9189 | 15.9979 | 59.9937 | 16.3494 | 55.9208 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
55.9097 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9272 | 15.995 | 59.9937 | 16.3444 | 55.9291 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
55.9181 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9356 | 15.995 | 59.9937 | 16.3394 | 55.9374 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
55.9264 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9439 | 15.9313 | 59.9937 | 16.3344 | 55.9458 | 7.4524 | 59.9994 | 7.5
55.9347 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9522 | 15.9313 | 59.9937 | 16.3294 | 55.9541 | 7.4524 | 59.9994 | 7.5
55.9431 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9606 | 15.9313 | 59.9937 | 16.3244 | 55.9624 | 7.4522 | 59.9994 | 7.5
55.9514 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9689 | 15.9313 | 59.9937 | 16.3194 | 55.9708 | 7.4522 | 59.9994 | 7.5
55.9597 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9773 | 15.9326 | 59.9937 | 16.3144 | 55.9791 | 7.4539 | 59.9994 | 7.5
55.9681 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9856 | 15.9326 | 59.9937 | 16.3094 | 55.9874 | 7.4539 | 59.9994 | 7.5
55.9764 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 55.9939 | 15.9326 | 59.9937 | 16.3044 | 55.9958 | 7.4539 | 59.9994 | 7.5
55.9847 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0023 | 15.9326 | 59.9937 | 16.2994 | 56.0041 | 7.4539 | 59.9994 | 7.5
55.9931 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0106 | 15.9326 | 59.9937 | 16.2944 | 56.0125 | 7.4543 | 59.9994 | 7.5
56.0014 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0189 | 15.9326 | 59.9937 | 16.2894 | 56.0208 | 7.4543 | 59.9994 | 7.5
56.0097 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0273 | 15.9323 | 59.9937 | 16.2844 | 56.0291 | 7.4551 | 59.9994 | 7.5
56.018 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0356 | 15.9323 | 59.9937 | 16.2794 | 56.0374 | 7.4551 | 59.9994 | 7.5
56.0264 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0439 | 15.8352 | 59.9879 | 16.2744 | 56.0458 | 7.4551 | 59.9994 | 7.5
56.0347 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0523 | 15.8352 | 59.9879 | 16.2694 | 56.0541 | 7.4551 | 59.9994 | 7.5
56.043 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0606 | 15.778 | 59.9879 | 16.2644 | 56.0624 | 7.4387 | 59.9994 | 7.5
56.0513 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0689 | 15.778 | 59.9879 | 16.2594 | 56.0708 | 7.4387 | 59.9994 | 7.5
56.0597 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0773 | 15.778 | 59.9879 | 16.2544 | 56.0791 | 7.4387 | 59.9994 | 7.5
56.068 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0856 | 15.778 | 59.9879 | 16.2494 | 56.0874 | 7.4387 | 59.9994 | 7.5
56.0763 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.0939 | 15.7783 | 59.9879 | 16.2444 | 56.0958 | 7.4386 | 59.9994 | 7.5
56.0847 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.1023 | 15.7783 | 59.9879 | 16.2394 | 56.1041 | 7.4386 | 59.9994 | 7.5
56.093 | 32.617 | 60.0225 | 33 | 56.1106 | 15.7783 | 59.9879 | 16.2344 | 56.1124 | 7.4389 | 59.9994 | 7.5
56.1013 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 56.119 | 15.7783 | 59.9879 | 16.2294 | 56.1208 | 7.4389 | 59.9994 | 7.5
56.1097 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 56.1273 | 15.7783 | 59.9879 | 16.2244 | 56.1291 | 7.4389 | 59.9994 | 7.5
56.118 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 56.1356 | 15.7783 | 59.9879 | 16.2194 | 56.1375 | 7.4389 | 59.9994 | 7.5
56.1263 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 56.144 | 15.7783 | 59.9879 | 16.2144 | 56.1458 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.1347 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.1523 | 15.7783 | 59.9879 | 16.2094 | 56.1541 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.143 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.1606 | 15.7783 | 59.9879 | 16.2044 | 56.1624 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.1513 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.1689 | 15.7783 | 59.9879 | 16.1999 | 56.1708 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.1597 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.1773 | 15.7783 | 59.9879 | 16.1986 | 56.1791 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.168 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.1856 | 15.7783 | 59.9879 | 16.1974 | 56.1874 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.1763 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.194 | 15.7783 | 59.9879 | 16.1961 | 56.1958 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.1846 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.2023 | 15.7783 | 59.9879 | 16.1949 | 56.2041 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.193 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.2106 | 15.7476 | 59.9879 | 16.1936 | 56.2124 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.2013 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.219 | 15.7476 | 59.9879 | 16.1924 | 56.2208 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.2096 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.2273 | 15.7476 | 59.9879 | 16.1911 | 56.2291 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.218 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.2356 | 15.7476 | 59.9879 | 16.1899 | 56.2374 | 7.4394 | 59.9994 | 7.5
56.2263 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.244 | 15.7476 | 59.9879 | 16.1886 | 56.2458 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.2346 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.2523 | 15.7476 | 59.9879 | 16.1874 | 56.2541 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.243 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.2607 | 15.75 | 59.9879 | 16.1861 | 56.2625 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.2513 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.269 | 15.75 | 59.9879 | 16.1849 | 56.2708 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.2596 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.2773 | 15.75 | 59.9879 | 16.1836 | 56.2791 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.2679 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.2856 | 15.75 | 59.9879 | 16.1824 | 56.2874 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.2763 | 32.616 | 60.0225 | 33 | 56.294 | 15.75 | 59.9879 | 16.1811 | 56.2958 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.2846 | 32.6149 | 60.0225 | 33 | 56.3023 | 15.75 | 59.9879 | 16.1798 | 56.3041 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.2929 | 32.6149 | 60.0225 | 33 | 56.3106 | 15.75 | 59.9879 | 16.1786 | 56.3124 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.3013 | 32.6109 | 60.0225 | 33 | 56.319 | 15.75 | 59.9879 | 16.1773 | 56.3208 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.3096 | 32.6109 | 60.0225 | 33 | 56.3273 | 15.75 | 59.9879 | 16.1761 | 56.3291 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.3179 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.3357 | 15.75 | 59.9879 | 16.1748 | 56.3374 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.3262 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.344 | 15.75 | 59.9879 | 16.1736 | 56.3458 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.3346 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.3523 | 15.75 | 59.9879 | 16.1723 | 56.3541 | 7.4381 | 59.9994 | 7.5
56.3429 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.3607 | 15.7513 | 59.9879 | 16.1711 | 56.3624 | 7.4371 | 59.9994 | 7.5
56.3512 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.369 | 15.7513 | 59.9879 | 16.1698 | 56.3708 | 7.4371 | 59.9994 | 7.5
56.3596 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.3773 | 15.7513 | 59.9879 | 16.1686 | 56.3791 | 7.4371 | 59.9994 | 7.5
56.3679 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.3857 | 15.7513 | 59.9879 | 16.1673 | 56.3875 | 7.4371 | 59.9994 | 7.5
56.3762 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.394 | 15.7496 | 59.9879 | 16.1661 | 56.3958 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.3846 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.4023 | 15.7496 | 59.9879 | 16.1648 | 56.4041 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.3929 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 56.4107 | 15.7496 | 59.9879 | 16.1636 | 56.4124 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4012 | 32.6097 | 60.0225 | 33 | 56.419 | 15.7496 | 59.9879 | 16.1623 | 56.4208 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4096 | 32.6097 | 60.0225 | 33 | 56.4273 | 15.7496 | 59.9879 | 16.1611 | 56.4291 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4179 | 32.6097 | 60.0225 | 33 | 56.4357 | 15.7496 | 59.9879 | 16.1598 | 56.4374 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4262 | 32.6097 | 60.0225 | 33 | 56.444 | 15.7496 | 59.9879 | 16.1586 | 56.4458 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4346 | 32.6097 | 60.0225 | 33 | 56.4524 | 15.7496 | 59.9879 | 16.1573 | 56.4541 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4429 | 32.6097 | 60.0225 | 33 | 56.4607 | 15.7485 | 59.9879 | 16.1561 | 56.4624 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4512 | 32.5999 | 60.0225 | 33 | 56.469 | 15.7485 | 59.9879 | 16.1548 | 56.4708 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4595 | 32.5999 | 60.0225 | 33 | 56.4774 | 15.7485 | 59.9879 | 16.1536 | 56.4791 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4679 | 32.5999 | 60.0225 | 33 | 56.4857 | 15.7485 | 59.9879 | 16.1523 | 56.4875 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4762 | 32.5999 | 60.0225 | 33 | 56.494 | 15.7485 | 59.9879 | 16.1511 | 56.4958 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4845 | 32.5999 | 60.0225 | 33 | 56.5023 | 15.7485 | 59.9879 | 16.1498 | 56.5041 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.4928 | 32.5999 | 60.0225 | 33 | 56.5107 | 15.7466 | 59.9879 | 16.1486 | 56.5125 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5012 | 32.5999 | 60.0225 | 33 | 56.519 | 15.7466 | 59.9879 | 16.1473 | 56.5208 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5095 | 32.5999 | 60.0225 | 33 | 56.5274 | 15.7453 | 59.9879 | 16.1461 | 56.5291 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5178 | 32.5972 | 60.0225 | 33 | 56.5357 | 15.7453 | 59.9879 | 16.1448 | 56.5374 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5262 | 32.5972 | 60.0225 | 33 | 56.544 | 15.7453 | 59.9879 | 16.1436 | 56.5458 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5345 | 32.5972 | 60.0225 | 33 | 56.5524 | 15.7453 | 59.9879 | 16.1423 | 56.5541 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5428 | 32.5972 | 60.0225 | 33 | 56.5607 | 15.7453 | 59.9879 | 16.1411 | 56.5624 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5512 | 32.5955 | 60.0225 | 33 | 56.569 | 15.7453 | 59.9879 | 16.1398 | 56.5708 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5595 | 32.5955 | 60.0225 | 33 | 56.5774 | 15.7442 | 59.9879 | 16.1386 | 56.5791 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5678 | 32.6023 | 60.0225 | 33 | 56.5857 | 15.7442 | 59.9879 | 16.1373 | 56.5874 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5762 | 32.6023 | 60.0225 | 33 | 56.5941 | 15.7442 | 59.9879 | 16.1361 | 56.5958 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5845 | 32.6023 | 60.0225 | 33 | 56.6024 | 15.7442 | 59.9879 | 16.1348 | 56.6041 | 7.437 | 59.9994 | 7.5
56.5928 | 32.6023 | 60.0225 | 33 | 56.6107 | 15.7442 | 59.9879 | 16.1336 | 56.6125 | 7.4362 | 59.9994 | 7.5
56.6012 | 32.5949 | 60.0225 | 33 | 56.619 | 15.7442 | 59.9879 | 16.1323 | 56.6208 | 7.4362 | 59.9994 | 7.5
56.6095 | 32.5949 | 60.0225 | 33 | 56.6274 | 15.7466 | 59.9879 | 16.1311 | 56.6291 | 7.4362 | 59.9994 | 7.5
56.6178 | 32.5949 | 60.0225 | 33 | 56.6357 | 15.7466 | 59.9879 | 16.1298 | 56.6375 | 7.4362 | 59.9994 | 7.5
56.6261 | 32.5949 | 60.0225 | 33 | 56.644 | 15.7466 | 59.9879 | 16.1286 | 56.6458 | 7.4362 | 59.9994 | 7.5
56.6345 | 32.5949 | 60.0225 | 33 | 56.6524 | 15.7466 | 59.9879 | 16.1273 | 56.6541 | 7.4362 | 59.9994 | 7.5
56.6428 | 32.5949 | 60.0225 | 33 | 56.6607 | 15.747 | 59.9879 | 16.1261 | 56.6624 | 7.4362 | 59.9994 | 7.5
56.6511 | 32.5949 | 60.0225 | 33 | 56.6691 | 15.747 | 59.9879 | 16.1248 | 56.6708 | 7.4362 | 59.9994 | 7.5
56.6595 | 32.5949 | 60.0225 | 33 | 56.6774 | 15.747 | 59.9879 | 16.1236 | 56.6791 | 7.4368 | 59.9994 | 7.5
56.6678 | 32.5923 | 60.0225 | 33 | 56.6857 | 15.747 | 59.9879 | 16.1223 | 56.6874 | 7.4368 | 59.9994 | 7.5
56.6761 | 32.5923 | 60.0225 | 33 | 56.6941 | 15.7459 | 59.9879 | 16.1211 | 56.6958 | 7.4368 | 59.9994 | 7.5
56.6845 | 32.5923 | 60.0225 | 33 | 56.7024 | 15.7459 | 59.9879 | 16.1198 | 56.7041 | 7.4368 | 59.9994 | 7.5
56.6928 | 32.5923 | 60.0225 | 33 | 56.7107 | 15.7459 | 59.9879 | 16.1186 | 56.7124 | 7.4368 | 59.9994 | 7.5
56.7011 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 56.7191 | 15.7459 | 59.9879 | 16.1173 | 56.7208 | 7.4368 | 59.9994 | 7.5
56.7095 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 56.7274 | 15.7459 | 59.9879 | 16.1161 | 56.7291 | 7.4369 | 59.9994 | 7.5
56.7178 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 56.7357 | 15.7459 | 59.9879 | 16.1148 | 56.7375 | 7.4369 | 59.9994 | 7.5
56.7261 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 56.7441 | 15.7465 | 59.9879 | 16.1136 | 56.7458 | 7.4366 | 59.9994 | 7.5
56.7344 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 56.7524 | 15.7465 | 59.9879 | 16.1123 | 56.7541 | 7.4366 | 59.9994 | 7.5
56.7428 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 56.7607 | 15.7743 | 59.9879 | 16.1111 | 56.7625 | 7.4366 | 59.9994 | 7.5
56.7511 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 56.7691 | 15.7743 | 59.9879 | 16.1098 | 56.7708 | 7.4366 | 59.9994 | 7.5
56.7594 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 56.7774 | 15.7743 | 59.9879 | 16.1086 | 56.7791 | 7.4366 | 59.9994 | 7.5
56.7677 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.7857 | 15.7743 | 59.9879 | 16.1073 | 56.7874 | 7.4366 | 59.9994 | 7.5
56.7761 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.7941 | 15.7743 | 59.9879 | 16.1061 | 56.7958 | 7.4353 | 59.9994 | 7.5
56.7844 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.8024 | 15.7743 | 59.9879 | 16.1048 | 56.8041 | 7.4353 | 59.9994 | 7.5
56.7927 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.8108 | 15.7774 | 59.9879 | 16.1036 | 56.8124 | 7.4353 | 59.9994 | 7.5
56.8011 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.8191 | 15.7774 | 59.9879 | 16.1023 | 56.8208 | 7.4353 | 59.9994 | 7.5
56.8094 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.8274 | 15.7774 | 59.9879 | 16.1011 | 56.8291 | 7.4353 | 59.9994 | 7.5
56.8177 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.8358 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0998 | 56.8374 | 7.4353 | 59.9994 | 7.5
56.8261 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.8441 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0986 | 56.8458 | 7.4349 | 59.9994 | 7.5
56.8344 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.8524 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0973 | 56.8541 | 7.4349 | 59.9994 | 7.5
56.8427 | 32.5944 | 60.0225 | 33 | 56.8607 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0961 | 56.8625 | 7.4349 | 59.9994 | 7.5
56.8511 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 56.8691 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0948 | 56.8708 | 7.4349 | 59.9994 | 7.5
56.8594 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 56.8774 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0936 | 56.8791 | 7.4349 | 59.9994 | 7.5
56.8677 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 56.8858 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0923 | 56.8875 | 7.4349 | 59.9994 | 7.5
56.8761 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 56.8941 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0911 | 56.8958 | 7.4346 | 59.9994 | 7.5
56.8844 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 56.9024 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0898 | 56.9041 | 7.4346 | 59.9994 | 7.5
56.8927 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 56.9108 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0886 | 56.9124 | 7.4334 | 59.9994 | 7.5
56.901 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 56.9191 | 15.7774 | 59.9879 | 16.0873 | 56.9208 | 7.4334 | 59.9994 | 7.5
56.9094 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 56.9274 | 15.7764 | 59.9879 | 16.0861 | 56.9291 | 7.4334 | 59.9994 | 7.5
56.9177 | 32.6066 | 60.0225 | 33 | 56.9358 | 15.7764 | 59.9879 | 16.0848 | 56.9374 | 7.4334 | 59.9994 | 7.5
56.926 | 32.6066 | 60.0225 | 33 | 56.9441 | 15.775 | 59.9879 | 16.0836 | 56.9458 | 7.4336 | 59.9994 | 7.5
56.9344 | 32.607 | 60.0225 | 33 | 56.9525 | 15.775 | 59.9879 | 16.0823 | 56.9541 | 7.4336 | 59.9994 | 7.5
56.9427 | 32.607 | 60.0225 | 33 | 56.9608 | 15.775 | 59.9879 | 16.0811 | 56.9624 | 7.4417 | 59.9994 | 7.5
56.951 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 56.9691 | 15.775 | 59.9879 | 16.0798 | 56.9708 | 7.4417 | 59.9994 | 7.5
56.9593 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 56.9774 | 15.7744 | 59.9879 | 16.0786 | 56.9791 | 7.4522 | 59.9994 | 7.5
56.9677 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 56.9858 | 15.7744 | 59.9879 | 16.0773 | 56.9875 | 7.4522 | 59.9994 | 7.5
56.976 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 56.9941 | 15.7744 | 59.9879 | 16.0761 | 56.9958 | 7.4518 | 59.9994 | 7.5
56.9843 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 57.0025 | 15.7744 | 59.9879 | 16.0748 | 57.0041 | 7.4518 | 59.9994 | 7.5
56.9927 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 57.0108 | 15.7744 | 59.9879 | 16.0736 | 57.0125 | 7.4525 | 59.9994 | 7.5
57.001 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 57.0191 | 15.7744 | 59.9879 | 16.0723 | 57.0208 | 7.4525 | 59.9994 | 7.5
57.0093 | 32.6105 | 60.0225 | 33 | 57.0275 | 15.7733 | 59.9879 | 16.0711 | 57.0291 | 7.4524 | 59.9994 | 7.5
57.0177 | 32.6084 | 60.0225 | 33 | 57.0358 | 15.7733 | 59.9879 | 16.0698 | 57.0374 | 7.4524 | 59.9994 | 7.5
57.026 | 32.6084 | 60.0225 | 33 | 57.0441 | 15.7718 | 59.9879 | 16.0686 | 57.0458 | 7.4524 | 59.9994 | 7.5
57.0343 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 57.0525 | 15.7718 | 59.9879 | 16.0673 | 57.0541 | 7.4524 | 59.9994 | 7.5
57.0426 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 57.0608 | 15.7718 | 59.9879 | 16.0661 | 57.0624 | 7.452 | 59.9994 | 7.5
57.051 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 57.0692 | 15.7718 | 59.9879 | 16.0648 | 57.0708 | 7.452 | 59.9994 | 7.5
57.0593 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 57.0775 | 15.7721 | 59.9879 | 16.0636 | 57.0791 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
57.0676 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 57.0858 | 15.7721 | 59.9879 | 16.0623 | 57.0875 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
57.076 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 57.0941 | 15.7721 | 59.9879 | 16.0611 | 57.0958 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
57.0843 | 32.6121 | 60.0225 | 33 | 57.1025 | 15.7721 | 59.9879 | 16.0598 | 57.1041 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
57.0926 | 32.6121 | 60.0225 | 33 | 57.1108 | 15.7721 | 59.9879 | 16.0586 | 57.1125 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
57.101 | 32.6121 | 60.0225 | 33 | 57.1191 | 15.7721 | 59.9879 | 16.0573 | 57.1208 | 7.4523 | 59.9994 | 7.5
57.1093 | 32.6121 | 60.0225 | 33 | 57.1275 | 15.7713 | 59.9879 | 16.0561 | 57.1291 | 7.4511 | 59.9994 | 7.5
57.1176 | 32.6153 | 60.0225 | 33 | 57.1358 | 15.7713 | 59.9879 | 16.0548 | 57.1375 | 7.4511 | 59.9994 | 7.5
57.126 | 32.6153 | 60.0225 | 33 | 57.1442 | 15.7713 | 59.9879 | 16.0536 | 57.1458 | 7.4522 | 59.9994 | 7.5
57.1343 | 32.6153 | 60.0225 | 33 | 57.1525 | 15.7713 | 59.9879 | 16.0523 | 57.1541 | 7.4522 | 59.9994 | 7.5
57.1426 | 32.6153 | 60.0225 | 33 | 57.1608 | 15.7713 | 59.9879 | 16.0511 | 57.1624 | 7.4517 | 59.9994 | 7.5
57.151 | 32.6153 | 60.0225 | 33 | 57.1692 | 15.7713 | 59.9879 | 16.05 | 57.1708 | 7.4517 | 59.9994 | 7.5
57.1593 | 32.6153 | 60.0225 | 33 | 57.1775 | 15.7901 | 59.9879 | 16.05 | 57.1791 | 7.4506 | 59.9994 | 7.5
57.1676 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 57.1858 | 15.7901 | 59.9879 | 16.05 | 57.1874 | 7.4506 | 59.9994 | 7.5
57.1759 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 57.1942 | 15.7924 | 59.9879 | 16.05 | 57.1958 | 7.4513 | 59.9994 | 7.5
57.1843 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 57.2025 | 15.7924 | 59.9879 | 16.05 | 57.2041 | 7.4513 | 59.9994 | 7.5
57.1926 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 57.2108 | 15.7924 | 59.9879 | 16.05 | 57.2125 | 7.4513 | 59.9994 | 7.5
57.2009 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 57.2192 | 15.7924 | 59.9879 | 16.05 | 57.2208 | 7.4513 | 59.9994 | 7.5
57.2092 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 57.2275 | 15.7916 | 59.9879 | 16.05 | 57.2291 | 7.4504 | 59.9994 | 7.5
57.2176 | 32.6213 | 60.0225 | 33 | 57.2358 | 15.7916 | 59.9879 | 16.05 | 57.2375 | 7.4504 | 59.9994 | 7.5
57.2259 | 32.6213 | 60.0225 | 33 | 57.2442 | 15.7916 | 59.9879 | 16.05 | 57.2458 | 7.4504 | 59.9994 | 7.5
57.2342 | 32.6213 | 60.0225 | 33 | 57.2525 | 15.7916 | 59.9879 | 16.05 | 57.2541 | 7.4504 | 59.9994 | 7.5
57.2426 | 32.6213 | 60.0225 | 33 | 57.2608 | 15.7933 | 59.9879 | 16.05 | 57.2625 | 7.4504 | 59.9994 | 7.5
57.2509 | 32.6162 | 60.0225 | 33 | 57.2692 | 15.7933 | 59.9879 | 16.05 | 57.2708 | 7.4504 | 59.9994 | 7.5
57.2592 | 32.6162 | 60.0225 | 33 | 57.2775 | 15.7933 | 59.9879 | 16.05 | 57.2791 | 7.4507 | 59.9994 | 7.5
57.2676 | 32.6162 | 60.0225 | 33 | 57.2859 | 15.7933 | 59.9879 | 16.05 | 57.2874 | 7.4507 | 59.9994 | 7.5
57.2759 | 32.6162 | 60.0225 | 33 | 57.2942 | 15.7922 | 59.9879 | 16.05 | 57.2958 | 7.4507 | 59.9994 | 7.5
57.2842 | 32.6162 | 60.0225 | 33 | 57.3025 | 15.7922 | 59.9879 | 16.05 | 57.3041 | 7.4507 | 59.9994 | 7.5
57.2926 | 32.6162 | 60.0225 | 33 | 57.3109 | 15.7912 | 59.9879 | 16.05 | 57.3124 | 7.4505 | 59.9994 | 7.5
57.3009 | 32.6162 | 60.0225 | 33 | 57.3192 | 15.7912 | 59.9879 | 16.05 | 57.3208 | 7.4505 | 59.9994 | 7.5
57.3092 | 32.6162 | 60.0225 | 33 | 57.3275 | 15.7912 | 59.9879 | 16.05 | 57.3291 | 7.45 | 59.9994 | 7.5
57.3176 | 32.6177 | 60.0225 | 33 | 57.3358 | 15.7912 | 59.9879 | 16.05 | 57.3375 | 7.45 | 59.9994 | 7.5
57.3259 | 32.6177 | 60.0225 | 33 | 57.3442 | 15.7897 | 59.9879 | 16.05 | 57.3458 | 7.449 | 59.9994 | 7.5
57.3342 | 32.6176 | 60.0225 | 33 | 57.3525 | 15.7897 | 59.9879 | 16.05 | 57.3541 | 7.449 | 59.9994 | 7.5
57.3425 | 32.6176 | 60.0225 | 33 | 57.3609 | 15.7897 | 59.9879 | 16.05 | 57.3625 | 7.4489 | 59.9937 | 7.5
57.3509 | 32.6377 | 60.0225 | 33 | 57.3692 | 15.7897 | 59.9879 | 16.05 | 57.3708 | 7.4489 | 59.9937 | 7.5
57.3592 | 32.6377 | 60.0225 | 33 | 57.3775 | 15.7889 | 59.9879 | 16.05 | 57.3791 | 7.4489 | 59.9937 | 7.5
57.3675 | 32.6377 | 60.0225 | 33 | 57.3859 | 15.7889 | 59.9879 | 16.05 | 57.3875 | 7.4489 | 59.9937 | 7.5
57.3759 | 32.6377 | 60.0225 | 33 | 57.3942 | 15.7896 | 59.9879 | 16.05 | 57.3958 | 7.4489 | 59.9937 | 7.5
57.3842 | 32.6377 | 60.0225 | 33 | 57.4025 | 15.7896 | 59.9879 | 16.05 | 57.4041 | 7.4489 | 59.9937 | 7.5
57.3925 | 32.6377 | 60.0225 | 33 | 57.4109 | 15.7913 | 59.9879 | 16.05 | 57.4124 | 7.4498 | 59.9937 | 7.5
57.4009 | 32.6495 | 60.0225 | 33 | 57.4192 | 15.7913 | 59.9879 | 16.05 | 57.4208 | 7.4498 | 59.9937 | 7.5
57.4092 | 32.6495 | 60.0225 | 33 | 57.4276 | 15.7913 | 59.9879 | 16.05 | 57.4291 | 7.4506 | 59.9937 | 7.5
57.4175 | 32.6497 | 60.0225 | 33 | 57.4359 | 15.7913 | 59.9879 | 16.05 | 57.4375 | 7.4506 | 59.9937 | 7.5
57.4258 | 32.6497 | 60.0225 | 33 | 57.4442 | 15.7913 | 59.9879 | 16.05 | 57.4458 | 7.4506 | 59.9937 | 7.5
57.4342 | 32.6497 | 60.0225 | 33 | 57.4525 | 15.7913 | 59.9879 | 16.05 | 57.4541 | 7.4506 | 59.9937 | 7.5
57.4425 | 32.6497 | 60.0225 | 33 | 57.4609 | 15.793 | 59.9879 | 16.05 | 57.4625 | 7.4506 | 59.9937 | 7.5
57.4508 | 32.6497 | 60.0225 | 33 | 57.4692 | 15.793 | 59.9879 | 16.05 | 57.4708 | 7.4506 | 59.9937 | 7.5
57.4592 | 32.6497 | 60.0225 | 33 | 57.4775 | 15.793 | 59.9879 | 16.05 | 57.4791 | 7.4494 | 59.9937 | 7.5
57.4675 | 32.6497 | 60.0225 | 33 | 57.4859 | 15.793 | 59.9879 | 16.05 | 57.4875 | 7.4494 | 59.9937 | 7.5
57.4758 | 32.6497 | 60.0225 | 33 | 57.4942 | 15.793 | 59.9879 | 16.05 | 57.4958 | 7.4272 | 59.9937 | 7.5
57.4841 | 32.649 | 60.0225 | 33 | 57.5026 | 15.793 | 59.9879 | 16.05 | 57.5041 | 7.4272 | 59.9937 | 7.5
57.4925 | 32.649 | 60.0225 | 33 | 57.5109 | 15.7919 | 59.9879 | 16.05 | 57.5125 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
57.5008 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5192 | 15.7919 | 59.9879 | 16.05 | 57.5208 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
57.5091 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5276 | 15.7919 | 59.9879 | 16.05 | 57.5291 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
57.5175 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5359 | 15.7919 | 59.9879 | 16.05 | 57.5375 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
57.5258 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5442 | 15.8236 | 59.9879 | 16.05 | 57.5458 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
57.5341 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5526 | 15.8236 | 59.9879 | 16.05 | 57.5541 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
57.5425 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5609 | 15.8236 | 59.9879 | 16.05 | 57.5625 | 7.427 | 59.9937 | 7.5
57.5508 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5692 | 15.8236 | 59.9879 | 16.05 | 57.5708 | 7.427 | 59.9937 | 7.5
57.5591 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5776 | 15.8221 | 59.9879 | 16.05 | 57.5791 | 7.4277 | 59.9937 | 7.5
57.5675 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5859 | 15.8221 | 59.9879 | 16.05 | 57.5875 | 7.4277 | 59.9937 | 7.5
57.5758 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.5942 | 15.8228 | 59.9879 | 16.05 | 57.5958 | 7.4276 | 59.9937 | 7.5
57.5841 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.6026 | 15.8228 | 59.9879 | 16.05 | 57.6042 | 7.4276 | 59.9937 | 7.5
57.5925 | 32.6502 | 60.0225 | 33 | 57.6109 | 15.8265 | 59.9879 | 16.05 | 57.6125 | 7.4276 | 59.9937 | 7.5
57.6008 | 32.6519 | 60.0225 | 33 | 57.6193 | 15.8265 | 59.9879 | 16.05 | 57.6208 | 7.4276 | 59.9937 | 7.5
57.6091 | 32.6519 | 60.0225 | 33 | 57.6276 | 15.8265 | 59.9879 | 16.05 | 57.6292 | 7.4374 | 59.9937 | 7.5
57.6174 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.6359 | 15.8265 | 59.9879 | 16.05 | 57.6375 | 7.4374 | 59.9937 | 7.5
57.6258 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.6443 | 15.8284 | 59.9879 | 16.05 | 57.6458 | 7.4374 | 59.9937 | 7.5
57.6341 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.6526 | 15.8284 | 59.9879 | 16.05 | 57.6541 | 7.4374 | 59.9937 | 7.5
57.6424 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.6609 | 15.8283 | 59.9879 | 16.05 | 57.6625 | 7.4362 | 59.9937 | 7.5
57.6508 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.6693 | 15.8283 | 59.9879 | 16.05 | 57.6708 | 7.4362 | 59.9937 | 7.5
57.6591 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.6776 | 15.8271 | 59.9879 | 16.05 | 57.6791 | 7.4362 | 59.9937 | 7.5
57.6674 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.6859 | 15.8271 | 59.9879 | 16.05 | 57.6875 | 7.4362 | 59.9937 | 7.5
57.6757 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.6943 | 15.8261 | 59.9879 | 16.05 | 57.6958 | 7.4369 | 59.9937 | 7.5
57.6841 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.7026 | 15.8261 | 59.9879 | 16.05 | 57.7042 | 7.4369 | 59.9937 | 7.5
57.6924 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.7109 | 15.8256 | 59.9879 | 16.05 | 57.7125 | 7.4368 | 59.9937 | 7.5
57.7007 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.7193 | 15.8256 | 59.9879 | 16.05 | 57.7208 | 7.4368 | 59.9937 | 7.5
57.7091 | 32.6523 | 60.0225 | 33 | 57.7276 | 15.8256 | 59.9879 | 16.05 | 57.7292 | 7.4371 | 59.9937 | 7.5
57.7174 | 32.6564 | 60.0225 | 33 | 57.7359 | 15.8256 | 59.9879 | 16.05 | 57.7375 | 7.4371 | 59.9937 | 7.5
57.7257 | 32.6564 | 60.0225 | 33 | 57.7443 | 15.8256 | 59.9879 | 16.05 | 57.7458 | 7.4382 | 59.9937 | 7.5
57.7341 | 32.6564 | 60.0225 | 33 | 57.7526 | 15.8256 | 59.9879 | 16.05 | 57.7542 | 7.4382 | 59.9937 | 7.5
57.7424 | 32.6564 | 60.0225 | 33 | 57.761 | 15.825 | 59.9879 | 16.05 | 57.7625 | 7.4382 | 59.9937 | 7.5
57.7507 | 32.6553 | 60.0225 | 33 | 57.7693 | 15.825 | 59.9879 | 16.05 | 57.7708 | 7.4382 | 59.9937 | 7.5
57.759 | 32.6553 | 60.0225 | 33 | 57.7776 | 15.8237 | 59.9879 | 16.05 | 57.7792 | 7.4382 | 59.9937 | 7.5
57.7674 | 32.6553 | 60.0225 | 33 | 57.7859 | 15.8237 | 59.9879 | 16.05 | 57.7875 | 7.4382 | 59.9937 | 7.5
57.7757 | 32.6553 | 60.0225 | 33 | 57.7943 | 15.8237 | 59.9879 | 16.05 | 57.7958 | 7.4374 | 59.9937 | 7.5
57.784 | 32.6553 | 60.0225 | 33 | 57.8026 | 15.8237 | 59.9879 | 16.05 | 57.8042 | 7.4374 | 59.9937 | 7.5
57.7924 | 32.6553 | 60.0225 | 33 | 57.8109 | 15.8237 | 59.9879 | 16.05 | 57.8125 | 7.4359 | 59.9937 | 7.5
57.8007 | 32.6266 | 60.0225 | 33 | 57.8193 | 15.8237 | 59.9879 | 16.05 | 57.8208 | 7.4359 | 59.9937 | 7.5
57.809 | 32.6266 | 60.0225 | 33 | 57.8276 | 15.8225 | 59.9879 | 16.05 | 57.8292 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.8174 | 32.6266 | 60.0225 | 33 | 57.836 | 15.8225 | 59.9879 | 16.05 | 57.8375 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.8257 | 32.6266 | 60.0225 | 33 | 57.8443 | 15.822 | 59.9879 | 16.05 | 57.8458 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.834 | 32.6239 | 60.0225 | 33 | 57.8526 | 15.822 | 59.9879 | 16.05 | 57.8542 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.8424 | 32.6239 | 60.0225 | 33 | 57.861 | 15.8209 | 59.9879 | 16.05 | 57.8625 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.8507 | 32.6239 | 60.0225 | 33 | 57.8693 | 15.8209 | 59.9879 | 16.05 | 57.8708 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.859 | 32.6239 | 60.0225 | 33 | 57.8776 | 15.8203 | 59.9879 | 16.05 | 57.8792 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.8674 | 32.6239 | 60.0225 | 33 | 57.886 | 15.8203 | 59.9879 | 16.05 | 57.8875 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.8757 | 32.6239 | 60.0225 | 33 | 57.8943 | 15.8222 | 59.9879 | 16.05 | 57.8958 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.884 | 32.6239 | 60.0225 | 33 | 57.9026 | 15.8222 | 59.9879 | 16.05 | 57.9042 | 7.4365 | 59.9937 | 7.5
57.8923 | 32.6239 | 60.0225 | 33 | 57.911 | 15.8222 | 59.9879 | 16.05 | 57.9125 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
57.9007 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 57.9193 | 15.8222 | 59.9879 | 16.05 | 57.9208 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
57.909 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 57.9276 | 15.8214 | 59.9879 | 16.05 | 57.9292 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.9173 | 32.6256 | 60.0225 | 33 | 57.936 | 15.8214 | 59.9879 | 16.05 | 57.9375 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.9256 | 32.6256 | 60.0225 | 33 | 57.9443 | 15.741 | 59.9879 | 16.05 | 57.9458 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.934 | 32.6256 | 60.0225 | 33 | 57.9526 | 15.741 | 59.9879 | 16.05 | 57.9542 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.9423 | 32.6256 | 60.0225 | 33 | 57.961 | 15.741 | 59.9879 | 16.05 | 57.9625 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.9506 | 32.6207 | 60.0225 | 33 | 57.9693 | 15.741 | 59.9879 | 16.05 | 57.9709 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.959 | 32.6207 | 60.0225 | 33 | 57.9777 | 15.7407 | 59.9879 | 16.05 | 57.9792 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.9673 | 32.6207 | 60.0225 | 33 | 57.986 | 15.7407 | 59.9879 | 16.05 | 57.9875 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.9756 | 32.6207 | 60.0225 | 33 | 57.9943 | 15.7407 | 59.9879 | 16.05 | 57.9958 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.984 | 32.6202 | 60.0225 | 33 | 58.0027 | 15.7407 | 59.9879 | 16.05 | 58.0042 | 7.4039 | 59.9937 | 7.5
57.9923 | 32.6202 | 60.0225 | 33 | 58.011 | 15.7412 | 59.9879 | 16.05 | 58.0125 | 7.4033 | 59.9937 | 7.5
58.0006 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 58.0193 | 15.7412 | 59.9879 | 16.05 | 58.0208 | 7.4033 | 59.9937 | 7.5
58.009 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 58.0277 | 15.7412 | 59.9879 | 16.05 | 58.0292 | 7.4038 | 59.9937 | 7.5
58.0173 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 58.036 | 15.7412 | 59.9879 | 16.05 | 58.0375 | 7.4038 | 59.9937 | 7.5
58.0256 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 58.0443 | 15.7412 | 59.9879 | 16.05 | 58.0459 | 7.4038 | 59.9937 | 7.5
58.034 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 58.0527 | 15.7412 | 59.9879 | 16.05 | 58.0542 | 7.4038 | 59.9937 | 7.5
58.0423 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 58.061 | 15.7412 | 59.9879 | 16.05 | 58.0625 | 7.4038 | 59.9937 | 7.5
58.0506 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 58.0693 | 15.7412 | 59.9879 | 16.05 | 58.0709 | 7.4038 | 59.9937 | 7.5
58.0589 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 58.0777 | 15.7424 | 59.9879 | 16.05 | 58.0792 | 7.4038 | 59.9937 | 7.5
58.0673 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 58.086 | 15.7424 | 59.9879 | 16.05 | 58.0875 | 7.4038 | 59.9937 | 7.5
58.0756 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 58.0943 | 15.7435 | 59.9879 | 16.05 | 58.0959 | 7.4036 | 59.9937 | 7.5
58.0839 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 58.1027 | 15.7435 | 59.9879 | 16.05 | 58.1042 | 7.4036 | 59.9937 | 7.5
58.0923 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 58.111 | 15.7435 | 59.9879 | 16.05 | 58.1125 | 7.4036 | 59.9937 | 7.5
58.1006 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 58.1194 | 15.7435 | 59.9879 | 16.05 | 58.1209 | 7.4036 | 59.9937 | 7.5
58.1089 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 58.1277 | 15.7436 | 59.9879 | 16.05 | 58.1292 | 7.4036 | 59.9937 | 7.5
58.1173 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.136 | 15.7436 | 59.9879 | 16.05 | 58.1375 | 7.4036 | 59.9937 | 7.5
58.1256 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.1443 | 15.7451 | 59.9879 | 16.05 | 58.1459 | 7.4026 | 59.9937 | 7.5
58.1339 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.1527 | 15.7451 | 59.9879 | 16.05 | 58.1542 | 7.4026 | 59.9937 | 7.5
58.1422 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.161 | 15.7451 | 59.9879 | 16.05 | 58.1625 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.1506 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.1694 | 15.7451 | 59.9879 | 16.05 | 58.1709 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.1589 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.1777 | 15.7429 | 59.9879 | 16.05 | 58.1792 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.1672 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.186 | 15.7429 | 59.9879 | 16.05 | 58.1875 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.1756 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.1944 | 15.7418 | 59.9879 | 16.05 | 58.1959 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.1839 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.2027 | 15.7418 | 59.9879 | 16.05 | 58.2042 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.1922 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.211 | 15.7393 | 59.9879 | 16.05 | 58.2126 | 7.4027 | 59.9937 | 7.5
58.2005 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.2194 | 15.7393 | 59.9879 | 16.05 | 58.2209 | 7.4027 | 59.9937 | 7.5
58.2089 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.2277 | 15.7393 | 59.9879 | 16.05 | 58.2292 | 7.4027 | 59.9937 | 7.5
58.2172 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.2361 | 15.7393 | 59.9879 | 16.05 | 58.2375 | 7.4027 | 59.9937 | 7.5
58.2255 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.2444 | 15.7431 | 59.9879 | 16.05 | 58.2459 | 7.4027 | 59.9937 | 7.5
58.2339 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.2527 | 15.7431 | 59.9879 | 16.05 | 58.2542 | 7.4027 | 59.9937 | 7.5
58.2422 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.261 | 15.7431 | 59.9879 | 16.05 | 58.2625 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
58.2505 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.2694 | 15.7431 | 59.9879 | 16.05 | 58.2709 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
58.2589 | 32.6288 | 60.0225 | 33 | 58.2777 | 15.7431 | 59.9879 | 16.05 | 58.2792 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
58.2672 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.286 | 15.7431 | 59.9879 | 16.05 | 58.2875 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
58.2755 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.2944 | 15.7403 | 59.9879 | 16.05 | 58.2959 | 7.4025 | 59.9937 | 7.5
58.2839 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3027 | 15.7403 | 59.9879 | 16.05 | 58.3042 | 7.4025 | 59.9937 | 7.5
58.2922 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3111 | 15.7416 | 59.9879 | 16.05 | 58.3126 | 7.4025 | 59.9937 | 7.5
58.3005 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3194 | 15.7416 | 59.9879 | 16.05 | 58.3209 | 7.4025 | 59.9937 | 7.5
58.3089 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3277 | 15.7414 | 59.9879 | 16.05 | 58.3292 | 7.4025 | 59.9937 | 7.5
58.3172 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3361 | 15.7414 | 59.9879 | 16.05 | 58.3376 | 7.4025 | 59.9937 | 7.5
58.3255 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3444 | 15.742 | 59.9879 | 16.05 | 58.3459 | 7.4017 | 59.9937 | 7.5
58.3338 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3527 | 15.742 | 59.9879 | 16.05 | 58.3542 | 7.4017 | 59.9937 | 7.5
58.3422 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3611 | 15.742 | 59.9879 | 16.05 | 58.3625 | 7.4017 | 59.9937 | 7.5
58.3505 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3694 | 15.742 | 59.9879 | 16.05 | 58.3709 | 7.4017 | 59.9937 | 7.5
58.3588 | 32.6258 | 60.0225 | 33 | 58.3777 | 15.7389 | 59.9879 | 16.05 | 58.3792 | 7.4019 | 59.9937 | 7.5
58.3671 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 58.3861 | 15.7389 | 59.9879 | 16.05 | 58.3876 | 7.4019 | 59.9937 | 7.5
58.3755 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 58.3944 | 15.7397 | 59.9879 | 16.05 | 58.3959 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.3838 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 58.4027 | 15.7397 | 59.9879 | 16.05 | 58.4042 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.3921 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 58.4111 | 15.7397 | 59.9879 | 16.05 | 58.4126 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.4005 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 58.4194 | 15.7397 | 59.9879 | 16.05 | 58.4209 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.4088 | 32.6269 | 60.0225 | 33 | 58.4277 | 15.7548 | 59.9879 | 16.05 | 58.4292 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.4171 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.4361 | 15.7548 | 59.9879 | 16.05 | 58.4376 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.4255 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.4444 | 15.8017 | 59.9879 | 16.05 | 58.4459 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.4338 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.4528 | 15.8017 | 59.9879 | 16.05 | 58.4542 | 7.4028 | 59.9937 | 7.5
58.4421 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.4611 | 15.8017 | 59.9879 | 16.05 | 58.4626 | 7.4064 | 59.9937 | 7.5
58.4505 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.4694 | 15.8017 | 59.9879 | 16.05 | 58.4709 | 7.4064 | 59.9937 | 7.5
58.4588 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.4778 | 15.8014 | 59.9879 | 16.05 | 58.4792 | 7.4056 | 59.9937 | 7.5
58.4671 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.4861 | 15.8014 | 59.9879 | 16.05 | 58.4876 | 7.4056 | 59.9937 | 7.5
58.4754 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.4944 | 15.7999 | 59.9879 | 16.05 | 58.4959 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.4838 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.5027 | 15.7999 | 59.9879 | 16.05 | 58.5042 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.4921 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.5111 | 15.7999 | 59.9879 | 16.05 | 58.5126 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5004 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.5194 | 15.7999 | 59.9879 | 16.05 | 58.5209 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5088 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.5278 | 15.8309 | 59.9879 | 16.05 | 58.5292 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5171 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.5361 | 15.8309 | 59.9879 | 16.05 | 58.5376 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5254 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 58.5444 | 15.8323 | 59.9879 | 16.05 | 58.5459 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5338 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.5528 | 15.8323 | 59.9879 | 16.05 | 58.5542 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5421 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.5611 | 15.8318 | 59.9879 | 16.05 | 58.5626 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5504 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.5694 | 15.8318 | 59.9879 | 16.05 | 58.5709 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5588 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.5778 | 15.8328 | 59.9879 | 16.05 | 58.5793 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5671 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.5861 | 15.8328 | 59.9879 | 16.05 | 58.5876 | 7.4049 | 59.9937 | 7.5
58.5754 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.5945 | 15.8345 | 59.9879 | 16.05 | 58.5959 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.5838 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.6028 | 15.8345 | 59.9879 | 16.05 | 58.6042 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.5921 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.6111 | 15.834 | 59.9879 | 16.05 | 58.6126 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.6004 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.6194 | 15.834 | 59.9879 | 16.05 | 58.6209 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.6087 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.6278 | 15.8352 | 59.9879 | 16.05 | 58.6292 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.6171 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.6361 | 15.8352 | 59.9879 | 16.05 | 58.6376 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.6254 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.6445 | 15.835 | 59.9879 | 16.05 | 58.6459 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.6337 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.6528 | 15.835 | 59.9879 | 16.05 | 58.6543 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.642 | 32.625 | 60.0225 | 33 | 58.6611 | 15.8318 | 59.9879 | 16.05 | 58.6626 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.6504 | 32.6406 | 60.0225 | 33 | 58.6695 | 15.8318 | 59.9879 | 16.05 | 58.6709 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.6587 | 32.6406 | 60.0225 | 33 | 58.6778 | 15.8319 | 59.9879 | 16.05 | 58.6793 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.667 | 32.6414 | 60.0225 | 33 | 58.6861 | 15.8319 | 59.9879 | 16.05 | 58.6876 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.6754 | 32.6414 | 60.0225 | 33 | 58.6945 | 15.8287 | 59.9879 | 16.05 | 58.6959 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.6837 | 32.6414 | 60.0225 | 33 | 58.7028 | 15.8287 | 59.9879 | 16.05 | 58.7043 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
58.692 | 32.6414 | 60.0225 | 33 | 58.7112 | 15.8257 | 59.9822 | 16.05 | 58.7126 | 7.4435 | 59.9937 | 7.5
58.7004 | 32.6356 | 60.0225 | 33 | 58.7195 | 15.8257 | 59.9822 | 16.05 | 58.7209 | 7.4435 | 59.9937 | 7.5
58.7087 | 32.6356 | 60.0225 | 33 | 58.7278 | 15.8257 | 59.9822 | 16.05 | 58.7292 | 7.4435 | 59.9937 | 7.5
58.717 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.7361 | 15.8257 | 59.9822 | 16.05 | 58.7376 | 7.4435 | 59.9937 | 7.5
58.7254 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.7445 | 15.8257 | 59.9822 | 16.05 | 58.7459 | 7.4435 | 59.9937 | 7.5
58.7337 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.7528 | 15.8257 | 59.9822 | 16.05 | 58.7543 | 7.4435 | 59.9937 | 7.5
58.742 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.7611 | 15.8269 | 59.9822 | 16.05 | 58.7626 | 7.4433 | 59.9937 | 7.5
58.7504 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.7695 | 15.8269 | 59.9822 | 16.05 | 58.7709 | 7.4433 | 59.9937 | 7.5
58.7587 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.7778 | 15.8269 | 59.9822 | 16.05 | 58.7793 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
58.767 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.7862 | 15.8269 | 59.9822 | 16.05 | 58.7876 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
58.7753 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.7945 | 15.827 | 59.9822 | 16.05 | 58.7959 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
58.7837 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.8028 | 15.827 | 59.9822 | 16.05 | 58.8043 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
58.792 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.8112 | 15.827 | 59.9822 | 16.05 | 58.8126 | 7.4433 | 59.9937 | 7.5
58.8003 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.8195 | 15.827 | 59.9822 | 16.05 | 58.821 | 7.4433 | 59.9937 | 7.5
58.8087 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.8279 | 15.8128 | 59.9822 | 16.05 | 58.8293 | 7.4433 | 59.9937 | 7.5
58.817 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.8362 | 15.8128 | 59.9822 | 16.05 | 58.8376 | 7.4433 | 59.9937 | 7.5
58.8253 | 32.6328 | 60.0225 | 33 | 58.8445 | 15.8128 | 59.9822 | 16.05 | 58.8459 | 7.4432 | 59.9937 | 7.5
58.8336 | 32.6333 | 60.0225 | 33 | 58.8528 | 15.8128 | 59.9822 | 16.05 | 58.8543 | 7.4432 | 59.9937 | 7.5
58.842 | 32.6333 | 60.0225 | 33 | 58.8612 | 15.8121 | 59.9822 | 16.05 | 58.8626 | 7.442 | 59.9937 | 7.5
58.8503 | 32.6333 | 60.0225 | 33 | 58.8695 | 15.8121 | 59.9822 | 16.05 | 58.8709 | 7.442 | 59.9937 | 7.5
58.8586 | 32.6333 | 60.0225 | 33 | 58.8778 | 15.8121 | 59.9822 | 16.05 | 58.8793 | 7.442 | 59.9937 | 7.5
58.867 | 32.6302 | 60.0225 | 33 | 58.8862 | 15.8121 | 59.9822 | 16.05 | 58.8876 | 7.442 | 59.9937 | 7.5
58.8753 | 32.6302 | 60.0225 | 33 | 58.8945 | 15.8121 | 59.9822 | 16.05 | 58.8959 | 7.442 | 59.9937 | 7.5
58.8836 | 32.6302 | 60.0225 | 33 | 58.9029 | 15.8121 | 59.9822 | 16.05 | 58.9043 | 7.442 | 59.9937 | 7.5
58.892 | 32.6302 | 60.0225 | 33 | 58.9112 | 15.8121 | 59.9822 | 16.05 | 58.9126 | 7.4428 | 59.9937 | 7.5
58.9003 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 58.9195 | 15.8121 | 59.9822 | 16.05 | 58.921 | 7.4428 | 59.9937 | 7.5
58.9086 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 58.9279 | 15.8134 | 59.9822 | 16.05 | 58.9293 | 7.4428 | 59.9937 | 7.5
58.9169 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 58.9362 | 15.8134 | 59.9822 | 16.05 | 58.9376 | 7.4428 | 59.9937 | 7.5
58.9253 | 32.6323 | 60.0225 | 33 | 58.9445 | 15.8088 | 59.9822 | 16.05 | 58.946 | 7.4424 | 59.9937 | 7.5
58.9336 | 32.6276 | 60.0225 | 33 | 58.9529 | 15.8088 | 59.9822 | 16.05 | 58.9543 | 7.4424 | 59.9937 | 7.5
58.9419 | 32.6276 | 60.0225 | 33 | 58.9612 | 15.8088 | 59.9822 | 16.05 | 58.9626 | 7.4424 | 59.9937 | 7.5
58.9503 | 32.6277 | 60.0225 | 33 | 58.9695 | 15.8088 | 59.9822 | 16.05 | 58.9709 | 7.4424 | 59.9937 | 7.5
58.9586 | 32.6277 | 60.0225 | 33 | 58.9779 | 15.8088 | 59.9822 | 16.05 | 58.9793 | 7.4424 | 59.9937 | 7.5
58.9669 | 32.6277 | 60.0225 | 33 | 58.9862 | 15.8088 | 59.9822 | 16.05 | 58.9876 | 7.4424 | 59.9937 | 7.5
58.9753 | 32.6277 | 60.0225 | 33 | 58.9946 | 15.8088 | 59.9822 | 16.05 | 58.996 | 7.4426 | 59.9937 | 7.5
58.9836 | 32.6277 | 60.0225 | 33 | 59.0029 | 15.8088 | 59.9822 | 16.05 | 59.0043 | 7.4426 | 59.9937 | 7.5
58.9919 | 32.6277 | 60.0225 | 33 | 59.0112 | 15.8113 | 59.9822 | 16.05 | 59.0126 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
59.0003 | 32.6241 | 60.0225 | 33 | 59.0196 | 15.8113 | 59.9822 | 16.05 | 59.021 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
59.0086 | 32.6241 | 60.0225 | 33 | 59.0279 | 15.8111 | 59.9822 | 16.05 | 59.0293 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
59.0169 | 32.6241 | 60.0225 | 33 | 59.0362 | 15.8111 | 59.9822 | 16.05 | 59.0376 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
59.0253 | 32.6241 | 60.0225 | 33 | 59.0446 | 15.8189 | 59.9822 | 16.05 | 59.046 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
59.0336 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 59.0529 | 15.8189 | 59.9822 | 16.05 | 59.0543 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
59.0419 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 59.0612 | 15.8189 | 59.9822 | 16.05 | 59.0626 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
59.0502 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 59.0696 | 15.8189 | 59.9822 | 16.05 | 59.071 | 7.4431 | 59.9937 | 7.5
59.0585 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 59.0779 | 15.8293 | 59.9822 | 16.05 | 59.0793 | 7.4438 | 59.9937 | 7.5
59.0669 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 59.0862 | 15.8293 | 59.9822 | 16.05 | 59.0876 | 7.4438 | 59.9937 | 7.5
59.0752 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 59.0946 | 15.8285 | 59.9822 | 16.05 | 59.096 | 7.4425 | 59.9937 | 7.5
59.0835 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 59.1029 | 15.8285 | 59.9822 | 16.05 | 59.1043 | 7.4425 | 59.9937 | 7.5
59.0919 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 59.1113 | 15.8285 | 59.9822 | 16.05 | 59.1126 | 7.4419 | 59.9937 | 7.5
59.1002 | 32.6299 | 60.0225 | 33 | 59.1196 | 15.8285 | 59.9822 | 16.05 | 59.121 | 7.4419 | 59.9937 | 7.5
59.1085 | 32.6299 | 60.0225 | 33 | 59.1279 | 15.8305 | 59.9822 | 16.05 | 59.1293 | 7.4419 | 59.9937 | 7.5
59.1169 | 32.6307 | 60.0225 | 33 | 59.1363 | 15.8305 | 59.9822 | 16.05 | 59.1376 | 7.4419 | 59.9937 | 7.5
59.1252 | 32.6307 | 60.0225 | 33 | 59.1446 | 15.8305 | 59.9822 | 16.05 | 59.146 | 7.4421 | 59.9937 | 7.5
59.1335 | 32.6307 | 60.0225 | 33 | 59.1529 | 15.8305 | 59.9822 | 16.05 | 59.1543 | 7.4421 | 59.9937 | 7.5
59.1419 | 32.6307 | 60.0225 | 33 | 59.1613 | 15.8305 | 59.9822 | 16.05 | 59.1626 | 7.4406 | 59.9937 | 7.5
59.1502 | 32.6307 | 60.0225 | 33 | 59.1696 | 15.8305 | 59.9822 | 16.05 | 59.171 | 7.4406 | 59.9937 | 7.5
59.1585 | 32.6307 | 60.0225 | 33 | 59.1779 | 15.8308 | 59.9822 | 16.05 | 59.1793 | 7.4406 | 59.9937 | 7.5
59.1669 | 32.6142 | 60.0225 | 33 | 59.1863 | 15.8308 | 59.9822 | 16.05 | 59.1877 | 7.4406 | 59.9937 | 7.5
59.1752 | 32.6142 | 60.0225 | 33 | 59.1946 | 15.8308 | 59.9822 | 16.05 | 59.196 | 7.44 | 59.9937 | 7.5
59.1835 | 32.6156 | 60.0225 | 33 | 59.2029 | 15.8308 | 59.9822 | 16.05 | 59.2043 | 7.44 | 59.9937 | 7.5
59.1918 | 32.6156 | 60.0225 | 33 | 59.2113 | 15.8307 | 59.9822 | 16.05 | 59.2126 | 7.4398 | 59.9937 | 7.5
59.2002 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 59.2196 | 15.8307 | 59.9822 | 16.05 | 59.221 | 7.4398 | 59.9937 | 7.5
59.2085 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 59.228 | 15.829 | 59.9822 | 16.05 | 59.2293 | 7.439 | 59.9937 | 7.5
59.2168 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 59.2363 | 15.829 | 59.9822 | 16.05 | 59.2376 | 7.439 | 59.9937 | 7.5
59.2252 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 59.2446 | 15.8298 | 59.9822 | 16.05 | 59.246 | 7.439 | 59.9937 | 7.5
59.2335 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 59.253 | 15.8298 | 59.9822 | 16.05 | 59.2543 | 7.439 | 59.9937 | 7.5
59.2418 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 59.2613 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 59.2627 | 7.4385 | 59.9937 | 7.5
59.2502 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 59.2696 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 59.271 | 7.4385 | 59.9937 | 7.5
59.2585 | 32.6163 | 60.0225 | 33 | 59.278 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 59.2793 | 7.438 | 59.9937 | 7.5
59.2668 | 32.6177 | 60.0225 | 33 | 59.2863 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 59.2877 | 7.438 | 59.9937 | 7.5
59.2752 | 32.6177 | 60.0225 | 33 | 59.2946 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 59.296 | 7.438 | 59.9937 | 7.5
59.2835 | 32.6217 | 60.0225 | 33 | 59.303 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 59.3043 | 7.438 | 59.9937 | 7.5
59.2918 | 32.6217 | 60.0225 | 33 | 59.3113 | 15.8298 | 59.9822 | 16.05 | 59.3127 | 7.438 | 59.9937 | 7.5
59.3001 | 32.6217 | 60.0225 | 33 | 59.3196 | 15.8298 | 59.9822 | 16.05 | 59.321 | 7.438 | 59.9937 | 7.5
59.3085 | 32.6217 | 60.0225 | 33 | 59.328 | 15.8312 | 59.9822 | 16.05 | 59.3293 | 7.4389 | 59.9937 | 7.5
59.3168 | 32.6217 | 60.0225 | 33 | 59.3363 | 15.8312 | 59.9822 | 16.05 | 59.3376 | 7.4389 | 59.9937 | 7.5
59.3251 | 32.6217 | 60.0225 | 33 | 59.3447 | 15.8312 | 59.9822 | 16.05 | 59.346 | 7.4041 | 59.9937 | 7.5
59.3335 | 32.6217 | 60.0225 | 33 | 59.353 | 15.8312 | 59.9822 | 16.05 | 59.3543 | 7.4041 | 59.9937 | 7.5
59.3418 | 32.6217 | 60.0225 | 33 | 59.3613 | 15.8312 | 59.9822 | 16.05 | 59.3627 | 7.4041 | 59.9937 | 7.5
59.3501 | 32.6226 | 60.0225 | 33 | 59.3697 | 15.8312 | 59.9822 | 16.05 | 59.371 | 7.4041 | 59.9937 | 7.5
59.3584 | 32.6226 | 60.0225 | 33 | 59.378 | 15.8272 | 59.9822 | 16.05 | 59.3793 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
59.3668 | 32.5886 | 60.0225 | 33 | 59.3863 | 15.8272 | 59.9822 | 16.05 | 59.3877 | 7.4042 | 59.9937 | 7.5
59.3751 | 32.5886 | 60.0225 | 33 | 59.3947 | 15.8254 | 59.9822 | 16.05 | 59.396 | 7.4037 | 59.9937 | 7.5
59.3834 | 32.5862 | 60.0225 | 33 | 59.403 | 15.8254 | 59.9822 | 16.05 | 59.4043 | 7.4037 | 59.9937 | 7.5
59.3918 | 32.5862 | 60.0225 | 33 | 59.4113 | 15.8254 | 59.9822 | 16.05 | 59.4127 | 7.4032 | 59.9937 | 7.5
59.4001 | 32.596 | 60.0225 | 33 | 59.4197 | 15.8254 | 59.9822 | 16.05 | 59.421 | 7.4032 | 59.9937 | 7.5
59.4084 | 32.596 | 60.0225 | 33 | 59.428 | 15.8384 | 59.9822 | 16.05 | 59.4293 | 7.4032 | 59.9937 | 7.5
59.4168 | 32.596 | 60.0225 | 33 | 59.4363 | 15.8384 | 59.9822 | 16.05 | 59.4377 | 7.4032 | 59.9937 | 7.5
59.4251 | 32.596 | 60.0225 | 33 | 59.4447 | 15.8384 | 59.9822 | 16.05 | 59.446 | 7.4031 | 59.9937 | 7.5
59.4334 | 32.5988 | 60.0225 | 33 | 59.453 | 15.8384 | 59.9822 | 16.05 | 59.4543 | 7.4031 | 59.9937 | 7.5
59.4418 | 32.5988 | 60.0225 | 33 | 59.4614 | 15.8401 | 59.9822 | 16.05 | 59.4627 | 7.4031 | 59.9937 | 7.5
59.4501 | 32.6042 | 60.0225 | 33 | 59.4697 | 15.8401 | 59.9822 | 16.05 | 59.471 | 7.4031 | 59.9937 | 7.5
59.4584 | 32.6042 | 60.0225 | 33 | 59.478 | 15.8402 | 59.9822 | 16.05 | 59.4793 | 7.4104 | 59.9937 | 7.5
59.4668 | 32.6042 | 60.0225 | 33 | 59.4864 | 15.8402 | 59.9822 | 16.05 | 59.4877 | 7.4104 | 59.9937 | 7.5
59.4751 | 32.6042 | 60.0225 | 33 | 59.4947 | 15.8402 | 59.9822 | 16.05 | 59.496 | 7.4099 | 59.9937 | 7.5
59.4834 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 59.5031 | 15.8402 | 59.9822 | 16.05 | 59.5043 | 7.4099 | 59.9937 | 7.5
59.4917 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 59.5114 | 15.8406 | 59.9822 | 16.05 | 59.5127 | 7.4099 | 59.9937 | 7.5
59.5001 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 59.5197 | 15.8406 | 59.9822 | 16.05 | 59.521 | 7.4099 | 59.9937 | 7.5
59.5084 | 32.6049 | 60.0225 | 33 | 59.528 | 15.8391 | 59.9822 | 16.05 | 59.5294 | 7.4099 | 59.9937 | 7.5
59.5167 | 32.6085 | 60.0225 | 33 | 59.5364 | 15.8391 | 59.9822 | 16.05 | 59.5377 | 7.4099 | 59.9937 | 7.5
59.5251 | 32.6085 | 60.0225 | 33 | 59.5447 | 15.8391 | 59.9822 | 16.05 | 59.546 | 7.4088 | 59.9937 | 7.5
59.5334 | 32.6085 | 60.0225 | 33 | 59.553 | 15.8391 | 59.9822 | 16.05 | 59.5544 | 7.4088 | 59.9937 | 7.5
59.5417 | 32.6085 | 60.0225 | 33 | 59.5614 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 59.5627 | 7.4088 | 59.9937 | 7.5
59.55 | 32.6085 | 60.0225 | 33 | 59.5697 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 59.571 | 7.4088 | 59.9937 | 7.5
59.5584 | 32.6085 | 60.0225 | 33 | 59.5781 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 59.5793 | 7.409 | 59.9937 | 7.5
59.5667 | 32.6132 | 60.0225 | 33 | 59.5864 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 59.5877 | 7.409 | 59.9937 | 7.5
59.575 | 32.6132 | 60.0225 | 33 | 59.5947 | 15.8371 | 59.9822 | 16.05 | 59.596 | 7.4084 | 59.9937 | 7.5
59.5834 | 32.6094 | 60.0225 | 33 | 59.6031 | 15.8371 | 59.9822 | 16.05 | 59.6044 | 7.4084 | 59.9937 | 7.5
59.5917 | 32.6094 | 60.0225 | 33 | 59.6114 | 15.8371 | 59.9822 | 16.05 | 59.6127 | 7.4089 | 59.9937 | 7.5
59.6 | 32.6053 | 60.0225 | 33 | 59.6198 | 15.8371 | 59.9822 | 16.05 | 59.621 | 7.4089 | 59.9937 | 7.5
59.6084 | 32.6053 | 60.0225 | 33 | 59.6281 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 59.6294 | 7.4089 | 59.9937 | 7.5
59.6167 | 32.6053 | 60.0225 | 33 | 59.6364 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 59.6377 | 7.4089 | 59.9937 | 7.5
59.625 | 32.6053 | 60.0225 | 33 | 59.6447 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 59.646 | 7.4089 | 59.9937 | 7.5
59.6333 | 32.6053 | 60.0225 | 33 | 59.6531 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 59.6544 | 7.4089 | 59.9937 | 7.5
59.6417 | 32.6053 | 60.0225 | 33 | 59.6614 | 15.8391 | 59.9822 | 16.05 | 59.6627 | 7.4091 | 59.9937 | 7.5
59.65 | 32.599 | 60.0225 | 33 | 59.6698 | 15.8391 | 59.9822 | 16.05 | 59.671 | 7.4091 | 59.9937 | 7.5
59.6583 | 32.599 | 60.0225 | 33 | 59.6781 | 15.8391 | 59.9822 | 16.05 | 59.6794 | 7.4102 | 59.9937 | 7.5
59.6667 | 32.5968 | 60.0225 | 33 | 59.6864 | 15.8391 | 59.9822 | 16.05 | 59.6877 | 7.4102 | 59.9937 | 7.5
59.675 | 32.5968 | 60.0225 | 33 | 59.6948 | 15.8358 | 59.9822 | 16.05 | 59.696 | 7.4102 | 59.9937 | 7.5
59.6833 | 32.5968 | 60.0225 | 33 | 59.7031 | 15.8358 | 59.9822 | 16.05 | 59.7044 | 7.4102 | 59.9937 | 7.5
59.6917 | 32.5968 | 60.0225 | 33 | 59.7114 | 15.8422 | 59.9822 | 16.05 | 59.7127 | 7.4102 | 59.9937 | 7.5
59.7 | 32.5968 | 60.0225 | 33 | 59.7198 | 15.8422 | 59.9822 | 16.05 | 59.721 | 7.4102 | 59.9937 | 7.5
59.7083 | 32.5968 | 60.0225 | 33 | 59.7281 | 15.843 | 59.9822 | 16.05 | 59.7294 | 7.4082 | 59.9937 | 7.5
59.7167 | 32.5968 | 60.0225 | 33 | 59.7365 | 15.843 | 59.9822 | 16.05 | 59.7377 | 7.4082 | 59.9937 | 7.5
59.725 | 32.5968 | 60.0225 | 33 | 59.7448 | 15.8421 | 59.9822 | 16.05 | 59.746 | 7.4079 | 59.9937 | 7.5
59.7333 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 59.7531 | 15.8421 | 59.9822 | 16.05 | 59.7544 | 7.4079 | 59.9937 | 7.5
59.7417 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 59.7614 | 15.8401 | 59.9822 | 16.05 | 59.7627 | 7.4079 | 59.9937 | 7.5
59.75 | 32.5785 | 60.0225 | 33 | 59.7698 | 15.8401 | 59.9822 | 16.05 | 59.771 | 7.4079 | 59.9937 | 7.5
59.7583 | 32.5785 | 60.0225 | 33 | 59.7781 | 15.8401 | 59.9822 | 16.05 | 59.7794 | 7.4073 | 59.9937 | 7.5
59.7666 | 32.5785 | 60.0225 | 33 | 59.7865 | 15.8401 | 59.9822 | 16.05 | 59.7877 | 7.4073 | 59.9937 | 7.5
59.7749 | 32.5785 | 60.0225 | 33 | 59.7948 | 15.8408 | 59.9822 | 16.05 | 59.7961 | 7.4075 | 59.9937 | 7.5
59.7833 | 32.5785 | 60.0225 | 33 | 59.8031 | 15.8408 | 59.9822 | 16.05 | 59.8044 | 7.4075 | 59.9937 | 7.5
59.7916 | 32.5785 | 60.0225 | 33 | 59.8115 | 15.8408 | 59.9822 | 16.05 | 59.8127 | 7.4076 | 59.9937 | 7.5
59.7999 | 32.5749 | 60.0225 | 33 | 59.8198 | 15.8408 | 59.9822 | 16.05 | 59.821 | 7.4076 | 59.9937 | 7.5
59.8083 | 32.5749 | 60.0225 | 33 | 59.8281 | 15.8419 | 59.9822 | 16.05 | 59.8294 | 7.4065 | 59.9937 | 7.5
59.8166 | 32.5766 | 60.0225 | 33 | 59.8365 | 15.8419 | 59.9822 | 16.05 | 59.8377 | 7.4065 | 59.9937 | 7.5
59.8249 | 32.5766 | 60.0225 | 33 | 59.8448 | 15.8419 | 59.9822 | 16.05 | 59.846 | 7.4143 | 59.9937 | 7.5
59.8333 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 59.8531 | 15.8419 | 59.9822 | 16.05 | 59.8544 | 7.4143 | 59.9937 | 7.5
59.8416 | 32.5918 | 60.0225 | 33 | 59.8615 | 15.848 | 59.9822 | 16.05 | 59.8627 | 7.4143 | 59.9879 | 7.5
59.8499 | 32.5947 | 60.0225 | 33 | 59.8698 | 15.848 | 59.9822 | 16.05 | 59.8711 | 7.4143 | 59.9879 | 7.5
59.8583 | 32.5947 | 60.0225 | 33 | 59.8781 | 15.846 | 59.9822 | 16.05 | 59.8794 | 7.4141 | 59.9879 | 7.5
59.8666 | 32.5947 | 60.0225 | 33 | 59.8865 | 15.846 | 59.9822 | 16.05 | 59.8877 | 7.4141 | 59.9879 | 7.5
59.8749 | 32.5947 | 60.0225 | 33 | 59.8948 | 15.846 | 59.9822 | 16.05 | 59.8961 | 7.4141 | 59.9879 | 7.5
59.8833 | 32.5961 | 60.0225 | 33 | 59.9032 | 15.846 | 59.9822 | 16.05 | 59.9044 | 7.4141 | 59.9879 | 7.5
59.8916 | 32.5961 | 60.0225 | 33 | 59.9115 | 15.8465 | 59.9822 | 16.05 | 59.9127 | 7.4172 | 59.9879 | 7.5
59.8999 | 32.5961 | 60.0225 | 33 | 59.9198 | 15.8465 | 59.9822 | 16.05 | 59.9211 | 7.4172 | 59.9879 | 7.5
59.9082 | 32.5961 | 60.0225 | 33 | 59.9282 | 15.845 | 59.9822 | 16.05 | 59.9294 | 7.4172 | 59.9879 | 7.5
59.9166 | 32.5955 | 60.0225 | 33 | 59.9365 | 15.845 | 59.9822 | 16.05 | 59.9377 | 7.4172 | 59.9879 | 7.5
59.9249 | 32.5955 | 60.0225 | 33 | 59.9448 | 15.8456 | 59.9822 | 16.05 | 59.9461 | 7.4172 | 59.9879 | 7.5
59.9332 | 32.5955 | 60.0225 | 33 | 59.9532 | 15.8456 | 59.9822 | 16.05 | 59.9544 | 7.4172 | 59.9879 | 7.5
59.9416 | 32.5955 | 60.0225 | 33 | 59.9615 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 59.9627 | 7.4172 | 59.9879 | 7.5
59.9499 | 32.5965 | 60.0225 | 33 | 59.9698 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 59.9711 | 7.4172 | 59.9879 | 7.5
59.9582 | 32.5965 | 60.0225 | 33 | 59.9782 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 59.9794 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
59.9666 | 32.5979 | 60.0225 | 33 | 59.9865 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 59.9877 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
59.9749 | 32.5979 | 60.0225 | 33 | 59.9948 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 59.9961 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
59.9832 | 32.5979 | 60.0225 | 33 | 60.0032 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 60.0044 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
59.9916 | 32.5979 | 60.0225 | 33 | 60.0115 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 60.0128 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
59.9999 | 32.5991 | 60.0225 | 33 | 60.0199 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 60.0211 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0082 | 32.5991 | 60.0225 | 33 | 60.0282 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 60.0294 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0165 | 32.5991 | 60.0225 | 33 | 60.0365 | 15.8444 | 59.9822 | 16.05 | 60.0378 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0249 | 32.5991 | 60.0225 | 33 | 60.0449 | 15.843 | 59.9822 | 16.05 | 60.0461 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0332 | 32.5991 | 60.0225 | 33 | 60.0532 | 15.843 | 59.9822 | 16.05 | 60.0544 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0415 | 32.5991 | 60.0225 | 33 | 60.0615 | 15.8418 | 59.9822 | 16.05 | 60.0627 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0499 | 32.6032 | 60.0225 | 33 | 60.0699 | 15.8418 | 59.9822 | 16.05 | 60.0711 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0582 | 32.6032 | 60.0225 | 33 | 60.0782 | 15.8418 | 59.9822 | 16.05 | 60.0794 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0665 | 32.6032 | 60.0225 | 33 | 60.0865 | 15.8418 | 59.9822 | 16.05 | 60.0878 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0748 | 32.6032 | 60.0225 | 33 | 60.0949 | 15.8418 | 59.9822 | 16.05 | 60.0961 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0832 | 32.603 | 60.0225 | 33 | 60.1032 | 15.8418 | 59.9822 | 16.05 | 60.1044 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0915 | 32.603 | 60.0225 | 33 | 60.1115 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1128 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.0998 | 32.603 | 60.0225 | 33 | 60.1199 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1211 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1082 | 32.603 | 60.0225 | 33 | 60.1282 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1294 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1165 | 32.6124 | 60.0225 | 33 | 60.1366 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1378 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1248 | 32.6124 | 60.0225 | 33 | 60.1449 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1461 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1332 | 32.6141 | 60.0225 | 33 | 60.1532 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1544 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1415 | 32.6141 | 60.0225 | 33 | 60.1616 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1628 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1498 | 32.6127 | 60.0225 | 33 | 60.1699 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1711 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1582 | 32.6127 | 60.0225 | 33 | 60.1783 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1794 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1665 | 32.6127 | 60.0225 | 33 | 60.1866 | 15.8424 | 59.9822 | 16.05 | 60.1878 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1748 | 32.6127 | 60.0225 | 33 | 60.1949 | 15.852 | 59.9822 | 16.05 | 60.1961 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1832 | 32.6127 | 60.0225 | 33 | 60.2032 | 15.852 | 59.9822 | 16.05 | 60.2044 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1915 | 32.6127 | 60.0225 | 33 | 60.2116 | 15.852 | 59.9822 | 16.05 | 60.2128 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.1998 | 32.6127 | 60.0225 | 33 | 60.2199 | 15.852 | 59.9822 | 16.05 | 60.2211 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.2081 | 32.6127 | 60.0225 | 33 | 60.2282 | 15.852 | 59.9822 | 16.05 | 60.2295 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.2165 | 32.6038 | 60.0225 | 33 | 60.2366 | 15.852 | 59.9822 | 16.05 | 60.2378 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.2248 | 32.6038 | 60.0225 | 33 | 60.2449 | 15.8529 | 59.9822 | 16.05 | 60.2461 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.2331 | 32.6038 | 60.0225 | 33 | 60.2533 | 15.8529 | 59.9822 | 16.05 | 60.2545 | 7.4171 | 59.9879 | 7.5
60.2414 | 32.6038 | 60.0225 | 33 | 60.2616 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 60.2628 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.2498 | 32.6055 | 60.0225 | 33 | 60.2699 | 15.8367 | 59.9822 | 16.05 | 60.2711 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.2581 | 32.6055 | 60.0225 | 33 | 60.2783 | 15.8372 | 59.9822 | 16.05 | 60.2795 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.2664 | 32.6055 | 60.0225 | 33 | 60.2866 | 15.8372 | 59.9822 | 16.05 | 60.2878 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.2748 | 32.6055 | 60.0225 | 33 | 60.295 | 15.8372 | 59.9822 | 16.05 | 60.2961 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.2831 | 32.6124 | 60.0225 | 33 | 60.3033 | 15.8372 | 59.9822 | 16.05 | 60.3045 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.2914 | 32.6124 | 60.0225 | 33 | 60.3116 | 15.8372 | 59.9822 | 16.05 | 60.3128 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.2998 | 32.6141 | 60.0225 | 33 | 60.3199 | 15.8372 | 59.9822 | 16.05 | 60.3211 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.3081 | 32.6141 | 60.0225 | 33 | 60.3283 | 15.8355 | 59.9822 | 16.05 | 60.3295 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.3164 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.3366 | 15.8355 | 59.9822 | 16.05 | 60.3378 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.3248 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.3449 | 15.8302 | 59.9822 | 16.05 | 60.3462 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.3331 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.3533 | 15.8302 | 59.9822 | 16.05 | 60.3545 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.3414 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.3616 | 15.8311 | 59.9822 | 16.05 | 60.3628 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.3497 | 32.6211 | 60.0225 | 33 | 60.37 | 15.8311 | 59.9822 | 16.05 | 60.3712 | 7.418 | 59.9879 | 7.5
60.3581 | 32.6211 | 60.0225 | 33 | 60.3783 | 15.8311 | 59.9822 | 16.05 | 60.3795 | 7.412 | 59.9879 | 7.5
60.3664 | 32.6211 | 60.0225 | 33 | 60.3866 | 15.8311 | 59.9822 | 16.05 | 60.3878 | 7.412 | 59.9879 | 7.5
60.3747 | 32.6211 | 60.0225 | 33 | 60.395 | 15.8294 | 59.9822 | 16.05 | 60.3961 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.3831 | 32.6211 | 60.0225 | 33 | 60.4033 | 15.8294 | 59.9822 | 16.05 | 60.4045 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.3914 | 32.6211 | 60.0225 | 33 | 60.4117 | 15.8292 | 59.9822 | 16.05 | 60.4128 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.3997 | 32.6179 | 60.0225 | 33 | 60.42 | 15.8292 | 59.9822 | 16.05 | 60.4212 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4081 | 32.6179 | 60.0225 | 33 | 60.4283 | 15.8292 | 59.9822 | 16.05 | 60.4295 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4164 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 60.4366 | 15.8292 | 59.9822 | 16.05 | 60.4378 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4247 | 32.623 | 60.0225 | 33 | 60.445 | 15.83 | 59.9822 | 16.05 | 60.4462 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4331 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.4533 | 15.83 | 59.9822 | 16.05 | 60.4545 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4414 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.4617 | 15.8309 | 59.9822 | 16.05 | 60.4628 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4497 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.47 | 15.8309 | 59.9822 | 16.05 | 60.4712 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.458 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.4783 | 15.8309 | 59.9822 | 16.05 | 60.4795 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4664 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.4867 | 15.8309 | 59.9822 | 16.05 | 60.4879 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4747 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.495 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 60.4962 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.483 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.5033 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 60.5045 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4913 | 32.6201 | 60.0225 | 33 | 60.5117 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 60.5128 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.4997 | 32.622 | 60.0225 | 33 | 60.52 | 15.8299 | 59.9822 | 16.05 | 60.5212 | 7.4111 | 59.9879 | 7.5
60.508 | 32.622 | 60.0225 | 33 | 60.5284 | 15.8258 | 59.9822 | 16.05 | 60.5295 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.5163 | 32.622 | 60.0225 | 33 | 60.5367 | 15.8258 | 59.9822 | 16.05 | 60.5378 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.5247 | 32.622 | 60.0225 | 33 | 60.545 | 15.8258 | 59.9822 | 16.05 | 60.5462 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.533 | 32.622 | 60.0225 | 33 | 60.5533 | 15.8258 | 59.9822 | 16.05 | 60.5545 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.5413 | 32.622 | 60.0225 | 33 | 60.5617 | 15.8269 | 59.9822 | 16.05 | 60.5629 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.5497 | 32.6255 | 60.0225 | 33 | 60.57 | 15.8269 | 59.9822 | 16.05 | 60.5712 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.558 | 32.6255 | 60.0225 | 33 | 60.5784 | 15.8376 | 59.9822 | 16.05 | 60.5795 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.5663 | 32.6281 | 60.0225 | 33 | 60.5867 | 15.8376 | 59.9822 | 16.05 | 60.5879 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.5747 | 32.6281 | 60.0225 | 33 | 60.595 | 15.8376 | 59.9822 | 16.05 | 60.5962 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.583 | 32.6281 | 60.0225 | 33 | 60.6034 | 15.8376 | 59.9822 | 16.05 | 60.6045 | 7.4112 | 59.9879 | 7.5
60.5913 | 32.6281 | 60.0225 | 33 | 60.6117 | 15.8356 | 59.9822 | 16.05 | 60.6129 | 7.4102 | 59.9879 | 7.5
60.5997 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.62 | 15.8356 | 59.9822 | 16.05 | 60.6212 | 7.4102 | 59.9879 | 7.5
60.608 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.6284 | 15.8364 | 59.9822 | 16.05 | 60.6295 | 7.4102 | 59.9879 | 7.5
60.6163 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.6367 | 15.8364 | 59.9822 | 16.05 | 60.6379 | 7.4102 | 59.9879 | 7.5
60.6246 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.6451 | 15.8377 | 59.9822 | 16.05 | 60.6462 | 7.4102 | 59.9879 | 7.5
60.633 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.6534 | 15.8377 | 59.9822 | 16.05 | 60.6545 | 7.4102 | 59.9879 | 7.5
60.6413 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.6617 | 15.8377 | 59.9822 | 16.05 | 60.6629 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.6496 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.67 | 15.8377 | 59.9822 | 16.05 | 60.6712 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.658 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.6784 | 15.8377 | 59.9822 | 16.05 | 60.6795 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.6663 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.6867 | 15.8377 | 59.9822 | 16.05 | 60.6879 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.6746 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.6951 | 15.839 | 59.9822 | 16.05 | 60.6962 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.683 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.7034 | 15.839 | 59.9822 | 16.05 | 60.7046 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.6913 | 32.6296 | 60.0225 | 33 | 60.7117 | 15.839 | 59.9764 | 16.05 | 60.7129 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.6996 | 32.6246 | 60.0225 | 33 | 60.7201 | 15.839 | 59.9764 | 16.05 | 60.7212 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7079 | 32.6246 | 60.0225 | 33 | 60.7284 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.7296 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7163 | 32.6262 | 60.0225 | 33 | 60.7368 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.7379 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7246 | 32.6262 | 60.0225 | 33 | 60.7451 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.7462 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7329 | 32.6262 | 60.0225 | 33 | 60.7534 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.7545 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7413 | 32.6262 | 60.0225 | 33 | 60.7617 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.7629 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7496 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.7701 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.7712 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7579 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.7784 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.7796 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7663 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.7868 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.7879 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7746 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.7951 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.7962 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7829 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.8034 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8046 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7912 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.8118 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8129 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.7996 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.8201 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8212 | 7.41 | 59.9879 | 7.5
60.8079 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.8284 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8296 | 7.4007 | 59.9879 | 7.5
60.8162 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.8368 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8379 | 7.4007 | 59.9879 | 7.5
60.8246 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.8451 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8463 | 7.4007 | 59.9879 | 7.5
60.8329 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.8535 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8546 | 7.4007 | 59.9879 | 7.5
60.8412 | 32.6236 | 60.0225 | 33 | 60.8618 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8629 | 7.4007 | 59.9879 | 7.5
60.8496 | 32.6248 | 60.0225 | 33 | 60.8701 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8712 | 7.4007 | 59.9879 | 7.5
60.8579 | 32.6248 | 60.0225 | 33 | 60.8784 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8796 | 7.4007 | 59.9879 | 7.5
60.8662 | 32.6248 | 60.0225 | 33 | 60.8868 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8879 | 7.4007 | 59.9879 | 7.5
60.8746 | 32.6248 | 60.0225 | 33 | 60.8951 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.8963 | 7.4011 | 59.9879 | 7.5
60.8829 | 32.6305 | 60.0225 | 33 | 60.9035 | 15.8393 | 59.9764 | 16.05 | 60.9046 | 7.4011 | 59.9879 | 7.5
60.8912 | 32.6305 | 60.0225 | 33 | 60.9118 | 15.841 | 59.9764 | 16.05 | 60.9129 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.8996 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9201 | 15.841 | 59.9764 | 16.05 | 60.9213 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.9079 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9285 | 15.841 | 59.9764 | 16.05 | 60.9296 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.9162 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9368 | 15.841 | 59.9764 | 16.05 | 60.9379 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.9245 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9452 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 60.9463 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.9328 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9535 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 60.9546 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.9412 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9618 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 60.963 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.9495 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9702 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 60.9713 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.9578 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9785 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 60.9796 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.9662 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9868 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 60.9879 | 7.4006 | 59.9879 | 7.5
60.9745 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 60.9952 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 60.9963 | 7.4019 | 59.9879 | 7.5
60.9828 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 61.0035 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 61.0046 | 7.4019 | 59.9879 | 7.5
60.9912 | 32.6294 | 60.0225 | 33 | 61.0118 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 61.0129 | 7.4019 | 59.9879 | 7.5
60.9995 | 32.6282 | 60.0225 | 33 | 61.0202 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 61.0213 | 7.4019 | 59.9879 | 7.5
61.0078 | 32.6282 | 60.0225 | 33 | 61.0285 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 61.0296 | 7.4013 | 59.9879 | 7.5
61.0162 | 32.6303 | 60.0225 | 33 | 61.0369 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 61.038 | 7.4013 | 59.9879 | 7.5
61.0245 | 32.6303 | 60.0225 | 33 | 61.0452 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 61.0463 | 7.4013 | 59.9879 | 7.5
61.0328 | 32.6303 | 60.0225 | 33 | 61.0535 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 61.0546 | 7.4013 | 59.9879 | 7.5
61.0412 | 32.6303 | 60.0225 | 33 | 61.0619 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 61.063 | 7.4011 | 59.9879 | 7.5
61.0495 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 61.0702 | 15.8464 | 59.9764 | 16.05 | 61.0713 | 7.4011 | 59.9879 | 7.5
61.0578 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 61.0786 | 15.8481 | 59.9764 | 16.05 | 61.0796 | 7.4011 | 59.9879 | 7.5
61.0661 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 61.0869 | 15.8481 | 59.9764 | 16.05 | 61.088 | 7.4011 | 59.9879 | 7.5
61.0745 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 61.0952 | 15.8481 | 59.9764 | 16.05 | 61.0963 | 7.4214 | 59.9879 | 7.5
61.0828 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 61.1035 | 15.8481 | 59.9764 | 16.05 | 61.1046 | 7.4214 | 59.9879 | 7.5
61.0911 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 61.1119 | 15.8481 | 59.9764 | 16.05 | 61.113 | 7.4222 | 59.9879 | 7.5
61.0995 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 61.1202 | 15.8481 | 59.9764 | 16.05 | 61.1213 | 7.4222 | 59.9879 | 7.5
61.1078 | 32.6292 | 60.0225 | 33 | 61.1286 | 15.8483 | 59.9764 | 16.05 | 61.1296 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1161 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 61.1369 | 15.8483 | 59.9764 | 16.05 | 61.138 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1245 | 32.6284 | 60.0225 | 33 | 61.1452 | 15.8483 | 59.9764 | 16.05 | 61.1463 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1328 | 32.6252 | 60.0225 | 33 | 61.1536 | 15.8483 | 59.9764 | 16.05 | 61.1546 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1411 | 32.6252 | 60.0225 | 33 | 61.1619 | 15.8483 | 59.9764 | 16.05 | 61.163 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1495 | 32.6252 | 60.0225 | 33 | 61.1703 | 15.8483 | 59.9764 | 16.05 | 61.1713 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1578 | 32.6252 | 60.0225 | 33 | 61.1786 | 15.8483 | 59.9764 | 16.05 | 61.1797 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1661 | 32.6252 | 60.0225 | 33 | 61.1869 | 15.8483 | 59.9764 | 16.05 | 61.188 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1744 | 32.6252 | 60.0225 | 33 | 61.1953 | 15.8473 | 59.9764 | 16.05 | 61.1963 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1828 | 32.6252 | 60.0225 | 33 | 61.2036 | 15.8473 | 59.9764 | 16.05 | 61.2047 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.1911 | 32.6252 | 60.0225 | 33 | 61.2119 | 15.8473 | 59.9764 | 16.05 | 61.213 | 7.4222 | 59.9879 | 7.5
61.1994 | 32.6249 | 60.0225 | 33 | 61.2203 | 15.8473 | 59.9764 | 16.05 | 61.2213 | 7.4222 | 59.9879 | 7.5
61.2077 | 32.6249 | 60.0225 | 33 | 61.2286 | 15.8473 | 59.9764 | 16.05 | 61.2296 | 7.4223 | 59.9879 | 7.5
61.2161 | 32.6249 | 60.0225 | 33 | 61.2369 | 15.8473 | 59.9764 | 16.05 | 61.238 | 7.4223 | 59.9879 | 7.5
61.2244 | 32.6249 | 60.0225 | 33 | 61.2453 | 15.8462 | 59.9764 | 16.05 | 61.2463 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.2327 | 32.6334 | 60.0225 | 33 | 61.2536 | 15.8462 | 59.9764 | 16.05 | 61.2547 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.2411 | 32.6334 | 60.0225 | 33 | 61.262 | 15.8462 | 59.9764 | 16.05 | 61.263 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.2494 | 32.6334 | 60.0225 | 33 | 61.2703 | 15.8462 | 59.9764 | 16.05 | 61.2713 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.2577 | 32.6334 | 60.0225 | 33 | 61.2786 | 15.8351 | 59.9764 | 16.05 | 61.2797 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.2661 | 32.6268 | 60.0225 | 33 | 61.287 | 15.8351 | 59.9764 | 16.05 | 61.288 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.2744 | 32.6268 | 60.0225 | 33 | 61.2953 | 15.8351 | 59.9764 | 16.05 | 61.2963 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.2827 | 32.6268 | 60.0225 | 33 | 61.3036 | 15.8351 | 59.9764 | 16.05 | 61.3047 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.2911 | 32.6268 | 60.0225 | 33 | 61.312 | 15.8368 | 59.9764 | 16.05 | 61.313 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.2994 | 32.6268 | 60.0225 | 33 | 61.3203 | 15.8368 | 59.9764 | 16.05 | 61.3214 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.3077 | 32.6268 | 60.0225 | 33 | 61.3286 | 15.8368 | 59.9764 | 16.05 | 61.3297 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.3161 | 32.6268 | 60.0225 | 33 | 61.337 | 15.8368 | 59.9764 | 16.05 | 61.338 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.3244 | 32.6268 | 60.0225 | 33 | 61.3453 | 15.8368 | 59.9764 | 16.05 | 61.3463 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.3327 | 32.6259 | 60.0225 | 33 | 61.3536 | 15.8368 | 59.9764 | 16.05 | 61.3547 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.341 | 32.6259 | 60.0225 | 33 | 61.362 | 15.8369 | 59.9764 | 16.05 | 61.363 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.3494 | 32.6259 | 60.0225 | 33 | 61.3703 | 15.8369 | 59.9764 | 16.05 | 61.3713 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.3577 | 32.6259 | 60.0225 | 33 | 61.3787 | 15.8369 | 59.9879 | 16.05 | 61.3797 | 7.4214 | 59.9879 | 7.5
61.366 | 32.6281 | 60.0225 | 33 | 61.387 | 15.8369 | 59.9879 | 16.05 | 61.388 | 7.4214 | 59.9879 | 7.5
61.3744 | 32.6281 | 60.0225 | 33 | 61.3953 | 15.8369 | 59.9879 | 16.05 | 61.3964 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.3827 | 32.629 | 60.0225 | 33 | 61.4037 | 15.8369 | 59.9879 | 16.05 | 61.4047 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.391 | 32.629 | 60.0225 | 33 | 61.412 | 15.8369 | 59.9879 | 16.05 | 61.413 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.3993 | 32.629 | 60.0225 | 33 | 61.4203 | 15.8369 | 59.9879 | 16.05 | 61.4214 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.4077 | 32.629 | 60.0225 | 33 | 61.4287 | 15.8369 | 59.9879 | 16.05 | 61.4297 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.416 | 32.6038 | 60.0225 | 33 | 61.437 | 15.8369 | 59.9879 | 16.05 | 61.438 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.4243 | 32.6038 | 60.0225 | 33 | 61.4453 | 15.8379 | 59.9879 | 16.05 | 61.4464 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.4327 | 32.6038 | 60.0225 | 33 | 61.4537 | 15.8379 | 59.9879 | 16.05 | 61.4547 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.441 | 32.6038 | 60.0225 | 33 | 61.462 | 15.8381 | 59.9879 | 16.05 | 61.463 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.4493 | 32.6005 | 60.0225 | 33 | 61.4703 | 15.8381 | 59.9879 | 16.05 | 61.4714 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.4577 | 32.6005 | 60.0225 | 33 | 61.4787 | 15.8381 | 59.9879 | 16.05 | 61.4797 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.466 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 61.487 | 15.8381 | 59.9879 | 16.05 | 61.488 | 7.4219 | 59.9879 | 7.5
61.4743 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 61.4954 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.4964 | 7.4214 | 59.9879 | 7.5
61.4827 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 61.5037 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.5047 | 7.4214 | 59.9879 | 7.5
61.491 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 61.512 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.5131 | 7.4211 | 59.9879 | 7.5
61.4993 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 61.5204 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.5214 | 7.4211 | 59.9879 | 7.5
61.5076 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 61.5287 | 15.8385 | 59.9879 | 16.05 | 61.5297 | 7.4211 | 59.9879 | 7.5
61.516 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 61.537 | 15.8385 | 59.9879 | 16.05 | 61.5381 | 7.4211 | 59.9879 | 7.5
61.5243 | 32.6 | 60.0225 | 33 | 61.5453 | 15.8385 | 59.9879 | 16.05 | 61.5464 | 7.421 | 59.9879 | 7.5
61.5326 | 32.5971 | 60.0225 | 33 | 61.5537 | 15.8385 | 59.9879 | 16.05 | 61.5547 | 7.421 | 59.9879 | 7.5
61.541 | 32.5971 | 60.0225 | 33 | 61.562 | 15.8385 | 59.9879 | 16.05 | 61.563 | 7.421 | 59.9879 | 7.5
61.5493 | 32.5953 | 60.0225 | 33 | 61.5704 | 15.8385 | 59.9879 | 16.05 | 61.5714 | 7.421 | 59.9879 | 7.5
61.5576 | 32.5953 | 60.0225 | 33 | 61.5787 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.5797 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.566 | 32.5953 | 60.0225 | 33 | 61.587 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.5881 | 7.4217 | 59.9879 | 7.5
61.5743 | 32.5953 | 60.0225 | 33 | 61.5954 | 15.8375 | 59.9879 | 16.05 | 61.5964 | 7.4215 | 59.9879 | 7.5
61.5826 | 32.5953 | 60.0225 | 33 | 61.6037 | 15.8375 | 59.9879 | 16.05 | 61.6047 | 7.4215 | 59.9879 | 7.5
61.591 | 32.5953 | 60.0225 | 33 | 61.612 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.6131 | 7.4215 | 59.9879 | 7.5
61.5993 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 61.6204 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.6214 | 7.4215 | 59.9879 | 7.5
61.6076 | 32.5929 | 60.0225 | 33 | 61.6287 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.6297 | 7.4215 | 59.9879 | 7.5
61.616 | 32.5924 | 60.0225 | 33 | 61.6371 | 15.8364 | 59.9879 | 16.05 | 61.6381 | 7.4215 | 59.9879 | 7.5
61.6243 | 32.5924 | 60.0225 | 33 | 61.6454 | 15.8373 | 59.9879 | 16.05 | 61.6464 | 7.4212 | 59.9879 | 7.5
61.6326 | 32.6064 | 60.0225 | 33 | 61.6537 | 15.8373 | 59.9879 | 16.05 | 61.6548 | 7.4212 | 59.9879 | 7.5
61.6409 | 32.6064 | 60.0225 | 33 | 61.662 | 15.8386 | 59.9879 | 16.05 | 61.6631 | 7.4212 | 59.9879 | 7.5
61.6492 | 32.6064 | 60.0225 | 33 | 61.6704 | 15.8386 | 59.9879 | 16.05 | 61.6714 | 7.4212 | 59.9879 | 7.5
61.6576 | 32.6064 | 60.0225 | 33 | 61.6787 | 15.8386 | 59.9879 | 16.05 | 61.6797 | 7.4215 | 59.9879 | 7.5
61.6659 | 32.6064 | 60.0225 | 33 | 61.687 | 15.8386 | 59.9879 | 16.05 | 61.6881 | 7.4215 | 59.9879 | 7.5
61.6742 | 32.6064 | 60.0225 | 33 | 61.6954 | 15.8396 | 59.9879 | 16.05 | 61.6964 | 7.4207 | 59.9879 | 7.5
61.6826 | 32.6083 | 60.0225 | 33 | 61.7037 | 15.8396 | 59.9879 | 16.05 | 61.7047 | 7.4207 | 59.9879 | 7.5
61.6909 | 32.6083 | 60.0225 | 33 | 61.7121 | 15.8403 | 59.9879 | 16.05 | 61.7131 | 7.4207 | 59.9879 | 7.5
61.6992 | 32.6058 | 60.0225 | 33 | 61.7204 | 15.8403 | 59.9879 | 16.05 | 61.7214 | 7.4207 | 59.9879 | 7.5
61.7076 | 32.6058 | 60.0225 | 33 | 61.7287 | 15.8403 | 59.9879 | 16.05 | 61.7298 | 7.4207 | 59.9879 | 7.5
61.7159 | 32.6063 | 60.0225 | 33 | 61.7371 | 15.8403 | 59.9879 | 16.05 | 61.7381 | 7.4207 | 59.9879 | 7.5
61.7242 | 32.6063 | 60.0225 | 33 | 61.7454 | 15.8506 | 59.9879 | 16.05 | 61.7464 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.7326 | 32.6161 | 60.0225 | 33 | 61.7537 | 15.8506 | 59.9879 | 16.05 | 61.7548 | 7.4205 | 59.9879 | 7.5
61.7409 | 32.6161 | 60.0225 | 33 | 61.7621 | 15.8506 | 59.9879 | 16.05 | 61.7631 | 7.4202 | 59.9879 | 7.5
61.7492 | 32.6161 | 60.0225 | 33 | 61.7704 | 15.8506 | 59.9879 | 16.05 | 61.7714 | 7.4202 | 59.9879 | 7.5
61.7576 | 32.6161 | 60.0225 | 33 | 61.7787 | 15.8506 | 59.9879 | 16.05 | 61.7798 | 7.4202 | 59.9879 | 7.5
61.7659 | 32.62 | 60.0225 | 33 | 61.7871 | 15.8506 | 59.9879 | 16.05 | 61.7881 | 7.4202 | 59.9879 | 7.5
61.7742 | 32.62 | 60.0225 | 33 | 61.7954 | 15.85 | 59.9879 | 16.05 | 61.7964 | 7.4199 | 59.9879 | 7.5
61.7825 | 32.6374 | 60.0225 | 33 | 61.8037 | 15.85 | 59.9879 | 16.05 | 61.8048 | 7.4199 | 59.9879 | 7.5
61.7909 | 32.6374 | 60.0225 | 33 | 61.8121 | 15.887 | 59.9879 | 16.05 | 61.8131 | 7.4199 | 59.9879 | 7.5
61.7992 | 32.6354 | 60.0225 | 33 | 61.8204 | 15.887 | 59.9879 | 16.05 | 61.8214 | 7.4199 | 59.9879 | 7.5
61.8075 | 32.6354 | 60.0225 | 33 | 61.8288 | 15.8885 | 59.9879 | 16.05 | 61.8298 | 7.4185 | 59.9879 | 7.5
61.8159 | 32.6354 | 60.0225 | 33 | 61.8371 | 15.8885 | 59.9879 | 16.05 | 61.8381 | 7.4185 | 59.9879 | 7.5
61.8242 | 32.6354 | 60.0225 | 33 | 61.8454 | 15.8885 | 59.9879 | 16.05 | 61.8464 | 7.4185 | 59.9879 | 7.5
61.8325 | 32.6353 | 60.0225 | 33 | 61.8538 | 15.8885 | 59.9879 | 16.05 | 61.8548 | 7.4185 | 59.9879 | 7.5
61.8409 | 32.6353 | 60.0225 | 33 | 61.8621 | 15.8885 | 59.9879 | 16.05 | 61.8631 | 7.4189 | 59.9879 | 7.5
61.8492 | 32.6353 | 60.0225 | 33 | 61.8704 | 15.8885 | 59.9879 | 16.05 | 61.8715 | 7.4189 | 59.9879 | 7.5
61.8575 | 32.6353 | 60.0225 | 33 | 61.8788 | 15.8871 | 59.9879 | 16.05 | 61.8798 | 7.4189 | 59.9879 | 7.5
61.8658 | 32.6376 | 60.0225 | 33 | 61.8871 | 15.8871 | 59.9879 | 16.05 | 61.8881 | 7.4189 | 59.9879 | 7.5
61.8742 | 32.6376 | 60.0225 | 33 | 61.8954 | 15.8871 | 59.9879 | 16.05 | 61.8965 | 7.419 | 59.9879 | 7.5
61.8825 | 32.6376 | 60.0225 | 33 | 61.9038 | 15.8871 | 59.9879 | 16.05 | 61.9048 | 7.419 | 59.9879 | 7.5
61.8908 | 32.6376 | 60.0225 | 33 | 61.9121 | 15.8861 | 59.9879 | 16.05 | 61.9131 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.8992 | 32.6372 | 60.0225 | 33 | 61.9204 | 15.8861 | 59.9879 | 16.05 | 61.9215 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.9075 | 32.6372 | 60.0225 | 33 | 61.9288 | 15.8861 | 59.9879 | 16.05 | 61.9298 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.9158 | 32.6352 | 60.0225 | 33 | 61.9371 | 15.8861 | 59.9879 | 16.05 | 61.9381 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.9241 | 32.6352 | 60.0225 | 33 | 61.9454 | 15.8861 | 59.9879 | 16.05 | 61.9465 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.9325 | 32.6344 | 60.0225 | 33 | 61.9538 | 15.8861 | 59.9879 | 16.05 | 61.9548 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.9408 | 32.6344 | 60.0225 | 33 | 61.9621 | 15.8846 | 59.9879 | 16.05 | 61.9631 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.9491 | 32.6344 | 60.0225 | 33 | 61.9705 | 15.8846 | 59.9879 | 16.05 | 61.9715 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.9575 | 32.6344 | 60.0225 | 33 | 61.9788 | 15.8838 | 59.9879 | 16.05 | 61.9798 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.9658 | 32.6324 | 60.0225 | 33 | 61.9871 | 15.8838 | 59.9879 | 16.05 | 61.9882 | 7.4191 | 59.9879 | 7.5
61.9741 | 32.6324 | 60.0225 | 33 | 61.9955 | 15.8842 | 59.9879 | 16.05 | 61.9965 | 7.4189 | 59.9879 | 7.5
61.9825 | 32.6302 | 60.0225 | 33 | 62.0038 | 15.8842 | 59.9879 | 16.05 | 62.0048 | 7.4189 | 59.9879 | 7.5
61.9908 | 32.6302 | 60.0225 | 33 | 62.0121 | 15.8842 | 59.9879 | 16.05 | 62.0132 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
61.9991 | 32.647 | 60.0225 | 33 | 62.0204 | 15.8842 | 59.9879 | 16.05 | 62.0215 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
62.0075 | 32.647 | 60.0225 | 33 | 62.0288 | 15.8842 | 59.9879 | 16.05 | 62.0298 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
62.0158 | 32.6102 | 60.0225 | 33 | 62.0371 | 15.8842 | 59.9879 | 16.05 | 62.0381 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
62.0241 | 32.6102 | 60.0225 | 33 | 62.0455 | 15.8836 | 59.9822 | 16.05 | 62.0465 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
62.0325 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 62.0538 | 15.8836 | 59.9822 | 16.05 | 62.0548 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
62.0408 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 62.0621 | 15.8836 | 59.9822 | 16.05 | 62.0632 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
62.0491 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 62.0705 | 15.8836 | 59.9822 | 16.05 | 62.0715 | 7.4287 | 59.9879 | 7.5
62.0574 | 32.6138 | 60.0225 | 33 | 62.0788 | 15.8836 | 59.9822 | 16.05 | 62.0798 | 7.445 | 59.9879 | 7.5
62.0658 | 32.6139 | 60.0225 | 33 | 62.0871 | 15.8836 | 59.9822 | 16.05 | 62.0882 | 7.445 | 59.9879 | 7.5
62.0741 | 32.6139 | 60.0225 | 33 | 62.0955 | 15.8836 | 59.9822 | 16.05 | 62.0965 | 7.4447 | 59.9879 | 7.5
62.0824 | 32.6169 | 60.0225 | 33 | 62.1038 | 15.8836 | 59.9822 | 16.05 | 62.1048 | 7.4447 | 59.9879 | 7.5
62.0908 | 32.6169 | 60.0225 | 33 | 62.1122 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1132 | 7.4447 | 59.9879 | 7.5
62.0991 | 32.6153 | 60.0225 | 33 | 62.1205 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1215 | 7.4447 | 59.9879 | 7.5
62.1074 | 32.6153 | 60.0225 | 33 | 62.1288 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1299 | 7.4447 | 59.9879 | 7.5
62.1157 | 32.6154 | 60.0225 | 33 | 62.1371 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1382 | 7.4447 | 59.9879 | 7.5
62.1241 | 32.6154 | 60.0225 | 33 | 62.1455 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1465 | 7.4451 | 59.9879 | 7.5
62.1324 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 62.1538 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1548 | 7.4451 | 59.9879 | 7.5
62.1407 | 32.6144 | 60.0225 | 33 | 62.1622 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1632 | 7.4442 | 59.9879 | 7.5
62.1491 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 62.1705 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1715 | 7.4442 | 59.9879 | 7.5
62.1574 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 62.1788 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1798 | 7.4442 | 59.9879 | 7.5
62.1657 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 62.1872 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1882 | 7.4442 | 59.9879 | 7.5
62.1741 | 32.6122 | 60.0225 | 33 | 62.1955 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.1965 | 7.4418 | 59.9879 | 7.5
62.1824 | 32.6123 | 60.0225 | 33 | 62.2038 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2049 | 7.4418 | 59.9879 | 7.5
62.1907 | 32.6123 | 60.0225 | 33 | 62.2122 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2132 | 7.4418 | 59.9879 | 7.5
62.1991 | 32.6263 | 60.0225 | 33 | 62.2205 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2215 | 7.4418 | 59.9879 | 7.5
62.2074 | 32.6263 | 60.0225 | 33 | 62.2289 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2299 | 7.4412 | 59.9879 | 7.5
62.2157 | 32.6263 | 60.0225 | 33 | 62.2372 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2382 | 7.4412 | 59.9879 | 7.5
62.224 | 32.6263 | 60.0225 | 33 | 62.2455 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2465 | 7.4421 | 59.9879 | 7.5
62.2324 | 32.6264 | 60.0225 | 33 | 62.2538 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2549 | 7.4421 | 59.9879 | 7.5
62.2407 | 32.6264 | 60.0225 | 33 | 62.2622 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2632 | 7.4421 | 59.9879 | 7.5
62.249 | 32.6245 | 60.0225 | 33 | 62.2705 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2715 | 7.4421 | 59.9879 | 7.5
62.2574 | 32.6245 | 60.0225 | 33 | 62.2789 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2799 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5
62.2657 | 32.6245 | 60.0225 | 33 | 62.2872 | 15.8837 | 59.9822 | 16.05 | 62.2882 | 7.4721 | 59.9879 | 7.5
62.274 | 32.6245 | 60.0225 | 33 | 62.2955 | 15.8805 | 59.9822 | 16.05 | 62.2965 | 7.473 | 59.9879 | 7.5
62.2824 | 32.6154 | 60.0167 | 33 | 62.3039 | 15.8805 | 59.9822 | 16.05 | 62.3049 | 7.473 | 59.9879 | 7.5
62.2907 | 32.6154 | 60.0167 | 33 | 62.3122 | 15.8805 | 59.9822 | 16.05 | 62.3132 | 7.4717 | 59.9879 | 7.5
62.299 | 32.6154 | 60.0167 | 33 | 62.3206 | 15.8805 | 59.9822 | 16.05 | 62.3215 | 7.4717 | 59.9879 | 7.5
62.3074 | 32.6154 | 60.0167 | 33 | 62.3289 | 15.8805 | 59.9822 | 16.05 | 62.3299 | 7.4712 | 59.9879 | 7.5
62.3157 | 32.614 | 60.0167 | 33 | 62.3372 | 15.8805 | 59.9822 | 16.05 | 62.3382 | 7.4712 | 59.9879 | 7.5
62.324 | 32.614 | 60.0167 | 33 | 62.3456 | 15.8805 | 59.9822 | 16.05 | 62.3466 | 7.4712 | 59.9879 | 7.5
62.3324 | 32.614 | 60.0167 | 33 | 62.3539 | 15.8805 | 59.9822 | 16.05 | 62.3549 | 7.4712 | 59.9879 | 7.5
62.3407 | 32.614 | 60.0167 | 33 | 62.3622 | 15.8812 | 59.9822 | 16.05 | 62.3632 | 7.4804 | 59.9822 | 7.5
62.349 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.3705 | 15.8812 | 59.9822 | 16.05 | 62.3716 | 7.4804 | 59.9822 | 7.5
62.3573 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.3789 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.3799 | 7.4808 | 59.9822 | 7.5
62.3657 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.3872 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.3882 | 7.4808 | 59.9822 | 7.5
62.374 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.3956 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.3966 | 7.4784 | 59.9822 | 7.5
62.3823 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.4039 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.4049 | 7.4784 | 59.9822 | 7.5
62.3907 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.4122 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.4132 | 7.4784 | 59.9822 | 7.5
62.399 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.4206 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.4216 | 7.4784 | 59.9822 | 7.5
62.4073 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.4289 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.4299 | 7.4783 | 59.9822 | 7.5
62.4157 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.4372 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.4382 | 7.4783 | 59.9822 | 7.5
62.424 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.4456 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.4466 | 7.4772 | 59.9822 | 7.5
62.4323 | 32.6124 | 60.0167 | 33 | 62.4539 | 15.8812 | 59.9879 | 16.05 | 62.4549 | 7.4772 | 59.9822 | 7.5
62.4407 | 32.6124 | 60.0167 | 33 | 62.4622 | 15.8823 | 59.9879 | 16.05 | 62.4633 | 7.4771 | 59.9822 | 7.5
62.449 | 32.6124 | 60.0167 | 33 | 62.4706 | 15.8823 | 59.9879 | 16.05 | 62.4716 | 7.4771 | 59.9822 | 7.5
62.4573 | 32.6124 | 60.0167 | 33 | 62.4789 | 15.8828 | 59.9879 | 16.05 | 62.4799 | 7.4771 | 59.9822 | 7.5
62.4656 | 32.6124 | 60.0167 | 33 | 62.4872 | 15.8828 | 59.9879 | 16.05 | 62.4883 | 7.4771 | 59.9822 | 7.5
62.474 | 32.6124 | 60.0167 | 33 | 62.4956 | 15.8805 | 59.9879 | 16.05 | 62.4966 | 7.477 | 59.9822 | 7.5
62.4823 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5039 | 15.8805 | 59.9879 | 16.05 | 62.5049 | 7.477 | 59.9822 | 7.5
62.4906 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5123 | 15.8805 | 59.9879 | 16.05 | 62.5133 | 7.4773 | 59.9822 | 7.5
62.4989 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5206 | 15.8805 | 59.9879 | 16.05 | 62.5216 | 7.4773 | 59.9822 | 7.5
62.5073 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5289 | 15.8805 | 59.9879 | 16.05 | 62.5299 | 7.4773 | 59.9764 | 7.5
62.5156 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5373 | 15.8805 | 59.9879 | 16.05 | 62.5383 | 7.4773 | 59.9764 | 7.5
62.5239 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5456 | 15.8805 | 59.9879 | 16.05 | 62.5466 | 7.477 | 59.9764 | 7.5
62.5323 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5539 | 15.8805 | 59.9879 | 16.05 | 62.5549 | 7.477 | 59.9764 | 7.5
62.5406 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5623 | 15.879 | 59.9879 | 16.05 | 62.5633 | 7.4773 | 59.9764 | 7.5
62.5489 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5706 | 15.879 | 59.9879 | 16.05 | 62.5716 | 7.4773 | 59.9764 | 7.5
62.5573 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5789 | 15.879 | 59.9879 | 16.05 | 62.58 | 7.4774 | 59.9764 | 7.5
62.5656 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5873 | 15.879 | 59.9879 | 16.05 | 62.5883 | 7.4774 | 59.9764 | 7.5
62.5739 | 32.615 | 60.0167 | 33 | 62.5956 | 15.8803 | 59.9879 | 16.05 | 62.5966 | 7.4906 | 59.9764 | 7.5
62.5823 | 32.6138 | 60.0167 | 33 | 62.6039 | 15.8803 | 59.9879 | 16.05 | 62.6049 | 7.4906 | 59.9764 | 7.5
62.5906 | 32.6138 | 60.0167 | 33 | 62.6123 | 15.8796 | 59.9879 | 16.05 | 62.6133 | 7.4893 | 59.9764 | 7.5
62.5989 | 32.6138 | 60.0167 | 33 | 62.6206 | 15.8796 | 59.9879 | 16.05 | 62.6216 | 7.4893 | 59.9764 | 7.5
62.6073 | 32.6138 | 60.0167 | 33 | 62.6289 | 15.8796 | 59.9879 | 16.05 | 62.63 | 7.4893 | 59.9764 | 7.5
62.6156 | 32.6118 | 60.0167 | 33 | 62.6373 | 15.8796 | 59.9879 | 16.05 | 62.6383 | 7.4893 | 59.9764 | 7.5
62.6239 | 32.6118 | 60.0167 | 33 | 62.6456 | 15.8797 | 59.9879 | 16.05 | 62.6466 | 7.4891 | 59.9764 | 7.5
62.6322 | 32.6118 | 60.0167 | 33 | 62.654 | 15.8797 | 59.9879 | 16.05 | 62.655 | 7.4891 | 59.9764 | 7.5
62.6406 | 32.6118 | 60.0167 | 33 | 62.6623 | 15.8781 | 59.9879 | 16.05 | 62.6633 | 7.4886 | 59.9764 | 7.5
62.6489 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.6706 | 15.8781 | 59.9879 | 16.05 | 62.6717 | 7.4886 | 59.9764 | 7.5
62.6572 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.679 | 15.8781 | 59.9879 | 16.05 | 62.68 | 7.4883 | 59.9764 | 7.5
62.6656 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.6873 | 15.8781 | 59.9879 | 16.05 | 62.6883 | 7.4883 | 59.9764 | 7.5
62.6739 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.6956 | 15.8774 | 59.9879 | 16.05 | 62.6967 | 7.4883 | 59.9764 | 7.5
62.6822 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.7039 | 15.8774 | 59.9879 | 16.05 | 62.705 | 7.4883 | 59.9764 | 7.5
62.6906 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.7123 | 15.8774 | 59.9879 | 16.05 | 62.7133 | 7.4892 | 59.9764 | 7.5
62.6989 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.7206 | 15.8774 | 59.9879 | 16.05 | 62.7217 | 7.4892 | 59.9764 | 7.5
62.7072 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.729 | 15.8798 | 59.9879 | 16.05 | 62.73 | 7.4892 | 59.9764 | 7.5
62.7156 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.7373 | 15.8798 | 59.9879 | 16.05 | 62.7383 | 7.4892 | 59.9764 | 7.5
62.7239 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.7456 | 15.8798 | 59.9879 | 16.05 | 62.7467 | 7.4911 | 59.9764 | 7.5
62.7322 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.754 | 15.8798 | 59.9879 | 16.05 | 62.755 | 7.4911 | 59.9764 | 7.5
62.7406 | 32.6219 | 60.0167 | 33 | 62.7623 | 15.8809 | 59.9879 | 16.05 | 62.7634 | 7.4797 | 59.9764 | 7.5
62.7489 | 32.6267 | 60.0167 | 33 | 62.7706 | 15.8809 | 59.9879 | 16.05 | 62.7717 | 7.4797 | 59.9764 | 7.5
62.7572 | 32.6267 | 60.0167 | 33 | 62.779 | 15.8809 | 59.9879 | 16.05 | 62.78 | 7.4816 | 59.9764 | 7.5
62.7655 | 32.6267 | 60.0167 | 33 | 62.7873 | 15.8809 | 59.9879 | 16.05 | 62.7884 | 7.4816 | 59.9764 | 7.5
62.7739 | 32.6267 | 60.0167 | 33 | 62.7957 | 15.8809 | 59.9879 | 16.05 | 62.7967 | 7.4816 | 59.9764 | 7.5
62.7822 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.804 | 15.8809 | 59.9879 | 16.05 | 62.8051 | 7.4816 | 59.9764 | 7.5
62.7905 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.8123 | 15.8801 | 59.9879 | 16.05 | 62.8134 | 7.4796 | 59.9764 | 7.5
62.7989 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.8206 | 15.8801 | 59.9879 | 16.05 | 62.8217 | 7.4796 | 59.9764 | 7.5
62.8072 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.829 | 15.8801 | 59.9879 | 16.05 | 62.83 | 7.4796 | 59.9764 | 7.5
62.8155 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.8373 | 15.8801 | 59.9879 | 16.05 | 62.8384 | 7.4796 | 59.9764 | 7.5
62.8239 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.8456 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.8467 | 7.4791 | 59.9764 | 7.5
62.8322 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.854 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.8551 | 7.4791 | 59.9764 | 7.5
62.8405 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.8623 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.8634 | 7.4791 | 59.9764 | 7.5
62.8489 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.8707 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.8717 | 7.4791 | 59.9764 | 7.5
62.8572 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.879 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.8801 | 7.4788 | 59.9764 | 7.5
62.8655 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.8873 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.8884 | 7.4788 | 59.9764 | 7.5
62.8739 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.8957 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.8968 | 7.4789 | 59.9764 | 7.5
62.8822 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.904 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.9051 | 7.4789 | 59.9764 | 7.5
62.8905 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.9123 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.9134 | 7.4796 | 59.9764 | 7.5
62.8988 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.9207 | 15.8777 | 59.9879 | 16.05 | 62.9218 | 7.4796 | 59.9764 | 7.5
62.9072 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.929 | 15.8748 | 59.9879 | 16.05 | 62.9301 | 7.4796 | 59.9764 | 7.5
62.9155 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.9373 | 15.8748 | 59.9879 | 16.05 | 62.9384 | 7.4796 | 59.9764 | 7.5
62.9238 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.9457 | 15.8726 | 59.9879 | 16.05 | 62.9468 | 7.4795 | 59.9764 | 7.5
62.9322 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.954 | 15.8726 | 59.9879 | 16.05 | 62.9551 | 7.4795 | 59.9764 | 7.5
62.9405 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.9623 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 62.9634 | 7.4805 | 59.9764 | 7.5
62.9488 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.9707 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 62.9718 | 7.4805 | 59.9764 | 7.5
62.9572 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.979 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 62.9801 | 7.4533 | 59.9764 | 7.5
62.9655 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.9873 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 62.9884 | 7.4533 | 59.9764 | 7.5
62.9738 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 62.9957 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 62.9968 | 7.4533 | 59.9764 | 7.5
62.9822 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 63.004 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 63.0051 | 7.4533 | 59.9764 | 7.5
62.9905 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 63.0124 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 63.0135 | 7.4533 | 59.9764 | 7.5
62.9988 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 63.0207 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 63.0218 | 7.4533 | 59.9764 | 7.5
63.0072 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 63.029 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 63.0301 | 7.4528 | 59.9764 | 7.5
63.0155 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 63.0374 | 15.8895 | 59.9879 | 16.05 | 63.0385 | 7.4528 | 59.9764 | 7.5
63.0238 | 32.631 | 60.0167 | 33 | 63.0457 | 15.894 | 59.9879 | 16.05 | 63.0468 | 7.453 | 59.9764 | 7.5
63.0322 | 32.635 | 60.0167 | 33 | 63.054 | 15.894 | 59.9879 | 16.05 | 63.0551 | 7.453 | 59.9764 | 7.5
63.0405 | 32.635 | 60.0167 | 33 | 63.0624 | 15.894 | 59.9879 | 16.05 | 63.0635 | 7.4511 | 59.9764 | 7.5
63.0488 | 32.635 | 60.0167 | 33 | 63.0707 | 15.894 | 59.9879 | 16.05 | 63.0718 | 7.4511 | 59.9764 | 7.5
63.0571 | 32.635 | 60.0167 | 33 | 63.079 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.0801 | 7.4511 | 59.9764 | 7.5
63.0655 | 32.6368 | 60.0167 | 33 | 63.0874 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.0885 | 7.4511 | 59.9764 | 7.5
63.0738 | 32.6368 | 60.0167 | 33 | 63.0957 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.0968 | 7.4501 | 59.9764 | 7.5
63.0821 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.104 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.1052 | 7.4501 | 59.9764 | 7.5
63.0905 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1124 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.1135 | 7.4503 | 59.9764 | 7.5
63.0988 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1207 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.1218 | 7.4503 | 59.9764 | 7.5
63.1071 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1291 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.1302 | 7.4489 | 59.9764 | 7.5
63.1155 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1374 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.1385 | 7.4489 | 59.9764 | 7.5
63.1238 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1457 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.1469 | 7.4489 | 59.9764 | 7.5
63.1321 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1541 | 15.8937 | 59.9879 | 16.05 | 63.1552 | 7.4489 | 59.9764 | 7.5
63.1405 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1624 | 15.8925 | 59.9879 | 16.05 | 63.1635 | 7.4498 | 59.9764 | 7.5
63.1488 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1707 | 15.8925 | 59.9879 | 16.05 | 63.1718 | 7.4498 | 59.9764 | 7.5
63.1571 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.179 | 15.8925 | 59.9879 | 16.05 | 63.1802 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.1655 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1874 | 15.8925 | 59.9879 | 16.05 | 63.1885 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.1738 | 32.6336 | 60.0167 | 33 | 63.1957 | 15.8972 | 59.9879 | 16.05 | 63.1969 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.1821 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2041 | 15.8972 | 59.9879 | 16.05 | 63.2052 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.1904 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2124 | 15.8979 | 59.9879 | 16.05 | 63.2135 | 7.4503 | 59.9764 | 7.5
63.1988 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2207 | 15.8979 | 59.9879 | 16.05 | 63.2219 | 7.4503 | 59.9764 | 7.5
63.2071 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2291 | 15.8979 | 59.9879 | 16.05 | 63.2302 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.2154 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2374 | 15.8979 | 59.9879 | 16.05 | 63.2386 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.2238 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2457 | 15.8979 | 59.9879 | 16.05 | 63.2469 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.2321 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2541 | 15.8979 | 59.9879 | 16.05 | 63.2552 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.2404 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2624 | 15.8979 | 59.9879 | 16.05 | 63.2635 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.2488 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2708 | 15.8979 | 59.9879 | 16.05 | 63.2719 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.2571 | 32.648 | 60.0167 | 33 | 63.2791 | 15.8967 | 59.9879 | 16.05 | 63.2802 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.2654 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.2874 | 15.8967 | 59.9879 | 16.05 | 63.2886 | 7.4504 | 59.9764 | 7.5
63.2738 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.2957 | 15.8967 | 59.9879 | 16.05 | 63.2969 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.2821 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3041 | 15.8967 | 59.9879 | 16.05 | 63.3052 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.2904 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3124 | 15.8967 | 59.9879 | 16.05 | 63.3136 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.2988 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3207 | 15.8967 | 59.9879 | 16.05 | 63.3219 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.3071 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3291 | 15.8996 | 59.9879 | 16.05 | 63.3303 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.3154 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3374 | 15.8996 | 59.9879 | 16.05 | 63.3386 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.3237 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3458 | 15.8993 | 59.9879 | 16.05 | 63.3469 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.3321 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3541 | 15.8993 | 59.9879 | 16.05 | 63.3553 | 7.4507 | 59.9764 | 7.5
63.3404 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3624 | 15.8993 | 59.9879 | 16.05 | 63.3636 | 7.4498 | 59.9764 | 7.5
63.3487 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3708 | 15.8993 | 59.9879 | 16.05 | 63.3719 | 7.4498 | 59.9764 | 7.5
63.3571 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3791 | 15.8993 | 59.9879 | 16.05 | 63.3803 | 7.4498 | 59.9764 | 7.5
63.3654 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3874 | 15.8993 | 59.9879 | 16.05 | 63.3886 | 7.4498 | 59.9764 | 7.5
63.3737 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.3958 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.3969 | 7.4108 | 59.9764 | 7.5
63.382 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.4041 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.4053 | 7.4108 | 59.9764 | 7.5
63.3904 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.4124 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.4136 | 7.4122 | 59.9764 | 7.5
63.3987 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.4208 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.422 | 7.4122 | 59.9764 | 7.5
63.407 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.4291 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.4303 | 7.412 | 59.9764 | 7.5
63.4154 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.4374 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.4386 | 7.412 | 59.9764 | 7.5
63.4237 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.4458 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.447 | 7.4127 | 59.9764 | 7.5
63.432 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.4541 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.4553 | 7.4127 | 59.9764 | 7.5
63.4404 | 32.6859 | 60.0167 | 33 | 63.4624 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.4636 | 7.4287 | 59.9764 | 7.5
63.4487 | 32.6869 | 60.0167 | 33 | 63.4708 | 15.9007 | 59.9879 | 16.05 | 63.472 | 7.4287 | 59.9764 | 7.5
63.457 | 32.6869 | 60.0167 | 33 | 63.4791 | 15.9 | 59.9879 | 16.05 | 63.4803 | 7.4276 | 59.9764 | 7.5
63.4653 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.4875 | 15.9 | 59.9879 | 16.05 | 63.4886 | 7.4276 | 59.9764 | 7.5
63.4737 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.4958 | 15.9002 | 59.9879 | 16.05 | 63.497 | 7.428 | 59.9764 | 7.5
63.482 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5041 | 15.9002 | 59.9879 | 16.05 | 63.5053 | 7.428 | 59.9764 | 7.5
63.4903 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5125 | 15.9002 | 59.9879 | 16.05 | 63.5136 | 7.428 | 59.9764 | 7.5
63.4987 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5208 | 15.9002 | 59.9879 | 16.05 | 63.522 | 7.428 | 59.9764 | 7.5
63.507 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5291 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.5303 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
63.5153 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5374 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.5387 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
63.5237 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5458 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.547 | 7.4268 | 59.9764 | 7.5
63.532 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5541 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.5553 | 7.4268 | 59.9764 | 7.5
63.5403 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5625 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.5637 | 7.4276 | 59.9764 | 7.5
63.5487 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5708 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.572 | 7.4276 | 59.9764 | 7.5
63.557 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5791 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.5804 | 7.4276 | 59.9764 | 7.5
63.5653 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5875 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.5887 | 7.4276 | 59.9764 | 7.5
63.5737 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.5958 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.597 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.582 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.6041 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.6053 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.5903 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.6125 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.6137 | 7.4287 | 59.9764 | 7.5
63.5986 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.6208 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.622 | 7.4287 | 59.9764 | 7.5
63.607 | 32.6844 | 60.0167 | 33 | 63.6292 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.6304 | 7.4296 | 59.9764 | 7.5
63.6153 | 32.6868 | 60.0167 | 33 | 63.6375 | 15.8987 | 59.9879 | 16.05 | 63.6387 | 7.4296 | 59.9764 | 7.5
63.6236 | 32.6868 | 60.0167 | 33 | 63.6458 | 15.897 | 59.9879 | 16.05 | 63.647 | 7.4296 | 59.9764 | 7.5
63.632 | 32.6868 | 60.0167 | 33 | 63.6541 | 15.897 | 59.9879 | 16.05 | 63.6554 | 7.4296 | 59.9764 | 7.5
63.6403 | 32.6868 | 60.0167 | 33 | 63.6625 | 15.897 | 59.9879 | 16.05 | 63.6637 | 7.4299 | 59.9764 | 7.5
63.6486 | 32.6848 | 60.0167 | 33 | 63.6708 | 15.897 | 59.9879 | 16.05 | 63.6721 | 7.4299 | 59.9764 | 7.5
63.657 | 32.6848 | 60.0167 | 33 | 63.6792 | 15.897 | 59.9879 | 16.05 | 63.6804 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.6653 | 32.6848 | 60.0167 | 33 | 63.6875 | 15.897 | 59.9879 | 16.05 | 63.6887 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.6736 | 32.6848 | 60.0167 | 33 | 63.6958 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.6971 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.682 | 32.6848 | 60.0167 | 33 | 63.7042 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7054 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.6903 | 32.6848 | 60.0167 | 33 | 63.7125 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7137 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.6986 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 63.7208 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7221 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.707 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 63.7292 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7304 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.7153 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 63.7375 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7387 | 7.4285 | 59.9764 | 7.5
63.7236 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 63.7458 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7471 | 7.4295 | 59.9764 | 7.5
63.7319 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 63.7542 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7554 | 7.4295 | 59.9764 | 7.5
63.7403 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 63.7625 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7638 | 7.4295 | 59.9764 | 7.5
63.7486 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 63.7708 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7721 | 7.4295 | 59.9764 | 7.5
63.7569 | 32.6875 | 60.0167 | 33 | 63.7792 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7804 | 7.4295 | 59.9764 | 7.5
63.7653 | 32.6742 | 60.0167 | 33 | 63.7875 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7888 | 7.4295 | 59.9764 | 7.5
63.7736 | 32.6742 | 60.0167 | 33 | 63.7958 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.7971 | 7.4295 | 59.9764 | 7.5
63.7819 | 32.6758 | 60.0167 | 33 | 63.8042 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.8055 | 7.4295 | 59.9764 | 7.5
63.7903 | 32.6758 | 60.0167 | 33 | 63.8125 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.8138 | 7.4288 | 59.9764 | 7.5
63.7986 | 32.6758 | 60.0167 | 33 | 63.8209 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.8221 | 7.4288 | 59.9764 | 7.5
63.8069 | 32.6758 | 60.0167 | 33 | 63.8292 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.8304 | 7.4288 | 59.9764 | 7.5
63.8153 | 32.6758 | 60.0167 | 33 | 63.8375 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.8388 | 7.4288 | 59.9764 | 7.5
63.8236 | 32.6758 | 60.0167 | 33 | 63.8459 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.8471 | 7.4288 | 59.9764 | 7.5
63.8319 | 32.6497 | 60.0167 | 33 | 63.8542 | 15.8952 | 59.9879 | 16.05 | 63.8555 | 7.4288 | 59.9764 | 7.5
63.8403 | 32.6497 | 60.0167 | 33 | 63.8625 | 15.8969 | 59.9879 | 16.05 | 63.8638 | 7.3997 | 59.9764 | 7.5
63.8486 | 32.6497 | 60.0167 | 33 | 63.8708 | 15.8969 | 59.9879 | 16.05 | 63.8721 | 7.3997 | 59.9764 | 7.5
63.8569 | 32.6497 | 60.0167 | 33 | 63.8792 | 15.8969 | 59.9879 | 16.05 | 63.8805 | 7.3997 | 59.9764 | 7.5
63.8652 | 32.6497 | 60.0167 | 33 | 63.8875 | 15.8969 | 59.9879 | 16.05 | 63.8888 | 7.3997 | 59.9764 | 7.5
63.8736 | 32.6497 | 60.0167 | 33 | 63.8959 | 15.8969 | 59.9879 | 16.05 | 63.8971 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.8819 | 32.6459 | 60.0167 | 33 | 63.9042 | 15.8969 | 59.9879 | 16.05 | 63.9055 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.8902 | 32.6459 | 60.0167 | 33 | 63.9125 | 15.8969 | 59.9879 | 16.05 | 63.9138 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.8986 | 32.642 | 60.0167 | 33 | 63.9209 | 15.8969 | 59.9879 | 16.05 | 63.9221 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.9069 | 32.642 | 60.0167 | 33 | 63.9292 | 15.8902 | 59.9879 | 16.05 | 63.9305 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.9152 | 32.6343 | 60.0167 | 33 | 63.9375 | 15.8902 | 59.9879 | 16.05 | 63.9388 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.9236 | 32.6343 | 60.0167 | 33 | 63.9459 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 63.9472 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.9319 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 63.9542 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 63.9555 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.9402 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 63.9626 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 63.9638 | 7.3983 | 59.9764 | 7.5
63.9486 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 63.9709 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 63.9722 | 7.3983 | 59.9764 | 7.5
63.9569 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 63.9792 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 63.9805 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.9652 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 63.9875 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 63.9888 | 7.3986 | 59.9764 | 7.5
63.9736 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 63.9959 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 63.9972 | 7.3997 | 59.9764 | 7.5
63.9819 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 64.0042 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0055 | 7.3997 | 59.9764 | 7.5
63.9902 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 64.0125 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0139 | 7.3997 | 59.9764 | 7.5
63.9986 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 64.0209 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0222 | 7.3997 | 59.9764 | 7.5
64.0069 | 32.634 | 60.0167 | 33 | 64.0292 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0305 | 7.3995 | 59.9764 | 7.5
64.0152 | 32.6295 | 60.0167 | 33 | 64.0376 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0388 | 7.3995 | 59.9764 | 7.5
64.0235 | 32.6295 | 60.0167 | 33 | 64.0459 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0472 | 7.4055 | 59.9764 | 7.5
64.0319 | 32.6315 | 60.0167 | 33 | 64.0542 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0555 | 7.4055 | 59.9764 | 7.5
64.0402 | 32.6315 | 60.0167 | 33 | 64.0626 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0639 | 7.4059 | 59.9764 | 7.5
64.0485 | 32.6315 | 60.0167 | 33 | 64.0709 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0722 | 7.4059 | 59.9764 | 7.5
64.0569 | 32.6315 | 60.0167 | 33 | 64.0792 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0805 | 7.4059 | 59.9764 | 7.5
64.0652 | 32.6315 | 60.0167 | 33 | 64.0876 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0889 | 7.4059 | 59.9764 | 7.5
64.0735 | 32.6315 | 60.0167 | 33 | 64.0959 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.0972 | 7.4059 | 59.9764 | 7.5
64.0819 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1042 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1056 | 7.4059 | 59.9764 | 7.5
64.0902 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1126 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1139 | 7.405 | 59.9764 | 7.5
64.0985 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1209 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1222 | 7.405 | 59.9764 | 7.5
64.1069 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1292 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1306 | 7.405 | 59.9764 | 7.5
64.1152 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1376 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1389 | 7.405 | 59.9764 | 7.5
64.1235 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1459 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1472 | 7.4041 | 59.9764 | 7.5
64.1319 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1542 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1556 | 7.4041 | 59.9764 | 7.5
64.1402 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1626 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1639 | 7.4041 | 59.9764 | 7.5
64.1485 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1709 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1722 | 7.4041 | 59.9764 | 7.5
64.1568 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1793 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1806 | 7.4041 | 59.9764 | 7.5
64.1652 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1876 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1889 | 7.4041 | 59.9764 | 7.5
64.1735 | 32.6249 | 60.0167 | 33 | 64.1959 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.1973 | 7.4049 | 59.9764 | 7.5
64.1818 | 32.6155 | 60.0167 | 33 | 64.2043 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2056 | 7.4049 | 59.9764 | 7.5
64.1902 | 32.6155 | 60.0167 | 33 | 64.2126 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2139 | 7.4049 | 59.9764 | 7.5
64.1985 | 32.6097 | 60.0167 | 33 | 64.2209 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2223 | 7.4049 | 59.9764 | 7.5
64.2068 | 32.6097 | 60.0167 | 33 | 64.2293 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2306 | 7.4049 | 59.9764 | 7.5
64.2152 | 32.6097 | 60.0167 | 33 | 64.2376 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.239 | 7.4049 | 59.9764 | 7.5
64.2235 | 32.6097 | 60.0167 | 33 | 64.2459 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2473 | 7.4049 | 59.9764 | 7.5
64.2318 | 32.6125 | 60.0167 | 33 | 64.2543 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2556 | 7.4049 | 59.9764 | 7.5
64.2402 | 32.6125 | 60.0167 | 33 | 64.2626 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2639 | 7.4051 | 59.9764 | 7.5
64.2485 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.2709 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2723 | 7.4051 | 59.9764 | 7.5
64.2568 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.2793 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2806 | 7.4051 | 59.9764 | 7.5
64.2651 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.2876 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.289 | 7.4051 | 59.9764 | 7.5
64.2735 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.296 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.2973 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.2818 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.3043 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.3056 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.2901 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.3126 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.314 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.2984 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.321 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.3223 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.3068 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.3293 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.3307 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.3151 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.3376 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.339 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.3234 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.3459 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.3473 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.3318 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.3543 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.3557 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.3401 | 32.6119 | 60.0167 | 33 | 64.3626 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.364 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.3484 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.371 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.3723 | 7.4047 | 59.9764 | 7.5
64.3568 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.3793 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.3807 | 7.4055 | 59.9764 | 7.5
64.3651 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.3876 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.389 | 7.4055 | 59.9764 | 7.5
64.3734 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.396 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.3973 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.3818 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.4043 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.4057 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.3901 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.4126 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.414 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.3984 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.421 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.4223 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.4068 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.4293 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.4307 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.4151 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.4377 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.439 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.4234 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.446 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.4474 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.4317 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.4543 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.4557 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.4401 | 32.6183 | 60.0167 | 33 | 64.4626 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.464 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.4484 | 32.6144 | 60.0167 | 33 | 64.471 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.4724 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.4567 | 32.6144 | 60.0167 | 33 | 64.4793 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.4807 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.4651 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.4876 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.489 | 7.4056 | 59.9764 | 7.5
64.4734 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.496 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.4974 | 7.4292 | 59.9764 | 7.5
64.4817 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.5043 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.5057 | 7.4292 | 59.9764 | 7.5
64.4901 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.5127 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.514 | 7.4292 | 59.9764 | 7.5
64.4984 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.521 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.5224 | 7.4292 | 59.9764 | 7.5
64.5067 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.5293 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.5307 | 7.4292 | 59.9764 | 7.5
64.5151 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.5377 | 15.8904 | 59.9879 | 16.05 | 64.5391 | 7.4292 | 59.9764 | 7.5
64.5234 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.546 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.5474 | 7.4258 | 59.9764 | 7.5
64.5317 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.5543 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.5557 | 7.4258 | 59.9764 | 7.5
64.5401 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.5627 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.5641 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.5484 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.571 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.5724 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.5567 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.5793 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.5807 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.565 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.5877 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.5891 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.5734 | 32.6104 | 60.0167 | 33 | 64.596 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.5974 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.5817 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.6043 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6057 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.59 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.6127 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6141 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.5984 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.621 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6224 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.6067 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.6293 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6308 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.615 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.6377 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6391 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.6234 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.646 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6474 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.6317 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.6544 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6558 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.64 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.6627 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6641 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.6484 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.671 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6725 | 7.4269 | 59.9764 | 7.5
64.6567 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.6794 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6808 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.665 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.6877 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6891 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.6734 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.696 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.6974 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.6817 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.7044 | 15.8896 | 59.9879 | 16.05 | 64.7058 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.69 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.7127 | 15.8896 | 59.9937 | 16.05 | 64.7141 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.6983 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.721 | 15.8896 | 59.9937 | 16.05 | 64.7225 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.7067 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.7294 | 15.8896 | 59.9937 | 16.05 | 64.7308 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.715 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.7377 | 15.8896 | 59.9937 | 16.05 | 64.7391 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.7233 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.746 | 15.8896 | 59.9937 | 16.05 | 64.7475 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.7317 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.7544 | 15.8896 | 59.9937 | 16.05 | 64.7558 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.74 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.7627 | 15.8896 | 59.9937 | 16.05 | 64.7642 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.7483 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.771 | 15.8896 | 59.9937 | 16.05 | 64.7725 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.7567 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.7794 | 15.8912 | 59.9937 | 16.05 | 64.7808 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.765 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.7877 | 15.8912 | 59.9937 | 16.05 | 64.7892 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.7733 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.7961 | 15.8916 | 59.9937 | 16.05 | 64.7975 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.7817 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.8044 | 15.8916 | 59.9937 | 16.05 | 64.8058 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.79 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.8127 | 15.8916 | 59.9937 | 16.05 | 64.8142 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.7983 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.821 | 15.8916 | 59.9937 | 16.05 | 64.8225 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.8067 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.8294 | 15.8916 | 59.9937 | 16.05 | 64.8308 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.815 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.8377 | 15.8916 | 59.9937 | 16.05 | 64.8392 | 7.4273 | 59.9764 | 7.5
64.8233 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.846 | 15.8903 | 59.9937 | 16.05 | 64.8475 | 7.4264 | 59.9764 | 7.5
64.8316 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.8544 | 15.8903 | 59.9937 | 16.05 | 64.8559 | 7.4264 | 59.9764 | 7.5
64.84 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.8627 | 15.8907 | 59.9937 | 16.05 | 64.8642 | 7.4264 | 59.9764 | 7.5
64.8483 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.871 | 15.8907 | 59.9937 | 16.05 | 64.8725 | 7.4264 | 59.9764 | 7.5
64.8566 | 32.6088 | 60.0167 | 33 | 64.8794 | 15.8907 | 59.9937 | 16.05 | 64.8809 | 7.4264 | 59.9764 | 7.5
64.865 | 32.611 | 60.0167 | 33 | 64.8877 | 15.8907 | 59.9937 | 16.05 | 64.8892 | 7.4264 | 59.9764 | 7.5
64.8733 | 32.611 | 60.0167 | 33 | 64.8961 | 15.8907 | 59.9937 | 16.05 | 64.8975 | 7.4264 | 59.9764 | 7.5
64.8816 | 32.611 | 60.0167 | 33 | 64.9044 | 15.8907 | 59.9937 | 16.05 | 64.9059 | 7.4264 | 59.9764 | 7.5
64.89 | 32.611 | 60.0167 | 33 | 64.9127 | 15.8897 | 59.9937 | 16.05 | 64.9142 | 7.4252 | 59.9764 | 7.5
64.8983 | 32.611 | 60.0167 | 33 | 64.9211 | 15.8897 | 59.9937 | 16.05 | 64.9225 | 7.4252 | 59.9764 | 7.5
64.9066 | 32.611 | 60.0167 | 33 | 64.9294 | 15.8901 | 59.9937 | 16.05 | 64.9309 | 7.4252 | 59.9764 | 7.5
64.915 | 32.611 | 60.0167 | 33 | 64.9377 | 15.8901 | 59.9937 | 16.05 | 64.9392 | 7.4252 | 59.9764 | 7.5
64.9233 | 32.611 | 60.0167 | 33 | 64.946 | 15.8901 | 59.9937 | 16.05 | 64.9475 | 7.4252 | 59.9764 | 7.5
64.9316 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 64.9544 | 15.8901 | 59.9937 | 16.05 | 64.9559 | 7.4252 | 59.9764 | 7.5
64.94 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 64.9627 | 15.8901 | 59.9937 | 16.05 | 64.9642 | 7.4247 | 59.9764 | 7.5
64.9483 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 64.9711 | 15.8901 | 59.9937 | 16.05 | 64.9726 | 7.4247 | 59.9764 | 7.5
64.9566 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 64.9794 | 15.8889 | 59.9937 | 16.05 | 64.9809 | 7.4247 | 59.9764 | 7.5
64.965 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 64.9877 | 15.8889 | 59.9937 | 16.05 | 64.9892 | 7.4247 | 59.9764 | 7.5
64.9733 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 64.9961 | 15.8877 | 59.9937 | 16.05 | 64.9976 | 7.4237 | 59.9764 | 7.5
64.9816 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 65.0044 | 15.8877 | 59.9937 | 16.05 | 65.0059 | 7.4237 | 59.9764 | 7.5
64.9899 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 65.0127 | 15.8874 | 59.9937 | 16.05 | 65.0143 | 7.4237 | 59.9764 | 7.5
64.9983 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 65.0211 | 15.8874 | 59.9937 | 16.05 | 65.0226 | 7.4237 | 59.9764 | 7.5
65.0066 | 32.6133 | 60.0167 | 33 | 65.0294 | 15.8874 | 59.9937 | 16.05 | 65.0309 | 7.4237 | 59.9764 | 7.5
65.0149 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.0377 | 15.8874 | 59.9937 | 16.05 | 65.0392 | 7.4237 | 59.9764 | 7.5
65.0233 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.0461 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.0476 | 7.4233 | 59.9764 | 7.5
65.0316 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.0544 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.0559 | 7.4233 | 59.9764 | 7.5
65.0399 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.0627 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.0643 | 7.4231 | 59.9764 | 7.5
65.0483 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.0711 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.0726 | 7.4231 | 59.9764 | 7.5
65.0566 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.0794 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.0809 | 7.4219 | 59.9764 | 7.5
65.0649 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.0877 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.0893 | 7.4219 | 59.9764 | 7.5
65.0733 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.0961 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.0976 | 7.4219 | 59.9764 | 7.5
65.0816 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1044 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.106 | 7.4219 | 59.9764 | 7.5
65.0899 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1127 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.1143 | 7.4219 | 59.9764 | 7.5
65.0983 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1211 | 15.8865 | 59.9879 | 16.05 | 65.1226 | 7.4219 | 59.9764 | 7.5
65.1066 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1294 | 15.8868 | 59.9879 | 16.05 | 65.131 | 7.4219 | 59.9764 | 7.5
65.1149 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1378 | 15.8868 | 59.9879 | 16.05 | 65.1393 | 7.4219 | 59.9764 | 7.5
65.1232 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1461 | 15.8877 | 59.9879 | 16.05 | 65.1476 | 7.4214 | 59.9764 | 7.5
65.1315 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1544 | 15.8877 | 59.9879 | 16.05 | 65.156 | 7.4214 | 59.9764 | 7.5
65.1399 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1628 | 15.8877 | 59.9879 | 16.05 | 65.1643 | 7.4214 | 59.9764 | 7.5
65.1482 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1711 | 15.8877 | 59.9879 | 16.05 | 65.1726 | 7.4214 | 59.9764 | 7.5
65.1565 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1794 | 15.8877 | 59.9879 | 16.05 | 65.181 | 7.4214 | 59.9764 | 7.5
65.1649 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1878 | 15.8877 | 59.9879 | 16.05 | 65.1893 | 7.4214 | 59.9764 | 7.5
65.1732 | 32.6161 | 60.0167 | 33 | 65.1961 | 15.8877 | 59.9879 | 16.05 | 65.1977 | 7.42 | 59.9764 | 7.5
65.1815 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.1899 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.1982 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2065 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2149 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2232 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2315 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2399 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2482 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2565 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2648 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2732 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2815 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2898 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.2982 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.3065 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.3148 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.3232 | 32.6161 | 60.0167 | 33
65.3315 | 32.6182 | 60.0167 | 33
65.3398 | 32.6182 | 60.0167 | 33
65.3482 | 32.6182 | 60.0167 | 33
65.3565 | 32.6182 | 60.0167 | 33
65.3648 | 32.6185 | 60.0167 | 33
65.3732 | 32.6185 | 60.0167 | 33
65.3815 | 32.6185 | 60.0167 | 33
65.3898 | 32.6185 | 60.0167 | 33
65.3981 | 32.6155 | 60.0167 | 33
65.4065 | 32.6155 | 60.0167 | 33
65.4148 | 32.6155 | 60.0167 | 33
65.4231 | 32.6155 | 60.0167 | 33
65.4315 | 32.6155 | 60.0167 | 33
65.4398 | 32.6155 | 60.0167 | 33
65.4481 | 32.6095 | 60.0167 | 33
65.4565 | 32.6095 | 60.0167 | 33
65.4648 | 32.6009 | 60.0167 | 33
65.4731 | 32.6009 | 60.0167 | 33
65.4815 | 32.5965 | 60.0167 | 33
65.4898 | 32.5965 | 60.0167 | 33
65.4981 | 32.5965 | 60.0167 | 33
65.5065 | 32.5965 | 60.0167 | 33
65.5148 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5231 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5314 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5398 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5481 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5564 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5648 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5731 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5814 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5898 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.5981 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.6064 | 32.5936 | 60.0167 | 33
65.6148 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6231 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6314 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6398 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6481 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6564 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6647 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6731 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6814 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6897 | 32.5923 | 60.0167 | 33
65.6981 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7064 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7147 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7231 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7314 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7397 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7481 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7564 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7647 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7731 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7814 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.7897 | 32.5949 | 60.0167 | 33
65.798 | 32.5951 | 60.0167 | 33
65.8064 | 32.5951 | 60.0167 | 33
65.8147 | 32.5951 | 60.0167 | 33
65.823 | 32.5951 | 60.0167 | 33
65.8314 | 32.613 | 60.0167 | 33
65.8397 | 32.613 | 60.0167 | 33
65.848 | 32.613 | 60.0167 | 33
65.8564 | 32.613 | 60.0167 | 33
65.8647 | 32.61 | 60.0167 | 33
65.873 | 32.61 | 60.0167 | 33
65.8814 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.8897 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.898 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.9064 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.9147 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.923 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.9314 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.9397 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.948 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.9563 | 32.6125 | 60.0167 | 33
65.9647 | 32.615 | 60.0167 | 33
65.973 | 32.615 | 60.0167 | 33
65.9813 | 32.6425 | 60.0167 | 33
65.9897 | 32.6425 | 60.0167 | 33
65.998 | 32.6425 | 60.0167 | 33
66.0063 | 32.6425 | 60.0167 | 33
66.0147 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.023 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.0313 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.0396 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.048 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.0563 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.0646 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.073 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.0813 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.0896 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.0979 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.1063 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.1146 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.1229 | 32.6481 | 60.0167 | 33
66.1313 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.1396 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.1479 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.1563 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.1646 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.1729 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.1813 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.1896 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.1979 | 32.6509 | 60.0167 | 33
66.2063 | 32.6509 | 60.0167 | 33
66.2146 | 32.6509 | 60.0167 | 33
66.2229 | 32.6509 | 60.0167 | 33
66.2312 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.2396 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.2479 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.2562 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.2646 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.2729 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.2812 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.2896 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.2979 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.3062 | 32.6473 | 60.0167 | 33
66.3146 | 32.6639 | 60.0167 | 33
66.3229 | 32.6639 | 60.0167 | 33
66.3312 | 32.6639 | 60.0167 | 33
66.3396 | 32.6639 | 60.0167 | 33
66.3479 | 32.6617 | 60.0167 | 33
66.3562 | 32.6617 | 60.0167 | 33
66.3645 | 32.6617 | 60.0167 | 33
66.3729 | 32.6617 | 60.0167 | 33
66.3812 | 32.6541 | 60.0167 | 33
66.3895 | 32.6541 | 60.0167 | 33
66.3979 | 32.6541 | 60.0167 | 33
66.4062 | 32.6541 | 60.0167 | 33
66.4145 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4229 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4312 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4395 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4479 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4562 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4645 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4729 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4812 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4895 | 32.6548 | 60.0167 | 33
66.4978 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5062 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5145 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5228 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5312 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5395 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5478 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5562 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5645 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5728 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5812 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5895 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.5978 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.6062 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.6145 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.6228 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.6311 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.6395 | 32.6483 | 60.0167 | 33
66.6478 | 32.6457 | 60.0167 | 33
66.6561 | 32.6457 | 60.0167 | 33
66.6645 | 32.6457 | 60.0167 | 33
66.6728 | 32.6457 | 60.0167 | 33
66.6811 | 32.6457 | 60.0167 | 33
66.6895 | 32.6457 | 60.0167 | 33
66.6978 | 32.6441 | 60.0167 | 33
66.7061 | 32.6441 | 60.0167 | 33
66.7145 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7228 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7311 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7395 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7478 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7561 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7645 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7728 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7811 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7894 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.7978 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8061 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8144 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8228 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8311 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8394 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8478 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8561 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8644 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8728 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8811 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8894 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.8978 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9061 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9144 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9227 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9311 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9394 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9477 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.956 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9644 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9727 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.981 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9894 | 32.6415 | 60.0167 | 33
66.9977 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.006 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.0144 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.0227 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.031 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.0394 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.0477 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.056 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.0643 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.0727 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.081 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.0893 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.0977 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.106 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.1143 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.1227 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.131 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.1393 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.1477 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.156 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.1643 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.1727 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.181 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.1893 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.1976 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.206 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.2143 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.2226 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.231 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.2393 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.2476 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.256 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.2643 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.2726 | 32.6526 | 60.0167 | 33
67.281 | 32.6464 | 60.0167 | 33
67.2893 | 32.6464 | 60.0167 | 33
67.2976 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.306 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.3143 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.3226 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.3309 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.3393 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.3476 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.3559 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.3643 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.3726 | 32.6488 | 60.0167 | 33
67.3809 | 32.6455 | 60.0167 | 33
67.3893 | 32.6455 | 60.0167 | 33
67.3976 | 32.6455 | 60.0167 | 33
67.4059 | 32.6455 | 60.0167 | 33
67.4143 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.4226 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.4309 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.4393 | 32.6415 | 60.0167 | 33
67.4476 | 32.6535 | 60.0167 | 33
67.4559 | 32.6535 | 60.0167 | 33
67.4642 | 32.6535 | 60.0167 | 33
67.4726 | 32.6535 | 60.0167 | 33
67.4809 | 32.6568 | 60.0167 | 33
67.4892 | 32.6568 | 60.0167 | 33
67.4976 | 32.6562 | 60.0167 | 33
67.5059 | 32.6562 | 60.0167 | 33
67.5142 | 32.6528 | 60.0167 | 33
67.5226 | 32.6528 | 60.0167 | 33
67.5309 | 32.6528 | 60.0167 | 33
67.5392 | 32.6528 | 60.0167 | 33
67.5476 | 32.6528 | 60.0167 | 33
67.5559 | 32.6528 | 60.0167 | 33
67.5642 | 32.6502 | 60.0167 | 33
67.5726 | 32.6502 | 60.0167 | 33
67.5809 | 32.6548 | 60.0167 | 33
67.5892 | 32.6548 | 60.0167 | 33
67.5975 | 32.6548 | 60.0167 | 33
67.6059 | 32.6548 | 60.0167 | 33
67.6142 | 32.6546 | 60.0167 | 33
67.6225 | 32.6546 | 60.0167 | 33
67.6309 | 32.6546 | 60.0167 | 33
67.6392 | 32.6546 | 60.0167 | 33
67.6475 | 32.6524 | 60.0167 | 33
67.6559 | 32.6524 | 60.0167 | 33
67.6642 | 32.65 | 60.0167 | 33
67.6725 | 32.65 | 60.0167 | 33
67.6809 | 32.6319 | 60.0167 | 33
67.6892 | 32.6319 | 60.0167 | 33
67.6975 | 32.6316 | 60.0167 | 33
67.7059 | 32.6316 | 60.0167 | 33
67.7142 | 32.6293 | 60.0167 | 33
67.7225 | 32.6293 | 60.0167 | 33
67.7309 | 32.5775 | 60.0167 | 33
67.7392 | 32.5775 | 60.0167 | 33
67.7475 | 32.5775 | 60.0167 | 33
67.7558 | 32.5775 | 60.0167 | 33
67.7642 | 32.5775 | 60.0167 | 33
67.7725 | 32.5775 | 60.0167 | 33
67.7808 | 32.5883 | 60.0167 | 33
67.7892 | 32.5883 | 60.0167 | 33
67.7975 | 32.6081 | 60.0167 | 33
67.8058 | 32.6081 | 60.0167 | 33
67.8142 | 32.6081 | 60.0167 | 33
67.8225 | 32.6081 | 60.0167 | 33
67.8308 | 32.6081 | 60.0167 | 33
67.8391 | 32.6081 | 60.0167 | 33
67.8475 | 32.6058 | 60.0167 | 33
67.8558 | 32.6058 | 60.0167 | 33
67.8641 | 32.6001 | 60.0167 | 33
67.8725 | 32.6001 | 60.0167 | 33
67.8808 | 32.6001 | 60.0167 | 33
67.8891 | 32.6001 | 60.0167 | 33
67.8974 | 32.6001 | 60.0167 | 33
67.9058 | 32.6001 | 60.0167 | 33
67.9141 | 32.5983 | 60.0167 | 33
67.9224 | 32.5983 | 60.0167 | 33
67.9308 | 32.6009 | 60.0167 | 33
67.9391 | 32.6009 | 60.0167 | 33
67.9474 | 32.6033 | 60.0167 | 33
67.9558 | 32.6033 | 60.0167 | 33
67.9641 | 32.6056 | 60.0167 | 33
67.9724 | 32.6056 | 60.0167 | 33
67.9808 | 32.5946 | 60.0167 | 33
67.9891 | 32.5946 | 60.0167 | 33
67.9974 | 32.5947 | 60.0167 | 33
68.0058 | 32.5947 | 60.0167 | 33
68.0141 | 32.5927 | 60.0167 | 33
68.0224 | 32.5927 | 60.0167 | 33
68.0307 | 32.592 | 60.0167 | 33
68.0391 | 32.592 | 60.0167 | 33
68.0474 | 32.6378 | 60.0167 | 33
68.0557 | 32.6378 | 60.0167 | 33
68.0641 | 32.6348 | 60.0167 | 33
68.0724 | 32.6348 | 60.0167 | 33
68.0807 | 32.6348 | 60.0167 | 33
68.0891 | 32.6348 | 60.0167 | 33
68.0974 | 32.6388 | 60.0167 | 33
68.1057 | 32.6388 | 60.0167 | 33
68.1141 | 32.6219 | 60.0167 | 33
68.1224 | 32.6219 | 60.0167 | 33
68.1307 | 32.6219 | 60.0167 | 33
68.1391 | 32.6219 | 60.0167 | 33
68.1474 | 32.6219 | 60.0167 | 33
68.1557 | 32.6219 | 60.0167 | 33
68.164 | 32.617 | 60.0167 | 33
68.1724 | 32.617 | 60.0167 | 33
68.1807 | 32.6157 | 60.0167 | 33
68.189 | 32.6157 | 60.0167 | 33
68.1974 | 32.6651 | 60.0167 | 33
68.2057 | 32.6651 | 60.0167 | 33
68.214 | 32.6682 | 60.0167 | 33
68.2224 | 32.6682 | 60.0167 | 33
68.2307 | 32.6665 | 60.0167 | 33
68.239 | 32.6665 | 60.0167 | 33
68.2474 | 32.6665 | 60.0167 | 33
68.2557 | 32.6665 | 60.0167 | 33
68.264 | 32.6694 | 60.0167 | 33
68.2724 | 32.6694 | 60.0167 | 33
68.2807 | 32.67 | 60.0167 | 33
68.289 | 32.67 | 60.0167 | 33
68.2973 | 32.6706 | 60.0167 | 33
68.3057 | 32.6706 | 60.0167 | 33
68.314 | 32.6689 | 60.0167 | 33
68.3223 | 32.6689 | 60.0167 | 33
68.3307 | 32.6776 | 60.0167 | 33
68.339 | 32.6776 | 60.0167 | 33
68.3473 | 32.6815 | 60.0167 | 33
68.3557 | 32.6815 | 60.0167 | 33
68.364 | 32.6799 | 60.0167 | 33
68.3723 | 32.6799 | 60.0167 | 33
68.3807 | 32.6799 | 60.0167 | 33
68.389 | 32.6799 | 60.0167 | 33
68.3973 | 32.6799 | 60.0167 | 33
68.4057 | 32.6799 | 60.0167 | 33
68.414 | 32.6745 | 60.0167 | 33
68.4223 | 32.6745 | 60.0167 | 33
68.4306 | 32.6745 | 60.0167 | 33
68.439 | 32.6745 | 60.0167 | 33
68.4473 | 32.6745 | 60.0167 | 33
68.4556 | 32.6745 | 60.0167 | 33
68.464 | 32.6802 | 60.0167 | 33
68.4723 | 32.6802 | 60.0167 | 33
68.4806 | 32.6796 | 60.0167 | 33
68.489 | 32.6796 | 60.0167 | 33
68.4973 | 32.6681 | 60.0167 | 33
68.5056 | 32.6681 | 60.0167 | 33
68.514 | 32.6681 | 60.0167 | 33
68.5223 | 32.6681 | 60.0167 | 33
68.5306 | 32.6662 | 60.0167 | 33
68.539 | 32.6662 | 60.0167 | 33
68.5473 | 32.6672 | 60.0167 | 33
68.5556 | 32.6672 | 60.0167 | 33
68.5639 | 32.654 | 60.0167 | 33
68.5723 | 32.654 | 60.0167 | 33
68.5806 | 32.654 | 60.0167 | 33
68.5889 | 32.654 | 60.0167 | 33
68.5973 | 32.6535 | 60.0167 | 33
68.6056 | 32.6535 | 60.0167 | 33
68.6139 | 32.6399 | 60.0167 | 33
68.6223 | 32.6399 | 60.0167 | 33
68.6306 | 32.6407 | 60.0167 | 33
68.6389 | 32.6407 | 60.0167 | 33
68.6473 | 32.6347 | 60.0167 | 33
68.6556 | 32.6347 | 60.0167 | 33
68.6639 | 32.6348 | 60.0167 | 33
68.6723 | 32.6348 | 60.0167 | 33
68.6806 | 32.6348 | 60.0167 | 33
68.6889 | 32.6348 | 60.0167 | 33
68.6973 | 32.6326 | 60.0167 | 33
68.7056 | 32.6326 | 60.0167 | 33
68.7139 | 32.6324 | 60.0167 | 33
68.7222 | 32.6324 | 60.0167 | 33
68.7305 | 32.6324 | 60.0167 | 33
68.7389 | 32.6324 | 60.0167 | 33
68.7472 | 32.6222 | 60.0167 | 33
68.7555 | 32.6222 | 60.0167 | 33
68.7639 | 32.623 | 60.0167 | 33
68.7722 | 32.623 | 60.0167 | 33
68.7805 | 32.623 | 60.0167 | 33
68.7889 | 32.623 | 60.0167 | 33
68.7972 | 32.623 | 60.0167 | 33
68.8055 | 32.623 | 60.0167 | 33
68.8139 | 32.6094 | 60.0167 | 33
68.8222 | 32.6094 | 60.0167 | 33
68.8305 | 32.6118 | 60.0167 | 33
68.8389 | 32.6118 | 60.0167 | 33
68.8472 | 32.6118 | 60.0167 | 33
68.8555 | 32.6118 | 60.0167 | 33
68.8638 | 32.6118 | 60.0167 | 33
68.8722 | 32.6118 | 60.0167 | 33
68.8805 | 32.6378 | 60.0167 | 33
68.8888 | 32.6378 | 60.0167 | 33
68.8972 | 32.6428 | 60.0167 | 33
68.9055 | 32.6428 | 60.0167 | 33
68.9138 | 32.6428 | 60.0167 | 33
68.9222 | 32.6428 | 60.0167 | 33
68.9305 | 32.6374 | 60.0167 | 33
68.9388 | 32.6374 | 60.0167 | 33
68.9472 | 32.6387 | 60.0167 | 33
68.9555 | 32.6387 | 60.0167 | 33
68.9638 | 32.6387 | 60.0167 | 33
68.9722 | 32.6387 | 60.0167 | 33
68.9805 | 32.6841 | 60.0167 | 33
68.9888 | 32.6841 | 60.0167 | 33
68.9971 | 32.6799 | 60.0167 | 33
69.0055 | 32.6799 | 60.0167 | 33
69.0138 | 32.6799 | 60.0167 | 33
69.0221 | 32.6799 | 60.0167 | 33
69.0305 | 32.6799 | 60.0167 | 33
69.0388 | 32.6799 | 60.0167 | 33
69.0471 | 32.6792 | 60.0167 | 33
69.0555 | 32.6792 | 60.0167 | 33
69.0638 | 32.6767 | 60.0167 | 33
69.0721 | 32.6767 | 60.0167 | 33
69.0805 | 32.6767 | 60.0167 | 33
69.0888 | 32.6767 | 60.0167 | 33
69.0971 | 32.6767 | 60.0167 | 33
69.1055 | 32.6767 | 60.0167 | 33
69.1138 | 32.6797 | 60.0167 | 33
69.1221 | 32.6797 | 60.0167 | 33
69.1304 | 32.6803 | 60.0167 | 33
69.1388 | 32.6803 | 60.0167 | 33
69.1471 | 32.6803 | 60.0167 | 33
69.1554 | 32.6803 | 60.0167 | 33
69.1638 | 32.6807 | 60.0167 | 33
69.1721 | 32.6807 | 60.0167 | 33
69.1804 | 32.6821 | 60.0167 | 33
69.1888 | 32.6821 | 60.0167 | 33
69.1971 | 32.6804 | 60.0167 | 33
69.2054 | 32.6804 | 60.0167 | 33
69.2138 | 32.6799 | 60.0167 | 33
69.2221 | 32.6799 | 60.0167 | 33
69.2304 | 32.6768 | 60.0167 | 33
69.2388 | 32.6768 | 60.0167 | 33
69.2471 | 32.6768 | 60.0167 | 33
69.2554 | 32.6768 | 60.0167 | 33
69.2637 | 32.6697 | 60.0167 | 33
69.2721 | 32.6697 | 60.0167 | 33
69.2804 | 32.6714 | 60.0167 | 33
69.2887 | 32.6714 | 60.0167 | 33
69.2971 | 32.6714 | 60.0167 | 33
69.3054 | 32.6714 | 60.0167 | 33
69.3137 | 32.6718 | 60.0167 | 33
69.3221 | 32.6718 | 60.0167 | 33
69.3304 | 32.6721 | 60.0167 | 33
69.3387 | 32.6721 | 60.0167 | 33
69.3471 | 32.6721 | 60.0167 | 33
69.3554 | 32.6721 | 60.0167 | 33
69.3637 | 32.6715 | 60.0167 | 33
69.3721 | 32.6715 | 60.0167 | 33
69.3804 | 32.6721 | 60.0167 | 33
69.3887 | 32.6721 | 60.0167 | 33
69.397 | 32.6831 | 60.0167 | 33
69.4054 | 32.6831 | 60.0167 | 33
69.4137 | 32.6845 | 60.0167 | 33
69.422 | 32.6845 | 60.0167 | 33
69.4304 | 32.6848 | 60.0167 | 33
69.4387 | 32.6848 | 60.0167 | 33
69.447 | 32.6568 | 60.0109 | 33
69.4554 | 32.6568 | 60.0109 | 33
69.4637 | 32.6558 | 60.0109 | 33
69.472 | 32.6558 | 60.0109 | 33
69.4804 | 32.655 | 60.0109 | 33
69.4887 | 32.655 | 60.0109 | 33
69.497 | 32.655 | 60.0109 | 33
69.5054 | 32.655 | 60.0109 | 33
69.5137 | 32.655 | 60.0109 | 33
69.522 | 32.655 | 60.0109 | 33
69.5303 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.5387 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.547 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.5553 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.5637 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.572 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.5803 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.5887 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.597 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.6053 | 32.6538 | 60.0109 | 33
69.6137 | 32.654 | 60.0109 | 33
69.622 | 32.654 | 60.0109 | 33
69.6303 | 32.654 | 60.0109 | 33
69.6387 | 32.654 | 60.0109 | 33
69.647 | 32.6548 | 60.0109 | 33
69.6553 | 32.6548 | 60.0109 | 33
69.6637 | 32.6535 | 60.0109 | 33
69.672 | 32.6535 | 60.0109 | 33
69.6803 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.6886 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.697 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.7053 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.7136 | 32.6586 | 60.0109 | 33
69.722 | 32.6586 | 60.0109 | 33
69.7303 | 32.6586 | 60.0109 | 33
69.7386 | 32.6586 | 60.0109 | 33
69.747 | 32.6586 | 60.0109 | 33
69.7553 | 32.6586 | 60.0109 | 33
69.7636 | 32.6534 | 60.0109 | 33
69.772 | 32.6534 | 60.0109 | 33
69.7803 | 32.6534 | 60.0109 | 33
69.7886 | 32.6534 | 60.0109 | 33
69.797 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.8053 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.8136 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.8219 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.8303 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.8386 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.8469 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.8553 | 32.6509 | 60.0109 | 33
69.8636 | 32.6549 | 60.0109 | 33
69.872 | 32.6549 | 60.0109 | 33
69.8803 | 32.6549 | 60.0109 | 33
69.8886 | 32.6549 | 60.0109 | 33
69.897 | 32.6551 | 60.0109 | 33
69.9053 | 32.6551 | 60.0109 | 33
69.9136 | 32.6542 | 60.0109 | 33
69.922 | 32.6542 | 60.0109 | 33
69.9303 | 32.6495 | 60.0109 | 33
69.9386 | 32.6495 | 60.0109 | 33
69.9469 | 32.6493 | 60.0109 | 33
69.9553 | 32.6493 | 60.0109 | 33
69.9636 | 32.6493 | 60.0109 | 33
69.9719 | 32.6493 | 60.0109 | 33
69.9803 | 32.6468 | 60.0109 | 33
69.9886 | 32.6468 | 60.0109 | 33
69.9969 | 32.6468 | 60.0109 | 33
70.0053 | 32.6468 | 60.0109 | 33
70.0136 | 32.6467 | 60.0109 | 33
70.0219 | 32.6467 | 60.0109 | 33
70.0303 | 32.6467 | 60.0109 | 33
70.0386 | 32.6467 | 60.0109 | 33
70.0469 | 32.6467 | 60.0109 | 33
70.0553 | 32.6467 | 60.0109 | 33
70.0636 | 32.6549 | 60.0109 | 33
70.0719 | 32.6549 | 60.0109 | 33
70.0802 | 32.6576 | 60.0109 | 33
70.0886 | 32.6576 | 60.0109 | 33
70.0969 | 32.6569 | 60.0109 | 33
70.1052 | 32.6569 | 60.0109 | 33
70.1136 | 32.6569 | 60.0109 | 33
70.1219 | 32.6569 | 60.0109 | 33
70.1302 | 32.6569 | 60.0109 | 33
70.1386 | 32.6569 | 60.0109 | 33
70.1469 | 32.6529 | 60.0109 | 33
70.1552 | 32.6529 | 60.0109 | 33
70.1636 | 32.6541 | 60.0109 | 33
70.1719 | 32.6541 | 60.0109 | 33
70.1802 | 32.6474 | 60.0109 | 33
70.1886 | 32.6474 | 60.0109 | 33
70.1969 | 32.6506 | 60.0109 | 33
70.2052 | 32.6506 | 60.0109 | 33
70.2135 | 32.6533 | 60.0109 | 33
70.2219 | 32.6533 | 60.0109 | 33
70.2302 | 32.6705 | 60.0109 | 33
70.2385 | 32.6705 | 60.0109 | 33
70.2469 | 32.6705 | 60.0109 | 33
70.2552 | 32.6705 | 60.0109 | 33
70.2635 | 32.6705 | 60.0109 | 33
70.2719 | 32.6705 | 60.0109 | 33
70.2802 | 32.6727 | 60.0109 | 33
70.2885 | 32.6727 | 60.0109 | 33
70.2969 | 32.6742 | 60.0109 | 33
70.3052 | 32.6742 | 60.0109 | 33
70.3135 | 32.6739 | 60.0109 | 33
70.3219 | 32.6739 | 60.0109 | 33
70.3302 | 32.6739 | 60.0109 | 33
70.3385 | 32.6739 | 60.0109 | 33
70.3469 | 32.674 | 60.0109 | 33
70.3552 | 32.674 | 60.0109 | 33
70.3635 | 32.6745 | 60.0109 | 33
70.3719 | 32.6745 | 60.0109 | 33
70.3802 | 32.7106 | 60.0109 | 33
70.3885 | 32.7106 | 60.0109 | 33
70.3969 | 32.7018 | 60.0109 | 33
70.4052 | 32.7018 | 60.0109 | 33
70.4135 | 32.6975 | 60.0109 | 33
70.4219 | 32.6975 | 60.0109 | 33
70.4302 | 32.6975 | 60.0109 | 33
70.4385 | 32.6975 | 60.0109 | 33
70.4469 | 32.6975 | 60.0109 | 33
70.4552 | 32.6975 | 60.0109 | 33
70.4635 | 32.6998 | 60.0109 | 33
70.4718 | 32.6998 | 60.0109 | 33
70.4802 | 32.6978 | 60.0109 | 33
70.4885 | 32.6978 | 60.0109 | 33
70.4968 | 32.6978 | 60.0109 | 33
70.5052 | 32.6978 | 60.0109 | 33
70.5135 | 32.6978 | 60.0109 | 33
70.5218 | 32.6978 | 60.0109 | 33
70.5302 | 32.701 | 60.0109 | 33
70.5385 | 32.701 | 60.0109 | 33
70.5468 | 32.7044 | 60.0109 | 33
70.5552 | 32.7044 | 60.0109 | 33
70.5635 | 32.7044 | 60.0109 | 33
70.5718 | 32.7044 | 60.0109 | 33

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.