## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 6 | 50% | 9.95 | 50% | 13.29 | 1.29 | 12
2 | 8 | 50% | 9.95 | 50% | 17.29 | 1.29 | 16
3 | 8 | 50% | 9.95 | 50% | 17.29 | 1.29 | 16
4 | 8 | 50% | 9.95 | 50% | 17.29 | 1.29 | 16
5 | 8 | 50% | 9.95 | 50% | 17.29 | 1.29 | 16
Promedio |  |  | 9.95 | 50%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta
783 | 4.0018 | 60 | 4 |  | 995 | 1.3066 | 60.02 | 1.29 |  | 3660.546 | 3.2926 | 59.97 | 3.29 |  | 3450.175 | 1.2804 | 60.04 | 1.29 |  | 168.97 | 8.282 | 60 | 8.29
784 | 4.0018 | 60 | 4 |  | 996 | 1.2822 | 60.03 | 1.29 |  | 3660.61 | 3.2926 | 59.97 | 3.29 |  | 3450.272 | 1.2804 | 60.04 | 1.29 |  | 169.033 | 8.282 | 60 | 8.29
785 | 4.0026 | 59.99 | 4 |  | 997 | 1.2822 | 60.03 | 1.29 |  | 3660.691 | 3.2926 | 59.97 | 3.29 |  | 3450.342 | 1.2804 | 60.04 | 1.29 |  | 169.097 | 8.282 | 60 | 8.29
786 | 4.0026 | 59.99 | 4 |  | 998 | 1.2812 | 60.02 | 1.29 |  | 3660.755 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.411 | 1.2804 | 60.04 | 1.29 |  | 169.16 | 8.282 | 60 | 8.29
787 | 4.002 | 59.99 | 4 |  | 999 | 1.3036 | 60.03 | 1.29 |  | 3660.818 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.48 | 1.2804 | 60.04 | 1.29 |  | 169.233 | 8.282 | 60 | 8.29
788 | 4.002 | 59.99 | 4 |  | 1000 | 1.3036 | 60.03 | 1.29 |  | 3660.883 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.544 | 1.2804 | 60.04 | 1.29 |  | 169.296 | 8.2884 | 60 | 8.29
789 | 4.0016 | 59.98 | 4 |  | 1001 | 1.2831 | 60.02 | 1.29 |  | 3660.946 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.608 | 1.2804 | 60.04 | 1.29 |  | 169.359 | 8.2884 | 60 | 8.29
790 | 4.0019 | 59.98 | 4 |  | 1002 | 1.2831 | 60.02 | 1.29 |  | 3661.01 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.671 | 1.2804 | 60.04 | 1.29 |  | 169.422 | 8.2884 | 60 | 8.29
791 | 4.0019 | 59.98 | 4 |  | 1003 | 1.3065 | 60 | 1.29 |  | 3661.074 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.735 | 1.2804 | 60.04 | 1.29 |  | 169.485 | 8.2884 | 60 | 8.29
792 | 4.0502 | 59.98 | 10 |  | 1004 | 1.2823 | 59.99 | 1.29 |  | 3661.138 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.799 | 1.2978 | 60.05 | 1.29 |  | 169.548 | 8.2884 | 60 | 8.29
793 | 4.0502 | 59.98 | 10 |  | 1005 | 1.2823 | 59.99 | 1.29 |  | 3661.201 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.863 | 1.2978 | 60.05 | 1.29 |  | 169.612 | 8.2884 | 60 | 8.29
794 | 4.2469 | 59.98 | 10 |  | 1006 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 3661.304 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.927 | 1.2978 | 60.05 | 1.29 |  | 169.675 | 8.2884 | 60 | 8.29
795 | 4.2469 | 59.98 | 10 |  | 1007 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 3661.372 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3450.99 | 1.2978 | 60.05 | 1.29 |  | 169.738 | 8.2884 | 60 | 8.29
796 | 4.5842 | 59.97 | 10 |  | 1008 | 1.2929 | 59.95 | 1.29 |  | 3661.441 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3451.054 | 1.2978 | 60.05 | 1.29 |  | 169.801 | 8.2884 | 60 | 8.29
797 | 4.8275 | 59.96 | 10 |  | 1009 | 1.2862 | 59.95 | 1.29 |  | 3661.52 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3451.118 | 1.2978 | 60.05 | 1.29 |  | 169.864 | 8.2884 | 60 | 8.29
798 | 4.8275 | 59.96 | 10 |  | 1010 | 1.2862 | 59.95 | 1.29 |  | 3661.584 | 3.2921 | 59.96 | 3.29 |  | 3451.182 | 1.2978 | 60.05 | 1.29 |  | 169.927 | 8.2884 | 60 | 8.29
799 | 5.1109 | 59.97 | 10 |  | 1011 | 1.2812 | 59.94 | 1.29 |  | 3661.685 | 3.2901 | 59.96 | 3.29 |  | 3451.283 | 1.2978 | 60.05 | 1.29 |  | 169.991 | 8.2884 | 60 | 8.29
800 | 5.3774 | 59.98 | 10 |  | 1012 | 1.2812 | 59.94 | 1.29 |  | 3661.776 | 3.2901 | 59.96 | 3.29 |  | 3451.351 | 1.2978 | 60.05 | 1.29 |  | 170.054 | 8.2884 | 60 | 8.29
801 | 5.3774 | 59.98 | 10 |  | 1013 | 1.3073 | 59.96 | 1.29 |  | 3661.864 | 3.2901 | 59.96 | 3.29 |  | 3451.42 | 1.3 | 60.05 | 1.29 |  | 170.117 | 8.2884 | 60 | 8.29
802 | 5.7326 | 59.99 | 10 |  | 1014 | 1.2869 | 59.97 | 1.29 |  | 3661.964 | 3.2683 | 59.95 | 3.29 |  | 3451.498 | 1.3 | 60.05 | 1.29 |  | 170.18 | 8.304 | 60 | 8.29
803 | 5.7326 | 59.99 | 10 |  | 1015 | 1.2869 | 59.97 | 1.29 |  | 3662.069 | 3.2683 | 59.95 | 3.29 |  | 3451.562 | 1.3 | 60.05 | 1.29 |  | 170.243 | 8.304 | 60 | 8.29
804 | 5.9434 | 60 | 10 |  | 1016 | 1.2837 | 59.97 | 1.29 |  | 3662.165 | 3.2683 | 59.95 | 3.29 |  | 3451.627 | 1.3 | 60.05 | 1.29 |  | 170.307 | 8.304 | 60 | 8.29
805 | 5.9434 | 60 | 10 |  | 1017 | 1.2837 | 59.97 | 1.29 |  | 3662.294 | 3.2683 | 59.95 | 3.29 |  | 3451.729 | 1.3 | 60.05 | 1.29 |  | 170.37 | 8.304 | 60 | 8.29
806 | 6.2305 | 60 | 10 |  | 1018 | 1.3071 | 59.99 | 1.29 |  | 3662.385 | 3.2683 | 59.95 | 3.29 |  | 3451.818 | 1.2984 | 60.05 | 1.29 |  | 170.433 | 8.304 | 60 | 8.29
807 | 6.4631 | 60 | 10 |  | 1019 | 1.2863 | 59.99 | 1.29 |  | 3662.453 | 3.2683 | 59.95 | 3.29 |  | 3451.91 | 1.2984 | 60.05 | 1.29 |  | 170.496 | 8.3032 | 60 | 8.29
808 | 6.4631 | 60 | 10 |  | 1020 | 1.2863 | 59.99 | 1.29 |  | 3662.528 | 3.2683 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.006 | 1.2984 | 60.05 | 1.29 |  | 170.559 | 8.3032 | 60 | 8.29
809 | 6.8338 | 59.99 | 10 |  | 1021 | 1.283 | 60 | 1.29 |  | 3662.611 | 3.2796 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.103 | 1.2984 | 60.05 | 1.29 |  | 170.623 | 8.3032 | 60 | 8.29
810 | 7.0678 | 59.99 | 10 |  | 1022 | 1.283 | 60 | 1.29 |  | 3662.674 | 3.2796 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.214 | 1.2984 | 60.05 | 1.29 |  | 170.686 | 8.3032 | 60 | 8.29
811 | 7.0678 | 59.99 | 10 |  | 1023 | 1.3303 | 60.01 | 9.29 |  | 3662.738 | 3.2796 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.317 | 1.2984 | 60.05 | 1.29 |  | 170.749 | 8.3032 | 60 | 8.29
812 | 7.387 | 59.99 | 10 |  | 1024 | 1.4759 | 60.01 | 9.29 |  | 3662.801 | 3.2796 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.401 | 1.2892 | 60.05 | 1.29 |  | 170.813 | 8.2883 | 60.01 | 8.29
813 | 7.387 | 59.99 | 10 |  | 1025 | 1.4759 | 60.01 | 9.29 |  | 3662.872 | 3.2796 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.483 | 1.2892 | 60.05 | 1.29 |  | 170.876 | 8.2883 | 60.01 | 8.29
814 | 7.6145 | 60 | 10 |  | 1026 | 1.7508 | 60.02 | 9.29 |  | 3662.936 | 3.2948 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.566 | 1.2892 | 60.05 | 1.29 |  | 170.939 | 8.2883 | 60.01 | 8.29
815 | 7.6145 | 60 | 10 |  | 1027 | 1.7508 | 60.02 | 9.29 |  | 3662.999 | 3.2948 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.656 | 1.2739 | 60.05 | 1.29 |  | 171.002 | 8.2883 | 60.01 | 8.29
816 | 7.9351 | 60 | 10 |  | 1028 | 2.0282 | 60.02 | 9.29 |  | 3663.063 | 3.2948 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.749 | 1.2739 | 60.05 | 1.29 |  | 171.066 | 8.2883 | 60.01 | 8.29
817 | 8.1646 | 60.01 | 10 |  | 1029 | 2.3236 | 60.01 | 9.29 |  | 3663.127 | 3.2948 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.834 | 1.2739 | 60.05 | 1.29 |  | 171.129 | 8.2916 | 60.01 | 8.29
818 | 8.1646 | 60.01 | 10 |  | 1030 | 2.3236 | 60.01 | 9.29 |  | 3663.191 | 3.2948 | 59.95 | 3.29 |  | 3452.951 | 1.2739 | 60.05 | 1.29 |  | 171.192 | 8.2916 | 60.01 | 8.29
819 | 8.4794 | 60.02 | 10 |  | 1031 | 2.5397 | 60.01 | 9.29 |  | 3663.291 | 3.2948 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.043 | 1.2724 | 60.05 | 1.29 |  | 171.255 | 8.2916 | 60.01 | 8.29
820 | 8.4794 | 60.02 | 10 |  | 1032 | 2.5397 | 60.01 | 9.29 |  | 3663.36 | 3.2948 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.133 | 1.2724 | 60.05 | 1.29 |  | 171.318 | 8.2916 | 60.01 | 8.29
821 | 8.7641 | 60.02 | 10 |  | 1033 | 2.9011 | 60.01 | 9.29 |  | 3663.431 | 3.2948 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.235 | 1.2724 | 60.05 | 1.29 |  | 171.393 | 8.2916 | 60.01 | 8.29
822 | 8.7641 | 60.02 | 10 |  | 1034 | 3.1193 | 60.01 | 9.29 |  | 3663.515 | 3.2937 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.311 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 171.456 | 8.2916 | 60.01 | 8.29
823 | 9.0573 | 60.02 | 10 |  | 1035 | 3.1193 | 60.01 | 9.29 |  | 3663.579 | 3.2937 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.417 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 171.519 | 8.2916 | 60.01 | 8.29
824 | 9.2738 | 60.03 | 10 |  | 1036 | 3.422 | 60 | 9.29 |  | 3663.643 | 3.2937 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.53 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 171.582 | 8.2916 | 60.01 | 8.29
825 | 9.2738 | 60.03 | 10 |  | 1037 | 3.422 | 60 | 9.29 |  | 3663.707 | 3.2937 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.614 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 171.645 | 8.2916 | 60.01 | 8.29
826 | 9.6217 | 60.03 | 10 |  | 1038 | 3.7028 | 60.01 | 9.29 |  | 3663.77 | 3.2937 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.69 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 171.708 | 8.2928 | 60 | 8.29
827 | 9.6217 | 60.03 | 10 |  | 1039 | 3.9885 | 60 | 9.29 |  | 3663.835 | 3.2937 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.758 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 171.772 | 8.2928 | 60 | 8.29
828 | 9.8474 | 60.02 | 10 |  | 1040 | 3.9885 | 60 | 9.29 |  | 3663.898 | 3.2937 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.831 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 171.835 | 8.2928 | 60 | 8.29
829 | 9.9833 | 60.02 | 10 |  | 1041 | 4.2508 | 60 | 9.29 |  | 3663.969 | 3.2937 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.895 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 171.898 | 8.2928 | 60 | 8.29
830 | 9.9833 | 60.02 | 10 |  | 1042 | 4.2508 | 60 | 9.29 |  | 3664.033 | 3.2937 | 59.95 | 3.29 |  | 3453.958 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 171.961 | 8.2928 | 60 | 8.29
831 | 10.0213 | 60 | 10 |  | 1043 | 4.5457 | 60 | 9.29 |  | 3664.097 | 3.294 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.022 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 172.024 | 8.2828 | 60 | 8.29
832 | 10.0213 | 60 | 10 |  | 1044 | 4.5457 | 60 | 9.29 |  | 3664.16 | 3.294 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.085 | 1.2972 | 60.05 | 1.29 |  | 172.088 | 8.2828 | 60 | 8.29
833 | 10.0007 | 59.98 | 10 |  | 1045 | 4.8669 | 60.01 | 9.29 |  | 3664.224 | 3.294 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.149 | 1.2992 | 60.05 | 1.29 |  | 172.151 | 8.2828 | 60 | 8.29
834 | 9.9971 | 59.98 | 10 |  | 1046 | 4.8669 | 60.01 | 9.29 |  | 3664.309 | 3.294 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.213 | 1.2992 | 60.05 | 1.29 |  | 172.214 | 8.2828 | 60 | 8.29
835 | 9.9971 | 59.98 | 10 |  | 1047 | 5.1951 | 60.01 | 9.29 |  | 3664.378 | 3.294 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.293 | 1.2992 | 60.05 | 1.29 |  | 172.277 | 8.2828 | 60 | 8.29
836 | 9.998 | 59.98 | 10 |  | 1048 | 5.4745 | 60.01 | 9.29 |  | 3664.448 | 3.294 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.361 | 1.2992 | 60.05 | 1.29 |  | 172.34 | 8.2828 | 60 | 8.29
837 | 9.998 | 59.98 | 10 |  | 1049 | 5.4745 | 60.01 | 9.29 |  | 3664.541 | 3.294 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.438 | 1.2999 | 60.05 | 1.29 |  | 172.403 | 8.2828 | 60 | 8.29
838 | 9.998 | 59.97 | 10 |  | 1050 | 5.8155 | 59.99 | 9.29 |  | 3664.605 | 3.294 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.528 | 1.2999 | 60.05 | 1.29 |  | 172.466 | 8.2828 | 60 | 8.29
839 | 9.998 | 59.97 | 10 |  | 1051 | 5.8155 | 59.99 | 9.29 |  | 3664.669 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.592 | 1.2999 | 60.05 | 1.29 |  | 172.529 | 8.2828 | 60 | 8.29
840 | 9.9979 | 59.98 | 10 |  | 1052 | 6.0555 | 59.98 | 9.29 |  | 3664.733 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.655 | 1.2999 | 60.05 | 1.29 |  | 172.592 | 8.2828 | 60 | 8.29
841 | 9.9968 | 59.99 | 10 |  | 1053 | 6.0555 | 59.98 | 9.29 |  | 3664.797 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.725 | 1.2999 | 60.05 | 1.29 |  | 172.656 | 8.2832 | 60 | 8.29
842 | 9.9968 | 59.99 | 10 |  | 1054 | 6.3823 | 59.96 | 9.29 |  | 3664.86 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.789 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 172.719 | 8.2832 | 60 | 8.29
843 | 9.9974 | 60.01 | 10 |  | 1055 | 6.6552 | 59.96 | 9.29 |  | 3664.924 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.852 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 172.782 | 8.2832 | 60 | 8.29
844 | 9.9978 | 60.03 | 10 |  | 1056 | 6.6552 | 59.96 | 9.29 |  | 3664.987 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.916 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 172.845 | 8.2832 | 60 | 8.29
845 | 9.9978 | 60.03 | 10 |  | 1057 | 6.9502 | 59.95 | 9.29 |  | 3665.057 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3454.979 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 172.909 | 8.2832 | 60 | 8.29
846 | 10.0214 | 60.04 | 10 |  | 1058 | 6.9502 | 59.95 | 9.29 |  | 3665.121 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3455.043 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 172.972 | 8.2832 | 60 | 8.29
847 | 10.0214 | 60.04 | 10 |  | 1059 | 7.1668 | 59.96 | 9.29 |  | 3665.184 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3455.106 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 173.036 | 8.2832 | 60 | 8.29
848 | 9.995 | 60.05 | 10 |  | 1060 | 7.1668 | 59.96 | 9.29 |  | 3665.275 | 3.2931 | 59.96 | 3.29 |  | 3455.17 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 173.099 | 8.2832 | 60 | 8.29
849 | 9.995 | 60.05 | 10 |  | 1061 | 7.5488 | 59.97 | 9.29 |  | 3665.419 | 3.2931 | 59.96 | 11.29 |  | 3455.266 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 173.162 | 8.2832 | 60 | 8.29
850 | 9.9969 | 60.07 | 10 |  | 1062 | 7.5488 | 59.97 | 9.29 |  | 3665.488 | 3.2931 | 59.96 | 11.29 |  | 3455.346 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 173.226 | 8.2832 | 60 | 8.29
851 | 9.9955 | 60.06 | 10 |  | 1063 | 7.8047 | 59.98 | 9.29 |  | 3665.557 | 3.2931 | 59.96 | 11.29 |  | 3455.414 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 173.289 | 8.3065 | 60 | 8.29
852 | 9.9955 | 60.06 | 10 |  | 1064 | 8.1113 | 59.99 | 9.29 |  | 3665.647 | 3.2931 | 59.96 | 11.29 |  | 3455.483 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 173.352 | 8.3065 | 60 | 8.29
853 | 9.9955 | 60.04 | 10 |  | 1065 | 8.1113 | 59.99 | 9.29 |  | 3665.71 | 3.2931 | 59.96 | 11.29 |  | 3455.547 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 173.415 | 8.3065 | 60 | 8.29
854 | 9.9955 | 60.04 | 10 |  | 1066 | 8.4149 | 59.99 | 9.29 |  | 3665.774 | 3.2931 | 59.96 | 11.29 |  | 3455.61 | 1.2782 | 60.04 | 1.29 |  | 173.478 | 8.3065 | 60 | 8.29
855 | 9.9981 | 60.02 | 10 |  | 1067 | 8.4149 | 59.99 | 9.29 |  | 3665.838 | 3.2931 | 59.96 | 11.29 |  | 3455.679 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 173.549 | 8.3075 | 60 | 8.29
856 | 10.018 | 60.01 | 10 |  | 1068 | 8.701 | 59.98 | 9.29 |  | 3665.902 | 3.2934 | 59.97 | 11.29 |  | 3455.743 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 173.612 | 8.3075 | 60 | 8.29
857 | 10.018 | 60.01 | 10 |  | 1069 | 8.701 | 59.98 | 9.29 |  | 3665.965 | 3.2934 | 59.97 | 11.29 |  | 3455.807 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 173.676 | 8.3075 | 60 | 8.29
858 | 9.998 | 60 | 10 |  | 1070 | 9.0211 | 59.99 | 9.29 |  | 3666.029 | 3.2934 | 59.97 | 11.29 |  | 3455.87 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 173.739 | 8.3075 | 60 | 8.29
859 | 9.998 | 60 | 10 |  | 1071 | 9.2019 | 60 | 9.29 |  | 3666.093 | 3.2934 | 59.97 | 11.29 |  | 3455.934 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 173.802 | 8.3075 | 60 | 8.29
860 | 9.9969 | 60.01 | 10 |  | 1072 | 9.2019 | 60 | 9.29 |  | 3666.169 | 3.2934 | 59.97 | 11.29 |  | 3455.998 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 173.865 | 8.2839 | 60 | 8.29
861 | 9.9983 | 60 | 10 |  | 1073 | 9.2693 | 60 | 9.29 |  | 3666.264 | 3.2933 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.061 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 173.928 | 8.2839 | 60 | 8.29
862 | 9.9983 | 60 | 10 |  | 1074 | 9.2693 | 60 | 9.29 |  | 3666.332 | 3.2933 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.125 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 173.991 | 8.2839 | 60 | 8.29
863 | 9.9983 | 60 | 10 |  | 1075 | 9.2912 | 60.01 | 9.29 |  | 3666.4 | 3.2933 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.188 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 174.054 | 8.2839 | 60 | 8.29
864 | 9.9983 | 60 | 10 |  | 1076 | 9.2912 | 60 | 9.29 |  | 3666.469 | 3.2933 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.29 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 174.117 | 8.2839 | 60 | 8.29
865 | 9.9968 | 59.99 | 10 |  | 1077 | 9.2912 | 60 | 9.29 |  | 3666.536 | 3.2933 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.359 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 174.181 | 8.2839 | 60 | 8.29
866 | 9.9968 | 59.99 | 10 |  | 1078 | 9.2913 | 60.01 | 9.29 |  | 3666.6 | 3.2933 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.428 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 174.244 | 8.2839 | 60 | 8.29
867 | 9.9977 | 60 | 10 |  | 1079 | 9.2913 | 60.01 | 9.29 |  | 3666.664 | 3.2933 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.515 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 |  | 174.307 | 8.2839 | 60 | 8.29
868 | 9.9983 | 60 | 10 |  | 1080 | 9.2919 | 60.01 | 9.29 |  | 3666.727 | 3.2933 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.579 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.37 | 8.2839 | 60 | 8.29
869 | 9.9983 | 60 | 10 |  | 1081 | 9.2919 | 60.01 | 9.29 |  | 3666.792 | 3.2933 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.643 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.433 | 8.2839 | 60 | 8.29
870 | 9.9962 | 60 | 10 |  | 1082 | 9.2914 | 60 | 9.29 |  | 3666.856 | 3.3158 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.706 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.497 | 8.2832 | 60 | 8.29
871 | 10.0222 | 60 | 10 |  | 1083 | 9.2914 | 60 | 9.29 |  | 3666.92 | 3.3158 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.77 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.56 | 8.2832 | 60 | 8.29
872 | 10.0222 | 60 | 10 |  | 1084 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 3666.983 | 3.3158 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.839 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.623 | 8.2832 | 60 | 8.29
873 | 9.9982 | 60 | 10 |  | 1085 | 9.2913 | 60 | 9.29 |  | 3667.047 | 3.3158 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.903 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.686 | 8.2832 | 60 | 8.29
874 | 9.9982 | 60 | 10 |  | 1086 | 9.2913 | 60 | 9.29 |  | 3667.117 | 3.3158 | 59.97 | 11.29 |  | 3456.967 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.749 | 8.2832 | 60 | 8.29
875 | 9.9986 | 60 | 10 |  | 1087 | 9.292 | 59.99 | 9.29 |  | 3667.181 | 3.3158 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.031 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.813 | 8.2831 | 60 | 8.29
876 | 9.9986 | 60 | 10 |  | 1088 | 9.292 | 59.99 | 9.29 |  | 3667.284 | 3.3158 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.094 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.876 | 8.2831 | 60 | 8.29
877 | 9.9984 | 60.01 | 10 |  | 1089 | 9.2897 | 59.98 | 9.29 |  | 3667.353 | 3.3158 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.158 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 174.939 | 8.2831 | 60 | 8.29
878 | 9.9992 | 60.03 | 10 |  | 1090 | 9.2897 | 59.98 | 9.29 |  | 3667.435 | 3.3158 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.265 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 175.002 | 8.2831 | 60 | 8.29
879 | 9.9992 | 60.03 | 10 |  | 1091 | 9.292 | 59.97 | 9.29 |  | 3667.504 | 3.34 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.334 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 175.065 | 8.2831 | 60 | 8.29
880 | 9.9967 | 60.05 | 10 |  | 1092 | 9.2918 | 59.97 | 9.29 |  | 3667.568 | 3.34 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.402 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 175.128 | 8.2859 | 60 | 8.29
881 | 9.9967 | 60.05 | 10 |  | 1093 | 9.2918 | 59.97 | 9.29 |  | 3667.632 | 3.34 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.497 | 1.278 | 60.02 | 1.29 |  | 175.191 | 8.2859 | 60 | 8.29
882 | 9.9979 | 60.04 | 10 |  | 1094 | 9.2906 | 60 | 9.29 |  | 3667.696 | 3.34 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.561 | 1.298 | 60.01 | 1.29 |  | 175.254 | 8.2859 | 60 | 8.29
883 | 9.9979 | 60.04 | 10 |  | 1095 | 9.2906 | 60 | 9.29 |  | 3667.76 | 3.34 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.624 | 1.298 | 60.01 | 1.29 |  | 175.318 | 8.2859 | 60 | 8.29
884 | 9.9972 | 60.04 | 10 |  | 1096 | 9.2917 | 60.01 | 9.29 |  | 3667.823 | 3.34 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.688 | 1.298 | 60.01 | 1.29 |  | 175.381 | 8.2859 | 60 | 8.29
885 | 9.9982 | 60.02 | 10 |  | 1097 | 9.2917 | 60.01 | 9.29 |  | 3667.888 | 3.34 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.751 | 1.298 | 60.01 | 1.29 |  | 175.444 | 8.3076 | 60 | 8.29
886 | 9.9982 | 60.02 | 10 |  | 1098 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 3667.952 | 3.34 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.815 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 175.507 | 8.3076 | 60 | 8.29
887 | 9.9964 | 60.01 | 10 |  | 1099 | 9.2909 | 60.01 | 9.29 |  | 3668.016 | 3.34 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.884 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 175.57 | 8.3076 | 60 | 8.29
888 | 9.9972 | 60.01 | 10 |  | 1100 | 9.2909 | 60.01 | 9.29 |  | 3668.08 | 3.4398 | 59.97 | 11.29 |  | 3457.948 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 175.634 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.144 | 3.4398 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.012 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 175.708 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.208 | 3.4398 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.075 | 1.2987 | 60.01 | 1.29 |  | 175.771 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.301 | 3.4398 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.139 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 175.834 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.374 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.238 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 175.897 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.443 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.307 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 175.96 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.511 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.375 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.024 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.58 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.444 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.087 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.656 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.532 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.151 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.72 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.596 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.214 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.784 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.659 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.277 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.847 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.723 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.34 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.911 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.787 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.404 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3668.975 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.851 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.467 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.038 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.914 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.53 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.102 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3458.978 | 1.2988 | 60.01 | 1.29 |  | 176.593 | 8.284 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.166 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.042 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 176.656 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.298 | 3.46 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.105 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 176.719 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.386 | 3.5833 | 59.98 | 11.29 |  | 3459.169 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 176.782 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.455 | 3.5833 | 59.98 | 11.29 |  | 3459.281 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 176.846 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.524 | 3.5833 | 59.98 | 11.29 |  | 3459.357 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 176.909 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.594 | 3.634 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.425 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 176.972 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.657 | 3.634 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.494 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 177.035 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.721 | 3.634 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.569 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 177.098 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.785 | 3.634 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.634 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 177.161 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.848 | 3.634 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.698 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 177.224 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.912 | 3.7006 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.762 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 177.287 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3669.975 | 3.7006 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.825 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 177.351 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.039 | 3.7006 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.889 | 1.2766 | 60.01 | 1.29 |  | 177.414 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.103 | 3.7006 | 59.97 | 11.29 |  | 3459.953 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 177.477 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.171 | 3.7006 | 59.97 | 11.29 |  | 3460.016 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 177.54 | 8.2831 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.292 | 3.7135 | 59.97 | 11.29 |  | 3460.08 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 177.603 | 8.2835 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.361 | 3.7135 | 59.97 | 11.29 |  | 3460.144 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 177.666 | 8.2835 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.431 | 3.7135 | 59.97 | 11.29 |  | 3460.24 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 177.729 | 8.2835 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.505 | 3.7135 | 59.97 | 11.29 |  | 3460.318 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 177.792 | 8.2835 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.582 | 3.7135 | 59.97 | 11.29 |  | 3460.39 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 177.866 | 8.2835 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.646 | 3.7135 | 59.97 | 11.29 |  | 3460.458 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 177.93 | 8.2835 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.71 | 3.7135 | 59.97 | 11.29 |  | 3460.533 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 177.992 | 8.2835 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.774 | 3.7135 | 59.97 | 11.29 |  | 3460.597 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 178.056 | 8.2835 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.837 | 3.8229 | 59.98 | 11.29 |  | 3460.66 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 178.119 | 8.2835 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.901 | 3.8229 | 59.98 | 11.29 |  | 3460.724 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 178.182 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3670.965 | 3.8229 | 59.98 | 11.29 |  | 3460.788 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 178.245 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.028 | 3.8229 | 59.98 | 11.29 |  | 3460.863 | 1.3001 | 60.01 | 1.29 |  | 178.309 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.092 | 3.8229 | 59.98 | 11.29 |  | 3460.926 | 1.293 | 60.01 | 1.29 |  | 178.372 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.156 | 3.8229 | 59.98 | 11.29 |  | 3460.99 | 1.293 | 60.01 | 1.29 |  | 178.435 | 8.3076 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.254 | 3.8229 | 59.98 | 11.29 |  | 3461.054 | 1.293 | 60.01 | 1.29 |  | 178.498 | 8.3054 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.342 | 3.8229 | 59.98 | 11.29 |  | 3461.118 | 1.293 | 60.01 | 1.29 |  | 178.561 | 8.3054 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.42 | 3.8229 | 59.98 | 11.29 |  | 3461.181 | 1.293 | 60.01 | 1.29 |  | 178.625 | 8.3054 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.489 | 3.9175 | 59.98 | 11.29 |  | 3461.281 | 1.293 | 60.01 | 1.29 |  | 178.688 | 8.3054 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.582 | 3.9175 | 59.98 | 11.29 |  | 3461.35 | 1.293 | 60.01 | 1.29 |  | 178.751 | 8.3054 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.685 | 3.9175 | 59.98 | 11.29 |  | 3461.419 | 1.293 | 60.01 | 1.29 |  | 178.814 | 8.2908 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.78 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3461.511 | 1.2946 | 60.02 | 1.29 |  | 178.882 | 8.2908 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.876 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3461.575 | 1.2946 | 60.02 | 1.29 |  | 178.945 | 8.2908 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3671.978 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3461.639 | 1.2946 | 60.02 | 1.29 |  | 179.008 | 8.2908 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.068 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3461.702 | 1.2946 | 60.02 | 1.29 |  | 179.071 | 8.2908 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.158 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3461.767 | 1.2946 | 60.02 | 1.29 |  | 179.134 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.275 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3461.83 | 1.2922 | 60.02 | 1.29 |  | 179.198 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.375 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3461.894 | 1.2922 | 60.02 | 1.29 |  | 179.261 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.465 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3461.958 | 1.2922 | 60.02 | 1.29 |  | 179.324 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.555 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.021 | 1.2922 | 60.02 | 1.29 |  | 179.387 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.655 | 3.9457 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.091 | 1.279 | 60.01 | 1.29 |  | 179.45 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.739 | 4.0898 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.155 | 1.279 | 60.01 | 1.29 |  | 179.513 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.828 | 4.0898 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.267 | 1.279 | 60.01 | 1.29 |  | 179.576 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3672.926 | 4.0898 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.413 | 1.279 | 60.01 | 9.29 |  | 179.639 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.012 | 4.144 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.481 | 1.2756 | 60.01 | 9.29 |  | 179.708 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.092 | 4.144 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.549 | 1.2756 | 60.01 | 9.29 |  | 179.771 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.174 | 4.144 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.618 | 1.2756 | 60.01 | 9.29 |  | 179.834 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.316 | 4.144 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.682 | 1.2756 | 60.01 | 9.29 |  | 179.897 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.455 | 4.144 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.745 | 1.2756 | 60.01 | 9.29 |  | 179.96 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.563 | 4.144 | 59.99 | 11.29 |  | 3462.809 | 1.2756 | 60.01 | 9.29 |  | 180.026 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.647 | 4.2447 | 60 | 11.29 |  | 3462.873 | 1.2756 | 60.01 | 9.29 |  | 180.089 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.723 | 4.2447 | 60 | 11.29 |  | 3462.937 | 1.2756 | 60.01 | 9.29 |  | 180.152 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.798 | 4.2447 | 60 | 11.29 |  | 3463.013 | 1.2756 | 60.01 | 9.29 |  | 180.215 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.867 | 4.2447 | 60 | 11.29 |  | 3463.076 | 1.3099 | 60.02 | 9.29 |  | 180.278 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3673.936 | 4.2447 | 60 | 11.29 |  | 3463.14 | 1.3099 | 60.02 | 9.29 |  | 180.342 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674 | 4.2447 | 60 | 11.29 |  | 3463.21 | 1.3099 | 60.02 | 9.29 |  | 180.405 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.063 | 4.2447 | 60 | 11.29 |  | 3463.292 | 1.3099 | 60.02 | 9.29 |  | 180.468 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.127 | 4.2447 | 60 | 11.29 |  | 3463.36 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 180.531 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.191 | 4.3148 | 60 | 11.29 |  | 3463.429 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 180.594 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.281 | 4.3148 | 60 | 11.29 |  | 3463.513 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 180.658 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.349 | 4.3148 | 60 | 11.29 |  | 3463.577 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 180.721 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.418 | 4.3148 | 60 | 11.29 |  | 3463.64 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 180.784 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.486 | 4.3148 | 60 | 11.29 |  | 3463.704 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 180.847 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.55 | 4.3148 | 60 | 11.29 |  | 3463.767 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 180.91 | 8.2841 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.613 | 4.3148 | 60 | 11.29 |  | 3463.831 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 180.974 | 8.2888 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3674.677 | 4.3148 | 60 | 11.29 |  | 3463.895 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 181.037 | 8.2888 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3674.741 | 4.3148 | 60 | 11.29 |  | 3463.959 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 181.1 | 8.2888 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3674.805 | 4.4294 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.022 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 181.163 | 8.2888 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3674.869 | 4.4294 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.086 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 181.226 | 8.2888 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3674.932 | 4.4294 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.15 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 181.289 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3674.996 | 4.4294 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.261 | 1.3188 | 60.02 | 9.29 |  | 181.353 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.068 | 4.4294 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.33 | 1.3682 | 60.02 | 9.29 |  | 181.416 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.131 | 4.4869 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.398 | 1.3682 | 60.02 | 9.29 |  | 181.479 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.195 | 4.4869 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.467 | 1.3682 | 60.02 | 9.29 |  | 181.542 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.299 | 4.4869 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.533 | 1.3682 | 60.02 | 9.29 |  | 181.606 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.379 | 4.4869 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.597 | 1.4417 | 60.02 | 9.29 |  | 181.669 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.448 | 4.5286 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.66 | 1.4417 | 60.02 | 9.29 |  | 181.733 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.542 | 4.5286 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.724 | 1.4417 | 60.02 | 9.29 |  | 181.796 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.606 | 4.5286 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.787 | 1.4417 | 60.02 | 9.29 |  | 181.859 | 8.3057 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.676 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.856 | 1.4417 | 60.02 | 9.29 |  | 181.923 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.74 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.92 | 1.4417 | 60.02 | 9.29 |  | 181.986 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.803 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3464.983 | 1.4417 | 60.02 | 9.29 |  | 182.049 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.867 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.047 | 1.4417 | 60.02 | 9.29 |  | 182.112 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.931 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.11 | 1.4417 | 60.02 | 9.29 |  | 182.184 | 8.2867 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3675.995 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.174 | 1.4698 | 60.02 | 9.29 |  | 182.247 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.058 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.28 | 1.4698 | 60.02 | 9.29 |  | 182.31 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.122 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.348 | 1.4698 | 60.02 | 9.29 |  | 182.373 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.186 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.418 | 1.4698 | 60.02 | 9.29 |  | 182.437 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.294 | 4.5868 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.487 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 182.5 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.364 | 4.665 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.551 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 182.563 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.433 | 4.665 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.614 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 182.626 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.501 | 4.665 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.678 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 182.689 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.565 | 4.665 | 60.01 | 11.29 |  | 3465.741 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 182.752 | 8.2837 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.628 | 4.7446 | 60.02 | 11.29 |  | 3465.805 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 182.815 | 8.2846 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.692 | 4.7446 | 60.02 | 11.29 |  | 3465.869 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 182.878 | 8.2846 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.756 | 4.7446 | 60.02 | 11.29 |  | 3465.932 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 182.942 | 8.2846 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.82 | 4.7446 | 60.02 | 11.29 |  | 3465.996 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 183.005 | 8.2846 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.883 | 4.7446 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.059 | 1.5043 | 60.02 | 9.29 |  | 183.068 | 8.2846 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3676.947 | 4.7804 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.123 | 1.5681 | 60.02 | 9.29 |  | 183.131 | 8.284 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.011 | 4.7804 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.187 | 1.5681 | 60.02 | 9.29 |  | 183.194 | 8.284 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.075 | 4.7804 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.287 | 1.5681 | 60.02 | 9.29 |  | 183.262 | 8.284 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.138 | 4.7804 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.357 | 1.5681 | 60.02 | 9.29 |  | 183.326 | 8.284 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.202 | 4.7804 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.428 | 1.6528 | 60.02 | 9.29 |  | 183.389 | 8.284 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.297 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.523 | 1.6528 | 60.02 | 9.29 |  | 183.452 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.366 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.587 | 1.6528 | 60.02 | 9.29 |  | 183.515 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.435 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.651 | 1.6528 | 60.02 | 9.29 |  | 183.578 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.52 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.715 | 1.6852 | 60.02 | 9.29 |  | 183.641 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.584 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.778 | 1.6852 | 60.02 | 9.29 |  | 183.704 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.648 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.842 | 1.6852 | 60.02 | 9.29 |  | 183.767 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.712 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.905 | 1.6852 | 60.02 | 9.29 |  | 183.831 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.775 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3466.969 | 1.6852 | 60.02 | 9.29 |  | 183.894 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.839 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3467.033 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 183.957 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.903 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3467.096 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.022 | 8.2841 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3677.966 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3467.16 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.085 | 8.3093 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.03 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3467.266 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.148 | 8.3093 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.094 | 4.8547 | 60.02 | 11.29 |  | 3467.336 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.212 | 8.3093 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.157 | 4.9899 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.405 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.275 | 8.3093 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.231 | 4.9899 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.474 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.349 | 8.3093 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.324 | 4.9899 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.537 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.412 | 8.3093 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.394 | 4.9899 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.601 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.475 | 8.3093 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.463 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.665 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.538 | 8.3093 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.532 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.729 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.601 | 8.3093 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.595 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.792 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.664 | 8.2905 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.659 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.856 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.728 | 8.2905 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.723 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.931 | 1.7357 | 60.02 | 9.29 |  | 184.791 | 8.2905 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.787 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3467.995 | 1.8268 | 60.02 | 9.29 |  | 184.854 | 8.2905 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.85 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3468.058 | 1.8268 | 60.02 | 9.29 |  | 184.917 | 8.2905 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3678.914 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3468.125 | 1.8268 | 60.02 | 9.29 |  | 185.026 | 8.2853 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3678.977 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3468.189 | 1.8268 | 60.02 | 9.29 |  | 185.089 | 8.2853 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.041 | 5.0276 | 60.01 | 11.29 |  | 3468.292 | 1.8268 | 60.02 | 9.29 |  | 185.152 | 8.2853 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.105 | 5.147 | 60 | 11.29 |  | 3468.361 | 1.8596 | 60.02 | 9.29 |  | 185.215 | 8.2853 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.169 | 5.147 | 60 | 11.29 |  | 3468.431 | 1.8596 | 60.02 | 9.29 |  | 185.279 | 8.2848 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.259 | 5.147 | 60 | 11.29 |  | 3468.527 | 1.8596 | 60.02 | 9.29 |  | 185.342 | 8.2848 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.343 | 5.147 | 60 | 11.29 |  | 3468.591 | 1.8596 | 60.02 | 9.29 |  | 185.405 | 8.2848 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.412 | 5.147 | 60 | 11.29 |  | 3468.655 | 1.8596 | 60.02 | 9.29 |  | 185.469 | 8.2848 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.481 | 5.147 | 60 | 11.29 |  | 3468.718 | 1.8596 | 60.02 | 9.29 |  | 185.532 | 8.2848 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.563 | 5.147 | 60 | 11.29 |  | 3468.782 | 1.8596 | 60.02 | 9.29 |  | 185.595 | 8.307 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.627 | 5.147 | 60 | 11.29 |  | 3468.855 | 1.8596 | 60.02 | 9.29 |  | 185.658 | 8.307 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.691 | 5.2132 | 60 | 11.29 |  | 3468.919 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 185.721 | 8.307 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.755 | 5.2132 | 60 | 11.29 |  | 3468.982 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 185.785 | 8.307 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.818 | 5.2132 | 60 | 11.29 |  | 3469.046 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 185.848 | 8.307 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.882 | 5.2132 | 60 | 11.29 |  | 3469.143 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 185.911 | 8.3123 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3679.946 | 5.2132 | 60 | 11.29 |  | 3469.209 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 185.974 | 8.3123 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.01 | 5.2764 | 60 | 11.29 |  | 3469.296 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 186.037 | 8.3123 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.073 | 5.2764 | 60 | 11.29 |  | 3469.368 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 186.101 | 8.3123 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.137 | 5.2764 | 60 | 11.29 |  | 3469.437 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 186.164 | 8.3123 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.2 | 5.2764 | 60 | 11.29 |  | 3469.506 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 186.227 | 8.3473 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.301 | 5.2764 | 60 | 11.29 |  | 3469.575 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 186.29 | 8.3473 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.37 | 5.3227 | 60 | 11.29 |  | 3469.638 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 186.354 | 8.3473 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.438 | 5.3227 | 60 | 11.29 |  | 3469.702 | 2.0212 | 60.02 | 9.29 |  | 186.417 | 8.3473 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.54 | 5.3227 | 60 | 11.29 |  | 3469.773 | 2.1229 | 60.02 | 9.29 |  | 186.481 | 8.3473 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.603 | 5.3227 | 60 | 11.29 |  | 3469.836 | 2.1229 | 60.02 | 9.29 |  | 186.545 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.667 | 5.3227 | 60 | 11.29 |  | 3469.9 | 2.1229 | 60.02 | 9.29 |  | 186.608 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.731 | 5.3227 | 60 | 11.29 |  | 3469.964 | 2.1229 | 60.02 | 9.29 |  | 186.671 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.795 | 5.3227 | 60 | 11.29 |  | 3470.027 | 2.1229 | 60.02 | 9.29 |  | 186.734 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.858 | 5.3227 | 60 | 11.29 |  | 3470.091 | 2.2111 | 60.02 | 9.29 |  | 186.806 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.922 | 5.411 | 60 | 11.29 |  | 3470.155 | 2.2111 | 60.02 | 9.29 |  | 186.869 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3680.986 | 5.411 | 60 | 11.29 |  | 3470.259 | 2.2111 | 60.02 | 9.29 |  | 186.933 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.049 | 5.411 | 60 | 11.29 |  | 3470.329 | 2.2111 | 60.02 | 9.29 |  | 186.996 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.112 | 5.411 | 60 | 11.29 |  | 3470.403 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.059 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.176 | 5.411 | 60 | 11.29 |  | 3470.472 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.123 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.286 | 5.411 | 60 | 11.29 |  | 3470.537 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.186 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.356 | 5.411 | 60 | 11.29 |  | 3470.6 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.249 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.425 | 5.411 | 60 | 11.29 |  | 3470.664 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.312 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.509 | 5.411 | 60 | 11.29 |  | 3470.727 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.375 | 8.3587 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.573 | 5.541 | 59.99 | 11.29 |  | 3470.791 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.439 | 8.4443 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.636 | 5.541 | 59.99 | 11.29 |  | 3470.855 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.502 | 8.4443 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.7 | 5.541 | 59.99 | 11.29 |  | 3470.918 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.566 | 8.4443 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.763 | 5.541 | 59.99 | 11.29 |  | 3470.982 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.629 | 8.4443 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.827 | 5.6028 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.045 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.692 | 8.4443 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.892 | 5.6028 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.109 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.755 | 8.4793 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3681.955 | 5.6028 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.173 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.818 | 8.4793 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.019 | 5.6028 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.285 | 2.2927 | 60.03 | 9.29 |  | 187.881 | 8.4793 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.082 | 5.6028 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.353 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 187.944 | 8.4793 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.146 | 5.6405 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.423 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.008 | 8.4793 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.21 | 5.6405 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.503 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.071 | 8.5175 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.304 | 5.6405 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.568 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.134 | 8.5175 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.374 | 5.6405 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.632 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.197 | 8.5175 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.444 | 5.6405 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.721 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.261 | 8.5175 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.513 | 5.6405 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.816 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.324 | 8.5175 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.579 | 5.6405 | 59.99 | 11.29 |  | 3471.929 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.387 | 8.5529 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.643 | 5.6405 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.046 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.45 | 8.5529 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.706 | 5.6405 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.131 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.514 | 8.5529 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.77 | 5.701 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.256 | 2.4274 | 60.03 | 9.29 |  | 188.577 | 8.5529 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.833 | 5.701 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.351 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 188.649 | 8.5529 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.897 | 5.701 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.432 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 188.712 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3682.961 | 5.701 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.526 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 188.778 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.026 | 5.701 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.608 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 188.841 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.089 | 5.701 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.699 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 188.904 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.153 | 5.701 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.785 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 188.968 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.223 | 5.701 | 59.99 | 11.29 |  | 3472.896 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 189.031 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.304 | 5.701 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.002 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 189.094 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.373 | 5.8366 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.075 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 189.158 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.443 | 5.8366 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.179 | 2.5942 | 60.03 | 9.29 |  | 189.222 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.528 | 5.8366 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.31 | 2.7199 | 60.03 | 9.29 |  | 189.285 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.591 | 5.8366 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.411 | 2.7199 | 60.03 | 9.29 |  | 189.348 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.657 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.507 | 2.7828 | 60.03 | 9.29 |  | 189.411 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.721 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.618 | 2.7828 | 60.03 | 9.29 |  | 189.474 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.784 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.686 | 2.7828 | 60.03 | 9.29 |  | 189.537 | 8.5882 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.848 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.766 | 2.7828 | 60.03 | 9.29 |  | 189.601 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.912 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.836 | 2.8271 | 60.03 | 9.29 |  | 189.664 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3683.976 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.9 | 2.8271 | 60.03 | 9.29 |  | 189.727 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.04 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3473.963 | 2.8271 | 60.03 | 9.29 |  | 189.79 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.103 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.027 | 2.8271 | 60.03 | 9.29 |  | 189.853 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.167 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.09 | 2.8271 | 60.03 | 9.29 |  | 189.916 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.231 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.154 | 2.8271 | 60.03 | 9.29 |  | 189.979 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.318 | 5.9234 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.246 | 2.8271 | 60.03 | 9.29 |  | 190.043 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.387 | 5.9768 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.315 | 2.8271 | 60.03 | 9.29 |  | 190.106 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.455 | 5.9768 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.391 | 2.9358 | 60.03 | 9.29 |  | 190.169 | 8.7502 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.542 | 5.9768 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.46 | 2.9358 | 60.03 | 9.29 |  | 190.232 | 8.7889 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.607 | 5.9768 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.533 | 2.9358 | 60.03 | 9.29 |  | 190.295 | 8.7889 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.67 | 5.9768 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.597 | 2.9358 | 60.03 | 9.29 |  | 190.358 | 8.7889 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.734 | 5.9768 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.661 | 2.9358 | 60.03 | 9.29 |  | 190.422 | 8.7889 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.797 | 5.9768 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.725 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 190.49 | 8.7889 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.87 | 5.9768 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.788 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 190.554 | 8.8437 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.934 | 6.1184 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.852 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 190.617 | 8.8437 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3684.997 | 6.1184 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.916 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 190.68 | 8.8437 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.06 | 6.1184 | 59.99 | 11.29 |  | 3474.98 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 190.743 | 8.8437 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.124 | 6.1184 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.043 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 190.809 | 8.8437 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.191 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.107 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 190.872 | 8.8437 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.291 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.171 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 190.935 | 8.8437 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.359 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.261 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 190.998 | 8.8437 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.427 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.329 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 191.062 | 8.8437 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.505 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.398 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 191.125 | 8.9074 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.568 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.466 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 191.188 | 8.9074 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.632 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.53 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 191.252 | 8.9074 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.695 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.605 | 2.9585 | 60.03 | 9.29 |  | 191.315 | 8.9074 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.759 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.669 | 3.0819 | 60.03 | 9.29 |  | 191.377 | 8.9074 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.822 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.733 | 3.0819 | 60.03 | 9.29 |  | 191.441 | 8.999 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.902 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.796 | 3.0819 | 60.03 | 9.29 |  | 191.505 | 8.999 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3685.966 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.86 | 3.0819 | 60.03 | 9.29 |  | 191.568 | 8.999 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.03 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.923 | 3.0819 | 60.03 | 9.29 |  | 191.631 | 8.999 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.094 | 6.1554 | 59.99 | 11.29 |  | 3475.987 | 3.0819 | 60.03 | 9.29 |  | 191.694 | 8.999 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.157 | 6.2802 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.051 | 3.0819 | 60.03 | 9.29 |  | 191.757 | 9.0163 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.231 | 6.2802 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.114 | 3.0819 | 60.03 | 9.29 |  | 191.821 | 9.0163 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.327 | 6.2802 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.178 | 3.0819 | 60.03 | 9.29 |  | 191.884 | 9.0163 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.396 | 6.2802 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.28 | 3.1953 | 60.03 | 9.29 |  | 191.947 | 9.0163 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.466 | 6.3579 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.349 | 3.1953 | 60.03 | 9.29 |  | 192.01 | 9.0163 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.535 | 6.3579 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.418 | 3.1953 | 60.03 | 9.29 |  | 192.073 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.599 | 6.3579 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.487 | 3.1953 | 60.03 | 9.29 |  | 192.136 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.662 | 6.3579 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.551 | 3.2521 | 60.03 | 9.29 |  | 192.2 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.726 | 6.3579 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.615 | 3.2521 | 60.03 | 9.29 |  | 192.263 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.79 | 6.3579 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.678 | 3.2521 | 60.03 | 9.29 |  | 192.326 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.854 | 6.3579 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.742 | 3.2521 | 60.03 | 9.29 |  | 192.389 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.917 | 6.3579 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.805 | 3.2521 | 60.03 | 9.29 |  | 192.452 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3686.981 | 6.3579 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.869 | 3.32 | 60.03 | 9.29 |  | 192.515 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.045 | 6.4793 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.932 | 3.32 | 60.03 | 9.29 |  | 192.579 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.109 | 6.4793 | 59.99 | 11.29 |  | 3476.996 | 3.32 | 60.03 | 9.29 |  | 192.642 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.172 | 6.4793 | 59.99 | 11.29 |  | 3477.06 | 3.32 | 60.03 | 9.29 |  | 192.705 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.28 | 6.4793 | 59.99 | 11.29 |  | 3477.124 | 3.32 | 60.03 | 9.29 |  | 192.768 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.367 | 6.4793 | 59.99 | 11.29 |  | 3477.188 | 3.32 | 60.03 | 9.29 |  | 192.832 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.435 | 6.4793 | 59.99 | 11.29 |  | 3477.271 | 3.32 | 60.03 | 9.29 |  | 192.895 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.504 | 6.4793 | 59.99 | 11.29 |  | 3477.34 | 3.32 | 60.03 | 9.29 |  | 192.97 | 9.0895 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.582 | 6.4793 | 59.99 | 11.29 |  | 3477.409 | 3.32 | 60.03 | 9.29 |  | 193.033 | 9.2249 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.645 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3477.477 | 3.4201 | 60.03 | 9.29 |  | 193.096 | 9.2249 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.709 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3477.542 | 3.4201 | 60.03 | 9.29 |  | 193.16 | 9.2249 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.773 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3477.605 | 3.4201 | 60.03 | 9.29 |  | 193.225 | 9.2249 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.836 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3477.669 | 3.4201 | 60.03 | 9.29 |  | 193.329 | 9.2249 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3687.9 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3477.745 | 3.4201 | 60.03 | 9.29 |  | 193.426 | 9.2574 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3687.964 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3477.809 | 3.4201 | 60.03 | 9.29 |  | 193.53 | 9.2574 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3688.032 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3477.873 | 3.4201 | 60.03 | 9.29 |  | 193.624 | 9.2574 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3688.096 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3477.936 | 3.4201 | 60.03 | 9.29 |  | 193.719 | 9.2574 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3688.16 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3478 | 3.4201 | 60.03 | 9.29 |  | 193.828 | 9.2574 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3688.226 | 6.5549 | 60 | 11.29 |  | 3478.063 | 3.4807 | 60.03 | 9.29 |  | 193.923 | 9.2574 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3688.317 | 6.6738 | 60 | 11.29 |  | 3478.127 | 3.4807 | 60.03 | 9.29 |  | 194.033 | 9.3827 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3688.385 | 6.6738 | 60 | 11.29 |  | 3478.191 | 3.4807 | 60.03 | 9.29 |  | 194.139 | 9.3827 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3688.453 | 6.6738 | 60 | 11.29 |  | 3478.277 | 3.4807 | 60.03 | 9.29 |  | 194.253 | 9.3827 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3688.537 | 6.6738 | 60 | 11.29 |  | 3478.358 | 3.4807 | 60.03 | 9.29 |  | 194.351 | 9.3827 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3688.6 | 6.7017 | 60 | 11.29 |  | 3478.428 | 3.5274 | 60.03 | 9.29 |  | 194.415 | 9.3827 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3688.664 | 6.7017 | 60 | 11.29 |  | 3478.498 | 3.5274 | 60.03 | 9.29 |  | 194.501 | 9.3827 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3688.727 | 6.7017 | 60 | 11.29 |  | 3478.561 | 3.5274 | 60.03 | 9.29 |  | 194.599 | 9.4655 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3688.791 | 6.7017 | 60 | 11.29 |  | 3478.625 | 3.5274 | 60.03 | 9.29 |  | 194.717 | 9.4655 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3688.855 | 6.7017 | 60 | 11.29 |  | 3478.689 | 3.6093 | 60.03 | 9.29 |  | 194.78 | 9.4655 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3688.919 | 6.73 | 60 | 11.29 |  | 3478.753 | 3.6093 | 60.03 | 9.29 |  | 194.844 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3688.983 | 6.73 | 60 | 11.29 |  | 3478.816 | 3.6093 | 60.03 | 9.29 |  | 194.907 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.046 | 6.73 | 60 | 11.29 |  | 3478.88 | 3.6093 | 60.03 | 9.29 |  | 194.97 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.11 | 6.73 | 60 | 11.29 |  | 3478.943 | 3.6093 | 60.03 | 9.29 |  | 195.033 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.173 | 6.73 | 60 | 11.29 |  | 3479.007 | 3.6593 | 60.03 | 9.29 |  | 195.096 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.237 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.071 | 3.6593 | 60.03 | 9.29 |  | 195.16 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.325 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.134 | 3.6593 | 60.03 | 9.29 |  | 195.222 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.394 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.213 | 3.6593 | 60.03 | 9.29 |  | 195.286 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.464 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.314 | 3.6593 | 60.03 | 9.29 |  | 195.349 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.532 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.384 | 3.6593 | 60.03 | 9.29 |  | 195.412 | 9.5578 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.596 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.452 | 3.6593 | 60.03 | 9.29 |  | 195.475 | 9.6177 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.66 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.521 | 3.6593 | 60.03 | 9.29 |  | 195.538 | 9.6177 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.723 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.592 | 3.6593 | 60.03 | 9.29 |  | 195.601 | 9.6177 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.788 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.657 | 3.7704 | 60.02 | 9.29 |  | 195.664 | 9.6177 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.851 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.72 | 3.7704 | 60.02 | 9.29 |  | 195.737 | 9.6177 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.915 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.784 | 3.7704 | 60.02 | 9.29 |  | 195.8 | 9.6177 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3689.978 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.859 | 3.7704 | 60.02 | 9.29 |  | 195.863 | 9.6177 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.042 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.923 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 195.927 | 9.6177 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.115 | 6.7939 | 60 | 11.29 |  | 3479.987 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 195.99 | 9.6177 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.178 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.05 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.054 | 9.7395 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.285 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.114 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.117 | 9.7395 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.354 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.178 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.18 | 9.7395 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.425 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.286 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.243 | 9.7395 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.494 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.355 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.306 | 9.7395 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.558 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.423 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.369 | 9.7783 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.621 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.517 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.432 | 9.7783 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.685 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.581 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.496 | 9.7783 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.749 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.644 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.559 | 9.7783 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.812 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.708 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.622 | 9.7783 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.876 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.771 | 3.8012 | 60.02 | 9.29 |  | 196.685 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3690.94 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.835 | 3.8904 | 60.02 | 9.29 |  | 196.748 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.003 | 6.9692 | 60 | 11.29 |  | 3480.914 | 3.8904 | 60.02 | 9.29 |  | 196.811 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.067 | 7.1179 | 60 | 11.29 |  | 3480.977 | 3.8904 | 60.02 | 9.29 |  | 196.874 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.13 | 7.1179 | 60 | 11.29 |  | 3481.041 | 3.8904 | 60.02 | 9.29 |  | 196.938 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.194 | 7.1179 | 60 | 11.29 |  | 3481.11 | 4.0229 | 60.02 | 9.29 |  | 197.001 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.309 | 7.1179 | 60 | 11.29 |  | 3481.174 | 4.0229 | 60.02 | 9.29 |  | 197.075 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.377 | 7.1179 | 60 | 11.29 |  | 3481.277 | 4.0229 | 60.02 | 9.29 |  | 197.146 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.446 | 7.1179 | 60 | 11.29 |  | 3481.346 | 4.0229 | 60.02 | 9.29 |  | 197.235 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.516 | 7.1179 | 60 | 11.29 |  | 3481.426 | 4.0229 | 60.02 | 9.29 |  | 197.309 | 9.8524 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.58 | 7.1179 | 60 | 11.29 |  | 3481.494 | 4.0901 | 60.02 | 9.29 |  | 197.392 | 9.9029 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.645 | 7.1818 | 60 | 11.29 |  | 3481.559 | 4.0901 | 60.02 | 9.29 |  | 197.49 | 9.9029 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.744 | 7.1818 | 60 | 11.29 |  | 3481.622 | 4.0901 | 60.02 | 9.29 |  | 197.578 | 9.9029 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.845 | 7.1818 | 60 | 11.29 |  | 3481.686 | 4.0901 | 60.02 | 9.29 |  | 197.643 | 9.9723 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3691.937 | 7.1818 | 60 | 11.29 |  | 3481.75 | 4.0901 | 60.02 | 9.29 |  | 197.708 | 9.9723 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3692.036 | 7.2562 | 60 | 11.29 |  | 3481.813 | 4.0901 | 60.02 | 9.29 |  | 197.774 | 9.9723 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3692.125 | 7.2562 | 60 | 11.29 |  | 3481.878 | 4.0901 | 60.02 | 9.29 |  | 197.838 | 9.9723 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3692.225 | 7.2562 | 60 | 11.29 |  | 3481.941 | 4.0901 | 60.02 | 9.29 |  | 197.904 | 9.9723 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3692.345 | 7.2562 | 60 | 11.29 |  | 3482.005 | 4.0901 | 60.02 | 9.29 |  | 197.984 | 9.9723 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3692.427 | 7.3247 | 60 | 11.29 |  | 3482.068 | 4.1765 | 60.02 | 9.29 |  | 198.047 | 9.9723 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3692.516 | 7.3247 | 60 | 11.29 |  | 3482.132 | 4.1765 | 60.02 | 9.29 |  | 198.128 | 9.9723 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3692.604 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.208 | 4.1765 | 60.02 | 9.29 |  | 198.213 | 9.9723 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3692.684 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.297 | 4.1765 | 60.02 | 9.29 |  | 198.3 | 10.0469 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3692.789 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.365 | 4.1765 | 60.02 | 9.29 |  | 198.371 | 10.0469 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3692.887 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.434 | 4.1765 | 60.02 | 9.29 |  | 198.435 | 10.0469 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3692.988 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.508 | 4.1765 | 60.02 | 9.29 |  | 198.504 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.08 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.572 | 4.1765 | 60.02 | 9.29 |  | 198.567 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.189 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.637 | 4.2361 | 60.02 | 9.29 |  | 198.631 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.3 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.701 | 4.2361 | 60.02 | 9.29 |  | 198.715 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.419 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.764 | 4.2361 | 60.02 | 9.29 |  | 198.788 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.526 | 7.3805 | 60 | 11.29 |  | 3482.828 | 4.2361 | 60.02 | 9.29 |  | 198.865 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.613 | 7.5359 | 59.99 | 11.29 |  | 3482.891 | 4.2361 | 60.02 | 9.29 |  | 198.943 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.736 | 7.5359 | 59.99 | 11.29 |  | 3482.956 | 4.291 | 60.02 | 9.29 |  | 199.033 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.804 | 7.5359 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.019 | 4.291 | 60.02 | 9.29 |  | 199.11 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.873 | 7.5359 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.083 | 4.291 | 60.02 | 9.29 |  | 199.184 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3693.956 | 7.5359 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.146 | 4.291 | 60.02 | 9.29 |  | 199.258 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.019 | 7.5359 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.253 | 4.291 | 60.02 | 9.29 |  | 199.328 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.092 | 7.5359 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.351 | 4.3242 | 60.02 | 9.29 |  | 199.425 | 10.1316 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.156 | 7.6211 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.43 | 4.3242 | 60.02 | 9.29 |  | 199.504 | 10.3069 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.224 | 7.6211 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.498 | 4.3242 | 60.02 | 9.29 |  | 199.573 | 10.3069 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.301 | 7.6211 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.571 | 4.3242 | 60.02 | 9.29 |  | 199.651 | 10.3069 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.37 | 7.6211 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.64 | 4.3242 | 60.02 | 9.29 |  | 199.723 | 10.3069 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.439 | 7.6748 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.704 | 4.3242 | 60.02 | 9.29 |  | 199.797 | 10.3069 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.522 | 7.6748 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.768 | 4.3242 | 60.02 | 9.29 |  | 199.861 | 10.3069 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.586 | 7.6748 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.831 | 4.3242 | 60.02 | 9.29 |  | 199.978 | 10.3069 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.649 | 7.6748 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.895 | 4.4887 | 60.03 | 9.29 |  | 200.119 | 10.3069 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.713 | 7.6748 | 59.99 | 11.29 |  | 3483.958 | 4.4887 | 60.03 | 9.29 |  | 200.254 | 10.3922 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.777 | 7.6748 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.022 | 4.4887 | 60.03 | 9.29 |  | 200.399 | 10.4699 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.84 | 7.6748 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.085 | 4.4887 | 60.03 | 9.29 |  | 200.514 | 10.4699 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.904 | 7.6748 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.149 | 4.4887 | 60.03 | 9.29 |  | 200.611 | 10.4699 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3694.968 | 7.6748 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.212 | 4.4887 | 60.03 | 9.29 |  | 200.707 | 10.4699 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3695.032 | 7.7386 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.296 | 4.4887 | 60.03 | 9.29 |  | 200.81 | 10.5209 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3695.099 | 7.7386 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.364 | 4.4887 | 60.03 | 9.29 |  | 200.917 | 10.5209 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3695.162 | 7.7386 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.434 | 4.4887 | 60.03 | 9.29 |  | 201.026 | 10.5209 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3695.271 | 7.7386 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.523 | 4.5841 | 60.03 | 9.29 |  | 201.129 | 10.5209 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3695.362 | 7.7386 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.591 | 4.5841 | 60.03 | 9.29 |  | 201.231 | 10.5209 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3695.431 | 7.8286 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.654 | 4.5841 | 60.03 | 9.29 |  | 201.331 | 10.59 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3695.501 | 7.8286 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.718 | 4.5841 | 60.03 | 9.29 |  | 201.402 | 10.59 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3695.579 | 7.8286 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.783 | 4.5841 | 60.03 | 9.29 |  | 201.472 | 10.59 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3695.642 | 7.8736 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.847 | 4.5841 | 60.03 | 9.29 |  | 201.551 | 10.59 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3695.706 | 7.8736 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.911 | 4.5841 | 60.03 | 9.29 |  | 201.621 | 10.59 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3695.77 | 7.8736 | 59.99 | 11.29 |  | 3484.974 | 4.5841 | 60.03 | 9.29 |  | 201.684 | 10.59 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3695.833 | 7.8736 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.038 | 4.5841 | 60.03 | 9.29 |  | 201.748 | 10.59 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3695.897 | 7.8736 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.102 | 4.6423 | 60.03 | 9.29 |  | 201.811 | 10.59 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3695.96 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.165 | 4.6423 | 60.03 | 9.29 |  | 201.874 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.024 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.261 | 4.6423 | 60.03 | 9.29 |  | 201.937 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.087 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.33 | 4.6423 | 60.03 | 9.29 |  | 202.001 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.151 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.411 | 4.6423 | 60.03 | 9.29 |  | 202.065 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.214 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.48 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.128 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.316 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.543 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.191 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.386 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.61 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.255 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.455 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.675 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.318 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.524 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.739 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.381 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.604 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.803 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.455 | 10.68 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3696.668 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.866 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.518 | 10.8045 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3696.732 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.929 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.581 | 10.8045 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3696.795 | 7.9275 | 59.99 | 11.29 |  | 3485.993 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.644 | 10.8045 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3696.861 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.057 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.708 | 10.8045 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3696.924 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.12 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.771 | 10.859 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3696.988 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.184 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.835 | 10.859 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.051 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.287 | 4.7532 | 60.03 | 9.29 |  | 202.898 | 10.859 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.115 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.355 | 4.8531 | 60.03 | 9.29 |  | 202.961 | 10.859 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.179 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.424 | 4.8531 | 60.03 | 9.29 |  | 203.024 | 10.859 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.281 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.493 | 4.8531 | 60.03 | 9.29 |  | 203.088 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.35 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.557 | 4.8531 | 60.03 | 9.29 |  | 203.151 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.419 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.626 | 4.8531 | 60.03 | 9.29 |  | 203.214 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.488 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.69 | 4.8531 | 60.03 | 9.29 |  | 203.278 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.552 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.753 | 4.8531 | 60.03 | 9.29 |  | 203.341 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.616 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.817 | 4.8531 | 60.03 | 9.29 |  | 203.404 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.68 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.88 | 4.8531 | 60.03 | 9.29 |  | 203.467 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.744 | 8.0774 | 59.98 | 11.29 |  | 3486.944 | 4.9841 | 60.04 | 9.29 |  | 203.531 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.807 | 8.2512 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.008 | 4.9841 | 60.04 | 9.29 |  | 203.594 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.871 | 8.2512 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.071 | 4.9841 | 60.04 | 9.29 |  | 203.657 | 10.8909 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.934 | 8.2512 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.135 | 4.9841 | 60.04 | 9.29 |  | 203.72 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3697.998 | 8.2512 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.211 | 4.9841 | 60.04 | 9.29 |  | 203.783 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3698.062 | 8.2512 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.298 | 4.9841 | 60.04 | 9.29 |  | 203.846 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3698.125 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.366 | 4.9841 | 60.04 | 9.29 |  | 203.909 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3698.188 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.435 | 4.9841 | 60.04 | 9.29 |  | 203.973 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3698.28 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.526 | 4.9841 | 60.04 | 9.29 |  | 204.036 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3698.349 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.589 | 5.0796 | 60.04 | 9.29 |  | 204.099 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3698.418 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.653 | 5.0796 | 60.04 | 9.29 |  | 204.162 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3698.487 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.716 | 5.0796 | 60.04 | 9.29 |  | 204.226 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3698.551 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.78 | 5.0796 | 60.04 | 9.29 |  | 204.289 | 10.9531 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3698.615 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.853 | 5.0796 | 60.04 | 9.29 |  | 204.356 | 11.1008 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3698.679 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.916 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.419 | 11.1008 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3698.743 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3487.98 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.482 | 11.1008 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3698.806 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.044 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.545 | 11.1008 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3698.87 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.107 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.615 | 11.1008 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3698.933 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.171 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.679 | 11.1559 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.01 | 8.2982 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.271 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.742 | 11.1559 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.073 | 8.4052 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.341 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.805 | 11.1559 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.138 | 8.4052 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.411 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.868 | 11.1559 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.204 | 8.4052 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.479 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.932 | 11.1559 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.314 | 8.4052 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.543 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 204.995 | 11.1559 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.384 | 8.4052 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.607 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 205.059 | 11.1559 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.453 | 8.4052 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.671 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 205.122 | 11.1559 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.522 | 8.4052 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.734 | 5.1347 | 60.04 | 9.29 |  | 205.185 | 11.1559 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.588 | 8.4052 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.798 | 5.2685 | 60.04 | 9.29 |  | 205.249 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.651 | 8.5819 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.861 | 5.2685 | 60.04 | 9.29 |  | 205.312 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.715 | 8.5819 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.925 | 5.2685 | 60.04 | 9.29 |  | 205.375 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.779 | 8.5819 | 59.98 | 11.29 |  | 3488.988 | 5.2685 | 60.04 | 9.29 |  | 205.438 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.842 | 8.5819 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.052 | 5.2685 | 60.04 | 9.29 |  | 205.503 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.907 | 8.5819 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.116 | 5.3331 | 60.04 | 9.29 |  | 205.566 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3699.97 | 8.6258 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.18 | 5.3331 | 60.04 | 9.29 |  | 205.629 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3700.034 | 8.6258 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.291 | 5.3331 | 60.04 | 9.29 |  | 205.692 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3700.097 | 8.6258 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.367 | 5.3331 | 60.04 | 9.29 |  | 205.755 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3700.16 | 8.6258 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.436 | 5.3331 | 60.04 | 9.29 |  | 205.818 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3700.274 | 8.6258 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.505 | 5.3331 | 60.04 | 9.29 |  | 205.882 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3700.353 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.58 | 5.3331 | 60.04 | 9.29 |  | 205.945 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3700.422 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.643 | 5.3331 | 60.04 | 9.29 |  | 206.008 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3700.491 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.707 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.071 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3700.58 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.77 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.135 | 11.2284 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3700.644 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.834 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.198 | 11.3502 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3700.707 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.897 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.261 | 11.3502 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3700.771 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3489.961 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.325 | 11.3502 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3700.835 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.025 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.388 | 11.3502 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3700.899 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.088 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.452 | 11.3502 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3700.962 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.152 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.518 | 11.3502 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.026 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.217 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.581 | 11.3502 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.09 | 8.6691 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.306 | 5.4035 | 60.04 | 9.29 |  | 206.644 | 11.3502 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.16 | 8.7947 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.375 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 206.708 | 11.3502 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.233 | 8.7947 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.445 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 206.775 | 11.5517 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.317 | 8.7947 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.535 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 206.839 | 11.5517 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.385 | 8.7947 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.612 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 206.902 | 11.5517 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.468 | 8.7947 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.676 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 206.965 | 11.5517 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.552 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.739 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 207.029 | 11.5517 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.616 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.805 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 207.092 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.679 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.868 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 207.155 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.743 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.932 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 207.218 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.807 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3490.995 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 207.282 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.87 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.059 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 207.348 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.934 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.122 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 207.411 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3701.997 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.186 | 5.5278 | 60.04 | 9.29 |  | 207.474 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.073 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.285 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 207.537 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.137 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.354 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 207.601 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.2 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.423 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 207.664 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.293 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.492 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 207.727 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.368 | 8.8445 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.556 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 207.79 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.438 | 8.9689 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.62 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 207.853 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.523 | 8.9689 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.722 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 207.916 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.587 | 8.9689 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.816 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 207.979 | 11.582 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.651 | 8.9689 | 59.98 | 11.29 |  | 3491.911 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 208.043 | 11.7091 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.715 | 8.9689 | 59.98 | 11.29 |  | 3492.01 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 208.106 | 11.7091 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.778 | 8.9689 | 59.98 | 11.29 |  | 3492.117 | 5.6971 | 60.04 | 9.29 |  | 208.17 | 11.7091 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.842 | 8.9689 | 59.98 | 11.29 |  | 3492.216 | 5.8412 | 60.04 | 9.29 |  | 208.233 | 11.7091 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.905 | 8.9689 | 59.98 | 11.29 |  | 3492.318 | 5.8412 | 60.04 | 9.29 |  | 208.296 | 11.7091 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3702.969 | 8.9689 | 59.98 | 11.29 |  | 3492.396 | 5.8412 | 60.04 | 9.29 |  | 208.359 | 11.7764 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.033 | 8.9689 | 59.97 | 11.29 |  | 3492.487 | 5.885 | 60.04 | 9.29 |  | 208.422 | 11.7764 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.096 | 8.9689 | 59.97 | 11.29 |  | 3492.571 | 5.885 | 60.04 | 9.29 |  | 208.487 | 11.7764 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.161 | 8.9689 | 59.97 | 11.29 |  | 3492.657 | 5.885 | 60.04 | 9.29 |  | 208.55 | 11.7764 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.225 | 8.9689 | 59.97 | 11.29 |  | 3492.749 | 5.885 | 60.04 | 9.29 |  | 208.625 | 11.7764 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.316 | 8.9689 | 59.97 | 11.29 |  | 3492.838 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 208.688 | 11.7764 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.385 | 9.1706 | 59.97 | 11.29 |  | 3492.937 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 208.752 | 11.7764 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.454 | 9.1706 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.032 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 208.815 | 11.7764 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.544 | 9.1706 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.125 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 208.882 | 11.7764 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.608 | 9.1706 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.198 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 208.946 | 11.8638 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3703.672 | 9.1706 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.302 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 209.009 | 11.8638 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3703.736 | 9.1706 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.408 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 209.072 | 11.8638 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3703.8 | 9.1706 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.504 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 209.136 | 11.8638 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3703.863 | 9.1706 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.608 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 209.2 | 11.8638 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3703.927 | 9.2657 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.687 | 5.9465 | 60.03 | 9.29 |  | 209.263 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3703.991 | 9.2657 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.756 | 6.0829 | 60.03 | 9.29 |  | 209.327 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.055 | 9.2657 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.848 | 6.0829 | 60.03 | 9.29 |  | 209.39 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.118 | 9.2657 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.911 | 6.0829 | 60.03 | 9.29 |  | 209.453 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.182 | 9.2657 | 59.97 | 11.29 |  | 3493.986 | 6.0829 | 60.03 | 9.29 |  | 209.517 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.295 | 9.2657 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.05 | 6.0829 | 60.03 | 9.29 |  | 209.609 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.365 | 9.2657 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.113 | 6.0829 | 60.03 | 9.29 |  | 209.719 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.434 | 9.2657 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.178 | 6.0829 | 60.03 | 9.29 |  | 209.809 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.502 | 9.2657 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.266 | 6.0829 | 60.03 | 9.29 |  | 209.911 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.582 | 9.3684 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.334 | 6.176 | 60.03 | 9.29 |  | 209.999 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.646 | 9.3684 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.404 | 6.176 | 60.03 | 9.29 |  | 210.082 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.709 | 9.3684 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.475 | 6.176 | 60.03 | 9.29 |  | 210.187 | 11.927 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.773 | 9.3684 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.539 | 6.176 | 60.03 | 9.29 |  | 210.298 | 12.1004 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.837 | 9.42 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.603 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 210.409 | 12.1004 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.9 | 9.42 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.667 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 210.492 | 12.1004 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3704.964 | 9.42 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.731 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 210.556 | 12.1004 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.028 | 9.42 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.794 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 210.62 | 12.1004 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.091 | 9.42 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.858 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 210.684 | 12.1004 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.155 | 9.4666 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.921 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 210.747 | 12.1004 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.218 | 9.4666 | 59.97 | 11.29 |  | 3494.985 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 210.811 | 12.1894 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.315 | 9.4666 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.048 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 210.874 | 12.1894 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.384 | 9.4666 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.112 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 210.937 | 12.1894 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.46 | 9.4666 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.175 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 211 | 12.1894 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.529 | 9.4666 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.287 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 211.073 | 12.1894 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.593 | 9.4666 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.356 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 211.136 | 12.1894 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.657 | 9.4666 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.424 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 211.2 | 12.1894 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.72 | 9.4666 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.517 | 6.2677 | 60.03 | 9.29 |  | 211.263 | 12.1894 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.784 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.581 | 6.394 | 60.03 | 9.29 |  | 211.326 | 12.1894 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.848 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.644 | 6.394 | 60.03 | 9.29 |  | 211.39 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.911 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.708 | 6.394 | 60.03 | 9.29 |  | 211.453 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3705.975 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.772 | 6.394 | 60.03 | 9.29 |  | 211.516 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.038 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.836 | 6.4618 | 60.03 | 9.29 |  | 211.579 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.103 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.899 | 6.4618 | 60.03 | 9.29 |  | 211.643 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.167 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3495.963 | 6.4618 | 60.03 | 9.29 |  | 211.706 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.273 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.026 | 6.4618 | 60.03 | 9.29 |  | 211.769 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.35 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.089 | 6.4618 | 60.03 | 9.29 |  | 211.832 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.421 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.153 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 211.895 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.49 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.237 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 211.959 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.576 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.306 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.022 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.64 | 9.5327 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.375 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.086 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.703 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.445 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.149 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.767 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.536 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.212 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.831 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.61 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.276 | 12.2595 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.898 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.674 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.339 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3706.961 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.738 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.402 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3707.025 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.802 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.465 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3707.089 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.865 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.528 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3707.152 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.929 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.591 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3707.216 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3496.992 | 6.5061 | 60.03 | 9.29 |  | 212.655 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3707.336 | 9.7556 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.056 | 6.6762 | 60.03 | 9.29 |  | 212.718 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3707.405 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.12 | 6.6762 | 60.03 | 9.29 |  | 212.781 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3707.474 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.183 | 6.6762 | 60.03 | 9.29 |  | 212.844 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3707.561 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.277 | 6.6762 | 60.03 | 9.29 |  | 212.908 | 12.4216 | 59.96 | 16.29
[10 empty] | 3707.625 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.362 | 6.6762 | 60.03 | 9.29 |  | 212.971 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3707.688 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.43 | 6.6762 | 60.03 | 9.29 |  | 213.034 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3707.751 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.5 | 6.6762 | 60.03 | 9.29 |  | 213.098 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3707.815 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.564 | 6.6762 | 60.03 | 9.29 |  | 213.161 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3707.879 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.627 | 6.6762 | 60.03 | 9.29 |  | 213.233 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3707.943 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.691 | 6.7505 | 60.03 | 9.29 |  | 213.296 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.006 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.755 | 6.7505 | 60.03 | 9.29 |  | 213.359 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.07 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.818 | 6.7505 | 60.03 | 9.29 |  | 213.423 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.134 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.882 | 6.7505 | 60.03 | 9.29 |  | 213.486 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.197 | 9.828 | 59.97 | 11.29 |  | 3497.945 | 6.7505 | 60.03 | 9.29 |  | 213.549 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.3 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.009 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 213.612 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.369 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.072 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 213.675 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.438 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.136 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 213.738 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.522 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.273 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 213.801 | 12.5236 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.586 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.342 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 213.864 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.65 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.411 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 213.928 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.713 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.478 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 213.991 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.777 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.543 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 214.054 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.841 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.606 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 214.117 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.907 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.67 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 214.18 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3708.981 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.733 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 214.243 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3709.045 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.797 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 214.306 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3709.11 | 10.0021 | 59.97 | 11.29 |  | 3498.86 | 6.8102 | 60.03 | 9.29 |  | 214.37 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3709.173 | 10.1259 | 59.98 | 11.29 |  | 3498.924 | 6.9584 | 60.03 | 9.29 |  | 214.433 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3709.291 | 10.1259 | 59.98 | 11.29 |  | 3498.988 | 6.9584 | 60.03 | 9.29 |  | 214.496 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3709.36 | 10.1259 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.052 | 6.9584 | 60.03 | 9.29 |  | 214.559 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3709.43 | 10.1259 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.115 | 6.9584 | 60.03 | 9.29 |  | 214.622 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3709.499 | 10.1259 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.179 | 6.9584 | 60.03 | 9.29 |  | 214.686 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3709.589 | 10.1259 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.297 | 7.0207 | 60.03 | 9.29 |  | 214.749 | 12.7042 | 59.97 | 16.29
[10 empty] | 3709.653 | 10.1259 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.374 | 7.0207 | 60.03 | 9.29 |  | 214.813 | 12.8273 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3709.717 | 10.1259 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.444 | 7.0207 | 60.03 | 9.29 |  | 214.876 | 12.8273 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3709.78 | 10.2205 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.52 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 214.939 | 12.8273 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3709.844 | 10.2205 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.584 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.002 | 12.8273 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3709.908 | 10.2205 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.648 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.076 | 12.8273 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3709.971 | 10.2205 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.712 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.139 | 12.9047 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3710.047 | 10.2205 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.775 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.202 | 12.9047 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3710.11 | 10.2865 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.839 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.265 | 12.9047 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3710.174 | 10.2865 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.903 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.328 | 12.9047 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3710.291 | 10.2865 | 59.98 | 11.29 |  | 3499.967 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.392 | 12.9047 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3710.374 | 10.2865 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.03 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.455 | 12.9047 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3710.443 | 10.2865 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.094 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.518 | 12.9047 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3710.512 | 10.2865 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.158 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.581 | 12.9047 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3710.577 | 10.2865 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.247 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.644 | 12.9047 | 59.98 | 16.29
[10 empty] | 3710.641 | 10.2865 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.316 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.707 | 12.9733 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3710.704 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.385 | 7.0567 | 60.03 | 9.29 |  | 215.77 | 12.9733 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3710.768 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.453 | 7.2233 | 60.03 | 9.29 |  | 215.834 | 12.9733 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3710.831 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.53 | 7.2233 | 60.03 | 9.29 |  | 215.897 | 12.9733 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3710.895 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.594 | 7.2233 | 60.03 | 9.29 |  | 215.96 | 12.9733 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3710.959 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.658 | 7.2233 | 60.03 | 9.29 |  | 216.023 | 13.0259 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.023 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.733 | 7.2233 | 60.03 | 9.29 |  | 216.087 | 13.0259 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.093 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.797 | 7.2233 | 60.03 | 9.29 |  | 216.15 | 13.0259 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.157 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.861 | 7.2233 | 60.03 | 9.29 |  | 216.213 | 13.0259 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.224 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.924 | 7.2233 | 60.03 | 9.29 |  | 216.276 | 13.0259 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.322 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3500.988 | 7.2233 | 60.03 | 9.29 |  | 216.34 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.391 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3501.051 | 7.2967 | 60.02 | 9.29 |  | 216.403 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.459 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3501.115 | 7.2967 | 60.02 | 9.29 |  | 216.466 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.548 | 10.3773 | 59.98 | 11.29 |  | 3501.179 | 7.2967 | 60.02 | 9.29 |  | 216.529 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.612 | 10.5551 | 59.99 | 11.29 |  | 3501.272 | 7.2967 | 60.02 | 9.29 |  | 216.592 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.705 | 10.5551 | 59.99 | 11.29 |  | 3501.355 | 7.2967 | 60.02 | 9.29 |  | 216.656 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.816 | 10.5551 | 59.99 | 11.29 |  | 3501.423 | 7.3528 | 60.02 | 9.29 |  | 216.719 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3711.907 | 10.5551 | 59.99 | 11.29 |  | 3501.491 | 7.3528 | 60.02 | 9.29 |  | 216.782 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3712.016 | 10.5551 | 59.99 | 11.29 |  | 3501.555 | 7.3528 | 60.02 | 9.29 |  | 216.845 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3712.117 | 10.5551 | 59.99 | 11.29 |  | 3501.619 | 7.3528 | 60.02 | 9.29 |  | 216.908 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3712.206 | 10.5551 | 59.99 | 11.29 |  | 3501.683 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 216.972 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3712.33 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3501.746 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 217.035 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3712.424 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3501.81 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 217.098 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3712.499 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3501.873 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 217.161 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3712.589 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3501.937 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 217.236 | 13.0773 | 59.99 | 16.29
[10 empty] | 3712.672 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.001 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 217.299 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3712.765 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.064 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 217.362 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3712.853 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.128 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 217.425 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3712.947 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.191 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 217.488 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.051 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.288 | 7.4345 | 60.02 | 9.29 |  | 217.552 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.145 | 10.6114 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.358 | 7.495 | 60.01 | 9.29 |  | 217.615 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.236 | 10.7744 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.427 | 7.495 | 60.01 | 9.29 |  | 217.678 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.336 | 10.7744 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.513 | 7.495 | 60.01 | 9.29 |  | 217.741 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.438 | 10.7744 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.583 | 7.495 | 60.01 | 9.29 |  | 217.804 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.52 | 10.7744 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.647 | 7.495 | 60.01 | 9.29 |  | 217.868 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.606 | 10.7744 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.71 | 7.495 | 60.01 | 9.29 |  | 217.931 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.697 | 10.7744 | 59.98 | 11.29 |  | 3502.774 | 7.495 | 60.01 | 9.29 |  | 217.994 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.778 | 10.8692 | 59.99 | 11.29 |  | 3502.838 | 7.495 | 60.01 | 9.29 |  | 218.057 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.847 | 10.8692 | 59.99 | 11.29 |  | 3502.902 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.12 | 13.258 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.916 | 10.8692 | 59.99 | 11.29 |  | 3502.966 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.184 | 13.3371 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3713.98 | 10.8692 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.029 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.247 | 13.3371 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.046 | 10.9458 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.093 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.31 | 13.3371 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.111 | 10.9458 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.156 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.373 | 13.3371 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.174 | 10.9458 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.22 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.436 | 13.3371 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.261 | 10.9458 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.3 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.5 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.329 | 10.9458 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.369 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.563 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.398 | 10.9458 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.438 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.626 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.468 | 10.9458 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.531 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.69 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.552 | 10.9458 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.594 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.753 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.616 | 10.9458 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.659 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.816 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.68 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.723 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.879 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.744 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.787 | 7.582 | 60.01 | 9.29 |  | 218.943 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.807 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.851 | 7.7671 | 60 | 9.29 |  | 219.006 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.871 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.918 | 7.7671 | 60 | 9.29 |  | 219.069 | 13.4411 | 60 | 16.29
[10 empty] | 3714.935 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3503.989 | 7.7671 | 60 | 9.29 |  | 219.133 | 13.5276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3714.998 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3504.052 | 7.7671 | 60 | 9.29 |  | 219.2 | 13.5276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.063 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3504.125 | 7.7671 | 60 | 9.29 |  | 219.264 | 13.5276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.126 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3504.189 | 7.7671 | 60 | 9.29 |  | 219.327 | 13.5276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.189 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3504.286 | 7.7671 | 60 | 9.29 |  | 219.396 | 13.5276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.296 | 11.0057 | 59.99 | 11.29 |  | 3504.355 | 7.7671 | 60 | 9.29 |  | 219.459 | 13.5276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.37 | 11.0609 | 59.98 | 11.29 |  | 3504.435 | 7.7671 | 60 | 9.29 |  | 219.522 | 13.5276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.439 | 11.0609 | 59.98 | 11.29 |  | 3504.524 | 7.8423 | 60 | 9.29 |  | 219.586 | 13.5276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.509 | 11.0609 | 59.98 | 11.29 |  | 3504.588 | 7.8423 | 60 | 9.29 |  | 219.649 | 13.5276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.595 | 11.0609 | 59.98 | 11.29 |  | 3504.651 | 7.8423 | 60 | 9.29 |  | 219.712 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.658 | 11.0609 | 59.98 | 11.29 |  | 3504.715 | 7.8423 | 60 | 9.29 |  | 219.776 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.722 | 11.0609 | 59.98 | 11.29 |  | 3504.779 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 219.839 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.786 | 11.0609 | 59.98 | 11.29 |  | 3504.842 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 219.902 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.849 | 11.0609 | 59.98 | 11.29 |  | 3504.906 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 219.966 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.913 | 11.1 | 59.98 | 11.29 |  | 3504.97 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.029 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3715.977 | 11.1 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.043 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.092 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3716.04 | 11.1 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.106 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.156 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3716.104 | 11.1 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.17 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.219 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3716.167 | 11.1 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.268 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.282 | 13.6063 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3716.272 | 11.1 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.351 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.345 | 13.7577 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.349 | 11.1 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.42 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.408 | 13.7577 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.417 | 11.1 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.488 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.471 | 13.7577 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.486 | 11.1 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.552 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.535 | 13.7577 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.571 | 11.1603 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.616 | 7.9423 | 60 | 9.29 |  | 220.598 | 13.7577 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.635 | 11.1603 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.679 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 220.661 | 13.811 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.699 | 11.1603 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.743 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 220.724 | 13.811 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.763 | 11.1603 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.807 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 220.787 | 13.811 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.826 | 11.1792 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.87 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 220.85 | 13.811 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.89 | 11.1792 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.934 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 220.913 | 13.811 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3716.954 | 11.1792 | 59.98 | 11.29 |  | 3505.998 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 220.976 | 13.8496 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.017 | 11.1792 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.061 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 221.04 | 13.8496 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.082 | 11.1792 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.124 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 221.103 | 13.8496 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.145 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.188 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 221.166 | 13.8496 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.209 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.296 | 8.0835 | 60 | 9.29 |  | 221.23 | 13.8496 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.31 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.365 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.293 | 13.9112 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.379 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.435 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.357 | 13.9112 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.448 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.521 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.421 | 13.9112 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.518 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.584 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.484 | 13.9112 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.584 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.648 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.554 | 13.9112 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.647 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.712 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.617 | 13.9112 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.711 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.778 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.68 | 13.9112 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.775 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.841 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.743 | 13.9112 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.838 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.905 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.806 | 13.9112 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.902 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3506.968 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.87 | 14.0063 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3717.965 | 11.1805 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.032 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.933 | 14.0063 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3718.035 | 11.2024 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.095 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 221.996 | 14.0063 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3718.098 | 11.2024 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.159 | 8.1772 | 60.01 | 9.29 |  | 222.059 | 14.0063 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3718.162 | 11.2024 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.262 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.122 | 14.0063 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3718.226 | 11.2024 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.33 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.186 | 14.0063 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3718.315 | 11.2024 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.398 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.28 | 14.0063 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3718.384 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.467 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.349 | 14.0063 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3718.453 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.533 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.418 | 14.0063 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3718.543 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.596 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.489 | 14.0814 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3718.607 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.66 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.553 | 14.0814 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3718.67 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.724 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.616 | 14.0814 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3718.735 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.796 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.679 | 14.0814 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3718.798 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.859 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.742 | 14.0814 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3718.862 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.923 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.806 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3718.925 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3507.986 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.869 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3718.989 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.051 | 8.3651 | 60.01 | 9.29 |  | 222.932 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.053 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.114 | 8.4819 | 60.02 | 9.29 |  | 222.995 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.116 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.178 | 8.4819 | 60.02 | 9.29 |  | 223.058 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.18 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.272 | 8.4819 | 60.02 | 9.29 |  | 223.122 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.244 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.341 | 8.4819 | 60.02 | 9.29 |  | 223.185 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.335 | 11.2095 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.418 | 8.512 | 60.02 | 9.29 |  | 223.248 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.404 | 11.2389 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.487 | 8.512 | 60.02 | 9.29 |  | 223.314 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.473 | 11.2389 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.551 | 8.512 | 60.02 | 9.29 |  | 223.378 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.542 | 11.2389 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.614 | 8.512 | 60.02 | 9.29 |  | 223.443 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.622 | 11.2434 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.678 | 8.512 | 60.02 | 9.29 |  | 223.506 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.686 | 11.2434 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.742 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 223.569 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.75 | 11.2434 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.806 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 223.632 | 14.1666 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.813 | 11.2434 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.869 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 223.702 | 14.2924 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.878 | 11.2434 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.933 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 223.765 | 14.2924 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3719.941 | 11.2434 | 59.98 | 11.29 |  | 3508.996 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 223.828 | 14.2924 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.005 | 11.2434 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.06 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 223.891 | 14.2924 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.069 | 11.2434 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.124 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 223.954 | 14.2924 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.133 | 11.2434 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.187 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 224.018 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.197 | 11.2426 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.293 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 224.081 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.296 | 11.2426 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.37 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 224.145 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.365 | 11.2426 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.439 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 224.232 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.435 | 11.2426 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.508 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 224.295 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.504 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.582 | 8.5913 | 60.02 | 9.29 |  | 224.358 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.567 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.646 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.421 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.631 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.71 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.484 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.695 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.773 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.547 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.759 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.837 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.611 | 14.3268 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3720.823 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.9 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.675 | 14.4503 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3720.887 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3509.964 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.738 | 14.4503 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3720.95 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.028 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.801 | 14.4503 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.014 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.091 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.864 | 14.4503 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.077 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.155 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.935 | 14.4503 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.141 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.219 | 8.7544 | 60.03 | 9.29 |  | 224.999 | 14.4503 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.205 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.303 | 8.8213 | 60.03 | 9.29 |  | 225.062 | 14.4503 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.288 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.372 | 8.8213 | 60.03 | 9.29 |  | 225.125 | 14.4503 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.357 | 11.2517 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.44 | 8.8213 | 60.03 | 9.29 |  | 225.188 | 14.4503 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.426 | 11.2463 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.528 | 8.8213 | 60.03 | 9.29 |  | 225.251 | 14.5354 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.494 | 11.2463 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.591 | 8.8213 | 60.03 | 9.29 |  | 225.314 | 14.5354 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.558 | 11.2463 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.655 | 8.8213 | 60.03 | 9.29 |  | 225.377 | 14.5354 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.622 | 11.2463 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.719 | 8.8213 | 60.03 | 9.29 |  | 225.441 | 14.5354 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.685 | 11.2463 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.782 | 8.8213 | 60.03 | 9.29 |  | 225.504 | 14.5354 | 60.04 | 16.29
[10 empty] | 3721.749 | 11.2549 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.846 | 8.8213 | 60.03 | 9.29 |  | 225.567 | 14.5968 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3721.812 | 11.2549 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.91 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 225.631 | 14.5968 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3721.876 | 11.2549 | 59.98 | 11.29 |  | 3510.973 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 225.694 | 14.5968 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3721.941 | 11.2549 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.037 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 225.762 | 14.5968 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.005 | 11.2549 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.1 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 225.825 | 14.5968 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.069 | 11.2775 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.169 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 225.888 | 14.63 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.132 | 11.2775 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.274 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 225.951 | 14.63 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.196 | 11.2775 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.343 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 226.014 | 14.63 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.305 | 11.2775 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.412 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 226.078 | 14.63 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.374 | 11.2799 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.496 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 226.141 | 14.63 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.467 | 11.2799 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.56 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 226.204 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.551 | 11.2799 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.623 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 226.267 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.634 | 11.2799 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.716 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 226.33 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.703 | 11.2799 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.813 | 8.9311 | 60.03 | 9.29 |  | 226.393 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.766 | 11.2799 | 59.98 | 11.29 |  | 3511.905 | 9.0867 | 60.03 | 9.29 |  | 226.456 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.83 | 11.2799 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.006 | 9.0867 | 60.03 | 9.29 |  | 226.52 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.893 | 11.2799 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.09 | 9.0867 | 60.03 | 9.29 |  | 226.583 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3722.958 | 11.2794 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.205 | 9.0867 | 60.03 | 9.29 |  | 226.646 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.021 | 11.2794 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.3 | 9.0867 | 60.03 | 9.29 |  | 226.709 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.085 | 11.2794 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.381 | 9.0867 | 60.03 | 9.29 |  | 226.784 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.148 | 11.2794 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.46 | 9.1393 | 60.03 | 9.29 |  | 226.847 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.212 | 11.2794 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.546 | 9.1393 | 60.03 | 9.29 |  | 226.91 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.307 | 11.2763 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.636 | 9.1393 | 60.03 | 9.29 |  | 226.974 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.375 | 11.2763 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.74 | 9.1393 | 60.03 | 9.29 |  | 227.037 | 14.6905 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.443 | 11.2763 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.825 | 9.1393 | 60.03 | 9.29 |  | 227.1 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.512 | 11.2763 | 59.98 | 11.29 |  | 3512.931 | 9.1393 | 60.03 | 9.29 |  | 227.163 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.595 | 11.2763 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.037 | 9.1393 | 60.03 | 9.29 |  | 227.227 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.659 | 11.2763 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.138 | 9.1756 | 60.02 | 9.29 |  | 227.29 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.722 | 11.2763 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.225 | 9.1756 | 60.02 | 9.29 |  | 227.353 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.786 | 11.2763 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.312 | 9.1756 | 60.02 | 9.29 |  | 227.417 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.85 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.405 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 227.48 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.914 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.524 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 227.543 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3723.977 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.603 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 227.606 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.041 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.678 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 227.669 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.105 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.747 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 227.732 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.169 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.816 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 227.795 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.233 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.881 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 227.859 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.312 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3513.946 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 227.922 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.381 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.009 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 227.985 | 14.847 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.465 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.073 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 228.048 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.547 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.136 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 228.112 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.61 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.2 | 9.1926 | 60.02 | 9.29 |  | 228.175 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.674 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.301 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.239 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.737 | 11.2767 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.371 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.302 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.801 | 11.2709 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.44 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.365 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.865 | 11.2709 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.531 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.428 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.93 | 11.2709 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.595 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.491 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3724.993 | 11.2709 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.659 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.554 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.066 | 11.2709 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.722 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.618 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.13 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.786 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.681 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.193 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.857 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.744 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.287 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.921 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.807 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.356 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3514.984 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.87 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.425 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3515.048 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 228.946 | 15.0539 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.495 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3515.111 | 9.2166 | 60.01 | 9.29 |  | 229.009 | 15.1896 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.558 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3515.175 | 9.244 | 60.01 | 9.29 |  | 229.072 | 15.1896 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.622 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3515.266 | 9.244 | 60.01 | 9.29 |  | 229.135 | 15.1896 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.686 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3515.336 | 9.244 | 60.01 | 9.29 |  | 229.199 | 15.1896 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.752 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3515.404 | 9.244 | 60.01 | 9.29 |  | 229.262 | 15.1896 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.83 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3515.484 | 9.244 | 60.01 | 9.29 |  | 229.325 | 15.1896 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.894 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3515.547 | 9.244 | 60.01 | 9.29 |  | 229.388 | 15.1896 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3725.957 | 11.2714 | 59.98 | 11.29 |  | 3515.612 | 9.244 | 60.01 | 9.29 |  | 229.451 | 15.1896 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3726.021 | 11.2695 | 59.99 | 11.29 |  | 3515.676 | 9.244 | 60.01 | 9.29 |  | 229.514 | 15.1896 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3726.085 | 11.2695 | 59.99 | 11.29 |  | 3515.739 | 9.244 | 60.01 | 9.29 |  | 229.578 | 15.2472 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3726.148 | 11.2695 | 59.99 | 11.29 |  | 3515.803 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 229.641 | 15.2472 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3726.212 | 11.2695 | 59.99 | 11.29 |  | 3515.866 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 229.704 | 15.2472 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3726.336 | 11.2695 | 59.99 | 11.29 |  | 3515.93 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 229.767 | 15.2472 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3726.406 | 11.2695 | 59.99 | 11.29 |  | 3515.994 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 229.83 | 15.2472 | 60.03 | 16.29
[10 empty] | 3726.475 | 11.2695 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.057 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 229.893 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3726.544 | 11.2695 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.121 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 229.956 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3726.626 | 11.2695 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.185 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 230.019 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3726.69 | 11.2857 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.29 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 230.082 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3726.757 | 11.2857 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.358 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 230.145 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3726.82 | 11.2857 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.428 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 230.209 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3726.884 | 11.2857 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.497 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 230.272 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3726.947 | 11.2848 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.561 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 230.335 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.011 | 11.2848 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.624 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 230.398 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.074 | 11.2848 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.688 | 9.2427 | 60 | 9.29 |  | 230.461 | 15.3548 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.138 | 11.2848 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.752 | 9.2621 | 60 | 9.29 |  | 230.524 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.202 | 11.2848 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.815 | 9.2621 | 60 | 9.29 |  | 230.587 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.302 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.88 | 9.2621 | 60 | 9.29 |  | 230.65 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.389 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3516.943 | 9.2621 | 60 | 9.29 |  | 230.713 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.457 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.013 | 9.2613 | 60 | 9.29 |  | 230.789 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.535 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.077 | 9.2613 | 60 | 9.29 |  | 230.852 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.623 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.14 | 9.2613 | 60 | 9.29 |  | 230.915 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.686 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.204 | 9.2613 | 60 | 9.29 |  | 230.978 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.75 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.291 | 9.2613 | 60 | 9.29 |  | 231.041 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.815 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.361 | 9.2613 | 60 | 9.29 |  | 231.105 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.879 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.431 | 9.2613 | 60 | 9.29 |  | 231.168 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3727.942 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.509 | 9.2613 | 60 | 9.29 |  | 231.231 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3728.006 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.573 | 9.2613 | 60 | 9.29 |  | 231.294 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3728.069 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.636 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.357 | 15.4463 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3728.141 | 11.2814 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.7 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.42 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.204 | 11.2807 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.763 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.483 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.316 | 11.2807 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.827 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.546 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.4 | 11.2807 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.891 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.609 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.47 | 11.2804 | 59.99 | 11.29 |  | 3517.955 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.673 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.539 | 11.2804 | 59.99 | 11.29 |  | 3518.019 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.736 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.639 | 11.2804 | 59.99 | 11.29 |  | 3518.082 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.799 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.702 | 11.2804 | 59.99 | 11.29 |  | 3518.146 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.862 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.766 | 11.2804 | 59.99 | 11.29 |  | 3518.264 | 9.2682 | 59.99 | 9.29 |  | 231.925 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.83 | 11.2804 | 59.99 | 11.29 |  | 3518.332 | 9.2678 | 59.99 | 9.29 |  | 231.988 | 15.6276 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.894 | 11.2804 | 59.99 | 11.29 |  | 3518.402 | 9.2678 | 59.99 | 9.29 |  | 232.052 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3728.958 | 11.2804 | 59.99 | 11.29 |  | 3518.473 | 9.2678 | 59.99 | 9.29 |  | 232.115 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.022 | 11.2804 | 59.99 | 11.29 |  | 3518.55 | 9.2678 | 59.99 | 9.29 |  | 232.178 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.085 | 11.2781 | 60 | 11.29 |  | 3518.614 | 9.2678 | 59.99 | 9.29 |  | 232.241 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.149 | 11.2781 | 60 | 11.29 |  | 3518.677 | 9.2678 | 59.99 | 9.29 |  | 232.304 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.213 | 11.2781 | 60 | 11.29 |  | 3518.741 | 9.2678 | 59.99 | 9.29 |  | 232.368 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.308 | 11.2781 | 60 | 11.29 |  | 3518.804 | 9.2678 | 59.99 | 9.29 |  | 232.431 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.387 | 11.2781 | 60 | 11.29 |  | 3518.868 | 9.2938 | 59.99 | 9.29 |  | 232.494 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.456 | 11.2781 | 60 | 11.29 |  | 3518.932 | 9.2938 | 59.99 | 9.29 |  | 232.557 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.525 | 11.2781 | 60 | 11.29 |  | 3518.995 | 9.2938 | 59.99 | 9.29 |  | 232.62 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.601 | 11.2781 | 60 | 11.29 |  | 3519.059 | 9.2938 | 59.99 | 9.29 |  | 232.684 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.668 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.122 | 9.2938 | 59.99 | 9.29 |  | 232.749 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.735 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.186 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 232.812 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.798 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.292 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 232.875 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.862 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.369 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 232.948 | 15.6928 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.926 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.438 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.011 | 15.8385 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3729.99 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.507 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.074 | 15.8385 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.053 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.587 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.137 | 15.8385 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.117 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.655 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.2 | 15.8385 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.181 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.719 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.264 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.284 | 11.277 | 60 | 11.29 |  | 3519.783 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.33 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.353 | 11.2754 | 60 | 11.29 |  | 3519.846 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.393 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.423 | 11.2754 | 60 | 11.29 |  | 3519.91 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.457 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.492 | 11.2754 | 60 | 11.29 |  | 3519.974 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.52 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.563 | 11.2754 | 60 | 11.29 |  | 3520.037 | 9.2949 | 59.98 | 9.29 |  | 233.583 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.626 | 11.2754 | 60 | 11.29 |  | 3520.101 | 9.2938 | 59.97 | 9.29 |  | 233.647 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.69 | 11.2754 | 60 | 11.29 |  | 3520.164 | 9.2938 | 59.97 | 9.29 |  | 233.71 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.753 | 11.2754 | 60 | 11.29 |  | 3520.228 | 9.2938 | 59.97 | 9.29 |  | 233.773 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.817 | 11.2754 | 60 | 11.29 |  | 3520.309 | 9.2938 | 59.97 | 9.29 |  | 233.836 | 15.9022 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.881 | 11.2754 | 60 | 11.29 |  | 3520.388 | 9.2938 | 59.97 | 9.29 |  | 233.899 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3730.945 | 11.2742 | 60 | 11.29 |  | 3520.457 | 9.2937 | 59.97 | 9.29 |  | 233.962 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.008 | 11.2742 | 60 | 11.29 |  | 3520.546 | 9.2937 | 59.97 | 9.29 |  | 234.025 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.072 | 11.2742 | 60 | 11.29 |  | 3520.61 | 9.2937 | 59.97 | 9.29 |  | 234.088 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.136 | 11.2742 | 60 | 11.29 |  | 3520.686 | 9.2937 | 59.97 | 9.29 |  | 234.151 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.207 | 11.2742 | 60 | 11.29 |  | 3520.75 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.214 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.306 | 11.2742 | 60 | 11.29 |  | 3520.813 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.278 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.375 | 11.2742 | 60 | 11.29 |  | 3520.877 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.341 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.443 | 11.2742 | 60 | 11.29 |  | 3520.941 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.404 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.52 | 11.2718 | 60 | 11.29 |  | 3521.005 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.467 | 15.9704 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.584 | 11.2718 | 60 | 11.29 |  | 3521.068 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.53 | 16.0467 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.684 | 11.2718 | 60 | 11.29 |  | 3521.132 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.593 | 16.0467 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.783 | 11.2718 | 60 | 11.29 |  | 3521.195 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.657 | 16.0467 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.888 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.292 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.72 | 16.0467 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3731.996 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.361 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.784 | 16.0467 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3732.099 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.43 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.848 | 16.0785 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3732.185 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.518 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.911 | 16.0785 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3732.307 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.582 | 9.2928 | 59.97 | 9.29 |  | 234.974 | 16.0785 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3732.394 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.646 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.037 | 16.0785 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3732.477 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.709 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.108 | 16.0785 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3732.557 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.773 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.171 | 16.104 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3732.646 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.836 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.234 | 16.104 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3732.747 | 11.2702 | 60 | 11.29 |  | 3521.9 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.297 | 16.104 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3732.838 | 11.2886 | 60 | 11.29 |  | 3521.964 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.361 | 16.104 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3732.933 | 11.2886 | 60 | 11.29 |  | 3522.028 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.424 | 16.1201 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.033 | 11.2886 | 60 | 11.29 |  | 3522.091 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.487 | 16.1201 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.123 | 11.2881 | 60 | 11.29 |  | 3522.155 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.55 | 16.1201 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.228 | 11.2881 | 60 | 11.29 |  | 3522.263 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 235.613 | 16.1201 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.366 | 11.2881 | 60 | 11.29 |  | 3522.333 | 9.2722 | 59.96 | 9.29 |  | 235.676 | 16.1201 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.447 | 11.2881 | 60 | 11.29 |  | 3522.402 | 9.2722 | 59.96 | 9.29 |  | 235.739 | 16.1461 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.537 | 11.2881 | 60 | 11.29 |  | 3522.471 | 9.2722 | 59.96 | 9.29 |  | 235.803 | 16.1461 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.619 | 11.2881 | 60 | 11.29 |  | 3522.54 | 9.2722 | 59.96 | 9.29 |  | 235.866 | 16.1461 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.699 | 11.2857 | 60 | 11.29 |  | 3522.604 | 9.2722 | 59.96 | 9.29 |  | 235.929 | 16.1461 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.768 | 11.2857 | 60 | 11.29 |  | 3522.668 | 9.2722 | 59.96 | 9.29 |  | 235.992 | 16.1461 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.837 | 11.2857 | 60 | 11.29 |  | 3522.731 | 9.2722 | 59.96 | 9.29 |  | 236.055 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.902 | 11.2857 | 60 | 11.29 |  | 3522.795 | 9.2722 | 59.96 | 9.29 |  | 236.118 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3733.966 | 11.2857 | 60 | 11.29 |  | 3522.859 | 9.2858 | 59.96 | 9.29 |  | 236.181 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.029 | 11.2857 | 60 | 11.29 |  | 3522.922 | 9.2858 | 59.96 | 9.29 |  | 236.245 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.093 | 11.2857 | 60 | 11.29 |  | 3522.986 | 9.2858 | 59.96 | 9.29 |  | 236.308 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.156 | 11.2857 | 60 | 11.29 |  | 3523.05 | 9.2858 | 59.96 | 9.29 |  | 236.371 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.228 | 11.2857 | 60 | 11.29 |  | 3523.114 | 9.2858 | 59.96 | 9.29 |  | 236.434 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.311 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.178 | 9.2858 | 59.96 | 9.29 |  | 236.497 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.38 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.283 | 9.2858 | 59.96 | 9.29 |  | 236.561 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.449 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.352 | 9.2858 | 59.96 | 9.29 |  | 236.624 | 16.1565 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.534 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.421 | 9.2858 | 59.96 | 9.29 |  | 236.687 | 16.1755 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.598 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.49 | 9.2925 | 59.96 | 9.29 |  | 236.75 | 16.1755 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.662 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.554 | 9.2925 | 59.96 | 9.29 |  | 236.814 | 16.1755 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.725 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.617 | 9.2925 | 59.96 | 9.29 |  | 236.877 | 16.1755 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.789 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.681 | 9.2925 | 59.96 | 9.29 |  | 236.952 | 16.1755 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.852 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.75 | 9.2925 | 59.96 | 9.29 |  | 237.015 | 16.1755 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.916 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.814 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.078 | 16.1755 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3734.98 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.877 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.141 | 16.1755 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.043 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3523.941 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.204 | 16.1755 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.107 | 11.2849 | 60 | 11.29 |  | 3524.004 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.268 | 16.1926 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.17 | 11.282 | 59.99 | 11.29 |  | 3524.07 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.331 | 16.1926 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.294 | 11.282 | 59.99 | 11.29 |  | 3524.134 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.394 | 16.1926 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.362 | 11.282 | 59.99 | 11.29 |  | 3524.198 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.457 | 16.1926 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.431 | 11.282 | 59.99 | 11.29 |  | 3524.29 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.52 | 16.1926 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.5 | 11.282 | 59.99 | 11.29 |  | 3524.371 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.584 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.563 | 11.282 | 59.99 | 11.29 |  | 3524.44 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.647 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.627 | 11.282 | 59.99 | 11.29 |  | 3524.54 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.71 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.691 | 11.282 | 59.99 | 11.29 |  | 3524.604 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.773 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.767 | 11.282 | 59.99 | 11.29 |  | 3524.678 | 9.2929 | 59.96 | 9.29 |  | 237.837 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.83 | 11.2796 | 60 | 11.29 | [6 empty] | 237.9 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.894 | 11.2796 | 60 | 11.29 | [6 empty] | 237.963 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3735.957 | 11.2796 | 60 | 11.29 | [6 empty] | 238.027 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3736.021 | 11.2796 | 60 | 11.29 | [6 empty] | 238.09 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3736.085 | 11.2777 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.153 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3736.148 | 11.2777 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.217 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3736.228 | 11.2777 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.28 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3736.314 | 11.2777 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.343 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3736.396 | 11.2777 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.406 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3736.465 | 11.2777 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.469 | 16.2174 | 60.02 | 16.29
[10 empty] | 3736.543 | 11.2777 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.533 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3736.607 | 11.2777 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.596 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3736.672 | 11.2777 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.659 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3736.736 | 11.2764 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.722 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3736.799 | 11.2764 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.785 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3736.863 | 11.2764 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.849 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3736.927 | 11.2764 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.912 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3736.996 | 11.2764 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 238.975 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3737.06 | 11.2764 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 239.038 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3737.124 | 11.2764 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 239.114 | 16.2429 | 60.01 | 16.29
[10 empty] | 3737.187 | 11.2764 | 59.99 | 11.29 | [6 empty] | 239.177 | 16.2437 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.24 | 16.2437 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.303 | 16.2437 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.366 | 16.2437 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.429 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.495 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.558 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.621 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.684 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.748 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.811 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.874 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 239.937 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 240 | 16.2439 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 240.063 | 16.266 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 240.127 | 16.266 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 240.19 | 16.266 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 240.253 | 16.266 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 240.316 | 16.266 | 60.01 | 16.29
[20 empty] | 240.38 | 16.2596 | 60 | 16.29
[20 empty] | 240.443 | 16.2596 | 60 | 16.29
[20 empty] | 240.506 | 16.2596 | 60 | 16.29
[20 empty] | 240.569 | 16.2596 | 60 | 16.29
[20 empty] | 240.633 | 16.2596 | 60 | 16.29
[20 empty] | 240.696 | 16.2611 | 60 | 16.29
[20 empty] | 240.759 | 16.2611 | 60 | 16.29
[20 empty] | 240.823 | 16.2611 | 60 | 16.29
[20 empty] | 240.886 | 16.2611 | 60 | 16.29
[20 empty] | 240.949 | 16.2611 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.012 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.075 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.139 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.202 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.275 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.341 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.404 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.467 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.53 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.594 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.657 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.72 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.783 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.846 | 16.2635 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.91 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 241.973 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.036 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.099 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.163 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.226 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.289 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.352 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.415 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.479 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.542 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.605 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.669 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.732 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.795 | 16.2917 | 60 | 16.29
[20 empty] | 242.858 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 242.921 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 242.984 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.048 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.112 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.175 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.238 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.309 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.372 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.435 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.498 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.561 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.625 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.688 | 16.2916 | 59.99 | 16.29
[20 empty] | 243.752 | 16.2918 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 243.815 | 16.2918 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 243.878 | 16.2918 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 243.941 | 16.2918 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.004 | 16.2918 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.067 | 16.2925 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.131 | 16.2925 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.194 | 16.2925 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.257 | 16.2925 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.32 | 16.2925 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.383 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.446 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.51 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.573 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.636 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.699 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.763 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.826 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.889 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 244.952 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 245.015 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 245.079 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 245.142 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 245.205 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 245.278 | 16.2928 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 245.341 | 16.2918 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.404 | 16.2918 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.467 | 16.2918 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.531 | 16.2918 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.594 | 16.2918 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.657 | 16.2918 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.72 | 16.2918 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.784 | 16.2918 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.847 | 16.2918 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.91 | 16.2944 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 245.973 | 16.2944 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.036 | 16.2944 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.099 | 16.2944 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.162 | 16.2944 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.226 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.289 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.352 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.415 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.478 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.541 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.604 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.668 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.731 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.794 | 16.2925 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.858 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.921 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 246.984 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.047 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.11 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.174 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.237 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.3 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.363 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.437 | 16.2935 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.5 | 16.27 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.564 | 16.27 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.627 | 16.27 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.69 | 16.27 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.753 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.816 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.88 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 247.943 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.006 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.069 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.132 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.196 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.259 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.322 | 16.2695 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.386 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.449 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.512 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.575 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.638 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.702 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.765 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.828 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.891 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 248.955 | 16.2941 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.018 | 16.2924 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.081 | 16.2924 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.144 | 16.2924 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.207 | 16.2924 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.271 | 16.2924 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.335 | 16.2945 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.398 | 16.2945 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.461 | 16.2945 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.524 | 16.2945 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.597 | 16.2945 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.66 | 16.2933 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.723 | 16.2933 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.786 | 16.2933 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.849 | 16.2933 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.912 | 16.293 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 249.975 | 16.293 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.039 | 16.293 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.102 | 16.293 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.165 | 16.293 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.228 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.291 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.355 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.418 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.481 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.544 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.607 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.671 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.734 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.797 | 16.2937 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.86 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.924 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 250.987 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.05 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.113 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.177 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.24 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.303 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.366 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.43 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.493 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.556 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.619 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.682 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.756 | 16.2917 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 251.819 | 16.2929 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 251.882 | 16.2929 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 251.945 | 16.2929 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.008 | 16.2929 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.072 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.135 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.198 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.261 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.324 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.388 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.451 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.514 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.577 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.64 | 16.2915 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.704 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.767 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.83 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.894 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 252.957 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 253.021 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 253.085 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 253.148 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 253.213 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 253.328 | 16.2926 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 253.41 | 16.2922 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 253.516 | 16.2922 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 253.623 | 16.2922 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 253.731 | 16.2922 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 253.822 | 16.2922 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 253.907 | 16.2922 | 59.97 | 16.29
[20 empty] | 254.023 | 16.2934 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 254.125 | 16.2934 | 59.98 | 16.29
[20 empty] | 254.226 | 16.2934 | 59.98 | 16.29

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 6 | 50% | 9.95 | 50% | 13.29 | 1.29 | 12
2 | 7 | 50% | 9.95 | 50% | 15.29 | 1.29 | 14
3 | 8 | 50% | 9.95 | 50% | 17.29 | 1.29 | 16
4 | 6 | 50% | 9.95 | 50% | 13.29 | 1.29 | 12
5 | 9 | 50% | 9.95 | 50% | 19.29 | 1.29 | 18
Promedio |  |  | 9.95 | 50%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta
695 | 9.9912 | 59.98 | 10 |  | 933 | 9.2934 | 59.96 | 9.29 |  | 3350.324 | 9.3059 | 59.98 | 9.29 |  | 3563.91 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8849.692 | 17.2856 | 60.01 | 17.29
696 | 9.9908 | 59.98 | 10 |  | 934 | 9.2475 | 59.96 | 1.29 |  | 3350.394 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3563.973 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8849.756 | 17.2856 | 60.01 | 17.29
697 | 10.0152 | 59.98 | 10 |  | 935 | 9.2475 | 59.96 | 1.29 |  | 3350.494 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.037 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8849.82 | 17.2856 | 60.01 | 17.29
698 | 10.0152 | 59.98 | 10 |  | 936 | 9.0261 | 59.97 | 1.29 |  | 3350.557 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.1 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8849.883 | 17.2856 | 60.01 | 17.29
699 | 9.9916 | 59.98 | 10 |  | 937 | 8.7213 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.628 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.164 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8849.947 | 17.2856 | 60.01 | 17.29
700 | 9.9916 | 59.98 | 10 |  | 938 | 8.7213 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.691 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.26 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.011 | 17.2856 | 60.01 | 17.29
701 | 9.9923 | 59.98 | 10 |  | 939 | 8.441 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.755 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.33 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.074 | 17.2856 | 60.01 | 17.29
702 | 10.0163 | 59.98 | 10 |  | 940 | 8.441 | 59.99 | 1.29 |  | 3350.833 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.399 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.138 | 17.2856 | 60.01 | 17.29
703 | 10.0163 | 59.98 | 10 |  | 941 | 8.1358 | 60.02 | 1.29 |  | 3350.903 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.468 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.201 | 17.2856 | 60.01 | 17.29
704 | 9.9591 | 59.98 | 10 |  | 942 | 8.1358 | 60.02 | 1.29 |  | 3350.973 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.552 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.265 | 17.2799 | 60 | 17.29
705 | 9.9591 | 59.98 | 10 |  | 943 | 7.8091 | 60.01 | 1.29 |  | 3351.056 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.616 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.329 | 17.2799 | 60 | 17.29
706 | 9.69 | 59.99 | 4 |  | 944 | 7.5401 | 60.01 | 1.29 |  | 3351.12 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.679 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.392 | 17.2799 | 60 | 17.29
707 | 9.439 | 60 | 4 |  | 945 | 7.5401 | 60.01 | 1.29 |  | 3351.198 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.743 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.456 | 17.2799 | 60 | 17.29
708 | 9.439 | 60 | 4 |  | 946 | 7.1954 | 60.03 | 1.29 |  | 3351.293 | 9.3066 | 59.98 | 9.29 |  | 3564.807 | 9.2935 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.52 | 17.2799 | 60 | 17.29
709 | 9.141 | 60.01 | 4 |  | 947 | 7.1954 | 60.03 | 1.29 |  | 3351.422 | 9.3082 | 59.99 | 9.29 |  | 3564.871 | 9.2925 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.584 | 17.2799 | 60 | 17.29
710 | 9.141 | 60.01 | 4 |  | 948 | 6.9845 | 60.04 | 1.29 |  | 3351.535 | 9.3082 | 59.99 | 9.29 |  | 3564.934 | 9.2925 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.648 | 17.2799 | 60 | 17.29
711 | 8.8673 | 60.02 | 4 |  | 949 | 6.9845 | 60.04 | 1.29 |  | 3351.682 | 9.3069 | 59.99 | 9.29 |  | 3564.998 | 9.2925 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.711 | 17.2799 | 60 | 17.29
712 | 8.8673 | 60.02 | 4 |  | 950 | 6.6634 | 60.04 | 1.29 |  | 3351.767 | 9.3069 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.061 | 9.2925 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.775 | 17.2799 | 60 | 17.29
713 | 8.5183 | 60.03 | 4 |  | 951 | 6.6634 | 60.04 | 1.29 |  | 3351.868 | 9.3069 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.132 | 9.2925 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.845 | 17.2799 | 60 | 17.29
714 | 8.3167 | 60.05 | 4 |  | 952 | 6.4001 | 60.04 | 1.29 |  | 3351.984 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.196 | 9.2927 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.91 | 17.2799 | 60 | 17.29
715 | 8.3167 | 60.05 | 4 |  | 953 | 6.4001 | 60.04 | 1.29 |  | 3352.092 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.288 | 9.2927 | 60.01 | 9.29 |  | 8850.973 | 17.2799 | 60 | 17.29
716 | 8.003 | 60.05 | 4 |  | 954 | 6.063 | 60.02 | 1.29 |  | 3352.242 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.36 | 9.2927 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.037 | 17.2799 | 60 | 17.29
717 | 8.003 | 60.05 | 4 |  | 955 | 5.8064 | 60 | 1.29 |  | 3352.363 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.44 | 9.2927 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.101 | 17.2799 | 60 | 17.29
718 | 7.756 | 60.03 | 4 |  | 956 | 5.8064 | 60 | 1.29 |  | 3352.492 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.532 | 9.2927 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.164 | 17.3003 | 60 | 17.29
719 | 7.756 | 60.03 | 4 |  | 957 | 5.4083 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.582 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.595 | 9.2927 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.229 | 17.3003 | 60 | 17.29
720 | 7.3902 | 60.02 | 4 |  | 958 | 5.4083 | 59.98 | 1.29 |  | 3352.68 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.658 | 9.2927 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.292 | 17.3003 | 60 | 17.29
721 | 7.3902 | 60.02 | 4 |  | 959 | 5.1081 | 59.97 | 1.29 |  | 3352.831 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 3565.722 | 9.2927 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.355 | 17.3003 | 60 | 17.29
722 | 7.0525 | 60.02 | 4 |  | 960 | 5.1081 | 59.97 | 1.29 |  | 3352.952 | 9.2904 | 60 | 9.29 |  | 3565.786 | 9.293 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.419 | 17.3003 | 60 | 17.29
723 | 6.7836 | 60.03 | 4 |  | 961 | 4.823 | 59.97 | 1.29 |  | 3353.084 | 9.2904 | 60 | 9.29 |  | 3565.849 | 9.293 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.483 | 17.3016 | 60 | 17.29
724 | 6.7836 | 60.03 | 4 |  | 962 | 4.6054 | 59.96 | 1.29 |  | 3353.182 | 9.291 | 60 | 9.29 |  | 3565.913 | 9.293 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.546 | 17.3016 | 60 | 17.29
725 | 6.5147 | 60.02 | 4 |  | 963 | 4.6054 | 59.96 | 1.29 |  | 3353.318 | 9.291 | 60 | 9.29 |  | 3565.976 | 9.293 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.61 | 17.3016 | 60 | 17.29
726 | 6.5147 | 60.02 | 4 |  | 964 | 4.3197 | 59.96 | 1.29 |  | 3353.491 | 9.291 | 60 | 9.29 |  | 3566.041 | 9.293 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.674 | 17.3016 | 60 | 17.29
727 | 6.2434 | 60.02 | 4 |  | 965 | 4.3197 | 59.96 | 1.29 |  | 3353.609 | 9.291 | 60 | 9.29 |  | 3566.104 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.738 | 17.3016 | 60 | 17.29
728 | 6.2434 | 60.02 | 4 |  | 966 | 4.0236 | 59.96 | 1.29 |  | 3353.687 | 9.291 | 60 | 9.29 |  | 3566.168 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.801 | 17.3024 | 60 | 17.29
729 | 5.9455 | 60.02 | 4 |  | 967 | 4.0236 | 59.96 | 1.29 |  | 3353.774 | 9.291 | 60 | 9.29 |  | 3566.275 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.865 | 17.3024 | 60 | 17.29
730 | 5.9455 | 60.02 | 4 |  | 968 | 3.6849 | 59.98 | 1.29 |  | 3353.868 | 9.291 | 60 | 9.29 |  | 3566.344 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.928 | 17.3024 | 60 | 17.29
731 | 5.5964 | 60.02 | 4 |  | 969 | 3.4038 | 59.99 | 1.29 |  | 3353.968 | 9.291 | 60 | 9.29 |  | 3566.412 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8851.992 | 17.3024 | 60 | 17.29
732 | 5.3229 | 60.01 | 4 |  | 970 | 3.4038 | 59.99 | 1.29 |  | 3354.085 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 3566.481 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8852.056 | 17.3024 | 60 | 17.29
733 | 5.3229 | 60.01 | 4 |  | 971 | 3.0366 | 60 | 1.29 |  | 3354.172 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 3566.545 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8852.119 | 17.3024 | 60 | 17.29
734 | 4.9809 | 60.02 | 4 |  | 972 | 3.0366 | 60 | 1.29 |  | 3354.275 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 3566.608 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8852.183 | 17.3024 | 60 | 17.29
735 | 4.9809 | 60.02 | 4 |  | 973 | 2.8205 | 59.99 | 1.29 |  | 3354.399 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 3566.672 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8852.246 | 17.3024 | 60 | 17.29
736 | 4.7571 | 60 | 4 |  | 974 | 2.8205 | 59.99 | 1.29 |  | 3354.482 | 9.2926 | 60 | 9.29 |  | 3566.736 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8852.31 | 17.3024 | 60 | 17.29
737 | 4.4651 | 59.99 | 4 |  | 975 | 2.4428 | 59.99 | 1.29 |  | 3354.578 | 9.2926 | 60 | 9.29 |  | 3566.799 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8852.379 | 17.3024 | 60 | 17.29
738 | 4.4651 | 59.99 | 4 |  | 976 | 2.4428 | 59.99 | 1.29 |  | 3354.686 | 9.2926 | 60 | 9.29 |  | 3566.863 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8852.448 | 17.3024 | 60 | 17.29
739 | 4.215 | 59.99 | 4 |  | 977 | 2.1596 | 60 | 1.29 |  | 3354.785 | 9.2925 | 60 | 9.29 |  | 3566.926 | 9.2883 | 60.01 | 9.29 |  | 8852.511 | 17.3024 | 60 | 17.29
740 | 4.215 | 59.99 | 4 |  | 978 | 2.1596 | 60 | 1.29 |  | 3354.892 | 9.2925 | 60 | 9.29 |  | 3566.99 | 9.2932 | 60 | 9.29 |  | 8852.575 | 17.3024 | 60 | 17.29
741 | 4.0396 | 59.98 | 4 |  | 979 | 1.8988 | 60 | 1.29 |  | 3354.994 | 9.2925 | 60 | 9.29 |  | 3567.054 | 9.2932 | 60 | 9.29 |  | 8852.638 | 17.3024 | 60 | 17.29
742 | 4.0396 | 59.98 | 4 |  | 980 | 1.6277 | 60 | 1.29 |  | 3355.102 | 9.2926 | 60 | 9.29 |  | 3567.117 | 9.2932 | 60 | 9.29 |  | 8852.702 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
743 | 3.9776 | 59.98 | 4 |  | 981 | 1.6277 | 60 | 1.29 |  | 3355.222 | 9.2926 | 60 | 9.29 |  | 3567.181 | 9.2932 | 60 | 9.29 |  | 8852.766 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
744 | 3.9998 | 59.97 | 4 |  | 982 | 1.3632 | 60 | 1.29 |  | 3355.342 | 9.2926 | 60 | 9.29 |  | 3567.281 | 9.2932 | 60 | 9.29 |  | 8852.829 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
745 | 3.9998 | 59.97 | 4 |  | 983 | 1.3632 | 60 | 1.29 |  | 3355.465 | 9.2926 | 60 | 9.29 |  | 3567.35 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8852.893 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
746 | 3.9998 | 59.96 | 4 |  | 984 | 1.3049 | 60 | 1.29 |  | 3355.592 | 9.2926 | 60 | 9.29 |  | 3567.418 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8852.956 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
747 | 3.9998 | 59.96 | 4 |  | 985 | 1.2825 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.722 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 3567.486 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.02 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
748 | 4.0001 | 59.97 | 4 |  | 986 | 1.2825 | 60.01 | 1.29 |  | 3355.874 | 9.2938 | 60 | 9.29 |  | 3567.55 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.084 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
749 | 3.999 | 59.97 | 4 |  | 987 | 1.2819 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.022 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 3567.614 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.148 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
750 | 3.999 | 59.97 | 4 |  | 988 | 1.2819 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.167 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 3567.678 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.212 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
751 | 4.0001 | 59.98 | 4 |  | 989 | 1.307 | 60.02 | 1.29 |  | 3356.31 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 3567.741 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.275 | 17.2793 | 59.99 | 17.29
752 | 4.0001 | 59.98 | 4 |  | 990 | 1.307 | 60.02 | 1.29 |  | 3356.43 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 3567.805 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.339 | 17.2781 | 59.99 | 17.29
753 | 3.9991 | 60.01 | 4 |  | 991 | 1.2812 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.562 | 9.2945 | 60 | 9.29 |  | 3567.868 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.403 | 17.2781 | 59.99 | 17.29
754 | 3.9991 | 60.01 | 4 |  | 992 | 1.2812 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.668 | 9.2946 | 60 | 9.29 |  | 3567.932 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.467 | 17.2781 | 59.99 | 17.29
755 | 4.0007 | 60.01 | 4 |  | 993 | 1.2809 | 60.01 | 1.29 |  | 3356.79 | 9.2946 | 60 | 9.29 |  | 3567.996 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.53 | 17.2781 | 59.99 | 17.29
756 | 3.999 | 60.02 | 4 |  | 994 | 1.3066 | 60.02 | 1.29 |  | 3356.879 | 9.2946 | 60 | 9.29 |  | 3568.059 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.593 | 17.2781 | 59.99 | 17.29
757 | 3.999 | 60.02 | 4 |  | 995 | 1.3066 | 60.02 | 1.29 |  | 3356.97 | 9.2946 | 60 | 9.29 |  | 3568.123 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.657 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
758 | 3.9995 | 60.04 | 4 |  | 996 | 1.2822 | 60.03 | 1.29 |  | 3357.093 | 9.2946 | 60 | 9.29 |  | 3568.186 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8853.721 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
759 | 3.9995 | 60.04 | 4 |  | 997 | 1.2822 | 60.03 | 1.29 |  | 3357.215 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 3568.292 | 9.2745 | 60 | 9.29 |  | 8853.785 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
760 | 3.9999 | 60.04 | 4 |  | 998 | 1.2812 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.402 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 3568.361 | 9.2745 | 60 | 9.29 |  | 8853.848 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
761 | 3.9999 | 60.04 | 4 |  | 999 | 1.3036 | 60.03 | 1.29 |  | 3357.533 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 3568.43 | 9.2745 | 60 | 9.29 |  | 8853.912 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
762 | 3.9983 | 60.04 | 4 |  | 1000 | 1.3036 | 60.03 | 1.29 |  | 3357.649 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 3568.517 | 9.2745 | 60 | 9.29 |  | 8853.976 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
763 | 3.9988 | 60.04 | 4 |  | 1001 | 1.2831 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.744 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 3568.581 | 9.2765 | 60 | 9.29 |  | 8854.04 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
764 | 3.9988 | 60.04 | 4 |  | 1002 | 1.2831 | 60.02 | 1.29 |  | 3357.827 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 3568.644 | 9.2765 | 60 | 9.29 |  | 8854.104 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
765 | 4.0005 | 60.03 | 4 |  | 1003 | 1.3065 | 60 | 1.29 |  | 3357.935 | 9.2958 | 60 | 9.29 |  | 3568.708 | 9.2765 | 60 | 9.29 |  | 8854.168 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
766 | 4.0005 | 60.03 | 4 |  | 1004 | 1.2823 | 59.99 | 1.29 |  | 3358.032 | 9.2966 | 60 | 9.29 |  | 3568.772 | 9.2765 | 60 | 9.29 |  | 8854.239 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
767 | 3.9999 | 60.02 | 4 |  | 1005 | 1.2823 | 59.99 | 1.29 |  | 3358.132 | 9.2966 | 60 | 9.29 |  | 3568.835 | 9.2765 | 60 | 9.29 |  | 8854.321 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
768 | 4.0002 | 60.02 | 4 |  | 1006 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 3358.239 | 9.2966 | 60 | 9.29 |  | 3568.899 | 9.2765 | 60 | 9.29 |  | 8854.385 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
769 | 4.0002 | 60.02 | 4 |  | 1007 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 3358.361 | 9.2966 | 60 | 9.29 |  | 3568.962 | 9.2765 | 60 | 9.29 |  | 8854.449 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
770 | 3.9992 | 60.01 | 4 |  | 1008 | 1.2929 | 59.95 | 1.29 |  | 3358.457 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 3569.026 | 9.2765 | 60 | 9.29 |  | 8854.513 | 17.2948 | 59.99 | 17.29
771 | 3.9992 | 60.01 | 4 |  | 1009 | 1.2862 | 59.95 | 1.29 |  | 3358.543 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 3569.09 | 9.2765 | 60 | 9.29 |  | 8854.576 | 17.2797 | 59.99 | 17.29
772 | 4.0002 | 60.02 | 4 |  | 1010 | 1.2862 | 59.95 | 1.29 |  | 3358.636 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 3569.153 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8854.64 | 17.2797 | 59.99 | 17.29
773 | 4.0018 | 60.03 | 4 |  | 1011 | 1.2812 | 59.94 | 1.29 |  | 3358.732 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 3569.264 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8854.703 | 17.2797 | 59.99 | 17.29
774 | 4.0018 | 60.03 | 4 |  | 1012 | 1.2812 | 59.94 | 1.29 |  | 3358.823 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 3569.346 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8854.767 | 17.2797 | 59.99 | 17.29
775 | 4.0014 | 60.03 | 4 |  | 1013 | 1.3073 | 59.96 | 1.29 |  | 3358.914 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 3569.431 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8854.83 | 17.2797 | 59.99 | 17.29
776 | 4.0014 | 60.03 | 4 |  | 1014 | 1.2869 | 59.97 | 1.29 |  | 3359.002 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 3569.499 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8854.894 | 17.2792 | 59.99 | 17.29
777 | 4.0006 | 60.02 | 4 |  | 1015 | 1.2869 | 59.97 | 1.29 |  | 3359.088 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 3569.589 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8854.958 | 17.2792 | 59.99 | 17.29
778 | 4.0006 | 60.02 | 4 |  | 1016 | 1.2837 | 59.97 | 1.29 |  | 3359.198 | 9.2979 | 60 | 9.29 |  | 3569.653 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8855.022 | 17.2792 | 59.99 | 17.29
779 | 4.0009 | 60.02 | 4 |  | 1017 | 1.2837 | 59.97 | 1.29 |  | 3359.313 | 9.2986 | 60 | 9.29 |  | 3569.717 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8855.086 | 17.2792 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3359.417 | 9.2986 | 60 | 9.29 |  | 3569.781 | 9.2929 | 60 | 9.29 |  | 8855.151 | 17.2792 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3359.52 | 9.2986 | 60 | 9.29 |  | 3569.845 | 9.2929 | 60 | 9.29 |  | 8855.214 | 17.3035 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3359.613 | 9.2986 | 60 | 9.29 |  | 3569.909 | 9.2929 | 60 | 9.29 |  | 8855.278 | 17.3035 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3359.721 | 9.2986 | 60 | 9.29 |  | 3569.972 | 9.2929 | 60 | 9.29 |  | 8855.342 | 17.3035 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3359.856 | 9.2986 | 60 | 9.29 |  | 3570.041 | 9.2929 | 60 | 9.29 |  | 8855.405 | 17.3035 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3359.957 | 9.2994 | 60 | 9.29 |  | 3570.105 | 9.2929 | 60 | 9.29 |  | 8855.474 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.059 | 9.2994 | 60 | 9.29 |  | 3570.168 | 9.2929 | 60 | 9.29 |  | 8855.537 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.153 | 9.2994 | 60 | 9.29 |  | 3570.289 | 9.2929 | 60 | 9.29 |  | 8855.601 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.268 | 9.2994 | 60 | 9.29 |  | 3570.363 | 9.2939 | 60 | 9.29 |  | 8855.664 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.389 | 9.2994 | 60 | 9.29 |  | 3570.432 | 9.2939 | 60 | 9.29 |  | 8855.728 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.478 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 3570.519 | 9.2939 | 60 | 9.29 |  | 8855.792 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.556 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 3570.583 | 9.2939 | 60 | 9.29 |  | 8855.856 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.633 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 3570.659 | 9.2939 | 60 | 9.29 |  | 8855.919 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.71 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 3570.723 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8855.983 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.79 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 3570.786 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8856.046 | 17.2949 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3360.859 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 3570.85 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8856.111 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3360.923 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 3570.913 | 9.2928 | 60 | 9.29 |  | 8856.175 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3360.993 | 9.2998 | 60 | 9.29 |  | 3570.977 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8856.238 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.056 | 9.3006 | 59.99 | 9.29 |  | 3571.041 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8856.302 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.12 | 9.3006 | 59.99 | 9.29 |  | 3571.104 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8856.366 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.184 | 9.3006 | 59.99 | 9.29 |  | 3571.168 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8856.43 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.253 | 9.3006 | 59.99 | 9.29 |  | 3571.28 | 9.293 | 60 | 9.29 |  | 8856.493 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.342 | 9.3006 | 59.99 | 9.29 |  | 3571.35 | 9.2937 | 59.99 | 9.29 |  | 8856.557 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.411 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 3571.418 | 9.2937 | 59.99 | 9.29 |  | 8856.621 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.489 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 3571.487 | 9.2937 | 59.99 | 9.29 |  | 8856.684 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.553 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 3571.551 | 9.2937 | 59.99 | 9.29 |  | 8856.748 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.616 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 3571.615 | 9.2937 | 59.99 | 9.29 |  | 8856.811 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.68 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 3571.717 | 9.2937 | 59.99 | 9.29 |  | 8856.875 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.744 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 3571.824 | 9.2937 | 59.99 | 9.29 |  | 8856.939 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.807 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 3571.918 | 9.2937 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.015 | 17.2812 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.871 | 9.3 | 60 | 9.29 |  | 3572.039 | 9.2942 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.079 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3361.942 | 9.3007 | 60 | 9.29 |  | 3572.15 | 9.2942 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.142 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.006 | 9.3007 | 60 | 9.29 |  | 3572.263 | 9.2925 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.207 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.069 | 9.3007 | 60 | 9.29 |  | 3572.373 | 9.2925 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.27 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.134 | 9.3007 | 60 | 9.29 |  | 3572.459 | 9.2925 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.335 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.205 | 9.3007 | 60 | 9.29 |  | 3572.544 | 9.293 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.4 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.279 | 9.3007 | 60 | 9.29 |  | 3572.626 | 9.293 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.463 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.349 | 9.3007 | 60 | 9.29 |  | 3572.715 | 9.293 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.526 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.418 | 9.3007 | 60 | 9.29 |  | 3572.804 | 9.293 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.59 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.503 | 9.3007 | 60 | 9.29 |  | 3572.894 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.654 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.567 | 9.3005 | 59.99 | 9.29 |  | 3572.99 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.717 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.663 | 9.3005 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.073 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.781 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.726 | 9.3005 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.17 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.844 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.79 | 9.3005 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.31 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.908 | 17.3058 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3362.859 | 9.301 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.399 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8857.971 | 17.2813 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3362.923 | 9.301 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.485 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.036 | 17.2813 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3362.987 | 9.301 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.591 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.099 | 17.2813 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.05 | 9.301 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.662 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.163 | 17.2813 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.114 | 9.301 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.736 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.227 | 17.2813 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.178 | 9.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.805 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.291 | 17.2813 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.261 | 9.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.869 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.354 | 17.2813 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.33 | 9.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.933 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.418 | 17.2813 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.399 | 9.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 3573.996 | 9.268 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.482 | 17.2813 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.492 | 9.3013 | 59.99 | 9.29 |  | 3574.06 | 9.2935 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.551 | 17.2824 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.556 | 9.2962 | 60 | 9.29 |  | 3574.124 | 9.2935 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.614 | 17.2824 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.62 | 9.2962 | 60 | 9.29 |  | 3574.188 | 9.2935 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.682 | 17.2824 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.684 | 9.2962 | 60 | 9.29 |  | 3574.291 | 9.2935 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.745 | 17.2824 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.748 | 9.2962 | 60 | 9.29 |  | 3574.36 | 9.2935 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.809 | 17.2824 | 59.98 | 17.29
[10 empty] | 3363.811 | 9.2962 | 60 | 9.29 |  | 3574.429 | 9.2935 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.873 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3363.875 | 9.2962 | 60 | 9.29 |  | 3574.498 | 9.2935 | 59.99 | 9.29 |  | 8858.937 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3363.939 | 9.2962 | 60 | 9.29 |  | 3574.561 | 9.2935 | 59.99 | 9.29 |  | 8859 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.003 | 9.2962 | 60 | 9.29 |  | 3574.638 | 9.2935 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.064 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.072 | 9.2962 | 60 | 9.29 |  | 3574.702 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.127 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.173 | 9.2962 | 60 | 1.29 |  | 3574.766 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.191 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.259 | 9.2962 | 60 | 1.29 |  | 3574.83 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.254 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.329 | 9.2962 | 60 | 1.29 |  | 3574.893 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.318 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.398 | 9.2786 | 60 | 1.29 |  | 3574.957 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.382 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.499 | 9.2786 | 60 | 1.29 |  | 3575.021 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.445 | 17.2808 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.563 | 9.2786 | 60 | 1.29 |  | 3575.084 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.509 | 17.2815 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.627 | 9.2786 | 60 | 1.29 |  | 3575.148 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.573 | 17.2815 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.691 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.211 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.637 | 17.2815 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.755 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.312 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.701 | 17.2815 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.818 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.381 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.766 | 17.2815 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.882 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.45 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.83 | 17.3055 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3364.945 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.537 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.893 | 17.3055 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.009 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.601 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8859.957 | 17.3055 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.073 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.664 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8860.02 | 17.3055 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.136 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.728 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8860.095 | 17.3055 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.207 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.792 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8860.158 | 17.3055 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.276 | 9.2781 | 60 | 1.29 |  | 3575.866 | 9.2932 | 59.99 | 9.29 |  | 8860.222 | 17.3055 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.345 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3575.93 | 9.2937 | 60 | 9.29 |  | 8860.286 | 17.3055 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.414 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3575.994 | 9.2937 | 60 | 9.29 |  | 8860.349 | 17.3055 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.498 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.058 | 9.2937 | 60 | 9.29 |  | 8860.414 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.562 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.2 | 9.2937 | 60 | 3.29 |  | 8860.478 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.626 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.295 | 9.2937 | 60 | 3.29 |  | 8860.541 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.69 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.364 | 9.2937 | 60 | 3.29 |  | 8860.605 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.753 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.433 | 9.2937 | 60 | 3.29 |  | 8860.671 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.817 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.511 | 9.2937 | 60 | 3.29 |  | 8860.734 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.881 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.575 | 9.2937 | 60 | 3.29 |  | 8860.798 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3365.945 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.639 | 9.2937 | 60 | 3.29 |  | 8860.861 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3366.008 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.702 | 9.2937 | 60 | 3.29 |  | 8860.925 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3366.072 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.769 | 9.2937 | 60 | 3.29 |  | 8860.989 | 17.296 | 59.99 | 17.29
[10 empty] | 3366.136 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.833 | 9.269 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.053 | 17.282 | 60 | 17.29
[10 empty] | 3366.219 | 9.2791 | 60 | 1.29 |  | 3576.896 | 9.269 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.116 | 17.282 | 60 | 17.29
[10 empty] | 3366.289 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3576.96 | 9.269 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.18 | 17.282 | 60 | 17.29
[10 empty] | 3366.361 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.024 | 9.269 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.244 | 17.282 | 60 | 17.29
[10 empty] | 3366.437 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.087 | 9.269 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.32 | 17.282 | 60 | 17.29
[10 empty] | 3366.523 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.151 | 9.269 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.383 | 17.2814 | 60 | 17.29
[10 empty] | 3366.587 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.215 | 9.269 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.447 | 17.2814 | 60 | 17.29
[10 empty] | 3366.651 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.301 | 9.269 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.511 | 17.2814 | 60 | 17.29
[10 empty] | 3366.715 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.373 | 9.269 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.575 | 17.2814 | 60 | 17.29
[10 empty] | 3366.778 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.442 | 9.2518 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.639 | 17.2844 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3366.847 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.531 | 9.2518 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.702 | 17.2844 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3366.911 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.594 | 9.2518 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.766 | 17.2844 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3366.974 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.658 | 9.2518 | 59.99 | 3.29 |  | 8861.829 | 17.2844 | 60.01 | 17.29
[10 empty] | 3367.038 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.722 | 9.2518 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.016 | 17.2844 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3367.108 | 9.1903 | 60 | 1.29 |  | 3577.785 | 9.2518 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.115 | 17.2844 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3367.173 | 9.1146 | 60.01 | 1.29 |  | 3577.849 | 9.2518 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.179 | 17.2844 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3367.265 | 9.1146 | 60.01 | 1.29 |  | 3577.912 | 9.2518 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.245 | 17.2844 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3367.334 | 9.1146 | 60.01 | 1.29 |  | 3577.976 | 9.2518 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.309 | 17.2844 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3367.421 | 9.1146 | 60.01 | 1.29 |  | 3578.04 | 9.1851 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.373 | 17.2844 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3367.49 | 9.0579 | 60 | 1.29 |  | 3578.103 | 9.1851 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.436 | 17.2844 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3367.555 | 9.0579 | 60 | 1.29 |  | 3578.167 | 9.1851 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.5 | 17.2844 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3367.619 | 9.0579 | 60 | 1.29 |  | 3578.267 | 9.1851 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.564 | 17.2824 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3367.683 | 9.0579 | 60 | 1.29 |  | 3578.337 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.627 | 17.2824 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3367.747 | 9.0579 | 60 | 1.29 |  | 3578.407 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.691 | 17.2824 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3367.811 | 9.0579 | 60 | 1.29 |  | 3578.475 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.754 | 17.2824 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3367.875 | 9.0579 | 60 | 1.29 |  | 3578.54 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.818 | 17.2824 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3367.939 | 9.0579 | 60 | 1.29 |  | 3578.612 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.882 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.003 | 9.0579 | 60 | 1.29 |  | 3578.676 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8862.945 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.072 | 8.9796 | 60 | 1.29 |  | 3578.74 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.009 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.136 | 8.9796 | 60 | 1.29 |  | 3578.803 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.072 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.203 | 8.9796 | 60 | 1.29 |  | 3578.867 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.136 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.271 | 8.9796 | 60 | 1.29 |  | 3578.931 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.2 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.34 | 8.9796 | 60 | 1.29 |  | 3578.994 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.263 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.415 | 8.9796 | 60 | 1.29 |  | 3579.058 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.327 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.484 | 8.9796 | 60 | 1.29 |  | 3579.121 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.39 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.548 | 8.9796 | 60 | 1.29 |  | 3579.185 | 9.1747 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.455 | 17.2832 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3368.612 | 8.9796 | 60 | 1.29 |  | 3579.295 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.518 | 17.2475 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3368.676 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.371 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.582 | 17.2475 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3368.739 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.44 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.646 | 17.2475 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3368.803 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.51 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.71 | 17.2475 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3368.867 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.581 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.779 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3368.93 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.645 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.842 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3368.994 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.708 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.906 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.058 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.774 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8863.969 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.122 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.84 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8864.033 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.185 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.903 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8864.097 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.257 | 8.9276 | 60 | 1.29 |  | 3579.967 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8864.16 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.327 | 8.8223 | 60 | 1.29 |  | 3580.038 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8864.224 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.411 | 8.8223 | 60 | 1.29 |  | 3580.101 | 9.0767 | 59.99 | 3.29 |  | 8864.288 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.48 | 8.8223 | 60 | 1.29 |  | 3580.165 | 8.9162 | 59.98 | 3.29 |  | 8864.351 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.544 | 8.8223 | 60 | 1.29 |  | 3580.261 | 8.9162 | 59.98 | 3.29 |  | 8864.415 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.608 | 8.7887 | 60 | 1.29 |  | 3580.33 | 8.9162 | 59.98 | 3.29 |  | 8864.479 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.671 | 8.7887 | 60 | 1.29 |  | 3580.399 | 8.9162 | 59.98 | 3.29 |  | 8864.543 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.735 | 8.7887 | 60 | 1.29 |  | 3580.467 | 8.9162 | 59.98 | 3.29 |  | 8864.606 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.799 | 8.7887 | 60 | 1.29 |  | 3580.539 | 8.9162 | 59.98 | 3.29 |  | 8864.673 | 17.2316 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.862 | 8.7887 | 60 | 1.29 |  | 3580.603 | 8.9162 | 59.98 | 3.29 |  | 8864.736 | 17.1502 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.926 | 8.7454 | 60 | 1.29 |  | 3580.666 | 8.9162 | 59.98 | 3.29 |  | 8864.801 | 17.1502 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3369.99 | 8.7454 | 60 | 1.29 |  | 3580.73 | 8.9162 | 59.98 | 3.29 |  | 8864.864 | 17.1502 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.053 | 8.7454 | 60 | 1.29 |  | 3580.793 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8864.928 | 17.1502 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.118 | 8.7454 | 60 | 1.29 |  | 3580.857 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8864.991 | 17.1502 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.182 | 8.7454 | 60 | 1.29 |  | 3580.921 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.055 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.262 | 8.7454 | 60 | 1.29 |  | 3580.984 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.119 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.331 | 8.7454 | 60 | 1.29 |  | 3581.048 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.182 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.414 | 8.7454 | 60 | 1.29 |  | 3581.119 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.246 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.484 | 8.7454 | 60 | 1.29 |  | 3581.183 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.321 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.548 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.282 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.385 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.611 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.35 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.449 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.675 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.419 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.512 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.739 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.488 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.576 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.802 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.552 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.64 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.866 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.615 | 8.8577 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.704 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.929 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.682 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.767 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3370.993 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.746 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.831 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3371.057 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.809 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.894 | 17.085 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3371.126 | 8.6861 | 60 | 1.29 |  | 3581.873 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8865.958 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.19 | 8.5476 | 59.99 | 1.29 |  | 3581.936 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.022 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.271 | 8.5476 | 59.99 | 1.29 |  | 3582 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.085 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.339 | 8.5476 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.064 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.149 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.408 | 8.5476 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.127 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.213 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.499 | 8.4687 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.191 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.277 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.564 | 8.4687 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.282 | 8.7247 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.341 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.628 | 8.4687 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.351 | 8.6592 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.413 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.728 | 8.4687 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.42 | 8.6592 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.477 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.842 | 8.4687 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.489 | 8.6592 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.541 | 16.9983 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3371.934 | 8.4687 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.553 | 8.6592 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.605 | 16.9304 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3372.036 | 8.4687 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.616 | 8.6592 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.671 | 16.9304 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3372.142 | 8.4179 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.68 | 8.6592 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.734 | 16.9304 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3372.264 | 8.4179 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.744 | 8.6592 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.798 | 16.9304 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3372.354 | 8.4179 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.808 | 8.6592 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.867 | 16.8686 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3372.438 | 8.4179 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.871 | 8.6592 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.931 | 16.8686 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3372.524 | 8.4179 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.935 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8866.995 | 16.8686 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3372.603 | 8.4179 | 59.99 | 1.29 |  | 3582.998 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.058 | 16.8686 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3372.684 | 8.4179 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.062 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.122 | 16.8686 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3372.767 | 8.2915 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.125 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.186 | 16.8384 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3372.852 | 8.2915 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.189 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.249 | 16.8384 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3372.949 | 8.2915 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.291 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.313 | 16.8384 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3373.04 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.359 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.377 | 16.8384 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3373.14 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.428 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.44 | 16.8384 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3373.258 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.51 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.504 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3373.361 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.574 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.567 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3373.451 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.637 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.631 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3373.563 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.701 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.695 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3373.639 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.765 | 8.566 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.758 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3373.707 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.836 | 8.3729 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.822 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3373.783 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.9 | 8.3729 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.885 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3373.848 | 8.2367 | 59.99 | 1.29 |  | 3583.963 | 8.3729 | 59.99 | 3.29 |  | 8867.949 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3373.911 | 8.0924 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.027 | 8.3729 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.012 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3373.975 | 8.0924 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.09 | 8.3729 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.075 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.038 | 8.0924 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.154 | 8.3729 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.139 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.102 | 8.0924 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.245 | 8.3729 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.203 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.171 | 8.0924 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.313 | 8.3729 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.267 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.257 | 8.0924 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.382 | 8.3729 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.33 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.326 | 8.0924 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.457 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.395 | 16.7951 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.396 | 8.0924 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.537 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.459 | 16.6739 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.493 | 8.0924 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.601 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.523 | 16.6739 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.556 | 8.0129 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.664 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.586 | 16.6739 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.62 | 8.0129 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.728 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.65 | 16.6739 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.684 | 8.0129 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.792 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.718 | 16.6409 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.747 | 8.0129 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.855 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.782 | 16.6409 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.811 | 7.9642 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.919 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.845 | 16.6409 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.875 | 7.9642 | 59.99 | 1.29 |  | 3584.982 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.909 | 16.6409 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3374.938 | 7.9642 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.058 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8868.973 | 16.6409 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.002 | 7.9642 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.122 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.036 | 16.5881 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3375.066 | 7.9642 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.185 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.1 | 16.5881 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3375.133 | 7.9267 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.291 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.163 | 16.5881 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3375.2 | 7.9267 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.37 | 8.2935 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.227 | 16.5881 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3375.268 | 7.9267 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.44 | 8.1801 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.291 | 16.5881 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3375.337 | 7.9267 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.539 | 8.1801 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.355 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.407 | 7.9267 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.603 | 8.1801 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.418 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.489 | 7.9267 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.667 | 8.1801 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.482 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.553 | 7.9267 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.731 | 8.1801 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.552 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.617 | 7.9267 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.794 | 8.1801 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.62 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.693 | 7.9267 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.858 | 8.1801 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.684 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.756 | 7.828 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.922 | 8.1801 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.747 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.82 | 7.828 | 59.99 | 1.29 |  | 3585.985 | 8.053 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.811 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.884 | 7.828 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.049 | 8.053 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.874 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3375.947 | 7.828 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.113 | 8.053 | 59.99 | 3.29 |  | 8869.943 | 16.5321 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3376.011 | 7.828 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.176 | 8.053 | 59.99 | 3.29 |  | 8870.007 | 16.4686 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3376.075 | 7.828 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.276 | 8.053 | 59.99 | 3.29 |  | 8870.07 | 16.4686 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3376.138 | 7.828 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.345 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.134 | 16.4686 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3376.202 | 7.828 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.413 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.198 | 16.4686 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3376.271 | 7.828 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.483 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.262 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.339 | 7.7073 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.547 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.326 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.409 | 7.7073 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.61 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.389 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.497 | 7.7073 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.674 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.453 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.56 | 7.7073 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.737 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.516 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.624 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.801 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.58 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.688 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.865 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.644 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.752 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.929 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.707 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.815 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3586.993 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.771 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.879 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.056 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.834 | 16.3793 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3376.943 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.12 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.898 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.007 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.191 | 7.9673 | 60 | 3.29 |  | 8870.962 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.07 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.282 | 7.7918 | 60 | 3.29 |  | 8871.025 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.134 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.35 | 7.7918 | 60 | 3.29 |  | 8871.089 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.201 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.419 | 7.7918 | 60 | 3.29 |  | 8871.153 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.277 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.52 | 7.7918 | 60 | 3.29 |  | 8871.217 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.345 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.584 | 7.7918 | 60 | 3.29 |  | 8871.281 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.414 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.647 | 7.7918 | 60 | 3.29 |  | 8871.344 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.49 | 7.6509 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.711 | 7.7918 | 60 | 3.29 |  | 8871.408 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.555 | 7.5278 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.774 | 7.7918 | 60 | 3.29 |  | 8871.471 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.618 | 7.5278 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.838 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8871.535 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.682 | 7.5278 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.903 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8871.599 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.745 | 7.5278 | 59.99 | 1.29 |  | 3587.966 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8871.663 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.809 | 7.5278 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.03 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8871.726 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.874 | 7.4026 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.094 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8871.804 | 16.3125 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3377.938 | 7.4026 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.158 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8871.867 | 16.1925 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.001 | 7.4026 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.222 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8871.931 | 16.1925 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.065 | 7.4026 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.31 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8871.995 | 16.1925 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.129 | 7.4026 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.378 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.058 | 16.1925 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.199 | 7.4026 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.446 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.122 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.27 | 7.4026 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.544 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.186 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.339 | 7.4026 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.608 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.249 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.408 | 7.4026 | 59.99 | 1.29 |  | 3588.672 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.313 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.502 | 7.3526 | 60 | 1.29 |  | 3588.735 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.376 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.566 | 7.3526 | 60 | 1.29 |  | 3588.799 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.44 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.63 | 7.3526 | 60 | 1.29 |  | 3588.862 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.504 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.693 | 7.3526 | 60 | 1.29 |  | 3588.926 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.567 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.764 | 7.3526 | 60 | 1.29 |  | 3588.99 | 7.7387 | 60 | 3.29 |  | 8872.631 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.828 | 7.3526 | 60 | 1.29 |  | 3589.053 | 7.5898 | 60 | 3.29 |  | 8872.694 | 16.0865 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.891 | 7.3526 | 60 | 1.29 |  | 3589.117 | 7.5898 | 60 | 3.29 |  | 8872.758 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3378.955 | 7.3526 | 60 | 1.29 |  | 3589.18 | 7.5898 | 60 | 3.29 |  | 8872.822 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.018 | 7.3526 | 60 | 1.29 |  | 3589.3 | 7.5898 | 60 | 3.29 |  | 8872.886 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.082 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.381 | 7.5898 | 60 | 3.29 |  | 8872.95 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.146 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.45 | 7.5898 | 60 | 3.29 |  | 8873.014 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.24 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.521 | 7.5898 | 60 | 3.29 |  | 8873.078 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.308 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.587 | 7.5898 | 60 | 3.29 |  | 8873.142 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.391 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.651 | 7.4074 | 60 | 3.29 |  | 8873.206 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.469 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.714 | 7.4074 | 60 | 3.29 |  | 8873.269 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.533 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.778 | 7.4074 | 60 | 3.29 |  | 8873.338 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.596 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.842 | 7.4074 | 60 | 3.29 |  | 8873.401 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.66 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.905 | 7.4074 | 60 | 3.29 |  | 8873.465 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.724 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3589.969 | 7.355 | 60 | 3.29 |  | 8873.529 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.787 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3590.032 | 7.355 | 60 | 3.29 |  | 8873.593 | 16.0194 | 60.05 | 8.29
[10 empty] | 3379.851 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3590.096 | 7.355 | 60 | 3.29 |  | 8873.656 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3379.915 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3590.16 | 7.355 | 60 | 3.29 |  | 8873.72 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3379.979 | 7.2641 | 60 | 1.29 |  | 3590.242 | 7.355 | 60 | 3.29 |  | 8873.783 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.043 | 7.0783 | 60 | 1.29 |  | 3590.321 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8873.847 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.106 | 7.0783 | 60 | 1.29 |  | 3590.39 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8873.91 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.17 | 7.0783 | 60 | 1.29 |  | 3590.46 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8873.974 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.257 | 7.0783 | 60 | 1.29 |  | 3590.532 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.038 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.326 | 7.0783 | 60 | 1.29 |  | 3590.596 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.101 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.394 | 7.0783 | 60 | 1.29 |  | 3590.659 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.165 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.495 | 7.0783 | 60 | 1.29 |  | 3590.723 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.228 | 15.8374 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.558 | 7.0783 | 60 | 1.29 |  | 3590.786 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.292 | 15.7668 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.622 | 6.9698 | 60.01 | 1.29 |  | 3590.851 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.356 | 15.7668 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.686 | 6.9698 | 60.01 | 1.29 |  | 3590.915 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.42 | 15.7668 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.75 | 6.9698 | 60.01 | 1.29 |  | 3590.978 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.483 | 15.7668 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.814 | 6.9698 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.042 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.547 | 15.7668 | 60.04 | 8.29
[10 empty] | 3380.878 | 6.9698 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.105 | 7.3054 | 60 | 3.29 |  | 8874.611 | 15.7162 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3380.941 | 6.921 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.176 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8874.675 | 15.7162 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3381.006 | 6.921 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.275 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8874.738 | 15.7162 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3381.069 | 6.921 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.344 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8874.802 | 15.7162 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3381.133 | 6.921 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.413 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8874.871 | 15.7162 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3381.208 | 6.921 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.489 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8874.935 | 15.7162 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3381.279 | 6.921 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.553 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8874.998 | 15.7162 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3381.348 | 6.921 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.617 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.062 | 15.7162 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3381.417 | 6.921 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.708 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.125 | 15.7162 | 60.03 | 8.29
[10 empty] | 3381.494 | 6.921 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.814 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.189 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3381.558 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3591.92 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.253 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3381.621 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.028 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.316 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3381.685 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.131 | 7.132 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.38 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3381.749 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.258 | 7.0118 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.443 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3381.812 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.354 | 7.0118 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.507 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3381.876 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.433 | 7.0118 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.571 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3381.94 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.522 | 7.0118 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.634 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3382.003 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.611 | 7.0118 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.699 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3382.067 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.7 | 7.0118 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.762 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3382.131 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.792 | 6.9133 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.851 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3382.205 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.883 | 6.9133 | 59.99 | 3.29 |  | 8875.942 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3382.275 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3592.988 | 6.9133 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.035 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3382.344 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3593.09 | 6.8585 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.149 | 15.6243 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3382.413 | 6.8357 | 60.01 | 1.29 |  | 3593.176 | 6.8585 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.252 | 15.4482 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3382.496 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3593.331 | 6.8585 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.352 | 15.4482 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3382.559 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3593.422 | 6.8387 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.461 | 15.4482 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3382.623 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3593.511 | 6.8387 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.573 | 15.4482 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3382.686 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3593.592 | 6.8387 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.664 | 15.4482 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3382.753 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3593.674 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.761 | 15.4482 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3382.819 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3593.743 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.842 | 15.4482 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3382.883 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3593.812 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8876.951 | 15.4482 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3382.946 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3593.876 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.053 | 15.4482 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3383.01 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3593.94 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.148 | 15.3197 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3383.073 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.003 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.263 | 15.3197 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3383.137 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.067 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.327 | 15.3197 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3383.201 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.13 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.394 | 15.2565 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.27 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.194 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.458 | 15.2565 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.339 | 6.6561 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.291 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.521 | 15.2565 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.409 | 6.5249 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.36 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.585 | 15.2565 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.495 | 6.5249 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.428 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.653 | 15.2565 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.559 | 6.5249 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.502 | 6.7762 | 59.99 | 3.29 |  | 8877.717 | 15.2565 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.623 | 6.5249 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.566 | 6.6437 | 59.98 | 3.29 |  | 8877.78 | 15.2565 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.686 | 6.5249 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.629 | 6.6437 | 59.98 | 3.29 |  | 8877.844 | 15.2565 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.749 | 6.5249 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.693 | 6.6437 | 59.98 | 3.29 |  | 8877.908 | 15.2565 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.813 | 6.5249 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.757 | 6.6437 | 59.98 | 3.29 |  | 8877.971 | 15.1939 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.88 | 6.5249 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.831 | 6.6437 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.035 | 15.1939 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3383.944 | 6.5249 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.895 | 6.5893 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.098 | 15.1939 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3384.008 | 6.4246 | 60.02 | 1.29 |  | 3594.958 | 6.5893 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.162 | 15.1939 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3384.071 | 6.4246 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.022 | 6.5893 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.227 | 15.1939 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3384.135 | 6.4246 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.085 | 6.5893 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.29 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.212 | 6.4246 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.149 | 6.5408 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.354 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.293 | 6.4246 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.217 | 6.5408 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.417 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.362 | 6.3572 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.301 | 6.5408 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.481 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.431 | 6.3572 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.37 | 6.5408 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.545 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.504 | 6.3572 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.449 | 6.5408 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.608 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.568 | 6.3572 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.533 | 6.5408 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.672 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.632 | 6.3572 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.596 | 6.5408 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.735 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.695 | 6.3572 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.66 | 6.5408 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.799 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.759 | 6.3572 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.724 | 6.5408 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.862 | 15.13 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.822 | 6.3572 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.796 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.926 | 15.0316 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.886 | 6.3572 | 60.02 | 1.29 |  | 3595.86 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8878.99 | 15.0316 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3384.95 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3595.924 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.053 | 15.0316 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.014 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3595.987 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.117 | 15.0316 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.077 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.058 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.186 | 15.0316 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.14 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.122 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.25 | 14.9813 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.223 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.186 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.314 | 14.9813 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.291 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.28 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.378 | 14.9813 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.361 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.363 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.442 | 14.9813 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.43 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.431 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.505 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.495 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.5 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.569 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.559 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.564 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.632 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.623 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.628 | 6.449 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.696 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.687 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.692 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.759 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.751 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.755 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.823 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.827 | 6.2918 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.819 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.887 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.89 | 6.1312 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.883 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8879.95 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3385.953 | 6.1312 | 60.03 | 1.29 |  | 3596.946 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.014 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3386.017 | 6.1312 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.01 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.078 | 14.9396 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3386.08 | 6.1312 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.074 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.141 | 14.8234 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.144 | 6.1312 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.138 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.205 | 14.8234 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.208 | 6.1312 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.201 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.269 | 14.8234 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.278 | 6.1312 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.299 | 6.2752 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.332 | 14.8234 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.346 | 6.1312 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.368 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.396 | 14.8234 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.416 | 6.1312 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.437 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.459 | 14.7851 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.491 | 6.0157 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.536 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.523 | 14.7851 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.555 | 6.0157 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.599 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.587 | 14.7851 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.618 | 6.0157 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.663 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.65 | 14.7851 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.682 | 6.0157 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.726 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.715 | 14.7851 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.746 | 6.0157 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.79 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.778 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.809 | 6.0157 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.854 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.842 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.873 | 6.0157 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.917 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.905 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3386.937 | 6.0157 | 60.03 | 1.29 |  | 3597.982 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8880.969 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387 | 6.0157 | 60.03 | 1.29 |  | 3598.046 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.039 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.064 | 5.9435 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.109 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.103 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.127 | 5.9435 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.173 | 6.1691 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.166 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.2 | 5.9435 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.281 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.23 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.269 | 5.9435 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.351 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.293 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.341 | 5.9435 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.419 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.357 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.41 | 5.835 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.49 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.421 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.492 | 5.835 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.554 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.485 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.555 | 5.835 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.618 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.548 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.619 | 5.835 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.681 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.612 | 14.7278 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3387.682 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.745 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.676 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3387.746 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.809 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.739 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3387.81 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.872 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.803 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3387.874 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3598.941 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.866 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3387.938 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.005 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.93 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.002 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.069 | 5.9934 | 59.98 | 3.29 |  | 8881.994 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.073 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.132 | 5.8723 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.057 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.137 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.196 | 5.8723 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.121 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.204 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.301 | 5.8723 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.184 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.285 | 5.7805 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.373 | 5.8723 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.248 | 14.5695 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.354 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.442 | 5.8723 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.312 | 14.5012 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.423 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.511 | 5.8723 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.375 | 14.5012 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.492 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.596 | 5.8723 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.439 | 14.5012 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.556 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.659 | 5.8723 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.502 | 14.5012 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.619 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.732 | 5.8723 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.566 | 14.5012 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.683 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.796 | 5.7696 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.63 | 14.5012 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.747 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.86 | 5.7696 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.694 | 14.5012 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.811 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.923 | 5.7696 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.757 | 14.5012 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.875 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3599.992 | 5.7696 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.839 | 14.5012 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3388.939 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.056 | 5.6907 | 59.98 | 3.29 |  | 8882.94 | 14.4426 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.002 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.12 | 5.6907 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.004 | 14.4426 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.066 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.183 | 5.6907 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.068 | 14.4426 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.129 | 5.7027 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.292 | 5.6907 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.132 | 14.4426 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.229 | 5.6053 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.361 | 5.6907 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.195 | 14.4426 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.298 | 5.6053 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.43 | 5.6907 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.259 | 14.4426 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.368 | 5.6053 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.5 | 5.6907 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.323 | 14.4426 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.437 | 5.6053 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.563 | 5.6907 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.386 | 14.4426 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.511 | 5.6053 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.627 | 5.6907 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.45 | 14.4426 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.575 | 5.5161 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.691 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.514 | 14.2807 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.639 | 5.5161 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.754 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.578 | 14.2807 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.702 | 5.5161 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.818 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.641 | 14.2807 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.766 | 5.5161 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.882 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.705 | 14.2807 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.83 | 5.5161 | 60.04 | 1.29 |  | 3600.958 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.768 | 14.2807 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.894 | 5.5161 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.022 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.832 | 14.2302 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3389.957 | 5.5161 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.085 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.895 | 14.2302 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.021 | 5.5161 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.148 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8883.959 | 14.2302 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.085 | 5.5161 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.22 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.023 | 14.2302 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.148 | 5.4153 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.316 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.086 | 14.2302 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.212 | 5.4153 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.385 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.15 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.281 | 5.4153 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.454 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.213 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.35 | 5.4153 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.538 | 5.6164 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.276 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.428 | 5.4153 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.602 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.34 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.493 | 5.4153 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.665 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.403 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.557 | 5.4153 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.729 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.467 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.62 | 5.4153 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.792 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.53 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.684 | 5.4153 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.868 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.594 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.748 | 5.3141 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.932 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.658 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.811 | 5.3141 | 60.04 | 1.29 |  | 3601.995 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.732 | 14.1995 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.875 | 5.3141 | 60.04 | 1.29 |  | 3602.059 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.797 | 14.1267 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3390.939 | 5.3141 | 60.04 | 1.29 |  | 3602.122 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.86 | 14.1267 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.002 | 5.3141 | 60.04 | 1.29 |  | 3602.186 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.924 | 14.1267 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.066 | 5.253 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.291 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8884.988 | 14.1267 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.129 | 5.253 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.36 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8885.051 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.203 | 5.253 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.429 | 5.4427 | 59.98 | 3.29 |  | 8885.115 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.272 | 5.253 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.497 | 5.3133 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.178 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.35 | 5.253 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.561 | 5.3133 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.242 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.42 | 5.253 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.625 | 5.3133 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.306 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.495 | 5.253 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.689 | 5.3133 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.37 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.559 | 5.253 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.752 | 5.3133 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.434 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.623 | 5.253 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.816 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.497 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.722 | 5.1647 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.879 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.561 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.833 | 5.1647 | 60.03 | 1.29 |  | 3602.943 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.625 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3391.929 | 5.1647 | 60.03 | 1.29 |  | 3603.007 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.689 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.018 | 5.1131 | 60.03 | 1.29 |  | 3603.071 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.753 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.123 | 5.1131 | 60.03 | 1.29 |  | 3603.135 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.817 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.24 | 5.1131 | 60.03 | 1.29 |  | 3603.199 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.88 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.336 | 5.1131 | 60.03 | 1.29 |  | 3603.298 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8885.945 | 14.0452 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.424 | 5.1131 | 60.03 | 1.29 |  | 3603.366 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8886.01 | 13.9152 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.507 | 5.1131 | 60.03 | 1.29 |  | 3603.436 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8886.073 | 13.9152 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.602 | 5.1131 | 60.03 | 1.29 |  | 3603.505 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8886.137 | 13.9152 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.693 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3603.569 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8886.201 | 13.9152 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.775 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3603.633 | 5.2448 | 59.97 | 3.29 |  | 8886.269 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.874 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3603.697 | 5.1403 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.333 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3392.965 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3603.76 | 5.1403 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.396 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.05 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3603.824 | 5.1403 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.46 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.147 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3603.887 | 5.1403 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.523 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.266 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3603.982 | 5.1403 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.587 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.353 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.054 | 5.0214 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.651 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.434 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.118 | 5.0214 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.715 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.526 | 4.9958 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.181 | 5.0214 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.778 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.604 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.291 | 5.0214 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.842 | 13.8702 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.674 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.36 | 5.0214 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.906 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.743 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.432 | 5.0214 | 59.98 | 3.29 |  | 8886.97 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.821 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.501 | 5.0214 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.033 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.885 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.565 | 5.0214 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.097 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3393.949 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.629 | 4.966 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.16 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3394.013 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.693 | 4.966 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.224 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3394.076 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.757 | 4.966 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.288 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3394.14 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.82 | 4.966 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.351 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3394.204 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.884 | 4.966 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.415 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3394.273 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3604.948 | 4.9151 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.478 | 13.7656 | 59.97 | 8.29
[10 empty] | 3394.341 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.011 | 4.9151 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.542 | 13.6662 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3394.418 | 4.8311 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.075 | 4.9151 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.606 | 13.6662 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3394.502 | 4.698 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.139 | 4.9151 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.67 | 13.6662 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3394.566 | 4.698 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.212 | 4.9151 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.734 | 13.6662 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3394.63 | 4.698 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.298 | 4.8698 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.799 | 13.6662 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3394.694 | 4.698 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.368 | 4.8698 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.863 | 13.6662 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3394.757 | 4.698 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.436 | 4.8698 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.926 | 13.6662 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3394.821 | 4.698 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.513 | 4.8698 | 59.98 | 3.29 |  | 8887.99 | 13.6662 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3394.885 | 4.698 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.577 | 4.8698 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.054 | 13.6662 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3394.949 | 4.698 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.641 | 4.8698 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.118 | 13.5991 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3395.012 | 4.698 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.705 | 4.8698 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.181 | 13.5991 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3395.077 | 4.5877 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.768 | 4.8698 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.245 | 13.5991 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3395.14 | 4.5877 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.832 | 4.7498 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.309 | 13.5991 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3395.204 | 4.5877 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.896 | 4.7498 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.373 | 13.5991 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3395.273 | 4.5877 | 60.02 | 1.29 |  | 3605.959 | 4.7498 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.437 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.355 | 4.5877 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.023 | 4.7498 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.5 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.423 | 4.5211 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.086 | 4.7498 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.564 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.492 | 4.5211 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.15 | 4.7139 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.628 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.556 | 4.5211 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.222 | 4.7139 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.691 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.62 | 4.5211 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.298 | 4.7139 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.755 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.683 | 4.5211 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.367 | 4.7139 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.819 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.747 | 4.5211 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.446 | 4.7139 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.883 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.811 | 4.5211 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.532 | 4.7139 | 59.98 | 3.29 |  | 8888.947 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.875 | 4.5211 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.595 | 4.7139 | 59.98 | 3.29 |  | 8889.01 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3395.938 | 4.5211 | 60.02 | 1.29 |  | 3606.659 | 4.7139 | 59.98 | 3.29 |  | 8889.074 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.002 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3606.723 | 4.7139 | 59.98 | 3.29 |  | 8889.138 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.065 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3606.786 | 4.7139 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.201 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.13 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3606.85 | 4.7139 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.265 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.193 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3606.913 | 4.7139 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.329 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.278 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3606.977 | 4.7139 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.393 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.346 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.04 | 4.7139 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.456 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.415 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.104 | 4.5776 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.52 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.49 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.167 | 4.5776 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.584 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.554 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.269 | 4.5776 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.655 | 13.4981 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.617 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.338 | 4.5776 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.719 | 13.3295 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.681 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.408 | 4.4569 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.782 | 13.3295 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.745 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.476 | 4.4569 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.846 | 13.3295 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.808 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.542 | 4.4569 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.909 | 13.3295 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.881 | 4.4403 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.605 | 4.4569 | 59.99 | 3.29 |  | 8889.973 | 13.3295 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3396.945 | 4.2562 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.681 | 4.4569 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.036 | 13.3295 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3397.009 | 4.2562 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.744 | 4.4569 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.1 | 13.3295 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3397.073 | 4.2562 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.808 | 4.4569 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.163 | 13.3295 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3397.137 | 4.2562 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.871 | 4.4569 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.227 | 13.3295 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3397.207 | 4.2562 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.935 | 4.4569 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.291 | 13.2328 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3397.276 | 4.2562 | 60.03 | 1.29 |  | 3607.999 | 4.4093 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.354 | 13.2328 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3397.346 | 4.2562 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.063 | 4.4093 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.418 | 13.2328 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3397.415 | 4.2562 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.126 | 4.4093 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.482 | 13.2328 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3397.48 | 4.2562 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.19 | 4.4093 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.545 | 13.2328 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3397.544 | 4.1773 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.284 | 4.4093 | 59.99 | 3.29 |  | 8890.609 | 13.1782 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3397.607 | 4.1773 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.354 | 4.3571 | 60 | 3.29 |  | 8890.673 | 13.1782 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3397.671 | 4.1773 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.423 | 4.3571 | 60 | 3.29 |  | 8890.736 | 13.1782 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3397.735 | 4.1773 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.492 | 4.3571 | 60 | 3.29 |  | 8890.8 | 13.1782 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3397.799 | 4.1773 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.556 | 4.3571 | 60 | 3.29 |  | 8890.865 | 13.1782 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3397.862 | 4.1773 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.62 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8890.929 | 13.1782 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3397.926 | 4.1773 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.684 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8890.993 | 13.1782 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3397.989 | 4.1773 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.748 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8891.056 | 13.1782 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3398.053 | 4.1773 | 60.03 | 1.29 |  | 3608.811 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8891.12 | 13.1782 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3398.116 | 4.104 | 60.04 | 1.29 |  | 3608.875 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8891.189 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.18 | 4.104 | 60.04 | 1.29 |  | 3608.939 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8891.253 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.261 | 4.104 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.003 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8891.316 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.329 | 4.104 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.067 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8891.38 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.407 | 4.104 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.13 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8891.443 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.489 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.193 | 4.3265 | 60 | 3.29 |  | 8891.507 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.553 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.302 | 4.1896 | 60 | 3.29 |  | 8891.57 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.616 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.376 | 4.1896 | 60 | 3.29 |  | 8891.634 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.68 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.445 | 4.1896 | 60 | 3.29 |  | 8891.697 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.744 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.52 | 4.1896 | 60 | 3.29 |  | 8891.761 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.808 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.589 | 4.1896 | 60 | 3.29 |  | 8891.824 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.872 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.653 | 4.1896 | 60 | 3.29 |  | 8891.888 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.935 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.717 | 4.1896 | 60 | 3.29 |  | 8891.951 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3398.999 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.781 | 4.1896 | 60 | 3.29 |  | 8892.016 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.062 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.844 | 4.0983 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.079 | 13.0754 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.126 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.908 | 4.0983 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.144 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.277 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3609.972 | 4.0983 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.207 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.388 | 3.999 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.036 | 4.0983 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.271 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.456 | 3.8723 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.099 | 4.0983 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.335 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.524 | 3.8723 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.163 | 4.0431 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.398 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.594 | 3.8723 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.264 | 4.0431 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.462 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.678 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.334 | 4.0431 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.526 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.742 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.403 | 4.0431 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.59 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.806 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.472 | 4.0431 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.653 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.87 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.561 | 4.0431 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.717 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.935 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.625 | 4.0431 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.781 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3399.999 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.688 | 4.0431 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.845 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.063 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.753 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.908 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.126 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.817 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8892.971 | 12.9312 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.203 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.88 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.036 | 12.796 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.292 | 3.8101 | 60.04 | 1.29 |  | 3610.944 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.1 | 12.796 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.361 | 3.7102 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.007 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.163 | 12.796 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.441 | 3.7102 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.072 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.227 | 12.796 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.523 | 3.7102 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.135 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.29 | 12.796 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.587 | 3.7102 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.199 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.354 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.651 | 3.7102 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.288 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.418 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.715 | 3.7102 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.366 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.482 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.779 | 3.7102 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.435 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.546 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.842 | 3.7102 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.518 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.609 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.906 | 3.6441 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.581 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.673 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3400.97 | 3.6441 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.682 | 3.9523 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.737 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3401.033 | 3.6441 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.777 | 3.7631 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.801 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3401.097 | 3.6441 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.868 | 3.7631 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.865 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3401.16 | 3.6441 | 60.03 | 1.29 |  | 3611.972 | 3.7631 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.928 | 12.7154 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3401.271 | 3.5679 | 60.03 | 1.29 |  | 3612.072 | 3.7631 | 60.01 | 3.29 |  | 8893.992 | 12.6309 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.339 | 3.5679 | 60.03 | 1.29 |  | 3612.161 | 3.7631 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.056 | 12.6309 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.407 | 3.5679 | 60.03 | 1.29 |  | 3612.269 | 3.7631 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.119 | 12.6309 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.49 | 3.5679 | 60.03 | 1.29 |  | 3612.362 | 3.6855 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.183 | 12.6309 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.554 | 3.5094 | 60.03 | 1.29 |  | 3612.451 | 3.6855 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.247 | 12.6309 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.618 | 3.5094 | 60.03 | 1.29 |  | 3612.544 | 3.6855 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.311 | 12.5973 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.681 | 3.5094 | 60.03 | 1.29 |  | 3612.632 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.374 | 12.5973 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.745 | 3.5094 | 60.03 | 1.29 |  | 3612.722 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.438 | 12.5973 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.81 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3612.82 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.502 | 12.5973 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.874 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3612.92 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.578 | 12.5973 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3401.938 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.019 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.641 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.002 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.1 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.705 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.065 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.199 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.769 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.129 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.292 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.832 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.193 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.378 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.896 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.281 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.461 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8894.96 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.35 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.553 | 3.6189 | 60.01 | 3.29 |  | 8895.024 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.426 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.629 | 3.5227 | 60 | 3.29 |  | 8895.087 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.514 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.7 | 3.5227 | 60 | 3.29 |  | 8895.152 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.577 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.769 | 3.5227 | 60 | 3.29 |  | 8895.215 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.641 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.837 | 3.4809 | 60 | 3.29 |  | 8895.279 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.705 | 3.4457 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.9 | 3.4809 | 60 | 3.29 |  | 8895.343 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.769 | 3.3211 | 60.02 | 1.29 |  | 3613.964 | 3.4809 | 60 | 3.29 |  | 8895.406 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.832 | 3.3211 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.027 | 3.4809 | 60 | 3.29 |  | 8895.47 | 12.5419 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.896 | 3.3211 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.103 | 3.4809 | 60 | 3.29 |  | 8895.534 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3402.959 | 3.3211 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.166 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8895.597 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.03 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.272 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8895.661 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.094 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.34 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8895.724 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.158 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.417 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8895.788 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.26 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.485 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8895.852 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.339 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.55 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8895.916 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.407 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.613 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8895.979 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.476 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.686 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8896.043 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.539 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.75 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8896.118 | 12.3741 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.603 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.813 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8896.181 | 12.2999 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.667 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.877 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8896.246 | 12.2999 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.73 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3614.94 | 3.4496 | 60 | 3.29 |  | 8896.309 | 12.2999 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.794 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3615.011 | 3.399 | 60 | 3.29 |  | 8896.373 | 12.2999 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3403.857 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3615.075 | 3.399 | 60 | 3.29 |  | 8896.437 | 12.2533 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3403.921 | 3.2768 | 60.02 | 1.29 |  | 3615.139 | 3.399 | 60 | 3.29 |  | 8896.501 | 12.2533 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3403.985 | 3.1463 | 60.02 | 1.29 |  | 3615.217 | 3.399 | 60 | 3.29 |  | 8896.564 | 12.2533 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.049 | 3.1463 | 60.02 | 1.29 |  | 3615.308 | 3.399 | 60 | 3.29 |  | 8896.628 | 12.2533 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.112 | 3.1463 | 60.02 | 1.29 |  | 3615.377 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8896.691 | 12.2533 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.175 | 3.1463 | 60.02 | 1.29 |  | 3615.446 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8896.755 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.283 | 3.1463 | 60.02 | 1.29 |  | 3615.544 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8896.818 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.352 | 3.04 | 60.03 | 1.29 |  | 3615.608 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8896.882 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.422 | 3.04 | 60.03 | 1.29 |  | 3615.672 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8896.945 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.499 | 3.04 | 60.03 | 1.29 |  | 3615.736 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8897.009 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.564 | 3.04 | 60.03 | 1.29 |  | 3615.8 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8897.073 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.627 | 3.04 | 60.03 | 1.29 |  | 3615.863 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8897.136 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.691 | 3.04 | 60.03 | 1.29 |  | 3615.934 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8897.2 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.754 | 3.04 | 60.03 | 1.29 |  | 3615.997 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8897.264 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.819 | 3.04 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.061 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8897.328 | 12.1918 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.882 | 2.9526 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.124 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8897.392 | 12.1238 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3404.946 | 2.9526 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.188 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8897.455 | 12.1238 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.01 | 2.9526 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.293 | 3.3924 | 60 | 3.29 |  | 8897.518 | 12.1238 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.073 | 2.9526 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.362 | 3.3673 | 59.99 | 3.29 |  | 8897.582 | 12.1238 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.137 | 2.9526 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.43 | 3.3673 | 59.99 | 3.29 |  | 8897.647 | 12.1238 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.248 | 2.9526 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.511 | 3.3673 | 59.99 | 3.29 |  | 8897.71 | 12.1238 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.317 | 2.9526 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.575 | 3.3673 | 59.99 | 3.29 |  | 8897.774 | 12.1238 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.386 | 2.9526 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.639 | 3.3673 | 59.99 | 3.29 |  | 8897.837 | 12.1238 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.468 | 2.9526 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.703 | 3.3673 | 59.99 | 3.29 |  | 8897.901 | 12.1238 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.556 | 2.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.766 | 3.3673 | 59.99 | 3.29 |  | 8897.97 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.62 | 2.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.83 | 3.3673 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.033 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.683 | 2.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.894 | 3.341 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.097 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.747 | 2.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 3616.959 | 3.341 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.161 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.811 | 2.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 3617.022 | 3.341 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.224 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.876 | 2.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 3617.085 | 3.341 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.288 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3405.939 | 2.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 3617.159 | 3.341 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.352 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3406.003 | 2.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 3617.262 | 3.3412 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.415 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3406.066 | 2.8882 | 60.03 | 1.29 |  | 3617.332 | 3.3412 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.478 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3406.13 | 2.7603 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.401 | 3.3412 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.542 | 12.028 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3406.208 | 2.7603 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.477 | 3.3412 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.606 | 11.9081 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.287 | 2.7603 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.541 | 3.3412 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.669 | 11.9081 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.356 | 2.7603 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.604 | 3.3412 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.733 | 11.9081 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.425 | 2.7142 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.668 | 3.3412 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.797 | 11.9081 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.521 | 2.7142 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.731 | 3.3412 | 59.99 | 3.29 |  | 8898.861 | 11.9081 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.585 | 2.7142 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.795 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8898.925 | 11.8478 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.648 | 2.7142 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.858 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8898.988 | 11.8478 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.712 | 2.6574 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.922 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.052 | 11.8478 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.775 | 2.6574 | 60.04 | 1.29 |  | 3617.985 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.116 | 11.8478 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.839 | 2.6574 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.049 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.18 | 11.8478 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.902 | 2.6574 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.112 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.243 | 11.8067 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3406.966 | 2.6574 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.176 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.307 | 11.8067 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.029 | 2.58 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.281 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.37 | 11.8067 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.093 | 2.58 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.35 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.434 | 11.8067 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.157 | 2.58 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.42 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.51 | 11.8067 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.267 | 2.58 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.489 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.573 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.354 | 2.58 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.553 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.637 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.425 | 2.58 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.616 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.702 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.495 | 2.58 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.68 | 3.3167 | 59.98 | 3.29 |  | 8899.765 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.564 | 2.58 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.744 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8899.829 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.658 | 2.58 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.808 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8899.892 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.721 | 2.5231 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.871 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8899.955 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.785 | 2.5231 | 60.04 | 1.29 |  | 3618.935 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.02 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.848 | 2.5231 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.007 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.083 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.912 | 2.5231 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.07 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.147 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3407.975 | 2.5231 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.134 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.21 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.039 | 2.5231 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.198 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.274 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.102 | 2.5231 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.301 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.338 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.166 | 2.5231 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.374 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.401 | 11.7446 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.269 | 2.5231 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.443 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.465 | 11.6089 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.338 | 2.4276 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.512 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.529 | 11.6089 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.407 | 2.4276 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.59 | 3.3158 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.592 | 11.6089 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.476 | 2.4276 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.654 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.656 | 11.6089 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.546 | 2.4276 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.718 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.719 | 11.6089 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.609 | 2.4276 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.781 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.783 | 11.5843 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.679 | 2.4276 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.845 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.847 | 11.5843 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.742 | 2.4276 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.908 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.91 | 11.5843 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.805 | 2.4276 | 60.04 | 1.29 |  | 3619.972 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8900.974 | 11.5843 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.869 | 2.3601 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.036 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8901.037 | 11.5843 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.933 | 2.3601 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.099 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8901.101 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3408.996 | 2.3601 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.163 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8901.165 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.074 | 2.3601 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.268 | 3.295 | 59.97 | 3.29 |  | 8901.229 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.138 | 2.3601 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.337 | 3.2916 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.292 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.21 | 2.3601 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.406 | 3.2916 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.363 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.291 | 2.3601 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.474 | 3.2916 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.427 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.361 | 2.3601 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.549 | 3.2916 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.49 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.43 | 2.3601 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.613 | 3.2918 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.555 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.5 | 2.1679 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.677 | 3.2918 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.618 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.572 | 2.1679 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.74 | 3.2918 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.684 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.636 | 2.1679 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.804 | 3.2918 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.747 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.7 | 2.1679 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.868 | 3.2918 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.811 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.772 | 2.1679 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.932 | 3.2918 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.875 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.836 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3620.995 | 3.2918 | 59.96 | 3.29 |  | 8901.939 | 11.4903 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.9 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.059 | 3.2918 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.002 | 11.3741 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3409.963 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.123 | 3.2918 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.066 | 11.3741 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.027 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.186 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.129 | 11.3741 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.091 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.296 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.193 | 11.3741 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.154 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.364 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.257 | 11.3741 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.254 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.433 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.321 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.322 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.513 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.384 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.394 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.577 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.448 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.463 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.641 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.511 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.528 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.705 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.575 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.591 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.768 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.639 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.655 | 2.1267 | 60.04 | 1.29 |  | 3621.832 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.703 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.719 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 |  | 3621.896 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.767 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.782 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 |  | 3621.96 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.83 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.846 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 |  | 3622.023 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 8902.905 | 11.3287 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.91 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8902.968 | 11.2145 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3410.974 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8903.032 | 11.2145 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.127 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8903.095 | 11.2145 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.191 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8903.159 | 11.2145 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.275 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8903.223 | 11.2145 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.344 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8903.287 | 11.2145 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.412 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8903.35 | 11.2145 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.481 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8903.414 | 11.2145 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.544 | 1.9653 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8903.477 | 11.2145 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.608 | 1.8249 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8903.541 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.705 | 1.8249 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8903.605 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.801 | 1.8249 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8903.668 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3411.897 | 1.8249 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8903.732 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.004 | 1.8249 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8903.795 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.087 | 1.8249 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8903.859 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.185 | 1.8249 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8903.923 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.304 | 1.8249 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8903.986 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.38 | 1.7428 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8904.05 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.458 | 1.7428 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8904.114 | 11.1162 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.545 | 1.7428 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8904.177 | 11.0564 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.634 | 1.7428 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8904.241 | 11.0564 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.732 | 1.7428 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8904.304 | 11.0564 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.826 | 1.7428 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8904.368 | 11.0564 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3412.913 | 1.6884 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8904.437 | 11.0564 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.016 | 1.6884 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8904.501 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.099 | 1.6884 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8904.565 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.185 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8904.628 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.307 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8904.692 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.396 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8904.756 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.489 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8904.819 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.625 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8904.904 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.694 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8904.972 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.763 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8905.042 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.853 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8905.14 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.917 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8905.204 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3413.98 | 1.5841 | 60.01 | 1.29 | [6 empty] | 8905.267 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.044 | 1.4481 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.331 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.107 | 1.4481 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.395 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.171 | 1.4481 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.459 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.264 | 1.4481 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.522 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.346 | 1.4481 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.586 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.414 | 1.4481 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.649 | 10.9707 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.483 | 1.4481 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.714 | 10.8008 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.547 | 1.4481 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.777 | 10.8008 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.611 | 1.4481 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.842 | 10.8008 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.675 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.909 | 10.8008 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.738 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8905.979 | 10.8008 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.802 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.043 | 10.8008 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.866 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.107 | 10.8008 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.929 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.17 | 10.8008 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3414.993 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.233 | 10.8008 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.057 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.297 | 10.6789 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.121 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.361 | 10.6789 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.184 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.425 | 10.6789 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.274 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.488 | 10.6789 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.342 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.552 | 10.6789 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.411 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.616 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.484 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.679 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.548 | 1.421 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.743 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.612 | 1.3649 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.808 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.675 | 1.3649 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.871 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.739 | 1.3649 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.935 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.802 | 1.3649 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8906.999 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.866 | 1.3649 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.063 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.93 | 1.3622 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.126 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3415.993 | 1.3622 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.19 | 10.6176 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.057 | 1.3622 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.253 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.121 | 1.3622 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.317 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.191 | 1.3622 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.381 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.282 | 1.3622 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.445 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.351 | 1.3622 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.52 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.42 | 1.3622 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.584 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.523 | 1.3622 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8907.647 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.587 | 1.3312 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8907.711 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.65 | 1.3312 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8907.775 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.714 | 1.3312 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8907.839 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.778 | 1.3312 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8907.902 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.842 | 1.3312 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8907.965 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.906 | 1.3312 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.029 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3416.969 | 1.3312 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.093 | 10.5458 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.032 | 1.3312 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.157 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.102 | 1.328 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.22 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.166 | 1.328 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.284 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.255 | 1.328 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.348 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.324 | 1.328 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.411 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.394 | 1.328 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.475 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.463 | 1.3179 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.539 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.529 | 1.3179 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.602 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.592 | 1.3179 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.666 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.656 | 1.3179 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.729 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.72 | 1.3179 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.793 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.784 | 1.3179 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.857 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.847 | 1.3179 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.921 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.911 | 1.3179 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8908.984 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3417.974 | 1.3179 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8909.053 | 10.3771 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.038 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.117 | 10.2371 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.101 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.181 | 10.2371 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.165 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.245 | 10.2371 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.267 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.308 | 10.2371 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.343 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.372 | 10.2371 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.412 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.436 | 10.2371 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.514 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.499 | 10.2371 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.578 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.563 | 10.2371 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.642 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.627 | 10.2371 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.706 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.69 | 10.1297 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.769 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.754 | 10.1297 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.833 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.818 | 10.1297 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.897 | 1.3078 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.882 | 10.1297 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3418.961 | 1.3037 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8909.945 | 10.1297 | 60.02 | 8.29
[10 empty] | 3419.024 | 1.3037 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8910.009 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.087 | 1.3037 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8910.073 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.151 | 1.3037 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8910.136 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.28 | 1.3037 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8910.2 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.357 | 1.3037 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8910.263 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.425 | 1.3037 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8910.327 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.495 | 1.3037 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8910.39 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.58 | 1.3037 | 60.04 | 1.29 | [6 empty] | 8910.454 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.644 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8910.518 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.707 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8910.582 | 10.0855 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.771 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8910.646 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.835 | 1.3002 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8910.71 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.899 | 1.2992 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8910.773 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3419.962 | 1.2992 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8910.837 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.026 | 1.2992 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8910.913 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.09 | 1.2992 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8910.977 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.154 | 1.2992 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.04 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.263 | 1.2992 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.104 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.332 | 1.2992 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.168 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.4 | 1.2992 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.231 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.491 | 1.2992 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.295 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.555 | 1.2996 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.358 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.619 | 1.2996 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.422 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.682 | 1.2996 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.485 | 9.9974 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.746 | 1.2996 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.549 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.81 | 1.2977 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.612 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.873 | 1.2977 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.676 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3420.938 | 1.2977 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.739 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.001 | 1.2977 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.804 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.065 | 1.2977 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.868 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.129 | 1.2977 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.932 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.192 | 1.2977 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8911.996 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.283 | 1.2977 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8912.06 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.353 | 1.2977 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8912.123 | 9.82 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.421 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.187 | 9.7627 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.504 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.251 | 9.7627 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.568 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.315 | 9.7627 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.632 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.379 | 9.7627 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.705 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.449 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.769 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.513 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.833 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.576 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.896 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.64 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3421.96 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.703 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.024 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.768 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.088 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.831 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.151 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.895 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.274 | 1.2993 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8912.959 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.365 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.023 | 9.6804 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.447 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.087 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.537 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.15 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.623 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.213 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.711 | 1.2769 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.277 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.799 | 1.2769 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.341 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.887 | 1.2769 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.405 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3422.99 | 1.2769 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.468 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.068 | 1.2769 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.532 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.164 | 1.2769 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.596 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.264 | 1.2769 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.66 | 9.6144 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.348 | 1.2926 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.724 | 9.4839 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.432 | 1.2926 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.787 | 9.4839 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.501 | 1.2926 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.851 | 9.4839 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.569 | 1.2926 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.915 | 9.4839 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.653 | 1.2926 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8913.991 | 9.4839 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.717 | 1.2926 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.054 | 9.4536 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.781 | 1.2926 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.118 | 9.4536 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.856 | 1.2926 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.181 | 9.4536 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.919 | 1.2975 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.246 | 9.4536 | 60.01 | 8.29
[10 empty] | 3423.983 | 1.2975 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.31 | 9.4536 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.046 | 1.2975 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.373 | 9.4536 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.11 | 1.2975 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.437 | 9.4536 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.174 | 1.2984 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.501 | 9.4536 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.266 | 1.2984 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.564 | 9.4536 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.335 | 1.2984 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.628 | 9.3897 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.404 | 1.2984 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.692 | 9.3897 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.477 | 1.2982 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.755 | 9.3897 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.541 | 1.2982 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.819 | 9.3897 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.605 | 1.2982 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.882 | 9.3897 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.669 | 1.2982 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8914.946 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.732 | 1.2982 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.01 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.796 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.074 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.86 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.137 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.924 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.201 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3424.988 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.265 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3425.052 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.328 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3425.116 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.392 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3425.179 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.456 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3425.284 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.52 | 9.3274 | 60 | 8.29
[10 empty] | 3425.354 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.583 | 9.2651 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3425.422 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.647 | 9.2651 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3425.491 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.711 | 9.2651 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3425.555 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.774 | 9.2651 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3425.618 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.843 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3425.694 | 1.2816 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.907 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3425.757 | 1.2973 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8915.97 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3425.821 | 1.2973 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.034 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3425.884 | 1.2973 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.098 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3425.948 | 1.2973 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.162 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.012 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.226 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.076 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.289 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.139 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.353 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.255 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.416 | 9.1426 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.324 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.48 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.392 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.543 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.466 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.607 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.531 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.67 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.595 | 1.2983 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.734 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.659 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.798 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.722 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.861 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.786 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.925 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.85 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8916.988 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.922 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.052 | 9.0878 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3426.986 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.116 | 8.962 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.05 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.179 | 8.962 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.113 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.244 | 8.962 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.177 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.307 | 8.962 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.285 | 1.2849 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.372 | 8.962 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.354 | 1.2832 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.436 | 8.9231 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.423 | 1.2832 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.5 | 8.9231 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.509 | 1.2832 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.563 | 8.9231 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.573 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.627 | 8.9231 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.637 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.695 | 8.9231 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.7 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.759 | 8.9231 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.764 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.822 | 8.9231 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.84 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.892 | 8.9231 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.903 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8917.955 | 8.9231 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3427.967 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.019 | 8.8448 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.031 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.082 | 8.8448 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.094 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.146 | 8.8448 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.158 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.209 | 8.8448 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.222 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.273 | 8.8448 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.301 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.337 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.37 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.401 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.45 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.464 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.537 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.528 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.601 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.591 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.664 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.655 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.74 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.719 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.804 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.783 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.868 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.846 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.932 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.91 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3428.996 | 1.2892 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8918.973 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.06 | 1.276 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8919.037 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.124 | 1.276 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8919.101 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.201 | 1.276 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8919.165 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.295 | 1.276 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8919.238 | 8.781 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.375 | 1.276 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8919.302 | 8.6501 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3429.444 | 1.276 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8919.366 | 8.6501 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3429.512 | 1.276 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8919.429 | 8.6501 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3429.578 | 1.276 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8919.493 | 8.6501 | 59.99 | 8.29
[10 empty] | 3429.642 | 1.276 | 60.02 | 1.29 | [6 empty] | 8919.556 | 8.5923 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.705 | 1.2915 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8919.62 | 8.5923 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.769 | 1.2915 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8919.684 | 8.5923 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.833 | 1.2915 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8919.748 | 8.5923 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.897 | 1.2915 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8919.811 | 8.5923 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3429.973 | 1.2915 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8919.875 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3430.036 | 1.2915 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8919.939 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3430.1 | 1.2915 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8920.002 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3430.164 | 1.2915 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8920.066 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3430.264 | 1.2915 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8920.129 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3430.333 | 1.2921 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8920.193 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3430.401 | 1.2921 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8920.257 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3430.47 | 1.2921 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8920.321 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3430.534 | 1.2921 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8920.385 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[10 empty] | 3430.597 | 1.2941 | 60.03 | 1.29 | [6 empty] | 8920.448 | 8.554 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8920.512 | 8.49 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8920.575 | 8.49 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8920.639 | 8.49 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8920.703 | 8.49 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8920.779 | 8.49 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8920.843 | 8.49 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8920.906 | 8.49 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8920.97 | 8.49 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.034 | 8.49 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.098 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.161 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.225 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.288 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.352 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.415 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.479 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.543 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.607 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.67 | 8.4378 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.734 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.798 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.862 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.927 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8921.991 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.055 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.119 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.182 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.247 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.324 | 8.4124 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.387 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.459 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.522 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.586 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.649 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.713 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.777 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.84 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.904 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8922.968 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.031 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.095 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.159 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.222 | 8.3928 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.291 | 8.3666 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.355 | 8.3666 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.418 | 8.3666 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.482 | 8.3666 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.55 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.614 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.677 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.741 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.805 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.869 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.933 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8923.997 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8924.06 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8924.124 | 8.3438 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8924.187 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.251 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.315 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.378 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.442 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.506 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.569 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.633 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.696 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.76 | 8.3335 | 60 | 8.29
[20 empty] | 8924.824 | 8.3188 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8924.888 | 8.3188 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8924.951 | 8.3188 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.015 | 8.3188 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.091 | 8.3188 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.155 | 8.3192 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.218 | 8.3192 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.282 | 8.3192 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.345 | 8.3192 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.409 | 8.3192 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.473 | 8.3192 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.536 | 8.3192 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.6 | 8.3192 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.663 | 8.3192 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.727 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.79 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.854 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.918 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8925.981 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.045 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.109 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.173 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.236 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.3 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.364 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.427 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.491 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.554 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.618 | 8.3191 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.682 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.745 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.81 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.873 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8926.943 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.008 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.071 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.135 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.199 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.263 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.327 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.39 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.454 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.518 | 8.2943 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.581 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.645 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.708 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.772 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.835 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.899 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8927.963 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.027 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.09 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.154 | 8.2945 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.218 | 8.2957 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.281 | 8.2957 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.345 | 8.2957 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.409 | 8.2957 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.485 | 8.2957 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.548 | 8.295 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.612 | 8.295 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.675 | 8.295 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.739 | 8.295 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.803 | 8.295 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.867 | 8.295 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.931 | 8.295 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8928.995 | 8.295 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8929.058 | 8.295 | 59.99 | 8.29
[20 empty] | 8929.122 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.186 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.25 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.314 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.378 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.442 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.506 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.569 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.633 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.696 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.76 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.824 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.888 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8929.951 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.026 | 8.296 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.09 | 8.295 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.154 | 8.295 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.217 | 8.295 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.282 | 8.295 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.345 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.409 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.473 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.537 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.601 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.665 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.729 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.793 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.856 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.92 | 8.2946 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8930.984 | 8.295 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.048 | 8.295 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.111 | 8.295 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.175 | 8.295 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.238 | 8.295 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.302 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.366 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.43 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.493 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.57 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.634 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.697 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.761 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.824 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.888 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8931.952 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8932.015 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8932.079 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8932.142 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8932.206 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8932.27 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8932.333 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8932.397 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8932.46 | 8.2957 | 59.98 | 8.29
[20 empty] | 8932.524 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8932.588 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8932.652 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8932.715 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8932.779 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8932.843 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8932.906 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8932.97 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.033 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.098 | 8.2963 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.161 | 8.2965 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.225 | 8.2965 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.288 | 8.2965 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.352 | 8.2965 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.421 | 8.2957 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.484 | 8.2957 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.548 | 8.2957 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.612 | 8.2957 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.675 | 8.2957 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.74 | 8.2957 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.803 | 8.2957 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.867 | 8.2957 | 59.97 | 8.29
[20 empty] | 8933.931 | 8.2957 | 59.97 | 8.29

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5