## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 9 | 50% | 9.95 | 50% | 19.29 | 1.29 | 18
2 | 9 | 50% | 9.95 | 50% | 19.29 | 1.29 | 18
3 | 9 | 50% | 9.95 | 50% | 19.29 | 1.29 | 18
4 | 7 | 50% | 9.95 | 50% | 15.29 | 1.29 | 14
5 | 8 | 50% | 9.95 | 50% | 17.29 | 1.29 | 16
Promedio |  |  | 9.95 | 50%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta
319.564 | 1.2983 | 60 | 1.29 |  | 467.061 | 1.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 672.756 | 1.297 | 60.02 | 1.29 |  | 829.348 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 177.73 | 9.2908 | 59.97 | 9.29
319.629 | 1.2983 | 60 | 1.29 |  | 467.154 | 1.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 672.82 | 1.297 | 60.02 | 1.29 |  | 829.421 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 177.81 | 9.2908 | 59.97 | 9.29
319.693 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 467.222 | 1.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 672.883 | 1.297 | 60.02 | 1.29 |  | 829.484 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 177.873 | 9.2908 | 59.97 | 9.29
319.757 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 467.292 | 1.361 | 59.96 | 1.29 |  | 672.948 | 1.297 | 60.02 | 1.29 |  | 829.548 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 177.937 | 9.2908 | 59.97 | 9.29
319.821 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 467.391 | 1.361 | 59.96 | 1.29 |  | 673.021 | 1.297 | 60.02 | 1.29 |  | 829.612 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 178 | 9.2908 | 59.97 | 9.29
319.894 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 467.454 | 1.361 | 59.96 | 1.29 |  | 673.084 | 1.2808 | 60.02 | 1.29 |  | 829.675 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 178.063 | 9.2916 | 59.97 | 9.29
319.958 | 1.2772 | 60 | 1.29 |  | 467.518 | 1.361 | 59.96 | 1.29 |  | 673.172 | 1.2808 | 60.02 | 1.29 |  | 829.739 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 178.127 | 9.2916 | 59.97 | 9.29
320.022 | 1.2772 | 60 | 1.29 |  | 467.585 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 673.24 | 1.2808 | 60.02 | 1.29 |  | 829.802 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 178.19 | 9.2916 | 59.97 | 9.29
320.085 | 1.2772 | 60 | 1.29 |  | 467.649 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 673.316 | 1.2808 | 60.02 | 1.29 |  | 829.865 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 178.255 | 9.2916 | 59.97 | 9.29
320.154 | 1.2772 | 60 | 1.29 |  | 467.713 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 673.403 | 1.2822 | 60.02 | 1.29 |  | 829.929 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 178.319 | 9.2916 | 59.97 | 9.29
320.223 | 1.2772 | 60 | 1.29 |  | 467.776 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 673.467 | 1.2822 | 60.02 | 1.29 |  | 829.993 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 178.382 | 9.2915 | 59.96 | 9.29
320.292 | 1.2921 | 60 | 1.29 |  | 467.84 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 673.53 | 1.2822 | 60.02 | 1.29 |  | 830.056 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 178.445 | 9.2915 | 59.96 | 9.29
320.377 | 1.2921 | 60 | 1.29 |  | 467.911 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 673.594 | 1.2822 | 60.02 | 1.29 |  | 830.12 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 178.508 | 9.2915 | 59.96 | 9.29
320.441 | 1.2921 | 60 | 1.29 |  | 467.975 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 673.657 | 1.3019 | 60.02 | 1.29 |  | 830.202 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 178.585 | 9.2915 | 59.96 | 9.29
320.504 | 1.2921 | 60 | 1.29 |  | 468.039 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 673.721 | 1.3019 | 60.02 | 1.29 |  | 830.271 | 3.2875 | 59.99 | 3.29 |  | 178.656 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
320.569 | 1.2964 | 60 | 1.29 |  | 468.102 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 673.785 | 1.3019 | 60.02 | 1.29 |  | 830.339 | 3.2875 | 59.99 | 3.29 |  | 178.733 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
320.632 | 1.2964 | 60 | 1.29 |  | 468.171 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 673.849 | 1.3019 | 60.02 | 1.29 |  | 830.414 | 3.2875 | 59.99 | 3.29 |  | 178.82 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
320.696 | 1.2964 | 60 | 1.29 |  | 468.24 | 1.3338 | 59.95 | 1.29 |  | 673.912 | 1.3019 | 60.02 | 1.29 |  | 830.483 | 3.2875 | 59.99 | 3.29 |  | 178.884 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
320.76 | 1.2964 | 60 | 1.29 |  | 468.31 | 1.3338 | 59.95 | 1.29 |  | 673.976 | 1.2996 | 60.01 | 1.29 |  | 830.547 | 3.2896 | 59.99 | 3.29 |  | 178.948 | 9.2917 | 59.96 | 9.29
320.823 | 1.2964 | 60 | 1.29 |  | 468.387 | 1.3338 | 59.95 | 1.29 |  | 674.04 | 1.2996 | 60.01 | 1.29 |  | 830.611 | 3.2896 | 59.99 | 3.29 |  | 179.011 | 9.2917 | 59.96 | 9.29
320.903 | 1.2737 | 60 | 1.29 |  | 468.451 | 1.3338 | 59.95 | 1.29 |  | 674.103 | 1.2996 | 60.01 | 1.29 |  | 830.674 | 3.2896 | 59.99 | 3.29 |  | 179.074 | 9.2917 | 59.96 | 9.29
320.966 | 1.2737 | 60 | 1.29 |  | 468.515 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 674.177 | 1.2996 | 60.01 | 1.29 |  | 830.738 | 3.2896 | 59.99 | 3.29 |  | 179.138 | 9.2917 | 59.96 | 9.29
321.03 | 1.2737 | 60 | 1.29 |  | 468.578 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 674.257 | 1.2996 | 60.01 | 1.29 |  | 830.802 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 179.201 | 9.2917 | 59.96 | 9.29
321.093 | 1.2737 | 60 | 1.29 |  | 468.641 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 674.327 | 1.2758 | 60.01 | 1.29 |  | 830.865 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 179.265 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
321.162 | 1.2737 | 60 | 1.29 |  | 468.705 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 674.415 | 1.2758 | 60.01 | 1.29 |  | 830.929 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 179.33 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
321.231 | 1.2757 | 60 | 1.29 |  | 468.769 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 674.478 | 1.2758 | 60.01 | 1.29 |  | 830.992 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 179.393 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
321.3 | 1.2757 | 60 | 1.29 |  | 468.833 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 674.554 | 1.2758 | 60.01 | 1.29 |  | 831.056 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 179.456 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
321.383 | 1.2757 | 60 | 1.29 |  | 468.913 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 674.618 | 1.2889 | 60.01 | 1.29 |  | 831.119 | 3.2939 | 59.99 | 3.29 |  | 179.532 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
321.446 | 1.2757 | 60 | 1.29 |  | 468.976 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 674.681 | 1.2889 | 60.01 | 1.29 |  | 831.19 | 3.2939 | 59.99 | 3.29 |  | 179.602 | 9.2915 | 59.96 | 9.29
321.51 | 1.2994 | 60 | 1.29 |  | 469.04 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 674.745 | 1.2889 | 60.01 | 1.29 |  | 831.259 | 3.2939 | 59.99 | 3.29 |  | 179.67 | 9.2915 | 59.96 | 9.29
321.574 | 1.2994 | 60 | 1.29 |  | 469.103 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 674.808 | 1.2889 | 60.01 | 1.29 |  | 831.327 | 3.2939 | 59.99 | 3.29 |  | 179.738 | 9.2915 | 59.96 | 9.29
321.637 | 1.2994 | 60 | 1.29 |  | 469.176 | 1.3154 | 59.96 | 1.29 |  | 674.872 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 831.399 | 3.2939 | 59.99 | 3.29 |  | 179.822 | 9.2915 | 59.96 | 9.29
321.702 | 1.2994 | 60 | 1.29 |  | 469.244 | 1.3154 | 59.96 | 1.29 |  | 674.936 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 831.462 | 3.2925 | 59.98 | 3.29 |  | 179.886 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
321.765 | 1.2994 | 60 | 1.29 |  | 469.314 | 1.3154 | 59.96 | 1.29 |  | 674.999 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 831.526 | 3.2925 | 59.98 | 3.29 |  | 179.949 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
321.829 | 1.299 | 59.99 | 1.29 |  | 469.385 | 1.3154 | 59.96 | 1.29 |  | 675.063 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 831.589 | 3.2925 | 59.98 | 3.29 |  | 180.012 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
321.907 | 1.299 | 59.99 | 1.29 |  | 469.449 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 675.177 | 1.2992 | 60.01 | 1.29 |  | 831.653 | 3.2925 | 59.98 | 3.29 |  | 180.075 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
321.971 | 1.299 | 59.99 | 1.29 |  | 469.513 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 675.245 | 1.2885 | 60.01 | 1.29 |  | 831.717 | 3.2926 | 59.97 | 3.29 |  | 180.139 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
322.035 | 1.299 | 59.99 | 1.29 |  | 469.576 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 675.318 | 1.2885 | 60.01 | 1.29 |  | 831.791 | 3.2926 | 59.97 | 3.29 |  | 180.202 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.137 | 1.299 | 59.99 | 1.29 |  | 469.639 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 675.409 | 1.2885 | 60.01 | 1.29 |  | 831.855 | 3.2926 | 59.97 | 3.29 |  | 180.266 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.206 | 1.2995 | 59.99 | 1.29 |  | 469.703 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 675.472 | 1.2777 | 60.01 | 1.29 |  | 831.918 | 3.2926 | 59.97 | 3.29 |  | 180.329 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.276 | 1.2995 | 59.99 | 1.29 |  | 469.767 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 675.536 | 1.2777 | 60.01 | 1.29 |  | 831.982 | 3.2926 | 59.97 | 3.29 |  | 180.392 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.362 | 1.2995 | 59.99 | 1.29 |  | 469.831 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 675.599 | 1.2777 | 60.01 | 1.29 |  | 832.046 | 3.2891 | 59.97 | 3.29 |  | 180.456 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.426 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 469.894 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 675.663 | 1.2777 | 60.01 | 1.29 |  | 832.109 | 3.2891 | 59.97 | 3.29 |  | 180.519 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.489 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 469.958 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 675.727 | 1.2777 | 60.01 | 1.29 |  | 832.186 | 3.2891 | 59.97 | 3.29 |  | 180.594 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.553 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 470.022 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 675.791 | 1.2846 | 60.01 | 1.29 |  | 832.255 | 3.2891 | 59.97 | 3.29 |  | 180.663 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.616 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 470.085 | 1.3068 | 59.95 | 1.29 |  | 675.854 | 1.2846 | 60.01 | 1.29 |  | 832.333 | 3.2891 | 59.97 | 3.29 |  | 180.731 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.68 | 1.3017 | 59.99 | 1.29 |  | 470.16 | 1.3068 | 59.95 | 1.29 |  | 675.929 | 1.2846 | 60.01 | 1.29 |  | 832.422 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 180.827 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
322.744 | 1.2848 | 59.99 | 1.29 |  | 470.229 | 1.3068 | 59.95 | 1.29 |  | 675.992 | 1.2846 | 60.01 | 1.29 |  | 832.485 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 180.891 | 9.2913 | 59.96 | 9.29
322.807 | 1.2848 | 59.99 | 1.29 |  | 470.3 | 1.3068 | 59.95 | 1.29 |  | 676.056 | 1.2846 | 60.01 | 1.29 |  | 832.549 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 180.954 | 9.2913 | 59.96 | 9.29
322.871 | 1.2848 | 59.99 | 1.29 |  | 470.384 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 676.119 | 1.2963 | 60.01 | 1.29 |  | 832.613 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 181.017 | 9.2913 | 59.96 | 9.29
322.935 | 1.2848 | 59.99 | 1.29 |  | 470.448 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 676.188 | 1.2963 | 60.01 | 1.29 |  | 832.676 | 3.2908 | 59.97 | 3.29 |  | 181.081 | 9.2913 | 59.96 | 9.29
322.999 | 1.2848 | 59.99 | 1.29 |  | 470.512 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 676.257 | 1.2963 | 60.01 | 1.29 |  | 832.74 | 3.2908 | 59.97 | 3.29 |  | 181.144 | 9.2924 | 59.96 | 9.29
323.063 | 1.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 470.575 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 676.327 | 1.2963 | 60.01 | 1.29 |  | 832.803 | 3.2908 | 59.97 | 3.29 |  | 181.208 | 9.2924 | 59.96 | 9.29
323.146 | 1.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 470.638 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 676.404 | 1.2963 | 60.01 | 1.29 |  | 832.867 | 3.2908 | 59.97 | 3.29 |  | 181.271 | 9.2924 | 59.96 | 9.29
323.214 | 1.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 470.702 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 676.468 | 1.3002 | 60.01 | 1.29 |  | 832.953 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 181.334 | 9.2924 | 59.96 | 9.29
323.294 | 1.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 470.766 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 676.531 | 1.3002 | 60.01 | 1.29 |  | 833.017 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 181.404 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
323.381 | 1.2894 | 59.98 | 1.29 |  | 470.83 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 676.599 | 1.3002 | 60.01 | 1.29 |  | 833.08 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 181.468 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
323.445 | 1.2894 | 59.98 | 1.29 |  | 470.893 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 676.662 | 1.3002 | 60.01 | 1.29 |  | 833.175 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 181.563 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
323.509 | 1.2894 | 59.98 | 1.29 |  | 470.969 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 676.726 | 1.3004 | 60.01 | 1.29 |  | 833.254 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 181.631 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
323.573 | 1.2894 | 59.98 | 1.29 |  | 471.033 | 1.3005 | 59.95 | 1.29 |  | 676.79 | 1.3004 | 60.01 | 1.29 |  | 833.323 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 181.713 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
323.642 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 471.097 | 1.3005 | 59.95 | 1.29 |  | 676.854 | 1.3004 | 60.01 | 1.29 |  | 833.411 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 181.782 | 9.2921 | 59.96 | 9.29
323.706 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 471.165 | 1.3005 | 59.95 | 1.29 |  | 676.925 | 1.3004 | 60.01 | 1.29 |  | 833.475 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 181.845 | 9.2921 | 59.96 | 9.29
323.77 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 471.234 | 1.3005 | 59.95 | 1.29 |  | 676.997 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 833.551 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 181.908 | 9.2921 | 59.96 | 9.29
323.833 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 471.304 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 677.06 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 833.615 | 3.2904 | 59.97 | 3.29 |  | 181.972 | 9.2921 | 59.96 | 9.29
323.904 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 471.387 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 677.159 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 833.678 | 3.2904 | 59.97 | 3.29 |  | 182.035 | 9.2922 | 59.96 | 9.29
323.968 | 1.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 471.451 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 677.228 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 833.742 | 3.2904 | 59.97 | 3.29 |  | 182.098 | 9.2922 | 59.96 | 9.29
324.031 | 1.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 471.515 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 677.307 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 833.805 | 3.2904 | 59.97 | 3.29 |  | 182.161 | 9.2922 | 59.96 | 9.29
324.123 | 1.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 471.579 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 677.394 | 1.2754 | 60 | 1.29 |  | 833.869 | 3.2911 | 59.97 | 3.29 |  | 182.224 | 9.2922 | 59.96 | 9.29
324.191 | 1.2741 | 59.98 | 1.29 |  | 471.642 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 677.458 | 1.2754 | 60 | 1.29 |  | 833.933 | 3.2911 | 59.97 | 3.29 |  | 182.287 | 9.2922 | 59.96 | 9.29
324.265 | 1.2909 | 59.98 | 1.29 |  | 471.706 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 677.522 | 1.2754 | 60 | 1.29 |  | 833.996 | 3.2911 | 59.97 | 3.29 |  | 182.35 | 9.2728 | 59.96 | 9.29
324.334 | 1.2909 | 59.98 | 1.29 |  | 471.77 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 677.585 | 1.2754 | 60 | 1.29 |  | 834.06 | 3.2911 | 59.97 | 3.29 |  | 182.413 | 9.2728 | 59.96 | 9.29
324.406 | 1.2909 | 59.98 | 1.29 |  | 471.833 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 677.649 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 834.124 | 3.2911 | 59.97 | 3.29 |  | 182.476 | 9.2728 | 59.96 | 9.29
324.469 | 1.2909 | 59.98 | 1.29 |  | 471.908 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 677.712 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 834.202 | 3.2903 | 59.96 | 3.29 |  | 182.568 | 9.2728 | 59.96 | 9.29
324.533 | 1.2909 | 59.98 | 1.29 |  | 471.972 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 677.777 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 834.271 | 3.2903 | 59.96 | 3.29 |  | 182.637 | 9.2701 | 59.96 | 9.29
324.596 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 472.035 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 677.84 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 834.341 | 3.2903 | 59.96 | 3.29 |  | 182.706 | 9.2701 | 59.96 | 9.29
324.66 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 472.099 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 677.928 | 1.2988 | 60 | 1.29 |  | 834.422 | 3.2903 | 59.96 | 3.29 |  | 182.773 | 9.2701 | 59.96 | 9.29
324.724 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 472.168 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 677.991 | 1.2999 | 60 | 1.29 |  | 834.486 | 3.2928 | 59.96 | 3.29 |  | 182.837 | 9.2701 | 59.96 | 9.29
324.787 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 472.237 | 1.2983 | 59.95 | 1.29 |  | 678.055 | 1.2999 | 60 | 1.29 |  | 834.549 | 3.2928 | 59.96 | 3.29 |  | 182.9 | 9.2701 | 59.96 | 9.29
324.851 | 1.2974 | 59.98 | 1.29 |  | 472.307 | 1.2983 | 59.95 | 1.29 |  | 678.118 | 1.2999 | 60 | 1.29 |  | 834.613 | 3.2928 | 59.96 | 3.29 |  | 182.963 | 9.2846 | 59.96 | 9.29
324.914 | 1.2973 | 59.98 | 1.29 |  | 472.391 | 1.2983 | 59.95 | 1.29 |  | 678.187 | 1.2999 | 60 | 1.29 |  | 834.676 | 3.2928 | 59.96 | 3.29 |  | 183.027 | 9.2846 | 59.96 | 9.29
324.978 | 1.2973 | 59.98 | 1.29 |  | 472.455 | 1.2983 | 59.95 | 1.29 |  | 678.255 | 1.2961 | 60 | 1.29 |  | 834.74 | 3.2928 | 59.96 | 3.29 |  | 183.09 | 9.2846 | 59.96 | 9.29
325.042 | 1.2973 | 59.98 | 1.29 |  | 472.518 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 678.324 | 1.2961 | 60 | 1.29 |  | 834.804 | 3.2915 | 59.96 | 3.29 |  | 183.153 | 9.2846 | 59.96 | 9.29
325.138 | 1.2973 | 59.98 | 1.29 |  | 472.582 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 678.411 | 1.2961 | 60 | 1.29 |  | 834.868 | 3.2915 | 59.96 | 3.29 |  | 183.216 | 9.2846 | 59.96 | 9.29
325.207 | 1.2743 | 59.97 | 1.29 |  | 472.646 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 678.475 | 1.2961 | 60 | 1.29 |  | 834.931 | 3.2915 | 59.96 | 3.29 |  | 183.279 | 9.2881 | 59.96 | 9.29
325.275 | 1.2743 | 59.97 | 1.29 |  | 472.718 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 678.539 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 834.995 | 3.2915 | 59.96 | 3.29 |  | 183.342 | 9.2881 | 59.96 | 9.29
325.355 | 1.2743 | 59.97 | 1.29 |  | 472.781 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 678.602 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 835.06 | 3.2915 | 59.96 | 3.29 |  | 183.405 | 9.2881 | 59.96 | 9.29
325.419 | 1.2743 | 59.97 | 1.29 |  | 472.845 | 1.299 | 59.94 | 1.29 |  | 678.666 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 835.123 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 183.469 | 9.2881 | 59.96 | 9.29
325.485 | 1.2743 | 59.97 | 1.29 |  | 472.909 | 1.299 | 59.94 | 1.29 |  | 678.73 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 835.193 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 183.533 | 9.2881 | 59.96 | 9.29
325.549 | 1.2868 | 59.97 | 1.29 |  | 472.973 | 1.299 | 59.94 | 1.29 |  | 678.793 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 835.262 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 183.601 | 9.2893 | 59.96 | 9.29
325.612 | 1.2868 | 59.97 | 1.29 |  | 473.037 | 1.299 | 59.94 | 1.29 |  | 678.857 | 1.2789 | 60 | 1.29 |  | 835.33 | 3.2919 | 59.96 | 3.29 |  | 183.67 | 9.2893 | 59.96 | 9.29
325.676 | 1.2868 | 59.97 | 1.29 |  | 473.139 | 1.2985 | 59.94 | 1.29 |  | 678.934 | 1.2789 | 60 | 1.29 |  | 835.411 | 3.2913 | 59.97 | 3.29 |  | 183.738 | 9.2893 | 59.96 | 9.29
325.74 | 1.2868 | 59.97 | 1.29 |  | 473.208 | 1.2985 | 59.94 | 1.29 |  | 678.997 | 1.2789 | 60 | 1.29 |  | 835.474 | 3.2913 | 59.97 | 3.29 |  | 183.812 | 9.2893 | 59.96 | 9.29
325.803 | 1.2961 | 59.97 | 1.29 |  | 473.276 | 1.2985 | 59.94 | 1.29 |  | 679.061 | 1.2789 | 60 | 1.29 |  | 835.538 | 3.2913 | 59.97 | 3.29 |  | 183.876 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
325.867 | 1.2961 | 59.97 | 1.29 |  | 473.374 | 1.2985 | 59.94 | 1.29 |  | 679.163 | 1.2789 | 60 | 1.29 |  | 835.602 | 3.2913 | 59.97 | 3.29 |  | 183.939 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
325.931 | 1.2961 | 59.97 | 1.29 |  | 473.438 | 1.3009 | 59.94 | 1.29 |  | 679.232 | 1.299 | 60 | 1.29 |  | 835.665 | 3.2913 | 59.97 | 3.29 |  | 184.002 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
325.994 | 1.2961 | 59.97 | 1.29 |  | 473.502 | 1.3009 | 59.94 | 1.29 |  | 679.3 | 1.299 | 60 | 1.29 |  | 835.729 | 3.2919 | 59.97 | 3.29 |  | 184.065 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
326.058 | 1.2961 | 59.97 | 1.29 |  | 473.566 | 1.3009 | 59.94 | 1.29 |  | 679.381 | 1.299 | 60 | 1.29 |  | 835.792 | 3.2919 | 59.97 | 3.29 |  | 184.128 | 9.2919 | 59.96 | 9.29
326.145 | 1.2985 | 59.97 | 1.29 |  | 473.63 | 1.3009 | 59.94 | 1.29 |  | 679.449 | 1.3004 | 60 | 1.29 |  | 835.856 | 3.2919 | 59.97 | 3.29 |  | 184.191 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
326.215 | 1.2985 | 59.97 | 1.29 |  | 473.693 | 1.3009 | 59.94 | 1.29 |  | 679.513 | 1.3004 | 60 | 1.29 |  | 835.92 | 3.2919 | 59.97 | 3.29 |  | 184.254 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
326.283 | 1.2985 | 59.97 | 1.29 |  | 473.757 | 1.2986 | 59.94 | 1.29 |  | 679.576 | 1.3004 | 60 | 1.29 |  | 835.989 | 3.2919 | 59.97 | 3.29 |  | 184.318 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
326.369 | 1.2985 | 59.97 | 1.29 |  | 473.82 | 1.2986 | 59.94 | 1.29 |  | 679.64 | 1.3004 | 60 | 1.29 |  | 836.053 | 3.2914 | 59.97 | 3.29 |  | 184.381 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
326.433 | 1.2994 | 59.97 | 1.29 |  | 473.884 | 1.2986 | 59.94 | 1.29 |  | 679.703 | 1.3004 | 60 | 1.29 |  | 836.116 | 3.2914 | 59.97 | 3.29 |  | 184.444 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
326.497 | 1.2994 | 59.97 | 1.29 |  | 473.947 | 1.2986 | 59.94 | 1.29 |  | 679.767 | 1.2775 | 59.99 | 1.29 |  | 836.2 | 3.2914 | 59.97 | 3.29 |  | 184.508 | 9.2927 | 59.96 | 9.29
326.566 | 1.2994 | 59.97 | 1.29 |  | 474.012 | 1.2986 | 59.94 | 1.29 |  | 679.831 | 1.2775 | 59.99 | 1.29 |  | 836.269 | 3.2914 | 59.97 | 3.29 |  | 184.59 | 9.2927 | 59.96 | 9.29
326.63 | 1.2994 | 59.97 | 1.29 |  | 474.075 | 1.2993 | 59.94 | 1.29 |  | 679.894 | 1.2775 | 59.99 | 1.29 |  | 836.339 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 184.657 | 9.2927 | 59.96 | 9.29
326.694 | 1.2994 | 59.97 | 1.29 |  | 474.157 | 1.2993 | 59.94 | 1.29 |  | 679.959 | 1.2775 | 59.99 | 1.29 |  | 836.416 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 184.726 | 9.2927 | 59.96 | 9.29
326.757 | 1.2729 | 59.96 | 1.29 |  | 474.225 | 1.2993 | 59.94 | 1.29 |  | 680.022 | 1.2775 | 59.99 | 1.29 |  | 836.48 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 184.819 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
326.821 | 1.2729 | 59.96 | 1.29 |  | 474.294 | 1.2993 | 59.94 | 1.29 |  | 680.086 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 836.544 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 184.882 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
326.897 | 1.2729 | 59.96 | 1.29 |  | 474.392 | 1.2768 | 59.94 | 1.29 |  | 680.175 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 836.611 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 184.946 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
326.961 | 1.2729 | 59.96 | 1.29 |  | 474.456 | 1.2768 | 59.94 | 1.29 |  | 680.244 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 836.674 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 185.009 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
327.024 | 1.2734 | 59.96 | 1.29 |  | 474.519 | 1.2768 | 59.94 | 1.29 |  | 680.312 | 1.2778 | 60 | 1.29 |  | 836.738 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 185.072 | 9.2928 | 59.96 | 9.29
327.088 | 1.2734 | 59.96 | 1.29 |  | 474.584 | 1.2768 | 59.94 | 1.29 |  | 680.394 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 836.801 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 185.136 | 9.2928 | 59.96 | 9.29
327.157 | 1.2734 | 59.96 | 1.29 |  | 474.648 | 1.2748 | 59.94 | 1.29 |  | 680.457 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 836.865 | 3.2903 | 59.97 | 3.29 |  | 185.199 | 9.2928 | 59.96 | 9.29
327.226 | 1.2734 | 59.96 | 1.29 |  | 474.711 | 1.2748 | 59.94 | 1.29 |  | 680.521 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 836.928 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 185.262 | 9.2928 | 59.96 | 9.29
327.296 | 1.2734 | 59.96 | 1.29 |  | 474.775 | 1.2748 | 59.94 | 1.29 |  | 680.584 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 836.992 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 185.325 | 9.2928 | 59.96 | 9.29
327.382 | 1.2986 | 59.96 | 1.29 |  | 474.839 | 1.2748 | 59.94 | 1.29 |  | 680.648 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 837.055 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 185.389 | 9.293 | 59.96 | 9.29
327.445 | 1.2986 | 59.96 | 1.29 |  | 474.918 | 1.2748 | 59.94 | 1.29 |  | 680.712 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 837.119 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 185.452 | 9.293 | 59.96 | 9.29
327.509 | 1.2986 | 59.96 | 1.29 |  | 474.982 | 1.2976 | 59.94 | 1.29 |  | 680.775 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 837.19 | 3.2897 | 59.97 | 3.29 |  | 185.526 | 9.293 | 59.96 | 9.29
327.572 | 1.2986 | 59.96 | 1.29 |  | 475.045 | 1.2976 | 59.94 | 1.29 |  | 680.839 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 837.258 | 3.2919 | 59.97 | 3.29 |  | 185.594 | 9.293 | 59.96 | 9.29
327.636 | 1.299 | 59.96 | 1.29 |  | 475.143 | 1.2976 | 59.94 | 1.29 |  | 680.902 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 837.326 | 3.2919 | 59.97 | 3.29 |  | 185.662 | 9.293 | 59.96 | 9.29
327.7 | 1.299 | 59.96 | 1.29 |  | 475.212 | 1.2976 | 59.94 | 1.29 |  | 680.967 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 837.411 | 3.2919 | 59.97 | 3.29 |  | 185.73 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
327.763 | 1.299 | 59.96 | 1.29 |  | 475.28 | 1.2973 | 59.94 | 1.29 |  | 681.031 | 1.2756 | 60 | 1.29 |  | 837.475 | 3.2919 | 59.97 | 3.29 |  | 185.817 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
327.827 | 1.299 | 59.96 | 1.29 |  | 475.349 | 1.2973 | 59.94 | 1.29 |  | 681.095 | 1.2756 | 60 | 1.29 |  | 837.539 | 3.2918 | 59.97 | 3.29 |  | 185.88 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
327.9 | 1.299 | 59.96 | 1.29 |  | 475.413 | 1.2973 | 59.94 | 1.29 |  | 681.177 | 1.2756 | 60 | 1.29 |  | 837.603 | 3.2918 | 59.97 | 3.29 |  | 185.943 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
327.964 | 1.2933 | 59.96 | 1.29 |  | 475.476 | 1.2973 | 59.94 | 1.29 |  | 681.246 | 1.2756 | 60 | 1.29 |  | 837.667 | 3.2918 | 59.97 | 3.29 |  | 186.007 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
328.028 | 1.2933 | 59.96 | 1.29 |  | 475.54 | 1.2973 | 59.94 | 1.29 |  | 681.315 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 837.73 | 3.2918 | 59.97 | 3.29 |  | 186.07 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
328.092 | 1.2933 | 59.96 | 1.29 |  | 475.603 | 1.2922 | 59.94 | 1.29 |  | 681.399 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 837.794 | 3.2918 | 59.97 | 3.29 |  | 186.133 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
328.161 | 1.2933 | 59.96 | 1.29 |  | 475.667 | 1.2922 | 59.94 | 1.29 |  | 681.462 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 837.858 | 3.291 | 59.97 | 3.29 |  | 186.196 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
328.233 | 1.2933 | 59.96 | 1.29 |  | 475.731 | 1.2922 | 59.94 | 1.29 |  | 681.526 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 837.937 | 3.291 | 59.97 | 3.29 |  | 186.259 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
328.302 | 1.275 | 59.95 | 1.29 |  | 475.794 | 1.2922 | 59.94 | 1.29 |  | 681.599 | 1.2766 | 60 | 1.29 |  | 838 | 3.291 | 59.97 | 3.29 |  | 186.323 | 9.2927 | 59.96 | 9.29
328.392 | 1.275 | 59.95 | 1.29 |  | 475.87 | 1.2922 | 59.94 | 1.29 |  | 681.663 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 838.064 | 3.291 | 59.97 | 3.29 |  | 186.39 | 9.2927 | 59.96 | 9.29
328.456 | 1.275 | 59.95 | 1.29 |  | 475.933 | 1.2768 | 59.94 | 1.29 |  | 681.727 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 838.127 | 3.291 | 59.97 | 3.29 |  | 186.454 | 9.2927 | 59.96 | 9.29
328.52 | 1.275 | 59.95 | 1.29 |  | 475.997 | 1.2768 | 59.94 | 1.29 |  | 681.79 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 838.202 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 186.526 | 9.2927 | 59.96 | 9.29
328.583 | 1.2788 | 59.95 | 1.29 |  | 476.06 | 1.2768 | 59.94 | 1.29 |  | 681.853 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 838.27 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 186.609 | 9.2927 | 59.96 | 9.29
328.647 | 1.2788 | 59.95 | 1.29 |  | 476.15 | 1.2768 | 59.94 | 1.29 |  | 681.925 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 838.337 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 186.677 | 9.293 | 59.96 | 9.29
328.71 | 1.2788 | 59.95 | 1.29 |  | 476.219 | 1.2955 | 59.94 | 1.29 |  | 681.988 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 838.414 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 186.746 | 9.293 | 59.96 | 9.29
328.774 | 1.2788 | 59.95 | 1.29 |  | 476.288 | 1.2955 | 59.94 | 1.29 |  | 682.052 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 838.478 | 3.2909 | 59.97 | 3.29 |  | 186.821 | 9.293 | 59.96 | 9.29
328.838 | 1.2788 | 59.95 | 1.29 |  | 476.39 | 1.2955 | 59.94 | 1.29 |  | 682.115 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 838.542 | 3.2909 | 59.97 | 3.29 |  | 186.885 | 9.293 | 59.96 | 9.29
328.904 | 1.2933 | 59.95 | 1.29 |  | 476.454 | 1.2955 | 59.94 | 1.29 |  | 682.185 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 838.605 | 3.2909 | 59.97 | 3.29 |  | 186.948 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
328.968 | 1.2933 | 59.95 | 1.29 |  | 476.517 | 1.2994 | 59.94 | 1.29 |  | 682.255 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 838.668 | 3.2909 | 59.97 | 3.29 |  | 187.011 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
329.031 | 1.2933 | 59.95 | 1.29 |  | 476.581 | 1.2994 | 59.94 | 1.29 |  | 682.323 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 838.732 | 3.2909 | 59.97 | 3.29 |  | 187.074 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
329.118 | 1.2933 | 59.95 | 1.29 |  | 476.645 | 1.2994 | 59.94 | 1.29 |  | 682.405 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 838.796 | 3.2905 | 59.97 | 3.29 |  | 187.138 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
329.188 | 1.2943 | 59.95 | 1.29 |  | 476.708 | 1.2994 | 59.94 | 1.29 |  | 682.469 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 838.859 | 3.2905 | 59.97 | 3.29 |  | 187.202 | 9.2925 | 59.96 | 9.29
329.257 | 1.2943 | 59.95 | 1.29 |  | 476.772 | 1.2994 | 59.94 | 1.29 |  | 682.532 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 838.923 | 3.2905 | 59.97 | 3.29 |  | 187.265 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
329.326 | 1.2943 | 59.95 | 1.29 |  | 476.837 | 1.2951 | 59.95 | 1.29 |  | 682.596 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 838.987 | 3.2905 | 59.97 | 3.29 |  | 187.328 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
329.389 | 1.2943 | 59.95 | 1.29 |  | 476.9 | 1.2951 | 59.95 | 1.29 |  | 682.662 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 839.05 | 3.2905 | 59.97 | 3.29 |  | 187.391 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
329.453 | 1.2943 | 59.95 | 1.29 |  | 476.964 | 1.2951 | 59.95 | 1.29 |  | 682.726 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 839.114 | 3.2906 | 59.97 | 3.29 |  | 187.454 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
329.517 | 1.2982 | 59.95 | 1.29 |  | 477.028 | 1.2951 | 59.95 | 1.29 |  | 682.79 | 1.2797 | 60 | 1.29 |  | 839.189 | 3.2906 | 59.97 | 3.29 |  | 187.554 | 9.2933 | 59.96 | 9.29
329.58 | 1.2982 | 59.95 | 1.29 |  | 477.104 | 1.2772 | 59.95 | 1.29 |  | 682.854 | 1.2803 | 60 | 1.29 |  | 839.259 | 3.2906 | 59.97 | 3.29 |  | 187.623 | 9.2933 | 59.96 | 9.29
329.644 | 1.2982 | 59.95 | 1.29 |  | 477.171 | 1.2772 | 59.95 | 1.29 |  | 682.93 | 1.2803 | 60 | 1.29 |  | 839.327 | 3.2906 | 59.97 | 3.29 |  | 187.69 | 9.2933 | 59.96 | 9.29
329.707 | 1.2982 | 59.95 | 1.29 |  | 477.239 | 1.2772 | 59.95 | 1.29 |  | 682.994 | 1.2803 | 60 | 1.29 |  | 839.412 | 3.293 | 59.97 | 3.29 |  | 187.759 | 9.2933 | 59.96 | 9.29
329.771 | 1.2982 | 59.95 | 1.29 |  | 477.31 | 1.2772 | 59.95 | 1.29 |  | 683.057 | 1.2803 | 60 | 1.29 |  | 839.475 | 3.293 | 59.97 | 3.29 |  | 187.831 | 9.2933 | 59.96 | 9.29
329.835 | 1.2968 | 59.95 | 1.29 |  | 477.374 | 1.2772 | 59.95 | 1.29 |  | 683.12 | 1.2803 | 60 | 1.29 |  | 839.539 | 3.293 | 59.97 | 3.29 |  | 187.894 | 9.2923 | 59.96 | 9.29
329.911 | 1.2968 | 59.95 | 1.29 |  | 477.438 | 1.2804 | 59.95 | 1.29 |  | 683.191 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 839.602 | 3.293 | 59.97 | 3.29 |  | 187.958 | 9.2923 | 59.96 | 9.29
329.974 | 1.2968 | 59.95 | 1.29 |  | 477.502 | 1.2804 | 59.95 | 1.29 |  | 683.261 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 839.666 | 3.293 | 59.97 | 3.29 |  | 188.021 | 9.2923 | 59.96 | 9.29
330.038 | 1.2968 | 59.95 | 1.29 |  | 477.565 | 1.2804 | 59.95 | 1.29 |  | 683.33 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 839.729 | 3.291 | 59.97 | 3.29 |  | 188.084 | 9.2923 | 59.96 | 9.29
330.137 | 1.2994 | 59.95 | 1.29 |  | 477.629 | 1.2804 | 59.95 | 1.29 |  | 683.405 | 1.3001 | 60 | 1.29 |  | 839.793 | 3.291 | 59.97 | 3.29 |  | 188.147 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
330.206 | 1.2994 | 59.95 | 1.29 |  | 477.704 | 1.2804 | 59.95 | 1.29 |  | 683.468 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 839.857 | 3.291 | 59.97 | 3.29 |  | 188.21 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
330.275 | 1.2994 | 59.95 | 1.29 |  | 477.767 | 1.2982 | 59.95 | 1.29 |  | 683.532 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 839.929 | 3.291 | 59.97 | 3.29 |  | 188.274 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
330.368 | 1.2994 | 59.95 | 1.29 |  | 477.831 | 1.2982 | 59.95 | 1.29 |  | 683.596 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 839.995 | 3.291 | 59.98 | 3.29 |  | 188.337 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
330.431 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 477.905 | 1.2982 | 59.95 | 1.29 |  | 683.663 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 840.059 | 3.291 | 59.98 | 3.29 |  | 188.4 | 9.2932 | 59.97 | 9.29
330.495 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 477.969 | 1.2982 | 59.95 | 1.29 |  | 683.727 | 1.3008 | 60 | 1.29 |  | 840.122 | 3.291 | 59.98 | 3.29 |  | 188.463 | 9.2931 | 59.97 | 9.29
330.559 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 478.032 | 1.2984 | 59.95 | 1.29 |  | 683.791 | 1.2847 | 60 | 1.29 |  | 840.191 | 3.291 | 59.98 | 3.29 |  | 188.562 | 9.2931 | 59.97 | 9.29
330.622 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 478.096 | 1.2984 | 59.95 | 1.29 |  | 683.854 | 1.2847 | 60 | 1.29 |  | 840.26 | 3.291 | 59.98 | 3.29 |  | 188.63 | 9.2931 | 59.97 | 9.29
330.686 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 478.165 | 1.2984 | 59.95 | 1.29 |  | 683.925 | 1.2847 | 60 | 1.29 |  | 840.328 | 3.2913 | 59.98 | 3.29 |  | 188.699 | 9.2931 | 59.97 | 9.29
330.75 | 1.2773 | 59.95 | 1.29 |  | 478.234 | 1.2984 | 59.95 | 1.29 |  | 683.989 | 1.2847 | 60 | 1.29 |  | 840.411 | 3.2913 | 59.98 | 3.29 |  | 188.767 | 9.287 | 59.97 | 9.29
330.813 | 1.2773 | 59.95 | 1.29 |  | 478.308 | 1.2984 | 59.95 | 1.29 |  | 684.062 | 1.2847 | 60 | 1.29 |  | 840.475 | 3.2913 | 59.98 | 3.29 |  | 188.835 | 9.287 | 59.97 | 9.29
330.877 | 1.2773 | 59.95 | 1.29 |  | 478.386 | 1.2894 | 59.95 | 1.29 |  | 684.171 | 1.2759 | 60 | 1.29 |  | 840.538 | 3.2913 | 59.98 | 3.29 |  | 188.898 | 9.287 | 59.97 | 9.29
330.951 | 1.2773 | 59.95 | 1.29 |  | 478.45 | 1.2894 | 59.95 | 1.29 |  | 684.24 | 1.2759 | 60 | 1.29 |  | 840.602 | 3.2917 | 59.98 | 3.29 |  | 188.962 | 9.287 | 59.97 | 9.29
331.025 | 1.2774 | 59.95 | 1.29 |  | 478.514 | 1.2894 | 59.95 | 1.29 |  | 684.309 | 1.2759 | 60 | 1.29 |  | 840.666 | 3.2917 | 59.98 | 3.29 |  | 189.025 | 9.287 | 59.97 | 9.29
331.089 | 1.2774 | 59.95 | 1.29 |  | 478.578 | 1.2894 | 59.95 | 1.29 |  | 684.398 | 1.2971 | 60 | 1.29 |  | 840.729 | 3.2917 | 59.98 | 3.29 |  | 189.088 | 9.2862 | 59.97 | 9.29
331.158 | 1.2774 | 59.95 | 1.29 |  | 478.642 | 1.2801 | 59.95 | 1.29 |  | 684.462 | 1.2971 | 60 | 1.29 |  | 840.793 | 3.2917 | 59.98 | 3.29 |  | 189.152 | 9.2862 | 59.97 | 9.29
331.24 | 1.2774 | 59.95 | 1.29 |  | 478.705 | 1.2801 | 59.95 | 1.29 |  | 684.525 | 1.2971 | 60 | 1.29 |  | 840.856 | 3.2917 | 59.98 | 3.29 |  | 189.215 | 9.2862 | 59.97 | 9.29
331.326 | 1.2774 | 59.95 | 1.29 |  | 478.769 | 1.2801 | 59.95 | 1.29 |  | 684.59 | 1.2971 | 60 | 1.29 |  | 840.92 | 3.2907 | 59.98 | 3.29 |  | 189.278 | 9.2862 | 59.97 | 9.29
331.408 | 1.2976 | 59.95 | 1.29 |  | 478.833 | 1.2801 | 59.95 | 1.29 |  | 684.655 | 1.2971 | 60 | 1.29 |  | 840.984 | 3.2907 | 59.98 | 3.29 |  | 189.342 | 9.2862 | 59.97 | 9.29
331.541 | 1.2976 | 59.95 | 10.29 |  | 478.911 | 1.2801 | 59.95 | 1.29 |  | 684.719 | 1.2968 | 60 | 1.29 |  | 841.047 | 3.2907 | 59.98 | 3.29 |  | 189.406 | 9.2921 | 59.97 | 9.29
331.624 | 1.2976 | 59.95 | 10.29 |  | 478.975 | 1.2905 | 59.95 | 1.29 |  | 684.783 | 1.2968 | 60 | 1.29 |  | 841.111 | 3.2907 | 59.98 | 3.29 |  | 189.469 | 9.2921 | 59.97 | 9.29
331.688 | 1.2972 | 59.95 | 10.29 |  | 479.038 | 1.2905 | 59.95 | 1.29 |  | 684.846 | 1.2968 | 60 | 1.29 |  | 841.187 | 3.2907 | 59.98 | 3.29 |  | 189.532 | 9.2921 | 59.97 | 9.29
331.752 | 1.2972 | 59.95 | 10.29 |  | 479.102 | 1.2905 | 59.95 | 1.29 |  | 684.926 | 1.2968 | 60 | 1.29 |  | 841.256 | 3.2896 | 59.98 | 3.29 |  | 189.6 | 9.2921 | 59.97 | 9.29
331.816 | 1.2972 | 59.95 | 10.29 |  | 479.171 | 1.2905 | 59.95 | 1.29 |  | 684.989 | 1.2877 | 60 | 1.29 |  | 841.324 | 3.2896 | 59.98 | 3.29 |  | 189.676 | 9.2921 | 59.97 | 9.29
331.895 | 1.2972 | 59.95 | 10.29 |  | 479.242 | 1.2927 | 59.95 | 1.29 |  | 685.053 | 1.2877 | 60 | 1.29 |  | 841.407 | 3.2896 | 59.98 | 3.29 |  | 189.745 | 9.2921 | 59.97 | 9.29
331.959 | 1.2822 | 59.96 | 10.29 |  | 479.312 | 1.2927 | 59.95 | 1.29 |  | 685.116 | 1.2877 | 60 | 1.29 |  | 841.47 | 3.2896 | 59.98 | 3.29 |  | 189.82 | 9.2921 | 59.97 | 9.29
332.022 | 1.2822 | 59.96 | 10.29 |  | 479.393 | 1.2927 | 59.95 | 1.29 |  | 685.186 | 1.2877 | 60 | 1.29 |  | 841.535 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 189.884 | 9.2921 | 59.97 | 9.29
332.088 | 1.2822 | 59.96 | 10.29 |  | 479.457 | 1.2927 | 59.95 | 1.29 |  | 685.254 | 1.2877 | 60 | 1.29 |  | 841.598 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 189.948 | 9.2921 | 59.97 | 9.29
332.157 | 1.2822 | 59.96 | 10.29 |  | 479.522 | 1.2927 | 59.95 | 1.29 |  | 685.324 | 1.2757 | 60 | 1.29 |  | 841.662 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 190.011 | 9.2928 | 59.97 | 9.29
332.233 | 1.2822 | 59.96 | 10.29 |  | 479.593 | 1.2953 | 59.96 | 1.29 |  | 685.413 | 1.2757 | 60 | 1.29 |  | 841.725 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 190.075 | 9.2928 | 59.97 | 9.29
332.301 | 1.2994 | 59.96 | 10.29 |  | 479.656 | 1.2953 | 59.96 | 1.29 |  | 685.477 | 1.2757 | 60 | 1.29 |  | 841.796 | 3.2903 | 59.98 | 3.29 |  | 190.138 | 9.2928 | 59.97 | 9.29
332.386 | 1.2994 | 59.96 | 10.29 |  | 479.72 | 1.2953 | 59.96 | 1.29 |  | 685.54 | 1.2757 | 60 | 1.29 |  | 841.86 | 3.2894 | 59.98 | 3.29 |  | 190.201 | 9.2928 | 59.97 | 9.29
332.449 | 1.2994 | 59.96 | 10.29 |  | 479.783 | 1.2953 | 59.96 | 1.29 |  | 685.604 | 1.2952 | 60 | 1.29 |  | 841.93 | 3.2894 | 59.98 | 3.29 |  | 190.265 | 9.2928 | 59.97 | 9.29
332.513 | 1.2994 | 59.96 | 10.29 |  | 479.848 | 1.2944 | 59.96 | 1.29 |  | 685.667 | 1.2952 | 60 | 1.29 |  | 841.993 | 3.2894 | 59.98 | 3.29 |  | 190.328 | 9.2863 | 59.97 | 9.29
332.577 | 1.3294 | 59.96 | 10.29 |  | 479.912 | 1.2944 | 59.96 | 1.29 |  | 685.731 | 1.2952 | 60 | 1.29 |  | 842.057 | 3.2894 | 59.98 | 3.29 |  | 190.391 | 9.2863 | 59.97 | 9.29
332.64 | 1.3294 | 59.96 | 10.29 |  | 479.976 | 1.2944 | 59.96 | 1.29 |  | 685.795 | 1.2952 | 60 | 1.29 |  | 842.122 | 3.2894 | 59.98 | 3.29 |  | 190.454 | 9.2863 | 59.97 | 9.29
332.704 | 1.3294 | 59.96 | 10.29 |  | 480.04 | 1.2944 | 59.96 | 1.29 |  | 685.859 | 1.2952 | 60 | 1.29 |  | 842.191 | 3.29 | 59.98 | 3.29 |  | 190.526 | 9.2863 | 59.97 | 9.29
332.767 | 1.3294 | 59.96 | 10.29 |  | 480.103 | 1.2944 | 59.96 | 1.29 |  | 685.925 | 1.2928 | 60 | 1.29 |  | 842.259 | 3.29 | 59.98 | 3.29 |  | 190.597 | 9.282 | 59.97 | 9.29
332.831 | 1.3294 | 59.96 | 10.29 |  | 480.173 | 1.2887 | 59.96 | 1.29 |  | 685.989 | 1.2928 | 60 | 1.29 |  | 842.328 | 3.29 | 59.98 | 3.29 |  | 190.665 | 9.282 | 59.97 | 9.29
332.897 | 1.3426 | 59.96 | 10.29 |  | 480.242 | 1.2887 | 59.96 | 1.29 |  | 686.052 | 1.2928 | 60 | 1.29 |  | 842.397 | 3.29 | 59.98 | 3.29 |  | 190.733 | 9.282 | 59.97 | 9.29
332.96 | 1.3426 | 59.96 | 10.29 |  | 480.312 | 1.2887 | 59.96 | 1.29 |  | 686.115 | 1.2928 | 60 | 1.29 |  | 842.461 | 3.2914 | 59.99 | 3.29 |  | 190.818 | 9.282 | 59.97 | 9.29
333.024 | 1.3426 | 59.96 | 10.29 |  | 480.385 | 1.2887 | 59.96 | 1.29 |  | 686.191 | 1.2928 | 60 | 1.29 |  | 842.524 | 3.2914 | 59.99 | 3.29 |  | 190.883 | 9.2923 | 59.97 | 9.29
333.087 | 1.3426 | 59.96 | 10.29 |  | 480.46 | 1.2887 | 59.96 | 1.29 |  | 686.272 | 1.2936 | 60 | 1.29 |  | 842.588 | 3.2914 | 59.99 | 3.29 |  | 190.946 | 9.2923 | 59.97 | 9.29
333.165 | 1.3563 | 59.96 | 10.29 |  | 480.524 | 1.2887 | 59.97 | 1.29 |  | 686.354 | 1.2936 | 60 | 1.29 |  | 842.651 | 3.2914 | 59.99 | 3.29 |  | 191.009 | 9.2923 | 59.97 | 9.29
333.234 | 1.3563 | 59.96 | 10.29 |  | 480.587 | 1.2887 | 59.97 | 1.29 |  | 686.538 | 1.2936 | 60 | 10.29 |  | 842.715 | 3.2914 | 59.99 | 3.29 |  | 191.073 | 9.2923 | 59.97 | 9.29
333.303 | 1.3563 | 59.96 | 10.29 |  | 480.651 | 1.2887 | 59.97 | 1.29 |  | 686.607 | 1.2951 | 60 | 10.29 |  | 842.779 | 3.2937 | 60 | 3.29 |  | 191.136 | 9.2923 | 59.97 | 9.29
333.382 | 1.3563 | 59.96 | 10.29 |  | 480.714 | 1.2887 | 59.97 | 1.29 |  | 686.671 | 1.2951 | 60 | 10.29 |  | 842.843 | 3.2937 | 60 | 3.29 |  | 191.199 | 9.2929 | 59.97 | 9.29
333.485 | 1.3563 | 59.96 | 10.29 |  | 480.778 | 1.2971 | 59.97 | 1.29 |  | 686.734 | 1.2951 | 60 | 10.29 |  | 842.906 | 3.2937 | 60 | 3.29 |  | 191.263 | 9.2929 | 59.97 | 9.29
333.588 | 1.3912 | 59.96 | 10.29 |  | 480.842 | 1.2971 | 59.97 | 1.29 |  | 686.799 | 1.2985 | 60 | 10.29 |  | 842.97 | 3.2937 | 60 | 3.29 |  | 191.326 | 9.2929 | 59.97 | 9.29
333.675 | 1.3912 | 59.96 | 10.29 |  | 480.91 | 1.2971 | 59.97 | 1.29 |  | 686.862 | 1.2985 | 60 | 10.29 |  | 843.034 | 3.2937 | 60 | 3.29 |  | 191.389 | 9.2929 | 59.97 | 9.29
333.788 | 1.3912 | 59.96 | 10.29 |  | 480.973 | 1.2971 | 59.97 | 1.29 |  | 686.926 | 1.2985 | 60 | 10.29 |  | 843.097 | 3.2941 | 60 | 3.29 |  | 191.452 | 9.2929 | 59.97 | 9.29
333.89 | 1.4263 | 59.96 | 10.29 |  | 481.037 | 1.2971 | 59.97 | 1.29 |  | 686.99 | 1.2985 | 60 | 10.29 |  | 843.185 | 3.2941 | 60 | 3.29 |  | 191.552 | 9.2927 | 59.98 | 9.29
334.005 | 1.4263 | 59.96 | 10.29 |  | 481.101 | 1.2986 | 59.97 | 1.29 |  | 687.053 | 1.2985 | 60 | 10.29 |  | 843.254 | 3.2941 | 60 | 3.29 |  | 191.637 | 9.2927 | 59.98 | 9.29
334.129 | 1.4263 | 59.96 | 10.29 |  | 481.17 | 1.2986 | 59.97 | 1.29 |  | 687.117 | 1.3008 | 60 | 10.29 |  | 843.323 | 3.2941 | 60 | 3.29 |  | 191.719 | 9.2927 | 59.98 | 9.29
334.223 | 1.4691 | 59.96 | 10.29 |  | 481.238 | 1.2986 | 59.97 | 1.29 |  | 687.185 | 1.3008 | 60 | 10.29 |  | 843.409 | 3.2919 | 60 | 3.29 |  | 191.884 | 9.2927 | 59.98 | 17.29
334.328 | 1.4691 | 59.96 | 10.29 |  | 481.309 | 1.2986 | 59.97 | 1.29 |  | 687.254 | 1.3008 | 60 | 10.29 |  | 843.473 | 3.2919 | 60 | 3.29 |  | 191.952 | 9.2925 | 59.98 | 17.29
334.417 | 1.4691 | 59.96 | 10.29 |  | 481.39 | 1.2986 | 59.97 | 1.29 |  | 687.323 | 1.3008 | 60 | 10.29 |  | 843.536 | 3.2919 | 60 | 3.29 |  | 192.02 | 9.2925 | 59.98 | 17.29
334.531 | 1.497 | 59.96 | 10.29 |  | 481.453 | 1.2789 | 59.97 | 1.29 |  | 687.394 | 1.3008 | 60 | 10.29 |  | 843.6 | 3.2919 | 60 | 3.29 |  | 192.084 | 9.2925 | 59.98 | 17.29
334.629 | 1.497 | 59.96 | 10.29 |  | 481.517 | 1.2789 | 59.97 | 1.29 |  | 687.458 | 1.3269 | 60 | 10.29 |  | 843.664 | 3.291 | 60 | 3.29 |  | 192.148 | 9.2926 | 59.98 | 17.29
334.697 | 1.5417 | 59.96 | 10.29 |  | 481.58 | 1.2789 | 59.97 | 1.29 |  | 687.522 | 1.3269 | 60 | 10.29 |  | 843.728 | 3.291 | 60 | 3.29 |  | 192.211 | 9.2926 | 59.98 | 17.29
334.765 | 1.5417 | 59.96 | 10.29 |  | 481.644 | 1.2789 | 59.97 | 1.29 |  | 687.585 | 1.3269 | 60 | 10.29 |  | 843.791 | 3.291 | 60 | 3.29 |  | 192.274 | 9.2926 | 59.98 | 17.29
334.843 | 1.5417 | 59.96 | 10.29 |  | 481.707 | 1.2874 | 59.97 | 1.29 |  | 687.649 | 1.3269 | 60 | 10.29 |  | 843.854 | 3.291 | 60 | 3.29 |  | 192.337 | 9.2926 | 59.98 | 17.29
334.906 | 1.5417 | 59.96 | 10.29 |  | 481.771 | 1.2874 | 59.97 | 1.29 |  | 687.72 | 1.3269 | 60 | 10.29 |  | 843.918 | 3.291 | 60 | 3.29 |  | 192.401 | 9.2926 | 59.98 | 17.29
334.987 | 1.5417 | 59.96 | 10.29 |  | 481.834 | 1.2874 | 59.97 | 1.29 |  | 687.783 | 1.3377 | 60 | 10.29 |  | 843.982 | 3.2896 | 60 | 3.29 |  | 192.464 | 9.2937 | 59.98 | 17.29
335.051 | 1.568 | 59.96 | 10.29 |  | 481.908 | 1.2874 | 59.97 | 1.29 |  | 687.847 | 1.3377 | 60 | 10.29 |  | 844.046 | 3.2896 | 60 | 3.29 |  | 192.556 | 9.2937 | 59.98 | 17.29
335.15 | 1.568 | 59.96 | 10.29 |  | 481.972 | 1.2874 | 59.97 | 1.29 |  | 687.922 | 1.3377 | 60 | 10.29 |  | 844.109 | 3.2896 | 60 | 3.29 |  | 192.623 | 9.2937 | 59.98 | 17.29
335.219 | 1.568 | 59.96 | 10.29 |  | 482.036 | 1.2945 | 59.97 | 1.29 |  | 687.986 | 1.3377 | 60 | 10.29 |  | 844.195 | 3.2896 | 60 | 3.29 |  | 192.691 | 9.2937 | 59.98 | 17.29
335.302 | 1.568 | 59.96 | 10.29 |  | 482.099 | 1.2945 | 59.97 | 1.29 |  | 688.05 | 1.3548 | 60 | 10.29 |  | 844.282 | 3.2896 | 60 | 3.29 |  | 192.759 | 9.3199 | 59.99 | 17.29
335.384 | 1.6236 | 59.96 | 10.29 |  | 482.169 | 1.2945 | 59.97 | 1.29 |  | 688.113 | 1.3548 | 60 | 10.29 |  | 844.358 | 3.2898 | 60 | 3.29 |  | 192.825 | 9.3199 | 59.99 | 17.29
335.448 | 1.6236 | 59.96 | 10.29 |  | 482.238 | 1.2945 | 59.97 | 1.29 |  | 688.182 | 1.3548 | 60 | 10.29 |  | 844.518 | 3.2898 | 60 | 10.29 |  | 192.888 | 9.3199 | 59.99 | 17.29
335.512 | 1.6236 | 59.96 | 10.29 |  | 482.31 | 1.2755 | 59.97 | 1.29 |  | 688.25 | 1.3548 | 60 | 10.29 |  | 844.6 | 3.2898 | 60 | 10.29 |  | 192.953 | 9.3199 | 59.99 | 17.29
335.575 | 1.6236 | 59.96 | 10.29 |  | 482.392 | 1.2755 | 59.97 | 1.29 |  | 688.334 | 1.3548 | 60 | 10.29 |  | 844.7 | 3.2906 | 60 | 10.29 |  | 193.021 | 9.3199 | 59.99 | 17.29
335.639 | 1.6365 | 59.96 | 10.29 |  | 482.455 | 1.2755 | 59.97 | 1.29 |  | 688.412 | 1.4112 | 60 | 10.29 |  | 844.763 | 3.2906 | 60 | 10.29 |  | 193.084 | 9.3348 | 59.99 | 17.29
335.703 | 1.6365 | 59.96 | 10.29 |  | 482.519 | 1.2755 | 59.97 | 1.29 |  | 688.476 | 1.4112 | 60 | 10.29 |  | 844.828 | 3.2906 | 60 | 10.29 |  | 193.147 | 9.3348 | 59.99 | 17.29
335.766 | 1.6365 | 59.96 | 10.29 |  | 482.582 | 1.2755 | 59.97 | 1.29 |  | 688.539 | 1.4112 | 60 | 10.29 |  | 844.898 | 3.291 | 60 | 10.29 |  | 193.211 | 9.3348 | 59.99 | 17.29
335.83 | 1.6365 | 59.96 | 10.29 |  | 482.646 | 1.2766 | 59.97 | 1.29 |  | 688.603 | 1.4112 | 60 | 10.29 |  | 844.961 | 3.291 | 60 | 10.29 |  | 193.274 | 9.3348 | 59.99 | 17.29
335.919 | 1.6365 | 59.96 | 10.29 |  | 482.709 | 1.2766 | 59.97 | 1.29 |  | 688.666 | 1.4258 | 60.01 | 10.29 |  | 845.025 | 3.291 | 60 | 10.29 |  | 193.338 | 9.3625 | 59.99 | 17.29
335.983 | 1.7116 | 59.95 | 10.29 |  | 482.773 | 1.2766 | 59.97 | 1.29 |  | 688.73 | 1.4258 | 60.01 | 10.29 |  | 845.088 | 3.291 | 60 | 10.29 |  | 193.401 | 9.3625 | 59.99 | 17.29
336.047 | 1.7116 | 59.95 | 10.29 |  | 482.836 | 1.2766 | 59.97 | 1.29 |  | 688.794 | 1.4258 | 60.01 | 10.29 |  | 845.188 | 3.291 | 60 | 10.29 |  | 193.464 | 9.3625 | 59.99 | 17.29
336.141 | 1.7116 | 59.95 | 10.29 |  | 482.925 | 1.2766 | 59.97 | 1.29 |  | 688.857 | 1.4258 | 60.01 | 10.29 |  | 845.257 | 3.3142 | 60 | 10.29 |  | 193.535 | 9.3625 | 59.99 | 17.29
336.218 | 1.7116 | 59.95 | 10.29 |  | 482.989 | 1.2945 | 59.97 | 1.29 |  | 688.927 | 1.4258 | 60.01 | 10.29 |  | 845.326 | 3.3142 | 60 | 10.29 |  | 193.604 | 9.3625 | 59.99 | 17.29
336.288 | 1.7422 | 59.95 | 10.29 |  | 483.052 | 1.2945 | 59.97 | 1.29 |  | 688.991 | 1.4446 | 60.01 | 10.29 |  | 845.411 | 3.3142 | 60 | 10.29 |  | 193.674 | 9.3779 | 59.99 | 17.29
336.383 | 1.7422 | 59.95 | 10.29 |  | 483.145 | 1.2945 | 59.97 | 1.29 |  | 689.054 | 1.4446 | 60.01 | 10.29 |  | 845.474 | 3.3142 | 60 | 10.29 |  | 193.743 | 9.3779 | 59.99 | 17.29
336.447 | 1.7422 | 59.95 | 10.29 |  | 483.226 | 1.2945 | 59.97 | 1.29 |  | 689.118 | 1.4446 | 60.01 | 10.29 |  | 845.538 | 3.3162 | 60 | 10.29 |  | 193.827 | 9.3779 | 59.99 | 17.29
336.515 | 1.8138 | 59.95 | 10.29 |  | 483.295 | 1.2959 | 59.97 | 1.29 |  | 689.187 | 1.4446 | 60.01 | 10.29 |  | 845.604 | 3.3162 | 60 | 10.29 |  | 193.89 | 9.3779 | 59.99 | 17.29
336.579 | 1.8138 | 59.95 | 10.29 |  | 483.391 | 1.2959 | 59.97 | 1.29 |  | 689.256 | 1.4921 | 60.01 | 10.29 |  | 845.667 | 3.3162 | 60 | 10.29 |  | 193.953 | 9.4074 | 59.99 | 17.29
336.642 | 1.8138 | 59.95 | 10.29 |  | 483.455 | 1.2959 | 59.97 | 1.29 |  | 689.325 | 1.4921 | 60.01 | 10.29 |  | 845.731 | 3.3162 | 60 | 10.29 |  | 194.016 | 9.4074 | 59.99 | 17.29
336.706 | 1.8138 | 59.95 | 10.29 |  | 483.524 | 1.2978 | 59.97 | 1.29 |  | 689.402 | 1.4921 | 60.01 | 10.29 |  | 845.795 | 3.3162 | 60 | 10.29 |  | 194.079 | 9.4074 | 59.99 | 17.29
336.769 | 1.8138 | 59.95 | 10.29 |  | 483.587 | 1.2978 | 59.97 | 1.29 |  | 689.465 | 1.4921 | 60.01 | 10.29 |  | 845.858 | 3.3504 | 60 | 10.29 |  | 194.143 | 9.4074 | 59.99 | 17.29
336.833 | 1.8301 | 59.95 | 10.29 |  | 483.651 | 1.2978 | 59.97 | 1.29 |  | 689.529 | 1.4921 | 60.01 | 10.29 |  | 845.922 | 3.3504 | 60 | 10.29 |  | 194.206 | 9.4074 | 59.99 | 17.29
336.91 | 1.8301 | 59.95 | 10.29 |  | 483.715 | 1.2978 | 59.97 | 1.29 |  | 689.593 | 1.5629 | 60.02 | 10.29 |  | 845.986 | 3.3504 | 60 | 10.29 |  | 194.269 | 9.4499 | 60 | 17.29
336.974 | 1.8301 | 59.95 | 10.29 |  | 483.778 | 1.2978 | 59.97 | 1.29 |  | 689.656 | 1.5629 | 60.02 | 10.29 |  | 846.049 | 3.3504 | 60 | 10.29 |  | 194.333 | 9.4499 | 60 | 17.29
337.037 | 1.8301 | 59.95 | 10.29 |  | 483.859 | 1.2957 | 59.97 | 1.29 |  | 689.72 | 1.5629 | 60.02 | 10.29 |  | 846.123 | 3.3504 | 60 | 10.29 |  | 194.396 | 9.4499 | 60 | 17.29
337.142 | 1.8301 | 59.95 | 10.29 |  | 483.94 | 1.2957 | 59.97 | 1.29 |  | 689.784 | 1.5629 | 60.02 | 10.29 |  | 846.193 | 3.3613 | 60 | 10.29 |  | 194.459 | 9.4499 | 60 | 17.29
337.21 | 1.893 | 59.95 | 10.29 |  | 484.053 | 1.2957 | 59.97 | 10.29 |  | 689.852 | 1.5738 | 60.02 | 10.29 |  | 846.262 | 3.3613 | 60 | 10.29 |  | 194.533 | 9.4499 | 60 | 17.29
337.28 | 1.893 | 59.95 | 10.29 |  | 484.164 | 1.2957 | 59.97 | 10.29 |  | 689.916 | 1.5738 | 60.02 | 10.29 |  | 846.331 | 3.3613 | 60 | 10.29 |  | 194.602 | 9.4685 | 60 | 17.29
337.359 | 1.893 | 59.95 | 10.29 |  | 484.232 | 1.2874 | 59.97 | 10.29 |  | 689.979 | 1.5738 | 60.02 | 10.29 |  | 846.398 | 3.3613 | 60 | 10.29 |  | 194.67 | 9.4685 | 60 | 17.29
337.434 | 1.893 | 59.95 | 10.29 |  | 484.302 | 1.2874 | 59.97 | 10.29 |  | 690.043 | 1.5738 | 60.02 | 10.29 |  | 846.462 | 3.4045 | 60 | 10.29 |  | 194.738 | 9.4685 | 60 | 17.29
337.498 | 1.9219 | 59.95 | 10.29 |  | 484.391 | 1.2874 | 59.97 | 10.29 |  | 690.107 | 1.5738 | 60.02 | 10.29 |  | 846.525 | 3.4045 | 60 | 10.29 |  | 194.822 | 9.4685 | 60 | 17.29
337.564 | 1.9219 | 59.95 | 10.29 |  | 484.454 | 1.2915 | 59.97 | 10.29 |  | 690.195 | 1.5738 | 60.02 | 10.29 |  | 846.591 | 3.4045 | 60 | 10.29 |  | 194.886 | 9.5305 | 60 | 17.29
337.634 | 1.9219 | 59.95 | 10.29 |  | 484.518 | 1.2915 | 59.97 | 10.29 |  | 690.263 | 1.6323 | 60.02 | 10.29 |  | 846.654 | 3.4045 | 60 | 10.29 |  | 194.949 | 9.5305 | 60 | 17.29
337.698 | 1.9219 | 59.95 | 10.29 |  | 484.581 | 1.2915 | 59.97 | 10.29 |  | 690.332 | 1.6323 | 60.02 | 10.29 |  | 846.718 | 3.4045 | 60 | 10.29 |  | 195.012 | 9.5305 | 60 | 17.29
337.761 | 2.0056 | 59.95 | 10.29 |  | 484.645 | 1.2915 | 59.97 | 10.29 |  | 690.409 | 1.6323 | 60.02 | 10.29 |  | 846.782 | 3.4338 | 60 | 10.29 |  | 195.075 | 9.5305 | 60 | 17.29
337.826 | 2.0056 | 59.95 | 10.29 |  | 484.708 | 1.2915 | 59.97 | 10.29 |  | 690.474 | 1.6582 | 60.02 | 10.29 |  | 846.845 | 3.4338 | 60 | 10.29 |  | 195.138 | 9.5305 | 60 | 17.29
337.889 | 2.0056 | 59.95 | 10.29 |  | 484.772 | 1.3062 | 59.97 | 10.29 |  | 690.538 | 1.6582 | 60.02 | 10.29 |  | 846.909 | 3.4338 | 60 | 10.29 |  | 195.202 | 9.5619 | 60 | 17.29
337.953 | 2.0056 | 59.95 | 10.29 |  | 484.841 | 1.3062 | 59.97 | 10.29 |  | 690.601 | 1.6582 | 60.02 | 10.29 |  | 846.972 | 3.4338 | 60 | 10.29 |  | 195.265 | 9.5619 | 60 | 17.29
338.016 | 2.0056 | 59.95 | 10.29 |  | 484.916 | 1.3062 | 59.97 | 10.29 |  | 690.666 | 1.6582 | 60.02 | 10.29 |  | 847.045 | 3.4338 | 60 | 10.29 |  | 195.328 | 9.5619 | 60 | 17.29
338.08 | 2.0457 | 59.95 | 10.29 |  | 484.979 | 1.3062 | 59.97 | 10.29 |  | 690.729 | 1.6582 | 60.02 | 10.29 |  | 847.109 | 3.4701 | 60 | 10.29 |  | 195.392 | 9.5619 | 60 | 17.29
338.156 | 2.0457 | 59.95 | 10.29 |  | 485.053 | 1.3062 | 59.97 | 10.29 |  | 690.793 | 1.7183 | 60.03 | 10.29 |  | 847.188 | 3.4701 | 60 | 10.29 |  | 195.455 | 9.5619 | 60 | 17.29
338.224 | 2.0457 | 59.95 | 10.29 |  | 485.156 | 1.3169 | 59.97 | 10.29 |  | 690.857 | 1.7183 | 60.03 | 10.29 |  | 847.256 | 3.4701 | 60 | 10.29 |  | 195.531 | 9.6147 | 60 | 17.29
338.292 | 2.0457 | 59.95 | 10.29 |  | 485.225 | 1.3169 | 59.97 | 10.29 |  | 690.92 | 1.7183 | 60.03 | 10.29 |  | 847.325 | 3.4701 | 60 | 10.29 |  | 195.599 | 9.6147 | 60 | 17.29
338.373 | 2.0457 | 59.95 | 10.29 |  | 485.293 | 1.3169 | 59.97 | 10.29 |  | 690.984 | 1.7183 | 60.03 | 10.29 |  | 847.409 | 3.484 | 60 | 10.29 |  | 195.668 | 9.6147 | 60 | 17.29
338.437 | 2.0903 | 59.95 | 10.29 |  | 485.39 | 1.3169 | 59.97 | 10.29 |  | 691.049 | 1.7183 | 60.03 | 10.29 |  | 847.473 | 3.484 | 60 | 10.29 |  | 195.737 | 9.6147 | 60 | 17.29
338.5 | 2.0903 | 59.95 | 10.29 |  | 485.453 | 1.3282 | 59.97 | 10.29 |  | 691.112 | 1.747 | 60.03 | 10.29 |  | 847.536 | 3.484 | 60 | 10.29 |  | 195.822 | 9.6147 | 60 | 17.29
338.564 | 2.0903 | 59.95 | 10.29 |  | 485.517 | 1.3282 | 59.97 | 10.29 |  | 691.176 | 1.747 | 60.03 | 10.29 |  | 847.6 | 3.484 | 60 | 10.29 |  | 195.886 | 9.6351 | 60 | 17.29
338.628 | 2.0903 | 59.95 | 10.29 |  | 485.58 | 1.3282 | 59.97 | 10.29 |  | 691.24 | 1.747 | 60.03 | 10.29 |  | 847.664 | 3.5454 | 59.99 | 10.29 |  | 195.949 | 9.6351 | 60 | 17.29
338.691 | 2.1529 | 59.95 | 10.29 |  | 485.644 | 1.3282 | 59.97 | 10.29 |  | 691.305 | 1.747 | 60.03 | 10.29 |  | 847.727 | 3.5454 | 59.99 | 10.29 |  | 196.012 | 9.6351 | 60 | 17.29
338.755 | 2.1529 | 59.95 | 10.29 |  | 485.708 | 1.3575 | 59.96 | 10.29 |  | 691.369 | 1.747 | 60.03 | 10.29 |  | 847.791 | 3.5454 | 59.99 | 10.29 |  | 196.075 | 9.6351 | 60 | 17.29
338.819 | 2.1529 | 59.95 | 10.29 |  | 485.771 | 1.3575 | 59.96 | 10.29 |  | 691.454 | 1.8138 | 60.04 | 10.29 |  | 847.854 | 3.5454 | 59.99 | 10.29 |  | 196.138 | 9.6913 | 60 | 17.29
338.882 | 2.1529 | 59.95 | 10.29 |  | 485.835 | 1.3575 | 59.96 | 10.29 |  | 691.523 | 1.8138 | 60.04 | 10.29 |  | 847.918 | 3.5454 | 59.99 | 10.29 |  | 196.201 | 9.6913 | 60 | 17.29
338.947 | 2.1529 | 59.95 | 10.29 |  | 485.898 | 1.3575 | 59.96 | 10.29 |  | 691.591 | 1.8138 | 60.04 | 10.29 |  | 847.982 | 3.5742 | 59.99 | 10.29 |  | 196.265 | 9.6913 | 60 | 17.29
339.01 | 2.1796 | 59.95 | 10.29 |  | 485.974 | 1.3575 | 59.96 | 10.29 |  | 691.669 | 1.8138 | 60.04 | 10.29 |  | 848.045 | 3.5742 | 59.99 | 10.29 |  | 196.328 | 9.6913 | 60 | 17.29
339.074 | 2.1796 | 59.95 | 10.29 |  | 486.037 | 1.3944 | 59.96 | 10.29 |  | 691.733 | 1.8482 | 60.04 | 10.29 |  | 848.109 | 3.5742 | 59.99 | 10.29 |  | 196.392 | 9.6913 | 60 | 17.29
339.15 | 2.1796 | 59.95 | 10.29 |  | 486.101 | 1.3944 | 59.96 | 10.29 |  | 691.797 | 1.8482 | 60.04 | 10.29 |  | 848.191 | 3.5742 | 59.99 | 10.29 |  | 196.455 | 9.7275 | 60 | 17.29
339.219 | 2.1796 | 59.95 | 10.29 |  | 486.17 | 1.3944 | 59.96 | 10.29 |  | 691.86 | 1.8482 | 60.04 | 10.29 |  | 848.271 | 3.5742 | 59.99 | 10.29 |  | 196.528 | 9.7275 | 60 | 17.29
339.289 | 2.2726 | 59.96 | 10.29 |  | 486.238 | 1.3944 | 59.96 | 10.29 |  | 691.924 | 1.8482 | 60.04 | 10.29 |  | 848.339 | 3.6234 | 60 | 10.29 |  | 196.597 | 9.7275 | 60 | 17.29
339.384 | 2.2726 | 59.96 | 10.29 |  | 486.308 | 1.4207 | 59.96 | 10.29 |  | 691.988 | 1.8482 | 60.04 | 10.29 |  | 848.418 | 3.6234 | 60 | 10.29 |  | 196.666 | 9.7275 | 60 | 17.29
339.448 | 2.2726 | 59.96 | 10.29 |  | 486.392 | 1.4207 | 59.96 | 10.29 |  | 692.052 | 1.8858 | 60.04 | 10.29 |  | 848.482 | 3.6234 | 60 | 10.29 |  | 196.734 | 9.7898 | 60 | 17.29
339.515 | 2.2726 | 59.96 | 10.29 |  | 486.456 | 1.4207 | 59.96 | 10.29 |  | 692.115 | 1.8858 | 60.04 | 10.29 |  | 848.545 | 3.6234 | 60 | 10.29 |  | 196.822 | 9.7898 | 60 | 17.29
339.578 | 2.2991 | 59.96 | 10.29 |  | 486.519 | 1.4207 | 59.96 | 10.29 |  | 692.179 | 1.8858 | 60.04 | 10.29 |  | 848.609 | 3.6854 | 60 | 10.29 |  | 196.885 | 9.7898 | 60 | 17.29
339.642 | 2.2991 | 59.96 | 10.29 |  | 486.583 | 1.4497 | 59.97 | 10.29 |  | 692.249 | 1.8858 | 60.04 | 10.29 |  | 848.672 | 3.6854 | 60 | 10.29 |  | 196.949 | 9.7898 | 60 | 17.29
339.705 | 2.2991 | 59.96 | 10.29 |  | 486.646 | 1.4497 | 59.97 | 10.29 |  | 692.316 | 1.9267 | 60.05 | 10.29 |  | 848.736 | 3.6854 | 60 | 10.29 |  | 197.02 | 9.7898 | 60 | 17.29
339.769 | 2.2991 | 59.96 | 10.29 |  | 486.711 | 1.4497 | 59.97 | 10.29 |  | 692.413 | 1.9267 | 60.05 | 10.29 |  | 848.799 | 3.6854 | 60 | 10.29 |  | 197.083 | 9.8202 | 60 | 17.29
339.833 | 2.2991 | 59.96 | 10.29 |  | 486.775 | 1.4497 | 59.97 | 10.29 |  | 692.483 | 1.9267 | 60.05 | 10.29 |  | 848.863 | 3.6854 | 60 | 10.29 |  | 197.146 | 9.8202 | 60 | 17.29
339.908 | 2.3353 | 59.96 | 10.29 |  | 486.838 | 1.4497 | 59.97 | 10.29 |  | 692.552 | 1.9267 | 60.05 | 10.29 |  | 848.933 | 3.7028 | 60 | 10.29 |  | 197.209 | 9.8202 | 60 | 17.29
339.972 | 2.3353 | 59.96 | 10.29 |  | 486.918 | 1.4839 | 59.97 | 10.29 |  | 692.628 | 2.0002 | 60.05 | 10.29 |  | 848.996 | 3.7028 | 60 | 10.29 |  | 197.273 | 9.8202 | 60 | 17.29
340.035 | 2.3353 | 59.96 | 10.29 |  | 486.982 | 1.4839 | 59.97 | 10.29 |  | 692.692 | 2.0002 | 60.05 | 10.29 |  | 849.06 | 3.7028 | 60 | 10.29 |  | 197.336 | 9.894 | 60 | 17.29
340.144 | 2.3353 | 59.96 | 10.29 |  | 487.046 | 1.4839 | 59.97 | 10.29 |  | 692.756 | 2.0002 | 60.05 | 10.29 |  | 849.124 | 3.7028 | 60 | 10.29 |  | 197.399 | 9.894 | 60 | 17.29
340.212 | 2.3899 | 59.96 | 10.29 |  | 487.148 | 1.4839 | 59.97 | 10.29 |  | 692.819 | 2.0002 | 60.05 | 10.29 |  | 849.202 | 3.7028 | 60 | 10.29 |  | 197.463 | 9.894 | 60 | 17.29
340.283 | 2.3899 | 59.96 | 10.29 |  | 487.216 | 1.549 | 59.97 | 10.29 |  | 692.882 | 2.0002 | 60.05 | 10.29 |  | 849.271 | 3.7735 | 60 | 10.29 |  | 197.551 | 9.894 | 60 | 17.29
340.383 | 2.3899 | 59.96 | 10.29 |  | 487.284 | 1.549 | 59.97 | 10.29 |  | 692.946 | 2.0444 | 60.05 | 10.29 |  | 849.341 | 3.7735 | 60 | 10.29 |  | 197.621 | 9.894 | 60 | 17.29
340.447 | 2.3899 | 59.96 | 10.29 |  | 487.364 | 1.549 | 59.97 | 10.29 |  | 693.01 | 2.0444 | 60.05 | 10.29 |  | 849.419 | 3.7735 | 60 | 10.29 |  | 197.689 | 9.9259 | 60 | 17.29
340.511 | 2.4633 | 59.96 | 10.29 |  | 487.428 | 1.549 | 59.97 | 10.29 |  | 693.099 | 2.0444 | 60.05 | 10.29 |  | 849.489 | 3.7735 | 60 | 10.29 |  | 197.757 | 9.9259 | 60 | 17.29
340.575 | 2.4633 | 59.96 | 10.29 |  | 487.493 | 1.6032 | 59.97 | 10.29 |  | 693.193 | 2.0444 | 60.05 | 10.29 |  | 849.552 | 3.7892 | 60 | 10.29 |  | 197.826 | 9.9259 | 60 | 17.29
340.639 | 2.4633 | 59.96 | 10.29 |  | 487.557 | 1.6032 | 59.97 | 10.29 |  | 693.302 | 2.1042 | 60.05 | 10.29 |  | 849.616 | 3.7892 | 60 | 10.29 |  | 197.889 | 9.9259 | 60 | 17.29
340.702 | 2.4633 | 59.96 | 10.29 |  | 487.621 | 1.6032 | 59.97 | 10.29 |  | 693.417 | 2.1042 | 60.05 | 10.29 |  | 849.68 | 3.7892 | 60 | 10.29 |  | 197.953 | 9.9964 | 60 | 17.29
340.766 | 2.4633 | 59.96 | 10.29 |  | 487.684 | 1.6032 | 59.97 | 10.29 |  | 693.506 | 2.1042 | 60.05 | 10.29 |  | 849.743 | 3.7892 | 60 | 10.29 |  | 198.016 | 9.9964 | 60 | 17.29
340.829 | 2.486 | 59.96 | 10.29 |  | 487.748 | 1.6032 | 59.97 | 10.29 |  | 693.601 | 2.1797 | 60.05 | 10.29 |  | 849.807 | 3.8579 | 59.99 | 10.29 |  | 198.079 | 9.9964 | 60 | 17.29
340.903 | 2.486 | 59.96 | 10.29 |  | 487.812 | 1.632 | 59.97 | 10.29 |  | 693.683 | 2.1797 | 60.05 | 10.29 |  | 849.87 | 3.8579 | 59.99 | 10.29 |  | 198.142 | 9.9964 | 60 | 17.29
340.966 | 2.486 | 59.96 | 10.29 |  | 487.876 | 1.632 | 59.97 | 10.29 |  | 693.781 | 2.1797 | 60.05 | 10.29 |  | 849.949 | 3.8579 | 59.99 | 10.29 |  | 198.205 | 9.9964 | 60 | 17.29
341.03 | 2.486 | 59.96 | 10.29 |  | 487.939 | 1.632 | 59.97 | 10.29 |  | 693.865 | 2.2012 | 60.05 | 10.29 |  | 850.013 | 3.8579 | 59.99 | 10.29 |  | 198.268 | 10.0633 | 60 | 17.29
341.094 | 2.486 | 59.96 | 10.29 |  | 488.003 | 1.632 | 59.97 | 10.29 |  | 693.933 | 2.2012 | 60.05 | 10.29 |  | 850.077 | 3.8579 | 59.99 | 10.29 |  | 198.332 | 10.0633 | 60 | 17.29
341.165 | 2.5477 | 59.96 | 10.29 |  | 488.066 | 1.632 | 59.97 | 10.29 |  | 694.018 | 2.2012 | 60.05 | 10.29 |  | 850.173 | 3.8772 | 59.99 | 10.29 |  | 198.395 | 10.0633 | 60 | 17.29
341.233 | 2.5477 | 59.96 | 10.29 |  | 488.155 | 1.6793 | 59.97 | 10.29 |  | 694.082 | 2.2012 | 60.05 | 10.29 |  | 850.242 | 3.8772 | 59.99 | 10.29 |  | 198.459 | 10.0633 | 60 | 17.29
341.302 | 2.5477 | 59.96 | 10.29 |  | 488.24 | 1.6793 | 59.97 | 10.29 |  | 694.146 | 2.2576 | 60.05 | 10.29 |  | 850.311 | 3.8772 | 59.99 | 10.29 |  | 198.532 | 10.0633 | 60 | 17.29
341.379 | 2.5477 | 59.96 | 10.29 |  | 488.311 | 1.6793 | 59.97 | 10.29 |  | 694.209 | 2.2576 | 60.05 | 10.29 |  | 850.398 | 3.8772 | 59.99 | 10.29 |  | 198.602 | 10.0914 | 60 | 17.29
341.443 | 2.5798 | 59.96 | 10.29 |  | 488.38 | 1.6793 | 59.97 | 10.29 |  | 694.273 | 2.2576 | 60.05 | 10.29 |  | 850.462 | 3.9606 | 59.99 | 10.29 |  | 198.671 | 10.0914 | 60 | 17.29
341.509 | 2.5798 | 59.96 | 10.29 |  | 488.449 | 1.7064 | 59.97 | 10.29 |  | 694.336 | 2.2576 | 60.05 | 10.29 |  | 850.525 | 3.9606 | 59.99 | 10.29 |  | 198.739 | 10.0914 | 60 | 17.29
341.573 | 2.5798 | 59.96 | 10.29 |  | 488.513 | 1.7064 | 59.97 | 10.29 |  | 694.431 | 2.2576 | 60.05 | 10.29 |  | 850.589 | 3.9606 | 59.99 | 10.29 |  | 198.827 | 10.0914 | 60 | 17.29
341.637 | 2.5798 | 59.96 | 10.29 |  | 488.576 | 1.7064 | 59.97 | 10.29 |  | 694.5 | 2.2798 | 60.05 | 10.29 |  | 850.652 | 3.9606 | 59.99 | 10.29 |  | 198.89 | 10.1632 | 60 | 17.29
341.7 | 2.5798 | 59.96 | 10.29 |  | 488.64 | 1.7064 | 59.97 | 10.29 |  | 694.569 | 2.2798 | 60.05 | 10.29 |  | 850.723 | 3.9606 | 59.99 | 10.29 |  | 198.954 | 10.1632 | 60 | 17.29
341.764 | 2.6643 | 59.97 | 10.29 |  | 488.703 | 1.7064 | 59.97 | 10.29 |  | 694.638 | 2.2798 | 60.05 | 10.29 |  | 850.786 | 3.9788 | 59.99 | 10.29 |  | 199.017 | 10.1632 | 60 | 17.29
341.827 | 2.6643 | 59.97 | 10.29 |  | 488.767 | 1.778 | 59.97 | 10.29 |  | 694.702 | 2.2798 | 60.05 | 10.29 |  | 850.85 | 3.9788 | 59.99 | 10.29 |  | 199.08 | 10.1632 | 60 | 17.29
341.9 | 2.6643 | 59.97 | 10.29 |  | 488.831 | 1.778 | 59.97 | 10.29 |  | 694.765 | 2.3434 | 60.05 | 10.29 |  | 850.913 | 3.9788 | 59.99 | 10.29 |  | 199.143 | 10.1632 | 60 | 17.29
341.964 | 2.6643 | 59.97 | 10.29 |  | 488.909 | 1.778 | 59.97 | 10.29 |  | 694.829 | 2.3434 | 60.05 | 10.29 |  | 850.977 | 3.9788 | 59.99 | 10.29 |  | 199.207 | 10.1903 | 60 | 17.29
342.034 | 2.6921 | 59.97 | 10.29 |  | 488.973 | 1.778 | 59.97 | 10.29 |  | 694.892 | 2.3434 | 60.05 | 10.29 |  | 851.041 | 4.0549 | 59.99 | 10.29 |  | 199.27 | 10.1903 | 60 | 17.29
342.139 | 2.6921 | 59.97 | 10.29 |  | 489.037 | 1.8005 | 59.98 | 10.29 |  | 694.956 | 2.3434 | 60.05 | 10.29 |  | 851.105 | 4.0549 | 59.99 | 10.29 |  | 199.333 | 10.1903 | 60 | 17.29
342.208 | 2.6921 | 59.97 | 10.29 |  | 489.1 | 1.8005 | 59.98 | 10.29 |  | 695.019 | 2.3434 | 60.05 | 10.29 |  | 851.2 | 4.0549 | 59.99 | 10.29 |  | 199.397 | 10.1903 | 60 | 17.29
342.278 | 2.6921 | 59.97 | 10.29 |  | 489.168 | 1.8005 | 59.98 | 10.29 |  | 695.083 | 2.3763 | 60.05 | 10.29 |  | 851.285 | 4.0549 | 59.99 | 10.29 |  | 199.46 | 10.1903 | 60 | 17.29
342.38 | 2.7302 | 59.97 | 10.29 |  | 489.237 | 1.8005 | 59.98 | 10.29 |  | 695.146 | 2.3763 | 60.05 | 10.29 |  | 851.354 | 4.0958 | 59.99 | 10.29 |  | 199.533 | 10.2424 | 60 | 17.29
342.444 | 2.7302 | 59.97 | 10.29 |  | 489.305 | 1.8005 | 59.98 | 10.29 |  | 695.21 | 2.3763 | 60.05 | 10.29 |  | 851.424 | 4.0958 | 59.99 | 10.29 |  | 199.601 | 10.2424 | 60 | 17.29
342.508 | 2.7302 | 59.97 | 10.29 |  | 489.388 | 1.8524 | 59.98 | 10.29 |  | 695.273 | 2.3763 | 60.05 | 10.29 |  | 851.492 | 4.0958 | 59.99 | 10.29 |  | 199.669 | 10.2424 | 60 | 17.29
342.571 | 2.7302 | 59.97 | 10.29 |  | 489.452 | 1.8524 | 59.98 | 10.29 |  | 695.337 | 2.3763 | 60.05 | 10.29 |  | 851.556 | 4.0958 | 59.99 | 10.29 |  | 199.738 | 10.2424 | 60 | 17.29
342.643 | 2.7302 | 59.97 | 10.29 |  | 489.515 | 1.8524 | 59.98 | 10.29 |  | 695.43 | 2.4472 | 60.05 | 10.29 |  | 851.619 | 4.0958 | 59.99 | 10.29 |  | 199.821 | 10.2649 | 60 | 17.29
342.707 | 2.7611 | 59.97 | 10.29 |  | 489.579 | 1.8524 | 59.98 | 10.29 |  | 695.5 | 2.4472 | 60.05 | 10.29 |  | 851.683 | 4.152 | 59.99 | 10.29 |  | 199.884 | 10.2649 | 60 | 17.29
342.77 | 2.7611 | 59.97 | 10.29 |  | 489.655 | 1.8524 | 59.98 | 10.29 |  | 695.568 | 2.4472 | 60.05 | 10.29 |  | 851.747 | 4.152 | 59.99 | 10.29 |  | 199.947 | 10.2649 | 60 | 17.29
342.834 | 2.7611 | 59.97 | 10.29 |  | 489.718 | 1.8734 | 59.99 | 10.29 |  | 695.649 | 2.4472 | 60.05 | 10.29 |  | 851.81 | 4.152 | 59.99 | 10.29 |  | 200.011 | 10.2649 | 60 | 17.29
342.905 | 2.7611 | 59.97 | 10.29 |  | 489.781 | 1.8734 | 59.99 | 10.29 |  | 695.712 | 2.4809 | 60.04 | 10.29 |  | 851.874 | 4.152 | 59.99 | 10.29 |  | 200.074 | 10.2649 | 60 | 17.29
342.969 | 2.848 | 59.97 | 10.29 |  | 489.845 | 1.8734 | 59.99 | 10.29 |  | 695.776 | 2.4809 | 60.04 | 10.29 |  | 851.955 | 4.152 | 59.99 | 10.29 |  | 200.138 | 10.3412 | 60 | 17.29
343.032 | 2.848 | 59.97 | 10.29 |  | 489.923 | 1.8734 | 59.99 | 10.29 |  | 695.841 | 2.4809 | 60.04 | 10.29 |  | 852.018 | 4.184 | 59.99 | 10.29 |  | 200.201 | 10.3412 | 60 | 17.29
343.139 | 2.848 | 59.97 | 10.29 |  | 489.987 | 1.9424 | 59.99 | 10.29 |  | 695.905 | 2.4809 | 60.04 | 10.29 |  | 852.082 | 4.184 | 59.99 | 10.29 |  | 200.264 | 10.3412 | 60 | 17.29
343.207 | 2.848 | 59.97 | 10.29 |  | 490.05 | 1.9424 | 59.99 | 10.29 |  | 695.968 | 2.5216 | 60.04 | 10.29 |  | 852.178 | 4.184 | 59.99 | 10.29 |  | 200.327 | 10.3412 | 60 | 17.29
343.277 | 2.9244 | 59.97 | 10.29 |  | 490.155 | 1.9424 | 59.99 | 10.29 |  | 696.032 | 2.5216 | 60.04 | 10.29 |  | 852.262 | 4.184 | 59.99 | 10.29 |  | 200.397 | 10.3412 | 60 | 17.29
343.357 | 2.9244 | 59.97 | 10.29 |  | 490.224 | 1.9424 | 59.99 | 10.29 |  | 696.095 | 2.5216 | 60.04 | 10.29 |  | 852.33 | 4.2617 | 59.99 | 10.29 |  | 200.461 | 10.3669 | 60 | 17.29
343.421 | 2.9244 | 59.97 | 10.29 |  | 490.293 | 1.9712 | 59.99 | 10.29 |  | 696.159 | 2.5216 | 60.04 | 10.29 |  | 852.417 | 4.2617 | 59.99 | 10.29 |  | 200.533 | 10.3669 | 60 | 17.29
343.485 | 2.9244 | 59.97 | 10.29 |  | 490.392 | 1.9712 | 59.99 | 10.29 |  | 696.227 | 2.5216 | 60.04 | 10.29 |  | 852.481 | 4.2617 | 59.99 | 10.29 |  | 200.607 | 10.3669 | 60 | 17.29
343.557 | 2.9244 | 59.97 | 10.29 |  | 490.456 | 1.9712 | 59.99 | 10.29 |  | 696.296 | 2.5821 | 60.04 | 10.29 |  | 852.557 | 4.2617 | 59.99 | 10.29 |  | 200.676 | 10.3669 | 60 | 17.29
343.621 | 2.9388 | 59.97 | 10.29 |  | 490.519 | 1.9712 | 59.99 | 10.29 |  | 696.365 | 2.5821 | 60.04 | 10.29 |  | 852.62 | 4.2965 | 59.98 | 10.29 |  | 200.745 | 10.4243 | 60 | 17.29
343.684 | 2.9388 | 59.97 | 10.29 |  | 490.592 | 2.0474 | 59.99 | 10.29 |  | 696.46 | 2.5821 | 60.04 | 10.29 |  | 852.684 | 4.2965 | 59.98 | 10.29 |  | 200.824 | 10.4243 | 60 | 17.29
343.748 | 2.9388 | 59.97 | 10.29 |  | 490.655 | 2.0474 | 59.99 | 10.29 |  | 696.524 | 2.5821 | 60.04 | 10.29 |  | 852.747 | 4.2965 | 59.98 | 10.29 |  | 200.887 | 10.4243 | 60 | 17.29
343.812 | 2.9388 | 59.97 | 10.29 |  | 490.719 | 2.0474 | 59.99 | 10.29 |  | 696.588 | 2.6429 | 60.04 | 10.29 |  | 852.81 | 4.2965 | 59.98 | 10.29 |  | 200.95 | 10.4243 | 60 | 17.29
343.876 | 2.9819 | 59.97 | 10.29 |  | 490.783 | 2.0474 | 59.99 | 10.29 |  | 696.651 | 2.6429 | 60.04 | 10.29 |  | 852.874 | 4.3364 | 59.98 | 10.29 |  | 201.014 | 10.447 | 60 | 17.29
343.94 | 2.9819 | 59.97 | 10.29 |  | 490.847 | 2.0474 | 59.99 | 10.29 |  | 696.715 | 2.6429 | 60.04 | 10.29 |  | 852.938 | 4.3364 | 59.98 | 10.29 |  | 201.077 | 10.447 | 60 | 17.29
344.004 | 2.9819 | 59.97 | 10.29 |  | 490.921 | 2.0819 | 59.99 | 10.29 |  | 696.779 | 2.6429 | 60.04 | 10.29 |  | 853.002 | 4.3364 | 59.98 | 10.29 |  | 201.14 | 10.447 | 60 | 17.29
344.067 | 2.9819 | 59.97 | 10.29 |  | 490.984 | 2.0819 | 59.99 | 10.29 |  | 696.843 | 2.6429 | 60.04 | 10.29 |  | 853.065 | 4.3364 | 59.98 | 10.29 |  | 201.203 | 10.447 | 60 | 17.29
344.149 | 2.9819 | 59.97 | 10.29 |  | 491.048 | 2.0819 | 59.99 | 10.29 |  | 696.907 | 2.6729 | 60.04 | 10.29 |  | 853.129 | 4.3364 | 59.98 | 10.29 |  | 201.266 | 10.447 | 60 | 17.29
344.225 | 3.0409 | 59.97 | 10.29 |  | 491.149 | 2.0819 | 59.99 | 10.29 |  | 696.971 | 2.6729 | 60.04 | 10.29 |  | 853.204 | 4.4022 | 59.97 | 10.29 |  | 201.33 | 10.5177 | 60 | 17.29
344.294 | 3.0409 | 59.97 | 10.29 |  | 491.218 | 2.1387 | 60 | 10.29 |  | 697.034 | 2.6729 | 60.04 | 10.29 |  | 853.272 | 4.4022 | 59.97 | 10.29 |  | 201.393 | 10.5177 | 60 | 17.29
344.387 | 3.0409 | 59.97 | 10.29 |  | 491.286 | 2.1387 | 60 | 10.29 |  | 697.098 | 2.6729 | 60.04 | 10.29 |  | 853.341 | 4.4022 | 59.97 | 10.29 |  | 201.457 | 10.5177 | 60 | 17.29
344.451 | 3.0409 | 59.97 | 10.29 |  | 491.365 | 2.1387 | 60 | 10.29 |  | 697.172 | 2.6729 | 60.04 | 10.29 |  | 853.417 | 4.4022 | 59.97 | 10.29 |  | 201.52 | 10.5177 | 60 | 17.29
344.515 | 3.1132 | 59.97 | 10.29 |  | 491.429 | 2.1387 | 60 | 10.29 |  | 697.24 | 2.7395 | 60.04 | 10.29 |  | 853.483 | 4.4225 | 59.97 | 10.29 |  | 201.589 | 10.5177 | 60 | 17.29
344.578 | 3.1132 | 59.97 | 10.29 |  | 491.496 | 2.1753 | 60 | 10.29 |  | 697.308 | 2.7395 | 60.04 | 10.29 |  | 853.546 | 4.4225 | 59.97 | 10.29 |  | 201.658 | 10.544 | 60 | 17.29
344.642 | 3.1132 | 59.97 | 10.29 |  | 491.56 | 2.1753 | 60 | 10.29 |  | 697.394 | 2.7395 | 60.04 | 10.29 |  | 853.61 | 4.4225 | 59.97 | 10.29 |  | 201.726 | 10.544 | 60 | 17.29
344.706 | 3.1132 | 59.97 | 10.29 |  | 491.631 | 2.1753 | 60 | 10.29 |  | 697.457 | 2.7395 | 60.04 | 10.29 |  | 853.674 | 4.4225 | 59.97 | 10.29 |  | 201.821 | 10.544 | 60 | 17.29
344.77 | 3.1132 | 59.97 | 10.29 |  | 491.694 | 2.1753 | 60 | 10.29 |  | 697.521 | 2.7737 | 60.04 | 10.29 |  | 853.74 | 4.4225 | 59.97 | 10.29 |  | 201.884 | 10.544 | 60 | 17.29
344.834 | 3.1601 | 59.97 | 10.29 |  | 491.758 | 2.1753 | 60 | 10.29 |  | 697.585 | 2.7737 | 60.04 | 10.29 |  | 853.803 | 4.5119 | 59.97 | 10.29 |  | 201.947 | 10.6151 | 60 | 17.29
344.899 | 3.1601 | 59.97 | 10.29 |  | 491.822 | 2.2425 | 60.01 | 10.29 |  | 697.648 | 2.7737 | 60.04 | 10.29 |  | 853.867 | 4.5119 | 59.97 | 10.29 |  | 202.011 | 10.6151 | 60 | 17.29
344.963 | 3.1601 | 59.97 | 10.29 |  | 491.885 | 2.2425 | 60.01 | 10.29 |  | 697.712 | 2.7737 | 60.04 | 10.29 |  | 853.94 | 4.5119 | 59.97 | 10.29 |  | 202.074 | 10.6151 | 60 | 17.29
345.026 | 3.1601 | 59.97 | 10.29 |  | 491.949 | 2.2425 | 60.01 | 10.29 |  | 697.775 | 2.7737 | 60.04 | 10.29 |  | 854.004 | 4.5119 | 59.97 | 10.29 |  | 202.137 | 10.6151 | 60 | 17.29
345.095 | 3.2103 | 59.97 | 10.29 |  | 492.012 | 2.2425 | 60.01 | 10.29 |  | 697.839 | 2.8375 | 60.03 | 10.29 |  | 854.068 | 4.5119 | 59.97 | 10.29 |  | 202.201 | 10.6151 | 60 | 17.29
345.163 | 3.2103 | 59.97 | 10.29 |  | 492.076 | 2.2425 | 60.01 | 10.29 |  | 697.903 | 2.8375 | 60.03 | 10.29 |  | 854.131 | 4.543 | 59.97 | 10.29 |  | 202.264 | 10.6595 | 60 | 17.29
345.24 | 3.2103 | 59.97 | 10.29 |  | 492.161 | 2.3043 | 60.03 | 10.29 |  | 697.967 | 2.8375 | 60.03 | 10.29 |  | 854.199 | 4.543 | 59.97 | 10.29 |  | 202.327 | 10.6595 | 60 | 17.29
345.314 | 3.2103 | 59.97 | 10.29 |  | 492.23 | 2.3043 | 60.03 | 10.29 |  | 698.03 | 2.8375 | 60.03 | 10.29 |  | 854.269 | 4.543 | 59.97 | 10.29 |  | 202.39 | 10.6595 | 60 | 17.29
345.378 | 3.2103 | 59.97 | 10.29 |  | 492.298 | 2.3043 | 60.03 | 10.29 |  | 698.094 | 2.8375 | 60.03 | 10.29 |  | 854.338 | 4.543 | 59.97 | 10.29 |  | 202.453 | 10.6595 | 60 | 17.29
345.442 | 3.2326 | 59.97 | 10.29 |  | 492.378 | 2.3043 | 60.03 | 10.29 |  | 698.176 | 2.8571 | 60.03 | 10.29 |  | 854.42 | 4.543 | 59.97 | 10.29 |  | 202.517 | 10.6595 | 60 | 17.29
345.505 | 3.2326 | 59.97 | 10.29 |  | 492.442 | 2.3263 | 60.03 | 10.29 |  | 698.244 | 2.8571 | 60.03 | 10.29 |  | 854.484 | 4.5979 | 59.97 | 10.29 |  | 202.597 | 10.716 | 60 | 17.29
345.569 | 3.2326 | 59.97 | 10.29 |  | 492.505 | 2.3263 | 60.03 | 10.29 |  | 698.312 | 2.8571 | 60.03 | 10.29 |  | 854.547 | 4.5979 | 59.97 | 10.29 |  | 202.665 | 10.716 | 60 | 17.29
345.633 | 3.2326 | 59.97 | 10.29 |  | 492.568 | 2.3263 | 60.03 | 10.29 |  | 698.388 | 2.8571 | 60.03 | 10.29 |  | 854.611 | 4.5979 | 59.97 | 10.29 |  | 202.734 | 10.716 | 60 | 17.29
345.704 | 3.2326 | 59.97 | 10.29 |  | 492.632 | 2.3263 | 60.03 | 10.29 |  | 698.452 | 2.9333 | 60.03 | 10.29 |  | 854.674 | 4.5979 | 59.97 | 10.29 |  | 202.818 | 10.716 | 60 | 17.29
345.768 | 3.3056 | 59.97 | 10.29 |  | 492.695 | 2.3263 | 60.03 | 10.29 |  | 698.516 | 2.9333 | 60.03 | 10.29 |  | 854.738 | 4.6254 | 59.97 | 10.29 |  | 202.881 | 10.7515 | 60 | 17.29
345.831 | 3.3056 | 59.97 | 10.29 |  | 492.759 | 2.3919 | 60.03 | 10.29 |  | 698.579 | 2.9333 | 60.03 | 10.29 |  | 854.807 | 4.6254 | 59.97 | 10.29 |  | 202.944 | 10.7515 | 60 | 17.29
345.91 | 3.3056 | 59.97 | 10.29 |  | 492.823 | 2.3919 | 60.03 | 10.29 |  | 698.643 | 2.9333 | 60.03 | 10.29 |  | 854.871 | 4.6254 | 59.97 | 10.29 |  | 203.007 | 10.7515 | 60 | 17.29
345.974 | 3.3056 | 59.97 | 10.29 |  | 492.886 | 2.3919 | 60.03 | 10.29 |  | 698.706 | 2.9333 | 60.03 | 10.29 |  | 854.946 | 4.6254 | 59.97 | 10.29 |  | 203.07 | 10.7515 | 60 | 17.29
346.038 | 3.3374 | 59.97 | 10.29 |  | 492.95 | 2.3919 | 60.03 | 10.29 |  | 698.77 | 3.0343 | 60.03 | 10.29 |  | 855.013 | 4.7008 | 59.96 | 10.29 |  | 203.134 | 10.7515 | 60 | 17.29
346.137 | 3.3374 | 59.97 | 10.29 |  | 493.014 | 2.3919 | 60.03 | 10.29 |  | 698.835 | 3.0343 | 60.03 | 10.29 |  | 855.077 | 4.7008 | 59.96 | 10.29 |  | 203.197 | 10.8277 | 60 | 17.29
346.206 | 3.3374 | 59.97 | 10.29 |  | 493.078 | 2.4221 | 60.04 | 10.29 |  | 698.898 | 3.0343 | 60.03 | 10.29 |  | 855.183 | 4.7008 | 59.96 | 10.29 |  | 203.261 | 10.8277 | 60 | 17.29
346.276 | 3.3374 | 59.97 | 10.29 |  | 493.16 | 2.4221 | 60.04 | 10.29 |  | 698.963 | 3.0343 | 60.03 | 10.29 |  | 855.252 | 4.7008 | 59.96 | 10.29 |  | 203.324 | 10.8277 | 60 | 17.29
346.359 | 3.393 | 59.97 | 10.29 |  | 493.228 | 2.4221 | 60.04 | 10.29 |  | 699.033 | 3.0579 | 60.03 | 10.29 |  | 855.326 | 4.7356 | 59.96 | 10.29 |  | 203.387 | 10.8277 | 60 | 17.29
346.423 | 3.393 | 59.97 | 10.29 |  | 493.297 | 2.4221 | 60.04 | 10.29 |  | 699.097 | 3.0579 | 60.03 | 10.29 |  | 855.412 | 4.7356 | 59.96 | 10.29 |  | 203.457 | 10.9153 | 60 | 17.29
346.486 | 3.393 | 59.97 | 10.29 |  | 493.396 | 2.5072 | 60.03 | 10.29 |  | 699.176 | 3.0579 | 60.03 | 10.29 |  | 855.475 | 4.7356 | 59.96 | 10.29 |  | 203.568 | 10.9153 | 60 | 17.29
346.551 | 3.393 | 59.97 | 10.29 |  | 493.459 | 2.5072 | 60.03 | 10.29 |  | 699.244 | 3.0579 | 60.03 | 10.29 |  | 855.539 | 4.7356 | 59.96 | 10.29 |  | 203.662 | 10.9153 | 60 | 17.29
346.62 | 3.4255 | 59.97 | 10.29 |  | 493.523 | 2.5072 | 60.03 | 10.29 |  | 699.313 | 3.0579 | 60.03 | 10.29 |  | 855.603 | 4.7356 | 59.96 | 10.29 |  | 203.741 | 10.9153 | 60 | 17.29
346.683 | 3.4255 | 59.97 | 10.29 |  | 493.59 | 2.5072 | 60.03 | 10.29 |  | 699.39 | 3.1045 | 60.03 | 10.29 |  | 855.666 | 4.8024 | 59.96 | 10.29 |  | 203.81 | 10.9289 | 60 | 17.29
346.747 | 3.4255 | 59.97 | 10.29 |  | 493.661 | 2.533 | 60.03 | 10.29 |  | 699.453 | 3.1045 | 60.03 | 10.29 |  | 855.73 | 4.8024 | 59.96 | 10.29 |  | 203.879 | 10.9289 | 60 | 17.29
346.811 | 3.4255 | 59.97 | 10.29 |  | 493.725 | 2.533 | 60.03 | 10.29 |  | 699.517 | 3.1045 | 60.03 | 10.29 |  | 855.794 | 4.8024 | 59.96 | 10.29 |  | 203.956 | 10.9289 | 60 | 17.29
346.875 | 3.4255 | 59.97 | 10.29 |  | 493.788 | 2.533 | 60.03 | 10.29 |  | 699.58 | 3.1045 | 60.03 | 10.29 |  | 855.858 | 4.8024 | 59.96 | 10.29 |  | 204.019 | 10.9289 | 60 | 17.29
346.939 | 3.4872 | 59.98 | 10.29 |  | 493.852 | 2.533 | 60.03 | 10.29 |  | 699.644 | 3.1248 | 60.03 | 10.29 |  | 855.939 | 4.8024 | 59.96 | 10.29 |  | 204.082 | 10.9837 | 60 | 17.29
347.002 | 3.4872 | 59.98 | 10.29 |  | 493.916 | 2.533 | 60.03 | 10.29 |  | 699.708 | 3.1248 | 60.03 | 10.29 |  | 856.003 | 4.8375 | 59.96 | 10.29 |  | 204.146 | 10.9837 | 60 | 17.29
347.066 | 3.4872 | 59.98 | 10.29 |  | 493.98 | 2.6123 | 60.02 | 10.29 |  | 699.771 | 3.1248 | 60.03 | 10.29 |  | 856.067 | 4.8375 | 59.96 | 10.29 |  | 204.209 | 10.9837 | 60 | 17.29
347.147 | 3.4872 | 59.98 | 10.29 |  | 494.043 | 2.6123 | 60.02 | 10.29 |  | 699.835 | 3.1248 | 60.03 | 10.29 |  | 856.13 | 4.8375 | 59.96 | 10.29 |  | 204.272 | 10.9837 | 60 | 17.29
347.216 | 3.4872 | 59.98 | 10.29 |  | 494.107 | 2.6123 | 60.02 | 10.29 |  | 699.899 | 3.1248 | 60.03 | 10.29 |  | 856.198 | 4.8375 | 59.96 | 10.29 |  | 204.335 | 10.9837 | 60 | 17.29
347.285 | 3.5065 | 59.98 | 10.29 |  | 494.176 | 2.6123 | 60.02 | 10.29 |  | 699.963 | 3.1525 | 60.03 | 10.29 |  | 856.267 | 4.9037 | 59.96 | 10.29 |  | 204.399 | 11.0126 | 60 | 17.29
347.384 | 3.5065 | 59.98 | 10.29 |  | 494.261 | 2.6123 | 60.02 | 10.29 |  | 700.027 | 3.1525 | 60.03 | 10.29 |  | 856.337 | 4.9037 | 59.96 | 10.29 |  | 204.462 | 11.0126 | 60 | 17.29
347.449 | 3.5065 | 59.98 | 10.29 |  | 494.329 | 2.6519 | 60.02 | 10.29 |  | 700.091 | 3.1525 | 60.03 | 10.29 |  | 856.419 | 4.9037 | 59.96 | 10.29 |  | 204.535 | 11.0126 | 60 | 17.29
347.522 | 3.5065 | 59.98 | 10.29 |  | 494.393 | 2.6519 | 60.02 | 10.29 |  | 700.174 | 3.1525 | 60.03 | 10.29 |  | 856.482 | 4.9037 | 59.96 | 10.29 |  | 204.604 | 11.0126 | 60 | 17.29
347.585 | 3.5896 | 59.98 | 10.29 |  | 494.457 | 2.6519 | 60.02 | 10.29 |  | 700.247 | 3.1525 | 60.03 | 10.29 |  | 856.546 | 4.9389 | 59.96 | 10.29 |  | 204.684 | 11.0126 | 60 | 17.29
347.649 | 3.5896 | 59.98 | 10.29 |  | 494.52 | 2.6519 | 60.02 | 10.29 |  | 700.315 | 3.2087 | 60.02 | 10.29 |  | 856.609 | 4.9389 | 59.96 | 10.29 |  | 204.753 | 11.1034 | 60 | 17.29
347.713 | 3.5896 | 59.98 | 10.29 |  | 494.584 | 2.7226 | 60.02 | 10.29 |  | 700.406 | 3.2087 | 60.02 | 10.29 |  | 856.673 | 4.9389 | 59.96 | 10.29 |  | 204.824 | 11.1034 | 60 | 17.29
347.776 | 3.5896 | 59.98 | 10.29 |  | 494.648 | 2.7226 | 60.02 | 10.29 |  | 700.47 | 3.2087 | 60.02 | 10.29 |  | 856.736 | 4.9389 | 59.96 | 10.29 |  | 204.887 | 11.1034 | 60 | 17.29
347.848 | 3.5896 | 59.98 | 10.29 |  | 494.712 | 2.7226 | 60.02 | 10.29 |  | 700.534 | 3.2087 | 60.02 | 10.29 |  | 856.8 | 4.9389 | 59.96 | 10.29 |  | 204.951 | 11.1034 | 60 | 17.29
347.913 | 3.6318 | 59.98 | 10.29 |  | 494.775 | 2.7226 | 60.02 | 10.29 |  | 700.598 | 3.3109 | 60.02 | 10.29 |  | 856.864 | 4.9992 | 59.96 | 10.29 |  | 205.014 | 11.1193 | 60 | 17.29
347.976 | 3.6318 | 59.98 | 10.29 |  | 494.839 | 2.7226 | 60.02 | 10.29 |  | 700.661 | 3.3109 | 60.02 | 10.29 |  | 856.928 | 4.9992 | 59.96 | 10.29 |  | 205.077 | 11.1193 | 60 | 17.29
348.04 | 3.6318 | 59.98 | 10.29 |  | 494.915 | 2.7571 | 60.03 | 10.29 |  | 700.725 | 3.3109 | 60.02 | 10.29 |  | 856.991 | 4.9992 | 59.96 | 10.29 |  | 205.141 | 11.1193 | 60 | 17.29
348.134 | 3.6318 | 59.98 | 10.29 |  | 494.978 | 2.7571 | 60.03 | 10.29 |  | 700.789 | 3.3109 | 60.02 | 10.29 |  | 857.055 | 4.9992 | 59.96 | 10.29 |  | 205.204 | 11.1193 | 60 | 17.29
348.203 | 3.6984 | 59.98 | 10.29 |  | 495.042 | 2.7571 | 60.03 | 10.29 |  | 700.852 | 3.3109 | 60.02 | 10.29 |  | 857.119 | 4.9992 | 59.96 | 10.29 |  | 205.267 | 11.1193 | 60 | 17.29
348.273 | 3.6984 | 59.98 | 10.29 |  | 495.105 | 2.7571 | 60.03 | 10.29 |  | 700.928 | 3.3577 | 60.02 | 10.29 |  | 857.206 | 5.0564 | 59.96 | 10.29 |  | 205.33 | 11.1548 | 60 | 17.29
348.342 | 3.6984 | 59.98 | 10.29 |  | 495.183 | 2.7571 | 60.03 | 10.29 |  | 700.991 | 3.3577 | 60.02 | 10.29 |  | 857.274 | 5.0564 | 59.96 | 10.29 |  | 205.394 | 11.1548 | 60 | 17.29
348.405 | 3.6984 | 59.98 | 10.29 |  | 495.252 | 2.8232 | 60.03 | 10.29 |  | 701.055 | 3.3577 | 60.02 | 10.29 |  | 857.343 | 5.0564 | 59.96 | 10.29 |  | 205.457 | 11.1548 | 60 | 17.29
348.469 | 3.7275 | 59.98 | 10.29 |  | 495.322 | 2.8232 | 60.03 | 10.29 |  | 701.119 | 3.3577 | 60.02 | 10.29 |  | 857.421 | 5.0564 | 59.96 | 10.29 |  | 205.532 | 11.1548 | 60 | 17.29
348.533 | 3.7275 | 59.98 | 10.29 |  | 495.395 | 2.8232 | 60.03 | 10.29 |  | 701.193 | 3.4309 | 60.02 | 10.29 |  | 857.485 | 5.0809 | 59.96 | 10.29 |  | 205.607 | 11.2028 | 60 | 17.29
348.6 | 3.7275 | 59.98 | 10.29 |  | 495.458 | 2.8232 | 60.03 | 10.29 |  | 701.261 | 3.4309 | 60.02 | 10.29 |  | 857.548 | 5.0809 | 59.96 | 10.29 |  | 205.676 | 11.2028 | 60 | 17.29
348.664 | 3.7275 | 59.98 | 10.29 |  | 495.522 | 2.8597 | 60.03 | 10.29 |  | 701.331 | 3.4309 | 60.02 | 10.29 |  | 857.612 | 5.0809 | 59.96 | 10.29 |  | 205.745 | 11.2028 | 60 | 17.29
348.728 | 3.7275 | 59.98 | 10.29 |  | 495.586 | 2.8597 | 60.03 | 10.29 |  | 701.41 | 3.4309 | 60.02 | 10.29 |  | 857.675 | 5.0809 | 59.96 | 10.29 |  | 205.819 | 11.2028 | 60 | 17.29
348.791 | 3.784 | 59.99 | 10.29 |  | 495.649 | 2.8597 | 60.03 | 10.29 |  | 701.479 | 3.4554 | 60.02 | 10.29 |  | 857.738 | 5.0809 | 59.96 | 10.29 |  | 205.882 | 11.2028 | 60 | 17.29
348.855 | 3.784 | 59.99 | 10.29 |  | 495.712 | 2.8597 | 60.03 | 10.29 |  | 701.542 | 3.4554 | 60.02 | 10.29 |  | 857.803 | 5.1542 | 59.95 | 10.29 |  | 205.945 | 11.2708 | 60 | 17.29
348.919 | 3.784 | 59.99 | 10.29 |  | 495.777 | 2.8597 | 60.03 | 10.29 |  | 701.606 | 3.4554 | 60.02 | 10.29 |  | 857.866 | 5.1542 | 59.95 | 10.29 |  | 206.008 | 11.2708 | 60 | 17.29
348.982 | 3.784 | 59.99 | 10.29 |  | 495.845 | 2.9035 | 60.04 | 10.29 |  | 701.67 | 3.4554 | 60.02 | 10.29 |  | 857.93 | 5.1542 | 59.95 | 10.29 |  | 206.071 | 11.2708 | 60 | 17.29
349.046 | 3.784 | 59.99 | 10.29 |  | 495.922 | 2.9035 | 60.04 | 10.29 |  | 701.734 | 3.4554 | 60.02 | 10.29 |  | 857.993 | 5.1542 | 59.95 | 10.29 |  | 206.135 | 11.2708 | 60 | 17.29
349.144 | 3.8441 | 59.99 | 10.29 |  | 495.986 | 2.9035 | 60.04 | 10.29 |  | 701.797 | 3.512 | 60.01 | 10.29 |  | 858.057 | 5.1542 | 59.95 | 10.29 |  | 206.209 | 11.2708 | 60 | 17.29
349.212 | 3.8441 | 59.99 | 10.29 |  | 496.05 | 2.9035 | 60.04 | 10.29 |  | 701.861 | 3.512 | 60.01 | 10.29 |  | 858.121 | 5.1848 | 59.95 | 10.29 |  | 206.272 | 11.3004 | 60 | 17.29
349.282 | 3.8441 | 59.99 | 10.29 |  | 496.155 | 2.9601 | 60.03 | 10.29 |  | 701.931 | 3.512 | 60.01 | 10.29 |  | 858.19 | 5.1848 | 59.95 | 10.29 |  | 206.335 | 11.3004 | 60 | 17.29
349.366 | 3.8441 | 59.99 | 10.29 |  | 496.224 | 2.9601 | 60.03 | 10.29 |  | 701.995 | 3.512 | 60.01 | 10.29 |  | 858.259 | 5.1848 | 59.95 | 10.29 |  | 206.399 | 11.3004 | 60 | 17.29
349.43 | 3.8705 | 59.99 | 10.29 |  | 496.293 | 2.9601 | 60.03 | 10.29 |  | 702.059 | 3.512 | 60.01 | 10.29 |  | 858.328 | 5.1848 | 59.95 | 10.29 |  | 206.462 | 11.3004 | 60 | 17.29
349.494 | 3.8705 | 59.99 | 10.29 |  | 496.377 | 2.9601 | 60.03 | 10.29 |  | 702.123 | 3.5374 | 60.01 | 10.29 |  | 858.413 | 5.2733 | 59.95 | 10.29 |  | 206.532 | 11.384 | 60.01 | 17.29
349.557 | 3.8705 | 59.99 | 10.29 |  | 496.441 | 2.988 | 60.03 | 10.29 |  | 702.191 | 3.5374 | 60.01 | 10.29 |  | 858.476 | 5.2733 | 59.95 | 10.29 |  | 206.601 | 11.384 | 60.01 | 17.29
349.621 | 3.8705 | 59.99 | 10.29 |  | 496.504 | 2.988 | 60.03 | 10.29 |  | 702.259 | 3.5374 | 60.01 | 10.29 |  | 858.54 | 5.2733 | 59.95 | 10.29 |  | 206.669 | 11.384 | 60.01 | 17.29
349.706 | 3.8705 | 59.99 | 10.29 |  | 496.568 | 2.988 | 60.03 | 10.29 |  | 702.327 | 3.5374 | 60.01 | 10.29 |  | 858.604 | 5.2733 | 59.95 | 10.29 |  | 206.738 | 11.384 | 60.01 | 17.29
349.769 | 3.9455 | 60 | 10.29 |  | 496.632 | 2.988 | 60.03 | 10.29 |  | 702.402 | 3.5374 | 60.01 | 10.29 |  | 858.668 | 5.2733 | 59.95 | 10.29 |  | 206.803 | 11.384 | 60.01 | 17.29
349.833 | 3.9455 | 60 | 10.29 |  | 496.696 | 2.988 | 60.03 | 10.29 |  | 702.465 | 3.5989 | 60.01 | 10.29 |  | 858.732 | 5.3048 | 59.95 | 10.29 |  | 206.866 | 11.4097 | 60.01 | 17.29
349.907 | 3.9455 | 60 | 10.29 |  | 496.76 | 3.0635 | 60.02 | 10.29 |  | 702.529 | 3.5989 | 60.01 | 10.29 |  | 858.795 | 5.3048 | 59.95 | 10.29 |  | 206.929 | 11.4097 | 60.01 | 17.29
349.971 | 3.9455 | 60 | 10.29 |  | 496.824 | 3.0635 | 60.02 | 10.29 |  | 702.592 | 3.5989 | 60.01 | 10.29 |  | 858.86 | 5.3048 | 59.95 | 10.29 |  | 206.992 | 11.4097 | 60.01 | 17.29
350.034 | 3.9697 | 60 | 10.29 |  | 496.888 | 3.0635 | 60.02 | 10.29 |  | 702.657 | 3.5989 | 60.01 | 10.29 |  | 858.923 | 5.3048 | 59.95 | 10.29 |  | 207.056 | 11.4097 | 60.01 | 17.29
350.129 | 3.9697 | 60 | 10.29 |  | 496.952 | 3.0635 | 60.02 | 10.29 |  | 702.721 | 3.6404 | 60.01 | 10.29 |  | 858.987 | 5.3048 | 59.95 | 10.29 |  | 207.119 | 11.4097 | 60.01 | 17.29
350.198 | 3.9697 | 60 | 10.29 |  | 497.02 | 3.0886 | 60.02 | 10.29 |  | 702.785 | 3.6404 | 60.01 | 10.29 |  | 859.051 | 5.351 | 59.96 | 10.29 |  | 207.183 | 11.4588 | 60 | 17.29
350.269 | 3.9697 | 60 | 10.29 |  | 497.084 | 3.0886 | 60.02 | 10.29 |  | 702.848 | 3.6404 | 60.01 | 10.29 |  | 859.115 | 5.351 | 59.96 | 10.29 |  | 207.246 | 11.4588 | 60 | 17.29
350.338 | 4.1007 | 60 | 10.29 |  | 497.159 | 3.0886 | 60.02 | 10.29 |  | 702.912 | 3.6404 | 60.01 | 10.29 |  | 859.189 | 5.351 | 59.96 | 10.29 |  | 207.309 | 11.4588 | 60 | 17.29
350.402 | 4.1007 | 60 | 10.29 |  | 497.228 | 3.0886 | 60.02 | 10.29 |  | 702.976 | 3.6404 | 60.01 | 10.29 |  | 859.257 | 5.351 | 59.96 | 10.29 |  | 207.372 | 11.4588 | 60 | 17.29
350.465 | 4.1007 | 60 | 10.29 |  | 497.297 | 3.0886 | 60.02 | 10.29 |  | 703.039 | 3.7064 | 60.01 | 10.29 |  | 859.326 | 5.374 | 59.96 | 10.29 |  | 207.441 | 11.4902 | 60 | 17.29
350.529 | 4.1007 | 60 | 10.29 |  | 497.395 | 3.1613 | 60.02 | 10.29 |  | 703.103 | 3.7064 | 60.01 | 10.29 |  | 859.411 | 5.374 | 59.96 | 10.29 |  | 207.504 | 11.4902 | 60 | 17.29
350.592 | 4.1007 | 60 | 10.29 |  | 497.459 | 3.1613 | 60.02 | 10.29 |  | 703.187 | 3.7064 | 60.01 | 10.29 |  | 859.475 | 5.374 | 59.96 | 10.29 |  | 207.588 | 11.4902 | 60 | 17.29
350.657 | 4.1231 | 60 | 10.29 |  | 497.523 | 3.1613 | 60.02 | 10.29 |  | 703.256 | 3.7064 | 60.01 | 10.29 |  | 859.539 | 5.374 | 59.96 | 10.29 |  | 207.659 | 11.4902 | 60 | 17.29
350.721 | 4.1231 | 60 | 10.29 |  | 497.586 | 3.1613 | 60.02 | 10.29 |  | 703.331 | 3.7375 | 60.01 | 10.29 |  | 859.612 | 5.374 | 59.96 | 10.29 |  | 207.728 | 11.4902 | 60 | 17.29
350.784 | 4.1231 | 60 | 10.29 |  | 497.65 | 3.1832 | 60.02 | 10.29 |  | 703.415 | 3.7375 | 60.01 | 10.29 |  | 859.675 | 5.4456 | 59.96 | 10.29 |  | 207.822 | 11.5591 | 60 | 17.29
350.848 | 4.1231 | 60 | 10.29 |  | 497.714 | 3.1832 | 60.02 | 10.29 |  | 703.478 | 3.7375 | 60.01 | 10.29 |  | 859.739 | 5.4456 | 59.96 | 10.29 |  | 207.885 | 11.5591 | 60 | 17.29
350.925 | 4.1231 | 60 | 10.29 |  | 497.777 | 3.1832 | 60.02 | 10.29 |  | 703.542 | 3.7375 | 60.01 | 10.29 |  | 859.802 | 5.4456 | 59.96 | 10.29 |  | 207.948 | 11.5591 | 60 | 17.29
350.989 | 4.1967 | 60 | 10.29 |  | 497.841 | 3.1832 | 60.02 | 10.29 |  | 703.606 | 3.7375 | 60.01 | 10.29 |  | 859.866 | 5.4456 | 59.96 | 10.29 |  | 208.012 | 11.5591 | 60 | 17.29
351.053 | 4.1967 | 60 | 10.29 |  | 497.915 | 3.1832 | 60.02 | 10.29 |  | 703.669 | 3.7977 | 60.01 | 10.29 |  | 859.931 | 5.4818 | 59.95 | 10.29 |  | 208.075 | 11.6242 | 60.01 | 17.29
351.147 | 4.1967 | 60 | 10.29 |  | 497.978 | 3.2719 | 60.02 | 10.29 |  | 703.733 | 3.7977 | 60.01 | 10.29 |  | 859.995 | 5.4818 | 59.95 | 10.29 |  | 208.138 | 11.6242 | 60.01 | 17.29
351.223 | 4.1967 | 60 | 10.29 |  | 498.042 | 3.2719 | 60.02 | 10.29 |  | 703.796 | 3.7977 | 60.01 | 10.29 |  | 860.059 | 5.4818 | 59.95 | 10.29 |  | 208.201 | 11.6242 | 60.01 | 17.29
351.292 | 4.2227 | 60 | 10.29 |  | 498.105 | 3.2719 | 60.02 | 10.29 |  | 703.86 | 3.7977 | 60.01 | 10.29 |  | 860.122 | 5.4818 | 59.95 | 10.29 |  | 208.264 | 11.6242 | 60.01 | 17.29
351.376 | 4.2227 | 60 | 10.29 |  | 498.174 | 3.2719 | 60.02 | 10.29 |  | 703.949 | 3.7977 | 60.01 | 10.29 |  | 860.215 | 5.4818 | 59.95 | 10.29 |  | 208.327 | 11.6242 | 60.01 | 17.29
351.44 | 4.2227 | 60 | 10.29 |  | 498.257 | 3.2719 | 60.02 | 10.29 |  | 704.013 | 3.8434 | 60.01 | 10.29 |  | 860.283 | 5.5699 | 59.95 | 10.29 |  | 208.39 | 11.674 | 60.01 | 17.29
351.505 | 4.2227 | 60 | 10.29 |  | 498.326 | 3.3093 | 60.02 | 10.29 |  | 704.077 | 3.8434 | 60.01 | 10.29 |  | 860.352 | 5.5699 | 59.95 | 10.29 |  | 208.454 | 11.674 | 60.01 | 17.29
351.569 | 4.2764 | 60.01 | 10.29 |  | 498.39 | 3.3093 | 60.02 | 10.29 |  | 704.164 | 3.8434 | 60.01 | 10.29 |  | 860.451 | 5.5699 | 59.95 | 10.29 |  | 208.517 | 11.674 | 60.01 | 17.29
351.633 | 4.2764 | 60.01 | 10.29 |  | 498.454 | 3.3093 | 60.02 | 10.29 |  | 704.246 | 3.8434 | 60.01 | 10.29 |  | 860.515 | 5.5699 | 59.95 | 10.29 |  | 208.59 | 11.674 | 60.01 | 17.29
351.696 | 4.2764 | 60.01 | 10.29 |  | 498.518 | 3.3093 | 60.02 | 10.29 |  | 704.314 | 3.8983 | 60 | 10.29 |  | 860.579 | 5.601 | 59.95 | 10.29 |  | 208.673 | 11.674 | 60.01 | 17.29
351.759 | 4.2764 | 60.01 | 10.29 |  | 498.582 | 3.3569 | 60.02 | 10.29 |  | 704.395 | 3.8983 | 60 | 10.29 |  | 860.643 | 5.601 | 59.95 | 10.29 |  | 208.741 | 11.7445 | 60.01 | 17.29
351.823 | 4.2764 | 60.01 | 10.29 |  | 498.646 | 3.3569 | 60.02 | 10.29 |  | 704.459 | 3.8983 | 60 | 10.29 |  | 860.706 | 5.601 | 59.95 | 10.29 |  | 208.828 | 11.7445 | 60.01 | 17.29
351.887 | 4.3041 | 60.01 | 10.29 |  | 498.709 | 3.3569 | 60.02 | 10.29 |  | 704.522 | 3.8983 | 60 | 10.29 |  | 860.77 | 5.601 | 59.95 | 10.29 |  | 208.891 | 11.7445 | 60.01 | 17.29
351.95 | 4.3041 | 60.01 | 10.29 |  | 498.773 | 3.3569 | 60.02 | 10.29 |  | 704.586 | 3.9958 | 60 | 10.29 |  | 860.839 | 5.6622 | 59.95 | 10.29 |  | 208.955 | 11.7445 | 60.01 | 17.29
352.014 | 4.3041 | 60.01 | 10.29 |  | 498.836 | 3.3569 | 60.02 | 10.29 |  | 704.649 | 3.9958 | 60 | 10.29 |  | 860.903 | 5.6622 | 59.95 | 10.29 |  | 209.018 | 11.7828 | 60.01 | 17.29
352.077 | 4.3041 | 60.01 | 10.29 |  | 498.915 | 3.3776 | 60.02 | 10.29 |  | 704.714 | 3.9958 | 60 | 10.29 |  | 860.967 | 5.6622 | 59.95 | 10.29 |  | 209.082 | 11.7828 | 60.01 | 17.29
352.162 | 4.3041 | 60.01 | 10.29 |  | 498.978 | 3.3776 | 60.02 | 10.29 |  | 704.777 | 3.9958 | 60 | 10.29 |  | 861.03 | 5.6622 | 59.95 | 10.29 |  | 209.145 | 11.7828 | 60.01 | 17.29
352.231 | 4.364 | 60.01 | 10.29 |  | 499.042 | 3.3776 | 60.02 | 10.29 |  | 704.853 | 3.9958 | 60 | 10.29 |  | 861.094 | 5.6622 | 59.95 | 10.29 |  | 209.208 | 11.7828 | 60.01 | 17.29
352.3 | 4.364 | 60.01 | 10.29 |  | 499.106 | 3.3776 | 60.02 | 10.29 |  | 704.917 | 4.0115 | 60 | 10.29 |  | 861.187 | 5.6889 | 59.95 | 10.29 |  | 209.278 | 11.8993 | 60.01 | 17.29
352.38 | 4.364 | 60.01 | 10.29 |  | 499.184 | 3.3776 | 60.02 | 10.29 |  | 704.981 | 4.0115 | 60 | 10.29 |  | 861.268 | 5.6889 | 59.95 | 10.29 |  | 209.341 | 11.8993 | 60.01 | 17.29
352.455 | 4.364 | 60.01 | 10.29 |  | 499.252 | 3.4568 | 60.01 | 10.29 |  | 705.044 | 4.0115 | 60 | 10.29 |  | 861.337 | 5.6889 | 59.95 | 10.29 |  | 209.408 | 11.8993 | 60.01 | 17.29
352.519 | 4.3876 | 60.01 | 10.29 |  | 499.322 | 3.4568 | 60.01 | 10.29 |  | 705.108 | 4.0115 | 60 | 10.29 |  | 861.406 | 5.6889 | 59.95 | 10.29 |  | 209.471 | 11.8993 | 60.01 | 17.29
352.582 | 4.3876 | 60.01 | 10.29 |  | 499.39 | 3.4568 | 60.01 | 10.29 |  | 705.192 | 4.0497 | 60 | 10.29 |  | 861.505 | 5.7788 | 59.96 | 10.29 |  | 209.582 | 11.8993 | 60.01 | 17.29
352.645 | 4.3876 | 60.01 | 10.29 |  | 499.454 | 3.4568 | 60.01 | 10.29 |  | 705.26 | 4.0497 | 60 | 10.29 |  | 861.569 | 5.7788 | 59.96 | 10.29 |  | 209.651 | 11.9236 | 60.01 | 17.29
352.709 | 4.3876 | 60.01 | 10.29 |  | 499.518 | 3.4941 | 60.01 | 10.29 |  | 705.328 | 4.0497 | 60 | 10.29 |  | 861.632 | 5.7788 | 59.96 | 10.29 |  | 209.719 | 11.9236 | 60.01 | 17.29
352.773 | 4.483 | 60.01 | 10.29 |  | 499.582 | 3.4941 | 60.01 | 10.29 |  | 705.403 | 4.0497 | 60 | 10.29 |  | 861.697 | 5.7788 | 59.96 | 10.29 |  | 209.788 | 11.9236 | 60.01 | 17.29
352.836 | 4.483 | 60.01 | 10.29 |  | 499.646 | 3.4941 | 60.01 | 10.29 |  | 705.467 | 4.075 | 60 | 10.29 |  | 861.76 | 5.8009 | 59.96 | 10.29 |  | 209.851 | 11.9236 | 60.01 | 17.29
352.9 | 4.483 | 60.01 | 10.29 |  | 499.709 | 3.4941 | 60.01 | 10.29 |  | 705.531 | 4.075 | 60 | 10.29 |  | 861.824 | 5.8009 | 59.96 | 10.29 |  | 209.914 | 11.9709 | 60.01 | 17.29
352.963 | 4.483 | 60.01 | 10.29 |  | 499.773 | 3.4941 | 60.01 | 10.29 |  | 705.595 | 4.075 | 60 | 10.29 |  | 861.889 | 5.8009 | 59.96 | 10.29 |  | 209.978 | 11.9709 | 60.01 | 17.29
353.028 | 4.483 | 60.01 | 10.29 |  | 499.837 | 3.5737 | 60.02 | 10.29 |  | 705.658 | 4.075 | 60 | 10.29 |  | 861.954 | 5.8009 | 59.96 | 10.29 |  | 210.041 | 11.9709 | 60.01 | 17.29
353.092 | 4.5575 | 60.01 | 10.29 |  | 499.9 | 3.5737 | 60.02 | 10.29 |  | 705.722 | 4.075 | 60 | 10.29 |  | 862.017 | 5.8009 | 59.96 | 10.29 |  | 210.104 | 11.9709 | 60.01 | 17.29
353.16 | 4.5575 | 60.01 | 10.29 |  | 499.964 | 3.5737 | 60.02 | 10.29 |  | 705.786 | 4.1742 | 60 | 10.29 |  | 862.081 | 5.8477 | 59.97 | 10.29 |  | 210.167 | 11.9709 | 60.01 | 17.29
353.228 | 4.5575 | 60.01 | 10.29 |  | 500.028 | 3.5737 | 60.02 | 10.29 |  | 705.849 | 4.1742 | 60 | 10.29 |  | 862.184 | 5.8477 | 59.97 | 10.29 |  | 210.231 | 11.995 | 60.01 | 17.29
353.297 | 4.5575 | 60.01 | 10.29 |  | 500.1 | 3.5737 | 60.02 | 10.29 |  | 705.928 | 4.1742 | 60 | 10.29 |  | 862.254 | 5.8477 | 59.97 | 10.29 |  | 210.294 | 11.995 | 60.01 | 17.29
353.382 | 4.5575 | 60.01 | 10.29 |  | 500.169 | 3.622 | 60.02 | 10.29 |  | 705.992 | 4.1742 | 60 | 10.29 |  | 862.324 | 5.8477 | 59.97 | 10.29 |  | 210.357 | 11.995 | 60.01 | 17.29
353.445 | 4.5891 | 60.01 | 10.29 |  | 500.238 | 3.622 | 60.02 | 10.29 |  | 706.056 | 4.1742 | 60 | 10.29 |  | 862.418 | 5.9136 | 59.96 | 10.29 |  | 210.421 | 11.995 | 60.01 | 17.29
353.51 | 4.5891 | 60.01 | 10.29 |  | 500.307 | 3.622 | 60.02 | 10.29 |  | 706.119 | 4.2223 | 60 | 10.29 |  | 862.482 | 5.9136 | 59.96 | 10.29 |  | 210.484 | 11.995 | 60.01 | 17.29
353.574 | 4.5891 | 60.01 | 10.29 |  | 500.371 | 3.622 | 60.02 | 10.29 |  | 706.189 | 4.2223 | 60 | 10.29 |  | 862.545 | 5.9136 | 59.96 | 10.29 |  | 210.572 | 12.0598 | 60.01 | 17.29
353.638 | 4.5891 | 60.01 | 10.29 |  | 500.435 | 3.6413 | 60.02 | 10.29 |  | 706.258 | 4.2223 | 60 | 10.29 |  | 862.609 | 5.9136 | 59.96 | 10.29 |  | 210.64 | 12.0598 | 60.01 | 17.29
353.702 | 4.6498 | 60.01 | 10.29 |  | 500.498 | 3.6413 | 60.02 | 10.29 |  | 706.327 | 4.2223 | 60 | 10.29 |  | 862.672 | 5.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 210.709 | 12.0598 | 60.01 | 17.29
353.765 | 4.6498 | 60.01 | 10.29 |  | 500.562 | 3.6413 | 60.02 | 10.29 |  | 706.408 | 4.2603 | 59.99 | 10.29 |  | 862.736 | 5.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 210.794 | 12.0598 | 60.01 | 17.29
353.829 | 4.6498 | 60.01 | 10.29 |  | 500.626 | 3.6413 | 60.02 | 10.29 |  | 706.472 | 4.2603 | 59.99 | 10.29 |  | 862.8 | 5.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 210.857 | 12.0804 | 60.01 | 17.29
353.902 | 4.6498 | 60.01 | 10.29 |  | 500.689 | 3.6413 | 60.02 | 10.29 |  | 706.536 | 4.2603 | 59.99 | 10.29 |  | 862.864 | 5.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 210.92 | 12.0804 | 60.01 | 17.29
353.966 | 4.6498 | 60.01 | 10.29 |  | 500.753 | 3.7356 | 60.02 | 10.29 |  | 706.599 | 4.2603 | 59.99 | 10.29 |  | 862.928 | 5.9543 | 59.96 | 10.29 |  | 210.983 | 12.0804 | 60.01 | 17.29
354.03 | 4.6758 | 60.01 | 10.29 |  | 500.817 | 3.7356 | 60.02 | 10.29 |  | 706.666 | 4.2603 | 59.99 | 10.29 |  | 862.991 | 6.002 | 59.95 | 10.29 |  | 211.046 | 12.0804 | 60.01 | 17.29
354.144 | 4.6758 | 60.01 | 10.29 |  | 500.88 | 3.7356 | 60.02 | 10.29 |  | 706.73 | 4.3 | 59.99 | 10.29 |  | 863.055 | 6.002 | 59.95 | 10.29 |  | 211.11 | 12.159 | 60.02 | 17.29
354.213 | 4.6758 | 60.01 | 10.29 |  | 500.944 | 3.7356 | 60.02 | 10.29 |  | 706.793 | 4.3 | 59.99 | 10.29 |  | 863.119 | 6.002 | 59.95 | 10.29 |  | 211.174 | 12.159 | 60.02 | 17.29
354.285 | 4.6758 | 60.01 | 10.29 |  | 501.015 | 3.7356 | 60.02 | 10.29 |  | 706.856 | 4.3 | 59.99 | 10.29 |  | 863.189 | 6.002 | 59.95 | 10.29 |  | 211.237 | 12.159 | 60.02 | 17.29
354.37 | 4.7608 | 60.01 | 10.29 |  | 501.079 | 3.7569 | 60.01 | 10.29 |  | 706.921 | 4.3 | 59.99 | 10.29 |  | 863.259 | 6.002 | 59.95 | 10.29 |  | 211.3 | 12.159 | 60.02 | 17.29
354.434 | 4.7608 | 60.01 | 10.29 |  | 501.159 | 3.7569 | 60.01 | 10.29 |  | 706.993 | 4.3 | 59.99 | 10.29 |  | 863.328 | 6.0522 | 59.95 | 10.29 |  | 211.363 | 12.159 | 60.02 | 17.29
354.498 | 4.7608 | 60.01 | 10.29 |  | 501.228 | 3.7569 | 60.01 | 10.29 |  | 707.056 | 4.3729 | 59.99 | 10.29 |  | 863.415 | 6.0522 | 59.95 | 10.29 |  | 211.427 | 12.1941 | 60.02 | 17.29
354.562 | 4.7608 | 60.01 | 10.29 |  | 501.297 | 3.7569 | 60.01 | 10.29 |  | 707.12 | 4.3729 | 59.99 | 10.29 |  | 863.479 | 6.0522 | 59.95 | 10.29 |  | 211.491 | 12.1941 | 60.02 | 17.29
354.625 | 4.781 | 60.01 | 10.29 |  | 501.394 | 3.8217 | 60.01 | 10.29 |  | 707.189 | 4.3729 | 59.99 | 10.29 |  | 863.542 | 6.0522 | 59.95 | 10.29 |  | 211.577 | 12.1941 | 60.02 | 17.29
354.689 | 4.781 | 60.01 | 10.29 |  | 501.458 | 3.8217 | 60.01 | 10.29 |  | 707.258 | 4.3729 | 59.99 | 10.29 |  | 863.606 | 6.1402 | 59.96 | 10.29 |  | 211.645 | 12.1941 | 60.02 | 17.29
354.752 | 4.781 | 60.01 | 10.29 |  | 501.521 | 3.8217 | 60.01 | 10.29 |  | 707.327 | 4.4029 | 59.99 | 10.29 |  | 863.67 | 6.1402 | 59.96 | 10.29 |  | 211.716 | 12.1941 | 60.02 | 17.29
354.816 | 4.781 | 60.01 | 10.29 |  | 501.585 | 3.8217 | 60.01 | 10.29 |  | 707.402 | 4.4029 | 59.99 | 10.29 |  | 863.733 | 6.1402 | 59.96 | 10.29 |  | 211.785 | 12.2563 | 60.02 | 17.29
354.88 | 4.781 | 60.01 | 10.29 |  | 501.648 | 3.8511 | 60.01 | 10.29 |  | 707.465 | 4.4029 | 59.99 | 10.29 |  | 863.797 | 6.1402 | 59.96 | 10.29 |  | 211.849 | 12.2563 | 60.02 | 17.29
354.943 | 4.8228 | 60.01 | 10.29 |  | 501.712 | 3.8511 | 60.01 | 10.29 |  | 707.529 | 4.4029 | 59.99 | 10.29 |  | 863.86 | 6.1402 | 59.96 | 10.29 |  | 211.912 | 12.2563 | 60.02 | 17.29
355.007 | 4.8228 | 60.01 | 10.29 |  | 501.776 | 3.8511 | 60.01 | 10.29 |  | 707.6 | 4.4695 | 59.99 | 10.29 |  | 863.924 | 6.165 | 59.97 | 10.29 |  | 211.975 | 12.2563 | 60.02 | 17.29
355.071 | 4.8228 | 60.01 | 10.29 |  | 501.84 | 3.8511 | 60.01 | 10.29 |  | 707.664 | 4.4695 | 59.99 | 10.29 |  | 863.987 | 6.165 | 59.97 | 10.29 |  | 212.038 | 12.2787 | 60.02 | 17.29
355.147 | 4.8228 | 60.01 | 10.29 |  | 501.915 | 3.8511 | 60.01 | 10.29 |  | 707.727 | 4.4695 | 59.99 | 10.29 |  | 864.051 | 6.165 | 59.97 | 10.29 |  | 212.101 | 12.2787 | 60.02 | 17.29
355.218 | 4.8228 | 60.01 | 10.29 |  | 501.979 | 3.9094 | 60.01 | 10.29 |  | 707.792 | 4.4695 | 59.99 | 10.29 |  | 864.115 | 6.165 | 59.97 | 10.29 |  | 212.164 | 12.2787 | 60.02 | 17.29
355.286 | 4.8486 | 60.01 | 10.29 |  | 502.043 | 3.9094 | 60.01 | 10.29 |  | 707.855 | 4.4695 | 59.99 | 10.29 |  | 864.198 | 6.165 | 59.97 | 10.29 |  | 212.228 | 12.2787 | 60.02 | 17.29
355.387 | 4.8486 | 60.01 | 10.29 |  | 502.107 | 3.9094 | 60.01 | 10.29 |  | 707.934 | 4.4943 | 59.99 | 10.29 |  | 864.267 | 6.2285 | 59.98 | 10.29 |  | 212.291 | 12.2787 | 60.02 | 17.29
355.451 | 4.8486 | 60.01 | 10.29 |  | 502.175 | 3.9094 | 60.01 | 10.29 |  | 707.998 | 4.4943 | 59.99 | 10.29 |  | 864.336 | 6.2285 | 59.98 | 10.29 |  | 212.354 | 12.3423 | 60.02 | 17.29
355.52 | 4.8486 | 60.01 | 10.29 |  | 502.258 | 3.9094 | 60.01 | 10.29 |  | 708.061 | 4.4943 | 59.99 | 10.29 |  | 864.413 | 6.2285 | 59.98 | 10.29 |  | 212.417 | 12.3423 | 60.02 | 17.29
355.584 | 4.9168 | 60.01 | 10.29 |  | 502.327 | 3.9534 | 60.02 | 10.29 |  | 708.125 | 4.4943 | 59.99 | 10.29 |  | 864.477 | 6.2285 | 59.98 | 10.29 |  | 212.48 | 12.3423 | 60.02 | 17.29
355.648 | 4.9168 | 60.01 | 10.29 |  | 502.39 | 3.9534 | 60.02 | 10.29 |  | 708.194 | 4.4943 | 59.99 | 10.29 |  | 864.541 | 6.257 | 59.98 | 10.29 |  | 212.582 | 12.3423 | 60.02 | 17.29
355.711 | 4.9168 | 60.01 | 10.29 |  | 502.454 | 3.9534 | 60.02 | 10.29 |  | 708.263 | 4.5696 | 59.99 | 10.29 |  | 864.605 | 6.257 | 59.98 | 10.29 |  | 212.656 | 12.3667 | 60.02 | 17.29
355.774 | 4.9168 | 60.01 | 10.29 |  | 502.525 | 3.9534 | 60.02 | 10.29 |  | 708.332 | 4.5696 | 59.99 | 10.29 |  | 864.668 | 6.257 | 59.98 | 10.29 |  | 212.724 | 12.3667 | 60.02 | 17.29
355.839 | 4.9618 | 60.01 | 10.29 |  | 502.588 | 4.0364 | 60.02 | 10.29 |  | 708.407 | 4.5696 | 59.99 | 10.29 |  | 864.732 | 6.257 | 59.98 | 10.29 |  | 212.823 | 12.3667 | 60.02 | 17.29
355.904 | 4.9618 | 60.01 | 10.29 |  | 502.652 | 4.0364 | 60.02 | 10.29 |  | 708.47 | 4.5696 | 59.99 | 10.29 |  | 864.795 | 6.257 | 59.98 | 10.29 |  | 212.886 | 12.3667 | 60.02 | 17.29
355.968 | 4.9618 | 60.01 | 10.29 |  | 502.715 | 4.0364 | 60.02 | 10.29 |  | 708.534 | 4.6485 | 59.99 | 10.29 |  | 864.859 | 6.3202 | 59.98 | 10.29 |  | 212.949 | 12.4311 | 60.02 | 17.29
356.031 | 4.9618 | 60.01 | 10.29 |  | 502.779 | 4.0364 | 60.02 | 10.29 |  | 708.597 | 4.6485 | 59.99 | 10.29 |  | 864.923 | 6.3202 | 59.98 | 10.29 |  | 213.013 | 12.4311 | 60.02 | 17.29
356.095 | 4.9618 | 60.01 | 10.29 |  | 502.843 | 4.0364 | 60.02 | 10.29 |  | 708.661 | 4.6485 | 59.99 | 10.29 |  | 864.987 | 6.3202 | 59.98 | 10.29 |  | 213.076 | 12.4311 | 60.02 | 17.29
356.165 | 5.0302 | 60.01 | 10.29 |  | 502.921 | 4.0634 | 60.02 | 10.29 |  | 708.724 | 4.6485 | 59.99 | 10.29 |  | 865.05 | 6.3202 | 59.98 | 10.29 |  | 213.139 | 12.4311 | 60.02 | 17.29
356.234 | 5.0302 | 60.01 | 10.29 |  | 502.985 | 4.0634 | 60.02 | 10.29 |  | 708.788 | 4.6485 | 59.99 | 10.29 |  | 865.114 | 6.3202 | 59.98 | 10.29 |  | 213.202 | 12.4311 | 60.02 | 17.29
356.303 | 5.0302 | 60.01 | 10.29 |  | 503.048 | 4.0634 | 60.02 | 10.29 |  | 708.851 | 4.6679 | 59.99 | 10.29 |  | 865.191 | 6.3499 | 59.98 | 10.29 |  | 213.265 | 12.544 | 60.02 | 17.29
356.379 | 5.0302 | 60.01 | 10.29 |  | 503.156 | 4.0634 | 60.02 | 10.29 |  | 708.915 | 4.6679 | 59.99 | 10.29 |  | 865.26 | 6.3499 | 59.98 | 10.29 |  | 213.328 | 12.544 | 60.02 | 17.29
356.443 | 5.0597 | 60.01 | 10.29 |  | 503.223 | 4.1275 | 60.03 | 10.29 |  | 708.979 | 4.6679 | 59.99 | 10.29 |  | 865.328 | 6.3499 | 59.98 | 10.29 |  | 213.391 | 12.544 | 60.02 | 17.29
356.51 | 5.0597 | 60.01 | 10.29 |  | 503.291 | 4.1275 | 60.03 | 10.29 |  | 709.043 | 4.6679 | 59.99 | 10.29 |  | 865.4 | 6.3499 | 59.98 | 10.29 |  | 213.455 | 12.544 | 60.02 | 17.29
356.574 | 5.0597 | 60.01 | 10.29 |  | 503.391 | 4.1275 | 60.03 | 10.29 |  | 709.106 | 4.6679 | 59.99 | 10.29 |  | 865.463 | 6.4097 | 59.97 | 10.29 |  | 213.529 | 12.544 | 60.02 | 17.29
356.638 | 5.0597 | 60.01 | 10.29 |  | 503.455 | 4.1275 | 60.03 | 10.29 |  | 709.191 | 4.6679 | 59.99 | 10.29 |  | 865.531 | 6.4097 | 59.97 | 10.29 |  | 213.606 | 12.5691 | 60.02 | 17.29
356.701 | 5.0597 | 60.01 | 10.29 |  | 503.519 | 4.1738 | 60.02 | 10.29 |  | 709.26 | 4.7367 | 59.99 | 10.29 |  | 865.594 | 6.4097 | 59.97 | 10.29 |  | 213.677 | 12.5691 | 60.02 | 17.29
356.765 | 5.1409 | 60.01 | 10.29 |  | 503.583 | 4.1738 | 60.02 | 10.29 |  | 709.328 | 4.7367 | 59.99 | 10.29 |  | 865.658 | 6.4097 | 59.97 | 10.29 |  | 213.746 | 12.5691 | 60.02 | 17.29
356.828 | 5.1409 | 60.01 | 10.29 |  | 503.646 | 4.1738 | 60.02 | 10.29 |  | 709.405 | 4.7367 | 59.99 | 10.29 |  | 865.722 | 6.4097 | 59.97 | 10.29 |  | 213.829 | 12.5691 | 60.02 | 17.29
356.892 | 5.1409 | 60.01 | 10.29 |  | 503.71 | 4.1738 | 60.02 | 10.29 |  | 709.469 | 4.763 | 59.99 | 10.29 |  | 865.786 | 6.441 | 59.97 | 10.29 |  | 213.892 | 12.5824 | 60.02 | 17.29
356.955 | 5.1409 | 60.01 | 10.29 |  | 503.774 | 4.1738 | 60.02 | 10.29 |  | 709.533 | 4.763 | 59.99 | 10.29 |  | 865.849 | 6.441 | 59.97 | 10.29 |  | 213.955 | 12.5824 | 60.02 | 17.29
357.019 | 5.1409 | 60.01 | 10.29 |  | 503.838 | 4.2269 | 60.02 | 10.29 |  | 709.596 | 4.763 | 59.99 | 10.29 |  | 865.912 | 6.441 | 59.97 | 10.29 |  | 214.018 | 12.5824 | 60.02 | 17.29
357.082 | 5.1819 | 60.02 | 10.29 |  | 503.901 | 4.2269 | 60.02 | 10.29 |  | 709.662 | 4.763 | 59.99 | 10.29 |  | 865.976 | 6.441 | 59.97 | 10.29 |  | 214.081 | 12.5824 | 60.02 | 17.29
357.152 | 5.1819 | 60.02 | 10.29 |  | 503.965 | 4.2269 | 60.02 | 10.29 |  | 709.726 | 4.763 | 59.99 | 10.29 |  | 866.05 | 6.441 | 59.97 | 10.29 |  | 214.145 | 12.5824 | 60.02 | 17.29
357.221 | 5.1819 | 60.02 | 10.29 |  | 504.028 | 4.2269 | 60.02 | 10.29 |  | 709.79 | 4.8355 | 59.99 | 10.29 |  | 866.114 | 6.5205 | 59.98 | 10.29 |  | 214.208 | 12.6511 | 60.03 | 17.29
357.289 | 5.1819 | 60.02 | 10.29 |  | 504.1 | 4.2269 | 60.02 | 10.29 |  | 709.853 | 4.8355 | 59.99 | 10.29 |  | 866.189 | 6.5205 | 59.98 | 10.29 |  | 214.271 | 12.6511 | 60.03 | 17.29
357.38 | 5.1819 | 60.02 | 10.29 |  | 504.168 | 4.3116 | 60.02 | 10.29 |  | 709.916 | 4.8355 | 59.99 | 10.29 |  | 866.258 | 6.5205 | 59.98 | 10.29 |  | 214.334 | 12.6511 | 60.03 | 17.29
357.444 | 5.2397 | 60.01 | 10.29 |  | 504.236 | 4.3116 | 60.02 | 10.29 |  | 709.98 | 4.8355 | 59.99 | 10.29 |  | 866.327 | 6.5205 | 59.98 | 10.29 |  | 214.397 | 12.6511 | 60.03 | 17.29
357.508 | 5.2397 | 60.01 | 10.29 |  | 504.306 | 4.3116 | 60.02 | 10.29 |  | 710.043 | 4.8355 | 59.99 | 10.29 |  | 866.416 | 6.5782 | 59.99 | 10.29 |  | 214.461 | 12.6511 | 60.03 | 17.29
357.571 | 5.2397 | 60.01 | 10.29 |  | 504.374 | 4.3116 | 60.02 | 10.29 |  | 710.107 | 4.8663 | 59.99 | 10.29 |  | 866.48 | 6.5782 | 59.99 | 10.29 |  | 214.532 | 12.7119 | 60.02 | 17.29
357.636 | 5.2397 | 60.01 | 10.29 |  | 504.438 | 4.328 | 60.02 | 10.29 |  | 710.179 | 4.8663 | 59.99 | 10.29 |  | 866.543 | 6.5782 | 59.99 | 10.29 |  | 214.603 | 12.7119 | 60.02 | 17.29
357.699 | 5.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 504.502 | 4.328 | 60.02 | 10.29 |  | 710.248 | 4.8663 | 59.99 | 10.29 |  | 866.607 | 6.5782 | 59.99 | 10.29 |  | 214.673 | 12.7119 | 60.02 | 17.29
357.763 | 5.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 504.567 | 4.328 | 60.02 | 10.29 |  | 710.317 | 4.8663 | 59.99 | 10.29 |  | 866.67 | 6.6023 | 59.99 | 10.29 |  | 214.742 | 12.7119 | 60.02 | 17.29
357.827 | 5.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 504.631 | 4.328 | 60.02 | 10.29 |  | 710.405 | 4.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 866.734 | 6.6023 | 59.99 | 10.29 |  | 214.823 | 12.7449 | 60.02 | 17.29
357.891 | 5.2762 | 60.01 | 10.29 |  | 504.695 | 4.328 | 60.02 | 10.29 |  | 710.468 | 4.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 866.797 | 6.6023 | 59.99 | 10.29 |  | 214.886 | 12.7449 | 60.02 | 17.29
357.959 | 5.33 | 60 | 10.29 |  | 504.76 | 4.3833 | 60.03 | 10.29 |  | 710.532 | 4.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 866.861 | 6.6023 | 59.99 | 10.29 |  | 214.949 | 12.7449 | 60.02 | 17.29
358.023 | 5.33 | 60 | 10.29 |  | 504.823 | 4.3833 | 60.03 | 10.29 |  | 710.596 | 4.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 866.936 | 6.6023 | 59.99 | 10.29 |  | 215.013 | 12.7449 | 60.02 | 17.29
358.086 | 5.33 | 60 | 10.29 |  | 504.887 | 4.3833 | 60.03 | 10.29 |  | 710.672 | 4.9276 | 59.99 | 10.29 |  | 867 | 6.6495 | 59.99 | 10.29 |  | 215.076 | 12.7449 | 60.02 | 17.29
358.155 | 5.33 | 60 | 10.29 |  | 504.951 | 4.3833 | 60.03 | 10.29 |  | 710.735 | 4.9573 | 59.99 | 10.29 |  | 867.064 | 6.6495 | 59.99 | 10.29 |  | 215.139 | 12.8158 | 60.03 | 17.29
358.224 | 5.33 | 60 | 10.29 |  | 505.02 | 4.4073 | 60.03 | 10.29 |  | 710.799 | 4.9573 | 59.99 | 10.29 |  | 867.127 | 6.6495 | 59.99 | 10.29 |  | 215.202 | 12.8158 | 60.03 | 17.29
358.292 | 5.395 | 60 | 10.29 |  | 505.084 | 4.4073 | 60.03 | 10.29 |  | 710.862 | 4.9573 | 59.99 | 10.29 |  | 867.196 | 6.6495 | 59.99 | 10.29 |  | 215.265 | 12.8158 | 60.03 | 17.29
358.382 | 5.395 | 60 | 10.29 |  | 505.16 | 4.4073 | 60.03 | 10.29 |  | 710.929 | 4.9573 | 59.99 | 10.29 |  | 867.268 | 6.6495 | 59.99 | 10.29 |  | 215.329 | 12.8158 | 60.03 | 17.29
358.446 | 5.395 | 60 | 10.29 |  | 505.23 | 4.4073 | 60.03 | 10.29 |  | 710.993 | 5.0295 | 60 | 10.29 |  | 867.337 | 6.7199 | 59.99 | 10.29 |  | 215.403 | 12.8158 | 60.03 | 17.29
358.51 | 5.395 | 60 | 10.29 |  | 505.299 | 4.4073 | 60.03 | 10.29 |  | 711.057 | 5.0295 | 60 | 10.29 |  | 867.418 | 6.7199 | 59.99 | 10.29 |  | 215.466 | 12.8405 | 60.03 | 17.29
358.573 | 5.418 | 60 | 10.29 |  | 505.386 | 4.4716 | 60.03 | 10.29 |  | 711.12 | 5.0295 | 60 | 10.29 |  | 867.482 | 6.7199 | 59.99 | 10.29 |  | 215.53 | 12.8405 | 60.03 | 17.29
358.636 | 5.418 | 60 | 10.29 |  | 505.45 | 4.4716 | 60.03 | 10.29 |  | 711.189 | 5.0295 | 60 | 10.29 |  | 867.545 | 6.7199 | 59.99 | 10.29 |  | 215.598 | 12.8405 | 60.03 | 17.29
358.7 | 5.418 | 60 | 10.29 |  | 505.513 | 4.4716 | 60.03 | 10.29 |  | 711.257 | 5.0295 | 60 | 10.29 |  | 867.61 | 6.7872 | 59.98 | 10.29 |  | 215.665 | 12.8405 | 60.03 | 17.29
358.764 | 5.418 | 60 | 10.29 |  | 505.577 | 4.4716 | 60.03 | 10.29 |  | 711.326 | 5.0544 | 60 | 10.29 |  | 867.674 | 6.7872 | 59.98 | 10.29 |  | 215.733 | 12.9068 | 60.03 | 17.29
358.828 | 5.418 | 60 | 10.29 |  | 505.641 | 4.5016 | 60.03 | 10.29 |  | 711.402 | 5.0544 | 60 | 10.29 |  | 867.738 | 6.7872 | 59.98 | 10.29 |  | 215.828 | 12.9068 | 60.03 | 17.29
358.892 | 5.4645 | 60 | 10.29 |  | 505.704 | 4.5016 | 60.03 | 10.29 |  | 711.465 | 5.0544 | 60 | 10.29 |  | 867.801 | 6.7872 | 59.98 | 10.29 |  | 215.891 | 12.9068 | 60.03 | 17.29
358.956 | 5.4645 | 60 | 10.29 |  | 505.768 | 4.5016 | 60.03 | 10.29 |  | 711.529 | 5.0544 | 60 | 10.29 |  | 867.864 | 6.7872 | 59.98 | 10.29 |  | 215.954 | 12.9068 | 60.03 | 17.29
359.019 | 5.4645 | 60 | 10.29 |  | 505.832 | 4.5016 | 60.03 | 10.29 |  | 711.593 | 5.1168 | 60 | 10.29 |  | 867.928 | 6.8147 | 59.98 | 10.29 |  | 216.018 | 12.9293 | 60.03 | 17.29
359.082 | 5.4645 | 60 | 10.29 |  | 505.895 | 4.5016 | 60.03 | 10.29 |  | 711.656 | 5.1168 | 60 | 10.29 |  | 867.992 | 6.8147 | 59.98 | 10.29 |  | 216.081 | 12.9293 | 60.03 | 17.29
359.151 | 5.4645 | 60 | 10.29 |  | 505.971 | 4.5581 | 60.03 | 10.29 |  | 711.72 | 5.1168 | 60 | 10.29 |  | 868.055 | 6.8147 | 59.98 | 10.29 |  | 216.146 | 12.9293 | 60.03 | 17.29
359.219 | 5.5206 | 60 | 10.29 |  | 506.035 | 4.5581 | 60.03 | 10.29 |  | 711.784 | 5.1168 | 60 | 10.29 |  | 868.119 | 6.8147 | 59.98 | 10.29 |  | 216.209 | 12.9293 | 60.03 | 17.29
359.288 | 5.5206 | 60 | 10.29 |  | 506.099 | 4.5581 | 60.03 | 10.29 |  | 711.848 | 5.1168 | 60 | 10.29 |  | 868.204 | 6.8147 | 59.98 | 10.29 |  | 216.272 | 12.9293 | 60.03 | 17.29
359.381 | 5.5206 | 60 | 10.29 |  | 506.168 | 4.5581 | 60.03 | 10.29 |  | 711.927 | 5.1582 | 60 | 10.29 |  | 868.273 | 6.8841 | 59.98 | 10.29 |  | 216.336 | 13.0176 | 60.04 | 17.29
359.445 | 5.5206 | 60 | 10.29 |  | 506.25 | 4.5581 | 60.03 | 10.29 |  | 711.99 | 5.1582 | 60 | 10.29 |  | 868.342 | 6.8841 | 59.98 | 10.29 |  | 216.399 | 13.0176 | 60.04 | 17.29
359.51 | 5.6135 | 60 | 10.29 |  | 506.32 | 4.5803 | 60.03 | 10.29 |  | 712.054 | 5.1582 | 60 | 10.29 |  | 868.42 | 6.8841 | 59.98 | 10.29 |  | 216.462 | 13.0176 | 60.04 | 17.29
359.574 | 5.6135 | 60 | 10.29 |  | 506.391 | 4.5803 | 60.03 | 10.29 |  | 712.117 | 5.1582 | 60 | 10.29 |  | 868.484 | 6.8841 | 59.98 | 10.29 |  | 216.529 | 13.0176 | 60.04 | 17.29
359.637 | 5.6135 | 60 | 10.29 |  | 506.455 | 4.5803 | 60.03 | 10.29 |  | 712.186 | 5.1582 | 60 | 10.29 |  | 868.548 | 6.9084 | 59.98 | 10.29 |  | 216.598 | 13.0176 | 60.04 | 17.29
359.701 | 5.6135 | 60 | 10.29 |  | 506.518 | 4.5803 | 60.03 | 10.29 |  | 712.254 | 5.2156 | 59.99 | 10.29 |  | 868.612 | 6.9084 | 59.98 | 10.29 |  | 216.668 | 13.0361 | 60.04 | 17.29
359.764 | 5.6135 | 60 | 10.29 |  | 506.582 | 4.6952 | 60.02 | 10.29 |  | 712.322 | 5.2156 | 59.99 | 10.29 |  | 868.675 | 6.9084 | 59.98 | 10.29 |  | 216.736 | 13.0361 | 60.04 | 17.29
359.828 | 5.636 | 60 | 10.29 |  | 506.645 | 4.6952 | 60.02 | 10.29 |  | 712.405 | 5.2156 | 59.99 | 10.29 |  | 868.739 | 6.9084 | 59.98 | 10.29 |  | 216.832 | 13.0361 | 60.04 | 17.29
359.902 | 5.636 | 60 | 10.29 |  | 506.708 | 4.6952 | 60.02 | 10.29 |  | 712.469 | 5.2156 | 59.99 | 10.29 |  | 868.809 | 6.974 | 59.99 | 10.29 |  | 216.895 | 13.0361 | 60.04 | 17.29
359.966 | 5.636 | 60 | 10.29 |  | 506.772 | 4.6952 | 60.02 | 10.29 |  | 712.533 | 5.254 | 59.99 | 10.29 |  | 868.873 | 6.974 | 59.99 | 10.29 |  | 216.958 | 13.1106 | 60.03 | 17.29
360.029 | 5.636 | 60 | 10.29 |  | 506.835 | 4.6952 | 60.02 | 10.29 |  | 712.596 | 5.254 | 59.99 | 10.29 |  | 868.948 | 6.974 | 59.99 | 10.29 |  | 217.021 | 13.1106 | 60.03 | 17.29
360.094 | 5.636 | 60 | 10.29 |  | 506.899 | 4.714 | 60.02 | 10.29 |  | 712.662 | 5.254 | 59.99 | 10.29 |  | 869.012 | 6.974 | 59.99 | 10.29 |  | 217.084 | 13.1106 | 60.03 | 17.29
360.162 | 5.689 | 59.99 | 10.29 |  | 506.963 | 4.714 | 60.02 | 10.29 |  | 712.725 | 5.254 | 59.99 | 10.29 |  | 869.075 | 6.974 | 59.99 | 10.29 |  | 217.148 | 13.1106 | 60.03 | 17.29
360.231 | 5.689 | 59.99 | 10.29 |  | 507.026 | 4.714 | 60.02 | 10.29 |  | 712.789 | 5.254 | 59.99 | 10.29 |  | 869.151 | 7.0035 | 60 | 10.29 |  | 217.21 | 13.1106 | 60.03 | 17.29
360.299 | 5.689 | 59.99 | 10.29 |  | 507.091 | 4.714 | 60.02 | 10.29 |  | 712.853 | 5.3225 | 59.99 | 10.29 |  | 869.22 | 7.0035 | 60 | 10.29 |  | 217.274 | 13.1424 | 60.03 | 17.29
360.372 | 5.689 | 59.99 | 10.29 |  | 507.175 | 4.714 | 60.02 | 10.29 |  | 712.933 | 5.3225 | 59.99 | 10.29 |  | 869.289 | 7.0035 | 60 | 10.29 |  | 217.337 | 13.1424 | 60.03 | 17.29
360.436 | 5.7141 | 59.99 | 10.29 |  | 507.243 | 4.7889 | 60.03 | 10.29 |  | 712.996 | 5.3225 | 59.99 | 10.29 |  | 869.358 | 7.0035 | 60 | 10.29 |  | 217.4 | 13.1424 | 60.03 | 17.29
360.5 | 5.7141 | 59.99 | 10.29 |  | 507.312 | 4.7889 | 60.03 | 10.29 |  | 713.06 | 5.3225 | 59.99 | 10.29 |  | 869.423 | 7.0842 | 59.99 | 10.29 |  | 217.464 | 13.1424 | 60.03 | 17.29
360.564 | 5.7141 | 59.99 | 10.29 |  | 507.39 | 4.7889 | 60.03 | 10.29 |  | 713.164 | 5.4084 | 60 | 10.29 |  | 869.486 | 7.0842 | 59.99 | 10.29 |  | 217.548 | 13.1424 | 60.03 | 17.29
360.627 | 5.7141 | 59.99 | 10.29 |  | 507.466 | 4.7889 | 60.03 | 10.29 |  | 713.233 | 5.4084 | 60 | 10.29 |  | 869.55 | 7.0842 | 59.99 | 10.29 |  | 217.617 | 13.194 | 60.03 | 17.29
360.691 | 5.7141 | 59.99 | 10.29 |  | 507.53 | 4.8141 | 60.04 | 10.29 |  | 713.302 | 5.4084 | 60 | 10.29 |  | 869.614 | 7.0842 | 59.99 | 10.29 |  | 217.685 | 13.194 | 60.03 | 17.29
360.754 | 5.8018 | 59.99 | 10.29 |  | 507.593 | 4.8141 | 60.04 | 10.29 |  | 713.389 | 5.4084 | 60 | 10.29 |  | 869.677 | 7.0842 | 59.99 | 10.29 |  | 217.754 | 13.194 | 60.03 | 17.29
360.818 | 5.8018 | 59.99 | 10.29 |  | 507.657 | 4.8141 | 60.04 | 10.29 |  | 713.453 | 5.4334 | 60 | 10.29 |  | 869.741 | 7.1298 | 59.99 | 10.29 |  | 217.817 | 13.194 | 60.03 | 17.29
360.882 | 5.8018 | 59.99 | 10.29 |  | 507.721 | 4.8141 | 60.04 | 10.29 |  | 713.516 | 5.4334 | 60 | 10.29 |  | 869.805 | 7.1298 | 59.99 | 10.29 |  | 217.88 | 13.2304 | 60.03 | 17.29
360.946 | 5.8018 | 59.99 | 10.29 |  | 507.784 | 4.8573 | 60.04 | 10.29 |  | 713.58 | 5.4334 | 60 | 10.29 |  | 869.869 | 7.1298 | 59.99 | 10.29 |  | 217.943 | 13.2304 | 60.03 | 17.29
361.01 | 5.8018 | 59.99 | 10.29 |  | 507.848 | 4.8573 | 60.04 | 10.29 |  | 713.644 | 5.4334 | 60 | 10.29 |  | 869.945 | 7.1298 | 59.99 | 10.29 |  | 218.006 | 13.2304 | 60.03 | 17.29
361.073 | 5.8411 | 59.99 | 10.29 |  | 507.926 | 4.8573 | 60.04 | 10.29 |  | 713.708 | 5.4334 | 60 | 10.29 |  | 870.02 | 7.1298 | 59.99 | 10.29 |  | 218.07 | 13.2304 | 60.03 | 17.29
361.148 | 5.8411 | 59.99 | 10.29 |  | 507.99 | 4.8573 | 60.04 | 10.29 |  | 713.771 | 5.4831 | 59.99 | 10.29 |  | 870.083 | 7.1848 | 59.99 | 10.29 |  | 218.133 | 13.2304 | 60.03 | 17.29
361.217 | 5.8411 | 59.99 | 10.29 |  | 508.054 | 4.8573 | 60.04 | 10.29 |  | 713.835 | 5.4831 | 59.99 | 10.29 |  | 870.186 | 7.1848 | 59.99 | 10.29 |  | 218.196 | 13.2945 | 60.04 | 17.29
361.287 | 5.8411 | 59.99 | 10.29 |  | 508.157 | 4.8921 | 60.05 | 10.29 |  | 713.898 | 5.4831 | 59.99 | 10.29 |  | 870.255 | 7.1848 | 59.99 | 10.29 |  | 218.259 | 13.2945 | 60.04 | 17.29
361.376 | 5.8808 | 59.99 | 10.29 |  | 508.225 | 4.8921 | 60.05 | 10.29 |  | 713.962 | 5.4831 | 59.99 | 10.29 |  | 870.332 | 7.1969 | 59.99 | 10.29 |  | 218.323 | 13.2945 | 60.04 | 17.29
361.439 | 5.8808 | 59.99 | 10.29 |  | 508.294 | 4.8921 | 60.05 | 10.29 |  | 714.026 | 5.4831 | 59.99 | 10.29 |  | 870.419 | 7.1969 | 59.99 | 10.29 |  | 218.386 | 13.2945 | 60.04 | 17.29
361.503 | 5.8808 | 59.99 | 10.29 |  | 508.377 | 4.8921 | 60.05 | 10.29 |  | 714.09 | 5.51 | 59.99 | 10.29 |  | 870.483 | 7.1969 | 59.99 | 10.29 |  | 218.45 | 13.2945 | 60.04 | 17.29
361.566 | 5.8808 | 59.99 | 10.29 |  | 508.441 | 4.9543 | 60.04 | 10.29 |  | 714.175 | 5.51 | 59.99 | 10.29 |  | 870.548 | 7.1969 | 59.99 | 10.29 |  | 218.513 | 13.3642 | 60.05 | 17.29
361.636 | 5.9064 | 60 | 10.29 |  | 508.504 | 4.9543 | 60.04 | 10.29 |  | 714.243 | 5.51 | 59.99 | 10.29 |  | 870.612 | 7.1969 | 59.99 | 10.29 |  | 218.589 | 13.3642 | 60.05 | 17.29
361.7 | 5.9064 | 60 | 10.29 |  | 508.568 | 4.9543 | 60.04 | 10.29 |  | 714.312 | 5.51 | 59.99 | 10.29 |  | 870.676 | 7.2841 | 59.99 | 10.29 |  | 218.658 | 13.3642 | 60.05 | 17.29
361.763 | 5.9064 | 60 | 10.29 |  | 508.631 | 4.9543 | 60.04 | 10.29 |  | 714.395 | 5.5926 | 59.99 | 10.29 |  | 870.739 | 7.2841 | 59.99 | 10.29 |  | 218.726 | 13.3642 | 60.05 | 17.29
361.827 | 5.9064 | 60 | 10.29 |  | 508.695 | 4.9779 | 60.04 | 10.29 |  | 714.458 | 5.5926 | 59.99 | 10.29 |  | 870.803 | 7.2841 | 59.99 | 10.29 |  | 218.819 | 13.3971 | 60.05 | 17.29
361.89 | 5.9064 | 60 | 10.29 |  | 508.759 | 4.9779 | 60.04 | 10.29 |  | 714.522 | 5.5926 | 59.99 | 10.29 |  | 870.867 | 7.2841 | 59.99 | 10.29 |  | 218.882 | 13.3971 | 60.05 | 17.29
361.954 | 5.9819 | 60 | 10.29 |  | 508.822 | 4.9779 | 60.04 | 10.29 |  | 714.585 | 5.5926 | 59.99 | 10.29 |  | 870.951 | 7.3173 | 59.99 | 10.29 |  | 218.946 | 13.3971 | 60.05 | 17.29
362.018 | 5.9819 | 60 | 10.29 |  | 508.886 | 4.9779 | 60.04 | 10.29 |  | 714.659 | 5.5926 | 59.99 | 10.29 |  | 871.015 | 7.3173 | 59.99 | 10.29 |  | 219.009 | 13.3971 | 60.05 | 17.29
362.081 | 5.9819 | 60 | 10.29 |  | 508.95 | 4.9779 | 60.04 | 10.29 |  | 714.723 | 5.6298 | 59.99 | 10.29 |  | 871.079 | 7.3173 | 59.99 | 10.29 |  | 219.072 | 13.4729 | 60.05 | 17.29
362.151 | 5.9819 | 60 | 10.29 |  | 509.014 | 5.0435 | 60.03 | 10.29 |  | 714.786 | 5.6298 | 59.99 | 10.29 |  | 871.188 | 7.3173 | 59.99 | 10.29 |  | 219.135 | 13.4729 | 60.05 | 17.29
362.22 | 5.9819 | 60 | 10.29 |  | 509.077 | 5.0435 | 60.03 | 10.29 |  | 714.85 | 5.6298 | 59.99 | 10.29 |  | 871.257 | 7.3981 | 60 | 10.29 |  | 219.198 | 13.4729 | 60.05 | 17.29
362.289 | 6.0208 | 60 | 10.29 |  | 509.16 | 5.0435 | 60.03 | 10.29 |  | 714.913 | 5.6298 | 59.99 | 10.29 |  | 871.326 | 7.3981 | 60 | 10.29 |  | 219.261 | 13.4729 | 60.05 | 17.29
362.377 | 6.0208 | 60 | 10.29 |  | 509.229 | 5.0435 | 60.03 | 10.29 |  | 714.977 | 5.6826 | 59.99 | 10.29 |  | 871.406 | 7.3981 | 60 | 10.29 |  | 219.324 | 13.4729 | 60.05 | 17.29
362.441 | 6.0208 | 60 | 10.29 |  | 509.31 | 5.0435 | 60.03 | 10.29 |  | 715.041 | 5.6826 | 59.99 | 10.29 |  | 871.47 | 7.3981 | 60 | 10.29 |  | 219.388 | 13.5059 | 60.04 | 17.29
362.505 | 6.0208 | 60 | 10.29 |  | 509.397 | 5.1668 | 60.03 | 10.29 |  | 715.104 | 5.6826 | 59.99 | 10.29 |  | 871.546 | 7.3981 | 60 | 10.29 |  | 219.451 | 13.5059 | 60.04 | 17.29
362.568 | 6.0875 | 60 | 10.29 |  | 509.46 | 5.1668 | 60.03 | 10.29 |  | 715.18 | 5.6826 | 59.99 | 10.29 |  | 871.61 | 7.4326 | 60 | 10.29 |  | 219.514 | 13.5059 | 60.04 | 17.29
362.632 | 6.0875 | 60 | 10.29 |  | 509.524 | 5.1668 | 60.03 | 10.29 |  | 715.248 | 5.6826 | 59.99 | 10.29 |  | 871.673 | 7.4326 | 60 | 10.29 |  | 219.587 | 13.5059 | 60.04 | 17.29
362.695 | 6.0875 | 60 | 10.29 |  | 509.587 | 5.1668 | 60.03 | 10.29 |  | 715.317 | 5.7059 | 59.99 | 10.29 |  | 871.737 | 7.4326 | 60 | 10.29 |  | 219.656 | 13.5059 | 60.04 | 17.29
362.759 | 6.0875 | 60 | 10.29 |  | 509.651 | 5.2033 | 60.04 | 10.29 |  | 715.408 | 5.7059 | 59.99 | 10.29 |  | 871.8 | 7.4326 | 60 | 10.29 |  | 219.725 | 13.5831 | 60.04 | 17.29
362.822 | 6.0875 | 60 | 10.29 |  | 509.715 | 5.2033 | 60.04 | 10.29 |  | 715.471 | 5.7059 | 59.99 | 10.29 |  | 871.865 | 7.4931 | 60 | 10.29 |  | 219.822 | 13.5831 | 60.04 | 17.29
362.899 | 6.1163 | 59.99 | 10.29 |  | 509.779 | 5.2033 | 60.04 | 10.29 |  | 715.535 | 5.7059 | 59.99 | 10.29 |  | 871.928 | 7.4931 | 60 | 10.29 |  | 219.885 | 13.5831 | 60.04 | 17.29
362.963 | 6.1163 | 59.99 | 10.29 |  | 509.843 | 5.2033 | 60.04 | 10.29 |  | 715.598 | 5.8027 | 59.99 | 10.29 |  | 871.992 | 7.4931 | 60 | 10.29 |  | 219.949 | 13.5831 | 60.04 | 17.29
363.026 | 6.1163 | 59.99 | 10.29 |  | 509.933 | 5.2033 | 60.04 | 10.29 |  | 715.662 | 5.8027 | 59.99 | 10.29 |  | 872.055 | 7.4931 | 60 | 10.29 |  | 220.012 | 13.617 | 60.04 | 17.29
363.09 | 6.1163 | 59.99 | 10.29 |  | 509.997 | 5.2608 | 60.04 | 10.29 |  | 715.726 | 5.8027 | 59.99 | 10.29 |  | 872.119 | 7.4931 | 60 | 10.29 |  | 220.075 | 13.617 | 60.04 | 17.29
363.166 | 6.1163 | 59.99 | 10.29 |  | 510.061 | 5.2608 | 60.04 | 10.29 |  | 715.789 | 5.8027 | 59.99 | 10.29 |  | 872.204 | 7.4931 | 60 | 10.29 |  | 220.138 | 13.617 | 60.04 | 17.29
363.235 | 6.194 | 59.99 | 10.29 |  | 510.156 | 5.2608 | 60.04 | 10.29 |  | 715.853 | 5.8027 | 59.99 | 10.29 |  | 872.272 | 7.519 | 60 | 10.29 |  | 220.201 | 13.617 | 60.04 | 17.29
363.304 | 6.194 | 59.99 | 10.29 |  | 510.231 | 5.3121 | 60.05 | 10.29 |  | 715.932 | 5.829 | 59.99 | 10.29 |  | 872.341 | 7.519 | 60 | 10.29 |  | 220.264 | 13.617 | 60.04 | 17.29
363.381 | 6.194 | 59.99 | 10.29 |  | 510.3 | 5.3121 | 60.05 | 10.29 |  | 715.995 | 5.829 | 59.99 | 10.29 |  | 872.418 | 7.519 | 60 | 10.29 |  | 220.328 | 13.7447 | 60.04 | 17.29
363.444 | 6.194 | 59.99 | 10.29 |  | 510.392 | 5.3121 | 60.05 | 10.29 |  | 716.059 | 5.829 | 59.99 | 10.29 |  | 872.482 | 7.5785 | 60 | 10.29 |  | 220.391 | 13.7447 | 60.04 | 17.29
363.508 | 6.2633 | 59.99 | 10.29 |  | 510.455 | 5.3121 | 60.05 | 10.29 |  | 716.123 | 5.829 | 59.99 | 10.29 |  | 872.547 | 7.5785 | 60 | 10.29 |  | 220.455 | 13.7447 | 60.04 | 17.29
363.572 | 6.2633 | 59.99 | 10.29 |  | 510.526 | 5.3641 | 60.05 | 10.29 |  | 716.198 | 5.8871 | 59.99 | 10.29 |  | 872.611 | 7.5785 | 60 | 10.29 |  | 220.533 | 13.7447 | 60.04 | 17.29
363.636 | 6.2633 | 59.99 | 10.29 |  | 510.591 | 5.3641 | 60.05 | 10.29 |  | 716.267 | 5.8871 | 59.99 | 10.29 |  | 872.674 | 7.5785 | 60 | 10.29 |  | 220.613 | 13.7447 | 60.04 | 17.29
363.7 | 6.2633 | 59.99 | 10.29 |  | 510.654 | 5.3641 | 60.05 | 10.29 |  | 716.336 | 5.8871 | 59.99 | 10.29 |  | 872.738 | 7.5785 | 60 | 10.29 |  | 220.682 | 13.7649 | 60.04 | 17.29
363.763 | 6.2633 | 59.99 | 10.29 |  | 510.717 | 5.3641 | 60.05 | 10.29 |  | 716.406 | 5.8871 | 59.99 | 10.29 |  | 872.802 | 7.6553 | 60 | 10.29 |  | 220.75 | 13.7649 | 60.04 | 17.29
363.827 | 6.2834 | 59.99 | 10.29 |  | 510.781 | 5.3641 | 60.05 | 10.29 |  | 716.469 | 5.8871 | 59.99 | 10.29 |  | 872.865 | 7.6553 | 60 | 10.29 |  | 220.822 | 13.7649 | 60.04 | 17.29
363.891 | 6.2834 | 59.99 | 10.29 |  | 510.845 | 5.3874 | 60.05 | 10.29 |  | 716.533 | 5.9224 | 59.99 | 10.29 |  | 872.928 | 7.6553 | 60 | 10.29 |  | 220.885 | 13.7649 | 60.04 | 17.29
363.954 | 6.2834 | 59.99 | 10.29 |  | 510.92 | 5.3874 | 60.05 | 10.29 |  | 716.597 | 5.9224 | 59.99 | 10.29 |  | 872.992 | 7.6553 | 60 | 10.29 |  | 220.948 | 13.8153 | 60.04 | 17.29
364.018 | 6.2834 | 59.99 | 10.29 |  | 510.984 | 5.3874 | 60.05 | 10.29 |  | 716.663 | 5.9224 | 59.99 | 10.29 |  | 873.056 | 7.6553 | 60 | 10.29 |  | 221.011 | 13.8153 | 60.04 | 17.29
364.083 | 6.2834 | 59.99 | 10.29 |  | 511.048 | 5.3874 | 60.05 | 10.29 |  | 716.726 | 5.9224 | 59.99 | 10.29 |  | 873.119 | 7.6761 | 60.01 | 10.29 |  | 221.074 | 13.8153 | 60.04 | 17.29
364.152 | 6.3458 | 60 | 10.29 |  | 511.145 | 5.3874 | 60.05 | 10.29 |  | 716.802 | 5.9224 | 59.99 | 10.29 |  | 873.194 | 7.6761 | 60.01 | 10.29 |  | 221.138 | 13.8153 | 60.04 | 17.29
364.22 | 6.3458 | 60 | 10.29 |  | 511.213 | 5.4541 | 60.05 | 10.29 |  | 716.865 | 5.9723 | 59.99 | 10.29 |  | 873.263 | 7.6761 | 60.01 | 10.29 |  | 221.201 | 13.8153 | 60.04 | 17.29
364.288 | 6.3458 | 60 | 10.29 |  | 511.281 | 5.4541 | 60.05 | 10.29 |  | 716.942 | 5.9723 | 59.99 | 10.29 |  | 873.333 | 7.6761 | 60.01 | 10.29 |  | 221.264 | 13.8417 | 60.04 | 17.29
364.368 | 6.3458 | 60 | 10.29 |  | 511.35 | 5.4541 | 60.05 | 10.29 |  | 717.005 | 5.9723 | 59.99 | 10.29 |  | 873.418 | 7.7479 | 60.02 | 10.29 |  | 221.327 | 13.8417 | 60.04 | 17.29
364.432 | 6.384 | 60.01 | 10.29 |  | 511.414 | 5.4541 | 60.05 | 10.29 |  | 717.069 | 5.9723 | 59.99 | 10.29 |  | 873.481 | 7.7479 | 60.02 | 10.29 |  | 221.39 | 13.8417 | 60.04 | 17.29
364.495 | 6.384 | 60.01 | 10.29 |  | 511.477 | 5.4658 | 60.05 | 10.29 |  | 717.165 | 5.9942 | 59.99 | 10.29 |  | 873.545 | 7.7479 | 60.02 | 10.29 |  | 221.454 | 13.8417 | 60.04 | 17.29
364.558 | 6.384 | 60.01 | 10.29 |  | 511.541 | 5.4658 | 60.05 | 10.29 |  | 717.233 | 5.9942 | 59.99 | 10.29 |  | 873.608 | 7.7479 | 60.02 | 10.29 |  | 221.542 | 13.8417 | 60.04 | 17.29
364.622 | 6.384 | 60.01 | 10.29 |  | 511.605 | 5.4658 | 60.05 | 10.29 |  | 717.302 | 5.9942 | 59.99 | 10.29 |  | 873.673 | 7.7479 | 60.02 | 10.29 |  | 221.61 | 13.8958 | 60.04 | 17.29
364.686 | 6.384 | 60.01 | 10.29 |  | 511.668 | 5.4658 | 60.05 | 10.29 |  | 717.388 | 5.9942 | 59.99 | 10.29 |  | 873.736 | 7.7616 | 60.03 | 10.29 |  | 221.679 | 13.8958 | 60.04 | 17.29
364.75 | 6.448 | 60.01 | 10.29 |  | 511.733 | 5.4658 | 60.05 | 10.29 |  | 717.452 | 6.0545 | 59.99 | 10.29 |  | 873.8 | 7.7616 | 60.03 | 10.29 |  | 221.748 | 13.8958 | 60.04 | 17.29
364.813 | 6.448 | 60.01 | 10.29 |  | 511.797 | 5.5591 | 60.04 | 10.29 |  | 717.515 | 6.0545 | 59.99 | 10.29 |  | 873.863 | 7.7616 | 60.03 | 10.29 |  | 221.816 | 13.8958 | 60.04 | 17.29
364.877 | 6.448 | 60.01 | 10.29 |  | 511.865 | 5.5591 | 60.04 | 10.29 |  | 717.579 | 6.0545 | 59.99 | 10.29 |  | 873.942 | 7.7616 | 60.03 | 10.29 |  | 221.879 | 13.919 | 60.04 | 17.29
364.941 | 6.448 | 60.01 | 10.29 |  | 511.94 | 5.5591 | 60.04 | 10.29 |  | 717.642 | 6.0545 | 59.99 | 10.29 |  | 874.006 | 7.8145 | 60.03 | 10.29 |  | 221.943 | 13.919 | 60.04 | 17.29
365.005 | 6.448 | 60.01 | 10.29 |  | 512.012 | 5.5591 | 60.04 | 10.29 |  | 717.707 | 6.0545 | 59.99 | 10.29 |  | 874.07 | 7.8145 | 60.03 | 10.29 |  | 222.006 | 13.919 | 60.04 | 17.29
365.069 | 6.4679 | 60.01 | 10.29 |  | 512.085 | 5.5591 | 60.04 | 10.29 |  | 717.77 | 6.1615 | 59.99 | 10.29 |  | 874.133 | 7.8145 | 60.03 | 10.29 |  | 222.069 | 13.919 | 60.04 | 17.29
365.147 | 6.4679 | 60.01 | 10.29 |  | 512.176 | 5.5828 | 60.04 | 10.29 |  | 717.834 | 6.1615 | 59.99 | 10.29 |  | 874.201 | 7.8145 | 60.03 | 10.29 |  | 222.132 | 13.9806 | 60.03 | 17.29
365.216 | 6.4679 | 60.01 | 10.29 |  | 512.259 | 5.5828 | 60.04 | 10.29 |  | 717.897 | 6.1615 | 59.99 | 10.29 |  | 874.271 | 7.8145 | 60.03 | 10.29 |  | 222.195 | 13.9806 | 60.03 | 17.29
365.286 | 6.4679 | 60.01 | 10.29 |  | 512.329 | 5.5828 | 60.04 | 10.29 |  | 717.961 | 6.1615 | 59.99 | 10.29 |  | 874.34 | 7.8695 | 60.05 | 10.29 |  | 222.259 | 13.9806 | 60.03 | 17.29
365.387 | 6.5523 | 60.01 | 10.29 |  | 512.408 | 5.6351 | 60.04 | 10.29 |  | 718.031 | 6.1826 | 59.99 | 10.29 |  | 874.419 | 7.8695 | 60.05 | 10.29 |  | 222.322 | 13.9806 | 60.03 | 17.29
365.45 | 6.5523 | 60.01 | 10.29 |  | 512.488 | 5.6351 | 60.04 | 10.29 |  | 718.095 | 6.1826 | 59.99 | 10.29 |  | 874.482 | 7.8695 | 60.05 | 10.29 |  | 222.385 | 13.9806 | 60.03 | 17.29
365.516 | 6.5523 | 60.01 | 10.29 |  | 512.561 | 5.6351 | 60.04 | 10.29 |  | 718.177 | 6.1826 | 59.99 | 10.29 |  | 874.548 | 7.8695 | 60.05 | 10.29 |  | 222.449 | 14.0039 | 60.03 | 17.29
365.579 | 6.5523 | 60.01 | 10.29 |  | 512.637 | 5.6351 | 60.04 | 10.29 |  | 718.245 | 6.1826 | 59.99 | 10.29 |  | 874.612 | 7.9335 | 60.05 | 10.29 |  | 222.512 | 14.0039 | 60.03 | 17.29
365.644 | 6.5818 | 60.01 | 10.29 |  | 512.726 | 5.6351 | 60.04 | 10.29 |  | 718.317 | 6.1826 | 59.99 | 10.29 |  | 874.676 | 7.9335 | 60.05 | 10.29 |  | 222.59 | 14.0039 | 60.03 | 17.29
365.707 | 6.5818 | 60.01 | 10.29 |  | 512.795 | 5.7081 | 60.05 | 10.29 |  | 718.396 | 6.2621 | 59.99 | 10.29 |  | 874.74 | 7.9335 | 60.05 | 10.29 |  | 222.658 | 14.0039 | 60.03 | 17.29
365.771 | 6.5818 | 60.01 | 10.29 |  | 512.859 | 5.7081 | 60.05 | 10.29 |  | 718.459 | 6.2621 | 59.99 | 10.29 |  | 874.804 | 7.9335 | 60.05 | 10.29 |  | 222.726 | 14.0039 | 60.03 | 17.29
365.834 | 6.5818 | 60.01 | 10.29 |  | 512.931 | 5.7081 | 60.05 | 10.29 |  | 718.523 | 6.2621 | 59.99 | 10.29 |  | 874.867 | 7.9335 | 60.05 | 10.29 |  | 222.819 | 14.0777 | 60.03 | 17.29
365.903 | 6.5818 | 60.01 | 10.29 |  | 512.995 | 5.7548 | 60.05 | 10.29 |  | 718.587 | 6.2621 | 59.99 | 10.29 |  | 874.931 | 7.964 | 60.05 | 10.29 |  | 222.882 | 14.0777 | 60.03 | 17.29
365.966 | 6.6399 | 60.01 | 10.29 |  | 513.065 | 5.7548 | 60.05 | 10.29 |  | 718.65 | 6.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 874.995 | 7.964 | 60.05 | 10.29 |  | 222.947 | 14.0777 | 60.03 | 17.29
366.03 | 6.6399 | 60.01 | 10.29 |  | 513.161 | 5.7548 | 60.05 | 10.29 |  | 718.714 | 6.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 875.058 | 7.964 | 60.05 | 10.29 |  | 223.01 | 14.0777 | 60.03 | 17.29
366.094 | 6.6399 | 60.01 | 10.29 |  | 513.239 | 5.7548 | 60.05 | 10.29 |  | 718.777 | 6.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 875.122 | 7.964 | 60.05 | 10.29 |  | 223.073 | 14.1134 | 60.03 | 17.29
366.163 | 6.6399 | 60.01 | 10.29 |  | 513.358 | 5.7548 | 60.05 | 10.29 |  | 718.841 | 6.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 875.193 | 7.964 | 60.05 | 10.29 |  | 223.136 | 14.1134 | 60.03 | 17.29
366.232 | 6.6399 | 60.01 | 10.29 |  | 513.489 | 5.8319 | 60.05 | 10.29 |  | 718.904 | 6.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 875.263 | 8.0357 | 60.05 | 10.29 |  | 223.199 | 14.1134 | 60.03 | 17.29
366.302 | 6.6792 | 60.02 | 10.29 |  | 513.619 | 5.8319 | 60.05 | 10.29 |  | 718.969 | 6.318 | 59.99 | 10.29 |  | 875.332 | 8.0357 | 60.05 | 10.29 |  | 223.262 | 14.1134 | 60.03 | 17.29
366.383 | 6.6792 | 60.02 | 10.29 |  | 513.729 | 5.8401 | 60.05 | 10.29 |  | 719.032 | 6.318 | 59.99 | 10.29 |  | 875.42 | 8.0357 | 60.05 | 10.29 |  | 223.326 | 14.1134 | 60.03 | 17.29
366.446 | 6.6792 | 60.02 | 10.29 |  | 513.825 | 5.8401 | 60.05 | 10.29 |  | 719.096 | 6.318 | 59.99 | 10.29 |  | 875.484 | 8.0357 | 60.05 | 10.29 |  | 223.389 | 14.183 | 60.03 | 17.29
366.51 | 6.6792 | 60.02 | 10.29 |  | 513.932 | 5.8401 | 60.05 | 10.29 |  | 719.179 | 6.318 | 59.99 | 10.29 |  | 875.55 | 8.0598 | 60.05 | 10.29 |  | 223.452 | 14.183 | 60.03 | 17.29
366.574 | 6.7429 | 60.03 | 10.29 |  | 514.029 | 5.8806 | 60.05 | 10.29 |  | 719.256 | 6.3828 | 59.99 | 10.29 |  | 875.614 | 8.0598 | 60.05 | 10.29 |  | 223.532 | 14.183 | 60.03 | 17.29
366.637 | 6.7429 | 60.03 | 10.29 |  | 514.2 | 5.8806 | 60.05 | 10.29 |  | 719.325 | 6.3828 | 59.99 | 10.29 |  | 875.677 | 8.0598 | 60.05 | 10.29 |  | 223.6 | 14.183 | 60.03 | 17.29
366.701 | 6.7429 | 60.03 | 10.29 |  | 514.32 | 5.9596 | 60.05 | 10.29 |  | 719.407 | 6.3828 | 59.99 | 10.29 |  | 875.74 | 8.0598 | 60.05 | 10.29 |  | 223.676 | 14.2383 | 60.03 | 17.29
366.764 | 6.7429 | 60.03 | 10.29 |  | 514.42 | 5.9596 | 60.05 | 10.29 |  | 719.47 | 6.3828 | 59.99 | 10.29 |  | 875.804 | 8.0598 | 60.05 | 10.29 |  | 223.745 | 14.2383 | 60.03 | 17.29
366.828 | 6.7429 | 60.03 | 10.29 |  | 514.527 | 5.9596 | 60.05 | 10.29 |  | 719.534 | 6.3828 | 59.99 | 10.29 |  | 875.868 | 8.1368 | 60.05 | 10.29 |  | 223.821 | 14.2383 | 60.03 | 17.29
366.9 | 6.7921 | 60.03 | 10.29 |  | 514.666 | 5.9596 | 60.05 | 10.29 |  | 719.598 | 6.46 | 59.99 | 10.29 |  | 875.932 | 8.1368 | 60.05 | 10.29 |  | 223.884 | 14.2383 | 60.03 | 17.29
366.964 | 6.7921 | 60.03 | 10.29 |  | 514.774 | 6.0267 | 60.05 | 10.29 |  | 719.662 | 6.46 | 59.99 | 10.29 |  | 875.995 | 8.1368 | 60.05 | 10.29 |  | 223.947 | 14.2383 | 60.03 | 17.29
367.027 | 6.7921 | 60.03 | 10.29 |  | 514.857 | 6.0267 | 60.05 | 10.29 |  | 719.725 | 6.46 | 59.99 | 10.29 |  | 876.059 | 8.1368 | 60.05 | 10.29 |  | 224.01 | 14.26 | 60.03 | 17.29
367.091 | 6.7921 | 60.03 | 10.29 |  | 514.937 | 6.0584 | 60.05 | 10.29 |  | 719.789 | 6.46 | 59.99 | 10.29 |  | 876.123 | 8.1368 | 60.05 | 10.29 |  | 224.074 | 14.26 | 60.03 | 17.29
367.189 | 6.7921 | 60.03 | 10.29 |  | 515.009 | 6.0584 | 60.05 | 10.29 |  | 719.861 | 6.46 | 59.99 | 10.29 |  | 876.194 | 8.1778 | 60.05 | 10.29 |  | 224.137 | 14.26 | 60.03 | 17.29
367.272 | 6.8451 | 60.04 | 10.29 |  | 515.083 | 6.0584 | 60.05 | 10.29 |  | 719.94 | 6.4804 | 59.99 | 10.29 |  | 876.263 | 8.1778 | 60.05 | 10.29 |  | 224.2 | 14.26 | 60.03 | 17.29
367.347 | 6.8451 | 60.04 | 10.29 |  | 515.17 | 6.0584 | 60.05 | 10.29 |  | 720.003 | 6.4804 | 59.99 | 10.29 |  | 876.345 | 8.1778 | 60.05 | 10.29 |  | 224.264 | 14.26 | 60.03 | 17.29
367.416 | 6.8451 | 60.04 | 10.29 |  | 515.246 | 6.1188 | 60.05 | 10.29 |  | 720.067 | 6.4804 | 59.99 | 10.29 |  | 876.436 | 8.1778 | 60.05 | 10.29 |  | 224.327 | 14.2905 | 60.03 | 17.29
367.518 | 6.8451 | 60.04 | 10.29 |  | 515.322 | 6.1188 | 60.05 | 10.29 |  | 720.161 | 6.4804 | 59.99 | 10.29 |  | 876.512 | 8.2409 | 60.05 | 10.29 |  | 224.39 | 14.2905 | 60.03 | 17.29
367.582 | 6.93 | 60.03 | 10.29 |  | 515.398 | 6.1188 | 60.05 | 10.29 |  | 720.23 | 6.5539 | 59.99 | 10.29 |  | 876.576 | 8.2409 | 60.05 | 10.29 |  | 224.453 | 14.2905 | 60.03 | 17.29
367.645 | 6.93 | 60.03 | 10.29 |  | 515.469 | 6.1188 | 60.05 | 10.29 |  | 720.298 | 6.5539 | 59.99 | 10.29 |  | 876.639 | 8.2409 | 60.05 | 10.29 |  | 224.529 | 14.2905 | 60.03 | 17.29
367.709 | 6.93 | 60.03 | 10.29 |  | 515.549 | 6.1545 | 60.05 | 10.29 |  | 720.376 | 6.5539 | 59.99 | 10.29 |  | 876.705 | 8.2409 | 60.05 | 10.29 |  | 224.599 | 14.3505 | 60.02 | 17.29
367.772 | 6.93 | 60.03 | 10.29 |  | 515.624 | 6.1545 | 60.05 | 10.29 |  | 720.439 | 6.5539 | 59.99 | 10.29 |  | 876.773 | 8.2768 | 60.05 | 10.29 |  | 224.668 | 14.3505 | 60.02 | 17.29
367.836 | 6.9456 | 60.03 | 10.29 |  | 515.694 | 6.1545 | 60.05 | 10.29 |  | 720.503 | 6.5763 | 59.99 | 10.29 |  | 876.837 | 8.2768 | 60.05 | 10.29 |  | 224.737 | 14.3505 | 60.02 | 17.29
367.9 | 6.9456 | 60.03 | 10.29 |  | 515.76 | 6.1545 | 60.05 | 10.29 |  | 720.567 | 6.5763 | 59.99 | 10.29 |  | 876.9 | 8.2768 | 60.05 | 10.29 |  | 224.817 | 14.3505 | 60.02 | 17.29
367.964 | 6.9456 | 60.03 | 10.29 |  | 515.837 | 6.2211 | 60.05 | 10.29 |  | 720.631 | 6.5763 | 59.99 | 10.29 |  | 876.964 | 8.2768 | 60.05 | 10.29 |  | 224.888 | 14.3505 | 60.02 | 17.29
368.028 | 6.9456 | 60.03 | 10.29 |  | 515.918 | 6.2211 | 60.05 | 10.29 |  | 720.694 | 6.5763 | 59.99 | 10.29 |  | 877.027 | 8.2768 | 60.05 | 10.29 |  | 224.951 | 14.4519 | 60.02 | 17.29
368.14 | 6.9456 | 60.03 | 10.29 |  | 515.99 | 6.2211 | 60.05 | 10.29 |  | 720.758 | 6.5763 | 59.99 | 10.29 |  | 877.092 | 8.3513 | 60.05 | 10.29 |  | 225.014 | 14.4519 | 60.02 | 17.29
368.21 | 7.0342 | 60.03 | 10.29 |  | 516.059 | 6.2211 | 60.05 | 10.29 |  | 720.821 | 6.6421 | 59.99 | 10.29 |  | 877.188 | 8.3513 | 60.05 | 10.29 |  | 225.077 | 14.4519 | 60.02 | 17.29
368.279 | 7.0342 | 60.03 | 10.29 |  | 516.153 | 6.2513 | 60.05 | 10.29 |  | 720.885 | 6.6421 | 59.99 | 10.29 |  | 877.257 | 8.3513 | 60.05 | 10.29 |  | 225.14 | 14.4519 | 60.02 | 17.29
368.365 | 7.0342 | 60.03 | 10.29 |  | 516.223 | 6.2513 | 60.05 | 10.29 |  | 720.949 | 6.6421 | 59.99 | 10.29 |  | 877.326 | 8.3513 | 60.05 | 10.29 |  | 225.204 | 14.4834 | 60.02 | 17.29
368.429 | 7.0597 | 60.03 | 10.29 |  | 516.291 | 6.2513 | 60.05 | 10.29 |  | 721.012 | 6.6421 | 59.99 | 10.29 |  | 877.415 | 8.4318 | 60.04 | 10.29 |  | 225.267 | 14.4834 | 60.02 | 17.29
368.492 | 7.0597 | 60.03 | 10.29 |  | 516.377 | 6.2513 | 60.05 | 10.29 |  | 721.077 | 6.6421 | 59.99 | 10.29 |  | 877.478 | 8.4318 | 60.04 | 10.29 |  | 225.33 | 14.4834 | 60.02 | 17.29
368.556 | 7.0597 | 60.03 | 10.29 |  | 516.441 | 6.299 | 60.04 | 10.29 |  | 721.169 | 6.6776 | 59.99 | 10.29 |  | 877.542 | 8.4318 | 60.04 | 10.29 |  | 225.393 | 14.4834 | 60.02 | 17.29
368.62 | 7.0597 | 60.03 | 10.29 |  | 516.504 | 6.299 | 60.04 | 10.29 |  | 721.237 | 6.6776 | 59.99 | 10.29 |  | 877.607 | 8.4318 | 60.04 | 10.29 |  | 225.457 | 14.4834 | 60.02 | 17.29
368.683 | 7.0597 | 60.03 | 10.29 |  | 516.568 | 6.299 | 60.04 | 10.29 |  | 721.305 | 6.6776 | 59.99 | 10.29 |  | 877.671 | 8.4456 | 60.04 | 10.29 |  | 225.52 | 14.5307 | 60.02 | 17.29
368.747 | 7.1096 | 60.04 | 10.29 |  | 516.632 | 6.299 | 60.04 | 10.29 |  | 721.387 | 6.6776 | 59.99 | 10.29 |  | 877.735 | 8.4456 | 60.04 | 10.29 |  | 225.594 | 14.5307 | 60.02 | 17.29
368.811 | 7.1096 | 60.04 | 10.29 |  | 516.696 | 6.3503 | 60.04 | 10.29 |  | 721.451 | 6.7498 | 59.99 | 10.29 |  | 877.798 | 8.4456 | 60.04 | 10.29 |  | 225.664 | 14.5307 | 60.02 | 17.29
368.875 | 7.1096 | 60.04 | 10.29 |  | 516.76 | 6.3503 | 60.04 | 10.29 |  | 721.515 | 6.7498 | 59.99 | 10.29 |  | 877.862 | 8.4456 | 60.04 | 10.29 |  | 225.732 | 14.5307 | 60.02 | 17.29
368.938 | 7.1096 | 60.04 | 10.29 |  | 516.824 | 6.3503 | 60.04 | 10.29 |  | 721.579 | 6.7498 | 59.99 | 10.29 |  | 877.925 | 8.4456 | 60.04 | 10.29 |  | 225.827 | 14.5307 | 60.02 | 17.29
369.002 | 7.1096 | 60.04 | 10.29 |  | 516.887 | 6.3503 | 60.04 | 10.29 |  | 721.643 | 6.7498 | 59.99 | 10.29 |  | 877.989 | 8.4692 | 60.04 | 10.29 |  | 225.89 | 14.5606 | 60.01 | 17.29
369.066 | 7.1405 | 60.04 | 10.29 |  | 516.951 | 6.3503 | 60.04 | 10.29 |  | 721.707 | 6.7924 | 59.99 | 10.29 |  | 878.053 | 8.4692 | 60.04 | 10.29 |  | 225.953 | 14.5606 | 60.01 | 17.29
369.148 | 7.1405 | 60.04 | 10.29 |  | 517.015 | 6.4186 | 60.03 | 10.29 |  | 721.77 | 6.7924 | 59.99 | 10.29 |  | 878.116 | 8.4692 | 60.04 | 10.29 |  | 226.016 | 14.5606 | 60.01 | 17.29
369.216 | 7.1405 | 60.04 | 10.29 |  | 517.078 | 6.4186 | 60.03 | 10.29 |  | 721.834 | 6.7924 | 59.99 | 10.29 |  | 878.191 | 8.4692 | 60.04 | 10.29 |  | 226.08 | 14.5606 | 60.01 | 17.29
369.287 | 7.1405 | 60.04 | 10.29 |  | 517.16 | 6.4186 | 60.03 | 10.29 |  | 721.897 | 6.7924 | 59.99 | 10.29 |  | 878.26 | 8.4692 | 60.04 | 10.29 |  | 226.143 | 14.6316 | 60.02 | 17.29
369.376 | 7.2196 | 60.04 | 10.29 |  | 517.228 | 6.4186 | 60.03 | 10.29 |  | 721.961 | 6.7924 | 59.99 | 10.29 |  | 878.329 | 8.5324 | 60.04 | 10.29 |  | 226.206 | 14.6316 | 60.02 | 17.29
369.44 | 7.2196 | 60.04 | 10.29 |  | 517.298 | 6.4724 | 60.03 | 10.29 |  | 722.025 | 6.8428 | 59.99 | 10.29 |  | 878.416 | 8.5324 | 60.04 | 10.29 |  | 226.269 | 14.6316 | 60.02 | 17.29
369.52 | 7.2196 | 60.04 | 10.29 |  | 517.392 | 6.4724 | 60.03 | 10.29 |  | 722.089 | 6.8428 | 59.99 | 10.29 |  | 878.48 | 8.5324 | 60.04 | 10.29 |  | 226.332 | 14.6316 | 60.02 | 17.29
369.592 | 7.2196 | 60.04 | 10.29 |  | 517.456 | 6.4724 | 60.03 | 10.29 |  | 722.176 | 6.8428 | 59.99 | 10.29 |  | 878.544 | 8.5324 | 60.04 | 10.29 |  | 226.396 | 14.6316 | 60.02 | 17.29
369.656 | 7.2462 | 60.04 | 10.29 |  | 517.519 | 6.4724 | 60.03 | 10.29 |  | 722.245 | 6.8428 | 59.99 | 10.29 |  | 878.608 | 8.6073 | 60.04 | 10.29 |  | 226.459 | 14.659 | 60.02 | 17.29
369.72 | 7.2462 | 60.04 | 10.29 |  | 517.591 | 6.4724 | 60.03 | 10.29 |  | 722.33 | 6.8428 | 59.99 | 10.29 |  | 878.672 | 8.6073 | 60.04 | 10.29 |  | 226.532 | 14.659 | 60.02 | 17.29
369.784 | 7.2462 | 60.04 | 10.29 |  | 517.655 | 6.4997 | 60.03 | 10.29 |  | 722.406 | 6.9365 | 59.99 | 10.29 |  | 878.735 | 8.6073 | 60.04 | 10.29 |  | 226.6 | 14.659 | 60.02 | 17.29
369.847 | 7.2462 | 60.04 | 10.29 |  | 517.718 | 6.4997 | 60.03 | 10.29 |  | 722.47 | 6.9365 | 59.99 | 10.29 |  | 878.799 | 8.6073 | 60.04 | 10.29 |  | 226.669 | 14.659 | 60.02 | 17.29
369.911 | 7.2462 | 60.04 | 10.29 |  | 517.782 | 6.4997 | 60.03 | 10.29 |  | 722.533 | 6.9365 | 59.99 | 10.29 |  | 878.863 | 8.6073 | 60.04 | 10.29 |  | 226.737 | 14.7058 | 60.02 | 17.29
369.975 | 7.304 | 60.04 | 10.29 |  | 517.845 | 6.4997 | 60.03 | 10.29 |  | 722.597 | 6.9365 | 59.99 | 10.29 |  | 878.928 | 8.6395 | 60.05 | 10.29 |  | 226.819 | 14.7058 | 60.02 | 17.29
370.039 | 7.304 | 60.04 | 10.29 |  | 517.914 | 6.5414 | 60.03 | 10.29 |  | 722.66 | 6.9537 | 59.99 | 10.29 |  | 878.992 | 8.6395 | 60.05 | 10.29 |  | 226.883 | 14.7058 | 60.02 | 17.29
370.14 | 7.304 | 60.04 | 10.29 |  | 517.978 | 6.5414 | 60.03 | 10.29 |  | 722.724 | 6.9537 | 59.99 | 10.29 |  | 879.056 | 8.6395 | 60.05 | 10.29 |  | 226.946 | 14.7058 | 60.02 | 17.29
370.209 | 7.304 | 60.04 | 10.29 |  | 518.041 | 6.5414 | 60.03 | 10.29 |  | 722.788 | 6.9537 | 59.99 | 10.29 |  | 879.119 | 8.6395 | 60.05 | 10.29 |  | 227.01 | 14.7058 | 60.02 | 17.29
370.279 | 7.3493 | 60.03 | 10.29 |  | 518.105 | 6.5414 | 60.03 | 10.29 |  | 722.851 | 6.9537 | 59.99 | 10.29 |  | 879.192 | 8.6395 | 60.05 | 10.29 |  | 227.073 | 14.7354 | 60.02 | 17.29
370.36 | 7.3493 | 60.03 | 10.29 |  | 518.174 | 6.5414 | 60.03 | 10.29 |  | 722.915 | 6.9537 | 59.99 | 10.29 |  | 879.261 | 8.6927 | 60.05 | 10.29 |  | 227.136 | 14.7354 | 60.02 | 17.29
370.423 | 7.3493 | 60.03 | 10.29 |  | 518.242 | 6.6056 | 60.03 | 10.29 |  | 722.978 | 6.9796 | 59.99 | 10.29 |  | 879.33 | 8.6927 | 60.05 | 10.29 |  | 227.199 | 14.7354 | 60.02 | 17.29
370.487 | 7.3493 | 60.03 | 10.29 |  | 518.312 | 6.6056 | 60.03 | 10.29 |  | 723.042 | 6.9796 | 59.99 | 10.29 |  | 879.421 | 8.6927 | 60.05 | 10.29 |  | 227.262 | 14.7354 | 60.02 | 17.29
370.551 | 7.4092 | 60.03 | 10.29 |  | 518.395 | 6.6056 | 60.03 | 10.29 |  | 723.105 | 6.9796 | 59.99 | 10.29 |  | 879.485 | 8.6927 | 60.05 | 10.29 |  | 227.333 | 14.7354 | 60.02 | 17.29
370.625 | 7.4092 | 60.03 | 10.29 |  | 518.458 | 6.6056 | 60.03 | 10.29 |  | 723.179 | 6.9796 | 59.99 | 10.29 |  | 879.551 | 8.7313 | 60.05 | 10.29 |  | 227.396 | 14.8075 | 60.02 | 17.29
370.689 | 7.4092 | 60.03 | 10.29 |  | 518.522 | 6.6473 | 60.03 | 10.29 |  | 723.255 | 7.0411 | 59.99 | 10.29 |  | 879.615 | 8.7313 | 60.05 | 10.29 |  | 227.46 | 14.8075 | 60.02 | 17.29
370.753 | 7.4092 | 60.03 | 10.29 |  | 518.585 | 6.6473 | 60.03 | 10.29 |  | 723.324 | 7.0411 | 59.99 | 10.29 |  | 879.678 | 8.7313 | 60.05 | 10.29 |  | 227.53 | 14.8075 | 60.02 | 17.29
370.817 | 7.4092 | 60.03 | 10.29 |  | 518.649 | 6.6473 | 60.03 | 10.29 |  | 723.402 | 7.0411 | 59.99 | 10.29 |  | 879.741 | 8.7313 | 60.05 | 10.29 |  | 227.599 | 14.8075 | 60.02 | 17.29
370.88 | 7.4385 | 60.03 | 10.29 |  | 518.712 | 6.6473 | 60.03 | 10.29 |  | 723.465 | 7.0411 | 59.99 | 10.29 |  | 879.805 | 8.7313 | 60.05 | 10.29 |  | 227.669 | 14.853 | 60.01 | 17.29
370.944 | 7.4385 | 60.03 | 10.29 |  | 518.776 | 6.6473 | 60.03 | 10.29 |  | 723.529 | 7.0411 | 59.99 | 10.29 |  | 879.869 | 8.8008 | 60.04 | 10.29 |  | 227.737 | 14.853 | 60.01 | 17.29
371.008 | 7.4385 | 60.03 | 10.29 |  | 518.84 | 6.7092 | 60.02 | 10.29 |  | 723.593 | 7.1365 | 59.99 | 10.29 |  | 879.932 | 8.8008 | 60.04 | 10.29 |  | 227.824 | 14.853 | 60.01 | 17.29
371.072 | 7.4385 | 60.03 | 10.29 |  | 518.913 | 6.7092 | 60.02 | 10.29 |  | 723.656 | 7.1365 | 59.99 | 10.29 |  | 879.996 | 8.8008 | 60.04 | 10.29 |  | 227.887 | 14.853 | 60.01 | 17.29
371.151 | 7.4385 | 60.03 | 10.29 |  | 518.976 | 6.7092 | 60.02 | 10.29 |  | 723.72 | 7.1365 | 59.99 | 10.29 |  | 880.06 | 8.8008 | 60.04 | 10.29 |  | 227.951 | 14.9106 | 60.02 | 17.29
371.221 | 7.5044 | 60.03 | 10.29 |  | 519.04 | 6.7092 | 60.02 | 10.29 |  | 723.784 | 7.1365 | 59.99 | 10.29 |  | 880.132 | 8.8008 | 60.04 | 10.29 |  | 228.026 | 14.9106 | 60.02 | 17.29
371.289 | 7.5044 | 60.03 | 10.29 |  | 519.103 | 6.7092 | 60.02 | 10.29 |  | 723.859 | 7.1365 | 59.99 | 10.29 |  | 880.201 | 8.8193 | 60.04 | 10.29 |  | 228.089 | 14.9106 | 60.02 | 17.29
371.38 | 7.5044 | 60.03 | 10.29 |  | 519.18 | 6.7658 | 60.02 | 10.29 |  | 723.939 | 7.1647 | 59.99 | 10.29 |  | 880.27 | 8.8193 | 60.04 | 10.29 |  | 228.152 | 14.9106 | 60.02 | 17.29
371.444 | 7.5044 | 60.03 | 10.29 |  | 519.248 | 6.7658 | 60.02 | 10.29 |  | 724.003 | 7.1647 | 59.99 | 10.29 |  | 880.338 | 8.8193 | 60.04 | 10.29 |  | 228.215 | 14.9106 | 60.02 | 17.29
371.508 | 7.5748 | 60.03 | 10.29 |  | 519.318 | 6.7658 | 60.02 | 10.29 |  | 724.067 | 7.1647 | 59.99 | 10.29 |  | 880.402 | 8.8193 | 60.04 | 10.29 |  | 228.278 | 14.9832 | 60.02 | 17.29
371.571 | 7.5748 | 60.03 | 10.29 |  | 519.39 | 6.7658 | 60.02 | 10.29 |  | 724.173 | 7.1647 | 59.99 | 10.29 |  | 880.466 | 8.8983 | 60.03 | 10.29 |  | 228.341 | 14.9832 | 60.02 | 17.29
371.636 | 7.5748 | 60.03 | 10.29 |  | 519.454 | 6.7811 | 60.02 | 10.29 |  | 724.242 | 7.2073 | 59.99 | 10.29 |  | 880.531 | 8.8983 | 60.03 | 10.29 |  | 228.404 | 14.9832 | 60.02 | 17.29
371.699 | 7.5748 | 60.03 | 10.29 |  | 519.517 | 6.7811 | 60.02 | 10.29 |  | 724.311 | 7.2073 | 59.99 | 10.29 |  | 880.594 | 8.8983 | 60.03 | 10.29 |  | 228.467 | 14.9832 | 60.02 | 17.29
371.763 | 7.5748 | 60.03 | 10.29 |  | 519.581 | 6.7811 | 60.02 | 10.29 |  | 724.391 | 7.2073 | 59.99 | 10.29 |  | 880.658 | 8.8983 | 60.03 | 10.29 |  | 228.531 | 14.9832 | 60.02 | 17.29
371.827 | 7.594 | 60.03 | 10.29 |  | 519.644 | 6.7811 | 60.02 | 10.29 |  | 724.461 | 7.2073 | 59.99 | 10.29 |  | 880.721 | 8.8983 | 60.03 | 10.29 |  | 228.605 | 15.0027 | 60.02 | 17.29
371.89 | 7.594 | 60.03 | 10.29 |  | 519.708 | 6.7811 | 60.02 | 10.29 |  | 724.524 | 7.231 | 59.99 | 10.29 |  | 880.785 | 8.9287 | 60.03 | 10.29 |  | 228.674 | 15.0027 | 60.02 | 17.29
371.954 | 7.594 | 60.03 | 10.29 |  | 519.772 | 6.8677 | 60.01 | 10.29 |  | 724.588 | 7.231 | 59.99 | 10.29 |  | 880.848 | 8.9287 | 60.03 | 10.29 |  | 228.743 | 15.0027 | 60.02 | 17.29
372.017 | 7.594 | 60.03 | 10.29 |  | 519.835 | 6.8677 | 60.01 | 10.29 |  | 724.651 | 7.231 | 59.99 | 10.29 |  | 880.912 | 8.9287 | 60.03 | 10.29 |  | 228.82 | 15.0027 | 60.02 | 17.29
372.09 | 7.594 | 60.03 | 10.29 |  | 519.899 | 6.8677 | 60.01 | 10.29 |  | 724.715 | 7.231 | 59.99 | 10.29 |  | 880.978 | 8.9287 | 60.03 | 10.29 |  | 228.884 | 15.0355 | 60.02 | 17.29
372.158 | 7.6656 | 60.03 | 10.29 |  | 519.963 | 6.8677 | 60.01 | 10.29 |  | 724.779 | 7.3063 | 59.99 | 10.29 |  | 881.042 | 8.9287 | 60.03 | 10.29 |  | 228.947 | 15.0355 | 60.02 | 17.29
372.227 | 7.6656 | 60.03 | 10.29 |  | 520.026 | 6.8677 | 60.01 | 10.29 |  | 724.843 | 7.3063 | 59.99 | 10.29 |  | 881.106 | 8.9875 | 60.04 | 10.29 |  | 229.01 | 15.0355 | 60.02 | 17.29
372.296 | 7.6656 | 60.03 | 10.29 |  | 520.09 | 6.8813 | 60 | 10.29 |  | 724.906 | 7.3063 | 59.99 | 10.29 |  | 881.189 | 8.9875 | 60.04 | 10.29 |  | 229.074 | 15.0355 | 60.02 | 17.29
372.364 | 7.6656 | 60.03 | 10.29 |  | 520.166 | 6.8813 | 60 | 10.29 |  | 724.97 | 7.3063 | 59.99 | 10.29 |  | 881.258 | 8.9875 | 60.04 | 10.29 |  | 229.137 | 15.0355 | 60.02 | 17.29
372.427 | 7.6932 | 60.03 | 10.29 |  | 520.234 | 6.8813 | 60 | 10.29 |  | 725.034 | 7.3063 | 59.99 | 10.29 |  | 881.327 | 8.9875 | 60.04 | 10.29 |  | 229.2 | 15.0875 | 60.02 | 17.29
372.491 | 7.6932 | 60.03 | 10.29 |  | 520.302 | 6.8813 | 60 | 10.29 |  | 725.098 | 7.3549 | 59.99 | 10.29 |  | 881.421 | 9.0455 | 60.04 | 10.29 |  | 229.264 | 15.0875 | 60.02 | 17.29
372.554 | 7.6932 | 60.03 | 10.29 |  | 520.387 | 6.9639 | 60 | 10.29 |  | 725.178 | 7.3549 | 59.99 | 10.29 |  | 881.484 | 9.0455 | 60.04 | 10.29 |  | 229.327 | 15.0875 | 60.02 | 17.29
372.618 | 7.6932 | 60.03 | 10.29 |  | 520.45 | 6.9639 | 60 | 10.29 |  | 725.246 | 7.3549 | 59.99 | 10.29 |  | 881.548 | 9.0455 | 60.04 | 10.29 |  | 229.39 | 15.0875 | 60.02 | 17.29
372.681 | 7.6932 | 60.03 | 10.29 |  | 520.514 | 6.9639 | 60 | 10.29 |  | 725.314 | 7.3549 | 59.99 | 10.29 |  | 881.612 | 9.0455 | 60.04 | 10.29 |  | 229.453 | 15.0875 | 60.02 | 17.29
372.745 | 7.7655 | 60.02 | 10.29 |  | 520.577 | 6.9639 | 60 | 10.29 |  | 725.402 | 7.3549 | 59.99 | 10.29 |  | 881.676 | 9.1075 | 60.05 | 10.29 |  | 229.516 | 15.23 | 60.02 | 17.29
372.808 | 7.7655 | 60.02 | 10.29 |  | 520.641 | 6.9639 | 60 | 10.29 |  | 725.465 | 7.4159 | 59.99 | 10.29 |  | 881.739 | 9.1075 | 60.05 | 10.29 |  | 229.588 | 15.23 | 60.02 | 17.29
372.872 | 7.7655 | 60.02 | 10.29 |  | 520.705 | 6.9948 | 59.99 | 10.29 |  | 725.529 | 7.4159 | 59.99 | 10.29 |  | 881.803 | 9.1075 | 60.05 | 10.29 |  | 229.656 | 15.23 | 60.02 | 17.29
372.936 | 7.7655 | 60.02 | 10.29 |  | 520.769 | 6.9948 | 59.99 | 10.29 |  | 725.592 | 7.4159 | 59.99 | 10.29 |  | 881.867 | 9.1075 | 60.05 | 10.29 |  | 229.725 | 15.23 | 60.02 | 17.29
373.01 | 7.7655 | 60.02 | 10.29 |  | 520.833 | 6.9948 | 59.99 | 10.29 |  | 725.656 | 7.4159 | 59.99 | 10.29 |  | 881.931 | 9.1075 | 60.05 | 10.29 |  | 229.819 | 15.23 | 60.02 | 17.29
373.073 | 7.8154 | 60.02 | 10.29 |  | 520.896 | 6.9948 | 59.99 | 10.29 |  | 725.72 | 7.4505 | 59.99 | 10.29 |  | 881.994 | 9.1442 | 60.04 | 10.29 |  | 229.883 | 15.2469 | 60.03 | 17.29
373.148 | 7.8154 | 60.02 | 10.29 |  | 520.969 | 6.9948 | 59.99 | 10.29 |  | 725.787 | 7.4505 | 59.99 | 10.29 |  | 882.058 | 9.1442 | 60.04 | 10.29 |  | 229.946 | 15.2469 | 60.03 | 17.29
373.217 | 7.8154 | 60.02 | 10.29 |  | 521.033 | 7.0576 | 59.99 | 10.29 |  | 725.851 | 7.4505 | 59.99 | 10.29 |  | 882.121 | 9.1442 | 60.04 | 10.29 |  | 230.009 | 15.2469 | 60.03 | 17.29
373.287 | 7.8154 | 60.02 | 10.29 |  | 521.097 | 7.0576 | 59.99 | 10.29 |  | 725.93 | 7.4505 | 59.99 | 10.29 |  | 882.192 | 9.1442 | 60.04 | 10.29 |  | 230.072 | 15.2469 | 60.03 | 17.29
373.376 | 7.893 | 60.02 | 10.29 |  | 521.165 | 7.0576 | 59.99 | 10.29 |  | 726.001 | 7.4505 | 59.99 | 10.29 |  | 882.261 | 9.1442 | 60.04 | 10.29 |  | 230.135 | 15.4044 | 60.03 | 17.29
373.44 | 7.893 | 60.02 | 10.29 |  | 521.234 | 7.0576 | 59.99 | 10.29 |  | 726.065 | 7.5111 | 59.99 | 10.29 |  | 882.331 | 9.2043 | 60.04 | 10.29 |  | 230.199 | 15.4044 | 60.03 | 17.29
373.503 | 7.893 | 60.02 | 10.29 |  | 521.305 | 7.1039 | 59.99 | 10.29 |  | 726.145 | 7.5111 | 59.99 | 10.29 |  | 882.417 | 9.2043 | 60.04 | 10.29 |  | 230.262 | 15.4044 | 60.03 | 17.29
373.567 | 7.893 | 60.02 | 10.29 |  | 521.394 | 7.1039 | 59.99 | 10.29 |  | 726.214 | 7.5111 | 59.99 | 10.29 |  | 882.481 | 9.2043 | 60.04 | 10.29 |  | 230.325 | 15.4044 | 60.03 | 17.29
373.631 | 7.9168 | 60.02 | 10.29 |  | 521.457 | 7.1039 | 59.99 | 10.29 |  | 726.282 | 7.5111 | 59.99 | 10.29 |  | 882.545 | 9.2043 | 60.04 | 10.29 |  | 230.388 | 15.4044 | 60.03 | 17.29
373.694 | 7.9168 | 60.02 | 10.29 |  | 521.521 | 7.1039 | 59.99 | 10.29 |  | 726.35 | 7.5336 | 59.99 | 10.29 |  | 882.609 | 9.2745 | 60.02 | 10.29 |  | 230.451 | 15.4372 | 60.03 | 17.29
373.758 | 7.9168 | 60.02 | 10.29 |  | 521.585 | 7.1734 | 59.99 | 10.29 |  | 726.413 | 7.5336 | 59.99 | 10.29 |  | 882.672 | 9.2745 | 60.02 | 10.29 |  | 230.514 | 15.4372 | 60.03 | 17.29
373.821 | 7.9168 | 60.02 | 10.29 |  | 521.648 | 7.1734 | 59.99 | 10.29 |  | 726.477 | 7.5336 | 59.99 | 10.29 |  | 882.736 | 9.2745 | 60.02 | 10.29 |  | 230.59 | 15.4372 | 60.03 | 17.29
373.885 | 7.9168 | 60.02 | 10.29 |  | 521.713 | 7.1734 | 59.99 | 10.29 |  | 726.541 | 7.5336 | 59.99 | 10.29 |  | 882.8 | 9.2745 | 60.02 | 10.29 |  | 230.659 | 15.4372 | 60.03 | 17.29
373.949 | 7.9703 | 60.02 | 10.29 |  | 521.776 | 7.1734 | 59.99 | 10.29 |  | 726.607 | 7.596 | 60 | 10.29 |  | 882.863 | 9.2745 | 60.02 | 10.29 |  | 230.728 | 15.4716 | 60.03 | 17.29
374.012 | 7.9703 | 60.02 | 10.29 |  | 521.84 | 7.1734 | 59.99 | 10.29 |  | 726.671 | 7.596 | 60 | 10.29 |  | 882.928 | 9.307 | 60.01 | 10.29 |  | 230.819 | 15.4716 | 60.03 | 17.29
374.076 | 7.9703 | 60.02 | 10.29 |  | 521.904 | 7.1921 | 59.99 | 10.29 |  | 726.734 | 7.596 | 60 | 10.29 |  | 882.992 | 9.307 | 60.01 | 10.29 |  | 230.883 | 15.4716 | 60.03 | 17.29
374.15 | 7.9703 | 60.02 | 10.29 |  | 521.968 | 7.1921 | 59.99 | 10.29 |  | 726.798 | 7.596 | 60 | 10.29 |  | 883.055 | 9.307 | 60.01 | 10.29 |  | 230.946 | 15.4716 | 60.03 | 17.29
374.233 | 7.9703 | 60.02 | 10.29 |  | 522.031 | 7.1921 | 59.99 | 10.29 |  | 726.861 | 7.596 | 60 | 10.29 |  | 883.119 | 9.307 | 60.01 | 10.29 |  | 231.018 | 15.4716 | 60.03 | 17.29
374.303 | 7.9967 | 60.02 | 10.29 |  | 522.095 | 7.1921 | 59.99 | 10.29 |  | 726.94 | 7.6348 | 60 | 10.29 |  | 883.202 | 9.307 | 60.01 | 10.29 |  | 231.081 | 15.5004 | 60.03 | 17.29
374.389 | 7.9967 | 60.02 | 10.29 |  | 522.163 | 7.1921 | 59.99 | 10.29 |  | 727.004 | 7.6348 | 60 | 10.29 |  | 883.27 | 9.3737 | 60.01 | 10.29 |  | 231.144 | 15.5004 | 60.03 | 17.29
374.452 | 7.9967 | 60.02 | 10.29 |  | 522.233 | 7.2674 | 60 | 10.29 |  | 727.067 | 7.6348 | 60 | 10.29 |  | 883.339 | 9.3737 | 60.01 | 10.29 |  | 231.207 | 15.5004 | 60.03 | 17.29
374.527 | 7.9967 | 60.02 | 10.29 |  | 522.301 | 7.2674 | 60 | 10.29 |  | 727.174 | 7.6348 | 60 | 10.29 |  | 883.42 | 9.3737 | 60.01 | 10.29 |  | 231.27 | 15.5004 | 60.03 | 17.29
374.59 | 8.0894 | 60.02 | 10.29 |  | 522.391 | 7.2674 | 60 | 10.29 |  | 727.242 | 7.6933 | 60 | 10.29 |  | 883.483 | 9.3737 | 60.01 | 10.29 |  | 231.334 | 15.5515 | 60.03 | 17.29
374.655 | 8.0894 | 60.02 | 10.29 |  | 522.455 | 7.2674 | 60 | 10.29 |  | 727.311 | 7.6933 | 60 | 10.29 |  | 883.548 | 9.4064 | 60.01 | 10.29 |  | 231.397 | 15.5515 | 60.03 | 17.29
374.718 | 8.0894 | 60.02 | 10.29 |  | 522.519 | 7.3261 | 60 | 10.29 |  | 727.395 | 7.6933 | 60 | 10.29 |  | 883.611 | 9.4064 | 60.01 | 10.29 |  | 231.46 | 15.5515 | 60.03 | 17.29
374.782 | 8.0894 | 60.02 | 10.29 |  | 522.582 | 7.3261 | 60 | 10.29 |  | 727.459 | 7.6933 | 60 | 10.29 |  | 883.675 | 9.4064 | 60.01 | 10.29 |  | 231.534 | 15.5515 | 60.03 | 17.29
374.845 | 8.119 | 60.02 | 10.29 |  | 522.646 | 7.3261 | 60 | 10.29 |  | 727.524 | 7.7803 | 60.01 | 10.29 |  | 883.738 | 9.4064 | 60.01 | 10.29 |  | 231.604 | 15.5515 | 60.03 | 17.29
374.911 | 8.119 | 60.02 | 10.29 |  | 522.71 | 7.3261 | 60 | 10.29 |  | 727.588 | 7.7803 | 60.01 | 10.29 |  | 883.802 | 9.4064 | 60.01 | 10.29 |  | 231.674 | 15.5828 | 60.03 | 17.29
374.974 | 8.119 | 60.02 | 10.29 |  | 522.774 | 7.3261 | 60 | 10.29 |  | 727.651 | 7.7803 | 60.01 | 10.29 |  | 883.865 | 9.4762 | 60.01 | 10.29 |  | 231.743 | 15.5828 | 60.03 | 17.29
375.038 | 8.119 | 60.02 | 10.29 |  | 522.838 | 7.3816 | 59.99 | 10.29 |  | 727.715 | 7.7803 | 60.01 | 10.29 |  | 883.929 | 9.4762 | 60.01 | 10.29 |  | 231.824 | 15.5828 | 60.03 | 17.29
375.145 | 8.119 | 60.02 | 10.29 |  | 522.901 | 7.3816 | 59.99 | 10.29 |  | 727.778 | 7.7803 | 60.01 | 10.29 |  | 883.993 | 9.4762 | 60.01 | 10.29 |  | 231.887 | 15.5828 | 60.03 | 17.29
375.214 | 8.1886 | 60.01 | 10.29 |  | 522.966 | 7.3816 | 59.99 | 10.29 |  | 727.842 | 7.805 | 60.01 | 10.29 |  | 884.056 | 9.4762 | 60.01 | 10.29 |  | 231.95 | 15.6246 | 60.03 | 17.29
375.283 | 8.1886 | 60.01 | 10.29 |  | 523.029 | 7.3816 | 59.99 | 10.29 |  | 727.905 | 7.805 | 60.01 | 10.29 |  | 884.129 | 9.4762 | 60.01 | 10.29 |  | 232.013 | 15.6246 | 60.03 | 17.29
375.384 | 8.1886 | 60.01 | 10.29 |  | 523.093 | 7.3816 | 59.99 | 10.29 |  | 727.97 | 7.805 | 60.01 | 10.29 |  | 884.198 | 9.5085 | 60.01 | 10.29 |  | 232.076 | 15.6246 | 60.03 | 17.29
375.451 | 8.2292 | 60.01 | 10.29 |  | 523.17 | 7.4471 | 59.99 | 10.29 |  | 728.033 | 7.805 | 60.01 | 10.29 |  | 884.267 | 9.5085 | 60.01 | 10.29 |  | 232.14 | 15.6246 | 60.03 | 17.29
375.514 | 8.2292 | 60.01 | 10.29 |  | 523.239 | 7.4471 | 59.99 | 10.29 |  | 728.096 | 7.805 | 60.01 | 10.29 |  | 884.336 | 9.5085 | 60.01 | 10.29 |  | 232.203 | 15.6246 | 60.03 | 17.29
375.578 | 8.2292 | 60.01 | 10.29 |  | 523.307 | 7.4471 | 59.99 | 10.29 |  | 728.189 | 7.8747 | 60.02 | 10.29 |  | 884.403 | 9.5085 | 60.01 | 10.29 |  | 232.266 | 15.6915 | 60.02 | 17.29
375.641 | 8.2292 | 60.01 | 10.29 |  | 523.386 | 7.4471 | 59.99 | 10.29 |  | 728.258 | 7.8747 | 60.02 | 10.29 |  | 884.466 | 9.5754 | 60.02 | 10.29 |  | 232.329 | 15.6915 | 60.02 | 17.29
375.705 | 8.2292 | 60.01 | 10.29 |  | 523.46 | 7.4739 | 59.98 | 10.29 |  | 728.327 | 7.8747 | 60.02 | 10.29 |  | 884.53 | 9.5754 | 60.02 | 10.29 |  | 232.392 | 15.6915 | 60.02 | 17.29
375.769 | 8.2796 | 60.01 | 10.29 |  | 523.524 | 7.4739 | 59.98 | 10.29 |  | 728.404 | 7.8747 | 60.02 | 10.29 |  | 884.594 | 9.5754 | 60.02 | 10.29 |  | 232.456 | 15.6915 | 60.02 | 17.29
375.833 | 8.2796 | 60.01 | 10.29 |  | 523.587 | 7.4739 | 59.98 | 10.29 |  | 728.468 | 7.8906 | 60.02 | 10.29 |  | 884.658 | 9.5754 | 60.02 | 10.29 |  | 232.533 | 15.6915 | 60.02 | 17.29
375.9 | 8.2796 | 60.01 | 10.29 |  | 523.651 | 7.4739 | 59.98 | 10.29 |  | 728.532 | 7.8906 | 60.02 | 10.29 |  | 884.722 | 9.5754 | 60.02 | 10.29 |  | 232.605 | 15.7083 | 60.03 | 17.29
375.964 | 8.2796 | 60.01 | 10.29 |  | 523.715 | 7.4739 | 59.98 | 10.29 |  | 728.596 | 7.8906 | 60.02 | 10.29 |  | 884.785 | 9.5998 | 60.02 | 10.29 |  | 232.675 | 15.7083 | 60.03 | 17.29
376.028 | 8.2796 | 60.01 | 10.29 |  | 523.779 | 7.5332 | 59.98 | 10.29 |  | 728.659 | 7.8906 | 60.02 | 10.29 |  | 884.849 | 9.5998 | 60.02 | 10.29 |  | 232.743 | 15.7083 | 60.03 | 17.29
376.091 | 8.3305 | 60.01 | 10.29 |  | 523.843 | 7.5332 | 59.98 | 10.29 |  | 728.723 | 7.8906 | 60.02 | 10.29 |  | 884.912 | 9.5998 | 60.02 | 10.29 |  | 232.828 | 15.7083 | 60.03 | 17.29
376.161 | 8.3305 | 60.01 | 10.29 |  | 523.906 | 7.5332 | 59.98 | 10.29 |  | 728.786 | 7.9553 | 60.03 | 10.29 |  | 884.977 | 9.5998 | 60.02 | 10.29 |  | 232.891 | 15.7427 | 60.03 | 17.29
376.229 | 8.3305 | 60.01 | 10.29 |  | 523.97 | 7.5332 | 59.98 | 10.29 |  | 728.851 | 7.9553 | 60.03 | 10.29 |  | 885.049 | 9.5998 | 60.02 | 10.29 |  | 232.954 | 15.7427 | 60.03 | 17.29
376.298 | 8.3305 | 60.01 | 10.29 |  | 524.041 | 7.5332 | 59.98 | 10.29 |  | 728.915 | 7.9553 | 60.03 | 10.29 |  | 885.112 | 9.6692 | 60 | 10.29 |  | 233.017 | 15.7427 | 60.03 | 17.29
376.381 | 8.3305 | 60.01 | 10.29 |  | 524.105 | 7.5549 | 59.97 | 10.29 |  | 728.979 | 7.9553 | 60.03 | 10.29 |  | 885.191 | 9.6692 | 60 | 10.29 |  | 233.08 | 15.7427 | 60.03 | 17.29
376.445 | 8.3842 | 60.01 | 10.29 |  | 524.174 | 7.5549 | 59.97 | 10.29 |  | 729.042 | 7.9553 | 60.03 | 10.29 |  | 885.259 | 9.6692 | 60 | 10.29 |  | 233.143 | 15.7427 | 60.03 | 17.29
376.508 | 8.3842 | 60.01 | 10.29 |  | 524.242 | 7.5549 | 59.97 | 10.29 |  | 729.106 | 7.9733 | 60.03 | 10.29 |  | 885.327 | 9.6692 | 60 | 10.29 |  | 233.206 | 15.8209 | 60.02 | 17.29
376.572 | 8.3842 | 60.01 | 10.29 |  | 524.311 | 7.5549 | 59.97 | 10.29 |  | 729.18 | 7.9733 | 60.03 | 10.29 |  | 885.412 | 9.7027 | 60 | 10.29 |  | 233.269 | 15.8209 | 60.02 | 17.29
376.636 | 8.3842 | 60.01 | 10.29 |  | 524.394 | 7.6178 | 59.97 | 10.29 |  | 729.25 | 7.9733 | 60.03 | 10.29 |  | 885.476 | 9.7027 | 60 | 10.29 |  | 233.332 | 15.8209 | 60.02 | 17.29
376.699 | 8.4553 | 60.01 | 10.29 |  | 524.458 | 7.6178 | 59.97 | 10.29 |  | 729.318 | 7.9733 | 60.03 | 10.29 |  | 885.539 | 9.7027 | 60 | 10.29 |  | 233.396 | 15.8209 | 60.02 | 17.29
376.763 | 8.4553 | 60.01 | 10.29 |  | 524.524 | 7.6178 | 59.97 | 10.29 |  | 729.396 | 8.0756 | 60.03 | 10.29 |  | 885.603 | 9.7027 | 60 | 10.29 |  | 233.463 | 15.8209 | 60.02 | 17.29
376.826 | 8.4553 | 60.01 | 10.29 |  | 524.588 | 7.6178 | 59.97 | 10.29 |  | 729.46 | 8.0756 | 60.03 | 10.29 |  | 885.667 | 9.7644 | 59.98 | 10.29 |  | 233.529 | 15.8801 | 60.02 | 17.29
376.89 | 8.4553 | 60.01 | 10.29 |  | 524.651 | 7.6604 | 59.97 | 10.29 |  | 729.523 | 8.0756 | 60.03 | 10.29 |  | 885.73 | 9.7644 | 59.98 | 10.29 |  | 233.596 | 15.8801 | 60.02 | 17.29
376.954 | 8.4553 | 60.01 | 10.29 |  | 524.715 | 7.6604 | 59.97 | 10.29 |  | 729.587 | 8.0756 | 60.03 | 10.29 |  | 885.794 | 9.7644 | 59.98 | 10.29 |  | 233.667 | 15.8801 | 60.02 | 17.29
377.017 | 8.4827 | 60.02 | 10.29 |  | 524.779 | 7.6604 | 59.97 | 10.29 |  | 729.65 | 8.0756 | 60.03 | 10.29 |  | 885.858 | 9.7644 | 59.98 | 10.29 |  | 233.734 | 15.8801 | 60.02 | 17.29
377.081 | 8.4827 | 60.02 | 10.29 |  | 524.843 | 7.6604 | 59.97 | 10.29 |  | 729.714 | 8.1047 | 60.04 | 10.29 |  | 885.921 | 9.7644 | 59.98 | 10.29 |  | 233.827 | 15.8993 | 60.01 | 17.29
377.163 | 8.4827 | 60.02 | 10.29 |  | 524.915 | 7.6604 | 59.97 | 10.29 |  | 729.778 | 8.1047 | 60.04 | 10.29 |  | 885.985 | 9.7932 | 59.98 | 10.29 |  | 233.891 | 15.8993 | 60.01 | 17.29
377.232 | 8.4827 | 60.02 | 10.29 |  | 524.979 | 7.7452 | 59.96 | 10.29 |  | 729.842 | 8.1047 | 60.04 | 10.29 |  | 886.049 | 9.7932 | 59.98 | 10.29 |  | 233.954 | 15.8993 | 60.01 | 17.29
377.303 | 8.5321 | 60.01 | 10.29 |  | 525.043 | 7.7452 | 59.96 | 10.29 |  | 729.905 | 8.1047 | 60.04 | 10.29 |  | 886.112 | 9.7932 | 59.98 | 10.29 |  | 234.017 | 15.8993 | 60.01 | 17.29
377.39 | 8.5321 | 60.01 | 10.29 |  | 525.106 | 7.7452 | 59.96 | 10.29 |  | 729.978 | 8.1047 | 60.04 | 10.29 |  | 886.191 | 9.7932 | 59.98 | 10.29 |  | 234.08 | 15.9635 | 60.01 | 17.29
377.454 | 8.5321 | 60.01 | 10.29 |  | 525.174 | 7.7452 | 59.96 | 10.29 |  | 730.042 | 8.1789 | 60.04 | 10.29 |  | 886.275 | 9.7932 | 59.98 | 10.29 |  | 234.143 | 15.9635 | 60.01 | 17.29
377.518 | 8.5321 | 60.01 | 10.29 |  | 525.243 | 7.7452 | 59.96 | 10.29 |  | 730.106 | 8.1789 | 60.04 | 10.29 |  | 886.343 | 9.8442 | 59.98 | 10.29 |  | 234.206 | 15.9635 | 60.01 | 17.29
377.586 | 8.5573 | 60.01 | 10.29 |  | 525.312 | 7.7692 | 59.96 | 10.29 |  | 730.19 | 8.1789 | 60.04 | 10.29 |  | 886.424 | 9.8442 | 59.98 | 10.29 |  | 234.269 | 15.9635 | 60.01 | 17.29
377.65 | 8.5573 | 60.01 | 10.29 |  | 525.395 | 7.7692 | 59.96 | 10.29 |  | 730.286 | 8.1789 | 60.04 | 10.29 |  | 886.487 | 9.8442 | 59.98 | 10.29 |  | 234.333 | 15.9635 | 60.01 | 17.29
377.714 | 8.5573 | 60.01 | 10.29 |  | 525.459 | 7.7692 | 59.96 | 10.29 |  | 730.355 | 8.212 | 60.04 | 10.29 |  | 886.553 | 9.8442 | 59.98 | 10.29 |  | 234.396 | 15.9892 | 60 | 17.29
377.777 | 8.5573 | 60.01 | 10.29 |  | 525.522 | 7.7692 | 59.96 | 10.29 |  | 730.424 | 8.212 | 60.04 | 10.29 |  | 886.617 | 9.8837 | 59.98 | 10.29 |  | 234.459 | 15.9892 | 60 | 17.29
377.841 | 8.5573 | 60.01 | 10.29 |  | 525.586 | 7.8445 | 59.95 | 10.29 |  | 730.523 | 8.212 | 60.04 | 10.29 |  | 886.68 | 9.8837 | 59.98 | 10.29 |  | 234.545 | 15.9892 | 60 | 17.29
377.911 | 8.5892 | 60.01 | 10.29 |  | 525.65 | 7.8445 | 59.95 | 10.29 |  | 730.592 | 8.2831 | 60.05 | 10.29 |  | 886.745 | 9.8837 | 59.98 | 10.29 |  | 234.613 | 15.9892 | 60 | 17.29
377.974 | 8.5892 | 60.01 | 10.29 |  | 525.713 | 7.8445 | 59.95 | 10.29 |  | 730.655 | 8.2831 | 60.05 | 10.29 |  | 886.808 | 9.8837 | 59.98 | 10.29 |  | 234.683 | 15.9892 | 60 | 17.29
378.038 | 8.5892 | 60.01 | 10.29 |  | 525.777 | 7.8445 | 59.95 | 10.29 |  | 730.719 | 8.2831 | 60.05 | 10.29 |  | 886.877 | 9.9379 | 59.99 | 10.29 |  | 234.75 | 16.059 | 60 | 17.29
378.131 | 8.5892 | 60.01 | 10.29 |  | 525.84 | 7.8445 | 59.95 | 10.29 |  | 730.782 | 8.2831 | 60.05 | 10.29 |  | 886.95 | 9.9379 | 59.99 | 10.29 |  | 234.835 | 16.059 | 60 | 17.29
378.213 | 8.5892 | 60.01 | 10.29 |  | 525.904 | 7.8855 | 59.95 | 10.29 |  | 730.846 | 8.2831 | 60.05 | 10.29 |  | 887.014 | 9.9379 | 59.99 | 10.29 |  | 234.898 | 16.059 | 60 | 17.29
378.283 | 8.6686 | 60.01 | 10.29 |  | 525.968 | 7.8855 | 59.95 | 10.29 |  | 730.91 | 8.306 | 60.05 | 10.29 |  | 887.077 | 9.9379 | 59.99 | 10.29 |  | 234.961 | 16.059 | 60 | 17.29
378.357 | 8.6686 | 60.01 | 10.29 |  | 526.031 | 7.8855 | 59.95 | 10.29 |  | 730.973 | 8.306 | 60.05 | 10.29 |  | 887.157 | 9.9379 | 59.99 | 10.29 |  | 235.025 | 16.077 | 60 | 17.29
378.421 | 8.6686 | 60.01 | 10.29 |  | 526.095 | 7.8855 | 59.95 | 10.29 |  | 731.037 | 8.306 | 60.05 | 10.29 |  | 887.226 | 9.9996 | 59.99 | 10.29 |  | 235.088 | 16.077 | 60 | 17.29
378.484 | 8.6686 | 60.01 | 10.29 |  | 526.172 | 7.8855 | 59.95 | 10.29 |  | 731.101 | 8.306 | 60.05 | 10.29 |  | 887.295 | 9.9996 | 59.99 | 10.29 |  | 235.151 | 16.077 | 60 | 17.29
378.548 | 8.7369 | 60.01 | 10.29 |  | 526.241 | 7.9469 | 59.95 | 10.29 |  | 731.179 | 8.306 | 60.05 | 10.29 |  | 887.364 | 9.9996 | 59.99 | 10.29 |  | 235.214 | 16.077 | 60 | 17.29
378.611 | 8.7369 | 60.01 | 10.29 |  | 526.31 | 7.9469 | 59.95 | 10.29 |  | 731.249 | 8.3716 | 60.05 | 10.29 |  | 887.429 | 9.9996 | 59.99 | 10.29 |  | 235.277 | 16.077 | 60 | 17.29
378.675 | 8.7369 | 60.01 | 10.29 |  | 526.394 | 7.9469 | 59.95 | 10.29 |  | 731.317 | 8.3716 | 60.05 | 10.29 |  | 887.493 | 10.0132 | 59.98 | 10.29 |  | 235.34 | 16.1392 | 60 | 17.29
378.739 | 8.7369 | 60.01 | 10.29 |  | 526.457 | 7.9469 | 59.95 | 10.29 |  | 731.397 | 8.3716 | 60.05 | 10.29 |  | 887.557 | 10.0132 | 59.98 | 10.29 |  | 235.404 | 16.1392 | 60 | 17.29
378.814 | 8.7369 | 60.01 | 10.29 |  | 526.521 | 7.9842 | 59.95 | 10.29 |  | 731.461 | 8.3716 | 60.05 | 10.29 |  | 887.621 | 10.0132 | 59.98 | 10.29 |  | 235.467 | 16.1392 | 60 | 17.29
378.878 | 8.7615 | 60.01 | 10.29 |  | 526.585 | 7.9842 | 59.95 | 10.29 |  | 731.525 | 8.4027 | 60.05 | 10.29 |  | 887.684 | 10.0132 | 59.98 | 10.29 |  | 235.533 | 16.1392 | 60 | 17.29
378.942 | 8.7615 | 60.01 | 10.29 |  | 526.648 | 7.9842 | 59.95 | 10.29 |  | 731.588 | 8.4027 | 60.05 | 10.29 |  | 887.748 | 10.0132 | 59.98 | 10.29 |  | 235.608 | 16.1392 | 60 | 17.29
379.006 | 8.7615 | 60.01 | 10.29 |  | 526.712 | 7.9842 | 59.95 | 10.29 |  | 731.652 | 8.4027 | 60.05 | 10.29 |  | 887.811 | 10.0661 | 59.97 | 10.29 |  | 235.677 | 16.1671 | 60 | 17.29
379.07 | 8.7615 | 60.01 | 10.29 |  | 526.776 | 7.9842 | 59.95 | 10.29 |  | 731.716 | 8.4027 | 60.05 | 10.29 |  | 887.875 | 10.0661 | 59.97 | 10.29 |  | 235.745 | 16.1671 | 60 | 17.29
379.163 | 8.7615 | 60.01 | 10.29 |  | 526.84 | 8.0338 | 59.95 | 10.29 |  | 731.78 | 8.4027 | 60.05 | 10.29 |  | 887.951 | 10.0661 | 59.97 | 10.29 |  | 235.818 | 16.1671 | 60 | 17.29
379.232 | 8.8166 | 60.02 | 10.29 |  | 526.903 | 8.0338 | 59.95 | 10.29 |  | 731.843 | 8.4817 | 60.05 | 10.29 |  | 888.014 | 10.0661 | 59.97 | 10.29 |  | 235.881 | 16.1671 | 60 | 17.29
379.299 | 8.8166 | 60.02 | 10.29 |  | 526.967 | 8.0338 | 59.95 | 10.29 |  | 731.907 | 8.4817 | 60.05 | 10.29 |  | 888.078 | 10.0661 | 59.97 | 10.29 |  | 235.945 | 16.2438 | 60 | 17.29
379.384 | 8.8166 | 60.02 | 10.29 |  | 527.031 | 8.0338 | 59.95 | 10.29 |  | 731.971 | 8.4817 | 60.05 | 10.29 |  | 888.164 | 10.082 | 59.96 | 10.29 |  | 236.008 | 16.2438 | 60 | 17.29
379.448 | 8.8505 | 60.02 | 10.29 |  | 527.102 | 8.1011 | 59.95 | 10.29 |  | 732.036 | 8.4817 | 60.05 | 10.29 |  | 888.233 | 10.082 | 59.96 | 10.29 |  | 236.071 | 16.2438 | 60 | 17.29
379.511 | 8.8505 | 60.02 | 10.29 |  | 527.194 | 8.1011 | 59.95 | 10.29 |  | 732.102 | 8.4817 | 60.05 | 10.29 |  | 888.303 | 10.082 | 59.96 | 10.29 |  | 236.134 | 16.2438 | 60 | 17.29
379.575 | 8.8505 | 60.02 | 10.29 |  | 527.262 | 8.1011 | 59.95 | 10.29 |  | 732.181 | 8.538 | 60.05 | 10.29 |  | 888.391 | 10.082 | 59.96 | 10.29 |  | 236.197 | 16.2438 | 60 | 17.29
379.639 | 8.8505 | 60.02 | 10.29 |  | 527.331 | 8.1011 | 59.95 | 10.29 |  | 732.25 | 8.538 | 60.05 | 10.29 |  | 888.455 | 10.1174 | 59.95 | 10.29 |  | 236.261 | 16.2692 | 60 | 17.29
379.702 | 8.8505 | 60.02 | 10.29 |  | 527.429 | 8.1011 | 59.95 | 10.29 |  | 732.319 | 8.538 | 60.05 | 10.29 |  | 888.519 | 10.1174 | 59.95 | 10.29 |  | 236.324 | 16.2692 | 60 | 17.29
379.766 | 8.9122 | 60.02 | 10.29 |  | 527.493 | 8.1338 | 59.94 | 10.29 |  | 732.395 | 8.538 | 60.05 | 10.29 |  | 888.582 | 10.1174 | 59.95 | 10.29 |  | 236.387 | 16.2692 | 60 | 17.29
379.83 | 8.9122 | 60.02 | 10.29 |  | 527.556 | 8.1338 | 59.94 | 10.29 |  | 732.459 | 8.5621 | 60.04 | 10.29 |  | 888.646 | 10.1174 | 59.95 | 10.29 |  | 236.45 | 16.2692 | 60 | 17.29
379.902 | 8.9122 | 60.02 | 10.29 |  | 527.62 | 8.1338 | 59.94 | 10.29 |  | 732.522 | 8.5621 | 60.04 | 10.29 |  | 888.709 | 10.1299 | 59.95 | 10.29 |  | 236.527 | 16.2692 | 60 | 17.29
379.966 | 8.9122 | 60.02 | 10.29 |  | 527.684 | 8.1338 | 59.94 | 10.29 |  | 732.587 | 8.5621 | 60.04 | 10.29 |  | 888.773 | 10.1299 | 59.95 | 10.29 |  | 236.597 | 16.3331 | 60 | 17.29
380.031 | 8.9122 | 60.02 | 10.29 |  | 527.748 | 8.2066 | 59.94 | 10.29 |  | 732.65 | 8.5621 | 60.04 | 10.29 |  | 888.837 | 10.1299 | 59.95 | 10.29 |  | 236.665 | 16.3331 | 60 | 17.29
380.095 | 8.9383 | 60.02 | 10.29 |  | 527.811 | 8.2066 | 59.94 | 10.29 |  | 732.714 | 8.5621 | 60.04 | 10.29 |  | 888.9 | 10.1299 | 59.95 | 10.29 |  | 236.734 | 16.3331 | 60 | 17.29
380.164 | 8.9383 | 60.02 | 10.29 |  | 527.875 | 8.2066 | 59.94 | 10.29 |  | 732.777 | 8.6393 | 60.04 | 10.29 |  | 888.965 | 10.1299 | 59.95 | 10.29 |  | 236.813 | 16.3331 | 60 | 17.29
380.233 | 8.9383 | 60.02 | 10.29 |  | 527.939 | 8.2066 | 59.94 | 10.29 |  | 732.841 | 8.6393 | 60.04 | 10.29 |  | 889.028 | 10.1757 | 59.97 | 10.29 |  | 236.877 | 16.3738 | 60 | 17.29
380.3 | 8.9383 | 60.02 | 10.29 |  | 528.003 | 8.2066 | 59.94 | 10.29 |  | 732.904 | 8.6393 | 60.04 | 10.29 |  | 889.092 | 10.1757 | 59.97 | 10.29 |  | 236.94 | 16.3738 | 60 | 17.29
380.383 | 9.0137 | 60.02 | 10.29 |  | 528.067 | 8.232 | 59.94 | 10.29 |  | 732.968 | 8.6393 | 60.04 | 10.29 |  | 889.189 | 10.1757 | 59.97 | 10.29 |  | 237.004 | 16.3738 | 60 | 17.29
380.447 | 9.0137 | 60.02 | 10.29 |  | 528.16 | 8.232 | 59.94 | 10.29 |  | 733.031 | 8.6393 | 60.04 | 10.29 |  | 889.259 | 10.1757 | 59.97 | 10.29 |  | 237.067 | 16.3738 | 60 | 17.29
380.51 | 9.0137 | 60.02 | 10.29 |  | 528.227 | 8.232 | 59.94 | 10.29 |  | 733.095 | 8.6584 | 60.04 | 10.29 |  | 889.329 | 10.1947 | 59.97 | 10.29 |  | 237.13 | 16.3738 | 60 | 17.29
380.574 | 9.0137 | 60.02 | 10.29 |  | 528.295 | 8.232 | 59.94 | 10.29 |  | 733.177 | 8.6584 | 60.04 | 10.29 |  | 889.416 | 10.1947 | 59.97 | 10.29 |  | 237.193 | 16.4293 | 60 | 17.29
380.638 | 9.0137 | 60.02 | 10.29 |  | 528.364 | 8.3074 | 59.94 | 10.29 |  | 733.245 | 8.6584 | 60.04 | 10.29 |  | 889.48 | 10.1947 | 59.97 | 10.29 |  | 237.256 | 16.4293 | 60 | 17.29
380.702 | 9.0781 | 60.02 | 10.29 |  | 528.43 | 8.3074 | 59.94 | 10.29 |  | 733.313 | 8.6584 | 60.04 | 10.29 |  | 889.543 | 10.1947 | 59.97 | 10.29 |  | 237.319 | 16.4293 | 60 | 17.29
380.765 | 9.0781 | 60.02 | 10.29 |  | 528.494 | 8.3074 | 59.94 | 10.29 |  | 733.394 | 8.724 | 60.03 | 10.29 |  | 889.607 | 10.1947 | 59.97 | 10.29 |  | 237.382 | 16.4293 | 60 | 17.29
380.829 | 9.0781 | 60.02 | 10.29 |  | 528.557 | 8.3074 | 59.94 | 10.29 |  | 733.458 | 8.724 | 60.03 | 10.29 |  | 889.671 | 10.1984 | 59.98 | 10.29 |  | 237.455 | 16.4293 | 60 | 17.29
380.902 | 9.0781 | 60.02 | 10.29 |  | 528.628 | 8.3317 | 59.95 | 10.29 |  | 733.521 | 8.724 | 60.03 | 10.29 |  | 889.734 | 10.1984 | 59.98 | 10.29 |  | 237.529 | 16.4974 | 60 | 17.29
380.966 | 9.1322 | 60.02 | 10.29 |  | 528.691 | 8.3317 | 59.95 | 10.29 |  | 733.585 | 8.724 | 60.03 | 10.29 |  | 889.798 | 10.1984 | 59.98 | 10.29 |  | 237.597 | 16.4974 | 60 | 17.29
381.03 | 9.1322 | 60.02 | 10.29 |  | 528.755 | 8.3317 | 59.95 | 10.29 |  | 733.652 | 8.724 | 60.03 | 10.29 |  | 889.862 | 10.1984 | 59.98 | 10.29 |  | 237.666 | 16.4974 | 60 | 17.29
381.094 | 9.1322 | 60.02 | 10.29 |  | 528.819 | 8.3317 | 59.95 | 10.29 |  | 733.716 | 8.7423 | 60.03 | 10.29 |  | 889.947 | 10.211 | 59.98 | 10.29 |  | 237.735 | 16.4974 | 60 | 17.29
381.161 | 9.1322 | 60.02 | 10.29 |  | 528.883 | 8.3317 | 59.95 | 10.29 |  | 733.78 | 8.7423 | 60.03 | 10.29 |  | 890.011 | 10.211 | 59.98 | 10.29 |  | 237.829 | 16.528 | 60 | 17.29
381.23 | 9.1322 | 60.02 | 10.29 |  | 528.947 | 8.3943 | 59.95 | 10.29 |  | 733.844 | 8.7423 | 60.03 | 10.29 |  | 890.074 | 10.211 | 59.98 | 10.29 |  | 237.893 | 16.528 | 60 | 17.29
381.299 | 9.2003 | 60.02 | 10.29 |  | 529.016 | 8.3943 | 59.95 | 10.29 |  | 733.907 | 8.7423 | 60.03 | 10.29 |  | 890.138 | 10.211 | 59.98 | 10.29 |  | 237.956 | 16.528 | 60 | 17.29
381.383 | 9.2003 | 60.02 | 10.29 |  | 529.08 | 8.3943 | 59.95 | 10.29 |  | 733.971 | 8.8305 | 60.02 | 10.29 |  | 890.207 | 10.211 | 59.98 | 10.29 |  | 238.019 | 16.528 | 60 | 17.29
381.446 | 9.2003 | 60.02 | 10.29 |  | 529.176 | 8.3943 | 59.95 | 10.29 |  | 734.035 | 8.8305 | 60.02 | 10.29 |  | 890.275 | 10.2191 | 59.97 | 10.29 |  | 238.083 | 16.5952 | 60 | 17.29
381.51 | 9.2003 | 60.02 | 10.29 |  | 529.268 | 8.3943 | 59.95 | 10.29 |  | 734.098 | 8.8305 | 60.02 | 10.29 |  | 890.345 | 10.2191 | 59.97 | 10.29 |  | 238.146 | 16.5952 | 60 | 17.29
381.573 | 9.2249 | 60.02 | 10.29 |  | 529.337 | 8.4115 | 59.96 | 10.29 |  | 734.191 | 8.8305 | 60.02 | 10.29 |  | 890.423 | 10.2191 | 59.97 | 10.29 |  | 238.209 | 16.5952 | 60 | 17.29
381.637 | 9.2249 | 60.02 | 10.29 |  | 529.405 | 8.4115 | 59.96 | 10.29 |  | 734.263 | 8.8305 | 60.02 | 10.29 |  | 890.487 | 10.2191 | 59.97 | 10.29 |  | 238.272 | 16.5952 | 60 | 17.29
381.7 | 9.2249 | 60.02 | 10.29 |  | 529.477 | 8.4115 | 59.96 | 10.29 |  | 734.332 | 8.8759 | 60.02 | 10.29 |  | 890.551 | 10.2341 | 59.96 | 10.29 |  | 238.336 | 16.5952 | 60 | 17.29
381.764 | 9.2249 | 60.02 | 10.29 |  | 529.552 | 8.4115 | 59.96 | 10.29 |  | 734.412 | 8.8759 | 60.02 | 10.29 |  | 890.615 | 10.2341 | 59.96 | 10.29 |  | 238.399 | 16.6263 | 60 | 17.29
381.827 | 9.2249 | 60.02 | 10.29 |  | 529.615 | 8.4869 | 59.96 | 10.29 |  | 734.476 | 8.8759 | 60.02 | 10.29 |  | 890.678 | 10.2341 | 59.96 | 10.29 |  | 238.463 | 16.6263 | 60 | 17.29
381.903 | 9.2717 | 60.03 | 10.29 |  | 529.679 | 8.4869 | 59.96 | 10.29 |  | 734.539 | 8.8759 | 60.02 | 10.29 |  | 890.741 | 10.2341 | 59.96 | 10.29 |  | 238.529 | 16.6263 | 60 | 17.29
381.967 | 9.2717 | 60.03 | 10.29 |  | 529.742 | 8.4869 | 59.96 | 10.29 |  | 734.603 | 8.9444 | 60.02 | 10.29 |  | 890.805 | 10.2341 | 59.96 | 10.29 |  | 238.598 | 16.6263 | 60 | 17.29
382.03 | 9.2717 | 60.03 | 10.29 |  | 529.806 | 8.4869 | 59.96 | 10.29 |  | 734.666 | 8.9444 | 60.02 | 10.29 |  | 890.869 | 10.2372 | 59.95 | 10.29 |  | 238.682 | 16.6263 | 60 | 17.29
382.094 | 9.2717 | 60.03 | 10.29 |  | 529.869 | 8.5203 | 59.95 | 10.29 |  | 734.73 | 8.9444 | 60.02 | 10.29 |  | 890.933 | 10.2372 | 59.95 | 10.29 |  | 238.75 | 16.6779 | 60 | 17.29
382.177 | 9.2717 | 60.03 | 10.29 |  | 529.933 | 8.5203 | 59.95 | 10.29 |  | 734.794 | 8.9444 | 60.02 | 10.29 |  | 890.996 | 10.2372 | 59.95 | 10.29 |  | 238.826 | 16.6779 | 60 | 17.29
382.246 | 9.3278 | 60.03 | 10.29 |  | 529.997 | 8.5203 | 59.95 | 10.29 |  | 734.858 | 8.9444 | 60.02 | 10.29 |  | 891.06 | 10.2372 | 59.95 | 10.29 |  | 238.889 | 16.6779 | 60 | 17.29
382.314 | 9.3278 | 60.03 | 10.29 |  | 530.06 | 8.5203 | 59.95 | 10.29 |  | 734.921 | 8.9738 | 60.01 | 10.29 |  | 891.124 | 10.2372 | 59.95 | 10.29 |  | 238.952 | 16.6779 | 60 | 17.29
382.385 | 9.3278 | 60.03 | 10.29 |  | 530.154 | 8.5203 | 59.95 | 10.29 |  | 734.985 | 8.9738 | 60.01 | 10.29 |  | 891.201 | 10.2374 | 59.95 | 10.29 |  | 239.016 | 16.7012 | 60 | 17.29
382.449 | 9.3278 | 60.03 | 10.29 |  | 530.224 | 8.5796 | 59.96 | 10.29 |  | 735.049 | 8.9738 | 60.01 | 10.29 |  | 891.27 | 10.2374 | 59.95 | 10.29 |  | 239.079 | 16.7012 | 60 | 17.29
382.512 | 9.385 | 60.03 | 10.29 |  | 530.293 | 8.5796 | 59.96 | 10.29 |  | 735.113 | 8.9738 | 60.01 | 10.29 |  | 891.34 | 10.2374 | 59.95 | 10.29 |  | 239.142 | 16.7012 | 60 | 17.29
382.576 | 9.385 | 60.03 | 10.29 |  | 530.387 | 8.5796 | 59.96 | 10.29 |  | 735.183 | 8.9738 | 60.01 | 10.29 |  | 891.419 | 10.2374 | 59.95 | 10.29 |  | 239.205 | 16.7012 | 60 | 17.29
382.639 | 9.385 | 60.03 | 10.29 |  | 530.451 | 8.5796 | 59.96 | 10.29 |  | 735.252 | 9.0377 | 60.01 | 10.29 |  | 891.482 | 10.2424 | 59.96 | 10.29 |  | 239.268 | 16.7012 | 60 | 17.29
382.703 | 9.385 | 60.03 | 10.29 |  | 530.514 | 8.6045 | 59.96 | 10.29 |  | 735.32 | 9.0377 | 60.01 | 10.29 |  | 891.546 | 10.2424 | 59.96 | 10.29 |  | 239.331 | 16.7648 | 60 | 17.29
382.782 | 9.385 | 60.03 | 10.29 |  | 530.578 | 8.6045 | 59.96 | 10.29 |  | 735.41 | 9.0377 | 60.01 | 10.29 |  | 891.61 | 10.2424 | 59.96 | 10.29 |  | 239.394 | 16.7648 | 60 | 17.29
382.845 | 9.4206 | 60.03 | 10.29 |  | 530.641 | 8.6045 | 59.96 | 10.29 |  | 735.473 | 9.0377 | 60.01 | 10.29 |  | 891.673 | 10.2424 | 59.96 | 10.29 |  | 239.457 | 16.7648 | 60 | 17.29
382.909 | 9.4206 | 60.03 | 10.29 |  | 530.705 | 8.6045 | 59.96 | 10.29 |  | 735.537 | 9.0692 | 60.01 | 10.29 |  | 891.737 | 10.2424 | 59.96 | 10.29 |  | 239.52 | 16.7648 | 60 | 17.29
382.973 | 9.4206 | 60.03 | 10.29 |  | 530.769 | 8.6045 | 59.96 | 10.29 |  | 735.601 | 9.0692 | 60.01 | 10.29 |  | 891.801 | 10.2588 | 59.97 | 10.29 |  | 239.602 | 16.7648 | 60 | 17.29
383.036 | 9.4206 | 60.03 | 10.29 |  | 530.832 | 8.6639 | 59.96 | 10.29 |  | 735.667 | 9.0692 | 60.01 | 10.29 |  | 891.864 | 10.2588 | 59.97 | 10.29 |  | 239.671 | 16.8073 | 60 | 17.29
383.121 | 9.4889 | 60.02 | 10.29 |  | 530.896 | 8.6639 | 59.96 | 10.29 |  | 735.731 | 9.0692 | 60.01 | 10.29 |  | 891.928 | 10.2588 | 59.97 | 10.29 |  | 239.74 | 16.8073 | 60 | 17.29
383.189 | 9.4889 | 60.02 | 10.29 |  | 530.959 | 8.6639 | 59.96 | 10.29 |  | 735.795 | 9.0692 | 60.01 | 10.29 |  | 891.991 | 10.2588 | 59.97 | 10.29 |  | 239.823 | 16.8073 | 60 | 17.29
383.258 | 9.4889 | 60.02 | 10.29 |  | 531.023 | 8.6639 | 59.96 | 10.29 |  | 735.859 | 9.1237 | 60 | 10.29 |  | 892.055 | 10.2588 | 59.97 | 10.29 |  | 239.887 | 16.8073 | 60 | 17.29
383.327 | 9.4889 | 60.02 | 10.29 |  | 531.089 | 8.7515 | 59.97 | 10.29 |  | 735.922 | 9.1237 | 60 | 10.29 |  | 892.118 | 10.252 | 59.97 | 10.29 |  | 239.95 | 16.8991 | 60 | 17.29
383.391 | 9.5129 | 60.02 | 10.29 |  | 531.164 | 8.7515 | 59.97 | 10.29 |  | 735.986 | 9.1237 | 60 | 10.29 |  | 892.194 | 10.252 | 59.97 | 10.29 |  | 240.014 | 16.8991 | 60 | 17.29
383.454 | 9.5129 | 60.02 | 10.29 |  | 531.233 | 8.7515 | 59.97 | 10.29 |  | 736.05 | 9.1237 | 60 | 10.29 |  | 892.263 | 10.252 | 59.97 | 10.29 |  | 240.077 | 16.8991 | 60 | 17.29
383.518 | 9.5129 | 60.02 | 10.29 |  | 531.302 | 8.7515 | 59.97 | 10.29 |  | 736.122 | 9.1237 | 60 | 10.29 |  | 892.332 | 10.252 | 59.97 | 10.29 |  | 240.14 | 16.8991 | 60 | 17.29
383.581 | 9.5129 | 60.02 | 10.29 |  | 531.379 | 8.7515 | 59.97 | 10.29 |  | 736.191 | 9.2144 | 59.99 | 10.29 |  | 892.42 | 10.2477 | 59.97 | 10.29 |  | 240.215 | 16.8991 | 60 | 17.29
383.645 | 9.5129 | 60.02 | 10.29 |  | 531.443 | 8.7796 | 59.98 | 10.29 |  | 736.26 | 9.2144 | 59.99 | 10.29 |  | 892.484 | 10.2477 | 59.97 | 10.29 |  | 240.278 | 16.9175 | 60 | 17.29
383.709 | 9.5815 | 60.02 | 10.29 |  | 531.507 | 8.7796 | 59.98 | 10.29 |  | 736.329 | 9.2144 | 59.99 | 10.29 |  | 892.547 | 10.2477 | 59.97 | 10.29 |  | 240.341 | 16.9175 | 60 | 17.29
383.772 | 9.5815 | 60.02 | 10.29 |  | 531.57 | 8.7796 | 59.98 | 10.29 |  | 736.393 | 9.2144 | 59.99 | 10.29 |  | 892.611 | 10.2477 | 59.97 | 10.29 |  | 240.404 | 16.9175 | 60 | 17.29
383.836 | 9.5815 | 60.02 | 10.29 |  | 531.634 | 8.7796 | 59.98 | 10.29 |  | 736.456 | 9.2333 | 59.99 | 10.29 |  | 892.682 | 10.2497 | 59.97 | 10.29 |  | 240.467 | 16.9175 | 60 | 17.29
383.901 | 9.5815 | 60.02 | 10.29 |  | 531.698 | 8.8434 | 59.98 | 10.29 |  | 736.52 | 9.2333 | 59.99 | 10.29 |  | 892.745 | 10.2497 | 59.97 | 10.29 |  | 240.539 | 16.9729 | 60 | 17.29
383.965 | 9.5815 | 60.02 | 10.29 |  | 531.761 | 8.8434 | 59.98 | 10.29 |  | 736.583 | 9.2333 | 59.99 | 10.29 |  | 892.809 | 10.2497 | 59.97 | 10.29 |  | 240.607 | 16.9729 | 60 | 17.29
384.029 | 9.6113 | 60.02 | 10.29 |  | 531.825 | 8.8434 | 59.98 | 10.29 |  | 736.647 | 9.2333 | 59.99 | 10.29 |  | 892.872 | 10.2497 | 59.97 | 10.29 |  | 240.677 | 16.9729 | 60 | 17.29
384.092 | 9.6113 | 60.02 | 10.29 |  | 531.889 | 8.8434 | 59.98 | 10.29 |  | 736.711 | 9.2333 | 59.99 | 10.29 |  | 892.936 | 10.2497 | 59.97 | 10.29 |  | 240.745 | 16.9729 | 60 | 17.29
384.161 | 9.6113 | 60.02 | 10.29 |  | 531.952 | 8.8434 | 59.98 | 10.29 |  | 736.775 | 9.3002 | 59.99 | 10.29 |  | 893 | 10.2712 | 59.96 | 10.29 |  | 240.809 | 16.9729 | 60 | 17.29
384.23 | 9.6113 | 60.02 | 10.29 |  | 532.016 | 8.8736 | 59.98 | 10.29 |  | 736.838 | 9.3002 | 59.99 | 10.29 |  | 893.063 | 10.2712 | 59.96 | 10.29 |  | 240.872 | 16.9874 | 60 | 17.29
384.309 | 9.6113 | 60.02 | 10.29 |  | 532.08 | 8.8736 | 59.98 | 10.29 |  | 736.902 | 9.3002 | 59.99 | 10.29 |  | 893.127 | 10.2712 | 59.96 | 10.29 |  | 240.935 | 16.9874 | 60 | 17.29
384.385 | 9.6951 | 60.02 | 10.29 |  | 532.163 | 8.8736 | 59.98 | 10.29 |  | 736.966 | 9.3002 | 59.99 | 10.29 |  | 893.197 | 10.2712 | 59.96 | 10.29 |  | 240.998 | 16.9874 | 60 | 17.29
384.449 | 9.6951 | 60.02 | 10.29 |  | 532.232 | 8.8736 | 59.98 | 10.29 |  | 737.041 | 9.3002 | 59.99 | 10.29 |  | 893.27 | 10.2712 | 59.96 | 10.29 |  | 241.062 | 16.9874 | 60 | 17.29
384.513 | 9.6951 | 60.02 | 10.29 |  | 532.312 | 8.8736 | 59.98 | 10.29 |  | 737.104 | 9.3246 | 59.98 | 10.29 |  | 893.339 | 10.2717 | 59.96 | 10.29 |  | 241.131 | 17.0569 | 60 | 17.29
384.577 | 9.6951 | 60.02 | 10.29 |  | 532.4 | 8.9362 | 59.98 | 10.29 |  | 737.179 | 9.3246 | 59.98 | 10.29 |  | 893.424 | 10.2717 | 59.96 | 10.29 |  | 241.194 | 17.0569 | 60 | 17.29
384.64 | 9.713 | 60.02 | 10.29 |  | 532.464 | 8.9362 | 59.98 | 10.29 |  | 737.247 | 9.3246 | 59.98 | 10.29 |  | 893.488 | 10.2717 | 59.96 | 10.29 |  | 241.257 | 17.0569 | 60 | 17.29
384.704 | 9.713 | 60.02 | 10.29 |  | 532.529 | 8.9362 | 59.98 | 10.29 |  | 737.315 | 9.3246 | 59.98 | 10.29 |  | 893.552 | 10.2717 | 59.96 | 10.29 |  | 241.32 | 17.0569 | 60 | 17.29
384.767 | 9.713 | 60.02 | 10.29 |  | 532.604 | 8.9362 | 59.98 | 10.29 |  | 737.405 | 9.382 | 59.98 | 10.29 |  | 893.616 | 10.2731 | 59.96 | 10.29 |  | 241.383 | 17.0569 | 60 | 17.29
384.831 | 9.713 | 60.02 | 10.29 |  | 532.667 | 8.977 | 59.98 | 10.29 |  | 737.468 | 9.382 | 59.98 | 10.29 |  | 893.68 | 10.2731 | 59.96 | 10.29 |  | 241.447 | 17.0752 | 60 | 17.29
384.909 | 9.713 | 60.02 | 10.29 |  | 532.731 | 8.977 | 59.98 | 10.29 |  | 737.532 | 9.382 | 59.98 | 10.29 |  | 893.744 | 10.2731 | 59.96 | 10.29 |  | 241.51 | 17.0752 | 60 | 17.29
384.972 | 9.7783 | 60.02 | 10.29 |  | 532.794 | 8.977 | 59.98 | 10.29 |  | 737.595 | 9.382 | 59.98 | 10.29 |  | 893.807 | 10.2731 | 59.96 | 10.29 |  | 241.584 | 17.0752 | 60 | 17.29
385.036 | 9.7783 | 60.02 | 10.29 |  | 532.858 | 8.977 | 59.98 | 10.29 |  | 737.662 | 9.4187 | 59.98 | 10.29 |  | 893.871 | 10.2731 | 59.96 | 10.29 |  | 241.653 | 17.0752 | 60 | 17.29
385.099 | 9.7783 | 60.02 | 10.29 |  | 532.928 | 9.0081 | 59.98 | 10.29 |  | 737.726 | 9.4187 | 59.98 | 10.29 |  | 893.944 | 10.2725 | 59.97 | 10.29 |  | 241.72 | 17.0752 | 60 | 17.29
385.168 | 9.7783 | 60.02 | 10.29 |  | 532.992 | 9.0081 | 59.98 | 10.29 |  | 737.79 | 9.4187 | 59.98 | 10.29 |  | 894.007 | 10.2725 | 59.97 | 10.29 |  | 241.802 | 17.109 | 60 | 17.29
385.236 | 9.8029 | 60.01 | 10.29 |  | 533.055 | 9.0081 | 59.98 | 10.29 |  | 737.853 | 9.4187 | 59.98 | 10.29 |  | 894.07 | 10.2725 | 59.97 | 10.29 |  | 241.865 | 17.109 | 60 | 17.29
385.303 | 9.8029 | 60.01 | 10.29 |  | 533.158 | 9.0081 | 59.98 | 10.29 |  | 737.916 | 9.4187 | 59.98 | 10.29 |  | 894.134 | 10.2725 | 59.97 | 10.29 |  | 241.928 | 17.109 | 60 | 17.29
385.392 | 9.8029 | 60.01 | 10.29 |  | 533.228 | 9.0701 | 59.99 | 10.29 |  | 737.98 | 9.4506 | 59.98 | 10.29 |  | 894.202 | 10.2725 | 59.97 | 10.29 |  | 241.991 | 17.109 | 60 | 17.29
385.455 | 9.8029 | 60.01 | 10.29 |  | 533.297 | 9.0701 | 59.99 | 10.29 |  | 738.044 | 9.4506 | 59.98 | 10.29 |  | 894.271 | 10.2818 | 59.98 | 10.29 |  | 242.055 | 17.1217 | 59.99 | 17.29
385.528 | 9.8029 | 60.01 | 10.29 |  | 533.396 | 9.0701 | 59.99 | 10.29 |  | 738.107 | 9.4506 | 59.98 | 10.29 |  | 894.339 | 10.2818 | 59.98 | 10.29 |  | 242.119 | 17.1217 | 59.99 | 17.29
385.591 | 9.8628 | 60.01 | 10.29 |  | 533.459 | 9.0701 | 59.99 | 10.29 |  | 738.181 | 9.4506 | 59.98 | 10.29 |  | 894.421 | 10.2818 | 59.98 | 10.29 |  | 242.182 | 17.1217 | 59.99 | 17.29
385.655 | 9.8628 | 60.01 | 10.29 |  | 533.527 | 9.1483 | 60 | 10.29 |  | 738.263 | 9.4506 | 59.98 | 10.29 |  | 894.486 | 10.2818 | 59.98 | 10.29 |  | 242.245 | 17.1217 | 59.99 | 17.29
385.718 | 9.8628 | 60.01 | 10.29 |  | 533.59 | 9.1483 | 60 | 10.29 |  | 738.331 | 9.5233 | 59.97 | 10.29 |  | 894.55 | 10.2811 | 59.98 | 10.29 |  | 242.308 | 17.1217 | 59.99 | 17.29
385.782 | 9.8628 | 60.01 | 10.29 |  | 533.654 | 9.1483 | 60 | 10.29 |  | 738.408 | 9.5233 | 59.97 | 10.29 |  | 894.614 | 10.2811 | 59.98 | 10.29 |  | 242.372 | 17.1426 | 59.99 | 17.29
385.846 | 9.8937 | 60 | 10.29 |  | 533.717 | 9.1483 | 60 | 10.29 |  | 738.472 | 9.5233 | 59.97 | 10.29 |  | 894.678 | 10.2811 | 59.98 | 10.29 |  | 242.435 | 17.1426 | 59.99 | 17.29
385.915 | 9.8937 | 60 | 10.29 |  | 533.781 | 9.1483 | 60 | 10.29 |  | 738.535 | 9.5233 | 59.97 | 10.29 |  | 894.742 | 10.2811 | 59.98 | 10.29 |  | 242.498 | 17.1426 | 59.99 | 17.29
385.979 | 9.8937 | 60 | 10.29 |  | 533.848 | 9.1699 | 60 | 10.29 |  | 738.6 | 9.5832 | 59.97 | 10.29 |  | 894.805 | 10.2811 | 59.98 | 10.29 |  | 242.582 | 17.1426 | 59.99 | 17.29
386.042 | 9.8937 | 60 | 10.29 |  | 533.917 | 9.1699 | 60 | 10.29 |  | 738.667 | 9.5832 | 59.97 | 10.29 |  | 894.869 | 10.284 | 59.98 | 10.29 |  | 242.662 | 17.1426 | 59.99 | 17.29
386.141 | 9.8937 | 60 | 10.29 |  | 533.981 | 9.1699 | 60 | 10.29 |  | 738.73 | 9.5832 | 59.97 | 10.29 |  | 894.945 | 10.284 | 59.98 | 10.29 |  | 242.731 | 17.1675 | 59.99 | 17.29
386.209 | 9.9856 | 60 | 10.29 |  | 534.045 | 9.1699 | 60 | 10.29 |  | 738.794 | 9.5832 | 59.97 | 10.29 |  | 895.009 | 10.284 | 59.98 | 10.29 |  | 242.819 | 17.1675 | 59.99 | 17.29
386.279 | 9.9856 | 60 | 10.29 |  | 534.108 | 9.1699 | 60 | 10.29 |  | 738.865 | 9.6123 | 59.97 | 10.29 |  | 895.073 | 10.284 | 59.98 | 10.29 |  | 242.883 | 17.1675 | 59.99 | 17.29
386.353 | 9.9856 | 60 | 10.29 |  | 534.179 | 9.2479 | 60.01 | 10.29 |  | 738.932 | 9.6123 | 59.97 | 10.29 |  | 895.162 | 10.284 | 59.98 | 10.29 |  | 242.946 | 17.1675 | 59.99 | 17.29
386.417 | 9.9856 | 60 | 10.29 |  | 534.248 | 9.2479 | 60.01 | 10.29 |  | 738.995 | 9.6123 | 59.97 | 10.29 |  | 895.23 | 10.2835 | 59.97 | 10.29 |  | 243.01 | 17.17 | 59.99 | 17.29
386.481 | 10.0384 | 60 | 10.29 |  | 534.318 | 9.2479 | 60.01 | 10.29 |  | 739.059 | 9.6123 | 59.97 | 10.29 |  | 895.298 | 10.2835 | 59.97 | 10.29 |  | 243.073 | 17.17 | 59.99 | 17.29
386.544 | 10.0384 | 60 | 10.29 |  | 534.395 | 9.2479 | 60.01 | 10.29 |  | 739.122 | 9.6123 | 59.97 | 10.29 |  | 895.366 | 10.2835 | 59.97 | 10.29 |  | 243.136 | 17.17 | 59.99 | 17.29
386.608 | 10.0384 | 60 | 10.29 |  | 534.458 | 9.3078 | 60.01 | 10.29 |  | 739.197 | 9.6857 | 59.96 | 10.29 |  | 895.43 | 10.2835 | 59.97 | 10.29 |  | 243.199 | 17.17 | 59.99 | 17.29
386.671 | 10.0384 | 60 | 10.29 |  | 534.522 | 9.3078 | 60.01 | 10.29 |  | 739.265 | 9.6857 | 59.96 | 10.29 |  | 895.494 | 10.2842 | 59.96 | 10.29 |  | 243.27 | 17.17 | 59.99 | 17.29
386.735 | 10.0384 | 60 | 10.29 |  | 534.586 | 9.3078 | 60.01 | 10.29 |  | 739.335 | 9.6857 | 59.96 | 10.29 |  | 895.557 | 10.2842 | 59.96 | 10.29 |  | 243.333 | 17.2089 | 59.99 | 17.29
386.799 | 10.0723 | 60 | 10.29 |  | 534.649 | 9.3078 | 60.01 | 10.29 |  | 739.414 | 9.6857 | 59.96 | 10.29 |  | 895.621 | 10.2842 | 59.96 | 10.29 |  | 243.396 | 17.2089 | 59.99 | 17.29
386.862 | 10.0723 | 60 | 10.29 |  | 534.713 | 9.3078 | 60.01 | 10.29 |  | 739.483 | 9.7281 | 59.96 | 10.29 |  | 895.684 | 10.2842 | 59.96 | 10.29 |  | 243.459 | 17.2089 | 59.99 | 17.29
386.926 | 10.0723 | 60 | 10.29 |  | 534.777 | 9.3729 | 60.01 | 10.29 |  | 739.547 | 9.7281 | 59.96 | 10.29 |  | 895.76 | 10.2842 | 59.96 | 10.29 |  | 243.53 | 17.2089 | 59.99 | 17.29
386.989 | 10.0723 | 60 | 10.29 |  | 534.84 | 9.3729 | 60.01 | 10.29 |  | 739.61 | 9.7281 | 59.96 | 10.29 |  | 895.824 | 10.285 | 59.96 | 10.29 |  | 243.597 | 17.2123 | 59.99 | 17.29
387.053 | 10.0723 | 60 | 10.29 |  | 534.918 | 9.3729 | 60.01 | 10.29 |  | 739.674 | 9.7281 | 59.96 | 10.29 |  | 895.887 | 10.285 | 59.96 | 10.29 |  | 243.667 | 17.2123 | 59.99 | 17.29
387.145 | 10.0933 | 59.99 | 10.29 |  | 534.982 | 9.3729 | 60.01 | 10.29 |  | 739.737 | 9.7281 | 59.96 | 10.29 |  | 895.952 | 10.285 | 59.96 | 10.29 |  | 243.735 | 17.2123 | 59.99 | 17.29
387.213 | 10.0933 | 59.99 | 10.29 |  | 535.046 | 9.3729 | 60.01 | 10.29 |  | 739.801 | 9.7841 | 59.96 | 10.29 |  | 896.016 | 10.285 | 59.96 | 10.29 |  | 243.819 | 17.2123 | 59.99 | 17.29
387.284 | 10.0933 | 59.99 | 10.29 |  | 535.109 | 9.4033 | 60.01 | 10.29 |  | 739.865 | 9.7841 | 59.96 | 10.29 |  | 896.08 | 10.2856 | 59.97 | 10.29 |  | 243.886 | 17.215 | 59.99 | 17.29
387.373 | 10.0933 | 59.99 | 10.29 |  | 535.178 | 9.4033 | 60.01 | 10.29 |  | 739.937 | 9.7841 | 59.96 | 10.29 |  | 896.19 | 10.2856 | 59.97 | 10.29 |  | 243.949 | 17.215 | 59.99 | 17.29
387.437 | 10.1083 | 59.99 | 10.29 |  | 535.247 | 9.4033 | 60.01 | 10.29 |  | 740 | 9.7841 | 59.96 | 10.29 |  | 896.259 | 10.2856 | 59.97 | 10.29 |  | 244.012 | 17.215 | 59.99 | 17.29
387.5 | 10.1083 | 59.99 | 10.29 |  | 535.317 | 9.4033 | 60.01 | 10.29 |  | 740.064 | 9.7841 | 59.96 | 10.29 |  | 896.329 | 10.2856 | 59.97 | 10.29 |  | 244.075 | 17.215 | 59.99 | 17.29
387.564 | 10.1083 | 59.99 | 10.29 |  | 535.39 | 9.4512 | 60 | 10.29 |  | 740.145 | 9.8182 | 59.96 | 10.29 |  | 896.412 | 10.2848 | 59.98 | 10.29 |  | 244.138 | 17.215 | 59.99 | 17.29
387.627 | 10.1083 | 59.99 | 10.29 |  | 535.453 | 9.4512 | 60 | 10.29 |  | 740.214 | 9.8182 | 59.96 | 10.29 |  | 896.476 | 10.2848 | 59.98 | 10.29 |  | 244.202 | 17.2126 | 59.98 | 17.29
387.691 | 10.1328 | 59.98 | 10.29 |  | 535.517 | 9.4512 | 60 | 10.29 |  | 740.283 | 9.8182 | 59.96 | 10.29 |  | 896.54 | 10.2848 | 59.98 | 10.29 |  | 244.265 | 17.2126 | 59.98 | 17.29
387.754 | 10.1328 | 59.98 | 10.29 |  | 535.581 | 9.4512 | 60 | 10.29 |  | 740.356 | 9.8182 | 59.96 | 10.29 |  | 896.603 | 10.2848 | 59.98 | 10.29 |  | 244.328 | 17.2126 | 59.98 | 17.29
387.819 | 10.1328 | 59.98 | 10.29 |  | 535.644 | 9.4512 | 60 | 10.29 |  | 740.42 | 9.8742 | 59.95 | 10.29 |  | 896.668 | 10.2837 | 59.98 | 10.29 |  | 244.391 | 17.2126 | 59.98 | 17.29
387.882 | 10.1328 | 59.98 | 10.29 |  | 535.709 | 9.4941 | 60 | 10.29 |  | 740.492 | 9.8742 | 59.95 | 10.29 |  | 896.732 | 10.2837 | 59.98 | 10.29 |  | 244.455 | 17.2126 | 59.98 | 17.29
387.946 | 10.1328 | 59.98 | 10.29 |  | 535.772 | 9.4941 | 60 | 10.29 |  | 740.556 | 9.8742 | 59.95 | 10.29 |  | 896.795 | 10.2837 | 59.98 | 10.29 |  | 244.528 | 17.2331 | 59.98 | 17.29
388.01 | 10.1433 | 59.98 | 10.29 |  | 535.836 | 9.4941 | 60 | 10.29 |  | 740.62 | 9.8742 | 59.95 | 10.29 |  | 896.859 | 10.2837 | 59.98 | 10.29 |  | 244.596 | 17.2331 | 59.98 | 17.29
388.073 | 10.1433 | 59.98 | 10.29 |  | 535.899 | 9.4941 | 60 | 10.29 |  | 740.684 | 9.8742 | 59.95 | 10.29 |  | 896.923 | 10.2837 | 59.98 | 10.29 |  | 244.666 | 17.2331 | 59.98 | 17.29
388.151 | 10.1433 | 59.98 | 10.29 |  | 535.964 | 9.4941 | 60 | 10.29 |  | 740.748 | 9.9224 | 59.95 | 10.29 |  | 896.987 | 10.2827 | 59.98 | 10.29 |  | 244.735 | 17.2331 | 59.98 | 17.29
388.22 | 10.1433 | 59.98 | 10.29 |  | 536.037 | 9.5572 | 60.01 | 10.29 |  | 740.811 | 9.9224 | 59.95 | 10.29 |  | 897.05 | 10.2827 | 59.98 | 10.29 |  | 244.821 | 17.2331 | 59.98 | 17.29
388.303 | 10.1433 | 59.98 | 10.29 |  | 536.1 | 9.5572 | 60.01 | 10.29 |  | 740.875 | 9.9224 | 59.95 | 10.29 |  | 897.114 | 10.2827 | 59.98 | 10.29 |  | 244.884 | 17.2334 | 59.98 | 17.29
388.389 | 10.185 | 59.98 | 10.29 |  | 536.17 | 9.5572 | 60.01 | 10.29 |  | 740.939 | 9.9224 | 59.95 | 10.29 |  | 897.192 | 10.2827 | 59.98 | 10.29 |  | 244.947 | 17.2334 | 59.98 | 17.29
388.453 | 10.185 | 59.98 | 10.29 |  | 536.238 | 9.5572 | 60.01 | 10.29 |  | 741.003 | 9.9224 | 59.95 | 10.29 |  | 897.262 | 10.2827 | 59.98 | 10.29 |  | 245.011 | 17.2334 | 59.98 | 17.29
388.517 | 10.185 | 59.98 | 10.29 |  | 536.306 | 9.6267 | 60.02 | 10.29 |  | 741.067 | 9.9557 | 59.95 | 10.29 |  | 897.331 | 10.2821 | 59.98 | 10.29 |  | 245.074 | 17.2334 | 59.98 | 17.29
388.582 | 10.185 | 59.98 | 10.29 |  | 536.397 | 9.6267 | 60.02 | 10.29 |  | 741.165 | 9.9557 | 59.95 | 10.29 |  | 897.425 | 10.2821 | 59.98 | 10.29 |  | 245.137 | 17.2389 | 59.99 | 17.29
388.646 | 10.1935 | 59.98 | 10.29 |  | 536.461 | 9.6267 | 60.02 | 10.29 |  | 741.234 | 9.9557 | 59.95 | 10.29 |  | 897.488 | 10.2821 | 59.98 | 10.29 |  | 245.2 | 17.2389 | 59.99 | 17.29
388.709 | 10.1935 | 59.98 | 10.29 |  | 536.526 | 9.6267 | 60.02 | 10.29 |  | 741.303 | 9.9557 | 59.95 | 10.29 |  | 897.552 | 10.2821 | 59.98 | 10.29 |  | 245.263 | 17.2389 | 59.99 | 17.29
388.772 | 10.1935 | 59.98 | 10.29 |  | 536.59 | 9.6581 | 60.02 | 10.29 |  | 741.386 | 10.0189 | 59.94 | 10.29 |  | 897.615 | 10.2822 | 59.98 | 10.29 |  | 245.327 | 17.2389 | 59.99 | 17.29
388.836 | 10.1935 | 59.98 | 10.29 |  | 536.653 | 9.6581 | 60.02 | 10.29 |  | 741.449 | 10.0189 | 59.94 | 10.29 |  | 897.679 | 10.2822 | 59.98 | 10.29 |  | 245.39 | 17.2389 | 59.99 | 17.29
388.923 | 10.1935 | 59.98 | 10.29 |  | 536.722 | 9.6581 | 60.02 | 10.29 |  | 741.513 | 10.0189 | 59.94 | 10.29 |  | 897.743 | 10.2822 | 59.98 | 10.29 |  | 245.453 | 17.2505 | 59.99 | 17.29
388.987 | 10.1931 | 59.98 | 10.29 |  | 536.785 | 9.6581 | 60.02 | 10.29 |  | 741.577 | 10.0189 | 59.94 | 10.29 |  | 897.807 | 10.2822 | 59.98 | 10.29 |  | 245.516 | 17.2505 | 59.99 | 17.29
389.05 | 10.1931 | 59.98 | 10.29 |  | 536.849 | 9.6581 | 60.02 | 10.29 |  | 741.64 | 10.0398 | 59.94 | 10.29 |  | 897.87 | 10.2822 | 59.98 | 10.29 |  | 245.59 | 17.2505 | 59.99 | 17.29
389.149 | 10.1931 | 59.98 | 10.29 |  | 536.918 | 9.6818 | 60.02 | 10.29 |  | 741.704 | 10.0398 | 59.94 | 10.29 |  | 897.945 | 10.2833 | 59.97 | 10.29 |  | 245.659 | 17.2505 | 59.99 | 17.29
389.219 | 10.1951 | 59.98 | 10.29 |  | 536.982 | 9.6818 | 60.02 | 10.29 |  | 741.767 | 10.0398 | 59.94 | 10.29 |  | 898.008 | 10.2833 | 59.97 | 10.29 |  | 245.742 | 17.2505 | 59.99 | 17.29
389.288 | 10.1951 | 59.98 | 10.29 |  | 537.045 | 9.6818 | 60.02 | 10.29 |  | 741.831 | 10.0398 | 59.94 | 10.29 |  | 898.072 | 10.2833 | 59.97 | 10.29 |  | 245.823 | 17.249 | 59.99 | 17.29
389.387 | 10.1951 | 59.98 | 10.29 |  | 537.155 | 9.6818 | 60.02 | 10.29 |  | 741.894 | 10.0398 | 59.94 | 10.29 |  | 898.135 | 10.2833 | 59.97 | 10.29 |  | 245.887 | 17.249 | 59.99 | 17.29
389.451 | 10.1951 | 59.98 | 10.29 |  | 537.223 | 9.7376 | 60.01 | 10.29 |  | 741.958 | 10.0546 | 59.94 | 10.29 |  | 898.214 | 10.2833 | 59.97 | 10.29 |  | 245.95 | 17.249 | 59.99 | 17.29
389.515 | 10.2214 | 59.98 | 10.29 |  | 537.292 | 9.7376 | 60.01 | 10.29 |  | 742.021 | 10.0546 | 59.94 | 10.29 |  | 898.283 | 10.2842 | 59.97 | 10.29 |  | 246.013 | 17.249 | 59.99 | 17.29
389.579 | 10.2214 | 59.98 | 10.29 |  | 537.36 | 9.7376 | 60.01 | 10.29 |  | 742.085 | 10.0546 | 59.94 | 10.29 |  | 898.352 | 10.2842 | 59.97 | 10.29 |  | 246.077 | 17.2493 | 59.98 | 17.29
389.642 | 10.2214 | 59.98 | 10.29 |  | 537.424 | 9.7376 | 60.01 | 10.29 |  | 742.172 | 10.0546 | 59.94 | 10.29 |  | 898.423 | 10.2842 | 59.97 | 10.29 |  | 246.141 | 17.2493 | 59.98 | 17.29
389.706 | 10.2214 | 59.98 | 10.29 |  | 537.488 | 9.7376 | 60.01 | 10.29 |  | 742.252 | 10.0546 | 59.94 | 10.29 |  | 898.487 | 10.2842 | 59.97 | 10.29 |  | 246.204 | 17.2493 | 59.98 | 17.29
389.769 | 10.2214 | 59.98 | 10.29 |  | 537.555 | 9.7674 | 60 | 10.29 |  | 742.321 | 10.0866 | 59.93 | 10.29 |  | 898.551 | 10.2848 | 59.97 | 10.29 |  | 246.267 | 17.2493 | 59.98 | 17.29
389.834 | 10.2218 | 59.98 | 10.29 |  | 537.618 | 9.7674 | 60 | 10.29 |  | 742.414 | 10.0866 | 59.93 | 10.29 |  | 898.614 | 10.2848 | 59.97 | 10.29 |  | 246.331 | 17.2493 | 59.98 | 17.29
389.907 | 10.2218 | 59.98 | 10.29 |  | 537.682 | 9.7674 | 60 | 10.29 |  | 742.478 | 10.0866 | 59.93 | 10.29 |  | 898.678 | 10.2848 | 59.97 | 10.29 |  | 246.394 | 17.2518 | 59.98 | 17.29
389.971 | 10.2218 | 59.98 | 10.29 |  | 537.745 | 9.7674 | 60 | 10.29 |  | 742.544 | 10.1027 | 59.93 | 10.29 |  | 898.741 | 10.2848 | 59.97 | 10.29 |  | 246.458 | 17.2518 | 59.98 | 17.29
390.034 | 10.2218 | 59.98 | 10.29 |  | 537.818 | 9.8161 | 59.99 | 10.29 |  | 742.607 | 10.1027 | 59.93 | 10.29 |  | 898.805 | 10.2848 | 59.97 | 10.29 |  | 246.535 | 17.2518 | 59.98 | 17.29
390.098 | 10.2218 | 59.98 | 10.29 |  | 537.881 | 9.8161 | 59.99 | 10.29 |  | 742.671 | 10.1027 | 59.93 | 10.29 |  | 898.87 | 10.2842 | 59.98 | 10.29 |  | 246.602 | 17.2518 | 59.98 | 17.29
390.169 | 10.2368 | 59.97 | 10.29 |  | 537.945 | 9.8161 | 59.99 | 10.29 |  | 742.734 | 10.1027 | 59.93 | 10.29 |  | 898.944 | 10.2842 | 59.98 | 10.29 |  | 246.672 | 17.3661 | 59.97 | 17.29
390.237 | 10.2368 | 59.97 | 10.29 |  | 538.009 | 9.8161 | 59.99 | 10.29 |  | 742.798 | 10.1027 | 59.93 | 10.29 |  | 899.008 | 10.2842 | 59.98 | 10.29 |  | 246.741 | 17.3661 | 59.97 | 17.29
390.305 | 10.2368 | 59.97 | 10.29 |  | 538.072 | 9.8161 | 59.99 | 10.29 |  | 742.862 | 10.122 | 59.93 | 10.29 |  | 899.071 | 10.2842 | 59.98 | 10.29 |  | 246.822 | 17.3661 | 59.97 | 17.29
390.389 | 10.2368 | 59.97 | 10.29 |  | 538.167 | 9.8978 | 59.99 | 10.29 |  | 742.937 | 10.122 | 59.93 | 10.29 |  | 899.135 | 10.2845 | 59.99 | 10.29 |  | 246.885 | 17.3661 | 59.97 | 17.29
390.453 | 10.2372 | 59.97 | 10.29 |  | 538.236 | 9.8978 | 59.99 | 10.29 |  | 743 | 10.122 | 59.93 | 10.29 |  | 899.205 | 10.2845 | 59.99 | 10.29 |  | 246.949 | 17.3661 | 59.97 | 17.29
390.517 | 10.2372 | 59.97 | 10.29 |  | 538.304 | 9.8978 | 59.99 | 10.29 |  | 743.064 | 10.122 | 59.93 | 10.29 |  | 899.274 | 10.2845 | 59.99 | 10.29 |  | 247.013 | 17.3635 | 59.97 | 17.29
390.58 | 10.2372 | 59.97 | 10.29 |  | 538.392 | 9.8978 | 59.99 | 10.29 |  | 743.127 | 10.122 | 59.93 | 10.29 |  | 899.342 | 10.2845 | 59.99 | 10.29 |  | 247.076 | 17.3635 | 59.97 | 17.29
390.644 | 10.2372 | 59.97 | 10.29 |  | 538.456 | 9.9302 | 59.99 | 10.29 |  | 743.198 | 10.1575 | 59.93 | 10.29 |  | 899.41 | 10.2845 | 59.99 | 10.29 |  | 247.139 | 17.3635 | 59.97 | 17.29
390.708 | 10.2372 | 59.97 | 10.29 |  | 538.52 | 9.9302 | 59.99 | 10.29 |  | 743.267 | 10.1575 | 59.93 | 10.29 |  | 899.474 | 10.3059 | 60 | 10.29 |  | 247.202 | 17.3635 | 59.97 | 17.29
390.771 | 10.2463 | 59.96 | 10.29 |  | 538.583 | 9.9302 | 59.99 | 10.29 |  | 743.336 | 10.1575 | 59.93 | 10.29 |  | 899.537 | 10.3059 | 60 | 10.29 |  | 247.269 | 17.3549 | 59.97 | 17.29
390.835 | 10.2463 | 59.96 | 10.29 |  | 538.647 | 9.9302 | 59.99 | 10.29 |  | 743.406 | 10.1575 | 59.93 | 10.29 |  | 899.602 | 10.3059 | 60 | 10.29 |  | 247.332 | 17.3549 | 59.97 | 17.29
390.907 | 10.2463 | 59.96 | 10.29 |  | 538.71 | 9.9302 | 59.99 | 10.29 |  | 743.472 | 10.1659 | 59.93 | 10.29 |  | 899.665 | 10.3059 | 60 | 10.29 |  | 247.396 | 17.3549 | 59.97 | 17.29
390.971 | 10.2463 | 59.96 | 10.29 |  | 538.774 | 10.0078 | 60 | 10.29 |  | 743.535 | 10.1659 | 59.93 | 10.29 |  | 899.734 | 10.3059 | 60 | 10.29 |  | 247.459 | 17.3549 | 59.97 | 17.29
391.035 | 10.2463 | 59.96 | 10.29 |  | 538.838 | 10.0078 | 60 | 10.29 |  | 743.599 | 10.1659 | 59.93 | 10.29 |  | 899.811 | 10.3053 | 60 | 10.29 |  | 247.529 | 17.3549 | 59.97 | 17.29
391.099 | 10.2625 | 59.96 | 10.29 |  | 538.917 | 10.0078 | 60 | 10.29 |  | 743.666 | 10.1659 | 59.93 | 10.29 |  | 899.874 | 10.3053 | 60 | 10.29 |  | 247.605 | 17.3532 | 59.97 | 17.29
391.169 | 10.2625 | 59.96 | 10.29 |  | 538.984 | 10.0078 | 60 | 10.29 |  | 743.729 | 10.1659 | 59.93 | 10.29 |  | 899.943 | 10.3053 | 60 | 10.29 |  | 247.676 | 17.3532 | 59.97 | 17.29
391.237 | 10.2625 | 59.96 | 10.29 |  | 539.048 | 10.0415 | 60 | 10.29 |  | 743.793 | 10.1882 | 59.93 | 10.29 |  | 900.007 | 10.3053 | 60 | 10.29 |  | 247.744 | 17.3532 | 59.97 | 17.29
391.306 | 10.2625 | 59.96 | 10.29 |  | 539.112 | 10.0415 | 60 | 10.29 |  | 743.857 | 10.1882 | 59.93 | 10.29 |  | 900.07 | 10.2832 | 59.99 | 10.29 |  | 247.823 | 17.3532 | 59.97 | 17.29
391.385 | 10.2631 | 59.96 | 10.29 |  | 539.18 | 10.0415 | 60 | 10.29 |  | 743.936 | 10.1882 | 59.93 | 10.29 |  | 900.134 | 10.2832 | 59.99 | 10.29 |  | 247.886 | 17.3367 | 59.98 | 17.29
391.448 | 10.2631 | 59.96 | 10.29 |  | 539.249 | 10.0415 | 60 | 10.29 |  | 744 | 10.1882 | 59.93 | 10.29 |  | 900.204 | 10.2832 | 59.99 | 10.29 |  | 247.95 | 17.3367 | 59.98 | 17.29
391.512 | 10.2631 | 59.96 | 10.29 |  | 539.319 | 10.0415 | 60 | 10.29 |  | 744.064 | 10.1882 | 59.93 | 10.29 |  | 900.274 | 10.2832 | 59.99 | 10.29 |  | 248.013 | 17.3367 | 59.98 | 17.29
391.575 | 10.2631 | 59.96 | 10.29 |  | 539.4 | 10.082 | 60 | 10.29 |  | 744.127 | 10.1882 | 59.93 | 10.29 |  | 900.353 | 10.2832 | 59.99 | 10.29 |  | 248.077 | 17.3367 | 59.98 | 17.29
391.64 | 10.2631 | 59.96 | 10.29 |  | 539.464 | 10.082 | 60 | 10.29 |  | 744.195 | 10.1882 | 59.93 | 10.29 |  | 900.425 | 10.2841 | 59.99 | 10.29 |  | 248.14 | 17.3367 | 59.98 | 17.29
391.703 | 10.2648 | 59.96 | 10.29 |  | 539.528 | 10.082 | 60 | 10.29 |  | 744.264 | 10.1882 | 59.93 | 10.29 |  | 900.489 | 10.2841 | 59.99 | 10.29 |  | 248.203 | 17.3348 | 59.98 | 17.29
391.767 | 10.2648 | 59.96 | 10.29 |  | 539.592 | 10.082 | 60 | 10.29 |  | 744.332 | 10.1882 | 59.93 | 10.29 |  | 900.552 | 10.2841 | 59.99 | 10.29 |  | 248.266 | 17.3348 | 59.98 | 17.29
391.831 | 10.2648 | 59.96 | 10.29 |  | 539.656 | 10.1119 | 60 | 10.29 |  | 744.402 | 10.2102 | 59.93 | 10.29 |  | 900.616 | 10.2841 | 59.99 | 10.29 |  | 248.329 | 17.3348 | 59.98 | 17.29
391.909 | 10.2648 | 59.96 | 10.29 |  | 539.72 | 10.1119 | 60 | 10.29 |  | 744.465 | 10.2102 | 59.93 | 10.29 |  | 900.68 | 10.2844 | 59.98 | 10.29 |  | 248.392 | 17.3348 | 59.98 | 17.29
391.972 | 10.2672 | 59.97 | 10.29 |  | 539.783 | 10.1119 | 60 | 10.29 |  | 744.529 | 10.2102 | 59.93 | 10.29 |  | 900.743 | 10.2844 | 59.98 | 10.29 |  | 248.455 | 17.3348 | 59.98 | 17.29
392.036 | 10.2672 | 59.97 | 10.29 |  | 539.846 | 10.1119 | 60 | 10.29 |  | 744.593 | 10.2102 | 59.93 | 10.29 |  | 900.807 | 10.2844 | 59.98 | 10.29 |  | 248.53 | 17.3256 | 59.97 | 17.29
392.121 | 10.2672 | 59.97 | 10.29 |  | 539.914 | 10.1119 | 60 | 10.29 |  | 744.656 | 10.2102 | 59.93 | 10.29 |  | 900.87 | 10.2844 | 59.98 | 10.29 |  | 248.599 | 17.3256 | 59.97 | 17.29
392.19 | 10.2672 | 59.97 | 10.29 |  | 539.977 | 10.1442 | 59.98 | 10.29 |  | 744.72 | 10.2108 | 59.92 | 10.29 |  | 900.944 | 10.2844 | 59.98 | 10.29 |  | 248.667 | 17.3256 | 59.97 | 17.29
392.273 | 10.2672 | 59.97 | 10.29 |  | 540.044 | 10.1442 | 59.98 | 10.29 |  | 744.783 | 10.2108 | 59.92 | 10.29 |  | 901.007 | 10.2839 | 59.98 | 10.29 |  | 248.735 | 17.3256 | 59.97 | 17.29
392.342 | 10.2729 | 59.97 | 10.29 |  | 540.108 | 10.1442 | 59.98 | 10.29 |  | 744.847 | 10.2108 | 59.92 | 10.29 |  | 901.071 | 10.2839 | 59.98 | 10.29 |  | 248.824 | 17.3256 | 59.97 | 17.29
392.405 | 10.2729 | 59.97 | 10.29 |  | 540.176 | 10.1442 | 59.98 | 10.29 |  | 744.91 | 10.2108 | 59.92 | 10.29 |  | 901.134 | 10.2839 | 59.98 | 10.29 |  | 248.887 | 17.3145 | 59.97 | 17.29
392.469 | 10.2729 | 59.97 | 10.29 |  | 540.246 | 10.1442 | 59.98 | 10.29 |  | 744.974 | 10.2108 | 59.92 | 10.29 |  | 901.203 | 10.2839 | 59.98 | 10.29 |  | 248.95 | 17.3145 | 59.97 | 17.29
392.532 | 10.2729 | 59.97 | 10.29 |  | 540.315 | 10.1411 | 59.97 | 10.29 |  | 745.038 | 10.2349 | 59.93 | 10.29 |  | 901.285 | 10.2839 | 59.98 | 10.29 |  | 249.013 | 17.3145 | 59.97 | 17.29
392.596 | 10.2737 | 59.97 | 10.29 |  | 540.395 | 10.1411 | 59.97 | 10.29 |  | 745.101 | 10.2349 | 59.93 | 10.29 |  | 901.354 | 10.2887 | 59.98 | 10.29 |  | 249.076 | 17.3145 | 59.97 | 17.29
392.659 | 10.2737 | 59.97 | 10.29 |  | 540.459 | 10.1411 | 59.97 | 10.29 |  | 745.179 | 10.2349 | 59.93 | 10.29 |  | 901.422 | 10.2887 | 59.98 | 10.29 |  | 249.14 | 17.3109 | 59.96 | 17.29
392.723 | 10.2737 | 59.97 | 10.29 |  | 540.522 | 10.1411 | 59.97 | 10.29 |  | 745.248 | 10.2349 | 59.93 | 10.29 |  | 901.486 | 10.2887 | 59.98 | 10.29 |  | 249.203 | 17.3109 | 59.96 | 17.29
392.786 | 10.2737 | 59.97 | 10.29 |  | 540.586 | 10.1908 | 59.96 | 10.29 |  | 745.329 | 10.2349 | 59.93 | 10.29 |  | 901.55 | 10.2887 | 59.98 | 10.29 |  | 249.266 | 17.3109 | 59.96 | 17.29
392.85 | 10.2737 | 59.97 | 10.29 |  | 540.65 | 10.1908 | 59.96 | 10.29 |  | 745.414 | 10.2409 | 59.93 | 10.29 |  | 901.614 | 10.3007 | 59.98 | 10.29 |  | 249.329 | 17.3109 | 59.96 | 17.29
392.914 | 10.2752 | 59.96 | 10.29 |  | 540.713 | 10.1908 | 59.96 | 10.29 |  | 745.477 | 10.2409 | 59.93 | 10.29 |  | 901.677 | 10.3007 | 59.98 | 10.29 |  | 249.393 | 17.3109 | 59.96 | 17.29
392.978 | 10.2752 | 59.96 | 10.29 |  | 540.778 | 10.1908 | 59.96 | 10.29 |  | 745.541 | 10.2409 | 59.93 | 10.29 |  | 901.741 | 10.3007 | 59.98 | 10.29 |  | 249.456 | 17.3135 | 59.96 | 17.29
393.042 | 10.2752 | 59.96 | 10.29 |  | 540.841 | 10.1908 | 59.96 | 10.29 |  | 745.604 | 10.2409 | 59.93 | 10.29 |  | 901.805 | 10.3007 | 59.98 | 10.29 |  | 249.529 | 17.3135 | 59.96 | 17.29
393.148 | 10.2752 | 59.96 | 10.29 |  | 540.918 | 10.2072 | 59.96 | 10.29 |  | 745.669 | 10.2448 | 59.93 | 10.29 |  | 901.868 | 10.3007 | 59.98 | 10.29 |  | 249.597 | 17.3135 | 59.96 | 17.29
393.218 | 10.2805 | 59.96 | 10.29 |  | 540.982 | 10.2072 | 59.96 | 10.29 |  | 745.732 | 10.2448 | 59.93 | 10.29 |  | 901.948 | 10.2982 | 59.99 | 10.29 |  | 249.668 | 17.3135 | 59.96 | 17.29
393.287 | 10.2805 | 59.96 | 10.29 |  | 541.046 | 10.2072 | 59.96 | 10.29 |  | 745.796 | 10.2448 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 249.738 | 17.3123 | 59.96 | 17.29
393.384 | 10.2805 | 59.96 | 10.29 |  | 541.109 | 10.2072 | 59.96 | 10.29 |  | 745.859 | 10.2448 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 249.826 | 17.3123 | 59.96 | 17.29
393.448 | 10.2805 | 59.96 | 10.29 |  | 541.194 | 10.2072 | 59.96 | 10.29 |  | 745.949 | 10.2448 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 249.889 | 17.3123 | 59.96 | 17.29
393.512 | 10.2966 | 59.97 | 10.29 |  | 541.263 | 10.21 | 59.97 | 10.29 |  | 746.013 | 10.2599 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 249.952 | 17.3123 | 59.96 | 17.29
393.577 | 10.2966 | 59.97 | 10.29 |  | 541.332 | 10.21 | 59.97 | 10.29 |  | 746.077 | 10.2599 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.016 | 17.3123 | 59.96 | 17.29
393.64 | 10.2966 | 59.97 | 10.29 |  | 541.399 | 10.21 | 59.97 | 10.29 |  | 746.184 | 10.2599 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.079 | 17.3113 | 59.97 | 17.29
393.708 | 10.2966 | 59.97 | 10.29 |  | 541.462 | 10.21 | 59.97 | 10.29 |  | 746.255 | 10.2624 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.142 | 17.3113 | 59.97 | 17.29
393.772 | 10.2966 | 59.97 | 10.29 |  | 541.526 | 10.2286 | 59.97 | 10.29 |  | 746.324 | 10.2624 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.205 | 17.3113 | 59.97 | 17.29
393.836 | 10.2951 | 59.98 | 10.29 |  | 541.59 | 10.2286 | 59.97 | 10.29 |  | 746.404 | 10.2624 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.269 | 17.3113 | 59.97 | 17.29
393.906 | 10.2951 | 59.98 | 10.29 |  | 541.654 | 10.2286 | 59.97 | 10.29 |  | 746.467 | 10.2624 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.339 | 17.3095 | 59.97 | 17.29
393.97 | 10.2951 | 59.98 | 10.29 |  | 541.717 | 10.2286 | 59.97 | 10.29 |  | 746.531 | 10.2624 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.402 | 17.3095 | 59.97 | 17.29
394.033 | 10.2951 | 59.98 | 10.29 |  | 541.781 | 10.2286 | 59.97 | 10.29 |  | 746.595 | 10.2621 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.465 | 17.3095 | 59.97 | 17.29
394.136 | 10.2951 | 59.98 | 10.29 |  | 541.845 | 10.226 | 59.97 | 10.29 |  | 746.662 | 10.2621 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.532 | 17.3095 | 59.97 | 17.29
394.204 | 10.2823 | 59.99 | 10.29 |  | 541.922 | 10.226 | 59.97 | 10.29 |  | 746.726 | 10.2621 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.601 | 17.3095 | 59.97 | 17.29
394.275 | 10.2823 | 59.99 | 10.29 |  | 541.985 | 10.226 | 59.97 | 10.29 |  | 746.789 | 10.2621 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.67 | 17.3106 | 59.98 | 17.29
394.377 | 10.2823 | 59.99 | 10.29 |  | 542.049 | 10.226 | 59.97 | 10.29 |  | 746.861 | 10.2621 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.738 | 17.3106 | 59.98 | 17.29
394.44 | 10.2819 | 59.99 | 10.29 |  | 542.13 | 10.2418 | 59.97 | 10.29 |  | 746.935 | 10.2623 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.824 | 17.3106 | 59.98 | 17.29
394.504 | 10.2819 | 59.99 | 10.29 |  | 542.198 | 10.2418 | 59.97 | 10.29 |  | 746.999 | 10.2623 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.887 | 17.3106 | 59.98 | 17.29
394.568 | 10.2819 | 59.99 | 10.29 |  | 542.267 | 10.2418 | 59.97 | 10.29 |  | 747.062 | 10.2623 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 250.952 | 17.3068 | 59.98 | 17.29
394.65 | 10.2819 | 59.99 | 10.29 |  | 542.336 | 10.2418 | 59.97 | 10.29 |  | 747.126 | 10.2623 | 59.93 | 10.29 | [6 empty] | 251.015 | 17.3068 | 59.98 | 17.29
394.749 | 10.2819 | 59.99 | 10.29 |  | 542.405 | 10.2418 | 59.97 | 10.29 |  | 747.198 | 10.263 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.078 | 17.3068 | 59.98 | 17.29
394.813 | 10.2998 | 60 | 10.29 |  | 542.469 | 10.2511 | 59.97 | 10.29 |  | 747.266 | 10.263 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.141 | 17.3068 | 59.98 | 17.29
394.876 | 10.2998 | 60 | 10.29 |  | 542.532 | 10.2511 | 59.97 | 10.29 |  | 747.335 | 10.263 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.205 | 17.3068 | 59.98 | 17.29
394.94 | 10.2998 | 60 | 10.29 |  | 542.596 | 10.2511 | 59.97 | 10.29 |  | 747.408 | 10.263 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.269 | 17.2962 | 59.97 | 17.29
395.004 | 10.2998 | 60 | 10.29 |  | 542.665 | 10.2511 | 59.97 | 10.29 |  | 747.479 | 10.2637 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.332 | 17.2962 | 59.97 | 17.29
395.068 | 10.302 | 60 | 10.29 |  | 542.729 | 10.2521 | 59.96 | 10.29 |  | 747.542 | 10.2637 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.395 | 17.2962 | 59.97 | 17.29
395.151 | 10.302 | 60 | 10.29 |  | 542.792 | 10.2521 | 59.96 | 10.29 |  | 747.606 | 10.2637 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.458 | 17.2962 | 59.97 | 17.29
395.219 | 10.302 | 60 | 10.29 |  | 542.856 | 10.2521 | 59.96 | 10.29 |  | 747.671 | 10.2637 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.528 | 17.2962 | 59.97 | 17.29
395.29 | 10.302 | 60 | 10.29 |  | 542.919 | 10.2521 | 59.96 | 10.29 |  | 747.734 | 10.2637 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.605 | 17.2962 | 59.97 | 17.29
395.372 | 10.2853 | 60 | 10.29 |  | 542.983 | 10.2521 | 59.96 | 10.29 |  | 747.798 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.676 | 17.2851 | 59.96 | 17.29
395.436 | 10.2853 | 60 | 10.29 |  | 543.047 | 10.2522 | 59.96 | 10.29 |  | 747.862 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.745 | 17.2851 | 59.96 | 17.29
395.5 | 10.2853 | 60 | 10.29 |  | 543.111 | 10.2522 | 59.96 | 10.29 |  | 747.93 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.823 | 17.2851 | 59.96 | 17.29
395.563 | 10.2853 | 60 | 10.29 |  | 543.181 | 10.2522 | 59.96 | 10.29 |  | 747.993 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.886 | 17.283 | 59.95 | 17.29
395.627 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 543.25 | 10.2522 | 59.96 | 10.29 |  | 748.057 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 | [6 empty] | 251.949 | 17.283 | 59.95 | 17.29
395.691 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 543.321 | 10.2522 | 59.96 | 10.29 |  | 748.121 | 10.2807 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.013 | 17.283 | 59.95 | 17.29
395.754 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 543.402 | 10.2556 | 59.96 | 10.29 |  | 748.189 | 10.2807 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.076 | 17.283 | 59.95 | 17.29
395.818 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 543.466 | 10.2556 | 59.96 | 10.29 |  | 748.259 | 10.2807 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.145 | 17.283 | 59.95 | 17.29
395.881 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 543.529 | 10.2556 | 59.96 | 10.29 |  | 748.327 | 10.2807 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.209 | 17.3044 | 59.95 | 17.29
395.945 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 543.593 | 10.2556 | 59.96 | 10.29 |  | 748.408 | 10.2807 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.272 | 17.3044 | 59.95 | 17.29
396.008 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 543.656 | 10.256 | 59.96 | 10.29 |  | 748.472 | 10.2839 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.335 | 17.3044 | 59.95 | 17.29
396.072 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 543.72 | 10.256 | 59.96 | 10.29 |  | 748.536 | 10.2839 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.398 | 17.3044 | 59.95 | 17.29
396.152 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 543.783 | 10.256 | 59.96 | 10.29 |  | 748.599 | 10.2839 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.461 | 17.3044 | 59.95 | 17.29
396.221 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 543.847 | 10.256 | 59.96 | 10.29 |  | 748.663 | 10.2839 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.553 | 17.296 | 59.95 | 17.29
396.291 | 10.2903 | 60.01 | 10.29 |  | 543.914 | 10.256 | 59.96 | 10.29 |  | 748.726 | 10.2853 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.622 | 17.296 | 59.95 | 17.29
396.386 | 10.2903 | 60.01 | 10.29 |  | 543.978 | 10.2786 | 59.95 | 10.29 |  | 748.79 | 10.2853 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.69 | 17.296 | 59.95 | 17.29
396.45 | 10.2903 | 60.01 | 10.29 |  | 544.042 | 10.2786 | 59.95 | 10.29 |  | 748.861 | 10.2853 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.759 | 17.296 | 59.95 | 17.29
396.514 | 10.2903 | 60.01 | 10.29 |  | 544.105 | 10.2786 | 59.95 | 10.29 |  | 748.941 | 10.2853 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.831 | 17.2868 | 59.96 | 17.29
396.577 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 544.175 | 10.2786 | 59.95 | 10.29 |  | 749.009 | 10.2884 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.894 | 17.2868 | 59.96 | 17.29
396.641 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 544.258 | 10.2786 | 59.95 | 10.29 |  | 749.072 | 10.2884 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 252.957 | 17.2868 | 59.96 | 17.29
396.704 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 544.329 | 10.2789 | 59.95 | 10.29 |  | 749.169 | 10.2884 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 253.021 | 17.2868 | 59.96 | 17.29
396.768 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 544.395 | 10.2789 | 59.95 | 10.29 |  | 749.237 | 10.2884 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 253.088 | 17.2854 | 59.96 | 17.29
396.832 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 544.468 | 10.2789 | 59.95 | 10.29 |  | 749.318 | 10.2884 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 253.151 | 17.2854 | 59.96 | 17.29
396.911 | 10.2903 | 60.02 | 10.29 |  | 544.532 | 10.2789 | 59.95 | 10.29 |  | 749.408 | 10.2896 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 253.214 | 17.2854 | 59.96 | 17.29
396.975 | 10.2903 | 60.02 | 10.29 |  | 544.596 | 10.2771 | 59.95 | 10.29 |  | 749.472 | 10.2896 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 253.277 | 17.2854 | 59.96 | 17.29
397.039 | 10.2903 | 60.02 | 10.29 |  | 544.659 | 10.2771 | 59.95 | 10.29 |  | 749.535 | 10.2896 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 253.341 | 17.2854 | 59.96 | 17.29
397.144 | 10.2903 | 60.02 | 10.29 |  | 544.723 | 10.2771 | 59.95 | 10.29 |  | 749.599 | 10.2896 | 59.95 | 10.29 | [6 empty] | 253.404 | 17.2856 | 59.97 | 17.29
397.212 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 544.786 | 10.2771 | 59.95 | 10.29 |  | 749.663 | 10.2915 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 253.467 | 17.2856 | 59.97 | 17.29
397.282 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 544.861 | 10.2771 | 59.95 | 10.29 |  | 749.726 | 10.2915 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 253.532 | 17.2856 | 59.97 | 17.29
397.381 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 544.925 | 10.277 | 59.95 | 10.29 |  | 749.79 | 10.2915 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 253.601 | 17.2856 | 59.97 | 17.29
397.445 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 544.989 | 10.277 | 59.95 | 10.29 |  | 749.854 | 10.2915 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 253.671 | 17.2856 | 59.97 | 17.29
397.508 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 545.053 | 10.277 | 59.95 | 10.29 |  | 749.936 | 10.2915 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 253.74 | 17.2999 | 59.96 | 17.29
397.572 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 545.164 | 10.277 | 59.95 | 10.29 |  | 750 | 10.2948 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 253.822 | 17.2999 | 59.96 | 17.29
397.636 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 545.233 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 |  | 750.063 | 10.2948 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 253.885 | 17.2999 | 59.96 | 17.29
397.699 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 545.301 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 |  | 750.127 | 10.2948 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 253.949 | 17.2999 | 59.96 | 17.29
397.763 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 545.4 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 |  | 750.195 | 10.2948 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.012 | 17.304 | 59.95 | 17.29
397.827 | 10.2916 | 60.02 | 10.29 |  | 545.466 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 |  | 750.264 | 10.2926 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.075 | 17.304 | 59.95 | 17.29
397.89 | 10.2916 | 60.02 | 10.29 |  | 545.539 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 |  | 750.332 | 10.2926 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.139 | 17.304 | 59.95 | 17.29
397.954 | 10.2916 | 60.02 | 10.29 |  | 545.603 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 |  | 750.407 | 10.2926 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.202 | 17.304 | 59.95 | 17.29
398.018 | 10.2916 | 60.02 | 10.29 |  | 545.666 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 |  | 750.471 | 10.2926 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.265 | 17.304 | 59.95 | 17.29
398.088 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 545.73 | 10.2801 | 59.94 | 10.29 |  | 750.538 | 10.2944 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.328 | 17.2906 | 59.94 | 17.29
398.156 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 545.794 | 10.2774 | 59.95 | 10.29 |  | 750.602 | 10.2944 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.391 | 17.2906 | 59.94 | 17.29
398.225 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 545.858 | 10.2774 | 59.95 | 10.29 |  | 750.665 | 10.2944 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.455 | 17.2906 | 59.94 | 17.29
398.294 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 545.922 | 10.2774 | 59.95 | 10.29 |  | 750.729 | 10.2944 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.531 | 17.2906 | 59.94 | 17.29
398.366 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 545.985 | 10.2774 | 59.95 | 10.29 |  | 750.792 | 10.2944 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.599 | 17.2906 | 59.94 | 17.29
398.429 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 546.048 | 10.2774 | 59.95 | 10.29 |  | 750.857 | 10.294 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.669 | 17.2868 | 59.94 | 17.29
398.493 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 546.113 | 10.278 | 59.95 | 10.29 |  | 750.92 | 10.294 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.738 | 17.2868 | 59.94 | 17.29
398.556 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 546.181 | 10.278 | 59.95 | 10.29 |  | 750.984 | 10.294 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.82 | 17.2868 | 59.94 | 17.29
398.62 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 546.25 | 10.278 | 59.95 | 10.29 |  | 751.047 | 10.294 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.883 | 17.2868 | 59.94 | 17.29
398.684 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 546.319 | 10.278 | 59.95 | 10.29 |  | 751.111 | 10.294 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 254.946 | 17.285 | 59.94 | 17.29
398.748 | 10.2956 | 60.03 | 10.29 |  | 546.393 | 10.278 | 59.95 | 10.29 |  | 751.197 | 10.294 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 255.01 | 17.285 | 59.94 | 17.29
398.812 | 10.2956 | 60.03 | 10.29 |  | 546.456 | 10.2791 | 59.96 | 10.29 |  | 751.267 | 10.2957 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 255.073 | 17.285 | 59.94 | 17.29
398.876 | 10.2956 | 60.03 | 10.29 |  | 546.52 | 10.2791 | 59.96 | 10.29 |  | 751.336 | 10.2957 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 255.136 | 17.285 | 59.94 | 17.29
398.939 | 10.2956 | 60.03 | 10.29 |  | 546.584 | 10.2791 | 59.96 | 10.29 |  | 751.415 | 10.2957 | 59.96 | 10.29 | [6 empty] | 255.199 | 17.285 | 59.94 | 17.29
399.003 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 546.647 | 10.2791 | 59.96 | 10.29 |  | 751.479 | 10.2971 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.263 | 17.2845 | 59.95 | 17.29
399.067 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 546.712 | 10.2791 | 59.96 | 10.29 |  | 751.543 | 10.2971 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.326 | 17.2845 | 59.95 | 17.29
399.152 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 546.775 | 10.2791 | 59.96 | 10.29 |  | 751.607 | 10.2971 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.389 | 17.2845 | 59.95 | 17.29
399.221 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 546.839 | 10.2791 | 59.96 | 10.29 |  | 751.671 | 10.2971 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.452 | 17.2845 | 59.95 | 17.29
399.298 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 546.903 | 10.2791 | 59.96 | 10.29 |  | 751.734 | 10.2971 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.529 | 17.2845 | 59.95 | 17.29
399.383 | 10.2983 | 60.04 | 10.29 |  | 546.967 | 10.2791 | 59.96 | 10.29 |  | 751.798 | 10.2977 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.598 | 17.2759 | 59.95 | 17.29
399.447 | 10.2983 | 60.04 | 10.29 |  | 547.031 | 10.2778 | 59.96 | 10.29 |  | 751.862 | 10.2977 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.666 | 17.2759 | 59.95 | 17.29
399.51 | 10.2983 | 60.04 | 10.29 |  | 547.094 | 10.2778 | 59.96 | 10.29 |  | 751.936 | 10.2977 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.734 | 17.2759 | 59.95 | 17.29
399.574 | 10.2983 | 60.04 | 10.29 |  | 547.165 | 10.2778 | 59.96 | 10.29 |  | 752.005 | 10.2977 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.816 | 17.2759 | 59.95 | 17.29
399.637 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 547.233 | 10.2778 | 59.96 | 10.29 |  | 752.075 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.88 | 17.2767 | 59.96 | 17.29
399.701 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 547.312 | 10.2778 | 59.96 | 10.29 |  | 752.173 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 255.943 | 17.2767 | 59.96 | 17.29
399.765 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 547.402 | 10.2777 | 59.95 | 10.29 |  | 752.242 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.006 | 17.2767 | 59.96 | 17.29
399.829 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 547.465 | 10.2777 | 59.95 | 10.29 |  | 752.311 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.069 | 17.2767 | 59.96 | 17.29
399.892 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 547.529 | 10.2777 | 59.95 | 10.29 |  | 752.401 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.132 | 17.2767 | 59.96 | 17.29
399.956 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 547.594 | 10.2777 | 59.95 | 10.29 |  | 752.464 | 10.2911 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.195 | 17.2914 | 59.96 | 17.29
400.019 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 547.658 | 10.2771 | 59.95 | 10.29 |  | 752.528 | 10.2911 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.258 | 17.2914 | 59.96 | 17.29
400.083 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 547.722 | 10.2771 | 59.95 | 10.29 |  | 752.592 | 10.2911 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.322 | 17.2914 | 59.96 | 17.29
400.154 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 547.785 | 10.2771 | 59.95 | 10.29 |  | 752.656 | 10.2911 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.385 | 17.2914 | 59.96 | 17.29
400.23 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 547.849 | 10.2771 | 59.95 | 10.29 |  | 752.72 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.449 | 17.2914 | 59.96 | 17.29
400.298 | 10.3001 | 60.04 | 10.29 |  | 547.932 | 10.2769 | 59.95 | 10.29 |  | 752.783 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.512 | 17.2942 | 59.95 | 17.29
400.387 | 10.3001 | 60.04 | 10.29 |  | 547.996 | 10.2769 | 59.95 | 10.29 |  | 752.847 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.592 | 17.2942 | 59.95 | 17.29
400.451 | 10.3001 | 60.04 | 10.29 |  | 548.06 | 10.2769 | 59.95 | 10.29 |  | 752.91 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.66 | 17.2942 | 59.95 | 17.29
400.52 | 10.3001 | 60.04 | 10.29 |  | 548.162 | 10.2769 | 59.95 | 10.29 |  | 752.975 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.729 | 17.2942 | 59.95 | 17.29
400.584 | 10.3017 | 60.03 | 10.29 |  | 548.234 | 10.3016 | 59.95 | 10.29 |  | 753.038 | 10.2995 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.831 | 17.2952 | 59.94 | 17.29
400.648 | 10.3017 | 60.03 | 10.29 |  | 548.302 | 10.3016 | 59.95 | 10.29 |  | 753.102 | 10.2995 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.895 | 17.2952 | 59.94 | 17.29
400.712 | 10.3017 | 60.03 | 10.29 |  | 548.382 | 10.3016 | 59.95 | 10.29 |  | 753.178 | 10.2995 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 256.958 | 17.2952 | 59.94 | 17.29
400.775 | 10.3017 | 60.03 | 10.29 |  | 548.446 | 10.3016 | 59.95 | 10.29 |  | 753.247 | 10.2995 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.021 | 17.2952 | 59.94 | 17.29
400.838 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 548.522 | 10.3016 | 59.95 | 10.29 |  | 753.315 | 10.2996 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.084 | 17.2936 | 59.94 | 17.29
400.915 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 548.586 | 10.2967 | 59.95 | 10.29 |  | 753.409 | 10.2996 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.148 | 17.2936 | 59.94 | 17.29
400.978 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 548.649 | 10.2967 | 59.95 | 10.29 |  | 753.472 | 10.2996 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.212 | 17.2936 | 59.94 | 17.29
401.042 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 548.713 | 10.2967 | 59.95 | 10.29 |  | 753.536 | 10.2996 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.275 | 17.2936 | 59.94 | 17.29
401.14 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 548.777 | 10.2967 | 59.95 | 10.29 |  | 753.602 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.338 | 17.2936 | 59.94 | 17.29
401.208 | 10.3044 | 60.04 | 10.29 |  | 548.841 | 10.2827 | 59.95 | 10.29 |  | 753.666 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.401 | 17.295 | 59.94 | 17.29
401.278 | 10.3044 | 60.04 | 10.29 |  | 548.915 | 10.2827 | 59.95 | 10.29 |  | 753.729 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.465 | 17.295 | 59.94 | 17.29
401.346 | 10.3044 | 60.04 | 10.29 |  | 548.978 | 10.2827 | 59.95 | 10.29 |  | 753.792 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.551 | 17.295 | 59.94 | 17.29
401.41 | 10.3044 | 60.04 | 10.29 |  | 549.042 | 10.2827 | 59.95 | 10.29 |  | 753.856 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.62 | 17.295 | 59.94 | 17.29
401.474 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 549.106 | 10.2827 | 59.95 | 10.29 |  | 753.946 | 10.2837 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.697 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
401.537 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 549.181 | 10.2865 | 59.96 | 10.29 |  | 754.021 | 10.2837 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.765 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
401.601 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 549.25 | 10.2865 | 59.96 | 10.29 |  | 754.085 | 10.2837 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.83 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
401.664 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 549.32 | 10.2865 | 59.96 | 10.29 |  | 754.178 | 10.2837 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.893 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
401.728 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 549.399 | 10.2865 | 59.96 | 10.29 |  | 754.247 | 10.3015 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 257.956 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
401.792 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 549.462 | 10.3031 | 59.96 | 10.29 |  | 754.315 | 10.3015 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.019 | 17.2941 | 59.96 | 17.29
401.855 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 549.526 | 10.3031 | 59.96 | 10.29 |  | 754.405 | 10.3015 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.082 | 17.2941 | 59.96 | 17.29
401.919 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 549.589 | 10.3031 | 59.96 | 10.29 |  | 754.468 | 10.3015 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.146 | 17.2941 | 59.96 | 17.29
401.983 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 549.654 | 10.3031 | 59.96 | 10.29 |  | 754.532 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.209 | 17.2941 | 59.96 | 17.29
402.047 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 549.717 | 10.3031 | 59.96 | 10.29 |  | 754.599 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.272 | 17.2941 | 59.96 | 17.29
402.146 | 10.3063 | 60.06 | 10.29 |  | 549.781 | 10.2917 | 59.96 | 10.29 |  | 754.662 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.335 | 17.2768 | 59.96 | 17.29
402.215 | 10.3063 | 60.06 | 10.29 |  | 549.844 | 10.2917 | 59.96 | 10.29 |  | 754.726 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.398 | 17.2768 | 59.96 | 17.29
402.285 | 10.3063 | 60.06 | 10.29 |  | 549.921 | 10.2917 | 59.96 | 10.29 |  | 754.789 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.461 | 17.2768 | 59.96 | 17.29
402.372 | 10.3063 | 60.06 | 10.29 |  | 549.985 | 10.2917 | 59.96 | 10.29 |  | 754.853 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.536 | 17.2768 | 59.96 | 17.29
402.436 | 10.3062 | 60.06 | 10.29 |  | 550.049 | 10.2917 | 59.96 | 10.29 |  | 754.926 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.615 | 17.2768 | 59.96 | 17.29
402.499 | 10.3062 | 60.06 | 10.29 |  | 550.128 | 10.2822 | 59.96 | 10.29 |  | 754.99 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.684 | 17.2767 | 59.96 | 17.29
402.564 | 10.3062 | 60.06 | 10.29 |  | 550.196 | 10.2822 | 59.96 | 10.29 |  | 755.054 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.752 | 17.2767 | 59.96 | 17.29
402.627 | 10.3062 | 60.06 | 10.29 |  | 550.265 | 10.2822 | 59.96 | 10.29 |  | 755.146 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.82 | 17.2767 | 59.96 | 17.29
402.691 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 550.335 | 10.2822 | 59.96 | 10.29 |  | 755.215 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.883 | 17.2767 | 59.96 | 17.29
402.755 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 550.401 | 10.2862 | 59.97 | 10.29 |  | 755.284 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 258.947 | 17.2971 | 59.96 | 17.29
402.819 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 550.464 | 10.2862 | 59.97 | 10.29 |  | 755.352 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.01 | 17.2971 | 59.96 | 17.29
402.882 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 550.528 | 10.2862 | 59.97 | 10.29 |  | 755.416 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.073 | 17.2971 | 59.96 | 17.29
402.946 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 550.591 | 10.2862 | 59.97 | 10.29 |  | 755.48 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.137 | 17.2971 | 59.96 | 17.29
403.01 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 550.655 | 10.2862 | 59.97 | 10.29 |  | 755.544 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.2 | 17.2971 | 59.96 | 17.29
403.073 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 550.719 | 10.3017 | 59.97 | 10.29 |  | 755.607 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.263 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
403.152 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 550.783 | 10.3017 | 59.97 | 10.29 |  | 755.671 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.326 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
403.221 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 550.846 | 10.3017 | 59.97 | 10.29 |  | 755.743 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.389 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
403.299 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 550.923 | 10.3017 | 59.97 | 10.29 |  | 755.806 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.453 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
403.388 | 10.2892 | 60.05 | 10.29 |  | 550.987 | 10.2941 | 59.97 | 10.29 |  | 755.87 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.542 | 17.2949 | 59.95 | 17.29
403.452 | 10.2892 | 60.05 | 10.29 |  | 551.05 | 10.2941 | 59.97 | 10.29 |  | 755.934 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.61 | 17.2943 | 59.95 | 17.29
403.515 | 10.2892 | 60.05 | 10.29 |  | 551.133 | 10.2941 | 59.97 | 10.29 |  | 755.997 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 | [6 empty] | 259.68 | 17.2943 | 59.95 | 17.29
[5 empty] | 551.202 | 10.2941 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 259.749 | 17.2943 | 59.95 | 17.29
[5 empty] | 551.274 | 10.2941 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 259.813 | 17.2943 | 59.95 | 17.29
[5 empty] | 551.342 | 10.278 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 259.877 | 17.2959 | 59.95 | 17.29
[5 empty] | 551.414 | 10.278 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 259.94 | 17.2959 | 59.95 | 17.29
[5 empty] | 551.478 | 10.278 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 260.003 | 17.2959 | 59.95 | 17.29
[5 empty] | 551.541 | 10.278 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 260.066 | 17.2959 | 59.95 | 17.29
[5 empty] | 551.605 | 10.2834 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.136 | 17.2927 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 551.669 | 10.2834 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.199 | 17.2927 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 551.733 | 10.2834 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.262 | 17.2927 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 551.797 | 10.2834 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.325 | 17.2927 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 551.861 | 10.2834 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.388 | 17.2927 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 551.929 | 10.3001 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.451 | 17.2806 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 551.993 | 10.3001 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.527 | 17.2806 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 552.056 | 10.3001 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.596 | 17.2806 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 552.162 | 10.3001 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.665 | 17.2806 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 552.231 | 10.2961 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.733 | 17.2806 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 552.301 | 10.2961 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.816 | 17.2835 | 59.97 | 17.29
[5 empty] | 552.398 | 10.2961 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.88 | 17.2835 | 59.97 | 17.29
[5 empty] | 552.462 | 10.2961 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 260.943 | 17.2835 | 59.97 | 17.29
[5 empty] | 552.526 | 10.28 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 261.007 | 17.2835 | 59.97 | 17.29
[5 empty] | 552.589 | 10.28 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 261.07 | 17.3006 | 59.97 | 17.29
[5 empty] | 552.653 | 10.28 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 261.133 | 17.3006 | 59.97 | 17.29
[5 empty] | 552.716 | 10.28 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 261.197 | 17.3006 | 59.97 | 17.29
[5 empty] | 552.78 | 10.28 | 59.98 | 10.29 | [11 empty] | 261.26 | 17.3006 | 59.97 | 17.29
[5 empty] | 552.844 | 10.2819 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 261.324 | 17.3006 | 59.97 | 17.29
[5 empty] | 552.908 | 10.2819 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 261.387 | 17.2951 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 552.972 | 10.2819 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 261.45 | 17.2951 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 553.036 | 10.2819 | 59.97 | 10.29 | [11 empty] | 261.513 | 17.2951 | 59.96 | 17.29
[5 empty] | 553.099 | 10.2819 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.174 | 10.2974 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.242 | 10.2974 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.31 | 10.2974 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.391 | 10.2974 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.455 | 10.298 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.519 | 10.298 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.582 | 10.298 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.647 | 10.298 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.711 | 10.298 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 553.774 | 10.278 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 553.838 | 10.278 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 553.902 | 10.278 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 553.965 | 10.278 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.03 | 10.278 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.094 | 10.2778 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.168 | 10.2778 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.237 | 10.2778 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.305 | 10.2778 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.394 | 10.2998 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.457 | 10.2998 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.521 | 10.2998 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.584 | 10.2998 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.654 | 10.2993 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.718 | 10.2993 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.781 | 10.2993 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.844 | 10.2993 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.908 | 10.2993 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 554.972 | 10.2835 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 555.036 | 10.2835 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 555.099 | 10.2835 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 555.168 | 10.2835 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 555.237 | 10.2835 | 59.98 | 10.29
[5 empty] | 555.306 | 10.2769 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.397 | 10.2769 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.46 | 10.2769 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.524 | 10.2769 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.589 | 10.2982 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.652 | 10.2982 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.716 | 10.2982 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.779 | 10.2982 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.843 | 10.2982 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.922 | 10.301 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 555.985 | 10.301 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 556.049 | 10.301 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 556.113 | 10.301 | 59.97 | 10.29
[5 empty] | 556.184 | 10.301 | 59.97 | 10.29

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 9 | 50% | 9.95 | 50% | 19.29 | 1.29 | 18
2 | 9 | 50% | 9.95 | 50% | 19.29 | 1.29 | 18
3 | 9 | 50% | 9.95 | 50% | 19.29 | 1.29 | 18
4 | 7 | 50% | 9.95 | 50% | 15.29 | 1.29 | 14
5 | 8 | 50% | 9.95 | 50% | 17.29 | 1.29 | 16
Promedio |  |  | 9.95 | 50%
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta
225.631 | 10.289 | 60.03 | 10.29 |  | 394.65 | 10.2819 | 59.99 | 10.29 |  | 553.455 | 10.298 | 59.97 | 10.29 |  | 751.798 | 10.2977 | 59.97 | 10.29 |  | 80.012 | 17.2977 | 59.99 | 17.29
225.695 | 10.289 | 60.03 | 10.29 |  | 394.749 | 10.2819 | 59.99 | 10.29 |  | 553.519 | 10.298 | 59.97 | 10.29 |  | 751.862 | 10.2977 | 59.97 | 10.29 |  | 80.075 | 17.2977 | 59.99 | 17.29
225.759 | 10.289 | 60.03 | 10.29 |  | 394.813 | 10.2998 | 60 | 10.29 |  | 553.582 | 10.298 | 59.97 | 10.29 |  | 751.936 | 10.2977 | 59.97 | 10.29 |  | 80.139 | 17.2977 | 59.99 | 17.29
225.822 | 10.2899 | 60.03 | 10.29 |  | 394.876 | 10.2998 | 60 | 10.29 |  | 553.647 | 10.298 | 59.97 | 10.29 |  | 752.005 | 10.2977 | 59.97 | 10.29 |  | 80.202 | 17.2977 | 59.99 | 17.29
225.889 | 10.2899 | 60.03 | 10.29 |  | 394.94 | 10.2998 | 60 | 10.29 |  | 553.711 | 10.298 | 59.97 | 10.29 |  | 752.075 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 |  | 80.266 | 17.2991 | 59.99 | 17.29
225.953 | 10.2899 | 60.03 | 10.29 |  | 395.004 | 10.2998 | 60 | 10.29 |  | 553.774 | 10.278 | 59.98 | 10.29 |  | 752.173 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 |  | 80.329 | 17.2991 | 59.99 | 17.29
226.016 | 10.2899 | 60.03 | 10.29 |  | 395.068 | 10.302 | 60 | 10.29 |  | 553.838 | 10.278 | 59.98 | 10.29 |  | 752.242 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 |  | 80.393 | 17.2991 | 59.99 | 17.29
226.08 | 10.2899 | 60.03 | 10.29 |  | 395.151 | 10.302 | 60 | 10.29 |  | 553.902 | 10.278 | 59.98 | 10.29 |  | 752.311 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 |  | 80.456 | 17.2991 | 59.99 | 17.29
226.152 | 10.2894 | 60.03 | 10.29 |  | 395.219 | 10.302 | 60 | 10.29 |  | 553.965 | 10.278 | 59.98 | 10.29 |  | 752.401 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 |  | 80.525 | 17.2991 | 59.99 | 17.29
226.222 | 10.2894 | 60.03 | 10.29 |  | 395.29 | 10.302 | 60 | 10.29 |  | 554.03 | 10.278 | 59.98 | 10.29 |  | 752.464 | 10.2911 | 59.97 | 10.29 |  | 80.599 | 17.2997 | 59.99 | 17.29
226.291 | 10.2894 | 60.03 | 10.29 |  | 395.372 | 10.2853 | 60 | 10.29 |  | 554.094 | 10.2778 | 59.98 | 10.29 |  | 752.528 | 10.2911 | 59.97 | 10.29 |  | 80.667 | 17.2997 | 59.99 | 17.29
226.367 | 10.2894 | 60.03 | 10.29 |  | 395.436 | 10.2853 | 60 | 10.29 |  | 554.168 | 10.2778 | 59.98 | 10.29 |  | 752.592 | 10.2911 | 59.97 | 10.29 |  | 80.735 | 17.2997 | 59.99 | 17.29
226.431 | 10.2892 | 60.03 | 10.29 |  | 395.5 | 10.2853 | 60 | 10.29 |  | 554.237 | 10.2778 | 59.98 | 10.29 |  | 752.656 | 10.2911 | 59.97 | 10.29 |  | 80.817 | 17.2997 | 59.99 | 17.29
226.495 | 10.2892 | 60.03 | 10.29 |  | 395.563 | 10.2853 | 60 | 10.29 |  | 554.305 | 10.2778 | 59.98 | 10.29 |  | 752.72 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 |  | 80.88 | 17.3033 | 59.99 | 17.29
226.559 | 10.2892 | 60.03 | 10.29 |  | 395.627 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 554.394 | 10.2998 | 59.98 | 10.29 |  | 752.783 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 |  | 80.944 | 17.3033 | 59.99 | 17.29
226.622 | 10.2892 | 60.03 | 10.29 |  | 395.691 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 554.457 | 10.2998 | 59.98 | 10.29 |  | 752.847 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 |  | 81.007 | 17.3033 | 59.99 | 17.29
226.686 | 10.2892 | 60.03 | 10.29 |  | 395.754 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 554.521 | 10.2998 | 59.98 | 10.29 |  | 752.91 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 |  | 81.07 | 17.3033 | 59.99 | 17.29
226.75 | 10.2879 | 60.04 | 10.29 |  | 395.818 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 554.584 | 10.2998 | 59.98 | 10.29 |  | 752.975 | 10.2783 | 59.97 | 10.29 |  | 81.133 | 17.3033 | 59.99 | 17.29
226.814 | 10.2879 | 60.04 | 10.29 |  | 395.881 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 554.654 | 10.2993 | 59.98 | 10.29 |  | 753.038 | 10.2995 | 59.97 | 10.29 |  | 81.205 | 17.303 | 59.99 | 17.29
226.877 | 10.2879 | 60.04 | 10.29 |  | 395.945 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 554.718 | 10.2993 | 59.98 | 10.29 |  | 753.102 | 10.2995 | 59.97 | 10.29 |  | 81.282 | 17.303 | 59.99 | 17.29
226.941 | 10.2879 | 60.04 | 10.29 |  | 396.008 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 554.781 | 10.2993 | 59.98 | 10.29 |  | 753.178 | 10.2995 | 59.97 | 10.29 |  | 81.345 | 17.303 | 59.99 | 17.29
227.005 | 10.2879 | 60.04 | 10.29 |  | 396.072 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 554.844 | 10.2993 | 59.98 | 10.29 |  | 753.247 | 10.2995 | 59.97 | 10.29 |  | 81.408 | 17.303 | 59.99 | 17.29
227.068 | 10.2873 | 60.04 | 10.29 |  | 396.152 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 554.908 | 10.2993 | 59.98 | 10.29 |  | 753.315 | 10.2996 | 59.97 | 10.29 |  | 81.472 | 17.3034 | 59.99 | 17.29
227.14 | 10.2873 | 60.04 | 10.29 |  | 396.221 | 10.288 | 60.01 | 10.29 |  | 554.972 | 10.2835 | 59.98 | 10.29 |  | 753.409 | 10.2996 | 59.97 | 10.29 |  | 81.574 | 17.3034 | 59.99 | 17.29
227.209 | 10.2873 | 60.04 | 10.29 |  | 396.291 | 10.2903 | 60.01 | 10.29 |  | 555.036 | 10.2835 | 59.98 | 10.29 |  | 753.472 | 10.2996 | 59.97 | 10.29 |  | 81.643 | 17.3034 | 59.99 | 17.29
227.278 | 10.2873 | 60.04 | 10.29 |  | 396.386 | 10.2903 | 60.01 | 10.29 |  | 555.099 | 10.2835 | 59.98 | 10.29 |  | 753.536 | 10.2996 | 59.97 | 10.29 |  | 81.711 | 17.3034 | 59.99 | 17.29
227.366 | 10.2872 | 60.04 | 10.29 |  | 396.45 | 10.2903 | 60.01 | 10.29 |  | 555.168 | 10.2835 | 59.98 | 10.29 |  | 753.602 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 |  | 81.78 | 17.3061 | 60 | 17.29
227.43 | 10.2872 | 60.04 | 10.29 |  | 396.514 | 10.2903 | 60.01 | 10.29 |  | 555.237 | 10.2835 | 59.98 | 10.29 |  | 753.666 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 |  | 81.843 | 17.3061 | 60 | 17.29
227.493 | 10.2872 | 60.04 | 10.29 |  | 396.577 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 555.306 | 10.2769 | 59.97 | 10.29 |  | 753.729 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 |  | 81.906 | 17.3061 | 60 | 17.29
227.557 | 10.2872 | 60.04 | 10.29 |  | 396.641 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 555.397 | 10.2769 | 59.97 | 10.29 |  | 753.792 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 |  | 81.969 | 17.3061 | 60 | 17.29
227.621 | 10.2872 | 60.04 | 10.29 |  | 396.704 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 555.46 | 10.2769 | 59.97 | 10.29 |  | 753.856 | 10.2846 | 59.97 | 10.29 |  | 82.032 | 17.3061 | 60 | 17.29
227.686 | 10.2864 | 60.04 | 10.29 |  | 396.768 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 555.524 | 10.2769 | 59.97 | 10.29 |  | 753.946 | 10.2837 | 59.97 | 10.29 |  | 82.096 | 17.3051 | 59.99 | 17.29
227.749 | 10.2864 | 60.04 | 10.29 |  | 396.832 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 555.589 | 10.2982 | 59.97 | 10.29 |  | 754.021 | 10.2837 | 59.97 | 10.29 |  | 82.159 | 17.3051 | 59.99 | 17.29
227.813 | 10.2864 | 60.04 | 10.29 |  | 396.911 | 10.2903 | 60.02 | 10.29 |  | 555.652 | 10.2982 | 59.97 | 10.29 |  | 754.085 | 10.2837 | 59.97 | 10.29 |  | 82.222 | 17.3051 | 59.99 | 17.29
227.876 | 10.2864 | 60.04 | 10.29 |  | 396.975 | 10.2903 | 60.02 | 10.29 |  | 555.716 | 10.2982 | 59.97 | 10.29 |  | 754.178 | 10.2837 | 59.97 | 10.29 |  | 82.285 | 17.3051 | 59.99 | 17.29
227.958 | 10.2878 | 60.04 | 10.29 |  | 397.039 | 10.2903 | 60.02 | 10.29 |  | 555.779 | 10.2982 | 59.97 | 10.29 |  | 754.247 | 10.3015 | 59.97 | 10.29 |  | 82.382 | 17.3051 | 59.99 | 17.29
228.021 | 10.2878 | 60.04 | 10.29 |  | 397.144 | 10.2903 | 60.02 | 10.29 |  | 555.843 | 10.2982 | 59.97 | 10.29 |  | 754.315 | 10.3015 | 59.97 | 10.29 |  | 82.619 | 17.3053 | 60 | 17.29
228.084 | 10.2878 | 60.04 | 10.29 |  | 397.212 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 555.922 | 10.301 | 59.97 | 10.29 |  | 754.405 | 10.3015 | 59.97 | 10.29 |  | 82.694 | 17.3095 | 60 | 17.29
228.153 | 10.2878 | 60.04 | 10.29 |  | 397.282 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 555.985 | 10.301 | 59.97 | 10.29 |  | 754.468 | 10.3015 | 59.97 | 10.29 |  | 82.762 | 17.3095 | 60 | 17.29
228.222 | 10.2878 | 60.04 | 10.29 |  | 397.381 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 556.049 | 10.301 | 59.97 | 10.29 |  | 754.532 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 |  | 82.852 | 17.3095 | 60 | 17.29
228.291 | 10.3018 | 60.03 | 10.29 |  | 397.445 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 556.113 | 10.301 | 59.97 | 10.29 |  | 754.599 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 |  | 82.915 | 17.3095 | 60 | 17.29
228.371 | 10.3018 | 60.03 | 10.29 |  | 397.508 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 556.184 | 10.301 | 59.97 | 10.29 |  | 754.662 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 |  | 82.99 | 17.3095 | 60 | 17.29
228.434 | 10.3018 | 60.03 | 10.29 |  | 397.572 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 556.252 | 10.2974 | 59.97 | 10.29 |  | 754.726 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 |  | 83.053 | 17.309 | 60 | 17.29
228.498 | 10.3018 | 60.03 | 10.29 |  | 397.636 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 556.321 | 10.2974 | 59.97 | 10.29 |  | 754.789 | 10.3034 | 59.97 | 10.29 |  | 83.116 | 17.309 | 60 | 17.29
228.562 | 10.301 | 60.03 | 10.29 |  | 397.699 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 556.396 | 10.2974 | 59.97 | 10.29 |  | 754.853 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 |  | 83.179 | 17.309 | 60 | 17.29
228.626 | 10.301 | 60.03 | 10.29 |  | 397.763 | 10.2915 | 60.02 | 10.29 |  | 556.459 | 10.2974 | 59.97 | 10.29 |  | 754.926 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 |  | 83.242 | 17.309 | 60 | 17.29
228.69 | 10.301 | 60.03 | 10.29 |  | 397.827 | 10.2916 | 60.02 | 10.29 |  | 556.523 | 10.2814 | 59.98 | 10.29 |  | 754.99 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 |  | 83.306 | 17.2911 | 60 | 17.29
228.753 | 10.301 | 60.03 | 10.29 |  | 397.89 | 10.2916 | 60.02 | 10.29 |  | 556.587 | 10.2814 | 59.98 | 10.29 |  | 755.054 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 |  | 83.369 | 17.2911 | 60 | 17.29
228.817 | 10.301 | 60.03 | 10.29 |  | 397.954 | 10.2916 | 60.02 | 10.29 |  | 556.65 | 10.2814 | 59.98 | 10.29 |  | 755.146 | 10.2852 | 59.97 | 10.29 |  | 83.456 | 17.2911 | 60 | 17.29
228.89 | 10.2875 | 60.03 | 10.29 |  | 398.018 | 10.2916 | 60.02 | 10.29 |  | 556.714 | 10.2814 | 59.98 | 10.29 |  | 755.215 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 |  | 83.696 | 17.2911 | 60 | 17.29
228.954 | 10.2875 | 60.03 | 10.29 |  | 398.088 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 556.778 | 10.2814 | 59.98 | 10.29 |  | 755.284 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 |  | 83.764 | 17.2915 | 60 | 17.29
229.017 | 10.2875 | 60.03 | 10.29 |  | 398.156 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 556.841 | 10.2805 | 59.98 | 10.29 |  | 755.352 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 |  | 83.833 | 17.2915 | 60 | 17.29
229.08 | 10.2875 | 60.03 | 10.29 |  | 398.225 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 556.905 | 10.2805 | 59.98 | 10.29 |  | 755.416 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 |  | 83.919 | 17.2915 | 60 | 17.29
229.158 | 10.2875 | 60.03 | 10.29 |  | 398.294 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 556.969 | 10.2805 | 59.98 | 10.29 |  | 755.48 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 |  | 83.983 | 17.2928 | 60 | 17.29
229.228 | 10.2849 | 60.03 | 10.29 |  | 398.366 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 557.032 | 10.2805 | 59.98 | 10.29 |  | 755.544 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 |  | 84.046 | 17.2928 | 60 | 17.29
229.296 | 10.2849 | 60.03 | 10.29 |  | 398.429 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 557.096 | 10.2805 | 59.98 | 10.29 |  | 755.607 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 |  | 84.109 | 17.2928 | 60 | 17.29
229.374 | 10.2849 | 60.03 | 10.29 |  | 398.493 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 557.172 | 10.2998 | 59.98 | 10.29 |  | 755.671 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 |  | 84.172 | 17.2928 | 60 | 17.29
229.437 | 10.2849 | 60.03 | 10.29 |  | 398.556 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 557.241 | 10.2998 | 59.98 | 10.29 |  | 755.743 | 10.2841 | 59.97 | 10.29 |  | 84.235 | 17.2955 | 60 | 17.29
229.501 | 10.2848 | 60.04 | 10.29 |  | 398.62 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 557.31 | 10.2998 | 59.98 | 10.29 |  | 755.806 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 |  | 84.299 | 17.2955 | 60 | 17.29
229.565 | 10.2848 | 60.04 | 10.29 |  | 398.684 | 10.2949 | 60.02 | 10.29 |  | 557.389 | 10.2998 | 59.98 | 10.29 |  | 755.87 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 |  | 84.362 | 17.2955 | 60 | 17.29
229.628 | 10.2848 | 60.04 | 10.29 |  | 398.748 | 10.2956 | 60.03 | 10.29 |  | 557.453 | 10.2995 | 59.98 | 10.29 |  | 755.934 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 |  | 84.425 | 17.2955 | 60 | 17.29
229.692 | 10.2848 | 60.04 | 10.29 |  | 398.812 | 10.2956 | 60.03 | 10.29 |  | 557.517 | 10.2995 | 59.98 | 10.29 |  | 755.997 | 10.2975 | 59.97 | 10.29 |  | 84.488 | 17.2955 | 60 | 17.29
229.755 | 10.2848 | 60.04 | 10.29 |  | 398.876 | 10.2956 | 60.03 | 10.29 |  | 557.58 | 10.2995 | 59.98 | 10.29 |  | 756.061 | 10.3001 | 59.97 | 10.29 |  | 84.584 | 17.2955 | 60 | 17.29
229.819 | 10.2838 | 60.04 | 10.29 |  | 398.939 | 10.2956 | 60.03 | 10.29 |  | 557.643 | 10.2995 | 59.98 | 10.29 |  | 756.124 | 10.3001 | 59.97 | 10.29 |  | 84.653 | 17.2955 | 60 | 17.29
229.889 | 10.2838 | 60.04 | 10.29 |  | 399.003 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 557.707 | 10.2995 | 59.98 | 10.29 |  | 756.203 | 10.3001 | 59.97 | 10.29 |  | 84.722 | 17.2955 | 60 | 17.29
229.952 | 10.2838 | 60.04 | 10.29 |  | 399.067 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 557.77 | 10.2789 | 59.97 | 10.29 |  | 756.271 | 10.3001 | 59.97 | 10.29 |  | 84.806 | 17.2955 | 60 | 17.29
230.016 | 10.2838 | 60.04 | 10.29 |  | 399.152 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 557.834 | 10.2789 | 59.97 | 10.29 |  | 756.348 | 10.3001 | 59.97 | 10.29 |  | 84.87 | 17.2971 | 60 | 17.29
230.079 | 10.2925 | 60.03 | 10.29 |  | 399.221 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 557.897 | 10.2789 | 59.97 | 10.29 |  | 756.423 | 10.2885 | 59.97 | 10.29 |  | 84.933 | 17.2971 | 60 | 17.29
230.148 | 10.2925 | 60.03 | 10.29 |  | 399.298 | 10.3004 | 60.04 | 10.29 |  | 557.961 | 10.2789 | 59.97 | 10.29 |  | 756.487 | 10.2885 | 59.97 | 10.29 |  | 84.996 | 17.2971 | 60 | 17.29
230.217 | 10.2925 | 60.03 | 10.29 |  | 399.383 | 10.2983 | 60.04 | 10.29 |  | 558.024 | 10.2789 | 59.97 | 10.29 |  | 756.55 | 10.2885 | 59.97 | 10.29 |  | 85.059 | 17.2971 | 60 | 17.29
230.285 | 10.2925 | 60.03 | 10.29 |  | 399.447 | 10.2983 | 60.04 | 10.29 |  | 558.088 | 10.2784 | 59.97 | 10.29 |  | 756.615 | 10.2885 | 59.97 | 10.29 |  | 85.123 | 17.2971 | 60 | 17.29
230.353 | 10.2925 | 60.03 | 10.29 |  | 399.51 | 10.2983 | 60.04 | 10.29 |  | 558.167 | 10.2784 | 59.97 | 10.29 |  | 756.679 | 10.2881 | 59.98 | 10.29 |  | 85.186 | 17.2968 | 60 | 17.29
230.416 | 10.3039 | 60.03 | 10.29 |  | 399.574 | 10.2983 | 60.04 | 10.29 |  | 558.236 | 10.2784 | 59.97 | 10.29 |  | 756.743 | 10.2881 | 59.98 | 10.29 |  | 85.249 | 17.2968 | 60 | 17.29
230.48 | 10.3039 | 60.03 | 10.29 |  | 399.637 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 558.304 | 10.2784 | 59.97 | 10.29 |  | 756.806 | 10.2881 | 59.98 | 10.29 |  | 85.312 | 17.2968 | 60 | 17.29
230.543 | 10.3039 | 60.03 | 10.29 |  | 399.701 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 558.393 | 10.2987 | 59.97 | 10.29 |  | 756.87 | 10.2881 | 59.98 | 10.29 |  | 85.38 | 17.2968 | 60 | 17.29
230.607 | 10.3039 | 60.03 | 10.29 |  | 399.765 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 558.457 | 10.2987 | 59.97 | 10.29 |  | 756.934 | 10.2881 | 59.98 | 10.29 |  | 85.453 | 17.2968 | 60 | 17.29
230.671 | 10.3039 | 60.03 | 10.29 |  | 399.829 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 558.52 | 10.2987 | 59.97 | 10.29 |  | 756.998 | 10.288 | 59.98 | 10.29 |  | 85.53 | 17.2979 | 60.01 | 17.29
230.735 | 10.2858 | 60.03 | 10.29 |  | 399.892 | 10.2968 | 60.05 | 10.29 |  | 558.584 | 10.2987 | 59.97 | 10.29 |  | 757.062 | 10.288 | 59.98 | 10.29 |  | 85.598 | 17.2979 | 60.01 | 17.29
230.798 | 10.2858 | 60.03 | 10.29 |  | 399.956 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 558.653 | 10.2985 | 59.97 | 10.29 |  | 757.125 | 10.288 | 59.98 | 10.29 |  | 85.667 | 17.2979 | 60.01 | 17.29
230.862 | 10.2858 | 60.03 | 10.29 |  | 400.019 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 558.717 | 10.2985 | 59.97 | 10.29 |  | 757.193 | 10.288 | 59.98 | 10.29 |  | 85.735 | 17.2979 | 60.01 | 17.29
230.925 | 10.2858 | 60.03 | 10.29 |  | 400.083 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 558.781 | 10.2985 | 59.97 | 10.29 |  | 757.267 | 10.288 | 59.98 | 10.29 |  | 85.818 | 17.299 | 60.01 | 17.29
230.989 | 10.2865 | 60.03 | 10.29 |  | 400.154 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 558.844 | 10.2985 | 59.97 | 10.29 |  | 757.336 | 10.2894 | 59.98 | 10.29 |  | 85.882 | 17.299 | 60.01 | 17.29
231.053 | 10.2865 | 60.03 | 10.29 |  | 400.23 | 10.2978 | 60.04 | 10.29 |  | 558.915 | 10.2985 | 59.97 | 10.29 |  | 757.416 | 10.2894 | 59.98 | 10.29 |  | 85.97 | 17.299 | 60.01 | 17.29
231.139 | 10.2865 | 60.03 | 10.29 |  | 400.298 | 10.3001 | 60.04 | 10.29 |  | 558.979 | 10.2777 | 59.97 | 10.29 |  | 757.479 | 10.2894 | 59.98 | 10.29 |  | 86.033 | 17.299 | 60.01 | 17.29
231.207 | 10.2865 | 60.03 | 10.29 |  | 400.387 | 10.3001 | 60.04 | 10.29 |  | 559.043 | 10.2777 | 59.97 | 10.29 |  | 757.543 | 10.2894 | 59.98 | 10.29 |  | 86.097 | 17.2981 | 60.01 | 17.29
231.282 | 10.2865 | 60.03 | 10.29 |  | 400.451 | 10.3001 | 60.04 | 10.29 |  | 559.106 | 10.2777 | 59.97 | 10.29 |  | 757.607 | 10.2895 | 59.98 | 10.29 |  | 86.16 | 17.2981 | 60.01 | 17.29
231.368 | 10.2848 | 60.04 | 10.29 |  | 400.52 | 10.3001 | 60.04 | 10.29 |  | 559.175 | 10.2777 | 59.97 | 10.29 |  | 757.67 | 10.2895 | 59.98 | 10.29 |  | 86.223 | 17.2981 | 60.01 | 17.29
231.432 | 10.2848 | 60.04 | 10.29 |  | 400.584 | 10.3017 | 60.03 | 10.29 |  | 559.244 | 10.2777 | 59.97 | 10.29 |  | 757.734 | 10.2895 | 59.98 | 10.29 |  | 86.286 | 17.2981 | 60.01 | 17.29
231.495 | 10.2848 | 60.04 | 10.29 |  | 400.648 | 10.3017 | 60.03 | 10.29 |  | 559.312 | 10.2781 | 59.97 | 10.29 |  | 757.797 | 10.2895 | 59.98 | 10.29 |  | 86.349 | 17.2981 | 60.01 | 17.29
231.559 | 10.2848 | 60.04 | 10.29 |  | 400.712 | 10.3017 | 60.03 | 10.29 |  | 559.401 | 10.2781 | 59.97 | 10.29 |  | 757.861 | 10.2895 | 59.98 | 10.29 |  | 86.413 | 17.3007 | 60.02 | 17.29
231.623 | 10.2842 | 60.04 | 10.29 |  | 400.775 | 10.3017 | 60.03 | 10.29 |  | 559.464 | 10.2781 | 59.97 | 10.29 |  | 757.936 | 10.2901 | 59.98 | 10.29 |  | 86.476 | 17.3007 | 60.02 | 17.29
231.686 | 10.2842 | 60.04 | 10.29 |  | 400.838 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 559.528 | 10.2781 | 59.97 | 10.29 |  | 757.999 | 10.2901 | 59.98 | 10.29 |  | 86.558 | 17.3007 | 60.02 | 17.29
231.75 | 10.2842 | 60.04 | 10.29 |  | 400.915 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 559.591 | 10.3012 | 59.97 | 10.29 |  | 758.063 | 10.2901 | 59.98 | 10.29 |  | 86.627 | 17.3007 | 60.02 | 17.29
231.814 | 10.2842 | 60.04 | 10.29 |  | 400.978 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 559.655 | 10.3012 | 59.97 | 10.29 |  | 758.126 | 10.2901 | 59.98 | 10.29 |  | 86.695 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
231.877 | 10.2842 | 60.04 | 10.29 |  | 401.042 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 559.719 | 10.3012 | 59.97 | 10.29 |  | 758.205 | 10.2901 | 59.98 | 10.29 |  | 86.763 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
231.941 | 10.2862 | 60.04 | 10.29 |  | 401.14 | 10.3027 | 60.03 | 10.29 |  | 559.782 | 10.3012 | 59.97 | 10.29 |  | 758.274 | 10.2893 | 59.99 | 10.29 |  | 86.827 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
232.004 | 10.2862 | 60.04 | 10.29 |  | 401.208 | 10.3044 | 60.04 | 10.29 |  | 559.846 | 10.3012 | 59.97 | 10.29 |  | 758.342 | 10.2893 | 59.99 | 10.29 |  | 86.89 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
232.068 | 10.2862 | 60.04 | 10.29 |  | 401.278 | 10.3044 | 60.04 | 10.29 |  | 559.91 | 10.3019 | 59.97 | 10.29 |  | 758.416 | 10.2893 | 59.99 | 10.29 |  | 86.954 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
232.14 | 10.2862 | 60.04 | 10.29 |  | 401.346 | 10.3044 | 60.04 | 10.29 |  | 559.974 | 10.3019 | 59.97 | 10.29 |  | 758.481 | 10.2893 | 59.99 | 10.29 |  | 87.017 | 17.2994 | 60.02 | 17.29
232.216 | 10.2955 | 60.04 | 10.29 |  | 401.41 | 10.3044 | 60.04 | 10.29 |  | 560.037 | 10.3019 | 59.97 | 10.29 |  | 758.545 | 10.29 | 59.99 | 10.29 |  | 87.08 | 17.2994 | 60.02 | 17.29
232.285 | 10.2955 | 60.04 | 10.29 |  | 401.474 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 560.101 | 10.3019 | 59.97 | 10.29 |  | 758.609 | 10.29 | 59.99 | 10.29 |  | 87.143 | 17.2994 | 60.02 | 17.29
232.375 | 10.2955 | 60.04 | 10.29 |  | 401.537 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 560.17 | 10.3019 | 59.97 | 10.29 |  | 758.672 | 10.29 | 59.99 | 10.29 |  | 87.206 | 17.2994 | 60.02 | 17.29
232.438 | 10.2955 | 60.04 | 10.29 |  | 401.601 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 560.239 | 10.2957 | 59.97 | 10.29 |  | 758.736 | 10.29 | 59.99 | 10.29 |  | 87.269 | 17.2994 | 60.02 | 17.29
232.513 | 10.2955 | 60.04 | 10.29 |  | 401.664 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 560.308 | 10.2957 | 59.97 | 10.29 |  | 758.806 | 10.2902 | 59.99 | 10.29 |  | 87.332 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
232.577 | 10.2935 | 60.04 | 10.29 |  | 401.728 | 10.3049 | 60.04 | 10.29 |  | 560.4 | 10.2957 | 59.97 | 10.29 |  | 758.87 | 10.2902 | 59.99 | 10.29 |  | 87.396 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
232.64 | 10.2935 | 60.04 | 10.29 |  | 401.792 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 560.464 | 10.2957 | 59.97 | 10.29 |  | 758.933 | 10.2902 | 59.99 | 10.29 |  | 87.459 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
232.704 | 10.2935 | 60.04 | 10.29 |  | 401.855 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 560.527 | 10.2838 | 59.97 | 10.29 |  | 758.997 | 10.2902 | 59.99 | 10.29 |  | 87.526 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
232.767 | 10.2935 | 60.04 | 10.29 |  | 401.919 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 560.591 | 10.2838 | 59.97 | 10.29 |  | 759.061 | 10.2902 | 59.99 | 10.29 |  | 87.608 | 17.3022 | 60.02 | 17.29
232.831 | 10.2815 | 60.04 | 10.29 |  | 401.983 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 560.655 | 10.2838 | 59.97 | 10.29 |  | 759.124 | 10.2906 | 59.99 | 10.29 |  | 87.676 | 17.3057 | 60.02 | 17.29
232.902 | 10.2815 | 60.04 | 10.29 |  | 402.047 | 10.3047 | 60.05 | 10.29 |  | 560.719 | 10.2838 | 59.97 | 10.29 |  | 759.194 | 10.2906 | 59.99 | 10.29 |  | 87.745 | 17.3057 | 60.02 | 17.29
232.966 | 10.2815 | 60.04 | 10.29 |  | 402.146 | 10.3063 | 60.06 | 10.29 |  | 560.783 | 10.2838 | 59.97 | 10.29 |  | 759.263 | 10.2906 | 59.99 | 10.29 |  | 87.824 | 17.3057 | 60.02 | 17.29
233.029 | 10.2815 | 60.04 | 10.29 |  | 402.215 | 10.3063 | 60.06 | 10.29 |  | 560.847 | 10.2854 | 59.96 | 10.29 |  | 759.333 | 10.2906 | 59.99 | 10.29 |  | 87.887 | 17.3057 | 60.02 | 17.29
233.135 | 10.2815 | 60.04 | 10.29 |  | 402.285 | 10.3063 | 60.06 | 10.29 |  | 560.915 | 10.2854 | 59.96 | 10.29 |  | 759.412 | 10.2906 | 59.99 | 10.29 |  | 87.951 | 17.304 | 60.02 | 17.29
233.204 | 10.2821 | 60.03 | 10.29 |  | 402.372 | 10.3063 | 60.06 | 10.29 |  | 560.979 | 10.2854 | 59.96 | 10.29 |  | 759.476 | 10.2914 | 59.99 | 10.29 |  | 88.014 | 17.304 | 60.02 | 17.29
233.281 | 10.2821 | 60.03 | 10.29 |  | 402.436 | 10.3062 | 60.06 | 10.29 |  | 561.043 | 10.2854 | 59.96 | 10.29 |  | 759.542 | 10.2914 | 59.99 | 10.29 |  | 88.078 | 17.304 | 60.02 | 17.29
233.371 | 10.2821 | 60.03 | 10.29 |  | 402.499 | 10.3062 | 60.06 | 10.29 |  | 561.133 | 10.3016 | 59.96 | 10.29 |  | 759.606 | 10.2914 | 59.99 | 10.29 |  | 88.141 | 17.304 | 60.02 | 17.29
233.435 | 10.2986 | 60.03 | 10.29 |  | 402.564 | 10.3062 | 60.06 | 10.29 |  | 561.203 | 10.3016 | 59.96 | 10.29 |  | 759.669 | 10.2914 | 59.99 | 10.29 |  | 88.212 | 17.304 | 60.02 | 17.29
233.498 | 10.2986 | 60.03 | 10.29 |  | 402.627 | 10.3062 | 60.06 | 10.29 |  | 561.271 | 10.3016 | 59.96 | 10.29 |  | 759.733 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 88.276 | 17.3067 | 60.03 | 17.29
233.562 | 10.2986 | 60.03 | 10.29 |  | 402.691 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 561.341 | 10.3016 | 59.96 | 10.29 |  | 759.796 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 88.339 | 17.3067 | 60.03 | 17.29
233.626 | 10.2986 | 60.03 | 10.29 |  | 402.755 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 561.417 | 10.3016 | 59.96 | 10.29 |  | 759.86 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 88.402 | 17.3067 | 60.03 | 17.29
233.689 | 10.2986 | 60.03 | 10.29 |  | 402.819 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 561.481 | 10.298 | 59.96 | 10.29 |  | 759.923 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 88.465 | 17.3067 | 60.03 | 17.29
233.753 | 10.2977 | 60.03 | 10.29 |  | 402.882 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 561.547 | 10.298 | 59.96 | 10.29 |  | 759.987 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 88.536 | 17.3076 | 60.03 | 17.29
233.816 | 10.2977 | 60.03 | 10.29 |  | 402.946 | 10.3077 | 60.05 | 10.29 |  | 561.611 | 10.298 | 59.96 | 10.29 |  | 760.051 | 10.2926 | 59.99 | 10.29 |  | 88.604 | 17.3076 | 60.03 | 17.29
233.88 | 10.2977 | 60.03 | 10.29 |  | 403.01 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 561.674 | 10.298 | 59.96 | 10.29 |  | 760.115 | 10.2926 | 59.99 | 10.29 |  | 88.673 | 17.3076 | 60.03 | 17.29
233.944 | 10.2977 | 60.03 | 10.29 |  | 403.073 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 561.738 | 10.2787 | 59.96 | 10.29 |  | 760.185 | 10.2926 | 59.99 | 10.29 |  | 88.742 | 17.3076 | 60.03 | 17.29
234.007 | 10.2977 | 60.03 | 10.29 |  | 403.152 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 561.803 | 10.2787 | 59.96 | 10.29 |  | 760.253 | 10.2926 | 59.99 | 10.29 |  | 88.81 | 17.3076 | 60.03 | 17.29
234.071 | 10.2819 | 60.02 | 10.29 |  | 403.221 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 561.866 | 10.2787 | 59.96 | 10.29 |  | 760.332 | 10.2926 | 59.99 | 10.29 |  | 88.873 | 17.3063 | 60.03 | 17.29
234.142 | 10.2819 | 60.02 | 10.29 |  | 403.299 | 10.304 | 60.05 | 10.29 |  | 561.93 | 10.2787 | 59.96 | 10.29 |  | 760.414 | 10.2916 | 59.99 | 10.29 |  | 88.945 | 17.3063 | 60.03 | 17.29
234.211 | 10.2819 | 60.02 | 10.29 |  | 403.388 | 10.2892 | 60.05 | 10.29 |  | 561.994 | 10.2787 | 59.96 | 10.29 |  | 760.478 | 10.2916 | 59.99 | 10.29 |  | 89.008 | 17.3063 | 60.03 | 17.29
234.279 | 10.2819 | 60.02 | 10.29 |  | 403.452 | 10.2892 | 60.05 | 10.29 |  | 562.057 | 10.2809 | 59.96 | 10.29 |  | 760.541 | 10.2916 | 59.99 | 10.29 |  | 89.071 | 17.3063 | 60.03 | 17.29
234.369 | 10.2819 | 60.02 | 10.29 |  | 403.515 | 10.2892 | 60.05 | 10.29 |  | 562.151 | 10.2809 | 59.96 | 10.29 |  | 760.605 | 10.2916 | 59.99 | 10.29 |  | 89.137 | 17.2897 | 60.04 | 17.29
234.433 | 10.2817 | 60.02 | 10.29 |  | 403.585 | 10.2892 | 60.05 | 10.29 |  | 562.22 | 10.2809 | 59.96 | 10.29 |  | 760.668 | 10.2924 | 60 | 10.29 |  | 89.2 | 17.2897 | 60.04 | 17.29
234.496 | 10.2817 | 60.02 | 10.29 |  | 403.648 | 10.2872 | 60.05 | 10.29 |  | 562.288 | 10.2809 | 59.96 | 10.29 |  | 760.732 | 10.2924 | 60 | 10.29 |  | 89.263 | 17.2897 | 60.04 | 17.29
234.56 | 10.2817 | 60.02 | 10.29 |  | 403.712 | 10.2872 | 60.05 | 10.29 |  | 562.358 | 10.3013 | 59.96 | 10.29 |  | 760.796 | 10.2924 | 60 | 10.29 |  | 89.326 | 17.2897 | 60.04 | 17.29
234.623 | 10.2817 | 60.02 | 10.29 |  | 403.775 | 10.2872 | 60.05 | 10.29 |  | 562.422 | 10.3013 | 59.96 | 10.29 |  | 760.859 | 10.2924 | 60 | 10.29 |  | 89.39 | 17.2897 | 60.04 | 17.29
234.687 | 10.2966 | 60.02 | 10.29 |  | 403.839 | 10.2872 | 60.05 | 10.29 |  | 562.486 | 10.3013 | 59.96 | 10.29 |  | 760.947 | 10.2924 | 60 | 10.29 |  | 89.453 | 17.287 | 60.04 | 17.29
234.751 | 10.2966 | 60.02 | 10.29 |  | 403.92 | 10.2888 | 60.05 | 10.29 |  | 562.552 | 10.3013 | 59.96 | 10.29 |  | 761.011 | 10.2902 | 60 | 10.29 |  | 89.516 | 17.287 | 60.04 | 17.29
234.814 | 10.2966 | 60.02 | 10.29 |  | 403.984 | 10.2888 | 60.05 | 10.29 |  | 562.616 | 10.3013 | 59.96 | 10.29 |  | 761.075 | 10.2902 | 60 | 10.29 |  | 89.587 | 17.287 | 60.04 | 17.29
234.889 | 10.2966 | 60.02 | 10.29 |  | 404.047 | 10.2888 | 60.05 | 10.29 |  | 562.68 | 10.3008 | 59.97 | 10.29 |  | 761.18 | 10.2902 | 60 | 10.29 |  | 89.654 | 17.287 | 60.04 | 17.29
234.96 | 10.2966 | 60.02 | 10.29 |  | 404.146 | 10.2888 | 60.05 | 10.29 |  | 562.743 | 10.3008 | 59.97 | 10.29 |  | 761.258 | 10.2915 | 60 | 10.29 |  | 89.723 | 17.287 | 60.04 | 17.29
235.024 | 10.2988 | 60.02 | 10.29 |  | 404.216 | 10.2884 | 60.05 | 10.29 |  | 562.807 | 10.3008 | 59.97 | 10.29 |  | 761.326 | 10.2915 | 60 | 10.29 |  | 89.809 | 17.2866 | 60.04 | 17.29
235.099 | 10.2988 | 60.02 | 10.29 |  | 404.288 | 10.2884 | 60.05 | 10.29 |  | 562.871 | 10.3008 | 59.97 | 10.29 |  | 761.415 | 10.2915 | 60 | 10.29 |  | 89.873 | 17.2866 | 60.04 | 17.29
235.167 | 10.2988 | 60.02 | 10.29 |  | 404.372 | 10.2884 | 60.05 | 10.29 |  | 562.935 | 10.3008 | 59.97 | 10.29 |  | 761.481 | 10.2915 | 60 | 10.29 |  | 89.936 | 17.2866 | 60.04 | 17.29
235.237 | 10.2988 | 60.02 | 10.29 |  | 404.436 | 10.2884 | 60.05 | 10.29 |  | 562.999 | 10.2779 | 59.97 | 10.29 |  | 761.554 | 10.2915 | 60 | 10.29 |  | 90.008 | 17.2866 | 60.04 | 17.29
235.305 | 10.2939 | 60.02 | 10.29 |  | 404.5 | 10.2884 | 60.05 | 10.29 |  | 563.062 | 10.2779 | 59.97 | 10.29 |  | 761.618 | 10.2927 | 60 | 10.29 |  | 90.071 | 17.2976 | 60.04 | 17.29
235.37 | 10.2939 | 60.02 | 10.29 |  | 404.564 | 10.288 | 60.05 | 10.29 |  | 563.163 | 10.2779 | 59.97 | 10.29 |  | 761.681 | 10.2927 | 60 | 10.29 |  | 90.134 | 17.2976 | 60.04 | 17.29
235.433 | 10.2939 | 60.02 | 10.29 |  | 404.627 | 10.288 | 60.05 | 10.29 |  | 563.232 | 10.2779 | 59.97 | 10.29 |  | 761.745 | 10.2927 | 60 | 10.29 |  | 90.197 | 17.2976 | 60.04 | 17.29
235.497 | 10.2939 | 60.02 | 10.29 |  | 404.691 | 10.288 | 60.05 | 10.29 |  | 563.3 | 10.2785 | 59.97 | 10.29 |  | 761.809 | 10.2927 | 60 | 10.29 |  | 90.26 | 17.2976 | 60.04 | 17.29
235.566 | 10.2859 | 60.02 | 10.29 |  | 404.754 | 10.288 | 60.05 | 10.29 |  | 563.382 | 10.2785 | 59.97 | 10.29 |  | 761.873 | 10.292 | 60 | 10.29 |  | 90.323 | 17.2976 | 60.04 | 17.29
235.633 | 10.2859 | 60.02 | 10.29 |  | 404.818 | 10.2882 | 60.05 | 10.29 |  | 563.477 | 10.2785 | 59.97 | 10.29 |  | 761.937 | 10.292 | 60 | 10.29 |  | 90.387 | 17.2973 | 60.05 | 17.29
235.696 | 10.2859 | 60.02 | 10.29 |  | 404.882 | 10.2882 | 60.05 | 10.29 |  | 563.649 | 10.2785 | 59.97 | 1.29 |  | 762 | 10.292 | 60 | 10.29 |  | 90.45 | 17.2973 | 60.05 | 17.29
235.76 | 10.2859 | 60.02 | 10.29 |  | 404.946 | 10.2882 | 60.05 | 10.29 |  | 563.712 | 10.3 | 59.97 | 1.29 |  | 762.064 | 10.292 | 60 | 10.29 |  | 90.514 | 17.2973 | 60.05 | 17.29
235.823 | 10.2859 | 60.02 | 10.29 |  | 405.01 | 10.2882 | 60.05 | 10.29 |  | 563.776 | 10.3 | 59.97 | 1.29 |  | 762.128 | 10.292 | 60 | 10.29 |  | 90.592 | 17.2973 | 60.05 | 17.29
235.902 | 10.2908 | 60.02 | 10.29 |  | 405.074 | 10.2882 | 60.05 | 10.29 |  | 563.84 | 10.3 | 59.97 | 1.29 |  | 762.198 | 10.2923 | 60 | 10.29 |  | 90.672 | 17.2973 | 60.05 | 17.29
235.966 | 10.2908 | 60.02 | 10.29 |  | 405.166 | 10.2882 | 60.05 | 10.29 |  | 563.916 | 10.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 762.268 | 10.2923 | 60 | 10.29 |  | 90.741 | 17.2876 | 60.05 | 17.29
236.029 | 10.2908 | 60.02 | 10.29 |  | 405.235 | 10.2893 | 60.04 | 10.29 |  | 563.979 | 10.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 762.336 | 10.2923 | 60 | 10.29 |  | 90.833 | 17.2876 | 60.05 | 17.29
236.135 | 10.2908 | 60.02 | 10.29 |  | 405.306 | 10.2893 | 60.04 | 10.29 |  | 564.043 | 10.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 762.411 | 10.2923 | 60 | 10.29 |  | 90.896 | 17.2876 | 60.05 | 17.29
236.203 | 10.2975 | 60.02 | 10.29 |  | 405.385 | 10.2893 | 60.04 | 10.29 |  | 564.106 | 10.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 762.477 | 10.2927 | 60 | 10.29 |  | 90.961 | 17.2876 | 60.05 | 17.29
236.272 | 10.2975 | 60.02 | 10.29 |  | 405.449 | 10.2898 | 60.04 | 10.29 |  | 564.186 | 10.3007 | 59.97 | 1.29 |  | 762.541 | 10.2927 | 60 | 10.29 |  | 91.024 | 17.2877 | 60.05 | 17.29
236.363 | 10.2975 | 60.02 | 10.29 |  | 405.513 | 10.2898 | 60.04 | 10.29 |  | 564.254 | 10.2721 | 59.97 | 1.29 |  | 762.604 | 10.2927 | 60 | 10.29 |  | 91.087 | 17.2877 | 60.05 | 17.29
236.427 | 10.2975 | 60.02 | 10.29 |  | 405.576 | 10.2898 | 60.04 | 10.29 |  | 564.324 | 10.2721 | 59.97 | 1.29 |  | 762.668 | 10.2927 | 60 | 10.29 |  | 91.15 | 17.2877 | 60.05 | 17.29
236.493 | 10.2804 | 60.02 | 10.29 |  | 405.64 | 10.2898 | 60.04 | 10.29 |  | 564.4 | 10.2721 | 59.97 | 1.29 |  | 762.731 | 10.2927 | 60 | 10.29 |  | 91.213 | 17.2877 | 60.05 | 17.29
236.558 | 10.2804 | 60.02 | 10.29 |  | 405.704 | 10.2898 | 60.04 | 10.29 |  | 564.476 | 10.2721 | 59.97 | 1.29 |  | 762.795 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.281 | 17.2901 | 60.05 | 17.29
236.621 | 10.2804 | 60.02 | 10.29 |  | 405.768 | 10.2913 | 60.03 | 10.29 |  | 564.539 | 10.2599 | 59.97 | 1.29 |  | 762.858 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.344 | 17.2901 | 60.05 | 17.29
236.685 | 10.2804 | 60.02 | 10.29 |  | 405.831 | 10.2913 | 60.03 | 10.29 |  | 564.603 | 10.2599 | 59.97 | 1.29 |  | 762.932 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.407 | 17.2901 | 60.05 | 17.29
236.749 | 10.2804 | 60.02 | 10.29 |  | 405.895 | 10.2913 | 60.03 | 10.29 |  | 564.667 | 10.2599 | 59.97 | 1.29 |  | 762.996 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.47 | 17.2901 | 60.05 | 17.29
236.812 | 10.2787 | 60.02 | 10.29 |  | 405.958 | 10.2913 | 60.03 | 10.29 |  | 564.73 | 10.2599 | 59.97 | 1.29 |  | 763.059 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.564 | 17.2901 | 60.05 | 17.29
236.876 | 10.2787 | 60.02 | 10.29 |  | 406.022 | 10.2913 | 60.03 | 10.29 |  | 564.794 | 10.2228 | 59.97 | 1.29 |  | 763.123 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.633 | 17.2904 | 60.05 | 17.29
236.939 | 10.2787 | 60.02 | 10.29 |  | 406.086 | 10.2911 | 60.03 | 10.29 |  | 564.857 | 10.2228 | 59.97 | 1.29 |  | 763.192 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.701 | 17.2904 | 60.05 | 17.29
237.003 | 10.2787 | 60.02 | 10.29 |  | 406.155 | 10.2911 | 60.03 | 10.29 |  | 564.922 | 10.2228 | 59.97 | 1.29 |  | 763.261 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.769 | 17.2904 | 60.05 | 17.29
237.066 | 10.2787 | 60.02 | 10.29 |  | 406.224 | 10.2911 | 60.03 | 10.29 |  | 564.986 | 10.2228 | 59.97 | 1.29 |  | 763.329 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.833 | 17.2904 | 60.05 | 17.29
237.153 | 10.2943 | 60.02 | 10.29 |  | 406.294 | 10.2911 | 60.03 | 10.29 |  | 565.049 | 10.2228 | 59.97 | 1.29 |  | 763.418 | 10.2928 | 60 | 10.29 |  | 91.896 | 17.2933 | 60.05 | 17.29
237.222 | 10.2943 | 60.02 | 10.29 |  | 406.387 | 10.2923 | 60.03 | 10.29 |  | 565.128 | 10.2096 | 59.97 | 1.29 |  | 763.481 | 10.2928 | 59.99 | 10.29 |  | 91.959 | 17.2933 | 60.05 | 17.29
237.291 | 10.2943 | 60.02 | 10.29 |  | 406.451 | 10.2923 | 60.03 | 10.29 |  | 565.196 | 10.2096 | 59.97 | 1.29 |  | 763.547 | 10.2928 | 59.99 | 10.29 |  | 92.022 | 17.2933 | 60.05 | 17.29
237.372 | 10.2943 | 60.02 | 10.29 |  | 406.515 | 10.2923 | 60.03 | 10.29 |  | 565.265 | 10.2096 | 59.97 | 1.29 |  | 763.611 | 10.2928 | 59.99 | 10.29 |  | 92.085 | 17.2933 | 60.05 | 17.29
237.436 | 10.2953 | 60.02 | 10.29 |  | 406.578 | 10.2923 | 60.03 | 10.29 |  | 565.347 | 10.2096 | 59.97 | 1.29 |  | 763.674 | 10.2928 | 59.99 | 10.29 |  | 92.148 | 17.2933 | 60.05 | 17.29
237.5 | 10.2953 | 60.02 | 10.29 |  | 406.651 | 10.2923 | 60.03 | 10.29 |  | 565.411 | 10.1796 | 59.98 | 1.29 |  | 763.738 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 92.211 | 17.2919 | 60.05 | 17.29
237.566 | 10.2953 | 60.02 | 10.29 |  | 406.715 | 10.293 | 60.03 | 10.29 |  | 565.474 | 10.1796 | 59.98 | 1.29 |  | 763.802 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 92.274 | 17.2919 | 60.05 | 17.29
237.63 | 10.2953 | 60.02 | 10.29 |  | 406.779 | 10.293 | 60.03 | 10.29 |  | 565.538 | 10.1796 | 59.98 | 1.29 |  | 763.865 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 92.337 | 17.2919 | 60.05 | 17.29
237.694 | 10.2953 | 60.02 | 10.29 |  | 406.842 | 10.293 | 60.03 | 10.29 |  | 565.602 | 10.1796 | 59.98 | 1.29 |  | 763.936 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 92.4 | 17.2919 | 60.05 | 17.29
237.757 | 10.2918 | 60.02 | 10.29 |  | 406.906 | 10.293 | 60.03 | 10.29 |  | 565.665 | 10.1796 | 59.98 | 1.29 |  | 764.005 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 92.464 | 17.2919 | 60.05 | 17.29
237.821 | 10.2918 | 60.02 | 10.29 |  | 406.97 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 565.729 | 10.1398 | 59.98 | 1.29 |  | 764.069 | 10.2929 | 59.99 | 10.29 |  | 92.529 | 17.2935 | 60.05 | 17.29
237.894 | 10.2918 | 60.02 | 10.29 |  | 407.033 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 565.793 | 10.1398 | 59.98 | 1.29 |  | 764.171 | 10.2929 | 59.99 | 10.29 |  | 92.599 | 17.2935 | 60.05 | 17.29
237.958 | 10.2918 | 60.02 | 10.29 |  | 407.097 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 565.856 | 10.1398 | 59.98 | 1.29 |  | 764.24 | 10.2929 | 59.99 | 10.29 |  | 92.667 | 17.2935 | 60.05 | 17.29
238.028 | 10.2805 | 60.02 | 10.29 |  | 407.168 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 565.931 | 10.1398 | 59.98 | 1.29 |  | 764.318 | 10.2929 | 59.99 | 10.29 |  | 92.736 | 17.2935 | 60.05 | 17.29
238.127 | 10.2805 | 60.02 | 10.29 |  | 407.237 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.008 | 10.1398 | 59.98 | 1.29 |  | 764.405 | 10.2947 | 59.99 | 10.29 |  | 92.819 | 17.2935 | 60.05 | 17.29
238.196 | 10.2805 | 60.02 | 10.29 |  | 407.305 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.072 | 10.1277 | 59.99 | 1.29 |  | 764.468 | 10.2947 | 59.99 | 10.29 |  | 92.883 | 17.2926 | 60.05 | 17.29
238.263 | 10.2805 | 60.02 | 10.29 |  | 407.401 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.163 | 10.1277 | 59.99 | 1.29 |  | 764.532 | 10.2947 | 59.99 | 10.29 |  | 92.946 | 17.2926 | 60.05 | 17.29
238.355 | 10.2805 | 60.02 | 10.29 |  | 407.465 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.231 | 10.1277 | 59.99 | 1.29 |  | 764.598 | 10.2947 | 59.99 | 10.29 |  | 93.009 | 17.2926 | 60.05 | 17.29
238.418 | 10.2818 | 60.02 | 10.29 |  | 407.529 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.303 | 10.1277 | 59.99 | 1.29 |  | 764.661 | 10.2954 | 59.99 | 10.29 |  | 93.072 | 17.2926 | 60.05 | 17.29
238.482 | 10.2818 | 60.02 | 10.29 |  | 407.592 | 10.2939 | 60.03 | 10.29 |  | 566.383 | 10.0753 | 59.98 | 1.29 |  | 764.725 | 10.2954 | 59.99 | 10.29 |  | 93.135 | 17.2952 | 60.05 | 17.29
238.546 | 10.2818 | 60.02 | 10.29 |  | 407.656 | 10.2939 | 60.03 | 10.29 |  | 566.446 | 10.0753 | 59.98 | 1.29 |  | 764.788 | 10.2954 | 59.99 | 10.29 |  | 93.198 | 17.2952 | 60.05 | 17.29
238.609 | 10.2818 | 60.02 | 10.29 |  | 407.719 | 10.2939 | 60.03 | 10.29 |  | 566.51 | 10.0753 | 59.98 | 1.29 |  | 764.852 | 10.2954 | 59.99 | 10.29 |  | 93.265 | 17.2952 | 60.05 | 17.29
238.673 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 407.783 | 10.2939 | 60.03 | 10.29 |  | 566.574 | 10.0753 | 59.98 | 1.29 |  | 764.915 | 10.2954 | 59.99 | 10.29 |  | 93.328 | 17.2952 | 60.05 | 17.29
238.741 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 407.847 | 10.2939 | 60.03 | 10.29 |  | 566.638 | 10.0614 | 59.98 | 1.29 |  | 764.979 | 10.2932 | 59.99 | 10.29 |  | 93.392 | 17.2952 | 60.05 | 17.29
238.805 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 407.91 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.701 | 10.0614 | 59.98 | 1.29 |  | 765.042 | 10.2932 | 59.99 | 10.29 |  | 93.455 | 17.2959 | 60.05 | 17.29
238.869 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 407.974 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.765 | 10.0614 | 59.98 | 1.29 |  | 765.106 | 10.2932 | 59.99 | 10.29 |  | 93.528 | 17.2959 | 60.05 | 17.29
238.944 | 10.293 | 60.02 | 10.29 |  | 408.037 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.828 | 10.0614 | 59.98 | 1.29 |  | 765.181 | 10.2932 | 59.99 | 10.29 |  | 93.597 | 17.2959 | 60.05 | 17.29
239.008 | 10.2926 | 60.01 | 10.29 |  | 408.109 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.892 | 10.0614 | 59.98 | 1.29 |  | 765.251 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 93.666 | 17.2959 | 60.05 | 17.29
239.071 | 10.2926 | 60.01 | 10.29 |  | 408.189 | 10.2935 | 60.03 | 10.29 |  | 566.956 | 10.032 | 59.98 | 1.29 |  | 765.32 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 93.734 | 17.2953 | 60.05 | 17.29
239.141 | 10.2926 | 60.01 | 10.29 |  | 408.258 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 567.02 | 10.032 | 59.98 | 1.29 |  | 765.398 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 93.818 | 17.2953 | 60.05 | 17.29
239.209 | 10.2926 | 60.01 | 10.29 |  | 408.327 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 567.083 | 10.032 | 59.98 | 1.29 |  | 765.462 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 93.881 | 17.2953 | 60.05 | 17.29
239.277 | 10.2906 | 60 | 10.29 |  | 408.397 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 567.166 | 10.032 | 59.98 | 1.29 |  | 765.525 | 10.2931 | 59.99 | 10.29 |  | 93.944 | 17.2953 | 60.05 | 17.29
239.376 | 10.2906 | 60 | 10.29 |  | 408.461 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 567.242 | 10.032 | 59.98 | 1.29 |  | 765.589 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 94.014 | 17.2971 | 60.05 | 17.29
239.439 | 10.2906 | 60 | 10.29 |  | 408.525 | 10.2933 | 60.01 | 10.29 |  | 567.311 | 9.9665 | 59.99 | 1.29 |  | 765.653 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 94.077 | 17.2971 | 60.05 | 17.29
239.503 | 10.2906 | 60 | 10.29 |  | 408.588 | 10.2933 | 60.01 | 10.29 |  | 567.4 | 9.9665 | 59.99 | 1.29 |  | 765.716 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 94.14 | 17.2971 | 60.05 | 17.29
239.566 | 10.291 | 60 | 10.29 |  | 408.652 | 10.2933 | 60.01 | 10.29 |  | 567.463 | 9.9665 | 59.99 | 1.29 |  | 765.78 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 94.203 | 17.2971 | 60.05 | 17.29
239.63 | 10.291 | 60 | 10.29 |  | 408.716 | 10.2933 | 60.01 | 10.29 |  | 567.527 | 9.9665 | 59.99 | 1.29 |  | 765.857 | 10.2919 | 59.99 | 10.29 |  | 94.266 | 17.2971 | 60.05 | 17.29
239.693 | 10.291 | 60 | 10.29 |  | 408.78 | 10.2933 | 60.01 | 10.29 |  | 567.595 | 9.9012 | 59.99 | 1.29 |  | 765.932 | 10.2925 | 59.99 | 10.29 |  | 94.33 | 17.2993 | 60.05 | 17.29
239.757 | 10.291 | 60 | 10.29 |  | 408.844 | 10.2935 | 60.01 | 10.29 |  | 567.658 | 9.9012 | 59.99 | 1.29 |  | 765.995 | 10.2925 | 59.99 | 10.29 |  | 94.393 | 17.2993 | 60.05 | 17.29
239.82 | 10.291 | 60 | 10.29 |  | 408.907 | 10.2935 | 60.01 | 10.29 |  | 567.722 | 9.9012 | 59.99 | 1.29 |  | 766.059 | 10.2925 | 59.99 | 10.29 |  | 94.456 | 17.2993 | 60.05 | 17.29
239.894 | 10.2935 | 59.99 | 10.29 |  | 408.971 | 10.2935 | 60.01 | 10.29 |  | 567.785 | 9.9012 | 59.99 | 1.29 |  | 766.122 | 10.2925 | 59.99 | 10.29 |  | 94.52 | 17.2993 | 60.05 | 17.29
239.958 | 10.2935 | 59.99 | 10.29 |  | 409.035 | 10.2935 | 60.01 | 10.29 |  | 567.85 | 9.9012 | 59.99 | 1.29 |  | 766.196 | 10.291 | 59.99 | 10.29 |  | 94.591 | 17.2993 | 60.05 | 17.29
240.021 | 10.2935 | 59.99 | 10.29 |  | 409.146 | 10.2961 | 60.01 | 10.29 |  | 567.928 | 9.8693 | 59.99 | 1.29 |  | 766.265 | 10.291 | 59.99 | 10.29 |  | 94.659 | 17.2985 | 60.04 | 17.29
240.084 | 10.2935 | 59.99 | 10.29 |  | 409.215 | 10.2961 | 60.01 | 10.29 |  | 567.992 | 9.8693 | 59.99 | 1.29 |  | 766.333 | 10.291 | 59.99 | 10.29 |  | 94.728 | 17.2985 | 60.04 | 17.29
240.153 | 10.2935 | 59.99 | 10.29 |  | 409.284 | 10.2961 | 60.01 | 10.29 |  | 568.056 | 9.8693 | 59.99 | 1.29 |  | 766.413 | 10.291 | 59.99 | 10.29 |  | 94.817 | 17.2985 | 60.04 | 17.29
240.221 | 10.295 | 59.99 | 10.29 |  | 409.368 | 10.2961 | 60.01 | 10.29 |  | 568.159 | 9.8693 | 59.99 | 1.29 |  | 766.477 | 10.2917 | 59.99 | 10.29 |  | 94.881 | 17.2985 | 60.04 | 17.29
240.29 | 10.295 | 59.99 | 10.29 |  | 409.432 | 10.2957 | 60.01 | 10.29 |  | 568.227 | 9.8274 | 60 | 1.29 |  | 766.54 | 10.2917 | 59.99 | 10.29 |  | 94.945 | 17.2996 | 60.04 | 17.29
240.373 | 10.295 | 59.99 | 10.29 |  | 409.495 | 10.2957 | 60.01 | 10.29 |  | 568.295 | 9.8274 | 60 | 1.29 |  | 766.604 | 10.2917 | 59.99 | 10.29 |  | 95.008 | 17.2996 | 60.04 | 17.29
240.436 | 10.295 | 59.99 | 10.29 |  | 409.559 | 10.2957 | 60.01 | 10.29 |  | 568.379 | 9.8274 | 60 | 1.29 |  | 766.667 | 10.2917 | 59.99 | 10.29 |  | 95.071 | 17.2996 | 60.04 | 17.29
240.5 | 10.2863 | 59.99 | 10.29 |  | 409.622 | 10.2957 | 60.01 | 10.29 |  | 568.443 | 9.8274 | 60 | 1.29 |  | 766.731 | 10.2917 | 59.99 | 10.29 |  | 95.135 | 17.2996 | 60.04 | 17.29
240.564 | 10.2863 | 59.99 | 10.29 |  | 409.686 | 10.2957 | 60.01 | 10.29 |  | 568.506 | 9.8017 | 60 | 1.29 |  | 766.795 | 10.2922 | 59.98 | 10.29 |  | 95.198 | 17.2996 | 60.04 | 17.29
240.627 | 10.2863 | 59.99 | 10.29 |  | 409.75 | 10.2948 | 60.01 | 10.29 |  | 568.57 | 9.8017 | 60 | 1.29 |  | 766.858 | 10.2922 | 59.98 | 10.29 |  | 95.262 | 17.3017 | 60.04 | 17.29
240.691 | 10.2863 | 59.99 | 10.29 |  | 409.832 | 10.2948 | 60.01 | 10.29 |  | 568.634 | 9.8017 | 60 | 1.29 |  | 766.946 | 10.2922 | 59.98 | 10.29 |  | 95.325 | 17.3017 | 60.04 | 17.29
240.755 | 10.2863 | 59.99 | 10.29 |  | 410.008 | 10.2948 | 60.01 | 10.29 |  | 568.697 | 9.8017 | 60 | 1.29 |  | 767.026 | 10.2922 | 59.98 | 10.29 |  | 95.388 | 17.3017 | 60.04 | 17.29
240.819 | 10.2728 | 60 | 10.29 |  | 410.072 | 10.2942 | 60.01 | 1.29 |  | 568.761 | 9.8017 | 60 | 1.29 |  | 767.206 | 10.2926 | 59.98 | 3.29 |  | 95.452 | 17.3017 | 60.04 | 17.29
240.882 | 10.2728 | 60 | 10.29 |  | 410.154 | 10.2942 | 60.01 | 1.29 |  | 568.825 | 9.7372 | 60 | 1.29 |  | 767.275 | 10.2926 | 59.98 | 3.29 |  | 95.526 | 17.3017 | 60.04 | 17.29
240.946 | 10.2728 | 60 | 10.29 |  | 410.224 | 10.2942 | 60.01 | 1.29 |  | 568.889 | 9.7372 | 60 | 1.29 |  | 767.345 | 10.2926 | 59.98 | 3.29 |  | 95.598 | 17.3015 | 60.04 | 17.29
241.01 | 10.2728 | 60 | 10.29 |  | 410.294 | 10.2942 | 60.01 | 1.29 |  | 568.953 | 9.7372 | 60 | 1.29 |  | 767.433 | 10.2938 | 59.98 | 3.29 |  | 95.666 | 17.3015 | 60.04 | 17.29
241.073 | 10.2728 | 60 | 10.29 |  | 410.377 | 10.2951 | 60.01 | 1.29 |  | 569.016 | 9.7372 | 60 | 1.29 |  | 767.497 | 10.2938 | 59.98 | 3.29 |  | 95.734 | 17.3015 | 60.04 | 17.29
241.146 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 410.441 | 10.2951 | 60.01 | 1.29 |  | 569.089 | 9.7372 | 60 | 1.29 |  | 767.56 | 10.2938 | 59.98 | 3.29 |  | 95.816 | 17.3015 | 60.04 | 17.29
241.214 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 410.504 | 10.2951 | 60.01 | 1.29 |  | 569.167 | 9.6999 | 60 | 1.29 |  | 767.624 | 10.2938 | 59.98 | 3.29 |  | 95.88 | 17.3035 | 60.03 | 17.29
241.283 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 410.571 | 10.2951 | 60.01 | 1.29 |  | 569.235 | 9.6999 | 60 | 1.29 |  | 767.688 | 10.2932 | 59.98 | 3.29 |  | 95.943 | 17.3035 | 60.03 | 17.29
241.363 | 10.2846 | 60 | 10.29 |  | 410.638 | 10.2952 | 60.01 | 1.29 |  | 569.304 | 9.6999 | 60 | 1.29 |  | 767.752 | 10.2932 | 59.98 | 3.29 |  | 96.006 | 17.3035 | 60.03 | 17.29
241.427 | 10.284 | 59.99 | 10.29 |  | 410.702 | 10.2952 | 60.01 | 1.29 |  | 569.382 | 9.6999 | 60 | 1.29 |  | 767.815 | 10.2932 | 59.98 | 3.29 |  | 96.07 | 17.3035 | 60.03 | 17.29
241.49 | 10.284 | 59.99 | 10.29 |  | 410.765 | 10.2952 | 60.01 | 1.29 |  | 569.445 | 9.6365 | 60 | 1.29 |  | 767.878 | 10.2932 | 59.98 | 3.29 |  | 96.133 | 17.3035 | 60.03 | 17.29
241.554 | 10.284 | 59.99 | 10.29 |  | 410.829 | 10.2952 | 60.01 | 1.29 |  | 569.509 | 9.6365 | 60 | 1.29 |  | 767.942 | 10.2932 | 59.98 | 3.29 |  | 96.196 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
241.617 | 10.284 | 59.99 | 10.29 |  | 410.906 | 10.2952 | 60.01 | 1.29 |  | 569.573 | 9.6365 | 60 | 1.29 |  | 768.006 | 10.2602 | 59.98 | 3.29 |  | 96.259 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
241.681 | 10.284 | 59.99 | 10.29 |  | 410.97 | 10.2628 | 60.01 | 1.29 |  | 569.636 | 9.6365 | 60 | 1.29 |  | 768.07 | 10.2602 | 59.98 | 3.29 |  | 96.323 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
241.745 | 10.2878 | 59.98 | 10.29 |  | 411.034 | 10.2628 | 60.01 | 1.29 |  | 569.707 | 9.5723 | 60 | 1.29 |  | 768.175 | 10.2602 | 59.98 | 3.29 |  | 96.386 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
241.808 | 10.2878 | 59.98 | 10.29 |  | 411.097 | 10.2628 | 60.01 | 1.29 |  | 569.77 | 9.5723 | 60 | 1.29 |  | 768.243 | 10.2602 | 59.98 | 3.29 |  | 96.449 | 17.3027 | 60.03 | 17.29
241.872 | 10.2878 | 59.98 | 10.29 |  | 411.166 | 10.2628 | 60.01 | 1.29 |  | 569.834 | 9.5723 | 60 | 1.29 |  | 768.313 | 10.2474 | 59.98 | 3.29 |  | 96.528 | 17.3034 | 60.03 | 17.29
241.936 | 10.2878 | 59.98 | 10.29 |  | 411.234 | 10.2628 | 60.01 | 1.29 |  | 569.898 | 9.5723 | 60 | 1.29 |  | 768.403 | 10.2474 | 59.98 | 3.29 |  | 96.597 | 17.3034 | 60.03 | 17.29
242 | 10.2878 | 59.98 | 10.29 |  | 411.303 | 10.2471 | 60.01 | 1.29 |  | 569.962 | 9.5723 | 60 | 1.29 |  | 768.467 | 10.2474 | 59.98 | 3.29 |  | 96.665 | 17.3034 | 60.03 | 17.29
242.063 | 10.2867 | 59.97 | 10.29 |  | 411.385 | 10.2471 | 60.01 | 1.29 |  | 570.026 | 9.5532 | 60 | 1.29 |  | 768.531 | 10.2474 | 59.98 | 3.29 |  | 96.733 | 17.3034 | 60.03 | 17.29
242.14 | 10.2867 | 59.97 | 10.29 |  | 411.449 | 10.2471 | 60.01 | 1.29 |  | 570.09 | 9.5532 | 60 | 1.29 |  | 768.603 | 10.2474 | 59.98 | 3.29 |  | 96.814 | 17.3036 | 60.03 | 17.29
242.208 | 10.2867 | 59.97 | 10.29 |  | 411.513 | 10.2471 | 60.01 | 1.29 |  | 570.166 | 9.5532 | 60 | 1.29 |  | 768.667 | 10.2156 | 59.98 | 3.29 |  | 96.877 | 17.3036 | 60.03 | 17.29
242.277 | 10.2867 | 59.97 | 10.29 |  | 411.576 | 10.2233 | 60.01 | 1.29 |  | 570.236 | 9.5532 | 60 | 1.29 |  | 768.73 | 10.2156 | 59.98 | 3.29 |  | 96.941 | 17.3036 | 60.03 | 17.29
242.373 | 10.288 | 59.97 | 10.29 |  | 411.64 | 10.2233 | 60.01 | 1.29 |  | 570.313 | 9.5532 | 60 | 1.29 |  | 768.794 | 10.2156 | 59.98 | 3.29 |  | 97.005 | 17.3036 | 60.03 | 17.29
242.437 | 10.288 | 59.97 | 10.29 |  | 411.704 | 10.2233 | 60.01 | 1.29 |  | 570.401 | 9.4952 | 60 | 1.29 |  | 768.858 | 10.2156 | 59.98 | 3.29 |  | 97.068 | 17.3036 | 60.03 | 17.29
242.501 | 10.288 | 59.97 | 10.29 |  | 411.768 | 10.2233 | 60.01 | 1.29 |  | 570.464 | 9.4952 | 60 | 1.29 |  | 768.93 | 10.2012 | 59.98 | 3.29 |  | 97.132 | 17.3053 | 60.03 | 17.29
242.564 | 10.288 | 59.97 | 10.29 |  | 411.831 | 10.2233 | 60.01 | 1.29 |  | 570.528 | 9.4952 | 60 | 1.29 |  | 768.994 | 10.2012 | 59.98 | 3.29 |  | 97.195 | 17.3053 | 60.03 | 17.29
242.628 | 10.288 | 59.96 | 10.29 |  | 411.909 | 10.203 | 60.01 | 1.29 |  | 570.592 | 9.4952 | 60 | 1.29 |  | 769.057 | 10.2012 | 59.98 | 3.29 |  | 97.258 | 17.3053 | 60.03 | 17.29
242.692 | 10.288 | 59.96 | 10.29 |  | 411.972 | 10.203 | 60.01 | 1.29 |  | 570.655 | 9.4733 | 60 | 1.29 |  | 769.121 | 10.2012 | 59.98 | 3.29 |  | 97.321 | 17.3053 | 60.03 | 17.29
242.756 | 10.288 | 59.96 | 10.29 |  | 412.036 | 10.203 | 60.01 | 1.29 |  | 570.719 | 9.4733 | 60 | 1.29 |  | 769.19 | 10.2012 | 59.98 | 3.29 |  | 97.385 | 17.3053 | 60.03 | 17.29
242.819 | 10.288 | 59.96 | 10.29 |  | 412.099 | 10.203 | 60.01 | 1.29 |  | 570.782 | 9.4733 | 60 | 1.29 |  | 769.259 | 10.1537 | 59.98 | 3.29 |  | 97.448 | 17.3058 | 60.03 | 17.29
242.891 | 10.288 | 59.96 | 10.29 |  | 412.183 | 10.203 | 60.01 | 1.29 |  | 570.846 | 9.4733 | 60 | 1.29 |  | 769.328 | 10.1537 | 59.98 | 3.29 |  | 97.512 | 17.3058 | 60.03 | 17.29
242.954 | 10.2856 | 59.96 | 10.29 |  | 412.251 | 10.1504 | 60.01 | 1.29 |  | 570.919 | 9.4733 | 60 | 1.29 |  | 769.409 | 10.1537 | 59.98 | 3.29 |  | 97.588 | 17.3058 | 60.03 | 17.29
243.018 | 10.2856 | 59.96 | 10.29 |  | 412.319 | 10.1504 | 60.01 | 1.29 |  | 570.983 | 9.4192 | 60 | 1.29 |  | 769.472 | 10.1537 | 59.98 | 3.29 |  | 97.66 | 17.3058 | 60.03 | 17.29
243.082 | 10.2856 | 59.96 | 10.29 |  | 412.386 | 10.1504 | 60.01 | 1.29 |  | 571.047 | 9.4192 | 60 | 1.29 |  | 769.536 | 10.1363 | 59.98 | 3.29 |  | 97.728 | 17.2996 | 60.03 | 17.29
243.15 | 10.2856 | 59.96 | 10.29 |  | 412.45 | 10.1504 | 60.01 | 1.29 |  | 571.11 | 9.4192 | 60 | 1.29 |  | 769.6 | 10.1363 | 59.98 | 3.29 |  | 97.821 | 17.2996 | 60.03 | 17.29
243.22 | 10.2856 | 59.96 | 10.29 |  | 412.514 | 10.1377 | 60.01 | 1.29 |  | 571.179 | 9.4192 | 60 | 1.29 |  | 769.663 | 10.1363 | 59.98 | 3.29 |  | 97.884 | 17.2996 | 60.03 | 17.29
243.289 | 10.2861 | 59.96 | 10.29 |  | 412.577 | 10.1377 | 60.01 | 1.29 |  | 571.248 | 9.3604 | 60.01 | 1.29 |  | 769.727 | 10.1363 | 59.98 | 3.29 |  | 97.947 | 17.2996 | 60.03 | 17.29
243.376 | 10.2861 | 59.96 | 10.29 |  | 412.641 | 10.1377 | 60.01 | 1.29 |  | 571.316 | 9.3604 | 60.01 | 1.29 |  | 769.79 | 10.1363 | 59.98 | 3.29 |  | 98.05 | 17.2899 | 60.03 | 17.29
243.44 | 10.2861 | 59.96 | 10.29 |  | 412.705 | 10.1377 | 60.01 | 1.29 |  | 571.4 | 9.3604 | 60.01 | 1.29 |  | 769.854 | 10.0877 | 59.98 | 3.29 |  | 98.113 | 17.2899 | 60.03 | 17.29
243.503 | 10.2861 | 59.96 | 10.29 |  | 412.769 | 10.1377 | 60.01 | 1.29 |  | 571.464 | 9.3604 | 60.01 | 1.29 |  | 769.917 | 10.0877 | 59.98 | 3.29 |  | 98.177 | 17.2899 | 60.03 | 17.29
243.567 | 10.2863 | 59.97 | 10.29 |  | 412.833 | 10.0892 | 60.01 | 1.29 |  | 571.528 | 9.3604 | 60.01 | 1.29 |  | 769.981 | 10.0877 | 59.98 | 3.29 |  | 98.24 | 17.2899 | 60.03 | 17.29
243.63 | 10.2863 | 59.97 | 10.29 |  | 412.904 | 10.0892 | 60.01 | 1.29 |  | 571.591 | 9.2935 | 60.01 | 1.29 |  | 770.044 | 10.0877 | 59.98 | 3.29 |  | 98.311 | 17.2899 | 60.03 | 17.29
243.694 | 10.2863 | 59.97 | 10.29 |  | 412.969 | 10.0892 | 60.01 | 1.29 |  | 571.655 | 9.2935 | 60.01 | 1.29 |  | 770.108 | 10.0877 | 59.98 | 3.29 |  | 98.375 | 17.2961 | 60.02 | 17.29
243.759 | 10.2863 | 59.97 | 10.29 |  | 413.032 | 10.0892 | 60.01 | 1.29 |  | 571.719 | 9.2935 | 60.01 | 1.29 |  | 770.195 | 10.0413 | 59.98 | 3.29 |  | 98.438 | 17.2961 | 60.02 | 17.29
243.822 | 10.2863 | 59.97 | 10.29 |  | 413.096 | 10.0489 | 60 | 1.29 |  | 571.783 | 9.2935 | 60.01 | 1.29 |  | 770.265 | 10.0413 | 59.98 | 3.29 |  | 98.501 | 17.2961 | 60.02 | 17.29
243.89 | 10.2849 | 59.97 | 10.29 |  | 413.166 | 10.0489 | 60 | 1.29 |  | 571.854 | 9.2647 | 60.01 | 1.29 |  | 770.333 | 10.0413 | 59.98 | 3.29 |  | 98.583 | 17.2961 | 60.02 | 17.29
243.954 | 10.2849 | 59.97 | 10.29 |  | 413.234 | 10.0489 | 60 | 1.29 |  | 571.923 | 9.2647 | 60.01 | 1.29 |  | 770.416 | 10.0413 | 59.98 | 3.29 |  | 98.651 | 17.3081 | 60.02 | 17.29
244.017 | 10.2849 | 59.97 | 10.29 |  | 413.304 | 10.0489 | 60 | 1.29 |  | 571.986 | 9.2647 | 60.01 | 1.29 |  | 770.48 | 10.0292 | 59.98 | 3.29 |  | 98.719 | 17.3081 | 60.02 | 17.29
244.081 | 10.2849 | 59.97 | 10.29 |  | 413.369 | 10.0489 | 60 | 1.29 |  | 572.05 | 9.2647 | 60.01 | 1.29 |  | 770.543 | 10.0292 | 59.98 | 3.29 |  | 98.818 | 17.3081 | 60.02 | 17.29
244.149 | 10.2849 | 59.97 | 10.29 |  | 413.433 | 10.0312 | 60 | 1.29 |  | 572.113 | 9.2647 | 60.01 | 1.29 |  | 770.606 | 10.0292 | 59.98 | 3.29 |  | 98.882 | 17.3081 | 60.02 | 17.29
244.218 | 10.2853 | 59.97 | 10.29 |  | 413.497 | 10.0312 | 60 | 1.29 |  | 572.184 | 9.1694 | 60.02 | 1.29 |  | 770.67 | 10.0292 | 59.98 | 3.29 |  | 98.945 | 17.2923 | 60.02 | 17.29
244.286 | 10.2853 | 59.97 | 10.29 |  | 413.561 | 10.0312 | 60 | 1.29 |  | 572.253 | 9.1694 | 60.02 | 1.29 |  | 770.733 | 10.0292 | 59.98 | 3.29 |  | 99.008 | 17.2923 | 60.02 | 17.29
244.373 | 10.2853 | 59.97 | 10.29 |  | 413.625 | 10.0312 | 60 | 1.29 |  | 572.322 | 9.1694 | 60.02 | 1.29 |  | 770.797 | 9.9588 | 59.98 | 3.29 |  | 99.072 | 17.2923 | 60.02 | 17.29
244.437 | 10.2853 | 59.97 | 10.29 |  | 413.689 | 10.0312 | 60 | 1.29 |  | 572.397 | 9.1694 | 60.02 | 1.29 |  | 770.861 | 9.9588 | 59.98 | 3.29 |  | 99.135 | 17.2923 | 60.02 | 17.29
244.501 | 10.2828 | 59.97 | 10.29 |  | 413.753 | 9.9456 | 60 | 1.29 |  | 572.468 | 9.1371 | 60.01 | 1.29 |  | 770.933 | 9.9588 | 59.98 | 3.29 |  | 99.198 | 17.2923 | 60.02 | 17.29
244.564 | 10.2828 | 59.97 | 10.29 |  | 413.817 | 9.9456 | 60 | 1.29 |  | 572.531 | 9.1371 | 60.01 | 1.29 |  | 770.997 | 9.9588 | 59.98 | 3.29 |  | 99.261 | 17.2916 | 60.02 | 17.29
244.628 | 10.2828 | 59.97 | 10.29 |  | 413.881 | 9.9456 | 60 | 1.29 |  | 572.595 | 9.1371 | 60.01 | 1.29 |  | 771.064 | 9.9447 | 59.98 | 3.29 |  | 99.324 | 17.2916 | 60.02 | 17.29
244.691 | 10.2828 | 59.97 | 10.29 |  | 413.945 | 9.9456 | 60 | 1.29 |  | 572.658 | 9.1371 | 60.01 | 1.29 |  | 771.127 | 9.9447 | 59.98 | 3.29 |  | 99.388 | 17.2916 | 60.02 | 17.29
244.755 | 10.2828 | 59.97 | 10.29 |  | 414.016 | 9.9193 | 60 | 1.29 |  | 572.722 | 9.1371 | 60.01 | 1.29 |  | 771.196 | 9.9447 | 59.98 | 3.29 |  | 99.451 | 17.2916 | 60.02 | 17.29
244.818 | 10.283 | 59.97 | 10.29 |  | 414.079 | 9.9193 | 60 | 1.29 |  | 572.785 | 9.0964 | 60.02 | 1.29 |  | 771.264 | 9.9447 | 59.98 | 3.29 |  | 99.56 | 17.2916 | 60.02 | 17.29
244.89 | 10.283 | 59.97 | 10.29 |  | 414.153 | 9.9193 | 60 | 1.29 |  | 572.849 | 9.0964 | 60.02 | 1.29 |  | 771.333 | 9.9447 | 59.98 | 3.29 |  | 99.629 | 17.2913 | 60.02 | 17.29
244.953 | 10.283 | 59.97 | 10.29 |  | 414.222 | 9.9193 | 60 | 1.29 |  | 572.918 | 9.0964 | 60.02 | 1.29 |  | 771.415 | 9.8927 | 59.98 | 3.29 |  | 99.697 | 17.2913 | 60.02 | 17.29
245.016 | 10.283 | 59.97 | 10.29 |  | 414.292 | 9.9193 | 60 | 1.29 |  | 572.982 | 9.0964 | 60.02 | 1.29 |  | 771.479 | 9.8927 | 59.98 | 3.29 |  | 99.766 | 17.2913 | 60.02 | 17.29
245.081 | 10.283 | 59.97 | 10.29 |  | 414.389 | 9.8779 | 60.01 | 1.29 |  | 573.045 | 9.0964 | 60.02 | 1.29 |  | 771.542 | 9.8927 | 59.98 | 3.29 |  | 99.85 | 17.2913 | 60.02 | 17.29
245.15 | 10.2831 | 59.96 | 10.29 |  | 414.452 | 9.8779 | 60.01 | 1.29 |  | 573.109 | 9.0676 | 60.02 | 1.29 |  | 771.606 | 9.8927 | 59.98 | 3.29 |  | 99.913 | 17.2908 | 60.03 | 17.29
245.22 | 10.2831 | 59.96 | 10.29 |  | 414.516 | 9.8779 | 60.01 | 1.29 |  | 573.179 | 9.0676 | 60.02 | 1.29 |  | 771.67 | 9.8659 | 59.98 | 3.29 |  | 99.976 | 17.2908 | 60.03 | 17.29
245.289 | 10.2831 | 59.96 | 10.29 |  | 414.58 | 9.8779 | 60.01 | 1.29 |  | 573.247 | 9.0676 | 60.02 | 1.29 |  | 771.733 | 9.8659 | 59.98 | 3.29 |  | 100.039 | 17.2908 | 60.03 | 17.29
245.361 | 10.2831 | 59.96 | 10.29 |  | 414.644 | 9.8538 | 60.01 | 1.29 |  | 573.316 | 9.0676 | 60.02 | 1.29 |  | 771.797 | 9.8659 | 59.98 | 3.29 |  | 100.102 | 17.2908 | 60.03 | 17.29
245.424 | 10.2833 | 59.96 | 10.29 |  | 414.707 | 9.8538 | 60.01 | 1.29 |  | 573.401 | 9.0676 | 60.02 | 1.29 |  | 771.86 | 9.8659 | 59.98 | 3.29 |  | 100.166 | 17.2877 | 60.02 | 17.29
245.488 | 10.2833 | 59.96 | 10.29 |  | 414.771 | 9.8538 | 60.01 | 1.29 |  | 573.465 | 9.0013 | 60.02 | 1.29 |  | 771.933 | 9.8659 | 59.98 | 3.29 |  | 100.229 | 17.2877 | 60.02 | 17.29
245.552 | 10.2833 | 59.96 | 10.29 |  | 414.835 | 9.8538 | 60.01 | 1.29 |  | 573.528 | 9.0013 | 60.02 | 1.29 |  | 771.997 | 9.8041 | 59.99 | 3.29 |  | 100.292 | 17.2877 | 60.02 | 17.29
245.615 | 10.2833 | 59.96 | 10.29 |  | 414.916 | 9.8538 | 60.01 | 1.29 |  | 573.596 | 9.0013 | 60.02 | 1.29 |  | 772.062 | 9.8041 | 59.99 | 3.29 |  | 100.355 | 17.2877 | 60.02 | 17.29
245.679 | 10.2833 | 59.96 | 10.29 |  | 414.979 | 9.7961 | 60.02 | 1.29 |  | 573.661 | 9.0013 | 60.02 | 1.29 |  | 772.125 | 9.8041 | 59.99 | 3.29 |  | 100.418 | 17.2877 | 60.02 | 17.29
245.771 | 10.282 | 59.96 | 10.29 |  | 415.044 | 9.7961 | 60.02 | 1.29 |  | 573.724 | 8.9504 | 60.02 | 1.29 |  | 772.194 | 9.8041 | 59.99 | 3.29 |  | 100.481 | 17.287 | 60.03 | 17.29
245.946 | 10.282 | 59.96 | 1.29 |  | 415.141 | 9.7961 | 60.02 | 1.29 |  | 573.788 | 8.9504 | 60.02 | 1.29 |  | 772.27 | 9.8041 | 59.99 | 3.29 |  | 100.577 | 17.287 | 60.03 | 17.29
246.016 | 10.282 | 59.96 | 1.29 |  | 415.21 | 9.7961 | 60.02 | 1.29 |  | 573.852 | 8.9504 | 60.02 | 1.29 |  | 772.339 | 9.7821 | 59.99 | 3.29 |  | 100.644 | 17.287 | 60.03 | 17.29
246.08 | 10.282 | 59.96 | 1.29 |  | 415.279 | 9.7761 | 60.02 | 1.29 |  | 573.947 | 8.9504 | 60.02 | 1.29 |  | 772.413 | 9.7821 | 59.99 | 3.29 |  | 100.713 | 17.287 | 60.03 | 17.29
246.175 | 10.282 | 59.96 | 1.29 |  | 415.348 | 9.7761 | 60.02 | 1.29 |  | 574.045 | 8.8778 | 60.01 | 1.29 |  | 772.476 | 9.7821 | 59.99 | 3.29 |  | 100.782 | 17.2879 | 60.03 | 17.29
246.26 | 10.282 | 59.96 | 1.29 |  | 415.412 | 9.7761 | 60.02 | 1.29 |  | 574.159 | 8.8778 | 60.01 | 1.29 |  | 772.54 | 9.7821 | 59.99 | 3.29 |  | 100.845 | 17.2879 | 60.03 | 17.29
246.338 | 10.282 | 59.96 | 1.29 |  | 415.476 | 9.7761 | 60.02 | 1.29 |  | 574.249 | 8.8778 | 60.01 | 1.29 |  | 772.607 | 9.7121 | 59.99 | 3.29 |  | 100.908 | 17.2879 | 60.03 | 17.29
246.407 | 10.2816 | 59.95 | 1.29 |  | 415.54 | 9.7138 | 60.03 | 1.29 |  | 574.344 | 8.8402 | 60.01 | 1.29 |  | 772.671 | 9.7121 | 59.99 | 3.29 |  | 100.971 | 17.2879 | 60.03 | 17.29
246.496 | 10.2816 | 59.95 | 1.29 |  | 415.603 | 9.7138 | 60.03 | 1.29 |  | 574.444 | 8.8402 | 60.01 | 1.29 |  | 772.734 | 9.7121 | 59.99 | 3.29 |  | 101.035 | 17.2879 | 60.03 | 17.29
246.559 | 10.2816 | 59.95 | 1.29 |  | 415.667 | 9.7138 | 60.03 | 1.29 |  | 574.53 | 8.8402 | 60.01 | 1.29 |  | 772.798 | 9.7121 | 59.99 | 3.29 |  | 101.098 | 17.291 | 60.03 | 17.29
246.634 | 10.2816 | 59.95 | 1.29 |  | 415.731 | 9.7138 | 60.03 | 1.29 |  | 574.62 | 8.8402 | 60.01 | 1.29 |  | 772.862 | 9.7121 | 59.99 | 3.29 |  | 101.161 | 17.291 | 60.03 | 17.29
246.698 | 10.2703 | 59.95 | 1.29 |  | 415.794 | 9.7138 | 60.03 | 1.29 |  | 574.698 | 8.7777 | 60.01 | 1.29 |  | 772.934 | 9.6637 | 59.99 | 3.29 |  | 101.225 | 17.291 | 60.03 | 17.29
246.761 | 10.2703 | 59.95 | 1.29 |  | 415.858 | 9.6725 | 60.03 | 1.29 |  | 574.799 | 8.7777 | 60.01 | 1.29 |  | 772.997 | 9.6637 | 59.99 | 3.29 |  | 101.288 | 17.291 | 60.03 | 17.29
246.825 | 10.2703 | 59.95 | 1.29 |  | 415.922 | 9.6725 | 60.03 | 1.29 |  | 574.867 | 8.7777 | 60.01 | 1.29 |  | 773.06 | 9.6637 | 59.99 | 3.29 |  | 101.351 | 17.291 | 60.03 | 17.29
246.89 | 10.2703 | 59.95 | 1.29 |  | 415.985 | 9.6725 | 60.03 | 1.29 |  | 574.953 | 8.7367 | 60.01 | 1.29 |  | 773.124 | 9.6637 | 59.99 | 3.29 |  | 101.414 | 17.2892 | 60.03 | 17.29
246.954 | 10.2609 | 59.95 | 1.29 |  | 416.049 | 9.6725 | 60.03 | 1.29 |  | 575.016 | 8.7367 | 60.01 | 1.29 |  | 773.204 | 9.6637 | 59.99 | 3.29 |  | 101.477 | 17.2892 | 60.03 | 17.29
247.018 | 10.2609 | 59.95 | 1.29 |  | 416.146 | 9.6725 | 60.03 | 1.29 |  | 575.081 | 8.7367 | 60.01 | 1.29 |  | 773.273 | 9.6105 | 59.99 | 3.29 |  | 101.568 | 17.2892 | 60.03 | 17.29
247.081 | 10.2609 | 59.95 | 1.29 |  | 416.215 | 9.6203 | 60.03 | 1.29 |  | 575.169 | 8.7367 | 60.01 | 1.29 |  | 773.341 | 9.6105 | 59.99 | 3.29 |  | 101.636 | 17.2892 | 60.03 | 17.29
247.15 | 10.2609 | 59.95 | 1.29 |  | 416.285 | 9.6203 | 60.03 | 1.29 |  | 575.239 | 8.6851 | 60.01 | 1.29 |  | 773.416 | 9.6105 | 59.99 | 3.29 |  | 101.705 | 17.2904 | 60.03 | 17.29
247.219 | 10.2609 | 59.95 | 1.29 |  | 416.387 | 9.6203 | 60.03 | 1.29 |  | 575.308 | 8.6851 | 60.01 | 1.29 |  | 773.481 | 9.6105 | 59.99 | 3.29 |  | 101.772 | 17.2904 | 60.03 | 17.29
247.288 | 10.2305 | 59.95 | 1.29 |  | 416.45 | 9.6007 | 60.03 | 1.29 |  | 575.411 | 8.6851 | 60.01 | 1.29 |  | 773.544 | 9.5714 | 59.99 | 3.29 |  | 101.836 | 17.2904 | 60.03 | 17.29
247.373 | 10.2305 | 59.95 | 1.29 |  | 416.524 | 9.6007 | 60.03 | 1.29 |  | 575.475 | 8.6851 | 60.01 | 1.29 |  | 773.608 | 9.5714 | 59.99 | 3.29 |  | 101.899 | 17.2904 | 60.03 | 17.29
247.437 | 10.2305 | 59.95 | 1.29 |  | 416.587 | 9.6007 | 60.03 | 1.29 |  | 575.539 | 8.6472 | 60.01 | 1.29 |  | 773.671 | 9.5714 | 59.99 | 3.29 |  | 101.963 | 17.2904 | 60.03 | 17.29
247.501 | 10.2305 | 59.95 | 1.29 |  | 416.651 | 9.6007 | 60.03 | 1.29 |  | 575.617 | 8.6472 | 60.01 | 1.29 |  | 773.735 | 9.5714 | 59.99 | 3.29 |  | 102.026 | 17.2927 | 60.03 | 17.29
247.564 | 10.2189 | 59.95 | 1.29 |  | 416.714 | 9.6007 | 60.03 | 1.29 |  | 575.68 | 8.6472 | 60.01 | 1.29 |  | 773.806 | 9.5018 | 59.99 | 3.29 |  | 102.089 | 17.2927 | 60.03 | 17.29
247.628 | 10.2189 | 59.95 | 1.29 |  | 416.778 | 9.5009 | 60.02 | 1.29 |  | 575.744 | 8.6472 | 60.01 | 1.29 |  | 773.87 | 9.5018 | 59.99 | 3.29 |  | 102.152 | 17.2927 | 60.03 | 17.29
247.691 | 10.2189 | 59.95 | 1.29 |  | 416.841 | 9.5009 | 60.02 | 1.29 |  | 575.807 | 8.6472 | 60.01 | 1.29 |  | 773.933 | 9.5018 | 59.99 | 3.29 |  | 102.215 | 17.2927 | 60.03 | 17.29
247.755 | 10.2189 | 59.95 | 1.29 |  | 416.905 | 9.5009 | 60.02 | 1.29 |  | 575.871 | 8.5867 | 60.01 | 1.29 |  | 773.997 | 9.5018 | 59.99 | 3.29 |  | 102.279 | 17.2927 | 60.03 | 17.29
247.818 | 10.2189 | 59.95 | 1.29 |  | 416.968 | 9.5009 | 60.02 | 1.29 |  | 575.935 | 8.5867 | 60.01 | 1.29 |  | 774.06 | 9.5018 | 59.99 | 3.29 |  | 102.342 | 17.2914 | 60.03 | 17.29
247.891 | 10.1933 | 59.95 | 1.29 |  | 417.032 | 9.5009 | 60.02 | 1.29 |  | 575.998 | 8.5867 | 60.01 | 1.29 |  | 774.124 | 9.4734 | 59.99 | 3.29 |  | 102.405 | 17.2914 | 60.03 | 17.29
247.955 | 10.1933 | 59.95 | 1.29 |  | 417.096 | 9.4143 | 60.02 | 1.29 |  | 576.062 | 8.5867 | 60.01 | 1.29 |  | 774.193 | 9.4734 | 59.99 | 3.29 |  | 102.468 | 17.2914 | 60.03 | 17.29
248.019 | 10.1933 | 59.95 | 1.29 |  | 417.164 | 9.4143 | 60.02 | 1.29 |  | 576.166 | 8.5867 | 60.01 | 1.29 |  | 774.262 | 9.4734 | 59.99 | 3.29 |  | 102.532 | 17.2914 | 60.03 | 17.29
248.082 | 10.1933 | 59.95 | 1.29 |  | 417.233 | 9.4143 | 60.02 | 1.29 |  | 576.235 | 8.5234 | 60.01 | 1.29 |  | 774.332 | 9.4734 | 59.99 | 3.29 |  | 102.615 | 17.2914 | 60.03 | 17.29
248.152 | 10.1933 | 59.95 | 1.29 |  | 417.303 | 9.4143 | 60.02 | 1.29 |  | 576.304 | 8.5234 | 60.01 | 1.29 |  | 774.396 | 9.4734 | 59.99 | 3.29 |  | 102.683 | 17.2917 | 60.03 | 17.29
248.221 | 10.183 | 59.96 | 1.29 |  | 417.384 | 9.4143 | 60.02 | 1.29 |  | 576.398 | 8.5234 | 60.01 | 1.29 |  | 774.461 | 9.4117 | 60 | 3.29 |  | 102.751 | 17.2917 | 60.03 | 17.29
248.29 | 10.183 | 59.96 | 1.29 |  | 417.448 | 9.3993 | 60.02 | 1.29 |  | 576.462 | 8.4951 | 60.01 | 1.29 |  | 774.524 | 9.4117 | 60 | 3.29 |  | 102.821 | 17.2917 | 60.03 | 17.29
248.368 | 10.183 | 59.96 | 1.29 |  | 417.511 | 9.3993 | 60.02 | 1.29 |  | 576.525 | 8.4951 | 60.01 | 1.29 |  | 774.588 | 9.4117 | 60 | 3.29 |  | 102.884 | 17.2917 | 60.03 | 17.29
248.432 | 10.183 | 59.96 | 1.29 |  | 417.575 | 9.3993 | 60.02 | 1.29 |  | 576.589 | 8.4951 | 60.01 | 1.29 |  | 774.651 | 9.4117 | 60 | 3.29 |  | 102.947 | 17.2915 | 60.03 | 17.29
248.496 | 10.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 417.638 | 9.3993 | 60.02 | 1.29 |  | 576.653 | 8.4951 | 60.01 | 1.29 |  | 774.721 | 9.3806 | 60 | 3.29 |  | 103.01 | 17.2915 | 60.03 | 17.29
248.559 | 10.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 417.702 | 9.3385 | 60.02 | 1.29 |  | 576.716 | 8.4951 | 60.01 | 1.29 |  | 774.785 | 9.3806 | 60 | 3.29 |  | 103.074 | 17.2915 | 60.03 | 17.29
248.623 | 10.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 417.766 | 9.3385 | 60.02 | 1.29 |  | 576.781 | 8.4175 | 60.01 | 1.29 |  | 774.848 | 9.3806 | 60 | 3.29 |  | 103.14 | 17.2915 | 60.03 | 17.29
248.686 | 10.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 417.83 | 9.3385 | 60.02 | 1.29 |  | 576.845 | 8.4175 | 60.01 | 1.29 |  | 774.912 | 9.3806 | 60 | 3.29 |  | 103.207 | 17.2915 | 60.03 | 17.29
248.751 | 10.1354 | 59.96 | 1.29 |  | 417.894 | 9.3385 | 60.02 | 1.29 |  | 576.908 | 8.4175 | 60.01 | 1.29 |  | 774.976 | 9.3806 | 60 | 3.29 |  | 103.271 | 17.2913 | 60.02 | 17.29
248.814 | 10.1068 | 59.96 | 1.29 |  | 417.958 | 9.3385 | 60.02 | 1.29 |  | 576.972 | 8.4175 | 60.01 | 1.29 |  | 775.04 | 9.318 | 60 | 3.29 |  | 103.334 | 17.2913 | 60.02 | 17.29
248.891 | 10.1068 | 59.96 | 1.29 |  | 418.022 | 9.2985 | 60.02 | 1.29 |  | 577.035 | 8.4175 | 60.01 | 1.29 |  | 775.103 | 9.318 | 60 | 3.29 |  | 103.397 | 17.2913 | 60.02 | 17.29
248.954 | 10.1068 | 59.96 | 1.29 |  | 418.086 | 9.2985 | 60.02 | 1.29 |  | 577.1 | 8.3924 | 60.01 | 1.29 |  | 775.183 | 9.318 | 60 | 3.29 |  | 103.46 | 17.2913 | 60.02 | 17.29
249.017 | 10.1068 | 59.96 | 1.29 |  | 418.156 | 9.2985 | 60.02 | 1.29 |  | 577.17 | 8.3924 | 60.01 | 1.29 |  | 775.252 | 9.318 | 60 | 3.29 |  | 103.561 | 17.2913 | 60.02 | 17.29
249.082 | 10.1068 | 59.96 | 1.29 |  | 418.224 | 9.2985 | 60.02 | 1.29 |  | 577.239 | 8.3924 | 60.01 | 1.29 |  | 775.336 | 9.318 | 60 | 3.29 |  | 103.631 | 17.2917 | 60.02 | 17.29
249.15 | 10.0636 | 59.96 | 1.29 |  | 418.298 | 9.2203 | 60.02 | 1.29 |  | 577.307 | 8.3924 | 60.01 | 1.29 |  | 775.417 | 9.2849 | 60 | 3.29 |  | 103.7 | 17.2917 | 60.02 | 17.29
249.219 | 10.0636 | 59.96 | 1.29 |  | 418.386 | 9.2203 | 60.02 | 1.29 |  | 577.401 | 8.3235 | 60.01 | 1.29 |  | 775.48 | 9.2849 | 60 | 3.29 |  | 103.768 | 17.2917 | 60.02 | 17.29
249.289 | 10.0636 | 59.96 | 1.29 |  | 418.449 | 9.2203 | 60.02 | 1.29 |  | 577.464 | 8.3235 | 60.01 | 1.29 |  | 775.544 | 9.2849 | 60 | 3.29 |  | 103.833 | 17.2914 | 60.02 | 17.29
249.358 | 10.0636 | 59.96 | 1.29 |  | 418.513 | 9.2203 | 60.02 | 1.29 |  | 577.528 | 8.3235 | 60.01 | 1.29 |  | 775.607 | 9.2849 | 60 | 3.29 |  | 103.897 | 17.2914 | 60.02 | 17.29
249.422 | 10.0417 | 59.96 | 1.29 |  | 418.577 | 9.2203 | 60.02 | 1.29 |  | 577.591 | 8.3235 | 60.01 | 1.29 |  | 775.671 | 9.2297 | 60 | 3.29 |  | 103.96 | 17.2914 | 60.02 | 17.29
249.485 | 10.0417 | 59.96 | 1.29 |  | 418.641 | 9.1864 | 60.02 | 1.29 |  | 577.655 | 8.3235 | 60.01 | 1.29 |  | 775.734 | 9.2297 | 60 | 3.29 |  | 104.023 | 17.2914 | 60.02 | 17.29
249.549 | 10.0417 | 59.96 | 1.29 |  | 418.704 | 9.1864 | 60.02 | 1.29 |  | 577.718 | 8.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 775.798 | 9.2297 | 60 | 3.29 |  | 104.086 | 17.2914 | 60.02 | 17.29
249.613 | 10.0417 | 59.96 | 1.29 |  | 418.768 | 9.1864 | 60.02 | 1.29 |  | 577.782 | 8.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 775.861 | 9.2297 | 60 | 3.29 |  | 104.15 | 17.2926 | 60.02 | 17.29
249.676 | 10.0417 | 59.96 | 1.29 |  | 418.831 | 9.1864 | 60.02 | 1.29 |  | 577.846 | 8.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 775.956 | 9.2297 | 60 | 3.29 |  | 104.224 | 17.2926 | 60.02 | 17.29
249.74 | 9.9755 | 59.95 | 1.29 |  | 418.916 | 9.1348 | 60.02 | 1.29 |  | 577.919 | 8.3042 | 60.01 | 1.29 |  | 776.02 | 9.186 | 60 | 3.29 |  | 104.287 | 17.2926 | 60.02 | 17.29
249.804 | 9.9755 | 59.95 | 1.29 |  | 418.98 | 9.1348 | 60.02 | 1.29 |  | 577.984 | 8.2416 | 60.01 | 1.29 |  | 776.083 | 9.186 | 60 | 3.29 |  | 104.35 | 17.2926 | 60.02 | 17.29
249.868 | 9.9755 | 59.95 | 1.29 |  | 419.043 | 9.1348 | 60.02 | 1.29 |  | 578.048 | 8.2416 | 60.01 | 1.29 |  | 776.176 | 9.186 | 60 | 3.29 |  | 104.413 | 17.2926 | 60.02 | 17.29
249.931 | 9.9755 | 59.95 | 1.29 |  | 419.151 | 9.1348 | 60.02 | 1.29 |  | 578.111 | 8.2416 | 60.01 | 1.29 |  | 776.255 | 9.186 | 60 | 3.29 |  | 104.476 | 17.2921 | 60.02 | 17.29
249.994 | 9.9755 | 59.95 | 1.29 |  | 419.222 | 9.1048 | 60.02 | 1.29 |  | 578.179 | 8.2416 | 60.01 | 1.29 |  | 776.324 | 9.1067 | 60 | 3.29 |  | 104.577 | 17.2921 | 60.02 | 17.29
250.058 | 9.914 | 59.94 | 1.29 |  | 419.293 | 9.1048 | 60.02 | 1.29 |  | 578.249 | 8.2416 | 60.01 | 1.29 |  | 776.405 | 9.1067 | 60 | 3.29 |  | 104.647 | 17.2921 | 60.02 | 17.29
250.139 | 9.914 | 59.94 | 1.29 |  | 419.392 | 9.1048 | 60.02 | 1.29 |  | 578.318 | 8.1885 | 60.01 | 1.29 |  | 776.468 | 9.1067 | 60 | 3.29 |  | 104.716 | 17.2921 | 60.02 | 17.29
250.208 | 9.914 | 59.94 | 1.29 |  | 419.456 | 9.1048 | 60.02 | 1.29 |  | 578.4 | 8.1885 | 60.01 | 1.29 |  | 776.532 | 9.1067 | 60 | 3.29 |  | 104.784 | 17.292 | 60.02 | 17.29
250.276 | 9.914 | 59.94 | 1.29 |  | 419.52 | 9.0415 | 60.01 | 1.29 |  | 578.464 | 8.1885 | 60.01 | 1.29 |  | 776.596 | 9.0392 | 60 | 3.29 |  | 104.847 | 17.292 | 60.02 | 17.29
250.36 | 9.8986 | 59.94 | 1.29 |  | 419.583 | 9.0415 | 60.01 | 1.29 |  | 578.527 | 8.1885 | 60.01 | 1.29 |  | 776.659 | 9.0392 | 60 | 3.29 |  | 104.91 | 17.292 | 60.02 | 17.29
250.424 | 9.8986 | 59.94 | 1.29 |  | 419.647 | 9.0415 | 60.01 | 1.29 |  | 578.592 | 8.1478 | 60.01 | 1.29 |  | 776.723 | 9.0392 | 60 | 3.29 |  | 104.973 | 17.292 | 60.02 | 17.29
250.487 | 9.8986 | 59.94 | 1.29 |  | 419.71 | 9.0415 | 60.01 | 1.29 |  | 578.656 | 8.1478 | 60.01 | 1.29 |  | 776.786 | 9.0392 | 60 | 3.29 |  | 105.036 | 17.292 | 60.02 | 17.29
250.552 | 9.8986 | 59.94 | 1.29 |  | 419.774 | 9.0415 | 60.01 | 1.29 |  | 578.719 | 8.1478 | 60.01 | 1.29 |  | 776.862 | 9.0392 | 60 | 3.29 |  | 105.1 | 17.2911 | 60.02 | 17.29
250.616 | 9.8986 | 59.94 | 1.29 |  | 419.84 | 9.0135 | 60.01 | 1.29 |  | 578.782 | 8.1478 | 60.01 | 1.29 |  | 776.941 | 9.0079 | 60 | 3.29 |  | 105.163 | 17.2911 | 60.02 | 17.29
250.68 | 9.8272 | 59.94 | 1.29 |  | 419.916 | 9.0135 | 60.01 | 1.29 |  | 578.846 | 8.1478 | 60.01 | 1.29 |  | 777.005 | 9.0079 | 60 | 3.29 |  | 105.227 | 17.2911 | 60.02 | 17.29
250.744 | 9.8272 | 59.94 | 1.29 |  | 419.98 | 9.0135 | 60.01 | 1.29 |  | 578.91 | 8.0966 | 60.01 | 1.29 |  | 777.068 | 9.0079 | 60 | 3.29 |  | 105.29 | 17.2911 | 60.02 | 17.29
250.809 | 9.8272 | 59.94 | 1.29 |  | 420.043 | 9.0135 | 60.01 | 1.29 |  | 578.973 | 8.0966 | 60.01 | 1.29 |  | 777.155 | 9.0079 | 60 | 3.29 |  | 105.362 | 17.2911 | 60.02 | 17.29
250.872 | 9.8272 | 59.94 | 1.29 |  | 420.147 | 9.0135 | 60.01 | 1.29 |  | 579.037 | 8.0966 | 60.01 | 1.29 |  | 777.224 | 8.9372 | 60 | 3.29 |  | 105.425 | 17.2919 | 60.02 | 17.29
250.94 | 9.8042 | 59.94 | 1.29 |  | 420.216 | 8.9408 | 60.01 | 1.29 |  | 579.101 | 8.0966 | 60.01 | 1.29 |  | 777.293 | 8.9372 | 60 | 3.29 |  | 105.488 | 17.2919 | 60.02 | 17.29
251.004 | 9.8042 | 59.94 | 1.29 |  | 420.286 | 8.9408 | 60.01 | 1.29 |  | 579.17 | 8.0966 | 60.01 | 1.29 |  | 777.363 | 8.9372 | 60 | 3.29 |  | 105.583 | 17.2919 | 60.02 | 17.29
251.068 | 9.8042 | 59.94 | 1.29 |  | 420.387 | 8.9408 | 60.01 | 1.29 |  | 579.238 | 8.0449 | 60.01 | 1.29 |  | 777.426 | 8.9372 | 60 | 3.29 |  | 105.65 | 17.2919 | 60.02 | 17.29
251.143 | 9.8042 | 59.94 | 1.29 |  | 420.451 | 8.8973 | 60.01 | 1.29 |  | 579.307 | 8.0449 | 60.01 | 1.29 |  | 777.49 | 8.9213 | 60 | 3.29 |  | 105.718 | 17.2925 | 60.02 | 17.29
251.211 | 9.8042 | 59.94 | 1.29 |  | 420.514 | 8.8973 | 60.01 | 1.29 |  | 579.404 | 8.0449 | 60.01 | 1.29 |  | 777.554 | 8.9213 | 60 | 3.29 |  | 105.794 | 17.2925 | 60.02 | 17.29
251.28 | 9.7363 | 59.95 | 1.29 |  | 420.578 | 8.8973 | 60.01 | 1.29 |  | 579.468 | 8.0449 | 60.01 | 1.29 |  | 777.617 | 8.9213 | 60 | 3.29 |  | 105.858 | 17.2925 | 60.02 | 17.29
251.374 | 9.7363 | 59.95 | 1.29 |  | 420.642 | 8.8973 | 60.01 | 1.29 |  | 579.531 | 8.0155 | 60.01 | 1.29 |  | 777.681 | 8.9213 | 60 | 3.29 |  | 105.921 | 17.2925 | 60.02 | 17.29
251.438 | 9.7363 | 59.95 | 1.29 |  | 420.706 | 8.8973 | 60.01 | 1.29 |  | 579.595 | 8.0155 | 60.01 | 1.29 |  | 777.744 | 8.9213 | 60 | 3.29 |  | 105.984 | 17.2896 | 60.02 | 17.29
251.502 | 9.7363 | 59.95 | 1.29 |  | 420.77 | 8.8192 | 60.01 | 1.29 |  | 579.659 | 8.0155 | 60.01 | 1.29 |  | 777.808 | 8.852 | 60 | 3.29 |  | 106.047 | 17.2896 | 60.02 | 17.29
251.566 | 9.7131 | 59.95 | 1.29 |  | 420.833 | 8.8192 | 60.01 | 1.29 |  | 579.722 | 8.0155 | 60.01 | 1.29 |  | 777.871 | 8.852 | 60 | 3.29 |  | 106.11 | 17.2896 | 60.02 | 17.29
251.629 | 9.7131 | 59.95 | 1.29 |  | 420.897 | 8.8192 | 60.01 | 1.29 |  | 579.786 | 8.0155 | 60.01 | 1.29 |  | 777.947 | 8.852 | 60 | 3.29 |  | 106.173 | 17.2896 | 60.02 | 17.29
251.693 | 9.7131 | 59.95 | 1.29 |  | 420.961 | 8.8192 | 60.01 | 1.29 |  | 579.85 | 7.9332 | 60.01 | 1.29 |  | 778.01 | 8.852 | 60 | 3.29 |  | 106.237 | 17.2896 | 60.02 | 17.29
251.757 | 9.7131 | 59.95 | 1.29 |  | 421.025 | 8.8192 | 60.01 | 1.29 |  | 579.925 | 7.9332 | 60.01 | 1.29 |  | 778.074 | 8.852 | 60 | 3.29 |  | 106.3 | 17.2897 | 60.02 | 17.29
251.82 | 9.7131 | 59.95 | 1.29 |  | 421.088 | 8.7918 | 60.01 | 1.29 |  | 579.989 | 7.9332 | 60.01 | 1.29 |  | 778.177 | 8.8186 | 60 | 3.29 |  | 106.379 | 17.2897 | 60.02 | 17.29
251.884 | 9.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 421.157 | 8.7918 | 60.01 | 1.29 |  | 580.052 | 7.9332 | 60.01 | 1.29 |  | 778.251 | 8.8186 | 60 | 3.29 |  | 106.46 | 17.2897 | 60.02 | 17.29
251.947 | 9.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 421.226 | 8.7918 | 60.01 | 1.29 |  | 580.164 | 7.8524 | 60.01 | 1.29 |  | 778.319 | 8.8186 | 60 | 3.29 |  | 106.667 | 17.2897 | 60.02 | 9.29
252.011 | 9.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 421.296 | 8.7918 | 60.01 | 1.29 |  | 580.233 | 7.8524 | 60.01 | 1.29 |  | 778.391 | 8.8186 | 60 | 3.29 |  | 106.735 | 17.2922 | 60.02 | 9.29
252.074 | 9.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 421.384 | 8.7918 | 60.01 | 1.29 |  | 580.302 | 7.8524 | 60.01 | 1.29 |  | 778.455 | 8.7605 | 60 | 3.29 |  | 106.803 | 17.2922 | 60.02 | 9.29
252.147 | 9.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 421.447 | 8.7346 | 60.01 | 1.29 |  | 580.39 | 7.8524 | 60.01 | 1.29 |  | 778.519 | 8.7605 | 60 | 3.29 |  | 106.888 | 17.2922 | 60.02 | 9.29
252.216 | 9.6161 | 59.95 | 1.29 |  | 421.511 | 8.7346 | 60.01 | 1.29 |  | 580.454 | 7.825 | 60 | 1.29 |  | 778.582 | 8.7605 | 60 | 3.29 |  | 106.951 | 17.2902 | 60.02 | 9.29
252.284 | 9.6161 | 59.95 | 1.29 |  | 421.574 | 8.7346 | 60.01 | 1.29 |  | 580.517 | 7.825 | 60 | 1.29 |  | 778.646 | 8.7605 | 60 | 3.29 |  | 107.014 | 17.2902 | 60.02 | 9.29
252.372 | 9.6161 | 59.95 | 1.29 |  | 421.638 | 8.7346 | 60.01 | 1.29 |  | 580.581 | 7.825 | 60 | 1.29 |  | 778.709 | 8.7411 | 60 | 3.29 |  | 107.077 | 17.2902 | 60.02 | 9.29
252.435 | 9.6161 | 59.95 | 1.29 |  | 421.702 | 8.6606 | 60 | 1.29 |  | 580.644 | 7.825 | 60 | 1.29 |  | 778.773 | 8.7411 | 60 | 3.29 |  | 107.14 | 17.2902 | 60.02 | 9.29
252.499 | 9.5623 | 59.94 | 1.29 |  | 421.765 | 8.6606 | 60 | 1.29 |  | 580.708 | 7.825 | 60 | 1.29 |  | 778.837 | 8.7411 | 60 | 3.29 |  | 107.211 | 17.2906 | 60.02 | 9.29
252.563 | 9.5623 | 59.94 | 1.29 |  | 421.829 | 8.6606 | 60 | 1.29 |  | 580.772 | 7.749 | 60 | 1.29 |  | 778.901 | 8.7411 | 60 | 3.29 |  | 107.274 | 17.2906 | 60.02 | 9.29
252.627 | 9.5623 | 59.94 | 1.29 |  | 421.905 | 8.6606 | 60 | 1.29 |  | 580.835 | 7.749 | 60 | 1.29 |  | 778.964 | 8.7411 | 60 | 3.29 |  | 107.337 | 17.2906 | 60.02 | 9.29
252.691 | 9.5623 | 59.94 | 1.29 |  | 421.976 | 8.6424 | 60 | 1.29 |  | 580.898 | 7.749 | 60 | 1.29 |  | 779.028 | 8.661 | 60 | 3.29 |  | 107.4 | 17.2906 | 60.02 | 9.29
252.755 | 9.5623 | 59.94 | 1.29 |  | 422.039 | 8.6424 | 60 | 1.29 |  | 580.963 | 7.749 | 60 | 1.29 |  | 779.092 | 8.661 | 60 | 3.29 |  | 107.469 | 17.2906 | 60.02 | 9.29
252.819 | 9.5425 | 59.94 | 1.29 |  | 422.125 | 8.6424 | 60 | 1.29 |  | 581.027 | 7.749 | 60 | 1.29 |  | 779.183 | 8.661 | 60 | 3.29 |  | 107.575 | 17.2641 | 60.02 | 9.29
252.893 | 9.5425 | 59.94 | 1.29 |  | 422.194 | 8.6424 | 60 | 1.29 |  | 581.09 | 7.7287 | 60 | 1.29 |  | 779.252 | 8.661 | 60 | 3.29 |  | 107.645 | 17.2641 | 60.02 | 9.29
252.957 | 9.5425 | 59.94 | 1.29 |  | 422.271 | 8.6424 | 60 | 1.29 |  | 581.166 | 7.7287 | 60 | 1.29 |  | 779.327 | 8.6291 | 60 | 3.29 |  | 107.713 | 17.2641 | 60.02 | 9.29
253.02 | 9.5425 | 59.94 | 1.29 |  | 422.34 | 8.5893 | 60 | 1.29 |  | 581.235 | 7.7287 | 60 | 1.29 |  | 779.403 | 8.6291 | 60 | 3.29 |  | 107.805 | 17.2641 | 60.02 | 9.29
253.084 | 9.4778 | 59.94 | 1.29 |  | 422.412 | 8.5893 | 60 | 1.29 |  | 581.304 | 7.7287 | 60 | 1.29 |  | 779.467 | 8.6291 | 60 | 3.29 |  | 107.869 | 17.2478 | 60.02 | 9.29
253.153 | 9.4778 | 59.94 | 1.29 |  | 422.475 | 8.5893 | 60 | 1.29 |  | 581.389 | 7.6723 | 60 | 1.29 |  | 779.53 | 8.6291 | 60 | 3.29 |  | 107.932 | 17.2478 | 60.02 | 9.29
253.221 | 9.4778 | 59.94 | 1.29 |  | 422.539 | 8.5893 | 60 | 1.29 |  | 581.453 | 7.6723 | 60 | 1.29 |  | 779.594 | 8.6291 | 60 | 3.29 |  | 107.995 | 17.2478 | 60.02 | 9.29
253.29 | 9.4778 | 59.94 | 1.29 |  | 422.602 | 8.573 | 60 | 1.29 |  | 581.516 | 7.6723 | 60 | 1.29 |  | 779.658 | 8.5667 | 59.99 | 3.29 |  | 108.058 | 17.2478 | 60.02 | 9.29
253.361 | 9.4778 | 59.94 | 1.29 |  | 422.666 | 8.573 | 60 | 1.29 |  | 581.58 | 7.6723 | 60 | 1.29 |  | 779.722 | 8.5667 | 59.99 | 3.29 |  | 108.131 | 17.2478 | 60.02 | 9.29
253.424 | 9.4492 | 59.94 | 1.29 |  | 422.73 | 8.573 | 60 | 1.29 |  | 581.654 | 7.6723 | 60 | 1.29 |  | 779.786 | 8.5667 | 59.99 | 3.29 |  | 108.194 | 17.2261 | 60.02 | 9.29
253.488 | 9.4492 | 59.94 | 1.29 |  | 422.793 | 8.573 | 60 | 1.29 |  | 581.718 | 7.6499 | 60 | 1.29 |  | 779.85 | 8.5667 | 59.99 | 3.29 |  | 108.257 | 17.2261 | 60.02 | 9.29
253.554 | 9.4492 | 59.94 | 1.29 |  | 422.857 | 8.573 | 60 | 1.29 |  | 581.781 | 7.6499 | 60 | 1.29 |  | 779.914 | 8.5667 | 59.99 | 3.29 |  | 108.321 | 17.2261 | 60.02 | 9.29
253.618 | 9.4492 | 59.94 | 1.29 |  | 422.921 | 8.5351 | 60 | 1.29 |  | 581.845 | 7.6499 | 60 | 1.29 |  | 779.978 | 8.5347 | 59.99 | 3.29 |  | 108.384 | 17.2261 | 60.02 | 9.29
253.692 | 9.4492 | 59.94 | 1.29 |  | 422.985 | 8.5351 | 60 | 1.29 |  | 581.923 | 7.6499 | 60 | 1.29 |  | 780.042 | 8.5347 | 59.99 | 3.29 |  | 108.447 | 17.181 | 60.02 | 9.29
253.757 | 9.3818 | 59.94 | 1.29 |  | 423.049 | 8.5351 | 60 | 1.29 |  | 581.988 | 7.5565 | 60 | 1.29 |  | 780.105 | 8.5347 | 59.99 | 3.29 |  | 108.51 | 17.181 | 60.02 | 9.29
253.82 | 9.3818 | 59.94 | 1.29 |  | 423.149 | 8.5351 | 60 | 1.29 |  | 582.052 | 7.5565 | 60 | 1.29 |  | 780.183 | 8.5347 | 59.99 | 3.29 |  | 108.588 | 17.181 | 60.02 | 9.29
253.891 | 9.3818 | 59.94 | 1.29 |  | 423.217 | 8.4603 | 60 | 1.29 |  | 582.115 | 7.5565 | 60 | 1.29 |  | 780.252 | 8.4602 | 59.99 | 3.29 |  | 108.656 | 17.181 | 60.02 | 9.29
253.954 | 9.3818 | 59.94 | 1.29 |  | 423.286 | 8.4603 | 60 | 1.29 |  | 582.184 | 7.5565 | 60 | 1.29 |  | 780.321 | 8.4602 | 59.99 | 3.29 |  | 108.724 | 17.181 | 60.02 | 9.29
254.018 | 9.3449 | 59.95 | 1.29 |  | 423.389 | 8.4603 | 60 | 1.29 |  | 582.266 | 7.5565 | 60 | 1.29 |  | 780.395 | 8.4602 | 59.99 | 3.29 |  | 108.826 | 17.1657 | 60.02 | 9.29
254.082 | 9.3449 | 59.95 | 1.29 |  | 423.453 | 8.4603 | 60 | 1.29 |  | 582.336 | 7.5243 | 60 | 1.29 |  | 780.459 | 8.4602 | 59.99 | 3.29 |  | 108.892 | 17.1657 | 60.02 | 9.29
254.15 | 9.3449 | 59.95 | 1.29 |  | 423.517 | 8.4078 | 60 | 1.29 |  | 582.4 | 7.5243 | 60 | 1.29 |  | 780.522 | 8.4602 | 59.99 | 3.29 |  | 108.955 | 17.1657 | 60.02 | 9.29
254.218 | 9.3449 | 59.95 | 1.29 |  | 423.58 | 8.4078 | 60 | 1.29 |  | 582.463 | 7.5243 | 60 | 1.29 |  | 780.586 | 8.4254 | 59.99 | 3.29 |  | 109.018 | 17.1657 | 60.02 | 9.29
254.286 | 9.3449 | 59.95 | 1.29 |  | 423.644 | 8.4078 | 60 | 1.29 |  | 582.527 | 7.5243 | 60 | 1.29 |  | 780.649 | 8.4254 | 59.99 | 3.29 |  | 109.082 | 17.1201 | 60.02 | 9.29
254.373 | 9.2647 | 59.94 | 1.29 |  | 423.708 | 8.4078 | 60 | 1.29 |  | 582.591 | 7.454 | 60 | 1.29 |  | 780.713 | 8.4254 | 59.99 | 3.29 |  | 109.145 | 17.1201 | 60.02 | 9.29
254.436 | 9.2647 | 59.94 | 1.29 |  | 423.772 | 8.4078 | 60 | 1.29 |  | 582.654 | 7.454 | 60 | 1.29 |  | 780.777 | 8.4254 | 59.99 | 3.29 |  | 109.208 | 17.1201 | 60.02 | 9.29
254.5 | 9.2647 | 59.94 | 1.29 |  | 423.835 | 8.3639 | 60 | 1.29 |  | 582.718 | 7.454 | 60 | 1.29 |  | 780.852 | 8.4254 | 59.99 | 3.29 |  | 109.271 | 17.1201 | 60.02 | 9.29
254.563 | 9.2647 | 59.94 | 1.29 |  | 423.91 | 8.3639 | 60 | 1.29 |  | 582.781 | 7.454 | 60 | 1.29 |  | 780.926 | 8.3765 | 59.99 | 3.29 |  | 109.334 | 17.1201 | 60.02 | 9.29
254.628 | 9.1983 | 59.94 | 1.29 |  | 423.974 | 8.3639 | 60 | 1.29 |  | 582.845 | 7.454 | 60 | 1.29 |  | 780.99 | 8.3765 | 59.99 | 3.29 |  | 109.398 | 17.0988 | 60.02 | 9.29
254.691 | 9.1983 | 59.94 | 1.29 |  | 424.038 | 8.3639 | 60 | 1.29 |  | 582.923 | 7.432 | 59.99 | 1.29 |  | 781.053 | 8.3765 | 59.99 | 3.29 |  | 109.461 | 17.0988 | 60.02 | 9.29
254.756 | 9.1983 | 59.94 | 1.29 |  | 424.152 | 8.3639 | 60 | 1.29 |  | 582.987 | 7.432 | 59.99 | 1.29 |  | 781.117 | 8.3765 | 59.99 | 3.29 |  | 109.525 | 17.0988 | 60.02 | 9.29
254.819 | 9.1983 | 59.94 | 1.29 |  | 424.221 | 8.2793 | 60 | 1.29 |  | 583.051 | 7.432 | 59.99 | 1.29 |  | 781.199 | 8.3271 | 59.99 | 3.29 |  | 109.593 | 17.0988 | 60.02 | 9.29
254.882 | 9.1983 | 59.94 | 1.29 |  | 424.291 | 8.2793 | 60 | 1.29 |  | 583.114 | 7.432 | 59.99 | 1.29 |  | 781.268 | 8.3271 | 59.99 | 3.29 |  | 109.675 | 17.0988 | 60.02 | 9.29
254.947 | 9.171 | 59.94 | 1.29 |  | 424.377 | 8.2793 | 60 | 1.29 |  | 583.197 | 7.432 | 59.99 | 1.29 |  | 781.337 | 8.3271 | 59.99 | 3.29 |  | 109.744 | 17.0781 | 60.02 | 9.29
255.01 | 9.171 | 59.94 | 1.29 |  | 424.44 | 8.2447 | 59.99 | 1.29 |  | 583.266 | 7.3647 | 59.99 | 1.29 |  | 781.416 | 8.3271 | 59.99 | 3.29 |  | 109.822 | 17.0781 | 60.02 | 9.29
255.074 | 9.171 | 59.94 | 1.29 |  | 424.507 | 8.2447 | 59.99 | 1.29 |  | 583.335 | 7.3647 | 59.99 | 1.29 |  | 781.48 | 8.2665 | 59.99 | 3.29 |  | 109.885 | 17.0781 | 60.02 | 9.29
255.143 | 9.171 | 59.94 | 1.29 |  | 424.571 | 8.2447 | 59.99 | 1.29 |  | 583.399 | 7.3647 | 59.99 | 1.29 |  | 781.543 | 8.2665 | 59.99 | 3.29 |  | 109.948 | 17.0781 | 60.02 | 9.29
255.212 | 9.171 | 59.94 | 1.29 |  | 424.635 | 8.2447 | 59.99 | 1.29 |  | 583.462 | 7.3647 | 59.99 | 1.29 |  | 781.608 | 8.2665 | 59.99 | 3.29 |  | 110.012 | 17.0416 | 60.02 | 9.29
255.281 | 9.0905 | 59.94 | 1.29 |  | 424.698 | 8.2447 | 59.99 | 1.29 |  | 583.526 | 7.3268 | 59.99 | 1.29 |  | 781.671 | 8.2665 | 59.99 | 3.29 |  | 110.075 | 17.0416 | 60.02 | 9.29
255.376 | 9.0905 | 59.94 | 1.29 |  | 424.762 | 8.1816 | 59.99 | 1.29 |  | 583.59 | 7.3268 | 59.99 | 1.29 |  | 781.734 | 8.2665 | 59.99 | 3.29 |  | 110.139 | 17.0416 | 60.02 | 9.29
255.44 | 9.0905 | 59.94 | 1.29 |  | 424.826 | 8.1816 | 59.99 | 1.29 |  | 583.654 | 7.3268 | 59.99 | 1.29 |  | 781.798 | 8.1577 | 59.98 | 3.29 |  | 110.202 | 17.0416 | 60.02 | 9.29
255.503 | 9.0905 | 59.94 | 1.29 |  | 424.889 | 8.1816 | 59.99 | 1.29 |  | 583.717 | 7.3268 | 59.99 | 1.29 |  | 781.87 | 8.1577 | 59.98 | 3.29 |  | 110.266 | 17.0416 | 60.02 | 9.29
255.567 | 9.0615 | 59.94 | 1.29 |  | 424.953 | 8.1816 | 59.99 | 1.29 |  | 583.781 | 7.3268 | 59.99 | 1.29 |  | 781.934 | 8.1577 | 59.98 | 3.29 |  | 110.329 | 16.9713 | 60.02 | 9.29
255.63 | 9.0615 | 59.94 | 1.29 |  | 425.017 | 8.1816 | 59.99 | 1.29 |  | 583.845 | 7.2643 | 59.98 | 1.29 |  | 781.998 | 8.1577 | 59.98 | 3.29 |  | 110.392 | 16.9713 | 60.02 | 9.29
255.694 | 9.0615 | 59.94 | 1.29 |  | 425.081 | 8.1519 | 59.98 | 1.29 |  | 583.924 | 7.2643 | 59.98 | 1.29 |  | 782.062 | 8.1577 | 59.98 | 3.29 |  | 110.455 | 16.9713 | 60.02 | 9.29
255.758 | 9.0615 | 59.94 | 1.29 |  | 425.157 | 8.1519 | 59.98 | 1.29 |  | 583.987 | 7.2643 | 59.98 | 1.29 |  | 782.125 | 8.1293 | 59.98 | 3.29 |  | 110.518 | 16.9713 | 60.02 | 9.29
255.821 | 9.0615 | 59.94 | 1.29 |  | 425.225 | 8.1519 | 59.98 | 1.29 |  | 584.051 | 7.2643 | 59.98 | 1.29 |  | 782.195 | 8.1293 | 59.98 | 3.29 |  | 110.6 | 16.9713 | 60.02 | 9.29
255.9 | 8.9829 | 59.95 | 1.29 |  | 425.296 | 8.1519 | 59.98 | 1.29 |  | 584.115 | 7.1898 | 59.98 | 1.29 |  | 782.263 | 8.1293 | 59.98 | 3.29 |  | 110.669 | 16.9494 | 60.02 | 9.29
255.964 | 8.9829 | 59.95 | 1.29 |  | 425.378 | 8.0804 | 59.99 | 1.29 |  | 584.184 | 7.1898 | 59.98 | 1.29 |  | 782.333 | 8.1293 | 59.98 | 3.29 |  | 110.737 | 16.9494 | 60.02 | 9.29
256.027 | 8.9829 | 59.95 | 1.29 |  | 425.442 | 8.0804 | 59.99 | 1.29 |  | 584.253 | 7.1898 | 59.98 | 1.29 |  | 782.41 | 8.0759 | 59.98 | 3.29 |  | 110.823 | 16.9494 | 60.02 | 9.29
256.121 | 8.9829 | 59.95 | 1.29 |  | 425.505 | 8.0804 | 59.99 | 1.29 |  | 584.321 | 7.1898 | 59.98 | 1.29 |  | 782.479 | 8.0759 | 59.98 | 3.29 |  | 110.889 | 16.8877 | 60.02 | 9.29
256.189 | 8.9532 | 59.95 | 1.29 |  | 425.569 | 8.0804 | 59.99 | 1.29 |  | 584.385 | 7.1898 | 59.98 | 1.29 |  | 782.543 | 8.0759 | 59.98 | 3.29 |  | 110.952 | 16.8877 | 60.02 | 9.29
256.257 | 8.9532 | 59.95 | 1.29 |  | 425.639 | 8.0134 | 60 | 1.29 |  | 584.449 | 7.1694 | 59.98 | 1.29 |  | 782.606 | 8.0759 | 59.98 | 3.29 |  | 111.015 | 16.8877 | 60.02 | 9.29
256.326 | 8.9532 | 59.95 | 1.29 |  | 425.702 | 8.0134 | 60 | 1.29 |  | 584.513 | 7.1694 | 59.98 | 1.29 |  | 782.67 | 8.0759 | 59.98 | 3.29 |  | 111.079 | 16.8877 | 60.02 | 9.29
256.39 | 8.9532 | 59.95 | 1.29 |  | 425.766 | 8.0134 | 60 | 1.29 |  | 584.577 | 7.1694 | 59.98 | 1.29 |  | 782.733 | 8.0413 | 59.98 | 3.29 |  | 111.142 | 16.8877 | 60.02 | 9.29
256.466 | 8.9532 | 59.95 | 1.29 |  | 425.829 | 8.0134 | 60 | 1.29 |  | 584.64 | 7.1694 | 59.98 | 1.29 |  | 782.797 | 8.0413 | 59.98 | 3.29 |  | 111.206 | 16.8618 | 60.02 | 9.29
256.529 | 8.8713 | 59.96 | 1.29 |  | 425.906 | 8.0134 | 60 | 1.29 |  | 584.704 | 7.1694 | 59.98 | 1.29 |  | 782.86 | 8.0413 | 59.98 | 3.29 |  | 111.27 | 16.8618 | 60.02 | 9.29
256.593 | 8.8713 | 59.96 | 1.29 |  | 425.97 | 7.9592 | 60.01 | 1.29 |  | 584.767 | 7.1114 | 59.98 | 1.29 |  | 782.924 | 8.0413 | 59.98 | 3.29 |  | 111.333 | 16.8618 | 60.02 | 9.29
256.657 | 8.8713 | 59.96 | 1.29 |  | 426.034 | 7.9592 | 60.01 | 1.29 |  | 584.831 | 7.1114 | 59.98 | 1.29 |  | 782.999 | 8.0413 | 59.98 | 3.29 |  | 111.396 | 16.8618 | 60.02 | 9.29
256.72 | 8.8713 | 59.96 | 1.29 |  | 426.098 | 7.9592 | 60.01 | 1.29 |  | 584.895 | 7.1114 | 59.98 | 1.29 |  | 783.063 | 7.9908 | 59.98 | 3.29 |  | 111.459 | 16.8618 | 60.02 | 9.29
256.785 | 8.8455 | 59.96 | 1.29 |  | 426.166 | 7.9592 | 60.01 | 1.29 |  | 584.959 | 7.1114 | 59.98 | 1.29 |  | 783.127 | 7.9908 | 59.98 | 3.29 |  | 111.533 | 16.8 | 60.02 | 9.29
256.848 | 8.8455 | 59.96 | 1.29 |  | 426.235 | 7.9592 | 60.01 | 1.29 |  | 585.033 | 7.1114 | 59.98 | 1.29 |  | 783.196 | 7.9908 | 59.98 | 3.29 |  | 111.601 | 16.8 | 60.02 | 9.29
256.913 | 8.8455 | 59.96 | 1.29 |  | 426.305 | 7.9037 | 60.01 | 1.29 |  | 585.097 | 7.0796 | 59.98 | 1.29 |  | 783.264 | 7.9908 | 59.98 | 3.29 |  | 111.675 | 16.8 | 60.02 | 9.29
256.977 | 8.8455 | 59.96 | 1.29 |  | 426.39 | 7.9037 | 60.01 | 1.29 |  | 585.167 | 7.0796 | 59.98 | 1.29 |  | 783.334 | 7.9694 | 59.98 | 3.29 |  | 111.743 | 16.8 | 60.02 | 9.29
257.04 | 8.8455 | 59.96 | 1.29 |  | 426.454 | 7.9037 | 60.01 | 1.29 |  | 585.237 | 7.0796 | 59.98 | 1.29 |  | 783.414 | 7.9694 | 59.98 | 3.29 |  | 111.816 | 16.8 | 60.02 | 9.29
257.127 | 8.766 | 59.95 | 1.29 |  | 426.518 | 7.9037 | 60.01 | 1.29 |  | 585.306 | 7.0796 | 59.98 | 1.29 |  | 783.478 | 7.9694 | 59.98 | 3.29 |  | 111.879 | 16.7763 | 60.02 | 9.29
257.196 | 8.766 | 59.95 | 1.29 |  | 426.581 | 7.8839 | 60 | 1.29 |  | 585.396 | 7.0076 | 59.97 | 1.29 |  | 783.543 | 7.9694 | 59.98 | 3.29 |  | 111.942 | 16.7763 | 60.02 | 9.29
257.264 | 8.766 | 59.95 | 1.29 |  | 426.645 | 7.8839 | 60 | 1.29 |  | 585.46 | 7.0076 | 59.97 | 1.29 |  | 783.607 | 7.8677 | 59.98 | 3.29 |  | 112.006 | 16.7763 | 60.02 | 9.29
257.36 | 8.766 | 59.95 | 1.29 |  | 426.708 | 7.8839 | 60 | 1.29 |  | 585.524 | 7.0076 | 59.97 | 1.29 |  | 783.671 | 7.8677 | 59.98 | 3.29 |  | 112.07 | 16.7763 | 60.02 | 9.29
257.423 | 8.7332 | 59.95 | 1.29 |  | 426.771 | 7.8839 | 60 | 1.29 |  | 585.588 | 7.0076 | 59.97 | 1.29 |  | 783.734 | 7.8677 | 59.98 | 3.29 |  | 112.133 | 16.7255 | 60.02 | 9.29
257.487 | 8.7332 | 59.95 | 1.29 |  | 426.835 | 7.8839 | 60 | 1.29 |  | 585.652 | 6.9791 | 59.97 | 1.29 |  | 783.797 | 7.8677 | 59.98 | 3.29 |  | 112.197 | 16.7255 | 60.02 | 9.29
257.55 | 8.7332 | 59.95 | 1.29 |  | 426.908 | 7.846 | 60 | 1.29 |  | 585.716 | 6.9791 | 59.97 | 1.29 |  | 783.861 | 7.8677 | 59.98 | 3.29 |  | 112.26 | 16.7255 | 60.02 | 9.29
257.614 | 8.7332 | 59.95 | 1.29 |  | 426.971 | 7.846 | 60 | 1.29 |  | 585.779 | 6.9791 | 59.97 | 1.29 |  | 783.925 | 7.8344 | 59.98 | 3.29 |  | 112.323 | 16.7255 | 60.02 | 9.29
257.682 | 8.6689 | 59.94 | 1.29 |  | 427.035 | 7.846 | 60 | 1.29 |  | 585.843 | 6.9791 | 59.97 | 1.29 |  | 783.989 | 7.8344 | 59.98 | 3.29 |  | 112.387 | 16.7255 | 60.02 | 9.29
257.746 | 8.6689 | 59.94 | 1.29 |  | 427.098 | 7.846 | 60 | 1.29 |  | 585.92 | 6.9791 | 59.97 | 1.29 |  | 784.053 | 7.8344 | 59.98 | 3.29 |  | 112.45 | 16.6599 | 60.02 | 9.29
257.809 | 8.6689 | 59.94 | 1.29 |  | 427.176 | 7.846 | 60 | 1.29 |  | 585.984 | 6.9346 | 59.97 | 1.29 |  | 784.116 | 7.8344 | 59.98 | 3.29 |  | 112.523 | 16.6599 | 60.02 | 9.29
257.883 | 8.6689 | 59.94 | 1.29 |  | 427.245 | 7.7864 | 59.99 | 1.29 |  | 586.047 | 6.9346 | 59.97 | 1.29 |  | 784.186 | 7.8344 | 59.98 | 3.29 |  | 112.591 | 16.6599 | 60.02 | 9.29
257.947 | 8.6689 | 59.94 | 1.29 |  | 427.314 | 7.7864 | 59.99 | 1.29 |  | 586.111 | 6.9346 | 59.97 | 1.29 |  | 784.254 | 7.753 | 59.98 | 3.29 |  | 112.659 | 16.6599 | 60.02 | 9.29
258.011 | 8.6322 | 59.94 | 1.29 |  | 427.385 | 7.7864 | 59.99 | 1.29 |  | 586.179 | 6.9346 | 59.97 | 1.29 |  | 784.323 | 7.753 | 59.98 | 3.29 |  | 112.74 | 16.6599 | 60.02 | 9.29
258.075 | 8.6322 | 59.94 | 1.29 |  | 427.449 | 7.7864 | 59.99 | 1.29 |  | 586.259 | 6.9346 | 59.97 | 1.29 |  | 784.398 | 7.753 | 59.98 | 3.29 |  | 112.817 | 16.6308 | 60.02 | 9.29
258.144 | 8.6322 | 59.94 | 1.29 |  | 427.515 | 7.6895 | 59.98 | 1.29 |  | 586.327 | 6.8867 | 59.96 | 1.29 |  | 784.462 | 7.753 | 59.98 | 3.29 |  | 112.88 | 16.6308 | 60.02 | 9.29
258.213 | 8.6322 | 59.94 | 1.29 |  | 427.584 | 7.6895 | 59.98 | 1.29 |  | 586.396 | 6.8867 | 59.96 | 1.29 |  | 784.528 | 7.7126 | 59.98 | 3.29 |  | 112.943 | 16.6308 | 60.02 | 9.29
258.296 | 8.6322 | 59.94 | 1.29 |  | 427.647 | 7.6895 | 59.98 | 1.29 |  | 586.46 | 6.8867 | 59.96 | 1.29 |  | 784.592 | 7.7126 | 59.98 | 3.29 |  | 113.021 | 16.6308 | 60.02 | 9.29
258.371 | 8.5992 | 59.95 | 1.29 |  | 427.711 | 7.6895 | 59.98 | 1.29 |  | 586.523 | 6.8867 | 59.96 | 1.29 |  | 784.656 | 7.7126 | 59.98 | 3.29 |  | 113.085 | 16.5746 | 60.02 | 9.29
258.439 | 8.5992 | 59.95 | 1.29 |  | 427.775 | 7.6895 | 59.98 | 1.29 |  | 586.587 | 6.7815 | 59.96 | 1.29 |  | 784.719 | 7.7126 | 59.98 | 3.29 |  | 113.148 | 16.5746 | 60.02 | 9.29
258.503 | 8.5992 | 59.95 | 1.29 |  | 427.838 | 7.664 | 59.98 | 1.29 |  | 586.651 | 6.7815 | 59.96 | 1.29 |  | 784.782 | 7.7126 | 59.98 | 3.29 |  | 113.211 | 16.5746 | 60.02 | 9.29
258.566 | 8.5992 | 59.95 | 1.29 |  | 427.915 | 7.664 | 59.98 | 1.29 |  | 586.715 | 6.7815 | 59.96 | 1.29 |  | 784.846 | 7.6628 | 59.98 | 3.29 |  | 113.275 | 16.5746 | 60.02 | 9.29
258.63 | 8.5659 | 59.95 | 1.29 |  | 427.979 | 7.664 | 59.98 | 1.29 |  | 586.778 | 6.7815 | 59.96 | 1.29 |  | 784.91 | 7.6628 | 59.98 | 3.29 |  | 113.346 | 16.5746 | 60.02 | 9.29
258.693 | 8.5659 | 59.95 | 1.29 |  | 428.042 | 7.664 | 59.98 | 1.29 |  | 586.843 | 6.7815 | 59.96 | 1.29 |  | 784.973 | 7.6628 | 59.98 | 3.29 |  | 113.409 | 16.5485 | 60.02 | 9.29
258.757 | 8.5659 | 59.95 | 1.29 |  | 428.147 | 7.6267 | 59.99 | 1.29 |  | 586.906 | 6.7414 | 59.96 | 1.29 |  | 785.037 | 7.6628 | 59.98 | 3.29 |  | 113.472 | 16.5485 | 60.02 | 9.29
258.821 | 8.5659 | 59.95 | 1.29 |  | 428.216 | 7.6267 | 59.99 | 1.29 |  | 586.97 | 6.7414 | 59.96 | 1.29 |  | 785.101 | 7.6628 | 59.98 | 3.29 |  | 113.571 | 16.5485 | 60.02 | 9.29
258.884 | 8.5659 | 59.95 | 1.29 |  | 428.285 | 7.6267 | 59.99 | 1.29 |  | 587.034 | 6.7414 | 59.96 | 1.29 |  | 785.191 | 7.582 | 59.98 | 3.29 |  | 113.642 | 16.5485 | 60.02 | 9.29
258.948 | 8.4896 | 59.96 | 1.29 |  | 428.372 | 7.6267 | 59.99 | 1.29 |  | 587.098 | 6.7414 | 59.96 | 1.29 |  | 785.26 | 7.582 | 59.98 | 3.29 |  | 113.71 | 16.5197 | 60.02 | 9.29
259.011 | 8.4896 | 59.96 | 1.29 |  | 428.436 | 7.6025 | 60 | 1.29 |  | 587.186 | 6.7414 | 59.96 | 1.29 |  | 785.329 | 7.582 | 59.98 | 3.29 |  | 113.779 | 16.5197 | 60.02 | 9.29
259.075 | 8.4896 | 59.96 | 1.29 |  | 428.5 | 7.6025 | 60 | 1.29 |  | 587.254 | 6.6953 | 59.96 | 1.29 |  | 785.407 | 7.582 | 59.98 | 3.29 |  | 113.842 | 16.5197 | 60.02 | 9.29
259.144 | 8.4896 | 59.96 | 1.29 |  | 428.563 | 7.6025 | 60 | 1.29 |  | 587.322 | 6.6953 | 59.96 | 1.29 |  | 785.47 | 7.5634 | 59.98 | 3.29 |  | 113.906 | 16.5197 | 60.02 | 9.29
259.227 | 8.4896 | 59.96 | 1.29 |  | 428.627 | 7.6025 | 60 | 1.29 |  | 587.4 | 6.6953 | 59.96 | 1.29 |  | 785.534 | 7.5634 | 59.98 | 3.29 |  | 113.969 | 16.4649 | 60.02 | 9.29
259.296 | 8.428 | 59.97 | 1.29 |  | 428.691 | 7.6025 | 60 | 1.29 |  | 587.467 | 6.6719 | 59.96 | 1.29 |  | 785.597 | 7.5634 | 59.98 | 3.29 |  | 114.032 | 16.4649 | 60.02 | 9.29
259.376 | 8.428 | 59.97 | 1.29 |  | 428.755 | 7.5091 | 60 | 1.29 |  | 587.531 | 6.6719 | 59.96 | 1.29 |  | 785.661 | 7.5634 | 59.98 | 3.29 |  | 114.104 | 16.4649 | 60.02 | 9.29
259.44 | 8.428 | 59.97 | 1.29 |  | 428.819 | 7.5091 | 60 | 1.29 |  | 587.595 | 6.6719 | 59.96 | 1.29 |  | 785.725 | 7.5634 | 59.98 | 3.29 |  | 114.167 | 16.4649 | 60.02 | 9.29
259.503 | 8.428 | 59.97 | 1.29 |  | 428.882 | 7.5091 | 60 | 1.29 |  | 587.658 | 6.6719 | 59.96 | 1.29 |  | 785.789 | 7.4913 | 59.98 | 3.29 |  | 114.23 | 16.4649 | 60.02 | 9.29
259.567 | 8.3933 | 59.97 | 1.29 |  | 428.946 | 7.5091 | 60 | 1.29 |  | 587.721 | 6.6719 | 59.96 | 1.29 |  | 785.852 | 7.4913 | 59.98 | 3.29 |  | 114.294 | 16.3757 | 60.02 | 9.29
259.631 | 8.3933 | 59.97 | 1.29 |  | 429.009 | 7.5091 | 60 | 1.29 |  | 587.785 | 6.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 785.926 | 7.4913 | 59.98 | 3.29 |  | 114.357 | 16.3757 | 60.02 | 9.29
259.694 | 8.3933 | 59.97 | 1.29 |  | 429.073 | 7.4358 | 60 | 1.29 |  | 587.849 | 6.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 785.989 | 7.4913 | 59.98 | 3.29 |  | 114.42 | 16.3757 | 60.02 | 9.29
259.758 | 8.3933 | 59.97 | 1.29 |  | 429.154 | 7.4358 | 60 | 1.29 |  | 587.918 | 6.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 786.053 | 7.4913 | 59.98 | 3.29 |  | 114.483 | 16.3757 | 60.02 | 9.29
259.833 | 8.3933 | 59.97 | 1.29 |  | 429.223 | 7.4358 | 60 | 1.29 |  | 587.982 | 6.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 786.116 | 7.4671 | 59.98 | 3.29 |  | 114.591 | 16.3757 | 60.02 | 9.29
259.903 | 8.3593 | 59.96 | 1.29 |  | 429.294 | 7.4358 | 60 | 1.29 |  | 588.045 | 6.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 786.186 | 7.4671 | 59.98 | 3.29 |  | 114.66 | 16.3476 | 60.02 | 9.29
259.966 | 8.3593 | 59.96 | 1.29 |  | 429.385 | 7.4198 | 59.99 | 1.29 |  | 588.109 | 6.5478 | 59.96 | 1.29 |  | 786.255 | 7.4671 | 59.98 | 3.29 |  | 114.727 | 16.3476 | 60.02 | 9.29
260.03 | 8.3593 | 59.96 | 1.29 |  | 429.449 | 7.4198 | 59.99 | 1.29 |  | 588.178 | 6.5478 | 59.96 | 1.29 |  | 786.325 | 7.4671 | 59.98 | 3.29 |  | 114.827 | 16.3476 | 60.02 | 9.29
260.143 | 8.3593 | 59.96 | 1.29 |  | 429.512 | 7.4198 | 59.99 | 1.29 |  | 588.247 | 6.5478 | 59.96 | 1.29 |  | 786.408 | 7.391 | 59.98 | 3.29 |  | 114.892 | 16.2749 | 60.02 | 9.29
260.213 | 8.307 | 59.96 | 1.29 |  | 429.576 | 7.4198 | 59.99 | 1.29 |  | 588.315 | 6.5478 | 59.96 | 1.29 |  | 786.471 | 7.391 | 59.98 | 3.29 |  | 114.955 | 16.2749 | 60.02 | 9.29
260.281 | 8.307 | 59.96 | 1.29 |  | 429.65 | 7.4198 | 59.99 | 1.29 |  | 588.395 | 6.5478 | 59.96 | 1.29 |  | 786.535 | 7.391 | 59.98 | 3.29 |  | 115.018 | 16.2749 | 60.02 | 9.29
260.373 | 8.307 | 59.96 | 1.29 |  | 429.714 | 7.3565 | 59.99 | 1.29 |  | 588.459 | 6.5127 | 59.96 | 1.29 |  | 786.6 | 7.391 | 59.98 | 3.29 |  | 115.081 | 16.2749 | 60.02 | 9.29
260.444 | 8.2151 | 59.96 | 1.29 |  | 429.777 | 7.3565 | 59.99 | 1.29 |  | 588.522 | 6.5127 | 59.96 | 1.29 |  | 786.676 | 7.391 | 59.98 | 3.29 |  | 115.144 | 16.2749 | 60.02 | 9.29
260.507 | 8.2151 | 59.96 | 1.29 |  | 429.841 | 7.3565 | 59.99 | 1.29 |  | 588.586 | 6.5127 | 59.96 | 1.29 |  | 786.74 | 7.3656 | 59.98 | 3.29 |  | 115.215 | 16.2533 | 60.02 | 9.29
260.571 | 8.2151 | 59.96 | 1.29 |  | 429.919 | 7.3565 | 59.99 | 1.29 |  | 588.649 | 6.5127 | 59.96 | 1.29 |  | 786.803 | 7.3656 | 59.98 | 3.29 |  | 115.278 | 16.2533 | 60.02 | 9.29
260.635 | 8.2151 | 59.96 | 1.29 |  | 429.983 | 7.302 | 59.99 | 1.29 |  | 588.713 | 6.4717 | 59.96 | 1.29 |  | 786.867 | 7.3656 | 59.98 | 3.29 |  | 115.341 | 16.2533 | 60.02 | 9.29
260.698 | 8.2151 | 59.96 | 1.29 |  | 430.047 | 7.302 | 59.99 | 1.29 |  | 588.777 | 6.4717 | 59.96 | 1.29 |  | 786.934 | 7.3656 | 59.98 | 3.29 |  | 115.404 | 16.2533 | 60.02 | 9.29
260.762 | 8.1943 | 59.96 | 1.29 |  | 430.148 | 7.302 | 59.99 | 1.29 |  | 588.84 | 6.4717 | 59.96 | 1.29 |  | 786.998 | 7.3087 | 59.98 | 3.29 |  | 115.467 | 16.2533 | 60.02 | 9.29
260.825 | 8.1943 | 59.96 | 1.29 |  | 430.217 | 7.302 | 59.99 | 1.29 |  | 588.919 | 6.4717 | 59.96 | 1.29 |  | 787.062 | 7.3087 | 59.98 | 3.29 |  | 115.531 | 16.1827 | 60.02 | 9.29
260.899 | 8.1943 | 59.96 | 1.29 |  | 430.285 | 7.238 | 59.99 | 1.29 |  | 588.983 | 6.4717 | 59.96 | 1.29 |  | 787.125 | 7.3087 | 59.98 | 3.29 |  | 115.604 | 16.1827 | 60.02 | 9.29
260.962 | 8.1943 | 59.96 | 1.29 |  | 430.383 | 7.238 | 59.99 | 1.29 |  | 589.046 | 6.3924 | 59.96 | 1.29 |  | 787.195 | 7.3087 | 59.98 | 3.29 |  | 115.672 | 16.1827 | 60.02 | 9.29
261.026 | 8.1943 | 59.96 | 1.29 |  | 430.447 | 7.238 | 59.99 | 1.29 |  | 589.11 | 6.3924 | 59.96 | 1.29 |  | 787.263 | 7.3087 | 59.98 | 3.29 |  | 115.74 | 16.1827 | 60.02 | 9.29
261.11 | 8.133 | 59.97 | 1.29 |  | 430.51 | 7.238 | 59.99 | 1.29 |  | 589.179 | 6.3924 | 59.96 | 1.29 |  | 787.332 | 7.281 | 59.98 | 3.29 |  | 115.824 | 16.1512 | 60.02 | 9.29
261.179 | 8.133 | 59.97 | 1.29 |  | 430.574 | 7.2068 | 60 | 1.29 |  | 589.246 | 6.3924 | 59.96 | 1.29 |  | 787.414 | 7.281 | 59.98 | 3.29 |  | 115.887 | 16.1512 | 60.02 | 9.29
261.248 | 8.133 | 59.97 | 1.29 |  | 430.638 | 7.2068 | 60 | 1.29 |  | 589.316 | 6.3239 | 59.96 | 1.29 |  | 787.477 | 7.281 | 59.98 | 3.29 |  | 115.951 | 16.1512 | 60.02 | 9.29
261.317 | 8.133 | 59.97 | 1.29 |  | 430.702 | 7.2068 | 60 | 1.29 |  | 589.401 | 6.3239 | 59.96 | 1.29 |  | 787.541 | 7.281 | 59.98 | 3.29 |  | 116.015 | 16.1512 | 60.02 | 9.29
261.381 | 8.0998 | 59.97 | 1.29 |  | 430.765 | 7.2068 | 60 | 1.29 |  | 589.465 | 6.3239 | 59.96 | 1.29 |  | 787.605 | 7.2019 | 59.98 | 3.29 |  | 116.078 | 16.1512 | 60.02 | 9.29
261.445 | 8.0998 | 59.97 | 1.29 |  | 430.829 | 7.2068 | 60 | 1.29 |  | 589.528 | 6.3239 | 59.96 | 1.29 |  | 787.668 | 7.2019 | 59.98 | 3.29 |  | 116.142 | 16.0937 | 60.02 | 9.29
261.508 | 8.0998 | 59.97 | 1.29 |  | 430.905 | 7.1762 | 60 | 1.29 |  | 589.592 | 6.3239 | 59.96 | 1.29 |  | 787.731 | 7.2019 | 59.98 | 3.29 |  | 116.205 | 16.0937 | 60.02 | 9.29
261.572 | 8.0998 | 59.97 | 1.29 |  | 430.969 | 7.1762 | 60 | 1.29 |  | 589.656 | 6.3 | 59.96 | 1.29 |  | 787.795 | 7.2019 | 59.98 | 3.29 |  | 116.269 | 16.0937 | 60.02 | 9.29
261.636 | 8.0998 | 59.97 | 1.29 |  | 431.032 | 7.1762 | 60 | 1.29 |  | 589.72 | 6.3 | 59.96 | 1.29 |  | 787.859 | 7.2019 | 59.98 | 3.29 |  | 116.332 | 16.0937 | 60.02 | 9.29
261.7 | 8.0251 | 59.98 | 1.29 |  | 431.096 | 7.1762 | 60 | 1.29 |  | 589.783 | 6.3 | 59.96 | 1.29 |  | 787.922 | 7.1708 | 59.98 | 3.29 |  | 116.395 | 16.0937 | 60.02 | 9.29
261.764 | 8.0251 | 59.98 | 1.29 |  | 431.167 | 7.1762 | 60 | 1.29 |  | 589.847 | 6.3 | 59.96 | 1.29 |  | 787.986 | 7.1708 | 59.98 | 3.29 |  | 116.459 | 16.0659 | 60.02 | 9.29
261.828 | 8.0251 | 59.98 | 1.29 |  | 431.235 | 7.1265 | 60 | 1.29 |  | 589.919 | 6.3 | 59.96 | 1.29 |  | 788.049 | 7.1708 | 59.98 | 3.29 |  | 116.557 | 16.0659 | 60.02 | 9.29
261.895 | 8.0251 | 59.98 | 1.29 |  | 431.305 | 7.1265 | 60 | 1.29 |  | 589.984 | 6.2875 | 59.96 | 1.29 |  | 788.113 | 7.1708 | 59.98 | 3.29 |  | 116.626 | 16.0659 | 60.02 | 9.29
261.959 | 8.0251 | 59.98 | 1.29 |  | 431.39 | 7.1265 | 60 | 1.29 |  | 590.047 | 6.2875 | 59.96 | 1.29 |  | 788.188 | 7.1708 | 59.98 | 3.29 |  | 116.695 | 16.0659 | 60.02 | 9.29
262.023 | 7.9874 | 59.98 | 1.29 |  | 431.454 | 7.1265 | 60 | 1.29 |  | 590.111 | 6.2875 | 59.96 | 1.29 |  | 788.257 | 7.1044 | 59.99 | 3.29 |  | 116.764 | 16.0032 | 60.02 | 9.29
262.086 | 7.9874 | 59.98 | 1.29 |  | 431.518 | 7.0455 | 60 | 1.29 |  | 590.18 | 6.2875 | 59.96 | 1.29 |  | 788.327 | 7.1044 | 59.99 | 3.29 |  | 116.832 | 16.0032 | 60.02 | 9.29
262.155 | 7.9874 | 59.98 | 1.29 |  | 431.581 | 7.0455 | 60 | 1.29 |  | 590.249 | 6.1953 | 59.97 | 1.29 |  | 788.418 | 7.1044 | 59.99 | 3.29 |  | 116.895 | 16.0032 | 60.02 | 9.29
262.223 | 7.9874 | 59.98 | 1.29 |  | 431.645 | 7.0455 | 60 | 1.29 |  | 590.317 | 6.1953 | 59.97 | 1.29 |  | 788.482 | 7.1044 | 59.99 | 3.29 |  | 116.958 | 16.0032 | 60.02 | 9.29
262.292 | 7.936 | 59.97 | 1.29 |  | 431.708 | 7.0455 | 60 | 1.29 |  | 590.398 | 6.1953 | 59.97 | 1.29 |  | 788.545 | 7.0715 | 59.99 | 3.29 |  | 117.024 | 15.9196 | 60.02 | 9.29
262.375 | 7.936 | 59.97 | 1.29 |  | 431.772 | 7.0455 | 60 | 1.29 |  | 590.461 | 6.1953 | 59.97 | 1.29 |  | 788.609 | 7.0715 | 59.99 | 3.29 |  | 117.087 | 15.9196 | 60.02 | 9.29
262.438 | 7.936 | 59.97 | 1.29 |  | 431.835 | 7.0204 | 60 | 1.29 |  | 590.53 | 6.1241 | 59.96 | 1.29 |  | 788.673 | 7.0715 | 59.99 | 3.29 |  | 117.151 | 15.9196 | 60.02 | 9.29
262.502 | 7.936 | 59.97 | 1.29 |  | 431.914 | 7.0204 | 60 | 1.29 |  | 590.593 | 6.1241 | 59.96 | 1.29 |  | 788.736 | 7.0715 | 59.99 | 3.29 |  | 117.214 | 15.9196 | 60.02 | 9.29
262.566 | 7.936 | 59.97 | 1.29 |  | 431.978 | 7.0204 | 60 | 1.29 |  | 590.657 | 6.1241 | 59.96 | 1.29 |  | 788.8 | 7.0715 | 59.99 | 3.29 |  | 117.277 | 15.9196 | 60.02 | 9.29
262.63 | 7.9174 | 59.96 | 1.29 |  | 432.041 | 7.0204 | 60 | 1.29 |  | 590.721 | 6.1241 | 59.96 | 1.29 |  | 788.864 | 7.0055 | 59.99 | 3.29 |  | 117.341 | 15.8981 | 60.02 | 9.29
262.693 | 7.9174 | 59.96 | 1.29 |  | 432.152 | 7.0204 | 60 | 1.29 |  | 590.784 | 6.1241 | 59.96 | 1.29 |  | 788.941 | 7.0055 | 59.99 | 3.29 |  | 117.404 | 15.8981 | 60.02 | 9.29
262.757 | 7.9174 | 59.96 | 1.29 |  | 432.221 | 6.9596 | 59.99 | 1.29 |  | 590.848 | 6.0995 | 59.96 | 1.29 |  | 789.004 | 7.0055 | 59.99 | 3.29 |  | 117.467 | 15.8981 | 60.02 | 9.29
262.82 | 7.9174 | 59.96 | 1.29 |  | 432.291 | 6.9596 | 59.99 | 1.29 |  | 590.919 | 6.0995 | 59.96 | 1.29 |  | 789.068 | 7.0055 | 59.99 | 3.29 |  | 117.535 | 15.8981 | 60.02 | 9.29
262.904 | 7.9174 | 59.96 | 1.29 |  | 432.374 | 6.9596 | 59.99 | 1.29 |  | 590.983 | 6.0995 | 59.96 | 1.29 |  | 789.132 | 7.0055 | 59.99 | 3.29 |  | 117.603 | 15.8981 | 60.02 | 9.29
262.968 | 7.8319 | 59.95 | 1.29 |  | 432.437 | 6.9276 | 59.99 | 1.29 |  | 591.046 | 6.0995 | 59.96 | 1.29 |  | 789.201 | 6.9372 | 59.99 | 3.29 |  | 117.671 | 15.87 | 60.01 | 9.29
263.031 | 7.8319 | 59.95 | 1.29 |  | 432.502 | 6.9276 | 59.99 | 1.29 |  | 591.11 | 6.0995 | 59.96 | 1.29 |  | 789.271 | 6.9372 | 59.99 | 3.29 |  | 117.74 | 15.87 | 60.01 | 9.29
263.136 | 7.8319 | 59.95 | 1.29 |  | 432.566 | 6.9276 | 59.99 | 1.29 |  | 591.184 | 6.0462 | 59.96 | 1.29 |  | 789.339 | 6.9372 | 59.99 | 3.29 |  | 117.825 | 15.87 | 60.01 | 9.29
263.208 | 7.8014 | 59.95 | 1.29 |  | 432.63 | 6.9276 | 59.99 | 1.29 |  | 591.253 | 6.0462 | 59.96 | 1.29 |  | 789.411 | 6.9372 | 59.99 | 3.29 |  | 117.893 | 15.87 | 60.01 | 9.29
263.276 | 7.8014 | 59.95 | 1.29 |  | 432.694 | 6.9276 | 59.99 | 1.29 |  | 591.321 | 6.0462 | 59.96 | 1.29 |  | 789.475 | 6.9176 | 59.99 | 3.29 |  | 117.957 | 15.7929 | 60.01 | 9.29
263.376 | 7.8014 | 59.95 | 1.29 |  | 432.757 | 6.8615 | 59.99 | 1.29 |  | 591.401 | 6.0462 | 59.96 | 1.29 |  | 789.539 | 6.9176 | 59.99 | 3.29 |  | 118.02 | 15.7929 | 60.01 | 9.29
263.44 | 7.8014 | 59.95 | 1.29 |  | 432.821 | 6.8615 | 59.99 | 1.29 |  | 591.465 | 6.024 | 59.96 | 1.29 |  | 789.602 | 6.9176 | 59.99 | 3.29 |  | 118.083 | 15.7929 | 60.01 | 9.29
263.504 | 7.7205 | 59.96 | 1.29 |  | 432.884 | 6.8615 | 59.99 | 1.29 |  | 591.529 | 6.024 | 59.96 | 1.29 |  | 789.666 | 6.9176 | 59.99 | 3.29 |  | 118.146 | 15.7929 | 60.01 | 9.29
263.567 | 7.7205 | 59.96 | 1.29 |  | 432.948 | 6.8615 | 59.99 | 1.29 |  | 591.592 | 6.024 | 59.96 | 1.29 |  | 789.729 | 6.9176 | 59.99 | 3.29 |  | 118.21 | 15.7929 | 60.01 | 9.29
263.631 | 7.7205 | 59.96 | 1.29 |  | 433.012 | 6.8615 | 59.99 | 1.29 |  | 591.655 | 6.024 | 59.96 | 1.29 |  | 789.793 | 6.8471 | 59.99 | 3.29 |  | 118.273 | 15.7358 | 60.01 | 9.29
263.694 | 7.7205 | 59.96 | 1.29 |  | 433.076 | 6.8321 | 59.99 | 1.29 |  | 591.719 | 6.024 | 59.96 | 1.29 |  | 789.856 | 6.8471 | 59.99 | 3.29 |  | 118.337 | 15.7358 | 60.01 | 9.29
263.758 | 7.7205 | 59.96 | 1.29 |  | 433.154 | 6.8321 | 59.99 | 1.29 |  | 591.783 | 5.9532 | 59.96 | 1.29 |  | 789.919 | 6.8471 | 59.99 | 3.29 |  | 118.4 | 15.7358 | 60.01 | 9.29
263.822 | 7.6782 | 59.96 | 1.29 |  | 433.222 | 6.8321 | 59.99 | 1.29 |  | 591.847 | 5.9532 | 59.96 | 1.29 |  | 789.983 | 6.8471 | 59.99 | 3.29 |  | 118.465 | 15.7358 | 60.01 | 9.29
263.893 | 7.6782 | 59.96 | 1.29 |  | 433.292 | 6.8321 | 59.99 | 1.29 |  | 591.919 | 5.9532 | 59.96 | 1.29 |  | 790.047 | 6.8471 | 59.99 | 3.29 |  | 118.531 | 15.7358 | 60.01 | 9.29
263.956 | 7.6782 | 59.96 | 1.29 |  | 433.377 | 6.7677 | 60 | 1.29 |  | 591.983 | 5.9532 | 59.96 | 1.29 |  | 790.111 | 6.8216 | 59.99 | 3.29 |  | 118.6 | 15.7131 | 60.01 | 9.29
264.02 | 7.6782 | 59.96 | 1.29 |  | 433.441 | 6.7677 | 60 | 1.29 |  | 592.046 | 5.9532 | 59.96 | 1.29 |  | 790.187 | 6.8216 | 59.99 | 3.29 |  | 118.668 | 15.7131 | 60.01 | 9.29
264.083 | 7.6782 | 59.96 | 1.29 |  | 433.504 | 6.7677 | 60 | 1.29 |  | 592.11 | 5.9235 | 59.96 | 1.29 |  | 790.256 | 6.8216 | 59.99 | 3.29 |  | 118.737 | 15.7131 | 60.01 | 9.29
264.157 | 7.5935 | 59.96 | 1.29 |  | 433.568 | 6.7677 | 60 | 1.29 |  | 592.182 | 5.9235 | 59.96 | 1.29 |  | 790.325 | 6.8216 | 59.99 | 3.29 |  | 118.814 | 15.7131 | 60.01 | 9.29
264.226 | 7.5935 | 59.96 | 1.29 |  | 433.638 | 6.7222 | 60 | 1.29 |  | 592.25 | 5.9235 | 59.96 | 1.29 |  | 790.402 | 6.7433 | 59.99 | 3.29 |  | 118.878 | 15.6375 | 60.01 | 9.29
264.295 | 7.5935 | 59.96 | 1.29 |  | 433.701 | 6.7222 | 60 | 1.29 |  | 592.319 | 5.9235 | 59.96 | 1.29 |  | 790.465 | 6.7433 | 59.99 | 3.29 |  | 118.941 | 15.6375 | 60.01 | 9.29
264.375 | 7.5935 | 59.96 | 1.29 |  | 433.765 | 6.7222 | 60 | 1.29 |  | 592.397 | 5.8363 | 59.97 | 1.29 |  | 790.529 | 6.7433 | 59.99 | 3.29 |  | 119.004 | 15.6375 | 60.01 | 9.29
264.439 | 7.5194 | 59.96 | 1.29 |  | 433.829 | 6.7222 | 60 | 1.29 |  | 592.46 | 5.8363 | 59.97 | 1.29 |  | 790.592 | 6.7433 | 59.99 | 3.29 |  | 119.067 | 15.6375 | 60.01 | 9.29
264.503 | 7.5194 | 59.96 | 1.29 |  | 433.908 | 6.7222 | 60 | 1.29 |  | 592.524 | 5.8363 | 59.97 | 1.29 |  | 790.657 | 6.7433 | 59.99 | 3.29 |  | 119.13 | 15.6375 | 60.01 | 9.29
264.566 | 7.5194 | 59.96 | 1.29 |  | 433.971 | 6.6528 | 60 | 1.29 |  | 592.588 | 5.8363 | 59.97 | 1.29 |  | 790.72 | 6.7156 | 59.99 | 3.29 |  | 119.193 | 15.6065 | 60.01 | 9.29
264.63 | 7.5194 | 59.96 | 1.29 |  | 434.035 | 6.6528 | 60 | 1.29 |  | 592.652 | 5.8363 | 59.97 | 1.29 |  | 790.785 | 6.7156 | 59.99 | 3.29 |  | 119.256 | 15.6065 | 60.01 | 9.29
264.694 | 7.5194 | 59.96 | 1.29 |  | 434.099 | 6.6528 | 60 | 1.29 |  | 592.715 | 5.8105 | 59.97 | 1.29 |  | 790.849 | 6.7156 | 59.99 | 3.29 |  | 119.32 | 15.6065 | 60.01 | 9.29
264.758 | 7.4851 | 59.96 | 1.29 |  | 434.167 | 6.6528 | 60 | 1.29 |  | 592.779 | 5.8105 | 59.97 | 1.29 |  | 790.912 | 6.7156 | 59.99 | 3.29 |  | 119.383 | 15.6065 | 60.01 | 9.29
264.822 | 7.4851 | 59.96 | 1.29 |  | 434.236 | 6.6528 | 60 | 1.29 |  | 592.842 | 5.8105 | 59.97 | 1.29 |  | 790.982 | 6.6536 | 59.99 | 3.29 |  | 119.447 | 15.6065 | 60.01 | 9.29
264.899 | 7.4851 | 59.96 | 1.29 |  | 434.307 | 6.5912 | 59.99 | 1.29 |  | 592.906 | 5.8105 | 59.97 | 1.29 |  | 791.046 | 6.6536 | 59.99 | 3.29 |  | 119.51 | 15.5282 | 60.01 | 9.29
264.963 | 7.4851 | 59.96 | 1.29 |  | 434.385 | 6.5912 | 59.99 | 1.29 |  | 592.97 | 5.8105 | 59.97 | 1.29 |  | 791.11 | 6.6536 | 59.99 | 3.29 |  | 119.583 | 15.5282 | 60.01 | 9.29
265.027 | 7.4851 | 59.96 | 1.29 |  | 434.449 | 6.5912 | 59.99 | 1.29 |  | 593.034 | 5.7245 | 59.97 | 1.29 |  | 791.184 | 6.6536 | 59.99 | 3.29 |  | 119.651 | 15.5282 | 60.01 | 9.29
265.111 | 7.4288 | 59.95 | 1.29 |  | 434.514 | 6.5912 | 59.99 | 1.29 |  | 593.097 | 5.7245 | 59.97 | 1.29 |  | 791.252 | 6.6536 | 59.99 | 3.29 |  | 119.719 | 15.5282 | 60.01 | 9.29
265.18 | 7.4288 | 59.95 | 1.29 |  | 434.577 | 6.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 593.169 | 5.7245 | 59.97 | 1.29 |  | 791.322 | 6.6321 | 59.99 | 3.29 |  | 119.811 | 15.5282 | 60.01 | 9.29
265.25 | 7.4288 | 59.95 | 1.29 |  | 434.641 | 6.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 593.238 | 5.7245 | 59.97 | 1.29 |  | 791.409 | 6.6321 | 59.99 | 3.29 |  | 119.874 | 15.4943 | 60.01 | 9.29
265.336 | 7.4288 | 59.95 | 1.29 |  | 434.704 | 6.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 593.308 | 5.7043 | 59.96 | 1.29 |  | 791.472 | 6.6321 | 59.99 | 3.29 |  | 119.937 | 15.4943 | 60.01 | 9.29
265.4 | 7.4057 | 59.96 | 1.29 |  | 434.768 | 6.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 593.403 | 5.7043 | 59.96 | 1.29 |  | 791.536 | 6.6321 | 59.99 | 3.29 |  | 120 | 15.4943 | 60.01 | 9.29
265.464 | 7.4057 | 59.96 | 1.29 |  | 434.831 | 6.5731 | 59.99 | 1.29 |  | 593.467 | 5.7043 | 59.96 | 1.29 |  | 791.6 | 6.5591 | 59.99 | 3.29 |  | 120.063 | 15.4943 | 60.01 | 9.29
265.527 | 7.4057 | 59.96 | 1.29 |  | 434.908 | 6.5327 | 59.98 | 1.29 |  | 593.53 | 5.7043 | 59.96 | 1.29 |  | 791.663 | 6.5591 | 59.99 | 3.29 |  | 120.127 | 15.4344 | 60.01 | 9.29
265.591 | 7.4057 | 59.96 | 1.29 |  | 434.972 | 6.5327 | 59.98 | 1.29 |  | 593.594 | 5.6403 | 59.96 | 1.29 |  | 791.728 | 6.5591 | 59.99 | 3.29 |  | 120.19 | 15.4344 | 60.01 | 9.29
265.655 | 7.3372 | 59.96 | 1.29 |  | 435.036 | 6.5327 | 59.98 | 1.29 |  | 593.658 | 5.6403 | 59.96 | 1.29 |  | 791.791 | 6.5591 | 59.99 | 3.29 |  | 120.253 | 15.4344 | 60.01 | 9.29
265.718 | 7.3372 | 59.96 | 1.29 |  | 435.1 | 6.5327 | 59.98 | 1.29 |  | 593.721 | 5.6403 | 59.96 | 1.29 |  | 791.855 | 6.5591 | 59.99 | 3.29 |  | 120.316 | 15.4344 | 60.01 | 9.29
265.782 | 7.3372 | 59.96 | 1.29 |  | 435.181 | 6.5327 | 59.98 | 1.29 |  | 593.785 | 5.6403 | 59.96 | 1.29 |  | 791.918 | 6.5317 | 59.99 | 3.29 |  | 120.379 | 15.4344 | 60.01 | 9.29
265.846 | 7.3372 | 59.96 | 1.29 |  | 435.249 | 6.4446 | 59.98 | 1.29 |  | 593.848 | 5.6403 | 59.96 | 1.29 |  | 791.982 | 6.5317 | 59.99 | 3.29 |  | 120.443 | 15.3908 | 60.01 | 9.29
265.91 | 7.3372 | 59.96 | 1.29 |  | 435.318 | 6.4446 | 59.98 | 1.29 |  | 593.919 | 5.6126 | 59.96 | 1.29 |  | 792.046 | 6.5317 | 59.99 | 3.29 |  | 120.507 | 15.3908 | 60.01 | 9.29
265.974 | 7.3055 | 59.97 | 1.29 |  | 435.389 | 6.4446 | 59.98 | 1.29 |  | 593.983 | 5.6126 | 59.96 | 1.29 |  | 792.109 | 6.5317 | 59.99 | 3.29 |  | 120.583 | 15.3908 | 60.01 | 9.29
266.037 | 7.3055 | 59.97 | 1.29 |  | 435.453 | 6.4446 | 59.98 | 1.29 |  | 594.046 | 5.6126 | 59.96 | 1.29 |  | 792.183 | 6.5317 | 59.99 | 3.29 |  | 120.651 | 15.3908 | 60.01 | 9.29
266.132 | 7.3055 | 59.97 | 1.29 |  | 435.517 | 6.3693 | 59.99 | 1.29 |  | 594.11 | 5.6126 | 59.96 | 1.29 |  | 792.252 | 6.4688 | 59.99 | 3.29 |  | 120.728 | 15.3354 | 60.01 | 9.29
266.2 | 7.3055 | 59.97 | 1.29 |  | 435.581 | 6.3693 | 59.99 | 1.29 |  | 594.178 | 5.6126 | 59.96 | 1.29 |  | 792.321 | 6.4688 | 59.99 | 3.29 |  | 120.816 | 15.3354 | 60.01 | 9.29
266.277 | 7.2354 | 59.97 | 1.29 |  | 435.644 | 6.3693 | 59.99 | 1.29 |  | 594.247 | 5.5384 | 59.96 | 1.29 |  | 792.405 | 6.4688 | 59.99 | 3.29 |  | 120.879 | 15.3354 | 60.01 | 9.29
266.366 | 7.2354 | 59.97 | 1.29 |  | 435.708 | 6.3693 | 59.99 | 1.29 |  | 594.315 | 5.5384 | 59.96 | 1.29 |  | 792.469 | 6.4688 | 59.99 | 3.29 |  | 120.942 | 15.3354 | 60.01 | 9.29
266.43 | 7.2354 | 59.97 | 1.29 |  | 435.771 | 6.3693 | 59.99 | 1.29 |  | 594.399 | 5.5384 | 59.96 | 1.29 |  | 792.533 | 6.4411 | 59.99 | 3.29 |  | 121.013 | 15.3354 | 60.01 | 9.29
266.493 | 7.2354 | 59.97 | 1.29 |  | 435.834 | 6.3402 | 59.99 | 1.29 |  | 594.463 | 5.5384 | 59.96 | 1.29 |  | 792.596 | 6.4411 | 59.99 | 3.29 |  | 121.077 | 15.3022 | 60.01 | 9.29
266.558 | 7.2354 | 59.97 | 1.29 |  | 435.905 | 6.3402 | 59.99 | 1.29 |  | 594.527 | 5.4909 | 59.96 | 1.29 |  | 792.66 | 6.4411 | 59.99 | 3.29 |  | 121.14 | 15.3022 | 60.01 | 9.29
266.621 | 7.2092 | 59.98 | 1.29 |  | 435.968 | 6.3402 | 59.99 | 1.29 |  | 594.591 | 5.4909 | 59.96 | 1.29 |  | 792.724 | 6.4411 | 59.99 | 3.29 |  | 121.203 | 15.3022 | 60.01 | 9.29
266.685 | 7.2092 | 59.98 | 1.29 |  | 436.032 | 6.3402 | 59.99 | 1.29 |  | 594.654 | 5.4909 | 59.96 | 1.29 |  | 792.788 | 6.4411 | 59.99 | 3.29 |  | 121.266 | 15.3022 | 60.01 | 9.29
266.748 | 7.2092 | 59.98 | 1.29 |  | 436.1 | 6.268 | 59.99 | 1.29 |  | 594.718 | 5.4909 | 59.96 | 1.29 |  | 792.852 | 6.3453 | 59.99 | 3.29 |  | 121.329 | 15.2214 | 60 | 9.29
266.812 | 7.2092 | 59.98 | 1.29 |  | 436.169 | 6.268 | 59.99 | 1.29 |  | 594.782 | 5.4909 | 59.96 | 1.29 |  | 792.916 | 6.3453 | 59.99 | 3.29 |  | 121.392 | 15.2214 | 60 | 9.29
266.892 | 7.1599 | 59.98 | 1.29 |  | 436.238 | 6.268 | 59.99 | 1.29 |  | 594.845 | 5.4537 | 59.97 | 1.29 |  | 792.98 | 6.3453 | 59.99 | 3.29 |  | 121.456 | 15.2214 | 60 | 9.29
266.956 | 7.1599 | 59.98 | 1.29 |  | 436.307 | 6.268 | 59.99 | 1.29 |  | 594.917 | 5.4537 | 59.97 | 1.29 |  | 793.043 | 6.3453 | 59.99 | 3.29 |  | 121.53 | 15.2214 | 60 | 9.29
267.02 | 7.1599 | 59.98 | 1.29 |  | 436.37 | 6.268 | 59.99 | 1.29 |  | 594.981 | 5.4537 | 59.97 | 1.29 |  | 793.106 | 6.3453 | 59.99 | 3.29 |  | 121.598 | 15.2214 | 60 | 9.29
267.083 | 7.1599 | 59.98 | 1.29 |  | 436.434 | 6.2421 | 59.99 | 1.29 |  | 595.044 | 5.4537 | 59.97 | 1.29 |  | 793.189 | 6.2811 | 59.99 | 3.29 |  | 121.666 | 15.188 | 60 | 9.29
267.151 | 7.1599 | 59.98 | 1.29 |  | 436.498 | 6.2421 | 59.99 | 1.29 |  | 595.108 | 5.4537 | 59.97 | 1.29 |  | 793.257 | 6.2811 | 59.99 | 3.29 |  | 121.735 | 15.188 | 60 | 9.29
267.219 | 7.1256 | 59.98 | 1.29 |  | 436.561 | 6.2421 | 59.99 | 1.29 |  | 595.178 | 5.3676 | 59.97 | 1.29 |  | 793.327 | 6.2811 | 59.99 | 3.29 |  | 121.817 | 15.188 | 60 | 9.29
267.288 | 7.1256 | 59.98 | 1.29 |  | 436.624 | 6.2421 | 59.99 | 1.29 |  | 595.247 | 5.3676 | 59.97 | 1.29 |  | 793.41 | 6.2811 | 59.99 | 3.29 |  | 121.88 | 15.188 | 60 | 9.29
267.374 | 7.1256 | 59.98 | 1.29 |  | 436.688 | 6.2421 | 59.99 | 1.29 |  | 595.315 | 5.3676 | 59.97 | 1.29 |  | 793.473 | 6.2493 | 59.99 | 3.29 |  | 121.944 | 15.1356 | 60 | 9.29
267.438 | 7.1256 | 59.98 | 1.29 |  | 436.751 | 6.1981 | 59.98 | 1.29 |  | 595.39 | 5.3676 | 59.97 | 1.29 |  | 793.537 | 6.2493 | 59.99 | 3.29 |  | 122.008 | 15.1356 | 60 | 9.29
267.502 | 7.0647 | 59.97 | 1.29 |  | 436.815 | 6.1981 | 59.98 | 1.29 |  | 595.454 | 5.3349 | 59.97 | 1.29 |  | 793.6 | 6.2493 | 59.99 | 3.29 |  | 122.071 | 15.1356 | 60 | 9.29
267.566 | 7.0647 | 59.97 | 1.29 |  | 436.88 | 6.1981 | 59.98 | 1.29 |  | 595.517 | 5.3349 | 59.97 | 1.29 |  | 793.664 | 6.2493 | 59.99 | 3.29 |  | 122.134 | 15.1356 | 60 | 9.29
267.629 | 7.0647 | 59.97 | 1.29 |  | 436.943 | 6.1981 | 59.98 | 1.29 |  | 595.585 | 5.3349 | 59.97 | 1.29 |  | 793.727 | 6.2493 | 59.99 | 3.29 |  | 122.197 | 15.1356 | 60 | 9.29
267.693 | 7.0647 | 59.97 | 1.29 |  | 437.018 | 6.1981 | 59.98 | 1.29 |  | 595.649 | 5.3349 | 59.97 | 1.29 |  | 793.791 | 6.1786 | 59.99 | 3.29 |  | 122.261 | 15.0629 | 60 | 9.29
267.757 | 7.0647 | 59.97 | 1.29 |  | 437.082 | 6.1725 | 59.97 | 1.29 |  | 595.712 | 5.3349 | 59.97 | 1.29 |  | 793.855 | 6.1786 | 59.99 | 3.29 |  | 122.324 | 15.0629 | 60 | 9.29
267.82 | 7.0167 | 59.96 | 1.29 |  | 437.155 | 6.1725 | 59.97 | 1.29 |  | 595.777 | 5.2727 | 59.96 | 1.29 |  | 793.918 | 6.1786 | 59.99 | 3.29 |  | 122.387 | 15.0629 | 60 | 9.29
267.891 | 7.0167 | 59.96 | 1.29 |  | 437.223 | 6.1725 | 59.97 | 1.29 |  | 595.84 | 5.2727 | 59.96 | 1.29 |  | 793.982 | 6.1786 | 59.99 | 3.29 |  | 122.45 | 15.0629 | 60 | 9.29
267.955 | 7.0167 | 59.96 | 1.29 |  | 437.292 | 6.1725 | 59.97 | 1.29 |  | 595.904 | 5.2727 | 59.96 | 1.29 |  | 794.057 | 6.1786 | 59.99 | 3.29 |  | 122.528 | 15.0629 | 60 | 9.29
268.019 | 7.0167 | 59.96 | 1.29 |  | 437.388 | 6.0835 | 59.97 | 1.29 |  | 595.968 | 5.2727 | 59.96 | 1.29 |  | 794.121 | 6.1574 | 59.99 | 3.29 |  | 122.599 | 15.0378 | 60 | 9.29
268.083 | 7.0167 | 59.96 | 1.29 |  | 437.452 | 6.0835 | 59.97 | 1.29 |  | 596.032 | 5.2727 | 59.96 | 1.29 |  | 794.19 | 6.1574 | 59.99 | 3.29 |  | 122.667 | 15.0378 | 60 | 9.29
268.154 | 6.9524 | 59.96 | 1.29 |  | 437.515 | 6.0835 | 59.97 | 1.29 |  | 596.096 | 5.2359 | 59.96 | 1.29 |  | 794.259 | 6.1574 | 59.99 | 3.29 |  | 122.736 | 15.0378 | 60 | 9.29
268.223 | 6.9524 | 59.96 | 1.29 |  | 437.588 | 6.0835 | 59.97 | 1.29 |  | 596.17 | 5.2359 | 59.96 | 1.29 |  | 794.327 | 6.1574 | 59.99 | 3.29 |  | 122.82 | 15.0378 | 60 | 9.29
268.291 | 6.9524 | 59.96 | 1.29 |  | 437.652 | 6.0551 | 59.97 | 1.29 |  | 596.239 | 5.2359 | 59.96 | 1.29 |  | 794.404 | 6.0706 | 59.99 | 3.29 |  | 122.884 | 14.9778 | 60 | 9.29
268.37 | 6.9524 | 59.96 | 1.29 |  | 437.716 | 6.0551 | 59.97 | 1.29 |  | 596.308 | 5.2359 | 59.96 | 1.29 |  | 794.468 | 6.0706 | 59.99 | 3.29 |  | 122.947 | 14.9778 | 60 | 9.29
268.434 | 6.9255 | 59.96 | 1.29 |  | 437.78 | 6.0551 | 59.97 | 1.29 |  | 596.396 | 5.1715 | 59.96 | 1.29 |  | 794.531 | 6.0706 | 59.99 | 3.29 |  | 123.011 | 14.9778 | 60 | 9.29
268.498 | 6.9255 | 59.96 | 1.29 |  | 437.844 | 6.0551 | 59.97 | 1.29 |  | 596.46 | 5.1715 | 59.96 | 1.29 |  | 794.598 | 6.0706 | 59.99 | 3.29 |  | 123.074 | 14.9778 | 60 | 9.29
268.561 | 6.9255 | 59.96 | 1.29 |  | 437.927 | 6.0551 | 59.97 | 1.29 |  | 596.523 | 5.1715 | 59.96 | 1.29 |  | 794.664 | 6.0401 | 59.99 | 3.29 |  | 123.137 | 14.9778 | 60 | 9.29
268.625 | 6.9255 | 59.96 | 1.29 |  | 437.991 | 5.9858 | 59.97 | 1.29 |  | 596.587 | 5.1715 | 59.96 | 1.29 |  | 794.727 | 6.0401 | 59.99 | 3.29 |  | 123.201 | 14.9332 | 60 | 9.29
268.688 | 6.9255 | 59.96 | 1.29 |  | 438.054 | 5.9858 | 59.97 | 1.29 |  | 596.657 | 5.1239 | 59.96 | 1.29 |  | 794.791 | 6.0401 | 59.99 | 3.29 |  | 123.264 | 14.9332 | 60 | 9.29
268.752 | 6.8515 | 59.96 | 1.29 |  | 438.147 | 5.9858 | 59.97 | 1.29 |  | 596.72 | 5.1239 | 59.96 | 1.29 |  | 794.854 | 6.0401 | 59.99 | 3.29 |  | 123.327 | 14.9332 | 60 | 9.29
268.815 | 6.8515 | 59.96 | 1.29 |  | 438.224 | 5.9858 | 59.97 | 1.29 |  | 596.784 | 5.1239 | 59.96 | 1.29 |  | 794.918 | 6.0401 | 59.99 | 3.29 |  | 123.39 | 14.9332 | 60 | 9.29
268.879 | 6.8515 | 59.96 | 1.29 |  | 438.294 | 5.9491 | 59.97 | 1.29 |  | 596.848 | 5.1239 | 59.96 | 1.29 |  | 794.982 | 6.0121 | 59.99 | 3.29 |  | 123.453 | 14.9332 | 60 | 9.29
268.942 | 6.8515 | 59.96 | 1.29 |  | 438.392 | 5.9491 | 59.97 | 1.29 |  | 596.927 | 5.1239 | 59.96 | 1.29 |  | 795.045 | 6.0121 | 59.99 | 3.29 |  | 123.53 | 14.8484 | 60 | 9.29
269.016 | 6.8515 | 59.96 | 1.29 |  | 438.456 | 5.9491 | 59.97 | 1.29 |  | 596.991 | 5.0713 | 59.96 | 1.29 |  | 795.109 | 6.0121 | 59.99 | 3.29 |  | 123.599 | 14.8484 | 60 | 9.29
269.079 | 6.8247 | 59.97 | 1.29 |  | 438.52 | 5.9491 | 59.97 | 1.29 |  | 597.054 | 5.0713 | 59.96 | 1.29 |  | 795.184 | 6.0121 | 59.99 | 3.29 |  | 123.666 | 14.8484 | 60 | 9.29
269.148 | 6.8247 | 59.97 | 1.29 |  | 438.584 | 5.8994 | 59.97 | 1.29 |  | 597.144 | 5.0713 | 59.96 | 1.29 |  | 795.253 | 6.0121 | 59.99 | 3.29 |  | 123.735 | 14.8484 | 60 | 9.29
269.216 | 6.8247 | 59.97 | 1.29 |  | 438.647 | 5.8994 | 59.97 | 1.29 |  | 597.213 | 5.0713 | 59.96 | 1.29 |  | 795.322 | 5.9457 | 60 | 3.29 |  | 123.814 | 14.8053 | 59.99 | 9.29
269.284 | 6.8247 | 59.97 | 1.29 |  | 438.711 | 5.8994 | 59.97 | 1.29 |  | 597.286 | 5.0479 | 59.96 | 1.29 |  | 795.409 | 5.9457 | 60 | 3.29 |  | 123.877 | 14.8053 | 59.99 | 9.29
269.367 | 6.7775 | 59.98 | 1.29 |  | 438.775 | 5.8994 | 59.97 | 1.29 |  | 597.356 | 5.0479 | 59.96 | 1.29 |  | 795.473 | 5.9457 | 60 | 3.29 |  | 123.94 | 14.8053 | 59.99 | 9.29
269.431 | 6.7775 | 59.98 | 1.29 |  | 438.84 | 5.8732 | 59.97 | 1.29 |  | 597.42 | 5.0479 | 59.96 | 1.29 |  | 795.537 | 5.9457 | 60 | 3.29 |  | 124.003 | 14.8053 | 59.99 | 9.29
269.494 | 6.7775 | 59.98 | 1.29 |  | 438.916 | 5.8732 | 59.97 | 1.29 |  | 597.483 | 5.0479 | 59.96 | 1.29 |  | 795.6 | 5.8866 | 60 | 3.29 |  | 124.067 | 14.8053 | 59.99 | 9.29
269.558 | 6.7775 | 59.98 | 1.29 |  | 438.98 | 5.8732 | 59.97 | 1.29 |  | 597.547 | 5.0479 | 59.96 | 1.29 |  | 795.664 | 5.8866 | 60 | 3.29 |  | 124.13 | 14.7393 | 59.99 | 9.29
269.622 | 6.6996 | 59.98 | 1.29 |  | 439.044 | 5.8732 | 59.97 | 1.29 |  | 597.61 | 4.9632 | 59.96 | 1.29 |  | 795.727 | 5.8866 | 60 | 3.29 |  | 124.193 | 14.7393 | 59.99 | 9.29
269.686 | 6.6996 | 59.98 | 1.29 |  | 439.149 | 5.8732 | 59.97 | 1.29 |  | 597.674 | 4.9632 | 59.96 | 1.29 |  | 795.791 | 5.8866 | 60 | 3.29 |  | 124.256 | 14.7393 | 59.99 | 9.29
269.75 | 6.6996 | 59.98 | 1.29 |  | 439.218 | 5.7915 | 59.96 | 1.29 |  | 597.737 | 4.9632 | 59.96 | 1.29 |  | 795.855 | 5.8866 | 60 | 3.29 |  | 124.32 | 14.7393 | 59.99 | 9.29
269.813 | 6.6996 | 59.98 | 1.29 |  | 439.286 | 5.7915 | 59.96 | 1.29 |  | 597.801 | 4.9632 | 59.96 | 1.29 |  | 795.924 | 5.8594 | 60 | 3.29 |  | 124.392 | 14.7393 | 59.99 | 9.29
269.893 | 6.6996 | 59.98 | 1.29 |  | 439.388 | 5.7915 | 59.96 | 1.29 |  | 597.865 | 4.9632 | 59.96 | 1.29 |  | 795.988 | 5.8594 | 60 | 3.29 |  | 124.456 | 14.6981 | 59.99 | 9.29
269.956 | 6.6736 | 59.98 | 1.29 |  | 439.452 | 5.7569 | 59.95 | 1.29 |  | 597.929 | 4.9108 | 59.96 | 1.29 |  | 796.052 | 5.8594 | 60 | 3.29 |  | 124.526 | 14.6981 | 59.99 | 9.29
270.02 | 6.6736 | 59.98 | 1.29 |  | 439.518 | 5.7569 | 59.95 | 1.29 |  | 597.992 | 4.9108 | 59.96 | 1.29 |  | 796.115 | 5.8594 | 60 | 3.29 |  | 124.595 | 14.6981 | 59.99 | 9.29
270.084 | 6.6736 | 59.98 | 1.29 |  | 439.581 | 5.7569 | 59.95 | 1.29 |  | 598.055 | 4.9108 | 59.96 | 1.29 |  | 796.188 | 5.8594 | 60 | 3.29 |  | 124.662 | 14.6981 | 59.99 | 9.29
270.152 | 6.6736 | 59.98 | 1.29 |  | 439.645 | 5.7569 | 59.95 | 1.29 |  | 598.165 | 4.9108 | 59.96 | 1.29 |  | 796.257 | 5.7845 | 60 | 3.29 |  | 124.731 | 14.6409 | 59.99 | 9.29
270.22 | 6.6736 | 59.98 | 1.29 |  | 439.708 | 5.7569 | 59.95 | 1.29 |  | 598.234 | 4.8709 | 59.96 | 1.29 |  | 796.326 | 5.7845 | 60 | 3.29 |  | 124.819 | 14.6409 | 59.99 | 9.29
270.289 | 6.5909 | 59.98 | 1.29 |  | 439.772 | 5.7074 | 59.95 | 1.29 |  | 598.303 | 4.8709 | 59.96 | 1.29 |  | 796.414 | 5.7845 | 60 | 3.29 |  | 124.882 | 14.6409 | 59.99 | 9.29
270.371 | 6.5909 | 59.98 | 1.29 |  | 439.836 | 5.7074 | 59.95 | 1.29 |  | 598.397 | 4.8709 | 59.96 | 1.29 |  | 796.477 | 5.7845 | 60 | 3.29 |  | 124.946 | 14.6409 | 59.99 | 9.29
270.435 | 6.5909 | 59.98 | 1.29 |  | 439.912 | 5.7074 | 59.95 | 1.29 |  | 598.46 | 4.8709 | 59.96 | 1.29 |  | 796.541 | 5.7659 | 60 | 3.29 |  | 125.009 | 14.6129 | 59.99 | 9.29
270.499 | 6.5909 | 59.98 | 1.29 |  | 439.976 | 5.7074 | 59.95 | 1.29 |  | 598.524 | 4.8364 | 59.96 | 1.29 |  | 796.605 | 5.7659 | 60 | 3.29 |  | 125.072 | 14.6129 | 59.99 | 9.29
270.562 | 6.5629 | 59.98 | 1.29 |  | 440.039 | 5.7074 | 59.95 | 1.29 |  | 598.587 | 4.8364 | 59.96 | 1.29 |  | 796.668 | 5.7659 | 60 | 3.29 |  | 125.135 | 14.6129 | 59.99 | 9.29
270.626 | 6.5629 | 59.98 | 1.29 |  | 440.103 | 5.613 | 59.95 | 1.29 |  | 598.651 | 4.8364 | 59.96 | 1.29 |  | 796.732 | 5.7659 | 60 | 3.29 |  | 125.198 | 14.6129 | 59.99 | 9.29
270.689 | 6.5629 | 59.98 | 1.29 |  | 440.172 | 5.613 | 59.95 | 1.29 |  | 598.72 | 4.8364 | 59.96 | 1.29 |  | 796.795 | 5.7659 | 60 | 3.29 |  | 125.261 | 14.6129 | 59.99 | 9.29
270.753 | 6.5629 | 59.98 | 1.29 |  | 440.241 | 5.613 | 59.95 | 1.29 |  | 598.783 | 4.8364 | 59.96 | 1.29 |  | 796.859 | 5.7038 | 60 | 3.29 |  | 125.325 | 14.5437 | 59.99 | 9.29
270.816 | 6.5629 | 59.98 | 1.29 |  | 440.311 | 5.613 | 59.95 | 1.29 |  | 598.847 | 4.7833 | 59.95 | 1.29 |  | 796.933 | 5.7038 | 60 | 3.29 |  | 125.389 | 14.5437 | 59.99 | 9.29
270.893 | 6.5332 | 59.98 | 1.29 |  | 440.393 | 5.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 598.926 | 4.7833 | 59.95 | 1.29 |  | 796.997 | 5.7038 | 60 | 3.29 |  | 125.452 | 14.5437 | 59.99 | 9.29
270.957 | 6.5332 | 59.98 | 1.29 |  | 440.456 | 5.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 598.99 | 4.7833 | 59.95 | 1.29 |  | 797.06 | 5.7038 | 60 | 3.29 |  | 125.515 | 14.5437 | 59.99 | 9.29
271.021 | 6.5332 | 59.98 | 1.29 |  | 440.521 | 5.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 599.054 | 4.7833 | 59.95 | 1.29 |  | 797.124 | 5.671 | 60 | 3.29 |  | 125.585 | 14.5437 | 59.99 | 9.29
271.085 | 6.5332 | 59.98 | 1.29 |  | 440.585 | 5.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 599.169 | 4.6777 | 59.95 | 1.29 |  | 797.193 | 5.671 | 60 | 3.29 |  | 125.653 | 14.4914 | 59.99 | 9.29
271.162 | 6.5332 | 59.98 | 1.29 |  | 440.649 | 5.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 599.238 | 4.6777 | 59.95 | 1.29 |  | 797.261 | 5.671 | 60 | 3.29 |  | 125.72 | 14.4914 | 59.99 | 9.29
271.23 | 6.4734 | 59.98 | 1.29 |  | 440.713 | 5.536 | 59.97 | 1.29 |  | 599.307 | 4.6777 | 59.95 | 1.29 |  | 797.329 | 5.671 | 60 | 3.29 |  | 125.813 | 14.4914 | 59.99 | 9.29
271.299 | 6.4734 | 59.98 | 1.29 |  | 440.777 | 5.536 | 59.97 | 1.29 |  | 599.386 | 4.6777 | 59.95 | 1.29 |  | 797.396 | 5.671 | 60 | 3.29 |  | 125.876 | 14.4914 | 59.99 | 9.29
271.376 | 6.4734 | 59.98 | 1.29 |  | 440.84 | 5.536 | 59.97 | 1.29 |  | 599.45 | 4.6595 | 59.96 | 1.29 |  | 797.46 | 5.6091 | 60.01 | 3.29 |  | 125.94 | 14.4356 | 59.98 | 9.29
271.439 | 6.4734 | 59.98 | 1.29 |  | 440.919 | 5.536 | 59.97 | 1.29 |  | 599.514 | 4.6595 | 59.96 | 1.29 |  | 797.524 | 5.6091 | 60.01 | 3.29 |  | 126.003 | 14.4356 | 59.98 | 9.29
271.503 | 6.3745 | 59.98 | 1.29 |  | 440.987 | 5.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 599.578 | 4.6595 | 59.96 | 1.29 |  | 797.587 | 5.6091 | 60.01 | 3.29 |  | 126.066 | 14.4356 | 59.98 | 9.29
271.567 | 6.3745 | 59.98 | 1.29 |  | 441.051 | 5.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 599.641 | 4.6595 | 59.96 | 1.29 |  | 797.651 | 5.6091 | 60.01 | 3.29 |  | 126.129 | 14.4356 | 59.98 | 9.29
271.63 | 6.3745 | 59.98 | 1.29 |  | 441.153 | 5.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 599.704 | 4.6595 | 59.96 | 1.29 |  | 797.714 | 5.6091 | 60.01 | 3.29 |  | 126.192 | 14.4356 | 59.98 | 9.29
271.694 | 6.3745 | 59.98 | 1.29 |  | 441.222 | 5.5038 | 59.97 | 1.29 |  | 599.774 | 4.6099 | 59.96 | 1.29 |  | 797.778 | 5.575 | 60.01 | 3.29 |  | 126.256 | 14.3547 | 59.98 | 9.29
271.758 | 6.3745 | 59.98 | 1.29 |  | 441.301 | 5.4334 | 59.97 | 1.29 |  | 599.837 | 4.6099 | 59.96 | 1.29 |  | 797.842 | 5.575 | 60.01 | 3.29 |  | 126.319 | 14.3547 | 59.98 | 9.29
271.822 | 6.3515 | 59.98 | 1.29 |  | 441.396 | 5.4334 | 59.97 | 1.29 |  | 599.901 | 4.6099 | 59.96 | 1.29 |  | 797.905 | 5.575 | 60.01 | 3.29 |  | 126.382 | 14.3547 | 59.98 | 9.29
271.9 | 6.3515 | 59.98 | 1.29 |  | 441.46 | 5.4334 | 59.97 | 1.29 |  | 599.964 | 4.6099 | 59.96 | 1.29 |  | 797.969 | 5.575 | 60.01 | 3.29 |  | 126.446 | 14.3547 | 59.98 | 9.29
271.964 | 6.3515 | 59.98 | 1.29 |  | 441.524 | 5.4334 | 59.97 | 1.29 |  | 600.029 | 4.6099 | 59.96 | 1.29 |  | 798.045 | 5.575 | 60.01 | 3.29 |  | 126.509 | 14.3547 | 59.98 | 9.29
272.027 | 6.3515 | 59.98 | 1.29 |  | 441.591 | 5.3962 | 59.97 | 1.29 |  | 600.092 | 4.5806 | 59.96 | 1.29 |  | 798.109 | 5.5059 | 60.01 | 3.29 |  | 126.592 | 14.3295 | 59.98 | 9.29
272.116 | 6.2873 | 59.99 | 1.29 |  | 441.654 | 5.3962 | 59.97 | 1.29 |  | 600.168 | 4.5806 | 59.96 | 1.29 |  | 798.182 | 5.5059 | 60.01 | 3.29 |  | 126.66 | 14.3295 | 59.98 | 9.29
272.185 | 6.2873 | 59.99 | 1.29 |  | 441.718 | 5.3962 | 59.97 | 1.29 |  | 600.237 | 4.5806 | 59.96 | 1.29 |  | 798.251 | 5.5059 | 60.01 | 3.29 |  | 126.728 | 14.3295 | 59.98 | 9.29
272.254 | 6.2873 | 59.99 | 1.29 |  | 441.781 | 5.3962 | 59.97 | 1.29 |  | 600.305 | 4.5806 | 59.96 | 1.29 |  | 798.32 | 5.5059 | 60.01 | 3.29 |  | 126.812 | 14.3295 | 59.98 | 9.29
272.345 | 6.2873 | 59.99 | 1.29 |  | 441.846 | 5.3962 | 59.97 | 1.29 |  | 600.387 | 4.5169 | 59.96 | 1.29 |  | 798.399 | 5.435 | 60.02 | 3.29 |  | 126.875 | 14.2804 | 59.98 | 9.29
272.409 | 6.2511 | 59.99 | 1.29 |  | 441.916 | 5.3186 | 59.96 | 1.29 |  | 600.45 | 4.5169 | 59.96 | 1.29 |  | 798.462 | 5.435 | 60.02 | 3.29 |  | 126.938 | 14.2804 | 59.98 | 9.29
272.472 | 6.2511 | 59.99 | 1.29 |  | 441.98 | 5.3186 | 59.96 | 1.29 |  | 600.514 | 4.5169 | 59.96 | 1.29 |  | 798.526 | 5.435 | 60.02 | 3.29 |  | 127.002 | 14.2804 | 59.98 | 9.29
272.536 | 6.2511 | 59.99 | 1.29 |  | 442.043 | 5.3186 | 59.96 | 1.29 |  | 600.58 | 4.5169 | 59.96 | 1.29 |  | 798.59 | 5.435 | 60.02 | 3.29 |  | 127.065 | 14.2804 | 59.98 | 9.29
272.599 | 6.2511 | 59.99 | 1.29 |  | 442.141 | 5.3186 | 59.96 | 1.29 |  | 600.656 | 4.5169 | 59.96 | 1.29 |  | 798.654 | 5.406 | 60.02 | 3.29 |  | 127.128 | 14.2804 | 59.98 | 9.29
272.663 | 6.2511 | 59.99 | 1.29 |  | 442.219 | 5.3186 | 59.96 | 1.29 |  | 600.72 | 4.489 | 59.96 | 1.29 |  | 798.718 | 5.406 | 60.02 | 3.29 |  | 127.192 | 14.2544 | 59.98 | 9.29
272.727 | 6.189 | 60 | 1.29 |  | 442.288 | 5.2955 | 59.95 | 1.29 |  | 600.783 | 4.489 | 59.96 | 1.29 |  | 798.781 | 5.406 | 60.02 | 3.29 |  | 127.258 | 14.2544 | 59.98 | 9.29
272.791 | 6.189 | 60 | 1.29 |  | 442.39 | 5.2955 | 59.95 | 1.29 |  | 600.85 | 4.489 | 59.96 | 1.29 |  | 798.845 | 5.406 | 60.02 | 3.29 |  | 127.321 | 14.2544 | 59.98 | 9.29
272.855 | 6.189 | 60 | 1.29 |  | 442.453 | 5.2955 | 59.95 | 1.29 |  | 600.93 | 4.489 | 59.96 | 1.29 |  | 798.908 | 5.406 | 60.02 | 3.29 |  | 127.384 | 14.2544 | 59.98 | 9.29
272.918 | 6.189 | 60 | 1.29 |  | 442.519 | 5.2295 | 59.95 | 1.29 |  | 600.994 | 4.4076 | 59.96 | 1.29 |  | 798.972 | 5.3436 | 60.02 | 3.29 |  | 127.459 | 14.2544 | 59.98 | 9.29
272.982 | 6.189 | 60 | 1.29 |  | 442.582 | 5.2295 | 59.95 | 1.29 |  | 601.058 | 4.4076 | 59.96 | 1.29 |  | 799.036 | 5.3436 | 60.02 | 3.29 |  | 127.53 | 14.1799 | 59.98 | 9.29
273.045 | 6.1494 | 60 | 1.29 |  | 442.646 | 5.2295 | 59.95 | 1.29 |  | 601.16 | 4.4076 | 59.96 | 1.29 |  | 799.099 | 5.3436 | 60.02 | 3.29 |  | 127.598 | 14.1799 | 59.98 | 9.29
273.136 | 6.1494 | 60 | 1.29 |  | 442.709 | 5.2295 | 59.95 | 1.29 |  | 601.228 | 4.4076 | 59.96 | 1.29 |  | 799.182 | 5.3436 | 60.02 | 3.29 |  | 127.666 | 14.1799 | 59.98 | 9.29
273.205 | 6.1494 | 60 | 1.29 |  | 442.773 | 5.2295 | 59.95 | 1.29 |  | 601.296 | 4.3636 | 59.96 | 1.29 |  | 799.251 | 5.3436 | 60.02 | 3.29 |  | 127.735 | 14.1799 | 59.98 | 9.29
273.274 | 6.1494 | 60 | 1.29 |  | 442.837 | 5.1947 | 59.96 | 1.29 |  | 601.381 | 4.3636 | 59.96 | 1.29 |  | 799.32 | 5.2631 | 60.02 | 3.29 |  | 127.815 | 14.1608 | 59.98 | 9.29
273.355 | 6.0824 | 60.01 | 1.29 |  | 442.907 | 5.1947 | 59.96 | 1.29 |  | 601.445 | 4.3636 | 59.96 | 1.29 |  | 799.409 | 5.2631 | 60.02 | 3.29 |  | 127.878 | 14.1608 | 59.98 | 9.29
273.419 | 6.0824 | 60.01 | 1.29 |  | 442.971 | 5.1947 | 59.96 | 1.29 |  | 601.508 | 4.3636 | 59.96 | 1.29 |  | 799.472 | 5.2631 | 60.02 | 3.29 |  | 127.941 | 14.1608 | 59.98 | 9.29
273.482 | 6.0824 | 60.01 | 1.29 |  | 443.034 | 5.1947 | 59.96 | 1.29 |  | 601.584 | 4.3636 | 59.96 | 1.29 |  | 799.539 | 5.2631 | 60.02 | 3.29 |  | 128.005 | 14.1608 | 59.98 | 9.29
273.546 | 6.0824 | 60.01 | 1.29 |  | 443.098 | 5.1947 | 59.96 | 1.29 |  | 601.648 | 4.2968 | 59.96 | 1.29 |  | 799.603 | 5.2044 | 60.02 | 3.29 |  | 128.068 | 14.0907 | 59.98 | 9.29
273.616 | 6.0461 | 60.01 | 1.29 |  | 443.171 | 5.1313 | 59.96 | 1.29 |  | 601.711 | 4.2968 | 59.96 | 1.29 |  | 799.666 | 5.2044 | 60.02 | 3.29 |  | 128.132 | 14.0907 | 59.98 | 9.29
273.68 | 6.0461 | 60.01 | 1.29 |  | 443.24 | 5.1313 | 59.96 | 1.29 |  | 601.776 | 4.2968 | 59.96 | 1.29 |  | 799.73 | 5.2044 | 60.02 | 3.29 |  | 128.195 | 14.0907 | 59.98 | 9.29
273.744 | 6.0461 | 60.01 | 1.29 |  | 443.309 | 5.1313 | 59.96 | 1.29 |  | 601.84 | 4.2968 | 59.96 | 1.29 |  | 799.793 | 5.2044 | 60.02 | 3.29 |  | 128.259 | 14.0907 | 59.98 | 9.29
273.807 | 6.0461 | 60.01 | 1.29 |  | 443.385 | 5.1313 | 59.96 | 1.29 |  | 601.904 | 4.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 799.857 | 5.2044 | 60.02 | 3.29 |  | 128.333 | 14.0907 | 59.98 | 9.29
273.871 | 6.0461 | 60.01 | 1.29 |  | 443.449 | 5.0672 | 59.97 | 1.29 |  | 601.967 | 4.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 799.92 | 5.1655 | 60.02 | 3.29 |  | 128.396 | 14.0529 | 59.98 | 9.29
273.935 | 5.9834 | 60 | 1.29 |  | 443.514 | 5.0672 | 59.97 | 1.29 |  | 602.031 | 4.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 799.984 | 5.1655 | 60.02 | 3.29 |  | 128.46 | 14.0529 | 59.98 | 9.29
273.999 | 5.9834 | 60 | 1.29 |  | 443.577 | 5.0672 | 59.97 | 1.29 |  | 602.094 | 4.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 800.048 | 5.1655 | 60.02 | 3.29 |  | 128.53 | 14.0529 | 59.98 | 9.29
274.062 | 5.9834 | 60 | 1.29 |  | 443.641 | 5.0672 | 59.97 | 1.29 |  | 602.167 | 4.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 800.112 | 5.1655 | 60.02 | 3.29 |  | 128.599 | 14.0529 | 59.98 | 9.29
274.14 | 5.9834 | 60 | 1.29 |  | 443.704 | 5.0672 | 59.97 | 1.29 |  | 602.236 | 4.2193 | 59.96 | 1.29 |  | 800.198 | 5.1655 | 60.02 | 3.29 |  | 128.67 | 14.0529 | 59.98 | 9.29
274.21 | 5.9834 | 60 | 1.29 |  | 443.768 | 5.013 | 59.97 | 1.29 |  | 602.305 | 4.2193 | 59.96 | 1.29 |  | 800.266 | 5.1022 | 60.03 | 3.29 |  | 128.739 | 13.9919 | 59.98 | 9.29
274.278 | 5.9565 | 60 | 1.29 |  | 443.832 | 5.013 | 59.97 | 1.29 |  | 602.4 | 4.2193 | 59.96 | 1.29 |  | 800.335 | 5.1022 | 60.03 | 3.29 |  | 128.814 | 13.9919 | 59.98 | 9.29
274.362 | 5.9565 | 60 | 1.29 |  | 443.91 | 5.013 | 59.97 | 1.29 |  | 602.463 | 4.2193 | 59.96 | 1.29 |  | 800.419 | 5.1022 | 60.03 | 3.29 |  | 128.877 | 13.9919 | 59.98 | 9.29
274.426 | 5.9565 | 60 | 1.29 |  | 443.974 | 5.013 | 59.97 | 1.29 |  | 602.527 | 4.1303 | 59.97 | 1.29 |  | 800.496 | 5.1022 | 60.03 | 3.29 |  | 128.94 | 13.9919 | 59.98 | 9.29
274.489 | 5.9565 | 60 | 1.29 |  | 444.047 | 4.9995 | 59.96 | 1.29 |  | 602.591 | 4.1303 | 59.97 | 1.29 |  | 800.56 | 5.0759 | 60.03 | 3.29 |  | 129.003 | 13.9931 | 59.98 | 9.29
274.553 | 5.8956 | 60.01 | 1.29 |  | 444.152 | 4.9995 | 59.96 | 1.29 |  | 602.654 | 4.1303 | 59.97 | 1.29 |  | 800.624 | 5.0759 | 60.03 | 3.29 |  | 129.066 | 13.9931 | 59.98 | 9.29
274.617 | 5.8956 | 60.01 | 1.29 |  | 444.221 | 4.9995 | 59.96 | 1.29 |  | 602.718 | 4.1303 | 59.97 | 1.29 |  | 800.687 | 5.0759 | 60.03 | 3.29 |  | 129.129 | 13.9931 | 59.98 | 9.29
274.68 | 5.8956 | 60.01 | 1.29 |  | 444.29 | 4.9995 | 59.96 | 1.29 |  | 602.781 | 4.1303 | 59.97 | 1.29 |  | 800.751 | 5.0759 | 60.03 | 3.29 |  | 129.193 | 13.9931 | 59.98 | 9.29
274.744 | 5.8956 | 60.01 | 1.29 |  | 444.385 | 4.9194 | 59.96 | 1.29 |  | 602.845 | 4.1155 | 59.97 | 1.29 |  | 800.815 | 5.0061 | 60.04 | 3.29 |  | 129.256 | 13.9931 | 59.98 | 9.29
274.808 | 5.8956 | 60.01 | 1.29 |  | 444.449 | 4.9194 | 59.96 | 1.29 |  | 602.922 | 4.1155 | 59.97 | 1.29 |  | 800.879 | 5.0061 | 60.04 | 3.29 |  | 129.32 | 13.9392 | 59.98 | 9.29
274.872 | 5.8516 | 60.01 | 1.29 |  | 444.514 | 4.9194 | 59.96 | 1.29 |  | 602.986 | 4.1155 | 59.97 | 1.29 |  | 800.943 | 5.0061 | 60.04 | 3.29 |  | 129.383 | 13.9392 | 59.98 | 9.29
274.935 | 5.8516 | 60.01 | 1.29 |  | 444.577 | 4.9194 | 59.96 | 1.29 |  | 603.049 | 4.1155 | 59.97 | 1.29 |  | 801.006 | 5.0061 | 60.04 | 3.29 |  | 129.455 | 13.9392 | 59.98 | 9.29
274.999 | 5.8516 | 60.01 | 1.29 |  | 444.647 | 4.8822 | 59.96 | 1.29 |  | 603.135 | 4.0494 | 59.97 | 1.29 |  | 801.07 | 5.0061 | 60.04 | 3.29 |  | 129.528 | 13.9392 | 59.98 | 9.29
275.062 | 5.8516 | 60.01 | 1.29 |  | 444.711 | 4.8822 | 59.96 | 1.29 |  | 603.203 | 4.0494 | 59.97 | 1.29 |  | 801.133 | 4.9893 | 60.04 | 3.29 |  | 129.611 | 13.9392 | 59.98 | 9.29
275.144 | 5.8516 | 60.01 | 1.29 |  | 444.774 | 4.8822 | 59.96 | 1.29 |  | 603.272 | 4.0494 | 59.97 | 1.29 |  | 801.202 | 4.9893 | 60.04 | 3.29 |  | 129.68 | 13.905 | 59.98 | 9.29
275.213 | 5.8006 | 60.01 | 1.29 |  | 444.838 | 4.8822 | 59.96 | 1.29 |  | 603.36 | 4.0494 | 59.97 | 1.29 |  | 801.271 | 4.9893 | 60.04 | 3.29 |  | 129.748 | 13.905 | 59.98 | 9.29
275.281 | 5.8006 | 60.01 | 1.29 |  | 444.902 | 4.8822 | 59.96 | 1.29 |  | 603.424 | 4.0313 | 59.97 | 1.29 |  | 801.347 | 4.9893 | 60.04 | 3.29 |  | 129.818 | 13.905 | 59.98 | 9.29
275.364 | 5.8006 | 60.01 | 1.29 |  | 444.966 | 4.8046 | 59.96 | 1.29 |  | 603.487 | 4.0313 | 59.97 | 1.29 |  | 801.418 | 4.8925 | 60.04 | 3.29 |  | 129.881 | 13.905 | 59.98 | 9.29
275.428 | 5.8006 | 60.01 | 1.29 |  | 445.03 | 4.8046 | 59.96 | 1.29 |  | 603.551 | 4.0313 | 59.97 | 1.29 |  | 801.482 | 4.8925 | 60.04 | 3.29 |  | 129.945 | 13.8953 | 59.98 | 9.29
275.491 | 5.7432 | 60.01 | 1.29 |  | 445.093 | 4.8046 | 59.96 | 1.29 |  | 603.614 | 4.0313 | 59.97 | 1.29 |  | 801.545 | 4.8925 | 60.04 | 3.29 |  | 130.008 | 13.8953 | 59.98 | 9.29
275.555 | 5.7432 | 60.01 | 1.29 |  | 445.162 | 4.8046 | 59.96 | 1.29 |  | 603.678 | 4.0313 | 59.97 | 1.29 |  | 801.609 | 4.8925 | 60.04 | 3.29 |  | 130.071 | 13.8953 | 59.98 | 9.29
275.619 | 5.7432 | 60.01 | 1.29 |  | 445.23 | 4.8046 | 59.96 | 1.29 |  | 603.741 | 3.9673 | 59.96 | 1.29 |  | 801.673 | 4.8925 | 60.04 | 3.29 |  | 130.134 | 13.8953 | 59.98 | 9.29
275.683 | 5.7432 | 60.01 | 1.29 |  | 445.301 | 4.7664 | 59.97 | 1.29 |  | 603.805 | 3.9673 | 59.96 | 1.29 |  | 801.737 | 4.8687 | 60.03 | 3.29 |  | 130.197 | 13.8953 | 59.98 | 9.29
275.773 | 5.7432 | 60.01 | 1.29 |  | 445.385 | 4.7664 | 59.97 | 1.29 |  | 603.868 | 3.9673 | 59.96 | 1.29 |  | 801.801 | 4.8687 | 60.03 | 3.29 |  | 130.26 | 13.8099 | 59.98 | 9.29
275.847 | 5.7132 | 60.01 | 1.29 |  | 445.456 | 4.7664 | 59.97 | 1.29 |  | 603.932 | 3.9673 | 59.96 | 1.29 |  | 801.864 | 4.8687 | 60.03 | 3.29 |  | 130.324 | 13.8099 | 59.98 | 9.29
275.911 | 5.7132 | 60.01 | 1.29 |  | 445.521 | 4.7664 | 59.97 | 1.29 |  | 603.996 | 3.9673 | 59.96 | 1.29 |  | 801.934 | 4.8687 | 60.03 | 3.29 |  | 130.394 | 13.8099 | 59.98 | 9.29
275.975 | 5.7132 | 60.01 | 1.29 |  | 445.585 | 4.7451 | 59.97 | 1.29 |  | 604.06 | 3.9467 | 59.96 | 1.29 |  | 801.998 | 4.8687 | 60.03 | 3.29 |  | 130.457 | 13.8099 | 59.98 | 9.29
276.038 | 5.7132 | 60.01 | 1.29 |  | 445.648 | 4.7451 | 59.97 | 1.29 |  | 604.155 | 3.9467 | 59.96 | 1.29 |  | 802.062 | 4.807 | 60.03 | 3.29 |  | 130.583 | 13.8099 | 59.98 | 9.29
276.136 | 5.6302 | 60.02 | 1.29 |  | 445.711 | 4.7451 | 59.97 | 1.29 |  | 604.223 | 3.9467 | 59.96 | 1.29 |  | 802.125 | 4.807 | 60.03 | 3.29 |  | 130.651 | 13.773 | 59.98 | 9.29
276.204 | 5.6302 | 60.02 | 1.29 |  | 445.775 | 4.7451 | 59.97 | 1.29 |  | 604.292 | 3.9467 | 59.96 | 1.29 |  | 802.194 | 4.807 | 60.03 | 3.29 |  | 130.72 | 13.773 | 59.98 | 9.29
276.273 | 5.6302 | 60.02 | 1.29 |  | 445.839 | 4.7451 | 59.97 | 1.29 |  | 604.371 | 3.8474 | 59.96 | 1.29 |  | 802.263 | 4.807 | 60.03 | 3.29 |  | 130.788 | 13.773 | 59.98 | 9.29
276.355 | 5.6302 | 60.02 | 1.29 |  | 445.912 | 4.7051 | 59.98 | 1.29 |  | 604.434 | 3.8474 | 59.96 | 1.29 |  | 802.332 | 4.7695 | 60.03 | 3.29 |  | 130.851 | 13.7376 | 59.98 | 9.29
276.419 | 5.5842 | 60.02 | 1.29 |  | 445.976 | 4.7051 | 59.98 | 1.29 |  | 604.498 | 3.8474 | 59.96 | 1.29 |  | 802.415 | 4.7695 | 60.03 | 3.29 |  | 130.914 | 13.7376 | 59.98 | 9.29
276.484 | 5.5842 | 60.02 | 1.29 |  | 446.04 | 4.7051 | 59.98 | 1.29 |  | 604.561 | 3.8474 | 59.96 | 1.29 |  | 802.479 | 4.7695 | 60.03 | 3.29 |  | 130.978 | 13.7376 | 59.98 | 9.29
276.548 | 5.5842 | 60.02 | 1.29 |  | 446.103 | 4.7051 | 59.98 | 1.29 |  | 604.625 | 3.8474 | 59.96 | 1.29 |  | 802.542 | 4.7695 | 60.03 | 3.29 |  | 131.041 | 13.7376 | 59.98 | 9.29
276.611 | 5.5842 | 60.02 | 1.29 |  | 446.185 | 4.7051 | 59.98 | 1.29 |  | 604.688 | 3.8156 | 59.96 | 1.29 |  | 802.618 | 4.7695 | 60.03 | 3.29 |  | 131.104 | 13.7376 | 59.98 | 9.29
276.675 | 5.5842 | 60.02 | 1.29 |  | 446.254 | 4.608 | 59.98 | 1.29 |  | 604.752 | 3.8156 | 59.96 | 1.29 |  | 802.681 | 4.7183 | 60.03 | 3.29 |  | 131.167 | 13.6715 | 59.98 | 9.29
276.739 | 5.5364 | 60.02 | 1.29 |  | 446.322 | 4.608 | 59.98 | 1.29 |  | 604.816 | 3.8156 | 59.96 | 1.29 |  | 802.745 | 4.7183 | 60.03 | 3.29 |  | 131.231 | 13.6715 | 59.98 | 9.29
276.803 | 5.5364 | 60.02 | 1.29 |  | 446.386 | 4.608 | 59.98 | 1.29 |  | 604.88 | 3.8156 | 59.96 | 1.29 |  | 802.809 | 4.7183 | 60.03 | 3.29 |  | 131.294 | 13.6715 | 59.98 | 9.29
276.867 | 5.5364 | 60.02 | 1.29 |  | 446.449 | 4.608 | 59.98 | 1.29 |  | 604.954 | 3.8156 | 59.96 | 1.29 |  | 802.872 | 4.7183 | 60.03 | 3.29 |  | 131.357 | 13.6715 | 59.98 | 9.29
276.93 | 5.5364 | 60.02 | 1.29 |  | 446.513 | 4.5681 | 59.98 | 1.29 |  | 605.017 | 3.7857 | 59.96 | 1.29 |  | 802.943 | 4.6863 | 60.03 | 3.29 |  | 131.421 | 13.6715 | 59.98 | 9.29
277.002 | 5.5007 | 60.02 | 1.29 |  | 446.578 | 4.5681 | 59.98 | 1.29 |  | 605.081 | 3.7857 | 59.96 | 1.29 |  | 803.007 | 4.6863 | 60.03 | 3.29 |  | 131.484 | 13.5607 | 59.98 | 9.29
277.066 | 5.5007 | 60.02 | 1.29 |  | 446.641 | 4.5681 | 59.98 | 1.29 |  | 605.168 | 3.7857 | 59.96 | 1.29 |  | 803.07 | 4.6863 | 60.03 | 3.29 |  | 131.579 | 13.5607 | 59.98 | 9.29
277.142 | 5.5007 | 60.02 | 1.29 |  | 446.705 | 4.5681 | 59.98 | 1.29 |  | 605.236 | 3.7857 | 59.96 | 1.29 |  | 803.167 | 4.6863 | 60.03 | 3.29 |  | 131.65 | 13.5607 | 59.98 | 9.29
277.21 | 5.5007 | 60.02 | 1.29 |  | 446.769 | 4.5681 | 59.98 | 1.29 |  | 605.306 | 3.6966 | 59.97 | 1.29 |  | 803.24 | 4.6319 | 60.03 | 3.29 |  | 131.718 | 13.5607 | 59.98 | 9.29
277.278 | 5.5007 | 60.02 | 1.29 |  | 446.832 | 4.5069 | 59.98 | 1.29 |  | 605.405 | 3.6966 | 59.97 | 1.29 |  | 803.307 | 4.6319 | 60.03 | 3.29 |  | 131.808 | 13.5322 | 59.98 | 9.29
277.376 | 5.4222 | 60.03 | 1.29 |  | 446.897 | 4.5069 | 59.98 | 1.29 |  | 605.468 | 3.6966 | 59.97 | 1.29 |  | 803.396 | 4.6319 | 60.03 | 3.29 |  | 131.871 | 13.5322 | 59.98 | 9.29
277.44 | 5.4222 | 60.03 | 1.29 |  | 446.961 | 4.5069 | 59.98 | 1.29 |  | 605.532 | 3.6966 | 59.97 | 1.29 |  | 803.459 | 4.6319 | 60.03 | 3.29 |  | 131.934 | 13.5322 | 59.98 | 9.29
277.503 | 5.4222 | 60.03 | 1.29 |  | 447.024 | 4.5069 | 59.98 | 1.29 |  | 605.596 | 3.6293 | 59.97 | 1.29 |  | 803.535 | 4.6319 | 60.03 | 3.29 |  | 131.998 | 13.5322 | 59.98 | 9.29
277.567 | 5.4222 | 60.03 | 1.29 |  | 447.098 | 4.5069 | 59.98 | 1.29 |  | 605.659 | 3.6293 | 59.97 | 1.29 |  | 803.599 | 4.6116 | 60.04 | 3.29 |  | 132.061 | 13.4464 | 59.98 | 9.29
277.631 | 5.3889 | 60.03 | 1.29 |  | 447.166 | 4.4468 | 59.98 | 1.29 |  | 605.723 | 3.6293 | 59.97 | 1.29 |  | 803.663 | 4.6116 | 60.04 | 3.29 |  | 132.124 | 13.4464 | 59.98 | 9.29
277.694 | 5.3889 | 60.03 | 1.29 |  | 447.234 | 4.4468 | 59.98 | 1.29 |  | 605.786 | 3.6293 | 59.97 | 1.29 |  | 803.727 | 4.6116 | 60.04 | 3.29 |  | 132.187 | 13.4464 | 59.98 | 9.29
277.758 | 5.3889 | 60.03 | 1.29 |  | 447.304 | 4.4468 | 59.98 | 1.29 |  | 605.85 | 3.6293 | 59.97 | 1.29 |  | 803.791 | 4.6116 | 60.04 | 3.29 |  | 132.25 | 13.4464 | 59.98 | 9.29
277.822 | 5.3889 | 60.03 | 1.29 |  | 447.369 | 4.4468 | 59.98 | 1.29 |  | 605.924 | 3.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 803.854 | 4.5047 | 60.04 | 3.29 |  | 132.313 | 13.4464 | 59.98 | 9.29
277.892 | 5.3889 | 60.03 | 1.29 |  | 447.433 | 4.4345 | 59.98 | 1.29 |  | 605.987 | 3.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 803.918 | 4.5047 | 60.04 | 3.29 |  | 132.377 | 13.4211 | 59.98 | 9.29
277.956 | 5.3115 | 60.02 | 1.29 |  | 447.496 | 4.4345 | 59.98 | 1.29 |  | 606.051 | 3.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 803.982 | 4.5047 | 60.04 | 3.29 |  | 132.44 | 13.4211 | 59.98 | 9.29
278.019 | 5.3115 | 60.02 | 1.29 |  | 447.56 | 4.4345 | 59.98 | 1.29 |  | 606.115 | 3.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 804.045 | 4.5047 | 60.04 | 3.29 |  | 132.503 | 13.4211 | 59.98 | 9.29
278.083 | 5.3115 | 60.02 | 1.29 |  | 447.623 | 4.4345 | 59.98 | 1.29 |  | 606.194 | 3.6004 | 59.96 | 1.29 |  | 804.109 | 4.5047 | 60.04 | 3.29 |  | 132.584 | 13.4211 | 59.98 | 9.29
278.152 | 5.3115 | 60.02 | 1.29 |  | 447.687 | 4.4345 | 59.98 | 1.29 |  | 606.262 | 3.546 | 59.96 | 1.29 |  | 804.199 | 4.4425 | 60.03 | 3.29 |  | 132.652 | 13.4211 | 59.98 | 9.29
278.231 | 5.3115 | 60.02 | 1.29 |  | 447.751 | 4.3484 | 59.99 | 1.29 |  | 606.333 | 3.546 | 59.96 | 1.29 |  | 804.266 | 4.4425 | 60.03 | 3.29 |  | 132.719 | 13.3381 | 59.98 | 9.29
278.3 | 5.2873 | 60.01 | 1.29 |  | 447.815 | 4.3484 | 59.99 | 1.29 |  | 606.408 | 3.546 | 59.96 | 1.29 |  | 804.335 | 4.4425 | 60.03 | 3.29 |  | 132.818 | 13.3381 | 59.98 | 9.29
278.377 | 5.2873 | 60.01 | 1.29 |  | 447.878 | 4.3484 | 59.99 | 1.29 |  | 606.48 | 3.546 | 59.96 | 1.29 |  | 804.411 | 4.4425 | 60.03 | 3.29 |  | 132.882 | 13.3381 | 59.98 | 9.29
278.441 | 5.2873 | 60.01 | 1.29 |  | 447.942 | 4.3484 | 59.99 | 1.29 |  | 606.543 | 3.5236 | 59.96 | 1.29 |  | 804.474 | 4.417 | 60.03 | 3.29 |  | 132.945 | 13.3381 | 59.98 | 9.29
278.504 | 5.2873 | 60.01 | 1.29 |  | 448.017 | 4.3484 | 59.99 | 1.29 |  | 606.607 | 3.5236 | 59.96 | 1.29 |  | 804.54 | 4.417 | 60.03 | 3.29 |  | 133.008 | 13.3047 | 59.99 | 9.29
278.568 | 5.222 | 60 | 1.29 |  | 448.081 | 4.3118 | 59.99 | 1.29 |  | 606.67 | 3.5236 | 59.96 | 1.29 |  | 804.603 | 4.417 | 60.03 | 3.29 |  | 133.071 | 13.3047 | 59.99 | 9.29
278.631 | 5.222 | 60 | 1.29 |  | 448.155 | 4.3118 | 59.99 | 1.29 |  | 606.734 | 3.5236 | 59.96 | 1.29 |  | 804.667 | 4.417 | 60.03 | 3.29 |  | 133.134 | 13.3047 | 59.99 | 9.29
278.695 | 5.222 | 60 | 1.29 |  | 448.224 | 4.3118 | 59.99 | 1.29 |  | 606.798 | 3.4473 | 59.96 | 1.29 |  | 804.731 | 4.417 | 60.03 | 3.29 |  | 133.197 | 13.3047 | 59.99 | 9.29
278.759 | 5.222 | 60 | 1.29 |  | 448.294 | 4.3118 | 59.99 | 1.29 |  | 606.861 | 3.4473 | 59.96 | 1.29 |  | 804.794 | 4.3416 | 60.02 | 3.29 |  | 133.261 | 13.3047 | 59.99 | 9.29
278.828 | 5.222 | 60 | 1.29 |  | 448.385 | 4.2729 | 59.99 | 1.29 |  | 606.929 | 3.4473 | 59.96 | 1.29 |  | 804.859 | 4.3416 | 60.02 | 3.29 |  | 133.324 | 13.234 | 59.98 | 9.29
278.904 | 5.1749 | 60 | 1.29 |  | 448.448 | 4.2729 | 59.99 | 1.29 |  | 606.993 | 3.4473 | 59.96 | 1.29 |  | 804.936 | 4.3416 | 60.02 | 3.29 |  | 133.387 | 13.234 | 59.98 | 9.29
278.968 | 5.1749 | 60 | 1.29 |  | 448.512 | 4.2729 | 59.99 | 1.29 |  | 607.056 | 3.4473 | 59.96 | 1.29 |  | 805 | 4.3416 | 60.02 | 3.29 |  | 133.451 | 13.234 | 59.98 | 9.29
279.032 | 5.1749 | 60 | 1.29 |  | 448.576 | 4.2729 | 59.99 | 1.29 |  | 607.161 | 3.4155 | 59.96 | 1.29 |  | 805.064 | 4.3416 | 60.02 | 3.29 |  | 133.514 | 13.234 | 59.98 | 9.29
279.131 | 5.1749 | 60 | 1.29 |  | 448.639 | 4.2483 | 59.99 | 1.29 |  | 607.229 | 3.4155 | 59.96 | 1.29 |  | 805.128 | 4.3218 | 60.02 | 3.29 |  | 133.588 | 13.234 | 59.98 | 9.29
279.2 | 5.123 | 60 | 1.29 |  | 448.703 | 4.2483 | 59.99 | 1.29 |  | 607.298 | 3.4155 | 59.96 | 1.29 |  | 805.197 | 4.3218 | 60.02 | 3.29 |  | 133.656 | 13.2088 | 59.98 | 9.29
279.268 | 5.123 | 60 | 1.29 |  | 448.767 | 4.2483 | 59.99 | 1.29 |  | 607.371 | 3.4155 | 59.96 | 1.29 |  | 805.265 | 4.3218 | 60.02 | 3.29 |  | 133.725 | 13.2088 | 59.98 | 9.29
279.356 | 5.123 | 60 | 1.29 |  | 448.83 | 4.2483 | 59.99 | 1.29 |  | 607.435 | 3.3426 | 59.96 | 1.29 |  | 805.333 | 4.3218 | 60.02 | 3.29 |  | 133.819 | 13.2088 | 59.98 | 9.29
279.42 | 5.123 | 60 | 1.29 |  | 448.894 | 4.2483 | 59.99 | 1.29 |  | 607.498 | 3.3426 | 59.96 | 1.29 |  | 805.412 | 4.2677 | 60.03 | 3.29 |  | 133.882 | 13.2088 | 59.98 | 9.29
279.484 | 5.0536 | 60 | 1.29 |  | 448.958 | 4.1752 | 59.99 | 1.29 |  | 607.562 | 3.3426 | 59.96 | 1.29 |  | 805.476 | 4.2677 | 60.03 | 3.29 |  | 133.945 | 13.0618 | 59.98 | 9.29
279.548 | 5.0536 | 60 | 1.29 |  | 449.022 | 4.1752 | 59.99 | 1.29 |  | 607.625 | 3.3426 | 59.96 | 1.29 |  | 805.54 | 4.2677 | 60.03 | 3.29 |  | 134.008 | 13.0618 | 59.98 | 9.29
279.611 | 5.0536 | 60 | 1.29 |  | 449.086 | 4.1752 | 59.99 | 1.29 |  | 607.698 | 3.3426 | 59.96 | 1.29 |  | 805.604 | 4.2677 | 60.03 | 3.29 |  | 134.071 | 13.0618 | 59.98 | 9.29
279.675 | 5.0536 | 60 | 1.29 |  | 449.156 | 4.1752 | 59.99 | 1.29 |  | 607.762 | 3.3026 | 59.96 | 1.29 |  | 805.673 | 4.2677 | 60.03 | 3.29 |  | 134.135 | 13.0618 | 59.98 | 9.29
279.739 | 5.0536 | 60 | 1.29 |  | 449.225 | 4.1752 | 59.99 | 1.29 |  | 607.825 | 3.3026 | 59.96 | 1.29 |  | 805.737 | 4.2329 | 60.03 | 3.29 |  | 134.209 | 13.0618 | 59.98 | 9.29
279.803 | 5.0338 | 60 | 1.29 |  | 449.295 | 4.1394 | 59.98 | 1.29 |  | 607.889 | 3.3026 | 59.96 | 1.29 |  | 805.8 | 4.2329 | 60.03 | 3.29 |  | 134.272 | 13.0393 | 59.98 | 9.29
279.867 | 5.0338 | 60 | 1.29 |  | 449.382 | 4.1394 | 59.98 | 1.29 |  | 607.953 | 3.3026 | 59.96 | 1.29 |  | 805.864 | 4.2329 | 60.03 | 3.29 |  | 134.335 | 13.0393 | 59.98 | 9.29
279.931 | 5.0338 | 60 | 1.29 |  | 449.445 | 4.1394 | 59.98 | 1.29 |  | 608.017 | 3.2392 | 59.96 | 1.29 |  | 805.938 | 4.2329 | 60.03 | 3.29 |  | 134.398 | 13.0393 | 59.98 | 9.29
279.995 | 5.0338 | 60 | 1.29 |  | 449.509 | 4.1394 | 59.98 | 1.29 |  | 608.08 | 3.2392 | 59.96 | 1.29 |  | 806.001 | 4.1315 | 60.03 | 3.29 |  | 134.462 | 13.0393 | 59.98 | 9.29
280.064 | 4.9596 | 60 | 1.29 |  | 449.574 | 4.0508 | 59.98 | 1.29 |  | 608.169 | 3.2392 | 59.96 | 1.29 |  | 806.065 | 4.1315 | 60.03 | 3.29 |  | 134.534 | 12.9765 | 59.98 | 9.29
280.143 | 4.9596 | 60 | 1.29 |  | 449.637 | 4.0508 | 59.98 | 1.29 |  | 608.236 | 3.2392 | 59.96 | 1.29 |  | 806.128 | 4.1315 | 60.03 | 3.29 |  | 134.603 | 12.9765 | 59.98 | 9.29
280.212 | 4.9596 | 60 | 1.29 |  | 449.7 | 4.0508 | 59.98 | 1.29 |  | 608.312 | 3.2088 | 59.96 | 1.29 |  | 806.196 | 4.1315 | 60.03 | 3.29 |  | 134.672 | 12.9765 | 59.98 | 9.29
280.281 | 4.9596 | 60 | 1.29 |  | 449.764 | 4.0508 | 59.98 | 1.29 |  | 608.401 | 3.2088 | 59.96 | 1.29 |  | 806.265 | 4.1315 | 60.03 | 3.29 |  | 134.74 | 12.9765 | 59.98 | 9.29
280.362 | 4.9596 | 60 | 1.29 |  | 449.828 | 4.0508 | 59.98 | 1.29 |  | 608.465 | 3.2088 | 59.96 | 1.29 |  | 806.335 | 4.1007 | 60.03 | 3.29 |  | 134.804 | 12.9765 | 59.98 | 9.29
280.431 | 4.9416 | 60 | 1.29 |  | 449.892 | 4.0094 | 59.98 | 1.29 |  | 608.529 | 3.2088 | 59.96 | 1.29 |  | 806.412 | 4.1007 | 60.03 | 3.29 |  | 134.867 | 12.9409 | 59.99 | 9.29
280.495 | 4.9416 | 60 | 1.29 |  | 449.955 | 4.0094 | 59.98 | 1.29 |  | 608.606 | 3.2088 | 59.96 | 1.29 |  | 806.476 | 4.1007 | 60.03 | 3.29 |  | 134.93 | 12.9409 | 59.99 | 9.29
280.558 | 4.9416 | 60 | 1.29 |  | 450.019 | 4.0094 | 59.98 | 1.29 |  | 608.669 | 3.1439 | 59.96 | 1.29 |  | 806.539 | 4.1007 | 60.03 | 3.29 |  | 134.994 | 12.9409 | 59.99 | 9.29
280.622 | 4.9416 | 60 | 1.29 |  | 450.082 | 4.0094 | 59.98 | 1.29 |  | 608.733 | 3.1439 | 59.96 | 1.29 |  | 806.607 | 4.0627 | 60.03 | 3.29 |  | 135.057 | 12.9409 | 59.99 | 9.29
280.685 | 4.8632 | 59.99 | 1.29 |  | 450.165 | 4.0094 | 59.98 | 1.29 |  | 608.797 | 3.1439 | 59.96 | 1.29 |  | 806.671 | 4.0627 | 60.03 | 3.29 |  | 135.121 | 12.9409 | 59.99 | 9.29
280.749 | 4.8632 | 59.99 | 1.29 |  | 450.234 | 3.9531 | 59.98 | 1.29 |  | 608.86 | 3.1439 | 59.96 | 1.29 |  | 806.735 | 4.0627 | 60.03 | 3.29 |  | 135.185 | 12.8804 | 59.99 | 9.29
280.812 | 4.8632 | 59.99 | 1.29 |  | 450.304 | 3.9531 | 59.98 | 1.29 |  | 608.935 | 3.1047 | 59.96 | 1.29 |  | 806.798 | 4.0627 | 60.03 | 3.29 |  | 135.248 | 12.8804 | 59.99 | 9.29
280.876 | 4.8632 | 59.99 | 1.29 |  | 450.383 | 3.9531 | 59.98 | 1.29 |  | 608.999 | 3.1047 | 59.96 | 1.29 |  | 806.862 | 4.0627 | 60.03 | 3.29 |  | 135.311 | 12.8804 | 59.99 | 9.29
280.939 | 4.8632 | 59.99 | 1.29 |  | 450.446 | 3.9531 | 59.98 | 1.29 |  | 609.062 | 3.1047 | 59.96 | 1.29 |  | 806.936 | 4.0324 | 60.02 | 3.29 |  | 135.375 | 12.8804 | 59.99 | 9.29
281.004 | 4.8268 | 59.98 | 1.29 |  | 450.51 | 3.9102 | 59.98 | 1.29 |  | 609.167 | 3.1047 | 59.96 | 1.29 |  | 807 | 4.0324 | 60.02 | 3.29 |  | 135.444 | 12.811 | 59.99 | 9.29
281.068 | 4.8268 | 59.98 | 1.29 |  | 450.574 | 3.9102 | 59.98 | 1.29 |  | 609.253 | 3.0431 | 59.95 | 1.29 |  | 807.064 | 4.0324 | 60.02 | 3.29 |  | 135.507 | 12.811 | 59.99 | 9.29
281.143 | 4.8268 | 59.98 | 1.29 |  | 450.638 | 3.9102 | 59.98 | 1.29 |  | 609.322 | 3.0431 | 59.95 | 1.29 |  | 807.128 | 4.0324 | 60.02 | 3.29 |  | 135.588 | 12.811 | 59.99 | 9.29
281.211 | 4.8268 | 59.98 | 1.29 |  | 450.701 | 3.9102 | 59.98 | 1.29 |  | 609.389 | 3.0431 | 59.95 | 1.29 |  | 807.197 | 4.0324 | 60.02 | 3.29 |  | 135.656 | 12.811 | 59.99 | 9.29
281.288 | 4.8268 | 59.98 | 1.29 |  | 450.765 | 3.9102 | 59.98 | 1.29 |  | 609.458 | 3.0431 | 59.95 | 1.29 |  | 807.265 | 3.9696 | 60.01 | 3.29 |  | 135.724 | 12.811 | 59.99 | 9.29
281.379 | 4.7465 | 59.98 | 1.29 |  | 450.828 | 3.8509 | 59.99 | 1.29 |  | 609.53 | 3.0431 | 59.95 | 1.29 |  | 807.333 | 3.9696 | 60.01 | 3.29 |  | 135.813 | 12.7869 | 59.99 | 9.29
281.443 | 4.7465 | 59.98 | 1.29 |  | 450.892 | 3.8509 | 59.99 | 1.29 |  | 609.594 | 3.018 | 59.96 | 1.29 |  | 807.42 | 3.9696 | 60.01 | 3.29 |  | 135.877 | 12.7869 | 59.99 | 9.29
281.506 | 4.7465 | 59.98 | 1.29 |  | 450.955 | 3.8509 | 59.99 | 1.29 |  | 609.658 | 3.018 | 59.96 | 1.29 |  | 807.484 | 3.9696 | 60.01 | 3.29 |  | 135.94 | 12.7869 | 59.99 | 9.29
281.57 | 4.7465 | 59.98 | 1.29 |  | 451.019 | 3.8509 | 59.99 | 1.29 |  | 609.721 | 3.018 | 59.96 | 1.29 |  | 807.549 | 3.9402 | 60.01 | 3.29 |  | 136.003 | 12.7869 | 59.99 | 9.29
281.634 | 4.7052 | 59.97 | 1.29 |  | 451.092 | 3.8509 | 59.99 | 1.29 |  | 609.785 | 3.018 | 59.96 | 1.29 |  | 807.612 | 3.9402 | 60.01 | 3.29 |  | 136.067 | 12.7258 | 59.99 | 9.29
281.697 | 4.7052 | 59.97 | 1.29 |  | 451.161 | 3.7801 | 59.98 | 1.29 |  | 609.849 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 807.676 | 3.9402 | 60.01 | 3.29 |  | 136.131 | 12.7258 | 59.99 | 9.29
281.761 | 4.7052 | 59.97 | 1.29 |  | 451.23 | 3.7801 | 59.98 | 1.29 |  | 609.918 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 807.739 | 3.9402 | 60.01 | 3.29 |  | 136.194 | 12.7258 | 59.99 | 9.29
281.824 | 4.7052 | 59.97 | 1.29 |  | 451.301 | 3.7801 | 59.98 | 1.29 |  | 609.982 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 807.803 | 3.9402 | 60.01 | 3.29 |  | 136.257 | 12.7258 | 59.99 | 9.29
281.895 | 4.7052 | 59.97 | 1.29 |  | 451.366 | 3.7801 | 59.98 | 1.29 |  | 610.045 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 807.867 | 3.8597 | 60.01 | 3.29 |  | 136.32 | 12.7258 | 59.99 | 9.29
281.958 | 4.6403 | 59.98 | 1.29 |  | 451.43 | 3.7557 | 59.98 | 1.29 |  | 610.109 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 807.941 | 3.8597 | 60.01 | 3.29 |  | 136.384 | 12.7047 | 59.99 | 9.29
282.022 | 4.6403 | 59.98 | 1.29 |  | 451.493 | 3.7557 | 59.98 | 1.29 |  | 610.183 | 2.8554 | 59.96 | 1.29 |  | 808.004 | 3.8597 | 60.01 | 3.29 |  | 136.448 | 12.7047 | 59.99 | 9.29
282.086 | 4.6403 | 59.98 | 1.29 |  | 451.557 | 3.7557 | 59.98 | 1.29 |  | 610.252 | 2.8554 | 59.96 | 1.29 |  | 808.068 | 3.8597 | 60.01 | 3.29 |  | 136.527 | 12.7047 | 59.99 | 9.29
282.155 | 4.6403 | 59.98 | 1.29 |  | 451.621 | 3.7557 | 59.98 | 1.29 |  | 610.321 | 2.8554 | 59.96 | 1.29 |  | 808.185 | 3.801 | 60.01 | 3.29 |  | 136.595 | 12.7047 | 59.99 | 9.29
282.228 | 4.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 451.684 | 3.7557 | 59.98 | 1.29 |  | 610.399 | 2.8554 | 59.96 | 1.29 |  | 808.254 | 3.801 | 60.01 | 3.29 |  | 136.669 | 12.6353 | 59.99 | 9.29
282.297 | 4.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 451.748 | 3.6825 | 59.97 | 1.29 |  | 610.462 | 2.8324 | 59.96 | 1.29 |  | 808.323 | 3.801 | 60.01 | 3.29 |  | 136.738 | 12.6353 | 59.99 | 9.29
282.379 | 4.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 451.811 | 3.6825 | 59.97 | 1.29 |  | 610.526 | 2.8324 | 59.96 | 1.29 |  | 808.4 | 3.801 | 60.01 | 3.29 |  | 136.827 | 12.6353 | 59.99 | 9.29
282.443 | 4.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 451.877 | 3.6825 | 59.97 | 1.29 |  | 610.589 | 2.8324 | 59.96 | 1.29 |  | 808.464 | 3.7513 | 60.02 | 3.29 |  | 136.89 | 12.6353 | 59.99 | 9.29
282.507 | 4.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 451.941 | 3.6825 | 59.97 | 1.29 |  | 610.653 | 2.8324 | 59.96 | 1.29 |  | 808.528 | 3.7513 | 60.02 | 3.29 |  | 136.963 | 12.6353 | 59.99 | 9.29
282.571 | 4.5683 | 59.98 | 1.29 |  | 452.012 | 3.6825 | 59.97 | 1.29 |  | 610.716 | 2.8324 | 59.96 | 1.29 |  | 808.591 | 3.7513 | 60.02 | 3.29 |  | 137.026 | 12.6188 | 59.99 | 9.29
282.634 | 4.5683 | 59.98 | 1.29 |  | 452.076 | 3.658 | 59.97 | 1.29 |  | 610.78 | 2.7605 | 59.96 | 1.29 |  | 808.655 | 3.7513 | 60.02 | 3.29 |  | 137.095 | 12.6188 | 59.99 | 9.29
282.698 | 4.5683 | 59.98 | 1.29 |  | 452.156 | 3.658 | 59.97 | 1.29 |  | 610.844 | 2.7605 | 59.96 | 1.29 |  | 808.718 | 3.7513 | 60.02 | 3.29 |  | 137.158 | 12.6188 | 59.99 | 9.29
282.761 | 4.5683 | 59.98 | 1.29 |  | 452.224 | 3.658 | 59.97 | 1.29 |  | 610.907 | 2.7605 | 59.96 | 1.29 |  | 808.782 | 3.6736 | 60.02 | 3.29 |  | 137.222 | 12.6188 | 59.99 | 9.29
282.833 | 4.5683 | 59.98 | 1.29 |  | 452.292 | 3.658 | 59.97 | 1.29 |  | 610.971 | 2.7605 | 59.96 | 1.29 |  | 808.846 | 3.6736 | 60.02 | 3.29 |  | 137.285 | 12.5472 | 59.99 | 9.29
282.901 | 4.5347 | 59.98 | 1.29 |  | 452.38 | 3.604 | 59.96 | 1.29 |  | 611.036 | 2.7605 | 59.96 | 1.29 |  | 808.909 | 3.6736 | 60.02 | 3.29 |  | 137.349 | 12.5472 | 59.99 | 9.29
282.964 | 4.5347 | 59.98 | 1.29 |  | 452.443 | 3.604 | 59.96 | 1.29 |  | 611.099 | 2.7363 | 59.96 | 1.29 |  | 808.973 | 3.6736 | 60.02 | 3.29 |  | 137.412 | 12.5472 | 59.99 | 9.29
283.028 | 4.5347 | 59.98 | 1.29 |  | 452.507 | 3.604 | 59.96 | 1.29 |  | 611.173 | 2.7363 | 59.96 | 1.29 |  | 809.037 | 3.6736 | 60.02 | 3.29 |  | 137.475 | 12.5472 | 59.99 | 9.29
283.107 | 4.5347 | 59.98 | 1.29 |  | 452.57 | 3.604 | 59.96 | 1.29 |  | 611.243 | 2.7363 | 59.96 | 1.29 |  | 809.1 | 3.6608 | 60.01 | 3.29 |  | 137.576 | 12.5472 | 59.99 | 9.29
283.175 | 4.4582 | 59.98 | 1.29 |  | 452.634 | 3.5607 | 59.96 | 1.29 |  | 611.312 | 2.7363 | 59.96 | 1.29 |  | 809.186 | 3.6608 | 60.01 | 3.29 |  | 137.645 | 12.524 | 59.99 | 9.29
283.246 | 4.4582 | 59.98 | 1.29 |  | 452.698 | 3.5607 | 59.96 | 1.29 |  | 611.391 | 2.6677 | 59.96 | 1.29 |  | 809.255 | 3.6608 | 60.01 | 3.29 |  | 137.714 | 12.524 | 59.99 | 9.29
283.314 | 4.4582 | 59.98 | 1.29 |  | 452.762 | 3.5607 | 59.96 | 1.29 |  | 611.455 | 2.6677 | 59.96 | 1.29 |  | 809.324 | 3.6608 | 60.01 | 3.29 |  | 137.781 | 12.524 | 59.99 | 9.29
283.378 | 4.4582 | 59.98 | 1.29 |  | 452.826 | 3.5607 | 59.96 | 1.29 |  | 611.524 | 2.6677 | 59.96 | 1.29 |  | 809.413 | 3.6064 | 60.01 | 3.29 |  | 137.845 | 12.524 | 59.99 | 9.29
283.444 | 4.3793 | 59.97 | 1.29 |  | 452.89 | 3.5607 | 59.96 | 1.29 |  | 611.587 | 2.6677 | 59.96 | 1.29 |  | 809.477 | 3.6064 | 60.01 | 3.29 |  | 137.908 | 12.4702 | 59.99 | 9.29
283.508 | 4.3793 | 59.97 | 1.29 |  | 452.953 | 3.4856 | 59.97 | 1.29 |  | 611.652 | 2.6677 | 59.96 | 1.29 |  | 809.54 | 3.6064 | 60.01 | 3.29 |  | 137.971 | 12.4702 | 59.99 | 9.29
283.571 | 4.3793 | 59.97 | 1.29 |  | 453.017 | 3.4856 | 59.97 | 1.29 |  | 611.716 | 2.6424 | 59.96 | 1.29 |  | 809.604 | 3.6064 | 60.01 | 3.29 |  | 138.034 | 12.4702 | 59.99 | 9.29
283.635 | 4.3793 | 59.97 | 1.29 |  | 453.08 | 3.4856 | 59.97 | 1.29 |  | 611.78 | 2.6424 | 59.96 | 1.29 |  | 809.673 | 3.5848 | 60 | 3.29 |  | 138.098 | 12.4702 | 59.99 | 9.29
283.699 | 4.3793 | 59.97 | 1.29 |  | 453.156 | 3.4856 | 59.97 | 1.29 |  | 611.843 | 2.6424 | 59.96 | 1.29 |  | 809.737 | 3.5848 | 60 | 3.29 |  | 138.161 | 12.4702 | 59.99 | 9.29
283.762 | 4.3559 | 59.97 | 1.29 |  | 453.227 | 3.4856 | 59.97 | 1.29 |  | 611.907 | 2.6424 | 59.96 | 1.29 |  | 809.8 | 3.5848 | 60 | 3.29 |  | 138.224 | 12.4296 | 59.98 | 9.29
283.826 | 4.3559 | 59.97 | 1.29 |  | 453.295 | 3.4541 | 59.97 | 1.29 |  | 611.975 | 2.5784 | 59.97 | 1.29 |  | 809.864 | 3.5848 | 60 | 3.29 |  | 138.287 | 12.4296 | 59.98 | 9.29
283.895 | 4.3559 | 59.97 | 1.29 |  | 453.385 | 3.4541 | 59.97 | 1.29 |  | 612.038 | 2.5784 | 59.97 | 1.29 |  | 809.938 | 3.5848 | 60 | 3.29 |  | 138.351 | 12.4296 | 59.98 | 9.29
283.959 | 4.3559 | 59.97 | 1.29 |  | 453.449 | 3.4541 | 59.97 | 1.29 |  | 612.102 | 2.5784 | 59.97 | 1.29 |  | 810.002 | 3.5455 | 60 | 3.29 |  | 138.414 | 12.4296 | 59.98 | 9.29
284.023 | 4.3559 | 59.97 | 1.29 |  | 453.513 | 3.4541 | 59.97 | 1.29 |  | 612.172 | 2.5784 | 59.97 | 1.29 |  | 810.065 | 3.5455 | 60 | 3.29 |  | 138.478 | 12.4296 | 59.98 | 9.29
284.086 | 4.288 | 59.97 | 1.29 |  | 453.577 | 3.4213 | 59.98 | 1.29 |  | 612.242 | 2.5784 | 59.97 | 1.29 |  | 810.129 | 3.5455 | 60 | 3.29 |  | 138.583 | 12.3714 | 59.98 | 9.29
284.155 | 4.288 | 59.97 | 1.29 |  | 453.64 | 3.4213 | 59.98 | 1.29 |  | 612.31 | 2.5503 | 59.97 | 1.29 |  | 810.198 | 3.5455 | 60 | 3.29 |  | 138.651 | 12.3714 | 59.98 | 9.29
284.223 | 4.288 | 59.97 | 1.29 |  | 453.735 | 3.4213 | 59.98 | 1.29 |  | 612.401 | 2.5503 | 59.97 | 1.29 |  | 810.267 | 3.5455 | 60 | 3.29 |  | 138.72 | 12.3714 | 59.98 | 9.29
284.292 | 4.288 | 59.97 | 1.29 |  | 453.82 | 3.4213 | 59.98 | 1.29 |  | 612.465 | 2.5503 | 59.97 | 1.29 |  | 810.336 | 3.5012 | 60 | 3.29 |  | 138.813 | 12.3714 | 59.98 | 9.29
284.374 | 4.288 | 59.97 | 1.29 |  | 453.908 | 3.3696 | 59.98 | 1.29 |  | 612.528 | 2.5503 | 59.97 | 1.29 |  | 810.412 | 3.5012 | 60 | 3.29 |  | 138.877 | 12.3402 | 59.98 | 9.29
284.438 | 4.258 | 59.97 | 1.29 |  | 454.002 | 3.3696 | 59.98 | 1.29 |  | 612.593 | 2.4851 | 59.97 | 1.29 |  | 810.475 | 3.5012 | 60 | 3.29 |  | 138.94 | 12.3402 | 59.98 | 9.29
284.501 | 4.258 | 59.97 | 1.29 |  | 454.093 | 3.3696 | 59.98 | 1.29 |  | 612.657 | 2.4851 | 59.97 | 1.29 |  | 810.54 | 3.5012 | 60 | 3.29 |  | 139.003 | 12.3402 | 59.98 | 9.29
284.565 | 4.258 | 59.97 | 1.29 |  | 454.204 | 3.3696 | 59.98 | 1.29 |  | 612.721 | 2.4851 | 59.97 | 1.29 |  | 810.604 | 3.4482 | 60 | 3.29 |  | 139.066 | 12.3402 | 59.98 | 9.29
284.628 | 4.258 | 59.97 | 1.29 |  | 454.287 | 3.3046 | 59.97 | 1.29 |  | 612.784 | 2.4851 | 59.97 | 1.29 |  | 810.668 | 3.4482 | 60 | 3.29 |  | 139.13 | 12.2637 | 59.98 | 9.29
284.692 | 4.2083 | 59.97 | 1.29 |  | 454.372 | 3.3046 | 59.97 | 1.29 |  | 612.848 | 2.4851 | 59.97 | 1.29 |  | 810.731 | 3.4482 | 60 | 3.29 |  | 139.193 | 12.2637 | 59.98 | 9.29
284.756 | 4.2083 | 59.97 | 1.29 |  | 454.467 | 3.3046 | 59.97 | 1.29 |  | 612.924 | 2.4507 | 59.97 | 1.29 |  | 810.795 | 3.4482 | 60 | 3.29 |  | 139.256 | 12.2637 | 59.98 | 9.29
284.819 | 4.2083 | 59.97 | 1.29 |  | 454.536 | 3.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 612.988 | 2.4507 | 59.97 | 1.29 |  | 810.859 | 3.4482 | 60 | 3.29 |  | 139.319 | 12.2637 | 59.98 | 9.29
284.896 | 4.2083 | 59.97 | 1.29 |  | 454.605 | 3.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 613.052 | 2.4507 | 59.97 | 1.29 |  | 810.938 | 3.421 | 60 | 3.29 |  | 139.382 | 12.2637 | 59.98 | 9.29
284.959 | 4.2083 | 59.97 | 1.29 |  | 454.669 | 3.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 613.115 | 2.4507 | 59.97 | 1.29 |  | 811.001 | 3.421 | 60 | 3.29 |  | 139.446 | 12.2225 | 59.98 | 9.29
285.023 | 4.1765 | 59.97 | 1.29 |  | 454.733 | 3.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 613.184 | 2.4507 | 59.97 | 1.29 |  | 811.065 | 3.421 | 60 | 3.29 |  | 139.509 | 12.2225 | 59.98 | 9.29
285.087 | 4.1765 | 59.97 | 1.29 |  | 454.797 | 3.2167 | 59.96 | 1.29 |  | 613.252 | 2.3661 | 59.97 | 1.29 |  | 811.129 | 3.421 | 60 | 3.29 |  | 139.593 | 12.2225 | 59.98 | 9.29
285.155 | 4.1765 | 59.97 | 1.29 |  | 454.86 | 3.2167 | 59.96 | 1.29 |  | 613.321 | 2.3661 | 59.97 | 1.29 |  | 811.2 | 3.421 | 60 | 3.29 |  | 139.661 | 12.2225 | 59.98 | 9.29
285.225 | 4.1765 | 59.97 | 1.29 |  | 454.924 | 3.2167 | 59.96 | 1.29 |  | 613.401 | 2.3661 | 59.97 | 1.29 |  | 811.269 | 3.4116 | 60 | 3.29 |  | 139.733 | 12.1489 | 59.98 | 9.29
285.294 | 4.0993 | 59.97 | 1.29 |  | 454.988 | 3.2167 | 59.96 | 1.29 |  | 613.464 | 2.3661 | 59.97 | 1.29 |  | 811.338 | 3.4116 | 60 | 3.29 |  | 139.828 | 12.1489 | 59.98 | 9.29
285.376 | 4.0993 | 59.97 | 1.29 |  | 455.051 | 3.2167 | 59.96 | 1.29 |  | 613.528 | 2.3298 | 59.97 | 1.29 |  | 811.418 | 3.4116 | 60 | 3.29 |  | 139.891 | 12.1489 | 59.98 | 9.29
285.44 | 4.0993 | 59.97 | 1.29 |  | 455.115 | 3.1205 | 59.96 | 1.29 |  | 613.592 | 2.3298 | 59.97 | 1.29 |  | 811.481 | 3.4116 | 60 | 3.29 |  | 139.955 | 12.1489 | 59.98 | 9.29
285.503 | 4.0993 | 59.97 | 1.29 |  | 455.183 | 3.1205 | 59.96 | 1.29 |  | 613.659 | 2.3298 | 59.97 | 1.29 |  | 811.545 | 3.3986 | 60 | 3.29 |  | 140.023 | 12.0822 | 59.98 | 9.29
285.567 | 4.0993 | 59.97 | 1.29 |  | 455.252 | 3.1205 | 59.96 | 1.29 |  | 613.723 | 2.3298 | 59.97 | 1.29 |  | 811.609 | 3.3986 | 60 | 3.29 |  | 140.086 | 12.0822 | 59.98 | 9.29
285.63 | 4.0675 | 59.97 | 1.29 |  | 455.32 | 3.1205 | 59.96 | 1.29 |  | 613.787 | 2.3298 | 59.97 | 1.29 |  | 811.672 | 3.3986 | 60 | 3.29 |  | 140.149 | 12.0822 | 59.98 | 9.29
285.694 | 4.0675 | 59.97 | 1.29 |  | 455.398 | 3.0902 | 59.96 | 1.29 |  | 613.851 | 2.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 811.736 | 3.3986 | 60 | 3.29 |  | 140.213 | 12.0822 | 59.98 | 9.29
285.758 | 4.0675 | 59.97 | 1.29 |  | 455.462 | 3.0902 | 59.96 | 1.29 |  | 613.928 | 2.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 811.807 | 3.3986 | 60 | 3.29 |  | 140.276 | 12.0822 | 59.98 | 9.29
285.822 | 4.0675 | 59.97 | 1.29 |  | 455.525 | 3.0902 | 59.96 | 1.29 |  | 613.991 | 2.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 811.876 | 3.3986 | 60 | 3.29 |  | 140.339 | 12.0591 | 59.98 | 9.29
285.912 | 4.0675 | 59.97 | 1.29 |  | 455.589 | 3.0902 | 59.96 | 1.29 |  | 614.055 | 2.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 811.957 | 3.3847 | 59.99 | 3.29 |  | 140.402 | 12.0591 | 59.98 | 9.29
285.976 | 3.9879 | 59.97 | 1.29 |  | 455.653 | 3.0902 | 59.96 | 1.29 |  | 614.147 | 2.2583 | 59.97 | 1.29 |  | 812.023 | 3.3847 | 59.99 | 3.29 |  | 140.466 | 12.0591 | 59.98 | 9.29
286.039 | 3.9879 | 59.97 | 1.29 |  | 455.717 | 3.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 614.216 | 2.2057 | 59.97 | 1.29 |  | 812.087 | 3.3847 | 59.99 | 3.29 |  | 140.569 | 12.0591 | 59.98 | 9.29
286.13 | 3.9879 | 59.97 | 1.29 |  | 455.78 | 3.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 614.284 | 2.2057 | 59.97 | 1.29 |  | 812.183 | 3.3703 | 59.99 | 3.29 |  | 140.65 | 12.0591 | 59.98 | 9.29
286.211 | 3.9879 | 59.97 | 1.29 |  | 455.844 | 3.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 614.353 | 2.2057 | 59.97 | 1.29 |  | 812.252 | 3.3703 | 59.99 | 3.29 |  | 140.717 | 11.984 | 59.98 | 9.29
286.279 | 3.9722 | 59.97 | 1.29 |  | 455.919 | 3.0099 | 59.97 | 1.29 |  | 614.417 | 2.2057 | 59.97 | 1.29 |  | 812.323 | 3.3703 | 59.99 | 3.29 |  | 140.8 | 11.984 | 59.98 | 9.29
286.378 | 3.9722 | 59.97 | 1.29 |  | 455.984 | 2.9842 | 59.98 | 1.29 |  | 614.481 | 2.196 | 59.97 | 1.29 |  | 812.397 | 3.3703 | 59.99 | 3.29 |  | 140.864 | 11.984 | 59.98 | 9.29
286.441 | 3.9722 | 59.97 | 1.29 |  | 456.048 | 2.9842 | 59.98 | 1.29 |  | 614.547 | 2.196 | 59.97 | 1.29 |  | 812.464 | 3.3467 | 59.98 | 3.29 |  | 140.938 | 11.984 | 59.98 | 9.29
286.508 | 3.9135 | 59.97 | 1.29 |  | 456.154 | 2.9842 | 59.98 | 1.29 |  | 614.61 | 2.196 | 59.97 | 1.29 |  | 812.528 | 3.3467 | 59.98 | 3.29 |  | 141.001 | 11.9624 | 59.98 | 9.29
286.572 | 3.9135 | 59.97 | 1.29 |  | 456.223 | 2.9842 | 59.98 | 1.29 |  | 614.674 | 2.196 | 59.97 | 1.29 |  | 812.593 | 3.3467 | 59.98 | 3.29 |  | 141.065 | 11.9624 | 59.98 | 9.29
286.635 | 3.9135 | 59.97 | 1.29 |  | 456.297 | 2.9201 | 59.98 | 1.29 |  | 614.749 | 2.196 | 59.97 | 1.29 |  | 812.668 | 3.3467 | 59.98 | 3.29 |  | 141.128 | 11.9624 | 59.98 | 9.29
286.699 | 3.9135 | 59.97 | 1.29 |  | 456.39 | 2.9201 | 59.98 | 1.29 |  | 614.813 | 2.1151 | 59.97 | 1.29 |  | 812.744 | 3.3467 | 59.98 | 3.29 |  | 141.191 | 11.9624 | 59.98 | 9.29
286.762 | 3.9135 | 59.97 | 1.29 |  | 456.454 | 2.9201 | 59.98 | 1.29 |  | 614.876 | 2.1151 | 59.97 | 1.29 |  | 812.809 | 3.3449 | 59.99 | 3.29 |  | 141.255 | 11.8885 | 59.98 | 9.29
286.826 | 3.8731 | 59.96 | 1.29 |  | 456.518 | 2.9201 | 59.98 | 1.29 |  | 614.94 | 2.1151 | 59.97 | 1.29 |  | 812.873 | 3.3449 | 59.99 | 3.29 |  | 141.318 | 11.8885 | 59.98 | 9.29
286.896 | 3.8731 | 59.96 | 1.29 |  | 456.591 | 2.9201 | 59.98 | 1.29 |  | 615.004 | 2.1151 | 59.97 | 1.29 |  | 812.941 | 3.3449 | 59.99 | 3.29 |  | 141.382 | 11.8885 | 59.98 | 9.29
286.959 | 3.8731 | 59.96 | 1.29 |  | 456.655 | 2.8888 | 59.97 | 1.29 |  | 615.068 | 2.0855 | 59.97 | 1.29 |  | 813.008 | 3.3449 | 59.99 | 3.29 |  | 141.445 | 11.8885 | 59.98 | 9.29
287.023 | 3.8731 | 59.96 | 1.29 |  | 456.719 | 2.8888 | 59.97 | 1.29 |  | 615.157 | 2.0855 | 59.97 | 1.29 |  | 813.093 | 3.3398 | 59.99 | 3.29 |  | 141.508 | 11.8885 | 59.98 | 9.29
287.087 | 3.8731 | 59.96 | 1.29 |  | 456.782 | 2.8888 | 59.97 | 1.29 |  | 615.225 | 2.0855 | 59.97 | 1.29 |  | 813.187 | 3.3398 | 59.99 | 3.29 |  | 141.596 | 11.8522 | 59.98 | 9.29
287.163 | 3.8127 | 59.96 | 1.29 |  | 456.846 | 2.8888 | 59.97 | 1.29 |  | 615.294 | 2.0855 | 59.97 | 1.29 |  | 813.257 | 3.3398 | 59.99 | 3.29 |  | 141.664 | 11.8522 | 59.98 | 9.29
287.232 | 3.8127 | 59.96 | 1.29 |  | 456.916 | 2.8625 | 59.96 | 1.29 |  | 615.382 | 2.0855 | 59.97 | 1.29 |  | 813.329 | 3.3398 | 59.99 | 3.29 |  | 141.733 | 11.8522 | 59.98 | 9.29
287.3 | 3.8127 | 59.96 | 1.29 |  | 456.98 | 2.8625 | 59.96 | 1.29 |  | 615.446 | 2.0263 | 59.97 | 1.29 |  | 813.418 | 3.3309 | 59.99 | 3.29 |  | 141.818 | 11.8522 | 59.98 | 9.29
287.38 | 3.8127 | 59.96 | 1.29 |  | 457.043 | 2.8625 | 59.96 | 1.29 |  | 615.509 | 2.0263 | 59.97 | 1.29 |  | 813.482 | 3.3309 | 59.99 | 3.29 |  | 141.882 | 11.7975 | 59.98 | 9.29
287.444 | 3.7666 | 59.96 | 1.29 |  | 457.107 | 2.8625 | 59.96 | 1.29 |  | 615.573 | 2.0263 | 59.97 | 1.29 |  | 813.546 | 3.3309 | 59.99 | 3.29 |  | 141.945 | 11.7975 | 59.98 | 9.29
287.507 | 3.7666 | 59.96 | 1.29 |  | 457.175 | 2.8625 | 59.96 | 1.29 |  | 615.636 | 2.0263 | 59.97 | 1.29 |  | 813.626 | 3.3309 | 59.99 | 3.29 |  | 142.01 | 11.7975 | 59.98 | 9.29
287.571 | 3.7666 | 59.96 | 1.29 |  | 457.243 | 2.8107 | 59.96 | 1.29 |  | 615.699 | 1.996 | 59.97 | 1.29 |  | 813.748 | 3.3309 | 59.99 | 3.29 |  | 142.073 | 11.7975 | 59.98 | 9.29
287.634 | 3.7666 | 59.96 | 1.29 |  | 457.312 | 2.8107 | 59.96 | 1.29 |  | 615.763 | 1.996 | 59.97 | 1.29 |  | 813.888 | 3.3224 | 60 | 3.29 |  | 142.136 | 11.7975 | 59.98 | 9.29
287.698 | 3.7666 | 59.96 | 1.29 |  | 457.389 | 2.8107 | 59.96 | 1.29 |  | 615.827 | 1.996 | 59.97 | 1.29 |  | 814.034 | 3.3224 | 60 | 3.29 |  | 142.2 | 11.7637 | 59.98 | 9.29
287.762 | 3.7261 | 59.96 | 1.29 |  | 457.453 | 2.8107 | 59.96 | 1.29 |  | 615.89 | 1.996 | 59.97 | 1.29 |  | 814.165 | 3.3185 | 59.99 | 3.29 |  | 142.263 | 11.7637 | 59.98 | 9.29
287.826 | 3.7261 | 59.96 | 1.29 |  | 457.517 | 2.7082 | 59.96 | 1.29 |  | 615.954 | 1.996 | 59.97 | 1.29 |  | 814.301 | 3.3185 | 59.99 | 3.29 |  | 142.326 | 11.7637 | 59.98 | 9.29
287.903 | 3.7261 | 59.96 | 1.29 |  | 457.58 | 2.7082 | 59.96 | 1.29 |  | 616.017 | 1.9208 | 59.97 | 1.29 |  | 814.405 | 3.3179 | 59.99 | 3.29 |  | 142.389 | 11.7637 | 59.98 | 9.29
287.967 | 3.7261 | 59.96 | 1.29 |  | 457.644 | 2.7082 | 59.96 | 1.29 |  | 616.081 | 1.9208 | 59.97 | 1.29 |  | 814.527 | 3.3179 | 59.99 | 3.29 |  | 142.453 | 11.7637 | 59.98 | 9.29
288.036 | 3.7261 | 59.96 | 1.29 |  | 457.707 | 2.7082 | 59.96 | 1.29 |  | 616.17 | 1.9208 | 59.97 | 1.29 |  | 814.626 | 3.3179 | 59.99 | 3.29 |  | 142.516 | 11.7084 | 59.98 | 9.29
288.131 | 3.6769 | 59.96 | 1.29 |  | 457.771 | 2.7082 | 59.96 | 1.29 |  | 616.238 | 1.9208 | 59.97 | 1.29 |  | 814.751 | 3.3168 | 59.98 | 3.29 |  | 142.601 | 11.7084 | 59.98 | 9.29
288.2 | 3.6769 | 59.96 | 1.29 |  | 457.834 | 2.685 | 59.96 | 1.29 |  | 616.308 | 1.8902 | 59.97 | 1.29 |  | 814.86 | 3.3168 | 59.98 | 3.29 |  | 142.687 | 11.7084 | 59.98 | 9.29
288.269 | 3.6769 | 59.96 | 1.29 |  | 457.907 | 2.685 | 59.96 | 1.29 |  | 616.405 | 1.8902 | 59.97 | 1.29 |  | 814.987 | 3.3168 | 59.98 | 3.29 |  | 142.789 | 11.7084 | 59.98 | 9.29
288.352 | 3.6769 | 59.96 | 1.29 |  | 457.971 | 2.685 | 59.96 | 1.29 |  | 616.468 | 1.8902 | 59.97 | 1.29 |  | 815.1 | 3.3159 | 59.98 | 3.29 |  | 142.882 | 11.6826 | 59.98 | 9.29
288.416 | 3.6126 | 59.96 | 1.29 |  | 458.035 | 2.685 | 59.96 | 1.29 |  | 616.532 | 1.8902 | 59.97 | 1.29 |  | 815.221 | 3.3159 | 59.98 | 3.29 |  | 142.966 | 11.6826 | 59.98 | 9.29
288.479 | 3.6126 | 59.96 | 1.29 |  | 458.1 | 2.685 | 59.96 | 1.29 |  | 616.603 | 1.8177 | 59.97 | 1.29 |  | 815.331 | 3.3129 | 59.98 | 3.29 |  | 143.054 | 11.6826 | 59.98 | 9.29
288.543 | 3.6126 | 59.96 | 1.29 |  | 458.168 | 2.6354 | 59.96 | 1.29 |  | 616.666 | 1.8177 | 59.97 | 1.29 |  | 815.432 | 3.3129 | 59.98 | 3.29 |  | 143.143 | 11.5917 | 59.98 | 9.29
288.606 | 3.6126 | 59.96 | 1.29 |  | 458.237 | 2.6354 | 59.96 | 1.29 |  | 616.73 | 1.8177 | 59.97 | 1.29 |  | 815.549 | 3.3129 | 59.98 | 3.29 |  | 143.231 | 11.5917 | 59.98 | 9.29
288.67 | 3.5222 | 59.96 | 1.29 |  | 458.307 | 2.6354 | 59.96 | 1.29 |  | 616.793 | 1.8177 | 59.97 | 1.29 |  | 815.659 | 3.2938 | 59.98 | 3.29 |  | 143.314 | 11.5917 | 59.98 | 9.29
288.734 | 3.5222 | 59.96 | 1.29 |  | 458.379 | 2.6354 | 59.96 | 1.29 |  | 616.857 | 1.8177 | 59.97 | 1.29 |  | 815.752 | 3.2938 | 59.98 | 3.29 |  | 143.407 | 11.5917 | 59.98 | 9.29
288.798 | 3.5222 | 59.96 | 1.29 |  | 458.443 | 2.6212 | 59.96 | 1.29 |  | 616.926 | 1.776 | 59.97 | 1.29 |  | 815.856 | 3.2938 | 59.98 | 3.29 |  | 143.502 | 11.5751 | 59.98 | 9.29
288.861 | 3.5222 | 59.96 | 1.29 |  | 458.507 | 2.6212 | 59.96 | 1.29 |  | 616.99 | 1.776 | 59.97 | 1.29 |  | 815.96 | 3.2872 | 59.99 | 3.29 |  | 143.602 | 11.5751 | 59.98 | 9.29
288.925 | 3.5222 | 59.96 | 1.29 |  | 458.57 | 2.6212 | 59.96 | 1.29 |  | 617.053 | 1.776 | 59.97 | 1.29 |  | 816.062 | 3.2872 | 59.99 | 3.29 |  | 143.693 | 11.5751 | 59.98 | 9.29
288.989 | 3.4943 | 59.96 | 1.29 |  | 458.634 | 2.6212 | 59.96 | 1.29 |  | 617.117 | 1.776 | 59.97 | 1.29 |  | 816.199 | 3.2872 | 59.99 | 3.29 |  | 143.768 | 11.5054 | 59.98 | 9.29
289.053 | 3.4943 | 59.96 | 1.29 |  | 458.698 | 2.6212 | 59.96 | 1.29 |  | 617.186 | 1.776 | 59.97 | 1.29 |  | 816.318 | 3.2894 | 59.99 | 3.29 |  | 143.857 | 11.5054 | 59.98 | 9.29
289.139 | 3.4943 | 59.96 | 1.29 |  | 458.761 | 2.5341 | 59.96 | 1.29 |  | 617.254 | 1.7203 | 59.97 | 1.29 |  | 816.411 | 3.2894 | 59.99 | 3.29 |  | 143.935 | 11.5054 | 59.98 | 9.29
289.208 | 3.4943 | 59.96 | 1.29 |  | 458.825 | 2.5341 | 59.96 | 1.29 |  | 617.322 | 1.7203 | 59.97 | 1.29 |  | 816.485 | 3.2912 | 59.98 | 3.29 |  | 144.03 | 11.5054 | 59.98 | 9.29
289.284 | 3.4371 | 59.96 | 1.29 |  | 458.889 | 2.5341 | 59.96 | 1.29 |  | 617.399 | 1.7203 | 59.97 | 1.29 |  | 816.563 | 3.2912 | 59.98 | 3.29 |  | 144.115 | 11.4749 | 59.98 | 9.29
289.368 | 3.4371 | 59.96 | 1.29 |  | 458.952 | 2.5341 | 59.96 | 1.29 |  | 617.463 | 1.7203 | 59.97 | 1.29 |  | 816.632 | 3.2912 | 59.98 | 3.29 |  | 144.197 | 11.4749 | 59.98 | 9.29
289.431 | 3.4371 | 59.96 | 1.29 |  | 459.017 | 2.5341 | 59.96 | 1.29 |  | 617.527 | 1.6839 | 59.98 | 1.29 |  | 816.719 | 3.2912 | 59.98 | 3.29 |  | 144.288 | 11.4749 | 59.98 | 9.29
289.495 | 3.4371 | 59.96 | 1.29 |  | 459.081 | 2.5064 | 59.96 | 1.29 |  | 617.59 | 1.6839 | 59.98 | 1.29 |  | 816.782 | 3.2904 | 59.98 | 3.29 |  | 144.373 | 11.4223 | 59.98 | 9.29
289.559 | 3.4371 | 59.96 | 1.29 |  | 459.158 | 2.5064 | 59.96 | 1.29 |  | 617.654 | 1.6839 | 59.98 | 1.29 |  | 816.846 | 3.2904 | 59.98 | 3.29 |  | 144.437 | 11.4223 | 59.98 | 9.29
289.622 | 3.4199 | 59.96 | 1.29 |  | 459.227 | 2.5064 | 59.96 | 1.29 |  | 617.717 | 1.6839 | 59.98 | 1.29 |  | 816.91 | 3.2904 | 59.98 | 3.29 |  | 144.5 | 11.4223 | 59.98 | 9.29
289.686 | 3.4199 | 59.96 | 1.29 |  | 459.296 | 2.5064 | 59.96 | 1.29 |  | 617.781 | 1.6839 | 59.98 | 1.29 |  | 816.973 | 3.2904 | 59.98 | 3.29 |  | 144.584 | 11.4223 | 59.98 | 9.29
289.75 | 3.4199 | 59.96 | 1.29 |  | 459.384 | 2.424 | 59.95 | 1.29 |  | 617.845 | 1.6067 | 59.98 | 1.29 |  | 817.037 | 3.2894 | 59.97 | 3.29 |  | 144.653 | 11.3866 | 59.98 | 9.29
289.814 | 3.4199 | 59.96 | 1.29 |  | 459.448 | 2.424 | 59.95 | 1.29 |  | 617.908 | 1.6067 | 59.98 | 1.29 |  | 817.1 | 3.2894 | 59.97 | 3.29 |  | 144.721 | 11.3866 | 59.98 | 9.29
289.901 | 3.4199 | 59.96 | 1.29 |  | 459.511 | 2.424 | 59.95 | 1.29 |  | 617.972 | 1.6067 | 59.98 | 1.29 |  | 817.18 | 3.2894 | 59.97 | 3.29 |  | 144.789 | 11.3866 | 59.98 | 9.29
289.965 | 3.322 | 59.96 | 1.29 |  | 459.575 | 2.424 | 59.95 | 1.29 |  | 618.035 | 1.6067 | 59.98 | 1.29 |  | 817.248 | 3.2894 | 59.97 | 3.29 |  | 144.853 | 11.3866 | 59.98 | 9.29
290.029 | 3.322 | 59.96 | 1.29 |  | 459.639 | 2.3798 | 59.94 | 1.29 |  | 618.099 | 1.6067 | 59.98 | 1.29 |  | 817.317 | 3.29 | 59.97 | 3.29 |  | 144.916 | 11.3218 | 59.98 | 9.29
290.126 | 3.322 | 59.96 | 1.29 |  | 459.703 | 2.3798 | 59.94 | 1.29 |  | 618.18 | 1.553 | 59.98 | 1.29 |  | 817.418 | 3.29 | 59.97 | 3.29 |  | 144.979 | 11.3218 | 59.98 | 9.29
290.205 | 3.322 | 59.96 | 1.29 |  | 459.766 | 2.3798 | 59.94 | 1.29 |  | 618.249 | 1.553 | 59.98 | 1.29 |  | 817.482 | 3.29 | 59.97 | 3.29 |  | 145.042 | 11.3218 | 59.98 | 9.29
290.274 | 3.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 459.83 | 2.3798 | 59.94 | 1.29 |  | 618.318 | 1.553 | 59.98 | 1.29 |  | 817.546 | 3.29 | 59.97 | 3.29 |  | 145.106 | 11.3218 | 59.98 | 9.29
290.377 | 3.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 459.894 | 2.3798 | 59.94 | 1.29 |  | 618.393 | 1.553 | 59.98 | 1.29 |  | 817.61 | 3.2914 | 59.98 | 3.29 |  | 145.169 | 11.3218 | 59.98 | 9.29
290.44 | 3.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 459.957 | 2.3375 | 59.94 | 1.29 |  | 618.457 | 1.54 | 59.98 | 1.29 |  | 817.674 | 3.2914 | 59.98 | 3.29 |  | 145.232 | 11.2915 | 59.98 | 9.29
290.504 | 3.2291 | 59.97 | 1.29 |  | 460.021 | 2.3375 | 59.94 | 1.29 |  | 618.521 | 1.54 | 59.98 | 1.29 |  | 817.737 | 3.2914 | 59.98 | 3.29 |  | 145.295 | 11.2915 | 59.98 | 9.29
290.568 | 3.2291 | 59.97 | 1.29 |  | 460.085 | 2.3375 | 59.94 | 1.29 |  | 618.585 | 1.54 | 59.98 | 1.29 |  | 817.801 | 3.2914 | 59.98 | 3.29 |  | 145.359 | 11.2915 | 59.98 | 9.29
290.632 | 3.2291 | 59.97 | 1.29 |  | 460.157 | 2.3375 | 59.94 | 1.29 |  | 618.648 | 1.54 | 59.98 | 1.29 |  | 817.864 | 3.2914 | 59.98 | 3.29 |  | 145.422 | 11.2915 | 59.98 | 9.29
290.695 | 3.2291 | 59.97 | 1.29 |  | 460.225 | 2.3375 | 59.94 | 1.29 |  | 618.712 | 1.54 | 59.98 | 1.29 |  | 817.928 | 3.29 | 59.98 | 3.29 |  | 145.485 | 11.2915 | 59.98 | 9.29
290.759 | 3.2291 | 59.97 | 1.29 |  | 460.294 | 2.3186 | 59.94 | 1.29 |  | 618.776 | 1.4776 | 59.98 | 1.29 |  | 817.992 | 3.29 | 59.98 | 3.29 |  | 145.577 | 11.2016 | 59.98 | 9.29
290.823 | 3.2002 | 59.97 | 1.29 |  | 460.389 | 2.3186 | 59.94 | 1.29 |  | 618.84 | 1.4776 | 59.98 | 1.29 |  | 818.055 | 3.29 | 59.98 | 3.29 |  | 145.647 | 11.2016 | 59.98 | 9.29
290.886 | 3.2002 | 59.97 | 1.29 |  | 460.453 | 2.3186 | 59.94 | 1.29 |  | 618.903 | 1.4776 | 59.98 | 1.29 |  | 818.119 | 3.29 | 59.98 | 3.29 |  | 145.715 | 11.2016 | 59.98 | 9.29
290.95 | 3.2002 | 59.97 | 1.29 |  | 460.516 | 2.3186 | 59.94 | 1.29 |  | 618.967 | 1.4776 | 59.98 | 1.29 |  | 818.19 | 3.29 | 59.98 | 3.29 |  | 145.812 | 11.2016 | 59.98 | 9.29
291.014 | 3.2002 | 59.97 | 1.29 |  | 460.58 | 2.2478 | 59.94 | 1.29 |  | 619.031 | 1.4776 | 59.98 | 1.29 |  | 818.259 | 3.2888 | 59.99 | 3.29 |  | 145.875 | 11.1668 | 59.99 | 9.29
291.078 | 3.2002 | 59.97 | 1.29 |  | 460.643 | 2.2478 | 59.94 | 1.29 |  | 619.094 | 1.4559 | 59.98 | 1.29 |  | 818.328 | 3.2888 | 59.99 | 3.29 |  | 145.938 | 11.1668 | 59.99 | 9.29
291.159 | 3.1354 | 59.97 | 1.29 |  | 460.707 | 2.2478 | 59.94 | 1.29 |  | 619.17 | 1.4559 | 59.98 | 1.29 |  | 818.418 | 3.2888 | 59.99 | 3.29 |  | 146.001 | 11.1668 | 59.99 | 9.29
291.228 | 3.1354 | 59.97 | 1.29 |  | 460.77 | 2.2478 | 59.94 | 1.29 |  | 619.239 | 1.4559 | 59.98 | 1.29 |  | 818.482 | 3.2888 | 59.99 | 3.29 |  | 146.064 | 11.1668 | 59.99 | 9.29
291.296 | 3.1354 | 59.97 | 1.29 |  | 460.84 | 2.2478 | 59.94 | 1.29 |  | 619.308 | 1.4559 | 59.98 | 1.29 |  | 818.545 | 3.2887 | 59.99 | 3.29 |  | 146.13 | 11.1239 | 59.99 | 9.29
291.379 | 3.1354 | 59.97 | 1.29 |  | 460.914 | 2.2063 | 59.95 | 1.29 |  | 619.392 | 1.4386 | 59.98 | 1.29 |  | 818.609 | 3.2887 | 59.99 | 3.29 |  | 146.194 | 11.1239 | 59.99 | 9.29
291.443 | 3.1093 | 59.97 | 1.29 |  | 460.978 | 2.2063 | 59.95 | 1.29 |  | 619.456 | 1.4386 | 59.98 | 1.29 |  | 818.673 | 3.2887 | 59.99 | 3.29 |  | 146.257 | 11.1239 | 59.99 | 9.29
291.509 | 3.1093 | 59.97 | 1.29 |  | 461.042 | 2.2063 | 59.95 | 1.29 |  | 619.519 | 1.4386 | 59.98 | 1.29 |  | 818.736 | 3.2887 | 59.99 | 3.29 |  | 146.32 | 11.1239 | 59.99 | 9.29
291.572 | 3.1093 | 59.97 | 1.29 |  | 461.128 | 2.2063 | 59.95 | 1.29 |  | 619.583 | 1.4386 | 59.98 | 1.29 |  | 818.8 | 3.2887 | 59.99 | 3.29 |  | 146.383 | 11.1239 | 59.99 | 9.29
291.636 | 3.1093 | 59.97 | 1.29 |  | 461.196 | 2.1204 | 59.95 | 1.29 |  | 619.646 | 1.4386 | 59.98 | 1.29 |  | 818.864 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 146.447 | 11.0558 | 59.99 | 9.29
291.699 | 3.1093 | 59.97 | 1.29 |  | 461.265 | 2.1204 | 59.95 | 1.29 |  | 619.71 | 1.4331 | 59.98 | 1.29 |  | 818.937 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 146.51 | 11.0558 | 59.99 | 9.29
291.763 | 3.0508 | 59.96 | 1.29 |  | 461.334 | 2.1204 | 59.95 | 1.29 |  | 619.774 | 1.4331 | 59.98 | 1.29 |  | 819.001 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 146.586 | 11.0558 | 59.99 | 9.29
291.827 | 3.0508 | 59.96 | 1.29 |  | 461.397 | 2.1204 | 59.95 | 1.29 |  | 619.838 | 1.4331 | 59.98 | 1.29 |  | 819.064 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 146.655 | 11.0558 | 59.99 | 9.29
291.9 | 3.0508 | 59.96 | 1.29 |  | 461.462 | 2.1204 | 59.95 | 1.29 |  | 619.901 | 1.4331 | 59.98 | 1.29 |  | 819.128 | 3.2909 | 59.99 | 3.29 |  | 146.724 | 11.0558 | 59.99 | 9.29
291.964 | 3.0508 | 59.96 | 1.29 |  | 461.526 | 2.0886 | 59.95 | 1.29 |  | 619.973 | 1.4331 | 59.98 | 1.29 |  | 819.197 | 3.2914 | 59.98 | 3.29 |  | 146.822 | 11.0365 | 59.99 | 9.29
292.028 | 3.0508 | 59.96 | 1.29 |  | 461.589 | 2.0886 | 59.95 | 1.29 |  | 620.037 | 1.4077 | 59.97 | 1.29 |  | 819.266 | 3.2914 | 59.98 | 3.29 |  | 146.885 | 11.0365 | 59.99 | 9.29
292.092 | 2.999 | 59.96 | 1.29 |  | 461.653 | 2.0886 | 59.95 | 1.29 |  | 620.1 | 1.4077 | 59.97 | 1.29 |  | 819.335 | 3.2914 | 59.98 | 3.29 |  | 146.948 | 11.0365 | 59.99 | 9.29
292.16 | 2.999 | 59.96 | 1.29 |  | 461.716 | 2.0886 | 59.95 | 1.29 |  | 620.172 | 1.4077 | 59.97 | 1.29 |  | 819.403 | 3.2914 | 59.98 | 3.29 |  | 147.011 | 11.0365 | 59.99 | 9.29
292.229 | 2.999 | 59.96 | 1.29 |  | 461.78 | 2.0158 | 59.95 | 1.29 |  | 620.241 | 1.4077 | 59.97 | 1.29 |  | 819.467 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 147.074 | 10.966 | 59.99 | 9.29
292.297 | 2.999 | 59.96 | 1.29 |  | 461.843 | 2.0158 | 59.95 | 1.29 |  | 620.31 | 1.3824 | 59.98 | 1.29 |  | 819.53 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 147.138 | 10.966 | 59.99 | 9.29
292.377 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 461.919 | 2.0158 | 59.95 | 1.29 |  | 620.401 | 1.3824 | 59.98 | 1.29 |  | 819.594 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 147.201 | 10.966 | 59.99 | 9.29
292.441 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 461.983 | 2.0158 | 59.95 | 1.29 |  | 620.464 | 1.3824 | 59.98 | 1.29 |  | 819.657 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 147.265 | 10.966 | 59.99 | 9.29
292.504 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 462.046 | 2.0158 | 59.95 | 1.29 |  | 620.528 | 1.3824 | 59.98 | 1.29 |  | 819.721 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 147.328 | 10.966 | 59.99 | 9.29
292.568 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 462.155 | 1.9619 | 59.95 | 1.29 |  | 620.592 | 1.3668 | 59.98 | 1.29 |  | 819.785 | 3.2899 | 59.98 | 3.29 |  | 147.391 | 10.9357 | 59.99 | 9.29
292.642 | 2.9301 | 59.96 | 1.29 |  | 462.224 | 1.9619 | 59.95 | 1.29 |  | 620.655 | 1.3668 | 59.98 | 1.29 |  | 819.848 | 3.2899 | 59.98 | 3.29 |  | 147.454 | 10.9357 | 59.99 | 9.29
292.706 | 2.8425 | 59.97 | 1.29 |  | 462.294 | 1.9619 | 59.95 | 1.29 |  | 620.719 | 1.3668 | 59.98 | 1.29 |  | 819.912 | 3.2899 | 59.98 | 3.29 |  | 147.518 | 10.9357 | 59.99 | 9.29
292.769 | 2.8425 | 59.97 | 1.29 |  | 462.37 | 1.9619 | 59.95 | 1.29 |  | 620.782 | 1.3668 | 59.98 | 1.29 |  | 819.975 | 3.2899 | 59.98 | 3.29 |  | 147.586 | 10.9357 | 59.99 | 9.29
292.833 | 2.8425 | 59.97 | 1.29 |  | 462.434 | 1.943 | 59.94 | 1.29 |  | 620.846 | 1.3668 | 59.98 | 1.29 |  | 820.039 | 3.2899 | 59.98 | 3.29 |  | 147.659 | 10.9357 | 59.99 | 9.29
292.907 | 2.8425 | 59.97 | 1.29 |  | 462.497 | 1.943 | 59.94 | 1.29 |  | 620.92 | 1.3502 | 59.98 | 1.29 |  | 820.102 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 147.729 | 10.8464 | 59.99 | 9.29
292.971 | 2.8106 | 59.97 | 1.29 |  | 462.561 | 1.943 | 59.94 | 1.29 |  | 620.984 | 1.3502 | 59.98 | 1.29 |  | 820.186 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 147.825 | 10.8464 | 59.99 | 9.29
293.034 | 2.8106 | 59.97 | 1.29 |  | 462.624 | 1.943 | 59.94 | 1.29 |  | 621.048 | 1.3502 | 59.98 | 1.29 |  | 820.255 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 147.889 | 10.8464 | 59.99 | 9.29
293.137 | 2.8106 | 59.97 | 1.29 |  | 462.699 | 1.943 | 59.94 | 1.29 |  | 621.112 | 1.3502 | 59.98 | 1.29 |  | 820.324 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 147.952 | 10.8464 | 59.99 | 9.29
293.206 | 2.8106 | 59.97 | 1.29 |  | 462.763 | 1.8911 | 59.95 | 1.29 |  | 621.181 | 1.3502 | 59.98 | 1.29 |  | 820.406 | 3.2881 | 59.99 | 3.29 |  | 148.015 | 10.8252 | 59.99 | 9.29
293.276 | 2.7671 | 59.99 | 1.29 |  | 462.826 | 1.8911 | 59.95 | 1.29 |  | 621.25 | 1.3504 | 59.98 | 1.29 |  | 820.47 | 3.2881 | 59.99 | 3.29 |  | 148.078 | 10.8252 | 59.99 | 9.29
293.354 | 2.7671 | 59.99 | 1.29 |  | 462.89 | 1.8911 | 59.95 | 1.29 |  | 621.318 | 1.3504 | 59.98 | 1.29 |  | 820.533 | 3.2881 | 59.99 | 3.29 |  | 148.141 | 10.8252 | 59.99 | 9.29
293.417 | 2.7671 | 59.99 | 1.29 |  | 462.954 | 1.8911 | 59.95 | 1.29 |  | 621.406 | 1.3504 | 59.98 | 1.29 |  | 820.6 | 3.2881 | 59.99 | 3.29 |  | 148.205 | 10.8252 | 59.99 | 9.29
293.481 | 2.7671 | 59.99 | 1.29 |  | 463.017 | 1.8445 | 59.95 | 1.29 |  | 621.469 | 1.3504 | 59.98 | 1.29 |  | 820.674 | 3.2881 | 59.99 | 3.29 |  | 148.279 | 10.8252 | 59.99 | 9.29
293.554 | 2.7671 | 59.99 | 1.29 |  | 463.081 | 1.8445 | 59.95 | 1.29 |  | 621.534 | 1.3514 | 59.98 | 1.29 |  | 820.738 | 3.2937 | 60 | 3.29 |  | 148.343 | 10.737 | 59.99 | 9.29
293.618 | 2.7352 | 59.99 | 1.29 |  | 463.157 | 1.8445 | 59.95 | 1.29 |  | 621.598 | 1.3514 | 59.98 | 1.29 |  | 820.801 | 3.2937 | 60 | 3.29 |  | 148.406 | 10.737 | 59.99 | 9.29
293.681 | 2.7352 | 59.99 | 1.29 |  | 463.226 | 1.8445 | 59.95 | 1.29 |  | 621.661 | 1.3514 | 59.98 | 1.29 |  | 820.865 | 3.2937 | 60 | 3.29 |  | 148.469 | 10.737 | 59.99 | 9.29
293.745 | 2.7352 | 59.99 | 1.29 |  | 463.295 | 1.8445 | 59.95 | 1.29 |  | 621.728 | 1.3514 | 59.98 | 1.29 |  | 820.938 | 3.2937 | 60 | 3.29 |  | 148.534 | 10.737 | 59.99 | 9.29
293.808 | 2.7352 | 59.99 | 1.29 |  | 463.394 | 1.7592 | 59.95 | 1.29 |  | 621.794 | 1.3514 | 59.98 | 1.29 |  | 821.002 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 148.604 | 10.711 | 60 | 9.29
293.873 | 2.6956 | 59.99 | 1.29 |  | 463.458 | 1.7592 | 59.95 | 1.29 |  | 621.858 | 1.3249 | 59.97 | 1.29 |  | 821.065 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 148.672 | 10.711 | 60 | 9.29
293.936 | 2.6956 | 59.99 | 1.29 |  | 463.522 | 1.7592 | 59.95 | 1.29 |  | 621.922 | 1.3249 | 59.97 | 1.29 |  | 821.129 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 148.74 | 10.711 | 60 | 9.29
294 | 2.6956 | 59.99 | 1.29 |  | 463.586 | 1.7592 | 59.95 | 1.29 |  | 621.985 | 1.3249 | 59.97 | 1.29 |  | 821.198 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 148.817 | 10.711 | 60 | 9.29
294.063 | 2.6956 | 59.99 | 1.29 |  | 463.65 | 1.73 | 59.95 | 1.29 |  | 622.049 | 1.3249 | 59.97 | 1.29 |  | 821.266 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 148.892 | 10.711 | 60 | 9.29
294.152 | 2.6956 | 59.99 | 1.29 |  | 463.713 | 1.73 | 59.95 | 1.29 |  | 622.118 | 1.3257 | 59.97 | 1.29 |  | 821.334 | 3.2886 | 60 | 3.29 |  | 148.955 | 10.6062 | 60 | 9.29
294.22 | 2.6528 | 59.99 | 1.29 |  | 463.777 | 1.73 | 59.95 | 1.29 |  | 622.182 | 1.3257 | 59.97 | 1.29 |  | 821.419 | 3.2886 | 60 | 3.29 |  | 149.018 | 10.6062 | 60 | 9.29
294.289 | 2.6528 | 59.99 | 1.29 |  | 463.841 | 1.73 | 59.95 | 1.29 |  | 622.245 | 1.3257 | 59.97 | 1.29 |  | 821.483 | 3.2886 | 60 | 3.29 |  | 149.081 | 10.6062 | 60 | 9.29
294.39 | 2.6528 | 59.99 | 1.29 |  | 463.92 | 1.73 | 59.95 | 1.29 |  | 622.309 | 1.3257 | 59.97 | 1.29 |  | 821.547 | 3.2886 | 60 | 3.29 |  | 149.144 | 10.6062 | 60 | 9.29
294.453 | 2.6528 | 59.99 | 1.29 |  | 463.984 | 1.6895 | 59.95 | 1.29 |  | 622.372 | 1.3257 | 59.97 | 1.29 |  | 821.614 | 3.2891 | 60 | 3.29 |  | 149.207 | 10.5642 | 60 | 9.29
294.517 | 2.5595 | 59.99 | 1.29 |  | 464.048 | 1.6895 | 59.95 | 1.29 |  | 622.46 | 1.3257 | 59.97 | 1.29 |  | 821.677 | 3.2891 | 60 | 3.29 |  | 149.271 | 10.5642 | 60 | 9.29
294.581 | 2.5595 | 59.99 | 1.29 |  | 464.154 | 1.6895 | 59.95 | 1.29 |  | 622.528 | 1.3266 | 59.97 | 1.29 |  | 821.741 | 3.2891 | 60 | 3.29 |  | 149.334 | 10.5642 | 60 | 9.29
294.645 | 2.5595 | 59.99 | 1.29 |  | 464.225 | 1.6895 | 59.95 | 1.29 |  | 622.597 | 1.3266 | 59.97 | 1.29 |  | 821.805 | 3.2891 | 60 | 3.29 |  | 149.398 | 10.5642 | 60 | 9.29
294.709 | 2.5595 | 59.99 | 1.29 |  | 464.294 | 1.6557 | 59.95 | 1.29 |  | 622.683 | 1.3266 | 59.97 | 1.29 |  | 821.868 | 3.2891 | 60 | 3.29 |  | 149.461 | 10.5642 | 60 | 9.29
294.786 | 2.5595 | 59.99 | 1.29 |  | 464.388 | 1.6557 | 59.95 | 1.29 |  | 622.747 | 1.3134 | 59.98 | 1.29 |  | 821.939 | 3.2876 | 59.99 | 3.29 |  | 149.53 | 10.4703 | 60 | 9.29
294.849 | 2.5172 | 59.99 | 1.29 |  | 464.452 | 1.6557 | 59.95 | 1.29 |  | 622.811 | 1.3134 | 59.98 | 1.29 |  | 822.002 | 3.2876 | 59.99 | 3.29 |  | 149.599 | 10.4703 | 60 | 9.29
294.913 | 2.5172 | 59.99 | 1.29 |  | 464.515 | 1.6557 | 59.95 | 1.29 |  | 622.874 | 1.3134 | 59.98 | 1.29 |  | 822.066 | 3.2876 | 59.99 | 3.29 |  | 149.666 | 10.4703 | 60 | 9.29
294.977 | 2.5172 | 59.99 | 1.29 |  | 464.579 | 1.5844 | 59.95 | 1.29 |  | 622.938 | 1.3134 | 59.98 | 1.29 |  | 822.129 | 3.2876 | 59.99 | 3.29 |  | 149.734 | 10.4703 | 60 | 9.29
295.04 | 2.5172 | 59.99 | 1.29 |  | 464.642 | 1.5844 | 59.95 | 1.29 |  | 623.001 | 1.3134 | 59.98 | 1.29 |  | 822.214 | 3.2876 | 59.99 | 3.29 |  | 149.805 | 10.4703 | 60 | 9.29
295.135 | 2.4552 | 59.99 | 1.29 |  | 464.706 | 1.5844 | 59.95 | 1.29 |  | 623.069 | 1.3085 | 59.98 | 1.29 |  | 822.283 | 3.2922 | 59.99 | 3.29 |  | 149.868 | 10.4387 | 60 | 9.29
295.204 | 2.4552 | 59.99 | 1.29 |  | 464.77 | 1.5844 | 59.95 | 1.29 |  | 623.132 | 1.3085 | 59.98 | 1.29 |  | 822.352 | 3.2922 | 59.99 | 3.29 |  | 149.931 | 10.4387 | 60 | 9.29
295.272 | 2.4552 | 59.99 | 1.29 |  | 464.833 | 1.5844 | 59.95 | 1.29 |  | 623.196 | 1.3085 | 59.98 | 1.29 |  | 822.415 | 3.2922 | 59.99 | 3.29 |  | 149.994 | 10.4387 | 60 | 9.29
295.357 | 2.4552 | 59.99 | 1.29 |  | 464.897 | 1.5169 | 59.95 | 1.29 |  | 623.259 | 1.3085 | 59.98 | 1.29 |  | 822.479 | 3.2922 | 59.99 | 3.29 |  | 150.057 | 10.4387 | 60 | 9.29
295.421 | 2.4272 | 60 | 1.29 |  | 464.961 | 1.5169 | 59.95 | 1.29 |  | 623.323 | 1.3085 | 59.98 | 1.29 |  | 822.542 | 3.2924 | 59.99 | 3.29 |  | 150.121 | 10.3784 | 60 | 9.29
295.484 | 2.4272 | 60 | 1.29 |  | 465.024 | 1.5169 | 59.95 | 1.29 |  | 623.421 | 1.3096 | 59.98 | 1.29 |  | 822.606 | 3.2924 | 59.99 | 3.29 |  | 150.184 | 10.3784 | 60 | 9.29
295.548 | 2.4272 | 60 | 1.29 |  | 465.088 | 1.5169 | 59.95 | 1.29 |  | 623.49 | 1.3096 | 59.98 | 1.29 |  | 822.67 | 3.2924 | 59.99 | 3.29 |  | 150.247 | 10.3784 | 60 | 9.29
295.611 | 2.4272 | 60 | 1.29 |  | 465.171 | 1.5169 | 59.95 | 1.29 |  | 623.557 | 1.3096 | 59.98 | 1.29 |  | 822.733 | 3.2924 | 59.99 | 3.29 |  | 150.31 | 10.3784 | 60 | 9.29
295.675 | 2.4272 | 60 | 1.29 |  | 465.239 | 1.4825 | 59.94 | 1.29 |  | 623.642 | 1.3096 | 59.98 | 1.29 |  | 822.797 | 3.2924 | 59.99 | 3.29 |  | 150.374 | 10.3784 | 60 | 9.29
295.739 | 2.3677 | 60 | 1.29 |  | 465.308 | 1.4825 | 59.94 | 1.29 |  | 623.706 | 1.3093 | 59.98 | 1.29 |  | 822.861 | 3.2892 | 59.99 | 3.29 |  | 150.437 | 10.3318 | 60 | 9.29
295.802 | 2.3677 | 60 | 1.29 |  | 465.391 | 1.4825 | 59.94 | 1.29 |  | 623.77 | 1.3093 | 59.98 | 1.29 |  | 822.938 | 3.2892 | 59.99 | 3.29 |  | 150.5 | 10.3318 | 60 | 9.29
295.866 | 2.3677 | 60 | 1.29 |  | 465.461 | 1.4645 | 59.95 | 1.29 |  | 623.835 | 1.3093 | 59.98 | 1.29 |  | 823.001 | 3.2892 | 59.99 | 3.29 |  | 150.589 | 10.3318 | 60 | 9.29
295.929 | 2.3677 | 60 | 1.29 |  | 465.525 | 1.4645 | 59.95 | 1.29 |  | 623.899 | 1.3093 | 59.98 | 1.29 |  | 823.065 | 3.2892 | 59.99 | 3.29 |  | 150.658 | 10.3318 | 60 | 9.29
295.994 | 2.3677 | 60 | 1.29 |  | 465.588 | 1.4645 | 59.95 | 1.29 |  | 623.963 | 1.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 823.133 | 3.2889 | 60 | 3.29 |  | 150.736 | 10.3318 | 60 | 9.29
296.057 | 2.3345 | 60 | 1.29 |  | 465.652 | 1.4645 | 59.95 | 1.29 |  | 624.027 | 1.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 823.202 | 3.2889 | 60 | 3.29 |  | 150.827 | 10.2875 | 60 | 9.29
296.142 | 2.3345 | 60 | 1.29 |  | 465.716 | 1.4645 | 59.95 | 1.29 |  | 624.09 | 1.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 823.271 | 3.2889 | 60 | 3.29 |  | 150.897 | 10.2875 | 60 | 9.29
296.21 | 2.3345 | 60 | 1.29 |  | 465.78 | 1.4273 | 59.95 | 1.29 |  | 624.154 | 1.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 823.34 | 3.2889 | 60 | 3.29 |  | 150.96 | 10.2875 | 60 | 9.29
296.279 | 2.3345 | 60 | 1.29 |  | 465.844 | 1.4273 | 59.95 | 1.29 |  | 624.217 | 1.3075 | 59.98 | 1.29 |  | 823.404 | 3.2889 | 60 | 3.29 |  | 151.03 | 10.2215 | 60 | 9.29
296.381 | 2.2749 | 60 | 1.29 |  | 465.913 | 1.4273 | 59.95 | 1.29 |  | 624.281 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 823.468 | 3.2902 | 60 | 3.29 |  | 151.094 | 10.2215 | 60 | 9.29
296.444 | 2.2749 | 60 | 1.29 |  | 465.978 | 1.4273 | 59.95 | 1.29 |  | 624.346 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 823.531 | 3.2902 | 60 | 3.29 |  | 151.157 | 10.2215 | 60 | 9.29
296.508 | 2.2749 | 60 | 1.29 |  | 466.041 | 1.4273 | 59.95 | 1.29 |  | 624.438 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 823.595 | 3.2902 | 60 | 3.29 |  | 151.22 | 10.2215 | 60 | 9.29
296.572 | 2.2749 | 60 | 1.29 |  | 466.129 | 1.4048 | 59.96 | 1.29 |  | 624.506 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 823.659 | 3.2902 | 60 | 3.29 |  | 151.283 | 10.2215 | 60 | 9.29
296.635 | 2.241 | 60 | 1.29 |  | 466.197 | 1.4048 | 59.96 | 1.29 |  | 624.579 | 1.3017 | 59.98 | 1.29 |  | 823.722 | 3.2902 | 60 | 3.29 |  | 151.346 | 10.1987 | 60 | 9.29
296.699 | 2.241 | 60 | 1.29 |  | 466.265 | 1.4048 | 59.96 | 1.29 |  | 624.665 | 1.3017 | 59.98 | 1.29 |  | 823.786 | 3.2895 | 60 | 3.29 |  | 151.409 | 10.1987 | 60 | 9.29
296.763 | 2.241 | 60 | 1.29 |  | 466.349 | 1.4048 | 59.96 | 1.29 |  | 624.728 | 1.3017 | 59.98 | 1.29 |  | 823.849 | 3.2895 | 60 | 3.29 |  | 151.472 | 10.1987 | 60 | 9.29
296.826 | 2.241 | 60 | 1.29 |  | 466.413 | 1.4037 | 59.96 | 1.29 |  | 624.792 | 1.3017 | 59.98 | 1.29 |  | 823.913 | 3.2895 | 60 | 3.29 |  | 151.567 | 10.1987 | 60 | 9.29
296.899 | 2.241 | 60 | 1.29 |  | 466.476 | 1.4037 | 59.96 | 1.29 |  | 624.855 | 1.3017 | 59.98 | 1.29 |  | 823.976 | 3.2895 | 60 | 3.29 |  | 151.641 | 10.1987 | 60 | 9.29
296.963 | 2.1689 | 60 | 1.29 |  | 466.54 | 1.4037 | 59.96 | 1.29 |  | 624.919 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 824.052 | 3.2895 | 60 | 3.29 |  | 151.71 | 10.1416 | 60.01 | 9.29
297.026 | 2.1689 | 60 | 1.29 |  | 466.603 | 1.4037 | 59.96 | 1.29 |  | 624.983 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 824.116 | 3.2903 | 59.99 | 3.29 |  | 151.779 | 10.1416 | 60.01 | 9.29
297.09 | 2.1689 | 60 | 1.29 |  | 466.679 | 1.4037 | 59.96 | 1.29 |  | 625.046 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 824.188 | 3.2903 | 59.99 | 3.29 |  | 151.842 | 10.1416 | 60.01 | 9.29
297.159 | 2.1689 | 60 | 1.29 |  | 466.743 | 1.379 | 59.96 | 1.29 |  | 625.11 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 824.257 | 3.2903 | 59.99 | 3.29 |  | 151.906 | 10.1416 | 60.01 | 9.29
297.234 | 2.1689 | 60 | 1.29 |  | 466.807 | 1.379 | 59.96 | 1.29 |  | 625.183 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 824.325 | 3.2903 | 59.99 | 3.29 |  | 151.969 | 10.127 | 60.01 | 9.29
297.303 | 2.0915 | 60 | 1.29 |  | 466.87 | 1.379 | 59.96 | 1.29 |  | 625.25 | 1.301 | 59.98 | 1.29 |  | 824.41 | 3.2907 | 59.99 | 3.29 |  | 152.032 | 10.127 | 60.01 | 9.29
297.376 | 2.0915 | 60 | 1.29 |  | 466.934 | 1.379 | 59.96 | 1.29 |  | 625.314 | 1.301 | 59.98 | 1.29 |  | 824.473 | 3.2907 | 59.99 | 3.29 |  | 152.095 | 10.127 | 60.01 | 9.29
297.439 | 2.0915 | 60 | 1.29 |  | 466.997 | 1.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 625.404 | 1.301 | 59.98 | 1.29 |  | 824.537 | 3.2907 | 59.99 | 3.29 |  | 152.158 | 10.127 | 60.01 | 9.29
297.504 | 2.0915 | 60 | 1.29 |  | 467.061 | 1.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 625.48 | 1.301 | 59.98 | 1.29 |  | 824.601 | 3.2907 | 59.99 | 3.29 |  | 152.221 | 10.127 | 60.01 | 9.29
297.568 | 2.0594 | 60 | 1.29 |  | 467.154 | 1.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 625.549 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 824.666 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 152.285 | 10.0355 | 60.01 | 9.29
297.631 | 2.0594 | 60 | 1.29 |  | 467.222 | 1.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 625.643 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 824.729 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 152.348 | 10.0355 | 60.01 | 9.29
297.695 | 2.0594 | 60 | 1.29 |  | 467.292 | 1.361 | 59.96 | 1.29 |  | 625.707 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 824.793 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 152.412 | 10.0355 | 60.01 | 9.29
297.758 | 2.0594 | 60 | 1.29 |  | 467.391 | 1.361 | 59.96 | 1.29 |  | 625.77 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 824.857 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 152.475 | 10.0355 | 60.01 | 9.29
297.822 | 2.0594 | 60 | 1.29 |  | 467.454 | 1.361 | 59.96 | 1.29 |  | 625.834 | 1.3002 | 59.98 | 1.29 |  | 824.936 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 152.575 | 10.0355 | 60.01 | 9.29
297.895 | 2.0221 | 60 | 1.29 |  | 467.518 | 1.361 | 59.96 | 1.29 |  | 625.897 | 1.3002 | 59.98 | 1.29 |  | 825 | 3.2898 | 59.99 | 3.29 |  | 152.646 | 10.0122 | 60 | 9.29
297.959 | 2.0221 | 60 | 1.29 |  | 467.585 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 625.961 | 1.3002 | 59.98 | 1.29 |  | 825.064 | 3.2898 | 59.99 | 3.29 |  | 152.715 | 10.0122 | 60 | 9.29
298.023 | 2.0221 | 60 | 1.29 |  | 467.649 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 626.024 | 1.3002 | 59.98 | 1.29 |  | 825.127 | 3.2898 | 59.99 | 3.29 |  | 152.788 | 10.0122 | 60 | 9.29
298.086 | 2.0221 | 60 | 1.29 |  | 467.713 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 626.1 | 1.3002 | 59.98 | 1.29 |  | 825.196 | 3.2898 | 59.99 | 3.29 |  | 152.852 | 10.0122 | 60 | 9.29
298.159 | 1.956 | 60 | 1.29 |  | 467.776 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 626.163 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 825.264 | 3.2898 | 59.99 | 3.29 |  | 152.915 | 9.9467 | 60 | 9.29
298.227 | 1.956 | 60 | 1.29 |  | 467.84 | 1.3578 | 59.95 | 1.29 |  | 626.227 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 825.332 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 152.978 | 9.9467 | 60 | 9.29
298.295 | 1.956 | 60 | 1.29 |  | 467.911 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 626.29 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 825.419 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 153.041 | 9.9467 | 60 | 9.29
298.376 | 1.956 | 60 | 1.29 |  | 467.975 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 626.354 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 825.483 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 153.104 | 9.9467 | 60 | 9.29
298.44 | 1.956 | 60 | 1.29 |  | 468.039 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 626.448 | 1.3011 | 59.98 | 1.29 |  | 825.546 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 153.168 | 9.9467 | 60 | 9.29
298.505 | 1.9203 | 60 | 1.29 |  | 468.102 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 626.517 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 825.61 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 153.232 | 9.9074 | 60 | 9.29
298.569 | 1.9203 | 60 | 1.29 |  | 468.171 | 1.3571 | 59.95 | 1.29 |  | 626.585 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 825.674 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 153.296 | 9.9074 | 60 | 9.29
298.633 | 1.9203 | 60 | 1.29 |  | 468.24 | 1.3338 | 59.95 | 1.29 |  | 626.668 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 825.738 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 153.359 | 9.9074 | 60 | 9.29
298.696 | 1.9203 | 60 | 1.29 |  | 468.31 | 1.3338 | 59.95 | 1.29 |  | 626.731 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 825.802 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 153.422 | 9.9074 | 60 | 9.29
298.766 | 1.865 | 60 | 1.29 |  | 468.387 | 1.3338 | 59.95 | 1.29 |  | 626.795 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 825.865 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 153.489 | 9.8334 | 60 | 9.29
298.83 | 1.865 | 60 | 1.29 |  | 468.451 | 1.3338 | 59.95 | 1.29 |  | 626.858 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 825.929 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 153.581 | 9.8334 | 60 | 9.29
298.894 | 1.865 | 60 | 1.29 |  | 468.515 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 626.923 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 825.993 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 153.65 | 9.8334 | 60 | 9.29
298.957 | 1.865 | 60 | 1.29 |  | 468.578 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 626.986 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 826.057 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 153.719 | 9.8334 | 60 | 9.29
299.021 | 1.865 | 60 | 1.29 |  | 468.641 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 627.05 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 826.121 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 153.798 | 9.8334 | 60 | 9.29
299.085 | 1.7889 | 60 | 1.29 |  | 468.705 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 627.113 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 826.191 | 3.29 | 60 | 3.29 |  | 153.862 | 9.7892 | 60 | 9.29
299.155 | 1.7889 | 60 | 1.29 |  | 468.769 | 1.3277 | 59.96 | 1.29 |  | 627.177 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 826.259 | 3.2895 | 60 | 3.29 |  | 153.925 | 9.7892 | 60 | 9.29
299.225 | 1.7889 | 60 | 1.29 |  | 468.833 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 627.241 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 826.327 | 3.2895 | 60 | 3.29 |  | 153.988 | 9.7892 | 60 | 9.29
299.293 | 1.7889 | 60 | 1.29 |  | 468.913 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 627.305 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 826.41 | 3.2895 | 60 | 3.29 |  | 154.052 | 9.7892 | 60 | 9.29
299.384 | 1.7889 | 60 | 1.29 |  | 468.976 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 627.369 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 826.474 | 3.2895 | 60 | 3.29 |  | 154.115 | 9.7448 | 60 | 9.29
299.448 | 1.7612 | 60 | 1.29 |  | 469.04 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 627.443 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 826.537 | 3.2888 | 60 | 3.29 |  | 154.178 | 9.7448 | 60 | 9.29
299.511 | 1.7612 | 60 | 1.29 |  | 469.103 | 1.3267 | 59.96 | 1.29 |  | 627.512 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 826.601 | 3.2888 | 60 | 3.29 |  | 154.242 | 9.7448 | 60 | 9.29
299.575 | 1.7612 | 60 | 1.29 |  | 469.176 | 1.3154 | 59.96 | 1.29 |  | 627.58 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 826.664 | 3.2888 | 60 | 3.29 |  | 154.305 | 9.7448 | 60 | 9.29
299.638 | 1.7612 | 60 | 1.29 |  | 469.244 | 1.3154 | 59.96 | 1.29 |  | 627.661 | 1.2792 | 59.98 | 1.29 |  | 826.728 | 3.2888 | 60 | 3.29 |  | 154.369 | 9.7448 | 60 | 9.29
299.702 | 1.6859 | 59.99 | 1.29 |  | 469.314 | 1.3154 | 59.96 | 1.29 |  | 627.725 | 1.2792 | 59.98 | 1.29 |  | 826.791 | 3.2888 | 60 | 3.29 |  | 154.432 | 9.6971 | 60 | 9.29
299.765 | 1.6859 | 59.99 | 1.29 |  | 469.385 | 1.3154 | 59.96 | 1.29 |  | 627.788 | 1.2792 | 59.98 | 1.29 |  | 826.855 | 3.2884 | 59.99 | 3.29 |  | 154.495 | 9.6971 | 60 | 9.29
299.829 | 1.6859 | 59.99 | 1.29 |  | 469.449 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 627.852 | 1.2792 | 59.98 | 1.29 |  | 826.918 | 3.2884 | 59.99 | 3.29 |  | 154.583 | 9.6971 | 60 | 9.29
299.906 | 1.6859 | 59.99 | 1.29 |  | 469.513 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 627.915 | 1.2792 | 59.98 | 1.29 |  | 826.982 | 3.2884 | 59.99 | 3.29 |  | 154.652 | 9.6971 | 60 | 9.29
299.969 | 1.6859 | 59.99 | 1.29 |  | 469.576 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 627.979 | 1.2931 | 59.98 | 1.29 |  | 827.045 | 3.2884 | 59.99 | 3.29 |  | 154.732 | 9.6971 | 60 | 9.29
300.033 | 1.6619 | 60 | 1.29 |  | 469.639 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 628.042 | 1.2931 | 59.98 | 1.29 |  | 827.109 | 3.2884 | 59.99 | 3.29 |  | 154.817 | 9.6406 | 60 | 9.29
300.133 | 1.6619 | 60 | 1.29 |  | 469.703 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 628.106 | 1.2931 | 59.98 | 1.29 |  | 827.187 | 3.2897 | 59.99 | 3.29 |  | 154.881 | 9.6406 | 60 | 9.29
300.201 | 1.6619 | 60 | 1.29 |  | 469.767 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 628.17 | 1.2931 | 59.98 | 1.29 |  | 827.256 | 3.2897 | 59.99 | 3.29 |  | 154.944 | 9.6406 | 60 | 9.29
300.269 | 1.6619 | 60 | 1.29 |  | 469.831 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 628.243 | 1.2931 | 59.98 | 1.29 |  | 827.325 | 3.2897 | 59.99 | 3.29 |  | 155.007 | 9.6406 | 60 | 9.29
300.337 | 1.6029 | 60 | 1.29 |  | 469.894 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 628.307 | 1.2995 | 59.98 | 1.29 |  | 827.402 | 3.2897 | 59.99 | 3.29 |  | 155.072 | 9.605 | 60 | 9.29
300.401 | 1.6029 | 60 | 1.29 |  | 469.958 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 628.37 | 1.2995 | 59.98 | 1.29 |  | 827.465 | 3.2918 | 59.99 | 3.29 |  | 155.135 | 9.605 | 60 | 9.29
300.464 | 1.6029 | 60 | 1.29 |  | 470.022 | 1.3047 | 59.95 | 1.29 |  | 628.443 | 1.2995 | 59.98 | 1.29 |  | 827.529 | 3.2918 | 59.99 | 3.29 |  | 155.198 | 9.605 | 60 | 9.29
300.528 | 1.6029 | 60 | 1.29 |  | 470.085 | 1.3068 | 59.95 | 1.29 |  | 628.511 | 1.2995 | 59.98 | 1.29 |  | 827.592 | 3.2918 | 59.99 | 3.29 |  | 155.261 | 9.605 | 60 | 9.29
300.599 | 1.556 | 60 | 1.29 |  | 470.16 | 1.3068 | 59.95 | 1.29 |  | 628.58 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 827.656 | 3.2918 | 59.99 | 3.29 |  | 155.335 | 9.605 | 60 | 9.29
300.663 | 1.556 | 60 | 1.29 |  | 470.229 | 1.3068 | 59.95 | 1.29 |  | 628.669 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 827.719 | 3.2918 | 59.99 | 3.29 |  | 155.398 | 9.5018 | 60 | 9.29
300.726 | 1.556 | 60 | 1.29 |  | 470.3 | 1.3068 | 59.95 | 1.29 |  | 628.732 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 827.783 | 3.2905 | 60 | 3.29 |  | 155.461 | 9.5018 | 60 | 9.29
300.79 | 1.556 | 60 | 1.29 |  | 470.384 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 628.796 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 827.847 | 3.2905 | 60 | 3.29 |  | 155.556 | 9.5018 | 60 | 9.29
300.853 | 1.556 | 60 | 1.29 |  | 470.448 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 628.86 | 1.2969 | 59.98 | 1.29 |  | 827.91 | 3.2905 | 60 | 3.29 |  | 155.625 | 9.5018 | 60 | 9.29
300.921 | 1.519 | 60 | 1.29 |  | 470.512 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 628.937 | 1.2969 | 59.98 | 1.29 |  | 827.974 | 3.2905 | 60 | 3.29 |  | 155.702 | 9.4563 | 60 | 9.29
300.985 | 1.519 | 60 | 1.29 |  | 470.575 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 629.001 | 1.2969 | 59.98 | 1.29 |  | 828.038 | 3.2905 | 60 | 3.29 |  | 155.77 | 9.4563 | 60 | 9.29
301.048 | 1.519 | 60 | 1.29 |  | 470.638 | 1.3048 | 59.95 | 1.29 |  | 629.064 | 1.2969 | 59.98 | 1.29 |  | 828.102 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 155.834 | 9.4563 | 60 | 9.29
301.137 | 1.519 | 60 | 1.29 |  | 470.702 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 629.152 | 1.2969 | 59.98 | 1.29 |  | 828.185 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 155.897 | 9.4563 | 60 | 9.29
301.216 | 1.519 | 60 | 1.29 |  | 470.766 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 629.221 | 1.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 828.254 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 155.961 | 9.4469 | 60 | 9.29
301.285 | 1.5062 | 60 | 1.29 |  | 470.83 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 629.29 | 1.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 828.323 | 3.2897 | 60 | 3.29 |  | 156.024 | 9.4469 | 60 | 9.29
301.377 | 1.5062 | 60 | 1.29 |  | 470.893 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 629.359 | 1.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 828.418 | 3.2899 | 59.99 | 3.29 |  | 156.087 | 9.4469 | 60 | 9.29
301.441 | 1.5062 | 60 | 1.29 |  | 470.969 | 1.3017 | 59.95 | 1.29 |  | 629.428 | 1.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 828.481 | 3.2899 | 59.99 | 3.29 |  | 156.15 | 9.4469 | 60 | 9.29
301.506 | 1.5062 | 60 | 1.29 |  | 471.033 | 1.3005 | 59.95 | 1.29 |  | 629.492 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 828.545 | 3.2899 | 59.99 | 3.29 |  | 156.213 | 9.4469 | 60 | 9.29
301.569 | 1.4762 | 60 | 1.29 |  | 471.097 | 1.3005 | 59.95 | 1.29 |  | 629.558 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 828.608 | 3.2899 | 59.99 | 3.29 |  | 156.276 | 9.4277 | 60 | 9.29
301.633 | 1.4762 | 60 | 1.29 |  | 471.165 | 1.3005 | 59.95 | 1.29 |  | 629.622 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 828.672 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 156.339 | 9.4277 | 60 | 9.29
301.696 | 1.4762 | 60 | 1.29 |  | 471.234 | 1.3005 | 59.95 | 1.29 |  | 629.686 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 828.736 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 156.403 | 9.4277 | 60 | 9.29
301.76 | 1.4762 | 60 | 1.29 |  | 471.304 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 629.75 | 1.2847 | 59.98 | 1.29 |  | 828.8 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 156.467 | 9.4277 | 60 | 9.29
301.836 | 1.4762 | 60 | 1.29 |  | 471.387 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 629.813 | 1.299 | 59.97 | 1.29 |  | 828.864 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 156.567 | 9.4277 | 60 | 9.29
301.9 | 1.4599 | 59.99 | 1.29 |  | 471.451 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 629.877 | 1.299 | 59.97 | 1.29 |  | 828.938 | 3.2905 | 59.99 | 3.29 |  | 156.637 | 9.4093 | 60 | 9.29
301.963 | 1.4599 | 59.99 | 1.29 |  | 471.515 | 1.2977 | 59.95 | 1.29 |  | 629.941 | 1.299 | 59.97 | 1.29 |  | 829.001 | 3.2903 | 59.99 | 3.29 |  | 156.706 | 9.4093 | 60 | 9.29
302.027 | 1.4599 | 59.99 | 1.29 |  | 471.579 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 630.004 | 1.299 | 59.97 | 1.29 |  | 829.065 | 3.2903 | 59.99 | 3.29 |  | 156.773 | 9.4093 | 60 | 9.29
302.09 | 1.4599 | 59.99 | 1.29 |  | 471.642 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 630.068 | 1.299 | 59.97 | 1.29 |  | 829.129 | 3.2903 | 59.99 | 3.29 |  | 156.836 | 9.4093 | 60 | 9.29
302.162 | 1.4333 | 59.99 | 1.29 |  | 471.706 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 630.158 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 829.198 | 3.2903 | 59.99 | 3.29 |  | 156.9 | 9.3842 | 60 | 9.29
302.231 | 1.4333 | 59.99 | 1.29 |  | 471.77 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 630.227 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 829.279 | 3.2903 | 59.99 | 3.29 |  | 156.964 | 9.3842 | 60 | 9.29
302.299 | 1.4333 | 59.99 | 1.29 |  | 471.833 | 1.3 | 59.95 | 1.29 |  | 630.296 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 829.348 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 157.027 | 9.3842 | 60 | 9.29
302.377 | 1.4333 | 59.99 | 1.29 |  | 471.908 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 630.372 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 829.421 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 157.09 | 9.3842 | 60 | 9.29
302.441 | 1.4211 | 59.98 | 1.29 |  | 471.972 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 630.436 | 1.2794 | 59.98 | 1.29 |  | 829.484 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 157.153 | 9.3842 | 60 | 9.29
302.508 | 1.4211 | 59.98 | 1.29 |  | 472.035 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 630.499 | 1.2794 | 59.98 | 1.29 |  | 829.548 | 3.2923 | 59.98 | 3.29 |  | 157.216 | 9.3705 | 60 | 9.29
302.572 | 1.4211 | 59.98 | 1.29 |  | 472.099 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 630.563 | 1.2794 | 59.98 | 1.29 |  | 829.612 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 157.279 | 9.3705 | 60 | 9.29
302.635 | 1.4211 | 59.98 | 1.29 |  | 472.168 | 1.2978 | 59.95 | 1.29 |  | 630.626 | 1.2794 | 59.98 | 1.29 |  | 829.675 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 157.342 | 9.3705 | 60 | 9.29
302.698 | 1.4211 | 59.98 | 1.29 |  | 472.237 | 1.2983 | 59.95 | 1.29 |  | 630.69 | 1.2763 | 59.98 | 1.29 |  | 829.739 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 157.405 | 9.3705 | 60 | 9.29
302.762 | 1.3825 | 59.98 | 1.29 |  | 472.307 | 1.2983 | 59.95 | 1.29 |  | 630.754 | 1.2763 | 59.98 | 1.29 |  | 829.802 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 157.469 | 9.3705 | 60 | 9.29
302.826 | 1.3825 | 59.98 | 1.29 |  | 472.391 | 1.2983 | 59.95 | 1.29 |  | 630.817 | 1.2763 | 59.98 | 1.29 |  | 829.865 | 3.2918 | 59.98 | 3.29 |  | 157.533 | 9.3675 | 60 | 9.29
302.901 | 1.3825 | 59.98 | 1.29 |  | 472.455 | 1.2983 | 59.95 | 1.29 |  | 630.881 | 1.2763 | 59.98 | 1.29 |  | 829.929 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 157.601 | 9.3675 | 60 | 9.29
302.964 | 1.3825 | 59.98 | 1.29 |  | 472.518 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 630.944 | 1.2763 | 59.98 | 1.29 |  | 829.993 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 157.67 | 9.3675 | 60 | 9.29
303.028 | 1.3825 | 59.98 | 1.29 |  | 472.582 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 631.008 | 1.297 | 59.98 | 1.29 |  | 830.056 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 157.739 | 9.3675 | 60 | 9.29
303.107 | 1.3693 | 59.98 | 1.29 |  | 472.646 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 631.072 | 1.297 | 59.98 | 1.29 |  | 830.12 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 157.827 | 9.3675 | 60 | 9.29
303.177 | 1.3693 | 59.98 | 1.29 |  | 472.718 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 631.167 | 1.297 | 59.98 | 1.29 |  | 830.202 | 3.2878 | 59.98 | 3.29 |  | 157.89 | 9.3675 | 60 | 9.29
303.248 | 1.3693 | 59.98 | 1.29 |  | 472.781 | 1.2997 | 59.94 | 1.29 |  | 631.236 | 1.297 | 59.98 | 1.29 |  | 830.271 | 3.2875 | 59.99 | 3.29 |  | 157.954 | 9.3675 | 60 | 9.29
303.317 | 1.3693 | 59.98 | 1.29 |  | 472.845 | 1.299 | 59.94 | 1.29 |  | 631.31 | 1.299 | 59.98 | 1.29 |  | 830.339 | 3.2875 | 59.99 | 3.29 |  | 158.017 | 9.3675 | 60 | 9.29
303.381 | 1.3519 | 59.98 | 1.29 |  | 472.909 | 1.299 | 59.94 | 1.29 |  | 631.392 | 1.299 | 59.98 | 1.29 |  | 830.414 | 3.2875 | 59.99 | 3.29 |  | 158.08 | 9.3675 | 60 | 9.29
303.444 | 1.3519 | 59.98 | 1.29 |  | 472.973 | 1.299 | 59.94 | 1.29 |  | 631.456 | 1.299 | 59.98 | 1.29 |  | 830.483 | 3.2875 | 59.99 | 3.29 |  | 158.143 | 9.349 | 60 | 9.29
303.508 | 1.3519 | 59.98 | 1.29 |  | 473.037 | 1.299 | 59.94 | 1.29 |  | 631.519 | 1.299 | 59.98 | 1.29 |  | 830.547 | 3.2896 | 59.99 | 3.29 |  | 158.206 | 9.349 | 60 | 9.29
303.571 | 1.3519 | 59.98 | 1.29 |  | 473.139 | 1.2985 | 59.94 | 1.29 |  | 631.585 | 1.299 | 59.98 | 1.29 |  | 830.611 | 3.2896 | 59.99 | 3.29 |  | 158.27 | 9.349 | 60 | 9.29
303.635 | 1.3519 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 631.648 | 1.2807 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.333 | 9.349 | 60 | 9.29
303.698 | 1.348 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 631.712 | 1.2807 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.396 | 9.349 | 60 | 9.29
303.762 | 1.348 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 631.776 | 1.2807 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.459 | 9.3493 | 60 | 9.29
303.825 | 1.348 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 631.839 | 1.2807 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.527 | 9.3493 | 60 | 9.29
303.901 | 1.348 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 631.923 | 1.2807 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.594 | 9.3493 | 60 | 9.29
303.97 | 1.3453 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 631.986 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.663 | 9.3493 | 60 | 9.29
304.034 | 1.3453 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.049 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.731 | 9.342 | 59.99 | 9.29
304.137 | 1.3453 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.113 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.823 | 9.342 | 59.99 | 9.29
304.206 | 1.3453 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.182 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.886 | 9.342 | 59.99 | 9.29
304.283 | 1.3453 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.251 | 1.2956 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 158.949 | 9.342 | 59.99 | 9.29
304.38 | 1.3262 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.319 | 1.2956 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 159.02 | 9.342 | 59.99 | 9.29
304.444 | 1.3262 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.404 | 1.2956 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 159.083 | 9.3264 | 59.99 | 9.29
304.508 | 1.3262 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.467 | 1.2956 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 159.146 | 9.3264 | 59.99 | 9.29
304.579 | 1.3269 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.531 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 159.209 | 9.3264 | 59.99 | 9.29
304.642 | 1.3269 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.595 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 159.272 | 9.3264 | 59.99 | 9.29
304.705 | 1.3269 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.661 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 159.336 | 9.3202 | 59.99 | 9.29
304.769 | 1.3269 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.725 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 159.399 | 9.3202 | 59.99 | 9.29
304.833 | 1.3269 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 632.789 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 159.462 | 9.3202 | 59.99 | 9.29
304.907 | 1.3238 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 632.852 | 1.2932 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 159.526 | 9.3202 | 59.99 | 9.29
304.97 | 1.3238 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 632.916 | 1.2932 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 159.593 | 9.3202 | 59.99 | 9.29
305.034 | 1.3238 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 632.979 | 1.2932 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 159.663 | 9.3203 | 59.99 | 9.29
305.137 | 1.3238 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 633.043 | 1.2932 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 159.732 | 9.3203 | 59.99 | 9.29
305.206 | 1.3248 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 633.106 | 1.2932 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 159.824 | 9.3203 | 59.99 | 9.29
305.275 | 1.3248 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 633.184 | 1.2785 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 159.887 | 9.3203 | 59.99 | 9.29
305.343 | 1.3248 | 59.97 | 1.29 | [6 empty] | 633.252 | 1.2785 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 159.95 | 9.3193 | 59.99 | 9.29
305.407 | 1.3248 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.013 | 9.3193 | 59.99 | 9.29
305.47 | 1.3248 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.076 | 9.3193 | 59.99 | 9.29
305.534 | 1.312 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.139 | 9.3193 | 59.99 | 9.29
305.598 | 1.312 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.203 | 9.3193 | 59.99 | 9.29
305.661 | 1.312 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.266 | 9.089 | 59.99 | 9.29
305.725 | 1.312 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.329 | 9.089 | 59.99 | 9.29
305.789 | 1.312 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.392 | 9.089 | 59.99 | 9.29
305.853 | 1.309 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.455 | 9.089 | 59.99 | 9.29
305.917 | 1.309 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.533 | 9.089 | 59.99 | 9.29
305.98 | 1.309 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.603 | 9.0757 | 59.99 | 9.29
306.046 | 1.309 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.671 | 9.0757 | 59.99 | 9.29
306.144 | 1.309 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.739 | 9.0757 | 59.99 | 9.29
306.213 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.82 | 9.0757 | 59.99 | 9.29
306.282 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.883 | 9.1312 | 59.99 | 9.29
306.377 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 160.946 | 9.1312 | 59.99 | 9.29
306.44 | 1.3138 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.01 | 9.1312 | 59.99 | 9.29
306.506 | 1.3138 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.073 | 9.1312 | 59.99 | 9.29
306.57 | 1.3138 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.136 | 9.1312 | 59.99 | 9.29
306.633 | 1.3138 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.2 | 9.1544 | 59.98 | 9.29
306.698 | 1.3138 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.263 | 9.1544 | 59.98 | 9.29
306.761 | 1.3 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.326 | 9.1544 | 59.98 | 9.29
306.825 | 1.3 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.389 | 9.1544 | 59.98 | 9.29
306.904 | 1.3 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.452 | 9.1544 | 59.98 | 9.29
306.967 | 1.3 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.523 | 9.1642 | 59.98 | 9.29
307.044 | 1.3 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 161.591 | 9.1642 | 59.98 | 9.29
307.132 | 1.2997 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 161.66 | 9.1642 | 59.98 | 9.29
307.201 | 1.2997 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 161.729 | 9.1642 | 59.98 | 9.29
307.27 | 1.2997 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 161.82 | 9.1708 | 59.98 | 9.29
307.356 | 1.2997 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 161.884 | 9.1708 | 59.98 | 9.29
307.419 | 1.3012 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 161.947 | 9.1708 | 59.98 | 9.29
307.483 | 1.3012 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.011 | 9.1708 | 59.98 | 9.29
307.547 | 1.3012 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.082 | 9.1708 | 59.98 | 9.29
307.61 | 1.3012 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.145 | 9.1902 | 59.98 | 9.29
307.674 | 1.2995 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.208 | 9.1902 | 59.98 | 9.29
307.738 | 1.2995 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.271 | 9.1902 | 59.98 | 9.29
307.801 | 1.2995 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.334 | 9.1902 | 59.98 | 9.29
307.865 | 1.2995 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.398 | 9.2043 | 59.98 | 9.29
307.928 | 1.2995 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.461 | 9.2043 | 59.98 | 9.29
307.992 | 1.2988 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.562 | 9.2043 | 59.98 | 9.29
308.055 | 1.2988 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.631 | 9.2043 | 59.98 | 9.29
308.143 | 1.2988 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.708 | 9.2254 | 59.98 | 9.29
308.212 | 1.2988 | 59.96 | 1.29 | [16 empty] | 162.776 | 9.2254 | 59.98 | 9.29
308.286 | 1.3008 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 162.84 | 9.2254 | 59.98 | 9.29
308.374 | 1.3008 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 162.903 | 9.2254 | 59.98 | 9.29
308.438 | 1.3008 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 162.967 | 9.2254 | 59.98 | 9.29
308.502 | 1.3008 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.03 | 9.2288 | 59.98 | 9.29
308.575 | 1.3008 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.094 | 9.2288 | 59.98 | 9.29
308.638 | 1.3015 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.157 | 9.2288 | 59.98 | 9.29
308.702 | 1.3015 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.22 | 9.2288 | 59.98 | 9.29
308.765 | 1.3015 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.283 | 9.2288 | 59.98 | 9.29
308.829 | 1.3015 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.347 | 9.2398 | 59.97 | 9.29
308.908 | 1.3002 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.41 | 9.2398 | 59.97 | 9.29
308.971 | 1.3002 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.473 | 9.2398 | 59.97 | 9.29
309.035 | 1.3002 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.567 | 9.2398 | 59.97 | 9.29
309.138 | 1.3002 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.637 | 9.2582 | 59.97 | 9.29
309.206 | 1.2987 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.706 | 9.2582 | 59.97 | 9.29
309.275 | 1.2987 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.774 | 9.2582 | 59.97 | 9.29
309.358 | 1.2987 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.837 | 9.2582 | 59.97 | 9.29
309.422 | 1.2987 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.907 | 9.2582 | 59.97 | 9.29
309.498 | 1.2987 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 163.97 | 9.2595 | 59.97 | 9.29
309.562 | 1.2742 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.033 | 9.2595 | 59.97 | 9.29
309.625 | 1.2742 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.097 | 9.2595 | 59.97 | 9.29
309.689 | 1.2742 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.16 | 9.2595 | 59.97 | 9.29
309.753 | 1.2742 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.223 | 9.26 | 59.97 | 9.29
309.816 | 1.2731 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.287 | 9.26 | 59.97 | 9.29
309.88 | 1.2731 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.35 | 9.26 | 59.97 | 9.29
309.944 | 1.2731 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.413 | 9.26 | 59.97 | 9.29
310.007 | 1.2731 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.476 | 9.26 | 59.97 | 9.29
310.071 | 1.2731 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.578 | 9.26 | 59.97 | 9.29
310.161 | 1.2977 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.647 | 9.26 | 59.97 | 9.29
310.23 | 1.2977 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.715 | 9.26 | 59.97 | 9.29
310.299 | 1.2977 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.796 | 9.26 | 59.97 | 9.29
310.383 | 1.2977 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.86 | 9.264 | 59.97 | 9.29
310.446 | 1.2988 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.923 | 9.264 | 59.97 | 9.29
310.51 | 1.2988 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 164.986 | 9.264 | 59.97 | 9.29
310.573 | 1.2988 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 165.049 | 9.264 | 59.97 | 9.29
310.637 | 1.2988 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 165.112 | 9.264 | 59.97 | 9.29
310.701 | 1.2988 | 59.97 | 1.29 | [16 empty] | 165.175 | 9.2651 | 59.97 | 9.29
310.764 | 1.2975 | 59.98 | 1.29 | [16 empty] | 165.238 | 9.2651 | 59.97 | 9.29
310.828 | 1.2975 | 59.98 | 1.29 | [16 empty] | 165.301 | 9.2651 | 59.97 | 9.29
310.905 | 1.2975 | 59.98 | 1.29 | [16 empty] | 165.364 | 9.2651 | 59.97 | 9.29
310.969 | 1.2975 | 59.98 | 1.29 | [16 empty] | 165.427 | 9.2651 | 59.97 | 9.29
311.033 | 1.2975 | 59.98 | 1.29 | [16 empty] | 165.491 | 9.2768 | 59.96 | 9.29
311.138 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 | [16 empty] | 165.581 | 9.2768 | 59.96 | 9.29
311.207 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 | [16 empty] | 165.651 | 9.2768 | 59.96 | 9.29
311.275 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 | [16 empty] | 165.72 | 9.2768 | 59.96 | 9.29
311.365 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 | [16 empty] | 165.821 | 9.2841 | 59.96 | 9.29
311.429 | 1.2884 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 165.885 | 9.2841 | 59.96 | 9.29
311.492 | 1.2884 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 165.948 | 9.2841 | 59.96 | 9.29
311.556 | 1.2884 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.011 | 9.2841 | 59.96 | 9.29
311.619 | 1.2884 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.074 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
311.683 | 1.2976 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.137 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
311.747 | 1.2976 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.2 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
311.81 | 1.2976 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.264 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
311.874 | 1.2976 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.327 | 9.2885 | 59.96 | 9.29
311.937 | 1.2976 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.39 | 9.2887 | 59.96 | 9.29
312.001 | 1.2946 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.453 | 9.2887 | 59.96 | 9.29
312.064 | 1.2946 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.527 | 9.2887 | 59.96 | 9.29
312.144 | 1.2946 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.606 | 9.2887 | 59.96 | 9.29
312.213 | 1.2946 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.692 | 9.2887 | 59.96 | 9.29
312.288 | 1.2747 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.759 | 9.288 | 59.96 | 9.29
312.374 | 1.2747 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.827 | 9.288 | 59.96 | 9.29
312.438 | 1.2747 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.895 | 9.288 | 59.96 | 9.29
312.501 | 1.2747 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 166.959 | 9.288 | 59.96 | 9.29
312.574 | 1.2747 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.022 | 9.2897 | 59.96 | 9.29
312.638 | 1.2759 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.085 | 9.2897 | 59.96 | 9.29
312.702 | 1.2759 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.148 | 9.2897 | 59.96 | 9.29
312.765 | 1.2759 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.215 | 9.2897 | 59.96 | 9.29
312.829 | 1.2759 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.283 | 9.2905 | 59.96 | 9.29
312.894 | 1.2941 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.346 | 9.2905 | 59.96 | 9.29
312.958 | 1.2941 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.409 | 9.2905 | 59.96 | 9.29
313.021 | 1.2941 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.472 | 9.2905 | 59.96 | 9.29
313.085 | 1.2941 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.535 | 9.2905 | 59.96 | 9.29
313.153 | 1.2941 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.606 | 9.2899 | 59.96 | 9.29
313.222 | 1.2971 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.675 | 9.2899 | 59.96 | 9.29
313.291 | 1.2971 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.743 | 9.2899 | 59.96 | 9.29
313.38 | 1.2971 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.819 | 9.2899 | 59.96 | 9.29
313.443 | 1.2971 | 59.99 | 1.29 | [16 empty] | 167.891 | 9.2899 | 59.96 | 9.29
313.508 | 1.2984 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 167.954 | 9.2894 | 59.95 | 9.29
313.574 | 1.2984 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 168.017 | 9.2894 | 59.95 | 9.29
313.638 | 1.2984 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 168.08 | 9.2894 | 59.95 | 9.29
313.701 | 1.2984 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 168.144 | 9.2894 | 59.95 | 9.29
313.765 | 1.2984 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 168.207 | 9.2901 | 59.95 | 9.29
313.829 | 1.2968 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 168.27 | 9.2901 | 59.95 | 9.29
313.896 | 1.2968 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 168.334 | 9.2901 | 59.95 | 9.29
313.959 | 1.2968 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 168.397 | 9.2901 | 59.95 | 9.29
314.023 | 1.2968 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 168.46 | 9.2901 | 59.95 | 9.29
314.086 | 1.2968 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 168.552 | 9.29 | 59.95 | 9.29
314.161 | 1.28 | 60.01 | 1.29 | [16 empty] | 168.621 | 9.29 | 59.95 | 9.29
314.229 | 1.28 | 60.01 | 1.29 | [16 empty] | 168.689 | 9.29 | 59.95 | 9.29
314.297 | 1.28 | 60.01 | 1.29 | [16 empty] | 168.759 | 9.29 | 59.95 | 9.29
314.38 | 1.28 | 60.01 | 1.29 | [16 empty] | 168.822 | 9.2899 | 59.95 | 9.29
314.444 | 1.2825 | 60.01 | 1.29 | [16 empty] | 168.886 | 9.2899 | 59.95 | 9.29
314.51 | 1.2825 | 60.01 | 1.29 | [16 empty] | 168.949 | 9.2899 | 59.95 | 9.29
314.573 | 1.2825 | 60.01 | 1.29 | [16 empty] | 169.012 | 9.2899 | 59.95 | 9.29
314.638 | 1.2825 | 60.01 | 1.29 | [16 empty] | 169.075 | 9.2899 | 59.95 | 9.29
314.701 | 1.2825 | 60.01 | 1.29 | [16 empty] | 169.139 | 9.29 | 59.95 | 9.29
314.765 | 1.2983 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.202 | 9.29 | 59.95 | 9.29
314.829 | 1.2983 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.265 | 9.29 | 59.95 | 9.29
314.895 | 1.2983 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.328 | 9.29 | 59.95 | 9.29
314.959 | 1.2983 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.391 | 9.29 | 59.95 | 9.29
315.023 | 1.2983 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.454 | 9.291 | 59.95 | 9.29
315.087 | 1.2861 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.518 | 9.291 | 59.95 | 9.29
315.16 | 1.2861 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.588 | 9.291 | 59.95 | 9.29
315.229 | 1.2861 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.656 | 9.291 | 59.95 | 9.29
315.297 | 1.2861 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.739 | 9.291 | 59.95 | 9.29
315.378 | 1.2821 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.822 | 9.2902 | 59.95 | 9.29
315.442 | 1.2821 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.894 | 9.2902 | 59.95 | 9.29
315.505 | 1.2821 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 169.957 | 9.2902 | 59.95 | 9.29
315.569 | 1.2821 | 60 | 1.29 | [16 empty] | 170.021 | 9.2902 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 170.084 | 9.2908 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 170.148 | 9.2908 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 170.211 | 9.2908 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 170.274 | 9.2908 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 170.345 | 9.2908 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 170.408 | 9.291 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 170.471 | 9.291 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 170.576 | 9.291 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 170.651 | 9.291 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 170.72 | 9.2913 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 170.803 | 9.2913 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 170.866 | 9.2913 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 170.941 | 9.2913 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.004 | 9.2916 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.067 | 9.2916 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.131 | 9.2916 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.194 | 9.2916 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.261 | 9.2916 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.325 | 9.2918 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.388 | 9.2918 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.451 | 9.2918 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.514 | 9.2918 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.595 | 9.2918 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.662 | 9.2919 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.731 | 9.2919 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.82 | 9.2919 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.883 | 9.2905 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 171.946 | 9.2905 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 172.009 | 9.2905 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 172.072 | 9.2905 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 172.135 | 9.2905 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 172.199 | 9.2919 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.262 | 9.2919 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.325 | 9.2919 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.388 | 9.2919 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.451 | 9.2919 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.515 | 9.2918 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.589 | 9.2918 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.659 | 9.2918 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.727 | 9.2918 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.822 | 9.2918 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.886 | 9.291 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 172.949 | 9.291 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 173.013 | 9.291 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 173.076 | 9.291 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 173.14 | 9.2914 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.203 | 9.2914 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.266 | 9.2914 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.329 | 9.2914 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.393 | 9.2914 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.456 | 9.2923 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.52 | 9.2923 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.589 | 9.2923 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.658 | 9.2923 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.738 | 9.2923 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.825 | 9.2918 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.888 | 9.2918 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 173.951 | 9.2918 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 174.014 | 9.2918 | 59.93 | 9.29
[20 empty] | 174.078 | 9.2925 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 174.141 | 9.2925 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 174.204 | 9.2925 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 174.267 | 9.2925 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 174.342 | 9.2715 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 174.405 | 9.2715 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 174.468 | 9.2715 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 174.532 | 9.2715 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 174.6 | 9.2715 | 59.94 | 9.29
[20 empty] | 174.671 | 9.2812 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 174.739 | 9.2812 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 174.827 | 9.2812 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 174.89 | 9.2812 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 174.953 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.016 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.08 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.143 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.206 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.269 | 9.287 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.332 | 9.287 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.396 | 9.287 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.459 | 9.287 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.53 | 9.287 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.6 | 9.2879 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.668 | 9.2879 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.737 | 9.2879 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.817 | 9.2879 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.88 | 9.2879 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 175.943 | 9.2879 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.006 | 9.2879 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.069 | 9.2879 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.132 | 9.2879 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.195 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.258 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.322 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.385 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.449 | 9.2885 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.522 | 9.2915 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.591 | 9.2915 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.66 | 9.2915 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.728 | 9.2915 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.812 | 9.2915 | 59.95 | 9.29
[20 empty] | 176.875 | 9.2932 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 176.938 | 9.2932 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.001 | 9.2932 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.065 | 9.2932 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.128 | 9.2929 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.191 | 9.2929 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.255 | 9.2929 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.318 | 9.2929 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.381 | 9.2929 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.444 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.508 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.589 | 9.2926 | 59.96 | 9.29
[20 empty] | 177.658 | 9.2926 | 59.96 | 9.29

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5