## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 7.5 | Rampa ajustada %/min | 8
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 10,1 MW y 11,55 debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 58 MW y 123 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y 115,5 MW respectivamente. Correspondiendo cuatro escalones de 20 % y uno del 10%
Potencia declarada (MW) | 150
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10.1 | 50.5 | 20 | 11.7484 | 7.8322
2 | 10.1 | 50.5 | 20 | 11.849 | 7.8994
3 | 10.1 | 50.5 | 20 | 11.8614 | 7.9076
4 | 10.1 | 50.5 | 20 | 11.7107 | 7.8071
5 | 11.55 | 115.5 | 10 | 12.0696 | 8.0464
Promedio |  |  |  | 11.8478 | 7.8985
Desviación estándar |  |  |  | 0.1397
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.011792
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.268% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón ascendente 1 |  |  |  | Escalón ascendente 2 |  |  |  | Escalón ascendente 3 |  |  |  | Escalón ascendente 4 |  |  |  | Escalón ascendente 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.01 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 0 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 0 | 110.198 | 59.989 | 111.45
0.01 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.01 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.01 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 0.01 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 0.01 | 110.197 | 59.989 | 111.45
0.02 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.02 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.02 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 0.02 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 0.02 | 110.197 | 59.989 | 111.45
0.03 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.03 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.03 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 0.03 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 0.03 | 110.196 | 59.988 | 111.45
0.04 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.04 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.03 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 0.04 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 0.04 | 110.197 | 59.988 | 111.45
0.04 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.05 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.04 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 0.04 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 0.05 | 110.197 | 59.988 | 111.45
0.05 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.06 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.05 | 17.38 | 60.034 | 17.55 | 0.05 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 0.05 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.06 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.06 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.06 | 17.381 | 60.034 | 17.55 | 0.06 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.06 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.07 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.07 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.07 | 17.382 | 60.034 | 17.55 | 0.07 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.07 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.08 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.08 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.08 | 17.383 | 60.034 | 17.55 | 0.08 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.08 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.09 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.09 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.08 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 0.09 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.09 | 110.199 | 59.988 | 111.45
0.09 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.1 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.09 | 17.385 | 60.034 | 17.55 | 0.09 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.1 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.1 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.11 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.1 | 17.387 | 60.034 | 17.55 | 0.1 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.1 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.11 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.11 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.11 | 17.388 | 60.034 | 17.55 | 0.11 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.11 | 110.201 | 59.988 | 111.45
0.12 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.12 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.12 | 17.389 | 60.034 | 17.55 | 0.12 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.12 | 110.201 | 59.988 | 111.45
0.13 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.13 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.13 | 17.39 | 60.034 | 17.55 | 0.13 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.13 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.14 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.14 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.13 | 17.391 | 60.034 | 17.55 | 0.14 | 27.374 | 60.028 | 27.75 | 0.14 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.14 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.15 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 0.14 | 17.392 | 60.034 | 17.55 | 0.14 | 27.374 | 60.028 | 27.75 | 0.15 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.15 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.16 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 0.15 | 17.394 | 60.034 | 17.55 | 0.15 | 27.374 | 60.028 | 27.75 | 0.15 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.16 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.16 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 0.16 | 17.395 | 60.034 | 17.55 | 0.16 | 27.374 | 60.028 | 27.75 | 0.16 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.17 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.17 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 0.17 | 17.396 | 60.034 | 17.55 | 0.17 | 27.374 | 60.028 | 27.75 | 0.17 | 110.199 | 59.988 | 111.45
0.18 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.18 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 0.18 | 17.397 | 60.034 | 17.55 | 0.18 | 27.374 | 60.028 | 27.75 | 0.18 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.19 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.19 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 0.18 | 17.398 | 60.033 | 17.55 | 0.19 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.19 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.19 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.2 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 0.19 | 17.401 | 60.033 | 17.55 | 0.19 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.2 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.2 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.21 | 7.421 | 60.046 | 7.5 | 0.2 | 17.404 | 60.033 | 17.55 | 0.2 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.2 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.21 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.21 | 7.421 | 60.046 | 7.5 | 0.21 | 17.405 | 60.033 | 17.55 | 0.21 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.21 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.22 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.22 | 7.422 | 60.046 | 7.5 | 0.22 | 17.407 | 60.032 | 17.55 | 0.22 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.22 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.23 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.23 | 7.422 | 60.046 | 7.5 | 0.23 | 17.408 | 60.032 | 17.55 | 0.23 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.23 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.24 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.24 | 7.423 | 60.046 | 7.5 | 0.23 | 17.41 | 60.032 | 17.55 | 0.24 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.24 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.24 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.25 | 7.423 | 60.046 | 7.5 | 0.24 | 17.411 | 60.031 | 17.55 | 0.24 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.25 | 110.198 | 59.988 | 111.45
0.25 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.26 | 7.424 | 60.046 | 7.5 | 0.25 | 17.412 | 60.031 | 17.55 | 0.25 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.25 | 110.197 | 59.988 | 111.45
0.26 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.26 | 7.424 | 60.046 | 7.5 | 0.26 | 17.414 | 60.031 | 17.55 | 0.26 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.26 | 110.197 | 59.988 | 111.45
0.27 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.27 | 7.424 | 60.046 | 7.5 | 0.27 | 17.415 | 60.031 | 17.55 | 0.27 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.27 | 110.196 | 59.988 | 111.45
0.28 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.28 | 7.425 | 60.046 | 7.5 | 0.28 | 17.417 | 60.03 | 17.55 | 0.28 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.28 | 110.196 | 59.988 | 111.45
0.29 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.29 | 7.425 | 60.046 | 7.5 | 0.28 | 17.418 | 60.03 | 17.55 | 0.29 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.29 | 110.196 | 59.988 | 111.45
0.29 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.3 | 7.425 | 60.046 | 7.5 | 0.29 | 17.42 | 60.03 | 17.55 | 0.29 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.3 | 110.195 | 59.988 | 111.45
0.3 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.31 | 7.426 | 60.046 | 7.5 | 0.3 | 17.421 | 60.029 | 17.55 | 0.3 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.3 | 110.195 | 59.988 | 111.45
0.31 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.31 | 7.426 | 60.046 | 7.5 | 0.31 | 17.422 | 60.029 | 17.55 | 0.31 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.31 | 110.194 | 59.988 | 111.45
0.32 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.32 | 7.427 | 60.046 | 7.5 | 0.32 | 17.423 | 60.029 | 17.55 | 0.32 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.32 | 110.193 | 59.988 | 111.45
0.33 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.33 | 7.427 | 60.046 | 7.5 | 0.33 | 17.425 | 60.029 | 17.55 | 0.33 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.33 | 110.192 | 59.988 | 111.45
0.34 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.34 | 7.427 | 60.046 | 7.5 | 0.33 | 17.426 | 60.028 | 17.55 | 0.34 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.34 | 110.192 | 59.988 | 111.45
0.34 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.35 | 7.428 | 60.046 | 7.5 | 0.34 | 17.427 | 60.028 | 17.55 | 0.34 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 0.35 | 110.191 | 59.988 | 111.45
0.35 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.36 | 7.428 | 60.046 | 7.5 | 0.35 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.35 | 27.373 | 60.029 | 27.75 | 0.35 | 110.191 | 59.988 | 111.45
0.36 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.36 | 7.428 | 60.046 | 7.5 | 0.36 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.36 | 27.373 | 60.029 | 27.75 | 0.36 | 110.191 | 59.988 | 111.45
0.37 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.37 | 7.428 | 60.046 | 7.5 | 0.37 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.37 | 27.373 | 60.029 | 27.75 | 0.37 | 110.191 | 59.988 | 111.45
0.38 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.38 | 7.428 | 60.046 | 7.5 | 0.38 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.38 | 27.373 | 60.029 | 27.75 | 0.38 | 110.19 | 59.988 | 111.45
0.39 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.39 | 7.428 | 60.046 | 7.5 | 0.38 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.39 | 27.373 | 60.03 | 27.75 | 0.39 | 110.191 | 59.988 | 111.45
0.39 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.4 | 7.428 | 60.045 | 7.5 | 0.39 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.39 | 27.373 | 60.03 | 27.75 | 0.4 | 110.191 | 59.988 | 111.45
0.4 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.41 | 7.428 | 60.045 | 7.5 | 0.4 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.4 | 27.373 | 60.03 | 27.75 | 0.4 | 110.192 | 59.988 | 111.45
0.41 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.41 | 7.429 | 60.045 | 7.5 | 0.41 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.41 | 27.373 | 60.031 | 27.75 | 0.41 | 110.192 | 59.988 | 111.45
0.42 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.42 | 7.43 | 60.044 | 7.5 | 0.42 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.42 | 27.373 | 60.031 | 27.75 | 0.42 | 110.192 | 59.988 | 111.45
0.43 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.43 | 7.431 | 60.044 | 7.5 | 0.43 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.43 | 27.373 | 60.031 | 27.75 | 0.43 | 110.193 | 59.988 | 111.45
0.44 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.44 | 7.432 | 60.044 | 7.5 | 0.43 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.44 | 27.375 | 60.031 | 27.75 | 0.44 | 110.193 | 59.988 | 111.45
0.44 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 0.45 | 7.433 | 60.044 | 7.5 | 0.44 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.44 | 27.376 | 60.032 | 27.75 | 0.45 | 110.194 | 59.988 | 111.45
0.45 | 7.413 | 59.994 | 7.5 | 0.46 | 7.434 | 60.043 | 7.5 | 0.45 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.45 | 27.377 | 60.032 | 27.75 | 0.45 | 110.194 | 59.988 | 111.45
0.46 | 7.413 | 59.994 | 7.5 | 0.46 | 7.435 | 60.043 | 7.5 | 0.46 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.46 | 27.378 | 60.032 | 27.75 | 0.46 | 110.194 | 59.988 | 111.45
0.47 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 0.47 | 7.436 | 60.043 | 7.5 | 0.47 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.47 | 27.38 | 60.033 | 27.75 | 0.47 | 110.195 | 59.988 | 111.45
0.48 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 0.48 | 7.436 | 60.042 | 7.5 | 0.48 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.48 | 27.381 | 60.033 | 27.75 | 0.48 | 110.196 | 59.988 | 111.45
0.49 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 0.49 | 7.436 | 60.042 | 7.5 | 0.48 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.49 | 27.382 | 60.033 | 27.75 | 0.49 | 110.197 | 59.988 | 111.45
0.49 | 7.411 | 59.994 | 7.5 | 0.5 | 7.436 | 60.042 | 7.5 | 0.49 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.49 | 27.383 | 60.033 | 27.75 | 0.5 | 110.199 | 59.988 | 111.45
0.5 | 7.411 | 59.994 | 7.5 | 0.51 | 7.437 | 60.042 | 7.5 | 0.5 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.5 | 27.385 | 60.034 | 27.75 | 0.5 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.51 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 0.51 | 7.437 | 60.041 | 7.5 | 0.51 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.51 | 27.386 | 60.034 | 27.75 | 0.51 | 110.201 | 59.988 | 111.45
0.52 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 0.52 | 7.437 | 60.041 | 7.5 | 0.52 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.52 | 27.387 | 60.034 | 27.75 | 0.52 | 110.202 | 59.988 | 111.45
0.53 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 0.53 | 7.437 | 60.041 | 7.5 | 0.53 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.53 | 27.388 | 60.034 | 27.75 | 0.53 | 110.203 | 59.988 | 111.45
0.54 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 0.54 | 7.437 | 60.04 | 7.5 | 0.53 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.54 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 0.54 | 110.204 | 59.988 | 111.45
0.54 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 0.55 | 7.438 | 60.04 | 7.5 | 0.54 | 17.429 | 60.028 | 17.55 | 0.54 | 27.391 | 60.034 | 27.75 | 0.55 | 110.205 | 59.988 | 111.45
0.55 | 7.408 | 59.994 | 7.5 | 0.56 | 7.438 | 60.04 | 7.5 | 0.55 | 17.429 | 60.028 | 17.55 | 0.55 | 27.392 | 60.034 | 27.75 | 0.55 | 110.205 | 59.988 | 111.45
0.56 | 7.408 | 59.994 | 7.5 | 0.56 | 7.438 | 60.04 | 7.5 | 0.56 | 17.429 | 60.028 | 17.55 | 0.56 | 27.393 | 60.034 | 27.75 | 0.56 | 110.205 | 59.988 | 111.45
0.57 | 7.408 | 59.994 | 7.5 | 0.57 | 7.438 | 60.04 | 7.5 | 0.57 | 17.429 | 60.028 | 17.55 | 0.57 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 0.57 | 110.204 | 59.988 | 111.45
0.58 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.58 | 7.437 | 60.04 | 7.5 | 0.58 | 17.429 | 60.028 | 17.55 | 0.58 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 0.58 | 110.204 | 59.988 | 111.45
0.59 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.59 | 7.436 | 60.04 | 7.5 | 0.58 | 17.429 | 60.028 | 17.55 | 0.59 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 0.59 | 110.204 | 59.988 | 111.45
0.59 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.6 | 7.436 | 60.04 | 7.5 | 0.59 | 17.429 | 60.028 | 17.55 | 0.59 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.6 | 110.204 | 59.988 | 111.45
0.6 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.61 | 7.435 | 60.04 | 7.5 | 0.6 | 17.429 | 60.028 | 17.55 | 0.6 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.6 | 110.203 | 59.988 | 111.45
0.61 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.61 | 7.434 | 60.04 | 7.5 | 0.61 | 17.428 | 60.028 | 17.55 | 0.61 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.61 | 110.203 | 59.988 | 111.45
0.62 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.62 | 7.433 | 60.04 | 7.5 | 0.62 | 17.427 | 60.028 | 17.55 | 0.62 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.62 | 110.203 | 59.988 | 111.45
0.63 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.63 | 7.432 | 60.04 | 7.5 | 0.63 | 17.426 | 60.028 | 17.55 | 0.63 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.63 | 110.203 | 59.988 | 111.45
0.64 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.64 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 0.63 | 17.425 | 60.028 | 17.55 | 0.64 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.64 | 110.202 | 59.988 | 111.45
0.64 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.65 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 0.64 | 17.424 | 60.028 | 17.55 | 0.64 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.65 | 110.201 | 59.988 | 111.45
0.65 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.66 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 0.65 | 17.423 | 60.028 | 17.55 | 0.65 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.65 | 110.201 | 59.988 | 111.45
0.66 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.66 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 0.66 | 17.422 | 60.028 | 17.55 | 0.66 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.66 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.67 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.67 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 0.67 | 17.421 | 60.028 | 17.55 | 0.67 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.67 | 110.2 | 59.988 | 111.45
0.68 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.68 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 0.68 | 17.418 | 60.028 | 17.55 | 0.68 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.68 | 110.199 | 59.988 | 111.45
0.69 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.69 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 0.68 | 17.415 | 60.028 | 17.55 | 0.69 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.69 | 110.197 | 59.988 | 111.45
0.69 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.7 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 0.69 | 17.413 | 60.028 | 17.55 | 0.69 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.7 | 110.194 | 59.988 | 111.45
0.7 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.71 | 7.429 | 60.04 | 7.5 | 0.7 | 17.41 | 60.028 | 17.55 | 0.7 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.7 | 110.191 | 59.988 | 111.45
0.71 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.71 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 0.71 | 17.407 | 60.028 | 17.55 | 0.71 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 0.71 | 110.189 | 59.988 | 111.45
0.72 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.72 | 7.427 | 60.04 | 7.5 | 0.72 | 17.405 | 60.028 | 17.55 | 0.72 | 27.398 | 60.034 | 27.75 | 0.72 | 110.187 | 59.988 | 111.45
0.73 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.73 | 7.426 | 60.04 | 7.5 | 0.73 | 17.402 | 60.028 | 17.55 | 0.73 | 27.398 | 60.034 | 27.75 | 0.73 | 110.185 | 59.988 | 111.45
0.74 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.74 | 7.425 | 60.04 | 7.5 | 0.73 | 17.399 | 60.028 | 17.55 | 0.74 | 27.398 | 60.034 | 27.75 | 0.74 | 110.182 | 59.988 | 111.45
0.74 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.75 | 7.424 | 60.041 | 7.5 | 0.74 | 17.397 | 60.028 | 17.55 | 0.74 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 0.75 | 110.18 | 59.988 | 111.45
0.75 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.76 | 7.422 | 60.041 | 7.5 | 0.75 | 17.394 | 60.028 | 17.55 | 0.75 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 0.75 | 110.178 | 59.988 | 111.45
0.76 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.76 | 7.421 | 60.041 | 7.5 | 0.76 | 17.391 | 60.028 | 17.55 | 0.76 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 0.76 | 110.177 | 59.988 | 111.45
0.77 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.77 | 7.42 | 60.042 | 7.5 | 0.77 | 17.389 | 60.028 | 17.55 | 0.77 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 0.77 | 110.175 | 59.988 | 111.45
0.78 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.78 | 7.419 | 60.042 | 7.5 | 0.78 | 17.388 | 60.028 | 17.55 | 0.78 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 0.78 | 110.173 | 59.988 | 111.45
0.79 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 0.79 | 7.418 | 60.042 | 7.5 | 0.78 | 17.386 | 60.028 | 17.55 | 0.79 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 0.79 | 110.172 | 59.988 | 111.45
0.79 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.8 | 7.417 | 60.042 | 7.5 | 0.79 | 17.385 | 60.028 | 17.55 | 0.79 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 0.8 | 110.17 | 59.988 | 111.45
0.8 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.81 | 7.416 | 60.043 | 7.5 | 0.8 | 17.383 | 60.028 | 17.55 | 0.8 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 0.8 | 110.168 | 59.988 | 111.45
0.81 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.81 | 7.415 | 60.043 | 7.5 | 0.81 | 17.382 | 60.028 | 17.55 | 0.81 | 27.394 | 60.034 | 27.75 | 0.81 | 110.167 | 59.988 | 111.45
0.82 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.82 | 7.414 | 60.043 | 7.5 | 0.82 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 0.82 | 27.394 | 60.034 | 27.75 | 0.82 | 110.165 | 59.988 | 111.45
0.83 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.83 | 7.413 | 60.044 | 7.5 | 0.83 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 0.83 | 27.393 | 60.034 | 27.75 | 0.83 | 110.163 | 59.988 | 111.45
0.84 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.84 | 7.412 | 60.044 | 7.5 | 0.83 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 0.84 | 27.393 | 60.034 | 27.75 | 0.84 | 110.162 | 59.988 | 111.45
0.84 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.85 | 7.41 | 60.044 | 7.5 | 0.84 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 0.84 | 27.392 | 60.034 | 27.75 | 0.85 | 110.161 | 59.988 | 111.45
0.85 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.86 | 7.409 | 60.044 | 7.5 | 0.85 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 0.85 | 27.392 | 60.034 | 27.75 | 0.85 | 110.162 | 59.988 | 111.45
0.86 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.86 | 7.409 | 60.045 | 7.5 | 0.86 | 17.376 | 60.027 | 17.55 | 0.86 | 27.391 | 60.034 | 27.75 | 0.86 | 110.162 | 59.988 | 111.45
0.87 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.87 | 7.409 | 60.045 | 7.5 | 0.87 | 17.376 | 60.027 | 17.55 | 0.87 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 0.87 | 110.163 | 59.988 | 111.45
0.88 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.88 | 7.409 | 60.045 | 7.5 | 0.88 | 17.376 | 60.027 | 17.55 | 0.88 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 0.88 | 110.165 | 59.988 | 111.45
0.89 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.89 | 7.409 | 60.046 | 7.5 | 0.88 | 17.376 | 60.027 | 17.55 | 0.89 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 0.89 | 110.166 | 59.988 | 111.45
0.89 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.9 | 7.409 | 60.046 | 7.5 | 0.89 | 17.376 | 60.026 | 17.55 | 0.89 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 0.9 | 110.167 | 59.988 | 111.45
0.9 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.9 | 7.409 | 60.046 | 7.5 | 0.9 | 17.376 | 60.026 | 17.55 | 0.9 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 0.9 | 110.169 | 59.988 | 111.45
0.91 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.91 | 7.41 | 60.046 | 7.5 | 0.91 | 17.376 | 60.026 | 17.55 | 0.91 | 27.388 | 60.034 | 27.75 | 0.91 | 110.171 | 59.988 | 111.45
0.92 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.92 | 7.411 | 60.046 | 7.5 | 0.92 | 17.376 | 60.025 | 17.55 | 0.92 | 27.388 | 60.034 | 27.75 | 0.92 | 110.174 | 59.988 | 111.45
0.93 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.93 | 7.412 | 60.046 | 7.5 | 0.93 | 17.376 | 60.025 | 17.55 | 0.93 | 27.387 | 60.034 | 27.75 | 0.93 | 110.176 | 59.988 | 111.45
0.94 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.94 | 7.413 | 60.046 | 7.5 | 0.93 | 17.376 | 60.025 | 17.55 | 0.94 | 27.387 | 60.034 | 27.75 | 0.94 | 110.179 | 59.988 | 111.45
0.94 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.95 | 7.414 | 60.046 | 7.5 | 0.94 | 17.376 | 60.025 | 17.55 | 0.94 | 27.386 | 60.034 | 27.75 | 0.95 | 110.182 | 59.988 | 111.45
0.95 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.95 | 7.415 | 60.046 | 7.5 | 0.95 | 17.376 | 60.024 | 17.55 | 0.95 | 27.386 | 60.034 | 27.75 | 0.95 | 110.184 | 59.988 | 111.45
0.96 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.96 | 7.417 | 60.046 | 7.5 | 0.96 | 17.376 | 60.024 | 17.55 | 0.96 | 27.385 | 60.034 | 27.75 | 0.96 | 110.187 | 59.988 | 111.45
0.97 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 0.97 | 7.418 | 60.046 | 7.5 | 0.97 | 17.376 | 60.024 | 17.55 | 0.97 | 27.385 | 60.034 | 27.75 | 0.97 | 110.19 | 59.988 | 111.45
0.98 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 0.98 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 0.98 | 17.376 | 60.023 | 17.55 | 0.98 | 27.384 | 60.034 | 27.75 | 0.98 | 110.192 | 59.988 | 111.45
0.99 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 0.99 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 0.98 | 17.376 | 60.023 | 17.55 | 0.99 | 27.384 | 60.034 | 27.75 | 0.99 | 110.195 | 59.988 | 111.45
0.99 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 0.99 | 17.376 | 60.023 | 17.55 | 0.99 | 27.384 | 60.034 | 27.75 | 1 | 110.198 | 59.988 | 111.45
1 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1 | 7.421 | 60.046 | 7.5 | 1 | 17.376 | 60.022 | 17.55 | 1 | 27.383 | 60.034 | 27.75 | 1 | 110.2 | 59.988 | 111.45
1.01 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1.01 | 7.421 | 60.046 | 7.5 | 1.01 | 17.376 | 60.022 | 17.55 | 1.01 | 27.383 | 60.034 | 27.75 | 1.01 | 110.201 | 59.988 | 111.45
1.02 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1.02 | 7.422 | 60.046 | 7.5 | 1.02 | 17.377 | 60.022 | 17.55 | 1.02 | 27.383 | 60.034 | 27.75 | 1.02 | 110.204 | 59.988 | 111.45
1.03 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1.03 | 7.422 | 60.046 | 7.5 | 1.03 | 17.377 | 60.022 | 17.55 | 1.03 | 27.382 | 60.034 | 27.75 | 1.03 | 110.206 | 59.988 | 111.45
1.04 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1.04 | 7.423 | 60.046 | 7.5 | 1.03 | 17.377 | 60.022 | 17.55 | 1.04 | 27.381 | 60.034 | 27.75 | 1.04 | 110.208 | 59.988 | 111.45
1.04 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1.05 | 7.423 | 60.046 | 7.5 | 1.04 | 17.377 | 60.022 | 17.55 | 1.04 | 27.381 | 60.034 | 27.75 | 1.05 | 110.21 | 59.988 | 111.45
1.05 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1.05 | 7.424 | 60.046 | 7.5 | 1.05 | 17.377 | 60.022 | 17.55 | 1.05 | 27.38 | 60.034 | 27.75 | 1.05 | 110.213 | 59.988 | 111.45
1.06 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 1.06 | 7.424 | 60.046 | 7.5 | 1.06 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.06 | 27.379 | 60.034 | 27.75 | 1.06 | 110.216 | 59.988 | 111.45
1.07 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 1.07 | 7.425 | 60.046 | 7.5 | 1.07 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.07 | 27.378 | 60.034 | 27.75 | 1.07 | 110.218 | 59.988 | 111.45
1.08 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 1.08 | 7.424 | 60.046 | 7.5 | 1.08 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.08 | 27.378 | 60.034 | 27.75 | 1.08 | 110.221 | 59.988 | 111.45
1.09 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 1.09 | 7.424 | 60.046 | 7.5 | 1.08 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.09 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 1.09 | 110.222 | 59.988 | 111.45
1.09 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 1.1 | 7.423 | 60.046 | 7.5 | 1.09 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.09 | 27.376 | 60.034 | 27.75 | 1.1 | 110.223 | 59.988 | 111.45
1.1 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 1.1 | 7.423 | 60.046 | 7.5 | 1.1 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.1 | 27.375 | 60.034 | 27.75 | 1.1 | 110.223 | 59.988 | 111.45
1.11 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 1.11 | 7.422 | 60.046 | 7.5 | 1.11 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.11 | 27.375 | 60.034 | 27.75 | 1.11 | 110.223 | 59.988 | 111.45
1.12 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 1.12 | 7.422 | 60.046 | 7.5 | 1.12 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.12 | 27.374 | 60.034 | 27.75 | 1.12 | 110.222 | 59.988 | 111.45
1.13 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1.13 | 7.421 | 60.046 | 7.5 | 1.13 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.13 | 27.373 | 60.034 | 27.75 | 1.13 | 110.222 | 59.988 | 111.45
1.14 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1.14 | 7.421 | 60.046 | 7.5 | 1.13 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 1.14 | 27.372 | 60.034 | 27.75 | 1.14 | 110.221 | 59.988 | 111.45
1.14 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 1.15 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.14 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 1.14 | 27.372 | 60.034 | 27.75 | 1.15 | 110.22 | 59.988 | 111.45
1.15 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 1.15 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.15 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 1.15 | 27.371 | 60.034 | 27.75 | 1.15 | 110.22 | 59.988 | 111.45
1.16 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 1.16 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.16 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 1.16 | 27.37 | 60.034 | 27.75 | 1.16 | 110.219 | 59.988 | 111.45
1.17 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 1.17 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.17 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 1.17 | 27.369 | 60.034 | 27.75 | 1.17 | 110.218 | 59.988 | 111.45
1.18 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 1.18 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.18 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 1.18 | 27.368 | 60.034 | 27.75 | 1.18 | 110.217 | 59.988 | 111.45
1.19 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 1.19 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.18 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 1.19 | 27.368 | 60.034 | 27.75 | 1.19 | 110.217 | 59.988 | 111.45
1.19 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 1.2 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.19 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 1.19 | 27.367 | 60.034 | 27.75 | 1.2 | 110.218 | 59.988 | 111.45
1.2 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 1.2 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.2 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 1.2 | 27.367 | 60.034 | 27.75 | 1.2 | 110.218 | 59.988 | 111.45
1.21 | 7.408 | 59.994 | 7.5 | 1.21 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.21 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 1.21 | 27.367 | 60.034 | 27.75 | 1.21 | 110.218 | 59.988 | 111.45
1.22 | 7.408 | 59.994 | 7.5 | 1.22 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.22 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 1.22 | 27.367 | 60.034 | 27.75 | 1.22 | 110.216 | 59.988 | 111.45
1.23 | 7.408 | 59.994 | 7.5 | 1.23 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.23 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 1.23 | 27.367 | 60.034 | 27.75 | 1.23 | 110.213 | 59.988 | 111.45
1.24 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.24 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.23 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 1.24 | 27.367 | 60.034 | 27.75 | 1.24 | 110.211 | 59.988 | 111.45
1.24 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.25 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.24 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 1.24 | 27.367 | 60.034 | 27.75 | 1.25 | 110.209 | 59.988 | 111.45
1.25 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.25 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.25 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.25 | 27.367 | 60.034 | 27.75 | 1.25 | 110.207 | 59.988 | 111.45
1.26 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.26 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.26 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.26 | 27.367 | 60.034 | 27.75 | 1.26 | 110.204 | 59.988 | 111.45
1.27 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.27 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.27 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.27 | 27.368 | 60.034 | 27.75 | 1.27 | 110.204 | 59.988 | 111.45
1.28 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.28 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.28 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.28 | 27.368 | 60.034 | 27.75 | 1.28 | 110.203 | 59.988 | 111.45
1.29 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.29 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.28 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.29 | 27.369 | 60.034 | 27.75 | 1.29 | 110.202 | 59.988 | 111.45
1.29 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.3 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.29 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.29 | 27.37 | 60.034 | 27.75 | 1.3 | 110.201 | 59.988 | 111.45
1.3 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.3 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.3 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.3 | 27.371 | 60.034 | 27.75 | 1.3 | 110.201 | 59.988 | 111.45
1.31 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.31 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.31 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.31 | 27.372 | 60.034 | 27.75 | 1.31 | 110.201 | 59.988 | 111.45
1.32 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.32 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.32 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.32 | 27.372 | 60.034 | 27.75 | 1.32 | 110.2 | 59.988 | 111.45
1.33 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.33 | 7.42 | 60.046 | 7.5 | 1.33 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.33 | 27.373 | 60.034 | 27.75 | 1.33 | 110.199 | 59.988 | 111.45
1.34 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.34 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.33 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.34 | 27.374 | 60.034 | 27.75 | 1.34 | 110.201 | 59.988 | 111.45
1.34 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.35 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.34 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.34 | 27.375 | 60.034 | 27.75 | 1.35 | 110.203 | 59.988 | 111.45
1.35 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.35 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.35 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.35 | 27.376 | 60.034 | 27.75 | 1.35 | 110.203 | 59.988 | 111.45
1.36 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.36 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.36 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.36 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 1.36 | 110.203 | 59.988 | 111.45
1.37 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.37 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.37 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.37 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 1.37 | 110.204 | 59.988 | 111.45
1.38 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.38 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.38 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.38 | 27.378 | 60.034 | 27.75 | 1.38 | 110.204 | 59.988 | 111.45
1.39 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.39 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.38 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.39 | 27.379 | 60.034 | 27.75 | 1.39 | 110.206 | 59.988 | 111.45
1.39 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.4 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.39 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.39 | 27.38 | 60.034 | 27.75 | 1.4 | 110.207 | 59.988 | 111.45
1.4 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.4 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.4 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.4 | 27.38 | 60.034 | 27.75 | 1.4 | 110.209 | 59.988 | 111.45
1.41 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.41 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.41 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 1.41 | 27.381 | 60.034 | 27.75 | 1.41 | 110.211 | 59.988 | 111.45
1.42 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.42 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.42 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 1.42 | 27.382 | 60.034 | 27.75 | 1.42 | 110.209 | 59.988 | 111.45
1.43 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.43 | 7.419 | 60.046 | 7.5 | 1.43 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 1.43 | 27.382 | 60.034 | 27.75 | 1.43 | 110.208 | 59.988 | 111.45
1.44 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.44 | 7.418 | 60.046 | 7.5 | 1.43 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 1.44 | 27.382 | 60.034 | 27.75 | 1.44 | 110.207 | 59.988 | 111.45
1.44 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.45 | 7.418 | 60.046 | 7.5 | 1.44 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 1.44 | 27.382 | 60.034 | 27.75 | 1.45 | 110.206 | 59.988 | 111.45
1.45 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.45 | 7.418 | 60.046 | 7.5 | 1.45 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 1.45 | 27.384 | 60.034 | 27.75 | 1.45 | 110.205 | 59.988 | 111.45
1.46 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.46 | 7.418 | 60.046 | 7.5 | 1.46 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 1.46 | 27.385 | 60.034 | 27.75 | 1.46 | 110.204 | 59.988 | 111.45
1.47 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.47 | 7.418 | 60.046 | 7.5 | 1.47 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 1.47 | 27.386 | 60.034 | 27.75 | 1.47 | 110.202 | 59.988 | 111.45
1.48 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.48 | 7.418 | 60.046 | 7.5 | 1.48 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 1.48 | 27.388 | 60.034 | 27.75 | 1.48 | 110.201 | 59.988 | 111.45
1.49 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.49 | 7.418 | 60.046 | 7.5 | 1.48 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 1.49 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 1.49 | 110.2 | 59.988 | 111.45
1.49 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.5 | 7.417 | 60.046 | 7.5 | 1.49 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.49 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 1.5 | 110.2 | 59.988 | 111.45
1.5 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.5 | 7.417 | 60.046 | 7.5 | 1.5 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.5 | 27.392 | 60.034 | 27.75 | 1.5 | 110.196 | 59.988 | 111.45
1.51 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.51 | 7.417 | 60.046 | 7.5 | 1.51 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.51 | 27.393 | 60.034 | 27.75 | 1.51 | 110.192 | 59.988 | 111.45
1.52 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.52 | 7.417 | 60.046 | 7.5 | 1.52 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.52 | 27.394 | 60.034 | 27.75 | 1.52 | 110.188 | 59.988 | 111.45
1.53 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.53 | 7.417 | 60.046 | 7.5 | 1.53 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.53 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 1.53 | 110.185 | 59.988 | 111.45
1.54 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 1.54 | 7.417 | 60.046 | 7.5 | 1.53 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.54 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 1.54 | 110.181 | 59.988 | 111.45
1.54 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.55 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.54 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.54 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 1.55 | 110.178 | 59.988 | 111.45
1.55 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 1.55 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.55 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.55 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 1.55 | 110.174 | 59.988 | 111.45
1.56 | 7.411 | 59.994 | 7.5 | 1.56 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.56 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.56 | 27.4 | 60.034 | 27.75 | 1.56 | 110.169 | 59.988 | 111.45
1.57 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 1.57 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.57 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.57 | 27.401 | 60.034 | 27.75 | 1.57 | 110.166 | 59.988 | 111.45
1.58 | 7.413 | 59.994 | 7.5 | 1.58 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.57 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.58 | 27.402 | 60.034 | 27.75 | 1.58 | 110.162 | 59.988 | 111.45
1.59 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 1.59 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.58 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.59 | 27.403 | 60.034 | 27.75 | 1.59 | 110.16 | 59.988 | 111.45
1.59 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 1.6 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.59 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.59 | 27.404 | 60.034 | 27.75 | 1.6 | 110.159 | 59.988 | 111.45
1.6 | 7.415 | 59.994 | 7.5 | 1.6 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.6 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.6 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 1.6 | 110.158 | 59.988 | 111.45
1.61 | 7.415 | 59.994 | 7.5 | 1.61 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.61 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.61 | 27.407 | 60.034 | 27.75 | 1.61 | 110.156 | 59.988 | 111.45
1.62 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 1.62 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.62 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.62 | 27.407 | 60.034 | 27.75 | 1.62 | 110.155 | 59.988 | 111.45
1.63 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 1.63 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.62 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.63 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 1.63 | 110.154 | 59.988 | 111.45
1.64 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 1.64 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.63 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.64 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 1.64 | 110.154 | 59.988 | 111.45
1.64 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 1.65 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.64 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.64 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 1.65 | 110.154 | 59.988 | 111.45
1.65 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 1.65 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.65 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.65 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 1.65 | 110.156 | 59.988 | 111.45
1.66 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.66 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.66 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.66 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 1.66 | 110.158 | 59.988 | 111.45
1.67 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.67 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.67 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.67 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.67 | 110.161 | 59.988 | 111.45
1.68 | 7.42 | 59.994 | 7.5 | 1.68 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.67 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.68 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.68 | 110.164 | 59.988 | 111.45
1.69 | 7.42 | 59.994 | 7.5 | 1.69 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.68 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.69 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.69 | 110.167 | 59.988 | 111.45
1.69 | 7.421 | 59.994 | 7.5 | 1.7 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.69 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.69 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.7 | 110.171 | 59.988 | 111.45
1.7 | 7.421 | 59.994 | 7.5 | 1.7 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.7 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.7 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.7 | 110.174 | 59.988 | 111.45
1.71 | 7.421 | 59.994 | 7.5 | 1.71 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.71 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.71 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.71 | 110.177 | 59.988 | 111.45
1.72 | 7.421 | 59.994 | 7.5 | 1.72 | 7.416 | 60.046 | 7.5 | 1.72 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.72 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.72 | 110.18 | 59.988 | 111.45
1.73 | 7.42 | 59.994 | 7.5 | 1.73 | 7.416 | 60.045 | 7.5 | 1.72 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.73 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.73 | 110.182 | 59.987 | 111.45
1.74 | 7.42 | 59.994 | 7.5 | 1.74 | 7.415 | 60.045 | 7.5 | 1.73 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.74 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.74 | 110.184 | 59.987 | 111.45
1.74 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.75 | 7.415 | 60.045 | 7.5 | 1.74 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.74 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.75 | 110.187 | 59.987 | 111.45
1.75 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.75 | 7.415 | 60.044 | 7.5 | 1.75 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.75 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.75 | 110.19 | 59.986 | 111.45
1.76 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.76 | 7.415 | 60.044 | 7.5 | 1.76 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.76 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.76 | 110.192 | 59.986 | 111.45
1.77 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.77 | 7.415 | 60.044 | 7.5 | 1.77 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.77 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.77 | 110.195 | 59.986 | 111.45
1.78 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.78 | 7.415 | 60.044 | 7.5 | 1.77 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.78 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.78 | 110.198 | 59.986 | 111.45
1.79 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.79 | 7.415 | 60.043 | 7.5 | 1.78 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.79 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.79 | 110.201 | 59.985 | 111.45
1.79 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.8 | 7.415 | 60.043 | 7.5 | 1.79 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.79 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.8 | 110.203 | 59.985 | 111.45
1.8 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.8 | 7.415 | 60.043 | 7.5 | 1.8 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.8 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.8 | 110.205 | 59.985 | 111.45
1.81 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.81 | 7.415 | 60.042 | 7.5 | 1.81 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.81 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 1.81 | 110.206 | 59.984 | 111.45
1.82 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.82 | 7.415 | 60.042 | 7.5 | 1.82 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 1.82 | 27.404 | 60.034 | 27.75 | 1.82 | 110.205 | 59.984 | 111.45
1.83 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.83 | 7.415 | 60.042 | 7.5 | 1.82 | 17.384 | 60.022 | 17.55 | 1.83 | 27.403 | 60.034 | 27.75 | 1.83 | 110.204 | 59.984 | 111.45
1.84 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.84 | 7.415 | 60.042 | 7.5 | 1.83 | 17.384 | 60.022 | 17.55 | 1.84 | 27.402 | 60.034 | 27.75 | 1.84 | 110.203 | 59.984 | 111.45
1.84 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.85 | 7.415 | 60.041 | 7.5 | 1.84 | 17.384 | 60.022 | 17.55 | 1.84 | 27.402 | 60.034 | 27.75 | 1.85 | 110.201 | 59.983 | 111.45
1.85 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.85 | 7.415 | 60.041 | 7.5 | 1.85 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 1.85 | 27.401 | 60.034 | 27.75 | 1.85 | 110.2 | 59.983 | 111.45
1.86 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.86 | 7.415 | 60.041 | 7.5 | 1.86 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 1.86 | 27.4 | 60.033 | 27.75 | 1.86 | 110.199 | 59.983 | 111.45
1.87 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.87 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.87 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 1.87 | 27.399 | 60.033 | 27.75 | 1.87 | 110.196 | 59.982 | 111.45
1.88 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.88 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.87 | 17.386 | 60.022 | 17.55 | 1.88 | 27.398 | 60.033 | 27.75 | 1.88 | 110.194 | 59.982 | 111.45
1.89 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.89 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.88 | 17.386 | 60.022 | 17.55 | 1.89 | 27.397 | 60.033 | 27.75 | 1.89 | 110.192 | 59.982 | 111.45
1.89 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.9 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.89 | 17.386 | 60.022 | 17.55 | 1.89 | 27.396 | 60.032 | 27.75 | 1.9 | 110.191 | 59.982 | 111.45
1.9 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.9 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.9 | 17.387 | 60.022 | 17.55 | 1.9 | 27.395 | 60.032 | 27.75 | 1.9 | 110.19 | 59.982 | 111.45
1.91 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.91 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.91 | 17.387 | 60.022 | 17.55 | 1.91 | 27.393 | 60.032 | 27.75 | 1.91 | 110.189 | 59.982 | 111.45
1.92 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.92 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.92 | 17.387 | 60.022 | 17.55 | 1.92 | 27.392 | 60.031 | 27.75 | 1.92 | 110.187 | 59.982 | 111.45
1.93 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 1.93 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.92 | 17.388 | 60.022 | 17.55 | 1.93 | 27.391 | 60.031 | 27.75 | 1.93 | 110.186 | 59.982 | 111.45
1.94 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 1.94 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.93 | 17.388 | 60.022 | 17.55 | 1.94 | 27.39 | 60.031 | 27.75 | 1.94 | 110.184 | 59.982 | 111.45
1.94 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 1.95 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.94 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 1.94 | 27.389 | 60.031 | 27.75 | 1.95 | 110.182 | 59.982 | 111.45
1.95 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 1.95 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.95 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 1.95 | 27.388 | 60.03 | 27.75 | 1.95 | 110.18 | 59.982 | 111.45
1.96 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 1.96 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.96 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 1.96 | 27.387 | 60.03 | 27.75 | 1.96 | 110.178 | 59.982 | 111.45
1.97 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 1.97 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.97 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 1.97 | 27.386 | 60.03 | 27.75 | 1.97 | 110.176 | 59.982 | 111.45
1.98 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 1.98 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.97 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 1.98 | 27.385 | 60.029 | 27.75 | 1.98 | 110.174 | 59.982 | 111.45
1.99 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 1.99 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.98 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 1.99 | 27.385 | 60.029 | 27.75 | 1.99 | 110.172 | 59.982 | 111.45
1.99 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 1.99 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 1.99 | 27.385 | 60.029 | 27.75 | 2 | 110.17 | 59.982 | 111.45
2 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 2 | 27.385 | 60.029 | 27.75 | 2 | 110.169 | 59.982 | 111.45
2.01 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2.01 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.01 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 2.01 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.01 | 110.168 | 59.982 | 111.45
2.02 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2.02 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.02 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 2.02 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.02 | 110.167 | 59.982 | 111.45
2.03 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.03 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.02 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 2.03 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.03 | 110.166 | 59.982 | 111.45
2.04 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 2.04 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.03 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 2.04 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.04 | 110.166 | 59.982 | 111.45
2.04 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 2.05 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.04 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 2.04 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.05 | 110.166 | 59.982 | 111.45
2.05 | 7.413 | 59.994 | 7.5 | 2.05 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.05 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 2.05 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.05 | 110.165 | 59.982 | 111.45
2.06 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 2.06 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.06 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 2.06 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.06 | 110.164 | 59.982 | 111.45
2.07 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 2.07 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.07 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 2.07 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.07 | 110.164 | 59.982 | 111.45
2.08 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 2.08 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.07 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 2.08 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.08 | 110.164 | 59.982 | 111.45
2.09 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 2.09 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.08 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 2.09 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.09 | 110.164 | 59.982 | 111.45
2.09 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 2.1 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.09 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 2.09 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.1 | 110.164 | 59.982 | 111.45
2.1 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 2.1 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.1 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 2.1 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.1 | 110.166 | 59.982 | 111.45
2.11 | 7.403 | 59.994 | 7.5 | 2.11 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.11 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 2.11 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.11 | 110.168 | 59.982 | 111.45
2.12 | 7.402 | 59.994 | 7.5 | 2.12 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.12 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 2.12 | 27.385 | 60.028 | 27.75 | 2.12 | 110.17 | 59.982 | 111.45
2.13 | 7.4 | 59.994 | 7.5 | 2.13 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.12 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 2.13 | 27.386 | 60.028 | 27.75 | 2.13 | 110.173 | 59.982 | 111.45
2.14 | 7.399 | 59.994 | 7.5 | 2.14 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.13 | 17.388 | 60.022 | 17.55 | 2.14 | 27.386 | 60.028 | 27.75 | 2.14 | 110.175 | 59.982 | 111.45
2.14 | 7.397 | 59.994 | 7.5 | 2.15 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.14 | 17.388 | 60.022 | 17.55 | 2.14 | 27.386 | 60.028 | 27.75 | 2.15 | 110.177 | 59.982 | 111.45
2.15 | 7.396 | 59.994 | 7.5 | 2.15 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.15 | 17.388 | 60.022 | 17.55 | 2.15 | 27.386 | 60.028 | 27.75 | 2.15 | 110.179 | 59.982 | 111.45
2.16 | 7.395 | 59.994 | 7.5 | 2.16 | 7.414 | 60.04 | 7.5 | 2.16 | 17.388 | 60.022 | 17.55 | 2.16 | 27.387 | 60.028 | 27.75 | 2.16 | 110.182 | 59.982 | 111.45
2.17 | 7.393 | 59.994 | 7.5 | 2.17 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.17 | 17.388 | 60.022 | 17.55 | 2.17 | 27.387 | 60.028 | 27.75 | 2.17 | 110.184 | 59.982 | 111.45
2.18 | 7.392 | 59.994 | 7.5 | 2.18 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.17 | 17.387 | 60.023 | 17.55 | 2.18 | 27.387 | 60.028 | 27.75 | 2.18 | 110.186 | 59.982 | 111.45
2.19 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.19 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.18 | 17.387 | 60.024 | 17.55 | 2.18 | 27.387 | 60.028 | 27.75 | 2.19 | 110.188 | 59.982 | 111.45
2.19 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.2 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.19 | 17.387 | 60.024 | 17.55 | 2.19 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.2 | 110.19 | 59.982 | 111.45
2.2 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.2 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.2 | 17.387 | 60.025 | 17.55 | 2.2 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.2 | 110.193 | 59.982 | 111.45
2.21 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.21 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.21 | 17.387 | 60.025 | 17.55 | 2.21 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.21 | 110.195 | 59.982 | 111.45
2.22 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.22 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.22 | 17.387 | 60.026 | 17.55 | 2.22 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.22 | 110.196 | 59.982 | 111.45
2.23 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.23 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.22 | 17.387 | 60.027 | 17.55 | 2.23 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.23 | 110.198 | 59.982 | 111.45
2.24 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.24 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.23 | 17.386 | 60.027 | 17.55 | 2.23 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.24 | 110.198 | 59.982 | 111.45
2.24 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.25 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.24 | 17.386 | 60.028 | 17.55 | 2.24 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.25 | 110.198 | 59.982 | 111.45
2.25 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.25 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.25 | 17.386 | 60.028 | 17.55 | 2.25 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.25 | 110.197 | 59.982 | 111.45
2.26 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.26 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.26 | 17.386 | 60.029 | 17.55 | 2.26 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.26 | 110.196 | 59.982 | 111.45
2.27 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.27 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.27 | 17.386 | 60.029 | 17.55 | 2.27 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.27 | 110.193 | 59.982 | 111.45
2.28 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.28 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.27 | 17.386 | 60.03 | 17.55 | 2.28 | 27.388 | 60.028 | 27.75 | 2.28 | 110.19 | 59.982 | 111.45
2.29 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.29 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.28 | 17.386 | 60.031 | 17.55 | 2.28 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 2.29 | 110.188 | 59.982 | 111.45
2.29 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.3 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.29 | 17.386 | 60.031 | 17.55 | 2.29 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 2.3 | 110.185 | 59.982 | 111.45
2.3 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.3 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.3 | 17.386 | 60.032 | 17.55 | 2.3 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 2.3 | 110.183 | 59.982 | 111.45
2.31 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.31 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.31 | 17.386 | 60.032 | 17.55 | 2.31 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 2.31 | 110.182 | 59.982 | 111.45
2.32 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.32 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.32 | 17.386 | 60.033 | 17.55 | 2.32 | 27.394 | 60.028 | 27.75 | 2.32 | 110.18 | 59.982 | 111.45
2.33 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.33 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.32 | 17.386 | 60.033 | 17.55 | 2.33 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 2.33 | 110.179 | 59.982 | 111.45
2.34 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.34 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 2.33 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.33 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 2.34 | 110.177 | 59.982 | 111.45
2.34 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.35 | 7.412 | 60.04 | 7.5 | 2.34 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.34 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 2.35 | 110.175 | 59.982 | 111.45
2.35 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.35 | 7.411 | 60.04 | 7.5 | 2.35 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.35 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 2.35 | 110.173 | 59.982 | 111.45
2.36 | 7.389 | 59.994 | 7.5 | 2.36 | 7.41 | 60.04 | 7.5 | 2.36 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.36 | 27.399 | 60.028 | 27.75 | 2.36 | 110.171 | 59.982 | 111.45
2.37 | 7.389 | 59.994 | 7.5 | 2.37 | 7.41 | 60.04 | 7.5 | 2.37 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.37 | 27.4 | 60.028 | 27.75 | 2.37 | 110.169 | 59.982 | 111.45
2.38 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 2.38 | 7.409 | 60.04 | 7.5 | 2.37 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.38 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 2.38 | 110.168 | 59.982 | 111.45
2.39 | 7.391 | 59.994 | 7.5 | 2.39 | 7.408 | 60.04 | 7.5 | 2.38 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.38 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 2.39 | 110.169 | 59.982 | 111.45
2.39 | 7.391 | 59.994 | 7.5 | 2.4 | 7.407 | 60.04 | 7.5 | 2.39 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.39 | 27.402 | 60.028 | 27.75 | 2.4 | 110.17 | 59.982 | 111.45
2.4 | 7.392 | 59.994 | 7.5 | 2.4 | 7.406 | 60.04 | 7.5 | 2.4 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.4 | 27.403 | 60.028 | 27.75 | 2.4 | 110.172 | 59.982 | 111.45
2.41 | 7.393 | 59.994 | 7.5 | 2.41 | 7.405 | 60.04 | 7.5 | 2.41 | 17.386 | 60.034 | 17.55 | 2.41 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 2.41 | 110.173 | 59.982 | 111.45
2.42 | 7.393 | 59.994 | 7.5 | 2.42 | 7.404 | 60.04 | 7.5 | 2.42 | 17.385 | 60.034 | 17.55 | 2.42 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 2.42 | 110.177 | 59.982 | 111.45
2.43 | 7.394 | 59.994 | 7.5 | 2.43 | 7.403 | 60.04 | 7.5 | 2.42 | 17.385 | 60.034 | 17.55 | 2.43 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 2.43 | 110.181 | 59.982 | 111.45
2.44 | 7.394 | 59.994 | 7.5 | 2.44 | 7.402 | 60.04 | 7.5 | 2.43 | 17.385 | 60.034 | 17.55 | 2.43 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 2.44 | 110.185 | 59.982 | 111.45
2.44 | 7.395 | 59.994 | 7.5 | 2.45 | 7.401 | 60.04 | 7.5 | 2.44 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.44 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.45 | 110.189 | 59.982 | 111.45
2.45 | 7.396 | 59.994 | 7.5 | 2.45 | 7.4 | 60.04 | 7.5 | 2.45 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.45 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.45 | 110.193 | 59.982 | 111.45
2.46 | 7.396 | 59.994 | 7.5 | 2.46 | 7.4 | 60.04 | 7.5 | 2.46 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.46 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.46 | 110.198 | 59.982 | 111.45
2.47 | 7.397 | 59.994 | 7.5 | 2.47 | 7.399 | 60.04 | 7.5 | 2.47 | 17.383 | 60.034 | 17.55 | 2.47 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.47 | 110.202 | 59.982 | 111.45
2.48 | 7.397 | 59.994 | 7.5 | 2.48 | 7.398 | 60.04 | 7.5 | 2.47 | 17.382 | 60.034 | 17.55 | 2.48 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.48 | 110.205 | 59.982 | 111.45
2.49 | 7.398 | 59.994 | 7.5 | 2.49 | 7.397 | 60.04 | 7.5 | 2.48 | 17.381 | 60.034 | 17.55 | 2.48 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.49 | 110.206 | 59.982 | 111.45
2.49 | 7.398 | 59.994 | 7.5 | 2.5 | 7.396 | 60.04 | 7.5 | 2.49 | 17.38 | 60.034 | 17.55 | 2.49 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.5 | 110.207 | 59.982 | 111.45
2.5 | 7.399 | 59.994 | 7.5 | 2.5 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.5 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 2.5 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.5 | 110.208 | 59.982 | 111.45
2.51 | 7.4 | 59.994 | 7.5 | 2.51 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.51 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 2.51 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.51 | 110.209 | 59.982 | 111.45
2.52 | 7.4 | 59.994 | 7.5 | 2.52 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.52 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 2.52 | 27.41 | 60.028 | 27.75 | 2.52 | 110.212 | 59.982 | 111.45
2.53 | 7.401 | 59.994 | 7.5 | 2.53 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.52 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 2.53 | 27.41 | 60.028 | 27.75 | 2.53 | 110.214 | 59.982 | 111.45
2.54 | 7.402 | 59.994 | 7.5 | 2.54 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.53 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 2.53 | 27.411 | 60.028 | 27.75 | 2.54 | 110.216 | 59.982 | 111.45
2.54 | 7.402 | 59.994 | 7.5 | 2.55 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.54 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 2.54 | 27.411 | 60.028 | 27.75 | 2.55 | 110.218 | 59.982 | 111.45
2.55 | 7.402 | 59.994 | 7.5 | 2.55 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.55 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 2.55 | 27.411 | 60.028 | 27.75 | 2.55 | 110.219 | 59.982 | 111.45
2.56 | 7.402 | 59.994 | 7.5 | 2.56 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.56 | 17.373 | 60.034 | 17.55 | 2.56 | 27.412 | 60.028 | 27.75 | 2.56 | 110.22 | 59.982 | 111.45
2.57 | 7.402 | 59.994 | 7.5 | 2.57 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.57 | 17.372 | 60.034 | 17.55 | 2.57 | 27.412 | 60.028 | 27.75 | 2.57 | 110.221 | 59.982 | 111.45
2.58 | 7.402 | 59.994 | 7.5 | 2.58 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.57 | 17.371 | 60.034 | 17.55 | 2.58 | 27.412 | 60.028 | 27.75 | 2.58 | 110.222 | 59.982 | 111.45
2.59 | 7.403 | 59.994 | 7.5 | 2.59 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.58 | 17.37 | 60.034 | 17.55 | 2.58 | 27.413 | 60.028 | 27.75 | 2.59 | 110.222 | 59.982 | 111.45
2.59 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 2.6 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.59 | 17.369 | 60.034 | 17.55 | 2.59 | 27.413 | 60.028 | 27.75 | 2.6 | 110.222 | 59.982 | 111.45
2.6 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 2.6 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.6 | 17.369 | 60.034 | 17.55 | 2.6 | 27.414 | 60.028 | 27.75 | 2.6 | 110.221 | 59.982 | 111.45
2.61 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 2.61 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.61 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 2.61 | 27.414 | 60.028 | 27.75 | 2.61 | 110.219 | 59.982 | 111.45
2.62 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 2.62 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.62 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 2.62 | 27.414 | 60.028 | 27.75 | 2.62 | 110.213 | 59.982 | 111.45
2.63 | 7.408 | 59.994 | 7.5 | 2.63 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.62 | 17.366 | 60.034 | 17.55 | 2.63 | 27.415 | 60.028 | 27.75 | 2.63 | 110.207 | 59.982 | 111.45
2.64 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 2.64 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.63 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 2.63 | 27.415 | 60.028 | 27.75 | 2.64 | 110.201 | 59.982 | 111.45
2.64 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 2.65 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.64 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 2.64 | 27.415 | 60.028 | 27.75 | 2.65 | 110.195 | 59.982 | 111.45
2.65 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 2.65 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.65 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 2.65 | 27.415 | 60.028 | 27.75 | 2.65 | 110.191 | 59.982 | 111.45
2.66 | 7.411 | 59.994 | 7.5 | 2.66 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.66 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 2.66 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 2.66 | 110.187 | 59.982 | 111.45
2.67 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 2.67 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.67 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 2.67 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 2.67 | 110.184 | 59.982 | 111.45
2.68 | 7.413 | 59.994 | 7.5 | 2.68 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.67 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 2.68 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 2.68 | 110.18 | 59.982 | 111.45
2.69 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 2.69 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.68 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 2.68 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 2.69 | 110.174 | 59.982 | 111.45
2.69 | 7.415 | 59.994 | 7.5 | 2.7 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.69 | 17.366 | 60.034 | 17.55 | 2.69 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 2.7 | 110.169 | 59.982 | 111.45
2.7 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 2.7 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.7 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 2.7 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 2.7 | 110.163 | 59.982 | 111.45
2.71 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.71 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.71 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 2.71 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 2.71 | 110.157 | 59.982 | 111.45
2.72 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.72 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.72 | 17.369 | 60.034 | 17.55 | 2.72 | 27.415 | 60.028 | 27.75 | 2.72 | 110.15 | 59.982 | 111.45
2.73 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.73 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.72 | 17.37 | 60.034 | 17.55 | 2.73 | 27.414 | 60.028 | 27.75 | 2.73 | 110.144 | 59.982 | 111.45
2.74 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2.74 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.73 | 17.371 | 60.034 | 17.55 | 2.73 | 27.413 | 60.028 | 27.75 | 2.74 | 110.138 | 59.981 | 111.45
2.74 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2.75 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.74 | 17.372 | 60.034 | 17.55 | 2.74 | 27.412 | 60.028 | 27.75 | 2.75 | 110.132 | 59.981 | 111.45
2.75 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2.75 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.75 | 17.373 | 60.034 | 17.55 | 2.75 | 27.411 | 60.028 | 27.75 | 2.75 | 110.129 | 59.981 | 111.45
2.76 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2.76 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.76 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 2.76 | 27.41 | 60.028 | 27.75 | 2.76 | 110.126 | 59.98 | 111.45
2.77 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2.77 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.77 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 2.77 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 2.77 | 110.125 | 59.98 | 111.45
2.78 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 2.78 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.77 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 2.78 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 2.78 | 110.124 | 59.98 | 111.45
2.79 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.79 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.78 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 2.78 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 2.79 | 110.126 | 59.98 | 111.45
2.79 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.8 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.79 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 2.79 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 2.8 | 110.128 | 59.979 | 111.45
2.8 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.8 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.8 | 17.38 | 60.034 | 17.55 | 2.8 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 2.8 | 110.13 | 59.979 | 111.45
2.81 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.81 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.81 | 17.381 | 60.034 | 17.55 | 2.81 | 27.403 | 60.028 | 27.75 | 2.81 | 110.133 | 59.979 | 111.45
2.82 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.82 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.82 | 17.382 | 60.034 | 17.55 | 2.82 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 2.82 | 110.139 | 59.978 | 111.45
2.83 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.83 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.82 | 17.383 | 60.034 | 17.55 | 2.83 | 27.4 | 60.028 | 27.75 | 2.83 | 110.145 | 59.978 | 111.45
2.84 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.84 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.83 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.83 | 27.399 | 60.028 | 27.75 | 2.84 | 110.15 | 59.978 | 111.45
2.84 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.85 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.84 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.84 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 2.85 | 110.156 | 59.978 | 111.45
2.85 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.85 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.85 | 17.385 | 60.034 | 17.55 | 2.85 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 2.85 | 110.162 | 59.977 | 111.45
2.86 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.86 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.86 | 17.385 | 60.034 | 17.55 | 2.86 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 2.86 | 110.169 | 59.977 | 111.45
2.87 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 2.87 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.87 | 17.385 | 60.034 | 17.55 | 2.87 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 2.87 | 110.175 | 59.977 | 111.45
2.88 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.88 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.87 | 17.385 | 60.034 | 17.55 | 2.88 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 2.88 | 110.181 | 59.976 | 111.45
2.89 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.89 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.88 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.88 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 2.89 | 110.188 | 59.976 | 111.45
2.89 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.9 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.89 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.89 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 2.9 | 110.195 | 59.976 | 111.45
2.9 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.9 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.9 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.9 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 2.9 | 110.202 | 59.976 | 111.45
2.91 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.91 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.91 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.91 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 2.91 | 110.21 | 59.976 | 111.45
2.92 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.92 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.92 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.92 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 2.92 | 110.215 | 59.976 | 111.45
2.93 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.93 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.92 | 17.384 | 60.034 | 17.55 | 2.93 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 2.93 | 110.219 | 59.976 | 111.45
2.94 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.94 | 7.395 | 60.04 | 7.5 | 2.93 | 17.383 | 60.034 | 17.55 | 2.93 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 2.94 | 110.224 | 59.976 | 111.45
2.94 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.95 | 7.396 | 60.04 | 7.5 | 2.94 | 17.383 | 60.034 | 17.55 | 2.94 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 2.95 | 110.229 | 59.976 | 111.45
2.95 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.95 | 7.396 | 60.04 | 7.5 | 2.95 | 17.382 | 60.034 | 17.55 | 2.95 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 2.95 | 110.234 | 59.976 | 111.45
2.96 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.96 | 7.397 | 60.04 | 7.5 | 2.96 | 17.382 | 60.034 | 17.55 | 2.96 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 2.96 | 110.239 | 59.976 | 111.45
2.97 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.97 | 7.397 | 60.04 | 7.5 | 2.97 | 17.381 | 60.034 | 17.55 | 2.97 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 2.97 | 110.241 | 59.976 | 111.45
2.98 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 2.98 | 7.399 | 60.04 | 7.5 | 2.97 | 17.381 | 60.034 | 17.55 | 2.98 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 2.98 | 110.244 | 59.976 | 111.45
2.99 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 2.99 | 7.401 | 60.04 | 7.5 | 2.98 | 17.38 | 60.034 | 17.55 | 2.98 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 2.99 | 110.244 | 59.976 | 111.45
2.99 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 3 | 7.403 | 60.04 | 7.5 | 2.99 | 17.38 | 60.034 | 17.55 | 2.99 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3 | 110.243 | 59.976 | 111.45
3 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 3 | 7.404 | 60.04 | 7.5 | 3 | 17.38 | 60.034 | 17.55 | 3 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3 | 110.243 | 59.976 | 111.45
3.01 | 7.418 | 59.993 | 7.5 | 3.01 | 7.406 | 60.04 | 7.5 | 3.01 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 3.01 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.01 | 110.243 | 59.976 | 111.45
3.02 | 7.418 | 59.993 | 7.5 | 3.02 | 7.408 | 60.04 | 7.5 | 3.02 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 3.02 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.02 | 110.242 | 59.976 | 111.45
3.03 | 7.419 | 59.993 | 7.5 | 3.03 | 7.41 | 60.04 | 7.5 | 3.02 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 3.03 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.03 | 110.242 | 59.976 | 111.45
3.04 | 7.419 | 59.993 | 7.5 | 3.04 | 7.412 | 60.04 | 7.5 | 3.03 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 3.03 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 3.04 | 110.241 | 59.976 | 111.45
3.04 | 7.42 | 59.992 | 7.5 | 3.05 | 7.413 | 60.04 | 7.5 | 3.04 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 3.04 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 3.05 | 110.241 | 59.976 | 111.45
3.05 | 7.42 | 59.992 | 7.5 | 3.05 | 7.415 | 60.04 | 7.5 | 3.05 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 3.05 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 3.05 | 110.238 | 59.976 | 111.45
3.06 | 7.421 | 59.992 | 7.5 | 3.06 | 7.417 | 60.04 | 7.5 | 3.06 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 3.06 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 3.06 | 110.235 | 59.976 | 111.45
3.07 | 7.421 | 59.991 | 7.5 | 3.07 | 7.419 | 60.04 | 7.5 | 3.07 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 3.07 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 3.07 | 110.231 | 59.976 | 111.45
3.08 | 7.422 | 59.991 | 7.5 | 3.08 | 7.42 | 60.04 | 7.5 | 3.07 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 3.08 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 3.08 | 110.227 | 59.976 | 111.45
3.09 | 7.422 | 59.991 | 7.5 | 3.09 | 7.422 | 60.04 | 7.5 | 3.08 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 3.08 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 3.09 | 110.223 | 59.976 | 111.45
3.09 | 7.423 | 59.991 | 7.5 | 3.1 | 7.424 | 60.04 | 7.5 | 3.09 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 3.09 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 3.1 | 110.219 | 59.976 | 111.45
3.1 | 7.423 | 59.99 | 7.5 | 3.1 | 7.426 | 60.04 | 7.5 | 3.1 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 3.1 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 3.1 | 110.214 | 59.976 | 111.45
3.11 | 7.424 | 59.99 | 7.5 | 3.11 | 7.427 | 60.04 | 7.5 | 3.11 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 3.11 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 3.11 | 110.21 | 59.976 | 111.45
3.12 | 7.424 | 59.99 | 7.5 | 3.12 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 3.12 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 3.12 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 3.12 | 110.207 | 59.976 | 111.45
3.13 | 7.425 | 59.989 | 7.5 | 3.13 | 7.429 | 60.04 | 7.5 | 3.12 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 3.13 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 3.13 | 110.204 | 59.976 | 111.45
3.14 | 7.425 | 59.989 | 7.5 | 3.14 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 3.13 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 3.13 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 3.14 | 110.203 | 59.976 | 111.45
3.14 | 7.426 | 59.989 | 7.5 | 3.15 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 3.14 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 3.14 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 3.15 | 110.202 | 59.976 | 111.45
3.15 | 7.426 | 59.988 | 7.5 | 3.15 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 3.15 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 3.15 | 27.394 | 60.028 | 27.75 | 3.15 | 110.201 | 59.976 | 111.45
3.16 | 7.426 | 59.988 | 7.5 | 3.16 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 3.16 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 3.16 | 27.394 | 60.028 | 27.75 | 3.16 | 110.2 | 59.976 | 111.45
3.17 | 7.426 | 59.988 | 7.5 | 3.17 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 3.17 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 3.17 | 27.394 | 60.028 | 27.75 | 3.17 | 110.199 | 59.976 | 111.45
3.18 | 7.426 | 59.988 | 7.5 | 3.18 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 3.17 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 3.18 | 27.394 | 60.028 | 27.75 | 3.18 | 110.197 | 59.976 | 111.45
3.19 | 7.426 | 59.988 | 7.5 | 3.19 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 3.18 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 3.18 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.19 | 110.194 | 59.976 | 111.45
3.19 | 7.426 | 59.988 | 7.5 | 3.2 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 3.19 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 3.19 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.2 | 110.192 | 59.976 | 111.45
3.2 | 7.426 | 59.988 | 7.5 | 3.2 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 3.2 | 17.373 | 60.034 | 17.55 | 3.2 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.2 | 110.189 | 59.976 | 111.45
3.21 | 7.426 | 59.988 | 7.5 | 3.21 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 3.21 | 17.373 | 60.034 | 17.55 | 3.21 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.21 | 110.187 | 59.976 | 111.45
3.22 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.22 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 3.22 | 17.372 | 60.034 | 17.55 | 3.22 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.22 | 110.187 | 59.976 | 111.45
3.23 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.23 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 3.22 | 17.372 | 60.034 | 17.55 | 3.23 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.23 | 110.187 | 59.976 | 111.45
3.24 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.24 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 3.23 | 17.371 | 60.034 | 17.55 | 3.23 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.24 | 110.186 | 59.976 | 111.45
3.24 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.24 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 3.24 | 17.37 | 60.034 | 17.55 | 3.24 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.25 | 110.186 | 59.976 | 111.45
3.25 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.25 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 3.25 | 17.37 | 60.034 | 17.55 | 3.25 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.25 | 110.186 | 59.976 | 111.45
3.26 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.26 | 7.432 | 60.04 | 7.5 | 3.26 | 17.369 | 60.034 | 17.55 | 3.26 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.26 | 110.186 | 59.976 | 111.45
3.27 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.27 | 7.433 | 60.04 | 7.5 | 3.27 | 17.369 | 60.034 | 17.55 | 3.27 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.27 | 110.186 | 59.976 | 111.45
3.28 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.28 | 7.434 | 60.04 | 7.5 | 3.27 | 17.369 | 60.034 | 17.55 | 3.28 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.28 | 110.185 | 59.976 | 111.45
3.29 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.29 | 7.436 | 60.04 | 7.5 | 3.28 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 3.28 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.29 | 110.184 | 59.976 | 111.45
3.29 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.29 | 7.437 | 60.04 | 7.5 | 3.29 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 3.29 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.3 | 110.182 | 59.976 | 111.45
3.3 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 3.3 | 7.438 | 60.04 | 7.5 | 3.3 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 3.3 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.3 | 110.18 | 59.976 | 111.45
3.31 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.31 | 7.44 | 60.04 | 7.5 | 3.31 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 3.31 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.31 | 110.178 | 59.976 | 111.45
3.32 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.32 | 7.441 | 60.04 | 7.5 | 3.32 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 3.32 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.32 | 110.176 | 59.976 | 111.45
3.33 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.33 | 7.442 | 60.04 | 7.5 | 3.32 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 3.33 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.33 | 110.175 | 59.976 | 111.45
3.34 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.34 | 7.443 | 60.04 | 7.5 | 3.33 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 3.33 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.34 | 110.174 | 59.976 | 111.45
3.34 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.34 | 7.445 | 60.04 | 7.5 | 3.34 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 3.34 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.35 | 110.174 | 59.976 | 111.45
3.35 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.35 | 7.446 | 60.04 | 7.5 | 3.35 | 17.369 | 60.033 | 17.55 | 3.35 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.35 | 110.174 | 59.976 | 111.45
3.36 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.36 | 7.447 | 60.04 | 7.5 | 3.36 | 17.369 | 60.033 | 17.55 | 3.36 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.36 | 110.175 | 59.976 | 111.45
3.37 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.37 | 7.449 | 60.04 | 7.5 | 3.37 | 17.37 | 60.033 | 17.55 | 3.37 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.37 | 110.176 | 59.976 | 111.45
3.38 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.38 | 7.45 | 60.04 | 7.5 | 3.37 | 17.371 | 60.033 | 17.55 | 3.38 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.38 | 110.177 | 59.976 | 111.45
3.39 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.39 | 7.451 | 60.04 | 7.5 | 3.38 | 17.371 | 60.032 | 17.55 | 3.38 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.39 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.39 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.39 | 7.452 | 60.04 | 7.5 | 3.39 | 17.372 | 60.032 | 17.55 | 3.39 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.4 | 110.18 | 59.976 | 111.45
3.4 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.4 | 7.454 | 60.04 | 7.5 | 3.4 | 17.372 | 60.032 | 17.55 | 3.4 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.4 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.41 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.41 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.41 | 17.373 | 60.031 | 17.55 | 3.41 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.41 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.42 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.42 | 7.456 | 60.04 | 7.5 | 3.42 | 17.373 | 60.031 | 17.55 | 3.42 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.42 | 110.178 | 59.976 | 111.45
3.43 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.43 | 7.456 | 60.04 | 7.5 | 3.42 | 17.374 | 60.031 | 17.55 | 3.43 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.43 | 110.178 | 59.976 | 111.45
3.44 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.44 | 7.456 | 60.04 | 7.5 | 3.43 | 17.374 | 60.031 | 17.55 | 3.43 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.44 | 110.178 | 59.976 | 111.45
3.44 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.44 | 7.456 | 60.04 | 7.5 | 3.44 | 17.375 | 60.03 | 17.55 | 3.44 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.45 | 110.178 | 59.976 | 111.45
3.45 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.45 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.45 | 17.375 | 60.03 | 17.55 | 3.45 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.45 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.46 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.46 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.46 | 17.376 | 60.03 | 17.55 | 3.46 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.46 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.47 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.47 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.47 | 17.376 | 60.029 | 17.55 | 3.47 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.47 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.48 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.48 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.47 | 17.377 | 60.029 | 17.55 | 3.48 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.48 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.49 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.49 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.48 | 17.377 | 60.029 | 17.55 | 3.48 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.49 | 110.18 | 59.976 | 111.45
3.49 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.49 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.49 | 17.378 | 60.029 | 17.55 | 3.49 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.5 | 110.181 | 59.976 | 111.45
3.5 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.5 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.5 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 3.5 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.5 | 110.182 | 59.976 | 111.45
3.51 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 3.51 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.51 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 3.51 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.51 | 110.182 | 59.976 | 111.45
3.52 | 7.424 | 59.987 | 7.5 | 3.52 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.52 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 3.52 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.52 | 110.183 | 59.976 | 111.45
3.53 | 7.423 | 59.987 | 7.5 | 3.53 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.52 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.53 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.53 | 110.183 | 59.976 | 111.45
3.54 | 7.423 | 59.987 | 7.5 | 3.54 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.53 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.53 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.54 | 110.181 | 59.976 | 111.45
3.54 | 7.423 | 59.986 | 7.5 | 3.54 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.54 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.54 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.55 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.55 | 7.424 | 59.986 | 7.5 | 3.55 | 7.455 | 60.04 | 7.5 | 3.55 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.55 | 27.394 | 60.028 | 27.75 | 3.55 | 110.177 | 59.976 | 111.45
3.56 | 7.424 | 59.986 | 7.5 | 3.56 | 7.454 | 60.04 | 7.5 | 3.56 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.56 | 27.394 | 60.028 | 27.75 | 3.56 | 110.176 | 59.976 | 111.45
3.57 | 7.425 | 59.986 | 7.5 | 3.57 | 7.453 | 60.04 | 7.5 | 3.57 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.57 | 27.394 | 60.028 | 27.75 | 3.57 | 110.177 | 59.976 | 111.45
3.58 | 7.425 | 59.985 | 7.5 | 3.58 | 7.453 | 60.04 | 7.5 | 3.57 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.58 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 3.58 | 110.178 | 59.976 | 111.45
3.59 | 7.426 | 59.985 | 7.5 | 3.59 | 7.452 | 60.04 | 7.5 | 3.58 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.58 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 3.59 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.59 | 7.426 | 59.985 | 7.5 | 3.59 | 7.452 | 60.04 | 7.5 | 3.59 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.59 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 3.6 | 110.18 | 59.976 | 111.45
3.6 | 7.426 | 59.984 | 7.5 | 3.6 | 7.451 | 60.04 | 7.5 | 3.6 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.6 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 3.6 | 110.18 | 59.976 | 111.45
3.61 | 7.427 | 59.984 | 7.5 | 3.61 | 7.451 | 60.04 | 7.5 | 3.61 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.61 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 3.61 | 110.181 | 59.976 | 111.45
3.62 | 7.427 | 59.984 | 7.5 | 3.62 | 7.45 | 60.04 | 7.5 | 3.62 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.62 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 3.62 | 110.181 | 59.976 | 111.45
3.63 | 7.428 | 59.984 | 7.5 | 3.63 | 7.45 | 60.04 | 7.5 | 3.62 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.63 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 3.63 | 110.182 | 59.976 | 111.45
3.64 | 7.428 | 59.983 | 7.5 | 3.64 | 7.449 | 60.04 | 7.5 | 3.63 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.63 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 3.64 | 110.182 | 59.976 | 111.45
3.64 | 7.429 | 59.983 | 7.5 | 3.64 | 7.448 | 60.04 | 7.5 | 3.64 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.64 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.65 | 110.183 | 59.976 | 111.45
3.65 | 7.429 | 59.983 | 7.5 | 3.65 | 7.448 | 60.04 | 7.5 | 3.65 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.65 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.65 | 110.182 | 59.976 | 111.45
3.66 | 7.429 | 59.982 | 7.5 | 3.66 | 7.447 | 60.04 | 7.5 | 3.66 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.66 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.66 | 110.182 | 59.976 | 111.45
3.67 | 7.43 | 59.982 | 7.5 | 3.67 | 7.447 | 60.04 | 7.5 | 3.67 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.67 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.67 | 110.181 | 59.976 | 111.45
3.68 | 7.43 | 59.982 | 7.5 | 3.68 | 7.446 | 60.04 | 7.5 | 3.67 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.68 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.68 | 110.18 | 59.976 | 111.45
3.69 | 7.431 | 59.982 | 7.5 | 3.69 | 7.446 | 60.04 | 7.5 | 3.68 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.68 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.69 | 110.18 | 59.976 | 111.45
3.69 | 7.432 | 59.982 | 7.5 | 3.69 | 7.445 | 60.04 | 7.5 | 3.69 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.69 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.7 | 110.179 | 59.976 | 111.45
3.7 | 7.432 | 59.982 | 7.5 | 3.7 | 7.445 | 60.04 | 7.5 | 3.7 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.7 | 27.389 | 60.028 | 27.75 | 3.7 | 110.181 | 59.976 | 111.45
3.71 | 7.433 | 59.982 | 7.5 | 3.71 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.71 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.71 | 27.389 | 60.028 | 27.75 | 3.71 | 110.183 | 59.976 | 111.45
3.72 | 7.433 | 59.982 | 7.5 | 3.72 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.72 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.72 | 27.389 | 60.028 | 27.75 | 3.72 | 110.184 | 59.976 | 111.45
3.73 | 7.433 | 59.982 | 7.5 | 3.73 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.72 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.73 | 27.389 | 60.028 | 27.75 | 3.73 | 110.185 | 59.976 | 111.45
3.74 | 7.433 | 59.982 | 7.5 | 3.74 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.73 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.73 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.74 | 110.184 | 59.976 | 111.45
3.74 | 7.433 | 59.982 | 7.5 | 3.74 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.74 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.74 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.75 | 110.184 | 59.976 | 111.45
3.75 | 7.433 | 59.982 | 7.5 | 3.75 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.75 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.75 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.76 | 110.184 | 59.976 | 111.45
3.76 | 7.433 | 59.982 | 7.5 | 3.76 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.76 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.76 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.76 | 110.184 | 59.976 | 111.45
3.77 | 7.433 | 59.982 | 7.5 | 3.77 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.77 | 17.381 | 60.028 | 17.55 | 3.77 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.77 | 110.185 | 59.976 | 111.45
3.78 | 7.433 | 59.982 | 7.5 | 3.78 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.77 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.78 | 27.39 | 60.028 | 27.75 | 3.78 | 110.185 | 59.976 | 111.45
3.79 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.79 | 7.445 | 60.04 | 7.5 | 3.78 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.78 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 3.79 | 110.186 | 59.976 | 111.45
3.79 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.79 | 7.445 | 60.04 | 7.5 | 3.79 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.79 | 27.391 | 60.028 | 27.75 | 3.8 | 110.186 | 59.976 | 111.45
3.8 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.8 | 7.445 | 60.04 | 7.5 | 3.8 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.8 | 27.392 | 60.028 | 27.75 | 3.81 | 110.189 | 59.976 | 111.45
3.81 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.81 | 7.445 | 60.04 | 7.5 | 3.81 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.81 | 27.393 | 60.028 | 27.75 | 3.81 | 110.191 | 59.976 | 111.45
3.82 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.82 | 7.445 | 60.04 | 7.5 | 3.82 | 17.38 | 60.028 | 17.55 | 3.82 | 27.394 | 60.028 | 27.75 | 3.82 | 110.194 | 59.976 | 111.45
3.83 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.83 | 7.444 | 60.04 | 7.5 | 3.82 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.83 | 27.395 | 60.028 | 27.75 | 3.83 | 110.197 | 59.976 | 111.45
3.84 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.84 | 7.443 | 60.04 | 7.5 | 3.83 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.83 | 27.396 | 60.028 | 27.75 | 3.84 | 110.2 | 59.976 | 111.45
3.84 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.84 | 7.442 | 60.04 | 7.5 | 3.84 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.84 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 3.85 | 110.203 | 59.976 | 111.45
3.85 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.85 | 7.441 | 60.04 | 7.5 | 3.85 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.85 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 3.86 | 110.206 | 59.976 | 111.45
3.86 | 7.434 | 59.982 | 7.5 | 3.86 | 7.44 | 60.04 | 7.5 | 3.86 | 17.379 | 60.028 | 17.55 | 3.86 | 27.399 | 60.028 | 27.75 | 3.86 | 110.209 | 59.976 | 111.45
3.87 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.87 | 7.44 | 60.04 | 7.5 | 3.87 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 3.87 | 27.399 | 60.028 | 27.75 | 3.87 | 110.213 | 59.976 | 111.45
3.88 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.88 | 7.439 | 60.04 | 7.5 | 3.87 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 3.88 | 27.4 | 60.028 | 27.75 | 3.88 | 110.217 | 59.976 | 111.45
3.89 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.89 | 7.438 | 60.04 | 7.5 | 3.88 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 3.88 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 3.89 | 110.221 | 59.976 | 111.45
3.89 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.89 | 7.437 | 60.04 | 7.5 | 3.89 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 3.89 | 27.402 | 60.028 | 27.75 | 3.9 | 110.226 | 59.976 | 111.45
3.9 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.9 | 7.436 | 60.04 | 7.5 | 3.9 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 3.9 | 27.403 | 60.028 | 27.75 | 3.91 | 110.23 | 59.976 | 111.45
3.91 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.91 | 7.436 | 60.04 | 7.5 | 3.91 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.91 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 3.91 | 110.235 | 59.976 | 111.45
3.92 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.92 | 7.435 | 60.04 | 7.5 | 3.92 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.92 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 3.92 | 110.239 | 59.976 | 111.45
3.93 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.93 | 7.434 | 60.04 | 7.5 | 3.92 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.93 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 3.93 | 110.243 | 59.976 | 111.45
3.94 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.94 | 7.433 | 60.04 | 7.5 | 3.93 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.93 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 3.94 | 110.246 | 59.976 | 111.45
3.94 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.94 | 7.432 | 60.04 | 7.5 | 3.94 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.94 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 3.95 | 110.25 | 59.976 | 111.45
3.95 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.95 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 3.95 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.95 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 3.96 | 110.253 | 59.976 | 111.45
3.96 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.96 | 7.431 | 60.04 | 7.5 | 3.96 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.96 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 3.96 | 110.257 | 59.976 | 111.45
3.97 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.97 | 7.43 | 60.04 | 7.5 | 3.97 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.97 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 3.97 | 110.258 | 59.976 | 111.45
3.98 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.98 | 7.429 | 60.04 | 7.5 | 3.97 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.98 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 3.98 | 110.259 | 59.976 | 111.45
3.99 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.99 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 3.98 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 3.98 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 3.99 | 110.258 | 59.976 | 111.45
3.99 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 3.99 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 3.99 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 3.99 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 4 | 110.258 | 59.976 | 111.45
4 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 4 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 4.01 | 110.257 | 59.976 | 111.45
4.01 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.01 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 4.01 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.01 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.01 | 110.256 | 59.976 | 111.45
4.02 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.02 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 4.02 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.02 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.02 | 110.254 | 59.976 | 111.45
4.03 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.03 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 4.02 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.03 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.03 | 110.253 | 59.976 | 111.45
4.04 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.04 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 4.03 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.03 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.04 | 110.251 | 59.976 | 111.45
4.04 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.04 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 4.04 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.04 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.05 | 110.249 | 59.976 | 111.45
4.05 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.05 | 7.428 | 60.04 | 7.5 | 4.05 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.05 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.06 | 110.247 | 59.976 | 111.45
4.06 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.06 | 7.428 | 60.039 | 7.5 | 4.06 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.06 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.06 | 110.244 | 59.976 | 111.45
4.07 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.07 | 7.428 | 60.039 | 7.5 | 4.07 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.07 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.07 | 110.241 | 59.976 | 111.45
4.08 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.08 | 7.428 | 60.039 | 7.5 | 4.07 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.08 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.08 | 110.238 | 59.975 | 111.45
4.09 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.09 | 7.428 | 60.039 | 7.5 | 4.08 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.08 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.09 | 110.235 | 59.975 | 111.45
4.09 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.09 | 7.428 | 60.038 | 7.5 | 4.09 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.09 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.1 | 110.232 | 59.975 | 111.45
4.1 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.1 | 7.428 | 60.038 | 7.5 | 4.1 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.1 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.11 | 110.228 | 59.974 | 111.45
4.11 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.11 | 7.428 | 60.038 | 7.5 | 4.11 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.11 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.11 | 110.224 | 59.974 | 111.45
4.12 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.12 | 7.428 | 60.037 | 7.5 | 4.12 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.12 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.12 | 110.222 | 59.974 | 111.45
4.13 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.13 | 7.428 | 60.037 | 7.5 | 4.12 | 17.377 | 60.028 | 17.55 | 4.13 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.13 | 110.22 | 59.973 | 111.45
4.14 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.14 | 7.428 | 60.037 | 7.5 | 4.13 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.13 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.14 | 110.218 | 59.973 | 111.45
4.14 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.14 | 7.427 | 60.037 | 7.5 | 4.14 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.14 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.15 | 110.216 | 59.973 | 111.45
4.15 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.15 | 7.427 | 60.036 | 7.5 | 4.15 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.15 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.16 | 110.216 | 59.973 | 111.45
4.16 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.16 | 7.427 | 60.036 | 7.5 | 4.16 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.16 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.16 | 110.216 | 59.972 | 111.45
4.17 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.17 | 7.427 | 60.036 | 7.5 | 4.17 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.17 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.17 | 110.217 | 59.972 | 111.45
4.18 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.18 | 7.427 | 60.035 | 7.5 | 4.17 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.18 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.18 | 110.218 | 59.972 | 111.45
4.19 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.19 | 7.427 | 60.035 | 7.5 | 4.18 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.18 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.19 | 110.218 | 59.971 | 111.45
4.19 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.19 | 7.427 | 60.035 | 7.5 | 4.19 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.19 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.2 | 110.218 | 59.971 | 111.45
4.2 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.2 | 7.427 | 60.035 | 7.5 | 4.2 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.2 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.21 | 110.218 | 59.971 | 111.45
4.21 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.21 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.21 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.21 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 4.21 | 110.217 | 59.971 | 111.45
4.22 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.22 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.22 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.22 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 4.22 | 110.216 | 59.971 | 111.45
4.23 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.23 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.22 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.23 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 4.23 | 110.215 | 59.971 | 111.45
4.24 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.24 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.23 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.23 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 4.24 | 110.214 | 59.971 | 111.45
4.24 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.24 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.24 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.24 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 4.25 | 110.213 | 59.971 | 111.45
4.25 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.25 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.25 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.25 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 4.26 | 110.214 | 59.971 | 111.45
4.26 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.26 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.26 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.26 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 4.26 | 110.216 | 59.971 | 111.45
4.27 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.27 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.27 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.27 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.27 | 110.218 | 59.971 | 111.45
4.28 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.28 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.27 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.28 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.28 | 110.22 | 59.971 | 111.45
4.29 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.29 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.28 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.28 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.29 | 110.22 | 59.971 | 111.45
4.29 | 7.435 | 59.982 | 7.5 | 4.29 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.29 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.29 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.3 | 110.221 | 59.971 | 111.45
4.3 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.3 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.3 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.3 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.31 | 110.223 | 59.971 | 111.45
4.31 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.31 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.31 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.31 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.31 | 110.224 | 59.971 | 111.45
4.32 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.32 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.32 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.32 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.32 | 110.226 | 59.971 | 111.45
4.33 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.33 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.32 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.33 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.33 | 110.227 | 59.971 | 111.45
4.34 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.34 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.33 | 17.376 | 60.028 | 17.55 | 4.33 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.34 | 110.23 | 59.971 | 111.45
4.34 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.34 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.34 | 17.376 | 60.029 | 17.55 | 4.34 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.35 | 110.233 | 59.971 | 111.45
4.35 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.35 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.35 | 17.376 | 60.029 | 17.55 | 4.35 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.36 | 110.237 | 59.971 | 111.45
4.36 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.36 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.36 | 17.376 | 60.029 | 17.55 | 4.36 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.36 | 110.24 | 59.971 | 111.45
4.37 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.37 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.37 | 17.376 | 60.029 | 17.55 | 4.37 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.37 | 110.242 | 59.971 | 111.45
4.38 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.38 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.37 | 17.376 | 60.03 | 17.55 | 4.38 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.38 | 110.243 | 59.971 | 111.45
4.39 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.39 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.38 | 17.376 | 60.03 | 17.55 | 4.38 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.39 | 110.246 | 59.971 | 111.45
4.39 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.39 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.39 | 17.376 | 60.03 | 17.55 | 4.39 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.4 | 110.25 | 59.971 | 111.45
4.4 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.4 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.4 | 17.376 | 60.031 | 17.55 | 4.4 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.41 | 110.252 | 59.971 | 111.45
4.41 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.41 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.41 | 17.376 | 60.031 | 17.55 | 4.41 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.41 | 110.253 | 59.971 | 111.45
4.42 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.42 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.42 | 17.376 | 60.031 | 17.55 | 4.42 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 4.42 | 110.252 | 59.971 | 111.45
4.43 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.43 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.42 | 17.375 | 60.031 | 17.55 | 4.43 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 4.43 | 110.251 | 59.971 | 111.45
4.44 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.44 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.43 | 17.375 | 60.032 | 17.55 | 4.43 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 4.44 | 110.251 | 59.971 | 111.45
4.44 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.44 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.44 | 17.375 | 60.032 | 17.55 | 4.44 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 4.45 | 110.251 | 59.971 | 111.45
4.45 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.45 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.45 | 17.375 | 60.032 | 17.55 | 4.45 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 4.46 | 110.252 | 59.971 | 111.45
4.46 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.46 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.46 | 17.375 | 60.033 | 17.55 | 4.46 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 4.46 | 110.253 | 59.971 | 111.45
4.47 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.47 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.47 | 17.375 | 60.033 | 17.55 | 4.47 | 27.41 | 60.028 | 27.75 | 4.47 | 110.253 | 59.971 | 111.45
4.48 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.48 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.47 | 17.374 | 60.033 | 17.55 | 4.48 | 27.411 | 60.028 | 27.75 | 4.48 | 110.252 | 59.971 | 111.45
4.49 | 7.436 | 59.982 | 7.5 | 4.49 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.48 | 17.374 | 60.033 | 17.55 | 4.48 | 27.413 | 60.028 | 27.75 | 4.49 | 110.247 | 59.971 | 111.45
4.49 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.49 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.49 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 4.49 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 4.5 | 110.242 | 59.971 | 111.45
4.5 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.5 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.5 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 4.5 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 4.51 | 110.236 | 59.971 | 111.45
4.51 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.51 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.51 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 4.51 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 4.51 | 110.23 | 59.971 | 111.45
4.52 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.52 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.52 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 4.52 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 4.52 | 110.223 | 59.971 | 111.45
4.53 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.53 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.52 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 4.53 | 27.425 | 60.028 | 27.75 | 4.53 | 110.216 | 59.971 | 111.45
4.54 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.54 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.53 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 4.53 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 4.54 | 110.212 | 59.971 | 111.45
4.54 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.54 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.54 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 4.54 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 4.55 | 110.207 | 59.971 | 111.45
4.55 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.55 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.55 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 4.55 | 27.433 | 60.028 | 27.75 | 4.56 | 110.204 | 59.971 | 111.45
4.56 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.56 | 7.427 | 60.034 | 7.5 | 4.56 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 4.56 | 27.436 | 60.028 | 27.75 | 4.56 | 110.201 | 59.971 | 111.45
4.57 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.57 | 7.427 | 60.035 | 7.5 | 4.57 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 4.57 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 4.57 | 110.199 | 59.971 | 111.45
4.58 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.58 | 7.427 | 60.035 | 7.5 | 4.57 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 4.58 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 4.58 | 110.198 | 59.971 | 111.45
4.59 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.59 | 7.427 | 60.035 | 7.5 | 4.58 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 4.58 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 4.59 | 110.197 | 59.971 | 111.45
4.59 | 7.437 | 59.982 | 7.5 | 4.59 | 7.427 | 60.035 | 7.5 | 4.59 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 4.59 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 4.6 | 110.196 | 59.971 | 111.45
4.6 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.6 | 7.427 | 60.036 | 7.5 | 4.6 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 4.6 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 4.61 | 110.196 | 59.971 | 111.45
4.61 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.61 | 7.427 | 60.036 | 7.5 | 4.61 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 4.61 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 4.61 | 110.195 | 59.971 | 111.45
4.62 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.62 | 7.427 | 60.036 | 7.5 | 4.62 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 4.62 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.62 | 110.196 | 59.971 | 111.45
4.63 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.63 | 7.427 | 60.037 | 7.5 | 4.62 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 4.63 | 27.451 | 60.028 | 27.75 | 4.63 | 110.196 | 59.971 | 111.45
4.64 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.64 | 7.427 | 60.037 | 7.5 | 4.63 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 4.63 | 27.452 | 60.028 | 27.75 | 4.64 | 110.197 | 59.971 | 111.45
4.64 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.64 | 7.427 | 60.037 | 7.5 | 4.64 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 4.64 | 27.454 | 60.028 | 27.75 | 4.65 | 110.198 | 59.971 | 111.45
4.65 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.65 | 7.427 | 60.037 | 7.5 | 4.65 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 4.65 | 27.453 | 60.028 | 27.75 | 4.66 | 110.199 | 59.971 | 111.45
4.66 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.66 | 7.427 | 60.038 | 7.5 | 4.66 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 4.66 | 27.453 | 60.028 | 27.75 | 4.66 | 110.201 | 59.971 | 111.45
4.67 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.67 | 7.427 | 60.038 | 7.5 | 4.67 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 4.67 | 27.453 | 60.028 | 27.75 | 4.67 | 110.207 | 59.971 | 111.45
4.68 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.68 | 7.427 | 60.038 | 7.5 | 4.67 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 4.68 | 27.453 | 60.028 | 27.75 | 4.68 | 110.213 | 59.971 | 111.45
4.69 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.69 | 7.427 | 60.039 | 7.5 | 4.68 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 4.68 | 27.453 | 60.028 | 27.75 | 4.69 | 110.224 | 59.971 | 111.45
4.69 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.69 | 7.427 | 60.039 | 7.5 | 4.69 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 4.69 | 27.452 | 60.028 | 27.75 | 4.7 | 110.236 | 59.971 | 111.45
4.7 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.7 | 7.427 | 60.039 | 7.5 | 4.7 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 4.7 | 27.452 | 60.028 | 27.75 | 4.71 | 110.242 | 59.971 | 111.45
4.71 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.71 | 7.427 | 60.039 | 7.5 | 4.71 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 4.71 | 27.451 | 60.028 | 27.75 | 4.71 | 110.248 | 59.971 | 111.45
4.72 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.72 | 7.427 | 60.04 | 7.501 | 4.72 | 17.372 | 60.034 | 17.55 | 4.72 | 27.451 | 60.028 | 27.75 | 4.72 | 110.249 | 59.971 | 111.45
4.73 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.73 | 7.427 | 60.04 | 7.501 | 4.72 | 17.371 | 60.034 | 17.55 | 4.73 | 27.451 | 60.028 | 27.75 | 4.73 | 110.25 | 59.971 | 111.45
4.74 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.74 | 7.427 | 60.04 | 7.501 | 4.73 | 17.37 | 60.034 | 17.55 | 4.73 | 27.451 | 60.028 | 27.75 | 4.74 | 110.254 | 59.971 | 111.45
4.74 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.74 | 7.427 | 60.04 | 7.501 | 4.74 | 17.37 | 60.034 | 17.55 | 4.74 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 4.75 | 110.258 | 59.971 | 111.45
4.75 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.75 | 7.427 | 60.04 | 7.502 | 4.75 | 17.369 | 60.034 | 17.55 | 4.75 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 4.76 | 110.263 | 59.971 | 111.45
4.76 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.76 | 7.427 | 60.04 | 7.502 | 4.76 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.76 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 4.76 | 110.267 | 59.971 | 111.45
4.77 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.77 | 7.427 | 60.04 | 7.502 | 4.77 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 4.77 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.77 | 110.273 | 59.971 | 111.45
4.78 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.78 | 7.427 | 60.04 | 7.503 | 4.77 | 17.366 | 60.034 | 17.55 | 4.78 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.78 | 110.278 | 59.971 | 111.45
4.79 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.79 | 7.427 | 60.04 | 7.503 | 4.78 | 17.366 | 60.034 | 17.55 | 4.78 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.79 | 110.281 | 59.971 | 111.45
4.79 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.79 | 7.427 | 60.04 | 7.504 | 4.79 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 4.79 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.8 | 110.284 | 59.971 | 111.45
4.8 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.8 | 7.427 | 60.04 | 7.504 | 4.8 | 17.364 | 60.034 | 17.55 | 4.8 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.81 | 110.279 | 59.971 | 111.45
4.81 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.81 | 7.427 | 60.04 | 7.505 | 4.81 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 4.81 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.81 | 110.273 | 59.971 | 111.45
4.82 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.82 | 7.427 | 60.04 | 7.505 | 4.82 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 4.82 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.82 | 110.278 | 59.971 | 111.45
4.83 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.83 | 7.427 | 60.04 | 7.506 | 4.82 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 4.83 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.83 | 110.282 | 59.971 | 111.45
4.84 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.84 | 7.426 | 60.04 | 7.507 | 4.83 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 4.83 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.84 | 110.288 | 59.971 | 111.45
4.84 | 7.438 | 59.982 | 7.5 | 4.84 | 7.426 | 60.04 | 7.507 | 4.84 | 17.365 | 60.034 | 17.55 | 4.84 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.85 | 110.293 | 59.971 | 111.45
4.85 | 7.438 | 59.983 | 7.5 | 4.85 | 7.425 | 60.04 | 7.508 | 4.85 | 17.366 | 60.034 | 17.55 | 4.85 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 4.86 | 110.287 | 59.971 | 111.45
4.86 | 7.439 | 59.983 | 7.5 | 4.86 | 7.424 | 60.04 | 7.508 | 4.86 | 17.366 | 60.034 | 17.55 | 4.86 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 4.86 | 110.281 | 59.971 | 111.45
4.87 | 7.439 | 59.983 | 7.5 | 4.87 | 7.424 | 60.04 | 7.509 | 4.86 | 17.366 | 60.034 | 17.55 | 4.87 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 4.87 | 110.271 | 59.971 | 111.45
4.88 | 7.439 | 59.984 | 7.5 | 4.88 | 7.423 | 60.04 | 7.51 | 4.87 | 17.366 | 60.034 | 17.55 | 4.88 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 4.88 | 110.262 | 59.971 | 111.45
4.89 | 7.439 | 59.984 | 7.5 | 4.89 | 7.423 | 60.04 | 7.51 | 4.88 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 4.88 | 27.451 | 60.028 | 27.75 | 4.89 | 110.261 | 59.97 | 111.45
4.89 | 7.439 | 59.984 | 7.5 | 4.89 | 7.422 | 60.039 | 7.511 | 4.89 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 4.89 | 27.451 | 60.028 | 27.75 | 4.9 | 110.26 | 59.97 | 111.45
4.9 | 7.439 | 59.984 | 7.5 | 4.9 | 7.421 | 60.039 | 7.512 | 4.9 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 4.9 | 27.451 | 60.028 | 27.75 | 4.91 | 110.266 | 59.97 | 111.45
4.91 | 7.439 | 59.985 | 7.5 | 4.91 | 7.422 | 60.039 | 7.512 | 4.91 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 4.91 | 27.452 | 60.028 | 27.75 | 4.91 | 110.273 | 59.969 | 111.45
4.92 | 7.439 | 59.985 | 7.5 | 4.92 | 7.422 | 60.039 | 7.513 | 4.91 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.92 | 27.452 | 60.028 | 27.75 | 4.92 | 110.271 | 59.969 | 111.45
4.93 | 7.439 | 59.985 | 7.5 | 4.93 | 7.423 | 60.038 | 7.513 | 4.92 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.93 | 27.452 | 60.028 | 27.75 | 4.93 | 110.269 | 59.969 | 111.45
4.94 | 7.439 | 59.986 | 7.5 | 4.94 | 7.423 | 60.038 | 7.514 | 4.93 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.93 | 27.452 | 60.028 | 27.75 | 4.94 | 110.262 | 59.969 | 111.45
4.94 | 7.439 | 59.986 | 7.5 | 4.94 | 7.423 | 60.038 | 7.515 | 4.94 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.94 | 27.453 | 60.028 | 27.75 | 4.95 | 110.255 | 59.968 | 111.45
4.95 | 7.44 | 59.986 | 7.5 | 4.95 | 7.424 | 60.037 | 7.515 | 4.95 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.95 | 27.452 | 60.028 | 27.75 | 4.96 | 110.245 | 59.968 | 111.45
4.96 | 7.44 | 59.986 | 7.5 | 4.96 | 7.424 | 60.037 | 7.516 | 4.96 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.96 | 27.451 | 60.028 | 27.75 | 4.96 | 110.236 | 59.968 | 111.45
4.97 | 7.44 | 59.987 | 7.5 | 4.97 | 7.425 | 60.037 | 7.517 | 4.96 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.97 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 4.97 | 110.246 | 59.967 | 111.45
4.98 | 7.44 | 59.987 | 7.5 | 4.98 | 7.425 | 60.037 | 7.517 | 4.97 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.98 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 4.98 | 110.256 | 59.967 | 111.45
4.99 | 7.44 | 59.987 | 7.5 | 4.99 | 7.426 | 60.036 | 7.518 | 4.98 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.98 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 4.99 | 110.259 | 59.967 | 111.45
4.99 | 7.44 | 59.988 | 7.5 | 4.99 | 7.427 | 60.036 | 7.518 | 4.99 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 4.99 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 5 | 110.262 | 59.967 | 111.45
5 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5 | 7.428 | 60.036 | 7.519 | 5 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 5 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 5.01 | 110.254 | 59.966 | 111.45
5.01 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5.01 | 7.429 | 60.035 | 7.52 | 5.01 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 5.01 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 5.01 | 110.245 | 59.966 | 111.45
5.02 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5.02 | 7.43 | 60.035 | 7.52 | 5.01 | 17.367 | 60.034 | 17.55 | 5.02 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 5.02 | 110.238 | 59.966 | 111.45
5.03 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5.03 | 7.431 | 60.035 | 7.521 | 5.02 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 5.03 | 27.444 | 60.028 | 27.75 | 5.03 | 110.23 | 59.965 | 111.45
5.04 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5.04 | 7.432 | 60.035 | 7.522 | 5.03 | 17.368 | 60.034 | 17.55 | 5.03 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.04 | 110.238 | 59.965 | 111.45
5.04 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5.04 | 7.433 | 60.034 | 7.522 | 5.04 | 17.369 | 60.034 | 17.55 | 5.04 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.05 | 110.246 | 59.965 | 111.45
5.05 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5.05 | 7.434 | 60.034 | 7.523 | 5.05 | 17.369 | 60.034 | 17.55 | 5.05 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.06 | 110.262 | 59.965 | 111.45
5.06 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5.06 | 7.435 | 60.034 | 7.523 | 5.06 | 17.37 | 60.034 | 17.55 | 5.06 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.06 | 110.278 | 59.965 | 111.45
5.07 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5.07 | 7.436 | 60.034 | 7.524 | 5.06 | 17.37 | 60.034 | 17.55 | 5.07 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 5.07 | 110.276 | 59.965 | 111.45
5.08 | 7.439 | 59.988 | 7.5 | 5.08 | 7.436 | 60.034 | 7.525 | 5.07 | 17.371 | 60.034 | 17.55 | 5.08 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 5.08 | 110.273 | 59.965 | 111.45
5.09 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.09 | 7.436 | 60.034 | 7.525 | 5.08 | 17.372 | 60.034 | 17.55 | 5.08 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 5.09 | 110.268 | 59.965 | 111.45
5.09 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.09 | 7.436 | 60.034 | 7.526 | 5.09 | 17.372 | 60.034 | 17.55 | 5.09 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 5.1 | 110.263 | 59.965 | 111.45
5.1 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.1 | 7.436 | 60.034 | 7.527 | 5.1 | 17.373 | 60.034 | 17.55 | 5.1 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 5.11 | 110.263 | 59.965 | 111.45
5.11 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.11 | 7.436 | 60.034 | 7.527 | 5.11 | 17.373 | 60.034 | 17.55 | 5.11 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 5.11 | 110.262 | 59.965 | 111.45
5.12 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.12 | 7.436 | 60.034 | 7.528 | 5.11 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 5.12 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 5.12 | 110.28 | 59.965 | 111.45
5.13 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.13 | 7.436 | 60.034 | 7.528 | 5.12 | 17.374 | 60.034 | 17.55 | 5.13 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 5.13 | 110.298 | 59.965 | 111.45
5.14 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.14 | 7.436 | 60.034 | 7.529 | 5.13 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 5.13 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 5.14 | 110.302 | 59.965 | 111.45
5.14 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.14 | 7.436 | 60.034 | 7.53 | 5.14 | 17.375 | 60.034 | 17.55 | 5.14 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 5.15 | 110.306 | 59.965 | 111.45
5.15 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.15 | 7.436 | 60.034 | 7.53 | 5.15 | 17.376 | 60.034 | 17.55 | 5.15 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 5.16 | 110.299 | 59.965 | 111.45
5.16 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.16 | 7.436 | 60.034 | 7.531 | 5.16 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 5.16 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 5.16 | 110.293 | 59.965 | 111.45
5.17 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.17 | 7.436 | 60.034 | 7.532 | 5.16 | 17.377 | 60.034 | 17.55 | 5.17 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.17 | 110.294 | 59.965 | 111.45
5.18 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.18 | 7.436 | 60.034 | 7.532 | 5.17 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 5.18 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.18 | 110.294 | 59.965 | 111.45
5.19 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.19 | 7.436 | 60.034 | 7.533 | 5.18 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 5.18 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.19 | 110.3 | 59.965 | 111.45
5.19 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.19 | 7.436 | 60.034 | 7.533 | 5.19 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 5.19 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.2 | 110.306 | 59.965 | 111.45
5.2 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.2 | 7.436 | 60.034 | 7.534 | 5.2 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 5.2 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.21 | 110.31 | 59.965 | 111.45
5.21 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.21 | 7.436 | 60.034 | 7.535 | 5.21 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 5.21 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.21 | 110.315 | 59.965 | 111.45
5.22 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.22 | 7.436 | 60.034 | 7.535 | 5.21 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 5.22 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.22 | 110.306 | 59.965 | 111.45
5.23 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.23 | 7.436 | 60.034 | 7.536 | 5.22 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 5.23 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.23 | 110.296 | 59.965 | 111.45
5.24 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.24 | 7.436 | 60.035 | 7.537 | 5.23 | 17.378 | 60.034 | 17.55 | 5.23 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.24 | 110.281 | 59.965 | 111.45
5.24 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.24 | 7.436 | 60.035 | 7.537 | 5.24 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 5.24 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.25 | 110.265 | 59.965 | 111.45
5.25 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.25 | 7.436 | 60.035 | 7.538 | 5.25 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 5.25 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.26 | 110.266 | 59.965 | 111.45
5.26 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.26 | 7.436 | 60.035 | 7.538 | 5.26 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 5.26 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.26 | 110.267 | 59.965 | 111.45
5.27 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.27 | 7.436 | 60.036 | 7.539 | 5.26 | 17.379 | 60.034 | 17.55 | 5.27 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.27 | 110.282 | 59.965 | 111.45
5.28 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.28 | 7.437 | 60.036 | 7.54 | 5.27 | 17.38 | 60.034 | 17.55 | 5.28 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.28 | 110.296 | 59.965 | 111.45
5.29 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.29 | 7.437 | 60.036 | 7.54 | 5.28 | 17.38 | 60.034 | 17.55 | 5.28 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.29 | 110.289 | 59.965 | 111.45
5.29 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.29 | 7.437 | 60.037 | 7.541 | 5.29 | 17.38 | 60.034 | 17.55 | 5.29 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.3 | 110.283 | 59.965 | 111.45
5.3 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.3 | 7.437 | 60.037 | 7.542 | 5.3 | 17.381 | 60.034 | 17.55 | 5.3 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.31 | 110.265 | 59.965 | 111.45
5.31 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.31 | 7.437 | 60.037 | 7.542 | 5.31 | 17.381 | 60.034 | 17.55 | 5.31 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.31 | 110.247 | 59.965 | 111.45
5.32 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.32 | 7.437 | 60.037 | 7.543 | 5.31 | 17.381 | 60.034 | 17.55 | 5.32 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.32 | 110.243 | 59.965 | 111.45
5.33 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.33 | 7.437 | 60.038 | 7.543 | 5.32 | 17.382 | 60.034 | 17.55 | 5.33 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.33 | 110.238 | 59.965 | 111.45
5.34 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.34 | 7.437 | 60.038 | 7.544 | 5.33 | 17.382 | 60.034 | 17.55 | 5.33 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.34 | 110.246 | 59.965 | 111.45
5.34 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.34 | 7.437 | 60.038 | 7.545 | 5.34 | 17.383 | 60.034 | 17.55 | 5.34 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.35 | 110.254 | 59.965 | 111.45
5.35 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.35 | 7.437 | 60.039 | 7.545 | 5.35 | 17.384 | 60.033 | 17.55 | 5.35 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.36 | 110.26 | 59.965 | 111.45
5.36 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.36 | 7.437 | 60.039 | 7.546 | 5.36 | 17.385 | 60.033 | 17.55 | 5.36 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.36 | 110.266 | 59.965 | 111.45
5.37 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.37 | 7.437 | 60.039 | 7.547 | 5.36 | 17.386 | 60.033 | 17.55 | 5.37 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.37 | 110.261 | 59.965 | 111.45
5.38 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.38 | 7.438 | 60.039 | 7.547 | 5.37 | 17.387 | 60.033 | 17.55 | 5.38 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.38 | 110.257 | 59.965 | 111.45
5.39 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.39 | 7.438 | 60.04 | 7.548 | 5.38 | 17.388 | 60.032 | 17.55 | 5.38 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.39 | 110.245 | 59.965 | 111.45
5.39 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.39 | 7.438 | 60.04 | 7.548 | 5.39 | 17.388 | 60.032 | 17.55 | 5.39 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.4 | 110.232 | 59.965 | 111.45
5.4 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.4 | 7.438 | 60.04 | 7.549 | 5.4 | 17.388 | 60.032 | 17.55 | 5.4 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.41 | 110.241 | 59.965 | 111.45
5.41 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.41 | 7.438 | 60.04 | 7.55 | 5.41 | 17.389 | 60.031 | 17.55 | 5.41 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.41 | 110.251 | 59.965 | 111.45
5.42 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.42 | 7.438 | 60.04 | 7.55 | 5.41 | 17.389 | 60.031 | 17.55 | 5.42 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.42 | 110.269 | 59.965 | 111.45
5.43 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.43 | 7.439 | 60.04 | 7.551 | 5.42 | 17.389 | 60.031 | 17.55 | 5.43 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 5.43 | 110.287 | 59.965 | 111.45
5.44 | 7.438 | 59.988 | 7.5 | 5.44 | 7.439 | 60.04 | 7.552 | 5.43 | 17.39 | 60.031 | 17.55 | 5.43 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.44 | 110.28 | 59.965 | 111.45
5.44 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.44 | 7.439 | 60.04 | 7.552 | 5.44 | 17.39 | 60.03 | 17.55 | 5.44 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.45 | 110.274 | 59.965 | 111.45
5.45 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.45 | 7.439 | 60.04 | 7.553 | 5.45 | 17.39 | 60.03 | 17.55 | 5.45 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.46 | 110.262 | 59.965 | 111.45
5.46 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.46 | 7.439 | 60.04 | 7.553 | 5.46 | 17.391 | 60.03 | 17.55 | 5.46 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.46 | 110.25 | 59.965 | 111.45
5.47 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.47 | 7.439 | 60.04 | 7.554 | 5.46 | 17.391 | 60.029 | 17.55 | 5.47 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.47 | 110.256 | 59.965 | 111.45
5.48 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.48 | 7.439 | 60.04 | 7.555 | 5.47 | 17.391 | 60.029 | 17.55 | 5.48 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.48 | 110.262 | 59.965 | 111.45
5.49 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.49 | 7.439 | 60.04 | 7.555 | 5.48 | 17.392 | 60.029 | 17.55 | 5.48 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.49 | 110.284 | 59.965 | 111.45
5.49 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.49 | 7.44 | 60.04 | 7.556 | 5.49 | 17.392 | 60.029 | 17.55 | 5.49 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.5 | 110.306 | 59.965 | 111.45
5.5 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.5 | 7.441 | 60.04 | 7.557 | 5.5 | 17.393 | 60.028 | 17.55 | 5.5 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.51 | 110.309 | 59.965 | 111.45
5.51 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.51 | 7.442 | 60.04 | 7.557 | 5.51 | 17.393 | 60.028 | 17.55 | 5.51 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.51 | 110.311 | 59.965 | 111.45
5.52 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.52 | 7.444 | 60.04 | 7.558 | 5.51 | 17.393 | 60.028 | 17.55 | 5.52 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.52 | 110.298 | 59.965 | 111.45
5.53 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.53 | 7.445 | 60.04 | 7.558 | 5.52 | 17.392 | 60.027 | 17.55 | 5.53 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.53 | 110.284 | 59.965 | 111.45
5.54 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.54 | 7.446 | 60.04 | 7.559 | 5.53 | 17.392 | 60.027 | 17.55 | 5.53 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.54 | 110.278 | 59.965 | 111.45
5.54 | 7.437 | 59.988 | 7.5 | 5.54 | 7.447 | 60.04 | 7.56 | 5.54 | 17.392 | 60.027 | 17.55 | 5.54 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.55 | 110.272 | 59.965 | 111.45
5.55 | 7.436 | 59.988 | 7.5 | 5.55 | 7.448 | 60.04 | 7.56 | 5.55 | 17.392 | 60.027 | 17.55 | 5.55 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 5.56 | 110.289 | 59.965 | 111.45
5.56 | 7.436 | 59.988 | 7.5 | 5.56 | 7.449 | 60.039 | 7.561 | 5.56 | 17.392 | 60.026 | 17.55 | 5.56 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.56 | 110.306 | 59.965 | 111.45
5.57 | 7.436 | 59.988 | 7.5 | 5.57 | 7.45 | 60.039 | 7.562 | 5.56 | 17.392 | 60.026 | 17.55 | 5.57 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.57 | 110.32 | 59.965 | 111.45
5.58 | 7.436 | 59.988 | 7.5 | 5.58 | 7.451 | 60.039 | 7.562 | 5.57 | 17.392 | 60.026 | 17.55 | 5.58 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.58 | 110.335 | 59.965 | 111.45
5.59 | 7.436 | 59.988 | 7.5 | 5.59 | 7.452 | 60.039 | 7.563 | 5.58 | 17.392 | 60.025 | 17.55 | 5.58 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.59 | 110.319 | 59.965 | 111.45
5.59 | 7.436 | 59.988 | 7.5 | 5.59 | 7.453 | 60.038 | 7.563 | 5.59 | 17.392 | 60.025 | 17.55 | 5.59 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.6 | 110.303 | 59.965 | 111.45
5.6 | 7.436 | 59.988 | 7.5 | 5.6 | 7.454 | 60.038 | 7.564 | 5.6 | 17.392 | 60.025 | 17.55 | 5.6 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.61 | 110.286 | 59.965 | 111.45
5.61 | 7.436 | 59.988 | 7.5 | 5.61 | 7.454 | 60.038 | 7.565 | 5.61 | 17.392 | 60.025 | 17.55 | 5.61 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.61 | 110.27 | 59.965 | 111.45
5.62 | 7.436 | 59.988 | 7.5 | 5.62 | 7.455 | 60.037 | 7.565 | 5.61 | 17.392 | 60.024 | 17.55 | 5.62 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.62 | 110.278 | 59.965 | 111.45
5.63 | 7.435 | 59.988 | 7.5 | 5.63 | 7.456 | 60.037 | 7.566 | 5.62 | 17.392 | 60.024 | 17.55 | 5.63 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.63 | 110.286 | 59.965 | 111.45
5.64 | 7.435 | 59.988 | 7.5 | 5.64 | 7.457 | 60.037 | 7.567 | 5.63 | 17.392 | 60.024 | 17.55 | 5.63 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.64 | 110.307 | 59.965 | 111.45
5.64 | 7.435 | 59.988 | 7.5 | 5.64 | 7.458 | 60.037 | 7.567 | 5.64 | 17.392 | 60.023 | 17.55 | 5.64 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.65 | 110.327 | 59.965 | 111.45
5.65 | 7.434 | 59.988 | 7.5 | 5.65 | 7.46 | 60.036 | 7.568 | 5.65 | 17.392 | 60.023 | 17.55 | 5.65 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.66 | 110.314 | 59.965 | 111.45
5.66 | 7.434 | 59.988 | 7.5 | 5.66 | 7.459 | 60.036 | 7.568 | 5.66 | 17.392 | 60.023 | 17.55 | 5.66 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.66 | 110.302 | 59.965 | 111.45
5.67 | 7.434 | 59.988 | 7.5 | 5.67 | 7.459 | 60.036 | 7.569 | 5.66 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 5.67 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.67 | 110.279 | 59.965 | 111.45
5.68 | 7.434 | 59.988 | 7.5 | 5.68 | 7.459 | 60.035 | 7.57 | 5.67 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 5.68 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.68 | 110.256 | 59.965 | 111.45
5.69 | 7.433 | 59.988 | 7.5 | 5.69 | 7.459 | 60.035 | 7.57 | 5.68 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.68 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.69 | 110.261 | 59.965 | 111.45
5.69 | 7.433 | 59.988 | 7.5 | 5.69 | 7.459 | 60.035 | 7.571 | 5.69 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.69 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.7 | 110.265 | 59.965 | 111.45
5.7 | 7.433 | 59.988 | 7.5 | 5.7 | 7.459 | 60.035 | 7.572 | 5.7 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.7 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.71 | 110.289 | 59.965 | 111.45
5.71 | 7.433 | 59.988 | 7.5 | 5.71 | 7.46 | 60.034 | 7.572 | 5.71 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.71 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.71 | 110.312 | 59.965 | 111.45
5.72 | 7.432 | 59.988 | 7.5 | 5.72 | 7.462 | 60.034 | 7.573 | 5.71 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.72 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.72 | 110.319 | 59.965 | 111.45
5.73 | 7.432 | 59.988 | 7.5 | 5.73 | 7.463 | 60.034 | 7.573 | 5.72 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.73 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.73 | 110.326 | 59.965 | 111.45
5.74 | 7.432 | 59.988 | 7.5 | 5.74 | 7.464 | 60.034 | 7.574 | 5.73 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.73 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.74 | 110.307 | 59.965 | 111.45
5.74 | 7.432 | 59.988 | 7.5 | 5.74 | 7.465 | 60.034 | 7.575 | 5.74 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.74 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.75 | 110.288 | 59.965 | 111.45
5.75 | 7.432 | 59.988 | 7.5 | 5.75 | 7.466 | 60.034 | 7.575 | 5.75 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.75 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.76 | 110.28 | 59.965 | 111.45
5.76 | 7.432 | 59.988 | 7.5 | 5.76 | 7.467 | 60.034 | 7.576 | 5.76 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.76 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.76 | 110.272 | 59.965 | 111.45
5.77 | 7.431 | 59.988 | 7.5 | 5.77 | 7.468 | 60.034 | 7.577 | 5.76 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.77 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.77 | 110.293 | 59.965 | 111.45
5.78 | 7.431 | 59.988 | 7.5 | 5.78 | 7.469 | 60.034 | 7.577 | 5.77 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.78 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.78 | 110.314 | 59.965 | 111.45
5.79 | 7.431 | 59.988 | 7.5 | 5.79 | 7.47 | 60.034 | 7.578 | 5.78 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.78 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.79 | 110.322 | 59.965 | 111.45
5.79 | 7.431 | 59.988 | 7.5 | 5.79 | 7.471 | 60.034 | 7.578 | 5.79 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.79 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.8 | 110.331 | 59.965 | 111.45
5.8 | 7.431 | 59.988 | 7.5 | 5.8 | 7.472 | 60.034 | 7.579 | 5.8 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.8 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.81 | 110.316 | 59.965 | 111.45
5.81 | 7.431 | 59.988 | 7.5 | 5.81 | 7.473 | 60.034 | 7.58 | 5.81 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.81 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.81 | 110.301 | 59.965 | 111.45
5.82 | 7.431 | 59.988 | 7.5 | 5.82 | 7.474 | 60.034 | 7.58 | 5.81 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.82 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.82 | 110.286 | 59.965 | 111.45
5.83 | 7.43 | 59.988 | 7.5 | 5.83 | 7.476 | 60.034 | 7.581 | 5.82 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.82 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.83 | 110.271 | 59.965 | 111.45
5.84 | 7.429 | 59.988 | 7.5 | 5.84 | 7.477 | 60.034 | 7.582 | 5.83 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.83 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.84 | 110.282 | 59.965 | 111.45
5.84 | 7.428 | 59.988 | 7.5 | 5.84 | 7.478 | 60.034 | 7.582 | 5.84 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.84 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 5.85 | 110.294 | 59.965 | 111.45
5.85 | 7.426 | 59.988 | 7.5 | 5.85 | 7.479 | 60.034 | 7.583 | 5.85 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.85 | 27.441 | 60.029 | 27.75 | 5.86 | 110.315 | 59.965 | 111.45
5.86 | 7.425 | 59.988 | 7.5 | 5.86 | 7.48 | 60.034 | 7.583 | 5.86 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.86 | 27.441 | 60.029 | 27.75 | 5.86 | 110.337 | 59.965 | 111.45
5.87 | 7.424 | 59.988 | 7.5 | 5.87 | 7.481 | 60.034 | 7.584 | 5.86 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.87 | 27.441 | 60.029 | 27.75 | 5.87 | 110.326 | 59.965 | 111.45
5.88 | 7.423 | 59.988 | 7.5 | 5.88 | 7.481 | 60.034 | 7.585 | 5.87 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.87 | 27.441 | 60.029 | 27.75 | 5.88 | 110.315 | 59.965 | 111.45
5.89 | 7.422 | 59.988 | 7.5 | 5.89 | 7.481 | 60.034 | 7.585 | 5.88 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.88 | 27.441 | 60.03 | 27.75 | 5.89 | 110.29 | 59.965 | 111.45
5.89 | 7.421 | 59.988 | 7.5 | 5.89 | 7.481 | 60.034 | 7.586 | 5.89 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.89 | 27.441 | 60.03 | 27.75 | 5.9 | 110.264 | 59.965 | 111.45
5.9 | 7.42 | 59.988 | 7.5 | 5.9 | 7.481 | 60.034 | 7.587 | 5.9 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.9 | 27.441 | 60.03 | 27.75 | 5.91 | 110.263 | 59.965 | 111.45
5.91 | 7.419 | 59.988 | 7.5 | 5.91 | 7.48 | 60.034 | 7.587 | 5.91 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.91 | 27.441 | 60.031 | 27.75 | 5.91 | 110.261 | 59.965 | 111.45
5.92 | 7.417 | 59.988 | 7.5 | 5.92 | 7.48 | 60.034 | 7.588 | 5.91 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.92 | 27.441 | 60.031 | 27.75 | 5.92 | 110.284 | 59.965 | 111.45
5.93 | 7.416 | 59.988 | 7.5 | 5.93 | 7.479 | 60.034 | 7.588 | 5.92 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.92 | 27.441 | 60.031 | 27.75 | 5.93 | 110.308 | 59.965 | 111.45
5.94 | 7.415 | 59.988 | 7.5 | 5.93 | 7.479 | 60.034 | 7.589 | 5.93 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.93 | 27.44 | 60.031 | 27.75 | 5.94 | 110.314 | 59.965 | 111.45
5.94 | 7.414 | 59.988 | 7.5 | 5.94 | 7.478 | 60.034 | 7.59 | 5.94 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.94 | 27.44 | 60.032 | 27.75 | 5.95 | 110.319 | 59.965 | 111.45
5.95 | 7.413 | 59.988 | 7.5 | 5.95 | 7.478 | 60.034 | 7.59 | 5.95 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.95 | 27.44 | 60.032 | 27.75 | 5.96 | 110.307 | 59.965 | 111.45
5.96 | 7.412 | 59.988 | 7.5 | 5.96 | 7.477 | 60.034 | 7.591 | 5.96 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.96 | 27.44 | 60.032 | 27.75 | 5.96 | 110.295 | 59.965 | 111.45
5.97 | 7.411 | 59.988 | 7.5 | 5.97 | 7.477 | 60.034 | 7.592 | 5.96 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.97 | 27.439 | 60.033 | 27.75 | 5.97 | 110.287 | 59.965 | 111.45
5.98 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 5.98 | 7.476 | 60.034 | 7.592 | 5.97 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.97 | 27.439 | 60.033 | 27.75 | 5.98 | 110.278 | 59.965 | 111.45
5.99 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 5.98 | 7.476 | 60.034 | 7.593 | 5.98 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 5.98 | 27.439 | 60.033 | 27.75 | 5.99 | 110.293 | 59.965 | 111.45
5.99 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 5.99 | 7.475 | 60.034 | 7.593 | 5.99 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 5.99 | 27.438 | 60.033 | 27.75 | 6 | 110.308 | 59.965 | 111.45
6 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6 | 7.475 | 60.034 | 7.594 | 6 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 6.01 | 110.329 | 59.965 | 111.45
6.01 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.01 | 7.474 | 60.034 | 7.595 | 6.01 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6.01 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 6.01 | 110.351 | 59.965 | 111.45
6.02 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.02 | 7.474 | 60.034 | 7.595 | 6.01 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6.02 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 6.02 | 110.337 | 59.965 | 111.45
6.03 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.03 | 7.473 | 60.034 | 7.596 | 6.02 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6.02 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 6.03 | 110.324 | 59.965 | 111.45
6.04 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.03 | 7.473 | 60.034 | 7.597 | 6.03 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6.03 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 6.04 | 110.3 | 59.965 | 111.45
6.04 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.04 | 7.473 | 60.034 | 7.597 | 6.04 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6.04 | 27.436 | 60.034 | 27.75 | 6.05 | 110.276 | 59.965 | 111.45
6.05 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.05 | 7.472 | 60.034 | 7.598 | 6.05 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6.05 | 27.436 | 60.034 | 27.75 | 6.06 | 110.282 | 59.965 | 111.45
6.06 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.06 | 7.472 | 60.034 | 7.598 | 6.06 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6.06 | 27.436 | 60.034 | 27.75 | 6.06 | 110.288 | 59.965 | 111.45
6.07 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.07 | 7.471 | 60.034 | 7.599 | 6.06 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6.07 | 27.436 | 60.034 | 27.75 | 6.07 | 110.314 | 59.965 | 111.45
6.08 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.08 | 7.471 | 60.034 | 7.6 | 6.07 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 6.07 | 27.436 | 60.034 | 27.75 | 6.08 | 110.339 | 59.965 | 111.45
6.09 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.08 | 7.471 | 60.034 | 7.6 | 6.08 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.08 | 27.436 | 60.034 | 27.75 | 6.09 | 110.333 | 59.965 | 111.45
6.09 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.09 | 7.471 | 60.034 | 7.601 | 6.09 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.09 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 6.1 | 110.328 | 59.965 | 111.45
6.1 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.1 | 7.471 | 60.034 | 7.602 | 6.1 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.1 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 6.11 | 110.304 | 59.965 | 111.45
6.11 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.11 | 7.471 | 60.034 | 7.602 | 6.11 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.11 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 6.11 | 110.28 | 59.965 | 111.45
6.12 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.12 | 7.471 | 60.034 | 7.603 | 6.11 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.12 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 6.12 | 110.273 | 59.965 | 111.45
6.13 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.13 | 7.471 | 60.034 | 7.603 | 6.12 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.12 | 27.439 | 60.034 | 27.75 | 6.13 | 110.265 | 59.965 | 111.45
6.14 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.13 | 7.471 | 60.034 | 7.604 | 6.13 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.13 | 27.439 | 60.034 | 27.75 | 6.14 | 110.282 | 59.965 | 111.45
6.14 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.14 | 7.471 | 60.034 | 7.605 | 6.14 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.14 | 27.44 | 60.034 | 27.75 | 6.15 | 110.298 | 59.965 | 111.45
6.15 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.15 | 7.471 | 60.034 | 7.605 | 6.15 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.15 | 27.441 | 60.034 | 27.75 | 6.16 | 110.31 | 59.965 | 111.45
6.16 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.16 | 7.471 | 60.034 | 7.606 | 6.16 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.16 | 27.441 | 60.034 | 27.75 | 6.16 | 110.321 | 59.965 | 111.45
6.17 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.17 | 7.471 | 60.034 | 7.607 | 6.16 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.17 | 27.442 | 60.034 | 27.75 | 6.17 | 110.298 | 59.965 | 111.45
6.18 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.18 | 7.471 | 60.034 | 7.607 | 6.17 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.17 | 27.443 | 60.034 | 27.75 | 6.18 | 110.275 | 59.965 | 111.45
6.19 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.18 | 7.471 | 60.034 | 7.608 | 6.18 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.18 | 27.443 | 60.034 | 27.75 | 6.19 | 110.256 | 59.965 | 111.45
6.19 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.19 | 7.471 | 60.034 | 7.608 | 6.19 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.19 | 27.444 | 60.034 | 27.75 | 6.2 | 110.238 | 59.965 | 111.45
6.2 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.2 | 7.471 | 60.034 | 7.609 | 6.2 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.2 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.21 | 110.257 | 59.965 | 111.45
6.21 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.21 | 7.471 | 60.034 | 7.61 | 6.21 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.21 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.21 | 110.276 | 59.965 | 111.45
6.22 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.22 | 7.471 | 60.034 | 7.61 | 6.21 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.22 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.22 | 110.297 | 59.965 | 111.45
6.23 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.23 | 7.471 | 60.034 | 7.611 | 6.22 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.22 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.23 | 110.319 | 59.965 | 111.45
6.24 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.23 | 7.471 | 60.034 | 7.612 | 6.23 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.23 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.24 | 110.305 | 59.965 | 111.45
6.24 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.24 | 7.471 | 60.034 | 7.612 | 6.24 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.24 | 27.447 | 60.034 | 27.75 | 6.25 | 110.291 | 59.965 | 111.45
6.25 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.25 | 7.471 | 60.034 | 7.613 | 6.25 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.25 | 27.447 | 60.034 | 27.75 | 6.26 | 110.267 | 59.965 | 111.45
6.26 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.26 | 7.471 | 60.034 | 7.613 | 6.26 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.26 | 27.447 | 60.034 | 27.75 | 6.26 | 110.244 | 59.965 | 111.45
6.27 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.27 | 7.471 | 60.034 | 7.614 | 6.26 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.27 | 27.447 | 60.034 | 27.75 | 6.27 | 110.248 | 59.965 | 111.45
6.28 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.28 | 7.471 | 60.034 | 7.615 | 6.27 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.27 | 27.447 | 60.034 | 27.75 | 6.28 | 110.251 | 59.965 | 111.45
6.29 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.28 | 7.471 | 60.034 | 7.615 | 6.28 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.28 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.29 | 110.273 | 59.965 | 111.45
6.29 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.29 | 7.471 | 60.034 | 7.616 | 6.29 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.29 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.3 | 110.294 | 59.965 | 111.45
6.3 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.3 | 7.471 | 60.034 | 7.617 | 6.3 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.3 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.31 | 110.293 | 59.965 | 111.45
6.31 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.31 | 7.471 | 60.034 | 7.617 | 6.31 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.31 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.31 | 110.292 | 59.965 | 111.45
6.32 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.32 | 7.471 | 60.034 | 7.618 | 6.31 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.32 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.32 | 110.271 | 59.965 | 111.45
6.33 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.33 | 7.471 | 60.034 | 7.618 | 6.32 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.32 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.33 | 110.25 | 59.965 | 111.45
6.34 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.33 | 7.471 | 60.034 | 7.619 | 6.33 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.33 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.34 | 110.246 | 59.965 | 111.45
6.34 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.34 | 7.471 | 60.034 | 7.62 | 6.34 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.34 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.35 | 110.243 | 59.965 | 111.45
6.35 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.35 | 7.471 | 60.034 | 7.62 | 6.35 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.35 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.36 | 110.258 | 59.965 | 111.45
6.36 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.36 | 7.471 | 60.034 | 7.621 | 6.36 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.36 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.36 | 110.274 | 59.965 | 111.45
6.37 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.37 | 7.471 | 60.034 | 7.622 | 6.36 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.37 | 27.444 | 60.034 | 27.75 | 6.37 | 110.285 | 59.965 | 111.45
6.38 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.38 | 7.472 | 60.034 | 7.622 | 6.37 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.37 | 27.444 | 60.034 | 27.75 | 6.38 | 110.296 | 59.965 | 111.45
6.39 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.38 | 7.473 | 60.034 | 7.623 | 6.38 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 6.38 | 27.444 | 60.034 | 27.75 | 6.39 | 110.284 | 59.965 | 111.45
6.39 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.39 | 7.473 | 60.034 | 7.623 | 6.39 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.39 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.4 | 110.272 | 59.965 | 111.45
6.4 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.4 | 7.474 | 60.034 | 7.624 | 6.4 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.4 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.41 | 110.256 | 59.965 | 111.45
6.41 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.41 | 7.475 | 60.034 | 7.625 | 6.41 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 6.41 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.41 | 110.239 | 59.965 | 111.45
6.42 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.42 | 7.476 | 60.034 | 7.625 | 6.41 | 17.395 | 60.022 | 17.55 | 6.42 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.42 | 110.251 | 59.965 | 111.45
6.43 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.43 | 7.477 | 60.034 | 7.626 | 6.42 | 17.395 | 60.022 | 17.55 | 6.42 | 27.445 | 60.034 | 27.75 | 6.43 | 110.264 | 59.965 | 111.45
6.44 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.43 | 7.477 | 60.034 | 7.627 | 6.43 | 17.396 | 60.022 | 17.55 | 6.43 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.44 | 110.29 | 59.965 | 111.45
6.44 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.44 | 7.478 | 60.034 | 7.627 | 6.44 | 17.396 | 60.022 | 17.55 | 6.44 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.45 | 110.316 | 59.965 | 111.45
6.45 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.45 | 7.479 | 60.034 | 7.628 | 6.45 | 17.397 | 60.022 | 17.55 | 6.45 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.46 | 110.315 | 59.965 | 111.45
6.46 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.46 | 7.48 | 60.034 | 7.628 | 6.46 | 17.397 | 60.022 | 17.55 | 6.46 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 6.46 | 110.314 | 59.965 | 111.45
6.47 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.47 | 7.48 | 60.034 | 7.629 | 6.46 | 17.398 | 60.022 | 17.55 | 6.47 | 27.447 | 60.034 | 27.75 | 6.47 | 110.294 | 59.965 | 111.45
6.48 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.48 | 7.481 | 60.034 | 7.63 | 6.47 | 17.399 | 60.022 | 17.55 | 6.47 | 27.447 | 60.034 | 27.75 | 6.48 | 110.274 | 59.965 | 111.45
6.49 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.48 | 7.482 | 60.034 | 7.63 | 6.48 | 17.399 | 60.022 | 17.55 | 6.48 | 27.447 | 60.034 | 27.75 | 6.49 | 110.275 | 59.965 | 111.45
6.49 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.49 | 7.483 | 60.034 | 7.631 | 6.49 | 17.4 | 60.022 | 17.55 | 6.49 | 27.448 | 60.034 | 27.75 | 6.5 | 110.277 | 59.965 | 111.45
6.5 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.5 | 7.484 | 60.034 | 7.632 | 6.5 | 17.401 | 60.022 | 17.55 | 6.5 | 27.448 | 60.034 | 27.75 | 6.51 | 110.299 | 59.965 | 111.45
6.51 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.51 | 7.484 | 60.034 | 7.632 | 6.51 | 17.401 | 60.022 | 17.55 | 6.51 | 27.448 | 60.034 | 27.75 | 6.51 | 110.321 | 59.965 | 111.45
6.52 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.52 | 7.485 | 60.034 | 7.633 | 6.51 | 17.402 | 60.022 | 17.55 | 6.52 | 27.449 | 60.034 | 27.75 | 6.52 | 110.335 | 59.965 | 111.45
6.53 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.53 | 7.486 | 60.034 | 7.633 | 6.52 | 17.403 | 60.022 | 17.55 | 6.52 | 27.449 | 60.034 | 27.75 | 6.53 | 110.349 | 59.965 | 111.45
6.54 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.53 | 7.487 | 60.034 | 7.634 | 6.53 | 17.404 | 60.022 | 17.55 | 6.53 | 27.449 | 60.034 | 27.75 | 6.54 | 110.337 | 59.965 | 111.45
6.54 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.54 | 7.487 | 60.034 | 7.635 | 6.54 | 17.405 | 60.022 | 17.55 | 6.54 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.55 | 110.324 | 59.965 | 111.45
6.55 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.55 | 7.487 | 60.034 | 7.635 | 6.55 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.55 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.56 | 110.307 | 59.965 | 111.45
6.56 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.56 | 7.487 | 60.034 | 7.636 | 6.56 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.56 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.56 | 110.289 | 59.965 | 111.45
6.57 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.57 | 7.487 | 60.034 | 7.637 | 6.56 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.57 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.57 | 110.303 | 59.965 | 111.45
6.58 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.58 | 7.487 | 60.034 | 7.637 | 6.57 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.57 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.58 | 110.317 | 59.965 | 111.45
6.59 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.58 | 7.487 | 60.034 | 7.638 | 6.58 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.58 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.59 | 110.335 | 59.965 | 111.45
6.59 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.59 | 7.487 | 60.034 | 7.638 | 6.59 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.59 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.6 | 110.353 | 59.965 | 111.45
6.6 | 7.41 | 59.988 | 7.5 | 6.6 | 7.487 | 60.034 | 7.639 | 6.6 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.6 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.61 | 110.337 | 59.965 | 111.45
6.61 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.61 | 7.487 | 60.034 | 7.64 | 6.61 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.61 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.61 | 110.32 | 59.965 | 111.45
6.62 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.62 | 7.487 | 60.034 | 7.64 | 6.61 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.62 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.62 | 110.297 | 59.965 | 111.45
6.63 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.63 | 7.487 | 60.034 | 7.641 | 6.62 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.62 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.63 | 110.273 | 59.965 | 111.45
6.64 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.63 | 7.487 | 60.034 | 7.642 | 6.63 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.63 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.64 | 110.275 | 59.965 | 111.45
6.64 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.64 | 7.487 | 60.034 | 7.642 | 6.64 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.64 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.65 | 110.277 | 59.965 | 111.45
6.65 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.65 | 7.487 | 60.034 | 7.643 | 6.65 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.65 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.66 | 110.298 | 59.965 | 111.45
6.66 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.66 | 7.487 | 60.034 | 7.643 | 6.66 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.66 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.66 | 110.319 | 59.965 | 111.45
6.67 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.67 | 7.487 | 60.034 | 7.644 | 6.66 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.67 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.67 | 110.318 | 59.965 | 111.45
6.68 | 7.409 | 59.988 | 7.5 | 6.68 | 7.487 | 60.034 | 7.645 | 6.67 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.67 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.68 | 110.317 | 59.965 | 111.45
6.69 | 7.408 | 59.988 | 7.5 | 6.68 | 7.487 | 60.034 | 7.645 | 6.68 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.68 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.69 | 110.297 | 59.965 | 111.45
6.69 | 7.408 | 59.988 | 7.5 | 6.69 | 7.487 | 60.034 | 7.646 | 6.69 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.69 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.7 | 110.278 | 59.965 | 111.45
6.7 | 7.408 | 59.988 | 7.5 | 6.7 | 7.487 | 60.034 | 7.647 | 6.7 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.7 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.71 | 110.268 | 59.965 | 111.45
6.71 | 7.408 | 59.988 | 7.5 | 6.71 | 7.487 | 60.034 | 7.648 | 6.71 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.71 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.71 | 110.257 | 59.965 | 111.45
6.72 | 7.408 | 59.988 | 7.5 | 6.72 | 7.487 | 60.034 | 7.648 | 6.71 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.72 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.72 | 110.278 | 59.965 | 111.45
6.73 | 7.407 | 59.988 | 7.5 | 6.73 | 7.487 | 60.034 | 7.649 | 6.72 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.72 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.73 | 110.298 | 59.965 | 111.45
6.74 | 7.407 | 59.988 | 7.5 | 6.73 | 7.487 | 60.034 | 7.65 | 6.73 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.73 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.74 | 110.315 | 59.965 | 111.45
6.74 | 7.406 | 59.988 | 7.5 | 6.74 | 7.487 | 60.034 | 7.651 | 6.74 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.74 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.75 | 110.333 | 59.965 | 111.45
6.75 | 7.406 | 59.988 | 7.5 | 6.75 | 7.487 | 60.034 | 7.652 | 6.75 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.75 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.76 | 110.319 | 59.965 | 111.45
6.76 | 7.405 | 59.988 | 7.5 | 6.76 | 7.487 | 60.034 | 7.653 | 6.76 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.76 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.77 | 110.306 | 59.965 | 111.45
6.77 | 7.405 | 59.988 | 7.5 | 6.77 | 7.487 | 60.034 | 7.654 | 6.76 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.77 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.77 | 110.294 | 59.965 | 111.45
6.78 | 7.404 | 59.988 | 7.5 | 6.78 | 7.487 | 60.034 | 7.655 | 6.77 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.77 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.78 | 110.282 | 59.965 | 111.45
6.79 | 7.404 | 59.988 | 7.5 | 6.78 | 7.487 | 60.034 | 7.656 | 6.78 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.78 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.79 | 110.3 | 59.965 | 111.45
6.79 | 7.403 | 59.988 | 7.5 | 6.79 | 7.487 | 60.034 | 7.657 | 6.79 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.79 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.8 | 110.317 | 59.965 | 111.45
6.8 | 7.403 | 59.988 | 7.5 | 6.8 | 7.487 | 60.034 | 7.658 | 6.8 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.8 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.81 | 110.344 | 59.965 | 111.45
6.81 | 7.402 | 59.988 | 7.5 | 6.81 | 7.487 | 60.034 | 7.659 | 6.81 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.81 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.81 | 110.371 | 59.965 | 111.45
6.82 | 7.401 | 59.988 | 7.5 | 6.82 | 7.487 | 60.034 | 7.661 | 6.81 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.82 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.82 | 110.369 | 59.965 | 111.45
6.83 | 7.401 | 59.988 | 7.5 | 6.83 | 7.487 | 60.034 | 7.662 | 6.82 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.82 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.83 | 110.366 | 59.965 | 111.45
6.84 | 7.4 | 59.988 | 7.5 | 6.83 | 7.487 | 60.034 | 7.663 | 6.83 | 17.405 | 60.022 | 17.55 | 6.83 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.84 | 110.343 | 59.965 | 111.45
6.84 | 7.4 | 59.988 | 7.5 | 6.84 | 7.487 | 60.034 | 7.664 | 6.84 | 17.405 | 60.022 | 17.55 | 6.84 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.85 | 110.32 | 59.965 | 111.45
6.85 | 7.399 | 59.988 | 7.5 | 6.85 | 7.487 | 60.034 | 7.665 | 6.85 | 17.405 | 60.022 | 17.55 | 6.85 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 6.86 | 110.318 | 59.965 | 111.45
6.86 | 7.399 | 59.988 | 7.5 | 6.86 | 7.487 | 60.034 | 7.667 | 6.86 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.86 | 27.45 | 60.035 | 27.75 | 6.86 | 110.316 | 59.965 | 111.45
6.87 | 7.398 | 59.988 | 7.5 | 6.87 | 7.487 | 60.034 | 7.668 | 6.86 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 6.87 | 27.45 | 60.035 | 27.75 | 6.87 | 110.338 | 59.965 | 111.45
6.88 | 7.398 | 59.988 | 7.5 | 6.88 | 7.487 | 60.034 | 7.669 | 6.87 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.87 | 27.45 | 60.035 | 27.75 | 6.88 | 110.36 | 59.965 | 111.45
6.89 | 7.397 | 59.988 | 7.5 | 6.88 | 7.487 | 60.034 | 7.67 | 6.88 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 6.88 | 27.45 | 60.035 | 27.75 | 6.89 | 110.364 | 59.965 | 111.45
6.89 | 7.397 | 59.988 | 7.5 | 6.89 | 7.487 | 60.034 | 7.672 | 6.89 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.89 | 27.45 | 60.036 | 27.75 | 6.9 | 110.368 | 59.965 | 111.45
6.9 | 7.397 | 59.988 | 7.5 | 6.9 | 7.487 | 60.034 | 7.673 | 6.9 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 6.9 | 27.45 | 60.036 | 27.75 | 6.91 | 110.355 | 59.965 | 111.45
6.91 | 7.396 | 59.988 | 7.5 | 6.91 | 7.487 | 60.034 | 7.674 | 6.91 | 17.409 | 60.022 | 17.55 | 6.91 | 27.45 | 60.036 | 27.75 | 6.92 | 110.341 | 59.965 | 111.45
6.92 | 7.395 | 59.988 | 7.5 | 6.92 | 7.487 | 60.034 | 7.675 | 6.91 | 17.409 | 60.022 | 17.55 | 6.92 | 27.449 | 60.037 | 27.75 | 6.92 | 110.327 | 59.965 | 111.45
6.93 | 7.395 | 59.988 | 7.5 | 6.93 | 7.487 | 60.034 | 7.677 | 6.92 | 17.41 | 60.022 | 17.55 | 6.92 | 27.449 | 60.037 | 27.75 | 6.93 | 110.313 | 59.965 | 111.45
6.94 | 7.394 | 59.988 | 7.5 | 6.93 | 7.487 | 60.034 | 7.678 | 6.93 | 17.41 | 60.022 | 17.55 | 6.93 | 27.449 | 60.037 | 27.75 | 6.94 | 110.325 | 59.965 | 111.45
6.94 | 7.393 | 59.988 | 7.5 | 6.94 | 7.487 | 60.034 | 7.679 | 6.94 | 17.411 | 60.022 | 17.55 | 6.94 | 27.449 | 60.037 | 27.75 | 6.95 | 110.336 | 59.965 | 111.45
6.95 | 7.392 | 59.988 | 7.5 | 6.95 | 7.487 | 60.034 | 7.68 | 6.95 | 17.411 | 60.022 | 17.55 | 6.95 | 27.449 | 60.038 | 27.75 | 6.96 | 110.349 | 59.965 | 111.45
6.96 | 7.392 | 59.988 | 7.5 | 6.96 | 7.487 | 60.034 | 7.682 | 6.96 | 17.412 | 60.022 | 17.55 | 6.96 | 27.449 | 60.038 | 27.75 | 6.97 | 110.361 | 59.965 | 111.45
6.97 | 7.391 | 59.988 | 7.5 | 6.97 | 7.487 | 60.034 | 7.683 | 6.96 | 17.412 | 60.022 | 17.55 | 6.97 | 27.448 | 60.038 | 27.75 | 6.97 | 110.348 | 59.965 | 111.45
6.98 | 7.39 | 59.988 | 7.5 | 6.98 | 7.487 | 60.034 | 7.684 | 6.97 | 17.413 | 60.022 | 17.55 | 6.97 | 27.448 | 60.039 | 27.75 | 6.98 | 110.335 | 59.965 | 111.45
6.99 | 7.39 | 59.988 | 7.5 | 6.98 | 7.487 | 60.034 | 7.685 | 6.98 | 17.413 | 60.022 | 17.55 | 6.98 | 27.448 | 60.039 | 27.75 | 6.99 | 110.313 | 59.965 | 111.45
6.99 | 7.389 | 59.988 | 7.5 | 6.99 | 7.487 | 60.034 | 7.687 | 6.99 | 17.414 | 60.022 | 17.55 | 6.99 | 27.448 | 60.039 | 27.75 | 7 | 110.291 | 59.965 | 111.45
7 | 7.388 | 59.988 | 7.5 | 7 | 7.487 | 60.034 | 7.688 | 7 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 7 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 7.01 | 110.296 | 59.965 | 111.45
7.01 | 7.388 | 59.988 | 7.5 | 7.01 | 7.487 | 60.034 | 7.689 | 7.01 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 7.01 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 7.02 | 110.301 | 59.965 | 111.45
7.02 | 7.387 | 59.988 | 7.5 | 7.02 | 7.487 | 60.034 | 7.69 | 7.01 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 7.02 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 7.02 | 110.326 | 59.965 | 111.45
7.03 | 7.387 | 59.988 | 7.5 | 7.03 | 7.487 | 60.034 | 7.692 | 7.02 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 7.02 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 7.03 | 110.351 | 59.965 | 111.45
7.04 | 7.386 | 59.988 | 7.5 | 7.03 | 7.487 | 60.034 | 7.693 | 7.03 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 7.03 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 7.04 | 110.358 | 59.965 | 111.45
7.04 | 7.385 | 59.988 | 7.5 | 7.04 | 7.487 | 60.034 | 7.694 | 7.04 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 7.04 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 7.05 | 110.365 | 59.965 | 111.45
7.05 | 7.385 | 59.988 | 7.5 | 7.05 | 7.487 | 60.034 | 7.695 | 7.05 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 7.05 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 7.06 | 110.352 | 59.965 | 111.45
7.06 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.06 | 7.487 | 60.034 | 7.697 | 7.06 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.06 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 7.07 | 110.339 | 59.965 | 111.45
7.07 | 7.383 | 59.988 | 7.5 | 7.07 | 7.487 | 60.035 | 7.698 | 7.06 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.07 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 7.07 | 110.327 | 59.965 | 111.45
7.08 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.08 | 7.487 | 60.035 | 7.699 | 7.07 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.07 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 7.08 | 110.314 | 59.965 | 111.45
7.09 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.08 | 7.487 | 60.035 | 7.7 | 7.08 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.08 | 27.449 | 60.04 | 27.75 | 7.09 | 110.333 | 59.965 | 111.45
7.09 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.09 | 7.487 | 60.035 | 7.702 | 7.09 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.09 | 27.449 | 60.04 | 27.75 | 7.1 | 110.352 | 59.965 | 111.45
7.1 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.1 | 7.487 | 60.036 | 7.703 | 7.1 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.1 | 27.449 | 60.04 | 27.75 | 7.11 | 110.373 | 59.965 | 111.45
7.11 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.11 | 7.487 | 60.036 | 7.704 | 7.11 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.11 | 27.45 | 60.04 | 27.75 | 7.12 | 110.394 | 59.965 | 111.45
7.12 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.12 | 7.487 | 60.036 | 7.705 | 7.11 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.12 | 27.45 | 60.04 | 27.75 | 7.12 | 110.383 | 59.965 | 111.45
7.13 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.13 | 7.487 | 60.037 | 7.707 | 7.12 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.12 | 27.45 | 60.04 | 27.75 | 7.13 | 110.373 | 59.965 | 111.45
7.14 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.13 | 7.486 | 60.037 | 7.708 | 7.13 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.13 | 27.451 | 60.04 | 27.75 | 7.14 | 110.357 | 59.965 | 111.45
7.14 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.14 | 7.486 | 60.037 | 7.709 | 7.14 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.14 | 27.451 | 60.04 | 27.75 | 7.15 | 110.341 | 59.965 | 111.45
7.15 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.15 | 7.486 | 60.037 | 7.71 | 7.15 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.15 | 27.451 | 60.04 | 27.75 | 7.16 | 110.351 | 59.965 | 111.45
7.16 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.16 | 7.486 | 60.038 | 7.712 | 7.16 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.16 | 27.451 | 60.04 | 27.75 | 7.17 | 110.36 | 59.965 | 111.45
7.17 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.17 | 7.486 | 60.038 | 7.713 | 7.16 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.17 | 27.451 | 60.04 | 27.75 | 7.17 | 110.384 | 59.965 | 111.45
7.18 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.18 | 7.486 | 60.038 | 7.714 | 7.17 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.17 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.18 | 110.408 | 59.965 | 111.45
7.19 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.18 | 7.486 | 60.039 | 7.715 | 7.18 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.18 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.19 | 110.404 | 59.965 | 111.45
7.19 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.19 | 7.486 | 60.039 | 7.717 | 7.19 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.19 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.2 | 110.401 | 59.965 | 111.45
7.2 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.2 | 7.486 | 60.039 | 7.718 | 7.2 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.2 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.21 | 110.374 | 59.965 | 111.45
7.21 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.21 | 7.486 | 60.039 | 7.719 | 7.21 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.21 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.22 | 110.348 | 59.965 | 111.45
7.22 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.22 | 7.486 | 60.04 | 7.72 | 7.21 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.22 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.22 | 110.34 | 59.965 | 111.45
7.23 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.23 | 7.486 | 60.039 | 7.722 | 7.22 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.22 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.23 | 110.333 | 59.965 | 111.45
7.24 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.23 | 7.486 | 60.039 | 7.723 | 7.23 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.23 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.24 | 110.35 | 59.965 | 111.45
7.24 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.24 | 7.486 | 60.039 | 7.724 | 7.24 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.24 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.25 | 110.367 | 59.965 | 111.45
7.25 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.25 | 7.485 | 60.039 | 7.725 | 7.25 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.25 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.26 | 110.378 | 59.965 | 111.45
7.26 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.26 | 7.485 | 60.038 | 7.727 | 7.26 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.26 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.27 | 110.389 | 59.965 | 111.45
7.27 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.27 | 7.485 | 60.038 | 7.728 | 7.26 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.27 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.27 | 110.366 | 59.965 | 111.45
7.28 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.28 | 7.485 | 60.038 | 7.729 | 7.27 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.27 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.28 | 110.343 | 59.965 | 111.45
7.29 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.28 | 7.485 | 60.037 | 7.73 | 7.28 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.28 | 27.453 | 60.04 | 27.75 | 7.29 | 110.326 | 59.965 | 111.45
7.29 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.29 | 7.485 | 60.037 | 7.732 | 7.29 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.29 | 27.453 | 60.04 | 27.75 | 7.3 | 110.309 | 59.965 | 111.45
7.3 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.3 | 7.485 | 60.037 | 7.733 | 7.3 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.3 | 27.453 | 60.04 | 27.75 | 7.31 | 110.323 | 59.965 | 111.45
7.31 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.31 | 7.484 | 60.037 | 7.734 | 7.31 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.31 | 27.453 | 60.04 | 27.75 | 7.32 | 110.337 | 59.965 | 111.45
7.32 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.32 | 7.484 | 60.036 | 7.735 | 7.31 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.32 | 27.453 | 60.04 | 27.75 | 7.32 | 110.358 | 59.965 | 111.45
7.33 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.33 | 7.484 | 60.036 | 7.737 | 7.32 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.32 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.33 | 110.378 | 59.965 | 111.45
7.34 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.33 | 7.484 | 60.036 | 7.738 | 7.33 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.33 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.34 | 110.362 | 59.965 | 111.45
7.34 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.34 | 7.484 | 60.035 | 7.739 | 7.34 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.34 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.35 | 110.345 | 59.965 | 111.45
7.35 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.35 | 7.484 | 60.035 | 7.74 | 7.35 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.35 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.36 | 110.32 | 59.965 | 111.45
7.36 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.36 | 7.484 | 60.035 | 7.742 | 7.36 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 7.36 | 27.455 | 60.04 | 27.75 | 7.37 | 110.296 | 59.965 | 111.45
7.37 | 7.384 | 59.988 | 7.5 | 7.37 | 7.484 | 60.035 | 7.743 | 7.36 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.37 | 27.455 | 60.04 | 27.75 | 7.37 | 110.299 | 59.965 | 111.45
7.38 | 7.385 | 59.988 | 7.5 | 7.38 | 7.484 | 60.034 | 7.744 | 7.37 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.37 | 27.455 | 60.04 | 27.75 | 7.38 | 110.303 | 59.965 | 111.45
7.39 | 7.385 | 59.988 | 7.5 | 7.38 | 7.484 | 60.034 | 7.745 | 7.38 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.38 | 27.455 | 60.04 | 27.75 | 7.39 | 110.328 | 59.965 | 111.45
7.4 | 7.385 | 59.988 | 7.5 | 7.39 | 7.484 | 60.034 | 7.747 | 7.39 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.39 | 27.455 | 60.04 | 27.75 | 7.4 | 110.353 | 59.965 | 111.45
7.4 | 7.385 | 59.988 | 7.5 | 7.4 | 7.484 | 60.033 | 7.748 | 7.4 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 7.4 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.41 | 110.357 | 59.965 | 111.45
7.41 | 7.385 | 59.988 | 7.5 | 7.41 | 7.484 | 60.033 | 7.749 | 7.41 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 7.41 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.42 | 110.36 | 59.965 | 111.45
7.42 | 7.386 | 59.988 | 7.5 | 7.42 | 7.484 | 60.033 | 7.75 | 7.41 | 17.414 | 60.022 | 17.55 | 7.42 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.42 | 110.337 | 59.965 | 111.45
7.43 | 7.386 | 59.988 | 7.5 | 7.43 | 7.484 | 60.033 | 7.752 | 7.42 | 17.412 | 60.022 | 17.55 | 7.42 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.43 | 110.313 | 59.965 | 111.45
7.44 | 7.386 | 59.988 | 7.5 | 7.43 | 7.484 | 60.032 | 7.753 | 7.43 | 17.41 | 60.022 | 17.55 | 7.43 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.44 | 110.307 | 59.965 | 111.45
7.45 | 7.386 | 59.988 | 7.5 | 7.44 | 7.484 | 60.032 | 7.754 | 7.44 | 17.409 | 60.022 | 17.55 | 7.44 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 7.45 | 110.301 | 59.965 | 111.45
7.45 | 7.386 | 59.988 | 7.5 | 7.45 | 7.484 | 60.032 | 7.755 | 7.45 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 7.45 | 27.453 | 60.04 | 27.75 | 7.46 | 110.315 | 59.965 | 111.45
7.46 | 7.387 | 59.988 | 7.5 | 7.46 | 7.484 | 60.031 | 7.757 | 7.46 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 7.46 | 27.453 | 60.04 | 27.75 | 7.47 | 110.329 | 59.965 | 111.45
7.47 | 7.387 | 59.988 | 7.5 | 7.47 | 7.484 | 60.031 | 7.758 | 7.46 | 17.404 | 60.022 | 17.55 | 7.47 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.47 | 110.341 | 59.965 | 111.45
7.48 | 7.387 | 59.988 | 7.5 | 7.48 | 7.484 | 60.031 | 7.759 | 7.47 | 17.402 | 60.022 | 17.55 | 7.47 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 7.48 | 110.352 | 59.965 | 111.45
7.49 | 7.387 | 59.988 | 7.5 | 7.48 | 7.484 | 60.031 | 7.76 | 7.48 | 17.401 | 60.022 | 17.55 | 7.48 | 27.451 | 60.04 | 27.75 | 7.49 | 110.338 | 59.965 | 111.45
7.49 | 7.387 | 59.988 | 7.5 | 7.49 | 7.484 | 60.03 | 7.762 | 7.49 | 17.399 | 60.022 | 17.55 | 7.49 | 27.451 | 60.04 | 27.75 | 7.5 | 110.323 | 59.965 | 111.45
7.5 | 7.388 | 59.988 | 7.5 | 7.5 | 7.484 | 60.03 | 7.763 | 7.5 | 17.398 | 60.022 | 17.55 | 7.5 | 27.45 | 60.04 | 27.75 | 7.51 | 110.313 | 59.965 | 111.45
7.51 | 7.388 | 59.988 | 7.5 | 7.51 | 7.484 | 60.03 | 7.764 | 7.51 | 17.396 | 60.022 | 17.55 | 7.51 | 27.45 | 60.04 | 27.75 | 7.52 | 110.302 | 59.965 | 111.45
7.52 | 7.388 | 59.988 | 7.5 | 7.52 | 7.484 | 60.029 | 7.765 | 7.51 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 7.52 | 27.449 | 60.04 | 27.75 | 7.52 | 110.317 | 59.965 | 111.45
7.53 | 7.388 | 59.989 | 7.5 | 7.53 | 7.484 | 60.029 | 7.767 | 7.52 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 7.52 | 27.449 | 60.04 | 27.75 | 7.53 | 110.332 | 59.965 | 111.45
7.54 | 7.388 | 59.989 | 7.5 | 7.53 | 7.484 | 60.029 | 7.768 | 7.53 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 7.53 | 27.449 | 60.04 | 27.75 | 7.54 | 110.353 | 59.965 | 111.45
7.55 | 7.388 | 59.989 | 7.5 | 7.54 | 7.484 | 60.029 | 7.769 | 7.54 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 7.54 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 7.55 | 110.374 | 59.965 | 111.45
7.55 | 7.388 | 59.99 | 7.5 | 7.55 | 7.484 | 60.028 | 7.77 | 7.55 | 17.388 | 60.022 | 17.55 | 7.55 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 7.56 | 110.366 | 59.965 | 111.45
7.56 | 7.388 | 59.99 | 7.5 | 7.56 | 7.484 | 60.028 | 7.772 | 7.56 | 17.387 | 60.022 | 17.55 | 7.56 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 7.57 | 110.359 | 59.965 | 111.45
7.57 | 7.388 | 59.99 | 7.5 | 7.57 | 7.484 | 60.028 | 7.773 | 7.56 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.57 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 7.57 | 110.339 | 59.966 | 111.45
7.58 | 7.388 | 59.991 | 7.5 | 7.58 | 7.484 | 60.028 | 7.774 | 7.57 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.57 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 7.58 | 110.319 | 59.966 | 111.45
7.59 | 7.388 | 59.991 | 7.5 | 7.58 | 7.484 | 60.028 | 7.775 | 7.58 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.58 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 7.59 | 110.318 | 59.966 | 111.45
7.6 | 7.388 | 59.991 | 7.5 | 7.59 | 7.484 | 60.028 | 7.777 | 7.59 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.59 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.6 | 110.317 | 59.967 | 111.45
7.6 | 7.388 | 59.991 | 7.5 | 7.6 | 7.484 | 60.028 | 7.778 | 7.6 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.6 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.61 | 110.333 | 59.967 | 111.45
7.61 | 7.388 | 59.992 | 7.5 | 7.61 | 7.484 | 60.028 | 7.779 | 7.61 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.61 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.62 | 110.348 | 59.967 | 111.45
7.62 | 7.388 | 59.992 | 7.5 | 7.62 | 7.484 | 60.028 | 7.78 | 7.61 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.62 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 7.62 | 110.362 | 59.967 | 111.45
7.63 | 7.388 | 59.992 | 7.5 | 7.63 | 7.484 | 60.028 | 7.782 | 7.62 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.62 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 7.63 | 110.375 | 59.968 | 111.45
7.64 | 7.388 | 59.993 | 7.5 | 7.63 | 7.484 | 60.028 | 7.783 | 7.63 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.63 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 7.64 | 110.36 | 59.968 | 111.45
7.65 | 7.388 | 59.993 | 7.5 | 7.64 | 7.484 | 60.028 | 7.784 | 7.64 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.64 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 7.65 | 110.344 | 59.968 | 111.45
7.65 | 7.388 | 59.993 | 7.5 | 7.65 | 7.484 | 60.028 | 7.785 | 7.65 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.65 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 7.66 | 110.33 | 59.969 | 111.45
7.66 | 7.388 | 59.993 | 7.5 | 7.66 | 7.484 | 60.028 | 7.787 | 7.66 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.66 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 7.67 | 110.315 | 59.969 | 111.45
7.67 | 7.388 | 59.994 | 7.5 | 7.67 | 7.484 | 60.028 | 7.788 | 7.66 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 7.67 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 7.67 | 110.318 | 59.969 | 111.45
7.68 | 7.388 | 59.994 | 7.5 | 7.68 | 7.484 | 60.028 | 7.797 | 7.67 | 17.384 | 60.022 | 17.55 | 7.67 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 7.68 | 110.322 | 59.969 | 111.45
7.69 | 7.388 | 59.994 | 7.5 | 7.68 | 7.484 | 60.028 | 7.806 | 7.68 | 17.384 | 60.022 | 17.55 | 7.68 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 7.69 | 110.333 | 59.97 | 111.45
7.7 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.69 | 7.484 | 60.028 | 7.815 | 7.69 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 7.69 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.7 | 110.345 | 59.97 | 111.45
7.7 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.7 | 7.484 | 60.028 | 7.824 | 7.7 | 17.382 | 60.022 | 17.55 | 7.7 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.71 | 110.335 | 59.97 | 111.45
7.71 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.71 | 7.484 | 60.028 | 7.833 | 7.71 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 7.71 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.72 | 110.326 | 59.971 | 111.45
7.72 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.72 | 7.484 | 60.028 | 7.842 | 7.71 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 7.72 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.72 | 110.308 | 59.971 | 111.45
7.73 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.73 | 7.484 | 60.029 | 7.851 | 7.72 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 7.72 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.73 | 110.289 | 59.971 | 111.45
7.74 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.73 | 7.484 | 60.029 | 7.86 | 7.73 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 7.73 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.74 | 110.293 | 59.971 | 111.45
7.75 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.74 | 7.484 | 60.029 | 7.869 | 7.74 | 17.377 | 60.022 | 17.55 | 7.74 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.75 | 110.297 | 59.971 | 111.45
7.75 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.75 | 7.484 | 60.029 | 7.879 | 7.75 | 17.377 | 60.022 | 17.55 | 7.75 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.76 | 110.314 | 59.971 | 111.45
7.76 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.76 | 7.484 | 60.03 | 7.888 | 7.76 | 17.376 | 60.022 | 17.55 | 7.76 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.77 | 110.331 | 59.971 | 111.45
7.77 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.77 | 7.484 | 60.03 | 7.898 | 7.76 | 17.375 | 60.022 | 17.55 | 7.77 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.77 | 110.33 | 59.971 | 111.45
7.78 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.78 | 7.484 | 60.03 | 7.907 | 7.77 | 17.373 | 60.022 | 17.55 | 7.77 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.78 | 110.329 | 59.971 | 111.45
7.79 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.78 | 7.484 | 60.031 | 7.917 | 7.78 | 17.372 | 60.022 | 17.55 | 7.78 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.79 | 110.31 | 59.971 | 111.45
7.8 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.79 | 7.484 | 60.031 | 7.927 | 7.79 | 17.371 | 60.022 | 17.55 | 7.79 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.8 | 110.292 | 59.971 | 111.45
7.8 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.8 | 7.484 | 60.031 | 7.936 | 7.8 | 17.369 | 60.022 | 17.55 | 7.8 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.81 | 110.289 | 59.971 | 111.45
7.81 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.81 | 7.484 | 60.031 | 7.946 | 7.81 | 17.368 | 60.022 | 17.55 | 7.81 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.82 | 110.286 | 59.971 | 111.45
7.82 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.82 | 7.484 | 60.032 | 7.956 | 7.81 | 17.366 | 60.022 | 17.55 | 7.82 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 7.82 | 110.293 | 59.971 | 111.45
7.83 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.83 | 7.484 | 60.032 | 7.966 | 7.82 | 17.365 | 60.022 | 17.55 | 7.82 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 7.83 | 110.3 | 59.971 | 111.45
7.84 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 7.83 | 7.484 | 60.032 | 7.976 | 7.83 | 17.364 | 60.022 | 17.55 | 7.83 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 7.84 | 110.313 | 59.971 | 111.45
7.85 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.84 | 7.484 | 60.033 | 7.978 | 7.84 | 17.363 | 60.022 | 17.55 | 7.84 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 7.85 | 110.326 | 59.971 | 111.45
7.85 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.85 | 7.484 | 60.033 | 7.981 | 7.85 | 17.363 | 60.022 | 17.55 | 7.85 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 7.86 | 110.314 | 59.971 | 111.45
7.86 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.86 | 7.484 | 60.033 | 7.983 | 7.86 | 17.362 | 60.022 | 17.55 | 7.86 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 7.87 | 110.303 | 59.971 | 111.45
7.87 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.87 | 7.484 | 60.033 | 7.986 | 7.86 | 17.361 | 60.022 | 17.55 | 7.87 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 7.87 | 110.291 | 59.971 | 111.45
7.88 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.88 | 7.484 | 60.034 | 7.988 | 7.87 | 17.361 | 60.022 | 17.55 | 7.87 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.88 | 110.279 | 59.971 | 111.45
7.89 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.88 | 7.484 | 60.034 | 7.991 | 7.88 | 17.36 | 60.022 | 17.55 | 7.88 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.89 | 110.286 | 59.971 | 111.45
7.9 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.89 | 7.483 | 60.034 | 7.993 | 7.89 | 17.36 | 60.022 | 17.55 | 7.89 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.9 | 110.294 | 59.971 | 111.45
7.9 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.9 | 7.483 | 60.034 | 7.996 | 7.9 | 17.359 | 60.022 | 17.55 | 7.9 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.91 | 110.308 | 59.971 | 111.45
7.91 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.91 | 7.483 | 60.034 | 7.998 | 7.91 | 17.358 | 60.022 | 17.55 | 7.91 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.92 | 110.322 | 59.971 | 111.45
7.92 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.92 | 7.483 | 60.034 | 8.001 | 7.91 | 17.358 | 60.022 | 17.55 | 7.92 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.92 | 110.319 | 59.971 | 111.45
7.93 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.93 | 7.483 | 60.034 | 8.003 | 7.92 | 17.357 | 60.022 | 17.55 | 7.92 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.93 | 110.316 | 59.971 | 111.45
7.94 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.93 | 7.483 | 60.034 | 8.006 | 7.93 | 17.357 | 60.022 | 17.55 | 7.93 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.94 | 110.301 | 59.971 | 111.45
7.95 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.94 | 7.483 | 60.034 | 8.008 | 7.94 | 17.357 | 60.022 | 17.55 | 7.94 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.95 | 110.285 | 59.971 | 111.45
7.95 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.95 | 7.483 | 60.034 | 8.011 | 7.95 | 17.356 | 60.022 | 17.55 | 7.95 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.96 | 110.284 | 59.971 | 111.45
7.96 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.96 | 7.483 | 60.034 | 8.013 | 7.96 | 17.356 | 60.022 | 17.55 | 7.96 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.97 | 110.282 | 59.971 | 111.45
7.97 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.97 | 7.483 | 60.034 | 8.016 | 7.96 | 17.356 | 60.022 | 17.55 | 7.97 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.97 | 110.283 | 59.971 | 111.45
7.98 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.98 | 7.483 | 60.034 | 8.018 | 7.97 | 17.356 | 60.022 | 17.55 | 7.97 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.98 | 110.285 | 59.971 | 111.45
7.99 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.98 | 7.483 | 60.034 | 8.021 | 7.98 | 17.356 | 60.022 | 17.55 | 7.98 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 7.99 | 110.29 | 59.971 | 111.45
8 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 7.99 | 7.486 | 60.034 | 8.023 | 7.99 | 17.356 | 60.022 | 17.55 | 7.99 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 8 | 110.295 | 59.971 | 111.45
8 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8 | 7.488 | 60.034 | 8.026 | 8 | 17.356 | 60.022 | 17.55 | 8 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 8.01 | 110.288 | 59.971 | 111.45
8.01 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.01 | 7.49 | 60.034 | 8.028 | 8.01 | 17.358 | 60.022 | 17.55 | 8.01 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 8.02 | 110.282 | 59.971 | 111.45
8.02 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.02 | 7.492 | 60.034 | 8.031 | 8.01 | 17.359 | 60.022 | 17.55 | 8.02 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 8.02 | 110.273 | 59.971 | 111.45
8.03 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.03 | 7.497 | 60.034 | 8.033 | 8.02 | 17.361 | 60.022 | 17.55 | 8.02 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 8.03 | 110.265 | 59.971 | 111.45
8.04 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.03 | 7.502 | 60.034 | 8.036 | 8.03 | 17.363 | 60.022 | 17.55 | 8.03 | 27.442 | 60.04 | 27.75 | 8.04 | 110.266 | 59.971 | 111.45
8.05 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.04 | 7.506 | 60.034 | 8.038 | 8.04 | 17.365 | 60.022 | 17.55 | 8.04 | 27.442 | 60.04 | 27.75 | 8.05 | 110.266 | 59.971 | 111.45
8.05 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.05 | 7.511 | 60.034 | 8.041 | 8.05 | 17.367 | 60.022 | 17.55 | 8.05 | 27.441 | 60.04 | 27.75 | 8.06 | 110.275 | 59.971 | 111.45
8.06 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.06 | 7.515 | 60.034 | 8.043 | 8.06 | 17.369 | 60.022 | 17.55 | 8.06 | 27.44 | 60.04 | 27.75 | 8.07 | 110.284 | 59.971 | 111.45
8.07 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.07 | 7.52 | 60.033 | 8.046 | 8.06 | 17.37 | 60.022 | 17.55 | 8.07 | 27.439 | 60.04 | 27.75 | 8.07 | 110.276 | 59.971 | 111.45
8.08 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.08 | 7.524 | 60.033 | 8.048 | 8.07 | 17.372 | 60.022 | 17.55 | 8.07 | 27.439 | 60.04 | 27.75 | 8.08 | 110.269 | 59.971 | 111.45
8.09 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.08 | 7.529 | 60.033 | 8.051 | 8.08 | 17.374 | 60.022 | 17.55 | 8.08 | 27.438 | 60.04 | 27.75 | 8.09 | 110.256 | 59.971 | 111.45
8.1 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.09 | 7.534 | 60.033 | 8.053 | 8.09 | 17.376 | 60.022 | 17.55 | 8.09 | 27.437 | 60.04 | 27.75 | 8.1 | 110.244 | 59.971 | 111.45
8.1 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.1 | 7.538 | 60.032 | 8.056 | 8.1 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 8.1 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 8.11 | 110.249 | 59.971 | 111.45
8.11 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.11 | 7.543 | 60.032 | 8.058 | 8.11 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 8.11 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 8.12 | 110.255 | 59.971 | 111.45
8.12 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.12 | 7.547 | 60.032 | 8.061 | 8.11 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 8.12 | 27.435 | 60.04 | 27.75 | 8.12 | 110.27 | 59.971 | 111.45
8.13 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.13 | 7.552 | 60.031 | 8.063 | 8.12 | 17.385 | 60.022 | 17.55 | 8.12 | 27.434 | 60.04 | 27.75 | 8.13 | 110.284 | 59.971 | 111.45
8.14 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.13 | 7.556 | 60.031 | 8.066 | 8.13 | 17.387 | 60.022 | 17.55 | 8.13 | 27.433 | 60.04 | 27.75 | 8.14 | 110.289 | 59.971 | 111.45
8.15 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.14 | 7.561 | 60.031 | 8.068 | 8.14 | 17.39 | 60.022 | 17.55 | 8.14 | 27.433 | 60.04 | 27.75 | 8.15 | 110.293 | 59.971 | 111.45
8.15 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.15 | 7.565 | 60.031 | 8.071 | 8.15 | 17.392 | 60.022 | 17.55 | 8.15 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 8.16 | 110.294 | 59.971 | 111.45
8.16 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.16 | 7.568 | 60.03 | 8.073 | 8.16 | 17.394 | 60.022 | 17.55 | 8.16 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.17 | 110.295 | 59.971 | 111.45
8.17 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.17 | 7.57 | 60.03 | 8.076 | 8.16 | 17.396 | 60.022 | 17.55 | 8.17 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.17 | 110.295 | 59.971 | 111.45
8.18 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.18 | 7.572 | 60.03 | 8.078 | 8.17 | 17.397 | 60.022 | 17.55 | 8.17 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.18 | 110.295 | 59.971 | 111.45
8.19 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.18 | 7.575 | 60.029 | 8.081 | 8.18 | 17.397 | 60.022 | 17.55 | 8.18 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.19 | 110.303 | 59.971 | 111.45
8.2 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.19 | 7.575 | 60.029 | 8.083 | 8.19 | 17.397 | 60.022 | 17.55 | 8.19 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.2 | 110.31 | 59.971 | 111.45
8.2 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.2 | 7.575 | 60.029 | 8.086 | 8.2 | 17.398 | 60.022 | 17.55 | 8.2 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.21 | 110.322 | 59.971 | 111.45
8.21 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.21 | 7.577 | 60.029 | 8.088 | 8.21 | 17.398 | 60.022 | 17.55 | 8.21 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.22 | 110.335 | 59.971 | 111.45
8.22 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.22 | 7.58 | 60.028 | 8.091 | 8.21 | 17.399 | 60.022 | 17.55 | 8.22 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.22 | 110.335 | 59.971 | 111.45
8.23 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.23 | 7.582 | 60.028 | 8.093 | 8.22 | 17.4 | 60.022 | 17.55 | 8.22 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.23 | 110.336 | 59.971 | 111.45
8.24 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.23 | 7.585 | 60.028 | 8.096 | 8.23 | 17.402 | 60.022 | 17.55 | 8.23 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.24 | 110.332 | 59.971 | 111.45
8.25 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.24 | 7.587 | 60.028 | 8.098 | 8.24 | 17.403 | 60.022 | 17.55 | 8.24 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.25 | 110.328 | 59.971 | 111.45
8.25 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.25 | 7.59 | 60.028 | 8.101 | 8.25 | 17.405 | 60.022 | 17.55 | 8.25 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.26 | 110.333 | 59.971 | 111.45
8.26 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.26 | 7.592 | 60.028 | 8.103 | 8.26 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 8.26 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.27 | 110.338 | 59.971 | 111.45
8.27 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.27 | 7.595 | 60.028 | 8.106 | 8.26 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 8.27 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.27 | 110.348 | 59.971 | 111.45
8.28 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.28 | 7.597 | 60.028 | 8.108 | 8.27 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 8.27 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.28 | 110.357 | 59.971 | 111.45
8.29 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.28 | 7.6 | 60.028 | 8.111 | 8.28 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 8.28 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.29 | 110.353 | 59.971 | 111.45
8.3 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.29 | 7.603 | 60.028 | 8.113 | 8.29 | 17.409 | 60.022 | 17.55 | 8.29 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.3 | 110.348 | 59.971 | 111.45
8.3 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.3 | 7.605 | 60.028 | 8.116 | 8.3 | 17.41 | 60.022 | 17.55 | 8.3 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.31 | 110.346 | 59.971 | 111.45
8.31 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.31 | 7.608 | 60.028 | 8.118 | 8.31 | 17.411 | 60.022 | 17.55 | 8.31 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.32 | 110.344 | 59.971 | 111.45
8.32 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.32 | 7.61 | 60.028 | 8.121 | 8.31 | 17.412 | 60.022 | 17.55 | 8.32 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.32 | 110.344 | 59.971 | 111.45
8.33 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.33 | 7.613 | 60.028 | 8.123 | 8.32 | 17.413 | 60.022 | 17.55 | 8.32 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.33 | 110.344 | 59.971 | 111.45
8.34 | 7.385 | 59.994 | 7.5 | 8.33 | 7.616 | 60.028 | 8.126 | 8.33 | 17.413 | 60.022 | 17.55 | 8.33 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.34 | 110.345 | 59.971 | 111.45
8.35 | 7.386 | 59.994 | 7.5 | 8.34 | 7.618 | 60.028 | 8.128 | 8.34 | 17.414 | 60.022 | 17.55 | 8.34 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.35 | 110.347 | 59.971 | 111.45
8.35 | 7.387 | 59.994 | 7.5 | 8.35 | 7.621 | 60.028 | 8.131 | 8.35 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 8.35 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.36 | 110.353 | 59.971 | 111.45
8.36 | 7.388 | 59.994 | 7.5 | 8.36 | 7.624 | 60.028 | 8.133 | 8.36 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 8.36 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.37 | 110.359 | 59.971 | 111.45
8.37 | 7.39 | 59.994 | 7.5 | 8.37 | 7.626 | 60.028 | 8.136 | 8.36 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.37 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.37 | 110.361 | 59.971 | 111.45
8.38 | 7.391 | 59.994 | 7.5 | 8.38 | 7.626 | 60.028 | 8.138 | 8.37 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.37 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.38 | 110.363 | 59.971 | 111.45
8.39 | 7.392 | 59.994 | 7.5 | 8.38 | 7.626 | 60.028 | 8.141 | 8.38 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 8.38 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.39 | 110.358 | 59.971 | 111.45
8.4 | 7.394 | 59.994 | 7.5 | 8.39 | 7.626 | 60.029 | 8.143 | 8.39 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 8.39 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.4 | 110.353 | 59.971 | 111.45
8.4 | 7.395 | 59.994 | 7.5 | 8.4 | 7.626 | 60.029 | 8.146 | 8.4 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.4 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.41 | 110.357 | 59.971 | 111.45
8.41 | 7.396 | 59.994 | 7.5 | 8.41 | 7.627 | 60.029 | 8.148 | 8.41 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.41 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.42 | 110.361 | 59.971 | 111.45
8.42 | 7.398 | 59.994 | 7.5 | 8.42 | 7.627 | 60.029 | 8.151 | 8.41 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.42 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.42 | 110.372 | 59.971 | 111.45
8.43 | 7.399 | 59.994 | 7.5 | 8.43 | 7.627 | 60.03 | 8.153 | 8.42 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.42 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.43 | 110.384 | 59.971 | 111.45
8.44 | 7.4 | 59.994 | 7.5 | 8.43 | 7.627 | 60.03 | 8.156 | 8.43 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.43 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.44 | 110.378 | 59.971 | 111.45
8.45 | 7.402 | 59.994 | 7.5 | 8.44 | 7.627 | 60.03 | 8.158 | 8.44 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.44 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.45 | 110.371 | 59.971 | 111.45
8.45 | 7.403 | 59.994 | 7.5 | 8.45 | 7.627 | 60.031 | 8.161 | 8.45 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.45 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.46 | 110.369 | 59.971 | 111.45
8.46 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 8.46 | 7.627 | 60.031 | 8.163 | 8.46 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 8.46 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.47 | 110.367 | 59.971 | 111.45
8.47 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 8.47 | 7.627 | 60.031 | 8.166 | 8.46 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 8.46 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.47 | 110.367 | 59.971 | 111.45
8.48 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 8.48 | 7.627 | 60.031 | 8.168 | 8.47 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 8.47 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.48 | 110.368 | 59.971 | 111.45
8.49 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 8.48 | 7.627 | 60.032 | 8.171 | 8.48 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 8.48 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.49 | 110.37 | 59.971 | 111.45
8.5 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 8.49 | 7.627 | 60.032 | 8.173 | 8.49 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 8.49 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.5 | 110.371 | 59.971 | 111.45
8.5 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 8.5 | 7.627 | 60.032 | 8.176 | 8.5 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 8.5 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.51 | 110.372 | 59.971 | 111.45
8.51 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 8.51 | 7.627 | 60.033 | 8.178 | 8.51 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 8.51 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.52 | 110.373 | 59.971 | 111.45
8.52 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 8.52 | 7.627 | 60.033 | 8.181 | 8.51 | 17.414 | 60.022 | 17.55 | 8.51 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.52 | 110.368 | 59.971 | 111.45
8.53 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 8.53 | 7.627 | 60.033 | 8.183 | 8.52 | 17.414 | 60.022 | 17.55 | 8.52 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.53 | 110.364 | 59.971 | 111.45
8.54 | 7.412 | 59.994 | 7.5 | 8.53 | 7.627 | 60.033 | 8.186 | 8.53 | 17.413 | 60.022 | 17.55 | 8.53 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.54 | 110.356 | 59.971 | 111.45
8.55 | 7.413 | 59.994 | 7.5 | 8.54 | 7.627 | 60.034 | 8.188 | 8.54 | 17.412 | 60.022 | 17.55 | 8.54 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.55 | 110.348 | 59.971 | 111.45
8.55 | 7.413 | 59.994 | 7.5 | 8.55 | 7.627 | 60.034 | 8.191 | 8.55 | 17.411 | 60.022 | 17.55 | 8.55 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.56 | 110.348 | 59.971 | 111.45
8.56 | 7.413 | 59.994 | 7.5 | 8.56 | 7.627 | 60.034 | 8.193 | 8.56 | 17.41 | 60.022 | 17.55 | 8.56 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.57 | 110.347 | 59.972 | 111.45
8.57 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 8.57 | 7.627 | 60.034 | 8.196 | 8.56 | 17.409 | 60.022 | 17.55 | 8.56 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.57 | 110.354 | 59.972 | 111.45
8.58 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 8.58 | 7.626 | 60.034 | 8.198 | 8.57 | 17.409 | 60.022 | 17.55 | 8.57 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.58 | 110.361 | 59.973 | 111.45
8.59 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 8.58 | 7.626 | 60.034 | 8.201 | 8.58 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 8.58 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.59 | 110.36 | 59.973 | 111.45
8.6 | 7.415 | 59.994 | 7.5 | 8.59 | 7.626 | 60.034 | 8.203 | 8.59 | 17.407 | 60.022 | 17.55 | 8.59 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.6 | 110.359 | 59.974 | 111.45
8.6 | 7.415 | 59.994 | 7.5 | 8.6 | 7.626 | 60.034 | 8.206 | 8.6 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 8.6 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 8.61 | 110.358 | 59.975 | 111.45
8.61 | 7.415 | 59.994 | 7.5 | 8.61 | 7.626 | 60.034 | 8.208 | 8.61 | 17.405 | 60.022 | 17.55 | 8.61 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 8.62 | 110.356 | 59.975 | 111.45
8.62 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 8.62 | 7.626 | 60.034 | 8.211 | 8.61 | 17.404 | 60.022 | 17.55 | 8.61 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 8.62 | 110.355 | 59.976 | 111.45
8.63 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 8.63 | 7.626 | 60.034 | 8.213 | 8.62 | 17.403 | 60.022 | 17.55 | 8.62 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 8.63 | 110.355 | 59.976 | 111.45
8.64 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 8.63 | 7.626 | 60.034 | 8.216 | 8.63 | 17.403 | 60.022 | 17.55 | 8.63 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 8.64 | 110.354 | 59.977 | 111.45
8.65 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 8.64 | 7.626 | 60.034 | 8.218 | 8.64 | 17.402 | 60.022 | 17.55 | 8.64 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 8.65 | 110.354 | 59.978 | 111.45
8.65 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.65 | 7.626 | 60.034 | 8.221 | 8.65 | 17.401 | 60.022 | 17.55 | 8.65 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 8.66 | 110.35 | 59.978 | 111.45
8.66 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.66 | 7.626 | 60.034 | 8.223 | 8.66 | 17.4 | 60.022 | 17.55 | 8.66 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 8.67 | 110.346 | 59.979 | 111.45
8.67 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.67 | 7.626 | 60.034 | 8.226 | 8.66 | 17.399 | 60.022 | 17.55 | 8.66 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 8.67 | 110.342 | 59.979 | 111.45
8.68 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.68 | 7.626 | 60.034 | 8.228 | 8.67 | 17.398 | 60.022 | 17.55 | 8.67 | 27.428 | 60.04 | 27.75 | 8.68 | 110.338 | 59.98 | 111.45
8.69 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 8.68 | 7.626 | 60.034 | 8.231 | 8.68 | 17.398 | 60.022 | 17.55 | 8.68 | 27.428 | 60.04 | 27.75 | 8.69 | 110.334 | 59.98 | 111.45
8.7 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 8.69 | 7.626 | 60.034 | 8.233 | 8.69 | 17.398 | 60.022 | 17.55 | 8.69 | 27.428 | 60.04 | 27.75 | 8.7 | 110.329 | 59.981 | 111.45
8.7 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 8.7 | 7.625 | 60.034 | 8.235 | 8.7 | 17.398 | 60.021 | 17.55 | 8.7 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 8.71 | 110.327 | 59.982 | 111.45
8.71 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 8.71 | 7.625 | 60.034 | 8.237 | 8.71 | 17.398 | 60.021 | 17.55 | 8.71 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 8.72 | 110.325 | 59.982 | 111.45
8.72 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 8.72 | 7.625 | 60.034 | 8.239 | 8.71 | 17.398 | 60.021 | 17.55 | 8.71 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 8.72 | 110.325 | 59.982 | 111.45
8.73 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 8.73 | 7.625 | 60.034 | 8.242 | 8.72 | 17.398 | 60.02 | 17.55 | 8.72 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 8.73 | 110.325 | 59.982 | 111.45
8.74 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 8.73 | 7.625 | 60.034 | 8.244 | 8.73 | 17.398 | 60.02 | 17.55 | 8.73 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 8.74 | 110.318 | 59.982 | 111.45
8.75 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 8.74 | 7.625 | 60.034 | 8.245 | 8.74 | 17.398 | 60.02 | 17.55 | 8.74 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 8.75 | 110.31 | 59.982 | 111.45
8.75 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 8.75 | 7.625 | 60.034 | 8.247 | 8.75 | 17.399 | 60.02 | 17.55 | 8.75 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 8.76 | 110.304 | 59.982 | 111.45
8.76 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.76 | 7.626 | 60.034 | 8.249 | 8.76 | 17.399 | 60.019 | 17.55 | 8.76 | 27.425 | 60.04 | 27.75 | 8.77 | 110.297 | 59.982 | 111.45
8.77 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.77 | 7.628 | 60.034 | 8.251 | 8.76 | 17.4 | 60.019 | 17.55 | 8.76 | 27.425 | 60.04 | 27.75 | 8.77 | 110.302 | 59.982 | 111.45
8.78 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.78 | 7.629 | 60.034 | 8.253 | 8.77 | 17.401 | 60.019 | 17.55 | 8.77 | 27.425 | 60.04 | 27.75 | 8.78 | 110.307 | 59.982 | 111.45
8.79 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.78 | 7.631 | 60.034 | 8.254 | 8.78 | 17.401 | 60.018 | 17.55 | 8.78 | 27.425 | 60.04 | 27.75 | 8.79 | 110.312 | 59.982 | 111.45
8.8 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.79 | 7.632 | 60.034 | 8.256 | 8.79 | 17.402 | 60.018 | 17.55 | 8.79 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.8 | 110.316 | 59.982 | 111.45
8.8 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.8 | 7.633 | 60.034 | 8.257 | 8.8 | 17.402 | 60.018 | 17.55 | 8.8 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.81 | 110.321 | 59.982 | 111.45
8.81 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.81 | 7.635 | 60.034 | 8.259 | 8.81 | 17.403 | 60.018 | 17.55 | 8.81 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.82 | 110.325 | 59.982 | 111.45
8.82 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.82 | 7.636 | 60.034 | 8.26 | 8.81 | 17.404 | 60.017 | 17.55 | 8.81 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.82 | 110.33 | 59.982 | 111.45
8.83 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.83 | 7.638 | 60.034 | 8.262 | 8.82 | 17.405 | 60.017 | 17.55 | 8.82 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.83 | 110.336 | 59.982 | 111.45
8.84 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.83 | 7.639 | 60.034 | 8.263 | 8.83 | 17.406 | 60.017 | 17.55 | 8.83 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.84 | 110.34 | 59.982 | 111.45
8.85 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.84 | 7.641 | 60.034 | 8.264 | 8.84 | 17.406 | 60.016 | 17.55 | 8.84 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.85 | 110.344 | 59.982 | 111.45
8.85 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.85 | 7.642 | 60.034 | 8.265 | 8.85 | 17.407 | 60.016 | 17.55 | 8.85 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.86 | 110.35 | 59.982 | 111.45
8.86 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.86 | 7.643 | 60.034 | 8.267 | 8.86 | 17.408 | 60.016 | 17.55 | 8.86 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.87 | 110.355 | 59.982 | 111.45
8.87 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.87 | 7.645 | 60.034 | 8.268 | 8.86 | 17.408 | 60.016 | 17.55 | 8.86 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.87 | 110.36 | 59.982 | 111.45
8.88 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.88 | 7.646 | 60.034 | 8.269 | 8.87 | 17.409 | 60.015 | 17.55 | 8.87 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.88 | 110.365 | 59.982 | 111.45
8.89 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.88 | 7.647 | 60.034 | 8.27 | 8.88 | 17.41 | 60.015 | 17.55 | 8.88 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.89 | 110.368 | 59.982 | 111.45
8.9 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.89 | 7.649 | 60.034 | 8.272 | 8.89 | 17.411 | 60.015 | 17.55 | 8.89 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.9 | 110.37 | 59.982 | 111.45
8.9 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.9 | 7.65 | 60.033 | 8.273 | 8.9 | 17.411 | 60.014 | 17.55 | 8.9 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.91 | 110.373 | 59.982 | 111.45
8.91 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.91 | 7.655 | 60.033 | 8.274 | 8.91 | 17.411 | 60.014 | 17.55 | 8.91 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.92 | 110.376 | 59.982 | 111.45
8.92 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.92 | 7.66 | 60.033 | 8.275 | 8.91 | 17.411 | 60.014 | 17.55 | 8.91 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.92 | 110.379 | 59.982 | 111.45
8.93 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.93 | 7.664 | 60.033 | 8.277 | 8.92 | 17.411 | 60.014 | 17.55 | 8.92 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.93 | 110.381 | 59.982 | 111.45
8.94 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.93 | 7.667 | 60.032 | 8.278 | 8.93 | 17.411 | 60.013 | 17.55 | 8.93 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.94 | 110.38 | 59.982 | 111.45
8.95 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.94 | 7.671 | 60.032 | 8.279 | 8.94 | 17.411 | 60.013 | 17.55 | 8.94 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.95 | 110.379 | 59.982 | 111.45
8.95 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 8.95 | 7.674 | 60.032 | 8.28 | 8.95 | 17.411 | 60.013 | 17.55 | 8.95 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.96 | 110.378 | 59.982 | 111.45
8.96 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 8.96 | 7.678 | 60.031 | 8.282 | 8.96 | 17.411 | 60.012 | 17.55 | 8.96 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.97 | 110.378 | 59.982 | 111.45
8.97 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 8.97 | 7.681 | 60.031 | 8.283 | 8.96 | 17.412 | 60.012 | 17.55 | 8.96 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.97 | 110.377 | 59.982 | 111.45
8.98 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 8.98 | 7.684 | 60.031 | 8.284 | 8.97 | 17.412 | 60.012 | 17.55 | 8.97 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.98 | 110.377 | 59.982 | 111.45
8.99 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 8.98 | 7.688 | 60.031 | 8.285 | 8.98 | 17.412 | 60.012 | 17.55 | 8.98 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 8.99 | 110.378 | 59.982 | 111.45
9 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 8.99 | 7.695 | 60.03 | 8.287 | 8.99 | 17.412 | 60.011 | 17.55 | 8.99 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9 | 110.379 | 59.982 | 111.45
9 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9 | 7.702 | 60.03 | 8.288 | 9 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.01 | 110.381 | 59.982 | 111.45
9.01 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.01 | 7.709 | 60.03 | 8.289 | 9.01 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.01 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.02 | 110.383 | 59.982 | 111.45
9.02 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.02 | 7.717 | 60.029 | 8.29 | 9.01 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.01 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.02 | 110.385 | 59.982 | 111.45
9.03 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.02 | 7.724 | 60.029 | 8.292 | 9.02 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.02 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.03 | 110.387 | 59.982 | 111.45
9.04 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.03 | 7.731 | 60.029 | 8.293 | 9.03 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.03 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.04 | 110.39 | 59.982 | 111.45
9.05 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.04 | 7.738 | 60.029 | 8.294 | 9.04 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.04 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.05 | 110.392 | 59.982 | 111.45
9.05 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.05 | 7.746 | 60.028 | 8.295 | 9.05 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.05 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.06 | 110.395 | 59.982 | 111.45
9.06 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.06 | 7.753 | 60.028 | 8.297 | 9.06 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.06 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.07 | 110.397 | 59.982 | 111.45
9.07 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.07 | 7.76 | 60.028 | 8.298 | 9.06 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.06 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.07 | 110.398 | 59.982 | 111.45
9.08 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.07 | 7.764 | 60.028 | 8.299 | 9.07 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.07 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.08 | 110.399 | 59.982 | 111.45
9.09 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.08 | 7.767 | 60.028 | 8.3 | 9.08 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.08 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.09 | 110.401 | 59.982 | 111.45
9.1 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.09 | 7.771 | 60.028 | 8.302 | 9.09 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.09 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.1 | 110.402 | 59.982 | 111.45
9.1 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.1 | 7.775 | 60.028 | 8.303 | 9.1 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.1 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.11 | 110.403 | 59.982 | 111.45
9.11 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.11 | 7.778 | 60.028 | 8.304 | 9.11 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.11 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.12 | 110.405 | 59.982 | 111.45
9.12 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.12 | 7.782 | 60.028 | 8.305 | 9.11 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.11 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.12 | 110.406 | 59.982 | 111.45
9.13 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.12 | 7.79 | 60.028 | 8.307 | 9.12 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.12 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.13 | 110.407 | 59.982 | 111.45
9.14 | 7.416 | 59.994 | 7.5 | 9.13 | 7.797 | 60.028 | 8.308 | 9.13 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.13 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.14 | 110.406 | 59.982 | 111.45
9.15 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 9.14 | 7.805 | 60.028 | 8.309 | 9.14 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.14 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.15 | 110.406 | 59.982 | 111.45
9.15 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 9.15 | 7.812 | 60.028 | 8.31 | 9.15 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.15 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.16 | 110.404 | 59.982 | 111.45
9.16 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 9.16 | 7.816 | 60.028 | 8.312 | 9.16 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.16 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.17 | 110.403 | 59.982 | 111.45
9.17 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 9.17 | 7.82 | 60.028 | 8.313 | 9.16 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.16 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.17 | 110.401 | 59.982 | 111.45
9.18 | 7.42 | 59.994 | 7.5 | 9.17 | 7.824 | 60.028 | 8.314 | 9.17 | 17.411 | 60.011 | 17.55 | 9.17 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.18 | 110.399 | 59.982 | 111.45
9.19 | 7.42 | 59.994 | 7.5 | 9.18 | 7.828 | 60.028 | 8.315 | 9.18 | 17.411 | 60.012 | 17.55 | 9.18 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.19 | 110.397 | 59.982 | 111.45
9.2 | 7.421 | 59.994 | 7.5 | 9.19 | 7.832 | 60.028 | 8.317 | 9.19 | 17.411 | 60.012 | 17.55 | 9.19 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.2 | 110.396 | 59.982 | 111.45
9.2 | 7.422 | 59.994 | 7.5 | 9.2 | 7.836 | 60.028 | 8.318 | 9.2 | 17.411 | 60.012 | 17.55 | 9.2 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.21 | 110.392 | 59.982 | 111.45
9.21 | 7.423 | 59.994 | 7.5 | 9.21 | 7.84 | 60.028 | 8.319 | 9.21 | 17.411 | 60.012 | 17.55 | 9.21 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.22 | 110.388 | 59.982 | 111.45
9.22 | 7.424 | 59.994 | 7.5 | 9.22 | 7.844 | 60.028 | 8.32 | 9.21 | 17.411 | 60.013 | 17.55 | 9.21 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.22 | 110.382 | 59.982 | 111.45
9.23 | 7.424 | 59.994 | 7.5 | 9.22 | 7.848 | 60.029 | 8.322 | 9.22 | 17.411 | 60.013 | 17.55 | 9.22 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.23 | 110.377 | 59.982 | 111.45
9.24 | 7.425 | 59.994 | 7.5 | 9.23 | 7.852 | 60.029 | 8.323 | 9.23 | 17.411 | 60.013 | 17.55 | 9.23 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.24 | 110.371 | 59.982 | 111.45
9.25 | 7.426 | 59.994 | 7.5 | 9.24 | 7.855 | 60.029 | 8.324 | 9.24 | 17.411 | 60.014 | 17.55 | 9.24 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.25 | 110.365 | 59.982 | 111.45
9.25 | 7.426 | 59.994 | 7.5 | 9.25 | 7.859 | 60.029 | 8.325 | 9.25 | 17.411 | 60.014 | 17.55 | 9.25 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.26 | 110.359 | 59.982 | 111.45
9.26 | 7.427 | 59.994 | 7.5 | 9.26 | 7.863 | 60.03 | 8.327 | 9.26 | 17.412 | 60.014 | 17.55 | 9.26 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.27 | 110.354 | 59.982 | 111.45
9.27 | 7.428 | 59.994 | 7.5 | 9.27 | 7.867 | 60.03 | 8.328 | 9.26 | 17.412 | 60.014 | 17.55 | 9.26 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.27 | 110.348 | 59.982 | 111.45
9.28 | 7.429 | 59.994 | 7.5 | 9.27 | 7.871 | 60.03 | 8.329 | 9.27 | 17.412 | 60.015 | 17.55 | 9.27 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.28 | 110.342 | 59.982 | 111.45
9.29 | 7.429 | 59.994 | 7.5 | 9.28 | 7.875 | 60.031 | 8.33 | 9.28 | 17.413 | 60.015 | 17.55 | 9.28 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.29 | 110.336 | 59.982 | 111.45
9.3 | 7.43 | 59.994 | 7.5 | 9.29 | 7.875 | 60.031 | 8.332 | 9.29 | 17.413 | 60.015 | 17.55 | 9.29 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.3 | 110.331 | 59.982 | 111.45
9.3 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.3 | 7.875 | 60.031 | 8.333 | 9.3 | 17.413 | 60.016 | 17.55 | 9.3 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.31 | 110.326 | 59.982 | 111.45
9.31 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.31 | 7.875 | 60.031 | 8.334 | 9.3 | 17.413 | 60.016 | 17.55 | 9.31 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.32 | 110.321 | 59.982 | 111.45
9.32 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.32 | 7.875 | 60.032 | 8.335 | 9.31 | 17.413 | 60.016 | 17.55 | 9.31 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.32 | 110.317 | 59.982 | 111.45
9.33 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.32 | 7.875 | 60.032 | 8.337 | 9.32 | 17.413 | 60.016 | 17.55 | 9.32 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.33 | 110.312 | 59.982 | 111.45
9.34 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.33 | 7.875 | 60.032 | 8.338 | 9.33 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.33 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.34 | 110.307 | 59.982 | 111.45
9.35 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.34 | 7.875 | 60.033 | 8.339 | 9.34 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.34 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.35 | 110.303 | 59.982 | 111.45
9.35 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.35 | 7.875 | 60.033 | 8.34 | 9.35 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.35 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.36 | 110.298 | 59.982 | 111.45
9.36 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.36 | 7.875 | 60.033 | 8.342 | 9.35 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.36 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.37 | 110.293 | 59.982 | 111.45
9.37 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.37 | 7.875 | 60.033 | 8.343 | 9.36 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.36 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.37 | 110.291 | 59.982 | 111.45
9.38 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.37 | 7.875 | 60.034 | 8.344 | 9.37 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.37 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.38 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.39 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.38 | 7.875 | 60.034 | 8.345 | 9.38 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.38 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.39 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.4 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.39 | 7.875 | 60.034 | 8.347 | 9.39 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.39 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.4 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.4 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.4 | 7.874 | 60.033 | 8.348 | 9.4 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.4 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.41 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.41 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.41 | 7.874 | 60.033 | 8.349 | 9.4 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.41 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.42 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.42 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.42 | 7.874 | 60.033 | 8.35 | 9.41 | 17.413 | 60.017 | 17.55 | 9.41 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.42 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.43 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.42 | 7.874 | 60.033 | 8.352 | 9.42 | 17.412 | 60.017 | 17.55 | 9.42 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.43 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.44 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.43 | 7.874 | 60.032 | 8.353 | 9.43 | 17.412 | 60.017 | 17.55 | 9.43 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.44 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.45 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.44 | 7.874 | 60.032 | 8.354 | 9.44 | 17.411 | 60.017 | 17.55 | 9.44 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.45 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.45 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.45 | 7.874 | 60.032 | 8.355 | 9.45 | 17.411 | 60.017 | 17.55 | 9.45 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.46 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.46 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.46 | 7.874 | 60.031 | 8.357 | 9.45 | 17.41 | 60.017 | 17.55 | 9.46 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.47 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.47 | 7.431 | 59.994 | 7.5 | 9.47 | 7.873 | 60.031 | 8.358 | 9.46 | 17.409 | 60.017 | 17.55 | 9.46 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.47 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.48 | 7.43 | 59.994 | 7.5 | 9.47 | 7.873 | 60.031 | 8.359 | 9.47 | 17.409 | 60.017 | 17.55 | 9.47 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.48 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.49 | 7.428 | 59.994 | 7.5 | 9.48 | 7.873 | 60.031 | 8.36 | 9.48 | 17.409 | 60.017 | 17.55 | 9.48 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.49 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.5 | 7.427 | 59.994 | 7.5 | 9.49 | 7.873 | 60.03 | 8.362 | 9.49 | 17.408 | 60.017 | 17.55 | 9.49 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.5 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.5 | 7.426 | 59.994 | 7.5 | 9.5 | 7.873 | 60.03 | 8.363 | 9.5 | 17.407 | 60.017 | 17.551 | 9.5 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.51 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.51 | 7.425 | 59.994 | 7.5 | 9.51 | 7.873 | 60.03 | 8.364 | 9.5 | 17.407 | 60.017 | 17.551 | 9.51 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.52 | 110.289 | 59.982 | 111.45
9.52 | 7.423 | 59.994 | 7.5 | 9.52 | 7.873 | 60.029 | 8.365 | 9.51 | 17.406 | 60.017 | 17.551 | 9.51 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.52 | 110.291 | 59.982 | 111.45
9.53 | 7.422 | 59.994 | 7.5 | 9.52 | 7.873 | 60.029 | 8.367 | 9.52 | 17.406 | 60.017 | 17.552 | 9.52 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.53 | 110.294 | 59.982 | 111.45
9.54 | 7.421 | 59.994 | 7.5 | 9.53 | 7.873 | 60.029 | 8.368 | 9.53 | 17.405 | 60.017 | 17.552 | 9.53 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.54 | 110.296 | 59.982 | 111.45
9.55 | 7.419 | 59.994 | 7.5 | 9.54 | 7.873 | 60.029 | 8.369 | 9.54 | 17.405 | 60.017 | 17.553 | 9.54 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.55 | 110.298 | 59.982 | 111.45
9.55 | 7.418 | 59.994 | 7.5 | 9.55 | 7.873 | 60.028 | 8.37 | 9.55 | 17.404 | 60.017 | 17.553 | 9.55 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.56 | 110.301 | 59.982 | 111.45
9.56 | 7.417 | 59.994 | 7.5 | 9.56 | 7.876 | 60.028 | 8.372 | 9.55 | 17.404 | 60.017 | 17.554 | 9.56 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.57 | 110.303 | 59.983 | 111.45
9.57 | 7.415 | 59.994 | 7.5 | 9.57 | 7.879 | 60.028 | 8.373 | 9.56 | 17.403 | 60.017 | 17.555 | 9.56 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.57 | 110.306 | 59.983 | 111.45
9.58 | 7.414 | 59.994 | 7.5 | 9.57 | 7.882 | 60.027 | 8.374 | 9.57 | 17.403 | 60.017 | 17.556 | 9.57 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.58 | 110.308 | 59.983 | 111.45
9.59 | 7.413 | 59.994 | 7.5 | 9.58 | 7.885 | 60.027 | 8.375 | 9.58 | 17.402 | 60.017 | 17.556 | 9.58 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.59 | 110.311 | 59.984 | 111.45
9.6 | 7.411 | 59.994 | 7.5 | 9.59 | 7.888 | 60.027 | 8.377 | 9.59 | 17.402 | 60.017 | 17.557 | 9.59 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.6 | 110.313 | 59.984 | 111.45
9.6 | 7.41 | 59.994 | 7.5 | 9.6 | 7.891 | 60.027 | 8.378 | 9.6 | 17.401 | 60.017 | 17.558 | 9.6 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.61 | 110.318 | 59.984 | 111.45
9.61 | 7.409 | 59.994 | 7.5 | 9.61 | 7.894 | 60.026 | 8.379 | 9.6 | 17.401 | 60.017 | 17.559 | 9.61 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.62 | 110.323 | 59.984 | 111.45
9.62 | 7.407 | 59.994 | 7.5 | 9.62 | 7.897 | 60.026 | 8.38 | 9.61 | 17.401 | 60.017 | 17.56 | 9.61 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.62 | 110.328 | 59.985 | 111.45
9.63 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 9.62 | 7.899 | 60.026 | 8.382 | 9.62 | 17.401 | 60.017 | 17.562 | 9.62 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.63 | 110.333 | 59.985 | 111.45
9.64 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.63 | 7.902 | 60.025 | 8.383 | 9.63 | 17.401 | 60.017 | 17.563 | 9.63 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.64 | 110.337 | 59.985 | 111.45
9.65 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.64 | 7.905 | 60.025 | 8.384 | 9.64 | 17.401 | 60.017 | 17.564 | 9.64 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.65 | 110.342 | 59.986 | 111.45
9.65 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.65 | 7.908 | 60.025 | 8.385 | 9.65 | 17.4 | 60.017 | 17.565 | 9.65 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.66 | 110.347 | 59.986 | 111.45
9.66 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.66 | 7.911 | 60.024 | 8.387 | 9.65 | 17.4 | 60.017 | 17.567 | 9.66 | 27.422 | 60.04 | 27.75 | 9.67 | 110.352 | 59.986 | 111.45
9.67 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.67 | 7.914 | 60.024 | 8.388 | 9.66 | 17.4 | 60.017 | 17.568 | 9.66 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.67 | 110.357 | 59.986 | 111.45
9.68 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.67 | 7.917 | 60.024 | 8.389 | 9.67 | 17.399 | 60.017 | 17.569 | 9.67 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 9.68 | 110.362 | 59.987 | 111.45
9.69 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.68 | 7.92 | 60.024 | 8.39 | 9.68 | 17.399 | 60.017 | 17.57 | 9.68 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 9.69 | 110.364 | 59.987 | 111.45
9.7 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.69 | 7.923 | 60.023 | 8.392 | 9.69 | 17.399 | 60.017 | 17.572 | 9.69 | 27.425 | 60.04 | 27.75 | 9.7 | 110.367 | 59.987 | 111.45
9.7 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.7 | 7.926 | 60.023 | 8.393 | 9.7 | 17.398 | 60.017 | 17.573 | 9.7 | 27.425 | 60.04 | 27.75 | 9.71 | 110.369 | 59.988 | 111.45
9.71 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.71 | 7.929 | 60.023 | 8.394 | 9.7 | 17.398 | 60.017 | 17.574 | 9.71 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 9.72 | 110.371 | 59.988 | 111.45
9.72 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.72 | 7.932 | 60.022 | 8.395 | 9.71 | 17.398 | 60.017 | 17.575 | 9.71 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 9.72 | 110.374 | 59.988 | 111.45
9.73 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.72 | 7.932 | 60.022 | 8.397 | 9.72 | 17.397 | 60.017 | 17.577 | 9.72 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 9.73 | 110.376 | 59.988 | 111.45
9.74 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.73 | 7.932 | 60.022 | 8.398 | 9.73 | 17.397 | 60.017 | 17.578 | 9.73 | 27.428 | 60.04 | 27.75 | 9.74 | 110.379 | 59.989 | 111.45
9.75 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.74 | 7.932 | 60.022 | 8.399 | 9.74 | 17.397 | 60.017 | 17.579 | 9.74 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 9.75 | 110.382 | 59.989 | 111.45
9.75 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.75 | 7.931 | 60.022 | 8.4 | 9.75 | 17.396 | 60.017 | 17.58 | 9.75 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 9.76 | 110.382 | 59.989 | 111.45
9.76 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.76 | 7.931 | 60.022 | 8.402 | 9.75 | 17.396 | 60.017 | 17.582 | 9.76 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 9.77 | 110.381 | 59.99 | 111.45
9.77 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.77 | 7.931 | 60.022 | 8.403 | 9.76 | 17.395 | 60.017 | 17.583 | 9.76 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 9.77 | 110.378 | 59.99 | 111.45
9.78 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.77 | 7.931 | 60.022 | 8.404 | 9.77 | 17.395 | 60.017 | 17.584 | 9.77 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 9.78 | 110.376 | 59.99 | 111.45
9.79 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.78 | 7.931 | 60.022 | 8.405 | 9.78 | 17.395 | 60.017 | 17.585 | 9.78 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.79 | 110.373 | 59.99 | 111.45
9.8 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.79 | 7.931 | 60.022 | 8.407 | 9.79 | 17.394 | 60.017 | 17.587 | 9.79 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.8 | 110.37 | 59.991 | 111.45
9.8 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.8 | 7.931 | 60.022 | 8.408 | 9.8 | 17.394 | 60.017 | 17.588 | 9.8 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.81 | 110.367 | 59.991 | 111.45
9.81 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.81 | 7.931 | 60.022 | 8.409 | 9.8 | 17.393 | 60.017 | 17.589 | 9.81 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.82 | 110.364 | 59.991 | 111.45
9.82 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.82 | 7.931 | 60.022 | 8.41 | 9.81 | 17.393 | 60.017 | 17.59 | 9.81 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 9.82 | 110.36 | 59.992 | 111.45
9.83 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.82 | 7.931 | 60.022 | 8.412 | 9.82 | 17.393 | 60.017 | 17.592 | 9.82 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 9.83 | 110.357 | 59.992 | 111.45
9.84 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.83 | 7.931 | 60.022 | 8.413 | 9.83 | 17.393 | 60.017 | 17.593 | 9.83 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.84 | 110.353 | 59.992 | 111.45
9.85 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.84 | 7.93 | 60.022 | 8.414 | 9.84 | 17.393 | 60.017 | 17.594 | 9.84 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.85 | 110.35 | 59.992 | 111.45
9.85 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.85 | 7.93 | 60.022 | 8.415 | 9.85 | 17.393 | 60.017 | 17.595 | 9.85 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.86 | 110.346 | 59.993 | 111.45
9.86 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.86 | 7.93 | 60.022 | 8.417 | 9.85 | 17.394 | 60.017 | 17.597 | 9.86 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.87 | 110.343 | 59.993 | 111.45
9.87 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.87 | 7.93 | 60.022 | 8.418 | 9.86 | 17.394 | 60.017 | 17.598 | 9.86 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.87 | 110.341 | 59.993 | 111.45
9.88 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.87 | 7.93 | 60.022 | 8.419 | 9.87 | 17.395 | 60.017 | 17.599 | 9.87 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 9.88 | 110.338 | 59.994 | 111.45
9.89 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.88 | 7.93 | 60.022 | 8.42 | 9.88 | 17.396 | 60.017 | 17.6 | 9.88 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 9.89 | 110.335 | 59.994 | 111.45
9.9 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.89 | 7.931 | 60.022 | 8.422 | 9.89 | 17.397 | 60.017 | 17.602 | 9.89 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.9 | 110.332 | 59.994 | 111.45
9.9 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.9 | 7.931 | 60.022 | 8.423 | 9.9 | 17.397 | 60.017 | 17.603 | 9.9 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.91 | 110.33 | 59.994 | 111.45
9.91 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.91 | 7.931 | 60.022 | 8.424 | 9.9 | 17.398 | 60.017 | 17.604 | 9.91 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.92 | 110.327 | 59.994 | 111.45
9.92 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.92 | 7.931 | 60.022 | 8.425 | 9.91 | 17.399 | 60.017 | 17.605 | 9.91 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.92 | 110.328 | 59.994 | 111.45
9.93 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.92 | 7.931 | 60.022 | 8.427 | 9.92 | 17.4 | 60.017 | 17.607 | 9.92 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.93 | 110.328 | 59.994 | 111.45
9.94 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.93 | 7.931 | 60.022 | 8.428 | 9.93 | 17.401 | 60.017 | 17.608 | 9.93 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 9.94 | 110.33 | 59.994 | 111.45
9.95 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.94 | 7.931 | 60.022 | 8.429 | 9.94 | 17.401 | 60.017 | 17.609 | 9.94 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 9.95 | 110.331 | 59.994 | 111.45
9.95 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 9.95 | 7.931 | 60.022 | 8.43 | 9.95 | 17.402 | 60.017 | 17.61 | 9.95 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 9.96 | 110.331 | 59.994 | 111.45
9.96 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 9.96 | 7.931 | 60.022 | 8.432 | 9.95 | 17.403 | 60.017 | 17.612 | 9.96 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 9.97 | 110.332 | 59.994 | 111.45
9.97 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 9.97 | 7.931 | 60.022 | 8.433 | 9.96 | 17.404 | 60.017 | 17.613 | 9.96 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 9.97 | 110.333 | 59.994 | 111.45
9.98 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 9.97 | 7.931 | 60.022 | 8.434 | 9.97 | 17.405 | 60.017 | 17.614 | 9.97 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 9.98 | 110.333 | 59.994 | 111.45
9.99 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 9.98 | 7.931 | 60.022 | 8.435 | 9.98 | 17.405 | 60.017 | 17.615 | 9.98 | 27.428 | 60.04 | 27.75 | 9.99 | 110.334 | 59.994 | 111.45
10 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 9.99 | 7.931 | 60.022 | 8.437 | 9.99 | 17.406 | 60.017 | 17.617 | 9.99 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 10 | 110.336 | 59.994 | 111.45
10 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 10 | 7.931 | 60.022 | 8.438 | 10 | 17.407 | 60.017 | 17.618 | 10 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 10.01 | 110.337 | 59.994 | 111.45
10.01 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 10.01 | 7.931 | 60.022 | 8.439 | 10 | 17.408 | 60.017 | 17.619 | 10.01 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 10.02 | 110.338 | 59.994 | 111.45
10.02 | 7.404 | 59.994 | 7.5 | 10.02 | 7.932 | 60.022 | 8.44 | 10.01 | 17.409 | 60.017 | 17.62 | 10.01 | 27.425 | 60.04 | 27.75 | 10.02 | 110.339 | 59.994 | 111.45
10.03 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.02 | 7.932 | 60.022 | 8.442 | 10.02 | 17.409 | 60.017 | 17.622 | 10.02 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 10.03 | 110.339 | 59.994 | 111.45
10.04 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.03 | 7.932 | 60.022 | 8.443 | 10.03 | 17.409 | 60.017 | 17.623 | 10.03 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 10.04 | 110.339 | 59.994 | 111.45
10.05 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.04 | 7.932 | 60.022 | 8.444 | 10.04 | 17.409 | 60.017 | 17.624 | 10.04 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 10.05 | 110.338 | 59.994 | 111.45
10.05 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.05 | 7.932 | 60.022 | 8.445 | 10.05 | 17.409 | 60.017 | 17.625 | 10.05 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 10.06 | 110.338 | 59.994 | 111.45
10.06 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.06 | 7.932 | 60.023 | 8.446 | 10.05 | 17.409 | 60.017 | 17.627 | 10.06 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 10.07 | 110.339 | 59.994 | 111.45
10.07 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.07 | 7.932 | 60.023 | 8.448 | 10.06 | 17.409 | 60.017 | 17.628 | 10.06 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 10.07 | 110.338 | 59.994 | 111.45
10.08 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.07 | 7.937 | 60.023 | 8.449 | 10.07 | 17.408 | 60.017 | 17.629 | 10.07 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 10.08 | 110.337 | 59.994 | 111.45
10.09 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.08 | 7.941 | 60.024 | 8.45 | 10.08 | 17.408 | 60.017 | 17.63 | 10.08 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 10.09 | 110.337 | 59.994 | 111.45
10.1 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.09 | 7.945 | 60.024 | 8.451 | 10.09 | 17.408 | 60.017 | 17.632 | 10.09 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 10.1 | 110.336 | 59.994 | 111.45
10.1 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.1 | 7.949 | 60.024 | 8.453 | 10.1 | 17.408 | 60.017 | 17.633 | 10.1 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 10.11 | 110.334 | 59.994 | 111.45
10.11 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.11 | 7.953 | 60.024 | 8.454 | 10.1 | 17.408 | 60.017 | 17.634 | 10.11 | 27.425 | 60.04 | 27.75 | 10.12 | 110.331 | 59.994 | 111.45
10.12 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.12 | 7.957 | 60.025 | 8.455 | 10.11 | 17.408 | 60.017 | 17.635 | 10.11 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 10.12 | 110.33 | 59.994 | 111.45
10.13 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.12 | 7.962 | 60.025 | 8.456 | 10.12 | 17.408 | 60.017 | 17.637 | 10.12 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 10.13 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.14 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.13 | 7.966 | 60.025 | 8.458 | 10.13 | 17.408 | 60.017 | 17.638 | 10.13 | 27.428 | 60.04 | 27.75 | 10.14 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.15 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.14 | 7.97 | 60.026 | 8.459 | 10.14 | 17.408 | 60.017 | 17.639 | 10.14 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 10.15 | 110.325 | 59.994 | 111.45
10.15 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.15 | 7.974 | 60.026 | 8.46 | 10.15 | 17.408 | 60.017 | 17.64 | 10.15 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 10.16 | 110.324 | 59.994 | 111.45
10.16 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.16 | 7.978 | 60.026 | 8.461 | 10.15 | 17.408 | 60.017 | 17.642 | 10.16 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 10.17 | 110.323 | 59.994 | 111.45
10.17 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.17 | 7.982 | 60.027 | 8.463 | 10.16 | 17.408 | 60.017 | 17.643 | 10.16 | 27.433 | 60.04 | 27.75 | 10.17 | 110.321 | 59.994 | 111.45
10.18 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.17 | 7.987 | 60.027 | 8.464 | 10.17 | 17.408 | 60.017 | 17.644 | 10.17 | 27.434 | 60.04 | 27.75 | 10.18 | 110.32 | 59.994 | 111.45
10.19 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.18 | 7.991 | 60.027 | 8.465 | 10.18 | 17.407 | 60.017 | 17.645 | 10.18 | 27.435 | 60.04 | 27.75 | 10.19 | 110.32 | 59.994 | 111.45
10.2 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.19 | 7.995 | 60.027 | 8.466 | 10.19 | 17.407 | 60.017 | 17.647 | 10.19 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 10.2 | 110.321 | 59.994 | 111.45
10.2 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.2 | 7.999 | 60.028 | 8.468 | 10.2 | 17.407 | 60.017 | 17.648 | 10.2 | 27.437 | 60.04 | 27.75 | 10.21 | 110.32 | 59.994 | 111.45
10.21 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.21 | 8.006 | 60.028 | 8.469 | 10.2 | 17.407 | 60.017 | 17.649 | 10.21 | 27.437 | 60.04 | 27.75 | 10.22 | 110.32 | 59.994 | 111.45
10.22 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.22 | 8.013 | 60.028 | 8.47 | 10.21 | 17.406 | 60.017 | 17.65 | 10.21 | 27.437 | 60.04 | 27.75 | 10.22 | 110.32 | 59.994 | 111.45
10.23 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.22 | 8.02 | 60.028 | 8.471 | 10.22 | 17.406 | 60.017 | 17.652 | 10.22 | 27.437 | 60.04 | 27.75 | 10.23 | 110.32 | 59.994 | 111.45
10.24 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.23 | 8.027 | 60.028 | 8.473 | 10.23 | 17.406 | 60.017 | 17.653 | 10.23 | 27.437 | 60.04 | 27.75 | 10.24 | 110.32 | 59.994 | 111.45
10.25 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.24 | 8.03 | 60.028 | 8.474 | 10.24 | 17.405 | 60.017 | 17.654 | 10.24 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 10.25 | 110.32 | 59.994 | 111.45
10.25 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.25 | 8.033 | 60.028 | 8.475 | 10.25 | 17.405 | 60.017 | 17.655 | 10.25 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 10.26 | 110.319 | 59.994 | 111.45
10.26 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.26 | 8.036 | 60.028 | 8.476 | 10.25 | 17.405 | 60.017 | 17.657 | 10.26 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 10.27 | 110.319 | 59.994 | 111.45
10.27 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.27 | 8.039 | 60.028 | 8.478 | 10.26 | 17.404 | 60.017 | 17.658 | 10.26 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 10.27 | 110.32 | 59.994 | 111.45
10.28 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.27 | 8.042 | 60.028 | 8.479 | 10.27 | 17.404 | 60.017 | 17.659 | 10.27 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 10.28 | 110.321 | 59.994 | 111.45
10.29 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.28 | 8.045 | 60.028 | 8.48 | 10.28 | 17.404 | 60.017 | 17.66 | 10.28 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 10.29 | 110.322 | 59.994 | 111.45
10.3 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.29 | 8.048 | 60.028 | 8.481 | 10.29 | 17.403 | 60.017 | 17.662 | 10.29 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 10.3 | 110.323 | 59.994 | 111.45
10.3 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.3 | 8.051 | 60.028 | 8.483 | 10.3 | 17.403 | 60.017 | 17.663 | 10.3 | 27.437 | 60.04 | 27.75 | 10.31 | 110.323 | 59.994 | 111.45
10.31 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.31 | 8.054 | 60.028 | 8.484 | 10.3 | 17.403 | 60.017 | 17.664 | 10.31 | 27.438 | 60.04 | 27.75 | 10.32 | 110.324 | 59.994 | 111.45
10.32 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.32 | 8.057 | 60.028 | 8.485 | 10.31 | 17.402 | 60.017 | 17.665 | 10.31 | 27.439 | 60.04 | 27.75 | 10.32 | 110.324 | 59.994 | 111.45
10.33 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.32 | 8.06 | 60.028 | 8.486 | 10.32 | 17.402 | 60.017 | 17.667 | 10.32 | 27.439 | 60.04 | 27.75 | 10.33 | 110.325 | 59.994 | 111.45
10.34 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.33 | 8.063 | 60.028 | 8.488 | 10.33 | 17.402 | 60.017 | 17.668 | 10.33 | 27.44 | 60.04 | 27.75 | 10.34 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.35 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.34 | 8.066 | 60.028 | 8.489 | 10.34 | 17.401 | 60.017 | 17.669 | 10.34 | 27.44 | 60.04 | 27.75 | 10.35 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.35 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.35 | 8.069 | 60.028 | 8.49 | 10.35 | 17.401 | 60.017 | 17.67 | 10.35 | 27.441 | 60.04 | 27.75 | 10.36 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.36 | 7.406 | 59.994 | 7.5 | 10.36 | 8.072 | 60.028 | 8.491 | 10.35 | 17.401 | 60.017 | 17.672 | 10.36 | 27.441 | 60.04 | 27.75 | 10.37 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.37 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.37 | 8.075 | 60.028 | 8.493 | 10.36 | 17.401 | 60.017 | 17.673 | 10.36 | 27.441 | 60.04 | 27.75 | 10.37 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.38 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.37 | 8.075 | 60.028 | 8.494 | 10.37 | 17.401 | 60.017 | 17.674 | 10.37 | 27.442 | 60.04 | 27.75 | 10.38 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.39 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.38 | 8.075 | 60.028 | 8.495 | 10.38 | 17.401 | 60.017 | 17.675 | 10.38 | 27.442 | 60.04 | 27.75 | 10.39 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.4 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.39 | 8.075 | 60.028 | 8.496 | 10.39 | 17.4 | 60.017 | 17.677 | 10.39 | 27.442 | 60.04 | 27.75 | 10.4 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.4 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.4 | 8.075 | 60.028 | 8.498 | 10.4 | 17.4 | 60.017 | 17.678 | 10.4 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.41 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.41 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.41 | 8.075 | 60.028 | 8.499 | 10.4 | 17.4 | 60.017 | 17.679 | 10.41 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.42 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.42 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.42 | 8.075 | 60.028 | 8.5 | 10.41 | 17.4 | 60.017 | 17.68 | 10.41 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.42 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.43 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.42 | 8.075 | 60.028 | 8.501 | 10.42 | 17.4 | 60.017 | 17.682 | 10.42 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.43 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.44 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.43 | 8.075 | 60.028 | 8.503 | 10.43 | 17.4 | 60.017 | 17.683 | 10.43 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.44 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.45 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.44 | 8.075 | 60.028 | 8.504 | 10.44 | 17.4 | 60.017 | 17.684 | 10.44 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 10.45 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.45 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.45 | 8.075 | 60.028 | 8.505 | 10.45 | 17.4 | 60.017 | 17.685 | 10.45 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 10.46 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.46 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.46 | 8.075 | 60.028 | 8.506 | 10.45 | 17.4 | 60.017 | 17.687 | 10.46 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 10.47 | 110.326 | 59.994 | 111.45
10.47 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.47 | 8.075 | 60.028 | 8.508 | 10.46 | 17.4 | 60.017 | 17.688 | 10.46 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 10.47 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.48 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.47 | 8.075 | 60.028 | 8.509 | 10.47 | 17.4 | 60.017 | 17.689 | 10.47 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.48 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.49 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.48 | 8.075 | 60.028 | 8.51 | 10.48 | 17.4 | 60.017 | 17.69 | 10.48 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.49 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.5 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.49 | 8.075 | 60.028 | 8.511 | 10.49 | 17.4 | 60.017 | 17.692 | 10.49 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.5 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.5 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.5 | 8.075 | 60.028 | 8.513 | 10.5 | 17.399 | 60.017 | 17.693 | 10.5 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.51 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.51 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.51 | 8.075 | 60.028 | 8.514 | 10.5 | 17.399 | 60.017 | 17.694 | 10.51 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.52 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.52 | 7.405 | 59.994 | 7.5 | 10.52 | 8.075 | 60.028 | 8.515 | 10.51 | 17.399 | 60.017 | 17.695 | 10.51 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.52 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.53 | 7.405 | 59.995 | 7.5 | 10.52 | 8.075 | 60.028 | 8.516 | 10.52 | 17.4 | 60.017 | 17.697 | 10.52 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.53 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.54 | 7.404 | 59.995 | 7.5 | 10.53 | 8.075 | 60.028 | 8.518 | 10.53 | 17.4 | 60.017 | 17.698 | 10.53 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.54 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.55 | 7.404 | 59.995 | 7.5 | 10.54 | 8.075 | 60.028 | 8.519 | 10.54 | 17.4 | 60.017 | 17.699 | 10.54 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.55 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.55 | 7.404 | 59.995 | 7.5 | 10.55 | 8.075 | 60.028 | 8.52 | 10.55 | 17.4 | 60.017 | 17.7 | 10.55 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.56 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.56 | 7.404 | 59.996 | 7.5 | 10.56 | 8.075 | 60.028 | 8.521 | 10.55 | 17.4 | 60.017 | 17.702 | 10.56 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.57 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.57 | 7.404 | 59.996 | 7.5 | 10.57 | 8.075 | 60.028 | 8.523 | 10.56 | 17.4 | 60.017 | 17.703 | 10.56 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.57 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.58 | 7.404 | 59.996 | 7.5 | 10.57 | 8.079 | 60.028 | 8.524 | 10.57 | 17.4 | 60.017 | 17.704 | 10.57 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.58 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.59 | 7.404 | 59.997 | 7.5 | 10.58 | 8.083 | 60.028 | 8.525 | 10.58 | 17.4 | 60.017 | 17.705 | 10.58 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.59 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.6 | 7.405 | 59.997 | 7.5 | 10.59 | 8.087 | 60.028 | 8.526 | 10.59 | 17.4 | 60.017 | 17.707 | 10.59 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.6 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.6 | 7.405 | 59.997 | 7.5 | 10.6 | 8.091 | 60.028 | 8.528 | 10.6 | 17.4 | 60.017 | 17.708 | 10.6 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.61 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.61 | 7.405 | 59.997 | 7.5 | 10.61 | 8.096 | 60.028 | 8.529 | 10.6 | 17.4 | 60.017 | 17.709 | 10.61 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.62 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.62 | 7.406 | 59.998 | 7.5 | 10.62 | 8.1 | 60.028 | 8.53 | 10.61 | 17.4 | 60.017 | 17.71 | 10.61 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.62 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.63 | 7.406 | 59.998 | 7.5 | 10.62 | 8.104 | 60.028 | 8.531 | 10.62 | 17.4 | 60.017 | 17.712 | 10.62 | 27.442 | 60.04 | 27.75 | 10.63 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.64 | 7.407 | 59.998 | 7.5 | 10.63 | 8.108 | 60.028 | 8.533 | 10.63 | 17.401 | 60.017 | 17.713 | 10.63 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.64 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.65 | 7.407 | 59.999 | 7.5 | 10.64 | 8.112 | 60.028 | 8.534 | 10.64 | 17.401 | 60.017 | 17.714 | 10.64 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.65 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.65 | 7.407 | 59.999 | 7.5 | 10.65 | 8.116 | 60.028 | 8.535 | 10.65 | 17.401 | 60.017 | 17.715 | 10.65 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.66 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.66 | 7.408 | 59.999 | 7.5 | 10.66 | 8.12 | 60.028 | 8.536 | 10.65 | 17.401 | 60.017 | 17.717 | 10.66 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 10.67 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.67 | 7.408 | 59.999 | 7.5 | 10.67 | 8.124 | 60.028 | 8.538 | 10.66 | 17.401 | 60.017 | 17.718 | 10.66 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 10.67 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.68 | 7.409 | 59.999 | 7.5 | 10.67 | 8.128 | 60.028 | 8.539 | 10.67 | 17.401 | 60.017 | 17.719 | 10.67 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 10.68 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.69 | 7.409 | 59.999 | 7.5 | 10.68 | 8.132 | 60.028 | 8.54 | 10.68 | 17.401 | 60.017 | 17.72 | 10.68 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 10.69 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.7 | 7.41 | 59.999 | 7.5 | 10.69 | 8.136 | 60.028 | 8.541 | 10.69 | 17.401 | 60.017 | 17.722 | 10.69 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 10.7 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.7 | 7.41 | 59.999 | 7.5 | 10.7 | 8.14 | 60.028 | 8.543 | 10.7 | 17.401 | 60.017 | 17.723 | 10.7 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 10.71 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.71 | 7.41 | 59.999 | 7.5 | 10.71 | 8.144 | 60.028 | 8.544 | 10.7 | 17.401 | 60.017 | 17.724 | 10.71 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 10.72 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.72 | 7.411 | 59.999 | 7.5 | 10.72 | 8.148 | 60.028 | 8.545 | 10.71 | 17.402 | 60.017 | 17.725 | 10.71 | 27.448 | 60.04 | 27.75 | 10.72 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.73 | 7.411 | 59.999 | 7.5 | 10.72 | 8.152 | 60.028 | 8.546 | 10.72 | 17.402 | 60.017 | 17.727 | 10.72 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 10.73 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.74 | 7.412 | 59.999 | 7.5 | 10.73 | 8.155 | 60.028 | 8.548 | 10.73 | 17.402 | 60.017 | 17.728 | 10.73 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 10.74 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.75 | 7.412 | 59.999 | 7.5 | 10.74 | 8.155 | 60.028 | 8.549 | 10.74 | 17.402 | 60.017 | 17.729 | 10.74 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 10.75 | 110.327 | 59.994 | 111.45
10.75 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.75 | 8.155 | 60.028 | 8.55 | 10.75 | 17.402 | 60.017 | 17.73 | 10.75 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 10.76 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.76 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.76 | 8.155 | 60.028 | 8.551 | 10.75 | 17.402 | 60.017 | 17.732 | 10.76 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 10.77 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.77 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.77 | 8.155 | 60.028 | 8.553 | 10.76 | 17.402 | 60.017 | 17.733 | 10.76 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 10.77 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.78 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.77 | 8.155 | 60.028 | 8.554 | 10.77 | 17.404 | 60.017 | 17.734 | 10.77 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 10.78 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.79 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.78 | 8.155 | 60.028 | 8.555 | 10.78 | 17.406 | 60.017 | 17.735 | 10.78 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 10.79 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.8 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.79 | 8.155 | 60.028 | 8.556 | 10.79 | 17.408 | 60.017 | 17.737 | 10.79 | 27.445 | 60.04 | 27.75 | 10.8 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.8 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.8 | 8.154 | 60.028 | 8.558 | 10.8 | 17.409 | 60.017 | 17.738 | 10.8 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 10.81 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.81 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.81 | 8.154 | 60.028 | 8.559 | 10.8 | 17.411 | 60.017 | 17.739 | 10.81 | 27.443 | 60.04 | 27.75 | 10.82 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.82 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.82 | 8.154 | 60.028 | 8.56 | 10.81 | 17.413 | 60.017 | 17.74 | 10.81 | 27.441 | 60.04 | 27.75 | 10.82 | 110.329 | 59.994 | 111.45
10.83 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.82 | 8.154 | 60.028 | 8.561 | 10.82 | 17.415 | 60.017 | 17.742 | 10.82 | 27.44 | 60.04 | 27.75 | 10.83 | 110.329 | 59.994 | 111.45
10.84 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.83 | 8.154 | 60.028 | 8.563 | 10.83 | 17.417 | 60.017 | 17.743 | 10.83 | 27.439 | 60.04 | 27.75 | 10.84 | 110.329 | 59.994 | 111.45
10.85 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.84 | 8.154 | 60.028 | 8.564 | 10.84 | 17.42 | 60.017 | 17.744 | 10.84 | 27.437 | 60.04 | 27.75 | 10.85 | 110.329 | 59.994 | 111.45
10.85 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.85 | 8.154 | 60.028 | 8.565 | 10.85 | 17.422 | 60.017 | 17.745 | 10.85 | 27.436 | 60.04 | 27.75 | 10.86 | 110.329 | 59.994 | 111.45
10.86 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.86 | 8.154 | 60.028 | 8.566 | 10.85 | 17.425 | 60.017 | 17.747 | 10.86 | 27.435 | 60.04 | 27.75 | 10.87 | 110.329 | 59.994 | 111.45
10.87 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.87 | 8.154 | 60.028 | 8.568 | 10.86 | 17.428 | 60.017 | 17.748 | 10.86 | 27.434 | 60.04 | 27.75 | 10.87 | 110.33 | 59.994 | 111.45
10.88 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.87 | 8.154 | 60.028 | 8.569 | 10.87 | 17.431 | 60.017 | 17.749 | 10.87 | 27.433 | 60.04 | 27.75 | 10.88 | 110.33 | 59.994 | 111.45
10.89 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.88 | 8.154 | 60.028 | 8.57 | 10.88 | 17.433 | 60.017 | 17.75 | 10.88 | 27.433 | 60.04 | 27.75 | 10.89 | 110.33 | 59.994 | 111.45
10.9 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.89 | 8.154 | 60.028 | 8.571 | 10.89 | 17.436 | 60.017 | 17.752 | 10.89 | 27.433 | 60.04 | 27.75 | 10.9 | 110.33 | 59.994 | 111.45
10.9 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.9 | 8.154 | 60.028 | 8.573 | 10.9 | 17.439 | 60.017 | 17.753 | 10.9 | 27.433 | 60.04 | 27.75 | 10.91 | 110.33 | 59.994 | 111.45
10.91 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.91 | 8.154 | 60.028 | 8.574 | 10.9 | 17.441 | 60.017 | 17.754 | 10.91 | 27.433 | 60.04 | 27.75 | 10.92 | 110.33 | 59.994 | 111.45
10.92 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.92 | 8.154 | 60.028 | 8.575 | 10.91 | 17.444 | 60.017 | 17.755 | 10.91 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 10.92 | 110.33 | 59.994 | 111.45
10.93 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.92 | 8.154 | 60.028 | 8.576 | 10.92 | 17.447 | 60.017 | 17.757 | 10.92 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 10.93 | 110.33 | 59.994 | 111.45
10.94 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.93 | 8.154 | 60.028 | 8.578 | 10.93 | 17.449 | 60.017 | 17.758 | 10.93 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 10.94 | 110.329 | 59.994 | 111.45
10.95 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.94 | 8.154 | 60.028 | 8.579 | 10.94 | 17.45 | 60.017 | 17.759 | 10.94 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 10.95 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.95 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.95 | 8.154 | 60.028 | 8.58 | 10.95 | 17.451 | 60.017 | 17.76 | 10.95 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 10.96 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.96 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.96 | 8.154 | 60.028 | 8.581 | 10.95 | 17.452 | 60.017 | 17.762 | 10.96 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 10.97 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.97 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.97 | 8.154 | 60.028 | 8.583 | 10.96 | 17.453 | 60.017 | 17.763 | 10.96 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 10.97 | 110.328 | 59.994 | 111.45
10.98 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.97 | 8.154 | 60.028 | 8.584 | 10.97 | 17.454 | 60.017 | 17.764 | 10.97 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 10.98 | 110.329 | 59.994 | 111.45
10.99 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.98 | 8.153 | 60.028 | 8.585 | 10.98 | 17.455 | 60.017 | 17.765 | 10.98 | 27.433 | 60.04 | 27.75 | 10.99 | 110.329 | 59.994 | 111.45
11 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 10.99 | 8.153 | 60.028 | 8.586 | 10.99 | 17.456 | 60.017 | 17.767 | 10.99 | 27.435 | 60.04 | 27.75 | 11 | 110.33 | 59.994 | 111.45
11 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11 | 8.153 | 60.028 | 8.588 | 11 | 17.457 | 60.017 | 17.768 | 11 | 27.437 | 60.04 | 27.75 | 11.01 | 110.331 | 59.994 | 111.45
11.01 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.01 | 8.153 | 60.028 | 8.589 | 11 | 17.457 | 60.017 | 17.769 | 11.01 | 27.438 | 60.04 | 27.75 | 11.02 | 110.333 | 59.994 | 111.45
11.02 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.02 | 8.153 | 60.028 | 8.59 | 11.01 | 17.457 | 60.017 | 17.77 | 11.01 | 27.44 | 60.04 | 27.75 | 11.02 | 110.336 | 59.994 | 111.45
11.03 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.02 | 8.157 | 60.028 | 8.591 | 11.02 | 17.457 | 60.017 | 17.772 | 11.02 | 27.442 | 60.04 | 27.75 | 11.03 | 110.339 | 59.994 | 111.45
11.04 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.03 | 8.161 | 60.028 | 8.593 | 11.03 | 17.457 | 60.017 | 17.773 | 11.03 | 27.444 | 60.04 | 27.75 | 11.04 | 110.342 | 59.994 | 111.45
11.05 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.04 | 8.169 | 60.028 | 8.594 | 11.04 | 17.457 | 60.017 | 17.774 | 11.04 | 27.446 | 60.04 | 27.75 | 11.05 | 110.345 | 59.994 | 111.45
11.05 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.05 | 8.176 | 60.028 | 8.595 | 11.05 | 17.457 | 60.017 | 17.775 | 11.05 | 27.447 | 60.04 | 27.75 | 11.06 | 110.347 | 59.994 | 111.45
11.06 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.06 | 8.183 | 60.028 | 8.596 | 11.05 | 17.456 | 60.017 | 17.777 | 11.05 | 27.449 | 60.04 | 27.75 | 11.07 | 110.35 | 59.994 | 111.45
11.07 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.07 | 8.19 | 60.028 | 8.598 | 11.06 | 17.456 | 60.017 | 17.778 | 11.06 | 27.451 | 60.04 | 27.75 | 11.07 | 110.352 | 59.994 | 111.45
11.08 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.07 | 8.198 | 60.028 | 8.599 | 11.07 | 17.456 | 60.017 | 17.779 | 11.07 | 27.453 | 60.04 | 27.75 | 11.08 | 110.354 | 59.994 | 111.45
11.09 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.08 | 8.205 | 60.028 | 8.6 | 11.08 | 17.456 | 60.017 | 17.78 | 11.08 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 11.09 | 110.356 | 59.994 | 111.45
11.1 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.09 | 8.212 | 60.028 | 8.601 | 11.09 | 17.456 | 60.017 | 17.782 | 11.09 | 27.455 | 60.04 | 27.75 | 11.1 | 110.359 | 59.994 | 111.45
11.1 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.1 | 8.22 | 60.028 | 8.603 | 11.1 | 17.456 | 60.017 | 17.783 | 11.1 | 27.457 | 60.04 | 27.75 | 11.11 | 110.36 | 59.994 | 111.45
11.11 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.11 | 8.227 | 60.028 | 8.604 | 11.1 | 17.456 | 60.017 | 17.784 | 11.1 | 27.458 | 60.04 | 27.75 | 11.12 | 110.361 | 59.994 | 111.45
11.12 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.12 | 8.234 | 60.028 | 8.605 | 11.11 | 17.455 | 60.017 | 17.785 | 11.11 | 27.459 | 60.04 | 27.75 | 11.12 | 110.363 | 59.994 | 111.45
11.13 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.12 | 8.242 | 60.028 | 8.606 | 11.12 | 17.455 | 60.017 | 17.787 | 11.12 | 27.46 | 60.04 | 27.75 | 11.13 | 110.364 | 59.994 | 111.45
11.14 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.13 | 8.249 | 60.028 | 8.608 | 11.13 | 17.455 | 60.017 | 17.788 | 11.13 | 27.46 | 60.04 | 27.75 | 11.14 | 110.364 | 59.994 | 111.45
11.15 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.14 | 8.256 | 60.028 | 8.609 | 11.14 | 17.455 | 60.017 | 17.789 | 11.14 | 27.46 | 60.04 | 27.75 | 11.15 | 110.364 | 59.994 | 111.45
11.15 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.15 | 8.263 | 60.028 | 8.61 | 11.15 | 17.455 | 60.017 | 17.79 | 11.15 | 27.459 | 60.04 | 27.75 | 11.16 | 110.364 | 59.994 | 111.45
11.16 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.16 | 8.271 | 60.028 | 8.611 | 11.15 | 17.455 | 60.017 | 17.792 | 11.15 | 27.457 | 60.04 | 27.75 | 11.17 | 110.365 | 59.994 | 111.45
11.17 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.17 | 8.278 | 60.028 | 8.613 | 11.16 | 17.455 | 60.017 | 17.793 | 11.16 | 27.456 | 60.04 | 27.75 | 11.17 | 110.364 | 59.994 | 111.45
11.18 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.17 | 8.285 | 60.028 | 8.614 | 11.17 | 17.455 | 60.017 | 17.794 | 11.17 | 27.454 | 60.04 | 27.75 | 11.18 | 110.363 | 59.994 | 111.45
11.19 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.18 | 8.293 | 60.028 | 8.615 | 11.18 | 17.455 | 60.017 | 17.795 | 11.18 | 27.452 | 60.04 | 27.75 | 11.19 | 110.36 | 59.994 | 111.45
11.2 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.19 | 8.296 | 60.028 | 8.616 | 11.19 | 17.454 | 60.017 | 17.797 | 11.19 | 27.451 | 60.039 | 27.75 | 11.2 | 110.358 | 59.994 | 111.45
11.2 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.2 | 8.299 | 60.028 | 8.618 | 11.2 | 17.454 | 60.017 | 17.798 | 11.2 | 27.449 | 60.039 | 27.75 | 11.21 | 110.355 | 59.994 | 111.45
11.21 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.21 | 8.299 | 60.028 | 8.619 | 11.2 | 17.454 | 60.017 | 17.799 | 11.2 | 27.447 | 60.039 | 27.75 | 11.22 | 110.351 | 59.994 | 111.45
11.22 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.22 | 8.299 | 60.028 | 8.62 | 11.21 | 17.454 | 60.017 | 17.8 | 11.21 | 27.446 | 60.038 | 27.75 | 11.22 | 110.349 | 59.994 | 111.45
11.23 | 7.413 | 59.999 | 7.5 | 11.22 | 8.299 | 60.028 | 8.621 | 11.22 | 17.454 | 60.017 | 17.802 | 11.22 | 27.444 | 60.038 | 27.75 | 11.23 | 110.347 | 59.994 | 111.45
11.24 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.23 | 8.299 | 60.028 | 8.623 | 11.23 | 17.454 | 60.017 | 17.803 | 11.23 | 27.442 | 60.038 | 27.75 | 11.24 | 110.344 | 59.995 | 111.45
11.25 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.24 | 8.299 | 60.028 | 8.624 | 11.24 | 17.454 | 60.017 | 17.804 | 11.24 | 27.44 | 60.037 | 27.75 | 11.25 | 110.342 | 59.995 | 111.45
11.25 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.25 | 8.299 | 60.028 | 8.625 | 11.25 | 17.454 | 60.017 | 17.805 | 11.25 | 27.44 | 60.037 | 27.75 | 11.26 | 110.34 | 59.995 | 111.45
11.26 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.26 | 8.299 | 60.028 | 8.626 | 11.25 | 17.455 | 60.017 | 17.807 | 11.25 | 27.439 | 60.037 | 27.75 | 11.27 | 110.337 | 59.995 | 111.45
11.27 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.27 | 8.299 | 60.028 | 8.628 | 11.26 | 17.455 | 60.017 | 17.808 | 11.26 | 27.438 | 60.037 | 27.75 | 11.27 | 110.336 | 59.996 | 111.45
11.28 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.27 | 8.299 | 60.028 | 8.629 | 11.27 | 17.455 | 60.017 | 17.809 | 11.27 | 27.437 | 60.036 | 27.75 | 11.28 | 110.335 | 59.996 | 111.45
11.29 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.28 | 8.299 | 60.028 | 8.63 | 11.28 | 17.455 | 60.017 | 17.81 | 11.28 | 27.436 | 60.036 | 27.75 | 11.29 | 110.335 | 59.996 | 111.45
11.3 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.29 | 8.299 | 60.028 | 8.631 | 11.29 | 17.455 | 60.017 | 17.812 | 11.29 | 27.436 | 60.036 | 27.75 | 11.3 | 110.334 | 59.997 | 111.45
11.3 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.3 | 8.299 | 60.028 | 8.633 | 11.3 | 17.455 | 60.017 | 17.813 | 11.3 | 27.435 | 60.035 | 27.75 | 11.31 | 110.333 | 59.997 | 111.45
11.31 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.31 | 8.299 | 60.028 | 8.634 | 11.3 | 17.455 | 60.017 | 17.814 | 11.3 | 27.435 | 60.035 | 27.75 | 11.32 | 110.332 | 59.997 | 111.45
11.32 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.32 | 8.298 | 60.028 | 8.635 | 11.31 | 17.455 | 60.017 | 17.815 | 11.31 | 27.435 | 60.035 | 27.75 | 11.32 | 110.331 | 59.997 | 111.45
11.33 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.32 | 8.298 | 60.028 | 8.636 | 11.32 | 17.455 | 60.017 | 17.817 | 11.32 | 27.435 | 60.035 | 27.75 | 11.33 | 110.33 | 59.998 | 111.45
11.34 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.33 | 8.298 | 60.028 | 8.638 | 11.33 | 17.455 | 60.017 | 17.818 | 11.33 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 11.34 | 110.33 | 59.998 | 111.45
11.35 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.34 | 8.298 | 60.028 | 8.639 | 11.34 | 17.455 | 60.017 | 17.819 | 11.34 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 11.35 | 110.329 | 59.998 | 111.45
11.35 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.35 | 8.298 | 60.028 | 8.64 | 11.35 | 17.455 | 60.017 | 17.82 | 11.35 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 11.36 | 110.329 | 59.999 | 111.45
11.36 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.36 | 8.298 | 60.028 | 8.641 | 11.35 | 17.456 | 60.017 | 17.822 | 11.35 | 27.434 | 60.034 | 27.75 | 11.37 | 110.328 | 59.999 | 111.45
11.37 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.37 | 8.298 | 60.028 | 8.643 | 11.36 | 17.456 | 60.017 | 17.823 | 11.36 | 27.433 | 60.034 | 27.75 | 11.37 | 110.328 | 59.999 | 111.45
11.38 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.37 | 8.298 | 60.028 | 8.644 | 11.37 | 17.456 | 60.017 | 17.824 | 11.37 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 11.38 | 110.327 | 59.999 | 111.45
11.39 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.38 | 8.298 | 60.028 | 8.645 | 11.38 | 17.456 | 60.017 | 17.825 | 11.38 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 11.39 | 110.327 | 60 | 111.45
11.4 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.39 | 8.298 | 60.028 | 8.646 | 11.39 | 17.456 | 60.017 | 17.827 | 11.39 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 11.4 | 110.327 | 60.001 | 111.45
11.4 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.4 | 8.298 | 60.028 | 8.648 | 11.4 | 17.456 | 60.017 | 17.828 | 11.4 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 11.41 | 110.327 | 60.001 | 111.45
11.41 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.41 | 8.298 | 60.028 | 8.649 | 11.4 | 17.456 | 60.017 | 17.829 | 11.4 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 11.42 | 110.327 | 60.002 | 111.45
11.42 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.42 | 8.298 | 60.028 | 8.65 | 11.41 | 17.456 | 60.017 | 17.83 | 11.41 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 11.42 | 110.327 | 60.002 | 111.45
11.43 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.42 | 8.298 | 60.028 | 8.651 | 11.42 | 17.456 | 60.017 | 17.832 | 11.42 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 11.43 | 110.327 | 60.003 | 111.45
11.44 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.43 | 8.298 | 60.028 | 8.653 | 11.43 | 17.456 | 60.017 | 17.833 | 11.43 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 11.44 | 110.33 | 60.003 | 111.45
11.45 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.44 | 8.298 | 60.028 | 8.654 | 11.44 | 17.456 | 60.017 | 17.834 | 11.44 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 11.45 | 110.333 | 60.004 | 111.45
11.45 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.45 | 8.298 | 60.028 | 8.655 | 11.45 | 17.456 | 60.017 | 17.835 | 11.45 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 11.46 | 110.336 | 60.005 | 111.45
11.46 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.46 | 8.298 | 60.028 | 8.656 | 11.45 | 17.456 | 60.017 | 17.837 | 11.45 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 11.47 | 110.339 | 60.005 | 111.45
11.47 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.47 | 8.298 | 60.028 | 8.658 | 11.46 | 17.456 | 60.017 | 17.838 | 11.46 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 11.47 | 110.342 | 60.006 | 111.45
11.48 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.47 | 8.298 | 60.028 | 8.659 | 11.47 | 17.456 | 60.017 | 17.839 | 11.47 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 11.48 | 110.346 | 60.006 | 111.45
11.49 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.48 | 8.298 | 60.028 | 8.66 | 11.48 | 17.456 | 60.017 | 17.84 | 11.48 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 11.49 | 110.349 | 60.007 | 111.45
11.5 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.49 | 8.298 | 60.028 | 8.661 | 11.49 | 17.456 | 60.017 | 17.842 | 11.49 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 11.5 | 110.352 | 60.007 | 111.45
11.5 | 7.414 | 59.999 | 7.5 | 11.5 | 8.298 | 60.028 | 8.663 | 11.5 | 17.456 | 60.017 | 17.843 | 11.5 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 11.51 | 110.357 | 60.008 | 111.45
11.51 | 7.415 | 59.999 | 7.5 | 11.51 | 8.298 | 60.028 | 8.664 | 11.5 | 17.456 | 60.017 | 17.844 | 11.5 | 27.419 | 60.034 | 27.75 | 11.52 | 110.362 | 60.009 | 111.45
11.52 | 7.416 | 59.999 | 7.5 | 11.52 | 8.298 | 60.028 | 8.665 | 11.51 | 17.456 | 60.017 | 17.845 | 11.51 | 27.419 | 60.034 | 27.75 | 11.52 | 110.367 | 60.009 | 111.45
11.53 | 7.416 | 59.999 | 7.5 | 11.52 | 8.298 | 60.028 | 8.666 | 11.52 | 17.456 | 60.017 | 17.847 | 11.52 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 11.53 | 110.372 | 60.01 | 111.45
11.54 | 7.417 | 59.999 | 7.5 | 11.53 | 8.298 | 60.028 | 8.668 | 11.53 | 17.456 | 60.017 | 17.848 | 11.53 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 11.54 | 110.376 | 60.01 | 111.45
11.55 | 7.417 | 59.999 | 7.5 | 11.54 | 8.298 | 60.028 | 8.669 | 11.54 | 17.456 | 60.017 | 17.849 | 11.54 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 11.55 | 110.379 | 60.011 | 111.45
11.55 | 7.418 | 59.999 | 7.5 | 11.55 | 8.298 | 60.028 | 8.67 | 11.55 | 17.456 | 60.017 | 17.85 | 11.55 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 11.56 | 110.383 | 60.011 | 111.45
11.56 | 7.419 | 59.999 | 7.5 | 11.56 | 8.298 | 60.028 | 8.671 | 11.55 | 17.456 | 60.017 | 17.852 | 11.55 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 11.57 | 110.387 | 60.011 | 111.45
11.57 | 7.419 | 59.999 | 7.5 | 11.57 | 8.298 | 60.028 | 8.673 | 11.56 | 17.456 | 60.017 | 17.853 | 11.56 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 11.57 | 110.391 | 60.011 | 111.45
11.58 | 7.42 | 59.999 | 7.5 | 11.57 | 8.298 | 60.028 | 8.674 | 11.57 | 17.456 | 60.017 | 17.854 | 11.57 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 11.58 | 110.394 | 60.011 | 111.45
11.59 | 7.421 | 59.999 | 7.5 | 11.58 | 8.298 | 60.028 | 8.675 | 11.58 | 17.456 | 60.017 | 17.855 | 11.58 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 11.59 | 110.399 | 60.011 | 111.45
11.6 | 7.421 | 59.999 | 7.5 | 11.59 | 8.298 | 60.028 | 8.676 | 11.59 | 17.456 | 60.017 | 17.857 | 11.59 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 11.6 | 110.403 | 60.011 | 111.45
11.6 | 7.422 | 59.999 | 7.5 | 11.6 | 8.298 | 60.028 | 8.678 | 11.6 | 17.456 | 60.017 | 17.858 | 11.6 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 11.61 | 110.404 | 60.011 | 111.45
11.61 | 7.422 | 59.999 | 7.5 | 11.61 | 8.298 | 60.028 | 8.679 | 11.6 | 17.456 | 60.017 | 17.859 | 11.6 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 11.62 | 110.404 | 60.011 | 111.45
11.62 | 7.423 | 59.999 | 7.5 | 11.62 | 8.298 | 60.028 | 8.68 | 11.61 | 17.456 | 60.017 | 17.86 | 11.61 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 11.62 | 110.404 | 60.011 | 111.45
11.63 | 7.424 | 59.999 | 7.5 | 11.62 | 8.298 | 60.028 | 8.681 | 11.62 | 17.456 | 60.017 | 17.862 | 11.62 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 11.63 | 110.405 | 60.011 | 111.45
11.64 | 7.424 | 59.999 | 7.5 | 11.63 | 8.298 | 60.028 | 8.683 | 11.63 | 17.456 | 60.017 | 17.863 | 11.63 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 11.64 | 110.406 | 60.011 | 111.45
11.65 | 7.425 | 59.999 | 7.5 | 11.64 | 8.298 | 60.028 | 8.684 | 11.64 | 17.457 | 60.017 | 17.864 | 11.64 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 11.65 | 110.407 | 60.011 | 111.45
11.65 | 7.426 | 59.999 | 7.5 | 11.65 | 8.298 | 60.028 | 8.685 | 11.65 | 17.458 | 60.017 | 17.865 | 11.65 | 27.407 | 60.034 | 27.75 | 11.66 | 110.407 | 60.011 | 111.45
11.66 | 7.426 | 59.999 | 7.5 | 11.66 | 8.302 | 60.028 | 8.686 | 11.65 | 17.459 | 60.017 | 17.867 | 11.65 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 11.67 | 110.406 | 60.011 | 111.45
11.67 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.67 | 8.306 | 60.028 | 8.688 | 11.66 | 17.46 | 60.017 | 17.868 | 11.66 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 11.67 | 110.405 | 60.011 | 111.45
11.68 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.67 | 8.31 | 60.028 | 8.689 | 11.67 | 17.461 | 60.017 | 17.869 | 11.67 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 11.68 | 110.403 | 60.011 | 111.45
11.69 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.68 | 8.314 | 60.028 | 8.69 | 11.68 | 17.462 | 60.017 | 17.87 | 11.68 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 11.69 | 110.401 | 60.011 | 111.45
11.7 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.69 | 8.318 | 60.028 | 8.691 | 11.69 | 17.463 | 60.017 | 17.872 | 11.69 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 11.7 | 110.399 | 60.011 | 111.45
11.7 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.7 | 8.322 | 60.028 | 8.693 | 11.7 | 17.464 | 60.017 | 17.873 | 11.7 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 11.71 | 110.4 | 60.011 | 111.45
11.71 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.71 | 8.326 | 60.028 | 8.694 | 11.7 | 17.465 | 60.017 | 17.874 | 11.7 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 11.72 | 110.401 | 60.011 | 111.45
11.72 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.72 | 8.33 | 60.028 | 8.695 | 11.71 | 17.466 | 60.017 | 17.875 | 11.71 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 11.72 | 110.4 | 60.011 | 111.45
11.73 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.72 | 8.334 | 60.028 | 8.696 | 11.72 | 17.467 | 60.017 | 17.877 | 11.72 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 11.73 | 110.399 | 60.01 | 111.45
11.74 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.73 | 8.339 | 60.028 | 8.698 | 11.73 | 17.469 | 60.017 | 17.878 | 11.73 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 11.74 | 110.398 | 60.01 | 111.45
11.75 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.74 | 8.343 | 60.028 | 8.699 | 11.74 | 17.47 | 60.017 | 17.879 | 11.74 | 27.407 | 60.034 | 27.75 | 11.75 | 110.397 | 60.01 | 111.45
11.75 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.75 | 8.347 | 60.028 | 8.7 | 11.75 | 17.471 | 60.017 | 17.88 | 11.75 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 11.76 | 110.395 | 60.009 | 111.45
11.76 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.76 | 8.351 | 60.028 | 8.701 | 11.75 | 17.472 | 60.017 | 17.882 | 11.75 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 11.77 | 110.394 | 60.009 | 111.45
11.77 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.77 | 8.355 | 60.028 | 8.703 | 11.76 | 17.473 | 60.017 | 17.883 | 11.76 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 11.77 | 110.393 | 60.009 | 111.45
11.78 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.77 | 8.359 | 60.028 | 8.704 | 11.77 | 17.474 | 60.017 | 17.884 | 11.77 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 11.78 | 110.393 | 60.009 | 111.45
11.79 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.78 | 8.363 | 60.028 | 8.705 | 11.78 | 17.475 | 60.017 | 17.885 | 11.78 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 11.79 | 110.392 | 60.008 | 111.45
11.8 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.79 | 8.367 | 60.028 | 8.706 | 11.79 | 17.476 | 60.017 | 17.887 | 11.79 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 11.8 | 110.392 | 60.008 | 111.45
11.8 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.8 | 8.371 | 60.028 | 8.708 | 11.8 | 17.477 | 60.017 | 17.888 | 11.8 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 11.81 | 110.39 | 60.008 | 111.45
11.81 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.81 | 8.375 | 60.028 | 8.709 | 11.8 | 17.477 | 60.017 | 17.889 | 11.8 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 11.82 | 110.389 | 60.007 | 111.45
11.82 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.82 | 8.379 | 60.028 | 8.71 | 11.81 | 17.477 | 60.017 | 17.89 | 11.81 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 11.82 | 110.388 | 60.007 | 111.45
11.83 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.82 | 8.379 | 60.028 | 8.711 | 11.82 | 17.477 | 60.017 | 17.892 | 11.82 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 11.83 | 110.388 | 60.007 | 111.45
11.84 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.83 | 8.379 | 60.028 | 8.713 | 11.83 | 17.477 | 60.017 | 17.893 | 11.83 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 11.84 | 110.388 | 60.007 | 111.45
11.85 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.84 | 8.379 | 60.028 | 8.714 | 11.84 | 17.477 | 60.017 | 17.894 | 11.84 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 11.85 | 110.387 | 60.006 | 111.45
11.85 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.85 | 8.379 | 60.028 | 8.715 | 11.85 | 17.477 | 60.017 | 17.895 | 11.85 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 11.86 | 110.387 | 60.006 | 111.45
11.86 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.86 | 8.379 | 60.028 | 8.716 | 11.85 | 17.477 | 60.017 | 17.897 | 11.85 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 11.87 | 110.387 | 60.006 | 111.45
11.87 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.87 | 8.379 | 60.028 | 8.718 | 11.86 | 17.477 | 60.017 | 17.898 | 11.86 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 11.87 | 110.384 | 60.005 | 111.45
11.88 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.87 | 8.379 | 60.028 | 8.719 | 11.87 | 17.477 | 60.017 | 17.899 | 11.87 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 11.88 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.89 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.88 | 8.379 | 60.028 | 8.72 | 11.88 | 17.477 | 60.017 | 17.9 | 11.88 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 11.89 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.9 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.89 | 8.379 | 60.028 | 8.721 | 11.89 | 17.477 | 60.017 | 17.902 | 11.89 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 11.9 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.9 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.9 | 8.379 | 60.028 | 8.723 | 11.9 | 17.477 | 60.017 | 17.903 | 11.9 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 11.91 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.91 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.91 | 8.379 | 60.028 | 8.724 | 11.9 | 17.477 | 60.017 | 17.904 | 11.9 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 11.92 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.92 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.92 | 8.379 | 60.028 | 8.725 | 11.91 | 17.477 | 60.017 | 17.905 | 11.91 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 11.92 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.93 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.92 | 8.379 | 60.028 | 8.726 | 11.92 | 17.477 | 60.017 | 17.907 | 11.92 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 11.93 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.94 | 7.427 | 59.999 | 7.5 | 11.93 | 8.379 | 60.028 | 8.728 | 11.93 | 17.477 | 60.017 | 17.908 | 11.93 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 11.94 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.95 | 7.427 | 59.999 | 7.501 | 11.94 | 8.379 | 60.028 | 8.729 | 11.94 | 17.477 | 60.017 | 17.909 | 11.94 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 11.95 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.95 | 7.427 | 59.999 | 7.501 | 11.95 | 8.38 | 60.028 | 8.73 | 11.95 | 17.477 | 60.017 | 17.91 | 11.95 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 11.96 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.96 | 7.427 | 59.999 | 7.502 | 11.96 | 8.38 | 60.028 | 8.731 | 11.95 | 17.477 | 60.017 | 17.912 | 11.95 | 27.419 | 60.034 | 27.75 | 11.97 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.97 | 7.427 | 59.999 | 7.502 | 11.97 | 8.38 | 60.028 | 8.733 | 11.96 | 17.477 | 60.017 | 17.913 | 11.96 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 11.97 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.98 | 7.427 | 59.999 | 7.503 | 11.97 | 8.38 | 60.028 | 8.734 | 11.97 | 17.477 | 60.017 | 17.914 | 11.97 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 11.98 | 110.382 | 60.005 | 111.45
11.99 | 7.428 | 59.999 | 7.503 | 11.98 | 8.38 | 60.028 | 8.735 | 11.98 | 17.477 | 60.017 | 17.915 | 11.98 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 11.99 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12 | 7.428 | 59.999 | 7.504 | 11.99 | 8.38 | 60.028 | 8.736 | 11.99 | 17.477 | 60.017 | 17.917 | 11.99 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 12 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12 | 7.428 | 59.999 | 7.504 | 12 | 8.38 | 60.028 | 8.738 | 12 | 17.477 | 60.017 | 17.918 | 12 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 12.01 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.01 | 7.428 | 59.999 | 7.505 | 12.01 | 8.38 | 60.028 | 8.739 | 12 | 17.477 | 60.017 | 17.919 | 12 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 12.02 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.02 | 7.428 | 59.999 | 7.506 | 12.02 | 8.38 | 60.028 | 8.74 | 12.01 | 17.477 | 60.017 | 17.92 | 12.01 | 27.433 | 60.034 | 27.75 | 12.02 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.03 | 7.428 | 59.999 | 7.507 | 12.02 | 8.38 | 60.028 | 8.741 | 12.02 | 17.477 | 60.017 | 17.922 | 12.02 | 27.434 | 60.033 | 27.75 | 12.03 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.04 | 7.428 | 59.999 | 7.508 | 12.03 | 8.381 | 60.028 | 8.743 | 12.03 | 17.477 | 60.017 | 17.923 | 12.03 | 27.436 | 60.033 | 27.75 | 12.04 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.05 | 7.428 | 59.999 | 7.509 | 12.04 | 8.383 | 60.028 | 8.744 | 12.04 | 17.477 | 60.017 | 17.924 | 12.04 | 27.437 | 60.033 | 27.75 | 12.05 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.05 | 7.428 | 59.999 | 7.51 | 12.05 | 8.386 | 60.028 | 8.745 | 12.05 | 17.477 | 60.017 | 17.925 | 12.05 | 27.438 | 60.033 | 27.75 | 12.06 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.06 | 7.429 | 59.999 | 7.511 | 12.06 | 8.388 | 60.028 | 8.746 | 12.05 | 17.477 | 60.017 | 17.927 | 12.05 | 27.44 | 60.032 | 27.75 | 12.07 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.07 | 7.429 | 59.999 | 7.512 | 12.07 | 8.391 | 60.028 | 8.748 | 12.06 | 17.477 | 60.017 | 17.928 | 12.06 | 27.441 | 60.032 | 27.75 | 12.07 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.08 | 7.429 | 59.999 | 7.514 | 12.07 | 8.394 | 60.028 | 8.749 | 12.07 | 17.477 | 60.017 | 17.929 | 12.07 | 27.442 | 60.032 | 27.75 | 12.08 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.09 | 7.429 | 59.999 | 7.515 | 12.08 | 8.396 | 60.028 | 8.75 | 12.08 | 17.477 | 60.017 | 17.93 | 12.08 | 27.443 | 60.031 | 27.75 | 12.09 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.1 | 7.429 | 59.999 | 7.516 | 12.09 | 8.399 | 60.028 | 8.751 | 12.09 | 17.477 | 60.017 | 17.932 | 12.09 | 27.444 | 60.031 | 27.75 | 12.1 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.1 | 7.429 | 59.999 | 7.517 | 12.1 | 8.402 | 60.028 | 8.753 | 12.1 | 17.477 | 60.017 | 17.933 | 12.1 | 27.445 | 60.031 | 27.75 | 12.11 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.11 | 7.429 | 59.999 | 7.519 | 12.11 | 8.404 | 60.028 | 8.754 | 12.1 | 17.477 | 60.017 | 17.934 | 12.1 | 27.446 | 60.031 | 27.75 | 12.12 | 110.382 | 60.005 | 111.45
12.12 | 7.429 | 59.999 | 7.52 | 12.12 | 8.407 | 60.028 | 8.755 | 12.11 | 17.477 | 60.017 | 17.935 | 12.11 | 27.447 | 60.03 | 27.75 | 12.12 | 110.381 | 60.005 | 111.45
12.13 | 7.429 | 59.999 | 7.521 | 12.12 | 8.41 | 60.028 | 8.756 | 12.12 | 17.477 | 60.017 | 17.937 | 12.12 | 27.448 | 60.03 | 27.75 | 12.13 | 110.379 | 60.005 | 111.45
12.14 | 7.429 | 59.999 | 7.522 | 12.13 | 8.412 | 60.028 | 8.758 | 12.13 | 17.477 | 60.017 | 17.938 | 12.13 | 27.45 | 60.03 | 27.75 | 12.14 | 110.377 | 60.005 | 111.45
12.15 | 7.429 | 59.999 | 7.524 | 12.14 | 8.415 | 60.028 | 8.759 | 12.14 | 17.477 | 60.017 | 17.939 | 12.14 | 27.451 | 60.029 | 27.75 | 12.15 | 110.374 | 60.005 | 111.45
12.15 | 7.43 | 59.999 | 7.525 | 12.15 | 8.418 | 60.028 | 8.76 | 12.15 | 17.477 | 60.017 | 17.94 | 12.15 | 27.45 | 60.029 | 27.75 | 12.16 | 110.372 | 60.005 | 111.45
12.16 | 7.43 | 59.999 | 7.526 | 12.16 | 8.42 | 60.028 | 8.761 | 12.15 | 17.477 | 60.017 | 17.942 | 12.15 | 27.449 | 60.029 | 27.75 | 12.17 | 110.37 | 60.005 | 111.45
12.17 | 7.43 | 59.999 | 7.527 | 12.17 | 8.423 | 60.028 | 8.763 | 12.16 | 17.477 | 60.017 | 17.943 | 12.16 | 27.447 | 60.029 | 27.75 | 12.17 | 110.367 | 60.005 | 111.45
12.18 | 7.43 | 59.999 | 7.529 | 12.17 | 8.425 | 60.028 | 8.764 | 12.17 | 17.477 | 60.017 | 17.944 | 12.17 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 12.18 | 110.365 | 60.005 | 111.45
12.19 | 7.43 | 59.999 | 7.53 | 12.18 | 8.428 | 60.028 | 8.765 | 12.18 | 17.477 | 60.017 | 17.945 | 12.18 | 27.444 | 60.028 | 27.75 | 12.19 | 110.361 | 60.005 | 111.45
12.2 | 7.43 | 59.999 | 7.531 | 12.19 | 8.431 | 60.028 | 8.766 | 12.19 | 17.477 | 60.017 | 17.947 | 12.19 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 12.2 | 110.358 | 60.005 | 111.45
12.2 | 7.43 | 59.999 | 7.532 | 12.2 | 8.433 | 60.028 | 8.768 | 12.2 | 17.477 | 60.017 | 17.948 | 12.2 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 12.21 | 110.354 | 60.005 | 111.45
12.21 | 7.43 | 59.999 | 7.534 | 12.21 | 8.433 | 60.028 | 8.769 | 12.2 | 17.477 | 60.017 | 17.949 | 12.2 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 12.22 | 110.351 | 60.005 | 111.45
12.22 | 7.43 | 59.999 | 7.535 | 12.22 | 8.433 | 60.028 | 8.77 | 12.21 | 17.478 | 60.017 | 17.95 | 12.21 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 12.22 | 110.347 | 60.005 | 111.45
12.23 | 7.43 | 59.999 | 7.536 | 12.22 | 8.433 | 60.028 | 8.771 | 12.22 | 17.478 | 60.017 | 17.952 | 12.22 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 12.23 | 110.344 | 60.006 | 111.45
12.24 | 7.43 | 59.999 | 7.537 | 12.23 | 8.433 | 60.028 | 8.773 | 12.23 | 17.478 | 60.017 | 17.953 | 12.23 | 27.436 | 60.028 | 27.75 | 12.24 | 110.34 | 60.006 | 111.45
12.25 | 7.431 | 59.999 | 7.539 | 12.24 | 8.433 | 60.027 | 8.774 | 12.24 | 17.478 | 60.017 | 17.954 | 12.24 | 27.435 | 60.028 | 27.75 | 12.25 | 110.337 | 60.006 | 111.45
12.25 | 7.431 | 59.999 | 7.54 | 12.25 | 8.433 | 60.027 | 8.775 | 12.25 | 17.478 | 60.017 | 17.955 | 12.25 | 27.434 | 60.028 | 27.75 | 12.26 | 110.333 | 60.007 | 111.45
12.26 | 7.431 | 59.999 | 7.541 | 12.26 | 8.433 | 60.027 | 8.776 | 12.25 | 17.479 | 60.017 | 17.957 | 12.25 | 27.432 | 60.028 | 27.75 | 12.27 | 110.33 | 60.007 | 111.45
12.27 | 7.431 | 59.999 | 7.542 | 12.27 | 8.433 | 60.027 | 8.778 | 12.26 | 17.479 | 60.017 | 17.958 | 12.26 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 12.27 | 110.326 | 60.007 | 111.45
12.28 | 7.431 | 59.999 | 7.544 | 12.27 | 8.437 | 60.026 | 8.779 | 12.27 | 17.479 | 60.017 | 17.959 | 12.27 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 12.28 | 110.323 | 60.007 | 111.45
12.29 | 7.431 | 59.999 | 7.545 | 12.28 | 8.44 | 60.026 | 8.78 | 12.28 | 17.479 | 60.017 | 17.96 | 12.28 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 12.29 | 110.321 | 60.008 | 111.45
12.3 | 7.431 | 59.999 | 7.546 | 12.29 | 8.444 | 60.026 | 8.781 | 12.29 | 17.48 | 60.017 | 17.962 | 12.29 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 12.3 | 110.319 | 60.008 | 111.45
12.3 | 7.431 | 59.999 | 7.547 | 12.3 | 8.447 | 60.025 | 8.783 | 12.3 | 17.48 | 60.017 | 17.963 | 12.3 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 12.31 | 110.318 | 60.008 | 111.45
12.31 | 7.431 | 59.999 | 7.549 | 12.31 | 8.45 | 60.025 | 8.784 | 12.3 | 17.48 | 60.017 | 17.964 | 12.3 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 12.32 | 110.317 | 60.009 | 111.45
12.32 | 7.43 | 59.999 | 7.55 | 12.32 | 8.454 | 60.025 | 8.785 | 12.31 | 17.48 | 60.017 | 17.965 | 12.31 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 12.32 | 110.315 | 60.009 | 111.45
12.33 | 7.43 | 59.999 | 7.551 | 12.32 | 8.457 | 60.024 | 8.786 | 12.32 | 17.481 | 60.017 | 17.967 | 12.32 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 12.33 | 110.314 | 60.009 | 111.45
12.34 | 7.43 | 59.999 | 7.552 | 12.33 | 8.461 | 60.024 | 8.788 | 12.33 | 17.481 | 60.017 | 17.968 | 12.33 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 12.34 | 110.314 | 60.009 | 111.45
12.35 | 7.43 | 60 | 7.554 | 12.34 | 8.464 | 60.024 | 8.789 | 12.34 | 17.481 | 60.017 | 17.969 | 12.34 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 12.35 | 110.314 | 60.01 | 111.45
12.35 | 7.43 | 60.001 | 7.555 | 12.35 | 8.468 | 60.024 | 8.79 | 12.35 | 17.481 | 60.017 | 17.97 | 12.35 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 12.36 | 110.316 | 60.01 | 111.45
12.36 | 7.43 | 60.001 | 7.556 | 12.36 | 8.471 | 60.023 | 8.791 | 12.35 | 17.481 | 60.017 | 17.972 | 12.35 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 12.37 | 110.317 | 60.01 | 111.45
12.37 | 7.43 | 60.002 | 7.557 | 12.37 | 8.475 | 60.023 | 8.793 | 12.36 | 17.482 | 60.017 | 17.973 | 12.36 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 12.37 | 110.318 | 60.011 | 111.45
12.38 | 7.43 | 60.002 | 7.559 | 12.37 | 8.478 | 60.023 | 8.794 | 12.37 | 17.482 | 60.017 | 17.974 | 12.37 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 12.38 | 110.32 | 60.011 | 111.45
12.39 | 7.43 | 60.003 | 7.56 | 12.38 | 8.481 | 60.022 | 8.795 | 12.38 | 17.482 | 60.017 | 17.975 | 12.38 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 12.39 | 110.321 | 60.011 | 111.45
12.4 | 7.43 | 60.003 | 7.561 | 12.39 | 8.485 | 60.022 | 8.796 | 12.39 | 17.482 | 60.017 | 17.977 | 12.39 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 12.4 | 110.322 | 60.012 | 111.45
12.4 | 7.43 | 60.004 | 7.562 | 12.4 | 8.488 | 60.022 | 8.798 | 12.4 | 17.482 | 60.017 | 17.978 | 12.4 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 12.41 | 110.324 | 60.012 | 111.45
12.41 | 7.43 | 60.005 | 7.564 | 12.41 | 8.492 | 60.022 | 8.799 | 12.4 | 17.482 | 60.017 | 17.979 | 12.4 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 12.42 | 110.325 | 60.012 | 111.45
12.42 | 7.43 | 60.005 | 7.565 | 12.42 | 8.495 | 60.022 | 8.8 | 12.41 | 17.481 | 60.017 | 17.98 | 12.41 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 12.42 | 110.326 | 60.012 | 111.45
12.43 | 7.43 | 60.006 | 7.566 | 12.42 | 8.498 | 60.022 | 8.801 | 12.42 | 17.481 | 60.017 | 17.982 | 12.42 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 12.43 | 110.327 | 60.013 | 111.45
12.44 | 7.43 | 60.006 | 7.567 | 12.43 | 8.502 | 60.022 | 8.803 | 12.43 | 17.481 | 60.017 | 17.983 | 12.43 | 27.419 | 60.028 | 27.75 | 12.44 | 110.328 | 60.013 | 111.45
12.45 | 7.43 | 60.007 | 7.569 | 12.44 | 8.502 | 60.022 | 8.804 | 12.44 | 17.481 | 60.017 | 17.984 | 12.44 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 12.45 | 110.33 | 60.013 | 111.45
12.45 | 7.431 | 60.007 | 7.57 | 12.45 | 8.502 | 60.022 | 8.805 | 12.45 | 17.481 | 60.017 | 17.985 | 12.45 | 27.417 | 60.028 | 27.75 | 12.46 | 110.331 | 60.014 | 111.45
12.46 | 7.431 | 60.008 | 7.571 | 12.46 | 8.502 | 60.022 | 8.806 | 12.45 | 17.48 | 60.017 | 17.987 | 12.45 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 12.47 | 110.332 | 60.014 | 111.45
12.47 | 7.431 | 60.009 | 7.572 | 12.47 | 8.502 | 60.022 | 8.808 | 12.46 | 17.48 | 60.017 | 17.988 | 12.46 | 27.415 | 60.028 | 27.75 | 12.47 | 110.332 | 60.014 | 111.45
12.48 | 7.431 | 60.009 | 7.574 | 12.47 | 8.502 | 60.022 | 8.809 | 12.47 | 17.48 | 60.017 | 17.989 | 12.47 | 27.414 | 60.028 | 27.75 | 12.48 | 110.333 | 60.014 | 111.45
12.49 | 7.431 | 60.01 | 7.575 | 12.48 | 8.502 | 60.022 | 8.81 | 12.48 | 17.48 | 60.017 | 17.99 | 12.48 | 27.413 | 60.028 | 27.75 | 12.49 | 110.335 | 60.015 | 111.45
12.5 | 7.431 | 60.01 | 7.576 | 12.49 | 8.502 | 60.022 | 8.811 | 12.49 | 17.479 | 60.017 | 17.992 | 12.49 | 27.412 | 60.028 | 27.75 | 12.5 | 110.337 | 60.015 | 111.45
12.5 | 7.431 | 60.011 | 7.577 | 12.5 | 8.502 | 60.022 | 8.813 | 12.5 | 17.479 | 60.017 | 17.993 | 12.5 | 27.411 | 60.028 | 27.75 | 12.51 | 110.337 | 60.015 | 111.45
12.51 | 7.431 | 60.011 | 7.579 | 12.51 | 8.502 | 60.022 | 8.814 | 12.5 | 17.479 | 60.017 | 17.995 | 12.5 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 12.52 | 110.338 | 60.016 | 111.45
12.52 | 7.431 | 60.011 | 7.58 | 12.52 | 8.502 | 60.022 | 8.815 | 12.51 | 17.479 | 60.017 | 17.996 | 12.51 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 12.52 | 110.338 | 60.016 | 111.45
12.53 | 7.431 | 60.011 | 7.581 | 12.52 | 8.502 | 60.022 | 8.816 | 12.52 | 17.479 | 60.017 | 17.998 | 12.52 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 12.53 | 110.339 | 60.016 | 111.45
12.54 | 7.431 | 60.011 | 7.582 | 12.53 | 8.502 | 60.022 | 8.818 | 12.53 | 17.479 | 60.017 | 18 | 12.53 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 12.54 | 110.341 | 60.016 | 111.45
12.55 | 7.431 | 60.011 | 7.584 | 12.54 | 8.502 | 60.022 | 8.819 | 12.54 | 17.479 | 60.017 | 18.002 | 12.54 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 12.55 | 110.342 | 60.017 | 111.45
12.55 | 7.431 | 60.011 | 7.585 | 12.55 | 8.502 | 60.022 | 8.82 | 12.55 | 17.479 | 60.017 | 18.004 | 12.55 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 12.56 | 110.343 | 60.016 | 111.45
12.56 | 7.431 | 60.011 | 7.586 | 12.56 | 8.502 | 60.022 | 8.821 | 12.55 | 17.48 | 60.017 | 18.005 | 12.55 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 12.57 | 110.343 | 60.016 | 111.45
12.57 | 7.431 | 60.011 | 7.587 | 12.57 | 8.502 | 60.022 | 8.823 | 12.56 | 17.48 | 60.017 | 18.007 | 12.56 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 12.57 | 110.344 | 60.016 | 111.45
12.58 | 7.43 | 60.011 | 7.589 | 12.57 | 8.502 | 60.022 | 8.824 | 12.57 | 17.48 | 60.017 | 18.009 | 12.57 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 12.58 | 110.344 | 60.016 | 111.45
12.59 | 7.43 | 60.011 | 7.59 | 12.58 | 8.502 | 60.022 | 8.825 | 12.58 | 17.48 | 60.017 | 18.012 | 12.58 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 12.59 | 110.344 | 60.015 | 111.45
12.6 | 7.43 | 60.011 | 7.591 | 12.59 | 8.502 | 60.022 | 8.826 | 12.59 | 17.483 | 60.017 | 18.014 | 12.59 | 27.403 | 60.028 | 27.75 | 12.6 | 110.345 | 60.015 | 111.45
12.6 | 7.43 | 60.011 | 7.592 | 12.6 | 8.502 | 60.022 | 8.828 | 12.6 | 17.485 | 60.017 | 18.016 | 12.6 | 27.402 | 60.028 | 27.75 | 12.61 | 110.345 | 60.015 | 111.45
12.61 | 7.43 | 60.011 | 7.594 | 12.61 | 8.502 | 60.022 | 8.829 | 12.6 | 17.488 | 60.017 | 18.018 | 12.6 | 27.402 | 60.028 | 27.75 | 12.62 | 110.346 | 60.014 | 111.45
12.62 | 7.43 | 60.011 | 7.595 | 12.62 | 8.502 | 60.022 | 8.83 | 12.61 | 17.49 | 60.017 | 18.021 | 12.61 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 12.62 | 110.346 | 60.014 | 111.45
12.63 | 7.43 | 60.011 | 7.596 | 12.62 | 8.502 | 60.022 | 8.831 | 12.62 | 17.493 | 60.017 | 18.023 | 12.62 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 12.63 | 110.347 | 60.014 | 111.45
12.64 | 7.43 | 60.011 | 7.597 | 12.63 | 8.502 | 60.022 | 8.833 | 12.63 | 17.495 | 60.017 | 18.026 | 12.63 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 12.64 | 110.35 | 60.014 | 111.45
12.65 | 7.431 | 60.011 | 7.599 | 12.64 | 8.502 | 60.022 | 8.834 | 12.64 | 17.501 | 60.017 | 18.028 | 12.64 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 12.65 | 110.353 | 60.013 | 111.45
12.65 | 7.432 | 60.011 | 7.6 | 12.65 | 8.502 | 60.022 | 8.835 | 12.65 | 17.507 | 60.017 | 18.031 | 12.65 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 12.66 | 110.355 | 60.013 | 111.45
12.66 | 7.433 | 60.011 | 7.601 | 12.66 | 8.502 | 60.022 | 8.836 | 12.65 | 17.512 | 60.017 | 18.033 | 12.65 | 27.402 | 60.028 | 27.75 | 12.67 | 110.356 | 60.013 | 111.45
12.67 | 7.435 | 60.011 | 7.602 | 12.67 | 8.502 | 60.022 | 8.838 | 12.66 | 17.518 | 60.017 | 18.036 | 12.66 | 27.402 | 60.028 | 27.75 | 12.67 | 110.358 | 60.012 | 111.45
12.68 | 7.436 | 60.011 | 7.604 | 12.67 | 8.502 | 60.022 | 8.839 | 12.67 | 17.526 | 60.017 | 18.038 | 12.67 | 27.402 | 60.028 | 27.75 | 12.68 | 110.359 | 60.012 | 111.45
12.69 | 7.437 | 60.011 | 7.605 | 12.68 | 8.502 | 60.022 | 8.84 | 12.68 | 17.533 | 60.017 | 18.041 | 12.68 | 27.403 | 60.028 | 27.75 | 12.69 | 110.361 | 60.012 | 111.45
12.7 | 7.438 | 60.011 | 7.606 | 12.69 | 8.502 | 60.022 | 8.842 | 12.69 | 17.541 | 60.018 | 18.043 | 12.69 | 27.403 | 60.028 | 27.75 | 12.7 | 110.362 | 60.012 | 111.45
12.7 | 7.439 | 60.011 | 7.607 | 12.7 | 8.502 | 60.022 | 8.843 | 12.7 | 17.548 | 60.018 | 18.046 | 12.7 | 27.404 | 60.027 | 27.75 | 12.71 | 110.361 | 60.011 | 111.45
12.71 | 7.441 | 60.011 | 7.609 | 12.71 | 8.502 | 60.022 | 8.845 | 12.7 | 17.556 | 60.018 | 18.048 | 12.7 | 27.404 | 60.027 | 27.75 | 12.72 | 110.36 | 60.011 | 111.45
12.72 | 7.442 | 60.011 | 7.61 | 12.71 | 8.502 | 60.022 | 8.846 | 12.71 | 17.563 | 60.018 | 18.051 | 12.71 | 27.405 | 60.027 | 27.75 | 12.72 | 110.361 | 60.011 | 111.45
12.73 | 7.443 | 60.011 | 7.611 | 12.72 | 8.502 | 60.022 | 8.848 | 12.72 | 17.57 | 60.019 | 18.053 | 12.72 | 27.406 | 60.027 | 27.75 | 12.73 | 110.361 | 60.011 | 111.45
12.74 | 7.444 | 60.011 | 7.612 | 12.73 | 8.502 | 60.022 | 8.85 | 12.73 | 17.578 | 60.019 | 18.056 | 12.73 | 27.407 | 60.026 | 27.75 | 12.74 | 110.361 | 60.011 | 111.45
12.75 | 7.446 | 60.011 | 7.614 | 12.74 | 8.502 | 60.022 | 8.851 | 12.74 | 17.585 | 60.019 | 18.058 | 12.74 | 27.408 | 60.026 | 27.75 | 12.75 | 110.362 | 60.011 | 111.45
12.75 | 7.447 | 60.011 | 7.615 | 12.75 | 8.502 | 60.022 | 8.853 | 12.75 | 17.592 | 60.02 | 18.061 | 12.75 | 27.409 | 60.026 | 27.75 | 12.76 | 110.362 | 60.011 | 111.45
12.76 | 7.448 | 60.011 | 7.616 | 12.76 | 8.502 | 60.022 | 8.855 | 12.75 | 17.598 | 60.02 | 18.063 | 12.75 | 27.41 | 60.025 | 27.75 | 12.77 | 110.363 | 60.011 | 111.45
12.77 | 7.449 | 60.011 | 7.617 | 12.76 | 8.502 | 60.022 | 8.857 | 12.76 | 17.603 | 60.02 | 18.066 | 12.76 | 27.411 | 60.025 | 27.75 | 12.77 | 110.363 | 60.011 | 111.45
12.78 | 7.451 | 60.011 | 7.619 | 12.77 | 8.502 | 60.022 | 8.859 | 12.77 | 17.608 | 60.02 | 18.068 | 12.77 | 27.412 | 60.025 | 27.75 | 12.78 | 110.363 | 60.011 | 111.45
12.79 | 7.452 | 60.011 | 7.62 | 12.78 | 8.502 | 60.022 | 8.861 | 12.78 | 17.613 | 60.021 | 18.071 | 12.78 | 27.413 | 60.025 | 27.75 | 12.79 | 110.364 | 60.011 | 111.45
12.8 | 7.453 | 60.011 | 7.621 | 12.79 | 8.502 | 60.022 | 8.863 | 12.79 | 17.619 | 60.021 | 18.073 | 12.79 | 27.414 | 60.024 | 27.75 | 12.8 | 110.364 | 60.011 | 111.45
12.8 | 7.455 | 60.011 | 7.622 | 12.8 | 8.502 | 60.022 | 8.866 | 12.8 | 17.624 | 60.021 | 18.076 | 12.8 | 27.414 | 60.024 | 27.75 | 12.81 | 110.363 | 60.011 | 111.45
12.81 | 7.455 | 60.011 | 7.624 | 12.81 | 8.502 | 60.022 | 8.868 | 12.8 | 17.626 | 60.022 | 18.078 | 12.8 | 27.414 | 60.024 | 27.75 | 12.82 | 110.361 | 60.011 | 111.45
12.82 | 7.455 | 60.011 | 7.625 | 12.81 | 8.502 | 60.022 | 8.87 | 12.81 | 17.628 | 60.022 | 18.081 | 12.81 | 27.414 | 60.023 | 27.75 | 12.82 | 110.359 | 60.011 | 111.45
12.83 | 7.455 | 60.011 | 7.626 | 12.82 | 8.502 | 60.022 | 8.873 | 12.82 | 17.63 | 60.022 | 18.083 | 12.82 | 27.415 | 60.023 | 27.75 | 12.83 | 110.356 | 60.011 | 111.45
12.84 | 7.455 | 60.011 | 7.627 | 12.83 | 8.502 | 60.022 | 8.875 | 12.83 | 17.631 | 60.022 | 18.086 | 12.83 | 27.414 | 60.023 | 27.75 | 12.84 | 110.354 | 60.011 | 111.45
12.85 | 7.455 | 60.011 | 7.629 | 12.84 | 8.502 | 60.022 | 8.878 | 12.84 | 17.631 | 60.022 | 18.088 | 12.84 | 27.414 | 60.022 | 27.75 | 12.85 | 110.351 | 60.011 | 111.45
12.85 | 7.455 | 60.011 | 7.63 | 12.85 | 8.502 | 60.022 | 8.88 | 12.85 | 17.631 | 60.022 | 18.091 | 12.85 | 27.413 | 60.022 | 27.75 | 12.86 | 110.349 | 60.011 | 111.45
12.86 | 7.455 | 60.011 | 7.631 | 12.86 | 8.502 | 60.022 | 8.883 | 12.85 | 17.631 | 60.022 | 18.093 | 12.85 | 27.413 | 60.022 | 27.75 | 12.87 | 110.347 | 60.011 | 111.45
12.87 | 7.455 | 60.011 | 7.632 | 12.86 | 8.502 | 60.022 | 8.885 | 12.86 | 17.631 | 60.022 | 18.096 | 12.86 | 27.412 | 60.022 | 27.75 | 12.87 | 110.345 | 60.011 | 111.45
12.88 | 7.455 | 60.011 | 7.634 | 12.87 | 8.502 | 60.022 | 8.888 | 12.87 | 17.631 | 60.022 | 18.098 | 12.87 | 27.412 | 60.022 | 27.75 | 12.88 | 110.344 | 60.011 | 111.45
12.89 | 7.455 | 60.011 | 7.635 | 12.88 | 8.502 | 60.022 | 8.89 | 12.88 | 17.631 | 60.022 | 18.101 | 12.88 | 27.411 | 60.022 | 27.75 | 12.89 | 110.342 | 60.011 | 111.45
12.9 | 7.455 | 60.011 | 7.636 | 12.89 | 8.502 | 60.022 | 8.893 | 12.89 | 17.631 | 60.022 | 18.103 | 12.89 | 27.41 | 60.022 | 27.75 | 12.9 | 110.34 | 60.011 | 111.45
12.9 | 7.455 | 60.011 | 7.637 | 12.9 | 8.502 | 60.022 | 8.895 | 12.9 | 17.631 | 60.022 | 18.105 | 12.9 | 27.41 | 60.022 | 27.75 | 12.91 | 110.338 | 60.011 | 111.45
12.91 | 7.455 | 60.011 | 7.639 | 12.91 | 8.502 | 60.022 | 8.898 | 12.9 | 17.631 | 60.022 | 18.108 | 12.9 | 27.409 | 60.022 | 27.75 | 12.92 | 110.337 | 60.011 | 111.45
12.92 | 7.455 | 60.011 | 7.64 | 12.91 | 8.502 | 60.022 | 8.9 | 12.91 | 17.632 | 60.022 | 18.11 | 12.91 | 27.409 | 60.022 | 27.75 | 12.92 | 110.335 | 60.011 | 111.45
12.93 | 7.455 | 60.011 | 7.641 | 12.92 | 8.502 | 60.022 | 8.903 | 12.92 | 17.632 | 60.022 | 18.113 | 12.92 | 27.409 | 60.022 | 27.75 | 12.93 | 110.333 | 60.011 | 111.45
12.94 | 7.455 | 60.011 | 7.642 | 12.93 | 8.502 | 60.022 | 8.905 | 12.93 | 17.632 | 60.022 | 18.115 | 12.93 | 27.409 | 60.022 | 27.75 | 12.94 | 110.332 | 60.011 | 111.45
12.95 | 7.455 | 60.011 | 7.643 | 12.94 | 8.502 | 60.022 | 8.908 | 12.94 | 17.632 | 60.022 | 18.118 | 12.94 | 27.409 | 60.022 | 27.75 | 12.95 | 110.331 | 60.011 | 111.45
12.95 | 7.455 | 60.011 | 7.644 | 12.95 | 8.502 | 60.022 | 8.91 | 12.95 | 17.632 | 60.022 | 18.12 | 12.95 | 27.41 | 60.022 | 27.75 | 12.96 | 110.33 | 60.011 | 111.45
12.96 | 7.455 | 60.011 | 7.645 | 12.96 | 8.502 | 60.022 | 8.913 | 12.95 | 17.632 | 60.022 | 18.123 | 12.95 | 27.41 | 60.022 | 27.75 | 12.97 | 110.329 | 60.011 | 111.45
12.97 | 7.455 | 60.011 | 7.646 | 12.96 | 8.502 | 60.022 | 8.915 | 12.96 | 17.632 | 60.022 | 18.125 | 12.96 | 27.411 | 60.022 | 27.75 | 12.97 | 110.327 | 60.011 | 111.45
12.98 | 7.455 | 60.011 | 7.647 | 12.97 | 8.502 | 60.022 | 8.918 | 12.97 | 17.632 | 60.022 | 18.128 | 12.97 | 27.411 | 60.022 | 27.75 | 12.98 | 110.326 | 60.011 | 111.45
12.99 | 7.455 | 60.011 | 7.648 | 12.98 | 8.502 | 60.022 | 8.92 | 12.98 | 17.632 | 60.022 | 18.13 | 12.98 | 27.412 | 60.022 | 27.75 | 12.99 | 110.326 | 60.011 | 111.45
13 | 7.455 | 60.011 | 7.649 | 12.99 | 8.502 | 60.022 | 8.923 | 12.99 | 17.632 | 60.022 | 18.133 | 12.99 | 27.413 | 60.022 | 27.75 | 13 | 110.325 | 60.011 | 111.45
13 | 7.455 | 60.011 | 7.65 | 13 | 8.502 | 60.022 | 8.925 | 13 | 17.632 | 60.022 | 18.135 | 13 | 27.414 | 60.022 | 27.75 | 13.01 | 110.325 | 60.011 | 111.45
13.01 | 7.455 | 60.011 | 7.651 | 13.01 | 8.502 | 60.022 | 8.928 | 13 | 17.632 | 60.022 | 18.138 | 13 | 27.415 | 60.022 | 27.75 | 13.02 | 110.325 | 60.011 | 111.45
13.02 | 7.455 | 60.011 | 7.652 | 13.01 | 8.502 | 60.022 | 8.93 | 13.01 | 17.632 | 60.022 | 18.14 | 13.01 | 27.416 | 60.022 | 27.75 | 13.02 | 110.325 | 60.011 | 111.45
13.03 | 7.455 | 60.011 | 7.653 | 13.02 | 8.502 | 60.022 | 8.933 | 13.02 | 17.632 | 60.022 | 18.143 | 13.02 | 27.418 | 60.022 | 27.75 | 13.03 | 110.324 | 60.011 | 111.45
13.04 | 7.455 | 60.011 | 7.653 | 13.03 | 8.502 | 60.022 | 8.935 | 13.03 | 17.632 | 60.022 | 18.145 | 13.03 | 27.419 | 60.022 | 27.75 | 13.04 | 110.324 | 60.011 | 111.45
13.05 | 7.455 | 60.011 | 7.654 | 13.04 | 8.502 | 60.022 | 8.938 | 13.04 | 17.632 | 60.022 | 18.148 | 13.04 | 27.421 | 60.022 | 27.75 | 13.05 | 110.324 | 60.011 | 111.45
13.05 | 7.455 | 60.011 | 7.655 | 13.05 | 8.502 | 60.022 | 8.94 | 13.05 | 17.632 | 60.022 | 18.15 | 13.05 | 27.422 | 60.022 | 27.75 | 13.06 | 110.324 | 60.011 | 111.451
13.06 | 7.455 | 60.011 | 7.656 | 13.06 | 8.502 | 60.022 | 8.943 | 13.05 | 17.633 | 60.022 | 18.153 | 13.05 | 27.424 | 60.022 | 27.75 | 13.07 | 110.325 | 60.012 | 111.451
13.07 | 7.455 | 60.011 | 7.656 | 13.06 | 8.502 | 60.022 | 8.945 | 13.06 | 17.633 | 60.022 | 18.155 | 13.06 | 27.426 | 60.022 | 27.75 | 13.07 | 110.325 | 60.012 | 111.451
13.08 | 7.455 | 60.011 | 7.657 | 13.07 | 8.502 | 60.022 | 8.948 | 13.07 | 17.633 | 60.022 | 18.158 | 13.07 | 27.428 | 60.022 | 27.75 | 13.08 | 110.326 | 60.012 | 111.452
13.09 | 7.455 | 60.011 | 7.657 | 13.08 | 8.502 | 60.022 | 8.95 | 13.08 | 17.633 | 60.022 | 18.16 | 13.08 | 27.429 | 60.022 | 27.75 | 13.09 | 110.327 | 60.012 | 111.452
13.1 | 7.455 | 60.011 | 7.658 | 13.09 | 8.502 | 60.022 | 8.953 | 13.09 | 17.633 | 60.022 | 18.163 | 13.09 | 27.43 | 60.022 | 27.75 | 13.1 | 110.328 | 60.013 | 111.453
13.1 | 7.455 | 60.011 | 7.659 | 13.1 | 8.502 | 60.022 | 8.955 | 13.1 | 17.633 | 60.022 | 18.165 | 13.1 | 27.431 | 60.022 | 27.75 | 13.11 | 110.328 | 60.013 | 111.453
13.11 | 7.455 | 60.011 | 7.659 | 13.11 | 8.503 | 60.022 | 8.958 | 13.1 | 17.633 | 60.022 | 18.168 | 13.1 | 27.432 | 60.022 | 27.75 | 13.12 | 110.328 | 60.013 | 111.454
13.12 | 7.455 | 60.011 | 7.66 | 13.11 | 8.504 | 60.022 | 8.96 | 13.11 | 17.633 | 60.022 | 18.17 | 13.11 | 27.432 | 60.022 | 27.75 | 13.12 | 110.328 | 60.014 | 111.455
13.13 | 7.455 | 60.011 | 7.661 | 13.12 | 8.505 | 60.022 | 8.963 | 13.12 | 17.633 | 60.022 | 18.173 | 13.12 | 27.433 | 60.022 | 27.75 | 13.13 | 110.328 | 60.014 | 111.456
13.14 | 7.455 | 60.011 | 7.661 | 13.13 | 8.506 | 60.022 | 8.965 | 13.13 | 17.633 | 60.022 | 18.175 | 13.13 | 27.434 | 60.022 | 27.75 | 13.14 | 110.329 | 60.014 | 111.456
13.15 | 7.455 | 60.011 | 7.662 | 13.14 | 8.507 | 60.022 | 8.968 | 13.14 | 17.633 | 60.022 | 18.178 | 13.14 | 27.434 | 60.022 | 27.75 | 13.15 | 110.329 | 60.014 | 111.457
13.15 | 7.455 | 60.011 | 7.662 | 13.15 | 8.508 | 60.022 | 8.97 | 13.15 | 17.633 | 60.022 | 18.18 | 13.15 | 27.434 | 60.022 | 27.75 | 13.16 | 110.33 | 60.015 | 111.458
13.16 | 7.455 | 60.011 | 7.663 | 13.16 | 8.51 | 60.022 | 8.973 | 13.15 | 17.633 | 60.022 | 18.183 | 13.15 | 27.435 | 60.022 | 27.75 | 13.17 | 110.33 | 60.015 | 111.459
13.17 | 7.455 | 60.011 | 7.664 | 13.16 | 8.511 | 60.022 | 8.975 | 13.16 | 17.633 | 60.022 | 18.185 | 13.16 | 27.435 | 60.022 | 27.75 | 13.17 | 110.331 | 60.015 | 111.46
13.18 | 7.455 | 60.011 | 7.664 | 13.17 | 8.512 | 60.022 | 8.978 | 13.17 | 17.633 | 60.022 | 18.188 | 13.17 | 27.436 | 60.022 | 27.75 | 13.18 | 110.331 | 60.016 | 111.462
13.19 | 7.455 | 60.011 | 7.665 | 13.18 | 8.513 | 60.022 | 8.98 | 13.18 | 17.633 | 60.022 | 18.19 | 13.18 | 27.436 | 60.022 | 27.75 | 13.19 | 110.332 | 60.016 | 111.463
13.2 | 7.455 | 60.011 | 7.666 | 13.19 | 8.518 | 60.022 | 8.983 | 13.19 | 17.633 | 60.022 | 18.193 | 13.19 | 27.436 | 60.022 | 27.75 | 13.2 | 110.332 | 60.016 | 111.464
13.2 | 7.455 | 60.011 | 7.666 | 13.2 | 8.523 | 60.022 | 8.985 | 13.2 | 17.633 | 60.022 | 18.195 | 13.2 | 27.436 | 60.022 | 27.75 | 13.21 | 110.333 | 60.016 | 111.465
13.21 | 7.455 | 60.011 | 7.667 | 13.21 | 8.529 | 60.022 | 8.988 | 13.2 | 17.633 | 60.022 | 18.198 | 13.2 | 27.436 | 60.022 | 27.75 | 13.22 | 110.334 | 60.017 | 111.467
13.22 | 7.456 | 60.011 | 7.667 | 13.21 | 8.534 | 60.022 | 8.99 | 13.21 | 17.633 | 60.022 | 18.2 | 13.21 | 27.436 | 60.022 | 27.75 | 13.22 | 110.335 | 60.017 | 111.468
13.23 | 7.456 | 60.011 | 7.668 | 13.22 | 8.539 | 60.022 | 8.993 | 13.22 | 17.633 | 60.022 | 18.203 | 13.22 | 27.436 | 60.022 | 27.75 | 13.23 | 110.336 | 60.017 | 111.469
13.24 | 7.456 | 60.011 | 7.669 | 13.23 | 8.544 | 60.022 | 8.995 | 13.23 | 17.633 | 60.022 | 18.205 | 13.23 | 27.437 | 60.022 | 27.75 | 13.24 | 110.337 | 60.017 | 111.47
13.25 | 7.456 | 60.011 | 7.669 | 13.24 | 8.549 | 60.022 | 8.998 | 13.24 | 17.633 | 60.022 | 18.208 | 13.24 | 27.439 | 60.022 | 27.75 | 13.25 | 110.338 | 60.017 | 111.472
13.25 | 7.456 | 60.011 | 7.67 | 13.25 | 8.555 | 60.022 | 9 | 13.25 | 17.634 | 60.022 | 18.21 | 13.25 | 27.44 | 60.022 | 27.75 | 13.26 | 110.338 | 60.017 | 111.473
13.26 | 7.456 | 60.011 | 7.671 | 13.26 | 8.565 | 60.022 | 9.003 | 13.25 | 17.634 | 60.022 | 18.213 | 13.25 | 27.441 | 60.022 | 27.75 | 13.27 | 110.338 | 60.017 | 111.474
13.27 | 7.456 | 60.011 | 7.671 | 13.26 | 8.576 | 60.022 | 9.005 | 13.26 | 17.634 | 60.022 | 18.215 | 13.26 | 27.442 | 60.022 | 27.75 | 13.27 | 110.337 | 60.017 | 111.475
13.28 | 7.456 | 60.011 | 7.672 | 13.27 | 8.585 | 60.022 | 9.008 | 13.27 | 17.634 | 60.022 | 18.218 | 13.27 | 27.444 | 60.022 | 27.75 | 13.28 | 110.337 | 60.017 | 111.477
13.29 | 7.456 | 60.011 | 7.672 | 13.28 | 8.595 | 60.022 | 9.01 | 13.28 | 17.634 | 60.022 | 18.22 | 13.28 | 27.445 | 60.022 | 27.75 | 13.29 | 110.338 | 60.017 | 111.478
13.3 | 7.456 | 60.011 | 7.673 | 13.29 | 8.604 | 60.022 | 9.013 | 13.29 | 17.634 | 60.022 | 18.223 | 13.29 | 27.446 | 60.022 | 27.75 | 13.3 | 110.34 | 60.017 | 111.479
13.3 | 7.456 | 60.011 | 7.674 | 13.3 | 8.614 | 60.022 | 9.015 | 13.3 | 17.634 | 60.022 | 18.225 | 13.3 | 27.447 | 60.022 | 27.75 | 13.31 | 110.341 | 60.017 | 111.48
13.31 | 7.457 | 60.011 | 7.674 | 13.31 | 8.623 | 60.022 | 9.018 | 13.3 | 17.634 | 60.022 | 18.228 | 13.3 | 27.448 | 60.022 | 27.75 | 13.32 | 110.342 | 60.017 | 111.482
13.32 | 7.457 | 60.011 | 7.675 | 13.31 | 8.633 | 60.022 | 9.02 | 13.31 | 17.634 | 60.022 | 18.23 | 13.31 | 27.449 | 60.022 | 27.75 | 13.32 | 110.343 | 60.017 | 111.483
13.33 | 7.457 | 60.011 | 7.676 | 13.32 | 8.642 | 60.022 | 9.023 | 13.32 | 17.634 | 60.022 | 18.233 | 13.32 | 27.45 | 60.022 | 27.75 | 13.33 | 110.344 | 60.017 | 111.484
13.34 | 7.457 | 60.011 | 7.676 | 13.33 | 8.652 | 60.022 | 9.025 | 13.33 | 17.634 | 60.022 | 18.235 | 13.33 | 27.451 | 60.022 | 27.75 | 13.34 | 110.346 | 60.017 | 111.485
13.35 | 7.457 | 60.011 | 7.677 | 13.34 | 8.665 | 60.022 | 9.028 | 13.34 | 17.636 | 60.023 | 18.238 | 13.34 | 27.452 | 60.022 | 27.75 | 13.35 | 110.347 | 60.017 | 111.487
13.35 | 7.457 | 60.012 | 7.677 | 13.35 | 8.678 | 60.022 | 9.03 | 13.35 | 17.637 | 60.024 | 18.24 | 13.35 | 27.452 | 60.022 | 27.75 | 13.36 | 110.347 | 60.017 | 111.488
13.36 | 7.457 | 60.012 | 7.678 | 13.36 | 8.687 | 60.022 | 9.033 | 13.35 | 17.639 | 60.024 | 18.243 | 13.35 | 27.453 | 60.022 | 27.75 | 13.37 | 110.348 | 60.017 | 111.489
13.37 | 7.457 | 60.012 | 7.679 | 13.36 | 8.696 | 60.022 | 9.035 | 13.36 | 17.64 | 60.025 | 18.245 | 13.36 | 27.454 | 60.022 | 27.75 | 13.37 | 110.348 | 60.017 | 111.49
13.38 | 7.457 | 60.012 | 7.679 | 13.37 | 8.705 | 60.022 | 9.038 | 13.37 | 17.641 | 60.025 | 18.248 | 13.37 | 27.455 | 60.021 | 27.75 | 13.38 | 110.348 | 60.017 | 111.492
13.39 | 7.457 | 60.013 | 7.68 | 13.38 | 8.714 | 60.022 | 9.04 | 13.38 | 17.643 | 60.026 | 18.25 | 13.38 | 27.456 | 60.021 | 27.75 | 13.39 | 110.347 | 60.017 | 111.493
13.4 | 7.457 | 60.013 | 7.681 | 13.39 | 8.723 | 60.022 | 9.043 | 13.39 | 17.644 | 60.027 | 18.253 | 13.39 | 27.457 | 60.021 | 27.75 | 13.4 | 110.347 | 60.017 | 111.494
13.4 | 7.457 | 60.013 | 7.681 | 13.4 | 8.732 | 60.022 | 9.045 | 13.4 | 17.646 | 60.027 | 18.255 | 13.4 | 27.456 | 60.02 | 27.75 | 13.41 | 110.346 | 60.017 | 111.495
13.41 | 7.457 | 60.014 | 7.682 | 13.41 | 8.741 | 60.022 | 9.048 | 13.4 | 17.647 | 60.028 | 18.258 | 13.4 | 27.456 | 60.02 | 27.75 | 13.42 | 110.346 | 60.017 | 111.497
13.42 | 7.457 | 60.014 | 7.682 | 13.41 | 8.75 | 60.022 | 9.05 | 13.41 | 17.649 | 60.028 | 18.26 | 13.41 | 27.455 | 60.02 | 27.75 | 13.42 | 110.346 | 60.017 | 111.498
13.43 | 7.457 | 60.014 | 7.683 | 13.42 | 8.754 | 60.022 | 9.053 | 13.42 | 17.652 | 60.029 | 18.263 | 13.42 | 27.455 | 60.02 | 27.75 | 13.43 | 110.346 | 60.017 | 111.499
13.44 | 7.457 | 60.014 | 7.684 | 13.43 | 8.757 | 60.022 | 9.055 | 13.43 | 17.656 | 60.029 | 18.265 | 13.43 | 27.454 | 60.019 | 27.75 | 13.44 | 110.346 | 60.017 | 111.5
13.45 | 7.456 | 60.015 | 7.684 | 13.44 | 8.761 | 60.022 | 9.058 | 13.44 | 17.659 | 60.03 | 18.268 | 13.44 | 27.454 | 60.019 | 27.75 | 13.45 | 110.346 | 60.017 | 111.502
13.45 | 7.456 | 60.015 | 7.685 | 13.45 | 8.765 | 60.022 | 9.06 | 13.45 | 17.663 | 60.031 | 18.27 | 13.45 | 27.454 | 60.019 | 27.75 | 13.46 | 110.345 | 60.017 | 111.503
13.46 | 7.456 | 60.015 | 7.686 | 13.46 | 8.768 | 60.022 | 9.063 | 13.45 | 17.666 | 60.031 | 18.273 | 13.45 | 27.454 | 60.018 | 27.75 | 13.47 | 110.343 | 60.017 | 111.504
13.47 | 7.456 | 60.016 | 7.686 | 13.46 | 8.772 | 60.022 | 9.065 | 13.46 | 17.67 | 60.032 | 18.275 | 13.46 | 27.454 | 60.018 | 27.75 | 13.47 | 110.342 | 60.017 | 111.505
13.48 | 7.456 | 60.016 | 7.687 | 13.47 | 8.776 | 60.022 | 9.068 | 13.47 | 17.673 | 60.032 | 18.278 | 13.47 | 27.454 | 60.018 | 27.75 | 13.48 | 110.341 | 60.017 | 111.507
13.49 | 7.456 | 60.016 | 7.687 | 13.48 | 8.779 | 60.022 | 9.07 | 13.48 | 17.676 | 60.033 | 18.28 | 13.48 | 27.454 | 60.018 | 27.75 | 13.49 | 110.34 | 60.017 | 111.508
13.5 | 7.456 | 60.016 | 7.688 | 13.49 | 8.783 | 60.022 | 9.073 | 13.49 | 17.68 | 60.033 | 18.283 | 13.49 | 27.454 | 60.017 | 27.75 | 13.5 | 110.338 | 60.017 | 111.509
13.5 | 7.456 | 60.017 | 7.689 | 13.5 | 8.787 | 60.022 | 9.075 | 13.5 | 17.683 | 60.034 | 18.285 | 13.5 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 13.51 | 110.337 | 60.017 | 111.51
13.51 | 7.456 | 60.017 | 7.689 | 13.51 | 8.787 | 60.022 | 9.078 | 13.5 | 17.685 | 60.034 | 18.287 | 13.5 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 13.52 | 110.336 | 60.017 | 111.512
13.52 | 7.456 | 60.017 | 7.69 | 13.51 | 8.787 | 60.022 | 9.08 | 13.51 | 17.687 | 60.034 | 18.289 | 13.51 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 13.52 | 110.335 | 60.017 | 111.513
13.53 | 7.456 | 60.017 | 7.691 | 13.52 | 8.787 | 60.022 | 9.083 | 13.52 | 17.689 | 60.034 | 18.291 | 13.52 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.53 | 110.335 | 60.017 | 111.514
13.54 | 7.456 | 60.017 | 7.691 | 13.53 | 8.787 | 60.022 | 9.085 | 13.53 | 17.69 | 60.034 | 18.293 | 13.53 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.54 | 110.334 | 60.017 | 111.515
13.55 | 7.456 | 60.017 | 7.692 | 13.54 | 8.787 | 60.022 | 9.088 | 13.54 | 17.694 | 60.034 | 18.295 | 13.54 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.55 | 110.334 | 60.017 | 111.517
13.55 | 7.456 | 60.017 | 7.692 | 13.55 | 8.787 | 60.022 | 9.09 | 13.55 | 17.698 | 60.034 | 18.297 | 13.55 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.56 | 110.334 | 60.017 | 111.518
13.56 | 7.456 | 60.017 | 7.693 | 13.56 | 8.787 | 60.022 | 9.093 | 13.55 | 17.702 | 60.034 | 18.299 | 13.55 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.57 | 110.334 | 60.017 | 111.519
13.57 | 7.456 | 60.017 | 7.694 | 13.56 | 8.787 | 60.022 | 9.095 | 13.56 | 17.706 | 60.034 | 18.301 | 13.56 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.57 | 110.334 | 60.017 | 111.52
13.58 | 7.456 | 60.017 | 7.694 | 13.57 | 8.787 | 60.022 | 9.098 | 13.57 | 17.71 | 60.034 | 18.302 | 13.57 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.58 | 110.334 | 60.017 | 111.522
13.59 | 7.456 | 60.017 | 7.695 | 13.58 | 8.787 | 60.022 | 9.1 | 13.58 | 17.714 | 60.034 | 18.304 | 13.58 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.59 | 110.334 | 60.017 | 111.523
13.6 | 7.456 | 60.017 | 7.696 | 13.59 | 8.787 | 60.022 | 9.103 | 13.59 | 17.716 | 60.034 | 18.306 | 13.59 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.6 | 110.334 | 60.017 | 111.524
13.6 | 7.456 | 60.017 | 7.696 | 13.6 | 8.787 | 60.022 | 9.105 | 13.6 | 17.718 | 60.034 | 18.307 | 13.6 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.61 | 110.334 | 60.017 | 111.525
13.61 | 7.456 | 60.017 | 7.697 | 13.61 | 8.787 | 60.022 | 9.108 | 13.6 | 17.72 | 60.034 | 18.309 | 13.6 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 13.62 | 110.334 | 60.017 | 111.527
13.62 | 7.456 | 60.017 | 7.697 | 13.61 | 8.787 | 60.022 | 9.11 | 13.61 | 17.722 | 60.034 | 18.31 | 13.61 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 13.62 | 110.334 | 60.017 | 111.528
13.63 | 7.456 | 60.017 | 7.698 | 13.62 | 8.787 | 60.022 | 9.113 | 13.62 | 17.724 | 60.034 | 18.311 | 13.62 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 13.63 | 110.334 | 60.017 | 111.529
13.64 | 7.456 | 60.017 | 7.699 | 13.63 | 8.787 | 60.022 | 9.115 | 13.63 | 17.725 | 60.034 | 18.313 | 13.63 | 27.454 | 60.017 | 27.75 | 13.64 | 110.334 | 60.017 | 111.53
13.65 | 7.456 | 60.017 | 7.699 | 13.64 | 8.787 | 60.022 | 9.118 | 13.64 | 17.728 | 60.034 | 18.314 | 13.64 | 27.452 | 60.017 | 27.75 | 13.65 | 110.334 | 60.017 | 111.532
13.65 | 7.456 | 60.017 | 7.7 | 13.65 | 8.787 | 60.022 | 9.12 | 13.65 | 17.73 | 60.034 | 18.315 | 13.65 | 27.451 | 60.017 | 27.75 | 13.66 | 110.334 | 60.017 | 111.533
13.66 | 7.456 | 60.017 | 7.701 | 13.66 | 8.787 | 60.022 | 9.123 | 13.65 | 17.732 | 60.034 | 18.316 | 13.65 | 27.45 | 60.017 | 27.75 | 13.67 | 110.334 | 60.017 | 111.534
13.67 | 7.456 | 60.017 | 7.701 | 13.66 | 8.787 | 60.022 | 9.125 | 13.66 | 17.734 | 60.034 | 18.318 | 13.66 | 27.449 | 60.017 | 27.75 | 13.67 | 110.334 | 60.017 | 111.535
13.68 | 7.456 | 60.017 | 7.702 | 13.67 | 8.787 | 60.022 | 9.127 | 13.67 | 17.739 | 60.034 | 18.319 | 13.67 | 27.448 | 60.017 | 27.75 | 13.68 | 110.334 | 60.017 | 111.537
13.69 | 7.456 | 60.017 | 7.702 | 13.68 | 8.787 | 60.022 | 9.13 | 13.68 | 17.743 | 60.034 | 18.32 | 13.68 | 27.446 | 60.017 | 27.75 | 13.69 | 110.334 | 60.017 | 111.538
13.7 | 7.456 | 60.017 | 7.703 | 13.69 | 8.787 | 60.022 | 9.132 | 13.69 | 17.748 | 60.034 | 18.321 | 13.69 | 27.445 | 60.017 | 27.75 | 13.7 | 110.334 | 60.017 | 111.539
13.7 | 7.456 | 60.017 | 7.704 | 13.7 | 8.787 | 60.022 | 9.135 | 13.7 | 17.752 | 60.034 | 18.323 | 13.7 | 27.444 | 60.017 | 27.75 | 13.71 | 110.334 | 60.017 | 111.54
13.71 | 7.456 | 60.017 | 7.704 | 13.71 | 8.787 | 60.022 | 9.137 | 13.7 | 17.755 | 60.034 | 18.324 | 13.7 | 27.443 | 60.017 | 27.75 | 13.72 | 110.334 | 60.017 | 111.542
13.72 | 7.456 | 60.017 | 7.705 | 13.71 | 8.787 | 60.022 | 9.139 | 13.71 | 17.757 | 60.034 | 18.325 | 13.71 | 27.442 | 60.017 | 27.75 | 13.72 | 110.334 | 60.017 | 111.543
13.73 | 7.456 | 60.017 | 7.706 | 13.72 | 8.787 | 60.022 | 9.141 | 13.72 | 17.759 | 60.034 | 18.326 | 13.72 | 27.441 | 60.017 | 27.75 | 13.73 | 110.334 | 60.017 | 111.544
13.74 | 7.456 | 60.017 | 7.706 | 13.73 | 8.787 | 60.022 | 9.143 | 13.73 | 17.762 | 60.034 | 18.328 | 13.73 | 27.44 | 60.017 | 27.75 | 13.74 | 110.334 | 60.017 | 111.545
13.75 | 7.456 | 60.017 | 7.707 | 13.74 | 8.787 | 60.022 | 9.145 | 13.74 | 17.764 | 60.034 | 18.329 | 13.74 | 27.439 | 60.017 | 27.75 | 13.75 | 110.334 | 60.017 | 111.547
13.75 | 7.456 | 60.017 | 7.707 | 13.75 | 8.787 | 60.022 | 9.147 | 13.75 | 17.767 | 60.034 | 18.33 | 13.75 | 27.438 | 60.017 | 27.75 | 13.76 | 110.334 | 60.017 | 111.548
13.76 | 7.456 | 60.017 | 7.708 | 13.76 | 8.787 | 60.022 | 9.149 | 13.75 | 17.769 | 60.034 | 18.331 | 13.75 | 27.438 | 60.017 | 27.75 | 13.77 | 110.334 | 60.017 | 111.549
13.77 | 7.455 | 60.017 | 7.709 | 13.76 | 8.787 | 60.022 | 9.151 | 13.76 | 17.772 | 60.034 | 18.333 | 13.76 | 27.437 | 60.017 | 27.75 | 13.77 | 110.334 | 60.017 | 111.55
13.78 | 7.455 | 60.017 | 7.709 | 13.77 | 8.787 | 60.022 | 9.152 | 13.77 | 17.774 | 60.034 | 18.334 | 13.77 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 13.78 | 110.334 | 60.017 | 111.552
13.79 | 7.455 | 60.017 | 7.71 | 13.78 | 8.786 | 60.022 | 9.154 | 13.78 | 17.777 | 60.034 | 18.335 | 13.78 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 13.79 | 110.334 | 60.017 | 111.553
13.8 | 7.455 | 60.017 | 7.711 | 13.79 | 8.786 | 60.022 | 9.155 | 13.79 | 17.779 | 60.034 | 18.336 | 13.79 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 13.8 | 110.334 | 60.017 | 111.554
13.8 | 7.455 | 60.017 | 7.711 | 13.8 | 8.786 | 60.022 | 9.157 | 13.8 | 17.782 | 60.034 | 18.338 | 13.8 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 13.81 | 110.334 | 60.017 | 111.555
13.81 | 7.455 | 60.017 | 7.712 | 13.81 | 8.786 | 60.022 | 9.158 | 13.8 | 17.784 | 60.034 | 18.339 | 13.8 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 13.82 | 110.334 | 60.017 | 111.557
13.82 | 7.455 | 60.017 | 7.712 | 13.81 | 8.786 | 60.022 | 9.16 | 13.81 | 17.787 | 60.034 | 18.34 | 13.81 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 13.82 | 110.334 | 60.017 | 111.558
13.83 | 7.455 | 60.017 | 7.713 | 13.82 | 8.786 | 60.022 | 9.161 | 13.82 | 17.789 | 60.034 | 18.341 | 13.82 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 13.83 | 110.334 | 60.017 | 111.559
13.84 | 7.455 | 60.017 | 7.714 | 13.83 | 8.786 | 60.022 | 9.163 | 13.83 | 17.791 | 60.034 | 18.343 | 13.83 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 13.84 | 110.334 | 60.017 | 111.56
13.85 | 7.455 | 60.017 | 7.714 | 13.84 | 8.786 | 60.022 | 9.164 | 13.84 | 17.791 | 60.034 | 18.344 | 13.84 | 27.432 | 60.017 | 27.75 | 13.85 | 110.333 | 60.017 | 111.562
13.85 | 7.455 | 60.017 | 7.715 | 13.85 | 8.786 | 60.022 | 9.165 | 13.85 | 17.791 | 60.034 | 18.345 | 13.85 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 13.86 | 110.333 | 60.017 | 111.563
13.86 | 7.455 | 60.017 | 7.716 | 13.86 | 8.786 | 60.022 | 9.166 | 13.85 | 17.791 | 60.034 | 18.346 | 13.85 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 13.87 | 110.333 | 60.017 | 111.564
13.87 | 7.455 | 60.017 | 7.716 | 13.86 | 8.786 | 60.022 | 9.168 | 13.86 | 17.791 | 60.034 | 18.348 | 13.86 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 13.87 | 110.333 | 60.017 | 111.565
13.88 | 7.455 | 60.017 | 7.717 | 13.87 | 8.785 | 60.022 | 9.169 | 13.87 | 17.791 | 60.034 | 18.349 | 13.87 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 13.88 | 110.332 | 60.017 | 111.567
13.89 | 7.455 | 60.017 | 7.717 | 13.88 | 8.785 | 60.022 | 9.17 | 13.88 | 17.791 | 60.034 | 18.35 | 13.88 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 13.89 | 110.332 | 60.017 | 111.568
13.9 | 7.455 | 60.017 | 7.718 | 13.89 | 8.785 | 60.022 | 9.171 | 13.89 | 17.794 | 60.034 | 18.351 | 13.89 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 13.9 | 110.332 | 60.017 | 111.569
13.9 | 7.455 | 60.017 | 7.719 | 13.9 | 8.785 | 60.022 | 9.173 | 13.9 | 17.796 | 60.034 | 18.353 | 13.9 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 13.91 | 110.332 | 60.017 | 111.57
13.91 | 7.455 | 60.017 | 7.719 | 13.91 | 8.785 | 60.022 | 9.174 | 13.9 | 17.799 | 60.034 | 18.354 | 13.9 | 27.437 | 60.017 | 27.75 | 13.92 | 110.331 | 60.017 | 111.572
13.92 | 7.455 | 60.017 | 7.72 | 13.91 | 8.785 | 60.022 | 9.175 | 13.91 | 17.802 | 60.034 | 18.355 | 13.91 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 13.92 | 110.331 | 60.017 | 111.573
13.93 | 7.455 | 60.017 | 7.721 | 13.92 | 8.785 | 60.022 | 9.176 | 13.92 | 17.804 | 60.034 | 18.356 | 13.92 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 13.93 | 110.331 | 60.017 | 111.574
13.94 | 7.454 | 60.017 | 7.721 | 13.93 | 8.785 | 60.022 | 9.177 | 13.93 | 17.807 | 60.034 | 18.358 | 13.93 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 13.94 | 110.331 | 60.017 | 111.575
13.95 | 7.454 | 60.017 | 7.722 | 13.94 | 8.785 | 60.022 | 9.179 | 13.94 | 17.809 | 60.034 | 18.359 | 13.94 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 13.95 | 110.33 | 60.017 | 111.577
13.95 | 7.454 | 60.017 | 7.722 | 13.95 | 8.785 | 60.022 | 9.18 | 13.95 | 17.812 | 60.034 | 18.36 | 13.95 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 13.96 | 110.33 | 60.017 | 111.578
13.96 | 7.454 | 60.017 | 7.723 | 13.96 | 8.785 | 60.022 | 9.181 | 13.95 | 17.815 | 60.034 | 18.361 | 13.95 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 13.97 | 110.33 | 60.017 | 111.579
13.97 | 7.454 | 60.017 | 7.724 | 13.96 | 8.785 | 60.022 | 9.182 | 13.96 | 17.817 | 60.034 | 18.363 | 13.96 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 13.97 | 110.33 | 60.017 | 111.58
13.98 | 7.454 | 60.017 | 7.724 | 13.97 | 8.785 | 60.022 | 9.184 | 13.97 | 17.82 | 60.034 | 18.364 | 13.97 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 13.98 | 110.329 | 60.017 | 111.582
13.99 | 7.454 | 60.017 | 7.725 | 13.98 | 8.785 | 60.022 | 9.185 | 13.98 | 17.822 | 60.034 | 18.365 | 13.98 | 27.432 | 60.017 | 27.75 | 13.99 | 110.329 | 60.017 | 111.583
13.99 | 7.454 | 60.017 | 7.726 | 13.99 | 8.785 | 60.022 | 9.186 | 13.99 | 17.825 | 60.034 | 18.366 | 13.99 | 27.431 | 60.017 | 27.75 | 14 | 110.329 | 60.017 | 111.584
14 | 7.454 | 60.017 | 7.726 | 14 | 8.785 | 60.022 | 9.187 | 14 | 17.828 | 60.034 | 18.368 | 14 | 27.43 | 60.017 | 27.75 | 14.01 | 110.329 | 60.017 | 111.585
14.01 | 7.454 | 60.017 | 7.727 | 14.01 | 8.785 | 60.022 | 9.189 | 14 | 17.831 | 60.034 | 18.369 | 14 | 27.429 | 60.017 | 27.75 | 14.02 | 110.329 | 60.017 | 111.587
14.02 | 7.454 | 60.017 | 7.727 | 14.01 | 8.785 | 60.022 | 9.19 | 14.01 | 17.833 | 60.034 | 18.37 | 14.01 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 14.02 | 110.329 | 60.017 | 111.588
14.03 | 7.454 | 60.017 | 7.728 | 14.02 | 8.785 | 60.022 | 9.191 | 14.02 | 17.839 | 60.034 | 18.371 | 14.02 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 14.03 | 110.329 | 60.017 | 111.589
14.04 | 7.454 | 60.017 | 7.729 | 14.03 | 8.785 | 60.022 | 9.192 | 14.03 | 17.844 | 60.034 | 18.373 | 14.03 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.04 | 110.329 | 60.017 | 111.59
14.04 | 7.454 | 60.017 | 7.729 | 14.04 | 8.786 | 60.022 | 9.194 | 14.04 | 17.849 | 60.034 | 18.374 | 14.04 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 14.05 | 110.329 | 60.017 | 111.592
14.05 | 7.454 | 60.017 | 7.73 | 14.05 | 8.786 | 60.022 | 9.195 | 14.05 | 17.855 | 60.034 | 18.375 | 14.05 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 14.06 | 110.329 | 60.017 | 111.593
14.06 | 7.454 | 60.017 | 7.731 | 14.06 | 8.786 | 60.022 | 9.196 | 14.05 | 17.857 | 60.034 | 18.376 | 14.05 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 14.07 | 110.329 | 60.017 | 111.594
14.07 | 7.454 | 60.017 | 7.731 | 14.06 | 8.786 | 60.022 | 9.197 | 14.06 | 17.86 | 60.034 | 18.378 | 14.06 | 27.416 | 60.017 | 27.75 | 14.07 | 110.329 | 60.017 | 111.595
14.08 | 7.454 | 60.017 | 7.732 | 14.07 | 8.786 | 60.022 | 9.199 | 14.07 | 17.863 | 60.034 | 18.379 | 14.07 | 27.415 | 60.017 | 27.75 | 14.08 | 110.329 | 60.017 | 111.597
14.09 | 7.454 | 60.017 | 7.732 | 14.08 | 8.786 | 60.022 | 9.2 | 14.08 | 17.865 | 60.034 | 18.38 | 14.08 | 27.414 | 60.017 | 27.75 | 14.09 | 110.329 | 60.017 | 111.598
14.09 | 7.454 | 60.017 | 7.733 | 14.09 | 8.788 | 60.022 | 9.201 | 14.09 | 17.868 | 60.034 | 18.381 | 14.09 | 27.414 | 60.017 | 27.75 | 14.1 | 110.329 | 60.017 | 111.599
14.1 | 7.454 | 60.017 | 7.734 | 14.1 | 8.791 | 60.022 | 9.202 | 14.1 | 17.87 | 60.034 | 18.383 | 14.1 | 27.413 | 60.017 | 27.75 | 14.11 | 110.329 | 60.017 | 111.6
14.11 | 7.454 | 60.017 | 7.734 | 14.11 | 8.793 | 60.022 | 9.204 | 14.1 | 17.873 | 60.034 | 18.384 | 14.1 | 27.413 | 60.017 | 27.75 | 14.12 | 110.329 | 60.017 | 111.602
14.12 | 7.454 | 60.017 | 7.735 | 14.11 | 8.796 | 60.022 | 9.205 | 14.11 | 17.875 | 60.034 | 18.385 | 14.11 | 27.413 | 60.017 | 27.75 | 14.12 | 110.329 | 60.017 | 111.603
14.13 | 7.454 | 60.017 | 7.736 | 14.12 | 8.798 | 60.022 | 9.206 | 14.12 | 17.878 | 60.034 | 18.386 | 14.12 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.13 | 110.329 | 60.017 | 111.604
14.14 | 7.454 | 60.017 | 7.736 | 14.13 | 8.801 | 60.022 | 9.207 | 14.13 | 17.88 | 60.034 | 18.388 | 14.13 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.14 | 110.329 | 60.017 | 111.605
14.14 | 7.454 | 60.017 | 7.737 | 14.14 | 8.803 | 60.022 | 9.209 | 14.14 | 17.883 | 60.034 | 18.389 | 14.14 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 14.15 | 110.329 | 60.017 | 111.607
14.15 | 7.454 | 60.017 | 7.737 | 14.15 | 8.806 | 60.022 | 9.21 | 14.15 | 17.885 | 60.034 | 18.39 | 14.15 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 14.16 | 110.329 | 60.017 | 111.608
14.16 | 7.454 | 60.017 | 7.738 | 14.16 | 8.808 | 60.022 | 9.211 | 14.15 | 17.887 | 60.034 | 18.391 | 14.15 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 14.17 | 110.329 | 60.017 | 111.609
14.17 | 7.454 | 60.017 | 7.739 | 14.16 | 8.811 | 60.022 | 9.212 | 14.16 | 17.89 | 60.034 | 18.393 | 14.16 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 14.17 | 110.329 | 60.017 | 111.61
14.18 | 7.454 | 60.017 | 7.739 | 14.17 | 8.813 | 60.022 | 9.214 | 14.17 | 17.892 | 60.034 | 18.394 | 14.17 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.18 | 110.329 | 60.017 | 111.612
14.19 | 7.454 | 60.017 | 7.74 | 14.18 | 8.815 | 60.022 | 9.215 | 14.18 | 17.894 | 60.034 | 18.395 | 14.18 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.19 | 110.329 | 60.017 | 111.613
14.19 | 7.454 | 60.017 | 7.741 | 14.19 | 8.819 | 60.022 | 9.216 | 14.19 | 17.894 | 60.034 | 18.396 | 14.19 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.2 | 110.329 | 60.017 | 111.614
14.2 | 7.454 | 60.017 | 7.741 | 14.2 | 8.823 | 60.022 | 9.217 | 14.19 | 17.894 | 60.034 | 18.398 | 14.2 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.21 | 110.328 | 60.017 | 111.615
14.21 | 7.454 | 60.017 | 7.742 | 14.21 | 8.827 | 60.022 | 9.219 | 14.2 | 17.894 | 60.034 | 18.399 | 14.2 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.22 | 110.326 | 60.017 | 111.617
14.22 | 7.454 | 60.017 | 7.742 | 14.21 | 8.831 | 60.022 | 9.22 | 14.21 | 17.893 | 60.034 | 18.4 | 14.21 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.22 | 110.324 | 60.017 | 111.618
14.23 | 7.454 | 60.017 | 7.743 | 14.22 | 8.835 | 60.022 | 9.221 | 14.22 | 17.893 | 60.034 | 18.401 | 14.22 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.23 | 110.322 | 60.017 | 111.619
14.24 | 7.454 | 60.017 | 7.744 | 14.23 | 8.839 | 60.022 | 9.222 | 14.23 | 17.893 | 60.034 | 18.403 | 14.23 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.24 | 110.32 | 60.017 | 111.62
14.24 | 7.454 | 60.017 | 7.744 | 14.24 | 8.843 | 60.022 | 9.224 | 14.24 | 17.893 | 60.034 | 18.404 | 14.24 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.25 | 110.318 | 60.017 | 111.622
14.25 | 7.454 | 60.017 | 7.745 | 14.25 | 8.847 | 60.022 | 9.225 | 14.24 | 17.893 | 60.034 | 18.405 | 14.25 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 14.26 | 110.316 | 60.017 | 111.623
14.26 | 7.454 | 60.017 | 7.746 | 14.26 | 8.849 | 60.022 | 9.226 | 14.25 | 17.892 | 60.034 | 18.406 | 14.25 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 14.27 | 110.314 | 60.017 | 111.624
14.27 | 7.454 | 60.017 | 7.746 | 14.26 | 8.85 | 60.022 | 9.227 | 14.26 | 17.892 | 60.034 | 18.408 | 14.26 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 14.27 | 110.312 | 60.017 | 111.625
14.28 | 7.454 | 60.017 | 7.747 | 14.27 | 8.852 | 60.022 | 9.229 | 14.27 | 17.892 | 60.034 | 18.409 | 14.27 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 14.28 | 110.31 | 60.017 | 111.627
14.29 | 7.454 | 60.017 | 7.747 | 14.28 | 8.854 | 60.022 | 9.23 | 14.28 | 17.892 | 60.034 | 18.41 | 14.28 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 14.29 | 110.308 | 60.017 | 111.628
14.29 | 7.454 | 60.017 | 7.748 | 14.29 | 8.855 | 60.022 | 9.231 | 14.29 | 17.892 | 60.034 | 18.411 | 14.29 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 14.3 | 110.306 | 60.017 | 111.629
14.3 | 7.454 | 60.017 | 7.749 | 14.3 | 8.857 | 60.022 | 9.232 | 14.29 | 17.892 | 60.034 | 18.413 | 14.3 | 27.413 | 60.017 | 27.75 | 14.31 | 110.304 | 60.017 | 111.63
14.31 | 7.454 | 60.017 | 7.749 | 14.31 | 8.858 | 60.022 | 9.234 | 14.3 | 17.892 | 60.034 | 18.414 | 14.3 | 27.414 | 60.017 | 27.75 | 14.32 | 110.303 | 60.017 | 111.632
14.32 | 7.454 | 60.017 | 7.75 | 14.31 | 8.86 | 60.022 | 9.235 | 14.31 | 17.892 | 60.034 | 18.415 | 14.31 | 27.416 | 60.017 | 27.75 | 14.32 | 110.301 | 60.017 | 111.633
14.33 | 7.454 | 60.017 | 7.751 | 14.32 | 8.861 | 60.022 | 9.236 | 14.32 | 17.892 | 60.034 | 18.416 | 14.32 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 14.33 | 110.299 | 60.017 | 111.634
14.34 | 7.454 | 60.017 | 7.751 | 14.33 | 8.863 | 60.022 | 9.237 | 14.33 | 17.892 | 60.034 | 18.418 | 14.33 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 14.34 | 110.296 | 60.017 | 111.635
14.34 | 7.454 | 60.017 | 7.752 | 14.34 | 8.865 | 60.022 | 9.239 | 14.34 | 17.892 | 60.034 | 18.419 | 14.34 | 27.419 | 60.017 | 27.75 | 14.35 | 110.294 | 60.017 | 111.637
14.35 | 7.454 | 60.017 | 7.752 | 14.35 | 8.866 | 60.022 | 9.24 | 14.34 | 17.892 | 60.034 | 18.42 | 14.35 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 14.36 | 110.291 | 60.017 | 111.638
14.36 | 7.454 | 60.017 | 7.753 | 14.36 | 8.866 | 60.022 | 9.241 | 14.35 | 17.892 | 60.034 | 18.421 | 14.35 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 14.37 | 110.289 | 60.017 | 111.639
14.37 | 7.454 | 60.017 | 7.754 | 14.36 | 8.866 | 60.022 | 9.242 | 14.36 | 17.892 | 60.034 | 18.423 | 14.36 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.37 | 110.288 | 60.017 | 111.64
14.38 | 7.454 | 60.017 | 7.754 | 14.37 | 8.866 | 60.022 | 9.244 | 14.37 | 17.892 | 60.034 | 18.424 | 14.37 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 14.38 | 110.286 | 60.017 | 111.642
14.39 | 7.454 | 60.017 | 7.755 | 14.38 | 8.866 | 60.022 | 9.245 | 14.38 | 17.892 | 60.034 | 18.425 | 14.38 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 14.39 | 110.285 | 60.017 | 111.643
14.39 | 7.454 | 60.017 | 7.756 | 14.39 | 8.866 | 60.022 | 9.246 | 14.39 | 17.894 | 60.034 | 18.426 | 14.39 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 14.4 | 110.284 | 60.017 | 111.644
14.4 | 7.454 | 60.017 | 7.756 | 14.4 | 8.866 | 60.022 | 9.247 | 14.39 | 17.896 | 60.034 | 18.428 | 14.4 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 14.41 | 110.282 | 60.017 | 111.645
14.41 | 7.454 | 60.017 | 7.757 | 14.41 | 8.866 | 60.022 | 9.249 | 14.4 | 17.898 | 60.034 | 18.429 | 14.4 | 27.431 | 60.017 | 27.75 | 14.42 | 110.281 | 60.017 | 111.647
14.42 | 7.454 | 60.017 | 7.757 | 14.41 | 8.866 | 60.022 | 9.25 | 14.41 | 17.899 | 60.034 | 18.43 | 14.41 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 14.42 | 110.279 | 60.017 | 111.648
14.43 | 7.454 | 60.017 | 7.758 | 14.42 | 8.866 | 60.022 | 9.251 | 14.42 | 17.901 | 60.034 | 18.431 | 14.42 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 14.43 | 110.278 | 60.017 | 111.649
14.44 | 7.454 | 60.017 | 7.759 | 14.43 | 8.866 | 60.022 | 9.252 | 14.43 | 17.903 | 60.034 | 18.433 | 14.43 | 27.438 | 60.017 | 27.75 | 14.44 | 110.276 | 60.017 | 111.65
14.44 | 7.454 | 60.017 | 7.759 | 14.44 | 8.866 | 60.022 | 9.254 | 14.44 | 17.905 | 60.034 | 18.434 | 14.44 | 27.44 | 60.017 | 27.75 | 14.45 | 110.275 | 60.017 | 111.652
14.45 | 7.454 | 60.017 | 7.76 | 14.45 | 8.866 | 60.022 | 9.255 | 14.44 | 17.907 | 60.034 | 18.435 | 14.45 | 27.442 | 60.017 | 27.75 | 14.46 | 110.274 | 60.017 | 111.653
14.46 | 7.454 | 60.017 | 7.761 | 14.46 | 8.866 | 60.022 | 9.256 | 14.45 | 17.908 | 60.034 | 18.436 | 14.45 | 27.444 | 60.017 | 27.75 | 14.47 | 110.272 | 60.017 | 111.654
14.47 | 7.454 | 60.017 | 7.761 | 14.46 | 8.866 | 60.022 | 9.257 | 14.46 | 17.91 | 60.034 | 18.438 | 14.46 | 27.445 | 60.017 | 27.75 | 14.47 | 110.272 | 60.017 | 111.655
14.48 | 7.454 | 60.017 | 7.762 | 14.47 | 8.866 | 60.022 | 9.259 | 14.47 | 17.912 | 60.034 | 18.439 | 14.47 | 27.445 | 60.017 | 27.75 | 14.48 | 110.273 | 60.017 | 111.657
14.49 | 7.454 | 60.017 | 7.762 | 14.48 | 8.866 | 60.022 | 9.26 | 14.48 | 17.914 | 60.034 | 18.44 | 14.48 | 27.446 | 60.017 | 27.75 | 14.49 | 110.273 | 60.017 | 111.658
14.49 | 7.454 | 60.017 | 7.763 | 14.49 | 8.866 | 60.022 | 9.261 | 14.49 | 17.916 | 60.034 | 18.441 | 14.49 | 27.447 | 60.017 | 27.75 | 14.5 | 110.273 | 60.017 | 111.659
14.5 | 7.454 | 60.017 | 7.764 | 14.5 | 8.866 | 60.022 | 9.262 | 14.49 | 17.918 | 60.034 | 18.443 | 14.5 | 27.448 | 60.017 | 27.75 | 14.51 | 110.274 | 60.017 | 111.66
14.51 | 7.454 | 60.017 | 7.764 | 14.51 | 8.866 | 60.022 | 9.264 | 14.5 | 17.919 | 60.034 | 18.444 | 14.5 | 27.448 | 60.017 | 27.75 | 14.52 | 110.275 | 60.017 | 111.662
14.52 | 7.454 | 60.017 | 7.765 | 14.51 | 8.866 | 60.022 | 9.265 | 14.51 | 17.921 | 60.034 | 18.445 | 14.51 | 27.449 | 60.017 | 27.75 | 14.52 | 110.276 | 60.017 | 111.663
14.53 | 7.454 | 60.017 | 7.766 | 14.52 | 8.866 | 60.022 | 9.266 | 14.52 | 17.923 | 60.034 | 18.446 | 14.52 | 27.45 | 60.017 | 27.75 | 14.53 | 110.277 | 60.017 | 111.664
14.54 | 7.454 | 60.017 | 7.766 | 14.53 | 8.866 | 60.022 | 9.267 | 14.53 | 17.925 | 60.034 | 18.448 | 14.53 | 27.451 | 60.017 | 27.75 | 14.54 | 110.278 | 60.017 | 111.665
14.54 | 7.454 | 60.017 | 7.767 | 14.54 | 8.866 | 60.022 | 9.269 | 14.54 | 17.927 | 60.034 | 18.449 | 14.54 | 27.452 | 60.017 | 27.75 | 14.55 | 110.279 | 60.017 | 111.667
14.55 | 7.454 | 60.017 | 7.767 | 14.55 | 8.866 | 60.022 | 9.27 | 14.54 | 17.929 | 60.034 | 18.45 | 14.55 | 27.453 | 60.017 | 27.75 | 14.56 | 110.281 | 60.017 | 111.668
14.56 | 7.454 | 60.017 | 7.768 | 14.56 | 8.866 | 60.022 | 9.271 | 14.55 | 17.929 | 60.034 | 18.451 | 14.55 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.57 | 110.283 | 60.017 | 111.669
14.57 | 7.454 | 60.017 | 7.769 | 14.56 | 8.866 | 60.022 | 9.272 | 14.56 | 17.929 | 60.034 | 18.453 | 14.56 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.57 | 110.285 | 60.017 | 111.67
14.58 | 7.454 | 60.017 | 7.769 | 14.57 | 8.866 | 60.022 | 9.274 | 14.57 | 17.929 | 60.034 | 18.454 | 14.57 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.58 | 110.286 | 60.017 | 111.672
14.59 | 7.454 | 60.017 | 7.77 | 14.58 | 8.866 | 60.022 | 9.275 | 14.58 | 17.929 | 60.034 | 18.455 | 14.58 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.59 | 110.288 | 60.017 | 111.673
14.59 | 7.454 | 60.017 | 7.771 | 14.59 | 8.866 | 60.022 | 9.276 | 14.59 | 17.929 | 60.034 | 18.456 | 14.59 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.6 | 110.29 | 60.017 | 111.674
14.6 | 7.454 | 60.017 | 7.771 | 14.6 | 8.866 | 60.022 | 9.277 | 14.59 | 17.929 | 60.034 | 18.458 | 14.6 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.61 | 110.291 | 60.017 | 111.675
14.61 | 7.454 | 60.017 | 7.772 | 14.61 | 8.866 | 60.022 | 9.279 | 14.6 | 17.929 | 60.034 | 18.459 | 14.6 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.62 | 110.293 | 60.017 | 111.677
14.62 | 7.454 | 60.017 | 7.772 | 14.61 | 8.866 | 60.022 | 9.28 | 14.61 | 17.929 | 60.034 | 18.46 | 14.61 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.62 | 110.295 | 60.017 | 111.678
14.63 | 7.454 | 60.017 | 7.773 | 14.62 | 8.866 | 60.022 | 9.281 | 14.62 | 17.929 | 60.034 | 18.461 | 14.62 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.63 | 110.297 | 60.017 | 111.679
14.64 | 7.454 | 60.017 | 7.774 | 14.63 | 8.866 | 60.022 | 9.282 | 14.63 | 17.929 | 60.034 | 18.463 | 14.63 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.64 | 110.297 | 60.017 | 111.68
14.64 | 7.454 | 60.017 | 7.774 | 14.64 | 8.866 | 60.022 | 9.284 | 14.64 | 17.929 | 60.034 | 18.464 | 14.64 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 14.65 | 110.298 | 60.017 | 111.682
14.65 | 7.454 | 60.017 | 7.775 | 14.65 | 8.866 | 60.022 | 9.285 | 14.64 | 17.929 | 60.034 | 18.465 | 14.65 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 14.66 | 110.298 | 60.017 | 111.683
14.66 | 7.454 | 60.017 | 7.776 | 14.66 | 8.866 | 60.022 | 9.286 | 14.65 | 17.929 | 60.034 | 18.466 | 14.65 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 14.67 | 110.298 | 60.017 | 111.684
14.67 | 7.454 | 60.017 | 7.776 | 14.66 | 8.866 | 60.022 | 9.287 | 14.66 | 17.929 | 60.034 | 18.468 | 14.66 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 14.67 | 110.298 | 60.017 | 111.685
14.68 | 7.454 | 60.017 | 7.777 | 14.67 | 8.87 | 60.022 | 9.289 | 14.67 | 17.933 | 60.034 | 18.469 | 14.67 | 27.457 | 60.017 | 27.75 | 14.68 | 110.299 | 60.017 | 111.687
14.69 | 7.454 | 60.017 | 7.777 | 14.68 | 8.873 | 60.022 | 9.29 | 14.68 | 17.936 | 60.034 | 18.47 | 14.68 | 27.457 | 60.017 | 27.75 | 14.69 | 110.299 | 60.017 | 111.688
14.69 | 7.454 | 60.017 | 7.778 | 14.69 | 8.877 | 60.022 | 9.291 | 14.69 | 17.939 | 60.034 | 18.471 | 14.69 | 27.457 | 60.017 | 27.75 | 14.7 | 110.3 | 60.017 | 111.689
14.7 | 7.454 | 60.017 | 7.779 | 14.7 | 8.881 | 60.022 | 9.293 | 14.69 | 17.942 | 60.034 | 18.473 | 14.7 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 14.71 | 110.299 | 60.017 | 111.69
14.71 | 7.454 | 60.017 | 7.779 | 14.71 | 8.885 | 60.022 | 9.294 | 14.7 | 17.945 | 60.034 | 18.474 | 14.7 | 27.454 | 60.017 | 27.75 | 14.72 | 110.298 | 60.017 | 111.692
14.72 | 7.454 | 60.017 | 7.78 | 14.71 | 8.889 | 60.022 | 9.296 | 14.71 | 17.948 | 60.034 | 18.475 | 14.71 | 27.452 | 60.017 | 27.75 | 14.72 | 110.297 | 60.017 | 111.693
14.73 | 7.454 | 60.017 | 7.781 | 14.72 | 8.892 | 60.022 | 9.298 | 14.72 | 17.952 | 60.034 | 18.476 | 14.72 | 27.451 | 60.017 | 27.75 | 14.73 | 110.297 | 60.017 | 111.694
14.74 | 7.454 | 60.017 | 7.781 | 14.73 | 8.896 | 60.022 | 9.299 | 14.73 | 17.955 | 60.034 | 18.478 | 14.73 | 27.449 | 60.017 | 27.75 | 14.74 | 110.296 | 60.017 | 111.695
14.74 | 7.454 | 60.017 | 7.782 | 14.74 | 8.9 | 60.022 | 9.301 | 14.74 | 17.958 | 60.034 | 18.479 | 14.74 | 27.447 | 60.017 | 27.75 | 14.75 | 110.295 | 60.017 | 111.697
14.75 | 7.453 | 60.017 | 7.782 | 14.75 | 8.904 | 60.022 | 9.303 | 14.74 | 17.961 | 60.034 | 18.48 | 14.75 | 27.446 | 60.017 | 27.75 | 14.76 | 110.294 | 60.017 | 111.698
14.76 | 7.453 | 60.017 | 7.783 | 14.76 | 8.907 | 60.022 | 9.305 | 14.75 | 17.964 | 60.034 | 18.481 | 14.75 | 27.444 | 60.017 | 27.75 | 14.77 | 110.294 | 60.017 | 111.699
14.77 | 7.453 | 60.017 | 7.784 | 14.76 | 8.911 | 60.022 | 9.307 | 14.76 | 17.967 | 60.034 | 18.483 | 14.76 | 27.442 | 60.017 | 27.75 | 14.77 | 110.293 | 60.017 | 111.7
14.78 | 7.453 | 60.017 | 7.784 | 14.77 | 8.915 | 60.022 | 9.309 | 14.77 | 17.97 | 60.034 | 18.484 | 14.77 | 27.44 | 60.017 | 27.75 | 14.78 | 110.292 | 60.017 | 111.702
14.79 | 7.453 | 60.017 | 7.785 | 14.78 | 8.919 | 60.022 | 9.311 | 14.78 | 17.973 | 60.034 | 18.485 | 14.78 | 27.439 | 60.017 | 27.75 | 14.79 | 110.291 | 60.017 | 111.703
14.79 | 7.453 | 60.017 | 7.786 | 14.79 | 8.922 | 60.022 | 9.313 | 14.79 | 17.976 | 60.034 | 18.486 | 14.79 | 27.437 | 60.017 | 27.75 | 14.8 | 110.29 | 60.017 | 111.704
14.8 | 7.453 | 60.017 | 7.786 | 14.8 | 8.926 | 60.022 | 9.315 | 14.79 | 17.979 | 60.034 | 18.488 | 14.8 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 14.81 | 110.289 | 60.017 | 111.705
14.81 | 7.453 | 60.017 | 7.787 | 14.81 | 8.93 | 60.022 | 9.318 | 14.8 | 17.982 | 60.034 | 18.489 | 14.8 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 14.82 | 110.288 | 60.017 | 111.707
14.82 | 7.453 | 60.017 | 7.787 | 14.81 | 8.934 | 60.022 | 9.32 | 14.81 | 17.985 | 60.034 | 18.49 | 14.81 | 27.431 | 60.017 | 27.75 | 14.82 | 110.286 | 60.017 | 111.708
14.83 | 7.453 | 60.017 | 7.788 | 14.82 | 8.937 | 60.022 | 9.322 | 14.82 | 17.988 | 60.034 | 18.491 | 14.82 | 27.429 | 60.017 | 27.75 | 14.83 | 110.285 | 60.017 | 111.709
14.84 | 7.453 | 60.017 | 7.789 | 14.83 | 8.941 | 60.022 | 9.325 | 14.83 | 17.991 | 60.034 | 18.493 | 14.83 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 14.84 | 110.283 | 60.017 | 111.71
14.84 | 7.453 | 60.017 | 7.789 | 14.84 | 8.941 | 60.022 | 9.327 | 14.84 | 17.991 | 60.034 | 18.494 | 14.84 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 14.85 | 110.282 | 60.017 | 111.712
14.85 | 7.453 | 60.017 | 7.79 | 14.85 | 8.941 | 60.022 | 9.33 | 14.84 | 17.99 | 60.034 | 18.495 | 14.85 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 14.86 | 110.281 | 60.017 | 111.713
14.86 | 7.453 | 60.017 | 7.791 | 14.86 | 8.941 | 60.022 | 9.332 | 14.85 | 17.99 | 60.034 | 18.496 | 14.85 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 14.87 | 110.281 | 60.017 | 111.714
14.87 | 7.453 | 60.017 | 7.791 | 14.86 | 8.941 | 60.022 | 9.335 | 14.86 | 17.99 | 60.034 | 18.498 | 14.86 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 14.87 | 110.282 | 60.017 | 111.715
14.88 | 7.453 | 60.017 | 7.792 | 14.87 | 8.941 | 60.022 | 9.337 | 14.87 | 17.99 | 60.034 | 18.499 | 14.87 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 14.88 | 110.282 | 60.017 | 111.717
14.89 | 7.453 | 60.017 | 7.792 | 14.88 | 8.941 | 60.022 | 9.34 | 14.88 | 17.99 | 60.034 | 18.5 | 14.88 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 14.89 | 110.282 | 60.017 | 111.718
14.89 | 7.453 | 60.017 | 7.793 | 14.89 | 8.941 | 60.022 | 9.342 | 14.89 | 17.99 | 60.034 | 18.501 | 14.89 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 14.9 | 110.282 | 60.017 | 111.719
14.9 | 7.453 | 60.017 | 7.794 | 14.9 | 8.941 | 60.022 | 9.345 | 14.89 | 17.989 | 60.034 | 18.503 | 14.9 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 14.91 | 110.283 | 60.017 | 111.72
14.91 | 7.453 | 60.017 | 7.802 | 14.91 | 8.941 | 60.022 | 9.347 | 14.9 | 17.989 | 60.034 | 18.504 | 14.9 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.92 | 110.283 | 60.017 | 111.722
14.92 | 7.453 | 60.017 | 7.81 | 14.91 | 8.941 | 60.022 | 9.35 | 14.91 | 17.989 | 60.034 | 18.505 | 14.91 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.92 | 110.284 | 60.017 | 111.723
14.93 | 7.453 | 60.017 | 7.818 | 14.92 | 8.945 | 60.022 | 9.352 | 14.92 | 17.989 | 60.034 | 18.506 | 14.92 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.93 | 110.284 | 60.017 | 111.724
14.94 | 7.453 | 60.017 | 7.827 | 14.93 | 8.949 | 60.022 | 9.355 | 14.93 | 17.989 | 60.034 | 18.508 | 14.93 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.94 | 110.284 | 60.017 | 111.725
14.94 | 7.453 | 60.017 | 7.835 | 14.94 | 8.953 | 60.022 | 9.357 | 14.94 | 17.989 | 60.034 | 18.509 | 14.94 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.95 | 110.283 | 60.017 | 111.727
14.95 | 7.453 | 60.017 | 7.844 | 14.95 | 8.956 | 60.022 | 9.36 | 14.94 | 17.989 | 60.034 | 18.51 | 14.95 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.96 | 110.282 | 60.017 | 111.728
14.96 | 7.453 | 60.017 | 7.853 | 14.96 | 8.96 | 60.022 | 9.362 | 14.95 | 17.989 | 60.034 | 18.511 | 14.95 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.97 | 110.282 | 60.017 | 111.729
14.97 | 7.453 | 60.017 | 7.862 | 14.96 | 8.964 | 60.022 | 9.365 | 14.96 | 17.989 | 60.034 | 18.513 | 14.96 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.97 | 110.281 | 60.017 | 111.73
14.98 | 7.453 | 60.017 | 7.871 | 14.97 | 8.967 | 60.022 | 9.367 | 14.97 | 17.991 | 60.034 | 18.514 | 14.97 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.98 | 110.281 | 60.017 | 111.732
14.99 | 7.453 | 60.017 | 7.88 | 14.98 | 8.971 | 60.022 | 9.37 | 14.98 | 17.993 | 60.034 | 18.515 | 14.98 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 14.99 | 110.281 | 60.017 | 111.733
14.99 | 7.453 | 60.017 | 7.889 | 14.99 | 8.975 | 60.022 | 9.372 | 14.99 | 17.995 | 60.034 | 18.516 | 14.99 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 15 | 110.28 | 60.017 | 111.734
15 | 7.453 | 60.017 | 7.898 | 15 | 8.978 | 60.022 | 9.375 | 14.99 | 17.996 | 60.034 | 18.518 | 15 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 15.01 | 110.28 | 60.017 | 111.735
15.01 | 7.453 | 60.017 | 7.907 | 15.01 | 8.982 | 60.022 | 9.377 | 15 | 17.998 | 60.034 | 18.519 | 15 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 15.02 | 110.28 | 60.017 | 111.737
15.02 | 7.453 | 60.017 | 7.917 | 15.01 | 8.986 | 60.022 | 9.38 | 15.01 | 18 | 60.034 | 18.52 | 15.01 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 15.02 | 110.278 | 60.017 | 111.738
15.03 | 7.453 | 60.017 | 7.926 | 15.02 | 8.989 | 60.022 | 9.382 | 15.02 | 18.002 | 60.034 | 18.521 | 15.02 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 15.03 | 110.276 | 60.017 | 111.739
15.04 | 7.453 | 60.017 | 7.936 | 15.03 | 8.993 | 60.022 | 9.385 | 15.03 | 18.004 | 60.034 | 18.523 | 15.03 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 15.04 | 110.275 | 60.017 | 111.74
15.04 | 7.453 | 60.017 | 7.945 | 15.04 | 8.996 | 60.022 | 9.387 | 15.04 | 18.006 | 60.034 | 18.524 | 15.04 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 15.05 | 110.274 | 60.017 | 111.742
15.05 | 7.453 | 60.017 | 7.955 | 15.05 | 9 | 60.022 | 9.39 | 15.04 | 18.008 | 60.034 | 18.525 | 15.05 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 15.06 | 110.273 | 60.017 | 111.743
15.06 | 7.453 | 60.017 | 7.965 | 15.06 | 9.004 | 60.022 | 9.392 | 15.05 | 18.009 | 60.034 | 18.526 | 15.05 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 15.07 | 110.272 | 60.017 | 111.744
15.07 | 7.454 | 60.017 | 7.975 | 15.06 | 9.007 | 60.022 | 9.395 | 15.06 | 18.011 | 60.034 | 18.528 | 15.06 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 15.07 | 110.271 | 60.017 | 111.745
15.08 | 7.454 | 60.017 | 7.977 | 15.07 | 9.011 | 60.022 | 9.397 | 15.07 | 18.013 | 60.034 | 18.529 | 15.07 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 15.08 | 110.27 | 60.017 | 111.747
15.09 | 7.454 | 60.017 | 7.98 | 15.08 | 9.014 | 60.022 | 9.4 | 15.08 | 18.015 | 60.034 | 18.53 | 15.08 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 15.09 | 110.268 | 60.017 | 111.748
15.09 | 7.454 | 60.017 | 7.982 | 15.09 | 9.014 | 60.022 | 9.402 | 15.09 | 18.017 | 60.034 | 18.531 | 15.09 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 15.1 | 110.267 | 60.017 | 111.749
15.1 | 7.454 | 60.017 | 7.985 | 15.1 | 9.014 | 60.022 | 9.405 | 15.09 | 18.019 | 60.034 | 18.533 | 15.1 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 15.11 | 110.267 | 60.017 | 111.75
15.11 | 7.454 | 60.017 | 7.987 | 15.11 | 9.014 | 60.022 | 9.407 | 15.1 | 18.024 | 60.034 | 18.534 | 15.1 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 15.12 | 110.267 | 60.017 | 111.752
15.12 | 7.454 | 60.017 | 7.99 | 15.11 | 9.014 | 60.022 | 9.41 | 15.11 | 18.029 | 60.034 | 18.535 | 15.11 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 15.12 | 110.266 | 60.017 | 111.753
15.13 | 7.457 | 60.017 | 7.992 | 15.12 | 9.014 | 60.022 | 9.412 | 15.12 | 18.035 | 60.034 | 18.536 | 15.12 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 15.13 | 110.266 | 60.017 | 111.754
15.14 | 7.459 | 60.017 | 7.995 | 15.13 | 9.014 | 60.022 | 9.415 | 15.13 | 18.04 | 60.034 | 18.538 | 15.13 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 15.14 | 110.266 | 60.017 | 111.755
15.14 | 7.464 | 60.017 | 7.997 | 15.14 | 9.014 | 60.022 | 9.417 | 15.14 | 18.044 | 60.034 | 18.539 | 15.14 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 15.15 | 110.266 | 60.017 | 111.757
15.15 | 7.469 | 60.017 | 8 | 15.15 | 9.014 | 60.022 | 9.42 | 15.14 | 18.048 | 60.034 | 18.54 | 15.15 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 15.16 | 110.265 | 60.017 | 111.758
15.16 | 7.474 | 60.017 | 8.002 | 15.16 | 9.014 | 60.022 | 9.422 | 15.15 | 18.051 | 60.034 | 18.541 | 15.15 | 27.429 | 60.017 | 27.75 | 15.17 | 110.265 | 60.017 | 111.759
15.17 | 7.479 | 60.017 | 8.005 | 15.16 | 9.014 | 60.022 | 9.425 | 15.16 | 18.055 | 60.034 | 18.543 | 15.16 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 15.17 | 110.266 | 60.017 | 111.76
15.18 | 7.484 | 60.017 | 8.007 | 15.17 | 9.018 | 60.022 | 9.427 | 15.17 | 18.058 | 60.034 | 18.544 | 15.17 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 15.18 | 110.267 | 60.017 | 111.762
15.19 | 7.489 | 60.017 | 8.01 | 15.18 | 9.021 | 60.022 | 9.43 | 15.18 | 18.062 | 60.034 | 18.545 | 15.18 | 27.427 | 60.016 | 27.75 | 15.19 | 110.269 | 60.017 | 111.763
15.19 | 7.494 | 60.017 | 8.012 | 15.19 | 9.025 | 60.022 | 9.432 | 15.19 | 18.065 | 60.034 | 18.546 | 15.19 | 27.427 | 60.016 | 27.75 | 15.2 | 110.271 | 60.017 | 111.764
15.2 | 7.499 | 60.017 | 8.015 | 15.2 | 9.029 | 60.022 | 9.435 | 15.19 | 18.069 | 60.034 | 18.548 | 15.19 | 27.426 | 60.016 | 27.75 | 15.21 | 110.273 | 60.017 | 111.765
15.21 | 7.504 | 60.017 | 8.017 | 15.21 | 9.032 | 60.022 | 9.437 | 15.2 | 18.072 | 60.034 | 18.549 | 15.2 | 27.425 | 60.016 | 27.75 | 15.22 | 110.275 | 60.017 | 111.767
15.22 | 7.509 | 60.017 | 8.02 | 15.21 | 9.036 | 60.022 | 9.44 | 15.21 | 18.076 | 60.034 | 18.55 | 15.21 | 27.424 | 60.015 | 27.75 | 15.22 | 110.281 | 60.017 | 111.768
15.23 | 7.519 | 60.017 | 8.022 | 15.22 | 9.039 | 60.022 | 9.442 | 15.22 | 18.079 | 60.034 | 18.551 | 15.22 | 27.423 | 60.015 | 27.75 | 15.23 | 110.286 | 60.017 | 111.769
15.24 | 7.529 | 60.017 | 8.025 | 15.23 | 9.043 | 60.022 | 9.445 | 15.23 | 18.083 | 60.034 | 18.553 | 15.23 | 27.422 | 60.015 | 27.75 | 15.24 | 110.292 | 60.017 | 111.77
15.24 | 7.54 | 60.017 | 8.027 | 15.24 | 9.046 | 60.022 | 9.447 | 15.24 | 18.087 | 60.034 | 18.554 | 15.24 | 27.421 | 60.014 | 27.75 | 15.25 | 110.297 | 60.017 | 111.772
15.25 | 7.55 | 60.017 | 8.03 | 15.25 | 9.049 | 60.022 | 9.45 | 15.24 | 18.09 | 60.034 | 18.555 | 15.24 | 27.419 | 60.014 | 27.75 | 15.26 | 110.303 | 60.017 | 111.773
15.26 | 7.56 | 60.017 | 8.032 | 15.26 | 9.053 | 60.022 | 9.452 | 15.25 | 18.094 | 60.034 | 18.556 | 15.25 | 27.418 | 60.014 | 27.75 | 15.27 | 110.309 | 60.017 | 111.774
15.27 | 7.57 | 60.017 | 8.035 | 15.26 | 9.056 | 60.022 | 9.455 | 15.26 | 18.097 | 60.034 | 18.558 | 15.26 | 27.417 | 60.014 | 27.75 | 15.27 | 110.315 | 60.017 | 111.775
15.28 | 7.581 | 60.017 | 8.037 | 15.27 | 9.06 | 60.022 | 9.457 | 15.27 | 18.097 | 60.034 | 18.559 | 15.27 | 27.416 | 60.013 | 27.75 | 15.28 | 110.321 | 60.017 | 111.777
15.29 | 7.591 | 60.017 | 8.04 | 15.28 | 9.063 | 60.022 | 9.46 | 15.28 | 18.097 | 60.034 | 18.56 | 15.28 | 27.415 | 60.013 | 27.75 | 15.29 | 110.327 | 60.017 | 111.778
15.29 | 7.599 | 60.017 | 8.042 | 15.29 | 9.067 | 60.022 | 9.462 | 15.29 | 18.097 | 60.034 | 18.561 | 15.29 | 27.413 | 60.013 | 27.75 | 15.3 | 110.333 | 60.017 | 111.779
15.3 | 7.606 | 60.017 | 8.045 | 15.3 | 9.07 | 60.022 | 9.465 | 15.29 | 18.097 | 60.034 | 18.563 | 15.29 | 27.412 | 60.012 | 27.75 | 15.31 | 110.338 | 60.017 | 111.78
15.31 | 7.612 | 60.017 | 8.047 | 15.31 | 9.074 | 60.022 | 9.467 | 15.3 | 18.097 | 60.034 | 18.564 | 15.3 | 27.411 | 60.012 | 27.75 | 15.32 | 110.344 | 60.017 | 111.782
15.32 | 7.617 | 60.017 | 8.05 | 15.31 | 9.077 | 60.022 | 9.47 | 15.31 | 18.097 | 60.034 | 18.565 | 15.31 | 27.41 | 60.012 | 27.75 | 15.32 | 110.351 | 60.017 | 111.783
15.33 | 7.623 | 60.017 | 8.052 | 15.32 | 9.081 | 60.022 | 9.472 | 15.32 | 18.099 | 60.034 | 18.566 | 15.32 | 27.409 | 60.012 | 27.75 | 15.33 | 110.358 | 60.017 | 111.784
15.34 | 7.628 | 60.017 | 8.055 | 15.33 | 9.084 | 60.022 | 9.475 | 15.33 | 18.101 | 60.034 | 18.568 | 15.33 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.34 | 110.364 | 60.017 | 111.785
15.34 | 7.633 | 60.017 | 8.057 | 15.34 | 9.084 | 60.022 | 9.477 | 15.34 | 18.103 | 60.034 | 18.569 | 15.34 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.35 | 110.369 | 60.017 | 111.787
15.35 | 7.639 | 60.017 | 8.06 | 15.35 | 9.084 | 60.022 | 9.48 | 15.34 | 18.105 | 60.034 | 18.57 | 15.34 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.36 | 110.373 | 60.017 | 111.788
15.36 | 7.644 | 60.017 | 8.062 | 15.36 | 9.084 | 60.022 | 9.482 | 15.35 | 18.107 | 60.034 | 18.571 | 15.35 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.37 | 110.376 | 60.017 | 111.789
15.37 | 7.65 | 60.017 | 8.065 | 15.36 | 9.084 | 60.022 | 9.485 | 15.36 | 18.109 | 60.034 | 18.573 | 15.36 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.37 | 110.38 | 60.017 | 111.79
15.38 | 7.655 | 60.017 | 8.067 | 15.37 | 9.084 | 60.022 | 9.487 | 15.37 | 18.111 | 60.034 | 18.574 | 15.37 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.38 | 110.383 | 60.017 | 111.792
15.39 | 7.66 | 60.017 | 8.07 | 15.38 | 9.084 | 60.022 | 9.49 | 15.38 | 18.113 | 60.034 | 18.575 | 15.38 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.39 | 110.384 | 60.017 | 111.793
15.39 | 7.66 | 60.017 | 8.072 | 15.39 | 9.084 | 60.022 | 9.492 | 15.39 | 18.115 | 60.034 | 18.576 | 15.39 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.4 | 110.384 | 60.017 | 111.794
15.4 | 7.66 | 60.017 | 8.075 | 15.4 | 9.084 | 60.022 | 9.495 | 15.39 | 18.117 | 60.034 | 18.578 | 15.39 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.41 | 110.384 | 60.017 | 111.795
15.41 | 7.66 | 60.017 | 8.077 | 15.41 | 9.084 | 60.022 | 9.497 | 15.4 | 18.121 | 60.034 | 18.579 | 15.4 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.42 | 110.384 | 60.017 | 111.797
15.42 | 7.66 | 60.017 | 8.08 | 15.41 | 9.084 | 60.022 | 9.5 | 15.41 | 18.126 | 60.034 | 18.58 | 15.41 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.42 | 110.384 | 60.017 | 111.798
15.43 | 7.66 | 60.017 | 8.082 | 15.42 | 9.084 | 60.022 | 9.502 | 15.42 | 18.13 | 60.034 | 18.581 | 15.42 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 15.43 | 110.384 | 60.017 | 111.799
15.44 | 7.66 | 60.017 | 8.085 | 15.43 | 9.084 | 60.022 | 9.505 | 15.43 | 18.134 | 60.034 | 18.583 | 15.43 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 15.44 | 110.384 | 60.017 | 111.8
15.44 | 7.66 | 60.017 | 8.087 | 15.44 | 9.084 | 60.022 | 9.507 | 15.44 | 18.139 | 60.034 | 18.584 | 15.44 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 15.45 | 110.384 | 60.017 | 111.802
15.45 | 7.66 | 60.017 | 8.09 | 15.45 | 9.084 | 60.022 | 9.51 | 15.44 | 18.143 | 60.034 | 18.585 | 15.44 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 15.46 | 110.383 | 60.017 | 111.803
15.46 | 7.66 | 60.017 | 8.092 | 15.46 | 9.084 | 60.022 | 9.512 | 15.45 | 18.148 | 60.034 | 18.586 | 15.45 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 15.47 | 110.383 | 60.017 | 111.804
15.47 | 7.66 | 60.017 | 8.095 | 15.46 | 9.084 | 60.022 | 9.515 | 15.46 | 18.152 | 60.034 | 18.588 | 15.46 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 15.47 | 110.381 | 60.017 | 111.805
15.48 | 7.661 | 60.017 | 8.097 | 15.47 | 9.084 | 60.022 | 9.517 | 15.47 | 18.157 | 60.034 | 18.589 | 15.47 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 15.48 | 110.38 | 60.017 | 111.807
15.49 | 7.661 | 60.017 | 8.1 | 15.48 | 9.084 | 60.022 | 9.52 | 15.48 | 18.161 | 60.034 | 18.59 | 15.48 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 15.49 | 110.379 | 60.017 | 111.808
15.49 | 7.661 | 60.017 | 8.102 | 15.49 | 9.084 | 60.022 | 9.522 | 15.49 | 18.164 | 60.034 | 18.592 | 15.49 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 15.5 | 110.378 | 60.017 | 111.809
15.5 | 7.661 | 60.017 | 8.105 | 15.5 | 9.083 | 60.022 | 9.525 | 15.49 | 18.166 | 60.034 | 18.593 | 15.49 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 15.51 | 110.376 | 60.017 | 111.81
15.51 | 7.661 | 60.017 | 8.107 | 15.51 | 9.083 | 60.022 | 9.527 | 15.5 | 18.169 | 60.034 | 18.595 | 15.5 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 15.52 | 110.375 | 60.017 | 111.812
15.52 | 7.661 | 60.017 | 8.11 | 15.51 | 9.083 | 60.022 | 9.53 | 15.51 | 18.171 | 60.034 | 18.596 | 15.51 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 15.52 | 110.374 | 60.017 | 111.813
15.53 | 7.661 | 60.017 | 8.112 | 15.52 | 9.083 | 60.022 | 9.532 | 15.52 | 18.174 | 60.034 | 18.598 | 15.52 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 15.53 | 110.373 | 60.017 | 111.814
15.54 | 7.661 | 60.017 | 8.115 | 15.53 | 9.083 | 60.022 | 9.535 | 15.53 | 18.177 | 60.034 | 18.6 | 15.53 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 15.54 | 110.373 | 60.017 | 111.815
15.54 | 7.661 | 60.017 | 8.117 | 15.54 | 9.084 | 60.022 | 9.537 | 15.54 | 18.179 | 60.034 | 18.601 | 15.54 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 15.55 | 110.372 | 60.017 | 111.817
15.55 | 7.661 | 60.017 | 8.12 | 15.55 | 9.085 | 60.022 | 9.54 | 15.54 | 18.182 | 60.034 | 18.603 | 15.54 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 15.56 | 110.372 | 60.017 | 111.818
15.56 | 7.661 | 60.017 | 8.122 | 15.56 | 9.087 | 60.022 | 9.542 | 15.55 | 18.184 | 60.034 | 18.605 | 15.55 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 15.57 | 110.371 | 60.017 | 111.819
15.57 | 7.661 | 60.017 | 8.125 | 15.56 | 9.088 | 60.022 | 9.545 | 15.56 | 18.187 | 60.034 | 18.607 | 15.56 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 15.57 | 110.373 | 60.017 | 111.82
15.58 | 7.661 | 60.017 | 8.127 | 15.57 | 9.09 | 60.022 | 9.547 | 15.57 | 18.187 | 60.034 | 18.609 | 15.57 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 15.58 | 110.374 | 60.017 | 111.822
15.59 | 7.66 | 60.017 | 8.13 | 15.58 | 9.091 | 60.022 | 9.55 | 15.58 | 18.187 | 60.034 | 18.611 | 15.58 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 15.59 | 110.376 | 60.017 | 111.823
15.59 | 7.66 | 60.017 | 8.132 | 15.59 | 9.093 | 60.022 | 9.552 | 15.59 | 18.187 | 60.034 | 18.613 | 15.59 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 15.6 | 110.377 | 60.017 | 111.824
15.6 | 7.66 | 60.017 | 8.135 | 15.6 | 9.094 | 60.022 | 9.555 | 15.59 | 18.187 | 60.034 | 18.616 | 15.59 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 15.61 | 110.379 | 60.017 | 111.825
15.61 | 7.66 | 60.017 | 8.137 | 15.61 | 9.096 | 60.022 | 9.557 | 15.6 | 18.188 | 60.034 | 18.618 | 15.6 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 15.62 | 110.381 | 60.017 | 111.827
15.62 | 7.66 | 60.017 | 8.14 | 15.61 | 9.097 | 60.022 | 9.56 | 15.61 | 18.188 | 60.034 | 18.62 | 15.61 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 15.62 | 110.383 | 60.017 | 111.828
15.63 | 7.66 | 60.017 | 8.142 | 15.62 | 9.099 | 60.022 | 9.562 | 15.62 | 18.188 | 60.034 | 18.623 | 15.62 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 15.63 | 110.384 | 60.017 | 111.829
15.64 | 7.66 | 60.017 | 8.145 | 15.63 | 9.1 | 60.022 | 9.565 | 15.63 | 18.189 | 60.034 | 18.625 | 15.63 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 15.64 | 110.386 | 60.017 | 111.83
15.64 | 7.66 | 60.017 | 8.147 | 15.64 | 9.103 | 60.022 | 9.567 | 15.64 | 18.189 | 60.034 | 18.628 | 15.64 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 15.65 | 110.389 | 60.017 | 111.832
15.65 | 7.66 | 60.017 | 8.15 | 15.65 | 9.106 | 60.022 | 9.57 | 15.64 | 18.189 | 60.034 | 18.63 | 15.64 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 15.66 | 110.391 | 60.017 | 111.833
15.66 | 7.66 | 60.017 | 8.152 | 15.66 | 9.109 | 60.022 | 9.572 | 15.65 | 18.19 | 60.034 | 18.633 | 15.65 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 15.67 | 110.393 | 60.017 | 111.834
15.67 | 7.66 | 60.017 | 8.155 | 15.66 | 9.112 | 60.022 | 9.575 | 15.66 | 18.19 | 60.034 | 18.635 | 15.66 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.67 | 110.394 | 60.017 | 111.835
15.68 | 7.66 | 60.017 | 8.157 | 15.67 | 9.115 | 60.022 | 9.577 | 15.67 | 18.19 | 60.034 | 18.638 | 15.67 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.68 | 110.396 | 60.017 | 111.837
15.69 | 7.66 | 60.017 | 8.16 | 15.68 | 9.118 | 60.022 | 9.58 | 15.68 | 18.19 | 60.035 | 18.64 | 15.68 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.69 | 110.399 | 60.017 | 111.838
15.69 | 7.66 | 60.017 | 8.162 | 15.69 | 9.125 | 60.022 | 9.582 | 15.69 | 18.191 | 60.035 | 18.643 | 15.69 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.7 | 110.402 | 60.017 | 111.839
15.7 | 7.66 | 60.017 | 8.165 | 15.7 | 9.132 | 60.022 | 9.584 | 15.69 | 18.191 | 60.035 | 18.645 | 15.69 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.71 | 110.404 | 60.017 | 111.84
15.71 | 7.66 | 60.017 | 8.167 | 15.71 | 9.137 | 60.022 | 9.587 | 15.7 | 18.191 | 60.035 | 18.648 | 15.7 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 15.72 | 110.407 | 60.017 | 111.842
15.72 | 7.66 | 60.017 | 8.17 | 15.71 | 9.143 | 60.022 | 9.589 | 15.71 | 18.192 | 60.036 | 18.65 | 15.71 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 15.72 | 110.409 | 60.017 | 111.843
15.73 | 7.66 | 60.017 | 8.172 | 15.72 | 9.148 | 60.022 | 9.591 | 15.72 | 18.192 | 60.036 | 18.653 | 15.72 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 15.73 | 110.412 | 60.017 | 111.844
15.74 | 7.66 | 60.017 | 8.175 | 15.73 | 9.154 | 60.022 | 9.593 | 15.73 | 18.192 | 60.036 | 18.655 | 15.73 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 15.74 | 110.413 | 60.017 | 111.845
15.74 | 7.66 | 60.017 | 8.177 | 15.74 | 9.159 | 60.022 | 9.595 | 15.74 | 18.192 | 60.037 | 18.658 | 15.74 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 15.75 | 110.414 | 60.017 | 111.847
15.75 | 7.66 | 60.017 | 8.18 | 15.75 | 9.165 | 60.022 | 9.597 | 15.74 | 18.192 | 60.037 | 18.66 | 15.74 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 15.76 | 110.414 | 60.017 | 111.848
15.76 | 7.66 | 60.017 | 8.182 | 15.76 | 9.17 | 60.022 | 9.599 | 15.75 | 18.192 | 60.037 | 18.663 | 15.75 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 15.77 | 110.415 | 60.017 | 111.849
15.77 | 7.66 | 60.017 | 8.185 | 15.76 | 9.176 | 60.022 | 9.6 | 15.76 | 18.191 | 60.037 | 18.665 | 15.76 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 15.77 | 110.415 | 60.017 | 111.85
15.78 | 7.661 | 60.017 | 8.187 | 15.77 | 9.181 | 60.022 | 9.602 | 15.77 | 18.191 | 60.038 | 18.668 | 15.77 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 15.78 | 110.416 | 60.017 | 111.852
15.79 | 7.661 | 60.017 | 8.19 | 15.78 | 9.187 | 60.022 | 9.604 | 15.78 | 18.191 | 60.038 | 18.67 | 15.78 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.79 | 110.42 | 60.017 | 111.853
15.79 | 7.661 | 60.017 | 8.192 | 15.79 | 9.192 | 60.022 | 9.605 | 15.79 | 18.19 | 60.038 | 18.673 | 15.79 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.8 | 110.423 | 60.017 | 111.854
15.8 | 7.661 | 60.017 | 8.195 | 15.8 | 9.197 | 60.022 | 9.607 | 15.79 | 18.19 | 60.039 | 18.675 | 15.79 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.81 | 110.427 | 60.017 | 111.855
15.81 | 7.661 | 60.017 | 8.197 | 15.81 | 9.201 | 60.022 | 9.608 | 15.8 | 18.19 | 60.039 | 18.678 | 15.8 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.82 | 110.431 | 60.017 | 111.857
15.82 | 7.661 | 60.017 | 8.2 | 15.81 | 9.205 | 60.022 | 9.61 | 15.81 | 18.19 | 60.039 | 18.68 | 15.81 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.82 | 110.435 | 60.017 | 111.858
15.83 | 7.661 | 60.017 | 8.202 | 15.82 | 9.209 | 60.022 | 9.611 | 15.82 | 18.19 | 60.04 | 18.683 | 15.82 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.83 | 110.439 | 60.017 | 111.859
15.84 | 7.661 | 60.017 | 8.205 | 15.83 | 9.213 | 60.022 | 9.612 | 15.83 | 18.189 | 60.04 | 18.685 | 15.83 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.84 | 110.443 | 60.017 | 111.86
15.84 | 7.661 | 60.017 | 8.207 | 15.84 | 9.217 | 60.022 | 9.614 | 15.84 | 18.189 | 60.04 | 18.688 | 15.84 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.85 | 110.447 | 60.017 | 111.862
15.85 | 7.661 | 60.017 | 8.21 | 15.85 | 9.221 | 60.022 | 9.615 | 15.84 | 18.189 | 60.04 | 18.69 | 15.84 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 15.86 | 110.45 | 60.017 | 111.863
15.86 | 7.66 | 60.017 | 8.212 | 15.86 | 9.221 | 60.022 | 9.616 | 15.85 | 18.189 | 60.04 | 18.693 | 15.85 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.87 | 110.452 | 60.017 | 111.864
15.87 | 7.66 | 60.017 | 8.215 | 15.86 | 9.221 | 60.022 | 9.617 | 15.86 | 18.189 | 60.04 | 18.695 | 15.86 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.87 | 110.455 | 60.017 | 111.865
15.88 | 7.66 | 60.017 | 8.217 | 15.87 | 9.221 | 60.022 | 9.619 | 15.87 | 18.189 | 60.04 | 18.698 | 15.87 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.88 | 110.458 | 60.017 | 111.867
15.89 | 7.66 | 60.017 | 8.22 | 15.88 | 9.221 | 60.022 | 9.62 | 15.88 | 18.189 | 60.04 | 18.7 | 15.88 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.89 | 110.461 | 60.017 | 111.868
15.89 | 7.66 | 60.017 | 8.222 | 15.89 | 9.221 | 60.022 | 9.621 | 15.89 | 18.189 | 60.04 | 18.703 | 15.89 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.9 | 110.464 | 60.017 | 111.869
15.9 | 7.66 | 60.017 | 8.225 | 15.9 | 9.221 | 60.022 | 9.622 | 15.89 | 18.189 | 60.04 | 18.705 | 15.89 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.91 | 110.467 | 60.018 | 111.87
15.91 | 7.66 | 60.017 | 8.227 | 15.91 | 9.221 | 60.022 | 9.624 | 15.9 | 18.189 | 60.04 | 18.708 | 15.9 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.92 | 110.469 | 60.018 | 111.871
15.92 | 7.66 | 60.017 | 8.23 | 15.91 | 9.221 | 60.022 | 9.625 | 15.91 | 18.189 | 60.04 | 18.71 | 15.91 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.92 | 110.471 | 60.018 | 111.873
15.93 | 7.66 | 60.017 | 8.232 | 15.92 | 9.221 | 60.022 | 9.626 | 15.92 | 18.19 | 60.04 | 18.713 | 15.92 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.93 | 110.473 | 60.018 | 111.874
15.94 | 7.66 | 60.017 | 8.234 | 15.93 | 9.221 | 60.022 | 9.627 | 15.93 | 18.19 | 60.04 | 18.715 | 15.93 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.94 | 110.476 | 60.019 | 111.875
15.94 | 7.66 | 60.017 | 8.236 | 15.94 | 9.221 | 60.022 | 9.629 | 15.94 | 18.19 | 60.04 | 18.718 | 15.94 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.95 | 110.478 | 60.019 | 111.876
15.95 | 7.66 | 60.017 | 8.239 | 15.95 | 9.221 | 60.022 | 9.63 | 15.94 | 18.19 | 60.04 | 18.72 | 15.94 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 15.96 | 110.478 | 60.019 | 111.878
15.96 | 7.66 | 60.017 | 8.241 | 15.96 | 9.221 | 60.022 | 9.631 | 15.95 | 18.19 | 60.04 | 18.723 | 15.95 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 15.97 | 110.478 | 60.02 | 111.879
15.97 | 7.66 | 60.017 | 8.243 | 15.96 | 9.221 | 60.022 | 9.632 | 15.96 | 18.19 | 60.04 | 18.725 | 15.96 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 15.97 | 110.477 | 60.02 | 111.88
15.98 | 7.66 | 60.017 | 8.245 | 15.97 | 9.221 | 60.022 | 9.634 | 15.97 | 18.192 | 60.04 | 18.728 | 15.97 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 15.98 | 110.477 | 60.02 | 111.881
15.99 | 7.66 | 60.017 | 8.247 | 15.98 | 9.221 | 60.022 | 9.635 | 15.98 | 18.194 | 60.04 | 18.73 | 15.98 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 15.99 | 110.477 | 60.02 | 111.883
15.99 | 7.664 | 60.017 | 8.249 | 15.99 | 9.221 | 60.022 | 9.636 | 15.99 | 18.195 | 60.04 | 18.732 | 15.99 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16 | 110.476 | 60.021 | 111.884
16 | 7.668 | 60.017 | 8.25 | 16 | 9.221 | 60.022 | 9.637 | 15.99 | 18.196 | 60.04 | 18.735 | 15.99 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.01 | 110.476 | 60.021 | 111.885
16.01 | 7.672 | 60.017 | 8.252 | 16.01 | 9.221 | 60.022 | 9.639 | 16 | 18.2 | 60.04 | 18.737 | 16 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.02 | 110.476 | 60.021 | 111.886
16.02 | 7.676 | 60.017 | 8.254 | 16.01 | 9.22 | 60.022 | 9.64 | 16.01 | 18.203 | 60.04 | 18.74 | 16.01 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.02 | 110.476 | 60.022 | 111.888
16.03 | 7.68 | 60.017 | 8.255 | 16.02 | 9.221 | 60.022 | 9.641 | 16.02 | 18.206 | 60.04 | 18.742 | 16.02 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.03 | 110.476 | 60.022 | 111.889
16.04 | 7.684 | 60.017 | 8.257 | 16.03 | 9.221 | 60.022 | 9.642 | 16.03 | 18.21 | 60.04 | 18.745 | 16.03 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.04 | 110.476 | 60.022 | 111.89
16.04 | 7.689 | 60.017 | 8.258 | 16.04 | 9.221 | 60.022 | 9.644 | 16.04 | 18.213 | 60.04 | 18.747 | 16.04 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.05 | 110.476 | 60.022 | 111.892
16.05 | 7.693 | 60.017 | 8.26 | 16.05 | 9.221 | 60.022 | 9.645 | 16.04 | 18.217 | 60.04 | 18.75 | 16.04 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.06 | 110.475 | 60.022 | 111.893
16.06 | 7.697 | 60.017 | 8.261 | 16.06 | 9.221 | 60.022 | 9.646 | 16.05 | 18.221 | 60.04 | 18.752 | 16.05 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.07 | 110.475 | 60.022 | 111.895
16.07 | 7.701 | 60.017 | 8.262 | 16.06 | 9.221 | 60.022 | 9.647 | 16.06 | 18.224 | 60.04 | 18.755 | 16.06 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.07 | 110.475 | 60.022 | 111.896
16.08 | 7.705 | 60.017 | 8.264 | 16.07 | 9.221 | 60.022 | 9.649 | 16.07 | 18.228 | 60.04 | 18.757 | 16.07 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.08 | 110.475 | 60.022 | 111.898
16.09 | 7.709 | 60.017 | 8.265 | 16.08 | 9.221 | 60.022 | 9.65 | 16.08 | 18.231 | 60.04 | 18.76 | 16.08 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.09 | 110.475 | 60.022 | 111.9
16.09 | 7.713 | 60.017 | 8.266 | 16.09 | 9.221 | 60.022 | 9.651 | 16.09 | 18.235 | 60.04 | 18.762 | 16.09 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.1 | 110.476 | 60.022 | 111.902
16.1 | 7.717 | 60.017 | 8.267 | 16.1 | 9.222 | 60.022 | 9.652 | 16.09 | 18.239 | 60.04 | 18.765 | 16.09 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.11 | 110.475 | 60.022 | 111.903
16.11 | 7.721 | 60.017 | 8.269 | 16.11 | 9.222 | 60.022 | 9.654 | 16.1 | 18.245 | 60.04 | 18.767 | 16.1 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.12 | 110.475 | 60.022 | 111.905
16.12 | 7.725 | 60.017 | 8.27 | 16.11 | 9.222 | 60.022 | 9.655 | 16.11 | 18.252 | 60.04 | 18.77 | 16.11 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.12 | 110.475 | 60.022 | 111.907
16.13 | 7.733 | 60.017 | 8.271 | 16.12 | 9.222 | 60.022 | 9.656 | 16.12 | 18.259 | 60.04 | 18.772 | 16.12 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.13 | 110.475 | 60.022 | 111.909
16.14 | 7.742 | 60.017 | 8.272 | 16.13 | 9.222 | 60.022 | 9.657 | 16.13 | 18.266 | 60.04 | 18.775 | 16.13 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.14 | 110.476 | 60.022 | 111.912
16.14 | 7.75 | 60.017 | 8.274 | 16.14 | 9.222 | 60.022 | 9.659 | 16.14 | 18.271 | 60.04 | 18.777 | 16.14 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.15 | 110.478 | 60.022 | 111.914
16.15 | 7.758 | 60.017 | 8.275 | 16.15 | 9.222 | 60.022 | 9.66 | 16.14 | 18.276 | 60.04 | 18.78 | 16.14 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.16 | 110.479 | 60.022 | 111.916
16.16 | 7.762 | 60.017 | 8.276 | 16.16 | 9.222 | 60.022 | 9.661 | 16.15 | 18.281 | 60.04 | 18.782 | 16.15 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.17 | 110.481 | 60.022 | 111.918
16.17 | 7.765 | 60.017 | 8.277 | 16.16 | 9.222 | 60.022 | 9.662 | 16.16 | 18.286 | 60.04 | 18.785 | 16.16 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.17 | 110.482 | 60.022 | 111.921
16.18 | 7.769 | 60.017 | 8.279 | 16.17 | 9.222 | 60.022 | 9.664 | 16.17 | 18.29 | 60.04 | 18.787 | 16.17 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.18 | 110.484 | 60.022 | 111.923
16.19 | 7.773 | 60.017 | 8.28 | 16.18 | 9.222 | 60.022 | 9.665 | 16.18 | 18.293 | 60.04 | 18.79 | 16.18 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 16.19 | 110.485 | 60.022 | 111.925
16.19 | 7.777 | 60.017 | 8.281 | 16.19 | 9.221 | 60.022 | 9.666 | 16.19 | 18.296 | 60.04 | 18.792 | 16.19 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 16.2 | 110.487 | 60.022 | 111.928
16.2 | 7.781 | 60.017 | 8.282 | 16.2 | 9.221 | 60.022 | 9.667 | 16.19 | 18.299 | 60.04 | 18.795 | 16.19 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 16.21 | 110.488 | 60.022 | 111.93
16.21 | 7.785 | 60.017 | 8.284 | 16.21 | 9.221 | 60.022 | 9.669 | 16.2 | 18.302 | 60.04 | 18.797 | 16.2 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 16.22 | 110.49 | 60.022 | 111.933
16.22 | 7.789 | 60.017 | 8.285 | 16.21 | 9.221 | 60.022 | 9.67 | 16.21 | 18.305 | 60.04 | 18.8 | 16.21 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 16.22 | 110.491 | 60.022 | 111.935
16.23 | 7.793 | 60.017 | 8.286 | 16.22 | 9.225 | 60.022 | 9.671 | 16.22 | 18.308 | 60.04 | 18.802 | 16.22 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.23 | 110.493 | 60.022 | 111.938
16.24 | 7.797 | 60.017 | 8.287 | 16.23 | 9.228 | 60.022 | 9.672 | 16.23 | 18.311 | 60.04 | 18.805 | 16.23 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.24 | 110.495 | 60.022 | 111.94
16.24 | 7.801 | 60.017 | 8.289 | 16.24 | 9.232 | 60.022 | 9.674 | 16.24 | 18.314 | 60.04 | 18.807 | 16.24 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.25 | 110.496 | 60.022 | 111.943
16.25 | 7.805 | 60.017 | 8.29 | 16.25 | 9.236 | 60.021 | 9.675 | 16.24 | 18.317 | 60.04 | 18.81 | 16.24 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.26 | 110.498 | 60.022 | 111.945
16.26 | 7.809 | 60.017 | 8.291 | 16.26 | 9.24 | 60.021 | 9.676 | 16.25 | 18.319 | 60.04 | 18.812 | 16.25 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.27 | 110.5 | 60.022 | 111.948
16.27 | 7.813 | 60.017 | 8.292 | 16.26 | 9.243 | 60.021 | 9.677 | 16.26 | 18.322 | 60.04 | 18.815 | 16.26 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.27 | 110.501 | 60.022 | 111.95
16.28 | 7.817 | 60.017 | 8.294 | 16.27 | 9.247 | 60.02 | 9.679 | 16.27 | 18.322 | 60.04 | 18.817 | 16.27 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.28 | 110.503 | 60.022 | 111.953
16.29 | 7.821 | 60.017 | 8.295 | 16.28 | 9.251 | 60.02 | 9.68 | 16.28 | 18.322 | 60.04 | 18.82 | 16.28 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.29 | 110.505 | 60.022 | 111.955
16.29 | 7.821 | 60.017 | 8.296 | 16.29 | 9.255 | 60.02 | 9.681 | 16.29 | 18.322 | 60.04 | 18.822 | 16.29 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.3 | 110.507 | 60.022 | 111.958
16.3 | 7.821 | 60.017 | 8.297 | 16.3 | 9.259 | 60.02 | 9.682 | 16.29 | 18.321 | 60.04 | 18.825 | 16.29 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.31 | 110.507 | 60.022 | 111.96
16.31 | 7.821 | 60.017 | 8.299 | 16.31 | 9.262 | 60.019 | 9.684 | 16.3 | 18.321 | 60.04 | 18.827 | 16.3 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.32 | 110.507 | 60.022 | 111.963
16.32 | 7.821 | 60.017 | 8.3 | 16.31 | 9.266 | 60.019 | 9.685 | 16.31 | 18.321 | 60.04 | 18.83 | 16.31 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.32 | 110.507 | 60.022 | 111.965
16.33 | 7.821 | 60.017 | 8.301 | 16.32 | 9.27 | 60.019 | 9.686 | 16.32 | 18.321 | 60.04 | 18.832 | 16.32 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.33 | 110.507 | 60.022 | 111.968
16.34 | 7.821 | 60.017 | 8.302 | 16.33 | 9.274 | 60.018 | 9.687 | 16.33 | 18.321 | 60.04 | 18.835 | 16.33 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.34 | 110.507 | 60.022 | 111.97
16.34 | 7.821 | 60.017 | 8.304 | 16.34 | 9.278 | 60.018 | 9.689 | 16.34 | 18.321 | 60.04 | 18.837 | 16.34 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.35 | 110.507 | 60.022 | 111.973
16.35 | 7.821 | 60.017 | 8.305 | 16.35 | 9.282 | 60.018 | 9.69 | 16.34 | 18.321 | 60.04 | 18.84 | 16.34 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.36 | 110.507 | 60.022 | 111.975
16.36 | 7.821 | 60.017 | 8.306 | 16.36 | 9.286 | 60.018 | 9.691 | 16.35 | 18.32 | 60.04 | 18.842 | 16.35 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.37 | 110.507 | 60.022 | 111.978
16.37 | 7.821 | 60.017 | 8.307 | 16.36 | 9.29 | 60.017 | 9.692 | 16.36 | 18.32 | 60.04 | 18.845 | 16.36 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.37 | 110.509 | 60.022 | 111.98
16.38 | 7.821 | 60.017 | 8.309 | 16.37 | 9.294 | 60.017 | 9.694 | 16.37 | 18.32 | 60.04 | 18.847 | 16.37 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.38 | 110.511 | 60.022 | 111.983
16.39 | 7.821 | 60.017 | 8.31 | 16.38 | 9.298 | 60.017 | 9.695 | 16.38 | 18.32 | 60.04 | 18.85 | 16.38 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.39 | 110.514 | 60.022 | 111.985
16.39 | 7.821 | 60.017 | 8.311 | 16.39 | 9.298 | 60.017 | 9.696 | 16.39 | 18.32 | 60.04 | 18.852 | 16.39 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.4 | 110.516 | 60.022 | 111.988
16.4 | 7.821 | 60.017 | 8.312 | 16.4 | 9.298 | 60.017 | 9.697 | 16.39 | 18.32 | 60.04 | 18.855 | 16.39 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.41 | 110.518 | 60.022 | 111.99
16.41 | 7.821 | 60.017 | 8.314 | 16.41 | 9.298 | 60.017 | 9.699 | 16.4 | 18.32 | 60.04 | 18.857 | 16.4 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.42 | 110.521 | 60.022 | 111.993
16.42 | 7.821 | 60.017 | 8.315 | 16.41 | 9.298 | 60.017 | 9.7 | 16.41 | 18.32 | 60.04 | 18.86 | 16.41 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.42 | 110.523 | 60.022 | 111.995
16.43 | 7.821 | 60.017 | 8.316 | 16.42 | 9.298 | 60.017 | 9.701 | 16.42 | 18.32 | 60.04 | 18.862 | 16.42 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.43 | 110.525 | 60.022 | 111.998
16.44 | 7.821 | 60.017 | 8.317 | 16.43 | 9.298 | 60.017 | 9.702 | 16.43 | 18.319 | 60.04 | 18.865 | 16.43 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.44 | 110.528 | 60.022 | 112
16.44 | 7.821 | 60.017 | 8.319 | 16.44 | 9.298 | 60.017 | 9.704 | 16.44 | 18.32 | 60.04 | 18.867 | 16.44 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 16.45 | 110.531 | 60.022 | 112.003
16.45 | 7.821 | 60.017 | 8.32 | 16.45 | 9.298 | 60.017 | 9.705 | 16.44 | 18.32 | 60.04 | 18.87 | 16.44 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 16.46 | 110.534 | 60.022 | 112.005
16.46 | 7.821 | 60.017 | 8.321 | 16.46 | 9.299 | 60.017 | 9.706 | 16.45 | 18.32 | 60.04 | 18.872 | 16.45 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.47 | 110.537 | 60.022 | 112.008
16.47 | 7.821 | 60.017 | 8.322 | 16.46 | 9.299 | 60.017 | 9.707 | 16.46 | 18.319 | 60.04 | 18.875 | 16.46 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.47 | 110.54 | 60.022 | 112.01
16.48 | 7.821 | 60.017 | 8.324 | 16.47 | 9.302 | 60.017 | 9.709 | 16.47 | 18.319 | 60.04 | 18.877 | 16.47 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.48 | 110.542 | 60.022 | 112.013
16.49 | 7.821 | 60.017 | 8.325 | 16.48 | 9.306 | 60.017 | 9.71 | 16.48 | 18.319 | 60.04 | 18.88 | 16.48 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.49 | 110.544 | 60.022 | 112.015
16.49 | 7.821 | 60.017 | 8.326 | 16.49 | 9.309 | 60.017 | 9.711 | 16.49 | 18.322 | 60.04 | 18.882 | 16.49 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.5 | 110.546 | 60.022 | 112.018
16.5 | 7.821 | 60.017 | 8.327 | 16.5 | 9.313 | 60.017 | 9.712 | 16.49 | 18.324 | 60.04 | 18.884 | 16.49 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.51 | 110.548 | 60.022 | 112.02
16.51 | 7.821 | 60.017 | 8.329 | 16.51 | 9.316 | 60.017 | 9.714 | 16.5 | 18.326 | 60.04 | 18.887 | 16.5 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.52 | 110.55 | 60.022 | 112.023
16.52 | 7.821 | 60.017 | 8.33 | 16.51 | 9.319 | 60.017 | 9.715 | 16.51 | 18.328 | 60.04 | 18.889 | 16.51 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.52 | 110.552 | 60.022 | 112.025
16.53 | 7.821 | 60.017 | 8.331 | 16.52 | 9.323 | 60.017 | 9.716 | 16.52 | 18.332 | 60.04 | 18.891 | 16.52 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.53 | 110.554 | 60.022 | 112.028
16.54 | 7.821 | 60.017 | 8.332 | 16.53 | 9.326 | 60.017 | 9.717 | 16.53 | 18.336 | 60.04 | 18.893 | 16.53 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.54 | 110.553 | 60.022 | 112.03
16.54 | 7.821 | 60.017 | 8.334 | 16.54 | 9.33 | 60.017 | 9.719 | 16.54 | 18.34 | 60.04 | 18.895 | 16.54 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.55 | 110.553 | 60.022 | 112.033
16.55 | 7.821 | 60.017 | 8.335 | 16.55 | 9.333 | 60.017 | 9.72 | 16.54 | 18.344 | 60.04 | 18.897 | 16.54 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.56 | 110.552 | 60.022 | 112.035
16.56 | 7.821 | 60.017 | 8.336 | 16.56 | 9.337 | 60.017 | 9.721 | 16.55 | 18.348 | 60.04 | 18.899 | 16.55 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.57 | 110.552 | 60.022 | 112.038
16.57 | 7.821 | 60.017 | 8.337 | 16.56 | 9.34 | 60.017 | 9.722 | 16.56 | 18.352 | 60.04 | 18.9 | 16.56 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 16.57 | 110.554 | 60.022 | 112.04
16.58 | 7.821 | 60.017 | 8.339 | 16.57 | 9.345 | 60.017 | 9.724 | 16.57 | 18.356 | 60.04 | 18.902 | 16.57 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 16.58 | 110.555 | 60.022 | 112.043
16.59 | 7.821 | 60.017 | 8.34 | 16.58 | 9.35 | 60.017 | 9.725 | 16.58 | 18.36 | 60.04 | 18.904 | 16.58 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 16.59 | 110.557 | 60.022 | 112.045
16.59 | 7.821 | 60.017 | 8.341 | 16.59 | 9.355 | 60.017 | 9.726 | 16.59 | 18.364 | 60.04 | 18.905 | 16.59 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 16.6 | 110.559 | 60.022 | 112.048
16.6 | 7.821 | 60.017 | 8.342 | 16.6 | 9.36 | 60.017 | 9.727 | 16.59 | 18.368 | 60.04 | 18.907 | 16.59 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.61 | 110.561 | 60.022 | 112.05
16.61 | 7.821 | 60.017 | 8.344 | 16.61 | 9.365 | 60.017 | 9.729 | 16.6 | 18.372 | 60.04 | 18.908 | 16.6 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.62 | 110.562 | 60.022 | 112.053
16.62 | 7.821 | 60.017 | 8.345 | 16.61 | 9.369 | 60.017 | 9.73 | 16.61 | 18.376 | 60.04 | 18.91 | 16.61 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.62 | 110.563 | 60.022 | 112.055
16.63 | 7.821 | 60.017 | 8.346 | 16.62 | 9.374 | 60.017 | 9.731 | 16.62 | 18.38 | 60.04 | 18.911 | 16.62 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 16.63 | 110.564 | 60.022 | 112.058
16.64 | 7.821 | 60.017 | 8.347 | 16.63 | 9.379 | 60.017 | 9.732 | 16.63 | 18.384 | 60.04 | 18.912 | 16.63 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 16.64 | 110.566 | 60.022 | 112.06
16.64 | 7.821 | 60.017 | 8.349 | 16.64 | 9.381 | 60.017 | 9.734 | 16.64 | 18.388 | 60.04 | 18.914 | 16.64 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.65 | 110.568 | 60.022 | 112.063
16.65 | 7.821 | 60.017 | 8.35 | 16.65 | 9.382 | 60.017 | 9.735 | 16.64 | 18.392 | 60.04 | 18.915 | 16.64 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.66 | 110.57 | 60.022 | 112.065
16.66 | 7.821 | 60.017 | 8.351 | 16.66 | 9.383 | 60.017 | 9.736 | 16.65 | 18.394 | 60.04 | 18.916 | 16.65 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.67 | 110.573 | 60.022 | 112.068
16.67 | 7.821 | 60.017 | 8.352 | 16.66 | 9.385 | 60.017 | 9.737 | 16.66 | 18.396 | 60.04 | 18.917 | 16.66 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 16.67 | 110.575 | 60.022 | 112.07
16.68 | 7.821 | 60.017 | 8.354 | 16.67 | 9.386 | 60.017 | 9.739 | 16.67 | 18.397 | 60.04 | 18.919 | 16.67 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 16.68 | 110.577 | 60.022 | 112.073
16.69 | 7.821 | 60.017 | 8.355 | 16.68 | 9.388 | 60.017 | 9.74 | 16.68 | 18.399 | 60.04 | 18.92 | 16.68 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 16.69 | 110.58 | 60.022 | 112.075
16.69 | 7.821 | 60.017 | 8.356 | 16.69 | 9.389 | 60.017 | 9.741 | 16.69 | 18.399 | 60.04 | 18.921 | 16.69 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 16.7 | 110.582 | 60.022 | 112.078
16.7 | 7.821 | 60.017 | 8.357 | 16.7 | 9.39 | 60.017 | 9.742 | 16.69 | 18.399 | 60.04 | 18.922 | 16.69 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 16.71 | 110.585 | 60.022 | 112.08
16.71 | 7.821 | 60.017 | 8.359 | 16.71 | 9.392 | 60.017 | 9.744 | 16.7 | 18.399 | 60.04 | 18.924 | 16.7 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 16.72 | 110.589 | 60.022 | 112.083
16.72 | 7.821 | 60.017 | 8.36 | 16.71 | 9.393 | 60.017 | 9.745 | 16.71 | 18.399 | 60.04 | 18.925 | 16.71 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 16.72 | 110.592 | 60.022 | 112.085
16.73 | 7.821 | 60.017 | 8.361 | 16.72 | 9.394 | 60.017 | 9.746 | 16.72 | 18.399 | 60.04 | 18.926 | 16.72 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 16.73 | 110.595 | 60.022 | 112.088
16.74 | 7.821 | 60.017 | 8.362 | 16.73 | 9.396 | 60.017 | 9.747 | 16.73 | 18.399 | 60.04 | 18.927 | 16.73 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 16.74 | 110.596 | 60.022 | 112.09
16.74 | 7.821 | 60.017 | 8.364 | 16.74 | 9.396 | 60.017 | 9.749 | 16.74 | 18.399 | 60.04 | 18.929 | 16.74 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 16.75 | 110.597 | 60.022 | 112.093
16.75 | 7.821 | 60.017 | 8.365 | 16.75 | 9.396 | 60.017 | 9.75 | 16.74 | 18.399 | 60.04 | 18.93 | 16.74 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 16.76 | 110.599 | 60.022 | 112.095
16.76 | 7.821 | 60.017 | 8.366 | 16.76 | 9.395 | 60.017 | 9.751 | 16.75 | 18.399 | 60.04 | 18.931 | 16.75 | 27.406 | 60.011 | 27.75 | 16.77 | 110.601 | 60.022 | 112.098
16.77 | 7.821 | 60.017 | 8.367 | 16.76 | 9.395 | 60.017 | 9.752 | 16.76 | 18.399 | 60.04 | 18.932 | 16.76 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 16.77 | 110.603 | 60.022 | 112.1
16.78 | 7.821 | 60.017 | 8.369 | 16.77 | 9.395 | 60.017 | 9.754 | 16.77 | 18.399 | 60.04 | 18.934 | 16.77 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 16.78 | 110.605 | 60.022 | 112.103
16.79 | 7.821 | 60.017 | 8.37 | 16.78 | 9.395 | 60.017 | 9.755 | 16.78 | 18.399 | 60.04 | 18.935 | 16.78 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 16.79 | 110.608 | 60.022 | 112.105
16.79 | 7.821 | 60.017 | 8.371 | 16.79 | 9.395 | 60.017 | 9.756 | 16.79 | 18.399 | 60.04 | 18.936 | 16.79 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 16.8 | 110.612 | 60.022 | 112.108
16.8 | 7.821 | 60.017 | 8.372 | 16.8 | 9.395 | 60.017 | 9.757 | 16.79 | 18.399 | 60.04 | 18.937 | 16.79 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 16.81 | 110.616 | 60.022 | 112.11
16.81 | 7.821 | 60.017 | 8.374 | 16.81 | 9.395 | 60.017 | 9.759 | 16.8 | 18.399 | 60.04 | 18.939 | 16.8 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 16.82 | 110.619 | 60.022 | 112.113
16.82 | 7.821 | 60.017 | 8.375 | 16.81 | 9.395 | 60.017 | 9.76 | 16.81 | 18.399 | 60.04 | 18.94 | 16.81 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 16.82 | 110.623 | 60.022 | 112.115
16.83 | 7.821 | 60.017 | 8.376 | 16.82 | 9.395 | 60.017 | 9.761 | 16.82 | 18.399 | 60.04 | 18.941 | 16.82 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 16.83 | 110.626 | 60.022 | 112.118
16.84 | 7.821 | 60.017 | 8.377 | 16.83 | 9.396 | 60.017 | 9.762 | 16.83 | 18.399 | 60.04 | 18.942 | 16.83 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 16.84 | 110.63 | 60.022 | 112.12
16.84 | 7.821 | 60.017 | 8.379 | 16.84 | 9.396 | 60.017 | 9.764 | 16.84 | 18.399 | 60.04 | 18.944 | 16.84 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 16.85 | 110.634 | 60.022 | 112.123
16.85 | 7.821 | 60.017 | 8.38 | 16.85 | 9.396 | 60.017 | 9.765 | 16.84 | 18.399 | 60.04 | 18.945 | 16.84 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 16.86 | 110.637 | 60.022 | 112.125
16.86 | 7.821 | 60.017 | 8.381 | 16.86 | 9.396 | 60.017 | 9.766 | 16.85 | 18.399 | 60.04 | 18.946 | 16.85 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 16.86 | 110.641 | 60.022 | 112.128
16.87 | 7.821 | 60.017 | 8.382 | 16.86 | 9.396 | 60.017 | 9.767 | 16.86 | 18.399 | 60.04 | 18.947 | 16.86 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 16.87 | 110.644 | 60.022 | 112.13
16.88 | 7.821 | 60.017 | 8.384 | 16.87 | 9.396 | 60.017 | 9.769 | 16.87 | 18.399 | 60.04 | 18.949 | 16.87 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 16.88 | 110.646 | 60.022 | 112.133
16.89 | 7.821 | 60.017 | 8.385 | 16.88 | 9.396 | 60.017 | 9.77 | 16.88 | 18.399 | 60.04 | 18.95 | 16.88 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 16.89 | 110.648 | 60.022 | 112.135
16.89 | 7.821 | 60.017 | 8.386 | 16.89 | 9.396 | 60.017 | 9.771 | 16.89 | 18.399 | 60.04 | 18.951 | 16.89 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 16.9 | 110.651 | 60.022 | 112.138
16.9 | 7.821 | 60.017 | 8.387 | 16.9 | 9.396 | 60.017 | 9.772 | 16.89 | 18.399 | 60.04 | 18.952 | 16.89 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 16.91 | 110.653 | 60.022 | 112.14
16.91 | 7.821 | 60.017 | 8.389 | 16.91 | 9.396 | 60.017 | 9.774 | 16.9 | 18.399 | 60.04 | 18.954 | 16.9 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 16.91 | 110.655 | 60.022 | 112.143
16.92 | 7.821 | 60.017 | 8.39 | 16.91 | 9.396 | 60.017 | 9.775 | 16.91 | 18.399 | 60.04 | 18.955 | 16.91 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 16.92 | 110.656 | 60.022 | 112.145
16.93 | 7.821 | 60.017 | 8.391 | 16.92 | 9.396 | 60.017 | 9.776 | 16.92 | 18.402 | 60.04 | 18.956 | 16.92 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 16.93 | 110.657 | 60.022 | 112.148
16.94 | 7.821 | 60.017 | 8.392 | 16.93 | 9.396 | 60.017 | 9.777 | 16.93 | 18.405 | 60.04 | 18.957 | 16.93 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 16.94 | 110.658 | 60.022 | 112.15
16.94 | 7.821 | 60.017 | 8.394 | 16.94 | 9.396 | 60.017 | 9.779 | 16.93 | 18.408 | 60.04 | 18.959 | 16.94 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 16.95 | 110.66 | 60.022 | 112.153
16.95 | 7.821 | 60.017 | 8.395 | 16.95 | 9.396 | 60.017 | 9.78 | 16.94 | 18.41 | 60.04 | 18.96 | 16.94 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 16.96 | 110.658 | 60.022 | 112.155
16.96 | 7.821 | 60.017 | 8.396 | 16.96 | 9.396 | 60.017 | 9.781 | 16.95 | 18.413 | 60.04 | 18.961 | 16.95 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 16.96 | 110.657 | 60.022 | 112.158
16.97 | 7.821 | 60.017 | 8.397 | 16.96 | 9.395 | 60.017 | 9.782 | 16.96 | 18.416 | 60.04 | 18.962 | 16.96 | 27.422 | 60.011 | 27.75 | 16.97 | 110.66 | 60.022 | 112.16
16.98 | 7.821 | 60.017 | 8.399 | 16.97 | 9.395 | 60.017 | 9.784 | 16.97 | 18.419 | 60.04 | 18.964 | 16.97 | 27.423 | 60.011 | 27.75 | 16.98 | 110.662 | 60.022 | 112.163
16.99 | 7.821 | 60.017 | 8.4 | 16.98 | 9.395 | 60.017 | 9.785 | 16.98 | 18.422 | 60.04 | 18.965 | 16.98 | 27.424 | 60.011 | 27.75 | 16.99 | 110.664 | 60.022 | 112.165
16.99 | 7.821 | 60.017 | 8.401 | 16.99 | 9.395 | 60.017 | 9.786 | 16.98 | 18.425 | 60.04 | 18.966 | 16.99 | 27.425 | 60.011 | 27.75 | 17 | 110.667 | 60.022 | 112.168
17 | 7.821 | 60.017 | 8.402 | 17 | 9.395 | 60.017 | 9.787 | 16.99 | 18.428 | 60.04 | 18.967 | 16.99 | 27.426 | 60.011 | 27.75 | 17.01 | 110.669 | 60.022 | 112.17
17.01 | 7.821 | 60.017 | 8.404 | 17.01 | 9.395 | 60.017 | 9.789 | 17 | 18.431 | 60.04 | 18.969 | 17 | 27.427 | 60.011 | 27.75 | 17.01 | 110.671 | 60.022 | 112.173
17.02 | 7.821 | 60.017 | 8.405 | 17.01 | 9.395 | 60.017 | 9.79 | 17.01 | 18.434 | 60.04 | 18.97 | 17.01 | 27.428 | 60.011 | 27.75 | 17.02 | 110.672 | 60.022 | 112.175
17.03 | 7.826 | 60.017 | 8.406 | 17.02 | 9.394 | 60.017 | 9.791 | 17.02 | 18.437 | 60.04 | 18.971 | 17.02 | 27.429 | 60.011 | 27.75 | 17.03 | 110.674 | 60.022 | 112.178
17.04 | 7.831 | 60.017 | 8.407 | 17.03 | 9.394 | 60.017 | 9.792 | 17.03 | 18.44 | 60.04 | 18.972 | 17.03 | 27.43 | 60.011 | 27.75 | 17.04 | 110.675 | 60.022 | 112.18
17.04 | 7.835 | 60.017 | 8.409 | 17.04 | 9.394 | 60.017 | 9.794 | 17.03 | 18.443 | 60.04 | 18.974 | 17.04 | 27.431 | 60.011 | 27.75 | 17.05 | 110.676 | 60.022 | 112.183
17.05 | 7.84 | 60.017 | 8.41 | 17.05 | 9.394 | 60.017 | 9.795 | 17.04 | 18.445 | 60.04 | 18.975 | 17.04 | 27.432 | 60.011 | 27.75 | 17.06 | 110.678 | 60.022 | 112.185
17.06 | 7.845 | 60.017 | 8.411 | 17.06 | 9.394 | 60.017 | 9.796 | 17.05 | 18.448 | 60.04 | 18.976 | 17.05 | 27.433 | 60.011 | 27.75 | 17.06 | 110.679 | 60.022 | 112.187
17.07 | 7.85 | 60.017 | 8.412 | 17.06 | 9.394 | 60.017 | 9.797 | 17.06 | 18.451 | 60.04 | 18.977 | 17.06 | 27.433 | 60.011 | 27.75 | 17.07 | 110.681 | 60.022 | 112.189
17.08 | 7.854 | 60.017 | 8.414 | 17.07 | 9.394 | 60.017 | 9.799 | 17.07 | 18.456 | 60.04 | 18.979 | 17.07 | 27.433 | 60.011 | 27.75 | 17.08 | 110.682 | 60.022 | 112.191
17.09 | 7.859 | 60.017 | 8.415 | 17.08 | 9.394 | 60.017 | 9.8 | 17.08 | 18.46 | 60.04 | 18.98 | 17.08 | 27.433 | 60.011 | 27.75 | 17.09 | 110.683 | 60.022 | 112.193
17.09 | 7.864 | 60.017 | 8.416 | 17.09 | 9.394 | 60.017 | 9.801 | 17.08 | 18.462 | 60.04 | 18.981 | 17.09 | 27.433 | 60.011 | 27.75 | 17.1 | 110.684 | 60.022 | 112.195
17.1 | 7.869 | 60.017 | 8.417 | 17.1 | 9.394 | 60.017 | 9.802 | 17.09 | 18.463 | 60.04 | 18.982 | 17.09 | 27.434 | 60.011 | 27.75 | 17.11 | 110.686 | 60.022 | 112.197
17.11 | 7.873 | 60.017 | 8.419 | 17.11 | 9.394 | 60.017 | 9.804 | 17.1 | 18.465 | 60.04 | 18.984 | 17.1 | 27.435 | 60.011 | 27.75 | 17.11 | 110.688 | 60.022 | 112.199
17.12 | 7.878 | 60.017 | 8.42 | 17.11 | 9.394 | 60.017 | 9.805 | 17.11 | 18.467 | 60.04 | 18.985 | 17.11 | 27.436 | 60.011 | 27.75 | 17.12 | 110.689 | 60.022 | 112.201
17.13 | 7.883 | 60.017 | 8.421 | 17.12 | 9.394 | 60.017 | 9.806 | 17.12 | 18.469 | 60.04 | 18.986 | 17.12 | 27.437 | 60.011 | 27.75 | 17.13 | 110.69 | 60.022 | 112.202
17.14 | 7.888 | 60.017 | 8.422 | 17.13 | 9.394 | 60.017 | 9.807 | 17.13 | 18.47 | 60.04 | 18.987 | 17.13 | 27.439 | 60.011 | 27.75 | 17.14 | 110.687 | 60.022 | 112.204
17.14 | 7.893 | 60.017 | 8.424 | 17.14 | 9.394 | 60.017 | 9.809 | 17.13 | 18.472 | 60.04 | 18.989 | 17.14 | 27.44 | 60.011 | 27.75 | 17.15 | 110.683 | 60.022 | 112.206
17.15 | 7.897 | 60.017 | 8.425 | 17.15 | 9.394 | 60.017 | 9.81 | 17.14 | 18.474 | 60.04 | 18.99 | 17.14 | 27.441 | 60.011 | 27.75 | 17.16 | 110.68 | 60.022 | 112.207
17.16 | 7.902 | 60.017 | 8.426 | 17.16 | 9.394 | 60.017 | 9.811 | 17.15 | 18.476 | 60.04 | 18.991 | 17.15 | 27.442 | 60.011 | 27.75 | 17.16 | 110.677 | 60.022 | 112.209
17.17 | 7.907 | 60.017 | 8.427 | 17.16 | 9.394 | 60.017 | 9.812 | 17.16 | 18.478 | 60.04 | 18.992 | 17.16 | 27.443 | 60.011 | 27.75 | 17.17 | 110.674 | 60.022 | 112.21
17.18 | 7.912 | 60.017 | 8.429 | 17.17 | 9.394 | 60.017 | 9.814 | 17.17 | 18.479 | 60.04 | 18.994 | 17.17 | 27.444 | 60.011 | 27.75 | 17.18 | 110.671 | 60.022 | 112.211
17.19 | 7.916 | 60.017 | 8.43 | 17.18 | 9.394 | 60.017 | 9.815 | 17.18 | 18.481 | 60.04 | 18.995 | 17.18 | 27.445 | 60.011 | 27.75 | 17.19 | 110.669 | 60.022 | 112.213
17.19 | 7.916 | 60.017 | 8.431 | 17.19 | 9.394 | 60.017 | 9.816 | 17.18 | 18.483 | 60.04 | 18.996 | 17.19 | 27.447 | 60.011 | 27.75 | 17.2 | 110.668 | 60.022 | 112.214
17.2 | 7.916 | 60.017 | 8.432 | 17.2 | 9.394 | 60.017 | 9.817 | 17.19 | 18.484 | 60.04 | 18.997 | 17.19 | 27.448 | 60.011 | 27.75 | 17.21 | 110.667 | 60.022 | 112.215
17.21 | 7.916 | 60.017 | 8.434 | 17.21 | 9.394 | 60.017 | 9.819 | 17.2 | 18.486 | 60.04 | 18.999 | 17.2 | 27.449 | 60.011 | 27.75 | 17.21 | 110.666 | 60.022 | 112.216
17.22 | 7.916 | 60.017 | 8.435 | 17.21 | 9.395 | 60.017 | 9.82 | 17.21 | 18.488 | 60.04 | 19 | 17.21 | 27.45 | 60.011 | 27.75 | 17.22 | 110.665 | 60.022 | 112.218
17.23 | 7.916 | 60.017 | 8.436 | 17.22 | 9.395 | 60.017 | 9.821 | 17.22 | 18.489 | 60.04 | 19.001 | 17.22 | 27.451 | 60.011 | 27.75 | 17.23 | 110.664 | 60.022 | 112.219
17.24 | 7.916 | 60.017 | 8.437 | 17.23 | 9.395 | 60.017 | 9.822 | 17.23 | 18.491 | 60.04 | 19.002 | 17.23 | 27.452 | 60.011 | 27.75 | 17.24 | 110.663 | 60.022 | 112.22
17.24 | 7.916 | 60.017 | 8.439 | 17.24 | 9.395 | 60.017 | 9.824 | 17.23 | 18.491 | 60.04 | 19.004 | 17.24 | 27.453 | 60.011 | 27.75 | 17.25 | 110.662 | 60.022 | 112.221
17.25 | 7.916 | 60.017 | 8.44 | 17.25 | 9.395 | 60.017 | 9.825 | 17.24 | 18.492 | 60.04 | 19.005 | 17.24 | 27.454 | 60.011 | 27.75 | 17.26 | 110.665 | 60.022 | 112.223
17.26 | 7.92 | 60.017 | 8.441 | 17.26 | 9.399 | 60.017 | 9.826 | 17.25 | 18.492 | 60.04 | 19.006 | 17.25 | 27.455 | 60.011 | 27.75 | 17.26 | 110.668 | 60.022 | 112.224
17.27 | 7.924 | 60.017 | 8.442 | 17.26 | 9.403 | 60.017 | 9.827 | 17.26 | 18.492 | 60.04 | 19.007 | 17.26 | 27.455 | 60.011 | 27.75 | 17.27 | 110.671 | 60.022 | 112.225
17.28 | 7.928 | 60.017 | 8.444 | 17.27 | 9.41 | 60.017 | 9.829 | 17.27 | 18.492 | 60.04 | 19.009 | 17.27 | 27.454 | 60.011 | 27.75 | 17.28 | 110.673 | 60.022 | 112.226
17.29 | 7.932 | 60.017 | 8.445 | 17.28 | 9.417 | 60.017 | 9.83 | 17.28 | 18.492 | 60.04 | 19.01 | 17.28 | 27.454 | 60.011 | 27.75 | 17.29 | 110.678 | 60.022 | 112.228
17.29 | 7.936 | 60.017 | 8.446 | 17.29 | 9.424 | 60.017 | 9.831 | 17.28 | 18.493 | 60.04 | 19.011 | 17.29 | 27.454 | 60.011 | 27.75 | 17.3 | 110.682 | 60.022 | 112.229
17.3 | 7.94 | 60.017 | 8.447 | 17.3 | 9.431 | 60.017 | 9.832 | 17.29 | 18.493 | 60.04 | 19.012 | 17.29 | 27.455 | 60.011 | 27.75 | 17.31 | 110.688 | 60.022 | 112.23
17.31 | 7.944 | 60.017 | 8.449 | 17.31 | 9.438 | 60.017 | 9.834 | 17.3 | 18.492 | 60.04 | 19.014 | 17.3 | 27.455 | 60.011 | 27.75 | 17.31 | 110.693 | 60.022 | 112.231
17.32 | 7.948 | 60.017 | 8.45 | 17.31 | 9.445 | 60.017 | 9.835 | 17.31 | 18.492 | 60.04 | 19.015 | 17.31 | 27.456 | 60.011 | 27.75 | 17.32 | 110.7 | 60.022 | 112.233
17.33 | 7.952 | 60.017 | 8.451 | 17.32 | 9.452 | 60.017 | 9.836 | 17.32 | 18.492 | 60.04 | 19.016 | 17.32 | 27.457 | 60.011 | 27.75 | 17.33 | 110.707 | 60.022 | 112.234
17.34 | 7.956 | 60.017 | 8.452 | 17.33 | 9.459 | 60.017 | 9.837 | 17.33 | 18.492 | 60.04 | 19.017 | 17.33 | 27.458 | 60.011 | 27.75 | 17.34 | 110.713 | 60.022 | 112.235
17.34 | 7.96 | 60.017 | 8.454 | 17.34 | 9.467 | 60.017 | 9.839 | 17.33 | 18.492 | 60.04 | 19.019 | 17.34 | 27.459 | 60.011 | 27.75 | 17.35 | 110.72 | 60.022 | 112.236
17.35 | 7.964 | 60.017 | 8.455 | 17.35 | 9.474 | 60.017 | 9.84 | 17.34 | 18.492 | 60.04 | 19.02 | 17.34 | 27.459 | 60.011 | 27.75 | 17.36 | 110.725 | 60.022 | 112.238
17.36 | 7.968 | 60.017 | 8.456 | 17.36 | 9.481 | 60.017 | 9.841 | 17.35 | 18.492 | 60.04 | 19.021 | 17.35 | 27.46 | 60.011 | 27.75 | 17.36 | 110.731 | 60.022 | 112.239
17.37 | 7.972 | 60.017 | 8.457 | 17.36 | 9.488 | 60.017 | 9.842 | 17.36 | 18.493 | 60.04 | 19.022 | 17.36 | 27.461 | 60.011 | 27.75 | 17.37 | 110.736 | 60.022 | 112.24
17.38 | 7.976 | 60.017 | 8.459 | 17.37 | 9.495 | 60.017 | 9.844 | 17.37 | 18.494 | 60.04 | 19.024 | 17.37 | 27.462 | 60.011 | 27.75 | 17.38 | 110.742 | 60.022 | 112.241
17.39 | 7.98 | 60.017 | 8.46 | 17.38 | 9.502 | 60.017 | 9.845 | 17.38 | 18.495 | 60.04 | 19.025 | 17.38 | 27.463 | 60.011 | 27.75 | 17.39 | 110.747 | 60.022 | 112.243
17.39 | 7.984 | 60.017 | 8.461 | 17.39 | 9.509 | 60.017 | 9.846 | 17.38 | 18.495 | 60.04 | 19.026 | 17.39 | 27.464 | 60.011 | 27.75 | 17.4 | 110.752 | 60.022 | 112.244
17.4 | 7.988 | 60.017 | 8.462 | 17.4 | 9.516 | 60.017 | 9.847 | 17.39 | 18.496 | 60.04 | 19.027 | 17.39 | 27.465 | 60.011 | 27.75 | 17.41 | 110.758 | 60.022 | 112.245
17.41 | 7.992 | 60.017 | 8.464 | 17.41 | 9.523 | 60.017 | 9.849 | 17.4 | 18.496 | 60.04 | 19.029 | 17.4 | 27.465 | 60.011 | 27.75 | 17.41 | 110.763 | 60.022 | 112.246
17.42 | 7.996 | 60.017 | 8.465 | 17.41 | 9.53 | 60.017 | 9.85 | 17.41 | 18.497 | 60.04 | 19.03 | 17.41 | 27.466 | 60.011 | 27.75 | 17.42 | 110.764 | 60.022 | 112.248
17.43 | 7.996 | 60.017 | 8.466 | 17.42 | 9.533 | 60.017 | 9.851 | 17.42 | 18.497 | 60.04 | 19.031 | 17.42 | 27.467 | 60.011 | 27.75 | 17.43 | 110.765 | 60.022 | 112.249
17.44 | 7.996 | 60.017 | 8.467 | 17.43 | 9.536 | 60.017 | 9.852 | 17.43 | 18.498 | 60.04 | 19.032 | 17.43 | 27.468 | 60.011 | 27.75 | 17.44 | 110.766 | 60.022 | 112.25
17.44 | 7.996 | 60.017 | 8.469 | 17.44 | 9.536 | 60.017 | 9.854 | 17.43 | 18.498 | 60.04 | 19.034 | 17.44 | 27.469 | 60.011 | 27.75 | 17.45 | 110.767 | 60.022 | 112.251
17.45 | 7.996 | 60.017 | 8.47 | 17.45 | 9.536 | 60.017 | 9.855 | 17.44 | 18.499 | 60.04 | 19.035 | 17.44 | 27.467 | 60.011 | 27.75 | 17.46 | 110.768 | 60.022 | 112.253
17.46 | 7.996 | 60.017 | 8.471 | 17.46 | 9.537 | 60.017 | 9.856 | 17.45 | 18.501 | 60.04 | 19.036 | 17.45 | 27.466 | 60.011 | 27.75 | 17.46 | 110.769 | 60.022 | 112.254
17.47 | 7.996 | 60.017 | 8.472 | 17.46 | 9.537 | 60.017 | 9.857 | 17.46 | 18.503 | 60.04 | 19.037 | 17.46 | 27.464 | 60.011 | 27.75 | 17.47 | 110.77 | 60.022 | 112.255
17.48 | 7.996 | 60.017 | 8.474 | 17.47 | 9.537 | 60.017 | 9.859 | 17.47 | 18.505 | 60.04 | 19.039 | 17.47 | 27.461 | 60.011 | 27.75 | 17.48 | 110.771 | 60.022 | 112.256
17.49 | 7.996 | 60.017 | 8.475 | 17.48 | 9.537 | 60.017 | 9.86 | 17.48 | 18.507 | 60.04 | 19.04 | 17.48 | 27.459 | 60.011 | 27.75 | 17.49 | 110.771 | 60.022 | 112.258
17.49 | 7.996 | 60.017 | 8.476 | 17.49 | 9.537 | 60.017 | 9.861 | 17.48 | 18.509 | 60.04 | 19.041 | 17.49 | 27.457 | 60.011 | 27.75 | 17.5 | 110.772 | 60.022 | 112.259
17.5 | 7.996 | 60.017 | 8.477 | 17.5 | 9.537 | 60.017 | 9.862 | 17.49 | 18.511 | 60.04 | 19.042 | 17.49 | 27.455 | 60.011 | 27.75 | 17.51 | 110.773 | 60.022 | 112.26
17.51 | 7.996 | 60.017 | 8.479 | 17.51 | 9.537 | 60.017 | 9.864 | 17.5 | 18.513 | 60.04 | 19.044 | 17.5 | 27.453 | 60.011 | 27.75 | 17.51 | 110.774 | 60.022 | 112.261
17.52 | 7.996 | 60.017 | 8.48 | 17.51 | 9.537 | 60.017 | 9.865 | 17.51 | 18.515 | 60.04 | 19.045 | 17.51 | 27.45 | 60.011 | 27.75 | 17.52 | 110.776 | 60.022 | 112.263
17.53 | 7.996 | 60.017 | 8.481 | 17.52 | 9.537 | 60.017 | 9.866 | 17.52 | 18.517 | 60.04 | 19.046 | 17.52 | 27.448 | 60.011 | 27.75 | 17.53 | 110.777 | 60.022 | 112.264
17.54 | 7.996 | 60.017 | 8.482 | 17.53 | 9.537 | 60.017 | 9.867 | 17.53 | 18.518 | 60.04 | 19.047 | 17.53 | 27.446 | 60.011 | 27.75 | 17.54 | 110.779 | 60.022 | 112.265
17.54 | 7.996 | 60.017 | 8.484 | 17.54 | 9.54 | 60.017 | 9.869 | 17.53 | 18.519 | 60.04 | 19.049 | 17.54 | 27.444 | 60.011 | 27.75 | 17.55 | 110.78 | 60.022 | 112.266
17.55 | 7.996 | 60.017 | 8.485 | 17.55 | 9.543 | 60.017 | 9.87 | 17.54 | 18.521 | 60.04 | 19.05 | 17.54 | 27.441 | 60.011 | 27.75 | 17.56 | 110.782 | 60.022 | 112.268
17.56 | 7.996 | 60.017 | 8.486 | 17.55 | 9.547 | 60.017 | 9.871 | 17.55 | 18.522 | 60.04 | 19.051 | 17.55 | 27.439 | 60.011 | 27.75 | 17.56 | 110.785 | 60.022 | 112.269
17.57 | 7.996 | 60.017 | 8.487 | 17.56 | 9.55 | 60.017 | 9.872 | 17.56 | 18.523 | 60.04 | 19.052 | 17.56 | 27.437 | 60.011 | 27.75 | 17.57 | 110.787 | 60.022 | 112.27
17.58 | 7.996 | 60.017 | 8.489 | 17.57 | 9.553 | 60.017 | 9.874 | 17.57 | 18.524 | 60.04 | 19.054 | 17.57 | 27.435 | 60.011 | 27.75 | 17.58 | 110.789 | 60.022 | 112.271
17.59 | 7.996 | 60.017 | 8.49 | 17.58 | 9.556 | 60.017 | 9.875 | 17.58 | 18.526 | 60.04 | 19.055 | 17.58 | 27.433 | 60.011 | 27.75 | 17.59 | 110.792 | 60.022 | 112.273
17.59 | 7.996 | 60.017 | 8.491 | 17.59 | 9.559 | 60.017 | 9.876 | 17.58 | 18.527 | 60.04 | 19.056 | 17.59 | 27.431 | 60.011 | 27.75 | 17.6 | 110.795 | 60.022 | 112.274
17.6 | 7.996 | 60.017 | 8.492 | 17.6 | 9.562 | 60.017 | 9.877 | 17.59 | 18.528 | 60.04 | 19.057 | 17.59 | 27.429 | 60.011 | 27.75 | 17.61 | 110.798 | 60.022 | 112.275
17.61 | 7.996 | 60.017 | 8.494 | 17.6 | 9.565 | 60.017 | 9.879 | 17.6 | 18.532 | 60.04 | 19.059 | 17.6 | 27.426 | 60.011 | 27.75 | 17.61 | 110.801 | 60.022 | 112.276
17.62 | 7.996 | 60.017 | 8.495 | 17.61 | 9.568 | 60.017 | 9.88 | 17.61 | 18.536 | 60.04 | 19.06 | 17.61 | 27.427 | 60.011 | 27.75 | 17.62 | 110.804 | 60.022 | 112.278
17.63 | 7.996 | 60.017 | 8.496 | 17.62 | 9.571 | 60.017 | 9.881 | 17.62 | 18.539 | 60.04 | 19.061 | 17.62 | 27.427 | 60.011 | 27.75 | 17.63 | 110.806 | 60.022 | 112.279
17.64 | 7.996 | 60.017 | 8.497 | 17.63 | 9.574 | 60.017 | 9.882 | 17.63 | 18.541 | 60.04 | 19.062 | 17.63 | 27.426 | 60.011 | 27.75 | 17.64 | 110.81 | 60.022 | 112.28
17.64 | 7.996 | 60.017 | 8.499 | 17.64 | 9.577 | 60.017 | 9.884 | 17.63 | 18.544 | 60.04 | 19.064 | 17.64 | 27.425 | 60.011 | 27.75 | 17.65 | 110.813 | 60.022 | 112.281
17.65 | 7.996 | 60.017 | 8.5 | 17.65 | 9.58 | 60.017 | 9.885 | 17.64 | 18.547 | 60.04 | 19.065 | 17.64 | 27.424 | 60.011 | 27.75 | 17.66 | 110.816 | 60.022 | 112.283
17.66 | 7.996 | 60.017 | 8.501 | 17.65 | 9.583 | 60.017 | 9.886 | 17.65 | 18.55 | 60.04 | 19.066 | 17.65 | 27.423 | 60.011 | 27.75 | 17.66 | 110.819 | 60.022 | 112.284
17.67 | 7.996 | 60.017 | 8.502 | 17.66 | 9.586 | 60.017 | 9.887 | 17.66 | 18.553 | 60.04 | 19.067 | 17.66 | 27.422 | 60.011 | 27.75 | 17.67 | 110.819 | 60.022 | 112.285
17.68 | 7.996 | 60.017 | 8.504 | 17.67 | 9.589 | 60.017 | 9.881 | 17.67 | 18.556 | 60.04 | 19.069 | 17.67 | 27.422 | 60.011 | 27.75 | 17.68 | 110.82 | 60.022 | 112.286
17.69 | 7.996 | 60.017 | 8.505 | 17.68 | 9.592 | 60.017 | 9.875 | 17.68 | 18.559 | 60.04 | 19.07 | 17.68 | 27.421 | 60.011 | 27.75 | 17.69 | 110.821 | 60.022 | 112.288
17.69 | 7.996 | 60.017 | 8.506 | 17.69 | 9.595 | 60.017 | 9.869 | 17.68 | 18.561 | 60.04 | 19.071 | 17.69 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 17.7 | 110.822 | 60.022 | 112.289
17.7 | 7.996 | 60.017 | 8.507 | 17.7 | 9.598 | 60.017 | 9.863 | 17.69 | 18.564 | 60.04 | 19.072 | 17.69 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 17.71 | 110.822 | 60.022 | 112.29
17.71 | 8 | 60.017 | 8.509 | 17.7 | 9.598 | 60.017 | 9.858 | 17.7 | 18.567 | 60.04 | 19.074 | 17.7 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 17.71 | 110.823 | 60.022 | 112.291
17.72 | 8.004 | 60.017 | 8.51 | 17.71 | 9.598 | 60.017 | 9.852 | 17.71 | 18.57 | 60.04 | 19.075 | 17.71 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 17.72 | 110.822 | 60.022 | 112.293
17.73 | 8.008 | 60.017 | 8.511 | 17.72 | 9.597 | 60.017 | 9.846 | 17.72 | 18.573 | 60.04 | 19.076 | 17.72 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 17.73 | 110.822 | 60.022 | 112.294
17.74 | 8.012 | 60.017 | 8.512 | 17.73 | 9.597 | 60.017 | 9.841 | 17.73 | 18.576 | 60.04 | 19.077 | 17.73 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 17.74 | 110.821 | 60.022 | 112.295
17.74 | 8.016 | 60.017 | 8.514 | 17.74 | 9.597 | 60.017 | 9.836 | 17.73 | 18.58 | 60.04 | 19.079 | 17.74 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 17.75 | 110.821 | 60.022 | 112.296
17.75 | 8.02 | 60.017 | 8.515 | 17.75 | 9.597 | 60.017 | 9.831 | 17.74 | 18.585 | 60.04 | 19.08 | 17.74 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.76 | 110.82 | 60.022 | 112.298
17.76 | 8.024 | 60.017 | 8.516 | 17.75 | 9.597 | 60.017 | 9.826 | 17.75 | 18.589 | 60.04 | 19.081 | 17.75 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.76 | 110.82 | 60.022 | 112.299
17.77 | 8.029 | 60.017 | 8.517 | 17.76 | 9.597 | 60.017 | 9.821 | 17.76 | 18.594 | 60.04 | 19.082 | 17.76 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.77 | 110.819 | 60.022 | 112.3
17.78 | 8.033 | 60.017 | 8.519 | 17.77 | 9.597 | 60.017 | 9.816 | 17.77 | 18.595 | 60.04 | 19.084 | 17.77 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 17.78 | 110.818 | 60.022 | 112.301
17.79 | 8.037 | 60.017 | 8.52 | 17.78 | 9.597 | 60.017 | 9.812 | 17.78 | 18.597 | 60.04 | 19.085 | 17.78 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 17.79 | 110.82 | 60.022 | 112.303
17.79 | 8.041 | 60.017 | 8.521 | 17.79 | 9.597 | 60.017 | 9.807 | 17.78 | 18.598 | 60.04 | 19.086 | 17.79 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 17.8 | 110.823 | 60.022 | 112.304
17.8 | 8.045 | 60.017 | 8.522 | 17.8 | 9.597 | 60.017 | 9.803 | 17.79 | 18.6 | 60.04 | 19.087 | 17.79 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 17.81 | 110.824 | 60.022 | 112.305
17.81 | 8.049 | 60.017 | 8.524 | 17.8 | 9.597 | 60.017 | 9.799 | 17.8 | 18.601 | 60.04 | 19.089 | 17.8 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 17.81 | 110.826 | 60.022 | 112.306
17.82 | 8.053 | 60.017 | 8.525 | 17.81 | 9.597 | 60.017 | 9.795 | 17.81 | 18.603 | 60.04 | 19.09 | 17.81 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 17.82 | 110.827 | 60.022 | 112.308
17.83 | 8.057 | 60.017 | 8.526 | 17.82 | 9.597 | 60.017 | 9.791 | 17.82 | 18.605 | 60.04 | 19.091 | 17.82 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.83 | 110.827 | 60.022 | 112.309
17.84 | 8.062 | 60.017 | 8.527 | 17.83 | 9.597 | 60.017 | 9.787 | 17.83 | 18.606 | 60.04 | 19.092 | 17.83 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.84 | 110.83 | 60.022 | 112.31
17.84 | 8.066 | 60.017 | 8.529 | 17.84 | 9.597 | 60.017 | 9.791 | 17.83 | 18.608 | 60.04 | 19.094 | 17.84 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.85 | 110.832 | 60.022 | 112.311
17.85 | 8.07 | 60.017 | 8.53 | 17.85 | 9.597 | 60.017 | 9.794 | 17.84 | 18.61 | 60.04 | 19.095 | 17.84 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.86 | 110.839 | 60.022 | 112.313
17.86 | 8.074 | 60.017 | 8.531 | 17.85 | 9.597 | 60.017 | 9.798 | 17.85 | 18.611 | 60.04 | 19.096 | 17.85 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.86 | 110.846 | 60.022 | 112.314
17.87 | 8.078 | 60.017 | 8.532 | 17.86 | 9.597 | 60.017 | 9.802 | 17.86 | 18.613 | 60.04 | 19.097 | 17.86 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.87 | 110.853 | 60.022 | 112.315
17.88 | 8.078 | 60.017 | 8.534 | 17.87 | 9.597 | 60.017 | 9.806 | 17.87 | 18.615 | 60.04 | 19.099 | 17.87 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.88 | 110.861 | 60.022 | 112.316
17.89 | 8.078 | 60.017 | 8.535 | 17.88 | 9.597 | 60.017 | 9.809 | 17.88 | 18.616 | 60.04 | 19.1 | 17.88 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.89 | 110.868 | 60.023 | 112.318
17.89 | 8.078 | 60.017 | 8.536 | 17.89 | 9.597 | 60.017 | 9.813 | 17.88 | 18.618 | 60.04 | 19.101 | 17.89 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.9 | 110.876 | 60.024 | 112.319
17.9 | 8.078 | 60.017 | 8.537 | 17.9 | 9.597 | 60.017 | 9.817 | 17.89 | 18.62 | 60.04 | 19.102 | 17.89 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 17.91 | 110.884 | 60.024 | 112.32
17.91 | 8.078 | 60.017 | 8.539 | 17.9 | 9.597 | 60.017 | 9.821 | 17.9 | 18.62 | 60.04 | 19.104 | 17.9 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.91 | 110.891 | 60.025 | 112.321
17.92 | 8.078 | 60.017 | 8.54 | 17.91 | 9.597 | 60.017 | 9.824 | 17.91 | 18.62 | 60.04 | 19.105 | 17.91 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.92 | 110.899 | 60.025 | 112.323
17.93 | 8.078 | 60.017 | 8.541 | 17.92 | 9.597 | 60.017 | 9.828 | 17.92 | 18.62 | 60.04 | 19.106 | 17.92 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.93 | 110.906 | 60.026 | 112.324
17.94 | 8.078 | 60.017 | 8.543 | 17.93 | 9.597 | 60.017 | 9.832 | 17.93 | 18.62 | 60.04 | 19.107 | 17.93 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.94 | 110.914 | 60.026 | 112.325
17.94 | 8.078 | 60.017 | 8.544 | 17.94 | 9.597 | 60.017 | 9.836 | 17.93 | 18.623 | 60.04 | 19.109 | 17.94 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.95 | 110.922 | 60.027 | 112.326
17.95 | 8.078 | 60.017 | 8.546 | 17.95 | 9.597 | 60.017 | 9.839 | 17.94 | 18.625 | 60.04 | 19.11 | 17.94 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.96 | 110.928 | 60.028 | 112.328
17.96 | 8.078 | 60.017 | 8.547 | 17.95 | 9.597 | 60.017 | 9.843 | 17.95 | 18.628 | 60.04 | 19.111 | 17.95 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.96 | 110.934 | 60.028 | 112.329
17.97 | 8.078 | 60.017 | 8.549 | 17.96 | 9.597 | 60.017 | 9.847 | 17.96 | 18.63 | 60.04 | 19.112 | 17.96 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.97 | 110.94 | 60.029 | 112.33
17.98 | 8.078 | 60.017 | 8.551 | 17.97 | 9.597 | 60.017 | 9.851 | 17.97 | 18.632 | 60.04 | 19.114 | 17.97 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.98 | 110.945 | 60.029 | 112.331
17.99 | 8.078 | 60.017 | 8.553 | 17.98 | 9.597 | 60.017 | 9.854 | 17.98 | 18.635 | 60.04 | 19.115 | 17.98 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 17.99 | 110.951 | 60.03 | 112.333
17.99 | 8.078 | 60.017 | 8.555 | 17.99 | 9.597 | 60.017 | 9.858 | 17.98 | 18.637 | 60.04 | 19.116 | 17.99 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18 | 110.956 | 60.031 | 112.334
18 | 8.078 | 60.017 | 8.557 | 18 | 9.597 | 60.017 | 9.862 | 17.99 | 18.639 | 60.04 | 19.117 | 17.99 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.01 | 110.962 | 60.031 | 112.335
18.01 | 8.078 | 60.017 | 8.559 | 18 | 9.597 | 60.017 | 9.866 | 18 | 18.642 | 60.04 | 19.119 | 18 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.01 | 110.968 | 60.032 | 112.336
18.02 | 8.078 | 60.017 | 8.561 | 18.01 | 9.597 | 60.017 | 9.869 | 18.01 | 18.644 | 60.04 | 19.12 | 18.01 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.02 | 110.968 | 60.032 | 112.338
18.03 | 8.078 | 60.017 | 8.563 | 18.02 | 9.597 | 60.017 | 9.873 | 18.02 | 18.646 | 60.04 | 19.121 | 18.02 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.03 | 110.969 | 60.033 | 112.339
18.04 | 8.078 | 60.017 | 8.565 | 18.03 | 9.597 | 60.017 | 9.877 | 18.03 | 18.649 | 60.04 | 19.122 | 18.03 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.04 | 110.968 | 60.033 | 112.34
18.04 | 8.078 | 60.017 | 8.567 | 18.04 | 9.596 | 60.017 | 9.881 | 18.03 | 18.651 | 60.04 | 19.124 | 18.04 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.05 | 110.966 | 60.034 | 112.341
18.05 | 8.078 | 60.017 | 8.57 | 18.05 | 9.596 | 60.017 | 9.884 | 18.04 | 18.653 | 60.04 | 19.125 | 18.04 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.06 | 110.965 | 60.034 | 112.343
18.06 | 8.078 | 60.017 | 8.572 | 18.05 | 9.596 | 60.017 | 9.888 | 18.05 | 18.656 | 60.04 | 19.126 | 18.05 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.06 | 110.963 | 60.034 | 112.344
18.07 | 8.078 | 60.017 | 8.575 | 18.06 | 9.596 | 60.017 | 9.892 | 18.06 | 18.658 | 60.04 | 19.127 | 18.06 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 18.07 | 110.962 | 60.034 | 112.345
18.08 | 8.078 | 60.017 | 8.577 | 18.07 | 9.596 | 60.017 | 9.896 | 18.07 | 18.661 | 60.04 | 19.129 | 18.07 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 18.08 | 110.96 | 60.034 | 112.346
18.09 | 8.078 | 60.017 | 8.58 | 18.08 | 9.596 | 60.017 | 9.899 | 18.08 | 18.664 | 60.04 | 19.13 | 18.08 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 18.09 | 110.959 | 60.034 | 112.348
18.09 | 8.078 | 60.017 | 8.582 | 18.09 | 9.596 | 60.017 | 9.903 | 18.08 | 18.669 | 60.04 | 19.131 | 18.09 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 18.1 | 110.957 | 60.034 | 112.349
18.1 | 8.078 | 60.017 | 8.585 | 18.1 | 9.596 | 60.017 | 9.907 | 18.09 | 18.674 | 60.04 | 19.132 | 18.09 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 18.11 | 110.959 | 60.034 | 112.35
18.11 | 8.078 | 60.017 | 8.587 | 18.1 | 9.596 | 60.017 | 9.911 | 18.1 | 18.677 | 60.04 | 19.134 | 18.1 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 18.11 | 110.961 | 60.034 | 112.351
18.12 | 8.078 | 60.017 | 8.59 | 18.11 | 9.596 | 60.017 | 9.914 | 18.11 | 18.68 | 60.04 | 19.135 | 18.11 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 18.12 | 110.959 | 60.034 | 112.353
18.13 | 8.078 | 60.017 | 8.592 | 18.12 | 9.596 | 60.017 | 9.918 | 18.12 | 18.682 | 60.04 | 19.136 | 18.12 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 18.13 | 110.958 | 60.034 | 112.354
18.14 | 8.078 | 60.017 | 8.595 | 18.13 | 9.596 | 60.017 | 9.922 | 18.13 | 18.685 | 60.04 | 19.137 | 18.13 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 18.14 | 110.958 | 60.034 | 112.355
18.14 | 8.078 | 60.017 | 8.597 | 18.14 | 9.596 | 60.017 | 9.926 | 18.13 | 18.687 | 60.04 | 19.139 | 18.14 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 18.15 | 110.958 | 60.034 | 112.356
18.15 | 8.078 | 60.017 | 8.6 | 18.15 | 9.596 | 60.017 | 9.929 | 18.14 | 18.69 | 60.04 | 19.14 | 18.14 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 18.16 | 110.957 | 60.034 | 112.358
18.16 | 8.078 | 60.017 | 8.602 | 18.15 | 9.596 | 60.017 | 9.933 | 18.15 | 18.692 | 60.04 | 19.141 | 18.15 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 18.16 | 110.957 | 60.034 | 112.359
18.17 | 8.078 | 60.017 | 8.605 | 18.16 | 9.596 | 60.017 | 9.937 | 18.16 | 18.694 | 60.04 | 19.142 | 18.16 | 27.406 | 60.011 | 27.75 | 18.17 | 110.956 | 60.034 | 112.36
18.18 | 8.082 | 60.017 | 8.607 | 18.17 | 9.595 | 60.017 | 9.941 | 18.17 | 18.696 | 60.04 | 19.144 | 18.17 | 27.406 | 60.011 | 27.75 | 18.18 | 110.956 | 60.034 | 112.361
18.19 | 8.085 | 60.017 | 8.61 | 18.18 | 9.595 | 60.017 | 9.944 | 18.18 | 18.699 | 60.04 | 19.145 | 18.18 | 27.406 | 60.011 | 27.75 | 18.19 | 110.955 | 60.034 | 112.363
18.19 | 8.089 | 60.017 | 8.612 | 18.19 | 9.595 | 60.017 | 9.948 | 18.18 | 18.701 | 60.04 | 19.146 | 18.19 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 18.2 | 110.954 | 60.034 | 112.364
18.2 | 8.092 | 60.017 | 8.615 | 18.2 | 9.595 | 60.017 | 9.952 | 18.19 | 18.703 | 60.04 | 19.147 | 18.19 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 18.21 | 110.955 | 60.034 | 112.365
18.21 | 8.096 | 60.017 | 8.617 | 18.2 | 9.595 | 60.017 | 9.956 | 18.2 | 18.705 | 60.04 | 19.149 | 18.2 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 18.21 | 110.957 | 60.034 | 112.366
18.22 | 8.1 | 60.017 | 8.62 | 18.21 | 9.595 | 60.017 | 9.959 | 18.21 | 18.707 | 60.04 | 19.15 | 18.21 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 18.22 | 110.958 | 60.034 | 112.368
18.23 | 8.103 | 60.017 | 8.622 | 18.22 | 9.595 | 60.017 | 9.963 | 18.22 | 18.709 | 60.04 | 19.151 | 18.22 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 18.23 | 110.96 | 60.034 | 112.369
18.24 | 8.107 | 60.017 | 8.625 | 18.23 | 9.595 | 60.017 | 9.967 | 18.23 | 18.711 | 60.04 | 19.152 | 18.23 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 18.24 | 110.961 | 60.034 | 112.37
18.24 | 8.11 | 60.017 | 8.627 | 18.24 | 9.595 | 60.017 | 9.971 | 18.23 | 18.713 | 60.04 | 19.154 | 18.24 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 18.25 | 110.962 | 60.034 | 112.371
18.25 | 8.114 | 60.017 | 8.63 | 18.25 | 9.595 | 60.017 | 9.974 | 18.24 | 18.714 | 60.04 | 19.155 | 18.24 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.26 | 110.963 | 60.034 | 112.373
18.26 | 8.118 | 60.017 | 8.632 | 18.25 | 9.595 | 60.017 | 9.978 | 18.25 | 18.714 | 60.04 | 19.156 | 18.25 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 18.26 | 110.964 | 60.034 | 112.374
18.27 | 8.121 | 60.017 | 8.635 | 18.26 | 9.595 | 60.017 | 9.982 | 18.26 | 18.714 | 60.04 | 19.157 | 18.26 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 18.27 | 110.962 | 60.034 | 112.375
18.28 | 8.125 | 60.017 | 8.637 | 18.27 | 9.599 | 60.017 | 9.986 | 18.27 | 18.714 | 60.04 | 19.159 | 18.27 | 27.417 | 60.011 | 27.75 | 18.28 | 110.96 | 60.034 | 112.376
18.29 | 8.128 | 60.017 | 8.64 | 18.28 | 9.604 | 60.017 | 9.989 | 18.28 | 18.714 | 60.04 | 19.16 | 18.28 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 18.29 | 110.96 | 60.034 | 112.378
18.29 | 8.132 | 60.017 | 8.642 | 18.29 | 9.608 | 60.017 | 9.993 | 18.28 | 18.714 | 60.04 | 19.161 | 18.29 | 27.419 | 60.011 | 27.75 | 18.3 | 110.96 | 60.034 | 112.379
18.3 | 8.136 | 60.017 | 8.645 | 18.3 | 9.613 | 60.017 | 9.997 | 18.29 | 18.715 | 60.04 | 19.162 | 18.29 | 27.42 | 60.011 | 27.75 | 18.31 | 110.96 | 60.034 | 112.38
18.31 | 8.139 | 60.017 | 8.647 | 18.3 | 9.617 | 60.017 | 10.001 | 18.3 | 18.715 | 60.04 | 19.164 | 18.3 | 27.421 | 60.011 | 27.75 | 18.31 | 110.959 | 60.034 | 112.381
18.32 | 8.143 | 60.017 | 8.65 | 18.31 | 9.621 | 60.017 | 10.004 | 18.31 | 18.715 | 60.04 | 19.165 | 18.31 | 27.422 | 60.011 | 27.75 | 18.32 | 110.96 | 60.034 | 112.383
18.33 | 8.146 | 60.017 | 8.652 | 18.32 | 9.629 | 60.017 | 10.008 | 18.32 | 18.715 | 60.04 | 19.166 | 18.32 | 27.423 | 60.011 | 27.75 | 18.33 | 110.961 | 60.034 | 112.384
18.34 | 8.15 | 60.017 | 8.655 | 18.33 | 9.636 | 60.017 | 10.012 | 18.33 | 18.715 | 60.04 | 19.167 | 18.33 | 27.424 | 60.011 | 27.75 | 18.34 | 110.962 | 60.034 | 112.385
18.34 | 8.15 | 60.017 | 8.657 | 18.34 | 9.644 | 60.017 | 10.016 | 18.33 | 18.716 | 60.04 | 19.169 | 18.34 | 27.425 | 60.011 | 27.75 | 18.35 | 110.962 | 60.034 | 112.386
18.35 | 8.15 | 60.017 | 8.66 | 18.35 | 9.651 | 60.017 | 10.019 | 18.34 | 18.716 | 60.04 | 19.17 | 18.34 | 27.425 | 60.011 | 27.75 | 18.36 | 110.964 | 60.034 | 112.388
18.36 | 8.15 | 60.017 | 8.662 | 18.35 | 9.659 | 60.017 | 10.023 | 18.35 | 18.716 | 60.04 | 19.171 | 18.35 | 27.425 | 60.01 | 27.75 | 18.36 | 110.965 | 60.034 | 112.389
18.37 | 8.15 | 60.017 | 8.665 | 18.36 | 9.666 | 60.017 | 10.027 | 18.36 | 18.715 | 60.04 | 19.172 | 18.36 | 27.424 | 60.01 | 27.75 | 18.37 | 110.967 | 60.034 | 112.39
18.38 | 8.15 | 60.017 | 8.667 | 18.37 | 9.674 | 60.017 | 10.031 | 18.37 | 18.715 | 60.04 | 19.174 | 18.37 | 27.423 | 60.01 | 27.75 | 18.38 | 110.969 | 60.034 | 112.391
18.39 | 8.15 | 60.017 | 8.67 | 18.38 | 9.681 | 60.017 | 10.034 | 18.38 | 18.715 | 60.04 | 19.175 | 18.38 | 27.423 | 60.01 | 27.75 | 18.39 | 110.971 | 60.034 | 112.393
18.39 | 8.15 | 60.017 | 8.672 | 18.39 | 9.689 | 60.017 | 10.038 | 18.38 | 18.714 | 60.04 | 19.176 | 18.39 | 27.422 | 60.009 | 27.75 | 18.4 | 110.972 | 60.034 | 112.394
18.4 | 8.15 | 60.017 | 8.675 | 18.4 | 9.696 | 60.017 | 10.042 | 18.39 | 18.714 | 60.04 | 19.177 | 18.39 | 27.421 | 60.009 | 27.75 | 18.41 | 110.975 | 60.034 | 112.395
18.41 | 8.15 | 60.017 | 8.677 | 18.4 | 9.704 | 60.017 | 10.046 | 18.4 | 18.716 | 60.04 | 19.179 | 18.4 | 27.42 | 60.009 | 27.75 | 18.41 | 110.977 | 60.034 | 112.396
18.42 | 8.15 | 60.017 | 8.68 | 18.41 | 9.711 | 60.017 | 10.049 | 18.41 | 18.717 | 60.04 | 19.18 | 18.41 | 27.421 | 60.008 | 27.75 | 18.42 | 110.981 | 60.034 | 112.398
18.43 | 8.15 | 60.017 | 8.682 | 18.42 | 9.719 | 60.017 | 10.053 | 18.42 | 18.719 | 60.04 | 19.181 | 18.42 | 27.421 | 60.008 | 27.75 | 18.43 | 110.985 | 60.034 | 112.399
18.44 | 8.15 | 60.017 | 8.685 | 18.43 | 9.726 | 60.017 | 10.057 | 18.43 | 18.72 | 60.04 | 19.182 | 18.43 | 27.42 | 60.008 | 27.75 | 18.44 | 110.989 | 60.034 | 112.4
18.44 | 8.15 | 60.017 | 8.687 | 18.44 | 9.729 | 60.017 | 10.061 | 18.43 | 18.721 | 60.04 | 19.184 | 18.44 | 27.42 | 60.008 | 27.75 | 18.45 | 110.993 | 60.034 | 112.401
18.45 | 8.15 | 60.017 | 8.69 | 18.45 | 9.732 | 60.017 | 10.064 | 18.44 | 18.722 | 60.04 | 19.185 | 18.44 | 27.419 | 60.007 | 27.75 | 18.46 | 110.997 | 60.034 | 112.403
18.46 | 8.15 | 60.017 | 8.692 | 18.45 | 9.736 | 60.017 | 10.068 | 18.45 | 18.723 | 60.04 | 19.186 | 18.45 | 27.419 | 60.007 | 27.75 | 18.46 | 111 | 60.034 | 112.404
18.47 | 8.15 | 60.017 | 8.695 | 18.46 | 9.739 | 60.017 | 10.072 | 18.46 | 18.725 | 60.04 | 19.187 | 18.46 | 27.419 | 60.007 | 27.75 | 18.47 | 111.004 | 60.034 | 112.405
18.48 | 8.15 | 60.017 | 8.697 | 18.47 | 9.742 | 60.017 | 10.076 | 18.47 | 18.726 | 60.04 | 19.189 | 18.47 | 27.418 | 60.006 | 27.75 | 18.48 | 111.008 | 60.034 | 112.406
18.49 | 8.15 | 60.017 | 8.7 | 18.48 | 9.745 | 60.017 | 10.079 | 18.48 | 18.727 | 60.04 | 19.19 | 18.48 | 27.418 | 60.006 | 27.75 | 18.49 | 111.011 | 60.034 | 112.408
18.49 | 8.15 | 60.017 | 8.702 | 18.49 | 9.745 | 60.017 | 10.083 | 18.48 | 18.728 | 60.04 | 19.191 | 18.49 | 27.417 | 60.006 | 27.75 | 18.5 | 111.013 | 60.034 | 112.409
18.5 | 8.15 | 60.017 | 8.704 | 18.5 | 9.745 | 60.017 | 10.087 | 18.49 | 18.73 | 60.04 | 19.193 | 18.49 | 27.417 | 60.005 | 27.75 | 18.51 | 111.016 | 60.034 | 112.41
18.51 | 8.15 | 60.017 | 8.707 | 18.5 | 9.745 | 60.017 | 10.091 | 18.5 | 18.731 | 60.04 | 19.194 | 18.5 | 27.417 | 60.005 | 27.75 | 18.51 | 111.018 | 60.034 | 112.411
18.52 | 8.15 | 60.017 | 8.709 | 18.51 | 9.745 | 60.017 | 10.094 | 18.51 | 18.733 | 60.039 | 19.196 | 18.51 | 27.417 | 60.005 | 27.75 | 18.52 | 111.021 | 60.034 | 112.413
18.53 | 8.15 | 60.017 | 8.712 | 18.52 | 9.745 | 60.017 | 10.098 | 18.52 | 18.735 | 60.039 | 19.197 | 18.52 | 27.416 | 60.005 | 27.75 | 18.53 | 111.023 | 60.034 | 112.414
18.54 | 8.15 | 60.017 | 8.714 | 18.53 | 9.745 | 60.017 | 10.102 | 18.53 | 18.736 | 60.039 | 19.199 | 18.53 | 27.417 | 60.005 | 27.75 | 18.54 | 111.025 | 60.034 | 112.415
18.54 | 8.15 | 60.017 | 8.717 | 18.54 | 9.745 | 60.017 | 10.106 | 18.53 | 18.74 | 60.038 | 19.201 | 18.54 | 27.417 | 60.005 | 27.75 | 18.55 | 111.027 | 60.034 | 112.416
18.55 | 8.15 | 60.017 | 8.719 | 18.55 | 9.745 | 60.017 | 10.109 | 18.54 | 18.744 | 60.038 | 19.203 | 18.54 | 27.417 | 60.005 | 27.75 | 18.56 | 111.028 | 60.034 | 112.418
18.56 | 8.15 | 60.017 | 8.722 | 18.55 | 9.745 | 60.017 | 10.113 | 18.55 | 18.748 | 60.038 | 19.205 | 18.55 | 27.418 | 60.005 | 27.75 | 18.56 | 111.03 | 60.034 | 112.419
18.57 | 8.15 | 60.017 | 8.724 | 18.56 | 9.745 | 60.017 | 10.117 | 18.56 | 18.752 | 60.037 | 19.207 | 18.56 | 27.418 | 60.005 | 27.75 | 18.57 | 111.031 | 60.034 | 112.42
18.58 | 8.15 | 60.017 | 8.727 | 18.57 | 9.745 | 60.017 | 10.121 | 18.57 | 18.754 | 60.037 | 19.209 | 18.57 | 27.419 | 60.005 | 27.75 | 18.58 | 111.032 | 60.034 | 112.421
18.59 | 8.15 | 60.017 | 8.729 | 18.58 | 9.745 | 60.017 | 10.124 | 18.58 | 18.756 | 60.037 | 19.211 | 18.58 | 27.42 | 60.005 | 27.75 | 18.59 | 111.032 | 60.034 | 112.423
18.59 | 8.15 | 60.017 | 8.732 | 18.59 | 9.745 | 60.017 | 10.128 | 18.58 | 18.758 | 60.037 | 19.213 | 18.59 | 27.42 | 60.005 | 27.75 | 18.6 | 111.032 | 60.034 | 112.424
18.6 | 8.15 | 60.017 | 8.734 | 18.6 | 9.745 | 60.017 | 10.132 | 18.59 | 18.76 | 60.036 | 19.215 | 18.59 | 27.421 | 60.005 | 27.75 | 18.61 | 111.031 | 60.034 | 112.425
18.61 | 8.15 | 60.017 | 8.737 | 18.6 | 9.745 | 60.017 | 10.136 | 18.6 | 18.762 | 60.036 | 19.217 | 18.6 | 27.421 | 60.005 | 27.75 | 18.61 | 111.031 | 60.034 | 112.426
18.62 | 8.15 | 60.017 | 8.739 | 18.61 | 9.745 | 60.017 | 10.139 | 18.61 | 18.764 | 60.036 | 19.22 | 18.61 | 27.422 | 60.005 | 27.75 | 18.62 | 111.033 | 60.034 | 112.428
18.63 | 8.154 | 60.017 | 8.742 | 18.62 | 9.745 | 60.017 | 10.143 | 18.62 | 18.766 | 60.035 | 19.222 | 18.62 | 27.424 | 60.005 | 27.75 | 18.63 | 111.035 | 60.034 | 112.429
18.64 | 8.158 | 60.017 | 8.744 | 18.63 | 9.745 | 60.017 | 10.147 | 18.63 | 18.768 | 60.035 | 19.224 | 18.63 | 27.425 | 60.005 | 27.75 | 18.64 | 111.036 | 60.034 | 112.43
18.64 | 8.162 | 60.017 | 8.747 | 18.64 | 9.745 | 60.017 | 10.151 | 18.63 | 18.77 | 60.035 | 19.227 | 18.64 | 27.426 | 60.005 | 27.75 | 18.65 | 111.038 | 60.034 | 112.431
18.65 | 8.166 | 60.017 | 8.749 | 18.65 | 9.745 | 60.017 | 10.154 | 18.64 | 18.772 | 60.035 | 19.229 | 18.64 | 27.426 | 60.005 | 27.75 | 18.66 | 111.039 | 60.034 | 112.433
18.66 | 8.176 | 60.017 | 8.752 | 18.65 | 9.745 | 60.017 | 10.158 | 18.65 | 18.774 | 60.034 | 19.232 | 18.65 | 27.427 | 60.005 | 27.75 | 18.66 | 111.041 | 60.034 | 112.434
18.67 | 8.186 | 60.017 | 8.754 | 18.66 | 9.745 | 60.017 | 10.162 | 18.66 | 18.776 | 60.034 | 19.234 | 18.66 | 27.428 | 60.005 | 27.75 | 18.67 | 111.043 | 60.034 | 112.435
18.68 | 8.196 | 60.017 | 8.757 | 18.67 | 9.748 | 60.017 | 10.166 | 18.67 | 18.778 | 60.034 | 19.237 | 18.67 | 27.429 | 60.005 | 27.75 | 18.68 | 111.045 | 60.034 | 112.436
18.69 | 8.206 | 60.017 | 8.759 | 18.68 | 9.751 | 60.017 | 10.169 | 18.68 | 18.78 | 60.034 | 19.239 | 18.68 | 27.43 | 60.005 | 27.75 | 18.69 | 111.046 | 60.034 | 112.438
18.69 | 8.215 | 60.017 | 8.762 | 18.69 | 9.754 | 60.017 | 10.173 | 18.68 | 18.784 | 60.034 | 19.242 | 18.69 | 27.43 | 60.005 | 27.75 | 18.7 | 111.048 | 60.034 | 112.439
18.7 | 8.225 | 60.017 | 8.764 | 18.7 | 9.757 | 60.017 | 10.176 | 18.69 | 18.789 | 60.034 | 19.244 | 18.69 | 27.431 | 60.005 | 27.75 | 18.71 | 111.05 | 60.034 | 112.44
18.71 | 8.235 | 60.017 | 8.767 | 18.7 | 9.76 | 60.017 | 10.179 | 18.7 | 18.791 | 60.034 | 19.247 | 18.7 | 27.432 | 60.005 | 27.75 | 18.71 | 111.053 | 60.034 | 112.441
18.72 | 8.245 | 60.017 | 8.769 | 18.71 | 9.763 | 60.017 | 10.182 | 18.71 | 18.794 | 60.034 | 19.249 | 18.71 | 27.432 | 60.005 | 27.75 | 18.72 | 111.055 | 60.034 | 112.443
18.73 | 8.255 | 60.017 | 8.772 | 18.72 | 9.766 | 60.017 | 10.185 | 18.72 | 18.796 | 60.034 | 19.252 | 18.72 | 27.431 | 60.005 | 27.75 | 18.73 | 111.057 | 60.034 | 112.444
18.74 | 8.265 | 60.017 | 8.774 | 18.73 | 9.769 | 60.017 | 10.188 | 18.73 | 18.799 | 60.034 | 19.254 | 18.73 | 27.432 | 60.005 | 27.75 | 18.74 | 111.059 | 60.034 | 112.445
18.74 | 8.275 | 60.017 | 8.777 | 18.74 | 9.772 | 60.017 | 10.191 | 18.73 | 18.801 | 60.034 | 19.257 | 18.74 | 27.433 | 60.005 | 27.75 | 18.75 | 111.061 | 60.034 | 112.446
18.75 | 8.285 | 60.017 | 8.779 | 18.75 | 9.775 | 60.017 | 10.193 | 18.74 | 18.804 | 60.034 | 19.259 | 18.74 | 27.434 | 60.005 | 27.75 | 18.76 | 111.064 | 60.034 | 112.448
18.76 | 8.295 | 60.017 | 8.782 | 18.75 | 9.778 | 60.017 | 10.196 | 18.75 | 18.806 | 60.034 | 19.262 | 18.75 | 27.434 | 60.005 | 27.75 | 18.76 | 111.067 | 60.034 | 112.449
18.77 | 8.305 | 60.017 | 8.784 | 18.76 | 9.781 | 60.017 | 10.198 | 18.76 | 18.809 | 60.034 | 19.264 | 18.76 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.77 | 111.069 | 60.034 | 112.45
18.78 | 8.315 | 60.017 | 8.787 | 18.77 | 9.784 | 60.017 | 10.2 | 18.77 | 18.811 | 60.034 | 19.267 | 18.77 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.78 | 111.072 | 60.034 | 112.451
18.79 | 8.325 | 60.017 | 8.789 | 18.78 | 9.787 | 60.017 | 10.202 | 18.78 | 18.814 | 60.034 | 19.269 | 18.78 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.79 | 111.073 | 60.034 | 112.453
18.79 | 8.33 | 60.017 | 8.792 | 18.79 | 9.79 | 60.017 | 10.204 | 18.78 | 18.817 | 60.034 | 19.272 | 18.79 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.8 | 111.073 | 60.034 | 112.454
18.8 | 8.336 | 60.017 | 8.794 | 18.8 | 9.793 | 60.017 | 10.206 | 18.79 | 18.82 | 60.034 | 19.274 | 18.79 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.81 | 111.074 | 60.034 | 112.455
18.81 | 8.342 | 60.017 | 8.797 | 18.8 | 9.796 | 60.017 | 10.208 | 18.8 | 18.823 | 60.034 | 19.277 | 18.8 | 27.434 | 60.005 | 27.75 | 18.81 | 111.074 | 60.034 | 112.456
18.82 | 8.348 | 60.017 | 8.799 | 18.81 | 9.799 | 60.017 | 10.209 | 18.81 | 18.826 | 60.034 | 19.279 | 18.81 | 27.434 | 60.005 | 27.75 | 18.82 | 111.075 | 60.034 | 112.458
18.83 | 8.348 | 60.017 | 8.802 | 18.82 | 9.802 | 60.017 | 10.211 | 18.82 | 18.83 | 60.034 | 19.282 | 18.82 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.83 | 111.075 | 60.034 | 112.459
18.84 | 8.348 | 60.017 | 8.804 | 18.83 | 9.805 | 60.017 | 10.212 | 18.83 | 18.833 | 60.034 | 19.284 | 18.83 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.84 | 111.076 | 60.034 | 112.46
18.84 | 8.348 | 60.017 | 8.807 | 18.84 | 9.805 | 60.017 | 10.214 | 18.83 | 18.836 | 60.034 | 19.287 | 18.84 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.85 | 111.076 | 60.034 | 112.461
18.85 | 8.348 | 60.017 | 8.809 | 18.85 | 9.805 | 60.017 | 10.215 | 18.84 | 18.839 | 60.034 | 19.289 | 18.84 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.86 | 111.078 | 60.034 | 112.463
18.86 | 8.348 | 60.017 | 8.812 | 18.85 | 9.805 | 60.017 | 10.216 | 18.85 | 18.84 | 60.034 | 19.292 | 18.85 | 27.435 | 60.005 | 27.75 | 18.86 | 111.08 | 60.034 | 112.464
18.87 | 8.348 | 60.017 | 8.814 | 18.86 | 9.805 | 60.017 | 10.217 | 18.86 | 18.841 | 60.034 | 19.294 | 18.86 | 27.436 | 60.005 | 27.75 | 18.87 | 111.082 | 60.034 | 112.465
18.88 | 8.348 | 60.017 | 8.817 | 18.87 | 9.805 | 60.017 | 10.219 | 18.87 | 18.842 | 60.034 | 19.297 | 18.87 | 27.436 | 60.005 | 27.75 | 18.88 | 111.084 | 60.034 | 112.466
18.89 | 8.348 | 60.017 | 8.819 | 18.88 | 9.805 | 60.017 | 10.22 | 18.88 | 18.842 | 60.034 | 19.299 | 18.88 | 27.437 | 60.005 | 27.75 | 18.89 | 111.086 | 60.034 | 112.468
18.89 | 8.348 | 60.017 | 8.822 | 18.89 | 9.805 | 60.017 | 10.221 | 18.88 | 18.843 | 60.034 | 19.302 | 18.89 | 27.438 | 60.005 | 27.75 | 18.9 | 111.088 | 60.034 | 112.469
18.9 | 8.348 | 60.017 | 8.824 | 18.9 | 9.805 | 60.017 | 10.222 | 18.89 | 18.844 | 60.034 | 19.304 | 18.89 | 27.438 | 60.005 | 27.75 | 18.91 | 111.091 | 60.034 | 112.47
18.91 | 8.348 | 60.017 | 8.827 | 18.9 | 9.805 | 60.017 | 10.224 | 18.9 | 18.845 | 60.034 | 19.307 | 18.9 | 27.438 | 60.005 | 27.75 | 18.91 | 111.093 | 60.034 | 112.471
18.92 | 8.348 | 60.017 | 8.829 | 18.91 | 9.805 | 60.017 | 10.225 | 18.91 | 18.846 | 60.034 | 19.309 | 18.91 | 27.438 | 60.005 | 27.75 | 18.92 | 111.094 | 60.034 | 112.473
18.93 | 8.348 | 60.017 | 8.832 | 18.92 | 9.805 | 60.017 | 10.226 | 18.92 | 18.847 | 60.034 | 19.312 | 18.92 | 27.438 | 60.005 | 27.75 | 18.93 | 111.096 | 60.034 | 112.474
18.94 | 8.348 | 60.017 | 8.834 | 18.93 | 9.805 | 60.017 | 10.227 | 18.93 | 18.847 | 60.034 | 19.314 | 18.93 | 27.439 | 60.005 | 27.75 | 18.94 | 111.1 | 60.034 | 112.475
18.94 | 8.348 | 60.017 | 8.836 | 18.94 | 9.805 | 60.017 | 10.229 | 18.93 | 18.848 | 60.034 | 19.317 | 18.94 | 27.439 | 60.005 | 27.75 | 18.95 | 111.105 | 60.034 | 112.476
18.95 | 8.348 | 60.017 | 8.838 | 18.95 | 9.805 | 60.017 | 10.23 | 18.94 | 18.849 | 60.034 | 19.319 | 18.94 | 27.44 | 60.005 | 27.75 | 18.96 | 111.11 | 60.034 | 112.478
18.96 | 8.348 | 60.017 | 8.84 | 18.95 | 9.805 | 60.017 | 10.231 | 18.95 | 18.85 | 60.034 | 19.322 | 18.95 | 27.441 | 60.005 | 27.75 | 18.96 | 111.114 | 60.034 | 112.479
18.97 | 8.348 | 60.017 | 8.842 | 18.96 | 9.804 | 60.017 | 10.232 | 18.96 | 18.85 | 60.034 | 19.324 | 18.96 | 27.441 | 60.005 | 27.75 | 18.97 | 111.119 | 60.034 | 112.48
18.98 | 8.348 | 60.017 | 8.843 | 18.97 | 9.804 | 60.017 | 10.234 | 18.97 | 18.85 | 60.034 | 19.327 | 18.97 | 27.442 | 60.005 | 27.75 | 18.98 | 111.124 | 60.034 | 112.481
18.99 | 8.348 | 60.017 | 8.845 | 18.98 | 9.804 | 60.017 | 10.235 | 18.98 | 18.85 | 60.034 | 19.329 | 18.98 | 27.443 | 60.005 | 27.75 | 18.99 | 111.128 | 60.034 | 112.483
18.99 | 8.348 | 60.017 | 8.847 | 18.99 | 9.804 | 60.017 | 10.236 | 18.98 | 18.851 | 60.034 | 19.332 | 18.99 | 27.444 | 60.005 | 27.75 | 19 | 111.133 | 60.034 | 112.484
19 | 8.348 | 60.017 | 8.848 | 19 | 9.804 | 60.017 | 10.237 | 18.99 | 18.851 | 60.034 | 19.334 | 18.99 | 27.445 | 60.005 | 27.75 | 19.01 | 111.137 | 60.034 | 112.485
19.01 | 8.348 | 60.017 | 8.849 | 19 | 9.804 | 60.017 | 10.239 | 19 | 18.851 | 60.034 | 19.337 | 19 | 27.446 | 60.005 | 27.75 | 19.01 | 111.142 | 60.034 | 112.486
19.02 | 8.348 | 60.017 | 8.851 | 19.01 | 9.804 | 60.017 | 10.24 | 19.01 | 18.851 | 60.034 | 19.339 | 19.01 | 27.446 | 60.005 | 27.75 | 19.02 | 111.145 | 60.034 | 112.488
19.03 | 8.348 | 60.017 | 8.852 | 19.02 | 9.804 | 60.017 | 10.241 | 19.02 | 18.852 | 60.034 | 19.342 | 19.02 | 27.447 | 60.005 | 27.75 | 19.03 | 111.148 | 60.034 | 112.489
19.04 | 8.348 | 60.017 | 8.853 | 19.03 | 9.804 | 60.017 | 10.242 | 19.03 | 18.852 | 60.034 | 19.344 | 19.03 | 27.447 | 60.004 | 27.75 | 19.04 | 111.151 | 60.034 | 112.49
19.04 | 8.348 | 60.017 | 8.854 | 19.04 | 9.804 | 60.017 | 10.244 | 19.03 | 18.852 | 60.034 | 19.347 | 19.04 | 27.447 | 60.004 | 27.75 | 19.05 | 111.154 | 60.034 | 112.492
19.05 | 8.348 | 60.017 | 8.855 | 19.05 | 9.804 | 60.017 | 10.245 | 19.04 | 18.852 | 60.034 | 19.349 | 19.04 | 27.447 | 60.004 | 27.75 | 19.06 | 111.157 | 60.034 | 112.493
19.06 | 8.348 | 60.017 | 8.855 | 19.05 | 9.804 | 60.017 | 10.246 | 19.05 | 18.852 | 60.034 | 19.352 | 19.05 | 27.448 | 60.003 | 27.75 | 19.06 | 111.161 | 60.035 | 112.495
19.07 | 8.348 | 60.017 | 8.856 | 19.06 | 9.804 | 60.017 | 10.247 | 19.06 | 18.852 | 60.034 | 19.354 | 19.06 | 27.448 | 60.003 | 27.75 | 19.07 | 111.164 | 60.035 | 112.496
19.08 | 8.348 | 60.017 | 8.857 | 19.07 | 9.804 | 60.017 | 10.249 | 19.07 | 18.853 | 60.034 | 19.357 | 19.07 | 27.448 | 60.003 | 27.75 | 19.08 | 111.167 | 60.035 | 112.498
19.09 | 8.348 | 60.017 | 8.857 | 19.08 | 9.804 | 60.017 | 10.25 | 19.08 | 18.853 | 60.034 | 19.359 | 19.08 | 27.449 | 60.003 | 27.75 | 19.09 | 111.17 | 60.035 | 112.5
19.09 | 8.348 | 60.017 | 8.858 | 19.09 | 9.804 | 60.017 | 10.251 | 19.08 | 18.853 | 60.034 | 19.362 | 19.09 | 27.449 | 60.002 | 27.75 | 19.1 | 111.173 | 60.036 | 112.501
19.1 | 8.348 | 60.017 | 8.859 | 19.1 | 9.804 | 60.017 | 10.252 | 19.09 | 18.853 | 60.034 | 19.364 | 19.09 | 27.449 | 60.002 | 27.75 | 19.11 | 111.173 | 60.036 | 112.503
19.11 | 8.348 | 60.017 | 8.859 | 19.1 | 9.804 | 60.017 | 10.253 | 19.1 | 18.853 | 60.034 | 19.367 | 19.1 | 27.449 | 60.002 | 27.75 | 19.11 | 111.173 | 60.036 | 112.505
19.12 | 8.348 | 60.017 | 8.86 | 19.11 | 9.804 | 60.017 | 10.255 | 19.11 | 18.853 | 60.034 | 19.369 | 19.11 | 27.449 | 60.001 | 27.75 | 19.12 | 111.169 | 60.037 | 112.507
19.13 | 8.348 | 60.017 | 8.86 | 19.12 | 9.804 | 60.017 | 10.256 | 19.12 | 18.853 | 60.034 | 19.372 | 19.12 | 27.449 | 60.001 | 27.75 | 19.13 | 111.165 | 60.037 | 112.509
19.14 | 8.348 | 60.017 | 8.861 | 19.13 | 9.804 | 60.017 | 10.257 | 19.13 | 18.853 | 60.034 | 19.374 | 19.13 | 27.449 | 60.001 | 27.75 | 19.14 | 111.161 | 60.037 | 112.511
19.14 | 8.348 | 60.017 | 8.862 | 19.14 | 9.804 | 60.017 | 10.258 | 19.13 | 18.853 | 60.034 | 19.377 | 19.14 | 27.449 | 60.001 | 27.75 | 19.15 | 111.157 | 60.037 | 112.513
19.15 | 8.348 | 60.017 | 8.862 | 19.15 | 9.804 | 60.017 | 10.26 | 19.14 | 18.854 | 60.034 | 19.379 | 19.14 | 27.449 | 60 | 27.75 | 19.16 | 111.155 | 60.038 | 112.516
19.16 | 8.348 | 60.017 | 8.863 | 19.15 | 9.804 | 60.017 | 10.261 | 19.15 | 18.856 | 60.034 | 19.382 | 19.15 | 27.448 | 60 | 27.75 | 19.16 | 111.153 | 60.038 | 112.518
19.17 | 8.348 | 60.017 | 8.864 | 19.16 | 9.804 | 60.017 | 10.262 | 19.16 | 18.858 | 60.034 | 19.384 | 19.16 | 27.448 | 60 | 27.75 | 19.17 | 111.153 | 60.038 | 112.52
19.18 | 8.348 | 60.017 | 8.864 | 19.17 | 9.804 | 60.017 | 10.263 | 19.17 | 18.86 | 60.034 | 19.387 | 19.17 | 27.448 | 59.999 | 27.75 | 19.18 | 111.152 | 60.039 | 112.523
19.19 | 8.348 | 60.017 | 8.865 | 19.18 | 9.804 | 60.017 | 10.265 | 19.18 | 18.862 | 60.034 | 19.389 | 19.18 | 27.448 | 59.999 | 27.75 | 19.19 | 111.149 | 60.039 | 112.525
19.19 | 8.348 | 60.017 | 8.865 | 19.19 | 9.804 | 60.017 | 10.266 | 19.18 | 18.864 | 60.034 | 19.392 | 19.19 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.2 | 111.147 | 60.039 | 112.528
19.2 | 8.348 | 60.017 | 8.866 | 19.2 | 9.804 | 60.017 | 10.267 | 19.19 | 18.866 | 60.034 | 19.394 | 19.19 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.21 | 111.146 | 60.039 | 112.53
19.21 | 8.348 | 60.017 | 8.867 | 19.2 | 9.804 | 60.017 | 10.268 | 19.2 | 18.867 | 60.034 | 19.397 | 19.2 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.21 | 111.145 | 60.04 | 112.533
19.22 | 8.348 | 60.017 | 8.867 | 19.21 | 9.804 | 60.017 | 10.27 | 19.21 | 18.869 | 60.034 | 19.399 | 19.21 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.22 | 111.144 | 60.04 | 112.535
19.23 | 8.348 | 60.017 | 8.868 | 19.22 | 9.804 | 60.017 | 10.271 | 19.22 | 18.871 | 60.034 | 19.402 | 19.22 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.23 | 111.143 | 60.04 | 112.538
19.24 | 8.348 | 60.017 | 8.869 | 19.23 | 9.804 | 60.017 | 10.272 | 19.23 | 18.873 | 60.034 | 19.404 | 19.23 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.24 | 111.143 | 60.04 | 112.54
19.24 | 8.348 | 60.017 | 8.869 | 19.24 | 9.804 | 60.017 | 10.273 | 19.23 | 18.875 | 60.034 | 19.407 | 19.24 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.25 | 111.143 | 60.04 | 112.543
19.25 | 8.348 | 60.017 | 8.87 | 19.25 | 9.804 | 60.017 | 10.275 | 19.24 | 18.877 | 60.034 | 19.409 | 19.24 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.26 | 111.143 | 60.04 | 112.545
19.26 | 8.348 | 60.017 | 8.87 | 19.25 | 9.804 | 60.017 | 10.276 | 19.25 | 18.879 | 60.034 | 19.412 | 19.25 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.26 | 111.143 | 60.04 | 112.548
19.27 | 8.348 | 60.017 | 8.871 | 19.26 | 9.803 | 60.017 | 10.277 | 19.26 | 18.881 | 60.034 | 19.414 | 19.26 | 27.449 | 59.999 | 27.75 | 19.27 | 111.142 | 60.04 | 112.55
19.28 | 8.348 | 60.017 | 8.872 | 19.27 | 9.803 | 60.017 | 10.278 | 19.27 | 18.885 | 60.034 | 19.417 | 19.27 | 27.45 | 59.999 | 27.75 | 19.28 | 111.14 | 60.04 | 112.553
19.29 | 8.348 | 60.017 | 8.872 | 19.28 | 9.803 | 60.017 | 10.28 | 19.28 | 18.889 | 60.034 | 19.419 | 19.28 | 27.451 | 59.999 | 27.75 | 19.29 | 111.143 | 60.04 | 112.555
19.29 | 8.348 | 60.017 | 8.873 | 19.29 | 9.803 | 60.017 | 10.281 | 19.28 | 18.893 | 60.034 | 19.422 | 19.29 | 27.452 | 59.999 | 27.75 | 19.3 | 111.145 | 60.04 | 112.558
19.3 | 8.348 | 60.017 | 8.874 | 19.3 | 9.803 | 60.017 | 10.282 | 19.29 | 18.897 | 60.034 | 19.424 | 19.29 | 27.452 | 59.999 | 27.75 | 19.31 | 111.148 | 60.04 | 112.56
19.31 | 8.348 | 60.017 | 8.874 | 19.3 | 9.802 | 60.017 | 10.283 | 19.3 | 18.9 | 60.034 | 19.427 | 19.3 | 27.453 | 59.999 | 27.75 | 19.31 | 111.15 | 60.04 | 112.563
19.32 | 8.348 | 60.017 | 8.875 | 19.31 | 9.802 | 60.017 | 10.285 | 19.31 | 18.904 | 60.034 | 19.429 | 19.31 | 27.454 | 59.999 | 27.75 | 19.32 | 111.151 | 60.04 | 112.565
19.33 | 8.352 | 60.017 | 8.875 | 19.32 | 9.802 | 60.017 | 10.286 | 19.32 | 18.906 | 60.034 | 19.432 | 19.32 | 27.455 | 59.999 | 27.75 | 19.33 | 111.151 | 60.04 | 112.568
19.34 | 8.356 | 60.017 | 8.876 | 19.33 | 9.802 | 60.017 | 10.287 | 19.33 | 18.908 | 60.034 | 19.434 | 19.33 | 27.455 | 59.999 | 27.75 | 19.34 | 111.148 | 60.04 | 112.57
19.34 | 8.36 | 60.017 | 8.877 | 19.34 | 9.802 | 60.017 | 10.288 | 19.33 | 18.913 | 60.034 | 19.437 | 19.34 | 27.456 | 59.999 | 27.75 | 19.35 | 111.146 | 60.04 | 112.573
19.35 | 8.364 | 60.017 | 8.877 | 19.35 | 9.801 | 60.017 | 10.29 | 19.34 | 18.918 | 60.034 | 19.439 | 19.34 | 27.456 | 59.999 | 27.75 | 19.36 | 111.145 | 60.04 | 112.575
19.36 | 8.374 | 60.017 | 8.878 | 19.35 | 9.804 | 60.017 | 10.291 | 19.35 | 18.923 | 60.034 | 19.442 | 19.35 | 27.457 | 59.999 | 27.75 | 19.36 | 111.143 | 60.04 | 112.578
19.37 | 8.384 | 60.017 | 8.879 | 19.36 | 9.806 | 60.017 | 10.292 | 19.36 | 18.928 | 60.034 | 19.444 | 19.36 | 27.458 | 59.999 | 27.75 | 19.37 | 111.141 | 60.04 | 112.58
19.38 | 8.394 | 60.017 | 8.879 | 19.37 | 9.808 | 60.017 | 10.293 | 19.37 | 18.933 | 60.034 | 19.447 | 19.37 | 27.458 | 59.999 | 27.75 | 19.38 | 111.138 | 60.04 | 112.583
19.39 | 8.404 | 60.017 | 8.88 | 19.38 | 9.81 | 60.017 | 10.295 | 19.38 | 18.938 | 60.034 | 19.449 | 19.38 | 27.46 | 59.999 | 27.75 | 19.39 | 111.135 | 60.04 | 112.585
19.39 | 8.413 | 60.017 | 8.88 | 19.39 | 9.815 | 60.017 | 10.296 | 19.38 | 18.943 | 60.034 | 19.452 | 19.39 | 27.461 | 59.999 | 27.75 | 19.4 | 111.132 | 60.04 | 112.588
19.4 | 8.423 | 60.017 | 8.881 | 19.4 | 9.82 | 60.017 | 10.297 | 19.39 | 18.948 | 60.034 | 19.454 | 19.39 | 27.462 | 59.999 | 27.75 | 19.41 | 111.128 | 60.04 | 112.59
19.41 | 8.433 | 60.017 | 8.882 | 19.4 | 9.826 | 60.017 | 10.298 | 19.4 | 18.953 | 60.034 | 19.457 | 19.4 | 27.463 | 59.999 | 27.75 | 19.41 | 111.123 | 60.04 | 112.593
19.42 | 8.443 | 60.017 | 8.882 | 19.41 | 9.833 | 60.017 | 10.3 | 19.41 | 18.958 | 60.034 | 19.459 | 19.41 | 27.465 | 59.999 | 27.75 | 19.42 | 111.119 | 60.04 | 112.595
19.43 | 8.453 | 60.017 | 8.883 | 19.42 | 9.839 | 60.017 | 10.301 | 19.42 | 18.962 | 60.034 | 19.462 | 19.42 | 27.466 | 59.999 | 27.75 | 19.43 | 111.115 | 60.04 | 112.598
19.44 | 8.463 | 60.017 | 8.884 | 19.43 | 9.845 | 60.017 | 10.302 | 19.43 | 18.967 | 60.034 | 19.464 | 19.43 | 27.467 | 59.999 | 27.75 | 19.44 | 111.113 | 60.04 | 112.6
19.44 | 8.473 | 60.017 | 8.884 | 19.44 | 9.851 | 60.017 | 10.303 | 19.43 | 18.97 | 60.034 | 19.467 | 19.44 | 27.469 | 59.999 | 27.75 | 19.45 | 111.111 | 60.04 | 112.603
19.45 | 8.482 | 60.017 | 8.885 | 19.45 | 9.857 | 60.017 | 10.305 | 19.44 | 18.973 | 60.034 | 19.469 | 19.44 | 27.469 | 59.999 | 27.75 | 19.46 | 111.109 | 60.04 | 112.605
19.46 | 8.492 | 60.017 | 8.885 | 19.45 | 9.863 | 60.017 | 10.306 | 19.45 | 18.978 | 60.034 | 19.472 | 19.45 | 27.47 | 59.999 | 27.75 | 19.46 | 111.107 | 60.04 | 112.608
19.47 | 8.502 | 60.017 | 8.886 | 19.46 | 9.869 | 60.017 | 10.307 | 19.46 | 18.983 | 60.034 | 19.474 | 19.46 | 27.471 | 59.999 | 27.75 | 19.47 | 111.105 | 60.04 | 112.61
19.48 | 8.512 | 60.017 | 8.887 | 19.47 | 9.876 | 60.017 | 10.308 | 19.47 | 18.988 | 60.034 | 19.477 | 19.47 | 27.471 | 59.999 | 27.75 | 19.48 | 111.103 | 60.04 | 112.613
19.49 | 8.522 | 60.017 | 8.887 | 19.48 | 9.882 | 60.017 | 10.31 | 19.48 | 18.993 | 60.034 | 19.479 | 19.48 | 27.472 | 59.999 | 27.75 | 19.49 | 111.109 | 60.04 | 112.615
19.49 | 8.528 | 60.017 | 8.888 | 19.49 | 9.888 | 60.017 | 10.311 | 19.48 | 18.998 | 60.034 | 19.482 | 19.49 | 27.472 | 59.999 | 27.75 | 19.5 | 111.115 | 60.04 | 112.618
19.5 | 8.533 | 60.017 | 8.889 | 19.5 | 9.894 | 60.017 | 10.312 | 19.49 | 19.003 | 60.034 | 19.484 | 19.49 | 27.473 | 59.999 | 27.75 | 19.51 | 111.124 | 60.04 | 112.62
19.51 | 8.539 | 60.017 | 8.889 | 19.5 | 9.9 | 60.017 | 10.313 | 19.5 | 19.005 | 60.034 | 19.486 | 19.5 | 27.474 | 59.999 | 27.75 | 19.51 | 111.132 | 60.04 | 112.622
19.52 | 8.545 | 60.017 | 8.89 | 19.51 | 9.906 | 60.017 | 10.315 | 19.51 | 19.007 | 60.034 | 19.488 | 19.51 | 27.475 | 59.999 | 27.75 | 19.52 | 111.138 | 60.04 | 112.625
19.53 | 8.545 | 60.017 | 8.89 | 19.52 | 9.91 | 60.017 | 10.316 | 19.52 | 19.009 | 60.034 | 19.49 | 19.52 | 27.475 | 59.999 | 27.75 | 19.53 | 111.144 | 60.04 | 112.627
19.54 | 8.545 | 60.017 | 8.891 | 19.53 | 9.914 | 60.017 | 10.317 | 19.53 | 19.011 | 60.034 | 19.492 | 19.53 | 27.476 | 59.999 | 27.75 | 19.54 | 111.151 | 60.04 | 112.63
19.54 | 8.545 | 60.017 | 8.892 | 19.54 | 9.918 | 60.017 | 10.318 | 19.53 | 19.013 | 60.034 | 19.494 | 19.54 | 27.477 | 59.999 | 27.75 | 19.55 | 111.158 | 60.04 | 112.632
19.55 | 8.545 | 60.017 | 8.892 | 19.55 | 9.922 | 60.017 | 10.32 | 19.54 | 19.015 | 60.034 | 19.496 | 19.54 | 27.477 | 59.999 | 27.75 | 19.56 | 111.166 | 60.04 | 112.635
19.56 | 8.545 | 60.017 | 8.893 | 19.55 | 9.923 | 60.017 | 10.321 | 19.55 | 19.017 | 60.034 | 19.498 | 19.55 | 27.478 | 59.999 | 27.75 | 19.56 | 111.174 | 60.04 | 112.637
19.57 | 8.545 | 60.017 | 8.894 | 19.56 | 9.924 | 60.017 | 10.322 | 19.56 | 19.019 | 60.034 | 19.5 | 19.56 | 27.479 | 59.999 | 27.75 | 19.57 | 111.183 | 60.04 | 112.64
19.58 | 8.545 | 60.017 | 8.894 | 19.57 | 9.923 | 60.017 | 10.323 | 19.57 | 19.021 | 60.034 | 19.502 | 19.57 | 27.479 | 59.999 | 27.75 | 19.58 | 111.192 | 60.04 | 112.642
19.59 | 8.544 | 60.017 | 8.895 | 19.58 | 9.923 | 60.017 | 10.325 | 19.57 | 19.023 | 60.034 | 19.503 | 19.58 | 27.48 | 59.999 | 27.75 | 19.59 | 111.199 | 60.04 | 112.645
19.59 | 8.544 | 60.017 | 8.895 | 19.59 | 9.923 | 60.017 | 10.326 | 19.58 | 19.025 | 60.034 | 19.505 | 19.59 | 27.48 | 59.999 | 27.75 | 19.6 | 111.207 | 60.04 | 112.647
19.6 | 8.544 | 60.017 | 8.896 | 19.6 | 9.923 | 60.017 | 10.327 | 19.59 | 19.027 | 60.034 | 19.507 | 19.59 | 27.481 | 59.999 | 27.75 | 19.61 | 111.213 | 60.04 | 112.65
19.61 | 8.544 | 60.017 | 8.897 | 19.6 | 9.923 | 60.017 | 10.328 | 19.6 | 19.029 | 60.034 | 19.508 | 19.6 | 27.481 | 59.999 | 27.75 | 19.61 | 111.22 | 60.04 | 112.652
19.62 | 8.544 | 60.017 | 8.897 | 19.61 | 9.923 | 60.017 | 10.33 | 19.61 | 19.03 | 60.034 | 19.509 | 19.61 | 27.481 | 59.999 | 27.75 | 19.62 | 111.228 | 60.04 | 112.655
19.63 | 8.544 | 60.017 | 8.898 | 19.62 | 9.923 | 60.017 | 10.331 | 19.62 | 19.033 | 60.034 | 19.511 | 19.62 | 27.482 | 59.999 | 27.75 | 19.63 | 111.235 | 60.04 | 112.657
19.64 | 8.544 | 60.017 | 8.899 | 19.63 | 9.923 | 60.017 | 10.332 | 19.62 | 19.035 | 60.034 | 19.512 | 19.63 | 27.481 | 59.999 | 27.75 | 19.64 | 111.243 | 60.04 | 112.66
19.64 | 8.544 | 60.017 | 8.899 | 19.64 | 9.923 | 60.017 | 10.333 | 19.63 | 19.037 | 60.034 | 19.513 | 19.64 | 27.481 | 59.999 | 27.75 | 19.65 | 111.25 | 60.04 | 112.662
19.65 | 8.544 | 60.017 | 8.9 | 19.65 | 9.923 | 60.017 | 10.335 | 19.64 | 19.04 | 60.034 | 19.515 | 19.64 | 27.48 | 59.999 | 27.75 | 19.66 | 111.249 | 60.04 | 112.665
19.66 | 8.544 | 60.017 | 8.9 | 19.65 | 9.923 | 60.017 | 10.336 | 19.65 | 19.042 | 60.034 | 19.516 | 19.65 | 27.48 | 59.999 | 27.75 | 19.66 | 111.249 | 60.04 | 112.667
19.67 | 8.544 | 60.017 | 8.901 | 19.66 | 9.923 | 60.017 | 10.337 | 19.66 | 19.044 | 60.034 | 19.517 | 19.66 | 27.48 | 59.999 | 27.75 | 19.67 | 111.248 | 60.04 | 112.67
19.68 | 8.544 | 60.017 | 8.902 | 19.67 | 9.923 | 60.017 | 10.338 | 19.67 | 19.046 | 60.034 | 19.518 | 19.67 | 27.479 | 59.999 | 27.75 | 19.68 | 111.248 | 60.04 | 112.672
19.69 | 8.544 | 60.017 | 8.902 | 19.68 | 9.923 | 60.017 | 10.34 | 19.67 | 19.048 | 60.033 | 19.52 | 19.68 | 27.479 | 59.999 | 27.75 | 19.69 | 111.247 | 60.04 | 112.675
19.69 | 8.544 | 60.017 | 8.903 | 19.69 | 9.924 | 60.017 | 10.341 | 19.68 | 19.05 | 60.033 | 19.521 | 19.69 | 27.479 | 59.999 | 27.75 | 19.7 | 111.247 | 60.04 | 112.677
19.7 | 8.544 | 60.017 | 8.904 | 19.7 | 9.924 | 60.017 | 10.342 | 19.69 | 19.052 | 60.033 | 19.522 | 19.69 | 27.478 | 59.999 | 27.75 | 19.71 | 111.246 | 60.04 | 112.68
19.71 | 8.544 | 60.017 | 8.904 | 19.7 | 9.924 | 60.017 | 10.343 | 19.7 | 19.054 | 60.033 | 19.523 | 19.7 | 27.478 | 59.999 | 27.75 | 19.71 | 111.245 | 60.04 | 112.682
19.72 | 8.544 | 60.017 | 8.905 | 19.71 | 9.924 | 60.017 | 10.345 | 19.71 | 19.056 | 60.032 | 19.525 | 19.71 | 27.478 | 59.999 | 27.75 | 19.72 | 111.243 | 60.04 | 112.685
19.73 | 8.544 | 60.017 | 8.905 | 19.72 | 9.924 | 60.017 | 10.346 | 19.72 | 19.058 | 60.032 | 19.526 | 19.72 | 27.477 | 59.999 | 27.75 | 19.73 | 111.241 | 60.04 | 112.687
19.74 | 8.544 | 60.017 | 8.906 | 19.73 | 9.924 | 60.017 | 10.347 | 19.72 | 19.061 | 60.032 | 19.527 | 19.73 | 27.477 | 59.999 | 27.75 | 19.74 | 111.24 | 60.04 | 112.69
19.74 | 8.544 | 60.017 | 8.907 | 19.74 | 9.924 | 60.017 | 10.348 | 19.73 | 19.063 | 60.031 | 19.528 | 19.74 | 27.476 | 59.999 | 27.75 | 19.75 | 111.238 | 60.04 | 112.692
19.75 | 8.544 | 60.017 | 8.907 | 19.75 | 9.924 | 60.017 | 10.35 | 19.74 | 19.065 | 60.031 | 19.53 | 19.74 | 27.476 | 59.999 | 27.75 | 19.76 | 111.238 | 60.04 | 112.695
19.76 | 8.544 | 60.017 | 8.908 | 19.75 | 9.924 | 60.017 | 10.351 | 19.75 | 19.067 | 60.031 | 19.531 | 19.75 | 27.475 | 59.999 | 27.75 | 19.76 | 111.238 | 60.04 | 112.697
19.77 | 8.544 | 60.017 | 8.909 | 19.76 | 9.924 | 60.017 | 10.352 | 19.76 | 19.069 | 60.031 | 19.532 | 19.76 | 27.475 | 59.999 | 27.75 | 19.77 | 111.239 | 60.04 | 112.7
19.78 | 8.544 | 60.017 | 8.909 | 19.77 | 9.924 | 60.017 | 10.353 | 19.77 | 19.072 | 60.03 | 19.533 | 19.77 | 27.474 | 59.999 | 27.75 | 19.78 | 111.24 | 60.04 | 112.702
19.79 | 8.544 | 60.017 | 8.91 | 19.78 | 9.924 | 60.017 | 10.355 | 19.77 | 19.074 | 60.03 | 19.535 | 19.78 | 27.473 | 59.999 | 27.75 | 19.79 | 111.24 | 60.04 | 112.705
19.79 | 8.544 | 60.017 | 8.91 | 19.79 | 9.924 | 60.017 | 10.356 | 19.78 | 19.074 | 60.03 | 19.536 | 19.79 | 27.471 | 59.999 | 27.75 | 19.8 | 111.239 | 60.04 | 112.707
19.8 | 8.544 | 60.017 | 8.911 | 19.8 | 9.924 | 60.017 | 10.357 | 19.79 | 19.073 | 60.029 | 19.537 | 19.79 | 27.471 | 59.999 | 27.75 | 19.81 | 111.241 | 60.04 | 112.71
19.81 | 8.544 | 60.017 | 8.912 | 19.8 | 9.924 | 60.017 | 10.358 | 19.8 | 19.073 | 60.029 | 19.538 | 19.8 | 27.47 | 59.999 | 27.75 | 19.81 | 111.243 | 60.04 | 112.712
19.82 | 8.544 | 60.017 | 8.912 | 19.81 | 9.924 | 60.017 | 10.36 | 19.81 | 19.073 | 60.029 | 19.54 | 19.81 | 27.469 | 59.999 | 27.75 | 19.82 | 111.245 | 60.04 | 112.715
19.83 | 8.544 | 60.017 | 8.913 | 19.82 | 9.923 | 60.017 | 10.361 | 19.82 | 19.073 | 60.029 | 19.541 | 19.82 | 27.468 | 59.999 | 27.75 | 19.83 | 111.247 | 60.04 | 112.717
19.84 | 8.544 | 60.017 | 8.914 | 19.83 | 9.923 | 60.017 | 10.362 | 19.82 | 19.073 | 60.028 | 19.542 | 19.83 | 27.467 | 59.999 | 27.75 | 19.84 | 111.249 | 60.04 | 112.72
19.84 | 8.547 | 60.017 | 8.914 | 19.84 | 9.923 | 60.017 | 10.363 | 19.83 | 19.073 | 60.028 | 19.543 | 19.84 | 27.466 | 59.999 | 27.75 | 19.85 | 111.251 | 60.04 | 112.722
19.85 | 8.55 | 60.017 | 8.915 | 19.85 | 9.923 | 60.017 | 10.365 | 19.84 | 19.073 | 60.028 | 19.545 | 19.84 | 27.465 | 59.999 | 27.75 | 19.86 | 111.255 | 60.04 | 112.725
19.86 | 8.553 | 60.017 | 8.915 | 19.85 | 9.923 | 60.017 | 10.366 | 19.85 | 19.073 | 60.028 | 19.546 | 19.85 | 27.464 | 59.999 | 27.75 | 19.86 | 111.259 | 60.04 | 112.727
19.87 | 8.556 | 60.017 | 8.916 | 19.86 | 9.923 | 60.017 | 10.367 | 19.86 | 19.073 | 60.028 | 19.547 | 19.86 | 27.462 | 59.999 | 27.75 | 19.87 | 111.263 | 60.04 | 112.73
19.88 | 8.559 | 60.017 | 8.917 | 19.87 | 9.923 | 60.017 | 10.368 | 19.87 | 19.073 | 60.028 | 19.548 | 19.87 | 27.461 | 59.998 | 27.75 | 19.88 | 111.266 | 60.04 | 112.732
19.89 | 8.562 | 60.017 | 8.917 | 19.88 | 9.923 | 60.017 | 10.37 | 19.87 | 19.073 | 60.028 | 19.55 | 19.88 | 27.46 | 59.998 | 27.75 | 19.89 | 111.27 | 60.04 | 112.735
19.89 | 8.565 | 60.017 | 8.918 | 19.89 | 9.923 | 60.017 | 10.371 | 19.88 | 19.073 | 60.028 | 19.551 | 19.89 | 27.459 | 59.998 | 27.75 | 19.9 | 111.274 | 60.04 | 112.737
19.9 | 8.568 | 60.017 | 8.919 | 19.9 | 9.923 | 60.017 | 10.372 | 19.89 | 19.073 | 60.028 | 19.552 | 19.89 | 27.458 | 59.997 | 27.75 | 19.91 | 111.277 | 60.04 | 112.74
19.91 | 8.571 | 60.017 | 8.919 | 19.9 | 9.923 | 60.017 | 10.373 | 19.9 | 19.073 | 60.028 | 19.553 | 19.9 | 27.457 | 59.997 | 27.75 | 19.91 | 111.28 | 60.04 | 112.742
19.92 | 8.574 | 60.017 | 8.92 | 19.91 | 9.923 | 60.017 | 10.375 | 19.91 | 19.073 | 60.028 | 19.555 | 19.91 | 27.455 | 59.997 | 27.75 | 19.92 | 111.283 | 60.04 | 112.745
19.93 | 8.577 | 60.017 | 8.92 | 19.92 | 9.924 | 60.017 | 10.376 | 19.92 | 19.073 | 60.028 | 19.556 | 19.92 | 27.453 | 59.997 | 27.75 | 19.93 | 111.286 | 60.04 | 112.747
19.93 | 8.58 | 60.017 | 8.921 | 19.93 | 9.924 | 60.017 | 10.377 | 19.92 | 19.073 | 60.028 | 19.557 | 19.93 | 27.451 | 59.996 | 27.75 | 19.94 | 111.287 | 60.04 | 112.75
19.94 | 8.583 | 60.017 | 8.922 | 19.94 | 9.924 | 60.017 | 10.378 | 19.93 | 19.073 | 60.028 | 19.558 | 19.94 | 27.45 | 59.996 | 27.75 | 19.95 | 111.289 | 60.04 | 112.752
19.95 | 8.586 | 60.017 | 8.922 | 19.95 | 9.924 | 60.017 | 10.38 | 19.94 | 19.073 | 60.028 | 19.56 | 19.94 | 27.449 | 59.996 | 27.75 | 19.95 | 111.291 | 60.04 | 112.755
19.96 | 8.589 | 60.017 | 8.923 | 19.95 | 9.924 | 60.017 | 10.381 | 19.95 | 19.075 | 60.028 | 19.561 | 19.95 | 27.448 | 59.995 | 27.75 | 19.96 | 111.293 | 60.04 | 112.757
19.97 | 8.592 | 60.017 | 8.924 | 19.96 | 9.924 | 60.017 | 10.382 | 19.96 | 19.077 | 60.028 | 19.562 | 19.96 | 27.447 | 59.995 | 27.75 | 19.97 | 111.293 | 60.04 | 112.76
19.98 | 8.595 | 60.017 | 8.924 | 19.97 | 9.924 | 60.017 | 10.383 | 19.97 | 19.08 | 60.028 | 19.563 | 19.97 | 27.446 | 59.995 | 27.75 | 19.98 | 111.293 | 60.04 | 112.762
19.98 | 8.598 | 60.017 | 8.925 | 19.98 | 9.924 | 60.017 | 10.385 | 19.97 | 19.082 | 60.028 | 19.565 | 19.98 | 27.446 | 59.995 | 27.75 | 19.99 | 111.293 | 60.04 | 112.765
19.99 | 8.601 | 60.017 | 8.925 | 19.99 | 9.924 | 60.017 | 10.386 | 19.98 | 19.084 | 60.028 | 19.566 | 19.99 | 27.445 | 59.994 | 27.75 | 20 | 111.293 | 60.04 | 112.767
20 | 8.604 | 60.017 | 8.926 | 20 | 9.924 | 60.017 | 10.387 | 19.99 | 19.086 | 60.028 | 19.567 | 19.99 | 27.444 | 59.994 | 27.75 | 20.01 | 111.293 | 60.04 | 112.77
20.01 | 8.604 | 60.017 | 8.927 | 20 | 9.924 | 60.017 | 10.388 | 20 | 19.089 | 60.028 | 19.568 | 20 | 27.444 | 59.994 | 27.75 | 20.01 | 111.293 | 60.04 | 112.772
20.02 | 8.604 | 60.017 | 8.927 | 20.01 | 9.924 | 60.017 | 10.39 | 20.01 | 19.091 | 60.028 | 19.57 | 20.01 | 27.443 | 59.994 | 27.75 | 20.02 | 111.295 | 60.04 | 112.775
20.03 | 8.604 | 60.017 | 8.928 | 20.02 | 9.925 | 60.017 | 10.391 | 20.02 | 19.096 | 60.028 | 19.571 | 20.02 | 27.443 | 59.994 | 27.75 | 20.03 | 111.298 | 60.04 | 112.777
20.03 | 8.605 | 60.017 | 8.929 | 20.03 | 9.925 | 60.017 | 10.392 | 20.02 | 19.1 | 60.028 | 19.572 | 20.03 | 27.443 | 59.994 | 27.75 | 20.04 | 111.301 | 60.04 | 112.78
20.04 | 8.605 | 60.017 | 8.929 | 20.04 | 9.925 | 60.017 | 10.393 | 20.03 | 19.105 | 60.028 | 19.573 | 20.04 | 27.442 | 59.994 | 27.75 | 20.05 | 111.303 | 60.04 | 112.782
20.05 | 8.605 | 60.017 | 8.93 | 20.05 | 9.925 | 60.017 | 10.395 | 20.04 | 19.11 | 60.028 | 19.575 | 20.04 | 27.442 | 59.994 | 27.75 | 20.05 | 111.306 | 60.04 | 112.784
20.06 | 8.605 | 60.017 | 8.93 | 20.05 | 9.925 | 60.017 | 10.396 | 20.05 | 19.114 | 60.028 | 19.576 | 20.05 | 27.441 | 59.994 | 27.75 | 20.06 | 111.308 | 60.04 | 112.787
20.07 | 8.605 | 60.017 | 8.931 | 20.06 | 9.925 | 60.017 | 10.397 | 20.06 | 19.119 | 60.028 | 19.577 | 20.06 | 27.44 | 59.994 | 27.75 | 20.07 | 111.311 | 60.04 | 112.789
20.08 | 8.605 | 60.017 | 8.932 | 20.07 | 9.926 | 60.017 | 10.398 | 20.07 | 19.124 | 60.028 | 19.578 | 20.07 | 27.44 | 59.994 | 27.75 | 20.08 | 111.314 | 60.04 | 112.791
20.08 | 8.606 | 60.017 | 8.932 | 20.08 | 9.926 | 60.017 | 10.4 | 20.07 | 19.129 | 60.028 | 19.58 | 20.08 | 27.44 | 59.994 | 27.75 | 20.09 | 111.316 | 60.04 | 112.793
20.09 | 8.606 | 60.017 | 8.933 | 20.09 | 9.926 | 60.017 | 10.401 | 20.08 | 19.133 | 60.028 | 19.581 | 20.09 | 27.44 | 59.994 | 27.75 | 20.1 | 111.319 | 60.04 | 112.795
20.1 | 8.606 | 60.017 | 8.934 | 20.1 | 9.926 | 60.017 | 10.402 | 20.09 | 19.138 | 60.028 | 19.582 | 20.09 | 27.44 | 59.994 | 27.75 | 20.1 | 111.322 | 60.04 | 112.797
20.11 | 8.606 | 60.017 | 8.934 | 20.1 | 9.926 | 60.017 | 10.403 | 20.1 | 19.143 | 60.028 | 19.583 | 20.1 | 27.44 | 59.994 | 27.75 | 20.11 | 111.324 | 60.04 | 112.799
20.12 | 8.606 | 60.017 | 8.935 | 20.11 | 9.926 | 60.017 | 10.405 | 20.11 | 19.147 | 60.028 | 19.585 | 20.11 | 27.441 | 59.994 | 27.75 | 20.12 | 111.327 | 60.04 | 112.8
20.13 | 8.607 | 60.017 | 8.935 | 20.12 | 9.926 | 60.017 | 10.406 | 20.12 | 19.15 | 60.028 | 19.586 | 20.12 | 27.441 | 59.994 | 27.75 | 20.13 | 111.33 | 60.04 | 112.802
20.13 | 8.607 | 60.017 | 8.936 | 20.13 | 9.926 | 60.017 | 10.407 | 20.12 | 19.152 | 60.028 | 19.587 | 20.13 | 27.441 | 59.994 | 27.75 | 20.14 | 111.332 | 60.04 | 112.804
20.14 | 8.607 | 60.017 | 8.937 | 20.14 | 9.926 | 60.017 | 10.408 | 20.13 | 19.155 | 60.028 | 19.588 | 20.14 | 27.442 | 59.994 | 27.75 | 20.15 | 111.335 | 60.04 | 112.805
20.15 | 8.607 | 60.017 | 8.937 | 20.15 | 9.926 | 60.017 | 10.41 | 20.14 | 19.157 | 60.028 | 19.59 | 20.14 | 27.442 | 59.994 | 27.75 | 20.15 | 111.338 | 60.04 | 112.807
20.16 | 8.607 | 60.017 | 8.938 | 20.15 | 9.926 | 60.017 | 10.411 | 20.15 | 19.16 | 60.028 | 19.591 | 20.15 | 27.442 | 59.994 | 27.75 | 20.16 | 111.34 | 60.04 | 112.808
20.17 | 8.607 | 60.017 | 8.939 | 20.16 | 9.926 | 60.017 | 10.412 | 20.16 | 19.162 | 60.028 | 19.592 | 20.16 | 27.443 | 59.994 | 27.75 | 20.17 | 111.343 | 60.04 | 112.81
20.18 | 8.607 | 60.017 | 8.939 | 20.17 | 9.93 | 60.017 | 10.413 | 20.17 | 19.164 | 60.029 | 19.593 | 20.17 | 27.444 | 59.994 | 27.75 | 20.18 | 111.346 | 60.04 | 112.811
20.18 | 8.608 | 60.017 | 8.94 | 20.18 | 9.934 | 60.017 | 10.415 | 20.17 | 19.167 | 60.029 | 19.595 | 20.18 | 27.444 | 59.994 | 27.75 | 20.19 | 111.346 | 60.04 | 112.812
20.19 | 8.608 | 60.017 | 8.94 | 20.19 | 9.939 | 60.017 | 10.416 | 20.18 | 19.167 | 60.029 | 19.596 | 20.19 | 27.445 | 59.994 | 27.75 | 20.2 | 111.346 | 60.04 | 112.814
20.2 | 8.608 | 60.017 | 8.941 | 20.2 | 9.943 | 60.017 | 10.417 | 20.19 | 19.167 | 60.029 | 19.597 | 20.19 | 27.445 | 59.994 | 27.75 | 20.2 | 111.346 | 60.04 | 112.815
20.21 | 8.608 | 60.017 | 8.942 | 20.2 | 9.947 | 60.017 | 10.418 | 20.2 | 19.167 | 60.03 | 19.598 | 20.2 | 27.446 | 59.994 | 27.75 | 20.21 | 111.346 | 60.04 | 112.816
20.22 | 8.608 | 60.017 | 8.942 | 20.21 | 9.951 | 60.017 | 10.42 | 20.21 | 19.167 | 60.03 | 19.6 | 20.21 | 27.446 | 59.994 | 27.75 | 20.22 | 111.346 | 60.04 | 112.817
20.23 | 8.608 | 60.017 | 8.943 | 20.22 | 9.958 | 60.017 | 10.421 | 20.22 | 19.167 | 60.03 | 19.601 | 20.22 | 27.447 | 59.994 | 27.75 | 20.23 | 111.346 | 60.04 | 112.819
20.23 | 8.608 | 60.017 | 8.944 | 20.23 | 9.966 | 60.017 | 10.422 | 20.22 | 19.167 | 60.031 | 19.602 | 20.23 | 27.448 | 59.994 | 27.75 | 20.24 | 111.346 | 60.04 | 112.82
20.24 | 8.608 | 60.017 | 8.944 | 20.24 | 9.973 | 60.017 | 10.423 | 20.23 | 19.167 | 60.031 | 19.603 | 20.24 | 27.45 | 59.994 | 27.75 | 20.25 | 111.346 | 60.04 | 112.821
20.25 | 8.608 | 60.017 | 8.945 | 20.25 | 9.98 | 60.017 | 10.425 | 20.24 | 19.167 | 60.031 | 19.605 | 20.24 | 27.451 | 59.994 | 27.75 | 20.25 | 111.346 | 60.04 | 112.822
20.26 | 8.608 | 60.017 | 8.945 | 20.25 | 9.987 | 60.017 | 10.426 | 20.25 | 19.167 | 60.031 | 19.606 | 20.25 | 27.452 | 59.994 | 27.75 | 20.26 | 111.346 | 60.04 | 112.824
20.27 | 8.608 | 60.017 | 8.946 | 20.26 | 9.995 | 60.017 | 10.427 | 20.26 | 19.167 | 60.032 | 19.607 | 20.26 | 27.453 | 59.994 | 27.75 | 20.27 | 111.346 | 60.04 | 112.825
20.28 | 8.608 | 60.017 | 8.947 | 20.27 | 10.002 | 60.017 | 10.428 | 20.27 | 19.167 | 60.032 | 19.608 | 20.27 | 27.455 | 59.994 | 27.75 | 20.28 | 111.346 | 60.04 | 112.826
20.28 | 8.608 | 60.017 | 8.947 | 20.28 | 10.009 | 60.017 | 10.43 | 20.27 | 19.167 | 60.032 | 19.61 | 20.28 | 27.456 | 59.994 | 27.75 | 20.29 | 111.346 | 60.04 | 112.827
20.29 | 8.608 | 60.017 | 8.948 | 20.29 | 10.016 | 60.017 | 10.431 | 20.28 | 19.167 | 60.033 | 19.611 | 20.29 | 27.457 | 59.994 | 27.75 | 20.3 | 111.346 | 60.04 | 112.829
20.3 | 8.608 | 60.017 | 8.949 | 20.3 | 10.024 | 60.017 | 10.432 | 20.29 | 19.167 | 60.033 | 19.612 | 20.29 | 27.459 | 59.994 | 27.75 | 20.3 | 111.345 | 60.04 | 112.83
20.31 | 8.608 | 60.017 | 8.949 | 20.3 | 10.031 | 60.017 | 10.433 | 20.3 | 19.168 | 60.033 | 19.613 | 20.3 | 27.46 | 59.994 | 27.75 | 20.31 | 111.345 | 60.04 | 112.831
20.32 | 8.608 | 60.017 | 8.95 | 20.31 | 10.038 | 60.017 | 10.435 | 20.31 | 19.168 | 60.033 | 19.615 | 20.31 | 27.461 | 59.994 | 27.75 | 20.32 | 111.346 | 60.04 | 112.832
20.33 | 8.608 | 60.017 | 8.95 | 20.32 | 10.046 | 60.017 | 10.436 | 20.32 | 19.168 | 60.034 | 19.616 | 20.32 | 27.462 | 59.994 | 27.75 | 20.33 | 111.346 | 60.04 | 112.834
20.33 | 8.608 | 60.017 | 8.951 | 20.33 | 10.053 | 60.017 | 10.437 | 20.32 | 19.168 | 60.034 | 19.617 | 20.33 | 27.463 | 59.994 | 27.75 | 20.34 | 111.346 | 60.04 | 112.835
20.34 | 8.608 | 60.017 | 8.952 | 20.34 | 10.056 | 60.017 | 10.438 | 20.33 | 19.168 | 60.034 | 19.618 | 20.34 | 27.464 | 59.994 | 27.75 | 20.35 | 111.347 | 60.04 | 112.836
20.35 | 8.608 | 60.017 | 8.952 | 20.35 | 10.059 | 60.017 | 10.44 | 20.34 | 19.168 | 60.034 | 19.62 | 20.34 | 27.465 | 59.994 | 27.75 | 20.35 | 111.347 | 60.04 | 112.837
20.36 | 8.608 | 60.017 | 8.953 | 20.35 | 10.062 | 60.017 | 10.441 | 20.35 | 19.168 | 60.034 | 19.621 | 20.35 | 27.466 | 59.994 | 27.75 | 20.36 | 111.347 | 60.04 | 112.839
20.37 | 8.608 | 60.017 | 8.954 | 20.36 | 10.066 | 60.017 | 10.442 | 20.36 | 19.168 | 60.034 | 19.622 | 20.36 | 27.467 | 59.994 | 27.75 | 20.37 | 111.348 | 60.04 | 112.84
20.38 | 8.608 | 60.017 | 8.954 | 20.37 | 10.069 | 60.017 | 10.443 | 20.37 | 19.168 | 60.034 | 19.623 | 20.37 | 27.469 | 59.994 | 27.75 | 20.38 | 111.349 | 60.04 | 112.841
20.38 | 8.608 | 60.017 | 8.955 | 20.38 | 10.072 | 60.017 | 10.445 | 20.37 | 19.169 | 60.034 | 19.625 | 20.38 | 27.47 | 59.994 | 27.75 | 20.39 | 111.351 | 60.04 | 112.842
20.39 | 8.608 | 60.017 | 8.955 | 20.39 | 10.072 | 60.017 | 10.446 | 20.38 | 19.169 | 60.034 | 19.626 | 20.39 | 27.471 | 59.994 | 27.75 | 20.4 | 111.354 | 60.04 | 112.844
20.4 | 8.608 | 60.017 | 8.956 | 20.4 | 10.072 | 60.017 | 10.447 | 20.39 | 19.169 | 60.034 | 19.627 | 20.39 | 27.47 | 59.994 | 27.75 | 20.4 | 111.356 | 60.04 | 112.845
20.41 | 8.608 | 60.017 | 8.957 | 20.4 | 10.072 | 60.017 | 10.448 | 20.4 | 19.169 | 60.034 | 19.628 | 20.4 | 27.47 | 59.994 | 27.75 | 20.41 | 111.359 | 60.04 | 112.846
20.42 | 8.608 | 60.017 | 8.957 | 20.41 | 10.072 | 60.017 | 10.45 | 20.41 | 19.169 | 60.034 | 19.63 | 20.41 | 27.469 | 59.994 | 27.75 | 20.42 | 111.362 | 60.04 | 112.847
20.43 | 8.608 | 60.017 | 8.958 | 20.42 | 10.072 | 60.017 | 10.451 | 20.42 | 19.17 | 60.034 | 19.631 | 20.42 | 27.468 | 59.994 | 27.75 | 20.43 | 111.365 | 60.04 | 112.849
20.43 | 8.608 | 60.017 | 8.959 | 20.43 | 10.072 | 60.017 | 10.452 | 20.42 | 19.17 | 60.034 | 19.632 | 20.43 | 27.466 | 59.994 | 27.75 | 20.44 | 111.368 | 60.04 | 112.85
20.44 | 8.608 | 60.017 | 8.959 | 20.44 | 10.072 | 60.017 | 10.453 | 20.43 | 19.17 | 60.034 | 19.633 | 20.44 | 27.465 | 59.994 | 27.75 | 20.45 | 111.37 | 60.04 | 112.851
20.45 | 8.608 | 60.017 | 8.96 | 20.45 | 10.072 | 60.017 | 10.455 | 20.44 | 19.17 | 60.034 | 19.635 | 20.44 | 27.464 | 59.994 | 27.75 | 20.45 | 111.373 | 60.04 | 112.852
20.46 | 8.608 | 60.017 | 8.96 | 20.45 | 10.072 | 60.017 | 10.456 | 20.45 | 19.17 | 60.034 | 19.636 | 20.45 | 27.462 | 59.994 | 27.75 | 20.46 | 111.376 | 60.04 | 112.854
20.47 | 8.608 | 60.017 | 8.961 | 20.46 | 10.072 | 60.017 | 10.457 | 20.46 | 19.17 | 60.034 | 19.637 | 20.46 | 27.461 | 59.994 | 27.75 | 20.47 | 111.379 | 60.04 | 112.855
20.48 | 8.608 | 60.017 | 8.962 | 20.47 | 10.072 | 60.017 | 10.458 | 20.47 | 19.17 | 60.034 | 19.638 | 20.47 | 27.459 | 59.994 | 27.75 | 20.48 | 111.381 | 60.04 | 112.856
20.48 | 8.608 | 60.017 | 8.962 | 20.48 | 10.072 | 60.017 | 10.46 | 20.47 | 19.17 | 60.034 | 19.64 | 20.48 | 27.457 | 59.994 | 27.75 | 20.49 | 111.386 | 60.04 | 112.857
20.49 | 8.608 | 60.017 | 8.963 | 20.49 | 10.072 | 60.017 | 10.461 | 20.48 | 19.17 | 60.034 | 19.641 | 20.49 | 27.455 | 59.994 | 27.75 | 20.5 | 111.391 | 60.04 | 112.859
20.5 | 8.608 | 60.017 | 8.964 | 20.5 | 10.072 | 60.017 | 10.462 | 20.49 | 19.17 | 60.034 | 19.643 | 20.49 | 27.454 | 59.994 | 27.75 | 20.5 | 111.397 | 60.04 | 112.86
20.51 | 8.608 | 60.017 | 8.964 | 20.5 | 10.072 | 60.017 | 10.463 | 20.5 | 19.17 | 60.034 | 19.644 | 20.5 | 27.452 | 59.994 | 27.75 | 20.51 | 111.402 | 60.04 | 112.861
20.52 | 8.608 | 60.017 | 8.965 | 20.51 | 10.072 | 60.017 | 10.465 | 20.51 | 19.17 | 60.034 | 19.646 | 20.51 | 27.45 | 59.994 | 27.75 | 20.52 | 111.408 | 60.04 | 112.862
20.53 | 8.61 | 60.017 | 8.965 | 20.52 | 10.072 | 60.017 | 10.466 | 20.52 | 19.17 | 60.034 | 19.647 | 20.52 | 27.448 | 59.994 | 27.75 | 20.53 | 111.414 | 60.04 | 112.864
20.53 | 8.613 | 60.017 | 8.966 | 20.53 | 10.072 | 60.017 | 10.467 | 20.52 | 19.17 | 60.034 | 19.649 | 20.53 | 27.446 | 59.994 | 27.75 | 20.54 | 111.419 | 60.04 | 112.865
20.54 | 8.616 | 60.017 | 8.967 | 20.54 | 10.072 | 60.017 | 10.468 | 20.53 | 19.17 | 60.034 | 19.651 | 20.54 | 27.444 | 59.994 | 27.75 | 20.55 | 111.424 | 60.04 | 112.866
20.55 | 8.618 | 60.017 | 8.967 | 20.55 | 10.072 | 60.017 | 10.47 | 20.54 | 19.17 | 60.034 | 19.652 | 20.54 | 27.442 | 59.994 | 27.75 | 20.55 | 111.427 | 60.04 | 112.867
20.56 | 8.621 | 60.017 | 8.968 | 20.55 | 10.076 | 60.017 | 10.471 | 20.55 | 19.173 | 60.034 | 19.654 | 20.55 | 27.44 | 59.994 | 27.75 | 20.56 | 111.431 | 60.04 | 112.869
20.57 | 8.624 | 60.017 | 8.969 | 20.56 | 10.081 | 60.017 | 10.472 | 20.56 | 19.176 | 60.034 | 19.656 | 20.56 | 27.439 | 59.994 | 27.75 | 20.57 | 111.433 | 60.04 | 112.87
20.58 | 8.626 | 60.017 | 8.969 | 20.57 | 10.085 | 60.017 | 10.473 | 20.57 | 19.18 | 60.034 | 19.658 | 20.57 | 27.437 | 59.994 | 27.75 | 20.58 | 111.436 | 60.04 | 112.871
20.58 | 8.629 | 60.017 | 8.97 | 20.58 | 10.09 | 60.017 | 10.475 | 20.57 | 19.183 | 60.034 | 19.66 | 20.58 | 27.436 | 59.994 | 27.75 | 20.59 | 111.437 | 60.04 | 112.872
20.59 | 8.632 | 60.017 | 8.97 | 20.59 | 10.094 | 60.017 | 10.476 | 20.58 | 19.186 | 60.034 | 19.663 | 20.59 | 27.436 | 59.994 | 27.75 | 20.6 | 111.438 | 60.04 | 112.874
20.6 | 8.635 | 60.017 | 8.971 | 20.6 | 10.099 | 60.017 | 10.477 | 20.59 | 19.189 | 60.034 | 19.665 | 20.59 | 27.435 | 59.994 | 27.75 | 20.6 | 111.439 | 60.04 | 112.875
20.61 | 8.637 | 60.017 | 8.972 | 20.6 | 10.103 | 60.017 | 10.478 | 20.6 | 19.193 | 60.034 | 19.667 | 20.6 | 27.435 | 59.994 | 27.75 | 20.61 | 111.44 | 60.04 | 112.876
20.62 | 8.64 | 60.017 | 8.972 | 20.61 | 10.108 | 60.017 | 10.48 | 20.61 | 19.196 | 60.034 | 19.669 | 20.61 | 27.434 | 59.994 | 27.75 | 20.62 | 111.442 | 60.04 | 112.877
20.63 | 8.643 | 60.017 | 8.973 | 20.62 | 10.112 | 60.017 | 10.481 | 20.62 | 19.199 | 60.034 | 19.672 | 20.62 | 27.434 | 59.994 | 27.75 | 20.63 | 111.443 | 60.04 | 112.879
20.63 | 8.645 | 60.017 | 8.974 | 20.63 | 10.117 | 60.017 | 10.482 | 20.62 | 19.202 | 60.034 | 19.674 | 20.63 | 27.433 | 59.994 | 27.75 | 20.64 | 111.445 | 60.04 | 112.88
20.64 | 8.648 | 60.017 | 8.974 | 20.64 | 10.121 | 60.017 | 10.483 | 20.63 | 19.207 | 60.034 | 19.677 | 20.64 | 27.433 | 59.994 | 27.75 | 20.65 | 111.446 | 60.04 | 112.881
20.65 | 8.651 | 60.017 | 8.975 | 20.65 | 10.126 | 60.017 | 10.485 | 20.64 | 19.211 | 60.034 | 19.679 | 20.64 | 27.433 | 59.994 | 27.75 | 20.65 | 111.449 | 60.04 | 112.882
20.66 | 8.654 | 60.017 | 8.975 | 20.65 | 10.13 | 60.017 | 10.486 | 20.65 | 19.217 | 60.034 | 19.682 | 20.65 | 27.433 | 59.994 | 27.75 | 20.66 | 111.453 | 60.04 | 112.884
20.67 | 8.656 | 60.017 | 8.976 | 20.66 | 10.135 | 60.017 | 10.487 | 20.66 | 19.223 | 60.034 | 19.684 | 20.66 | 27.432 | 59.994 | 27.75 | 20.67 | 111.455 | 60.04 | 112.885
20.68 | 8.659 | 60.017 | 8.977 | 20.67 | 10.139 | 60.017 | 10.488 | 20.67 | 19.229 | 60.034 | 19.687 | 20.67 | 27.432 | 59.994 | 27.75 | 20.68 | 111.457 | 60.04 | 112.886
20.68 | 8.662 | 60.017 | 8.977 | 20.68 | 10.144 | 60.017 | 10.49 | 20.67 | 19.235 | 60.034 | 19.689 | 20.68 | 27.432 | 59.994 | 27.75 | 20.69 | 111.459 | 60.04 | 112.887
20.69 | 8.662 | 60.017 | 8.978 | 20.69 | 10.148 | 60.017 | 10.491 | 20.68 | 19.241 | 60.034 | 19.692 | 20.69 | 27.432 | 59.994 | 27.75 | 20.7 | 111.461 | 60.04 | 112.889
20.7 | 8.662 | 60.017 | 8.979 | 20.7 | 10.153 | 60.017 | 10.492 | 20.69 | 19.248 | 60.034 | 19.694 | 20.69 | 27.431 | 59.994 | 27.75 | 20.7 | 111.463 | 60.04 | 112.89
20.71 | 8.662 | 60.017 | 8.979 | 20.7 | 10.157 | 60.017 | 10.493 | 20.7 | 19.254 | 60.034 | 19.697 | 20.7 | 27.431 | 59.994 | 27.75 | 20.71 | 111.465 | 60.04 | 112.891
20.72 | 8.662 | 60.017 | 8.98 | 20.71 | 10.162 | 60.017 | 10.495 | 20.71 | 19.26 | 60.034 | 19.699 | 20.71 | 27.431 | 59.994 | 27.75 | 20.72 | 111.468 | 60.04 | 112.892
20.73 | 8.661 | 60.017 | 8.98 | 20.72 | 10.162 | 60.017 | 10.496 | 20.72 | 19.262 | 60.034 | 19.702 | 20.72 | 27.43 | 59.994 | 27.75 | 20.73 | 111.47 | 60.04 | 112.894
20.73 | 8.661 | 60.017 | 8.981 | 20.73 | 10.162 | 60.017 | 10.497 | 20.72 | 19.265 | 60.034 | 19.704 | 20.73 | 27.43 | 59.994 | 27.75 | 20.74 | 111.472 | 60.04 | 112.895
20.74 | 8.661 | 60.017 | 8.982 | 20.74 | 10.162 | 60.017 | 10.498 | 20.73 | 19.268 | 60.034 | 19.707 | 20.74 | 27.43 | 59.994 | 27.75 | 20.75 | 111.473 | 60.04 | 112.896
20.75 | 8.661 | 60.017 | 8.982 | 20.75 | 10.162 | 60.017 | 10.5 | 20.74 | 19.27 | 60.034 | 19.709 | 20.74 | 27.429 | 59.994 | 27.75 | 20.75 | 111.476 | 60.04 | 112.897
20.76 | 8.661 | 60.017 | 8.983 | 20.75 | 10.162 | 60.017 | 10.501 | 20.75 | 19.273 | 60.034 | 19.712 | 20.75 | 27.429 | 59.994 | 27.75 | 20.76 | 111.479 | 60.04 | 112.899
20.77 | 8.661 | 60.017 | 8.984 | 20.76 | 10.162 | 60.017 | 10.502 | 20.76 | 19.275 | 60.034 | 19.714 | 20.76 | 27.429 | 59.994 | 27.75 | 20.77 | 111.484 | 60.04 | 112.9
20.78 | 8.661 | 60.017 | 8.984 | 20.77 | 10.162 | 60.017 | 10.503 | 20.77 | 19.278 | 60.034 | 19.717 | 20.77 | 27.429 | 59.994 | 27.75 | 20.78 | 111.489 | 60.04 | 112.901
20.78 | 8.661 | 60.017 | 8.985 | 20.78 | 10.162 | 60.017 | 10.505 | 20.77 | 19.281 | 60.034 | 19.719 | 20.78 | 27.426 | 59.994 | 27.75 | 20.79 | 111.494 | 60.04 | 112.902
20.79 | 8.665 | 60.017 | 8.985 | 20.79 | 10.162 | 60.017 | 10.506 | 20.78 | 19.283 | 60.034 | 19.722 | 20.79 | 27.424 | 59.994 | 27.75 | 20.8 | 111.498 | 60.04 | 112.904
20.8 | 8.668 | 60.017 | 8.986 | 20.8 | 10.162 | 60.017 | 10.507 | 20.79 | 19.286 | 60.034 | 19.724 | 20.79 | 27.422 | 59.994 | 27.75 | 20.8 | 111.502 | 60.04 | 112.905
20.81 | 8.671 | 60.017 | 8.987 | 20.8 | 10.162 | 60.017 | 10.508 | 20.8 | 19.287 | 60.034 | 19.727 | 20.8 | 27.42 | 59.994 | 27.75 | 20.81 | 111.506 | 60.04 | 112.906
20.82 | 8.674 | 60.017 | 8.987 | 20.81 | 10.162 | 60.017 | 10.51 | 20.81 | 19.289 | 60.034 | 19.729 | 20.81 | 27.418 | 59.994 | 27.75 | 20.82 | 111.506 | 60.04 | 112.907
20.83 | 8.678 | 60.017 | 8.988 | 20.82 | 10.162 | 60.017 | 10.511 | 20.82 | 19.289 | 60.034 | 19.732 | 20.82 | 27.416 | 59.994 | 27.75 | 20.83 | 111.505 | 60.04 | 112.909
20.83 | 8.681 | 60.017 | 8.989 | 20.83 | 10.162 | 60.017 | 10.512 | 20.82 | 19.289 | 60.034 | 19.734 | 20.83 | 27.414 | 59.994 | 27.75 | 20.84 | 111.505 | 60.04 | 112.91
20.84 | 8.684 | 60.017 | 8.989 | 20.84 | 10.162 | 60.017 | 10.513 | 20.83 | 19.289 | 60.034 | 19.737 | 20.84 | 27.411 | 59.994 | 27.75 | 20.85 | 111.505 | 60.04 | 112.911
20.85 | 8.688 | 60.017 | 8.99 | 20.85 | 10.162 | 60.017 | 10.515 | 20.84 | 19.288 | 60.034 | 19.739 | 20.84 | 27.411 | 59.994 | 27.75 | 20.85 | 111.504 | 60.04 | 112.912
20.86 | 8.691 | 60.017 | 8.99 | 20.85 | 10.162 | 60.017 | 10.516 | 20.85 | 19.288 | 60.034 | 19.742 | 20.85 | 27.41 | 59.994 | 27.75 | 20.86 | 111.504 | 60.04 | 112.914
20.87 | 8.694 | 60.017 | 8.991 | 20.86 | 10.162 | 60.017 | 10.517 | 20.86 | 19.288 | 60.034 | 19.744 | 20.86 | 27.409 | 59.994 | 27.75 | 20.87 | 111.503 | 60.04 | 112.915
20.88 | 8.698 | 60.017 | 8.992 | 20.87 | 10.162 | 60.017 | 10.518 | 20.87 | 19.288 | 60.034 | 19.747 | 20.87 | 27.408 | 59.994 | 27.75 | 20.88 | 111.502 | 60.04 | 112.916
20.88 | 8.701 | 60.017 | 8.992 | 20.88 | 10.162 | 60.017 | 10.52 | 20.87 | 19.288 | 60.034 | 19.749 | 20.88 | 27.407 | 59.994 | 27.75 | 20.89 | 111.501 | 60.04 | 112.917
20.89 | 8.704 | 60.017 | 8.993 | 20.89 | 10.162 | 60.017 | 10.521 | 20.88 | 19.287 | 60.034 | 19.752 | 20.89 | 27.406 | 59.994 | 27.75 | 20.9 | 111.499 | 60.04 | 112.919
20.9 | 8.707 | 60.017 | 8.994 | 20.9 | 10.161 | 60.017 | 10.522 | 20.89 | 19.287 | 60.034 | 19.754 | 20.89 | 27.405 | 59.994 | 27.75 | 20.9 | 111.499 | 60.04 | 112.92
20.91 | 8.713 | 60.017 | 9.009 | 20.9 | 10.161 | 60.017 | 10.523 | 20.9 | 19.287 | 60.034 | 19.757 | 20.9 | 27.404 | 59.994 | 27.75 | 20.91 | 111.499 | 60.04 | 112.921
20.92 | 8.72 | 60.017 | 9.025 | 20.91 | 10.161 | 60.017 | 10.525 | 20.91 | 19.287 | 60.034 | 19.759 | 20.91 | 27.404 | 59.994 | 27.75 | 20.92 | 111.498 | 60.04 | 112.922
20.93 | 8.726 | 60.017 | 9.041 | 20.92 | 10.161 | 60.017 | 10.526 | 20.92 | 19.287 | 60.034 | 19.762 | 20.92 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 20.93 | 111.498 | 60.04 | 112.924
20.93 | 8.732 | 60.017 | 9.056 | 20.93 | 10.161 | 60.017 | 10.527 | 20.92 | 19.286 | 60.034 | 19.764 | 20.93 | 27.402 | 59.994 | 27.75 | 20.94 | 111.495 | 60.04 | 112.925
20.94 | 8.738 | 60.017 | 9.072 | 20.94 | 10.161 | 60.017 | 10.528 | 20.93 | 19.286 | 60.034 | 19.767 | 20.94 | 27.401 | 59.994 | 27.75 | 20.95 | 111.492 | 60.04 | 112.926
20.95 | 8.744 | 60.017 | 9.088 | 20.95 | 10.161 | 60.017 | 10.53 | 20.94 | 19.286 | 60.034 | 19.769 | 20.94 | 27.402 | 59.994 | 27.75 | 20.95 | 111.489 | 60.04 | 112.927
20.96 | 8.746 | 60.017 | 9.104 | 20.95 | 10.161 | 60.017 | 10.531 | 20.95 | 19.285 | 60.034 | 19.772 | 20.95 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 20.96 | 111.485 | 60.04 | 112.929
20.97 | 8.749 | 60.017 | 9.12 | 20.96 | 10.161 | 60.017 | 10.532 | 20.96 | 19.285 | 60.034 | 19.774 | 20.96 | 27.405 | 59.994 | 27.75 | 20.97 | 111.482 | 60.04 | 112.93
20.98 | 8.752 | 60.017 | 9.135 | 20.97 | 10.161 | 60.017 | 10.533 | 20.97 | 19.285 | 60.034 | 19.777 | 20.97 | 27.406 | 59.994 | 27.75 | 20.98 | 111.48 | 60.04 | 112.931
20.98 | 8.755 | 60.017 | 9.151 | 20.98 | 10.161 | 60.017 | 10.535 | 20.97 | 19.284 | 60.034 | 19.779 | 20.98 | 27.407 | 59.994 | 27.75 | 20.99 | 111.477 | 60.04 | 112.932
20.99 | 8.757 | 60.017 | 9.167 | 20.99 | 10.161 | 60.017 | 10.536 | 20.98 | 19.284 | 60.034 | 19.782 | 20.99 | 27.409 | 59.994 | 27.75 | 21 | 111.474 | 60.04 | 112.934
21 | 8.76 | 60.017 | 9.183 | 21 | 10.161 | 60.017 | 10.537 | 20.99 | 19.283 | 60.034 | 19.784 | 20.99 | 27.41 | 59.994 | 27.75 | 21 | 111.471 | 60.04 | 112.935
21.01 | 8.763 | 60.017 | 9.199 | 21 | 10.161 | 60.017 | 10.538 | 21 | 19.285 | 60.034 | 19.787 | 21 | 27.411 | 59.994 | 27.75 | 21.01 | 111.469 | 60.04 | 112.936
21.02 | 8.765 | 60.017 | 9.215 | 21.01 | 10.161 | 60.017 | 10.54 | 21.01 | 19.287 | 60.034 | 19.789 | 21.01 | 27.412 | 59.994 | 27.75 | 21.02 | 111.468 | 60.04 | 112.937
21.03 | 8.768 | 60.018 | 9.231 | 21.02 | 10.161 | 60.017 | 10.541 | 21.02 | 19.289 | 60.034 | 19.792 | 21.02 | 27.412 | 59.994 | 27.75 | 21.03 | 111.467 | 60.04 | 112.939
21.03 | 8.771 | 60.018 | 9.247 | 21.03 | 10.161 | 60.017 | 10.542 | 21.02 | 19.291 | 60.034 | 19.794 | 21.03 | 27.412 | 59.994 | 27.75 | 21.04 | 111.467 | 60.04 | 112.94
21.04 | 8.774 | 60.018 | 9.264 | 21.04 | 10.161 | 60.017 | 10.543 | 21.03 | 19.293 | 60.034 | 19.797 | 21.04 | 27.412 | 59.994 | 27.75 | 21.05 | 111.468 | 60.04 | 112.941
21.05 | 8.777 | 60.018 | 9.28 | 21.05 | 10.161 | 60.017 | 10.545 | 21.04 | 19.295 | 60.034 | 19.799 | 21.04 | 27.412 | 59.994 | 27.75 | 21.05 | 111.468 | 60.04 | 112.943
21.06 | 8.779 | 60.019 | 9.296 | 21.05 | 10.161 | 60.017 | 10.546 | 21.05 | 19.297 | 60.034 | 19.802 | 21.05 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.06 | 111.468 | 60.04 | 112.944
21.07 | 8.782 | 60.019 | 9.312 | 21.06 | 10.161 | 60.017 | 10.547 | 21.06 | 19.299 | 60.034 | 19.804 | 21.06 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.07 | 111.469 | 60.04 | 112.946
21.08 | 8.782 | 60.019 | 9.313 | 21.07 | 10.161 | 60.017 | 10.548 | 21.07 | 19.301 | 60.034 | 19.807 | 21.07 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.08 | 111.471 | 60.04 | 112.948
21.08 | 8.782 | 60.02 | 9.315 | 21.08 | 10.161 | 60.017 | 10.55 | 21.07 | 19.303 | 60.034 | 19.809 | 21.08 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.09 | 111.473 | 60.04 | 112.949
21.09 | 8.782 | 60.02 | 9.316 | 21.09 | 10.161 | 60.017 | 10.551 | 21.08 | 19.306 | 60.034 | 19.812 | 21.09 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.1 | 111.476 | 60.04 | 112.951
21.1 | 8.782 | 60.02 | 9.317 | 21.1 | 10.161 | 60.017 | 10.552 | 21.09 | 19.31 | 60.034 | 19.814 | 21.09 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.1 | 111.479 | 60.04 | 112.953
21.11 | 8.782 | 60.02 | 9.318 | 21.1 | 10.161 | 60.017 | 10.553 | 21.1 | 19.313 | 60.034 | 19.817 | 21.1 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.11 | 111.482 | 60.04 | 112.955
21.12 | 8.782 | 60.021 | 9.32 | 21.11 | 10.161 | 60.017 | 10.555 | 21.11 | 19.316 | 60.034 | 19.819 | 21.11 | 27.414 | 59.994 | 27.75 | 21.12 | 111.485 | 60.04 | 112.957
21.13 | 8.782 | 60.021 | 9.321 | 21.12 | 10.161 | 60.017 | 10.556 | 21.12 | 19.32 | 60.034 | 19.822 | 21.12 | 27.414 | 59.994 | 27.75 | 21.13 | 111.488 | 60.04 | 112.959
21.13 | 8.782 | 60.021 | 9.322 | 21.13 | 10.161 | 60.017 | 10.557 | 21.12 | 19.324 | 60.034 | 19.824 | 21.13 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.14 | 111.491 | 60.04 | 112.961
21.14 | 8.783 | 60.022 | 9.323 | 21.14 | 10.161 | 60.017 | 10.558 | 21.13 | 19.328 | 60.034 | 19.827 | 21.14 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.15 | 111.494 | 60.04 | 112.963
21.15 | 8.783 | 60.022 | 9.325 | 21.15 | 10.161 | 60.017 | 10.56 | 21.14 | 19.332 | 60.034 | 19.829 | 21.14 | 27.411 | 59.994 | 27.75 | 21.15 | 111.498 | 60.04 | 112.965
21.16 | 8.783 | 60.022 | 9.326 | 21.15 | 10.162 | 60.017 | 10.561 | 21.15 | 19.337 | 60.034 | 19.832 | 21.15 | 27.409 | 59.994 | 27.75 | 21.16 | 111.501 | 60.04 | 112.967
21.17 | 8.783 | 60.022 | 9.327 | 21.16 | 10.162 | 60.017 | 10.562 | 21.16 | 19.341 | 60.034 | 19.834 | 21.16 | 27.407 | 59.994 | 27.75 | 21.17 | 111.504 | 60.04 | 112.97
21.18 | 8.783 | 60.022 | 9.328 | 21.17 | 10.162 | 60.017 | 10.563 | 21.17 | 19.343 | 60.034 | 19.837 | 21.17 | 27.405 | 59.994 | 27.75 | 21.18 | 111.507 | 60.04 | 112.972
21.18 | 8.783 | 60.022 | 9.33 | 21.18 | 10.162 | 60.017 | 10.565 | 21.17 | 19.345 | 60.034 | 19.839 | 21.18 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.19 | 111.509 | 60.04 | 112.975
21.19 | 8.783 | 60.022 | 9.331 | 21.19 | 10.162 | 60.017 | 10.566 | 21.18 | 19.347 | 60.034 | 19.842 | 21.19 | 27.401 | 59.994 | 27.75 | 21.2 | 111.511 | 60.04 | 112.977
21.2 | 8.784 | 60.022 | 9.332 | 21.2 | 10.162 | 60.017 | 10.567 | 21.19 | 19.348 | 60.034 | 19.844 | 21.19 | 27.399 | 59.994 | 27.75 | 21.2 | 111.515 | 60.04 | 112.98
21.21 | 8.784 | 60.022 | 9.333 | 21.2 | 10.162 | 60.017 | 10.568 | 21.2 | 19.35 | 60.034 | 19.847 | 21.2 | 27.396 | 59.994 | 27.75 | 21.21 | 111.519 | 60.04 | 112.982
21.22 | 8.784 | 60.022 | 9.335 | 21.21 | 10.162 | 60.017 | 10.57 | 21.21 | 19.352 | 60.034 | 19.849 | 21.21 | 27.394 | 59.994 | 27.75 | 21.22 | 111.522 | 60.04 | 112.985
21.23 | 8.784 | 60.022 | 9.336 | 21.22 | 10.161 | 60.017 | 10.571 | 21.22 | 19.354 | 60.034 | 19.852 | 21.22 | 27.392 | 59.994 | 27.75 | 21.23 | 111.526 | 60.04 | 112.987
21.23 | 8.784 | 60.022 | 9.337 | 21.23 | 10.161 | 60.017 | 10.572 | 21.22 | 19.356 | 60.034 | 19.854 | 21.23 | 27.39 | 59.994 | 27.75 | 21.24 | 111.531 | 60.04 | 112.99
21.24 | 8.785 | 60.022 | 9.338 | 21.24 | 10.161 | 60.017 | 10.573 | 21.23 | 19.358 | 60.034 | 19.857 | 21.24 | 27.389 | 59.994 | 27.75 | 21.25 | 111.535 | 60.04 | 112.992
21.25 | 8.785 | 60.022 | 9.34 | 21.25 | 10.161 | 60.017 | 10.575 | 21.24 | 19.36 | 60.034 | 19.859 | 21.24 | 27.387 | 59.994 | 27.75 | 21.25 | 111.538 | 60.04 | 112.995
21.26 | 8.785 | 60.022 | 9.341 | 21.25 | 10.161 | 60.017 | 10.576 | 21.25 | 19.361 | 60.034 | 19.862 | 21.25 | 27.385 | 59.994 | 27.75 | 21.26 | 111.541 | 60.04 | 112.997
21.27 | 8.785 | 60.022 | 9.342 | 21.26 | 10.161 | 60.017 | 10.577 | 21.26 | 19.362 | 60.034 | 19.864 | 21.26 | 27.385 | 59.994 | 27.75 | 21.27 | 111.543 | 60.04 | 113
21.28 | 8.785 | 60.022 | 9.343 | 21.27 | 10.161 | 60.017 | 10.578 | 21.27 | 19.363 | 60.034 | 19.867 | 21.27 | 27.385 | 59.994 | 27.75 | 21.28 | 111.545 | 60.04 | 113.002
21.28 | 8.786 | 60.022 | 9.345 | 21.28 | 10.161 | 60.017 | 10.58 | 21.27 | 19.364 | 60.034 | 19.869 | 21.28 | 27.385 | 59.994 | 27.75 | 21.29 | 111.548 | 60.04 | 113.005
21.29 | 8.786 | 60.022 | 9.346 | 21.29 | 10.161 | 60.017 | 10.581 | 21.28 | 19.364 | 60.034 | 19.872 | 21.29 | 27.385 | 59.994 | 27.75 | 21.3 | 111.551 | 60.04 | 113.007
21.3 | 8.786 | 60.022 | 9.347 | 21.3 | 10.161 | 60.017 | 10.582 | 21.29 | 19.364 | 60.034 | 19.874 | 21.29 | 27.385 | 59.994 | 27.75 | 21.3 | 111.554 | 60.04 | 113.01
21.31 | 8.786 | 60.022 | 9.348 | 21.3 | 10.167 | 60.017 | 10.583 | 21.3 | 19.364 | 60.034 | 19.877 | 21.3 | 27.385 | 59.994 | 27.75 | 21.31 | 111.556 | 60.04 | 113.012
21.32 | 8.786 | 60.022 | 9.35 | 21.31 | 10.172 | 60.017 | 10.585 | 21.31 | 19.364 | 60.034 | 19.879 | 21.31 | 27.387 | 59.994 | 27.75 | 21.32 | 111.559 | 60.04 | 113.015
21.33 | 8.786 | 60.022 | 9.351 | 21.32 | 10.178 | 60.017 | 10.586 | 21.32 | 19.364 | 60.034 | 19.882 | 21.32 | 27.388 | 59.994 | 27.75 | 21.33 | 111.562 | 60.04 | 113.017
21.33 | 8.786 | 60.022 | 9.352 | 21.33 | 10.184 | 60.017 | 10.587 | 21.32 | 19.364 | 60.034 | 19.884 | 21.33 | 27.39 | 59.994 | 27.75 | 21.34 | 111.565 | 60.04 | 113.02
21.34 | 8.786 | 60.022 | 9.353 | 21.34 | 10.19 | 60.017 | 10.588 | 21.33 | 19.364 | 60.034 | 19.887 | 21.34 | 27.392 | 59.994 | 27.75 | 21.35 | 111.568 | 60.04 | 113.022
21.35 | 8.786 | 60.022 | 9.355 | 21.35 | 10.196 | 60.017 | 10.59 | 21.34 | 19.365 | 60.033 | 19.889 | 21.34 | 27.394 | 59.994 | 27.75 | 21.35 | 111.571 | 60.04 | 113.025
21.36 | 8.786 | 60.022 | 9.356 | 21.35 | 10.201 | 60.017 | 10.591 | 21.35 | 19.365 | 60.033 | 19.892 | 21.35 | 27.395 | 59.994 | 27.75 | 21.36 | 111.574 | 60.04 | 113.027
21.37 | 8.786 | 60.022 | 9.357 | 21.36 | 10.207 | 60.017 | 10.592 | 21.36 | 19.365 | 60.033 | 19.894 | 21.36 | 27.396 | 59.994 | 27.75 | 21.37 | 111.573 | 60.04 | 113.03
21.38 | 8.786 | 60.022 | 9.358 | 21.37 | 10.213 | 60.017 | 10.593 | 21.37 | 19.365 | 60.033 | 19.897 | 21.37 | 27.398 | 59.994 | 27.75 | 21.38 | 111.572 | 60.04 | 113.032
21.38 | 8.786 | 60.022 | 9.36 | 21.38 | 10.219 | 60.017 | 10.595 | 21.37 | 19.366 | 60.032 | 19.899 | 21.38 | 27.399 | 59.994 | 27.75 | 21.39 | 111.573 | 60.04 | 113.035
21.39 | 8.786 | 60.022 | 9.361 | 21.39 | 10.225 | 60.017 | 10.596 | 21.38 | 19.367 | 60.032 | 19.902 | 21.39 | 27.4 | 59.994 | 27.75 | 21.4 | 111.574 | 60.04 | 113.037
21.4 | 8.786 | 60.022 | 9.362 | 21.4 | 10.231 | 60.017 | 10.597 | 21.39 | 19.368 | 60.032 | 19.904 | 21.39 | 27.402 | 59.994 | 27.75 | 21.4 | 111.574 | 60.04 | 113.04
21.41 | 8.786 | 60.022 | 9.363 | 21.4 | 10.237 | 60.017 | 10.598 | 21.4 | 19.37 | 60.031 | 19.907 | 21.4 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.41 | 111.575 | 60.04 | 113.042
21.42 | 8.786 | 60.022 | 9.365 | 21.41 | 10.242 | 60.017 | 10.6 | 21.41 | 19.371 | 60.031 | 19.909 | 21.41 | 27.404 | 59.994 | 27.75 | 21.42 | 111.573 | 60.04 | 113.045
21.43 | 8.786 | 60.022 | 9.366 | 21.42 | 10.248 | 60.017 | 10.601 | 21.42 | 19.373 | 60.031 | 19.912 | 21.42 | 27.404 | 59.994 | 27.75 | 21.43 | 111.571 | 60.04 | 113.047
21.43 | 8.786 | 60.022 | 9.367 | 21.43 | 10.254 | 60.017 | 10.602 | 21.42 | 19.375 | 60.031 | 19.914 | 21.43 | 27.404 | 59.994 | 27.75 | 21.44 | 111.571 | 60.04 | 113.05
21.44 | 8.789 | 60.022 | 9.368 | 21.44 | 10.26 | 60.017 | 10.603 | 21.43 | 19.376 | 60.03 | 19.917 | 21.44 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.45 | 111.57 | 60.04 | 113.052
21.45 | 8.792 | 60.022 | 9.37 | 21.45 | 10.266 | 60.017 | 10.605 | 21.44 | 19.378 | 60.03 | 19.919 | 21.44 | 27.402 | 59.994 | 27.75 | 21.45 | 111.57 | 60.04 | 113.055
21.46 | 8.795 | 60.022 | 9.371 | 21.45 | 10.272 | 60.017 | 10.606 | 21.45 | 19.379 | 60.03 | 19.922 | 21.45 | 27.402 | 59.994 | 27.75 | 21.46 | 111.57 | 60.04 | 113.057
21.47 | 8.798 | 60.022 | 9.372 | 21.46 | 10.278 | 60.017 | 10.607 | 21.46 | 19.381 | 60.029 | 19.924 | 21.46 | 27.401 | 59.994 | 27.75 | 21.47 | 111.57 | 60.04 | 113.06
21.48 | 8.801 | 60.022 | 9.373 | 21.47 | 10.278 | 60.017 | 10.608 | 21.47 | 19.382 | 60.029 | 19.927 | 21.47 | 27.4 | 59.994 | 27.75 | 21.48 | 111.569 | 60.04 | 113.062
21.48 | 8.804 | 60.022 | 9.375 | 21.48 | 10.278 | 60.017 | 10.61 | 21.47 | 19.384 | 60.029 | 19.929 | 21.48 | 27.4 | 59.994 | 27.75 | 21.49 | 111.569 | 60.04 | 113.065
21.49 | 8.807 | 60.022 | 9.376 | 21.49 | 10.278 | 60.017 | 10.611 | 21.48 | 19.386 | 60.029 | 19.931 | 21.49 | 27.399 | 59.994 | 27.75 | 21.5 | 111.568 | 60.04 | 113.067
21.5 | 8.81 | 60.022 | 9.377 | 21.5 | 10.278 | 60.017 | 10.612 | 21.49 | 19.388 | 60.028 | 19.934 | 21.49 | 27.398 | 59.994 | 27.75 | 21.5 | 111.568 | 60.04 | 113.07
21.51 | 8.813 | 60.023 | 9.378 | 21.5 | 10.278 | 60.017 | 10.613 | 21.5 | 19.389 | 60.028 | 19.936 | 21.5 | 27.397 | 59.994 | 27.75 | 21.51 | 111.567 | 60.04 | 113.072
21.52 | 8.816 | 60.024 | 9.38 | 21.51 | 10.278 | 60.017 | 10.615 | 21.51 | 19.391 | 60.028 | 19.938 | 21.51 | 27.397 | 59.994 | 27.75 | 21.52 | 111.567 | 60.04 | 113.075
21.53 | 8.818 | 60.024 | 9.381 | 21.52 | 10.278 | 60.017 | 10.616 | 21.52 | 19.393 | 60.028 | 19.94 | 21.52 | 27.397 | 59.994 | 27.75 | 21.53 | 111.567 | 60.04 | 113.077
21.53 | 8.821 | 60.025 | 9.382 | 21.53 | 10.279 | 60.017 | 10.617 | 21.52 | 19.395 | 60.028 | 19.942 | 21.53 | 27.397 | 59.994 | 27.75 | 21.54 | 111.567 | 60.04 | 113.08
21.54 | 8.828 | 60.025 | 9.383 | 21.54 | 10.278 | 60.017 | 10.618 | 21.53 | 19.397 | 60.028 | 19.944 | 21.54 | 27.398 | 59.994 | 27.75 | 21.55 | 111.568 | 60.04 | 113.082
21.55 | 8.835 | 60.026 | 9.385 | 21.55 | 10.278 | 60.017 | 10.62 | 21.54 | 19.399 | 60.028 | 19.946 | 21.54 | 27.399 | 59.994 | 27.75 | 21.55 | 111.566 | 60.04 | 113.085
21.56 | 8.842 | 60.027 | 9.386 | 21.55 | 10.278 | 60.017 | 10.621 | 21.55 | 19.401 | 60.028 | 19.948 | 21.55 | 27.399 | 59.994 | 27.75 | 21.56 | 111.565 | 60.04 | 113.087
21.57 | 8.848 | 60.027 | 9.387 | 21.56 | 10.278 | 60.017 | 10.622 | 21.56 | 19.403 | 60.028 | 19.95 | 21.56 | 27.4 | 59.994 | 27.75 | 21.57 | 111.566 | 60.04 | 113.09
21.58 | 8.855 | 60.028 | 9.388 | 21.57 | 10.278 | 60.017 | 10.623 | 21.57 | 19.404 | 60.028 | 19.952 | 21.57 | 27.401 | 59.994 | 27.75 | 21.58 | 111.566 | 60.04 | 113.092
21.58 | 8.862 | 60.028 | 9.39 | 21.58 | 10.278 | 60.017 | 10.625 | 21.57 | 19.406 | 60.028 | 19.953 | 21.58 | 27.402 | 59.994 | 27.75 | 21.59 | 111.569 | 60.04 | 113.095
21.59 | 8.869 | 60.029 | 9.391 | 21.59 | 10.278 | 60.017 | 10.626 | 21.58 | 19.407 | 60.028 | 19.955 | 21.59 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.6 | 111.572 | 60.04 | 113.097
21.6 | 8.875 | 60.029 | 9.392 | 21.6 | 10.278 | 60.017 | 10.627 | 21.59 | 19.408 | 60.028 | 19.956 | 21.59 | 27.404 | 59.994 | 27.75 | 21.6 | 111.575 | 60.04 | 113.1
21.61 | 8.879 | 60.03 | 9.393 | 21.6 | 10.278 | 60.017 | 10.628 | 21.6 | 19.409 | 60.028 | 19.958 | 21.6 | 27.405 | 59.994 | 27.75 | 21.61 | 111.579 | 60.04 | 113.102
21.62 | 8.883 | 60.031 | 9.395 | 21.61 | 10.278 | 60.017 | 10.63 | 21.61 | 19.41 | 60.028 | 19.959 | 21.61 | 27.405 | 59.994 | 27.75 | 21.62 | 111.582 | 60.04 | 113.105
21.63 | 8.887 | 60.031 | 9.396 | 21.62 | 10.281 | 60.017 | 10.631 | 21.62 | 19.411 | 60.028 | 19.961 | 21.62 | 27.405 | 59.994 | 27.75 | 21.63 | 111.584 | 60.04 | 113.107
21.63 | 8.891 | 60.032 | 9.397 | 21.63 | 10.284 | 60.017 | 10.632 | 21.62 | 19.413 | 60.028 | 19.962 | 21.63 | 27.406 | 59.994 | 27.75 | 21.64 | 111.588 | 60.04 | 113.11
21.64 | 8.895 | 60.032 | 9.398 | 21.64 | 10.286 | 60.017 | 10.633 | 21.63 | 19.414 | 60.028 | 19.963 | 21.64 | 27.406 | 59.994 | 27.75 | 21.65 | 111.592 | 60.04 | 113.112
21.65 | 8.899 | 60.033 | 9.4 | 21.65 | 10.289 | 60.017 | 10.635 | 21.64 | 19.415 | 60.028 | 19.964 | 21.64 | 27.407 | 59.994 | 27.75 | 21.65 | 111.595 | 60.04 | 113.115
21.66 | 8.903 | 60.033 | 9.401 | 21.65 | 10.292 | 60.017 | 10.636 | 21.65 | 19.416 | 60.028 | 19.966 | 21.65 | 27.407 | 59.994 | 27.75 | 21.66 | 111.599 | 60.04 | 113.117
21.67 | 8.907 | 60.034 | 9.402 | 21.66 | 10.295 | 60.017 | 10.637 | 21.66 | 19.417 | 60.028 | 19.967 | 21.66 | 27.407 | 59.994 | 27.75 | 21.67 | 111.602 | 60.04 | 113.12
21.68 | 8.911 | 60.034 | 9.403 | 21.67 | 10.298 | 60.017 | 10.638 | 21.67 | 19.418 | 60.028 | 19.968 | 21.67 | 27.408 | 59.994 | 27.75 | 21.68 | 111.606 | 60.04 | 113.122
21.68 | 8.915 | 60.034 | 9.405 | 21.68 | 10.301 | 60.017 | 10.64 | 21.67 | 19.419 | 60.028 | 19.969 | 21.68 | 27.408 | 59.994 | 27.75 | 21.69 | 111.609 | 60.04 | 113.125
21.69 | 8.919 | 60.034 | 9.406 | 21.69 | 10.304 | 60.017 | 10.641 | 21.68 | 19.42 | 60.028 | 19.971 | 21.69 | 27.409 | 59.994 | 27.75 | 21.7 | 111.613 | 60.04 | 113.127
21.7 | 8.923 | 60.034 | 9.407 | 21.7 | 10.307 | 60.017 | 10.643 | 21.69 | 19.421 | 60.028 | 19.972 | 21.69 | 27.408 | 59.994 | 27.75 | 21.7 | 111.617 | 60.04 | 113.13
21.71 | 8.922 | 60.034 | 9.408 | 21.7 | 10.309 | 60.017 | 10.644 | 21.7 | 19.421 | 60.028 | 19.973 | 21.7 | 27.407 | 59.994 | 27.75 | 21.71 | 111.621 | 60.04 | 113.132
21.72 | 8.922 | 60.034 | 9.41 | 21.71 | 10.312 | 60.017 | 10.646 | 21.71 | 19.421 | 60.028 | 19.974 | 21.71 | 27.407 | 59.994 | 27.75 | 21.72 | 111.624 | 60.04 | 113.135
21.73 | 8.922 | 60.034 | 9.411 | 21.72 | 10.315 | 60.017 | 10.647 | 21.72 | 19.421 | 60.028 | 19.976 | 21.72 | 27.406 | 59.994 | 27.75 | 21.73 | 111.628 | 60.04 | 113.137
21.73 | 8.922 | 60.034 | 9.412 | 21.73 | 10.318 | 60.017 | 10.649 | 21.72 | 19.42 | 60.028 | 19.977 | 21.73 | 27.405 | 59.994 | 27.75 | 21.74 | 111.629 | 60.04 | 113.14
21.74 | 8.922 | 60.034 | 9.413 | 21.74 | 10.321 | 60.017 | 10.651 | 21.73 | 19.42 | 60.028 | 19.978 | 21.74 | 27.405 | 59.994 | 27.75 | 21.75 | 111.63 | 60.04 | 113.142
21.75 | 8.922 | 60.034 | 9.415 | 21.75 | 10.324 | 60.017 | 10.653 | 21.74 | 19.42 | 60.028 | 19.979 | 21.74 | 27.404 | 59.994 | 27.75 | 21.75 | 111.633 | 60.04 | 113.145
21.76 | 8.922 | 60.034 | 9.416 | 21.75 | 10.327 | 60.017 | 10.654 | 21.75 | 19.42 | 60.028 | 19.981 | 21.75 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.76 | 111.636 | 60.04 | 113.147
21.77 | 8.922 | 60.034 | 9.417 | 21.76 | 10.33 | 60.017 | 10.656 | 21.76 | 19.42 | 60.028 | 19.982 | 21.76 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.77 | 111.638 | 60.04 | 113.15
21.78 | 8.922 | 60.034 | 9.418 | 21.77 | 10.333 | 60.017 | 10.658 | 21.77 | 19.42 | 60.028 | 19.983 | 21.77 | 27.402 | 59.994 | 27.75 | 21.78 | 111.64 | 60.04 | 113.152
21.78 | 8.922 | 60.034 | 9.42 | 21.78 | 10.336 | 60.017 | 10.661 | 21.77 | 19.42 | 60.028 | 19.984 | 21.78 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.79 | 111.642 | 60.04 | 113.155
21.79 | 8.922 | 60.034 | 9.421 | 21.79 | 10.336 | 60.017 | 10.663 | 21.78 | 19.42 | 60.028 | 19.986 | 21.79 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.8 | 111.644 | 60.04 | 113.157
21.8 | 8.922 | 60.034 | 9.422 | 21.8 | 10.336 | 60.017 | 10.665 | 21.79 | 19.419 | 60.028 | 19.987 | 21.79 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.8 | 111.645 | 60.04 | 113.16
21.81 | 8.921 | 60.034 | 9.423 | 21.8 | 10.336 | 60.017 | 10.667 | 21.8 | 19.419 | 60.028 | 19.988 | 21.8 | 27.403 | 59.994 | 27.75 | 21.81 | 111.646 | 60.04 | 113.162
21.82 | 8.921 | 60.034 | 9.425 | 21.81 | 10.336 | 60.017 | 10.669 | 21.81 | 19.419 | 60.028 | 19.989 | 21.81 | 27.405 | 59.994 | 27.75 | 21.82 | 111.647 | 60.04 | 113.165
21.83 | 8.926 | 60.034 | 9.426 | 21.82 | 10.336 | 60.017 | 10.672 | 21.82 | 19.419 | 60.028 | 19.991 | 21.82 | 27.406 | 59.994 | 27.75 | 21.83 | 111.648 | 60.04 | 113.167
21.83 | 8.93 | 60.034 | 9.427 | 21.83 | 10.336 | 60.017 | 10.674 | 21.82 | 19.42 | 60.028 | 19.992 | 21.83 | 27.408 | 59.994 | 27.75 | 21.84 | 111.651 | 60.04 | 113.17
21.84 | 8.934 | 60.034 | 9.428 | 21.84 | 10.336 | 60.017 | 10.677 | 21.83 | 19.42 | 60.028 | 19.993 | 21.84 | 27.409 | 59.994 | 27.75 | 21.85 | 111.654 | 60.04 | 113.172
21.85 | 8.938 | 60.034 | 9.43 | 21.85 | 10.336 | 60.017 | 10.679 | 21.84 | 19.42 | 60.028 | 19.994 | 21.84 | 27.411 | 59.994 | 27.75 | 21.85 | 111.657 | 60.04 | 113.175
21.86 | 8.942 | 60.034 | 9.431 | 21.85 | 10.336 | 60.017 | 10.682 | 21.85 | 19.42 | 60.028 | 19.996 | 21.85 | 27.412 | 59.994 | 27.75 | 21.86 | 111.659 | 60.04 | 113.177
21.87 | 8.947 | 60.034 | 9.432 | 21.86 | 10.336 | 60.017 | 10.684 | 21.86 | 19.42 | 60.028 | 19.997 | 21.86 | 27.413 | 59.994 | 27.75 | 21.87 | 111.662 | 60.04 | 113.18
21.88 | 8.951 | 60.034 | 9.433 | 21.87 | 10.336 | 60.017 | 10.687 | 21.87 | 19.42 | 60.028 | 19.998 | 21.87 | 27.415 | 59.994 | 27.75 | 21.88 | 111.664 | 60.04 | 113.182
21.88 | 8.955 | 60.034 | 9.435 | 21.88 | 10.336 | 60.017 | 10.689 | 21.87 | 19.42 | 60.028 | 19.999 | 21.88 | 27.416 | 59.994 | 27.75 | 21.89 | 111.667 | 60.04 | 113.185
21.89 | 8.96 | 60.034 | 9.436 | 21.89 | 10.336 | 60.017 | 10.692 | 21.88 | 19.42 | 60.028 | 20.001 | 21.89 | 27.418 | 59.994 | 27.75 | 21.9 | 111.67 | 60.04 | 113.187
21.9 | 8.964 | 60.034 | 9.437 | 21.9 | 10.336 | 60.017 | 10.694 | 21.89 | 19.42 | 60.028 | 20.002 | 21.89 | 27.419 | 59.994 | 27.75 | 21.9 | 111.674 | 60.041 | 113.19
21.91 | 8.968 | 60.034 | 9.438 | 21.9 | 10.336 | 60.017 | 10.697 | 21.9 | 19.42 | 60.028 | 20.003 | 21.9 | 27.421 | 59.994 | 27.75 | 21.91 | 111.678 | 60.041 | 113.192
21.92 | 8.973 | 60.034 | 9.44 | 21.91 | 10.336 | 60.017 | 10.699 | 21.91 | 19.42 | 60.028 | 20.004 | 21.91 | 27.422 | 59.994 | 27.75 | 21.92 | 111.681 | 60.041 | 113.195
21.93 | 8.977 | 60.034 | 9.441 | 21.92 | 10.336 | 60.017 | 10.702 | 21.92 | 19.42 | 60.028 | 20.006 | 21.92 | 27.424 | 59.994 | 27.75 | 21.93 | 111.684 | 60.041 | 113.197
21.93 | 8.981 | 60.034 | 9.442 | 21.93 | 10.336 | 60.017 | 10.704 | 21.92 | 19.42 | 60.028 | 20.007 | 21.93 | 27.425 | 59.994 | 27.75 | 21.94 | 111.686 | 60.042 | 113.2
21.94 | 8.985 | 60.034 | 9.443 | 21.94 | 10.336 | 60.017 | 10.707 | 21.93 | 19.42 | 60.028 | 20.008 | 21.94 | 27.426 | 59.994 | 27.75 | 21.95 | 111.689 | 60.042 | 113.202
21.95 | 8.99 | 60.034 | 9.445 | 21.95 | 10.336 | 60.017 | 10.709 | 21.94 | 19.42 | 60.028 | 20.009 | 21.94 | 27.427 | 59.994 | 27.75 | 21.95 | 111.692 | 60.042 | 113.205
21.96 | 8.994 | 60.034 | 9.446 | 21.95 | 10.336 | 60.017 | 10.712 | 21.95 | 19.42 | 60.028 | 20.011 | 21.95 | 27.428 | 59.994 | 27.75 | 21.96 | 111.695 | 60.043 | 113.207
21.97 | 8.998 | 60.034 | 9.447 | 21.96 | 10.336 | 60.017 | 10.714 | 21.96 | 19.42 | 60.028 | 20.012 | 21.96 | 27.429 | 59.994 | 27.75 | 21.97 | 111.698 | 60.043 | 113.21
21.98 | 9.002 | 60.034 | 9.448 | 21.97 | 10.336 | 60.017 | 10.717 | 21.97 | 19.42 | 60.028 | 20.013 | 21.97 | 27.43 | 59.994 | 27.75 | 21.98 | 111.701 | 60.043 | 113.212
21.98 | 9.007 | 60.034 | 9.45 | 21.98 | 10.335 | 60.017 | 10.719 | 21.97 | 19.42 | 60.028 | 20.014 | 21.98 | 27.429 | 59.994 | 27.75 | 21.99 | 111.704 | 60.043 | 113.215
21.99 | 9.006 | 60.034 | 9.451 | 21.99 | 10.335 | 60.017 | 10.722 | 21.98 | 19.42 | 60.028 | 20.016 | 21.99 | 27.429 | 59.994 | 27.75 | 22 | 111.707 | 60.044 | 113.217
22 | 9.006 | 60.034 | 9.452 | 22 | 10.335 | 60.017 | 10.724 | 21.99 | 19.42 | 60.028 | 20.017 | 21.99 | 27.428 | 59.994 | 27.75 | 22 | 111.709 | 60.044 | 113.219
22.01 | 9.006 | 60.034 | 9.453 | 22 | 10.337 | 60.017 | 10.727 | 22 | 19.42 | 60.028 | 20.018 | 22 | 27.427 | 59.994 | 27.75 | 22.01 | 111.71 | 60.044 | 113.222
22.02 | 9.006 | 60.034 | 9.455 | 22.01 | 10.338 | 60.017 | 10.729 | 22.01 | 19.42 | 60.028 | 20.019 | 22.01 | 27.427 | 59.993 | 27.75 | 22.02 | 111.714 | 60.045 | 113.224
22.03 | 9.006 | 60.034 | 9.456 | 22.02 | 10.342 | 60.017 | 10.732 | 22.02 | 19.42 | 60.028 | 20.021 | 22.02 | 27.427 | 59.993 | 27.75 | 22.03 | 111.717 | 60.045 | 113.227
22.03 | 9.006 | 60.034 | 9.457 | 22.03 | 10.346 | 60.017 | 10.734 | 22.02 | 19.419 | 60.028 | 20.022 | 22.03 | 27.427 | 59.993 | 27.75 | 22.04 | 111.721 | 60.045 | 113.229
22.04 | 9.006 | 60.034 | 9.458 | 22.04 | 10.351 | 60.017 | 10.737 | 22.03 | 19.419 | 60.028 | 20.023 | 22.04 | 27.426 | 59.993 | 27.75 | 22.05 | 111.725 | 60.046 | 113.232
22.05 | 9.005 | 60.034 | 9.46 | 22.05 | 10.355 | 60.017 | 10.739 | 22.04 | 19.419 | 60.028 | 20.024 | 22.04 | 27.426 | 59.992 | 27.75 | 22.05 | 111.729 | 60.046 | 113.234
22.06 | 9.005 | 60.034 | 9.461 | 22.05 | 10.359 | 60.017 | 10.742 | 22.05 | 19.419 | 60.028 | 20.026 | 22.05 | 27.425 | 59.992 | 27.75 | 22.06 | 111.734 | 60.046 | 113.236
22.07 | 9.005 | 60.034 | 9.462 | 22.06 | 10.363 | 60.017 | 10.744 | 22.06 | 19.419 | 60.028 | 20.027 | 22.06 | 27.425 | 59.992 | 27.75 | 22.07 | 111.736 | 60.046 | 113.238
22.08 | 9.005 | 60.034 | 9.463 | 22.07 | 10.367 | 60.017 | 10.747 | 22.07 | 19.419 | 60.028 | 20.028 | 22.07 | 27.424 | 59.991 | 27.75 | 22.08 | 111.738 | 60.046 | 113.241
22.08 | 9.005 | 60.034 | 9.465 | 22.08 | 10.371 | 60.017 | 10.749 | 22.07 | 19.419 | 60.028 | 20.029 | 22.08 | 27.423 | 59.991 | 27.75 | 22.09 | 111.739 | 60.046 | 113.243
22.09 | 9.005 | 60.034 | 9.466 | 22.09 | 10.377 | 60.017 | 10.752 | 22.08 | 19.418 | 60.028 | 20.031 | 22.09 | 27.423 | 59.991 | 27.75 | 22.1 | 111.741 | 60.046 | 113.245
22.1 | 9.005 | 60.034 | 9.467 | 22.1 | 10.383 | 60.017 | 10.754 | 22.09 | 19.418 | 60.028 | 20.032 | 22.09 | 27.422 | 59.991 | 27.75 | 22.1 | 111.742 | 60.046 | 113.246
22.11 | 9.005 | 60.034 | 9.468 | 22.1 | 10.389 | 60.017 | 10.757 | 22.1 | 19.418 | 60.028 | 20.033 | 22.1 | 27.422 | 59.99 | 27.75 | 22.11 | 111.744 | 60.046 | 113.248
22.12 | 9.005 | 60.034 | 9.47 | 22.11 | 10.395 | 60.017 | 10.759 | 22.11 | 19.417 | 60.028 | 20.034 | 22.11 | 27.421 | 59.99 | 27.75 | 22.12 | 111.745 | 60.046 | 113.25
22.13 | 9.005 | 60.034 | 9.471 | 22.12 | 10.401 | 60.017 | 10.762 | 22.12 | 19.42 | 60.028 | 20.036 | 22.12 | 27.421 | 59.99 | 27.75 | 22.13 | 111.747 | 60.046 | 113.252
22.13 | 9.005 | 60.034 | 9.472 | 22.13 | 10.407 | 60.017 | 10.764 | 22.12 | 19.423 | 60.028 | 20.037 | 22.13 | 27.42 | 59.989 | 27.75 | 22.14 | 111.75 | 60.046 | 113.254
22.14 | 9.005 | 60.034 | 9.473 | 22.14 | 10.412 | 60.017 | 10.767 | 22.13 | 19.425 | 60.028 | 20.038 | 22.14 | 27.419 | 59.989 | 27.75 | 22.15 | 111.753 | 60.046 | 113.255
22.15 | 9.005 | 60.034 | 9.475 | 22.15 | 10.418 | 60.017 | 10.769 | 22.14 | 19.428 | 60.028 | 20.039 | 22.14 | 27.419 | 59.989 | 27.75 | 22.15 | 111.755 | 60.046 | 113.257
22.16 | 9.005 | 60.034 | 9.476 | 22.15 | 10.424 | 60.017 | 10.772 | 22.15 | 19.431 | 60.028 | 20.041 | 22.15 | 27.418 | 59.989 | 27.75 | 22.16 | 111.757 | 60.046 | 113.258
22.17 | 9.006 | 60.034 | 9.477 | 22.16 | 10.43 | 60.017 | 10.774 | 22.16 | 19.433 | 60.028 | 20.042 | 22.16 | 27.418 | 59.988 | 27.75 | 22.17 | 111.759 | 60.046 | 113.26
22.18 | 9.006 | 60.034 | 9.478 | 22.17 | 10.434 | 60.017 | 10.777 | 22.17 | 19.436 | 60.028 | 20.043 | 22.17 | 27.417 | 59.988 | 27.75 | 22.18 | 111.761 | 60.046 | 113.261
22.18 | 9.006 | 60.034 | 9.48 | 22.18 | 10.439 | 60.017 | 10.779 | 22.17 | 19.438 | 60.028 | 20.044 | 22.18 | 27.417 | 59.988 | 27.75 | 22.19 | 111.761 | 60.046 | 113.262
22.19 | 9.006 | 60.034 | 9.481 | 22.19 | 10.44 | 60.017 | 10.782 | 22.18 | 19.441 | 60.028 | 20.046 | 22.19 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 22.2 | 111.761 | 60.046 | 113.263
22.2 | 9.006 | 60.034 | 9.482 | 22.2 | 10.441 | 60.017 | 10.784 | 22.19 | 19.443 | 60.028 | 20.047 | 22.19 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 22.2 | 111.762 | 60.046 | 113.265
22.21 | 9.006 | 60.034 | 9.483 | 22.2 | 10.443 | 60.017 | 10.787 | 22.2 | 19.446 | 60.028 | 20.048 | 22.2 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 22.21 | 111.762 | 60.046 | 113.266
22.22 | 9.006 | 60.034 | 9.485 | 22.21 | 10.444 | 60.017 | 10.789 | 22.21 | 19.448 | 60.028 | 20.049 | 22.21 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 22.22 | 111.763 | 60.046 | 113.267
22.23 | 9.006 | 60.034 | 9.486 | 22.22 | 10.446 | 60.017 | 10.792 | 22.22 | 19.451 | 60.028 | 20.051 | 22.22 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 22.23 | 111.764 | 60.046 | 113.268
22.23 | 9.006 | 60.034 | 9.487 | 22.23 | 10.447 | 60.017 | 10.794 | 22.22 | 19.453 | 60.028 | 20.052 | 22.23 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 22.24 | 111.768 | 60.046 | 113.27
22.24 | 9.006 | 60.034 | 9.488 | 22.24 | 10.449 | 60.017 | 10.797 | 22.23 | 19.459 | 60.028 | 20.053 | 22.24 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 22.25 | 111.771 | 60.046 | 113.271
22.25 | 9.006 | 60.034 | 9.49 | 22.25 | 10.45 | 60.017 | 10.799 | 22.24 | 19.464 | 60.028 | 20.054 | 22.24 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 22.25 | 111.775 | 60.046 | 113.272
22.26 | 9.006 | 60.034 | 9.491 | 22.25 | 10.45 | 60.017 | 10.802 | 22.25 | 19.47 | 60.028 | 20.056 | 22.25 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 22.26 | 111.78 | 60.046 | 113.273
22.27 | 9.006 | 60.034 | 9.492 | 22.26 | 10.45 | 60.017 | 10.804 | 22.26 | 19.476 | 60.028 | 20.057 | 22.26 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 22.27 | 111.784 | 60.046 | 113.275
22.28 | 9.006 | 60.034 | 9.493 | 22.27 | 10.449 | 60.017 | 10.807 | 22.27 | 19.484 | 60.028 | 20.058 | 22.27 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 22.28 | 111.788 | 60.046 | 113.276
22.28 | 9.006 | 60.034 | 9.495 | 22.28 | 10.449 | 60.017 | 10.809 | 22.27 | 19.493 | 60.028 | 20.059 | 22.28 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 22.29 | 111.792 | 60.046 | 113.277
22.29 | 9.006 | 60.034 | 9.496 | 22.29 | 10.449 | 60.017 | 10.812 | 22.28 | 19.498 | 60.028 | 20.061 | 22.29 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 22.3 | 111.796 | 60.046 | 113.278
22.3 | 9.006 | 60.034 | 9.497 | 22.3 | 10.449 | 60.017 | 10.814 | 22.29 | 19.504 | 60.028 | 20.062 | 22.29 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 22.3 | 111.797 | 60.046 | 113.28
22.31 | 9.006 | 60.034 | 9.498 | 22.3 | 10.449 | 60.017 | 10.817 | 22.3 | 19.509 | 60.028 | 20.063 | 22.3 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 22.31 | 111.798 | 60.046 | 113.281
22.32 | 9.006 | 60.034 | 9.5 | 22.31 | 10.449 | 60.017 | 10.819 | 22.31 | 19.514 | 60.028 | 20.064 | 22.31 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 22.32 | 111.799 | 60.046 | 113.282
22.33 | 9.006 | 60.034 | 9.501 | 22.32 | 10.449 | 60.017 | 10.822 | 22.32 | 19.52 | 60.028 | 20.066 | 22.32 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 22.33 | 111.801 | 60.046 | 113.283
22.33 | 9.006 | 60.034 | 9.502 | 22.33 | 10.448 | 60.017 | 10.824 | 22.32 | 19.526 | 60.028 | 20.067 | 22.33 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 22.34 | 111.802 | 60.046 | 113.285
22.34 | 9.007 | 60.034 | 9.503 | 22.34 | 10.449 | 60.017 | 10.827 | 22.33 | 19.531 | 60.028 | 20.068 | 22.34 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 22.35 | 111.804 | 60.046 | 113.286
22.35 | 9.007 | 60.034 | 9.505 | 22.35 | 10.449 | 60.017 | 10.829 | 22.34 | 19.537 | 60.028 | 20.069 | 22.34 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 22.35 | 111.805 | 60.046 | 113.287
22.36 | 9.007 | 60.034 | 9.506 | 22.35 | 10.449 | 60.017 | 10.832 | 22.35 | 19.542 | 60.028 | 20.071 | 22.35 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 22.36 | 111.806 | 60.046 | 113.288
22.37 | 9.007 | 60.034 | 9.507 | 22.36 | 10.449 | 60.017 | 10.834 | 22.36 | 19.548 | 60.028 | 20.072 | 22.36 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 22.37 | 111.811 | 60.046 | 113.29
22.38 | 9.007 | 60.034 | 9.508 | 22.37 | 10.448 | 60.017 | 10.837 | 22.37 | 19.554 | 60.028 | 20.073 | 22.37 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 22.38 | 111.816 | 60.046 | 113.291
22.38 | 9.007 | 60.034 | 9.51 | 22.38 | 10.448 | 60.017 | 10.839 | 22.37 | 19.559 | 60.028 | 20.074 | 22.38 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 22.39 | 111.82 | 60.046 | 113.292
22.39 | 9.007 | 60.034 | 9.511 | 22.39 | 10.448 | 60.016 | 10.842 | 22.38 | 19.565 | 60.028 | 20.076 | 22.39 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 22.4 | 111.824 | 60.046 | 113.293
22.4 | 9.007 | 60.034 | 9.512 | 22.4 | 10.448 | 60.016 | 10.844 | 22.39 | 19.571 | 60.028 | 20.077 | 22.39 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 22.4 | 111.826 | 60.046 | 113.295
22.41 | 9.007 | 60.034 | 9.513 | 22.4 | 10.448 | 60.016 | 10.847 | 22.4 | 19.574 | 60.028 | 20.078 | 22.4 | 27.417 | 59.988 | 27.75 | 22.41 | 111.828 | 60.046 | 113.296
22.42 | 9.007 | 60.034 | 9.515 | 22.41 | 10.448 | 60.016 | 10.849 | 22.41 | 19.577 | 60.028 | 20.079 | 22.41 | 27.417 | 59.988 | 27.75 | 22.42 | 111.83 | 60.046 | 113.297
22.43 | 9.007 | 60.034 | 9.516 | 22.42 | 10.448 | 60.015 | 10.852 | 22.42 | 19.579 | 60.028 | 20.081 | 22.42 | 27.417 | 59.988 | 27.75 | 22.43 | 111.833 | 60.046 | 113.298
22.43 | 9.007 | 60.034 | 9.517 | 22.43 | 10.448 | 60.015 | 10.854 | 22.42 | 19.582 | 60.028 | 20.082 | 22.43 | 27.417 | 59.988 | 27.75 | 22.44 | 111.835 | 60.046 | 113.3
22.44 | 9.007 | 60.034 | 9.518 | 22.44 | 10.448 | 60.015 | 10.857 | 22.43 | 19.582 | 60.028 | 20.083 | 22.44 | 27.418 | 59.988 | 27.75 | 22.44 | 111.837 | 60.046 | 113.301
22.45 | 9.007 | 60.034 | 9.52 | 22.45 | 10.448 | 60.014 | 10.859 | 22.44 | 19.582 | 60.028 | 20.084 | 22.44 | 27.418 | 59.988 | 27.75 | 22.45 | 111.839 | 60.046 | 113.302
22.46 | 9.007 | 60.034 | 9.521 | 22.45 | 10.448 | 60.014 | 10.862 | 22.45 | 19.582 | 60.028 | 20.086 | 22.45 | 27.418 | 59.988 | 27.75 | 22.46 | 111.841 | 60.046 | 113.303
22.47 | 9.007 | 60.034 | 9.522 | 22.46 | 10.448 | 60.014 | 10.864 | 22.46 | 19.583 | 60.028 | 20.087 | 22.46 | 27.419 | 59.988 | 27.75 | 22.47 | 111.845 | 60.046 | 113.305
22.48 | 9.007 | 60.034 | 9.523 | 22.47 | 10.448 | 60.014 | 10.867 | 22.47 | 19.583 | 60.028 | 20.088 | 22.47 | 27.42 | 59.988 | 27.75 | 22.48 | 111.849 | 60.046 | 113.306
22.48 | 9.007 | 60.034 | 9.525 | 22.48 | 10.448 | 60.013 | 10.869 | 22.47 | 19.583 | 60.028 | 20.089 | 22.48 | 27.421 | 59.988 | 27.75 | 22.49 | 111.853 | 60.046 | 113.307
22.49 | 9.007 | 60.034 | 9.526 | 22.49 | 10.448 | 60.013 | 10.872 | 22.48 | 19.583 | 60.028 | 20.091 | 22.49 | 27.422 | 59.988 | 27.75 | 22.49 | 111.857 | 60.046 | 113.308
22.5 | 9.007 | 60.034 | 9.527 | 22.5 | 10.448 | 60.013 | 10.874 | 22.49 | 19.583 | 60.028 | 20.092 | 22.49 | 27.423 | 59.988 | 27.75 | 22.5 | 111.862 | 60.046 | 113.31
22.51 | 9.007 | 60.034 | 9.528 | 22.5 | 10.448 | 60.012 | 10.877 | 22.5 | 19.583 | 60.028 | 20.093 | 22.5 | 27.424 | 59.988 | 27.75 | 22.51 | 111.866 | 60.046 | 113.311
22.52 | 9.007 | 60.034 | 9.53 | 22.51 | 10.448 | 60.012 | 10.879 | 22.51 | 19.583 | 60.028 | 20.094 | 22.51 | 27.425 | 59.988 | 27.75 | 22.52 | 111.87 | 60.046 | 113.312
22.53 | 9.007 | 60.034 | 9.531 | 22.52 | 10.452 | 60.012 | 10.882 | 22.52 | 19.584 | 60.028 | 20.096 | 22.52 | 27.427 | 59.988 | 27.75 | 22.53 | 111.875 | 60.046 | 113.313
22.53 | 9.007 | 60.034 | 9.532 | 22.53 | 10.457 | 60.012 | 10.884 | 22.52 | 19.584 | 60.028 | 20.097 | 22.53 | 27.428 | 59.988 | 27.75 | 22.54 | 111.875 | 60.046 | 113.315
22.54 | 9.007 | 60.034 | 9.533 | 22.54 | 10.462 | 60.011 | 10.887 | 22.53 | 19.584 | 60.028 | 20.098 | 22.54 | 27.429 | 59.988 | 27.75 | 22.54 | 111.875 | 60.046 | 113.316
22.55 | 9.007 | 60.034 | 9.535 | 22.55 | 10.467 | 60.011 | 10.889 | 22.54 | 19.585 | 60.028 | 20.099 | 22.54 | 27.43 | 59.988 | 27.75 | 22.55 | 111.875 | 60.046 | 113.317
22.56 | 9.007 | 60.034 | 9.536 | 22.55 | 10.471 | 60.011 | 10.892 | 22.55 | 19.585 | 60.028 | 20.101 | 22.55 | 27.431 | 59.988 | 27.75 | 22.56 | 111.876 | 60.046 | 113.318
22.57 | 9.007 | 60.034 | 9.537 | 22.56 | 10.476 | 60.011 | 10.894 | 22.56 | 19.585 | 60.028 | 20.102 | 22.56 | 27.431 | 59.988 | 27.75 | 22.57 | 111.876 | 60.046 | 113.32
22.58 | 9.008 | 60.034 | 9.538 | 22.57 | 10.481 | 60.011 | 10.897 | 22.57 | 19.586 | 60.028 | 20.103 | 22.57 | 27.432 | 59.988 | 27.75 | 22.58 | 111.876 | 60.046 | 113.321
22.58 | 9.008 | 60.034 | 9.54 | 22.58 | 10.486 | 60.011 | 10.899 | 22.57 | 19.586 | 60.028 | 20.104 | 22.58 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.59 | 111.876 | 60.046 | 113.322
22.59 | 9.008 | 60.034 | 9.541 | 22.59 | 10.49 | 60.011 | 10.902 | 22.58 | 19.586 | 60.028 | 20.106 | 22.59 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.59 | 111.875 | 60.046 | 113.323
22.6 | 9.008 | 60.034 | 9.542 | 22.6 | 10.495 | 60.011 | 10.904 | 22.59 | 19.586 | 60.028 | 20.107 | 22.59 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.6 | 111.874 | 60.046 | 113.325
22.61 | 9.008 | 60.034 | 9.543 | 22.6 | 10.5 | 60.011 | 10.907 | 22.6 | 19.586 | 60.028 | 20.108 | 22.6 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.61 | 111.874 | 60.046 | 113.326
22.62 | 9.008 | 60.034 | 9.545 | 22.61 | 10.505 | 60.011 | 10.909 | 22.61 | 19.587 | 60.028 | 20.109 | 22.61 | 27.436 | 59.988 | 27.75 | 22.62 | 111.873 | 60.046 | 113.327
22.63 | 9.008 | 60.034 | 9.546 | 22.62 | 10.51 | 60.011 | 10.912 | 22.62 | 19.587 | 60.028 | 20.111 | 22.62 | 27.436 | 59.988 | 27.75 | 22.63 | 111.872 | 60.046 | 113.328
22.63 | 9.008 | 60.034 | 9.547 | 22.63 | 10.515 | 60.011 | 10.914 | 22.62 | 19.587 | 60.028 | 20.112 | 22.63 | 27.436 | 59.988 | 27.75 | 22.64 | 111.871 | 60.046 | 113.33
22.64 | 9.008 | 60.034 | 9.548 | 22.64 | 10.519 | 60.011 | 10.917 | 22.63 | 19.587 | 60.028 | 20.113 | 22.64 | 27.436 | 59.988 | 27.75 | 22.64 | 111.87 | 60.046 | 113.331
22.65 | 9.008 | 60.034 | 9.55 | 22.65 | 10.524 | 60.011 | 10.919 | 22.64 | 19.587 | 60.028 | 20.114 | 22.64 | 27.436 | 59.988 | 27.75 | 22.65 | 111.869 | 60.046 | 113.332
22.66 | 9.012 | 60.034 | 9.551 | 22.65 | 10.529 | 60.011 | 10.922 | 22.65 | 19.587 | 60.028 | 20.116 | 22.65 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.66 | 111.867 | 60.046 | 113.333
22.67 | 9.015 | 60.034 | 9.552 | 22.66 | 10.534 | 60.011 | 10.924 | 22.66 | 19.587 | 60.028 | 20.117 | 22.66 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.67 | 111.866 | 60.046 | 113.335
22.68 | 9.019 | 60.034 | 9.553 | 22.67 | 10.539 | 60.011 | 10.927 | 22.67 | 19.587 | 60.028 | 20.118 | 22.67 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.68 | 111.864 | 60.046 | 113.336
22.68 | 9.023 | 60.034 | 9.555 | 22.68 | 10.544 | 60.011 | 10.929 | 22.67 | 19.587 | 60.028 | 20.119 | 22.68 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.69 | 111.862 | 60.046 | 113.337
22.69 | 9.031 | 60.034 | 9.556 | 22.69 | 10.544 | 60.011 | 10.931 | 22.68 | 19.587 | 60.028 | 20.121 | 22.69 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.69 | 111.861 | 60.046 | 113.338
22.7 | 9.038 | 60.034 | 9.557 | 22.7 | 10.544 | 60.011 | 10.934 | 22.69 | 19.587 | 60.028 | 20.122 | 22.69 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.7 | 111.859 | 60.046 | 113.34
22.71 | 9.046 | 60.034 | 9.558 | 22.7 | 10.544 | 60.011 | 10.936 | 22.7 | 19.586 | 60.028 | 20.123 | 22.7 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.71 | 111.857 | 60.046 | 113.341
22.72 | 9.053 | 60.034 | 9.56 | 22.71 | 10.544 | 60.011 | 10.938 | 22.71 | 19.586 | 60.028 | 20.124 | 22.71 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.72 | 111.855 | 60.046 | 113.342
22.73 | 9.06 | 60.034 | 9.561 | 22.72 | 10.544 | 60.011 | 10.94 | 22.72 | 19.586 | 60.028 | 20.126 | 22.72 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.73 | 111.853 | 60.046 | 113.343
22.73 | 9.068 | 60.034 | 9.562 | 22.73 | 10.544 | 60.011 | 10.942 | 22.72 | 19.586 | 60.028 | 20.127 | 22.73 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.74 | 111.851 | 60.046 | 113.345
22.74 | 9.075 | 60.034 | 9.563 | 22.74 | 10.544 | 60.011 | 10.944 | 22.73 | 19.585 | 60.028 | 20.128 | 22.74 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.74 | 111.849 | 60.046 | 113.346
22.75 | 9.083 | 60.034 | 9.565 | 22.75 | 10.544 | 60.011 | 10.946 | 22.74 | 19.585 | 60.028 | 20.129 | 22.74 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.75 | 111.849 | 60.046 | 113.347
22.76 | 9.09 | 60.034 | 9.566 | 22.75 | 10.544 | 60.011 | 10.948 | 22.75 | 19.586 | 60.028 | 20.131 | 22.75 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.76 | 111.85 | 60.046 | 113.348
22.77 | 9.098 | 60.034 | 9.567 | 22.76 | 10.545 | 60.011 | 10.95 | 22.76 | 19.587 | 60.028 | 20.132 | 22.76 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.77 | 111.851 | 60.046 | 113.35
22.78 | 9.105 | 60.034 | 9.568 | 22.77 | 10.545 | 60.011 | 10.952 | 22.77 | 19.588 | 60.028 | 20.133 | 22.77 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.78 | 111.852 | 60.046 | 113.351
22.78 | 9.113 | 60.034 | 9.57 | 22.78 | 10.545 | 60.011 | 10.953 | 22.77 | 19.589 | 60.028 | 20.134 | 22.78 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.79 | 111.854 | 60.046 | 113.352
22.79 | 9.12 | 60.034 | 9.571 | 22.79 | 10.545 | 60.011 | 10.955 | 22.78 | 19.591 | 60.028 | 20.136 | 22.79 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.79 | 111.856 | 60.046 | 113.353
22.8 | 9.128 | 60.034 | 9.572 | 22.8 | 10.545 | 60.011 | 10.957 | 22.79 | 19.592 | 60.028 | 20.137 | 22.79 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.8 | 111.858 | 60.046 | 113.355
22.81 | 9.135 | 60.034 | 9.573 | 22.8 | 10.544 | 60.011 | 10.958 | 22.8 | 19.594 | 60.028 | 20.138 | 22.8 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.81 | 111.86 | 60.046 | 113.356
22.82 | 9.143 | 60.034 | 9.575 | 22.81 | 10.544 | 60.011 | 10.959 | 22.81 | 19.597 | 60.028 | 20.139 | 22.81 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.82 | 111.864 | 60.046 | 113.357
22.83 | 9.146 | 60.034 | 9.576 | 22.82 | 10.544 | 60.011 | 10.961 | 22.82 | 19.599 | 60.028 | 20.141 | 22.82 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.83 | 111.868 | 60.046 | 113.358
22.83 | 9.15 | 60.034 | 9.577 | 22.83 | 10.544 | 60.011 | 10.962 | 22.82 | 19.602 | 60.028 | 20.142 | 22.83 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.84 | 111.872 | 60.046 | 113.36
22.84 | 9.153 | 60.034 | 9.578 | 22.84 | 10.544 | 60.011 | 10.963 | 22.83 | 19.604 | 60.028 | 20.143 | 22.84 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.84 | 111.876 | 60.046 | 113.361
22.85 | 9.157 | 60.035 | 9.58 | 22.85 | 10.544 | 60.011 | 10.965 | 22.84 | 19.607 | 60.028 | 20.144 | 22.84 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.85 | 111.88 | 60.046 | 113.362
22.86 | 9.157 | 60.035 | 9.581 | 22.85 | 10.544 | 60.011 | 10.966 | 22.85 | 19.609 | 60.028 | 20.146 | 22.85 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.86 | 111.884 | 60.046 | 113.363
22.87 | 9.157 | 60.035 | 9.582 | 22.86 | 10.544 | 60.011 | 10.967 | 22.86 | 19.611 | 60.028 | 20.147 | 22.86 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.87 | 111.888 | 60.046 | 113.365
22.88 | 9.157 | 60.035 | 9.583 | 22.87 | 10.544 | 60.011 | 10.968 | 22.86 | 19.614 | 60.028 | 20.148 | 22.87 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.88 | 111.892 | 60.046 | 113.366
22.88 | 9.157 | 60.036 | 9.585 | 22.88 | 10.544 | 60.011 | 10.97 | 22.87 | 19.617 | 60.028 | 20.149 | 22.88 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.89 | 111.894 | 60.046 | 113.367
22.89 | 9.16 | 60.036 | 9.586 | 22.89 | 10.544 | 60.011 | 10.971 | 22.88 | 19.62 | 60.028 | 20.151 | 22.89 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.89 | 111.896 | 60.046 | 113.368
22.9 | 9.163 | 60.036 | 9.587 | 22.9 | 10.544 | 60.011 | 10.972 | 22.89 | 19.623 | 60.028 | 20.152 | 22.89 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.9 | 111.899 | 60.046 | 113.37
22.91 | 9.165 | 60.037 | 9.588 | 22.9 | 10.544 | 60.011 | 10.973 | 22.9 | 19.626 | 60.028 | 20.153 | 22.9 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.91 | 111.901 | 60.046 | 113.371
22.92 | 9.168 | 60.037 | 9.59 | 22.91 | 10.544 | 60.011 | 10.975 | 22.91 | 19.629 | 60.028 | 20.154 | 22.91 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.92 | 111.902 | 60.046 | 113.372
22.93 | 9.17 | 60.037 | 9.591 | 22.92 | 10.544 | 60.011 | 10.976 | 22.91 | 19.63 | 60.028 | 20.156 | 22.92 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.93 | 111.903 | 60.046 | 113.373
22.93 | 9.173 | 60.037 | 9.592 | 22.93 | 10.544 | 60.011 | 10.977 | 22.92 | 19.632 | 60.028 | 20.157 | 22.93 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.94 | 111.903 | 60.046 | 113.375
22.94 | 9.176 | 60.038 | 9.593 | 22.94 | 10.547 | 60.011 | 10.978 | 22.93 | 19.633 | 60.028 | 20.158 | 22.94 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.94 | 111.903 | 60.046 | 113.376
22.95 | 9.178 | 60.038 | 9.594 | 22.95 | 10.549 | 60.011 | 10.98 | 22.94 | 19.635 | 60.028 | 20.159 | 22.94 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.95 | 111.904 | 60.046 | 113.377
22.96 | 9.181 | 60.038 | 9.596 | 22.95 | 10.552 | 60.011 | 10.981 | 22.95 | 19.637 | 60.028 | 20.161 | 22.95 | 27.435 | 59.988 | 27.75 | 22.96 | 111.905 | 60.046 | 113.378
22.97 | 9.183 | 60.039 | 9.597 | 22.96 | 10.554 | 60.011 | 10.982 | 22.96 | 19.639 | 60.028 | 20.162 | 22.96 | 27.434 | 59.988 | 27.75 | 22.97 | 111.907 | 60.046 | 113.38
22.98 | 9.186 | 60.039 | 9.598 | 22.97 | 10.557 | 60.011 | 10.983 | 22.96 | 19.639 | 60.028 | 20.163 | 22.97 | 27.433 | 59.988 | 27.75 | 22.98 | 111.909 | 60.046 | 113.381
22.98 | 9.188 | 60.039 | 9.599 | 22.98 | 10.559 | 60.011 | 10.985 | 22.97 | 19.64 | 60.028 | 20.164 | 22.98 | 27.432 | 59.988 | 27.75 | 22.99 | 111.91 | 60.046 | 113.382
22.99 | 9.191 | 60.039 | 9.601 | 22.99 | 10.562 | 60.011 | 10.986 | 22.98 | 19.641 | 60.028 | 20.166 | 22.99 | 27.431 | 59.988 | 27.75 | 22.99 | 111.91 | 60.046 | 113.383
23 | 9.194 | 60.04 | 9.602 | 23 | 10.565 | 60.011 | 10.987 | 22.99 | 19.641 | 60.028 | 20.167 | 22.99 | 27.43 | 59.988 | 27.75 | 23 | 111.911 | 60.046 | 113.385
23.01 | 9.196 | 60.04 | 9.603 | 23 | 10.567 | 60.011 | 10.988 | 23 | 19.642 | 60.028 | 20.168 | 23 | 27.429 | 59.988 | 27.75 | 23.01 | 111.912 | 60.046 | 113.386
23.02 | 9.199 | 60.04 | 9.604 | 23.01 | 10.57 | 60.011 | 10.99 | 23.01 | 19.642 | 60.028 | 20.169 | 23.01 | 27.428 | 59.988 | 27.75 | 23.02 | 111.913 | 60.046 | 113.387
23.03 | 9.201 | 60.04 | 9.606 | 23.02 | 10.572 | 60.011 | 10.991 | 23.01 | 19.643 | 60.028 | 20.171 | 23.02 | 27.427 | 59.988 | 27.75 | 23.03 | 111.914 | 60.046 | 113.388
23.03 | 9.204 | 60.04 | 9.607 | 23.03 | 10.575 | 60.011 | 10.992 | 23.02 | 19.644 | 60.028 | 20.172 | 23.03 | 27.426 | 59.988 | 27.75 | 23.04 | 111.917 | 60.046 | 113.39
23.04 | 9.206 | 60.04 | 9.608 | 23.04 | 10.577 | 60.011 | 10.993 | 23.03 | 19.644 | 60.028 | 20.173 | 23.04 | 27.425 | 59.988 | 27.75 | 23.04 | 111.92 | 60.046 | 113.391
23.05 | 9.209 | 60.04 | 9.609 | 23.05 | 10.58 | 60.011 | 10.995 | 23.04 | 19.644 | 60.028 | 20.174 | 23.04 | 27.424 | 59.988 | 27.75 | 23.05 | 111.925 | 60.046 | 113.392
23.06 | 9.209 | 60.04 | 9.611 | 23.05 | 10.582 | 60.011 | 10.996 | 23.05 | 19.644 | 60.028 | 20.176 | 23.05 | 27.423 | 59.988 | 27.75 | 23.06 | 111.929 | 60.046 | 113.393
23.07 | 9.209 | 60.04 | 9.612 | 23.06 | 10.585 | 60.011 | 10.997 | 23.06 | 19.644 | 60.028 | 20.177 | 23.06 | 27.422 | 59.988 | 27.75 | 23.07 | 111.934 | 60.046 | 113.395
23.08 | 9.209 | 60.04 | 9.613 | 23.07 | 10.587 | 60.011 | 10.998 | 23.06 | 19.644 | 60.028 | 20.178 | 23.07 | 27.421 | 59.988 | 27.75 | 23.08 | 111.938 | 60.046 | 113.396
23.08 | 9.209 | 60.04 | 9.614 | 23.08 | 10.59 | 60.011 | 11 | 23.07 | 19.644 | 60.028 | 20.179 | 23.08 | 27.42 | 59.988 | 27.75 | 23.09 | 111.943 | 60.046 | 113.397
23.09 | 9.209 | 60.04 | 9.616 | 23.09 | 10.592 | 60.011 | 11.001 | 23.08 | 19.645 | 60.028 | 20.181 | 23.09 | 27.419 | 59.988 | 27.75 | 23.09 | 111.947 | 60.046 | 113.398
23.1 | 9.209 | 60.04 | 9.617 | 23.1 | 10.594 | 60.011 | 11.002 | 23.09 | 19.645 | 60.028 | 20.182 | 23.09 | 27.418 | 59.988 | 27.75 | 23.1 | 111.951 | 60.046 | 113.4
23.11 | 9.208 | 60.04 | 9.618 | 23.1 | 10.594 | 60.011 | 11.003 | 23.1 | 19.645 | 60.028 | 20.183 | 23.1 | 27.417 | 59.988 | 27.75 | 23.11 | 111.956 | 60.046 | 113.401
23.12 | 9.208 | 60.04 | 9.619 | 23.11 | 10.594 | 60.011 | 11.005 | 23.11 | 19.645 | 60.028 | 20.184 | 23.11 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 23.12 | 111.959 | 60.046 | 113.402
23.13 | 9.208 | 60.04 | 9.621 | 23.12 | 10.597 | 60.011 | 11.006 | 23.11 | 19.645 | 60.028 | 20.186 | 23.12 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 23.13 | 111.962 | 60.046 | 113.403
23.13 | 9.208 | 60.04 | 9.622 | 23.13 | 10.6 | 60.011 | 11.007 | 23.12 | 19.645 | 60.028 | 20.187 | 23.13 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 23.14 | 111.963 | 60.046 | 113.405
23.14 | 9.208 | 60.04 | 9.623 | 23.14 | 10.607 | 60.011 | 11.008 | 23.13 | 19.644 | 60.028 | 20.188 | 23.14 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 23.14 | 111.964 | 60.046 | 113.406
23.15 | 9.208 | 60.04 | 9.624 | 23.15 | 10.614 | 60.011 | 11.01 | 23.14 | 19.644 | 60.028 | 20.189 | 23.14 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 23.15 | 111.965 | 60.046 | 113.407
23.16 | 9.208 | 60.04 | 9.626 | 23.15 | 10.62 | 60.011 | 11.011 | 23.15 | 19.647 | 60.028 | 20.191 | 23.15 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 23.16 | 111.966 | 60.046 | 113.408
23.17 | 9.207 | 60.04 | 9.627 | 23.16 | 10.627 | 60.011 | 11.012 | 23.16 | 19.65 | 60.028 | 20.192 | 23.16 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 23.17 | 111.966 | 60.046 | 113.41
23.18 | 9.207 | 60.04 | 9.628 | 23.17 | 10.633 | 60.011 | 11.013 | 23.16 | 19.653 | 60.028 | 20.193 | 23.17 | 27.416 | 59.988 | 27.75 | 23.18 | 111.966 | 60.046 | 113.411
23.18 | 9.207 | 60.04 | 9.629 | 23.18 | 10.64 | 60.011 | 11.015 | 23.17 | 19.656 | 60.028 | 20.194 | 23.18 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 23.19 | 111.965 | 60.046 | 113.412
23.19 | 9.207 | 60.04 | 9.631 | 23.19 | 10.647 | 60.011 | 11.016 | 23.18 | 19.66 | 60.028 | 20.196 | 23.19 | 27.415 | 59.988 | 27.75 | 23.19 | 111.964 | 60.046 | 113.413
23.2 | 9.207 | 60.04 | 9.632 | 23.2 | 10.654 | 60.011 | 11.017 | 23.19 | 19.663 | 60.028 | 20.197 | 23.19 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 23.2 | 111.961 | 60.046 | 113.415
23.21 | 9.207 | 60.04 | 9.633 | 23.2 | 10.66 | 60.011 | 11.018 | 23.2 | 19.666 | 60.028 | 20.198 | 23.2 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 23.21 | 111.959 | 60.046 | 113.416
23.22 | 9.207 | 60.04 | 9.634 | 23.21 | 10.667 | 60.011 | 11.02 | 23.21 | 19.669 | 60.028 | 20.199 | 23.21 | 27.414 | 59.988 | 27.75 | 23.22 | 111.957 | 60.046 | 113.417
23.23 | 9.207 | 60.04 | 9.636 | 23.22 | 10.674 | 60.011 | 11.021 | 23.21 | 19.674 | 60.028 | 20.201 | 23.22 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 23.23 | 111.955 | 60.046 | 113.418
23.23 | 9.207 | 60.04 | 9.637 | 23.23 | 10.681 | 60.011 | 11.022 | 23.22 | 19.679 | 60.028 | 20.202 | 23.23 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 23.24 | 111.953 | 60.046 | 113.42
23.24 | 9.206 | 60.04 | 9.638 | 23.24 | 10.688 | 60.011 | 11.023 | 23.23 | 19.684 | 60.028 | 20.203 | 23.24 | 27.413 | 59.988 | 27.75 | 23.24 | 111.951 | 60.046 | 113.421
23.25 | 9.206 | 60.04 | 9.639 | 23.25 | 10.695 | 60.011 | 11.025 | 23.24 | 19.689 | 60.028 | 20.204 | 23.24 | 27.412 | 59.988 | 27.75 | 23.25 | 111.953 | 60.046 | 113.422
23.26 | 9.206 | 60.04 | 9.641 | 23.25 | 10.702 | 60.011 | 11.026 | 23.25 | 19.694 | 60.028 | 20.206 | 23.25 | 27.412 | 59.988 | 27.75 | 23.26 | 111.955 | 60.046 | 113.423
23.27 | 9.206 | 60.04 | 9.642 | 23.26 | 10.708 | 60.011 | 11.027 | 23.26 | 19.699 | 60.028 | 20.207 | 23.26 | 27.412 | 59.988 | 27.75 | 23.27 | 111.957 | 60.046 | 113.425
23.28 | 9.206 | 60.04 | 9.643 | 23.27 | 10.715 | 60.011 | 11.028 | 23.26 | 19.705 | 60.028 | 20.208 | 23.27 | 27.411 | 59.988 | 27.75 | 23.28 | 111.958 | 60.046 | 113.426
23.28 | 9.206 | 60.04 | 9.644 | 23.28 | 10.722 | 60.011 | 11.03 | 23.27 | 19.71 | 60.028 | 20.209 | 23.28 | 27.411 | 59.988 | 27.75 | 23.29 | 111.96 | 60.046 | 113.427
23.29 | 9.206 | 60.04 | 9.646 | 23.29 | 10.725 | 60.011 | 11.031 | 23.28 | 19.717 | 60.028 | 20.211 | 23.29 | 27.411 | 59.988 | 27.75 | 23.29 | 111.962 | 60.046 | 113.428
23.3 | 9.206 | 60.04 | 9.647 | 23.3 | 10.729 | 60.011 | 11.032 | 23.29 | 19.725 | 60.028 | 20.212 | 23.29 | 27.41 | 59.988 | 27.75 | 23.3 | 111.964 | 60.046 | 113.43
23.31 | 9.206 | 60.04 | 9.648 | 23.3 | 10.729 | 60.011 | 11.033 | 23.3 | 19.732 | 60.028 | 20.213 | 23.3 | 27.41 | 59.988 | 27.75 | 23.31 | 111.965 | 60.046 | 113.431
23.32 | 9.206 | 60.04 | 9.649 | 23.31 | 10.728 | 60.011 | 11.035 | 23.31 | 19.74 | 60.028 | 20.214 | 23.31 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.32 | 111.968 | 60.046 | 113.432
23.33 | 9.206 | 60.04 | 9.651 | 23.32 | 10.728 | 60.011 | 11.036 | 23.31 | 19.744 | 60.028 | 20.216 | 23.32 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.33 | 111.97 | 60.046 | 113.433
23.33 | 9.206 | 60.04 | 9.652 | 23.33 | 10.728 | 60.011 | 11.037 | 23.32 | 19.748 | 60.028 | 20.217 | 23.33 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.34 | 111.972 | 60.046 | 113.435
23.34 | 9.206 | 60.04 | 9.653 | 23.34 | 10.728 | 60.011 | 11.038 | 23.33 | 19.752 | 60.028 | 20.218 | 23.34 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.34 | 111.973 | 60.046 | 113.436
23.35 | 9.206 | 60.04 | 9.654 | 23.35 | 10.728 | 60.011 | 11.04 | 23.34 | 19.757 | 60.028 | 20.219 | 23.34 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.35 | 111.975 | 60.046 | 113.437
23.36 | 9.206 | 60.04 | 9.656 | 23.35 | 10.728 | 60.011 | 11.041 | 23.35 | 19.761 | 60.027 | 20.221 | 23.35 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.36 | 111.977 | 60.046 | 113.438
23.37 | 9.206 | 60.04 | 9.657 | 23.36 | 10.728 | 60.011 | 11.042 | 23.36 | 19.765 | 60.027 | 20.222 | 23.36 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.37 | 111.98 | 60.046 | 113.44
23.38 | 9.206 | 60.04 | 9.658 | 23.37 | 10.728 | 60.011 | 11.043 | 23.36 | 19.769 | 60.027 | 20.223 | 23.37 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.38 | 111.982 | 60.046 | 113.441
23.38 | 9.206 | 60.04 | 9.659 | 23.38 | 10.728 | 60.011 | 11.045 | 23.37 | 19.773 | 60.027 | 20.224 | 23.38 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.39 | 111.984 | 60.046 | 113.442
23.39 | 9.206 | 60.04 | 9.661 | 23.39 | 10.727 | 60.011 | 11.046 | 23.38 | 19.775 | 60.026 | 20.226 | 23.39 | 27.409 | 59.988 | 27.75 | 23.39 | 111.985 | 60.046 | 113.443
23.4 | 9.206 | 60.04 | 9.662 | 23.4 | 10.727 | 60.01 | 11.047 | 23.39 | 19.778 | 60.026 | 20.227 | 23.39 | 27.408 | 59.988 | 27.75 | 23.4 | 111.988 | 60.046 | 113.445
23.41 | 9.206 | 60.04 | 9.663 | 23.4 | 10.727 | 60.01 | 11.048 | 23.4 | 19.78 | 60.026 | 20.228 | 23.4 | 27.406 | 59.988 | 27.75 | 23.41 | 111.99 | 60.046 | 113.446
23.42 | 9.205 | 60.04 | 9.664 | 23.41 | 10.727 | 60.01 | 11.05 | 23.41 | 19.782 | 60.025 | 20.229 | 23.41 | 27.405 | 59.988 | 27.75 | 23.42 | 111.989 | 60.046 | 113.447
23.43 | 9.205 | 60.04 | 9.666 | 23.42 | 10.73 | 60.01 | 11.051 | 23.41 | 19.784 | 60.025 | 20.231 | 23.42 | 27.403 | 59.988 | 27.75 | 23.43 | 111.989 | 60.046 | 113.448
23.43 | 9.205 | 60.04 | 9.667 | 23.43 | 10.733 | 60.009 | 11.052 | 23.42 | 19.787 | 60.025 | 20.232 | 23.43 | 27.402 | 59.988 | 27.75 | 23.44 | 111.988 | 60.046 | 113.45
23.44 | 9.205 | 60.04 | 9.668 | 23.44 | 10.737 | 60.009 | 11.053 | 23.43 | 19.789 | 60.025 | 20.233 | 23.44 | 27.4 | 59.988 | 27.75 | 23.44 | 111.988 | 60.046 | 113.451
23.45 | 9.205 | 60.04 | 9.669 | 23.45 | 10.74 | 60.009 | 11.055 | 23.44 | 19.791 | 60.024 | 20.234 | 23.44 | 27.399 | 59.988 | 27.75 | 23.45 | 111.988 | 60.046 | 113.452
23.46 | 9.205 | 60.04 | 9.671 | 23.45 | 10.743 | 60.008 | 11.056 | 23.45 | 19.791 | 60.024 | 20.236 | 23.45 | 27.397 | 59.988 | 27.75 | 23.46 | 111.987 | 60.046 | 113.453
23.47 | 9.205 | 60.04 | 9.672 | 23.46 | 10.747 | 60.008 | 11.057 | 23.46 | 19.791 | 60.024 | 20.237 | 23.46 | 27.395 | 59.988 | 27.75 | 23.47 | 111.988 | 60.046 | 113.455
23.48 | 9.205 | 60.04 | 9.673 | 23.47 | 10.751 | 60.008 | 11.058 | 23.46 | 19.791 | 60.023 | 20.238 | 23.47 | 27.394 | 59.988 | 27.75 | 23.48 | 111.988 | 60.046 | 113.456
23.48 | 9.205 | 60.04 | 9.674 | 23.48 | 10.754 | 60.008 | 11.06 | 23.47 | 19.791 | 60.023 | 20.239 | 23.48 | 27.392 | 59.988 | 27.75 | 23.49 | 111.989 | 60.046 | 113.457
23.49 | 9.205 | 60.04 | 9.676 | 23.49 | 10.758 | 60.007 | 11.061 | 23.48 | 19.791 | 60.023 | 20.241 | 23.49 | 27.39 | 59.988 | 27.75 | 23.49 | 111.991 | 60.046 | 113.458
23.5 | 9.205 | 60.04 | 9.677 | 23.5 | 10.761 | 60.007 | 11.062 | 23.49 | 19.791 | 60.022 | 20.242 | 23.49 | 27.388 | 59.988 | 27.75 | 23.5 | 111.994 | 60.046 | 113.46
23.51 | 9.205 | 60.04 | 9.678 | 23.5 | 10.764 | 60.007 | 11.063 | 23.5 | 19.791 | 60.022 | 20.243 | 23.5 | 27.386 | 59.988 | 27.75 | 23.51 | 111.997 | 60.046 | 113.461
23.52 | 9.205 | 60.04 | 9.679 | 23.51 | 10.768 | 60.006 | 11.065 | 23.51 | 19.791 | 60.022 | 20.244 | 23.51 | 27.384 | 59.988 | 27.75 | 23.52 | 112 | 60.046 | 113.462
23.52 | 9.205 | 60.04 | 9.681 | 23.52 | 10.771 | 60.006 | 11.066 | 23.51 | 19.791 | 60.022 | 20.246 | 23.52 | 27.382 | 59.987 | 27.75 | 23.53 | 112.003 | 60.046 | 113.463
23.53 | 9.205 | 60.04 | 9.682 | 23.53 | 10.774 | 60.006 | 11.067 | 23.52 | 19.791 | 60.022 | 20.247 | 23.53 | 27.382 | 59.987 | 27.75 | 23.54 | 112.006 | 60.046 | 113.465
23.54 | 9.205 | 60.04 | 9.683 | 23.54 | 10.778 | 60.005 | 11.068 | 23.53 | 19.791 | 60.022 | 20.248 | 23.54 | 27.382 | 59.987 | 27.75 | 23.54 | 112.009 | 60.046 | 113.466
23.55 | 9.205 | 60.04 | 9.684 | 23.55 | 10.781 | 60.005 | 11.07 | 23.54 | 19.792 | 60.022 | 20.249 | 23.54 | 27.381 | 59.986 | 27.75 | 23.55 | 112.012 | 60.046 | 113.467
23.56 | 9.205 | 60.04 | 9.686 | 23.55 | 10.785 | 60.005 | 11.071 | 23.55 | 19.792 | 60.022 | 20.251 | 23.55 | 27.381 | 59.986 | 27.75 | 23.56 | 112.016 | 60.046 | 113.468
23.57 | 9.205 | 60.04 | 9.687 | 23.56 | 10.788 | 60.005 | 11.072 | 23.56 | 19.792 | 60.022 | 20.252 | 23.56 | 27.382 | 59.986 | 27.75 | 23.57 | 112.018 | 60.046 | 113.47
23.57 | 9.205 | 60.04 | 9.688 | 23.57 | 10.792 | 60.004 | 11.073 | 23.56 | 19.792 | 60.022 | 20.253 | 23.57 | 27.383 | 59.986 | 27.75 | 23.58 | 112.021 | 60.046 | 113.471
23.58 | 9.205 | 60.04 | 9.689 | 23.58 | 10.795 | 60.004 | 11.075 | 23.57 | 19.792 | 60.022 | 20.254 | 23.58 | 27.385 | 59.985 | 27.75 | 23.59 | 112.022 | 60.046 | 113.472
23.59 | 9.205 | 60.04 | 9.691 | 23.59 | 10.795 | 60.004 | 11.076 | 23.58 | 19.792 | 60.022 | 20.256 | 23.59 | 27.386 | 59.985 | 27.75 | 23.59 | 112.024 | 60.046 | 113.473
23.6 | 9.205 | 60.04 | 9.692 | 23.6 | 10.795 | 60.003 | 11.077 | 23.59 | 19.792 | 60.022 | 20.257 | 23.59 | 27.387 | 59.985 | 27.75 | 23.6 | 112.025 | 60.046 | 113.475
23.61 | 9.205 | 60.04 | 9.693 | 23.6 | 10.795 | 60.003 | 11.078 | 23.6 | 19.792 | 60.022 | 20.258 | 23.6 | 27.388 | 59.984 | 27.75 | 23.61 | 112.026 | 60.046 | 113.476
23.62 | 9.205 | 60.04 | 9.694 | 23.61 | 10.795 | 60.003 | 11.08 | 23.61 | 19.792 | 60.022 | 20.259 | 23.61 | 27.39 | 59.984 | 27.75 | 23.62 | 112.029 | 60.046 | 113.477
23.62 | 9.205 | 60.04 | 9.696 | 23.62 | 10.795 | 60.003 | 11.081 | 23.61 | 19.792 | 60.022 | 20.261 | 23.62 | 27.391 | 59.984 | 27.75 | 23.63 | 112.032 | 60.046 | 113.478
23.63 | 9.205 | 60.04 | 9.697 | 23.63 | 10.795 | 60.002 | 11.082 | 23.62 | 19.792 | 60.022 | 20.262 | 23.63 | 27.392 | 59.984 | 27.75 | 23.64 | 112.035 | 60.046 | 113.48
23.64 | 9.205 | 60.04 | 9.698 | 23.64 | 10.795 | 60.002 | 11.083 | 23.63 | 19.792 | 60.022 | 20.263 | 23.64 | 27.394 | 59.983 | 27.75 | 23.64 | 112.037 | 60.046 | 113.481
23.65 | 9.205 | 60.04 | 9.699 | 23.65 | 10.795 | 60.002 | 11.085 | 23.64 | 19.792 | 60.022 | 20.264 | 23.64 | 27.395 | 59.983 | 27.75 | 23.65 | 112.04 | 60.046 | 113.482
23.66 | 9.205 | 60.04 | 9.701 | 23.65 | 10.795 | 60.001 | 11.086 | 23.65 | 19.791 | 60.022 | 20.266 | 23.65 | 27.397 | 59.983 | 27.75 | 23.66 | 112.043 | 60.046 | 113.483
23.67 | 9.205 | 60.04 | 9.702 | 23.66 | 10.795 | 60.001 | 11.087 | 23.66 | 19.791 | 60.022 | 20.267 | 23.66 | 27.398 | 59.982 | 27.75 | 23.67 | 112.046 | 60.046 | 113.485
23.67 | 9.205 | 60.04 | 9.703 | 23.67 | 10.795 | 60.001 | 11.088 | 23.66 | 19.791 | 60.022 | 20.268 | 23.67 | 27.4 | 59.982 | 27.75 | 23.68 | 112.05 | 60.046 | 113.486
23.68 | 9.205 | 60.04 | 9.704 | 23.68 | 10.795 | 60.001 | 11.09 | 23.67 | 19.791 | 60.022 | 20.269 | 23.68 | 27.401 | 59.982 | 27.75 | 23.69 | 112.054 | 60.046 | 113.487
23.69 | 9.205 | 60.04 | 9.706 | 23.69 | 10.795 | 60 | 11.091 | 23.68 | 19.791 | 60.022 | 20.271 | 23.69 | 27.403 | 59.982 | 27.75 | 23.69 | 112.059 | 60.046 | 113.488
23.7 | 9.205 | 60.04 | 9.707 | 23.7 | 10.795 | 60 | 11.092 | 23.69 | 19.791 | 60.022 | 20.272 | 23.69 | 27.403 | 59.982 | 27.75 | 23.7 | 112.063 | 60.046 | 113.49
23.71 | 9.205 | 60.04 | 9.708 | 23.7 | 10.795 | 60 | 11.093 | 23.7 | 19.791 | 60.022 | 20.273 | 23.7 | 27.403 | 59.982 | 27.75 | 23.71 | 112.067 | 60.046 | 113.491
23.72 | 9.205 | 60.04 | 9.709 | 23.71 | 10.795 | 59.999 | 11.095 | 23.71 | 19.79 | 60.022 | 20.274 | 23.71 | 27.403 | 59.982 | 27.75 | 23.72 | 112.071 | 60.046 | 113.492
23.72 | 9.205 | 60.04 | 9.711 | 23.72 | 10.795 | 59.999 | 11.096 | 23.71 | 19.79 | 60.022 | 20.276 | 23.72 | 27.403 | 59.982 | 27.75 | 23.73 | 112.074 | 60.046 | 113.493
23.73 | 9.205 | 60.04 | 9.712 | 23.73 | 10.795 | 59.999 | 11.097 | 23.72 | 19.79 | 60.022 | 20.277 | 23.73 | 27.406 | 59.982 | 27.75 | 23.74 | 112.079 | 60.046 | 113.495
23.74 | 9.205 | 60.04 | 9.713 | 23.74 | 10.795 | 59.999 | 11.098 | 23.73 | 19.79 | 60.022 | 20.278 | 23.74 | 27.409 | 59.982 | 27.75 | 23.74 | 112.083 | 60.046 | 113.496
23.75 | 9.205 | 60.04 | 9.714 | 23.75 | 10.795 | 59.999 | 11.1 | 23.74 | 19.79 | 60.022 | 20.279 | 23.74 | 27.411 | 59.982 | 27.75 | 23.75 | 112.088 | 60.046 | 113.497
23.76 | 9.205 | 60.04 | 9.716 | 23.75 | 10.795 | 59.999 | 11.101 | 23.75 | 19.79 | 60.022 | 20.281 | 23.75 | 27.414 | 59.982 | 27.75 | 23.76 | 112.092 | 60.046 | 113.498
23.77 | 9.205 | 60.04 | 9.717 | 23.76 | 10.795 | 59.999 | 11.102 | 23.76 | 19.79 | 60.022 | 20.282 | 23.76 | 27.417 | 59.982 | 27.75 | 23.77 | 112.091 | 60.046 | 113.5
23.77 | 9.205 | 60.04 | 9.718 | 23.77 | 10.795 | 59.999 | 11.103 | 23.76 | 19.79 | 60.022 | 20.283 | 23.77 | 27.42 | 59.982 | 27.75 | 23.78 | 112.09 | 60.046 | 113.501
23.78 | 9.205 | 60.04 | 9.719 | 23.78 | 10.795 | 59.999 | 11.105 | 23.77 | 19.79 | 60.022 | 20.284 | 23.78 | 27.422 | 59.982 | 27.75 | 23.79 | 112.087 | 60.046 | 113.502
23.79 | 9.205 | 60.04 | 9.721 | 23.79 | 10.795 | 59.999 | 11.106 | 23.78 | 19.791 | 60.022 | 20.286 | 23.79 | 27.425 | 59.982 | 27.75 | 23.79 | 112.084 | 60.046 | 113.503
23.8 | 9.205 | 60.04 | 9.722 | 23.8 | 10.795 | 59.999 | 11.107 | 23.79 | 19.793 | 60.022 | 20.287 | 23.79 | 27.428 | 59.982 | 27.75 | 23.8 | 112.081 | 60.046 | 113.505
23.81 | 9.205 | 60.04 | 9.723 | 23.8 | 10.795 | 59.999 | 11.108 | 23.8 | 19.795 | 60.022 | 20.288 | 23.8 | 27.432 | 59.982 | 27.75 | 23.81 | 112.079 | 60.046 | 113.506
23.82 | 9.205 | 60.04 | 9.724 | 23.81 | 10.795 | 59.999 | 11.11 | 23.81 | 19.797 | 60.022 | 20.289 | 23.81 | 27.435 | 59.982 | 27.75 | 23.82 | 112.075 | 60.046 | 113.507
23.82 | 9.205 | 60.04 | 9.726 | 23.82 | 10.795 | 59.999 | 11.111 | 23.81 | 19.799 | 60.022 | 20.291 | 23.82 | 27.439 | 59.982 | 27.75 | 23.83 | 112.071 | 60.046 | 113.508
23.83 | 9.205 | 60.04 | 9.727 | 23.83 | 10.795 | 59.999 | 11.112 | 23.82 | 19.8 | 60.022 | 20.292 | 23.83 | 27.442 | 59.982 | 27.75 | 23.84 | 112.067 | 60.046 | 113.51
23.84 | 9.205 | 60.04 | 9.728 | 23.84 | 10.795 | 59.999 | 11.113 | 23.83 | 19.802 | 60.022 | 20.293 | 23.84 | 27.445 | 59.982 | 27.75 | 23.84 | 112.063 | 60.046 | 113.511
23.85 | 9.205 | 60.04 | 9.729 | 23.85 | 10.795 | 59.999 | 11.115 | 23.84 | 19.804 | 60.022 | 20.294 | 23.85 | 27.449 | 59.982 | 27.75 | 23.85 | 112.059 | 60.046 | 113.512
23.86 | 9.205 | 60.04 | 9.731 | 23.85 | 10.795 | 59.999 | 11.116 | 23.85 | 19.806 | 60.022 | 20.296 | 23.85 | 27.452 | 59.982 | 27.75 | 23.86 | 112.054 | 60.046 | 113.513
23.87 | 9.205 | 60.04 | 9.732 | 23.86 | 10.795 | 59.999 | 11.117 | 23.86 | 19.808 | 60.022 | 20.297 | 23.86 | 27.456 | 59.982 | 27.75 | 23.87 | 112.051 | 60.046 | 113.515
23.87 | 9.205 | 60.04 | 9.733 | 23.87 | 10.795 | 59.999 | 11.118 | 23.86 | 19.811 | 60.022 | 20.298 | 23.87 | 27.459 | 59.982 | 27.75 | 23.88 | 112.049 | 60.046 | 113.516
23.88 | 9.205 | 60.04 | 9.734 | 23.88 | 10.795 | 59.999 | 11.12 | 23.87 | 19.814 | 60.022 | 20.299 | 23.88 | 27.463 | 59.982 | 27.75 | 23.89 | 112.046 | 60.046 | 113.517
23.89 | 9.205 | 60.04 | 9.736 | 23.89 | 10.795 | 59.999 | 11.121 | 23.88 | 19.818 | 60.022 | 20.301 | 23.89 | 27.466 | 59.982 | 27.75 | 23.89 | 112.044 | 60.046 | 113.518
23.9 | 9.205 | 60.04 | 9.737 | 23.9 | 10.795 | 59.999 | 11.122 | 23.89 | 19.821 | 60.022 | 20.302 | 23.89 | 27.467 | 59.982 | 27.75 | 23.9 | 112.042 | 60.046 | 113.52
23.91 | 9.205 | 60.04 | 9.738 | 23.9 | 10.795 | 59.999 | 11.123 | 23.9 | 19.824 | 60.022 | 20.303 | 23.9 | 27.468 | 59.982 | 27.75 | 23.91 | 112.039 | 60.046 | 113.521
23.92 | 9.205 | 60.04 | 9.739 | 23.91 | 10.794 | 59.999 | 11.125 | 23.91 | 19.827 | 60.022 | 20.304 | 23.91 | 27.469 | 59.982 | 27.75 | 23.92 | 112.037 | 60.046 | 113.522
23.92 | 9.205 | 60.04 | 9.741 | 23.92 | 10.794 | 59.999 | 11.126 | 23.91 | 19.831 | 60.022 | 20.306 | 23.92 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 23.93 | 112.035 | 60.046 | 113.523
23.93 | 9.205 | 60.04 | 9.742 | 23.93 | 10.794 | 59.999 | 11.127 | 23.92 | 19.834 | 60.022 | 20.307 | 23.93 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 23.94 | 112.04 | 60.046 | 113.525
23.94 | 9.205 | 60.04 | 9.743 | 23.94 | 10.794 | 59.999 | 11.128 | 23.93 | 19.84 | 60.022 | 20.308 | 23.94 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 23.94 | 112.044 | 60.046 | 113.526
23.95 | 9.205 | 60.04 | 9.744 | 23.95 | 10.794 | 59.999 | 11.13 | 23.94 | 19.847 | 60.022 | 20.309 | 23.95 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 23.95 | 112.049 | 60.046 | 113.527
23.96 | 9.209 | 60.04 | 9.746 | 23.95 | 10.794 | 59.999 | 11.131 | 23.95 | 19.851 | 60.022 | 20.311 | 23.95 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 23.96 | 112.054 | 60.046 | 113.528
23.97 | 9.213 | 60.04 | 9.747 | 23.96 | 10.793 | 59.999 | 11.132 | 23.96 | 19.855 | 60.022 | 20.312 | 23.96 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 23.97 | 112.056 | 60.046 | 113.53
23.97 | 9.222 | 60.04 | 9.748 | 23.97 | 10.793 | 59.999 | 11.133 | 23.96 | 19.86 | 60.022 | 20.313 | 23.97 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 23.98 | 112.058 | 60.046 | 113.531
23.98 | 9.231 | 60.04 | 9.749 | 23.98 | 10.793 | 59.999 | 11.135 | 23.97 | 19.864 | 60.022 | 20.314 | 23.98 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 23.99 | 112.06 | 60.046 | 113.532
23.99 | 9.244 | 60.04 | 9.751 | 23.99 | 10.793 | 59.999 | 11.136 | 23.98 | 19.869 | 60.022 | 20.316 | 23.99 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 23.99 | 112.061 | 60.046 | 113.533
24 | 9.257 | 60.04 | 9.752 | 24 | 10.793 | 59.999 | 11.137 | 23.99 | 19.873 | 60.022 | 20.317 | 24 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24 | 112.062 | 60.046 | 113.535
24.01 | 9.269 | 60.04 | 9.753 | 24 | 10.793 | 59.999 | 11.138 | 24 | 19.878 | 60.022 | 20.318 | 24 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.01 | 112.063 | 60.046 | 113.536
24.02 | 9.282 | 60.04 | 9.754 | 24.01 | 10.792 | 59.999 | 11.14 | 24.01 | 19.883 | 60.022 | 20.319 | 24.01 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.02 | 112.068 | 60.046 | 113.537
24.02 | 9.295 | 60.04 | 9.756 | 24.02 | 10.792 | 59.999 | 11.141 | 24.01 | 19.887 | 60.022 | 20.321 | 24.02 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.03 | 112.074 | 60.046 | 113.538
24.03 | 9.308 | 60.04 | 9.757 | 24.03 | 10.792 | 59.999 | 11.142 | 24.02 | 19.892 | 60.022 | 20.322 | 24.03 | 27.474 | 59.982 | 27.75 | 24.04 | 112.079 | 60.046 | 113.54
24.04 | 9.321 | 60.04 | 9.758 | 24.04 | 10.792 | 59.999 | 11.143 | 24.03 | 19.895 | 60.022 | 20.323 | 24.04 | 27.474 | 59.982 | 27.75 | 24.04 | 112.084 | 60.046 | 113.541
24.05 | 9.334 | 60.04 | 9.759 | 24.05 | 10.792 | 59.999 | 11.145 | 24.04 | 19.898 | 60.022 | 20.324 | 24.04 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.05 | 112.089 | 60.046 | 113.542
24.06 | 9.346 | 60.04 | 9.761 | 24.05 | 10.792 | 59.999 | 11.146 | 24.05 | 19.901 | 60.022 | 20.326 | 24.05 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.06 | 112.095 | 60.046 | 113.544
24.07 | 9.359 | 60.04 | 9.762 | 24.06 | 10.792 | 59.999 | 11.147 | 24.06 | 19.904 | 60.022 | 20.327 | 24.06 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.07 | 112.1 | 60.046 | 113.545
24.07 | 9.372 | 60.04 | 9.763 | 24.07 | 10.792 | 59.999 | 11.148 | 24.06 | 19.907 | 60.022 | 20.328 | 24.07 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.08 | 112.105 | 60.046 | 113.547
24.08 | 9.385 | 60.04 | 9.764 | 24.08 | 10.792 | 59.999 | 11.15 | 24.07 | 19.91 | 60.022 | 20.329 | 24.08 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.09 | 112.109 | 60.046 | 113.549
24.09 | 9.398 | 60.04 | 9.766 | 24.09 | 10.792 | 59.999 | 11.151 | 24.08 | 19.913 | 60.022 | 20.331 | 24.09 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 24.09 | 112.114 | 60.046 | 113.551
24.1 | 9.411 | 60.04 | 9.767 | 24.1 | 10.792 | 59.999 | 11.152 | 24.09 | 19.917 | 60.022 | 20.332 | 24.1 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 24.1 | 112.117 | 60.046 | 113.552
24.11 | 9.424 | 60.04 | 9.768 | 24.1 | 10.792 | 59.999 | 11.153 | 24.1 | 19.918 | 60.022 | 20.333 | 24.1 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 24.11 | 112.12 | 60.046 | 113.554
24.12 | 9.437 | 60.04 | 9.769 | 24.11 | 10.792 | 59.999 | 11.155 | 24.11 | 19.92 | 60.022 | 20.334 | 24.11 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 24.12 | 112.123 | 60.046 | 113.556
24.12 | 9.445 | 60.04 | 9.771 | 24.12 | 10.792 | 59.999 | 11.156 | 24.11 | 19.921 | 60.022 | 20.336 | 24.12 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 24.13 | 112.127 | 60.046 | 113.558
24.13 | 9.454 | 60.04 | 9.772 | 24.13 | 10.792 | 59.999 | 11.157 | 24.12 | 19.923 | 60.022 | 20.337 | 24.13 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.14 | 112.132 | 60.046 | 113.56
24.14 | 9.458 | 60.04 | 9.773 | 24.14 | 10.792 | 59.999 | 11.158 | 24.13 | 19.924 | 60.022 | 20.338 | 24.14 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.14 | 112.138 | 60.046 | 113.562
24.15 | 9.462 | 60.04 | 9.774 | 24.15 | 10.792 | 59.999 | 11.16 | 24.14 | 19.926 | 60.022 | 20.339 | 24.15 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.15 | 112.144 | 60.046 | 113.565
24.16 | 9.462 | 60.04 | 9.776 | 24.15 | 10.792 | 59.999 | 11.161 | 24.15 | 19.927 | 60.022 | 20.341 | 24.15 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.16 | 112.15 | 60.046 | 113.567
24.17 | 9.462 | 60.04 | 9.777 | 24.16 | 10.792 | 59.999 | 11.162 | 24.16 | 19.928 | 60.022 | 20.342 | 24.16 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.17 | 112.156 | 60.046 | 113.569
24.17 | 9.462 | 60.04 | 9.778 | 24.17 | 10.791 | 59.999 | 11.163 | 24.16 | 19.93 | 60.022 | 20.343 | 24.17 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.18 | 112.163 | 60.046 | 113.572
24.18 | 9.462 | 60.04 | 9.779 | 24.18 | 10.791 | 59.999 | 11.165 | 24.17 | 19.931 | 60.022 | 20.344 | 24.18 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.19 | 112.166 | 60.046 | 113.574
24.19 | 9.462 | 60.04 | 9.781 | 24.19 | 10.791 | 59.999 | 11.166 | 24.18 | 19.932 | 60.022 | 20.346 | 24.19 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.19 | 112.169 | 60.046 | 113.576
24.2 | 9.462 | 60.04 | 9.782 | 24.2 | 10.791 | 59.999 | 11.167 | 24.19 | 19.933 | 60.021 | 20.347 | 24.2 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.2 | 112.168 | 60.046 | 113.579
24.21 | 9.462 | 60.04 | 9.783 | 24.2 | 10.791 | 59.999 | 11.168 | 24.2 | 19.934 | 60.021 | 20.348 | 24.2 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.21 | 112.168 | 60.046 | 113.581
24.22 | 9.462 | 60.04 | 9.784 | 24.21 | 10.791 | 59.999 | 11.17 | 24.21 | 19.936 | 60.021 | 20.349 | 24.21 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.22 | 112.167 | 60.046 | 113.584
24.22 | 9.462 | 60.04 | 9.786 | 24.22 | 10.791 | 59.999 | 11.171 | 24.21 | 19.937 | 60.02 | 20.351 | 24.22 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.23 | 112.167 | 60.046 | 113.586
24.23 | 9.462 | 60.04 | 9.787 | 24.23 | 10.791 | 59.999 | 11.172 | 24.22 | 19.938 | 60.02 | 20.352 | 24.23 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.24 | 112.167 | 60.046 | 113.589
24.24 | 9.462 | 60.04 | 9.788 | 24.24 | 10.791 | 59.999 | 11.173 | 24.23 | 19.94 | 60.02 | 20.353 | 24.24 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.24 | 112.167 | 60.046 | 113.591
24.25 | 9.462 | 60.04 | 9.789 | 24.25 | 10.791 | 59.999 | 11.175 | 24.24 | 19.941 | 60.02 | 20.354 | 24.25 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.25 | 112.167 | 60.046 | 113.594
24.26 | 9.462 | 60.04 | 9.791 | 24.25 | 10.791 | 59.999 | 11.176 | 24.25 | 19.942 | 60.019 | 20.356 | 24.25 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.26 | 112.168 | 60.046 | 113.596
24.27 | 9.462 | 60.04 | 9.792 | 24.26 | 10.791 | 59.999 | 11.177 | 24.26 | 19.944 | 60.019 | 20.357 | 24.26 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.27 | 112.169 | 60.046 | 113.599
24.27 | 9.462 | 60.04 | 9.793 | 24.27 | 10.791 | 59.999 | 11.178 | 24.26 | 19.944 | 60.019 | 20.358 | 24.27 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.28 | 112.17 | 60.046 | 113.601
24.28 | 9.462 | 60.04 | 9.794 | 24.28 | 10.791 | 59.999 | 11.18 | 24.27 | 19.944 | 60.018 | 20.359 | 24.28 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.29 | 112.17 | 60.046 | 113.604
24.29 | 9.462 | 60.04 | 9.796 | 24.29 | 10.791 | 59.999 | 11.181 | 24.28 | 19.943 | 60.018 | 20.361 | 24.29 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.29 | 112.171 | 60.046 | 113.606
24.3 | 9.462 | 60.04 | 9.797 | 24.3 | 10.791 | 59.999 | 11.182 | 24.29 | 19.943 | 60.018 | 20.362 | 24.3 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.3 | 112.17 | 60.046 | 113.609
24.31 | 9.462 | 60.04 | 9.798 | 24.3 | 10.791 | 59.999 | 11.183 | 24.3 | 19.943 | 60.018 | 20.363 | 24.3 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 24.31 | 112.169 | 60.046 | 113.611
24.32 | 9.462 | 60.04 | 9.799 | 24.31 | 10.791 | 59.999 | 11.185 | 24.31 | 19.943 | 60.017 | 20.364 | 24.31 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 24.32 | 112.168 | 60.046 | 113.614
24.32 | 9.462 | 60.04 | 9.801 | 24.32 | 10.791 | 59.999 | 11.186 | 24.31 | 19.943 | 60.017 | 20.366 | 24.32 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.33 | 112.167 | 60.046 | 113.616
24.33 | 9.462 | 60.04 | 9.802 | 24.33 | 10.791 | 59.999 | 11.187 | 24.32 | 19.942 | 60.017 | 20.367 | 24.33 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.34 | 112.165 | 60.046 | 113.619
24.34 | 9.462 | 60.04 | 9.803 | 24.34 | 10.791 | 59.999 | 11.188 | 24.33 | 19.944 | 60.017 | 20.368 | 24.34 | 27.474 | 59.982 | 27.75 | 24.34 | 112.163 | 60.046 | 113.621
24.35 | 9.462 | 60.04 | 9.804 | 24.35 | 10.791 | 59.999 | 11.19 | 24.34 | 19.945 | 60.017 | 20.369 | 24.35 | 27.474 | 59.982 | 27.75 | 24.35 | 112.16 | 60.046 | 113.624
24.36 | 9.462 | 60.04 | 9.806 | 24.35 | 10.791 | 59.999 | 11.191 | 24.35 | 19.947 | 60.017 | 20.371 | 24.35 | 27.474 | 59.982 | 27.75 | 24.36 | 112.158 | 60.046 | 113.626
24.37 | 9.462 | 60.04 | 9.807 | 24.36 | 10.791 | 59.999 | 11.192 | 24.36 | 19.948 | 60.017 | 20.372 | 24.36 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.37 | 112.156 | 60.046 | 113.629
24.37 | 9.462 | 60.04 | 9.808 | 24.37 | 10.791 | 59.999 | 11.193 | 24.36 | 19.949 | 60.017 | 20.373 | 24.37 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.38 | 112.155 | 60.046 | 113.631
24.38 | 9.463 | 60.04 | 9.809 | 24.38 | 10.791 | 59.999 | 11.195 | 24.37 | 19.951 | 60.017 | 20.374 | 24.38 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.39 | 112.153 | 60.046 | 113.634
24.39 | 9.463 | 60.04 | 9.811 | 24.39 | 10.794 | 59.999 | 11.196 | 24.38 | 19.952 | 60.017 | 20.376 | 24.39 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.39 | 112.151 | 60.046 | 113.636
24.4 | 9.463 | 60.04 | 9.812 | 24.4 | 10.797 | 59.999 | 11.197 | 24.39 | 19.954 | 60.017 | 20.377 | 24.4 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.4 | 112.15 | 60.046 | 113.639
24.41 | 9.463 | 60.04 | 9.813 | 24.4 | 10.8 | 59.999 | 11.198 | 24.4 | 19.955 | 60.017 | 20.378 | 24.4 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.41 | 112.148 | 60.046 | 113.641
24.42 | 9.463 | 60.04 | 9.814 | 24.41 | 10.803 | 59.999 | 11.2 | 24.41 | 19.957 | 60.017 | 20.379 | 24.41 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.42 | 112.147 | 60.046 | 113.644
24.42 | 9.463 | 60.04 | 9.816 | 24.42 | 10.807 | 59.999 | 11.201 | 24.41 | 19.958 | 60.017 | 20.381 | 24.42 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.43 | 112.147 | 60.046 | 113.646
24.43 | 9.463 | 60.04 | 9.817 | 24.43 | 10.81 | 59.999 | 11.202 | 24.42 | 19.96 | 60.017 | 20.382 | 24.43 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.44 | 112.147 | 60.046 | 113.649
24.44 | 9.464 | 60.04 | 9.818 | 24.44 | 10.813 | 59.999 | 11.203 | 24.43 | 19.961 | 60.017 | 20.383 | 24.44 | 27.475 | 59.982 | 27.75 | 24.44 | 112.147 | 60.046 | 113.651
24.45 | 9.464 | 60.04 | 9.819 | 24.45 | 10.816 | 59.999 | 11.205 | 24.44 | 19.962 | 60.017 | 20.384 | 24.45 | 27.474 | 59.982 | 27.75 | 24.45 | 112.148 | 60.046 | 113.654
24.46 | 9.464 | 60.04 | 9.821 | 24.45 | 10.819 | 59.999 | 11.206 | 24.45 | 19.964 | 60.017 | 20.386 | 24.45 | 27.473 | 59.982 | 27.75 | 24.46 | 112.149 | 60.046 | 113.656
24.47 | 9.464 | 60.04 | 9.822 | 24.46 | 10.822 | 59.999 | 11.207 | 24.46 | 19.965 | 60.017 | 20.387 | 24.46 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 24.47 | 112.15 | 60.046 | 113.659
24.47 | 9.464 | 60.04 | 9.823 | 24.47 | 10.825 | 59.999 | 11.208 | 24.46 | 19.967 | 60.017 | 20.388 | 24.47 | 27.472 | 59.982 | 27.75 | 24.48 | 112.151 | 60.046 | 113.661
24.48 | 9.464 | 60.04 | 9.824 | 24.48 | 10.828 | 59.999 | 11.21 | 24.47 | 19.969 | 60.017 | 20.389 | 24.48 | 27.471 | 59.982 | 27.75 | 24.49 | 112.151 | 60.046 | 113.664
24.49 | 9.464 | 60.04 | 9.826 | 24.49 | 10.831 | 59.999 | 11.211 | 24.48 | 19.97 | 60.017 | 20.391 | 24.49 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.49 | 112.151 | 60.046 | 113.666
24.5 | 9.464 | 60.04 | 9.827 | 24.5 | 10.834 | 59.999 | 11.212 | 24.49 | 19.972 | 60.017 | 20.392 | 24.5 | 27.47 | 59.982 | 27.75 | 24.5 | 112.156 | 60.046 | 113.669
24.51 | 9.465 | 60.04 | 9.828 | 24.5 | 10.837 | 59.999 | 11.213 | 24.5 | 19.972 | 60.017 | 20.394 | 24.5 | 27.469 | 59.982 | 27.75 | 24.51 | 112.16 | 60.046 | 113.671
24.52 | 9.465 | 60.04 | 9.829 | 24.51 | 10.84 | 59.999 | 11.215 | 24.51 | 19.971 | 60.017 | 20.395 | 24.51 | 27.469 | 59.982 | 27.75 | 24.52 | 112.164 | 60.046 | 113.674
24.52 | 9.465 | 60.04 | 9.831 | 24.52 | 10.846 | 59.999 | 11.216 | 24.51 | 19.971 | 60.017 | 20.397 | 24.52 | 27.468 | 59.982 | 27.75 | 24.53 | 112.168 | 60.046 | 113.676
24.53 | 9.465 | 60.04 | 9.832 | 24.53 | 10.851 | 59.999 | 11.217 | 24.52 | 19.971 | 60.017 | 20.399 | 24.53 | 27.467 | 59.981 | 27.75 | 24.54 | 112.172 | 60.046 | 113.679
24.54 | 9.465 | 60.04 | 9.833 | 24.54 | 10.856 | 59.999 | 11.218 | 24.53 | 19.971 | 60.017 | 20.4 | 24.54 | 27.466 | 59.981 | 27.75 | 24.54 | 112.176 | 60.046 | 113.681
24.55 | 9.465 | 60.04 | 9.834 | 24.55 | 10.862 | 59.999 | 11.22 | 24.54 | 19.971 | 60.017 | 20.402 | 24.55 | 27.466 | 59.981 | 27.75 | 24.55 | 112.179 | 60.045 | 113.684
24.56 | 9.465 | 60.04 | 9.836 | 24.55 | 10.864 | 59.999 | 11.221 | 24.55 | 19.971 | 60.017 | 20.404 | 24.55 | 27.465 | 59.98 | 27.75 | 24.56 | 112.181 | 60.045 | 113.686
24.57 | 9.465 | 60.04 | 9.837 | 24.56 | 10.866 | 59.999 | 11.222 | 24.56 | 19.971 | 60.017 | 20.406 | 24.56 | 27.465 | 59.98 | 27.75 | 24.57 | 112.183 | 60.045 | 113.689
24.57 | 9.465 | 60.04 | 9.838 | 24.57 | 10.868 | 59.999 | 11.223 | 24.56 | 19.971 | 60.017 | 20.408 | 24.57 | 27.464 | 59.98 | 27.75 | 24.58 | 112.185 | 60.044 | 113.691
24.58 | 9.465 | 60.04 | 9.839 | 24.58 | 10.87 | 59.999 | 11.225 | 24.57 | 19.971 | 60.017 | 20.41 | 24.58 | 27.464 | 59.98 | 27.75 | 24.58 | 112.189 | 60.044 | 113.694
24.59 | 9.465 | 60.04 | 9.841 | 24.59 | 10.873 | 59.999 | 11.226 | 24.58 | 19.971 | 60.017 | 20.412 | 24.59 | 27.464 | 59.979 | 27.75 | 24.59 | 112.192 | 60.044 | 113.696
24.6 | 9.465 | 60.04 | 9.842 | 24.6 | 10.875 | 59.999 | 11.227 | 24.59 | 19.971 | 60.017 | 20.414 | 24.6 | 27.463 | 59.979 | 27.75 | 24.6 | 112.195 | 60.043 | 113.699
24.61 | 9.465 | 60.04 | 9.843 | 24.6 | 10.877 | 59.999 | 11.228 | 24.6 | 19.971 | 60.017 | 20.416 | 24.6 | 27.463 | 59.979 | 27.75 | 24.61 | 112.199 | 60.043 | 113.701
24.62 | 9.465 | 60.04 | 9.844 | 24.61 | 10.879 | 59.999 | 11.23 | 24.61 | 19.971 | 60.017 | 20.419 | 24.61 | 27.463 | 59.978 | 27.75 | 24.62 | 112.201 | 60.043 | 113.704
24.62 | 9.465 | 60.04 | 9.846 | 24.62 | 10.881 | 59.999 | 11.231 | 24.61 | 19.971 | 60.017 | 20.421 | 24.62 | 27.463 | 59.978 | 27.75 | 24.63 | 112.204 | 60.043 | 113.706
24.63 | 9.465 | 60.04 | 9.847 | 24.63 | 10.883 | 59.999 | 11.232 | 24.62 | 19.971 | 60.017 | 20.424 | 24.63 | 27.463 | 59.978 | 27.75 | 24.64 | 112.208 | 60.042 | 113.709
24.64 | 9.465 | 60.04 | 9.848 | 24.64 | 10.89 | 59.999 | 11.233 | 24.63 | 19.971 | 60.017 | 20.426 | 24.64 | 27.463 | 59.978 | 27.75 | 24.64 | 112.211 | 60.042 | 113.711
24.65 | 9.465 | 60.04 | 9.849 | 24.65 | 10.897 | 59.999 | 11.235 | 24.64 | 19.971 | 60.017 | 20.429 | 24.65 | 27.463 | 59.977 | 27.75 | 24.65 | 112.216 | 60.042 | 113.714
24.66 | 9.465 | 60.04 | 9.851 | 24.65 | 10.903 | 59.999 | 11.236 | 24.65 | 19.971 | 60.017 | 20.431 | 24.65 | 27.462 | 59.977 | 27.75 | 24.66 | 112.22 | 60.041 | 113.716
24.67 | 9.465 | 60.04 | 9.852 | 24.66 | 10.91 | 59.999 | 11.237 | 24.66 | 19.97 | 60.017 | 20.434 | 24.66 | 27.462 | 59.977 | 27.75 | 24.67 | 112.221 | 60.041 | 113.719
24.67 | 9.465 | 60.04 | 9.853 | 24.67 | 10.917 | 59.999 | 11.238 | 24.66 | 19.97 | 60.017 | 20.436 | 24.67 | 27.462 | 59.976 | 27.75 | 24.68 | 112.222 | 60.041 | 113.721
24.68 | 9.465 | 60.04 | 9.854 | 24.68 | 10.923 | 59.999 | 11.24 | 24.67 | 19.97 | 60.017 | 20.439 | 24.68 | 27.462 | 59.976 | 27.75 | 24.68 | 112.223 | 60.041 | 113.724
24.69 | 9.465 | 60.04 | 9.856 | 24.69 | 10.928 | 59.999 | 11.241 | 24.68 | 19.97 | 60.017 | 20.441 | 24.69 | 27.462 | 59.976 | 27.75 | 24.69 | 112.224 | 60.04 | 113.726
24.7 | 9.465 | 60.04 | 9.857 | 24.7 | 10.932 | 59.999 | 11.242 | 24.69 | 19.97 | 60.017 | 20.444 | 24.7 | 27.461 | 59.976 | 27.75 | 24.7 | 112.225 | 60.04 | 113.729
24.71 | 9.465 | 60.04 | 9.858 | 24.7 | 10.937 | 59.999 | 11.244 | 24.7 | 19.97 | 60.017 | 20.446 | 24.7 | 27.46 | 59.976 | 27.75 | 24.71 | 112.226 | 60.04 | 113.731
24.72 | 9.465 | 60.04 | 9.859 | 24.71 | 10.942 | 59.999 | 11.246 | 24.71 | 19.97 | 60.017 | 20.449 | 24.71 | 27.458 | 59.976 | 27.75 | 24.72 | 112.229 | 60.04 | 113.734
24.72 | 9.465 | 60.04 | 9.861 | 24.72 | 10.946 | 59.999 | 11.247 | 24.71 | 19.97 | 60.017 | 20.451 | 24.72 | 27.456 | 59.976 | 27.75 | 24.73 | 112.231 | 60.04 | 113.736
24.73 | 9.465 | 60.04 | 9.862 | 24.73 | 10.951 | 59.999 | 11.249 | 24.72 | 19.97 | 60.017 | 20.454 | 24.73 | 27.454 | 59.976 | 27.75 | 24.73 | 112.234 | 60.04 | 113.739
24.74 | 9.465 | 60.04 | 9.863 | 24.74 | 10.955 | 59.999 | 11.251 | 24.73 | 19.97 | 60.017 | 20.456 | 24.74 | 27.451 | 59.976 | 27.75 | 24.74 | 112.237 | 60.04 | 113.741
24.75 | 9.465 | 60.04 | 9.864 | 24.75 | 10.96 | 59.999 | 11.252 | 24.74 | 19.97 | 60.017 | 20.459 | 24.75 | 27.449 | 59.976 | 27.75 | 24.75 | 112.237 | 60.04 | 113.744
24.76 | 9.465 | 60.04 | 9.866 | 24.75 | 10.964 | 59.999 | 11.254 | 24.75 | 19.97 | 60.017 | 20.461 | 24.75 | 27.447 | 59.976 | 27.75 | 24.76 | 112.237 | 60.04 | 113.746
24.77 | 9.465 | 60.04 | 9.867 | 24.76 | 10.969 | 59.999 | 11.256 | 24.76 | 19.97 | 60.017 | 20.464 | 24.76 | 27.445 | 59.976 | 27.75 | 24.77 | 112.239 | 60.04 | 113.749
24.77 | 9.465 | 60.04 | 9.868 | 24.77 | 10.974 | 59.999 | 11.258 | 24.76 | 19.97 | 60.017 | 20.466 | 24.77 | 27.443 | 59.976 | 27.75 | 24.78 | 112.24 | 60.04 | 113.751
24.78 | 9.464 | 60.04 | 9.869 | 24.78 | 10.978 | 59.999 | 11.26 | 24.77 | 19.97 | 60.017 | 20.469 | 24.78 | 27.441 | 59.976 | 27.75 | 24.78 | 112.241 | 60.04 | 113.754
24.79 | 9.467 | 60.04 | 9.871 | 24.79 | 10.983 | 59.999 | 11.263 | 24.78 | 19.97 | 60.017 | 20.471 | 24.79 | 27.439 | 59.976 | 27.75 | 24.79 | 112.242 | 60.04 | 113.756
24.8 | 9.469 | 60.04 | 9.872 | 24.8 | 10.987 | 59.999 | 11.265 | 24.79 | 19.97 | 60.017 | 20.474 | 24.8 | 27.437 | 59.976 | 27.75 | 24.8 | 112.244 | 60.04 | 113.759
24.81 | 9.472 | 60.04 | 9.873 | 24.8 | 10.988 | 59.999 | 11.267 | 24.8 | 19.971 | 60.017 | 20.476 | 24.8 | 27.435 | 59.976 | 27.75 | 24.81 | 112.245 | 60.04 | 113.761
24.82 | 9.474 | 60.04 | 9.874 | 24.81 | 10.988 | 59.999 | 11.269 | 24.81 | 19.972 | 60.017 | 20.479 | 24.81 | 27.433 | 59.976 | 27.75 | 24.82 | 112.246 | 60.04 | 113.764
24.82 | 9.477 | 60.04 | 9.876 | 24.82 | 10.988 | 59.999 | 11.272 | 24.81 | 19.973 | 60.017 | 20.481 | 24.82 | 27.431 | 59.976 | 27.75 | 24.83 | 112.248 | 60.04 | 113.766
24.83 | 9.479 | 60.04 | 9.877 | 24.83 | 10.988 | 59.999 | 11.274 | 24.82 | 19.974 | 60.017 | 20.484 | 24.83 | 27.429 | 59.976 | 27.75 | 24.83 | 112.248 | 60.04 | 113.769
24.84 | 9.482 | 60.04 | 9.878 | 24.84 | 10.988 | 59.999 | 11.277 | 24.83 | 19.975 | 60.017 | 20.486 | 24.84 | 27.426 | 59.976 | 27.75 | 24.84 | 112.249 | 60.04 | 113.771
24.85 | 9.484 | 60.04 | 9.879 | 24.85 | 10.988 | 59.999 | 11.279 | 24.84 | 19.976 | 60.017 | 20.489 | 24.85 | 27.424 | 59.976 | 27.75 | 24.85 | 112.25 | 60.04 | 113.774
24.86 | 9.487 | 60.04 | 9.881 | 24.85 | 10.988 | 59.999 | 11.282 | 24.85 | 19.977 | 60.017 | 20.491 | 24.85 | 27.422 | 59.976 | 27.75 | 24.86 | 112.252 | 60.04 | 113.776
24.87 | 9.489 | 60.04 | 9.882 | 24.86 | 10.988 | 59.999 | 11.284 | 24.86 | 19.978 | 60.017 | 20.494 | 24.86 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 24.87 | 112.253 | 60.04 | 113.779
24.87 | 9.492 | 60.04 | 9.883 | 24.87 | 10.988 | 59.999 | 11.287 | 24.86 | 19.979 | 60.017 | 20.496 | 24.87 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 24.88 | 112.254 | 60.04 | 113.781
24.88 | 9.494 | 60.04 | 9.884 | 24.88 | 10.988 | 59.999 | 11.289 | 24.87 | 19.98 | 60.017 | 20.499 | 24.88 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 24.88 | 112.256 | 60.04 | 113.784
24.89 | 9.499 | 60.04 | 9.886 | 24.89 | 10.988 | 59.999 | 11.292 | 24.88 | 19.981 | 60.017 | 20.501 | 24.89 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 24.89 | 112.257 | 60.04 | 113.786
24.9 | 9.504 | 60.04 | 9.887 | 24.9 | 10.987 | 59.999 | 11.294 | 24.89 | 19.981 | 60.017 | 20.504 | 24.9 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 24.9 | 112.259 | 60.04 | 113.789
24.91 | 9.509 | 60.04 | 9.888 | 24.9 | 10.987 | 59.999 | 11.297 | 24.9 | 19.982 | 60.017 | 20.506 | 24.9 | 27.416 | 59.976 | 27.75 | 24.91 | 112.261 | 60.04 | 113.791
24.92 | 9.514 | 60.04 | 9.889 | 24.91 | 10.987 | 59.999 | 11.299 | 24.91 | 19.983 | 60.017 | 20.509 | 24.91 | 27.416 | 59.976 | 27.75 | 24.92 | 112.262 | 60.04 | 113.794
24.92 | 9.519 | 60.04 | 9.891 | 24.92 | 10.987 | 59.999 | 11.302 | 24.91 | 19.986 | 60.017 | 20.511 | 24.92 | 27.416 | 59.976 | 27.75 | 24.93 | 112.264 | 60.04 | 113.796
24.93 | 9.524 | 60.04 | 9.892 | 24.93 | 10.987 | 59.999 | 11.304 | 24.92 | 19.988 | 60.017 | 20.514 | 24.93 | 27.416 | 59.976 | 27.75 | 24.93 | 112.264 | 60.04 | 113.799
24.94 | 9.528 | 60.04 | 9.893 | 24.94 | 10.987 | 59.999 | 11.307 | 24.93 | 19.991 | 60.017 | 20.516 | 24.94 | 27.415 | 59.976 | 27.75 | 24.94 | 112.265 | 60.04 | 113.801
24.95 | 9.533 | 60.04 | 9.894 | 24.95 | 10.987 | 59.999 | 11.309 | 24.94 | 19.994 | 60.017 | 20.519 | 24.95 | 27.415 | 59.976 | 27.75 | 24.95 | 112.267 | 60.04 | 113.804
24.96 | 9.536 | 60.04 | 9.896 | 24.95 | 10.987 | 59.999 | 11.312 | 24.95 | 19.998 | 60.017 | 20.521 | 24.95 | 27.415 | 59.976 | 27.75 | 24.96 | 112.269 | 60.04 | 113.806
24.97 | 9.538 | 60.04 | 9.897 | 24.96 | 10.986 | 59.999 | 11.314 | 24.96 | 20.001 | 60.017 | 20.524 | 24.96 | 27.415 | 59.976 | 27.75 | 24.97 | 112.271 | 60.04 | 113.809
24.97 | 9.541 | 60.04 | 9.898 | 24.97 | 10.986 | 59.999 | 11.317 | 24.96 | 20.003 | 60.017 | 20.526 | 24.97 | 27.414 | 59.976 | 27.75 | 24.98 | 112.273 | 60.04 | 113.811
24.98 | 9.543 | 60.04 | 9.899 | 24.98 | 10.986 | 59.999 | 11.319 | 24.97 | 20.005 | 60.017 | 20.529 | 24.98 | 27.414 | 59.976 | 27.75 | 24.98 | 112.277 | 60.04 | 113.814
24.99 | 9.545 | 60.04 | 9.901 | 24.99 | 10.986 | 59.999 | 11.322 | 24.98 | 20.008 | 60.017 | 20.531 | 24.99 | 27.414 | 59.976 | 27.75 | 24.99 | 112.282 | 60.04 | 113.816
25 | 9.548 | 60.04 | 9.902 | 25 | 10.986 | 59.999 | 11.324 | 24.99 | 20.01 | 60.017 | 20.534 | 25 | 27.413 | 59.976 | 27.75 | 25 | 112.287 | 60.04 | 113.819
25.01 | 9.55 | 60.04 | 9.903 | 25 | 10.992 | 59.999 | 11.327 | 25 | 20.013 | 60.017 | 20.536 | 25 | 27.413 | 59.976 | 27.75 | 25.01 | 112.291 | 60.04 | 113.821
25.02 | 9.553 | 60.04 | 9.904 | 25.01 | 10.999 | 59.999 | 11.329 | 25.01 | 20.015 | 60.017 | 20.539 | 25.01 | 27.413 | 59.976 | 27.75 | 25.02 | 112.295 | 60.04 | 113.824
25.02 | 9.555 | 60.04 | 9.906 | 25.02 | 11.005 | 59.999 | 11.332 | 25.01 | 20.017 | 60.017 | 20.541 | 25.02 | 27.413 | 59.976 | 27.75 | 25.03 | 112.299 | 60.04 | 113.826
25.03 | 9.557 | 60.04 | 9.907 | 25.03 | 11.012 | 59.999 | 11.334 | 25.02 | 20.02 | 60.017 | 20.544 | 25.03 | 27.414 | 59.976 | 27.75 | 25.03 | 112.303 | 60.04 | 113.829
25.04 | 9.56 | 60.04 | 9.908 | 25.04 | 11.018 | 59.999 | 11.337 | 25.03 | 20.022 | 60.017 | 20.546 | 25.04 | 27.414 | 59.976 | 27.75 | 25.04 | 112.307 | 60.04 | 113.831
25.05 | 9.562 | 60.04 | 9.909 | 25.05 | 11.024 | 59.999 | 11.339 | 25.04 | 20.025 | 60.017 | 20.549 | 25.05 | 27.415 | 59.976 | 27.75 | 25.05 | 112.312 | 60.04 | 113.833
25.06 | 9.562 | 60.04 | 9.911 | 25.05 | 11.031 | 59.999 | 11.342 | 25.05 | 20.027 | 60.017 | 20.551 | 25.05 | 27.415 | 59.976 | 27.75 | 25.06 | 112.317 | 60.04 | 113.836
25.07 | 9.562 | 60.04 | 9.912 | 25.06 | 11.037 | 59.999 | 11.344 | 25.06 | 20.03 | 60.017 | 20.554 | 25.06 | 27.415 | 59.976 | 27.75 | 25.07 | 112.322 | 60.04 | 113.838
25.07 | 9.562 | 60.04 | 9.913 | 25.07 | 11.044 | 59.999 | 11.347 | 25.06 | 20.032 | 60.017 | 20.556 | 25.07 | 27.416 | 59.976 | 27.75 | 25.08 | 112.326 | 60.04 | 113.84
25.08 | 9.562 | 60.04 | 9.914 | 25.08 | 11.05 | 59.999 | 11.349 | 25.07 | 20.035 | 60.017 | 20.559 | 25.08 | 27.416 | 59.976 | 27.75 | 25.08 | 112.331 | 60.04 | 113.842
25.09 | 9.562 | 60.04 | 9.916 | 25.09 | 11.056 | 59.999 | 11.352 | 25.08 | 20.036 | 60.017 | 20.561 | 25.09 | 27.416 | 59.976 | 27.75 | 25.09 | 112.336 | 60.04 | 113.844
25.1 | 9.562 | 60.04 | 9.917 | 25.1 | 11.063 | 59.999 | 11.354 | 25.09 | 20.037 | 60.017 | 20.564 | 25.1 | 27.416 | 59.976 | 27.75 | 25.1 | 112.34 | 60.04 | 113.846
25.11 | 9.562 | 60.04 | 9.918 | 25.1 | 11.069 | 59.999 | 11.357 | 25.1 | 20.037 | 60.017 | 20.566 | 25.1 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.11 | 112.345 | 60.04 | 113.848
25.12 | 9.562 | 60.04 | 9.919 | 25.11 | 11.075 | 59.999 | 11.359 | 25.11 | 20.037 | 60.017 | 20.569 | 25.11 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.12 | 112.348 | 60.04 | 113.85
25.12 | 9.562 | 60.04 | 9.921 | 25.12 | 11.082 | 59.999 | 11.362 | 25.11 | 20.037 | 60.017 | 20.571 | 25.12 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.13 | 112.351 | 60.04 | 113.851
25.13 | 9.562 | 60.04 | 9.922 | 25.13 | 11.088 | 59.999 | 11.364 | 25.12 | 20.037 | 60.017 | 20.574 | 25.13 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.13 | 112.354 | 60.04 | 113.853
25.14 | 9.562 | 60.04 | 9.923 | 25.14 | 11.095 | 59.999 | 11.367 | 25.13 | 20.037 | 60.017 | 20.576 | 25.14 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.14 | 112.358 | 60.04 | 113.855
25.15 | 9.562 | 60.04 | 9.924 | 25.15 | 11.101 | 59.999 | 11.369 | 25.14 | 20.037 | 60.017 | 20.579 | 25.15 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.15 | 112.359 | 60.04 | 113.856
25.16 | 9.562 | 60.04 | 9.926 | 25.15 | 11.108 | 59.999 | 11.372 | 25.15 | 20.037 | 60.017 | 20.581 | 25.15 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 25.16 | 112.36 | 60.04 | 113.858
25.17 | 9.562 | 60.04 | 9.927 | 25.16 | 11.114 | 59.999 | 11.374 | 25.16 | 20.036 | 60.017 | 20.584 | 25.16 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 25.17 | 112.361 | 60.04 | 113.859
25.17 | 9.562 | 60.04 | 9.928 | 25.17 | 11.114 | 59.999 | 11.377 | 25.16 | 20.036 | 60.017 | 20.586 | 25.17 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.18 | 112.362 | 60.04 | 113.861
25.18 | 9.562 | 60.04 | 9.929 | 25.18 | 11.114 | 59.999 | 11.379 | 25.17 | 20.036 | 60.017 | 20.589 | 25.18 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.18 | 112.365 | 60.04 | 113.862
25.19 | 9.562 | 60.04 | 9.931 | 25.19 | 11.114 | 59.999 | 11.382 | 25.18 | 20.036 | 60.017 | 20.591 | 25.19 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.19 | 112.368 | 60.04 | 113.863
25.2 | 9.562 | 60.04 | 9.932 | 25.2 | 11.114 | 59.999 | 11.384 | 25.19 | 20.036 | 60.017 | 20.594 | 25.2 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.2 | 112.371 | 60.04 | 113.864
25.21 | 9.562 | 60.04 | 9.933 | 25.2 | 11.114 | 59.999 | 11.387 | 25.2 | 20.035 | 60.017 | 20.596 | 25.2 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.21 | 112.373 | 60.04 | 113.866
25.22 | 9.562 | 60.04 | 9.934 | 25.21 | 11.114 | 59.999 | 11.389 | 25.21 | 20.035 | 60.017 | 20.599 | 25.21 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.22 | 112.375 | 60.04 | 113.867
25.22 | 9.562 | 60.04 | 9.936 | 25.22 | 11.113 | 59.999 | 11.392 | 25.21 | 20.035 | 60.017 | 20.601 | 25.22 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.23 | 112.376 | 60.04 | 113.868
25.23 | 9.562 | 60.04 | 9.937 | 25.23 | 11.113 | 59.999 | 11.394 | 25.22 | 20.035 | 60.017 | 20.604 | 25.23 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.23 | 112.378 | 60.04 | 113.869
25.24 | 9.565 | 60.04 | 9.938 | 25.24 | 11.113 | 59.999 | 11.397 | 25.23 | 20.034 | 60.017 | 20.606 | 25.24 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.24 | 112.379 | 60.04 | 113.871
25.25 | 9.569 | 60.04 | 9.939 | 25.25 | 11.113 | 59.998 | 11.399 | 25.24 | 20.034 | 60.017 | 20.609 | 25.25 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.25 | 112.38 | 60.04 | 113.872
25.26 | 9.573 | 60.04 | 9.941 | 25.25 | 11.113 | 59.998 | 11.402 | 25.25 | 20.034 | 60.017 | 20.611 | 25.25 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.26 | 112.382 | 60.04 | 113.873
25.27 | 9.576 | 60.04 | 9.942 | 25.26 | 11.113 | 59.998 | 11.404 | 25.26 | 20.034 | 60.017 | 20.614 | 25.26 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.27 | 112.383 | 60.04 | 113.874
25.27 | 9.58 | 60.04 | 9.943 | 25.27 | 11.113 | 59.997 | 11.407 | 25.26 | 20.034 | 60.017 | 20.616 | 25.27 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.28 | 112.384 | 60.04 | 113.876
25.28 | 9.584 | 60.04 | 9.944 | 25.28 | 11.113 | 59.997 | 11.409 | 25.27 | 20.035 | 60.017 | 20.619 | 25.28 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.28 | 112.386 | 60.04 | 113.877
25.29 | 9.587 | 60.04 | 9.946 | 25.29 | 11.113 | 59.997 | 11.412 | 25.28 | 20.035 | 60.017 | 20.621 | 25.29 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.29 | 112.387 | 60.04 | 113.878
25.3 | 9.591 | 60.04 | 9.947 | 25.3 | 11.112 | 59.997 | 11.414 | 25.29 | 20.035 | 60.017 | 20.624 | 25.3 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 25.3 | 112.388 | 60.04 | 113.879
25.31 | 9.595 | 60.04 | 9.948 | 25.3 | 11.112 | 59.996 | 11.417 | 25.3 | 20.035 | 60.017 | 20.626 | 25.3 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.31 | 112.388 | 60.04 | 113.881
25.32 | 9.598 | 60.04 | 9.949 | 25.31 | 11.112 | 59.996 | 11.419 | 25.31 | 20.035 | 60.017 | 20.629 | 25.31 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.32 | 112.389 | 60.04 | 113.882
25.32 | 9.602 | 60.04 | 9.951 | 25.32 | 11.112 | 59.996 | 11.422 | 25.31 | 20.035 | 60.017 | 20.631 | 25.32 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.33 | 112.39 | 60.04 | 113.883
25.33 | 9.606 | 60.04 | 9.952 | 25.33 | 11.112 | 59.995 | 11.424 | 25.32 | 20.035 | 60.017 | 20.634 | 25.33 | 27.417 | 59.976 | 27.75 | 25.33 | 112.388 | 60.04 | 113.884
25.34 | 9.609 | 60.04 | 9.953 | 25.34 | 11.112 | 59.995 | 11.427 | 25.33 | 20.038 | 60.017 | 20.636 | 25.34 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 25.34 | 112.386 | 60.04 | 113.886
25.35 | 9.613 | 60.04 | 9.954 | 25.35 | 11.111 | 59.995 | 11.429 | 25.34 | 20.042 | 60.017 | 20.639 | 25.35 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 25.35 | 112.383 | 60.04 | 113.887
25.36 | 9.617 | 60.04 | 9.956 | 25.35 | 11.113 | 59.995 | 11.432 | 25.35 | 20.045 | 60.017 | 20.641 | 25.35 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 25.36 | 112.38 | 60.04 | 113.888
25.37 | 9.62 | 60.04 | 9.957 | 25.36 | 11.114 | 59.994 | 11.434 | 25.36 | 20.049 | 60.017 | 20.644 | 25.36 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 25.37 | 112.377 | 60.04 | 113.889
25.37 | 9.624 | 60.04 | 9.958 | 25.37 | 11.116 | 59.994 | 11.437 | 25.36 | 20.053 | 60.017 | 20.646 | 25.37 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 25.38 | 112.374 | 60.04 | 113.891
25.38 | 9.627 | 60.04 | 9.959 | 25.38 | 11.118 | 59.994 | 11.439 | 25.37 | 20.056 | 60.017 | 20.649 | 25.38 | 27.418 | 59.976 | 27.75 | 25.38 | 112.372 | 60.04 | 113.892
25.39 | 9.631 | 60.04 | 9.961 | 25.39 | 11.12 | 59.994 | 11.442 | 25.38 | 20.06 | 60.017 | 20.651 | 25.39 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.39 | 112.369 | 60.04 | 113.893
25.4 | 9.635 | 60.04 | 9.962 | 25.4 | 11.122 | 59.994 | 11.444 | 25.39 | 20.064 | 60.017 | 20.654 | 25.4 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.4 | 112.367 | 60.04 | 113.894
25.41 | 9.635 | 60.04 | 9.963 | 25.4 | 11.124 | 59.994 | 11.447 | 25.4 | 20.067 | 60.017 | 20.656 | 25.4 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.41 | 112.364 | 60.04 | 113.896
25.42 | 9.635 | 60.04 | 9.964 | 25.41 | 11.126 | 59.994 | 11.449 | 25.41 | 20.071 | 60.017 | 20.659 | 25.41 | 27.419 | 59.976 | 27.75 | 25.42 | 112.361 | 60.04 | 113.897
25.42 | 9.635 | 60.04 | 9.966 | 25.42 | 11.127 | 59.994 | 11.452 | 25.41 | 20.074 | 60.017 | 20.661 | 25.42 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.43 | 112.359 | 60.04 | 113.898
25.43 | 9.635 | 60.04 | 9.967 | 25.43 | 11.129 | 59.994 | 11.454 | 25.42 | 20.078 | 60.017 | 20.664 | 25.43 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.43 | 112.356 | 60.04 | 113.899
25.44 | 9.635 | 60.04 | 9.968 | 25.44 | 11.131 | 59.994 | 11.457 | 25.43 | 20.083 | 60.017 | 20.666 | 25.44 | 27.42 | 59.976 | 27.75 | 25.44 | 112.354 | 60.04 | 113.901
25.45 | 9.634 | 60.04 | 9.969 | 25.45 | 11.133 | 59.994 | 11.459 | 25.44 | 20.088 | 60.017 | 20.669 | 25.45 | 27.421 | 59.976 | 27.75 | 25.45 | 112.352 | 60.04 | 113.902
25.46 | 9.637 | 60.04 | 9.97 | 25.45 | 11.135 | 59.994 | 11.462 | 25.45 | 20.093 | 60.017 | 20.671 | 25.45 | 27.422 | 59.976 | 27.75 | 25.46 | 112.35 | 60.04 | 113.903
25.47 | 9.64 | 60.04 | 9.972 | 25.46 | 11.137 | 59.994 | 11.464 | 25.46 | 20.098 | 60.017 | 20.674 | 25.46 | 27.424 | 59.976 | 27.75 | 25.47 | 112.349 | 60.04 | 113.904
25.47 | 9.643 | 60.04 | 9.973 | 25.47 | 11.138 | 59.994 | 11.467 | 25.46 | 20.103 | 60.017 | 20.676 | 25.47 | 27.425 | 59.976 | 27.75 | 25.48 | 112.347 | 60.04 | 113.906
25.48 | 9.646 | 60.04 | 9.974 | 25.48 | 11.14 | 59.994 | 11.469 | 25.47 | 20.108 | 60.017 | 20.678 | 25.48 | 27.425 | 59.976 | 27.75 | 25.48 | 112.346 | 60.04 | 113.907
25.49 | 9.649 | 60.04 | 9.975 | 25.49 | 11.142 | 59.994 | 11.472 | 25.48 | 20.113 | 60.017 | 20.681 | 25.49 | 27.425 | 59.976 | 27.75 | 25.49 | 112.345 | 60.04 | 113.908
25.5 | 9.652 | 60.04 | 9.977 | 25.5 | 11.144 | 59.994 | 11.474 | 25.49 | 20.118 | 60.017 | 20.683 | 25.5 | 27.425 | 59.976 | 27.75 | 25.5 | 112.346 | 60.04 | 113.909
25.51 | 9.655 | 60.04 | 9.978 | 25.5 | 11.145 | 59.994 | 11.477 | 25.5 | 20.119 | 60.017 | 20.685 | 25.5 | 27.425 | 59.976 | 27.75 | 25.51 | 112.347 | 60.04 | 113.911
25.52 | 9.658 | 60.04 | 9.979 | 25.51 | 11.147 | 59.994 | 11.479 | 25.51 | 20.12 | 60.017 | 20.688 | 25.51 | 27.425 | 59.976 | 27.75 | 25.52 | 112.348 | 60.04 | 113.912
25.52 | 9.661 | 60.04 | 9.98 | 25.52 | 11.147 | 59.994 | 11.482 | 25.51 | 20.122 | 60.017 | 20.69 | 25.52 | 27.425 | 59.976 | 27.75 | 25.53 | 112.349 | 60.04 | 113.913
25.53 | 9.664 | 60.04 | 9.982 | 25.53 | 11.147 | 59.994 | 11.484 | 25.52 | 20.123 | 60.017 | 20.692 | 25.53 | 27.424 | 59.976 | 27.75 | 25.53 | 112.35 | 60.04 | 113.914
25.54 | 9.667 | 60.04 | 9.983 | 25.54 | 11.147 | 59.994 | 11.487 | 25.53 | 20.125 | 60.017 | 20.694 | 25.54 | 27.424 | 59.976 | 27.75 | 25.54 | 112.351 | 60.04 | 113.916
25.55 | 9.67 | 60.04 | 9.984 | 25.55 | 11.147 | 59.994 | 11.489 | 25.54 | 20.126 | 60.017 | 20.696 | 25.55 | 27.424 | 59.976 | 27.75 | 25.55 | 112.351 | 60.04 | 113.917
25.56 | 9.673 | 60.04 | 9.985 | 25.55 | 11.148 | 59.994 | 11.492 | 25.55 | 20.128 | 60.017 | 20.698 | 25.55 | 27.424 | 59.976 | 27.75 | 25.56 | 112.35 | 60.04 | 113.918
25.57 | 9.676 | 60.04 | 9.987 | 25.56 | 11.15 | 59.994 | 11.494 | 25.56 | 20.129 | 60.017 | 20.699 | 25.56 | 27.424 | 59.976 | 27.75 | 25.57 | 112.35 | 60.04 | 113.919
25.57 | 9.679 | 60.04 | 9.988 | 25.57 | 11.151 | 59.994 | 11.497 | 25.56 | 20.131 | 60.017 | 20.701 | 25.57 | 27.424 | 59.976 | 27.75 | 25.58 | 112.35 | 60.04 | 113.921
25.58 | 9.682 | 60.04 | 9.989 | 25.58 | 11.152 | 59.994 | 11.499 | 25.57 | 20.132 | 60.017 | 20.703 | 25.58 | 27.425 | 59.976 | 27.75 | 25.58 | 112.35 | 60.04 | 113.922
25.59 | 9.685 | 60.04 | 9.99 | 25.59 | 11.154 | 59.994 | 11.502 | 25.58 | 20.133 | 60.017 | 20.705 | 25.59 | 27.425 | 59.976 | 27.75 | 25.59 | 112.35 | 60.04 | 113.923
25.6 | 9.688 | 60.04 | 9.992 | 25.6 | 11.155 | 59.994 | 11.504 | 25.59 | 20.135 | 60.017 | 20.706 | 25.6 | 27.426 | 59.976 | 27.75 | 25.6 | 112.349 | 60.04 | 113.924
25.61 | 9.691 | 60.04 | 9.993 | 25.6 | 11.156 | 59.994 | 11.507 | 25.6 | 20.134 | 60.017 | 20.708 | 25.6 | 27.426 | 59.976 | 27.75 | 25.61 | 112.349 | 60.04 | 113.926
25.62 | 9.694 | 60.04 | 9.994 | 25.61 | 11.158 | 59.994 | 11.509 | 25.61 | 20.134 | 60.017 | 20.709 | 25.61 | 27.426 | 59.976 | 27.75 | 25.62 | 112.348 | 60.04 | 113.927
25.62 | 9.694 | 60.04 | 9.995 | 25.62 | 11.159 | 59.994 | 11.512 | 25.61 | 20.134 | 60.017 | 20.71 | 25.62 | 27.427 | 59.976 | 27.75 | 25.63 | 112.347 | 60.04 | 113.928
25.63 | 9.694 | 60.04 | 9.997 | 25.63 | 11.161 | 59.994 | 11.514 | 25.62 | 20.134 | 60.017 | 20.712 | 25.63 | 27.427 | 59.976 | 27.75 | 25.63 | 112.346 | 60.04 | 113.929
25.64 | 9.694 | 60.04 | 9.998 | 25.64 | 11.162 | 59.994 | 11.517 | 25.63 | 20.134 | 60.017 | 20.713 | 25.64 | 27.427 | 59.976 | 27.75 | 25.64 | 112.344 | 60.04 | 113.931
25.65 | 9.694 | 60.04 | 9.999 | 25.65 | 11.163 | 59.994 | 11.519 | 25.64 | 20.134 | 60.017 | 20.714 | 25.65 | 27.427 | 59.976 | 27.75 | 25.65 | 112.343 | 60.04 | 113.932
25.66 | 9.694 | 60.04 | 10 | 25.65 | 11.165 | 59.994 | 11.522 | 25.65 | 20.134 | 60.017 | 20.716 | 25.65 | 27.428 | 59.976 | 27.75 | 25.66 | 112.341 | 60.04 | 113.933
25.67 | 9.694 | 60.04 | 10.002 | 25.66 | 11.166 | 59.994 | 11.524 | 25.66 | 20.134 | 60.017 | 20.717 | 25.66 | 27.428 | 59.976 | 27.75 | 25.67 | 112.339 | 60.04 | 113.934
25.67 | 9.694 | 60.04 | 10.003 | 25.67 | 11.168 | 59.994 | 11.527 | 25.66 | 20.134 | 60.017 | 20.718 | 25.67 | 27.429 | 59.976 | 27.75 | 25.68 | 112.338 | 60.04 | 113.936
25.68 | 9.694 | 60.04 | 10.004 | 25.68 | 11.169 | 59.994 | 11.529 | 25.67 | 20.134 | 60.017 | 20.719 | 25.68 | 27.429 | 59.976 | 27.75 | 25.68 | 112.336 | 60.04 | 113.937
25.69 | 9.694 | 60.04 | 10.005 | 25.69 | 11.174 | 59.994 | 11.531 | 25.68 | 20.134 | 60.017 | 20.721 | 25.69 | 27.43 | 59.976 | 27.75 | 25.69 | 112.335 | 60.04 | 113.938
25.7 | 9.694 | 60.04 | 10.007 | 25.7 | 11.178 | 59.994 | 11.534 | 25.69 | 20.134 | 60.017 | 20.722 | 25.7 | 27.43 | 59.976 | 27.75 | 25.7 | 112.334 | 60.04 | 113.939
25.71 | 9.694 | 60.04 | 10.008 | 25.7 | 11.182 | 59.994 | 11.536 | 25.7 | 20.137 | 60.017 | 20.723 | 25.7 | 27.431 | 59.976 | 27.75 | 25.71 | 112.333 | 60.04 | 113.941
25.72 | 9.694 | 60.04 | 10.009 | 25.71 | 11.187 | 59.994 | 11.538 | 25.71 | 20.14 | 60.017 | 20.724 | 25.71 | 27.431 | 59.976 | 27.75 | 25.72 | 112.333 | 60.04 | 113.942
25.72 | 9.694 | 60.04 | 10.01 | 25.72 | 11.19 | 59.994 | 11.54 | 25.71 | 20.143 | 60.017 | 20.726 | 25.72 | 27.432 | 59.976 | 27.75 | 25.73 | 112.332 | 60.04 | 113.943
25.73 | 9.694 | 60.04 | 10.012 | 25.73 | 11.193 | 59.994 | 11.542 | 25.72 | 20.147 | 60.017 | 20.727 | 25.73 | 27.432 | 59.976 | 27.75 | 25.73 | 112.331 | 60.04 | 113.944
25.74 | 9.694 | 60.04 | 10.013 | 25.74 | 11.196 | 59.994 | 11.544 | 25.73 | 20.15 | 60.017 | 20.728 | 25.74 | 27.433 | 59.976 | 27.75 | 25.74 | 112.331 | 60.04 | 113.946
25.75 | 9.694 | 60.04 | 10.014 | 25.75 | 11.199 | 59.994 | 11.546 | 25.74 | 20.153 | 60.017 | 20.729 | 25.75 | 27.433 | 59.976 | 27.75 | 25.75 | 112.329 | 60.04 | 113.947
25.76 | 9.694 | 60.04 | 10.015 | 25.75 | 11.202 | 59.994 | 11.548 | 25.75 | 20.156 | 60.017 | 20.731 | 25.75 | 27.433 | 59.976 | 27.75 | 25.76 | 112.327 | 60.04 | 113.948
25.77 | 9.694 | 60.04 | 10.017 | 25.76 | 11.205 | 59.994 | 11.55 | 25.76 | 20.159 | 60.017 | 20.732 | 25.76 | 27.433 | 59.976 | 27.75 | 25.77 | 112.326 | 60.04 | 113.949
25.77 | 9.694 | 60.04 | 10.018 | 25.77 | 11.208 | 59.994 | 11.552 | 25.76 | 20.165 | 60.017 | 20.733 | 25.77 | 27.433 | 59.976 | 27.75 | 25.78 | 112.325 | 60.04 | 113.951
25.78 | 9.694 | 60.04 | 10.019 | 25.78 | 11.211 | 59.994 | 11.553 | 25.77 | 20.17 | 60.017 | 20.734 | 25.78 | 27.433 | 59.976 | 27.75 | 25.78 | 112.325 | 60.04 | 113.952
25.79 | 9.694 | 60.04 | 10.02 | 25.79 | 11.214 | 59.994 | 11.555 | 25.78 | 20.179 | 60.017 | 20.736 | 25.79 | 27.434 | 59.976 | 27.75 | 25.79 | 112.325 | 60.04 | 113.953
25.8 | 9.694 | 60.04 | 10.022 | 25.8 | 11.217 | 59.994 | 11.557 | 25.79 | 20.187 | 60.017 | 20.737 | 25.8 | 27.434 | 59.976 | 27.75 | 25.8 | 112.325 | 60.04 | 113.954
25.81 | 9.694 | 60.04 | 10.023 | 25.8 | 11.22 | 59.994 | 11.558 | 25.8 | 20.195 | 60.017 | 20.738 | 25.8 | 27.434 | 59.976 | 27.75 | 25.81 | 112.324 | 60.04 | 113.956
25.82 | 9.694 | 60.04 | 10.024 | 25.81 | 11.223 | 59.994 | 11.559 | 25.81 | 20.204 | 60.017 | 20.739 | 25.81 | 27.434 | 59.976 | 27.75 | 25.82 | 112.324 | 60.04 | 113.957
25.82 | 9.694 | 60.04 | 10.025 | 25.82 | 11.226 | 59.994 | 11.561 | 25.81 | 20.212 | 60.017 | 20.741 | 25.82 | 27.434 | 59.976 | 27.75 | 25.83 | 112.324 | 60.04 | 113.958
25.83 | 9.694 | 60.04 | 10.027 | 25.83 | 11.229 | 59.994 | 11.562 | 25.82 | 20.22 | 60.017 | 20.742 | 25.83 | 27.433 | 59.976 | 27.75 | 25.83 | 112.325 | 60.04 | 113.959
25.84 | 9.694 | 60.04 | 10.028 | 25.84 | 11.232 | 59.994 | 11.563 | 25.83 | 20.228 | 60.016 | 20.743 | 25.84 | 27.432 | 59.976 | 27.75 | 25.84 | 112.325 | 60.04 | 113.961
25.85 | 9.694 | 60.04 | 10.029 | 25.85 | 11.235 | 59.994 | 11.565 | 25.84 | 20.237 | 60.016 | 20.744 | 25.85 | 27.431 | 59.976 | 27.75 | 25.85 | 112.325 | 60.04 | 113.962
25.86 | 9.694 | 60.04 | 10.03 | 25.85 | 11.234 | 59.994 | 11.566 | 25.85 | 20.245 | 60.016 | 20.746 | 25.85 | 27.431 | 59.976 | 27.75 | 25.86 | 112.325 | 60.04 | 113.963
25.87 | 9.694 | 60.04 | 10.032 | 25.86 | 11.234 | 59.994 | 11.567 | 25.86 | 20.253 | 60.016 | 20.747 | 25.86 | 27.43 | 59.976 | 27.75 | 25.87 | 112.326 | 60.04 | 113.964
25.87 | 9.694 | 60.04 | 10.033 | 25.87 | 11.234 | 59.994 | 11.568 | 25.86 | 20.259 | 60.015 | 20.748 | 25.87 | 27.429 | 59.975 | 27.75 | 25.88 | 112.327 | 60.04 | 113.966
25.88 | 9.694 | 60.04 | 10.034 | 25.88 | 11.234 | 59.994 | 11.57 | 25.87 | 20.264 | 60.015 | 20.749 | 25.88 | 27.429 | 59.975 | 27.75 | 25.88 | 112.33 | 60.04 | 113.967
25.89 | 9.694 | 60.04 | 10.035 | 25.89 | 11.234 | 59.994 | 11.571 | 25.88 | 20.269 | 60.015 | 20.75 | 25.89 | 27.43 | 59.975 | 27.75 | 25.89 | 112.332 | 60.04 | 113.968
25.9 | 9.694 | 60.04 | 10.037 | 25.9 | 11.234 | 59.994 | 11.572 | 25.89 | 20.275 | 60.014 | 20.752 | 25.9 | 27.43 | 59.974 | 27.75 | 25.9 | 112.336 | 60.04 | 113.969
25.91 | 9.694 | 60.04 | 10.038 | 25.9 | 11.234 | 59.994 | 11.573 | 25.9 | 20.28 | 60.014 | 20.753 | 25.9 | 27.43 | 59.974 | 27.75 | 25.91 | 112.34 | 60.04 | 113.971
25.92 | 9.694 | 60.04 | 10.039 | 25.91 | 11.234 | 59.994 | 11.575 | 25.91 | 20.285 | 60.014 | 20.754 | 25.91 | 27.43 | 59.974 | 27.75 | 25.92 | 112.345 | 60.04 | 113.972
25.92 | 9.694 | 60.04 | 10.04 | 25.92 | 11.234 | 59.994 | 11.576 | 25.91 | 20.29 | 60.014 | 20.755 | 25.92 | 27.43 | 59.974 | 27.75 | 25.93 | 112.351 | 60.04 | 113.973
25.93 | 9.694 | 60.04 | 10.042 | 25.93 | 11.234 | 59.994 | 11.577 | 25.92 | 20.295 | 60.013 | 20.757 | 25.93 | 27.43 | 59.973 | 27.75 | 25.93 | 112.355 | 60.04 | 113.974
25.94 | 9.694 | 60.04 | 10.043 | 25.94 | 11.234 | 59.994 | 11.578 | 25.93 | 20.298 | 60.013 | 20.758 | 25.94 | 27.431 | 59.973 | 27.75 | 25.94 | 112.36 | 60.04 | 113.976
25.95 | 9.694 | 60.04 | 10.044 | 25.95 | 11.234 | 59.994 | 11.58 | 25.94 | 20.301 | 60.013 | 20.759 | 25.95 | 27.431 | 59.973 | 27.75 | 25.95 | 112.364 | 60.04 | 113.977
25.96 | 9.694 | 60.04 | 10.045 | 25.95 | 11.237 | 59.994 | 11.581 | 25.95 | 20.301 | 60.012 | 20.76 | 25.95 | 27.431 | 59.972 | 27.75 | 25.96 | 112.368 | 60.04 | 113.978
25.97 | 9.694 | 60.04 | 10.047 | 25.96 | 11.24 | 59.994 | 11.582 | 25.96 | 20.301 | 60.012 | 20.762 | 25.96 | 27.431 | 59.972 | 27.75 | 25.97 | 112.371 | 60.04 | 113.979
25.97 | 9.694 | 60.04 | 10.048 | 25.97 | 11.243 | 59.994 | 11.583 | 25.96 | 20.302 | 60.012 | 20.763 | 25.97 | 27.432 | 59.972 | 27.75 | 25.98 | 112.374 | 60.04 | 113.981
25.98 | 9.694 | 60.04 | 10.049 | 25.98 | 11.246 | 59.994 | 11.585 | 25.97 | 20.302 | 60.012 | 20.764 | 25.98 | 27.432 | 59.972 | 27.75 | 25.98 | 112.378 | 60.04 | 113.982
25.99 | 9.694 | 60.04 | 10.05 | 25.99 | 11.249 | 59.994 | 11.586 | 25.98 | 20.302 | 60.011 | 20.765 | 25.99 | 27.432 | 59.971 | 27.75 | 25.99 | 112.381 | 60.04 | 113.983
26 | 9.694 | 60.04 | 10.052 | 26 | 11.252 | 59.994 | 11.587 | 25.99 | 20.302 | 60.011 | 20.767 | 26 | 27.433 | 59.971 | 27.75 | 26 | 112.385 | 60.04 | 113.984
26.01 | 9.694 | 60.04 | 10.053 | 26 | 11.255 | 59.994 | 11.588 | 26 | 20.302 | 60.011 | 20.768 | 26 | 27.434 | 59.971 | 27.75 | 26.01 | 112.388 | 60.04 | 113.986
26.02 | 9.694 | 60.04 | 10.054 | 26.01 | 11.258 | 59.994 | 11.59 | 26.01 | 20.302 | 60.01 | 20.769 | 26.01 | 27.435 | 59.971 | 27.75 | 26.02 | 112.391 | 60.04 | 113.987
26.02 | 9.694 | 60.04 | 10.055 | 26.02 | 11.261 | 59.994 | 11.591 | 26.01 | 20.302 | 60.01 | 20.77 | 26.02 | 27.436 | 59.971 | 27.75 | 26.03 | 112.395 | 60.04 | 113.988
26.03 | 9.694 | 60.04 | 10.057 | 26.03 | 11.264 | 59.994 | 11.592 | 26.02 | 20.302 | 60.01 | 20.772 | 26.03 | 27.437 | 59.971 | 27.75 | 26.03 | 112.398 | 60.04 | 113.989
26.04 | 9.694 | 60.04 | 10.058 | 26.04 | 11.267 | 59.994 | 11.593 | 26.03 | 20.302 | 60.01 | 20.773 | 26.04 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.04 | 112.401 | 60.04 | 113.991
26.05 | 9.694 | 60.04 | 10.059 | 26.05 | 11.27 | 59.994 | 11.595 | 26.04 | 20.302 | 60.009 | 20.774 | 26.05 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.05 | 112.405 | 60.04 | 113.992
26.06 | 9.694 | 60.04 | 10.06 | 26.05 | 11.273 | 59.994 | 11.596 | 26.05 | 20.302 | 60.009 | 20.775 | 26.05 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.06 | 112.409 | 60.04 | 113.993
26.06 | 9.694 | 60.04 | 10.062 | 26.06 | 11.276 | 59.994 | 11.597 | 26.06 | 20.302 | 60.009 | 20.777 | 26.06 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.07 | 112.411 | 60.04 | 113.994
26.07 | 9.694 | 60.04 | 10.063 | 26.07 | 11.279 | 59.994 | 11.598 | 26.06 | 20.302 | 60.008 | 20.778 | 26.07 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.08 | 112.414 | 60.04 | 113.996
26.08 | 9.694 | 60.04 | 10.064 | 26.08 | 11.282 | 59.994 | 11.6 | 26.07 | 20.302 | 60.008 | 20.779 | 26.08 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.08 | 112.417 | 60.04 | 113.997
26.09 | 9.694 | 60.04 | 10.065 | 26.09 | 11.285 | 59.994 | 11.601 | 26.08 | 20.302 | 60.008 | 20.78 | 26.09 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.09 | 112.42 | 60.04 | 113.998
26.1 | 9.694 | 60.04 | 10.067 | 26.1 | 11.287 | 59.994 | 11.602 | 26.09 | 20.302 | 60.008 | 20.782 | 26.1 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.1 | 112.423 | 60.04 | 113.999
26.11 | 9.694 | 60.04 | 10.068 | 26.1 | 11.29 | 59.994 | 11.603 | 26.1 | 20.302 | 60.007 | 20.783 | 26.1 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.11 | 112.426 | 60.04 | 114.001
26.11 | 9.694 | 60.04 | 10.069 | 26.11 | 11.293 | 59.994 | 11.605 | 26.11 | 20.303 | 60.007 | 20.784 | 26.11 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.12 | 112.429 | 60.04 | 114.002
26.12 | 9.697 | 60.04 | 10.07 | 26.12 | 11.293 | 59.994 | 11.606 | 26.11 | 20.303 | 60.007 | 20.785 | 26.12 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.13 | 112.432 | 60.04 | 114.003
26.13 | 9.699 | 60.04 | 10.072 | 26.13 | 11.293 | 59.994 | 11.607 | 26.12 | 20.303 | 60.006 | 20.787 | 26.13 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.13 | 112.435 | 60.04 | 114.004
26.14 | 9.702 | 60.04 | 10.073 | 26.14 | 11.293 | 59.994 | 11.608 | 26.13 | 20.303 | 60.006 | 20.788 | 26.14 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.14 | 112.438 | 60.04 | 114.006
26.15 | 9.705 | 60.04 | 10.074 | 26.15 | 11.293 | 59.994 | 11.61 | 26.14 | 20.303 | 60.006 | 20.789 | 26.15 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.15 | 112.443 | 60.04 | 114.007
26.16 | 9.707 | 60.04 | 10.075 | 26.15 | 11.293 | 59.994 | 11.611 | 26.15 | 20.303 | 60.005 | 20.79 | 26.15 | 27.439 | 59.971 | 27.75 | 26.16 | 112.447 | 60.04 | 114.008
26.16 | 9.71 | 60.04 | 10.077 | 26.16 | 11.293 | 59.994 | 11.612 | 26.16 | 20.303 | 60.005 | 20.792 | 26.16 | 27.439 | 59.971 | 27.75 | 26.17 | 112.453 | 60.04 | 114.009
26.17 | 9.712 | 60.04 | 10.078 | 26.17 | 11.296 | 59.994 | 11.613 | 26.16 | 20.303 | 60.005 | 20.793 | 26.17 | 27.439 | 59.971 | 27.75 | 26.18 | 112.458 | 60.04 | 114.011
26.18 | 9.715 | 60.04 | 10.079 | 26.18 | 11.298 | 59.994 | 11.615 | 26.17 | 20.303 | 60.005 | 20.794 | 26.18 | 27.44 | 59.971 | 27.75 | 26.18 | 112.464 | 60.04 | 114.012
26.19 | 9.722 | 60.04 | 10.08 | 26.19 | 11.3 | 59.994 | 11.616 | 26.18 | 20.303 | 60.005 | 20.795 | 26.19 | 27.44 | 59.971 | 27.75 | 26.19 | 112.47 | 60.04 | 114.013
26.2 | 9.729 | 60.04 | 10.082 | 26.2 | 11.303 | 59.994 | 11.617 | 26.19 | 20.303 | 60.005 | 20.797 | 26.2 | 27.44 | 59.971 | 27.75 | 26.2 | 112.474 | 60.04 | 114.014
26.21 | 9.736 | 60.04 | 10.083 | 26.2 | 11.305 | 59.994 | 11.618 | 26.2 | 20.303 | 60.005 | 20.798 | 26.2 | 27.44 | 59.971 | 27.75 | 26.21 | 112.479 | 60.04 | 114.016
26.21 | 9.744 | 60.04 | 10.084 | 26.21 | 11.308 | 59.994 | 11.62 | 26.21 | 20.303 | 60.005 | 20.799 | 26.21 | 27.441 | 59.971 | 27.75 | 26.22 | 112.482 | 60.039 | 114.017
26.22 | 9.751 | 60.04 | 10.085 | 26.22 | 11.31 | 59.994 | 11.621 | 26.21 | 20.303 | 60.005 | 20.8 | 26.22 | 27.441 | 59.971 | 27.75 | 26.23 | 112.486 | 60.039 | 114.018
26.23 | 9.758 | 60.04 | 10.087 | 26.23 | 11.313 | 59.994 | 11.622 | 26.22 | 20.303 | 60.005 | 20.802 | 26.23 | 27.441 | 59.971 | 27.75 | 26.23 | 112.489 | 60.039 | 114.019
26.24 | 9.765 | 60.04 | 10.088 | 26.24 | 11.315 | 59.994 | 11.623 | 26.23 | 20.303 | 60.005 | 20.803 | 26.24 | 27.441 | 59.971 | 27.75 | 26.24 | 112.493 | 60.039 | 114.021
26.25 | 9.772 | 60.04 | 10.089 | 26.25 | 11.317 | 59.994 | 11.625 | 26.24 | 20.303 | 60.005 | 20.804 | 26.25 | 27.44 | 59.971 | 27.75 | 26.25 | 112.496 | 60.038 | 114.022
26.26 | 9.779 | 60.04 | 10.09 | 26.25 | 11.32 | 59.994 | 11.626 | 26.25 | 20.303 | 60.005 | 20.805 | 26.25 | 27.439 | 59.971 | 27.75 | 26.26 | 112.499 | 60.038 | 114.023
26.26 | 9.786 | 60.04 | 10.092 | 26.26 | 11.322 | 59.994 | 11.627 | 26.26 | 20.303 | 60.005 | 20.807 | 26.26 | 27.439 | 59.971 | 27.75 | 26.27 | 112.503 | 60.038 | 114.024
26.27 | 9.793 | 60.04 | 10.093 | 26.27 | 11.326 | 59.994 | 11.628 | 26.26 | 20.303 | 60.005 | 20.808 | 26.27 | 27.438 | 59.971 | 27.75 | 26.28 | 112.507 | 60.037 | 114.026
26.28 | 9.8 | 60.04 | 10.094 | 26.28 | 11.33 | 59.994 | 11.63 | 26.27 | 20.303 | 60.005 | 20.809 | 26.28 | 27.437 | 59.971 | 27.75 | 26.28 | 112.511 | 60.037 | 114.027
26.29 | 9.805 | 60.04 | 10.095 | 26.29 | 11.333 | 59.994 | 11.631 | 26.28 | 20.303 | 60.005 | 20.81 | 26.29 | 27.436 | 59.971 | 27.75 | 26.29 | 112.514 | 60.037 | 114.028
26.3 | 9.809 | 60.04 | 10.097 | 26.3 | 11.337 | 59.994 | 11.632 | 26.29 | 20.303 | 60.005 | 20.812 | 26.3 | 27.435 | 59.971 | 27.75 | 26.3 | 112.518 | 60.037 | 114.029
26.31 | 9.814 | 60.04 | 10.098 | 26.3 | 11.341 | 59.994 | 11.633 | 26.3 | 20.303 | 60.005 | 20.813 | 26.3 | 27.434 | 59.971 | 27.75 | 26.31 | 112.522 | 60.036 | 114.031
26.31 | 9.818 | 60.04 | 10.099 | 26.31 | 11.344 | 59.994 | 11.635 | 26.31 | 20.303 | 60.005 | 20.814 | 26.31 | 27.433 | 59.971 | 27.75 | 26.32 | 112.525 | 60.036 | 114.032
26.32 | 9.823 | 60.04 | 10.1 | 26.32 | 11.348 | 59.994 | 11.636 | 26.31 | 20.303 | 60.005 | 20.815 | 26.32 | 27.432 | 59.971 | 27.75 | 26.33 | 112.529 | 60.036 | 114.033
26.33 | 9.827 | 60.04 | 10.102 | 26.33 | 11.352 | 59.994 | 11.637 | 26.32 | 20.303 | 60.005 | 20.817 | 26.33 | 27.431 | 59.971 | 27.75 | 26.33 | 112.531 | 60.035 | 114.034
26.34 | 9.832 | 60.04 | 10.103 | 26.34 | 11.353 | 59.994 | 11.638 | 26.33 | 20.303 | 60.005 | 20.818 | 26.34 | 27.43 | 59.971 | 27.75 | 26.34 | 112.534 | 60.035 | 114.036
26.35 | 9.837 | 60.04 | 10.104 | 26.35 | 11.354 | 59.994 | 11.64 | 26.34 | 20.303 | 60.005 | 20.819 | 26.35 | 27.428 | 59.971 | 27.75 | 26.35 | 112.535 | 60.035 | 114.037
26.36 | 9.836 | 60.04 | 10.105 | 26.35 | 11.355 | 59.994 | 11.641 | 26.35 | 20.303 | 60.005 | 20.82 | 26.35 | 27.427 | 59.971 | 27.75 | 26.36 | 112.537 | 60.035 | 114.038
26.36 | 9.836 | 60.04 | 10.107 | 26.36 | 11.357 | 59.994 | 11.642 | 26.36 | 20.303 | 60.005 | 20.822 | 26.36 | 27.426 | 59.971 | 27.75 | 26.37 | 112.539 | 60.034 | 114.039
26.37 | 9.836 | 60.04 | 10.108 | 26.37 | 11.358 | 59.994 | 11.643 | 26.36 | 20.303 | 60.005 | 20.823 | 26.37 | 27.425 | 59.971 | 27.75 | 26.38 | 112.541 | 60.034 | 114.041
26.38 | 9.836 | 60.04 | 10.109 | 26.38 | 11.359 | 59.994 | 11.645 | 26.37 | 20.303 | 60.005 | 20.824 | 26.38 | 27.423 | 59.971 | 27.75 | 26.38 | 112.543 | 60.034 | 114.042
26.39 | 9.836 | 60.04 | 10.11 | 26.39 | 11.361 | 59.994 | 11.646 | 26.38 | 20.303 | 60.005 | 20.825 | 26.39 | 27.421 | 59.971 | 27.75 | 26.39 | 112.545 | 60.034 | 114.043
26.4 | 9.836 | 60.04 | 10.112 | 26.4 | 11.362 | 59.994 | 11.647 | 26.39 | 20.303 | 60.005 | 20.827 | 26.4 | 27.418 | 59.971 | 27.75 | 26.4 | 112.548 | 60.034 | 114.044
26.41 | 9.837 | 60.04 | 10.113 | 26.4 | 11.363 | 59.994 | 11.648 | 26.4 | 20.303 | 60.005 | 20.828 | 26.4 | 27.416 | 59.971 | 27.75 | 26.41 | 112.551 | 60.034 | 114.046
26.41 | 9.837 | 60.04 | 10.114 | 26.41 | 11.365 | 59.994 | 11.65 | 26.41 | 20.302 | 60.005 | 20.829 | 26.41 | 27.415 | 59.971 | 27.75 | 26.42 | 112.553 | 60.034 | 114.047
26.42 | 9.837 | 60.04 | 10.115 | 26.42 | 11.366 | 59.994 | 11.651 | 26.41 | 20.303 | 60.005 | 20.83 | 26.42 | 27.413 | 59.971 | 27.75 | 26.43 | 112.555 | 60.034 | 114.048
26.43 | 9.837 | 60.04 | 10.117 | 26.43 | 11.367 | 59.994 | 11.652 | 26.42 | 20.303 | 60.005 | 20.832 | 26.43 | 27.412 | 59.971 | 27.75 | 26.43 | 112.557 | 60.034 | 114.049
26.44 | 9.837 | 60.04 | 10.118 | 26.44 | 11.367 | 59.994 | 11.653 | 26.43 | 20.303 | 60.005 | 20.833 | 26.44 | 27.411 | 59.971 | 27.75 | 26.44 | 112.559 | 60.034 | 114.051
26.45 | 9.837 | 60.04 | 10.119 | 26.45 | 11.367 | 59.994 | 11.655 | 26.44 | 20.303 | 60.005 | 20.834 | 26.45 | 27.409 | 59.971 | 27.75 | 26.45 | 112.561 | 60.034 | 114.052
26.46 | 9.837 | 60.04 | 10.12 | 26.45 | 11.367 | 59.994 | 11.656 | 26.45 | 20.303 | 60.005 | 20.835 | 26.45 | 27.408 | 59.971 | 27.75 | 26.46 | 112.563 | 60.034 | 114.053
26.46 | 9.838 | 60.04 | 10.122 | 26.46 | 11.367 | 59.994 | 11.657 | 26.46 | 20.303 | 60.005 | 20.837 | 26.46 | 27.407 | 59.971 | 27.75 | 26.47 | 112.566 | 60.034 | 114.054
26.47 | 9.838 | 60.04 | 10.123 | 26.47 | 11.367 | 59.994 | 11.658 | 26.46 | 20.303 | 60.005 | 20.838 | 26.47 | 27.405 | 59.971 | 27.75 | 26.48 | 112.568 | 60.034 | 114.056
26.48 | 9.838 | 60.04 | 10.124 | 26.48 | 11.367 | 59.994 | 11.66 | 26.47 | 20.303 | 60.005 | 20.839 | 26.48 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.48 | 112.572 | 60.034 | 114.057
26.49 | 9.838 | 60.04 | 10.125 | 26.49 | 11.366 | 59.994 | 11.661 | 26.48 | 20.305 | 60.005 | 20.841 | 26.49 | 27.402 | 59.971 | 27.75 | 26.49 | 112.575 | 60.034 | 114.058
26.5 | 9.838 | 60.04 | 10.127 | 26.5 | 11.366 | 59.994 | 11.662 | 26.49 | 20.308 | 60.005 | 20.842 | 26.5 | 27.401 | 59.971 | 27.75 | 26.5 | 112.578 | 60.034 | 114.059
26.51 | 9.838 | 60.04 | 10.128 | 26.5 | 11.366 | 59.994 | 11.663 | 26.5 | 20.31 | 60.005 | 20.844 | 26.5 | 27.399 | 59.971 | 27.75 | 26.51 | 112.582 | 60.034 | 114.061
26.51 | 9.838 | 60.04 | 10.129 | 26.51 | 11.366 | 59.994 | 11.665 | 26.51 | 20.313 | 60.005 | 20.845 | 26.51 | 27.398 | 59.971 | 27.75 | 26.52 | 112.585 | 60.034 | 114.062
26.52 | 9.838 | 60.04 | 10.13 | 26.52 | 11.366 | 59.994 | 11.666 | 26.51 | 20.315 | 60.005 | 20.847 | 26.52 | 27.397 | 59.971 | 27.75 | 26.53 | 112.589 | 60.034 | 114.063
26.53 | 9.838 | 60.04 | 10.132 | 26.53 | 11.365 | 59.994 | 11.667 | 26.52 | 20.318 | 60.005 | 20.848 | 26.53 | 27.395 | 59.971 | 27.75 | 26.53 | 112.592 | 60.034 | 114.064
26.54 | 9.838 | 60.04 | 10.133 | 26.54 | 11.365 | 59.994 | 11.668 | 26.53 | 20.321 | 60.005 | 20.85 | 26.54 | 27.394 | 59.971 | 27.75 | 26.54 | 112.596 | 60.034 | 114.066
26.55 | 9.838 | 60.04 | 10.134 | 26.55 | 11.365 | 59.994 | 11.67 | 26.54 | 20.323 | 60.005 | 20.852 | 26.55 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.55 | 112.599 | 60.034 | 114.067
26.56 | 9.841 | 60.04 | 10.135 | 26.55 | 11.365 | 59.994 | 11.671 | 26.55 | 20.326 | 60.005 | 20.854 | 26.55 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.56 | 112.602 | 60.034 | 114.068
26.56 | 9.844 | 60.04 | 10.137 | 26.56 | 11.365 | 59.994 | 11.672 | 26.56 | 20.329 | 60.005 | 20.856 | 26.56 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.57 | 112.604 | 60.034 | 114.069
26.57 | 9.847 | 60.04 | 10.138 | 26.57 | 11.365 | 59.994 | 11.673 | 26.56 | 20.331 | 60.005 | 20.858 | 26.57 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.58 | 112.606 | 60.034 | 114.071
26.58 | 9.85 | 60.04 | 10.139 | 26.58 | 11.364 | 59.994 | 11.675 | 26.57 | 20.334 | 60.005 | 20.86 | 26.58 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.58 | 112.61 | 60.034 | 114.072
26.59 | 9.853 | 60.04 | 10.14 | 26.59 | 11.364 | 59.994 | 11.676 | 26.58 | 20.337 | 60.005 | 20.862 | 26.59 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.59 | 112.614 | 60.034 | 114.073
26.6 | 9.856 | 60.04 | 10.142 | 26.6 | 11.364 | 59.994 | 11.677 | 26.59 | 20.339 | 60.005 | 20.864 | 26.6 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.6 | 112.618 | 60.034 | 114.074
26.61 | 9.859 | 60.04 | 10.143 | 26.6 | 11.364 | 59.994 | 11.678 | 26.6 | 20.344 | 60.005 | 20.866 | 26.6 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.61 | 112.622 | 60.034 | 114.076
26.61 | 9.862 | 60.04 | 10.144 | 26.61 | 11.364 | 59.994 | 11.68 | 26.61 | 20.348 | 60.005 | 20.869 | 26.61 | 27.394 | 59.971 | 27.75 | 26.62 | 112.626 | 60.034 | 114.077
26.62 | 9.865 | 60.04 | 10.145 | 26.62 | 11.364 | 59.994 | 11.681 | 26.61 | 20.352 | 60.005 | 20.871 | 26.62 | 27.395 | 59.971 | 27.75 | 26.63 | 112.63 | 60.034 | 114.078
26.63 | 9.869 | 60.04 | 10.147 | 26.63 | 11.364 | 59.994 | 11.682 | 26.62 | 20.357 | 60.005 | 20.873 | 26.63 | 27.396 | 59.971 | 27.75 | 26.63 | 112.635 | 60.034 | 114.079
26.64 | 9.872 | 60.04 | 10.148 | 26.64 | 11.364 | 59.994 | 11.683 | 26.63 | 20.361 | 60.005 | 20.876 | 26.64 | 27.397 | 59.971 | 27.75 | 26.64 | 112.639 | 60.034 | 114.081
26.65 | 9.875 | 60.04 | 10.149 | 26.65 | 11.364 | 59.994 | 11.685 | 26.64 | 20.366 | 60.005 | 20.878 | 26.65 | 27.398 | 59.971 | 27.75 | 26.65 | 112.642 | 60.034 | 114.082
26.66 | 9.878 | 60.04 | 10.15 | 26.65 | 11.364 | 59.994 | 11.686 | 26.65 | 20.368 | 60.005 | 20.881 | 26.65 | 27.399 | 59.971 | 27.75 | 26.66 | 112.645 | 60.034 | 114.083
26.66 | 9.881 | 60.04 | 10.152 | 26.66 | 11.364 | 59.994 | 11.687 | 26.66 | 20.37 | 60.005 | 20.883 | 26.66 | 27.4 | 59.971 | 27.75 | 26.67 | 112.647 | 60.034 | 114.084
26.67 | 9.884 | 60.04 | 10.153 | 26.67 | 11.364 | 59.994 | 11.688 | 26.66 | 20.372 | 60.005 | 20.886 | 26.67 | 27.401 | 59.971 | 27.75 | 26.68 | 112.65 | 60.034 | 114.086
26.68 | 9.887 | 60.04 | 10.154 | 26.68 | 11.363 | 59.994 | 11.69 | 26.67 | 20.374 | 60.005 | 20.888 | 26.68 | 27.402 | 59.971 | 27.75 | 26.68 | 112.653 | 60.034 | 114.087
26.69 | 9.89 | 60.04 | 10.155 | 26.69 | 11.365 | 59.994 | 11.691 | 26.68 | 20.376 | 60.005 | 20.891 | 26.69 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.69 | 112.656 | 60.034 | 114.088
26.7 | 9.893 | 60.04 | 10.157 | 26.7 | 11.366 | 59.994 | 11.692 | 26.69 | 20.378 | 60.005 | 20.893 | 26.7 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.7 | 112.659 | 60.034 | 114.089
26.71 | 9.898 | 60.04 | 10.158 | 26.7 | 11.367 | 59.994 | 11.693 | 26.7 | 20.379 | 60.005 | 20.896 | 26.7 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.71 | 112.663 | 60.034 | 114.09
26.71 | 9.902 | 60.04 | 10.159 | 26.71 | 11.368 | 59.994 | 11.695 | 26.71 | 20.381 | 60.005 | 20.898 | 26.71 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.72 | 112.667 | 60.034 | 114.092
26.72 | 9.904 | 60.04 | 10.16 | 26.72 | 11.369 | 59.994 | 11.696 | 26.71 | 20.383 | 60.005 | 20.901 | 26.72 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.73 | 112.671 | 60.034 | 114.093
26.73 | 9.905 | 60.04 | 10.162 | 26.73 | 11.37 | 59.994 | 11.697 | 26.72 | 20.385 | 60.005 | 20.903 | 26.73 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.73 | 112.674 | 60.034 | 114.094
26.74 | 9.906 | 60.04 | 10.163 | 26.74 | 11.372 | 59.994 | 11.698 | 26.73 | 20.387 | 60.005 | 20.906 | 26.74 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.74 | 112.677 | 60.034 | 114.095
26.75 | 9.907 | 60.04 | 10.164 | 26.75 | 11.373 | 59.994 | 11.7 | 26.74 | 20.389 | 60.005 | 20.908 | 26.75 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.75 | 112.679 | 60.034 | 114.097
26.76 | 9.909 | 60.04 | 10.165 | 26.75 | 11.374 | 59.994 | 11.701 | 26.75 | 20.39 | 60.005 | 20.911 | 26.75 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.76 | 112.68 | 60.034 | 114.098
26.76 | 9.91 | 60.04 | 10.167 | 26.76 | 11.375 | 59.994 | 11.702 | 26.76 | 20.392 | 60.005 | 20.913 | 26.76 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.77 | 112.68 | 60.034 | 114.099
26.77 | 9.911 | 60.04 | 10.168 | 26.77 | 11.376 | 59.994 | 11.703 | 26.76 | 20.392 | 60.005 | 20.916 | 26.77 | 27.403 | 59.971 | 27.75 | 26.78 | 112.681 | 60.034 | 114.1
26.78 | 9.913 | 60.04 | 10.169 | 26.78 | 11.378 | 59.994 | 11.705 | 26.77 | 20.392 | 60.005 | 20.918 | 26.78 | 27.402 | 59.971 | 27.75 | 26.78 | 112.681 | 60.034 | 114.102
26.79 | 9.914 | 60.04 | 10.17 | 26.79 | 11.379 | 59.994 | 11.706 | 26.78 | 20.393 | 60.005 | 20.921 | 26.79 | 27.401 | 59.971 | 27.75 | 26.79 | 112.681 | 60.034 | 114.103
26.8 | 9.915 | 60.04 | 10.172 | 26.8 | 11.38 | 59.994 | 11.707 | 26.79 | 20.393 | 60.005 | 20.923 | 26.8 | 27.4 | 59.971 | 27.75 | 26.8 | 112.681 | 60.034 | 114.104
26.81 | 9.917 | 60.04 | 10.173 | 26.8 | 11.381 | 59.994 | 11.708 | 26.8 | 20.396 | 60.005 | 20.926 | 26.8 | 27.399 | 59.971 | 27.75 | 26.81 | 112.681 | 60.034 | 114.105
26.81 | 9.918 | 60.04 | 10.174 | 26.81 | 11.382 | 59.994 | 11.71 | 26.81 | 20.399 | 60.005 | 20.928 | 26.81 | 27.398 | 59.971 | 27.75 | 26.82 | 112.681 | 60.034 | 114.107
26.82 | 9.919 | 60.04 | 10.175 | 26.82 | 11.385 | 59.994 | 11.711 | 26.81 | 20.402 | 60.005 | 20.931 | 26.82 | 27.397 | 59.971 | 27.75 | 26.83 | 112.68 | 60.034 | 114.108
26.83 | 9.921 | 60.04 | 10.177 | 26.83 | 11.388 | 59.994 | 11.712 | 26.82 | 20.405 | 60.005 | 20.933 | 26.83 | 27.396 | 59.971 | 27.75 | 26.83 | 112.681 | 60.034 | 114.109
26.84 | 9.922 | 60.04 | 10.178 | 26.84 | 11.392 | 59.994 | 11.713 | 26.83 | 20.409 | 60.005 | 20.936 | 26.84 | 27.395 | 59.971 | 27.75 | 26.84 | 112.681 | 60.034 | 114.11
26.85 | 9.923 | 60.04 | 10.179 | 26.85 | 11.397 | 59.994 | 11.715 | 26.84 | 20.412 | 60.005 | 20.938 | 26.85 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.85 | 112.681 | 60.034 | 114.112
26.86 | 9.925 | 60.04 | 10.18 | 26.85 | 11.4 | 59.994 | 11.716 | 26.85 | 20.415 | 60.005 | 20.941 | 26.85 | 27.391 | 59.971 | 27.75 | 26.86 | 112.68 | 60.034 | 114.113
26.86 | 9.926 | 60.04 | 10.182 | 26.86 | 11.403 | 59.994 | 11.717 | 26.86 | 20.419 | 60.005 | 20.943 | 26.86 | 27.393 | 59.971 | 27.75 | 26.87 | 112.679 | 60.034 | 114.114
26.87 | 9.926 | 60.04 | 10.183 | 26.87 | 11.406 | 59.994 | 11.718 | 26.86 | 20.422 | 60.005 | 20.946 | 26.87 | 27.395 | 59.971 | 27.75 | 26.88 | 112.678 | 60.034 | 114.115
26.88 | 9.926 | 60.04 | 10.184 | 26.88 | 11.409 | 59.994 | 11.72 | 26.87 | 20.425 | 60.005 | 20.948 | 26.88 | 27.396 | 59.971 | 27.75 | 26.88 | 112.677 | 60.034 | 114.117
26.89 | 9.926 | 60.04 | 10.185 | 26.89 | 11.413 | 59.993 | 11.721 | 26.88 | 20.429 | 60.005 | 20.951 | 26.89 | 27.398 | 59.971 | 27.75 | 26.89 | 112.676 | 60.034 | 114.118
26.9 | 9.926 | 60.04 | 10.187 | 26.9 | 11.416 | 59.993 | 11.722 | 26.89 | 20.432 | 60.005 | 20.953 | 26.9 | 27.4 | 59.971 | 27.75 | 26.9 | 112.675 | 60.034 | 114.119
26.91 | 9.926 | 60.04 | 10.188 | 26.9 | 11.419 | 59.993 | 11.723 | 26.9 | 20.435 | 60.005 | 20.956 | 26.9 | 27.401 | 59.971 | 27.75 | 26.91 | 112.674 | 60.034 | 114.12
26.91 | 9.926 | 60.04 | 10.189 | 26.91 | 11.422 | 59.993 | 11.725 | 26.91 | 20.438 | 60.005 | 20.958 | 26.91 | 27.403 | 59.971 | 27.75 | 26.92 | 112.674 | 60.034 | 114.122
26.92 | 9.925 | 60.04 | 10.191 | 26.92 | 11.425 | 59.992 | 11.726 | 26.91 | 20.442 | 60.005 | 20.961 | 26.92 | 27.404 | 59.971 | 27.75 | 26.93 | 112.674 | 60.034 | 114.123
26.93 | 9.925 | 60.04 | 10.192 | 26.93 | 11.428 | 59.992 | 11.727 | 26.92 | 20.445 | 60.005 | 20.963 | 26.93 | 27.405 | 59.971 | 27.75 | 26.93 | 112.674 | 60.034 | 114.124
26.94 | 9.925 | 60.04 | 10.193 | 26.94 | 11.431 | 59.992 | 11.728 | 26.93 | 20.448 | 60.005 | 20.966 | 26.94 | 27.406 | 59.971 | 27.75 | 26.94 | 112.675 | 60.034 | 114.125
26.95 | 9.925 | 60.04 | 10.195 | 26.95 | 11.434 | 59.991 | 11.73 | 26.94 | 20.451 | 60.005 | 20.968 | 26.95 | 27.407 | 59.971 | 27.75 | 26.95 | 112.676 | 60.034 | 114.127
26.96 | 9.925 | 60.04 | 10.197 | 26.95 | 11.437 | 59.991 | 11.731 | 26.95 | 20.454 | 60.005 | 20.971 | 26.95 | 27.409 | 59.971 | 27.75 | 26.96 | 112.677 | 60.034 | 114.128
26.96 | 9.924 | 60.04 | 10.198 | 26.96 | 11.441 | 59.991 | 11.732 | 26.96 | 20.457 | 60.005 | 20.973 | 26.96 | 27.41 | 59.971 | 27.75 | 26.97 | 112.678 | 60.034 | 114.129
26.97 | 9.924 | 60.04 | 10.2 | 26.97 | 11.444 | 59.991 | 11.733 | 26.96 | 20.457 | 60.005 | 20.976 | 26.97 | 27.411 | 59.971 | 27.75 | 26.98 | 112.679 | 60.034 | 114.13
26.98 | 9.924 | 60.04 | 10.202 | 26.98 | 11.447 | 59.99 | 11.735 | 26.97 | 20.457 | 60.005 | 20.978 | 26.98 | 27.412 | 59.971 | 27.75 | 26.98 | 112.681 | 60.034 | 114.132
26.99 | 9.924 | 60.04 | 10.204 | 26.99 | 11.448 | 59.99 | 11.736 | 26.98 | 20.457 | 60.005 | 20.981 | 26.99 | 27.413 | 59.971 | 27.75 | 26.99 | 112.683 | 60.034 | 114.133
27 | 9.923 | 60.04 | 10.206 | 27 | 11.45 | 59.99 | 11.737 | 26.99 | 20.457 | 60.005 | 20.983 | 27 | 27.413 | 59.971 | 27.75 | 27 | 112.684 | 60.034 | 114.134
27.01 | 9.923 | 60.04 | 10.208 | 27 | 11.45 | 59.989 | 11.738 | 27 | 20.457 | 60.005 | 20.986 | 27 | 27.414 | 59.971 | 27.75 | 27.01 | 112.686 | 60.034 | 114.135
27.01 | 9.923 | 60.04 | 10.21 | 27.01 | 11.45 | 59.989 | 11.74 | 27.01 | 20.457 | 60.005 | 20.988 | 27.01 | 27.416 | 59.971 | 27.75 | 27.02 | 112.687 | 60.034 | 114.137
27.02 | 9.925 | 60.04 | 10.212 | 27.02 | 11.45 | 59.989 | 11.741 | 27.01 | 20.457 | 60.005 | 20.991 | 27.02 | 27.417 | 59.971 | 27.75 | 27.03 | 112.689 | 60.034 | 114.138
27.03 | 9.927 | 60.04 | 10.214 | 27.03 | 11.45 | 59.989 | 11.742 | 27.02 | 20.457 | 60.005 | 20.993 | 27.03 | 27.416 | 59.971 | 27.75 | 27.03 | 112.691 | 60.034 | 114.139
27.04 | 9.929 | 60.04 | 10.216 | 27.04 | 11.45 | 59.988 | 11.743 | 27.03 | 20.457 | 60.005 | 20.996 | 27.04 | 27.414 | 59.971 | 27.75 | 27.04 | 112.693 | 60.034 | 114.141
27.05 | 9.931 | 60.04 | 10.218 | 27.05 | 11.45 | 59.988 | 11.745 | 27.04 | 20.457 | 60.005 | 20.998 | 27.05 | 27.413 | 59.971 | 27.75 | 27.05 | 112.695 | 60.034 | 114.142
27.06 | 9.933 | 60.04 | 10.221 | 27.05 | 11.45 | 59.988 | 11.746 | 27.05 | 20.456 | 60.005 | 21.001 | 27.05 | 27.412 | 59.971 | 27.75 | 27.06 | 112.698 | 60.034 | 114.144
27.06 | 9.935 | 60.04 | 10.223 | 27.06 | 11.45 | 59.988 | 11.747 | 27.06 | 20.456 | 60.005 | 21.003 | 27.06 | 27.411 | 59.971 | 27.75 | 27.07 | 112.702 | 60.034 | 114.145
27.07 | 9.937 | 60.04 | 10.226 | 27.07 | 11.45 | 59.988 | 11.748 | 27.06 | 20.456 | 60.005 | 21.006 | 27.07 | 27.41 | 59.971 | 27.75 | 27.08 | 112.706 | 60.034 | 114.147
27.08 | 9.939 | 60.04 | 10.228 | 27.08 | 11.45 | 59.988 | 11.75 | 27.07 | 20.456 | 60.005 | 21.008 | 27.08 | 27.409 | 59.971 | 27.75 | 27.08 | 112.709 | 60.034 | 114.148
27.09 | 9.941 | 60.04 | 10.231 | 27.09 | 11.45 | 59.988 | 11.751 | 27.08 | 20.456 | 60.005 | 21.011 | 27.09 | 27.409 | 59.971 | 27.75 | 27.09 | 112.713 | 60.034 | 114.15
27.1 | 9.943 | 60.04 | 10.233 | 27.1 | 11.45 | 59.988 | 11.752 | 27.09 | 20.456 | 60.005 | 21.013 | 27.1 | 27.409 | 59.971 | 27.75 | 27.1 | 112.717 | 60.034 | 114.152
27.11 | 9.945 | 60.04 | 10.236 | 27.1 | 11.45 | 59.988 | 11.753 | 27.1 | 20.456 | 60.005 | 21.016 | 27.1 | 27.408 | 59.971 | 27.75 | 27.11 | 112.721 | 60.034 | 114.154
27.11 | 9.947 | 60.04 | 10.238 | 27.11 | 11.45 | 59.988 | 11.755 | 27.11 | 20.456 | 60.005 | 21.018 | 27.11 | 27.409 | 59.971 | 27.75 | 27.12 | 112.726 | 60.034 | 114.156
27.12 | 9.951 | 60.04 | 10.241 | 27.12 | 11.45 | 59.988 | 11.756 | 27.11 | 20.456 | 60.005 | 21.021 | 27.12 | 27.409 | 59.971 | 27.75 | 27.13 | 112.731 | 60.034 | 114.158
27.13 | 9.954 | 60.04 | 10.243 | 27.13 | 11.45 | 59.988 | 11.757 | 27.12 | 20.456 | 60.005 | 21.023 | 27.13 | 27.409 | 59.971 | 27.75 | 27.13 | 112.737 | 60.034 | 114.16
27.14 | 9.958 | 60.04 | 10.246 | 27.14 | 11.45 | 59.988 | 11.758 | 27.13 | 20.456 | 60.005 | 21.026 | 27.14 | 27.409 | 59.971 | 27.75 | 27.14 | 112.742 | 60.034 | 114.162
27.15 | 9.962 | 60.04 | 10.248 | 27.15 | 11.45 | 59.988 | 11.76 | 27.14 | 20.456 | 60.005 | 21.028 | 27.15 | 27.41 | 59.971 | 27.75 | 27.15 | 112.746 | 60.034 | 114.164
27.16 | 9.965 | 60.04 | 10.251 | 27.15 | 11.45 | 59.988 | 11.761 | 27.15 | 20.459 | 60.005 | 21.031 | 27.15 | 27.41 | 59.971 | 27.75 | 27.16 | 112.75 | 60.034 | 114.166
27.16 | 9.969 | 60.04 | 10.253 | 27.16 | 11.45 | 59.988 | 11.762 | 27.16 | 20.462 | 60.005 | 21.033 | 27.16 | 27.411 | 59.971 | 27.75 | 27.17 | 112.756 | 60.034 | 114.169
27.17 | 9.972 | 60.039 | 10.256 | 27.17 | 11.45 | 59.988 | 11.763 | 27.16 | 20.465 | 60.005 | 21.036 | 27.17 | 27.411 | 59.971 | 27.75 | 27.18 | 112.761 | 60.034 | 114.171
27.18 | 9.976 | 60.039 | 10.258 | 27.18 | 11.451 | 59.988 | 11.765 | 27.17 | 20.468 | 60.005 | 21.038 | 27.18 | 27.411 | 59.97 | 27.75 | 27.18 | 112.766 | 60.034 | 114.173
27.19 | 9.979 | 60.039 | 10.261 | 27.19 | 11.451 | 59.988 | 11.766 | 27.18 | 20.471 | 60.005 | 21.041 | 27.19 | 27.411 | 59.97 | 27.75 | 27.19 | 112.772 | 60.034 | 114.176
27.2 | 9.982 | 60.039 | 10.263 | 27.2 | 11.451 | 59.988 | 11.767 | 27.19 | 20.474 | 60.005 | 21.043 | 27.2 | 27.411 | 59.97 | 27.75 | 27.2 | 112.776 | 60.034 | 114.178
27.21 | 9.985 | 60.038 | 10.266 | 27.2 | 11.451 | 59.988 | 11.768 | 27.2 | 20.48 | 60.005 | 21.046 | 27.2 | 27.411 | 59.97 | 27.75 | 27.21 | 112.781 | 60.034 | 114.181
27.21 | 9.988 | 60.038 | 10.268 | 27.21 | 11.451 | 59.988 | 11.77 | 27.21 | 20.487 | 60.005 | 21.048 | 27.21 | 27.411 | 59.969 | 27.75 | 27.22 | 112.786 | 60.034 | 114.183
27.22 | 9.991 | 60.038 | 10.271 | 27.22 | 11.451 | 59.988 | 11.771 | 27.21 | 20.494 | 60.005 | 21.051 | 27.22 | 27.411 | 59.969 | 27.75 | 27.23 | 112.791 | 60.034 | 114.186
27.23 | 9.994 | 60.037 | 10.273 | 27.23 | 11.451 | 59.988 | 11.772 | 27.22 | 20.501 | 60.005 | 21.053 | 27.23 | 27.41 | 59.969 | 27.75 | 27.23 | 112.794 | 60.034 | 114.188
27.24 | 9.997 | 60.037 | 10.276 | 27.24 | 11.451 | 59.988 | 11.773 | 27.23 | 20.508 | 60.005 | 21.056 | 27.24 | 27.41 | 59.968 | 27.75 | 27.24 | 112.797 | 60.034 | 114.191
27.25 | 10 | 60.037 | 10.278 | 27.25 | 11.451 | 59.988 | 11.775 | 27.24 | 20.515 | 60.005 | 21.058 | 27.25 | 27.41 | 59.968 | 27.75 | 27.25 | 112.8 | 60.034 | 114.193
27.26 | 10.003 | 60.037 | 10.281 | 27.25 | 11.45 | 59.988 | 11.776 | 27.25 | 20.522 | 60.005 | 21.061 | 27.25 | 27.41 | 59.968 | 27.75 | 27.26 | 112.803 | 60.034 | 114.196
27.26 | 10.006 | 60.036 | 10.283 | 27.26 | 11.45 | 59.988 | 11.777 | 27.26 | 20.529 | 60.005 | 21.063 | 27.26 | 27.409 | 59.967 | 27.75 | 27.27 | 112.805 | 60.034 | 114.198
27.27 | 10.009 | 60.036 | 10.286 | 27.27 | 11.45 | 59.988 | 11.778 | 27.26 | 20.536 | 60.005 | 21.066 | 27.27 | 27.409 | 59.967 | 27.75 | 27.28 | 112.808 | 60.034 | 114.201
27.28 | 10.012 | 60.036 | 10.288 | 27.28 | 11.45 | 59.988 | 11.78 | 27.27 | 20.543 | 60.005 | 21.068 | 27.28 | 27.408 | 59.967 | 27.75 | 27.28 | 112.809 | 60.034 | 114.203
27.29 | 10.014 | 60.035 | 10.291 | 27.29 | 11.45 | 59.988 | 11.781 | 27.28 | 20.552 | 60.005 | 21.071 | 27.29 | 27.408 | 59.967 | 27.75 | 27.29 | 112.809 | 60.034 | 114.206
27.3 | 10.015 | 60.035 | 10.293 | 27.3 | 11.45 | 59.988 | 11.782 | 27.29 | 20.561 | 60.005 | 21.073 | 27.3 | 27.407 | 59.966 | 27.75 | 27.3 | 112.81 | 60.034 | 114.208
27.31 | 10.017 | 60.035 | 10.296 | 27.3 | 11.449 | 59.988 | 11.783 | 27.3 | 20.57 | 60.005 | 21.076 | 27.3 | 27.406 | 59.966 | 27.75 | 27.31 | 112.811 | 60.034 | 114.211
27.31 | 10.018 | 60.035 | 10.298 | 27.31 | 11.449 | 59.988 | 11.785 | 27.31 | 20.579 | 60.005 | 21.078 | 27.31 | 27.405 | 59.966 | 27.75 | 27.32 | 112.812 | 60.034 | 114.213
27.32 | 10.02 | 60.034 | 10.301 | 27.32 | 11.449 | 59.988 | 11.786 | 27.31 | 20.584 | 60.005 | 21.081 | 27.32 | 27.405 | 59.965 | 27.75 | 27.32 | 112.813 | 60.034 | 114.216
27.33 | 10.021 | 60.034 | 10.303 | 27.33 | 11.449 | 59.988 | 11.787 | 27.32 | 20.59 | 60.005 | 21.083 | 27.33 | 27.404 | 59.965 | 27.75 | 27.33 | 112.813 | 60.034 | 114.218
27.34 | 10.023 | 60.034 | 10.306 | 27.34 | 11.448 | 59.988 | 11.788 | 27.33 | 20.595 | 60.005 | 21.086 | 27.34 | 27.403 | 59.965 | 27.75 | 27.34 | 112.812 | 60.034 | 114.221
27.35 | 10.025 | 60.034 | 10.308 | 27.35 | 11.448 | 59.988 | 11.79 | 27.34 | 20.601 | 60.005 | 21.088 | 27.35 | 27.403 | 59.965 | 27.75 | 27.35 | 112.812 | 60.034 | 114.223
27.36 | 10.025 | 60.034 | 10.311 | 27.35 | 11.448 | 59.988 | 11.791 | 27.35 | 20.606 | 60.005 | 21.091 | 27.35 | 27.402 | 59.965 | 27.75 | 27.36 | 112.812 | 60.034 | 114.226
27.36 | 10.025 | 60.034 | 10.313 | 27.36 | 11.448 | 59.988 | 11.792 | 27.36 | 20.612 | 60.005 | 21.093 | 27.36 | 27.402 | 59.965 | 27.75 | 27.37 | 112.812 | 60.034 | 114.228
27.37 | 10.025 | 60.034 | 10.316 | 27.37 | 11.448 | 59.988 | 11.793 | 27.36 | 20.613 | 60.005 | 21.096 | 27.37 | 27.403 | 59.965 | 27.75 | 27.38 | 112.812 | 60.034 | 114.231
27.38 | 10.024 | 60.034 | 10.318 | 27.38 | 11.448 | 59.988 | 11.795 | 27.37 | 20.615 | 60.005 | 21.098 | 27.38 | 27.403 | 59.965 | 27.75 | 27.38 | 112.811 | 60.034 | 114.233
27.39 | 10.024 | 60.034 | 10.321 | 27.39 | 11.449 | 59.988 | 11.796 | 27.38 | 20.617 | 60.005 | 21.101 | 27.39 | 27.403 | 59.965 | 27.75 | 27.39 | 112.81 | 60.034 | 114.236
27.4 | 10.024 | 60.034 | 10.323 | 27.4 | 11.45 | 59.988 | 11.797 | 27.39 | 20.618 | 60.005 | 21.103 | 27.4 | 27.403 | 59.965 | 27.75 | 27.4 | 112.81 | 60.034 | 114.238
27.41 | 10.024 | 60.034 | 10.326 | 27.4 | 11.451 | 59.988 | 11.798 | 27.4 | 20.62 | 60.005 | 21.106 | 27.4 | 27.404 | 59.965 | 27.75 | 27.41 | 112.81 | 60.034 | 114.241
27.41 | 10.024 | 60.034 | 10.328 | 27.41 | 11.452 | 59.988 | 11.8 | 27.41 | 20.621 | 60.005 | 21.108 | 27.41 | 27.404 | 59.965 | 27.75 | 27.42 | 112.81 | 60.034 | 114.243
27.42 | 10.024 | 60.034 | 10.331 | 27.42 | 11.453 | 59.988 | 11.801 | 27.41 | 20.623 | 60.005 | 21.111 | 27.42 | 27.404 | 59.965 | 27.75 | 27.42 | 112.809 | 60.034 | 114.246
27.43 | 10.024 | 60.034 | 10.333 | 27.43 | 11.454 | 59.988 | 11.802 | 27.42 | 20.624 | 60.005 | 21.113 | 27.43 | 27.404 | 59.965 | 27.75 | 27.43 | 112.809 | 60.034 | 114.248
27.44 | 10.024 | 60.034 | 10.336 | 27.44 | 11.456 | 59.988 | 11.803 | 27.43 | 20.626 | 60.005 | 21.116 | 27.44 | 27.404 | 59.965 | 27.75 | 27.44 | 112.809 | 60.034 | 114.251
27.45 | 10.024 | 60.034 | 10.338 | 27.45 | 11.457 | 59.988 | 11.805 | 27.44 | 20.628 | 60.005 | 21.118 | 27.45 | 27.404 | 59.965 | 27.75 | 27.45 | 112.81 | 60.034 | 114.253
27.46 | 10.024 | 60.034 | 10.341 | 27.45 | 11.458 | 59.988 | 11.806 | 27.45 | 20.628 | 60.005 | 21.121 | 27.45 | 27.405 | 59.965 | 27.75 | 27.46 | 112.811 | 60.034 | 114.256
27.46 | 10.024 | 60.034 | 10.343 | 27.46 | 11.46 | 59.988 | 11.807 | 27.46 | 20.627 | 60.005 | 21.123 | 27.46 | 27.405 | 59.965 | 27.75 | 27.47 | 112.812 | 60.034 | 114.258
27.47 | 10.024 | 60.034 | 10.346 | 27.47 | 11.464 | 59.988 | 11.808 | 27.46 | 20.627 | 60.005 | 21.126 | 27.47 | 27.405 | 59.965 | 27.75 | 27.47 | 112.814 | 60.034 | 114.261
27.48 | 10.023 | 60.034 | 10.348 | 27.48 | 11.468 | 59.988 | 11.81 | 27.47 | 20.627 | 60.005 | 21.128 | 27.48 | 27.405 | 59.965 | 27.75 | 27.48 | 112.815 | 60.034 | 114.263
27.49 | 10.023 | 60.034 | 10.351 | 27.49 | 11.473 | 59.988 | 11.811 | 27.48 | 20.627 | 60.005 | 21.131 | 27.49 | 27.406 | 59.965 | 27.75 | 27.49 | 112.816 | 60.034 | 114.266
27.5 | 10.023 | 60.034 | 10.353 | 27.5 | 11.477 | 59.988 | 11.812 | 27.49 | 20.627 | 60.005 | 21.133 | 27.5 | 27.407 | 59.965 | 27.75 | 27.5 | 112.815 | 60.034 | 114.268
27.51 | 10.025 | 60.034 | 10.356 | 27.5 | 11.482 | 59.988 | 11.813 | 27.5 | 20.627 | 60.005 | 21.135 | 27.5 | 27.407 | 59.965 | 27.75 | 27.51 | 112.814 | 60.034 | 114.271
27.51 | 10.028 | 60.034 | 10.358 | 27.51 | 11.486 | 59.988 | 11.815 | 27.51 | 20.627 | 60.005 | 21.137 | 27.51 | 27.408 | 59.965 | 27.75 | 27.52 | 112.813 | 60.034 | 114.273
27.52 | 10.03 | 60.034 | 10.361 | 27.52 | 11.49 | 59.988 | 11.816 | 27.51 | 20.627 | 60.004 | 21.139 | 27.52 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 27.52 | 112.812 | 60.034 | 114.276
27.53 | 10.032 | 60.034 | 10.363 | 27.53 | 11.495 | 59.988 | 11.817 | 27.52 | 20.627 | 60.004 | 21.141 | 27.53 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 27.53 | 112.811 | 60.034 | 114.278
27.54 | 10.034 | 60.034 | 10.366 | 27.54 | 11.499 | 59.988 | 11.818 | 27.53 | 20.627 | 60.004 | 21.143 | 27.54 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.54 | 112.81 | 60.034 | 114.281
27.55 | 10.036 | 60.034 | 10.368 | 27.55 | 11.504 | 59.988 | 11.82 | 27.54 | 20.627 | 60.003 | 21.144 | 27.55 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.55 | 112.808 | 60.034 | 114.283
27.56 | 10.039 | 60.034 | 10.371 | 27.55 | 11.507 | 59.988 | 11.821 | 27.55 | 20.627 | 60.003 | 21.146 | 27.55 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.56 | 112.806 | 60.033 | 114.286
27.56 | 10.041 | 60.034 | 10.373 | 27.56 | 11.51 | 59.988 | 11.822 | 27.56 | 20.627 | 60.003 | 21.147 | 27.56 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.57 | 112.807 | 60.033 | 114.288
27.57 | 10.043 | 60.034 | 10.376 | 27.57 | 11.513 | 59.988 | 11.823 | 27.56 | 20.627 | 60.003 | 21.149 | 27.57 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.57 | 112.808 | 60.033 | 114.291
27.58 | 10.045 | 60.034 | 10.378 | 27.58 | 11.516 | 59.988 | 11.825 | 27.57 | 20.627 | 60.002 | 21.15 | 27.58 | 27.412 | 59.965 | 27.75 | 27.58 | 112.809 | 60.033 | 114.293
27.59 | 10.05 | 60.034 | 10.381 | 27.59 | 11.519 | 59.988 | 11.826 | 27.58 | 20.627 | 60.002 | 21.151 | 27.59 | 27.412 | 59.965 | 27.75 | 27.59 | 112.81 | 60.032 | 114.296
27.6 | 10.055 | 60.034 | 10.383 | 27.6 | 11.522 | 59.988 | 11.827 | 27.59 | 20.627 | 60.002 | 21.152 | 27.6 | 27.413 | 59.965 | 27.75 | 27.6 | 112.813 | 60.032 | 114.298
27.61 | 10.06 | 60.034 | 10.386 | 27.6 | 11.527 | 59.988 | 11.828 | 27.6 | 20.627 | 60.001 | 21.153 | 27.6 | 27.413 | 59.965 | 27.75 | 27.61 | 112.816 | 60.032 | 114.301
27.61 | 10.065 | 60.034 | 10.388 | 27.61 | 11.532 | 59.988 | 11.83 | 27.61 | 20.626 | 60.001 | 21.154 | 27.61 | 27.413 | 59.965 | 27.75 | 27.62 | 112.817 | 60.031 | 114.303
27.62 | 10.07 | 60.034 | 10.391 | 27.62 | 11.537 | 59.988 | 11.831 | 27.61 | 20.626 | 60.001 | 21.155 | 27.62 | 27.414 | 59.965 | 27.75 | 27.62 | 112.819 | 60.031 | 114.306
27.63 | 10.075 | 60.034 | 10.393 | 27.63 | 11.541 | 59.988 | 11.832 | 27.62 | 20.626 | 60.001 | 21.156 | 27.63 | 27.414 | 59.965 | 27.75 | 27.63 | 112.82 | 60.031 | 114.308
27.64 | 10.08 | 60.034 | 10.396 | 27.64 | 11.543 | 59.988 | 11.833 | 27.63 | 20.626 | 60 | 21.156 | 27.64 | 27.414 | 59.965 | 27.75 | 27.64 | 112.82 | 60.031 | 114.311
27.65 | 10.085 | 60.034 | 10.398 | 27.65 | 11.545 | 59.988 | 11.835 | 27.64 | 20.626 | 60 | 21.157 | 27.65 | 27.414 | 59.965 | 27.75 | 27.65 | 112.821 | 60.03 | 114.313
27.66 | 10.09 | 60.034 | 10.401 | 27.65 | 11.547 | 59.988 | 11.836 | 27.65 | 20.626 | 60 | 21.158 | 27.65 | 27.414 | 59.965 | 27.75 | 27.66 | 112.821 | 60.03 | 114.316
27.66 | 10.096 | 60.034 | 10.403 | 27.66 | 11.548 | 59.988 | 11.837 | 27.66 | 20.625 | 59.999 | 21.158 | 27.66 | 27.413 | 59.965 | 27.75 | 27.67 | 112.827 | 60.03 | 114.318
27.67 | 10.098 | 60.034 | 10.406 | 27.67 | 11.55 | 59.988 | 11.838 | 27.66 | 20.628 | 59.999 | 21.159 | 27.67 | 27.413 | 59.965 | 27.75 | 27.67 | 112.832 | 60.029 | 114.321
27.68 | 10.101 | 60.034 | 10.408 | 27.68 | 11.552 | 59.988 | 11.84 | 27.67 | 20.63 | 59.999 | 21.16 | 27.68 | 27.413 | 59.965 | 27.75 | 27.68 | 112.836 | 60.029 | 114.323
27.69 | 10.104 | 60.034 | 10.411 | 27.69 | 11.554 | 59.988 | 11.841 | 27.68 | 20.633 | 59.999 | 21.16 | 27.69 | 27.413 | 59.965 | 27.75 | 27.69 | 112.841 | 60.029 | 114.326
27.7 | 10.107 | 60.034 | 10.413 | 27.7 | 11.555 | 59.988 | 11.843 | 27.69 | 20.635 | 59.999 | 21.161 | 27.7 | 27.413 | 59.965 | 27.75 | 27.7 | 112.847 | 60.029 | 114.328
27.71 | 10.11 | 60.034 | 10.416 | 27.7 | 11.557 | 59.988 | 11.844 | 27.7 | 20.638 | 59.999 | 21.161 | 27.71 | 27.413 | 59.965 | 27.75 | 27.71 | 112.852 | 60.028 | 114.331
27.71 | 10.112 | 60.034 | 10.418 | 27.71 | 11.559 | 59.988 | 11.846 | 27.71 | 20.64 | 59.999 | 21.162 | 27.71 | 27.412 | 59.965 | 27.75 | 27.72 | 112.858 | 60.028 | 114.333
27.72 | 10.115 | 60.034 | 10.421 | 27.72 | 11.561 | 59.988 | 11.847 | 27.71 | 20.644 | 59.999 | 21.163 | 27.72 | 27.412 | 59.965 | 27.75 | 27.72 | 112.864 | 60.028 | 114.336
27.73 | 10.118 | 60.034 | 10.423 | 27.73 | 11.562 | 59.988 | 11.849 | 27.72 | 20.647 | 59.999 | 21.163 | 27.73 | 27.412 | 59.965 | 27.75 | 27.73 | 112.867 | 60.028 | 114.338
27.74 | 10.121 | 60.034 | 10.426 | 27.74 | 11.564 | 59.988 | 11.851 | 27.73 | 20.651 | 59.999 | 21.164 | 27.74 | 27.412 | 59.965 | 27.75 | 27.74 | 112.869 | 60.028 | 114.341
27.75 | 10.124 | 60.034 | 10.428 | 27.75 | 11.566 | 59.988 | 11.853 | 27.74 | 20.655 | 59.999 | 21.165 | 27.75 | 27.412 | 59.965 | 27.75 | 27.75 | 112.87 | 60.028 | 114.343
27.76 | 10.124 | 60.034 | 10.431 | 27.75 | 11.567 | 59.988 | 11.854 | 27.75 | 20.659 | 59.999 | 21.165 | 27.76 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.76 | 112.872 | 60.028 | 114.346
27.76 | 10.124 | 60.034 | 10.433 | 27.76 | 11.569 | 59.988 | 11.856 | 27.76 | 20.662 | 59.999 | 21.166 | 27.76 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.77 | 112.872 | 60.028 | 114.348
27.77 | 10.124 | 60.034 | 10.436 | 27.77 | 11.569 | 59.988 | 11.858 | 27.76 | 20.666 | 59.999 | 21.166 | 27.77 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.77 | 112.872 | 60.028 | 114.351
27.78 | 10.124 | 60.034 | 10.438 | 27.78 | 11.569 | 59.988 | 11.861 | 27.77 | 20.67 | 59.999 | 21.167 | 27.78 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.78 | 112.872 | 60.028 | 114.353
27.79 | 10.127 | 60.034 | 10.441 | 27.79 | 11.568 | 59.988 | 11.863 | 27.78 | 20.673 | 59.999 | 21.168 | 27.79 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.79 | 112.872 | 60.028 | 114.356
27.8 | 10.13 | 60.034 | 10.443 | 27.8 | 11.568 | 59.988 | 11.865 | 27.79 | 20.677 | 59.999 | 21.168 | 27.8 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.8 | 112.873 | 60.028 | 114.358
27.81 | 10.132 | 60.034 | 10.446 | 27.8 | 11.568 | 59.988 | 11.867 | 27.8 | 20.681 | 59.999 | 21.169 | 27.81 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.81 | 112.873 | 60.028 | 114.361
27.81 | 10.135 | 60.034 | 10.448 | 27.81 | 11.568 | 59.988 | 11.869 | 27.81 | 20.684 | 59.999 | 21.17 | 27.81 | 27.411 | 59.965 | 27.75 | 27.82 | 112.874 | 60.028 | 114.363
27.82 | 10.138 | 60.034 | 10.451 | 27.82 | 11.568 | 59.988 | 11.872 | 27.81 | 20.688 | 59.999 | 21.17 | 27.82 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.82 | 112.875 | 60.028 | 114.366
27.83 | 10.14 | 60.034 | 10.453 | 27.83 | 11.568 | 59.988 | 11.874 | 27.82 | 20.691 | 59.999 | 21.171 | 27.83 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.83 | 112.873 | 60.028 | 114.368
27.84 | 10.143 | 60.034 | 10.456 | 27.84 | 11.568 | 59.988 | 11.877 | 27.83 | 20.692 | 59.999 | 21.171 | 27.84 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.84 | 112.872 | 60.028 | 114.371
27.85 | 10.145 | 60.033 | 10.458 | 27.85 | 11.568 | 59.988 | 11.879 | 27.84 | 20.694 | 59.999 | 21.172 | 27.85 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.85 | 112.871 | 60.028 | 114.373
27.86 | 10.148 | 60.033 | 10.461 | 27.85 | 11.568 | 59.988 | 11.882 | 27.85 | 20.695 | 59.999 | 21.173 | 27.86 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.86 | 112.869 | 60.028 | 114.376
27.86 | 10.15 | 60.033 | 10.463 | 27.86 | 11.568 | 59.988 | 11.884 | 27.86 | 20.696 | 59.999 | 21.173 | 27.86 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.87 | 112.868 | 60.028 | 114.378
27.87 | 10.153 | 60.033 | 10.466 | 27.87 | 11.568 | 59.988 | 11.887 | 27.86 | 20.697 | 59.999 | 21.174 | 27.87 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.87 | 112.867 | 60.028 | 114.381
27.88 | 10.155 | 60.032 | 10.468 | 27.88 | 11.567 | 59.988 | 11.889 | 27.87 | 20.698 | 59.999 | 21.175 | 27.88 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.88 | 112.866 | 60.028 | 114.383
27.89 | 10.158 | 60.032 | 10.471 | 27.89 | 11.567 | 59.988 | 11.892 | 27.88 | 20.698 | 59.999 | 21.175 | 27.89 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.89 | 112.864 | 60.028 | 114.386
27.9 | 10.16 | 60.032 | 10.473 | 27.9 | 11.567 | 59.987 | 11.894 | 27.89 | 20.698 | 59.999 | 21.176 | 27.9 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.9 | 112.863 | 60.028 | 114.388
27.91 | 10.163 | 60.031 | 10.476 | 27.9 | 11.567 | 59.987 | 11.897 | 27.9 | 20.698 | 59.999 | 21.176 | 27.91 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.91 | 112.862 | 60.028 | 114.391
27.91 | 10.165 | 60.031 | 10.478 | 27.91 | 11.567 | 59.987 | 11.899 | 27.91 | 20.698 | 59.999 | 21.177 | 27.91 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.92 | 112.862 | 60.028 | 114.393
27.92 | 10.167 | 60.031 | 10.48 | 27.92 | 11.567 | 59.986 | 11.902 | 27.91 | 20.698 | 59.999 | 21.178 | 27.92 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.92 | 112.862 | 60.028 | 114.396
27.93 | 10.17 | 60.031 | 10.483 | 27.93 | 11.567 | 59.986 | 11.904 | 27.92 | 20.698 | 59.999 | 21.178 | 27.93 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.93 | 112.861 | 60.028 | 114.398
27.94 | 10.172 | 60.03 | 10.485 | 27.94 | 11.567 | 59.986 | 11.907 | 27.93 | 20.697 | 59.999 | 21.179 | 27.94 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.94 | 112.86 | 60.028 | 114.401
27.95 | 10.175 | 60.03 | 10.487 | 27.95 | 11.567 | 59.986 | 11.909 | 27.94 | 20.697 | 59.999 | 21.18 | 27.95 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.95 | 112.859 | 60.028 | 114.403
27.96 | 10.175 | 60.03 | 10.489 | 27.95 | 11.567 | 59.985 | 11.912 | 27.95 | 20.7 | 59.999 | 21.18 | 27.96 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.96 | 112.858 | 60.028 | 114.406
27.96 | 10.175 | 60.029 | 10.491 | 27.96 | 11.567 | 59.985 | 11.914 | 27.96 | 20.703 | 59.999 | 21.181 | 27.96 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.97 | 112.857 | 60.028 | 114.408
27.97 | 10.174 | 60.029 | 10.493 | 27.97 | 11.567 | 59.985 | 11.917 | 27.96 | 20.707 | 59.999 | 21.181 | 27.97 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.97 | 112.856 | 60.028 | 114.411
27.98 | 10.174 | 60.029 | 10.495 | 27.98 | 11.567 | 59.984 | 11.919 | 27.97 | 20.71 | 59.999 | 21.182 | 27.98 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.98 | 112.855 | 60.028 | 114.413
27.99 | 10.174 | 60.029 | 10.497 | 27.99 | 11.566 | 59.984 | 11.922 | 27.98 | 20.713 | 59.999 | 21.183 | 27.99 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 27.99 | 112.854 | 60.028 | 114.416
28 | 10.174 | 60.028 | 10.499 | 28 | 11.566 | 59.984 | 11.924 | 27.99 | 20.716 | 59.999 | 21.183 | 28 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28 | 112.853 | 60.028 | 114.418
28.01 | 10.174 | 60.028 | 10.501 | 28 | 11.566 | 59.984 | 11.927 | 28 | 20.72 | 59.999 | 21.184 | 28.01 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.01 | 112.852 | 60.028 | 114.421
28.01 | 10.174 | 60.028 | 10.503 | 28.01 | 11.566 | 59.983 | 11.929 | 28.01 | 20.723 | 59.999 | 21.185 | 28.01 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.02 | 112.851 | 60.028 | 114.423
28.02 | 10.174 | 60.027 | 10.504 | 28.02 | 11.566 | 59.983 | 11.932 | 28.01 | 20.726 | 59.999 | 21.185 | 28.02 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.02 | 112.851 | 60.028 | 114.426
28.03 | 10.174 | 60.027 | 10.506 | 28.03 | 11.566 | 59.983 | 11.934 | 28.02 | 20.729 | 59.999 | 21.186 | 28.03 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.03 | 112.85 | 60.028 | 114.428
28.04 | 10.174 | 60.027 | 10.507 | 28.04 | 11.566 | 59.982 | 11.937 | 28.03 | 20.732 | 59.999 | 21.186 | 28.04 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.04 | 112.849 | 60.028 | 114.431
28.05 | 10.174 | 60.027 | 10.509 | 28.05 | 11.566 | 59.982 | 11.939 | 28.04 | 20.735 | 59.999 | 21.187 | 28.05 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.05 | 112.848 | 60.028 | 114.433
28.06 | 10.174 | 60.026 | 10.51 | 28.05 | 11.566 | 59.982 | 11.942 | 28.05 | 20.739 | 59.999 | 21.188 | 28.06 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.06 | 112.847 | 60.028 | 114.435
28.06 | 10.174 | 60.026 | 10.511 | 28.06 | 11.566 | 59.982 | 11.944 | 28.06 | 20.742 | 59.999 | 21.188 | 28.06 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.07 | 112.847 | 60.028 | 114.437
28.07 | 10.174 | 60.026 | 10.513 | 28.07 | 11.566 | 59.982 | 11.947 | 28.06 | 20.745 | 59.999 | 21.189 | 28.07 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.07 | 112.846 | 60.028 | 114.44
28.08 | 10.174 | 60.025 | 10.514 | 28.08 | 11.566 | 59.982 | 11.949 | 28.07 | 20.748 | 59.999 | 21.19 | 28.08 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.08 | 112.848 | 60.028 | 114.442
28.09 | 10.174 | 60.025 | 10.515 | 28.09 | 11.565 | 59.982 | 11.952 | 28.08 | 20.751 | 59.999 | 21.19 | 28.09 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.09 | 112.85 | 60.028 | 114.444
28.1 | 10.174 | 60.025 | 10.517 | 28.1 | 11.565 | 59.982 | 11.954 | 28.09 | 20.754 | 59.999 | 21.191 | 28.1 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.1 | 112.856 | 60.028 | 114.446
28.11 | 10.177 | 60.024 | 10.518 | 28.1 | 11.565 | 59.982 | 11.957 | 28.1 | 20.757 | 59.999 | 21.191 | 28.11 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.11 | 112.862 | 60.028 | 114.447
28.11 | 10.179 | 60.024 | 10.519 | 28.11 | 11.565 | 59.982 | 11.959 | 28.11 | 20.761 | 59.999 | 21.192 | 28.11 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.12 | 112.867 | 60.028 | 114.449
28.12 | 10.182 | 60.024 | 10.52 | 28.12 | 11.565 | 59.982 | 11.962 | 28.11 | 20.761 | 59.999 | 21.193 | 28.12 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.12 | 112.873 | 60.028 | 114.451
28.13 | 10.185 | 60.024 | 10.521 | 28.13 | 11.565 | 59.982 | 11.964 | 28.12 | 20.76 | 59.999 | 21.193 | 28.13 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.13 | 112.879 | 60.028 | 114.453
28.14 | 10.188 | 60.023 | 10.523 | 28.14 | 11.565 | 59.982 | 11.967 | 28.13 | 20.76 | 59.999 | 21.194 | 28.14 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.14 | 112.885 | 60.028 | 114.454
28.15 | 10.191 | 60.023 | 10.524 | 28.15 | 11.565 | 59.982 | 11.969 | 28.14 | 20.76 | 59.999 | 21.195 | 28.15 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.15 | 112.891 | 60.028 | 114.456
28.16 | 10.193 | 60.023 | 10.525 | 28.15 | 11.567 | 59.982 | 11.972 | 28.15 | 20.76 | 59.999 | 21.195 | 28.16 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.16 | 112.897 | 60.028 | 114.457
28.16 | 10.196 | 60.022 | 10.526 | 28.16 | 11.568 | 59.982 | 11.974 | 28.16 | 20.76 | 59.999 | 21.196 | 28.16 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.17 | 112.902 | 60.028 | 114.459
28.17 | 10.199 | 60.022 | 10.528 | 28.17 | 11.573 | 59.982 | 11.977 | 28.16 | 20.76 | 59.999 | 21.196 | 28.17 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 28.17 | 112.908 | 60.028 | 114.46
28.18 | 10.202 | 60.022 | 10.529 | 28.18 | 11.578 | 59.982 | 11.979 | 28.17 | 20.76 | 59.999 | 21.197 | 28.18 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 28.18 | 112.914 | 60.028 | 114.462
28.19 | 10.204 | 60.022 | 10.53 | 28.19 | 11.583 | 59.982 | 11.982 | 28.18 | 20.759 | 59.999 | 21.198 | 28.19 | 27.408 | 59.965 | 27.75 | 28.19 | 112.92 | 60.028 | 114.463
28.2 | 10.207 | 60.022 | 10.531 | 28.2 | 11.588 | 59.982 | 11.984 | 28.19 | 20.759 | 59.999 | 21.198 | 28.2 | 27.406 | 59.965 | 27.75 | 28.2 | 112.927 | 60.028 | 114.464
28.21 | 10.21 | 60.022 | 10.533 | 28.2 | 11.593 | 59.982 | 11.987 | 28.2 | 20.759 | 59.999 | 21.199 | 28.21 | 27.405 | 59.965 | 27.75 | 28.21 | 112.933 | 60.028 | 114.465
28.21 | 10.213 | 60.022 | 10.534 | 28.21 | 11.599 | 59.982 | 11.989 | 28.21 | 20.758 | 59.999 | 21.2 | 28.21 | 27.404 | 59.965 | 27.75 | 28.22 | 112.94 | 60.028 | 114.467
28.22 | 10.215 | 60.022 | 10.535 | 28.22 | 11.604 | 59.982 | 11.992 | 28.21 | 20.758 | 59.999 | 21.2 | 28.22 | 27.403 | 59.965 | 27.75 | 28.22 | 112.947 | 60.028 | 114.468
28.23 | 10.218 | 60.022 | 10.536 | 28.23 | 11.609 | 59.982 | 11.994 | 28.22 | 20.758 | 59.999 | 21.201 | 28.23 | 27.401 | 59.965 | 27.75 | 28.23 | 112.953 | 60.028 | 114.469
28.24 | 10.221 | 60.022 | 10.538 | 28.24 | 11.614 | 59.982 | 11.997 | 28.23 | 20.758 | 59.999 | 21.201 | 28.24 | 27.4 | 59.965 | 27.75 | 28.24 | 112.958 | 60.028 | 114.47
28.25 | 10.223 | 60.022 | 10.539 | 28.25 | 11.619 | 59.982 | 11.999 | 28.24 | 20.757 | 59.999 | 21.202 | 28.25 | 27.399 | 59.965 | 27.75 | 28.25 | 112.961 | 60.028 | 114.472
28.26 | 10.226 | 60.022 | 10.54 | 28.25 | 11.623 | 59.982 | 12.002 | 28.25 | 20.757 | 59.999 | 21.203 | 28.26 | 27.397 | 59.965 | 27.75 | 28.26 | 112.964 | 60.028 | 114.473
28.26 | 10.229 | 60.022 | 10.541 | 28.26 | 11.628 | 59.982 | 12.004 | 28.26 | 20.757 | 59.999 | 21.203 | 28.26 | 27.396 | 59.965 | 27.75 | 28.27 | 112.964 | 60.028 | 114.474
28.27 | 10.229 | 60.022 | 10.543 | 28.27 | 11.633 | 59.982 | 12.007 | 28.26 | 20.757 | 59.999 | 21.204 | 28.27 | 27.394 | 59.965 | 27.75 | 28.27 | 112.964 | 60.028 | 114.475
28.28 | 10.229 | 60.022 | 10.544 | 28.28 | 11.638 | 59.982 | 12.009 | 28.27 | 20.756 | 59.999 | 21.205 | 28.28 | 27.393 | 59.965 | 27.75 | 28.28 | 112.964 | 60.028 | 114.477
28.29 | 10.229 | 60.022 | 10.545 | 28.29 | 11.643 | 59.982 | 12.012 | 28.28 | 20.756 | 59.999 | 21.205 | 28.29 | 27.392 | 59.965 | 27.75 | 28.29 | 112.964 | 60.028 | 114.478
28.3 | 10.228 | 60.022 | 10.546 | 28.3 | 11.648 | 59.982 | 12.014 | 28.29 | 20.756 | 59.999 | 21.206 | 28.3 | 27.39 | 59.965 | 27.75 | 28.3 | 112.964 | 60.028 | 114.479
28.31 | 10.228 | 60.022 | 10.548 | 28.3 | 11.653 | 59.982 | 12.017 | 28.3 | 20.756 | 59.999 | 21.206 | 28.31 | 27.389 | 59.965 | 27.75 | 28.31 | 112.964 | 60.028 | 114.48
28.31 | 10.228 | 60.022 | 10.549 | 28.31 | 11.658 | 59.982 | 12.019 | 28.31 | 20.755 | 59.999 | 21.207 | 28.31 | 27.388 | 59.965 | 27.75 | 28.32 | 112.964 | 60.028 | 114.482
28.32 | 10.228 | 60.022 | 10.55 | 28.32 | 11.661 | 59.982 | 12.022 | 28.31 | 20.755 | 59.999 | 21.208 | 28.32 | 27.386 | 59.965 | 27.75 | 28.32 | 112.964 | 60.028 | 114.483
28.33 | 10.228 | 60.022 | 10.551 | 28.33 | 11.665 | 59.982 | 12.024 | 28.32 | 20.755 | 59.999 | 21.208 | 28.33 | 27.385 | 59.965 | 27.75 | 28.33 | 112.964 | 60.028 | 114.484
28.34 | 10.228 | 60.022 | 10.553 | 28.34 | 11.665 | 59.982 | 12.027 | 28.33 | 20.755 | 59.999 | 21.209 | 28.34 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.34 | 112.964 | 60.028 | 114.485
28.35 | 10.228 | 60.022 | 10.554 | 28.35 | 11.665 | 59.982 | 12.029 | 28.34 | 20.754 | 59.999 | 21.21 | 28.35 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.35 | 112.964 | 60.028 | 114.487
28.36 | 10.228 | 60.022 | 10.555 | 28.35 | 11.665 | 59.982 | 12.032 | 28.35 | 20.754 | 59.999 | 21.21 | 28.36 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.36 | 112.964 | 60.028 | 114.488
28.36 | 10.228 | 60.022 | 10.556 | 28.36 | 11.665 | 59.982 | 12.034 | 28.36 | 20.754 | 59.999 | 21.211 | 28.36 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.37 | 112.961 | 60.028 | 114.489
28.37 | 10.228 | 60.022 | 10.558 | 28.37 | 11.665 | 59.982 | 12.037 | 28.36 | 20.754 | 59.999 | 21.211 | 28.37 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.37 | 112.958 | 60.028 | 114.49
28.38 | 10.228 | 60.022 | 10.559 | 28.38 | 11.665 | 59.982 | 12.039 | 28.37 | 20.754 | 59.999 | 21.212 | 28.38 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.38 | 112.954 | 60.028 | 114.492
28.39 | 10.228 | 60.022 | 10.56 | 28.39 | 11.664 | 59.982 | 12.042 | 28.38 | 20.754 | 59.999 | 21.213 | 28.39 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.39 | 112.951 | 60.028 | 114.493
28.4 | 10.228 | 60.022 | 10.561 | 28.4 | 11.664 | 59.982 | 12.044 | 28.39 | 20.754 | 59.999 | 21.213 | 28.4 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.4 | 112.949 | 60.028 | 114.494
28.41 | 10.228 | 60.022 | 10.563 | 28.4 | 11.664 | 59.982 | 12.047 | 28.4 | 20.754 | 59.999 | 21.214 | 28.41 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.41 | 112.947 | 60.028 | 114.495
28.41 | 10.228 | 60.022 | 10.564 | 28.41 | 11.664 | 59.982 | 12.049 | 28.41 | 20.754 | 59.999 | 21.215 | 28.41 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.42 | 112.946 | 60.028 | 114.497
28.42 | 10.228 | 60.022 | 10.565 | 28.42 | 11.664 | 59.982 | 12.052 | 28.41 | 20.756 | 59.999 | 21.215 | 28.42 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.42 | 112.944 | 60.028 | 114.498
28.43 | 10.228 | 60.022 | 10.566 | 28.43 | 11.664 | 59.982 | 12.054 | 28.42 | 20.757 | 59.999 | 21.216 | 28.43 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.43 | 112.942 | 60.028 | 114.499
28.44 | 10.228 | 60.022 | 10.568 | 28.44 | 11.664 | 59.982 | 12.057 | 28.43 | 20.759 | 59.999 | 21.216 | 28.44 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.44 | 112.94 | 60.028 | 114.5
28.45 | 10.228 | 60.022 | 10.569 | 28.45 | 11.664 | 59.982 | 12.059 | 28.44 | 20.761 | 59.999 | 21.217 | 28.45 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.45 | 112.938 | 60.028 | 114.502
28.46 | 10.228 | 60.022 | 10.57 | 28.45 | 11.664 | 59.982 | 12.062 | 28.45 | 20.763 | 59.999 | 21.218 | 28.46 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 28.46 | 112.936 | 60.028 | 114.503
28.46 | 10.228 | 60.022 | 10.571 | 28.46 | 11.664 | 59.982 | 12.064 | 28.46 | 20.764 | 59.999 | 21.218 | 28.46 | 27.383 | 59.965 | 27.75 | 28.47 | 112.934 | 60.028 | 114.504
28.47 | 10.228 | 60.022 | 10.573 | 28.47 | 11.666 | 59.982 | 12.067 | 28.46 | 20.766 | 59.999 | 21.219 | 28.47 | 27.381 | 59.965 | 27.75 | 28.47 | 112.933 | 60.028 | 114.505
28.48 | 10.228 | 60.022 | 10.574 | 28.48 | 11.668 | 59.982 | 12.069 | 28.47 | 20.768 | 59.999 | 21.22 | 28.48 | 27.38 | 59.965 | 27.75 | 28.48 | 112.931 | 60.028 | 114.507
28.49 | 10.228 | 60.022 | 10.575 | 28.49 | 11.67 | 59.982 | 12.072 | 28.48 | 20.77 | 59.999 | 21.22 | 28.49 | 27.379 | 59.965 | 27.75 | 28.49 | 112.929 | 60.028 | 114.508
28.5 | 10.228 | 60.022 | 10.576 | 28.5 | 11.672 | 59.982 | 12.074 | 28.49 | 20.772 | 59.999 | 21.221 | 28.5 | 27.378 | 59.965 | 27.75 | 28.5 | 112.927 | 60.028 | 114.509
28.51 | 10.228 | 60.022 | 10.578 | 28.5 | 11.674 | 59.982 | 12.077 | 28.5 | 20.774 | 59.999 | 21.221 | 28.51 | 27.377 | 59.965 | 27.75 | 28.51 | 112.925 | 60.028 | 114.51
28.51 | 10.228 | 60.022 | 10.579 | 28.51 | 11.676 | 59.982 | 12.079 | 28.51 | 20.776 | 59.999 | 21.222 | 28.51 | 27.376 | 59.965 | 27.75 | 28.52 | 112.924 | 60.028 | 114.512
28.52 | 10.227 | 60.022 | 10.58 | 28.52 | 11.678 | 59.982 | 12.082 | 28.51 | 20.777 | 59.999 | 21.223 | 28.52 | 27.374 | 59.965 | 27.75 | 28.52 | 112.923 | 60.028 | 114.513
28.53 | 10.227 | 60.022 | 10.581 | 28.53 | 11.68 | 59.982 | 12.084 | 28.52 | 20.779 | 59.999 | 21.223 | 28.53 | 27.373 | 59.965 | 27.75 | 28.53 | 112.924 | 60.028 | 114.514
28.54 | 10.233 | 60.022 | 10.583 | 28.54 | 11.682 | 59.982 | 12.087 | 28.53 | 20.781 | 59.999 | 21.224 | 28.54 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 28.54 | 112.925 | 60.028 | 114.515
28.55 | 10.239 | 60.022 | 10.584 | 28.55 | 11.684 | 59.982 | 12.089 | 28.54 | 20.782 | 59.999 | 21.225 | 28.55 | 27.371 | 59.965 | 27.75 | 28.55 | 112.927 | 60.028 | 114.517
28.56 | 10.245 | 60.022 | 10.585 | 28.55 | 11.686 | 59.982 | 12.092 | 28.55 | 20.784 | 59.999 | 21.225 | 28.56 | 27.37 | 59.965 | 27.75 | 28.56 | 112.928 | 60.028 | 114.518
28.56 | 10.251 | 60.022 | 10.586 | 28.56 | 11.688 | 59.982 | 12.094 | 28.56 | 20.786 | 59.999 | 21.226 | 28.56 | 27.369 | 59.965 | 27.75 | 28.57 | 112.929 | 60.028 | 114.519
28.57 | 10.257 | 60.022 | 10.588 | 28.57 | 11.69 | 59.982 | 12.097 | 28.56 | 20.788 | 59.999 | 21.226 | 28.57 | 27.368 | 59.965 | 27.75 | 28.57 | 112.93 | 60.028 | 114.52
28.58 | 10.262 | 60.022 | 10.589 | 28.58 | 11.692 | 59.982 | 12.099 | 28.57 | 20.789 | 59.999 | 21.227 | 28.58 | 27.367 | 59.965 | 27.75 | 28.58 | 112.932 | 60.028 | 114.522
28.59 | 10.268 | 60.022 | 10.59 | 28.59 | 11.695 | 59.982 | 12.102 | 28.58 | 20.789 | 59.999 | 21.228 | 28.59 | 27.366 | 59.965 | 27.75 | 28.59 | 112.933 | 60.028 | 114.523
28.6 | 10.274 | 60.022 | 10.591 | 28.6 | 11.697 | 59.982 | 12.104 | 28.59 | 20.789 | 59.999 | 21.228 | 28.6 | 27.365 | 59.965 | 27.75 | 28.6 | 112.94 | 60.028 | 114.524
28.61 | 10.28 | 60.022 | 10.593 | 28.6 | 11.699 | 59.982 | 12.107 | 28.6 | 20.789 | 59.999 | 21.229 | 28.61 | 27.364 | 59.965 | 27.75 | 28.61 | 112.946 | 60.028 | 114.525
28.61 | 10.286 | 60.022 | 10.594 | 28.61 | 11.701 | 59.982 | 12.109 | 28.61 | 20.789 | 59.999 | 21.23 | 28.61 | 27.362 | 59.965 | 27.75 | 28.62 | 112.953 | 60.028 | 114.527
28.62 | 10.291 | 60.022 | 10.595 | 28.62 | 11.706 | 59.982 | 12.112 | 28.61 | 20.793 | 59.999 | 21.23 | 28.62 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.62 | 112.96 | 60.028 | 114.528
28.63 | 10.297 | 60.022 | 10.596 | 28.63 | 11.711 | 59.982 | 12.114 | 28.62 | 20.796 | 59.999 | 21.231 | 28.63 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.63 | 112.967 | 60.028 | 114.529
28.64 | 10.303 | 60.022 | 10.598 | 28.64 | 11.713 | 59.982 | 12.117 | 28.63 | 20.799 | 59.999 | 21.231 | 28.64 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.64 | 112.974 | 60.028 | 114.53
28.65 | 10.309 | 60.022 | 10.599 | 28.65 | 11.716 | 59.982 | 12.119 | 28.64 | 20.802 | 59.999 | 21.232 | 28.65 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.65 | 112.98 | 60.028 | 114.532
28.66 | 10.314 | 60.022 | 10.6 | 28.65 | 11.719 | 59.982 | 12.122 | 28.65 | 20.806 | 59.999 | 21.233 | 28.66 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.66 | 112.987 | 60.028 | 114.533
28.66 | 10.32 | 60.022 | 10.601 | 28.66 | 11.721 | 59.982 | 12.124 | 28.66 | 20.809 | 59.999 | 21.233 | 28.66 | 27.362 | 59.965 | 27.75 | 28.67 | 112.995 | 60.028 | 114.534
28.67 | 10.326 | 60.022 | 10.603 | 28.67 | 11.724 | 59.982 | 12.127 | 28.66 | 20.812 | 59.999 | 21.234 | 28.67 | 27.362 | 59.965 | 27.75 | 28.67 | 113.002 | 60.028 | 114.535
28.68 | 10.332 | 60.022 | 10.604 | 28.68 | 11.727 | 59.982 | 12.129 | 28.67 | 20.815 | 59.999 | 21.235 | 28.68 | 27.362 | 59.965 | 27.75 | 28.68 | 113.009 | 60.028 | 114.537
28.69 | 10.338 | 60.022 | 10.605 | 28.69 | 11.729 | 59.982 | 12.132 | 28.68 | 20.818 | 59.999 | 21.235 | 28.69 | 27.362 | 59.965 | 27.75 | 28.69 | 113.017 | 60.028 | 114.538
28.7 | 10.344 | 60.022 | 10.606 | 28.7 | 11.732 | 59.982 | 12.134 | 28.69 | 20.821 | 59.998 | 21.236 | 28.7 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.7 | 113.023 | 60.028 | 114.539
28.71 | 10.344 | 60.022 | 10.608 | 28.7 | 11.734 | 59.982 | 12.136 | 28.7 | 20.824 | 59.998 | 21.236 | 28.71 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.71 | 113.03 | 60.028 | 114.54
28.71 | 10.344 | 60.022 | 10.609 | 28.71 | 11.737 | 59.982 | 12.138 | 28.71 | 20.827 | 59.998 | 21.237 | 28.71 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.72 | 113.037 | 60.028 | 114.542
28.72 | 10.344 | 60.022 | 10.61 | 28.72 | 11.74 | 59.982 | 12.14 | 28.71 | 20.83 | 59.997 | 21.238 | 28.72 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.72 | 113.044 | 60.028 | 114.543
28.73 | 10.344 | 60.022 | 10.611 | 28.73 | 11.742 | 59.982 | 12.142 | 28.72 | 20.833 | 59.997 | 21.238 | 28.73 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.73 | 113.051 | 60.028 | 114.544
28.74 | 10.344 | 60.022 | 10.613 | 28.74 | 11.745 | 59.982 | 12.144 | 28.73 | 20.836 | 59.997 | 21.239 | 28.74 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.74 | 113.058 | 60.028 | 114.545
28.75 | 10.344 | 60.022 | 10.614 | 28.75 | 11.747 | 59.982 | 12.146 | 28.74 | 20.839 | 59.997 | 21.24 | 28.75 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.75 | 113.065 | 60.028 | 114.547
28.76 | 10.346 | 60.022 | 10.615 | 28.75 | 11.749 | 59.982 | 12.148 | 28.75 | 20.842 | 59.996 | 21.24 | 28.76 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.76 | 113.072 | 60.028 | 114.548
28.76 | 10.347 | 60.022 | 10.616 | 28.76 | 11.752 | 59.982 | 12.15 | 28.76 | 20.845 | 59.996 | 21.241 | 28.76 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.77 | 113.073 | 60.028 | 114.549
28.77 | 10.349 | 60.022 | 10.618 | 28.77 | 11.754 | 59.982 | 12.152 | 28.76 | 20.85 | 59.996 | 21.241 | 28.77 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.77 | 113.074 | 60.028 | 114.55
28.78 | 10.351 | 60.022 | 10.619 | 28.78 | 11.757 | 59.982 | 12.153 | 28.77 | 20.855 | 59.995 | 21.242 | 28.78 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.78 | 113.075 | 60.028 | 114.552
28.79 | 10.353 | 60.022 | 10.62 | 28.79 | 11.756 | 59.982 | 12.155 | 28.78 | 20.857 | 59.995 | 21.243 | 28.79 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 28.79 | 113.076 | 60.028 | 114.553
28.8 | 10.354 | 60.022 | 10.621 | 28.8 | 11.756 | 59.982 | 12.157 | 28.79 | 20.859 | 59.995 | 21.243 | 28.8 | 27.36 | 59.965 | 27.75 | 28.8 | 113.078 | 60.028 | 114.554
28.81 | 10.356 | 60.022 | 10.623 | 28.8 | 11.756 | 59.982 | 12.158 | 28.8 | 20.86 | 59.995 | 21.244 | 28.81 | 27.36 | 59.965 | 27.75 | 28.81 | 113.08 | 60.028 | 114.555
28.81 | 10.358 | 60.022 | 10.624 | 28.81 | 11.756 | 59.982 | 12.16 | 28.81 | 20.862 | 59.994 | 21.245 | 28.81 | 27.36 | 59.965 | 27.75 | 28.82 | 113.082 | 60.028 | 114.557
28.82 | 10.36 | 60.022 | 10.625 | 28.82 | 11.756 | 59.982 | 12.161 | 28.81 | 20.864 | 59.994 | 21.245 | 28.82 | 27.36 | 59.965 | 27.75 | 28.82 | 113.084 | 60.028 | 114.558
28.83 | 10.361 | 60.022 | 10.626 | 28.83 | 11.756 | 59.982 | 12.162 | 28.82 | 20.866 | 59.994 | 21.246 | 28.83 | 27.36 | 59.965 | 27.75 | 28.83 | 113.084 | 60.028 | 114.559
28.84 | 10.363 | 60.022 | 10.628 | 28.84 | 11.755 | 59.982 | 12.163 | 28.83 | 20.868 | 59.994 | 21.246 | 28.84 | 27.36 | 59.965 | 27.75 | 28.84 | 113.085 | 60.028 | 114.56
28.85 | 10.365 | 60.022 | 10.629 | 28.85 | 11.755 | 59.982 | 12.165 | 28.84 | 20.87 | 59.994 | 21.247 | 28.85 | 27.359 | 59.965 | 27.75 | 28.85 | 113.085 | 60.028 | 114.562
28.86 | 10.367 | 60.022 | 10.63 | 28.85 | 11.755 | 59.982 | 12.166 | 28.85 | 20.872 | 59.994 | 21.248 | 28.86 | 27.359 | 59.965 | 27.75 | 28.86 | 113.085 | 60.028 | 114.563
28.86 | 10.368 | 60.022 | 10.631 | 28.86 | 11.755 | 59.982 | 12.167 | 28.86 | 20.874 | 59.994 | 21.248 | 28.86 | 27.359 | 59.965 | 27.75 | 28.87 | 113.084 | 60.028 | 114.564
28.87 | 10.37 | 60.022 | 10.633 | 28.87 | 11.755 | 59.982 | 12.168 | 28.86 | 20.876 | 59.994 | 21.249 | 28.87 | 27.359 | 59.965 | 27.75 | 28.87 | 113.084 | 60.028 | 114.565
28.88 | 10.372 | 60.022 | 10.634 | 28.88 | 11.755 | 59.982 | 12.17 | 28.87 | 20.878 | 59.994 | 21.25 | 28.88 | 27.358 | 59.965 | 27.75 | 28.88 | 113.083 | 60.028 | 114.567
28.89 | 10.374 | 60.022 | 10.635 | 28.89 | 11.756 | 59.982 | 12.171 | 28.88 | 20.881 | 59.994 | 21.25 | 28.89 | 27.358 | 59.965 | 27.75 | 28.89 | 113.082 | 60.028 | 114.568
28.9 | 10.375 | 60.022 | 10.636 | 28.9 | 11.757 | 59.982 | 12.172 | 28.89 | 20.883 | 59.994 | 21.251 | 28.9 | 27.358 | 59.965 | 27.75 | 28.9 | 113.08 | 60.028 | 114.569
28.91 | 10.377 | 60.022 | 10.638 | 28.9 | 11.758 | 59.982 | 12.173 | 28.9 | 20.885 | 59.994 | 21.251 | 28.91 | 27.358 | 59.965 | 27.75 | 28.91 | 113.078 | 60.028 | 114.57
28.91 | 10.379 | 60.022 | 10.639 | 28.91 | 11.758 | 59.982 | 12.175 | 28.91 | 20.887 | 59.994 | 21.252 | 28.91 | 27.357 | 59.965 | 27.75 | 28.92 | 113.076 | 60.028 | 114.572
28.92 | 10.379 | 60.022 | 10.64 | 28.92 | 11.759 | 59.982 | 12.176 | 28.91 | 20.89 | 59.994 | 21.253 | 28.92 | 27.357 | 59.965 | 27.75 | 28.92 | 113.075 | 60.028 | 114.573
28.93 | 10.379 | 60.022 | 10.641 | 28.93 | 11.76 | 59.982 | 12.177 | 28.92 | 20.892 | 59.994 | 21.253 | 28.93 | 27.357 | 59.965 | 27.75 | 28.93 | 113.074 | 60.028 | 114.574
28.94 | 10.379 | 60.022 | 10.643 | 28.94 | 11.761 | 59.982 | 12.178 | 28.93 | 20.893 | 59.994 | 21.254 | 28.94 | 27.356 | 59.965 | 27.75 | 28.94 | 113.072 | 60.028 | 114.575
28.95 | 10.379 | 60.022 | 10.644 | 28.95 | 11.761 | 59.982 | 12.18 | 28.94 | 20.893 | 59.994 | 21.255 | 28.95 | 27.356 | 59.965 | 27.75 | 28.95 | 113.072 | 60.028 | 114.577
28.96 | 10.379 | 60.022 | 10.645 | 28.95 | 11.762 | 59.982 | 12.181 | 28.95 | 20.893 | 59.994 | 21.255 | 28.96 | 27.356 | 59.965 | 27.75 | 28.96 | 113.072 | 60.028 | 114.578
28.96 | 10.379 | 60.022 | 10.646 | 28.96 | 11.763 | 59.982 | 12.182 | 28.96 | 20.894 | 59.994 | 21.256 | 28.96 | 27.356 | 59.965 | 27.75 | 28.97 | 113.072 | 60.028 | 114.579
28.97 | 10.379 | 60.022 | 10.648 | 28.97 | 11.764 | 59.982 | 12.183 | 28.96 | 20.897 | 59.994 | 21.256 | 28.97 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 28.97 | 113.072 | 60.028 | 114.58
28.98 | 10.378 | 60.022 | 10.649 | 28.98 | 11.764 | 59.982 | 12.185 | 28.97 | 20.901 | 59.994 | 21.257 | 28.98 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 28.98 | 113.072 | 60.028 | 114.582
28.99 | 10.378 | 60.022 | 10.65 | 28.99 | 11.765 | 59.982 | 12.186 | 28.98 | 20.905 | 59.994 | 21.258 | 28.99 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 28.99 | 113.073 | 60.028 | 114.583
29 | 10.378 | 60.022 | 10.651 | 29 | 11.766 | 59.982 | 12.187 | 28.99 | 20.909 | 59.994 | 21.258 | 29 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29 | 113.074 | 60.028 | 114.584
29.01 | 10.378 | 60.022 | 10.653 | 29 | 11.767 | 59.982 | 12.188 | 29 | 20.912 | 59.994 | 21.259 | 29.01 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.01 | 113.075 | 60.028 | 114.585
29.01 | 10.378 | 60.022 | 10.654 | 29.01 | 11.768 | 59.982 | 12.19 | 29.01 | 20.916 | 59.994 | 21.26 | 29.01 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.02 | 113.075 | 60.028 | 114.587
29.02 | 10.378 | 60.022 | 10.655 | 29.02 | 11.769 | 59.982 | 12.191 | 29.01 | 20.92 | 59.994 | 21.26 | 29.02 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.02 | 113.075 | 60.028 | 114.588
29.03 | 10.378 | 60.022 | 10.656 | 29.03 | 11.77 | 59.982 | 12.192 | 29.02 | 20.924 | 59.994 | 21.261 | 29.03 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.03 | 113.076 | 60.028 | 114.589
29.04 | 10.378 | 60.022 | 10.658 | 29.04 | 11.77 | 59.982 | 12.193 | 29.03 | 20.927 | 59.994 | 21.261 | 29.04 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.04 | 113.077 | 60.028 | 114.59
29.05 | 10.378 | 60.022 | 10.659 | 29.05 | 11.771 | 59.982 | 12.195 | 29.04 | 20.931 | 59.994 | 21.262 | 29.05 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.05 | 113.078 | 60.028 | 114.592
29.06 | 10.378 | 60.022 | 10.66 | 29.05 | 11.771 | 59.982 | 12.196 | 29.05 | 20.935 | 59.994 | 21.263 | 29.06 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.06 | 113.079 | 60.028 | 114.593
29.06 | 10.378 | 60.022 | 10.661 | 29.06 | 11.771 | 59.982 | 12.197 | 29.06 | 20.938 | 59.994 | 21.263 | 29.06 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.07 | 113.081 | 60.028 | 114.595
29.07 | 10.378 | 60.022 | 10.663 | 29.07 | 11.771 | 59.982 | 12.198 | 29.06 | 20.942 | 59.994 | 21.264 | 29.07 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.07 | 113.082 | 60.028 | 114.597
29.08 | 10.378 | 60.022 | 10.664 | 29.08 | 11.771 | 59.982 | 12.2 | 29.07 | 20.945 | 59.994 | 21.265 | 29.08 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.08 | 113.084 | 60.028 | 114.598
29.09 | 10.378 | 60.022 | 10.665 | 29.09 | 11.771 | 59.982 | 12.201 | 29.08 | 20.949 | 59.994 | 21.265 | 29.09 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.09 | 113.086 | 60.028 | 114.6
29.1 | 10.378 | 60.022 | 10.666 | 29.1 | 11.771 | 59.982 | 12.202 | 29.09 | 20.952 | 59.994 | 21.266 | 29.1 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.1 | 113.09 | 60.028 | 114.602
29.11 | 10.378 | 60.022 | 10.668 | 29.1 | 11.772 | 59.982 | 12.203 | 29.1 | 20.955 | 59.994 | 21.266 | 29.11 | 27.354 | 59.965 | 27.75 | 29.11 | 113.094 | 60.028 | 114.604
29.11 | 10.378 | 60.022 | 10.669 | 29.11 | 11.772 | 59.982 | 12.205 | 29.11 | 20.959 | 59.994 | 21.267 | 29.11 | 27.354 | 59.965 | 27.75 | 29.12 | 113.097 | 60.028 | 114.606
29.12 | 10.378 | 60.022 | 10.67 | 29.12 | 11.774 | 59.982 | 12.206 | 29.11 | 20.963 | 59.994 | 21.268 | 29.12 | 27.354 | 59.965 | 27.75 | 29.12 | 113.099 | 60.028 | 114.608
29.13 | 10.378 | 60.022 | 10.671 | 29.13 | 11.776 | 59.982 | 12.207 | 29.12 | 20.967 | 59.994 | 21.268 | 29.13 | 27.355 | 59.965 | 27.75 | 29.13 | 113.101 | 60.028 | 114.61
29.14 | 10.378 | 60.022 | 10.673 | 29.14 | 11.778 | 59.982 | 12.208 | 29.13 | 20.968 | 59.994 | 21.269 | 29.14 | 27.356 | 59.965 | 27.75 | 29.14 | 113.102 | 60.028 | 114.612
29.15 | 10.378 | 60.022 | 10.674 | 29.15 | 11.78 | 59.982 | 12.21 | 29.14 | 20.969 | 59.994 | 21.27 | 29.15 | 27.357 | 59.965 | 27.75 | 29.15 | 113.105 | 60.028 | 114.614
29.16 | 10.378 | 60.022 | 10.675 | 29.15 | 11.782 | 59.982 | 12.211 | 29.15 | 20.97 | 59.994 | 21.27 | 29.16 | 27.358 | 59.965 | 27.75 | 29.16 | 113.107 | 60.028 | 114.616
29.16 | 10.378 | 60.022 | 10.676 | 29.16 | 11.784 | 59.982 | 12.212 | 29.16 | 20.97 | 59.994 | 21.271 | 29.16 | 27.359 | 59.965 | 27.75 | 29.17 | 113.109 | 60.028 | 114.618
29.17 | 10.378 | 60.022 | 10.678 | 29.17 | 11.786 | 59.982 | 12.213 | 29.16 | 20.971 | 59.994 | 21.271 | 29.17 | 27.36 | 59.965 | 27.75 | 29.17 | 113.111 | 60.028 | 114.621
29.18 | 10.378 | 60.022 | 10.679 | 29.18 | 11.787 | 59.982 | 12.215 | 29.17 | 20.972 | 59.994 | 21.272 | 29.18 | 27.361 | 59.965 | 27.75 | 29.18 | 113.115 | 60.028 | 114.623
29.19 | 10.378 | 60.022 | 10.68 | 29.19 | 11.789 | 59.982 | 12.216 | 29.18 | 20.973 | 59.994 | 21.273 | 29.19 | 27.362 | 59.965 | 27.75 | 29.19 | 113.118 | 60.028 | 114.626
29.2 | 10.378 | 60.022 | 10.681 | 29.2 | 11.791 | 59.982 | 12.217 | 29.19 | 20.974 | 59.994 | 21.273 | 29.2 | 27.363 | 59.965 | 27.75 | 29.2 | 113.127 | 60.028 | 114.628
29.21 | 10.378 | 60.022 | 10.683 | 29.2 | 11.793 | 59.982 | 12.218 | 29.2 | 20.974 | 59.994 | 21.274 | 29.21 | 27.364 | 59.965 | 27.75 | 29.21 | 113.136 | 60.028 | 114.631
29.21 | 10.378 | 60.022 | 10.684 | 29.21 | 11.795 | 59.982 | 12.22 | 29.21 | 20.975 | 59.994 | 21.275 | 29.21 | 27.364 | 59.965 | 27.75 | 29.22 | 113.141 | 60.028 | 114.633
29.22 | 10.378 | 60.022 | 10.685 | 29.22 | 11.797 | 59.982 | 12.221 | 29.21 | 20.976 | 59.994 | 21.275 | 29.22 | 27.365 | 59.965 | 27.75 | 29.22 | 113.146 | 60.028 | 114.636
29.23 | 10.378 | 60.022 | 10.686 | 29.23 | 11.799 | 59.982 | 12.222 | 29.22 | 20.977 | 59.994 | 21.276 | 29.23 | 27.367 | 59.965 | 27.75 | 29.23 | 113.152 | 60.028 | 114.638
29.24 | 10.377 | 60.022 | 10.688 | 29.24 | 11.801 | 59.982 | 12.223 | 29.23 | 20.978 | 59.994 | 21.276 | 29.24 | 27.369 | 59.965 | 27.75 | 29.24 | 113.157 | 60.028 | 114.641
29.25 | 10.377 | 60.022 | 10.689 | 29.25 | 11.802 | 59.982 | 12.225 | 29.24 | 20.979 | 59.994 | 21.277 | 29.25 | 27.371 | 59.965 | 27.75 | 29.25 | 113.162 | 60.028 | 114.643
29.25 | 10.377 | 60.022 | 10.69 | 29.25 | 11.806 | 59.982 | 12.226 | 29.25 | 20.979 | 59.994 | 21.278 | 29.26 | 27.373 | 59.965 | 27.75 | 29.26 | 113.167 | 60.028 | 114.646
29.26 | 10.377 | 60.022 | 10.691 | 29.26 | 11.81 | 59.982 | 12.227 | 29.26 | 20.98 | 59.994 | 21.278 | 29.26 | 27.374 | 59.965 | 27.75 | 29.27 | 113.173 | 60.028 | 114.648
29.27 | 10.378 | 60.022 | 10.693 | 29.27 | 11.813 | 59.982 | 12.228 | 29.26 | 20.981 | 59.994 | 21.279 | 29.27 | 27.375 | 59.965 | 27.75 | 29.27 | 113.179 | 60.028 | 114.651
29.28 | 10.38 | 60.022 | 10.694 | 29.28 | 11.817 | 59.982 | 12.23 | 29.27 | 20.982 | 59.994 | 21.28 | 29.28 | 27.376 | 59.965 | 27.75 | 29.28 | 113.184 | 60.028 | 114.653
29.29 | 10.381 | 60.022 | 10.695 | 29.29 | 11.818 | 59.982 | 12.231 | 29.28 | 20.982 | 59.994 | 21.28 | 29.29 | 27.377 | 59.965 | 27.75 | 29.29 | 113.19 | 60.028 | 114.656
29.3 | 10.382 | 60.022 | 10.696 | 29.3 | 11.82 | 59.982 | 12.232 | 29.29 | 20.982 | 59.994 | 21.281 | 29.3 | 27.376 | 59.965 | 27.75 | 29.3 | 113.194 | 60.028 | 114.658
29.3 | 10.383 | 60.022 | 10.698 | 29.3 | 11.822 | 59.982 | 12.233 | 29.3 | 20.982 | 59.994 | 21.281 | 29.31 | 27.376 | 59.965 | 27.75 | 29.31 | 113.198 | 60.028 | 114.661
29.31 | 10.384 | 60.022 | 10.699 | 29.31 | 11.823 | 59.982 | 12.235 | 29.31 | 20.982 | 59.994 | 21.282 | 29.31 | 27.376 | 59.965 | 27.75 | 29.32 | 113.201 | 60.028 | 114.663
29.32 | 10.385 | 60.022 | 10.7 | 29.32 | 11.825 | 59.982 | 12.236 | 29.31 | 20.982 | 59.994 | 21.283 | 29.32 | 27.376 | 59.965 | 27.75 | 29.32 | 113.204 | 60.028 | 114.666
29.33 | 10.387 | 60.022 | 10.701 | 29.33 | 11.827 | 59.982 | 12.237 | 29.32 | 20.982 | 59.994 | 21.283 | 29.33 | 27.376 | 59.965 | 27.75 | 29.33 | 113.207 | 60.028 | 114.668
29.34 | 10.388 | 60.022 | 10.703 | 29.34 | 11.828 | 59.982 | 12.238 | 29.33 | 20.982 | 59.994 | 21.284 | 29.34 | 27.375 | 59.965 | 27.75 | 29.34 | 113.21 | 60.028 | 114.671
29.35 | 10.389 | 60.022 | 10.704 | 29.35 | 11.83 | 59.982 | 12.24 | 29.34 | 20.981 | 59.994 | 21.285 | 29.35 | 27.375 | 59.965 | 27.75 | 29.35 | 113.214 | 60.028 | 114.673
29.35 | 10.39 | 60.022 | 10.705 | 29.35 | 11.832 | 59.982 | 12.241 | 29.35 | 20.982 | 59.994 | 21.285 | 29.36 | 27.375 | 59.965 | 27.75 | 29.36 | 113.219 | 60.028 | 114.676
29.36 | 10.392 | 60.021 | 10.706 | 29.36 | 11.833 | 59.982 | 12.242 | 29.36 | 20.982 | 59.994 | 21.286 | 29.36 | 27.375 | 59.965 | 27.75 | 29.37 | 113.212 | 60.028 | 114.678
29.37 | 10.393 | 60.021 | 10.708 | 29.37 | 11.835 | 59.982 | 12.243 | 29.36 | 20.984 | 59.994 | 21.286 | 29.37 | 27.375 | 59.965 | 27.75 | 29.37 | 113.206 | 60.028 | 114.681
29.38 | 10.394 | 60.021 | 10.709 | 29.38 | 11.837 | 59.982 | 12.245 | 29.37 | 20.986 | 59.994 | 21.287 | 29.38 | 27.375 | 59.965 | 27.75 | 29.38 | 113.204 | 60.028 | 114.683
29.39 | 10.395 | 60.02 | 10.71 | 29.39 | 11.838 | 59.982 | 12.246 | 29.38 | 20.988 | 59.994 | 21.288 | 29.39 | 27.375 | 59.965 | 27.75 | 29.39 | 113.202 | 60.028 | 114.686
29.4 | 10.397 | 60.02 | 10.711 | 29.4 | 11.84 | 59.982 | 12.247 | 29.39 | 20.99 | 59.994 | 21.288 | 29.4 | 27.374 | 59.965 | 27.75 | 29.4 | 113.202 | 60.028 | 114.688
29.4 | 10.398 | 60.02 | 10.713 | 29.4 | 11.842 | 59.982 | 12.248 | 29.4 | 20.992 | 59.994 | 21.289 | 29.41 | 27.373 | 59.965 | 27.75 | 29.41 | 113.202 | 60.028 | 114.691
29.41 | 10.399 | 60.02 | 10.714 | 29.41 | 11.843 | 59.982 | 12.25 | 29.41 | 20.994 | 59.994 | 21.29 | 29.41 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.42 | 113.203 | 60.028 | 114.693
29.42 | 10.4 | 60.019 | 10.715 | 29.42 | 11.844 | 59.982 | 12.251 | 29.41 | 20.997 | 59.994 | 21.29 | 29.42 | 27.371 | 59.965 | 27.75 | 29.42 | 113.205 | 60.028 | 114.696
29.43 | 10.402 | 60.019 | 10.716 | 29.43 | 11.844 | 59.982 | 12.252 | 29.42 | 20.999 | 59.994 | 21.291 | 29.43 | 27.371 | 59.965 | 27.75 | 29.43 | 113.204 | 60.028 | 114.698
29.44 | 10.402 | 60.019 | 10.718 | 29.44 | 11.844 | 59.982 | 12.253 | 29.43 | 21.003 | 59.994 | 21.291 | 29.44 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.44 | 113.202 | 60.028 | 114.701
29.45 | 10.402 | 60.018 | 10.719 | 29.45 | 11.844 | 59.982 | 12.255 | 29.44 | 21.007 | 59.994 | 21.292 | 29.45 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.45 | 113.2 | 60.028 | 114.703
29.45 | 10.402 | 60.018 | 10.72 | 29.45 | 11.846 | 59.982 | 12.256 | 29.45 | 21.011 | 59.994 | 21.293 | 29.46 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.46 | 113.198 | 60.028 | 114.706
29.46 | 10.402 | 60.018 | 10.721 | 29.46 | 11.848 | 59.982 | 12.257 | 29.46 | 21.015 | 59.994 | 21.293 | 29.46 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.47 | 113.197 | 60.028 | 114.708
29.47 | 10.402 | 60.018 | 10.723 | 29.47 | 11.851 | 59.982 | 12.258 | 29.46 | 21.019 | 59.994 | 21.294 | 29.47 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.47 | 113.197 | 60.028 | 114.711
29.48 | 10.402 | 60.017 | 10.724 | 29.48 | 11.853 | 59.982 | 12.26 | 29.47 | 21.023 | 59.994 | 21.302 | 29.48 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.48 | 113.197 | 60.028 | 114.713
29.49 | 10.402 | 60.017 | 10.725 | 29.49 | 11.855 | 59.982 | 12.261 | 29.48 | 21.027 | 59.994 | 21.311 | 29.49 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.49 | 113.196 | 60.028 | 114.716
29.5 | 10.402 | 60.017 | 10.726 | 29.5 | 11.858 | 59.982 | 12.262 | 29.49 | 21.031 | 59.994 | 21.319 | 29.5 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.5 | 113.199 | 60.028 | 114.718
29.5 | 10.402 | 60.017 | 10.728 | 29.5 | 11.86 | 59.982 | 12.263 | 29.5 | 21.035 | 59.994 | 21.327 | 29.51 | 27.372 | 59.965 | 27.75 | 29.51 | 113.201 | 60.028 | 114.721
29.51 | 10.402 | 60.017 | 10.729 | 29.51 | 11.862 | 59.982 | 12.265 | 29.51 | 21.039 | 59.994 | 21.336 | 29.51 | 27.373 | 59.965 | 27.75 | 29.52 | 113.2 | 60.028 | 114.723
29.52 | 10.402 | 60.017 | 10.73 | 29.52 | 11.865 | 59.982 | 12.266 | 29.51 | 21.043 | 59.994 | 21.345 | 29.52 | 27.374 | 59.965 | 27.75 | 29.52 | 113.198 | 60.028 | 114.726
29.53 | 10.402 | 60.017 | 10.731 | 29.53 | 11.867 | 59.982 | 12.267 | 29.52 | 21.048 | 59.994 | 21.353 | 29.53 | 27.374 | 59.965 | 27.75 | 29.53 | 113.202 | 60.028 | 114.728
29.54 | 10.405 | 60.017 | 10.733 | 29.54 | 11.869 | 59.982 | 12.268 | 29.53 | 21.05 | 59.994 | 21.362 | 29.54 | 27.375 | 59.965 | 27.75 | 29.54 | 113.207 | 60.028 | 114.731
29.55 | 10.408 | 60.017 | 10.734 | 29.55 | 11.872 | 59.982 | 12.27 | 29.54 | 21.053 | 59.994 | 21.371 | 29.55 | 27.376 | 59.965 | 27.75 | 29.55 | 113.211 | 60.028 | 114.733
29.55 | 10.411 | 60.017 | 10.735 | 29.55 | 11.874 | 59.982 | 12.271 | 29.55 | 21.056 | 59.994 | 21.38 | 29.56 | 27.377 | 59.965 | 27.75 | 29.56 | 113.214 | 60.028 | 114.736
29.56 | 10.414 | 60.017 | 10.736 | 29.56 | 11.876 | 59.982 | 12.272 | 29.56 | 21.059 | 59.994 | 21.389 | 29.56 | 27.377 | 59.965 | 27.75 | 29.57 | 113.215 | 60.028 | 114.738
29.57 | 10.417 | 60.017 | 10.738 | 29.57 | 11.879 | 59.982 | 12.273 | 29.56 | 21.062 | 59.994 | 21.399 | 29.57 | 27.378 | 59.965 | 27.75 | 29.57 | 113.217 | 60.028 | 114.741
29.58 | 10.42 | 60.017 | 10.739 | 29.58 | 11.881 | 59.982 | 12.275 | 29.57 | 21.065 | 59.994 | 21.408 | 29.58 | 27.378 | 59.965 | 27.75 | 29.58 | 113.216 | 60.028 | 114.743
29.59 | 10.423 | 60.017 | 10.74 | 29.59 | 11.883 | 59.982 | 12.276 | 29.58 | 21.067 | 59.994 | 21.417 | 29.59 | 27.379 | 59.965 | 27.75 | 29.59 | 113.215 | 60.028 | 114.746
29.6 | 10.426 | 60.017 | 10.741 | 29.6 | 11.886 | 59.982 | 12.277 | 29.59 | 21.07 | 59.994 | 21.427 | 29.6 | 27.381 | 59.965 | 27.75 | 29.6 | 113.214 | 60.028 | 114.748
29.6 | 10.429 | 60.017 | 10.743 | 29.6 | 11.888 | 59.982 | 12.278 | 29.6 | 21.071 | 59.994 | 21.437 | 29.61 | 27.384 | 59.965 | 27.75 | 29.61 | 113.213 | 60.028 | 114.751
29.61 | 10.432 | 60.017 | 10.744 | 29.61 | 11.89 | 59.982 | 12.28 | 29.61 | 21.072 | 59.994 | 21.446 | 29.61 | 27.386 | 59.965 | 27.75 | 29.62 | 113.213 | 60.028 | 114.753
29.62 | 10.434 | 60.017 | 10.745 | 29.62 | 11.89 | 59.982 | 12.281 | 29.61 | 21.072 | 59.994 | 21.456 | 29.62 | 27.388 | 59.965 | 27.75 | 29.62 | 113.212 | 60.028 | 114.756
29.63 | 10.437 | 60.017 | 10.746 | 29.63 | 11.89 | 59.982 | 12.282 | 29.62 | 21.073 | 59.994 | 21.466 | 29.63 | 27.391 | 59.965 | 27.75 | 29.63 | 113.216 | 60.028 | 114.758
29.64 | 10.44 | 60.017 | 10.748 | 29.64 | 11.89 | 59.982 | 12.283 | 29.63 | 21.074 | 59.994 | 21.476 | 29.64 | 27.393 | 59.965 | 27.75 | 29.64 | 113.219 | 60.028 | 114.761
29.65 | 10.443 | 60.017 | 10.749 | 29.65 | 11.89 | 59.982 | 12.285 | 29.64 | 21.075 | 59.994 | 21.478 | 29.65 | 27.396 | 59.965 | 27.75 | 29.65 | 113.223 | 60.028 | 114.763
29.65 | 10.446 | 60.017 | 10.75 | 29.65 | 11.889 | 59.982 | 12.286 | 29.65 | 21.076 | 59.994 | 21.481 | 29.66 | 27.398 | 59.965 | 27.75 | 29.66 | 113.227 | 60.028 | 114.766
29.66 | 10.449 | 60.017 | 10.751 | 29.66 | 11.889 | 59.982 | 12.287 | 29.66 | 21.077 | 59.994 | 21.483 | 29.66 | 27.401 | 59.965 | 27.75 | 29.67 | 113.221 | 60.028 | 114.768
29.67 | 10.452 | 60.017 | 10.753 | 29.67 | 11.889 | 59.982 | 12.288 | 29.66 | 21.077 | 59.994 | 21.486 | 29.67 | 27.403 | 59.965 | 27.75 | 29.67 | 113.215 | 60.028 | 114.771
29.68 | 10.455 | 60.017 | 10.754 | 29.68 | 11.889 | 59.982 | 12.29 | 29.67 | 21.078 | 59.994 | 21.488 | 29.68 | 27.405 | 59.965 | 27.75 | 29.68 | 113.218 | 60.028 | 114.773
29.69 | 10.458 | 60.017 | 10.755 | 29.69 | 11.889 | 59.982 | 12.291 | 29.68 | 21.079 | 59.994 | 21.491 | 29.69 | 27.407 | 59.965 | 27.75 | 29.69 | 113.22 | 60.028 | 114.776
29.7 | 10.461 | 60.017 | 10.756 | 29.7 | 11.889 | 59.982 | 12.293 | 29.69 | 21.08 | 59.994 | 21.493 | 29.7 | 27.409 | 59.965 | 27.75 | 29.7 | 113.222 | 60.028 | 114.778
29.7 | 10.465 | 60.017 | 10.758 | 29.7 | 11.888 | 59.982 | 12.294 | 29.7 | 21.08 | 59.994 | 21.496 | 29.71 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 29.71 | 113.223 | 60.028 | 114.781
29.71 | 10.47 | 60.017 | 10.759 | 29.71 | 11.888 | 59.982 | 12.296 | 29.71 | 21.08 | 59.994 | 21.498 | 29.71 | 27.412 | 59.965 | 27.75 | 29.72 | 113.225 | 60.028 | 114.783
29.72 | 10.475 | 60.017 | 10.76 | 29.72 | 11.888 | 59.982 | 12.297 | 29.71 | 21.08 | 59.994 | 21.501 | 29.72 | 27.414 | 59.965 | 27.75 | 29.72 | 113.227 | 60.028 | 114.786
29.73 | 10.48 | 60.017 | 10.761 | 29.73 | 11.888 | 59.982 | 12.299 | 29.72 | 21.08 | 59.994 | 21.503 | 29.73 | 27.416 | 59.965 | 27.75 | 29.73 | 113.227 | 60.028 | 114.788
29.74 | 10.485 | 60.017 | 10.763 | 29.74 | 11.887 | 59.982 | 12.301 | 29.73 | 21.079 | 59.994 | 21.506 | 29.74 | 27.418 | 59.965 | 27.75 | 29.74 | 113.227 | 60.028 | 114.791
29.75 | 10.489 | 60.017 | 10.764 | 29.75 | 11.887 | 59.982 | 12.303 | 29.74 | 21.079 | 59.994 | 21.508 | 29.75 | 27.42 | 59.965 | 27.75 | 29.75 | 113.231 | 60.028 | 114.793
29.75 | 10.494 | 60.017 | 10.765 | 29.75 | 11.887 | 59.982 | 12.305 | 29.75 | 21.079 | 59.994 | 21.511 | 29.76 | 27.422 | 59.965 | 27.75 | 29.76 | 113.235 | 60.028 | 114.796
29.76 | 10.499 | 60.017 | 10.766 | 29.76 | 11.887 | 59.982 | 12.307 | 29.76 | 21.079 | 59.994 | 21.513 | 29.76 | 27.422 | 59.965 | 27.75 | 29.77 | 113.239 | 60.028 | 114.798
29.77 | 10.504 | 60.017 | 10.768 | 29.77 | 11.887 | 59.982 | 12.309 | 29.76 | 21.079 | 59.994 | 21.516 | 29.77 | 27.421 | 59.965 | 27.75 | 29.77 | 113.243 | 60.028 | 114.801
29.78 | 10.509 | 60.017 | 10.769 | 29.78 | 11.886 | 59.982 | 12.311 | 29.77 | 21.079 | 59.994 | 21.518 | 29.78 | 27.422 | 59.965 | 27.75 | 29.78 | 113.25 | 60.028 | 114.803
29.79 | 10.513 | 60.017 | 10.77 | 29.79 | 11.886 | 59.982 | 12.313 | 29.78 | 21.079 | 59.994 | 21.521 | 29.79 | 27.423 | 59.965 | 27.75 | 29.79 | 113.257 | 60.028 | 114.806
29.8 | 10.518 | 60.017 | 10.771 | 29.8 | 11.886 | 59.982 | 12.315 | 29.79 | 21.079 | 59.994 | 21.523 | 29.8 | 27.424 | 59.965 | 27.75 | 29.8 | 113.261 | 60.028 | 114.808
29.8 | 10.523 | 60.017 | 10.773 | 29.8 | 11.886 | 59.982 | 12.317 | 29.8 | 21.079 | 59.994 | 21.526 | 29.81 | 27.424 | 59.965 | 27.75 | 29.81 | 113.264 | 60.028 | 114.811
29.81 | 10.528 | 60.017 | 10.774 | 29.81 | 11.886 | 59.982 | 12.32 | 29.81 | 21.079 | 59.994 | 21.528 | 29.81 | 27.424 | 59.965 | 27.75 | 29.82 | 113.264 | 60.028 | 114.813
29.82 | 10.533 | 60.017 | 10.775 | 29.82 | 11.886 | 59.982 | 12.322 | 29.81 | 21.079 | 59.994 | 21.531 | 29.82 | 27.425 | 59.965 | 27.75 | 29.82 | 113.263 | 60.028 | 114.816
29.83 | 10.537 | 60.017 | 10.776 | 29.83 | 11.886 | 59.982 | 12.324 | 29.82 | 21.079 | 59.994 | 21.533 | 29.83 | 27.425 | 59.965 | 27.75 | 29.83 | 113.269 | 60.028 | 114.818
29.84 | 10.542 | 60.017 | 10.778 | 29.84 | 11.887 | 59.982 | 12.327 | 29.83 | 21.079 | 59.994 | 21.536 | 29.84 | 27.425 | 59.965 | 27.75 | 29.84 | 113.275 | 60.028 | 114.821
29.85 | 10.547 | 60.017 | 10.779 | 29.85 | 11.889 | 59.982 | 12.329 | 29.84 | 21.079 | 59.994 | 21.538 | 29.85 | 27.425 | 59.965 | 27.75 | 29.85 | 113.277 | 60.028 | 114.823
29.85 | 10.552 | 60.017 | 10.78 | 29.85 | 11.894 | 59.982 | 12.332 | 29.85 | 21.081 | 59.994 | 21.541 | 29.86 | 27.426 | 59.965 | 27.75 | 29.86 | 113.278 | 60.028 | 114.826
29.86 | 10.557 | 60.017 | 10.781 | 29.86 | 11.899 | 59.982 | 12.334 | 29.86 | 21.082 | 59.994 | 21.543 | 29.86 | 27.426 | 59.965 | 27.75 | 29.87 | 113.282 | 60.028 | 114.828
29.87 | 10.557 | 60.017 | 10.783 | 29.87 | 11.905 | 59.982 | 12.337 | 29.86 | 21.083 | 59.994 | 21.546 | 29.87 | 27.426 | 59.965 | 27.75 | 29.87 | 113.286 | 60.028 | 114.831
29.88 | 10.557 | 60.017 | 10.784 | 29.88 | 11.911 | 59.982 | 12.339 | 29.87 | 21.085 | 59.994 | 21.548 | 29.88 | 27.426 | 59.965 | 27.75 | 29.88 | 113.288 | 60.028 | 114.833
29.89 | 10.557 | 60.017 | 10.785 | 29.89 | 11.916 | 59.982 | 12.342 | 29.88 | 21.086 | 59.994 | 21.551 | 29.89 | 27.426 | 59.965 | 27.75 | 29.89 | 113.289 | 60.028 | 114.836
29.9 | 10.557 | 60.017 | 10.786 | 29.9 | 11.922 | 59.982 | 12.344 | 29.89 | 21.088 | 59.994 | 21.553 | 29.9 | 27.426 | 59.965 | 27.75 | 29.9 | 113.293 | 60.028 | 114.838
29.9 | 10.557 | 60.017 | 10.788 | 29.9 | 11.927 | 59.981 | 12.347 | 29.9 | 21.089 | 59.994 | 21.556 | 29.91 | 27.427 | 59.965 | 27.75 | 29.91 | 113.297 | 60.028 | 114.841
29.91 | 10.557 | 60.017 | 10.789 | 29.91 | 11.933 | 59.981 | 12.349 | 29.91 | 21.091 | 59.994 | 21.558 | 29.91 | 27.426 | 59.965 | 27.75 | 29.92 | 113.297 | 60.028 | 114.843
29.92 | 10.557 | 60.017 | 10.79 | 29.92 | 11.938 | 59.981 | 12.352 | 29.91 | 21.092 | 59.994 | 21.561 | 29.92 | 27.425 | 59.965 | 27.75 | 29.92 | 113.297 | 60.028 | 114.846
29.93 | 10.557 | 60.017 | 10.792 | 29.93 | 11.944 | 59.98 | 12.354 | 29.92 | 21.094 | 59.994 | 21.563 | 29.93 | 27.423 | 59.965 | 27.75 | 29.93 | 113.297 | 60.028 | 114.848
29.94 | 10.56 | 60.017 | 10.793 | 29.94 | 11.949 | 59.98 | 12.357 | 29.93 | 21.096 | 59.994 | 21.566 | 29.94 | 27.421 | 59.965 | 27.75 | 29.94 | 113.297 | 60.028 | 114.851
29.95 | 10.563 | 60.017 | 10.795 | 29.95 | 11.955 | 59.98 | 12.359 | 29.94 | 21.097 | 59.994 | 21.568 | 29.95 | 27.419 | 59.965 | 27.75 | 29.95 | 113.295 | 60.028 | 114.853
29.95 | 10.566 | 60.017 | 10.796 | 29.95 | 11.96 | 59.98 | 12.362 | 29.95 | 21.099 | 59.994 | 21.571 | 29.96 | 27.416 | 59.965 | 27.75 | 29.96 | 113.293 | 60.028 | 114.856
29.96 | 10.569 | 60.017 | 10.798 | 29.96 | 11.966 | 59.979 | 12.364 | 29.96 | 21.1 | 59.994 | 21.573 | 29.96 | 27.414 | 59.965 | 27.75 | 29.97 | 113.291 | 60.028 | 114.858
29.97 | 10.572 | 60.017 | 10.8 | 29.97 | 11.971 | 59.979 | 12.367 | 29.96 | 21.102 | 59.994 | 21.576 | 29.97 | 27.412 | 59.965 | 27.75 | 29.97 | 113.289 | 60.028 | 114.861
29.98 | 10.575 | 60.017 | 10.802 | 29.98 | 11.977 | 59.979 | 12.369 | 29.97 | 21.105 | 59.994 | 21.578 | 29.98 | 27.41 | 59.965 | 27.75 | 29.98 | 113.29 | 60.028 | 114.863
29.99 | 10.578 | 60.017 | 10.803 | 29.99 | 11.983 | 59.978 | 12.372 | 29.98 | 21.107 | 59.994 | 21.581 | 29.99 | 27.408 | 59.965 | 27.75 | 29.99 | 113.291 | 60.028 | 114.866
30 | 10.581 | 60.017 | 10.805 | 30 | 11.988 | 59.978 | 12.374 | 29.99 | 21.109 | 59.994 | 21.583 | 30 | 27.405 | 59.965 | 27.75 | 30 | 113.293 | 60.028 | 114.868
30 | 10.583 | 60.017 | 10.807 | 30 | 11.992 | 59.978 | 12.377 | 30 | 21.111 | 59.993 | 21.586 | 30.01 | 27.403 | 59.965 | 27.75 | 30.01 | 113.295 | 60.028 | 114.871
30.01 | 10.586 | 60.017 | 10.809 | 30.01 | 11.996 | 59.978 | 12.379 | 30.01 | 21.113 | 59.993 | 21.588 | 30.01 | 27.401 | 59.965 | 27.75 | 30.02 | 113.297 | 60.028 | 114.873
30.02 | 10.589 | 60.017 | 10.811 | 30.02 | 11.996 | 59.977 | 12.382 | 30.01 | 21.114 | 59.993 | 21.591 | 30.02 | 27.398 | 59.964 | 27.75 | 30.02 | 113.299 | 60.028 | 114.876
30.03 | 10.592 | 60.017 | 10.814 | 30.03 | 11.996 | 59.977 | 12.384 | 30.02 | 21.114 | 59.993 | 21.593 | 30.03 | 27.397 | 59.964 | 27.75 | 30.03 | 113.299 | 60.028 | 114.878
30.04 | 10.595 | 60.017 | 10.816 | 30.04 | 11.996 | 59.977 | 12.387 | 30.03 | 21.115 | 59.992 | 21.596 | 30.04 | 27.395 | 59.964 | 27.75 | 30.04 | 113.298 | 60.028 | 114.88
30.05 | 10.598 | 60.017 | 10.818 | 30.05 | 11.995 | 59.976 | 12.389 | 30.04 | 21.116 | 59.992 | 21.598 | 30.05 | 27.394 | 59.963 | 27.75 | 30.05 | 113.299 | 60.028 | 114.883
30.05 | 10.601 | 60.017 | 10.82 | 30.05 | 11.995 | 59.976 | 12.392 | 30.05 | 21.117 | 59.992 | 21.601 | 30.06 | 27.393 | 59.963 | 27.75 | 30.06 | 113.299 | 60.028 | 114.885
30.06 | 10.604 | 60.017 | 10.823 | 30.06 | 11.995 | 59.976 | 12.394 | 30.06 | 21.117 | 59.991 | 21.603 | 30.06 | 27.391 | 59.963 | 27.75 | 30.07 | 113.3 | 60.028 | 114.887
30.07 | 10.607 | 60.017 | 10.825 | 30.07 | 11.995 | 59.976 | 12.397 | 30.06 | 21.118 | 59.991 | 21.606 | 30.07 | 27.39 | 59.963 | 27.75 | 30.07 | 113.3 | 60.028 | 114.889
30.08 | 10.61 | 60.017 | 10.828 | 30.08 | 11.995 | 59.976 | 12.399 | 30.07 | 21.119 | 59.991 | 21.608 | 30.08 | 27.389 | 59.962 | 27.75 | 30.08 | 113.301 | 60.028 | 114.891
30.09 | 10.613 | 60.017 | 10.83 | 30.09 | 11.995 | 59.976 | 12.402 | 30.08 | 21.119 | 59.991 | 21.611 | 30.09 | 27.389 | 59.962 | 27.75 | 30.09 | 113.302 | 60.028 | 114.893
30.1 | 10.616 | 60.017 | 10.833 | 30.1 | 11.995 | 59.976 | 12.404 | 30.09 | 21.12 | 59.99 | 21.613 | 30.1 | 27.39 | 59.962 | 27.75 | 30.1 | 113.303 | 60.028 | 114.895
30.1 | 10.616 | 60.017 | 10.835 | 30.1 | 11.995 | 59.976 | 12.407 | 30.1 | 21.121 | 59.99 | 21.616 | 30.11 | 27.39 | 59.961 | 27.75 | 30.11 | 113.305 | 60.028 | 114.897
30.11 | 10.616 | 60.017 | 10.838 | 30.11 | 11.994 | 59.976 | 12.409 | 30.11 | 21.121 | 59.99 | 21.618 | 30.11 | 27.39 | 59.961 | 27.75 | 30.12 | 113.306 | 60.028 | 114.899
30.12 | 10.616 | 60.017 | 10.84 | 30.12 | 11.994 | 59.976 | 12.412 | 30.11 | 21.125 | 59.989 | 21.621 | 30.12 | 27.391 | 59.961 | 27.75 | 30.12 | 113.307 | 60.028 | 114.901
30.13 | 10.616 | 60.017 | 10.843 | 30.13 | 11.994 | 59.976 | 12.414 | 30.12 | 21.128 | 59.989 | 21.623 | 30.13 | 27.391 | 59.961 | 27.75 | 30.13 | 113.308 | 60.028 | 114.903
30.14 | 10.616 | 60.017 | 10.845 | 30.14 | 11.994 | 59.976 | 12.417 | 30.13 | 21.131 | 59.989 | 21.626 | 30.14 | 27.391 | 59.96 | 27.75 | 30.14 | 113.31 | 60.028 | 114.904
30.15 | 10.616 | 60.017 | 10.848 | 30.15 | 11.994 | 59.976 | 12.419 | 30.14 | 21.133 | 59.989 | 21.628 | 30.15 | 27.392 | 59.96 | 27.75 | 30.15 | 113.311 | 60.028 | 114.906
30.15 | 10.616 | 60.017 | 10.85 | 30.15 | 11.994 | 59.976 | 12.422 | 30.15 | 21.136 | 59.988 | 21.631 | 30.16 | 27.393 | 59.96 | 27.75 | 30.16 | 113.312 | 60.028 | 114.907
30.16 | 10.616 | 60.017 | 10.853 | 30.16 | 11.994 | 59.976 | 12.424 | 30.16 | 21.138 | 59.988 | 21.633 | 30.16 | 27.393 | 59.959 | 27.75 | 30.17 | 113.313 | 60.028 | 114.909
30.17 | 10.616 | 60.017 | 10.855 | 30.17 | 11.994 | 59.976 | 12.427 | 30.16 | 21.141 | 59.988 | 21.636 | 30.17 | 27.394 | 59.959 | 27.75 | 30.17 | 113.314 | 60.028 | 114.91
30.18 | 10.616 | 60.017 | 10.858 | 30.18 | 11.994 | 59.976 | 12.429 | 30.17 | 21.143 | 59.988 | 21.639 | 30.18 | 27.395 | 59.959 | 27.75 | 30.18 | 113.314 | 60.028 | 114.911
30.19 | 10.616 | 60.017 | 10.86 | 30.19 | 11.994 | 59.976 | 12.432 | 30.18 | 21.146 | 59.988 | 21.641 | 30.19 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.19 | 113.315 | 60.028 | 114.913
30.2 | 10.616 | 60.017 | 10.863 | 30.2 | 11.994 | 59.976 | 12.434 | 30.19 | 21.149 | 59.988 | 21.644 | 30.2 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.2 | 113.318 | 60.028 | 114.914
30.2 | 10.616 | 60.017 | 10.865 | 30.2 | 11.994 | 59.976 | 12.437 | 30.2 | 21.151 | 59.988 | 21.646 | 30.21 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.21 | 113.32 | 60.028 | 114.915
30.21 | 10.616 | 60.017 | 10.868 | 30.21 | 11.994 | 59.976 | 12.439 | 30.21 | 21.154 | 59.988 | 21.649 | 30.21 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.22 | 113.323 | 60.028 | 114.916
30.22 | 10.616 | 60.017 | 10.87 | 30.22 | 11.994 | 59.976 | 12.442 | 30.21 | 21.156 | 59.988 | 21.651 | 30.22 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.22 | 113.325 | 60.028 | 114.918
30.23 | 10.616 | 60.017 | 10.873 | 30.23 | 11.994 | 59.976 | 12.444 | 30.22 | 21.159 | 59.988 | 21.654 | 30.23 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.23 | 113.327 | 60.028 | 114.919
30.24 | 10.616 | 60.017 | 10.875 | 30.24 | 11.993 | 59.976 | 12.447 | 30.23 | 21.161 | 59.988 | 21.656 | 30.24 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.24 | 113.33 | 60.028 | 114.92
30.25 | 10.616 | 60.017 | 10.878 | 30.25 | 11.993 | 59.976 | 12.449 | 30.24 | 21.164 | 59.988 | 21.659 | 30.25 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.25 | 113.332 | 60.028 | 114.921
30.25 | 10.616 | 60.017 | 10.88 | 30.25 | 11.993 | 59.976 | 12.452 | 30.25 | 21.166 | 59.988 | 21.661 | 30.26 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.26 | 113.335 | 60.028 | 114.923
30.26 | 10.616 | 60.017 | 10.883 | 30.26 | 11.993 | 59.976 | 12.454 | 30.26 | 21.169 | 59.988 | 21.664 | 30.26 | 27.397 | 59.959 | 27.75 | 30.27 | 113.337 | 60.028 | 114.924
30.27 | 10.616 | 60.017 | 10.885 | 30.27 | 11.993 | 59.976 | 12.457 | 30.26 | 21.172 | 59.988 | 21.666 | 30.27 | 27.397 | 59.959 | 27.75 | 30.27 | 113.339 | 60.028 | 114.925
30.28 | 10.616 | 60.017 | 10.888 | 30.28 | 11.993 | 59.976 | 12.459 | 30.27 | 21.174 | 59.988 | 21.669 | 30.28 | 27.397 | 59.959 | 27.75 | 30.28 | 113.341 | 60.028 | 114.926
30.29 | 10.616 | 60.017 | 10.89 | 30.29 | 11.993 | 59.976 | 12.462 | 30.28 | 21.174 | 59.988 | 21.671 | 30.29 | 27.397 | 59.959 | 27.75 | 30.29 | 113.342 | 60.028 | 114.928
30.3 | 10.616 | 60.017 | 10.893 | 30.3 | 11.993 | 59.976 | 12.464 | 30.29 | 21.174 | 59.988 | 21.674 | 30.3 | 27.397 | 59.959 | 27.75 | 30.3 | 113.344 | 60.028 | 114.929
30.3 | 10.616 | 60.017 | 10.895 | 30.3 | 11.993 | 59.976 | 12.467 | 30.3 | 21.174 | 59.988 | 21.676 | 30.31 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.31 | 113.345 | 60.028 | 114.93
30.31 | 10.616 | 60.017 | 10.898 | 30.31 | 11.993 | 59.976 | 12.469 | 30.31 | 21.174 | 59.988 | 21.679 | 30.31 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.32 | 113.347 | 60.028 | 114.931
30.32 | 10.617 | 60.017 | 10.9 | 30.32 | 11.993 | 59.976 | 12.472 | 30.31 | 21.174 | 59.988 | 21.681 | 30.32 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.32 | 113.348 | 60.028 | 114.933
30.33 | 10.617 | 60.017 | 10.903 | 30.33 | 11.993 | 59.976 | 12.474 | 30.32 | 21.174 | 59.988 | 21.684 | 30.33 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.33 | 113.352 | 60.028 | 114.934
30.34 | 10.617 | 60.017 | 10.905 | 30.34 | 11.993 | 59.976 | 12.477 | 30.33 | 21.174 | 59.988 | 21.686 | 30.34 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.34 | 113.356 | 60.028 | 114.935
30.35 | 10.617 | 60.017 | 10.908 | 30.35 | 11.993 | 59.976 | 12.479 | 30.34 | 21.173 | 59.988 | 21.689 | 30.35 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.35 | 113.359 | 60.028 | 114.936
30.35 | 10.617 | 60.017 | 10.91 | 30.35 | 11.993 | 59.976 | 12.482 | 30.35 | 21.173 | 59.988 | 21.691 | 30.36 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.36 | 113.361 | 60.028 | 114.938
30.36 | 10.617 | 60.017 | 10.913 | 30.36 | 11.993 | 59.976 | 12.485 | 30.36 | 21.173 | 59.988 | 21.694 | 30.36 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.37 | 113.364 | 60.028 | 114.939
30.37 | 10.617 | 60.017 | 10.915 | 30.37 | 11.993 | 59.976 | 12.487 | 30.36 | 21.173 | 59.988 | 21.696 | 30.37 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.37 | 113.366 | 60.028 | 114.94
30.38 | 10.617 | 60.017 | 10.918 | 30.38 | 11.994 | 59.976 | 12.49 | 30.37 | 21.173 | 59.988 | 21.699 | 30.38 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.38 | 113.369 | 60.028 | 114.941
30.39 | 10.617 | 60.017 | 10.92 | 30.39 | 11.994 | 59.976 | 12.492 | 30.38 | 21.173 | 59.988 | 21.701 | 30.39 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.39 | 113.371 | 60.028 | 114.943
30.4 | 10.617 | 60.017 | 10.923 | 30.4 | 11.994 | 59.976 | 12.495 | 30.39 | 21.172 | 59.988 | 21.704 | 30.4 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.4 | 113.374 | 60.028 | 114.944
30.4 | 10.617 | 60.017 | 10.925 | 30.4 | 11.994 | 59.976 | 12.497 | 30.4 | 21.172 | 59.988 | 21.706 | 30.41 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.41 | 113.376 | 60.028 | 114.945
30.41 | 10.617 | 60.017 | 10.928 | 30.41 | 11.994 | 59.976 | 12.5 | 30.41 | 21.172 | 59.988 | 21.709 | 30.41 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.42 | 113.379 | 60.028 | 114.946
30.42 | 10.617 | 60.017 | 10.93 | 30.42 | 11.994 | 59.976 | 12.502 | 30.41 | 21.172 | 59.988 | 21.711 | 30.42 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.42 | 113.382 | 60.028 | 114.948
30.43 | 10.617 | 60.017 | 10.933 | 30.43 | 11.994 | 59.976 | 12.505 | 30.42 | 21.171 | 59.988 | 21.714 | 30.43 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.43 | 113.385 | 60.028 | 114.949
30.44 | 10.617 | 60.017 | 10.935 | 30.44 | 11.994 | 59.976 | 12.507 | 30.43 | 21.171 | 59.988 | 21.716 | 30.44 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.44 | 113.388 | 60.028 | 114.95
30.45 | 10.617 | 60.017 | 10.938 | 30.45 | 11.995 | 59.976 | 12.51 | 30.44 | 21.171 | 59.988 | 21.719 | 30.45 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.45 | 113.391 | 60.028 | 114.951
30.45 | 10.617 | 60.017 | 10.94 | 30.45 | 11.995 | 59.976 | 12.512 | 30.45 | 21.171 | 59.988 | 21.721 | 30.46 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.46 | 113.394 | 60.028 | 114.953
30.46 | 10.617 | 60.017 | 10.943 | 30.46 | 11.995 | 59.976 | 12.515 | 30.46 | 21.171 | 59.988 | 21.724 | 30.47 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.47 | 113.397 | 60.028 | 114.954
30.47 | 10.617 | 60.017 | 10.945 | 30.47 | 11.995 | 59.976 | 12.517 | 30.46 | 21.171 | 59.988 | 21.726 | 30.47 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.47 | 113.4 | 60.028 | 114.955
30.48 | 10.617 | 60.017 | 10.948 | 30.48 | 11.995 | 59.976 | 12.52 | 30.47 | 21.171 | 59.988 | 21.728 | 30.48 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.48 | 113.403 | 60.028 | 114.956
30.49 | 10.617 | 60.017 | 10.95 | 30.49 | 11.995 | 59.976 | 12.522 | 30.48 | 21.171 | 59.988 | 21.731 | 30.49 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.49 | 113.405 | 60.028 | 114.958
30.5 | 10.617 | 60.017 | 10.953 | 30.5 | 11.995 | 59.976 | 12.525 | 30.49 | 21.17 | 59.988 | 21.733 | 30.5 | 27.4 | 59.959 | 27.75 | 30.5 | 113.404 | 60.028 | 114.959
30.5 | 10.617 | 60.017 | 10.955 | 30.5 | 11.995 | 59.976 | 12.527 | 30.5 | 21.17 | 59.988 | 21.735 | 30.51 | 27.4 | 59.959 | 27.75 | 30.51 | 113.404 | 60.028 | 114.96
30.51 | 10.617 | 60.017 | 10.958 | 30.51 | 11.995 | 59.976 | 12.53 | 30.51 | 21.17 | 59.988 | 21.738 | 30.52 | 27.4 | 59.959 | 27.75 | 30.52 | 113.403 | 60.028 | 114.961
30.52 | 10.617 | 60.017 | 10.96 | 30.52 | 11.996 | 59.976 | 12.532 | 30.51 | 21.17 | 59.988 | 21.74 | 30.52 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.52 | 113.402 | 60.028 | 114.963
30.53 | 10.617 | 60.017 | 10.963 | 30.53 | 11.997 | 59.976 | 12.535 | 30.52 | 21.17 | 59.988 | 21.742 | 30.53 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.53 | 113.402 | 60.028 | 114.964
30.54 | 10.617 | 60.017 | 10.965 | 30.54 | 11.998 | 59.976 | 12.537 | 30.53 | 21.17 | 59.988 | 21.744 | 30.54 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.54 | 113.401 | 60.028 | 114.965
30.55 | 10.617 | 60.017 | 10.968 | 30.55 | 11.999 | 59.976 | 12.54 | 30.54 | 21.169 | 59.988 | 21.746 | 30.55 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.55 | 113.402 | 60.028 | 114.966
30.55 | 10.617 | 60.017 | 10.97 | 30.55 | 12 | 59.976 | 12.542 | 30.55 | 21.169 | 59.988 | 21.748 | 30.56 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.56 | 113.403 | 60.028 | 114.968
30.56 | 10.617 | 60.017 | 10.973 | 30.56 | 12.001 | 59.976 | 12.545 | 30.56 | 21.169 | 59.988 | 21.749 | 30.57 | 27.402 | 59.959 | 27.75 | 30.57 | 113.404 | 60.028 | 114.969
30.57 | 10.617 | 60.017 | 10.975 | 30.57 | 12.002 | 59.976 | 12.547 | 30.56 | 21.168 | 59.988 | 21.751 | 30.57 | 27.402 | 59.959 | 27.75 | 30.57 | 113.404 | 60.028 | 114.97
30.58 | 10.617 | 60.017 | 10.978 | 30.58 | 12.003 | 59.976 | 12.55 | 30.57 | 21.168 | 59.988 | 21.753 | 30.58 | 27.402 | 59.959 | 27.75 | 30.58 | 113.404 | 60.028 | 114.971
30.59 | 10.617 | 60.017 | 10.98 | 30.59 | 12.007 | 59.976 | 12.552 | 30.58 | 21.17 | 59.988 | 21.755 | 30.59 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.59 | 113.404 | 60.028 | 114.973
30.6 | 10.617 | 60.017 | 10.983 | 30.6 | 12.011 | 59.976 | 12.555 | 30.59 | 21.172 | 59.988 | 21.756 | 30.6 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.6 | 113.405 | 60.028 | 114.974
30.6 | 10.617 | 60.017 | 10.985 | 30.6 | 12.016 | 59.976 | 12.557 | 30.6 | 21.173 | 59.988 | 21.758 | 30.61 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.61 | 113.405 | 60.028 | 114.975
30.61 | 10.617 | 60.017 | 10.988 | 30.61 | 12.02 | 59.976 | 12.56 | 30.61 | 21.175 | 59.988 | 21.759 | 30.62 | 27.402 | 59.959 | 27.75 | 30.62 | 113.405 | 60.028 | 114.976
30.62 | 10.617 | 60.017 | 10.99 | 30.62 | 12.025 | 59.976 | 12.562 | 30.61 | 21.177 | 59.988 | 21.76 | 30.62 | 27.402 | 59.959 | 27.75 | 30.62 | 113.406 | 60.028 | 114.978
30.63 | 10.617 | 60.017 | 10.993 | 30.63 | 12.029 | 59.976 | 12.565 | 30.62 | 21.179 | 59.988 | 21.762 | 30.63 | 27.402 | 59.959 | 27.75 | 30.63 | 113.409 | 60.028 | 114.979
30.64 | 10.617 | 60.017 | 10.995 | 30.64 | 12.034 | 59.976 | 12.567 | 30.63 | 21.181 | 59.988 | 21.763 | 30.64 | 27.402 | 59.959 | 27.75 | 30.64 | 113.413 | 60.028 | 114.98
30.65 | 10.617 | 60.017 | 10.998 | 30.65 | 12.038 | 59.976 | 12.57 | 30.64 | 21.182 | 59.988 | 21.764 | 30.65 | 27.402 | 59.959 | 27.75 | 30.65 | 113.418 | 60.028 | 114.981
30.65 | 10.617 | 60.017 | 11 | 30.65 | 12.043 | 59.976 | 12.572 | 30.65 | 21.184 | 59.988 | 21.766 | 30.66 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.66 | 113.422 | 60.028 | 114.983
30.66 | 10.617 | 60.017 | 11.003 | 30.66 | 12.047 | 59.976 | 12.575 | 30.66 | 21.186 | 59.988 | 21.767 | 30.67 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.67 | 113.427 | 60.028 | 114.984
30.67 | 10.617 | 60.017 | 11.005 | 30.67 | 12.052 | 59.976 | 12.577 | 30.66 | 21.188 | 59.988 | 21.768 | 30.67 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.67 | 113.432 | 60.028 | 114.985
30.68 | 10.617 | 60.017 | 11.008 | 30.68 | 12.056 | 59.976 | 12.579 | 30.67 | 21.19 | 59.988 | 21.769 | 30.68 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.68 | 113.436 | 60.028 | 114.986
30.69 | 10.617 | 60.017 | 11.01 | 30.69 | 12.06 | 59.976 | 12.582 | 30.68 | 21.192 | 59.988 | 21.771 | 30.69 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.69 | 113.441 | 60.028 | 114.988
30.7 | 10.617 | 60.017 | 11.013 | 30.7 | 12.063 | 59.976 | 12.584 | 30.69 | 21.194 | 59.988 | 21.772 | 30.7 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.7 | 113.444 | 60.028 | 114.989
30.7 | 10.617 | 60.017 | 11.015 | 30.7 | 12.067 | 59.976 | 12.586 | 30.7 | 21.196 | 59.988 | 21.773 | 30.71 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.71 | 113.447 | 60.028 | 114.99
30.71 | 10.617 | 60.017 | 11.018 | 30.71 | 12.07 | 59.976 | 12.588 | 30.71 | 21.198 | 59.988 | 21.774 | 30.72 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.72 | 113.449 | 60.028 | 114.991
30.72 | 10.617 | 60.017 | 11.02 | 30.72 | 12.074 | 59.976 | 12.591 | 30.71 | 21.2 | 59.988 | 21.776 | 30.72 | 27.4 | 59.959 | 27.75 | 30.72 | 113.451 | 60.028 | 114.993
30.73 | 10.617 | 60.017 | 11.023 | 30.73 | 12.078 | 59.976 | 12.593 | 30.72 | 21.202 | 59.988 | 21.777 | 30.73 | 27.4 | 59.959 | 27.75 | 30.73 | 113.453 | 60.028 | 114.994
30.74 | 10.617 | 60.017 | 11.025 | 30.74 | 12.084 | 59.976 | 12.595 | 30.73 | 21.204 | 59.988 | 21.778 | 30.74 | 27.4 | 59.959 | 27.75 | 30.74 | 113.455 | 60.028 | 114.995
30.75 | 10.617 | 60.017 | 11.028 | 30.75 | 12.091 | 59.976 | 12.597 | 30.74 | 21.206 | 59.988 | 21.779 | 30.75 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.75 | 113.456 | 60.028 | 114.996
30.75 | 10.617 | 60.017 | 11.03 | 30.75 | 12.094 | 59.976 | 12.598 | 30.75 | 21.207 | 59.988 | 21.781 | 30.76 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.76 | 113.458 | 60.028 | 114.998
30.76 | 10.617 | 60.017 | 11.033 | 30.76 | 12.098 | 59.976 | 12.6 | 30.76 | 21.207 | 59.988 | 21.782 | 30.77 | 27.399 | 59.959 | 27.75 | 30.77 | 113.461 | 60.028 | 114.999
30.77 | 10.617 | 60.017 | 11.035 | 30.77 | 12.101 | 59.976 | 12.602 | 30.76 | 21.207 | 59.988 | 21.783 | 30.77 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.77 | 113.464 | 60.028 | 115
30.78 | 10.617 | 60.017 | 11.038 | 30.78 | 12.104 | 59.976 | 12.604 | 30.77 | 21.208 | 59.988 | 21.784 | 30.78 | 27.397 | 59.959 | 27.75 | 30.78 | 113.467 | 60.028 | 115.001
30.79 | 10.617 | 60.017 | 11.04 | 30.79 | 12.108 | 59.976 | 12.605 | 30.78 | 21.208 | 59.988 | 21.786 | 30.79 | 27.397 | 59.959 | 27.75 | 30.79 | 113.469 | 60.028 | 115.003
30.8 | 10.617 | 60.017 | 11.043 | 30.8 | 12.111 | 59.976 | 12.607 | 30.79 | 21.208 | 59.988 | 21.787 | 30.8 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.8 | 113.469 | 60.028 | 115.004
30.8 | 10.617 | 60.017 | 11.045 | 30.8 | 12.115 | 59.976 | 12.608 | 30.8 | 21.209 | 59.988 | 21.788 | 30.81 | 27.395 | 59.959 | 27.75 | 30.81 | 113.468 | 60.028 | 115.005
30.81 | 10.617 | 60.017 | 11.048 | 30.81 | 12.118 | 59.976 | 12.61 | 30.81 | 21.209 | 59.988 | 21.789 | 30.82 | 27.394 | 59.959 | 27.75 | 30.81 | 113.468 | 60.028 | 115.006
30.82 | 10.617 | 60.017 | 11.05 | 30.82 | 12.121 | 59.976 | 12.611 | 30.81 | 21.209 | 59.988 | 21.791 | 30.82 | 27.393 | 59.959 | 27.75 | 30.82 | 113.467 | 60.028 | 115.008
30.83 | 10.617 | 60.017 | 11.053 | 30.83 | 12.125 | 59.976 | 12.612 | 30.82 | 21.209 | 59.988 | 21.792 | 30.83 | 27.393 | 59.959 | 27.75 | 30.83 | 113.47 | 60.028 | 115.009
30.84 | 10.617 | 60.017 | 11.055 | 30.84 | 12.128 | 59.976 | 12.614 | 30.83 | 21.209 | 59.988 | 21.793 | 30.84 | 27.392 | 59.959 | 27.75 | 30.84 | 113.472 | 60.028 | 115.01
30.85 | 10.617 | 60.017 | 11.058 | 30.85 | 12.131 | 59.976 | 12.615 | 30.84 | 21.21 | 59.988 | 21.794 | 30.85 | 27.391 | 59.959 | 27.75 | 30.85 | 113.474 | 60.028 | 115.011
30.85 | 10.617 | 60.017 | 11.06 | 30.85 | 12.135 | 59.976 | 12.616 | 30.85 | 21.211 | 59.988 | 21.796 | 30.86 | 27.39 | 59.959 | 27.75 | 30.86 | 113.476 | 60.028 | 115.013
30.86 | 10.617 | 60.017 | 11.063 | 30.86 | 12.138 | 59.976 | 12.617 | 30.86 | 21.213 | 59.988 | 21.797 | 30.87 | 27.391 | 59.959 | 27.75 | 30.86 | 113.479 | 60.028 | 115.014
30.87 | 10.617 | 60.017 | 11.065 | 30.87 | 12.141 | 59.976 | 12.619 | 30.86 | 21.214 | 59.988 | 21.798 | 30.87 | 27.391 | 59.959 | 27.75 | 30.87 | 113.481 | 60.028 | 115.015
30.88 | 10.617 | 60.017 | 11.068 | 30.88 | 12.145 | 59.976 | 12.62 | 30.87 | 21.215 | 59.988 | 21.799 | 30.88 | 27.394 | 59.959 | 27.75 | 30.88 | 113.484 | 60.028 | 115.016
30.89 | 10.617 | 60.017 | 11.07 | 30.89 | 12.148 | 59.976 | 12.621 | 30.88 | 21.217 | 59.988 | 21.801 | 30.89 | 27.396 | 59.959 | 27.75 | 30.89 | 113.487 | 60.028 | 115.018
30.9 | 10.617 | 60.017 | 11.073 | 30.9 | 12.152 | 59.976 | 12.622 | 30.89 | 21.218 | 59.988 | 21.802 | 30.9 | 27.398 | 59.959 | 27.75 | 30.9 | 113.489 | 60.028 | 115.019
30.9 | 10.617 | 60.017 | 11.075 | 30.9 | 12.152 | 59.976 | 12.624 | 30.9 | 21.22 | 59.988 | 21.803 | 30.91 | 27.401 | 59.959 | 27.75 | 30.91 | 113.491 | 60.028 | 115.02
30.91 | 10.617 | 60.017 | 11.078 | 30.91 | 12.152 | 59.976 | 12.625 | 30.91 | 21.221 | 59.988 | 21.804 | 30.92 | 27.403 | 59.959 | 27.75 | 30.91 | 113.493 | 60.028 | 115.021
30.92 | 10.617 | 60.017 | 11.08 | 30.92 | 12.152 | 59.976 | 12.626 | 30.91 | 21.222 | 59.988 | 21.806 | 30.92 | 27.406 | 59.959 | 27.75 | 30.92 | 113.496 | 60.028 | 115.023
30.93 | 10.617 | 60.017 | 11.082 | 30.93 | 12.152 | 59.976 | 12.627 | 30.92 | 21.224 | 59.988 | 21.807 | 30.93 | 27.409 | 59.959 | 27.75 | 30.93 | 113.497 | 60.028 | 115.024
30.94 | 10.617 | 60.017 | 11.085 | 30.94 | 12.152 | 59.976 | 12.629 | 30.93 | 21.225 | 59.988 | 21.808 | 30.94 | 27.411 | 59.959 | 27.75 | 30.94 | 113.498 | 60.028 | 115.025
30.95 | 10.617 | 60.017 | 11.087 | 30.95 | 12.152 | 59.976 | 12.63 | 30.94 | 21.226 | 59.988 | 21.809 | 30.95 | 27.414 | 59.959 | 27.75 | 30.95 | 113.499 | 60.028 | 115.026
30.95 | 10.617 | 60.017 | 11.089 | 30.95 | 12.152 | 59.976 | 12.631 | 30.95 | 21.229 | 59.988 | 21.811 | 30.96 | 27.417 | 59.959 | 27.75 | 30.96 | 113.5 | 60.028 | 115.028
30.96 | 10.617 | 60.017 | 11.091 | 30.96 | 12.152 | 59.976 | 12.632 | 30.96 | 21.232 | 59.988 | 21.812 | 30.97 | 27.419 | 59.959 | 27.75 | 30.96 | 113.499 | 60.028 | 115.029
30.97 | 10.617 | 60.017 | 11.093 | 30.97 | 12.152 | 59.976 | 12.634 | 30.96 | 21.236 | 59.988 | 21.813 | 30.97 | 27.422 | 59.959 | 27.75 | 30.97 | 113.498 | 60.028 | 115.03
30.98 | 10.617 | 60.017 | 11.095 | 30.98 | 12.152 | 59.976 | 12.635 | 30.97 | 21.239 | 59.988 | 21.814 | 30.98 | 27.425 | 59.959 | 27.75 | 30.98 | 113.496 | 60.028 | 115.031
30.99 | 10.617 | 60.017 | 11.097 | 30.99 | 12.153 | 59.976 | 12.636 | 30.98 | 21.243 | 59.988 | 21.816 | 30.99 | 27.427 | 59.959 | 27.75 | 30.99 | 113.493 | 60.028 | 115.033
31 | 10.617 | 60.017 | 11.099 | 31 | 12.154 | 59.976 | 12.637 | 30.99 | 21.247 | 59.988 | 21.817 | 31 | 27.43 | 59.959 | 27.75 | 31 | 113.488 | 60.028 | 115.034
31 | 10.617 | 60.017 | 11.101 | 31 | 12.155 | 59.976 | 12.639 | 31 | 21.25 | 59.988 | 21.818 | 31.01 | 27.432 | 59.959 | 27.75 | 31.01 | 113.483 | 60.028 | 115.035
31.01 | 10.617 | 60.017 | 11.102 | 31.01 | 12.156 | 59.976 | 12.64 | 31.01 | 21.254 | 59.987 | 21.819 | 31.02 | 27.434 | 59.959 | 27.75 | 31.01 | 113.478 | 60.028 | 115.036
31.02 | 10.617 | 60.017 | 11.104 | 31.02 | 12.157 | 59.976 | 12.641 | 31.01 | 21.256 | 59.987 | 21.821 | 31.02 | 27.437 | 59.959 | 27.75 | 31.02 | 113.474 | 60.028 | 115.038
31.03 | 10.617 | 60.017 | 11.106 | 31.03 | 12.158 | 59.976 | 12.642 | 31.02 | 21.258 | 59.987 | 21.822 | 31.03 | 27.438 | 59.959 | 27.75 | 31.03 | 113.469 | 60.028 | 115.039
31.04 | 10.617 | 60.017 | 11.107 | 31.04 | 12.159 | 59.976 | 12.644 | 31.03 | 21.26 | 59.986 | 21.823 | 31.04 | 27.439 | 59.959 | 27.75 | 31.04 | 113.465 | 60.028 | 115.04
31.05 | 10.617 | 60.017 | 11.109 | 31.05 | 12.16 | 59.976 | 12.645 | 31.04 | 21.262 | 59.986 | 21.824 | 31.05 | 27.439 | 59.959 | 27.75 | 31.05 | 113.461 | 60.028 | 115.041
31.05 | 10.617 | 60.017 | 11.11 | 31.05 | 12.161 | 59.976 | 12.646 | 31.05 | 21.264 | 59.986 | 21.826 | 31.06 | 27.438 | 59.959 | 27.75 | 31.06 | 113.456 | 60.028 | 115.043
31.06 | 10.617 | 60.017 | 11.111 | 31.06 | 12.162 | 59.976 | 12.647 | 31.06 | 21.267 | 59.986 | 21.827 | 31.07 | 27.437 | 59.959 | 27.75 | 31.06 | 113.454 | 60.028 | 115.044
31.07 | 10.617 | 60.017 | 11.113 | 31.07 | 12.163 | 59.976 | 12.649 | 31.06 | 21.269 | 59.985 | 21.828 | 31.07 | 27.435 | 59.959 | 27.75 | 31.07 | 113.452 | 60.028 | 115.045
31.08 | 10.617 | 60.017 | 11.114 | 31.08 | 12.164 | 59.976 | 12.65 | 31.07 | 21.271 | 59.985 | 21.829 | 31.08 | 27.434 | 59.959 | 27.75 | 31.08 | 113.45 | 60.028 | 115.046
31.09 | 10.617 | 60.017 | 11.115 | 31.09 | 12.165 | 59.976 | 12.651 | 31.08 | 21.273 | 59.985 | 21.831 | 31.09 | 27.432 | 59.959 | 27.75 | 31.09 | 113.449 | 60.028 | 115.048
31.1 | 10.617 | 60.017 | 11.116 | 31.1 | 12.166 | 59.976 | 12.652 | 31.09 | 21.275 | 59.984 | 21.832 | 31.1 | 27.431 | 59.959 | 27.75 | 31.1 | 113.447 | 60.028 | 115.049
31.1 | 10.617 | 60.017 | 11.118 | 31.1 | 12.167 | 59.976 | 12.654 | 31.1 | 21.277 | 59.984 | 21.833 | 31.11 | 27.43 | 59.959 | 27.75 | 31.11 | 113.446 | 60.028 | 115.05
31.11 | 10.617 | 60.017 | 11.119 | 31.11 | 12.168 | 59.976 | 12.655 | 31.11 | 21.279 | 59.984 | 21.834 | 31.12 | 27.428 | 59.959 | 27.75 | 31.11 | 113.446 | 60.028 | 115.051
31.12 | 10.621 | 60.017 | 11.12 | 31.12 | 12.169 | 59.976 | 12.656 | 31.11 | 21.279 | 59.984 | 21.836 | 31.12 | 27.426 | 59.959 | 27.75 | 31.12 | 113.446 | 60.028 | 115.053
31.13 | 10.625 | 60.017 | 11.121 | 31.13 | 12.17 | 59.976 | 12.657 | 31.12 | 21.279 | 59.983 | 21.837 | 31.13 | 27.425 | 59.959 | 27.75 | 31.13 | 113.448 | 60.028 | 115.054
31.14 | 10.629 | 60.017 | 11.123 | 31.14 | 12.171 | 59.976 | 12.659 | 31.13 | 21.278 | 59.983 | 21.838 | 31.14 | 27.424 | 59.959 | 27.75 | 31.14 | 113.45 | 60.028 | 115.055
31.15 | 10.633 | 60.017 | 11.124 | 31.15 | 12.172 | 59.976 | 12.66 | 31.14 | 21.278 | 59.983 | 21.839 | 31.15 | 27.422 | 59.959 | 27.75 | 31.15 | 113.454 | 60.028 | 115.056
31.15 | 10.637 | 60.017 | 11.125 | 31.15 | 12.172 | 59.976 | 12.661 | 31.15 | 21.279 | 59.982 | 21.841 | 31.16 | 27.421 | 59.959 | 27.75 | 31.16 | 113.458 | 60.028 | 115.058
31.16 | 10.641 | 60.017 | 11.126 | 31.16 | 12.172 | 59.976 | 12.662 | 31.16 | 21.281 | 59.982 | 21.842 | 31.17 | 27.42 | 59.959 | 27.75 | 31.16 | 113.462 | 60.028 | 115.059
31.17 | 10.645 | 60.017 | 11.128 | 31.17 | 12.172 | 59.976 | 12.664 | 31.16 | 21.282 | 59.982 | 21.843 | 31.17 | 27.419 | 59.959 | 27.75 | 31.17 | 113.466 | 60.028 | 115.06
31.18 | 10.649 | 60.017 | 11.129 | 31.18 | 12.172 | 59.976 | 12.665 | 31.17 | 21.284 | 59.982 | 21.844 | 31.18 | 27.418 | 59.959 | 27.75 | 31.18 | 113.471 | 60.028 | 115.061
31.19 | 10.658 | 60.017 | 11.13 | 31.19 | 12.172 | 59.976 | 12.666 | 31.18 | 21.285 | 59.982 | 21.846 | 31.19 | 27.417 | 59.959 | 27.75 | 31.19 | 113.475 | 60.028 | 115.063
31.2 | 10.667 | 60.017 | 11.131 | 31.2 | 12.172 | 59.976 | 12.667 | 31.19 | 21.287 | 59.982 | 21.847 | 31.2 | 27.415 | 59.959 | 27.75 | 31.2 | 113.479 | 60.028 | 115.064
31.2 | 10.677 | 60.017 | 11.133 | 31.2 | 12.172 | 59.976 | 12.669 | 31.2 | 21.289 | 59.982 | 21.848 | 31.21 | 27.414 | 59.959 | 27.75 | 31.21 | 113.483 | 60.028 | 115.065
31.21 | 10.686 | 60.017 | 11.134 | 31.21 | 12.172 | 59.976 | 12.67 | 31.21 | 21.29 | 59.982 | 21.849 | 31.22 | 27.412 | 59.959 | 27.75 | 31.21 | 113.493 | 60.028 | 115.066
31.22 | 10.695 | 60.017 | 11.135 | 31.22 | 12.172 | 59.976 | 12.671 | 31.21 | 21.292 | 59.982 | 21.851 | 31.22 | 27.411 | 59.959 | 27.75 | 31.22 | 113.502 | 60.028 | 115.068
31.23 | 10.704 | 60.017 | 11.136 | 31.23 | 12.172 | 59.976 | 12.672 | 31.22 | 21.294 | 59.982 | 21.852 | 31.23 | 27.411 | 59.959 | 27.75 | 31.23 | 113.51 | 60.028 | 115.069
31.24 | 10.714 | 60.017 | 11.138 | 31.24 | 12.172 | 59.976 | 12.674 | 31.23 | 21.295 | 59.982 | 21.853 | 31.24 | 27.411 | 59.959 | 27.75 | 31.24 | 113.518 | 60.028 | 115.07
31.25 | 10.723 | 60.017 | 11.139 | 31.25 | 12.173 | 59.976 | 12.675 | 31.24 | 21.297 | 59.982 | 21.854 | 31.25 | 27.41 | 59.959 | 27.75 | 31.25 | 113.526 | 60.028 | 115.071
31.25 | 10.732 | 60.017 | 11.14 | 31.25 | 12.173 | 59.976 | 12.676 | 31.25 | 21.298 | 59.982 | 21.856 | 31.26 | 27.41 | 59.959 | 27.75 | 31.26 | 113.535 | 60.028 | 115.073
31.26 | 10.742 | 60.017 | 11.141 | 31.26 | 12.173 | 59.976 | 12.677 | 31.26 | 21.3 | 59.982 | 21.857 | 31.27 | 27.41 | 59.959 | 27.75 | 31.26 | 113.543 | 60.028 | 115.074
31.27 | 10.755 | 60.017 | 11.143 | 31.27 | 12.173 | 59.976 | 12.679 | 31.26 | 21.301 | 59.982 | 21.858 | 31.27 | 27.409 | 59.959 | 27.75 | 31.27 | 113.551 | 60.028 | 115.075
31.28 | 10.769 | 60.017 | 11.144 | 31.28 | 12.173 | 59.976 | 12.68 | 31.27 | 21.303 | 59.982 | 21.859 | 31.28 | 27.409 | 59.959 | 27.75 | 31.28 | 113.556 | 60.028 | 115.076
31.29 | 10.779 | 60.017 | 11.145 | 31.29 | 12.173 | 59.976 | 12.681 | 31.28 | 21.304 | 59.982 | 21.861 | 31.29 | 27.409 | 59.959 | 27.75 | 31.29 | 113.56 | 60.028 | 115.078
31.3 | 10.789 | 60.017 | 11.146 | 31.3 | 12.173 | 59.976 | 12.682 | 31.29 | 21.306 | 59.982 | 21.862 | 31.3 | 27.409 | 59.959 | 27.75 | 31.3 | 113.565 | 60.028 | 115.079
31.3 | 10.799 | 60.017 | 11.148 | 31.3 | 12.173 | 59.976 | 12.684 | 31.3 | 21.31 | 59.982 | 21.863 | 31.31 | 27.41 | 59.959 | 27.75 | 31.31 | 113.569 | 60.028 | 115.08
31.31 | 10.809 | 60.017 | 11.149 | 31.31 | 12.173 | 59.976 | 12.685 | 31.31 | 21.315 | 59.982 | 21.864 | 31.32 | 27.41 | 59.959 | 27.75 | 31.31 | 113.573 | 60.028 | 115.081
31.32 | 10.819 | 60.017 | 11.15 | 31.32 | 12.174 | 59.976 | 12.686 | 31.31 | 21.319 | 59.982 | 21.866 | 31.32 | 27.411 | 59.959 | 27.75 | 31.32 | 113.576 | 60.028 | 115.083
31.33 | 10.829 | 60.017 | 11.151 | 31.33 | 12.174 | 59.976 | 12.687 | 31.32 | 21.323 | 59.982 | 21.867 | 31.33 | 27.411 | 59.959 | 27.75 | 31.33 | 113.579 | 60.028 | 115.084
31.34 | 10.839 | 60.017 | 11.153 | 31.34 | 12.174 | 59.976 | 12.689 | 31.33 | 21.327 | 59.982 | 21.868 | 31.34 | 27.412 | 59.959 | 27.75 | 31.34 | 113.582 | 60.028 | 115.085
31.35 | 10.849 | 60.017 | 11.154 | 31.35 | 12.174 | 59.976 | 12.69 | 31.34 | 21.331 | 59.982 | 21.869 | 31.35 | 27.412 | 59.959 | 27.75 | 31.35 | 113.584 | 60.028 | 115.086
31.35 | 10.854 | 60.017 | 11.155 | 31.35 | 12.174 | 59.976 | 12.691 | 31.35 | 21.335 | 59.982 | 21.871 | 31.36 | 27.413 | 59.959 | 27.75 | 31.36 | 113.586 | 60.028 | 115.088
31.36 | 10.858 | 60.017 | 11.156 | 31.36 | 12.174 | 59.976 | 12.692 | 31.36 | 21.339 | 59.982 | 21.872 | 31.37 | 27.413 | 59.958 | 27.75 | 31.36 | 113.591 | 60.028 | 115.089
31.37 | 10.863 | 60.017 | 11.158 | 31.37 | 12.174 | 59.976 | 12.694 | 31.36 | 21.343 | 59.982 | 21.873 | 31.37 | 27.413 | 59.958 | 27.75 | 31.37 | 113.596 | 60.028 | 115.09
31.38 | 10.868 | 60.017 | 11.159 | 31.38 | 12.174 | 59.976 | 12.695 | 31.37 | 21.347 | 59.982 | 21.874 | 31.38 | 27.414 | 59.958 | 27.75 | 31.38 | 113.596 | 60.028 | 115.091
31.39 | 10.872 | 60.017 | 11.16 | 31.39 | 12.174 | 59.976 | 12.696 | 31.38 | 21.351 | 59.982 | 21.876 | 31.39 | 27.414 | 59.957 | 27.75 | 31.39 | 113.595 | 60.028 | 115.093
31.4 | 10.877 | 60.017 | 11.161 | 31.4 | 12.175 | 59.976 | 12.697 | 31.39 | 21.354 | 59.982 | 21.877 | 31.4 | 27.415 | 59.957 | 27.75 | 31.4 | 113.596 | 60.028 | 115.094
31.4 | 10.882 | 60.017 | 11.163 | 31.41 | 12.174 | 59.976 | 12.699 | 31.4 | 21.359 | 59.982 | 21.878 | 31.41 | 27.415 | 59.957 | 27.75 | 31.41 | 113.597 | 60.028 | 115.095
31.41 | 10.887 | 60.017 | 11.164 | 31.41 | 12.174 | 59.976 | 12.7 | 31.41 | 21.363 | 59.982 | 21.879 | 31.42 | 27.416 | 59.957 | 27.75 | 31.41 | 113.597 | 60.028 | 115.096
31.42 | 10.891 | 60.017 | 11.165 | 31.42 | 12.177 | 59.976 | 12.701 | 31.41 | 21.367 | 59.982 | 21.881 | 31.42 | 27.416 | 59.956 | 27.75 | 31.42 | 113.596 | 60.028 | 115.098
31.43 | 10.896 | 60.017 | 11.166 | 31.43 | 12.179 | 59.976 | 12.702 | 31.42 | 21.371 | 59.982 | 21.882 | 31.43 | 27.417 | 59.956 | 27.75 | 31.43 | 113.596 | 60.028 | 115.099
31.44 | 10.896 | 60.017 | 11.168 | 31.44 | 12.181 | 59.976 | 12.704 | 31.43 | 21.377 | 59.982 | 21.883 | 31.44 | 27.417 | 59.956 | 27.75 | 31.44 | 113.596 | 60.028 | 115.1
31.45 | 10.896 | 60.017 | 11.169 | 31.45 | 12.184 | 59.976 | 12.705 | 31.44 | 21.383 | 59.982 | 21.884 | 31.45 | 27.417 | 59.955 | 27.75 | 31.45 | 113.598 | 60.028 | 115.101
31.45 | 10.897 | 60.017 | 11.17 | 31.46 | 12.186 | 59.976 | 12.706 | 31.45 | 21.389 | 59.982 | 21.886 | 31.46 | 27.417 | 59.955 | 27.75 | 31.46 | 113.6 | 60.028 | 115.103
31.46 | 10.897 | 60.017 | 11.171 | 31.46 | 12.188 | 59.976 | 12.707 | 31.46 | 21.395 | 59.982 | 21.887 | 31.47 | 27.416 | 59.955 | 27.75 | 31.46 | 113.602 | 60.028 | 115.104
31.47 | 10.897 | 60.017 | 11.173 | 31.47 | 12.191 | 59.976 | 12.709 | 31.46 | 21.398 | 59.982 | 21.888 | 31.47 | 27.414 | 59.955 | 27.75 | 31.47 | 113.605 | 60.028 | 115.105
31.48 | 10.897 | 60.017 | 11.174 | 31.48 | 12.193 | 59.976 | 12.71 | 31.47 | 21.401 | 59.982 | 21.889 | 31.48 | 27.413 | 59.954 | 27.75 | 31.48 | 113.608 | 60.028 | 115.106
31.49 | 10.897 | 60.017 | 11.175 | 31.49 | 12.196 | 59.976 | 12.711 | 31.48 | 21.402 | 59.982 | 21.891 | 31.49 | 27.412 | 59.954 | 27.75 | 31.49 | 113.611 | 60.028 | 115.108
31.5 | 10.897 | 60.017 | 11.176 | 31.5 | 12.198 | 59.976 | 12.712 | 31.49 | 21.404 | 59.982 | 21.892 | 31.5 | 27.411 | 59.954 | 27.75 | 31.5 | 113.611 | 60.028 | 115.109
31.5 | 10.897 | 60.017 | 11.178 | 31.51 | 12.2 | 59.976 | 12.714 | 31.5 | 21.405 | 59.982 | 21.893 | 31.51 | 27.41 | 59.953 | 27.75 | 31.51 | 113.611 | 60.028 | 115.11
31.51 | 10.897 | 60.017 | 11.179 | 31.51 | 12.203 | 59.976 | 12.715 | 31.51 | 21.407 | 59.982 | 21.894 | 31.52 | 27.409 | 59.953 | 27.75 | 31.51 | 113.612 | 60.028 | 115.111
31.52 | 10.897 | 60.017 | 11.18 | 31.52 | 12.208 | 59.976 | 12.716 | 31.51 | 21.409 | 59.982 | 21.896 | 31.52 | 27.408 | 59.953 | 27.75 | 31.52 | 113.614 | 60.028 | 115.113
31.53 | 10.898 | 60.017 | 11.181 | 31.53 | 12.214 | 59.976 | 12.717 | 31.52 | 21.411 | 59.982 | 21.897 | 31.53 | 27.407 | 59.953 | 27.75 | 31.53 | 113.614 | 60.028 | 115.114
31.54 | 10.898 | 60.017 | 11.183 | 31.54 | 12.219 | 59.976 | 12.719 | 31.53 | 21.413 | 59.982 | 21.898 | 31.54 | 27.406 | 59.952 | 27.75 | 31.54 | 113.614 | 60.028 | 115.115
31.55 | 10.898 | 60.017 | 11.184 | 31.55 | 12.225 | 59.976 | 12.72 | 31.54 | 21.415 | 59.982 | 21.899 | 31.55 | 27.404 | 59.952 | 27.75 | 31.55 | 113.613 | 60.028 | 115.116
31.55 | 10.898 | 60.017 | 11.185 | 31.56 | 12.231 | 59.976 | 12.721 | 31.55 | 21.416 | 59.982 | 21.901 | 31.56 | 27.403 | 59.952 | 27.75 | 31.56 | 113.612 | 60.028 | 115.118
31.56 | 10.898 | 60.017 | 11.186 | 31.56 | 12.236 | 59.976 | 12.722 | 31.56 | 21.418 | 59.982 | 21.902 | 31.57 | 27.402 | 59.951 | 27.75 | 31.56 | 113.608 | 60.028 | 115.119
31.57 | 10.898 | 60.017 | 11.188 | 31.57 | 12.242 | 59.976 | 12.724 | 31.56 | 21.42 | 59.982 | 21.903 | 31.57 | 27.401 | 59.951 | 27.75 | 31.57 | 113.604 | 60.028 | 115.12
31.58 | 10.898 | 60.017 | 11.189 | 31.58 | 12.247 | 59.976 | 12.725 | 31.57 | 21.422 | 59.982 | 21.904 | 31.58 | 27.4 | 59.951 | 27.75 | 31.58 | 113.601 | 60.028 | 115.121
31.59 | 10.898 | 60.017 | 11.19 | 31.59 | 12.251 | 59.976 | 12.726 | 31.58 | 21.423 | 59.982 | 21.906 | 31.59 | 27.399 | 59.951 | 27.75 | 31.59 | 113.598 | 60.028 | 115.123
31.6 | 10.898 | 60.017 | 11.191 | 31.6 | 12.254 | 59.976 | 12.727 | 31.59 | 21.425 | 59.982 | 21.907 | 31.6 | 27.399 | 59.95 | 27.75 | 31.6 | 113.595 | 60.028 | 115.124
31.6 | 10.898 | 60.017 | 11.193 | 31.61 | 12.257 | 59.976 | 12.729 | 31.6 | 21.424 | 59.982 | 21.908 | 31.61 | 27.399 | 59.95 | 27.75 | 31.61 | 113.592 | 60.028 | 115.125
31.61 | 10.898 | 60.017 | 11.194 | 31.61 | 12.26 | 59.976 | 12.73 | 31.61 | 21.424 | 59.982 | 21.909 | 31.62 | 27.4 | 59.95 | 27.75 | 31.61 | 113.587 | 60.028 | 115.126
31.62 | 10.898 | 60.017 | 11.195 | 31.62 | 12.264 | 59.976 | 12.731 | 31.61 | 21.423 | 59.982 | 21.911 | 31.62 | 27.401 | 59.949 | 27.75 | 31.62 | 113.581 | 60.028 | 115.128
31.63 | 10.898 | 60.017 | 11.196 | 31.63 | 12.267 | 59.976 | 12.732 | 31.62 | 21.422 | 59.982 | 21.912 | 31.63 | 27.403 | 59.949 | 27.75 | 31.63 | 113.576 | 60.028 | 115.129
31.64 | 10.898 | 60.017 | 11.198 | 31.64 | 12.27 | 59.976 | 12.734 | 31.63 | 21.422 | 59.982 | 21.913 | 31.64 | 27.404 | 59.949 | 27.75 | 31.64 | 113.571 | 60.028 | 115.13
31.65 | 10.898 | 60.017 | 11.199 | 31.65 | 12.273 | 59.976 | 12.735 | 31.64 | 21.422 | 59.982 | 21.914 | 31.65 | 27.405 | 59.949 | 27.75 | 31.65 | 113.568 | 60.028 | 115.131
31.65 | 10.898 | 60.017 | 11.2 | 31.66 | 12.277 | 59.976 | 12.736 | 31.65 | 21.421 | 59.982 | 21.916 | 31.66 | 27.406 | 59.948 | 27.75 | 31.66 | 113.566 | 60.028 | 115.133
31.66 | 10.898 | 60.017 | 11.201 | 31.66 | 12.28 | 59.976 | 12.737 | 31.66 | 21.421 | 59.982 | 21.917 | 31.67 | 27.407 | 59.948 | 27.75 | 31.66 | 113.566 | 60.028 | 115.134
31.67 | 10.898 | 60.017 | 11.203 | 31.67 | 12.283 | 59.976 | 12.739 | 31.66 | 21.42 | 59.982 | 21.918 | 31.67 | 27.409 | 59.948 | 27.75 | 31.67 | 113.567 | 60.028 | 115.135
31.68 | 10.898 | 60.017 | 11.204 | 31.68 | 12.286 | 59.976 | 12.74 | 31.67 | 21.42 | 59.982 | 21.919 | 31.68 | 27.41 | 59.948 | 27.75 | 31.68 | 113.57 | 60.028 | 115.136
31.69 | 10.898 | 60.017 | 11.205 | 31.69 | 12.286 | 59.976 | 12.741 | 31.68 | 21.419 | 59.981 | 21.921 | 31.69 | 27.411 | 59.948 | 27.75 | 31.69 | 113.573 | 60.028 | 115.138
31.7 | 10.898 | 60.017 | 11.206 | 31.7 | 12.286 | 59.976 | 12.742 | 31.69 | 21.419 | 59.981 | 21.922 | 31.7 | 27.412 | 59.948 | 27.75 | 31.7 | 113.575 | 60.028 | 115.139
31.7 | 10.898 | 60.017 | 11.208 | 31.71 | 12.286 | 59.976 | 12.744 | 31.7 | 21.418 | 59.981 | 21.923 | 31.71 | 27.413 | 59.948 | 27.75 | 31.71 | 113.577 | 60.028 | 115.14
31.71 | 10.898 | 60.017 | 11.209 | 31.71 | 12.286 | 59.976 | 12.745 | 31.71 | 21.417 | 59.98 | 21.924 | 31.72 | 27.414 | 59.948 | 27.75 | 31.71 | 113.576 | 60.028 | 115.141
31.72 | 10.898 | 60.017 | 11.21 | 31.72 | 12.286 | 59.976 | 12.746 | 31.71 | 21.417 | 59.98 | 21.926 | 31.72 | 27.416 | 59.948 | 27.75 | 31.72 | 113.575 | 60.028 | 115.143
31.73 | 10.898 | 60.017 | 11.211 | 31.73 | 12.286 | 59.976 | 12.747 | 31.72 | 21.416 | 59.98 | 21.927 | 31.73 | 27.417 | 59.948 | 27.75 | 31.73 | 113.577 | 60.028 | 115.144
31.74 | 10.898 | 60.017 | 11.213 | 31.74 | 12.286 | 59.976 | 12.749 | 31.73 | 21.415 | 59.98 | 21.928 | 31.74 | 27.418 | 59.948 | 27.75 | 31.74 | 113.578 | 60.028 | 115.145
31.75 | 10.898 | 60.017 | 11.214 | 31.75 | 12.286 | 59.976 | 12.75 | 31.74 | 21.414 | 59.979 | 21.929 | 31.75 | 27.42 | 59.948 | 27.75 | 31.75 | 113.581 | 60.028 | 115.146
31.75 | 10.898 | 60.017 | 11.215 | 31.76 | 12.286 | 59.976 | 12.751 | 31.75 | 21.414 | 59.979 | 21.931 | 31.76 | 27.421 | 59.948 | 27.75 | 31.76 | 113.585 | 60.028 | 115.148
31.76 | 10.898 | 60.017 | 11.216 | 31.76 | 12.286 | 59.976 | 12.752 | 31.76 | 21.413 | 59.979 | 21.932 | 31.77 | 27.423 | 59.948 | 27.75 | 31.76 | 113.589 | 60.028 | 115.149
31.77 | 10.898 | 60.017 | 11.218 | 31.77 | 12.286 | 59.976 | 12.754 | 31.76 | 21.413 | 59.978 | 21.933 | 31.77 | 27.425 | 59.948 | 27.75 | 31.77 | 113.593 | 60.028 | 115.15
31.78 | 10.898 | 60.017 | 11.219 | 31.78 | 12.285 | 59.976 | 12.755 | 31.77 | 21.413 | 59.978 | 21.934 | 31.78 | 27.426 | 59.948 | 27.75 | 31.78 | 113.597 | 60.028 | 115.151
31.79 | 10.898 | 60.017 | 11.22 | 31.79 | 12.285 | 59.976 | 12.756 | 31.78 | 21.416 | 59.978 | 21.936 | 31.79 | 27.428 | 59.948 | 27.75 | 31.79 | 113.601 | 60.028 | 115.153
31.8 | 10.898 | 60.017 | 11.221 | 31.8 | 12.285 | 59.976 | 12.757 | 31.79 | 21.419 | 59.978 | 21.937 | 31.8 | 27.43 | 59.948 | 27.75 | 31.8 | 113.607 | 60.028 | 115.154
31.8 | 10.898 | 60.017 | 11.223 | 31.81 | 12.285 | 59.976 | 12.759 | 31.8 | 21.422 | 59.977 | 21.938 | 31.81 | 27.431 | 59.948 | 27.75 | 31.81 | 113.613 | 60.028 | 115.155
31.81 | 10.898 | 60.017 | 11.224 | 31.81 | 12.285 | 59.976 | 12.76 | 31.81 | 21.425 | 59.977 | 21.939 | 31.82 | 27.433 | 59.948 | 27.75 | 31.81 | 113.616 | 60.028 | 115.156
31.82 | 10.898 | 60.017 | 11.225 | 31.82 | 12.285 | 59.976 | 12.761 | 31.81 | 21.427 | 59.977 | 21.941 | 31.82 | 27.435 | 59.948 | 27.75 | 31.82 | 113.62 | 60.028 | 115.158
31.83 | 10.898 | 60.017 | 11.226 | 31.83 | 12.285 | 59.976 | 12.762 | 31.82 | 21.43 | 59.976 | 21.942 | 31.83 | 27.437 | 59.948 | 27.75 | 31.83 | 113.623 | 60.028 | 115.159
31.84 | 10.898 | 60.017 | 11.228 | 31.84 | 12.285 | 59.976 | 12.764 | 31.83 | 21.433 | 59.976 | 21.943 | 31.84 | 27.439 | 59.948 | 27.75 | 31.84 | 113.626 | 60.028 | 115.16
31.85 | 10.898 | 60.017 | 11.229 | 31.85 | 12.285 | 59.976 | 12.765 | 31.84 | 21.436 | 59.976 | 21.944 | 31.85 | 27.441 | 59.948 | 27.75 | 31.85 | 113.626 | 60.028 | 115.161
31.85 | 10.898 | 60.017 | 11.23 | 31.86 | 12.285 | 59.976 | 12.766 | 31.85 | 21.439 | 59.976 | 21.946 | 31.86 | 27.442 | 59.948 | 27.75 | 31.86 | 113.626 | 60.028 | 115.163
31.86 | 10.898 | 60.017 | 11.231 | 31.86 | 12.285 | 59.976 | 12.767 | 31.86 | 21.442 | 59.976 | 21.947 | 31.87 | 27.444 | 59.948 | 27.75 | 31.86 | 113.627 | 60.028 | 115.164
31.87 | 10.898 | 60.017 | 11.233 | 31.87 | 12.285 | 59.976 | 12.769 | 31.86 | 21.445 | 59.976 | 21.948 | 31.87 | 27.446 | 59.948 | 27.75 | 31.87 | 113.628 | 60.028 | 115.165
31.88 | 10.898 | 60.017 | 11.234 | 31.88 | 12.285 | 59.976 | 12.77 | 31.87 | 21.448 | 59.976 | 21.949 | 31.88 | 27.448 | 59.948 | 27.75 | 31.88 | 113.632 | 60.028 | 115.166
31.89 | 10.898 | 60.017 | 11.235 | 31.89 | 12.287 | 59.976 | 12.771 | 31.88 | 21.451 | 59.976 | 21.951 | 31.89 | 27.45 | 59.948 | 27.75 | 31.89 | 113.636 | 60.028 | 115.168
31.9 | 10.898 | 60.017 | 11.236 | 31.9 | 12.29 | 59.976 | 12.772 | 31.89 | 21.453 | 59.976 | 21.952 | 31.9 | 27.452 | 59.948 | 27.75 | 31.9 | 113.642 | 60.028 | 115.169
31.9 | 10.898 | 60.017 | 11.238 | 31.91 | 12.293 | 59.976 | 12.774 | 31.9 | 21.456 | 59.976 | 21.953 | 31.91 | 27.453 | 59.948 | 27.75 | 31.91 | 113.647 | 60.028 | 115.17
31.91 | 10.898 | 60.017 | 11.239 | 31.91 | 12.295 | 59.976 | 12.775 | 31.91 | 21.459 | 59.976 | 21.954 | 31.92 | 27.455 | 59.948 | 27.75 | 31.91 | 113.651 | 60.028 | 115.171
31.92 | 10.898 | 60.017 | 11.24 | 31.92 | 12.298 | 59.976 | 12.776 | 31.91 | 21.462 | 59.976 | 21.956 | 31.92 | 27.456 | 59.948 | 27.75 | 31.92 | 113.655 | 60.028 | 115.173
31.93 | 10.898 | 60.017 | 11.241 | 31.93 | 12.3 | 59.976 | 12.777 | 31.92 | 21.465 | 59.976 | 21.957 | 31.93 | 27.456 | 59.948 | 27.75 | 31.93 | 113.655 | 60.028 | 115.174
31.94 | 10.899 | 60.017 | 11.243 | 31.94 | 12.303 | 59.976 | 12.779 | 31.93 | 21.467 | 59.976 | 21.958 | 31.94 | 27.456 | 59.948 | 27.75 | 31.94 | 113.655 | 60.028 | 115.175
31.95 | 10.899 | 60.017 | 11.244 | 31.95 | 12.306 | 59.976 | 12.78 | 31.94 | 21.47 | 59.976 | 21.959 | 31.95 | 27.457 | 59.948 | 27.75 | 31.95 | 113.658 | 60.028 | 115.176
31.95 | 10.899 | 60.017 | 11.245 | 31.96 | 12.308 | 59.976 | 12.781 | 31.95 | 21.47 | 59.976 | 21.961 | 31.96 | 27.459 | 59.948 | 27.75 | 31.96 | 113.661 | 60.028 | 115.178
31.96 | 10.899 | 60.017 | 11.246 | 31.96 | 12.311 | 59.976 | 12.782 | 31.96 | 21.47 | 59.976 | 21.962 | 31.97 | 27.46 | 59.948 | 27.75 | 31.96 | 113.661 | 60.028 | 115.179
31.97 | 10.9 | 60.017 | 11.248 | 31.97 | 12.313 | 59.976 | 12.784 | 31.96 | 21.47 | 59.976 | 21.963 | 31.97 | 27.461 | 59.948 | 27.75 | 31.97 | 113.662 | 60.028 | 115.18
31.98 | 10.901 | 60.017 | 11.249 | 31.98 | 12.316 | 59.976 | 12.785 | 31.97 | 21.47 | 59.976 | 21.964 | 31.98 | 27.462 | 59.948 | 27.75 | 31.98 | 113.663 | 60.028 | 115.181
31.99 | 10.903 | 60.017 | 11.25 | 31.99 | 12.319 | 59.976 | 12.786 | 31.98 | 21.47 | 59.976 | 21.966 | 31.99 | 27.463 | 59.948 | 27.75 | 31.99 | 113.663 | 60.028 | 115.183
32 | 10.904 | 60.017 | 11.251 | 32 | 12.321 | 59.976 | 12.787 | 31.99 | 21.47 | 59.976 | 21.967 | 32 | 27.464 | 59.948 | 27.75 | 32 | 113.66 | 60.028 | 115.184
32 | 10.905 | 60.017 | 11.253 | 32.01 | 12.324 | 59.976 | 12.789 | 32 | 21.469 | 59.976 | 21.968 | 32.01 | 27.465 | 59.948 | 27.75 | 32.01 | 113.657 | 60.028 | 115.185
32.01 | 10.906 | 60.017 | 11.254 | 32.01 | 12.327 | 59.976 | 12.79 | 32.01 | 21.469 | 59.976 | 21.969 | 32.02 | 27.466 | 59.948 | 27.75 | 32.01 | 113.66 | 60.028 | 115.186
32.02 | 10.907 | 60.017 | 11.255 | 32.02 | 12.329 | 59.976 | 12.791 | 32.01 | 21.469 | 59.976 | 21.971 | 32.02 | 27.467 | 59.948 | 27.75 | 32.02 | 113.663 | 60.028 | 115.188
32.03 | 10.909 | 60.017 | 11.256 | 32.03 | 12.332 | 59.976 | 12.792 | 32.02 | 21.469 | 59.976 | 21.972 | 32.03 | 27.469 | 59.948 | 27.75 | 32.03 | 113.665 | 60.028 | 115.189
32.04 | 10.913 | 60.017 | 11.258 | 32.04 | 12.334 | 59.976 | 12.794 | 32.03 | 21.469 | 59.976 | 21.973 | 32.04 | 27.47 | 59.948 | 27.75 | 32.04 | 113.667 | 60.028 | 115.19
32.05 | 10.917 | 60.017 | 11.259 | 32.05 | 12.337 | 59.976 | 12.795 | 32.04 | 21.469 | 59.976 | 21.974 | 32.05 | 27.471 | 59.948 | 27.75 | 32.05 | 113.669 | 60.028 | 115.192
32.05 | 10.921 | 60.017 | 11.26 | 32.06 | 12.337 | 59.976 | 12.796 | 32.05 | 21.469 | 59.976 | 21.976 | 32.06 | 27.472 | 59.948 | 27.75 | 32.06 | 113.671 | 60.028 | 115.193
32.06 | 10.925 | 60.017 | 11.261 | 32.06 | 12.337 | 59.976 | 12.797 | 32.06 | 21.469 | 59.976 | 21.977 | 32.07 | 27.474 | 59.948 | 27.75 | 32.06 | 113.671 | 60.028 | 115.195
32.07 | 10.929 | 60.017 | 11.263 | 32.07 | 12.337 | 59.976 | 12.799 | 32.06 | 21.469 | 59.976 | 21.978 | 32.07 | 27.475 | 59.948 | 27.75 | 32.07 | 113.671 | 60.028 | 115.196
32.08 | 10.933 | 60.017 | 11.264 | 32.08 | 12.337 | 59.976 | 12.8 | 32.07 | 21.469 | 59.976 | 21.979 | 32.08 | 27.476 | 59.948 | 27.75 | 32.08 | 113.667 | 60.028 | 115.198
32.09 | 10.937 | 60.017 | 11.265 | 32.09 | 12.337 | 59.976 | 12.801 | 32.08 | 21.469 | 59.976 | 21.981 | 32.09 | 27.478 | 59.948 | 27.75 | 32.09 | 113.664 | 60.028 | 115.2
32.1 | 10.941 | 60.017 | 11.266 | 32.1 | 12.337 | 59.976 | 12.802 | 32.09 | 21.469 | 59.976 | 21.982 | 32.1 | 27.479 | 59.948 | 27.75 | 32.1 | 113.663 | 60.028 | 115.201
32.1 | 10.945 | 60.017 | 11.268 | 32.11 | 12.337 | 59.976 | 12.804 | 32.1 | 21.469 | 59.976 | 21.983 | 32.11 | 27.481 | 59.948 | 27.75 | 32.11 | 113.662 | 60.028 | 115.203
32.11 | 10.949 | 60.017 | 11.269 | 32.11 | 12.338 | 59.976 | 12.805 | 32.11 | 21.469 | 59.976 | 21.984 | 32.12 | 27.481 | 59.948 | 27.75 | 32.11 | 113.665 | 60.028 | 115.205
32.12 | 10.954 | 60.017 | 11.27 | 32.12 | 12.338 | 59.976 | 12.806 | 32.11 | 21.469 | 59.976 | 21.986 | 32.12 | 27.482 | 59.948 | 27.75 | 32.12 | 113.667 | 60.028 | 115.207
32.13 | 10.958 | 60.017 | 11.271 | 32.13 | 12.338 | 59.976 | 12.807 | 32.12 | 21.47 | 59.976 | 21.987 | 32.13 | 27.482 | 59.948 | 27.75 | 32.13 | 113.669 | 60.028 | 115.209
32.14 | 10.961 | 60.017 | 11.273 | 32.14 | 12.338 | 59.976 | 12.809 | 32.13 | 21.47 | 59.976 | 21.988 | 32.14 | 27.482 | 59.948 | 27.75 | 32.14 | 113.672 | 60.028 | 115.211
32.15 | 10.964 | 60.017 | 11.274 | 32.15 | 12.339 | 59.976 | 12.81 | 32.14 | 21.469 | 59.976 | 21.989 | 32.15 | 27.483 | 59.948 | 27.75 | 32.15 | 113.669 | 60.028 | 115.213
32.15 | 10.966 | 60.017 | 11.275 | 32.16 | 12.339 | 59.976 | 12.811 | 32.15 | 21.469 | 59.976 | 21.991 | 32.16 | 27.483 | 59.948 | 27.75 | 32.16 | 113.666 | 60.028 | 115.216
32.16 | 10.969 | 60.017 | 11.276 | 32.16 | 12.339 | 59.976 | 12.812 | 32.16 | 21.469 | 59.976 | 21.992 | 32.17 | 27.483 | 59.948 | 27.75 | 32.16 | 113.667 | 60.028 | 115.218
32.17 | 10.972 | 60.017 | 11.278 | 32.17 | 12.34 | 59.976 | 12.814 | 32.16 | 21.469 | 59.976 | 21.993 | 32.17 | 27.483 | 59.948 | 27.75 | 32.17 | 113.668 | 60.028 | 115.22
32.18 | 10.975 | 60.017 | 11.279 | 32.18 | 12.34 | 59.976 | 12.815 | 32.17 | 21.468 | 59.976 | 21.994 | 32.18 | 27.483 | 59.948 | 27.75 | 32.18 | 113.672 | 60.028 | 115.223
32.19 | 10.978 | 60.017 | 11.28 | 32.19 | 12.34 | 59.976 | 12.816 | 32.18 | 21.468 | 59.976 | 21.996 | 32.19 | 27.484 | 59.948 | 27.75 | 32.19 | 113.675 | 60.028 | 115.225
32.2 | 10.981 | 60.017 | 11.281 | 32.2 | 12.34 | 59.976 | 12.817 | 32.19 | 21.468 | 59.976 | 21.997 | 32.2 | 27.484 | 59.948 | 27.75 | 32.2 | 113.678 | 60.028 | 115.228
32.2 | 10.981 | 60.017 | 11.283 | 32.21 | 12.341 | 59.976 | 12.819 | 32.2 | 21.467 | 59.976 | 21.998 | 32.21 | 27.484 | 59.948 | 27.75 | 32.21 | 113.68 | 60.028 | 115.23
32.21 | 10.982 | 60.017 | 11.284 | 32.21 | 12.341 | 59.976 | 12.82 | 32.21 | 21.467 | 59.976 | 21.999 | 32.22 | 27.484 | 59.948 | 27.75 | 32.21 | 113.678 | 60.028 | 115.233
32.22 | 10.982 | 60.017 | 11.285 | 32.22 | 12.341 | 59.976 | 12.821 | 32.21 | 21.467 | 59.976 | 22.001 | 32.22 | 27.484 | 59.948 | 27.75 | 32.22 | 113.676 | 60.028 | 115.235
32.23 | 10.982 | 60.017 | 11.286 | 32.23 | 12.342 | 59.976 | 12.822 | 32.22 | 21.466 | 59.976 | 22.002 | 32.23 | 27.484 | 59.948 | 27.75 | 32.23 | 113.678 | 60.028 | 115.238
32.24 | 10.982 | 60.017 | 11.288 | 32.24 | 12.342 | 59.976 | 12.824 | 32.23 | 21.466 | 59.976 | 22.003 | 32.24 | 27.484 | 59.948 | 27.75 | 32.24 | 113.68 | 60.028 | 115.24
32.25 | 10.982 | 60.017 | 11.289 | 32.25 | 12.342 | 59.976 | 12.825 | 32.24 | 21.466 | 59.976 | 22.004 | 32.25 | 27.484 | 59.948 | 27.75 | 32.25 | 113.69 | 60.028 | 115.243
32.25 | 10.982 | 60.017 | 11.29 | 32.26 | 12.342 | 59.976 | 12.826 | 32.25 | 21.466 | 59.976 | 22.006 | 32.26 | 27.483 | 59.948 | 27.75 | 32.26 | 113.7 | 60.028 | 115.245
32.26 | 10.982 | 60.017 | 11.291 | 32.26 | 12.343 | 59.976 | 12.827 | 32.26 | 21.466 | 59.976 | 22.007 | 32.27 | 27.483 | 59.948 | 27.75 | 32.26 | 113.71 | 60.028 | 115.248
32.27 | 10.982 | 60.017 | 11.293 | 32.27 | 12.343 | 59.976 | 12.829 | 32.26 | 21.466 | 59.976 | 22.008 | 32.27 | 27.483 | 59.948 | 27.75 | 32.27 | 113.72 | 60.028 | 115.25
32.28 | 10.982 | 60.017 | 11.294 | 32.28 | 12.343 | 59.976 | 12.83 | 32.27 | 21.465 | 59.976 | 22.009 | 32.28 | 27.481 | 59.948 | 27.75 | 32.28 | 113.723 | 60.028 | 115.253
32.29 | 10.983 | 60.017 | 11.295 | 32.29 | 12.343 | 59.976 | 12.831 | 32.28 | 21.465 | 59.976 | 22.011 | 32.29 | 27.479 | 59.948 | 27.75 | 32.29 | 113.726 | 60.028 | 115.255
32.3 | 10.983 | 60.017 | 11.296 | 32.3 | 12.343 | 59.976 | 12.832 | 32.29 | 21.465 | 59.976 | 22.012 | 32.3 | 27.477 | 59.948 | 27.75 | 32.3 | 113.73 | 60.028 | 115.258
32.3 | 10.983 | 60.017 | 11.298 | 32.31 | 12.343 | 59.976 | 12.834 | 32.3 | 21.465 | 59.976 | 22.013 | 32.31 | 27.476 | 59.948 | 27.75 | 32.31 | 113.733 | 60.028 | 115.26
32.31 | 10.983 | 60.017 | 11.299 | 32.31 | 12.343 | 59.976 | 12.835 | 32.31 | 21.465 | 59.976 | 22.014 | 32.32 | 27.474 | 59.948 | 27.75 | 32.31 | 113.742 | 60.028 | 115.263
32.32 | 10.983 | 60.017 | 11.3 | 32.32 | 12.343 | 59.976 | 12.836 | 32.31 | 21.465 | 59.976 | 22.016 | 32.32 | 27.472 | 59.948 | 27.75 | 32.32 | 113.75 | 60.028 | 115.265
32.33 | 10.983 | 60.017 | 11.301 | 32.33 | 12.343 | 59.976 | 12.837 | 32.32 | 21.465 | 59.976 | 22.017 | 32.33 | 27.471 | 59.948 | 27.75 | 32.33 | 113.765 | 60.028 | 115.268
32.34 | 10.983 | 60.017 | 11.303 | 32.34 | 12.343 | 59.976 | 12.839 | 32.33 | 21.468 | 59.976 | 22.018 | 32.34 | 27.469 | 59.948 | 27.75 | 32.34 | 113.779 | 60.028 | 115.27
32.35 | 10.983 | 60.017 | 11.304 | 32.35 | 12.343 | 59.976 | 12.84 | 32.34 | 21.471 | 59.976 | 22.019 | 32.35 | 27.468 | 59.948 | 27.75 | 32.35 | 113.785 | 60.028 | 115.273
32.35 | 10.983 | 60.017 | 11.305 | 32.36 | 12.343 | 59.976 | 12.841 | 32.35 | 21.474 | 59.976 | 22.021 | 32.36 | 27.466 | 59.948 | 27.75 | 32.36 | 113.792 | 60.028 | 115.275
32.36 | 10.983 | 60.017 | 11.306 | 32.36 | 12.343 | 59.976 | 12.842 | 32.36 | 21.478 | 59.976 | 22.022 | 32.37 | 27.464 | 59.948 | 27.75 | 32.36 | 113.789 | 60.028 | 115.278
32.37 | 10.983 | 60.017 | 11.308 | 32.37 | 12.343 | 59.976 | 12.844 | 32.36 | 21.481 | 59.976 | 22.023 | 32.37 | 27.463 | 59.948 | 27.75 | 32.37 | 113.786 | 60.028 | 115.28
32.38 | 10.983 | 60.017 | 11.309 | 32.38 | 12.343 | 59.976 | 12.845 | 32.37 | 21.485 | 59.976 | 22.024 | 32.38 | 27.461 | 59.948 | 27.75 | 32.38 | 113.792 | 60.028 | 115.283
32.39 | 10.983 | 60.017 | 11.31 | 32.39 | 12.343 | 59.976 | 12.846 | 32.38 | 21.488 | 59.976 | 22.026 | 32.39 | 27.46 | 59.948 | 27.75 | 32.39 | 113.797 | 60.028 | 115.285
32.4 | 10.984 | 60.017 | 11.311 | 32.4 | 12.344 | 59.976 | 12.847 | 32.39 | 21.492 | 59.976 | 22.027 | 32.4 | 27.458 | 59.948 | 27.75 | 32.4 | 113.806 | 60.028 | 115.288
32.4 | 10.984 | 60.017 | 11.313 | 32.41 | 12.344 | 59.976 | 12.849 | 32.4 | 21.495 | 59.976 | 22.028 | 32.41 | 27.456 | 59.948 | 27.75 | 32.41 | 113.815 | 60.028 | 115.29
32.41 | 10.984 | 60.017 | 11.314 | 32.41 | 12.344 | 59.976 | 12.85 | 32.41 | 21.499 | 59.976 | 22.029 | 32.42 | 27.454 | 59.948 | 27.75 | 32.41 | 113.815 | 60.028 | 115.293
32.42 | 10.984 | 60.017 | 11.315 | 32.42 | 12.344 | 59.976 | 12.851 | 32.41 | 21.502 | 59.976 | 22.031 | 32.42 | 27.452 | 59.948 | 27.75 | 32.42 | 113.815 | 60.028 | 115.295
32.43 | 10.984 | 60.017 | 11.316 | 32.43 | 12.344 | 59.976 | 12.852 | 32.42 | 21.505 | 59.976 | 22.032 | 32.43 | 27.451 | 59.948 | 27.75 | 32.43 | 113.809 | 60.028 | 115.298
32.44 | 10.984 | 60.017 | 11.318 | 32.44 | 12.344 | 59.976 | 12.854 | 32.43 | 21.509 | 59.976 | 22.033 | 32.44 | 27.449 | 59.948 | 27.75 | 32.44 | 113.803 | 60.028 | 115.3
32.45 | 10.984 | 60.017 | 11.319 | 32.45 | 12.344 | 59.976 | 12.855 | 32.44 | 21.512 | 59.976 | 22.034 | 32.45 | 27.449 | 59.948 | 27.75 | 32.45 | 113.803 | 60.028 | 115.303
32.45 | 10.984 | 60.017 | 11.32 | 32.46 | 12.344 | 59.976 | 12.856 | 32.45 | 21.515 | 59.976 | 22.036 | 32.46 | 27.449 | 59.948 | 27.75 | 32.46 | 113.803 | 60.028 | 115.305
32.46 | 10.984 | 60.017 | 11.321 | 32.46 | 12.344 | 59.976 | 12.857 | 32.46 | 21.518 | 59.976 | 22.037 | 32.47 | 27.448 | 59.948 | 27.75 | 32.46 | 113.805 | 60.028 | 115.308
32.47 | 10.984 | 60.017 | 11.323 | 32.47 | 12.344 | 59.976 | 12.859 | 32.46 | 21.521 | 59.976 | 22.038 | 32.47 | 27.447 | 59.948 | 27.75 | 32.47 | 113.808 | 60.028 | 115.31
32.48 | 10.984 | 60.017 | 11.324 | 32.48 | 12.344 | 59.976 | 12.86 | 32.47 | 21.524 | 59.976 | 22.039 | 32.48 | 27.446 | 59.948 | 27.75 | 32.48 | 113.812 | 60.028 | 115.313
32.49 | 10.983 | 60.017 | 11.325 | 32.49 | 12.344 | 59.976 | 12.861 | 32.48 | 21.529 | 59.976 | 22.041 | 32.49 | 27.445 | 59.948 | 27.75 | 32.49 | 113.816 | 60.028 | 115.315
32.5 | 10.983 | 60.017 | 11.326 | 32.5 | 12.344 | 59.976 | 12.862 | 32.49 | 21.535 | 59.976 | 22.042 | 32.5 | 27.444 | 59.948 | 27.75 | 32.5 | 113.815 | 60.028 | 115.318
32.5 | 10.983 | 60.017 | 11.328 | 32.51 | 12.344 | 59.976 | 12.864 | 32.5 | 21.538 | 59.976 | 22.044 | 32.51 | 27.444 | 59.948 | 27.75 | 32.51 | 113.815 | 60.028 | 115.32
32.51 | 10.983 | 60.017 | 11.329 | 32.51 | 12.344 | 59.976 | 12.865 | 32.51 | 21.541 | 59.976 | 22.045 | 32.52 | 27.443 | 59.947 | 27.75 | 32.51 | 113.812 | 60.028 | 115.323
32.52 | 10.983 | 60.017 | 11.33 | 32.52 | 12.344 | 59.976 | 12.866 | 32.51 | 21.544 | 59.976 | 22.047 | 32.52 | 27.442 | 59.947 | 27.75 | 32.52 | 113.809 | 60.028 | 115.325
32.53 | 10.983 | 60.017 | 11.331 | 32.53 | 12.344 | 59.976 | 12.867 | 32.52 | 21.546 | 59.976 | 22.049 | 32.53 | 27.441 | 59.947 | 27.75 | 32.53 | 113.816 | 60.028 | 115.328
32.54 | 10.983 | 60.017 | 11.333 | 32.54 | 12.347 | 59.976 | 12.869 | 32.53 | 21.549 | 59.976 | 22.05 | 32.54 | 27.44 | 59.946 | 27.75 | 32.54 | 113.822 | 60.028 | 115.33
32.55 | 10.983 | 60.017 | 11.334 | 32.55 | 12.35 | 59.976 | 12.87 | 32.54 | 21.551 | 59.976 | 22.052 | 32.55 | 27.44 | 59.946 | 27.75 | 32.55 | 113.83 | 60.028 | 115.333
32.55 | 10.983 | 60.017 | 11.335 | 32.56 | 12.353 | 59.977 | 12.871 | 32.55 | 21.553 | 59.976 | 22.054 | 32.56 | 27.439 | 59.946 | 27.75 | 32.56 | 113.838 | 60.028 | 115.335
32.56 | 10.983 | 60.017 | 11.336 | 32.56 | 12.356 | 59.978 | 12.872 | 32.56 | 21.556 | 59.976 | 22.056 | 32.57 | 27.438 | 59.946 | 27.75 | 32.56 | 113.839 | 60.028 | 115.338
32.57 | 10.983 | 60.017 | 11.338 | 32.57 | 12.359 | 59.978 | 12.874 | 32.56 | 21.558 | 59.976 | 22.058 | 32.58 | 27.438 | 59.945 | 27.75 | 32.57 | 113.839 | 60.028 | 115.34
32.58 | 10.983 | 60.017 | 11.339 | 32.58 | 12.362 | 59.979 | 12.875 | 32.57 | 21.561 | 59.976 | 22.06 | 32.58 | 27.437 | 59.945 | 27.75 | 32.58 | 113.834 | 60.028 | 115.343
32.59 | 10.983 | 60.017 | 11.34 | 32.59 | 12.365 | 59.979 | 12.876 | 32.58 | 21.563 | 59.976 | 22.062 | 32.59 | 27.437 | 59.945 | 27.75 | 32.59 | 113.828 | 60.028 | 115.345
32.6 | 10.983 | 60.017 | 11.341 | 32.6 | 12.368 | 59.98 | 12.877 | 32.59 | 21.566 | 59.976 | 22.064 | 32.6 | 27.436 | 59.944 | 27.75 | 32.6 | 113.83 | 60.028 | 115.348
32.6 | 10.983 | 60.017 | 11.343 | 32.61 | 12.371 | 59.98 | 12.879 | 32.6 | 21.569 | 59.976 | 22.067 | 32.61 | 27.435 | 59.944 | 27.75 | 32.61 | 113.833 | 60.028 | 115.35
32.61 | 10.983 | 60.017 | 11.344 | 32.61 | 12.374 | 59.981 | 12.88 | 32.61 | 21.572 | 59.976 | 22.069 | 32.62 | 27.435 | 59.944 | 27.75 | 32.61 | 113.841 | 60.028 | 115.353
32.62 | 10.984 | 60.017 | 11.345 | 32.62 | 12.377 | 59.982 | 12.881 | 32.61 | 21.575 | 59.976 | 22.071 | 32.63 | 27.434 | 59.944 | 27.75 | 32.62 | 113.849 | 60.028 | 115.355
32.63 | 10.985 | 60.017 | 11.346 | 32.63 | 12.38 | 59.982 | 12.882 | 32.62 | 21.578 | 59.976 | 22.074 | 32.63 | 27.434 | 59.943 | 27.75 | 32.63 | 113.852 | 60.028 | 115.358
32.64 | 10.987 | 60.017 | 11.348 | 32.64 | 12.383 | 59.983 | 12.884 | 32.63 | 21.581 | 59.976 | 22.076 | 32.64 | 27.434 | 59.943 | 27.75 | 32.64 | 113.855 | 60.028 | 115.36
32.65 | 10.988 | 60.017 | 11.349 | 32.65 | 12.386 | 59.983 | 12.885 | 32.64 | 21.584 | 59.976 | 22.079 | 32.65 | 27.434 | 59.943 | 27.75 | 32.65 | 113.853 | 60.028 | 115.363
32.65 | 10.989 | 60.017 | 11.35 | 32.66 | 12.39 | 59.984 | 12.886 | 32.65 | 21.584 | 59.976 | 22.081 | 32.66 | 27.434 | 59.942 | 27.75 | 32.66 | 113.851 | 60.028 | 115.365
32.66 | 10.99 | 60.017 | 11.351 | 32.66 | 12.393 | 59.984 | 12.887 | 32.66 | 21.584 | 59.976 | 22.084 | 32.67 | 27.434 | 59.942 | 27.75 | 32.66 | 113.845 | 60.028 | 115.368
32.67 | 10.992 | 60.017 | 11.353 | 32.67 | 12.396 | 59.985 | 12.889 | 32.66 | 21.583 | 59.976 | 22.086 | 32.68 | 27.434 | 59.942 | 27.75 | 32.67 | 113.84 | 60.028 | 115.37
32.68 | 10.993 | 60.017 | 11.354 | 32.68 | 12.399 | 59.986 | 12.89 | 32.67 | 21.583 | 59.976 | 22.089 | 32.68 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 32.68 | 113.84 | 60.028 | 115.373
32.69 | 10.994 | 60.017 | 11.355 | 32.69 | 12.406 | 59.986 | 12.891 | 32.68 | 21.582 | 59.976 | 22.091 | 32.69 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 32.69 | 113.84 | 60.028 | 115.375
32.7 | 10.995 | 60.017 | 11.356 | 32.7 | 12.412 | 59.987 | 12.893 | 32.69 | 21.581 | 59.976 | 22.094 | 32.7 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 32.7 | 113.843 | 60.028 | 115.378
32.7 | 10.996 | 60.017 | 11.358 | 32.71 | 12.416 | 59.987 | 12.894 | 32.7 | 21.581 | 59.976 | 22.096 | 32.71 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 32.71 | 113.845 | 60.028 | 115.38
32.71 | 10.998 | 60.017 | 11.359 | 32.71 | 12.42 | 59.988 | 12.896 | 32.71 | 21.58 | 59.976 | 22.099 | 32.72 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 32.71 | 113.843 | 60.028 | 115.383
32.72 | 10.999 | 60.017 | 11.36 | 32.72 | 12.424 | 59.988 | 12.898 | 32.71 | 21.579 | 59.976 | 22.101 | 32.73 | 27.43 | 59.942 | 27.75 | 32.72 | 113.842 | 60.028 | 115.385
32.73 | 11 | 60.017 | 11.361 | 32.73 | 12.427 | 59.988 | 12.899 | 32.72 | 21.578 | 59.976 | 22.104 | 32.73 | 27.43 | 59.942 | 27.75 | 32.73 | 113.838 | 60.028 | 115.388
32.74 | 11.001 | 60.017 | 11.363 | 32.74 | 12.431 | 59.988 | 12.901 | 32.73 | 21.578 | 59.976 | 22.106 | 32.74 | 27.429 | 59.942 | 27.75 | 32.74 | 113.834 | 60.028 | 115.39
32.75 | 11.002 | 60.017 | 11.364 | 32.75 | 12.435 | 59.988 | 12.903 | 32.74 | 21.577 | 59.976 | 22.109 | 32.75 | 27.429 | 59.942 | 27.75 | 32.75 | 113.839 | 60.028 | 115.393
32.75 | 11.007 | 60.017 | 11.365 | 32.76 | 12.438 | 59.988 | 12.905 | 32.75 | 21.576 | 59.976 | 22.111 | 32.76 | 27.428 | 59.942 | 27.75 | 32.76 | 113.845 | 60.028 | 115.395
32.76 | 11.013 | 60.017 | 11.366 | 32.76 | 12.442 | 59.988 | 12.907 | 32.76 | 21.575 | 59.976 | 22.114 | 32.77 | 27.428 | 59.942 | 27.75 | 32.76 | 113.859 | 60.028 | 115.398
32.77 | 11.018 | 60.017 | 11.368 | 32.77 | 12.446 | 59.988 | 12.909 | 32.76 | 21.574 | 59.976 | 22.116 | 32.78 | 27.427 | 59.942 | 27.75 | 32.77 | 113.874 | 60.028 | 115.4
32.78 | 11.023 | 60.017 | 11.369 | 32.78 | 12.449 | 59.988 | 12.911 | 32.77 | 21.573 | 59.976 | 22.119 | 32.78 | 27.427 | 59.942 | 27.75 | 32.78 | 113.88 | 60.028 | 115.403
32.79 | 11.027 | 60.017 | 11.37 | 32.79 | 12.453 | 59.988 | 12.913 | 32.78 | 21.572 | 59.976 | 22.121 | 32.79 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 32.79 | 113.886 | 60.028 | 115.405
32.8 | 11.031 | 60.017 | 11.371 | 32.8 | 12.456 | 59.988 | 12.915 | 32.79 | 21.571 | 59.976 | 22.124 | 32.8 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 32.8 | 113.884 | 60.028 | 115.408
32.8 | 11.035 | 60.017 | 11.373 | 32.81 | 12.46 | 59.988 | 12.918 | 32.8 | 21.569 | 59.976 | 22.126 | 32.81 | 27.425 | 59.942 | 27.75 | 32.81 | 113.882 | 60.028 | 115.41
32.81 | 11.04 | 60.017 | 11.374 | 32.81 | 12.463 | 59.988 | 12.92 | 32.81 | 21.568 | 59.976 | 22.129 | 32.82 | 27.425 | 59.942 | 27.75 | 32.81 | 113.888 | 60.028 | 115.413
32.82 | 11.044 | 60.017 | 11.375 | 32.82 | 12.467 | 59.988 | 12.922 | 32.81 | 21.567 | 59.976 | 22.131 | 32.83 | 27.424 | 59.942 | 27.75 | 32.82 | 113.895 | 60.028 | 115.415
32.83 | 11.048 | 60.017 | 11.376 | 32.83 | 12.47 | 59.988 | 12.925 | 32.82 | 21.566 | 59.976 | 22.134 | 32.83 | 27.424 | 59.942 | 27.75 | 32.83 | 113.91 | 60.028 | 115.418
32.84 | 11.052 | 60.017 | 11.378 | 32.84 | 12.474 | 59.988 | 12.927 | 32.83 | 21.566 | 59.976 | 22.136 | 32.84 | 27.424 | 59.942 | 27.75 | 32.84 | 113.926 | 60.028 | 115.42
32.85 | 11.056 | 60.017 | 11.379 | 32.85 | 12.477 | 59.988 | 12.93 | 32.84 | 21.565 | 59.976 | 22.139 | 32.85 | 27.424 | 59.942 | 27.75 | 32.85 | 113.938 | 60.028 | 115.423
32.85 | 11.06 | 60.017 | 11.38 | 32.86 | 12.477 | 59.988 | 12.932 | 32.85 | 21.565 | 59.976 | 22.141 | 32.86 | 27.424 | 59.942 | 27.75 | 32.86 | 113.949 | 60.028 | 115.425
32.86 | 11.064 | 60.017 | 11.381 | 32.86 | 12.477 | 59.988 | 12.935 | 32.86 | 21.565 | 59.976 | 22.144 | 32.87 | 27.425 | 59.942 | 27.75 | 32.86 | 113.956 | 60.028 | 115.428
32.87 | 11.071 | 60.017 | 11.383 | 32.87 | 12.477 | 59.988 | 12.937 | 32.86 | 21.565 | 59.976 | 22.146 | 32.88 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 32.87 | 113.962 | 60.028 | 115.43
32.88 | 11.078 | 60.017 | 11.384 | 32.88 | 12.477 | 59.988 | 12.94 | 32.87 | 21.565 | 59.976 | 22.149 | 32.88 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 32.88 | 113.964 | 60.028 | 115.433
32.89 | 11.085 | 60.017 | 11.385 | 32.89 | 12.477 | 59.988 | 12.942 | 32.88 | 21.568 | 59.976 | 22.151 | 32.89 | 27.427 | 59.942 | 27.75 | 32.89 | 113.966 | 60.028 | 115.435
32.9 | 11.091 | 60.017 | 11.386 | 32.9 | 12.477 | 59.988 | 12.945 | 32.89 | 21.57 | 59.976 | 22.154 | 32.9 | 27.428 | 59.942 | 27.75 | 32.9 | 113.971 | 60.028 | 115.438
32.9 | 11.098 | 60.017 | 11.388 | 32.91 | 12.477 | 59.988 | 12.947 | 32.9 | 21.573 | 59.976 | 22.156 | 32.91 | 27.429 | 59.942 | 27.75 | 32.91 | 113.975 | 60.028 | 115.44
32.91 | 11.105 | 60.017 | 11.389 | 32.91 | 12.477 | 59.988 | 12.95 | 32.91 | 21.575 | 59.976 | 22.159 | 32.92 | 27.429 | 59.942 | 27.75 | 32.91 | 113.985 | 60.028 | 115.443
32.92 | 11.107 | 60.017 | 11.39 | 32.92 | 12.477 | 59.988 | 12.952 | 32.91 | 21.578 | 59.976 | 22.161 | 32.93 | 27.43 | 59.942 | 27.75 | 32.92 | 113.994 | 60.028 | 115.445
32.93 | 11.11 | 60.017 | 11.392 | 32.93 | 12.477 | 59.988 | 12.955 | 32.92 | 21.58 | 59.976 | 22.164 | 32.93 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 32.93 | 113.993 | 60.028 | 115.448
32.94 | 11.112 | 60.017 | 11.393 | 32.94 | 12.477 | 59.988 | 12.957 | 32.93 | 21.583 | 59.976 | 22.166 | 32.94 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 32.94 | 113.992 | 60.028 | 115.45
32.95 | 11.115 | 60.017 | 11.395 | 32.95 | 12.477 | 59.988 | 12.96 | 32.94 | 21.585 | 59.976 | 22.169 | 32.95 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 32.95 | 113.981 | 60.028 | 115.453
32.95 | 11.117 | 60.017 | 11.396 | 32.96 | 12.477 | 59.988 | 12.962 | 32.95 | 21.588 | 59.976 | 22.171 | 32.96 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 32.96 | 113.969 | 60.028 | 115.455
32.96 | 11.12 | 60.017 | 11.398 | 32.96 | 12.477 | 59.988 | 12.965 | 32.96 | 21.591 | 59.976 | 22.174 | 32.97 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 32.96 | 113.97 | 60.028 | 115.458
32.97 | 11.123 | 60.017 | 11.4 | 32.97 | 12.477 | 59.988 | 12.967 | 32.96 | 21.594 | 59.976 | 22.176 | 32.98 | 27.434 | 59.942 | 27.75 | 32.97 | 113.97 | 60.028 | 115.46
32.98 | 11.125 | 60.017 | 11.401 | 32.98 | 12.477 | 59.988 | 12.97 | 32.97 | 21.597 | 59.976 | 22.179 | 32.98 | 27.435 | 59.942 | 27.75 | 32.98 | 113.979 | 60.028 | 115.463
32.99 | 11.128 | 60.017 | 11.403 | 32.99 | 12.477 | 59.988 | 12.972 | 32.98 | 21.6 | 59.976 | 22.181 | 32.99 | 27.435 | 59.942 | 27.75 | 32.99 | 113.987 | 60.028 | 115.465
33 | 11.13 | 60.017 | 11.405 | 33 | 12.477 | 59.988 | 12.975 | 32.99 | 21.603 | 59.976 | 22.184 | 33 | 27.436 | 59.942 | 27.75 | 33 | 113.986 | 60.028 | 115.468
33 | 11.133 | 60.017 | 11.407 | 33.01 | 12.477 | 59.988 | 12.977 | 33 | 21.605 | 59.976 | 22.186 | 33.01 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.01 | 113.985 | 60.028 | 115.47
33.01 | 11.135 | 60.017 | 11.409 | 33.01 | 12.477 | 59.988 | 12.98 | 33.01 | 21.608 | 59.976 | 22.189 | 33.02 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.01 | 113.974 | 60.028 | 115.473
33.02 | 11.14 | 60.017 | 11.411 | 33.02 | 12.477 | 59.988 | 12.982 | 33.01 | 21.614 | 59.976 | 22.191 | 33.03 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.02 | 113.963 | 60.028 | 115.475
33.03 | 11.145 | 60.017 | 11.413 | 33.03 | 12.477 | 59.988 | 12.985 | 33.02 | 21.62 | 59.976 | 22.194 | 33.03 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.03 | 113.957 | 60.028 | 115.478
33.04 | 11.148 | 60.017 | 11.416 | 33.04 | 12.477 | 59.988 | 12.987 | 33.03 | 21.626 | 59.976 | 22.196 | 33.04 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.04 | 113.952 | 60.028 | 115.48
33.05 | 11.15 | 60.017 | 11.418 | 33.05 | 12.476 | 59.988 | 12.99 | 33.04 | 21.632 | 59.976 | 22.199 | 33.05 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.05 | 113.95 | 60.028 | 115.482
33.05 | 11.153 | 60.017 | 11.42 | 33.06 | 12.476 | 59.988 | 12.992 | 33.05 | 21.635 | 59.976 | 22.201 | 33.06 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.06 | 113.948 | 60.028 | 115.485
33.06 | 11.155 | 60.017 | 11.423 | 33.06 | 12.476 | 59.988 | 12.995 | 33.06 | 21.638 | 59.976 | 22.204 | 33.07 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.06 | 113.95 | 60.028 | 115.487
33.07 | 11.158 | 60.017 | 11.425 | 33.07 | 12.476 | 59.988 | 12.997 | 33.06 | 21.641 | 59.976 | 22.206 | 33.08 | 27.436 | 59.942 | 27.75 | 33.07 | 113.953 | 60.028 | 115.489
33.08 | 11.16 | 60.017 | 11.428 | 33.08 | 12.476 | 59.988 | 13 | 33.07 | 21.645 | 59.976 | 22.209 | 33.08 | 27.436 | 59.942 | 27.75 | 33.08 | 113.95 | 60.028 | 115.491
33.09 | 11.163 | 60.017 | 11.43 | 33.09 | 12.476 | 59.988 | 13.002 | 33.08 | 21.648 | 59.976 | 22.211 | 33.09 | 27.436 | 59.942 | 27.75 | 33.09 | 113.948 | 60.028 | 115.493
33.1 | 11.166 | 60.017 | 11.433 | 33.1 | 12.476 | 59.988 | 13.005 | 33.09 | 21.651 | 59.976 | 22.214 | 33.1 | 27.435 | 59.942 | 27.75 | 33.1 | 113.934 | 60.028 | 115.495
33.1 | 11.169 | 60.017 | 11.435 | 33.11 | 12.476 | 59.988 | 13.007 | 33.1 | 21.654 | 59.976 | 22.216 | 33.11 | 27.435 | 59.942 | 27.75 | 33.11 | 113.921 | 60.028 | 115.497
33.11 | 11.173 | 60.017 | 11.438 | 33.11 | 12.476 | 59.988 | 13.01 | 33.11 | 21.657 | 59.976 | 22.219 | 33.12 | 27.435 | 59.942 | 27.75 | 33.11 | 113.918 | 60.028 | 115.499
33.12 | 11.177 | 60.017 | 11.44 | 33.12 | 12.476 | 59.988 | 13.012 | 33.11 | 21.66 | 59.976 | 22.221 | 33.13 | 27.434 | 59.942 | 27.75 | 33.12 | 113.916 | 60.028 | 115.501
33.13 | 11.181 | 60.017 | 11.443 | 33.13 | 12.476 | 59.988 | 13.015 | 33.12 | 21.663 | 59.976 | 22.224 | 33.13 | 27.434 | 59.942 | 27.75 | 33.13 | 113.929 | 60.028 | 115.502
33.14 | 11.184 | 60.017 | 11.445 | 33.14 | 12.476 | 59.988 | 13.017 | 33.13 | 21.666 | 59.976 | 22.226 | 33.14 | 27.434 | 59.942 | 27.75 | 33.14 | 113.943 | 60.028 | 115.504
33.15 | 11.188 | 60.017 | 11.448 | 33.15 | 12.476 | 59.988 | 13.02 | 33.14 | 21.669 | 59.976 | 22.229 | 33.15 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 33.15 | 113.938 | 60.028 | 115.506
33.15 | 11.192 | 60.017 | 11.45 | 33.16 | 12.476 | 59.988 | 13.022 | 33.15 | 21.674 | 59.976 | 22.231 | 33.16 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 33.16 | 113.934 | 60.028 | 115.507
33.16 | 11.196 | 60.017 | 11.453 | 33.16 | 12.476 | 59.988 | 13.025 | 33.16 | 21.679 | 59.976 | 22.234 | 33.17 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 33.16 | 113.921 | 60.028 | 115.509
33.17 | 11.2 | 60.017 | 11.455 | 33.17 | 12.476 | 59.988 | 13.027 | 33.16 | 21.683 | 59.976 | 22.236 | 33.18 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 33.17 | 113.908 | 60.028 | 115.51
33.18 | 11.203 | 60.017 | 11.458 | 33.18 | 12.476 | 59.988 | 13.03 | 33.17 | 21.688 | 59.976 | 22.239 | 33.18 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 33.18 | 113.908 | 60.028 | 115.511
33.19 | 11.205 | 60.017 | 11.46 | 33.19 | 12.48 | 59.988 | 13.032 | 33.18 | 21.69 | 59.976 | 22.241 | 33.19 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 33.19 | 113.908 | 60.028 | 115.513
33.2 | 11.206 | 60.017 | 11.463 | 33.2 | 12.484 | 59.988 | 13.035 | 33.19 | 21.691 | 59.976 | 22.244 | 33.2 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 33.2 | 113.913 | 60.028 | 115.514
33.2 | 11.207 | 60.017 | 11.465 | 33.21 | 12.489 | 59.988 | 13.037 | 33.2 | 21.693 | 59.976 | 22.246 | 33.21 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 33.21 | 113.917 | 60.028 | 115.515
33.21 | 11.208 | 60.017 | 11.468 | 33.21 | 12.493 | 59.988 | 13.04 | 33.21 | 21.694 | 59.976 | 22.249 | 33.22 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 33.21 | 113.926 | 60.028 | 115.516
33.22 | 11.209 | 60.017 | 11.47 | 33.22 | 12.497 | 59.988 | 13.042 | 33.21 | 21.696 | 59.976 | 22.251 | 33.23 | 27.43 | 59.942 | 27.75 | 33.22 | 113.936 | 60.028 | 115.518
33.23 | 11.211 | 60.017 | 11.473 | 33.23 | 12.501 | 59.988 | 13.045 | 33.22 | 21.697 | 59.976 | 22.254 | 33.23 | 27.43 | 59.942 | 27.75 | 33.23 | 113.935 | 60.028 | 115.519
33.24 | 11.212 | 60.017 | 11.475 | 33.24 | 12.505 | 59.988 | 13.047 | 33.23 | 21.698 | 59.976 | 22.256 | 33.24 | 27.43 | 59.942 | 27.75 | 33.24 | 113.935 | 60.028 | 115.52
33.25 | 11.213 | 60.017 | 11.478 | 33.25 | 12.509 | 59.988 | 13.05 | 33.24 | 21.7 | 59.976 | 22.259 | 33.25 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 33.25 | 113.927 | 60.028 | 115.521
33.25 | 11.214 | 60.017 | 11.48 | 33.26 | 12.513 | 59.988 | 13.052 | 33.25 | 21.701 | 59.976 | 22.261 | 33.26 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 33.26 | 113.92 | 60.028 | 115.523
33.26 | 11.215 | 60.017 | 11.483 | 33.26 | 12.517 | 59.988 | 13.055 | 33.26 | 21.702 | 59.976 | 22.264 | 33.27 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 33.26 | 113.93 | 60.028 | 115.524
33.27 | 11.215 | 60.017 | 11.485 | 33.27 | 12.521 | 59.988 | 13.057 | 33.27 | 21.704 | 59.976 | 22.266 | 33.28 | 27.431 | 59.942 | 27.75 | 33.27 | 113.939 | 60.028 | 115.525
33.28 | 11.215 | 60.017 | 11.488 | 33.28 | 12.526 | 59.988 | 13.06 | 33.27 | 21.705 | 59.976 | 22.269 | 33.28 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 33.28 | 113.961 | 60.028 | 115.526
33.29 | 11.215 | 60.017 | 11.49 | 33.29 | 12.53 | 59.988 | 13.062 | 33.28 | 21.706 | 59.976 | 22.271 | 33.29 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 33.29 | 113.982 | 60.028 | 115.528
33.3 | 11.215 | 60.017 | 11.493 | 33.3 | 12.534 | 59.988 | 13.065 | 33.29 | 21.708 | 59.976 | 22.274 | 33.3 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 33.3 | 113.983 | 60.028 | 115.529
33.3 | 11.215 | 60.017 | 11.495 | 33.31 | 12.538 | 59.988 | 13.067 | 33.3 | 21.709 | 59.976 | 22.276 | 33.31 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 33.31 | 113.983 | 60.028 | 115.53
33.31 | 11.215 | 60.017 | 11.498 | 33.31 | 12.542 | 59.988 | 13.07 | 33.31 | 21.71 | 59.976 | 22.279 | 33.32 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 33.31 | 113.979 | 60.028 | 115.531
33.32 | 11.216 | 60.017 | 11.5 | 33.32 | 12.546 | 59.988 | 13.072 | 33.32 | 21.71 | 59.976 | 22.281 | 33.33 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 33.32 | 113.975 | 60.028 | 115.533
33.33 | 11.216 | 60.017 | 11.503 | 33.33 | 12.55 | 59.988 | 13.075 | 33.32 | 21.71 | 59.976 | 22.284 | 33.33 | 27.433 | 59.942 | 27.75 | 33.33 | 113.984 | 60.028 | 115.534
33.34 | 11.216 | 60.017 | 11.505 | 33.34 | 12.554 | 59.988 | 13.077 | 33.33 | 21.71 | 59.976 | 22.286 | 33.34 | 27.434 | 59.942 | 27.75 | 33.34 | 113.994 | 60.028 | 115.535
33.35 | 11.216 | 60.017 | 11.508 | 33.35 | 12.558 | 59.988 | 13.08 | 33.34 | 21.709 | 59.976 | 22.289 | 33.35 | 27.435 | 59.942 | 27.75 | 33.35 | 114.01 | 60.028 | 115.536
33.35 | 11.216 | 60.017 | 11.51 | 33.36 | 12.558 | 59.988 | 13.082 | 33.35 | 21.709 | 59.976 | 22.291 | 33.36 | 27.435 | 59.942 | 27.75 | 33.36 | 114.026 | 60.028 | 115.538
33.36 | 11.216 | 60.017 | 11.513 | 33.36 | 12.558 | 59.988 | 13.085 | 33.36 | 21.709 | 59.975 | 22.294 | 33.37 | 27.436 | 59.942 | 27.75 | 33.36 | 114.028 | 60.028 | 115.539
33.37 | 11.216 | 60.017 | 11.515 | 33.37 | 12.558 | 59.988 | 13.087 | 33.37 | 21.708 | 59.975 | 22.296 | 33.38 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.37 | 114.031 | 60.028 | 115.54
33.38 | 11.216 | 60.017 | 11.518 | 33.38 | 12.558 | 59.988 | 13.09 | 33.37 | 21.708 | 59.975 | 22.299 | 33.38 | 27.437 | 59.942 | 27.75 | 33.38 | 114.026 | 60.028 | 115.541
33.39 | 11.216 | 60.017 | 11.52 | 33.39 | 12.558 | 59.988 | 13.092 | 33.38 | 21.708 | 59.974 | 22.301 | 33.39 | 27.438 | 59.942 | 27.75 | 33.39 | 114.021 | 60.028 | 115.543
33.4 | 11.216 | 60.017 | 11.523 | 33.4 | 12.558 | 59.988 | 13.095 | 33.39 | 21.708 | 59.974 | 22.304 | 33.4 | 27.438 | 59.942 | 27.75 | 33.4 | 114.019 | 60.028 | 115.544
33.4 | 11.216 | 60.017 | 11.525 | 33.41 | 12.558 | 59.988 | 13.097 | 33.4 | 21.708 | 59.974 | 22.306 | 33.41 | 27.439 | 59.942 | 27.75 | 33.41 | 114.016 | 60.028 | 115.545
33.41 | 11.216 | 60.017 | 11.528 | 33.41 | 12.558 | 59.988 | 13.1 | 33.41 | 21.707 | 59.974 | 22.309 | 33.42 | 27.439 | 59.942 | 27.75 | 33.41 | 114.02 | 60.028 | 115.546
33.42 | 11.216 | 60.017 | 11.53 | 33.42 | 12.558 | 59.988 | 13.102 | 33.42 | 21.707 | 59.973 | 22.311 | 33.43 | 27.439 | 59.942 | 27.75 | 33.42 | 114.024 | 60.028 | 115.548
33.43 | 11.216 | 60.017 | 11.533 | 33.43 | 12.558 | 59.988 | 13.105 | 33.42 | 21.707 | 59.973 | 22.314 | 33.43 | 27.439 | 59.942 | 27.75 | 33.43 | 114.032 | 60.028 | 115.549
33.44 | 11.216 | 60.017 | 11.535 | 33.44 | 12.558 | 59.988 | 13.107 | 33.43 | 21.709 | 59.973 | 22.316 | 33.44 | 27.439 | 59.942 | 27.75 | 33.44 | 114.04 | 60.028 | 115.55
33.45 | 11.216 | 60.017 | 11.538 | 33.45 | 12.558 | 59.988 | 13.11 | 33.44 | 21.71 | 59.972 | 22.319 | 33.45 | 27.439 | 59.942 | 27.75 | 33.45 | 114.036 | 60.028 | 115.551
33.45 | 11.216 | 60.017 | 11.54 | 33.46 | 12.558 | 59.988 | 13.112 | 33.45 | 21.712 | 59.972 | 22.321 | 33.46 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.46 | 114.032 | 60.028 | 115.553
33.46 | 11.216 | 60.017 | 11.543 | 33.46 | 12.558 | 59.988 | 13.115 | 33.46 | 21.714 | 59.972 | 22.324 | 33.47 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.46 | 114.019 | 60.028 | 115.554
33.47 | 11.216 | 60.017 | 11.545 | 33.47 | 12.558 | 59.988 | 13.117 | 33.47 | 21.716 | 59.972 | 22.326 | 33.48 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.47 | 114.005 | 60.028 | 115.555
33.48 | 11.216 | 60.017 | 11.548 | 33.48 | 12.558 | 59.988 | 13.12 | 33.47 | 21.718 | 59.971 | 22.329 | 33.48 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.48 | 114.008 | 60.028 | 115.556
33.49 | 11.216 | 60.017 | 11.55 | 33.49 | 12.558 | 59.988 | 13.122 | 33.48 | 21.72 | 59.971 | 22.331 | 33.49 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.49 | 114.01 | 60.028 | 115.558
33.5 | 11.216 | 60.017 | 11.553 | 33.5 | 12.558 | 59.988 | 13.125 | 33.49 | 21.722 | 59.971 | 22.333 | 33.5 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.5 | 114.017 | 60.028 | 115.559
33.5 | 11.216 | 60.017 | 11.555 | 33.51 | 12.558 | 59.988 | 13.127 | 33.5 | 21.724 | 59.971 | 22.336 | 33.51 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.51 | 114.025 | 60.028 | 115.56
33.51 | 11.216 | 60.017 | 11.558 | 33.51 | 12.558 | 59.988 | 13.13 | 33.51 | 21.725 | 59.971 | 22.338 | 33.52 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.51 | 114.023 | 60.028 | 115.561
33.52 | 11.216 | 60.018 | 11.56 | 33.52 | 12.558 | 59.988 | 13.132 | 33.52 | 21.727 | 59.971 | 22.34 | 33.53 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.52 | 114.021 | 60.028 | 115.563
33.53 | 11.216 | 60.018 | 11.563 | 33.53 | 12.559 | 59.988 | 13.135 | 33.52 | 21.729 | 59.971 | 22.342 | 33.53 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.53 | 114.018 | 60.028 | 115.564
33.54 | 11.216 | 60.018 | 11.565 | 33.54 | 12.559 | 59.988 | 13.137 | 33.53 | 21.731 | 59.971 | 22.344 | 33.54 | 27.44 | 59.942 | 27.75 | 33.54 | 114.015 | 60.028 | 115.565
33.55 | 11.216 | 60.018 | 11.568 | 33.55 | 12.559 | 59.988 | 13.14 | 33.54 | 21.733 | 59.971 | 22.346 | 33.55 | 27.438 | 59.942 | 27.75 | 33.55 | 114.017 | 60.028 | 115.566
33.55 | 11.216 | 60.019 | 11.57 | 33.56 | 12.559 | 59.988 | 13.142 | 33.55 | 21.735 | 59.971 | 22.348 | 33.56 | 27.436 | 59.942 | 27.75 | 33.56 | 114.019 | 60.028 | 115.568
33.56 | 11.216 | 60.019 | 11.573 | 33.56 | 12.56 | 59.989 | 13.145 | 33.56 | 21.736 | 59.971 | 22.35 | 33.57 | 27.434 | 59.942 | 27.75 | 33.56 | 114.024 | 60.028 | 115.569
33.57 | 11.216 | 60.019 | 11.575 | 33.57 | 12.56 | 59.989 | 13.147 | 33.57 | 21.738 | 59.971 | 22.351 | 33.58 | 27.432 | 59.942 | 27.75 | 33.57 | 114.029 | 60.028 | 115.57
33.58 | 11.216 | 60.02 | 11.578 | 33.58 | 12.56 | 59.989 | 13.15 | 33.57 | 21.741 | 59.971 | 22.353 | 33.58 | 27.43 | 59.942 | 27.75 | 33.58 | 114.035 | 60.028 | 115.571
33.59 | 11.216 | 60.02 | 11.58 | 33.59 | 12.56 | 59.989 | 13.152 | 33.58 | 21.743 | 59.971 | 22.355 | 33.59 | 27.428 | 59.942 | 27.75 | 33.59 | 114.042 | 60.028 | 115.573
33.6 | 11.216 | 60.02 | 11.583 | 33.6 | 12.561 | 59.99 | 13.155 | 33.59 | 21.745 | 59.971 | 22.356 | 33.6 | 27.427 | 59.942 | 27.75 | 33.6 | 114.038 | 60.028 | 115.574
33.6 | 11.218 | 60.02 | 11.585 | 33.61 | 12.561 | 59.99 | 13.157 | 33.6 | 21.745 | 59.971 | 22.358 | 33.61 | 27.425 | 59.942 | 27.75 | 33.61 | 114.035 | 60.028 | 115.575
33.61 | 11.22 | 60.021 | 11.588 | 33.61 | 12.561 | 59.99 | 13.16 | 33.61 | 21.745 | 59.971 | 22.359 | 33.62 | 27.424 | 59.942 | 27.75 | 33.61 | 114.024 | 60.028 | 115.576
33.62 | 11.221 | 60.021 | 11.59 | 33.62 | 12.564 | 59.991 | 13.162 | 33.62 | 21.744 | 59.971 | 22.361 | 33.63 | 27.423 | 59.942 | 27.75 | 33.62 | 114.014 | 60.028 | 115.577
33.63 | 11.223 | 60.021 | 11.592 | 33.63 | 12.568 | 59.991 | 13.165 | 33.62 | 21.744 | 59.971 | 22.362 | 33.63 | 27.422 | 59.942 | 27.75 | 33.63 | 114.017 | 60.028 | 115.579
33.64 | 11.225 | 60.022 | 11.595 | 33.64 | 12.571 | 59.991 | 13.167 | 33.63 | 21.744 | 59.971 | 22.363 | 33.64 | 27.421 | 59.942 | 27.75 | 33.64 | 114.019 | 60.028 | 115.58
33.65 | 11.227 | 60.022 | 11.597 | 33.65 | 12.575 | 59.991 | 13.17 | 33.64 | 21.744 | 59.971 | 22.364 | 33.65 | 27.42 | 59.942 | 27.75 | 33.65 | 114.027 | 60.028 | 115.581
33.65 | 11.228 | 60.022 | 11.6 | 33.66 | 12.578 | 59.992 | 13.172 | 33.65 | 21.745 | 59.971 | 22.366 | 33.66 | 27.418 | 59.942 | 27.75 | 33.66 | 114.034 | 60.028 | 115.582
33.66 | 11.23 | 60.022 | 11.602 | 33.66 | 12.582 | 59.992 | 13.175 | 33.66 | 21.746 | 59.971 | 22.367 | 33.67 | 27.417 | 59.942 | 27.75 | 33.66 | 114.033 | 60.028 | 115.584
33.67 | 11.232 | 60.022 | 11.605 | 33.67 | 12.585 | 59.992 | 13.177 | 33.67 | 21.748 | 59.971 | 22.368 | 33.68 | 27.416 | 59.942 | 27.75 | 33.67 | 114.032 | 60.028 | 115.585
33.68 | 11.234 | 60.022 | 11.607 | 33.68 | 12.588 | 59.993 | 13.18 | 33.67 | 21.749 | 59.971 | 22.369 | 33.68 | 27.415 | 59.942 | 27.75 | 33.68 | 114.02 | 60.028 | 115.586
33.69 | 11.235 | 60.022 | 11.61 | 33.69 | 12.591 | 59.993 | 13.182 | 33.68 | 21.75 | 59.971 | 22.371 | 33.69 | 27.414 | 59.942 | 27.75 | 33.69 | 114.007 | 60.028 | 115.587
33.7 | 11.237 | 60.022 | 11.612 | 33.7 | 12.595 | 59.993 | 13.184 | 33.69 | 21.751 | 59.971 | 22.372 | 33.7 | 27.413 | 59.942 | 27.75 | 33.7 | 114.006 | 60.028 | 115.589
33.7 | 11.239 | 60.022 | 11.615 | 33.71 | 12.598 | 59.993 | 13.187 | 33.7 | 21.753 | 59.971 | 22.373 | 33.71 | 27.411 | 59.942 | 27.75 | 33.71 | 114.005 | 60.028 | 115.59
33.71 | 11.24 | 60.022 | 11.617 | 33.71 | 12.601 | 59.994 | 13.189 | 33.71 | 21.754 | 59.971 | 22.374 | 33.72 | 27.412 | 59.942 | 27.75 | 33.71 | 114.009 | 60.028 | 115.591
33.72 | 11.242 | 60.022 | 11.62 | 33.72 | 12.604 | 59.994 | 13.191 | 33.72 | 21.756 | 59.971 | 22.376 | 33.73 | 27.413 | 59.942 | 27.75 | 33.72 | 114.013 | 60.028 | 115.592
33.73 | 11.244 | 60.022 | 11.622 | 33.73 | 12.608 | 59.994 | 13.193 | 33.72 | 21.757 | 59.971 | 22.377 | 33.73 | 27.414 | 59.942 | 27.75 | 33.73 | 114.013 | 60.028 | 115.594
33.74 | 11.245 | 60.022 | 11.625 | 33.74 | 12.611 | 59.994 | 13.195 | 33.73 | 21.759 | 59.971 | 22.378 | 33.74 | 27.415 | 59.942 | 27.75 | 33.74 | 114.014 | 60.028 | 115.595
33.75 | 11.247 | 60.022 | 11.627 | 33.75 | 12.614 | 59.994 | 13.197 | 33.74 | 21.761 | 59.971 | 22.379 | 33.75 | 27.416 | 59.942 | 27.75 | 33.75 | 114.012 | 60.028 | 115.596
33.75 | 11.249 | 60.022 | 11.63 | 33.76 | 12.617 | 59.994 | 13.199 | 33.75 | 21.762 | 59.971 | 22.381 | 33.76 | 27.417 | 59.942 | 27.75 | 33.76 | 114.011 | 60.028 | 115.597
33.76 | 11.25 | 60.022 | 11.632 | 33.76 | 12.621 | 59.994 | 13.2 | 33.76 | 21.764 | 59.971 | 22.382 | 33.77 | 27.418 | 59.942 | 27.75 | 33.76 | 114.007 | 60.028 | 115.599
33.77 | 11.252 | 60.022 | 11.635 | 33.77 | 12.624 | 59.994 | 13.202 | 33.77 | 21.766 | 59.971 | 22.383 | 33.78 | 27.419 | 59.942 | 27.75 | 33.77 | 114.003 | 60.028 | 115.6
33.78 | 11.253 | 60.022 | 11.637 | 33.78 | 12.627 | 59.994 | 13.204 | 33.77 | 21.768 | 59.971 | 22.384 | 33.78 | 27.419 | 59.942 | 27.75 | 33.78 | 114.006 | 60.028 | 115.601
33.79 | 11.254 | 60.022 | 11.64 | 33.79 | 12.627 | 59.994 | 13.205 | 33.78 | 21.77 | 59.971 | 22.386 | 33.79 | 27.419 | 59.942 | 27.75 | 33.79 | 114.009 | 60.028 | 115.602
33.8 | 11.255 | 60.022 | 11.642 | 33.8 | 12.627 | 59.994 | 13.207 | 33.79 | 21.772 | 59.971 | 22.387 | 33.8 | 27.419 | 59.942 | 27.75 | 33.8 | 114.02 | 60.028 | 115.604
33.8 | 11.256 | 60.022 | 11.645 | 33.81 | 12.627 | 59.994 | 13.208 | 33.8 | 21.773 | 59.971 | 22.388 | 33.81 | 27.419 | 59.942 | 27.75 | 33.81 | 114.031 | 60.028 | 115.605
33.81 | 11.258 | 60.022 | 11.647 | 33.81 | 12.628 | 59.994 | 13.21 | 33.81 | 21.775 | 59.971 | 22.389 | 33.82 | 27.419 | 59.942 | 27.75 | 33.81 | 114.031 | 60.028 | 115.606
33.82 | 11.259 | 60.022 | 11.65 | 33.82 | 12.632 | 59.994 | 13.211 | 33.82 | 21.776 | 59.971 | 22.391 | 33.83 | 27.419 | 59.942 | 27.75 | 33.82 | 114.031 | 60.028 | 115.607
33.83 | 11.26 | 60.022 | 11.652 | 33.83 | 12.637 | 59.994 | 13.212 | 33.82 | 21.776 | 59.971 | 22.392 | 33.83 | 27.42 | 59.942 | 27.75 | 33.83 | 114.024 | 60.028 | 115.609
33.84 | 11.261 | 60.022 | 11.655 | 33.84 | 12.642 | 59.994 | 13.214 | 33.83 | 21.777 | 59.971 | 22.393 | 33.84 | 27.42 | 59.942 | 27.75 | 33.84 | 114.018 | 60.028 | 115.61
33.85 | 11.263 | 60.022 | 11.657 | 33.85 | 12.647 | 59.994 | 13.215 | 33.84 | 21.778 | 59.971 | 22.394 | 33.85 | 27.42 | 59.942 | 27.75 | 33.85 | 114.026 | 60.028 | 115.611
33.85 | 11.264 | 60.022 | 11.66 | 33.86 | 12.651 | 59.994 | 13.216 | 33.85 | 21.778 | 59.971 | 22.396 | 33.86 | 27.421 | 59.942 | 27.75 | 33.86 | 114.035 | 60.028 | 115.612
33.86 | 11.265 | 60.022 | 11.662 | 33.86 | 12.656 | 59.994 | 13.217 | 33.86 | 21.779 | 59.971 | 22.397 | 33.87 | 27.421 | 59.942 | 27.75 | 33.86 | 114.044 | 60.028 | 115.614
33.87 | 11.266 | 60.022 | 11.665 | 33.87 | 12.661 | 59.994 | 13.219 | 33.87 | 21.78 | 59.971 | 22.398 | 33.88 | 27.422 | 59.942 | 27.75 | 33.87 | 114.054 | 60.028 | 115.615
33.88 | 11.268 | 60.022 | 11.667 | 33.88 | 12.666 | 59.994 | 13.22 | 33.87 | 21.78 | 59.971 | 22.399 | 33.88 | 27.422 | 59.942 | 27.75 | 33.88 | 114.053 | 60.028 | 115.616
33.89 | 11.269 | 60.022 | 11.67 | 33.89 | 12.675 | 59.994 | 13.221 | 33.88 | 21.78 | 59.971 | 22.401 | 33.89 | 27.423 | 59.942 | 27.75 | 33.89 | 114.052 | 60.028 | 115.617
33.9 | 11.27 | 60.022 | 11.672 | 33.9 | 12.684 | 59.994 | 13.222 | 33.89 | 21.78 | 59.971 | 22.402 | 33.9 | 27.423 | 59.942 | 27.75 | 33.9 | 114.055 | 60.028 | 115.619
33.9 | 11.272 | 60.022 | 11.675 | 33.91 | 12.693 | 59.994 | 13.224 | 33.9 | 21.779 | 59.971 | 22.403 | 33.91 | 27.423 | 59.942 | 27.75 | 33.91 | 114.057 | 60.028 | 115.62
33.91 | 11.273 | 60.022 | 11.677 | 33.91 | 12.702 | 59.994 | 13.225 | 33.91 | 21.779 | 59.971 | 22.404 | 33.92 | 27.424 | 59.942 | 27.75 | 33.91 | 114.061 | 60.028 | 115.621
33.92 | 11.274 | 60.022 | 11.68 | 33.92 | 12.711 | 59.994 | 13.226 | 33.92 | 21.779 | 59.971 | 22.406 | 33.93 | 27.425 | 59.942 | 27.75 | 33.92 | 114.065 | 60.028 | 115.622
33.93 | 11.276 | 60.022 | 11.682 | 33.93 | 12.72 | 59.994 | 13.227 | 33.92 | 21.779 | 59.971 | 22.407 | 33.93 | 27.425 | 59.942 | 27.75 | 33.93 | 114.072 | 60.028 | 115.624
33.94 | 11.276 | 60.022 | 11.684 | 33.94 | 12.729 | 59.994 | 13.229 | 33.93 | 21.778 | 59.971 | 22.408 | 33.94 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 33.94 | 114.079 | 60.028 | 115.625
33.95 | 11.276 | 60.022 | 11.687 | 33.95 | 12.737 | 59.994 | 13.23 | 33.94 | 21.778 | 59.971 | 22.409 | 33.95 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 33.95 | 114.087 | 60.028 | 115.626
33.95 | 11.276 | 60.022 | 11.689 | 33.96 | 12.746 | 59.994 | 13.231 | 33.95 | 21.779 | 59.971 | 22.411 | 33.96 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 33.96 | 114.096 | 60.028 | 115.627
33.96 | 11.276 | 60.022 | 11.691 | 33.96 | 12.755 | 59.994 | 13.232 | 33.96 | 21.78 | 59.971 | 22.412 | 33.97 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 33.96 | 114.096 | 60.028 | 115.629
33.97 | 11.276 | 60.022 | 11.693 | 33.97 | 12.764 | 59.994 | 13.234 | 33.97 | 21.781 | 59.971 | 22.413 | 33.98 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 33.97 | 114.096 | 60.028 | 115.63
33.98 | 11.276 | 60.022 | 11.695 | 33.98 | 12.773 | 59.994 | 13.235 | 33.97 | 21.782 | 59.971 | 22.414 | 33.98 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 33.98 | 114.091 | 60.028 | 115.631
33.99 | 11.276 | 60.022 | 11.697 | 33.99 | 12.777 | 59.994 | 13.236 | 33.98 | 21.783 | 59.971 | 22.416 | 33.99 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 33.99 | 114.087 | 60.028 | 115.632
34 | 11.276 | 60.022 | 11.699 | 34 | 12.781 | 59.994 | 13.237 | 33.99 | 21.784 | 59.971 | 22.417 | 34 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 34 | 114.089 | 60.028 | 115.634
34 | 11.276 | 60.022 | 11.7 | 34.01 | 12.786 | 59.994 | 13.239 | 34 | 21.785 | 59.971 | 22.418 | 34.01 | 27.426 | 59.942 | 27.75 | 34.01 | 114.092 | 60.028 | 115.635
34.01 | 11.276 | 60.022 | 11.702 | 34.01 | 12.79 | 59.994 | 13.24 | 34.01 | 21.786 | 59.971 | 22.419 | 34.02 | 27.425 | 59.942 | 27.751 | 34.01 | 114.098 | 60.028 | 115.636
34.02 | 11.276 | 60.022 | 11.704 | 34.02 | 12.794 | 59.994 | 13.241 | 34.02 | 21.787 | 59.971 | 22.421 | 34.03 | 27.425 | 59.942 | 27.751 | 34.02 | 114.104 | 60.028 | 115.637
34.03 | 11.276 | 60.022 | 11.705 | 34.03 | 12.799 | 59.994 | 13.242 | 34.02 | 21.789 | 59.971 | 22.422 | 34.03 | 27.424 | 59.942 | 27.752 | 34.03 | 114.106 | 60.028 | 115.639
34.04 | 11.276 | 60.022 | 11.707 | 34.04 | 12.803 | 59.994 | 13.244 | 34.03 | 21.79 | 59.971 | 22.423 | 34.04 | 27.424 | 59.942 | 27.753 | 34.04 | 114.108 | 60.028 | 115.64
34.05 | 11.276 | 60.022 | 11.708 | 34.05 | 12.807 | 59.994 | 13.245 | 34.04 | 21.791 | 59.971 | 22.424 | 34.05 | 27.423 | 59.942 | 27.754 | 34.05 | 114.102 | 60.028 | 115.641
34.05 | 11.276 | 60.022 | 11.71 | 34.06 | 12.808 | 59.994 | 13.246 | 34.05 | 21.792 | 59.971 | 22.426 | 34.06 | 27.423 | 59.942 | 27.755 | 34.06 | 114.097 | 60.028 | 115.642
34.06 | 11.276 | 60.022 | 11.711 | 34.06 | 12.808 | 59.994 | 13.247 | 34.06 | 21.794 | 59.971 | 22.427 | 34.07 | 27.423 | 59.942 | 27.756 | 34.06 | 114.093 | 60.028 | 115.644
34.07 | 11.276 | 60.022 | 11.712 | 34.07 | 12.808 | 59.995 | 13.249 | 34.07 | 21.795 | 59.971 | 22.428 | 34.08 | 27.423 | 59.942 | 27.757 | 34.07 | 114.089 | 60.028 | 115.645
34.08 | 11.275 | 60.022 | 11.714 | 34.08 | 12.808 | 59.995 | 13.25 | 34.07 | 21.796 | 59.971 | 22.429 | 34.08 | 27.422 | 59.942 | 27.759 | 34.08 | 114.092 | 60.028 | 115.646
34.09 | 11.275 | 60.022 | 11.715 | 34.09 | 12.808 | 59.995 | 13.251 | 34.08 | 21.798 | 59.971 | 22.431 | 34.09 | 27.422 | 59.942 | 27.76 | 34.09 | 114.096 | 60.028 | 115.647
34.1 | 11.275 | 60.022 | 11.716 | 34.1 | 12.808 | 59.995 | 13.252 | 34.09 | 21.799 | 59.971 | 22.432 | 34.1 | 27.421 | 59.942 | 27.762 | 34.1 | 114.097 | 60.028 | 115.649
34.1 | 11.275 | 60.022 | 11.717 | 34.11 | 12.808 | 59.996 | 13.254 | 34.1 | 21.803 | 59.971 | 22.433 | 34.11 | 27.421 | 59.942 | 27.764 | 34.11 | 114.098 | 60.028 | 115.65
34.11 | 11.275 | 60.022 | 11.719 | 34.11 | 12.808 | 59.996 | 13.255 | 34.11 | 21.806 | 59.971 | 22.434 | 34.12 | 27.421 | 59.942 | 27.766 | 34.11 | 114.093 | 60.028 | 115.651
34.12 | 11.278 | 60.022 | 11.72 | 34.12 | 12.808 | 59.996 | 13.256 | 34.12 | 21.808 | 59.971 | 22.436 | 34.13 | 27.422 | 59.942 | 27.768 | 34.12 | 114.088 | 60.028 | 115.652
34.13 | 11.28 | 60.022 | 11.721 | 34.13 | 12.809 | 59.997 | 13.257 | 34.12 | 21.811 | 59.971 | 22.437 | 34.13 | 27.421 | 59.942 | 27.77 | 34.13 | 114.081 | 60.028 | 115.654
34.14 | 11.283 | 60.022 | 11.722 | 34.14 | 12.809 | 59.997 | 13.259 | 34.13 | 21.813 | 59.971 | 22.438 | 34.14 | 27.421 | 59.942 | 27.772 | 34.14 | 114.074 | 60.028 | 115.655
34.15 | 11.285 | 60.022 | 11.724 | 34.15 | 12.809 | 59.997 | 13.26 | 34.14 | 21.815 | 59.971 | 22.439 | 34.15 | 27.421 | 59.942 | 27.775 | 34.15 | 114.071 | 60.028 | 115.656
34.15 | 11.288 | 60.022 | 11.725 | 34.16 | 12.809 | 59.997 | 13.261 | 34.15 | 21.817 | 59.971 | 22.441 | 34.16 | 27.42 | 59.942 | 27.777 | 34.16 | 114.069 | 60.028 | 115.657
34.16 | 11.291 | 60.022 | 11.726 | 34.16 | 12.809 | 59.998 | 13.262 | 34.16 | 21.819 | 59.971 | 22.442 | 34.17 | 27.42 | 59.942 | 27.78 | 34.16 | 114.076 | 60.028 | 115.659
34.17 | 11.293 | 60.022 | 11.727 | 34.17 | 12.809 | 59.998 | 13.264 | 34.17 | 21.821 | 59.971 | 22.443 | 34.18 | 27.42 | 59.942 | 27.782 | 34.17 | 114.083 | 60.028 | 115.66
34.18 | 11.296 | 60.022 | 11.729 | 34.18 | 12.809 | 59.998 | 13.265 | 34.17 | 21.824 | 59.971 | 22.444 | 34.18 | 27.42 | 59.942 | 27.785 | 34.18 | 114.083 | 60.028 | 115.661
34.19 | 11.298 | 60.022 | 11.73 | 34.19 | 12.809 | 59.999 | 13.266 | 34.18 | 21.826 | 59.971 | 22.446 | 34.19 | 27.42 | 59.942 | 27.787 | 34.19 | 114.084 | 60.028 | 115.662
34.2 | 11.301 | 60.022 | 11.731 | 34.2 | 12.809 | 59.999 | 13.267 | 34.19 | 21.828 | 59.971 | 22.447 | 34.2 | 27.42 | 59.942 | 27.79 | 34.2 | 114.075 | 60.028 | 115.664
34.2 | 11.303 | 60.022 | 11.732 | 34.21 | 12.809 | 59.999 | 13.269 | 34.2 | 21.83 | 59.971 | 22.448 | 34.21 | 27.42 | 59.942 | 27.792 | 34.21 | 114.067 | 60.028 | 115.665
34.21 | 11.306 | 60.022 | 11.734 | 34.21 | 12.809 | 59.999 | 13.27 | 34.21 | 21.832 | 59.971 | 22.449 | 34.22 | 27.42 | 59.942 | 27.795 | 34.21 | 114.071 | 60.028 | 115.666
34.22 | 11.309 | 60.022 | 11.735 | 34.22 | 12.809 | 59.999 | 13.271 | 34.22 | 21.834 | 59.971 | 22.451 | 34.23 | 27.42 | 59.942 | 27.797 | 34.22 | 114.075 | 60.028 | 115.667
34.23 | 11.311 | 60.022 | 11.736 | 34.23 | 12.809 | 59.999 | 13.272 | 34.22 | 21.836 | 59.971 | 22.452 | 34.23 | 27.42 | 59.942 | 27.8 | 34.23 | 114.086 | 60.028 | 115.669
34.24 | 11.314 | 60.022 | 11.737 | 34.24 | 12.808 | 59.999 | 13.274 | 34.23 | 21.84 | 59.971 | 22.453 | 34.24 | 27.42 | 59.942 | 27.802 | 34.24 | 114.098 | 60.028 | 115.67
34.25 | 11.316 | 60.022 | 11.739 | 34.25 | 12.808 | 59.999 | 13.275 | 34.24 | 21.845 | 59.971 | 22.454 | 34.25 | 27.42 | 59.942 | 27.805 | 34.25 | 114.096 | 60.028 | 115.671
34.25 | 11.319 | 60.022 | 11.74 | 34.26 | 12.808 | 59.999 | 13.276 | 34.25 | 21.85 | 59.971 | 22.456 | 34.26 | 27.419 | 59.942 | 27.807 | 34.26 | 114.094 | 60.028 | 115.672
34.26 | 11.322 | 60.022 | 11.741 | 34.26 | 12.808 | 59.999 | 13.277 | 34.26 | 21.854 | 59.971 | 22.457 | 34.27 | 27.419 | 59.942 | 27.81 | 34.26 | 114.091 | 60.028 | 115.674
34.27 | 11.324 | 60.022 | 11.742 | 34.27 | 12.808 | 59.999 | 13.279 | 34.27 | 21.857 | 59.971 | 22.458 | 34.28 | 27.419 | 59.942 | 27.812 | 34.27 | 114.087 | 60.028 | 115.675
34.28 | 11.327 | 60.022 | 11.744 | 34.28 | 12.808 | 59.999 | 13.28 | 34.27 | 21.859 | 59.971 | 22.459 | 34.28 | 27.418 | 59.942 | 27.815 | 34.28 | 114.088 | 60.028 | 115.676
34.29 | 11.327 | 60.022 | 11.745 | 34.29 | 12.808 | 59.999 | 13.281 | 34.28 | 21.862 | 59.971 | 22.461 | 34.29 | 27.417 | 59.942 | 27.817 | 34.29 | 114.088 | 60.028 | 115.677
34.3 | 11.327 | 60.022 | 11.746 | 34.3 | 12.808 | 59.999 | 13.282 | 34.29 | 21.864 | 59.971 | 22.462 | 34.3 | 27.417 | 59.942 | 27.82 | 34.3 | 114.09 | 60.028 | 115.679
34.3 | 11.327 | 60.022 | 11.747 | 34.31 | 12.808 | 59.999 | 13.284 | 34.3 | 21.867 | 59.971 | 22.463 | 34.31 | 27.418 | 59.942 | 27.822 | 34.31 | 114.093 | 60.028 | 115.68
34.31 | 11.327 | 60.022 | 11.749 | 34.31 | 12.808 | 59.999 | 13.285 | 34.31 | 21.869 | 59.971 | 22.464 | 34.32 | 27.418 | 59.942 | 27.825 | 34.31 | 114.104 | 60.028 | 115.681
34.32 | 11.328 | 60.022 | 11.75 | 34.32 | 12.808 | 59.999 | 13.286 | 34.32 | 21.871 | 59.971 | 22.466 | 34.33 | 27.418 | 59.942 | 27.827 | 34.32 | 114.115 | 60.028 | 115.682
34.33 | 11.328 | 60.022 | 11.751 | 34.33 | 12.808 | 59.999 | 13.287 | 34.32 | 21.874 | 59.971 | 22.467 | 34.34 | 27.418 | 59.942 | 27.83 | 34.33 | 114.117 | 60.028 | 115.684
34.34 | 11.328 | 60.022 | 11.752 | 34.34 | 12.808 | 59.999 | 13.289 | 34.33 | 21.876 | 59.971 | 22.468 | 34.34 | 27.418 | 59.942 | 27.832 | 34.34 | 114.118 | 60.028 | 115.685
34.35 | 11.328 | 60.022 | 11.754 | 34.35 | 12.808 | 59.999 | 13.29 | 34.34 | 21.879 | 59.971 | 22.469 | 34.35 | 27.418 | 59.942 | 27.835 | 34.35 | 114.116 | 60.028 | 115.686
34.35 | 11.331 | 60.022 | 11.755 | 34.36 | 12.808 | 59.999 | 13.291 | 34.35 | 21.881 | 59.971 | 22.471 | 34.36 | 27.417 | 59.942 | 27.837 | 34.35 | 114.114 | 60.028 | 115.687
34.36 | 11.334 | 60.022 | 11.756 | 34.36 | 12.808 | 59.999 | 13.292 | 34.36 | 21.884 | 59.971 | 22.472 | 34.37 | 27.417 | 59.942 | 27.84 | 34.36 | 114.121 | 60.028 | 115.689
34.37 | 11.337 | 60.022 | 11.757 | 34.37 | 12.808 | 59.999 | 13.294 | 34.37 | 21.886 | 59.971 | 22.473 | 34.38 | 27.417 | 59.942 | 27.842 | 34.37 | 114.129 | 60.028 | 115.69
34.38 | 11.34 | 60.022 | 11.759 | 34.38 | 12.809 | 59.999 | 13.295 | 34.37 | 21.888 | 59.971 | 22.474 | 34.39 | 27.416 | 59.942 | 27.845 | 34.38 | 114.142 | 60.028 | 115.691
34.39 | 11.344 | 60.022 | 11.76 | 34.39 | 12.809 | 59.999 | 13.296 | 34.38 | 21.891 | 59.971 | 22.476 | 34.39 | 27.416 | 59.942 | 27.847 | 34.39 | 114.156 | 60.028 | 115.692
34.4 | 11.347 | 60.022 | 11.761 | 34.4 | 12.809 | 59.999 | 13.297 | 34.39 | 21.893 | 59.971 | 22.477 | 34.4 | 27.416 | 59.942 | 27.85 | 34.4 | 114.158 | 60.028 | 115.694
34.4 | 11.35 | 60.022 | 11.762 | 34.41 | 12.809 | 59.999 | 13.299 | 34.4 | 21.893 | 59.971 | 22.478 | 34.41 | 27.416 | 59.942 | 27.852 | 34.4 | 114.161 | 60.028 | 115.695
34.41 | 11.353 | 60.022 | 11.764 | 34.41 | 12.809 | 59.999 | 13.3 | 34.41 | 21.893 | 59.971 | 22.479 | 34.42 | 27.415 | 59.942 | 27.855 | 34.41 | 114.163 | 60.028 | 115.696
34.42 | 11.359 | 60.022 | 11.765 | 34.42 | 12.809 | 59.999 | 13.301 | 34.42 | 21.893 | 59.971 | 22.481 | 34.43 | 27.415 | 59.942 | 27.857 | 34.42 | 114.164 | 60.028 | 115.697
34.43 | 11.365 | 60.022 | 11.766 | 34.43 | 12.809 | 59.999 | 13.302 | 34.42 | 21.893 | 59.971 | 22.482 | 34.44 | 27.415 | 59.942 | 27.86 | 34.43 | 114.172 | 60.028 | 115.699
34.44 | 11.371 | 60.022 | 11.767 | 34.44 | 12.809 | 59.999 | 13.304 | 34.43 | 21.893 | 59.971 | 22.483 | 34.44 | 27.415 | 59.942 | 27.862 | 34.44 | 114.179 | 60.028 | 115.7
34.45 | 11.377 | 60.022 | 11.769 | 34.45 | 12.81 | 59.999 | 13.305 | 34.44 | 21.894 | 59.971 | 22.484 | 34.45 | 27.415 | 59.942 | 27.865 | 34.45 | 114.188 | 60.028 | 115.701
34.45 | 11.383 | 60.022 | 11.77 | 34.46 | 12.81 | 59.999 | 13.306 | 34.45 | 21.894 | 59.971 | 22.486 | 34.46 | 27.415 | 59.942 | 27.867 | 34.45 | 114.196 | 60.028 | 115.702
34.46 | 11.389 | 60.022 | 11.771 | 34.46 | 12.81 | 59.999 | 13.307 | 34.46 | 21.895 | 59.971 | 22.487 | 34.47 | 27.415 | 59.942 | 27.87 | 34.46 | 114.208 | 60.028 | 115.704
34.47 | 11.395 | 60.022 | 11.772 | 34.47 | 12.81 | 59.999 | 13.309 | 34.47 | 21.895 | 59.971 | 22.488 | 34.48 | 27.414 | 59.942 | 27.872 | 34.47 | 114.219 | 60.028 | 115.705
34.48 | 11.401 | 60.022 | 11.774 | 34.48 | 12.81 | 59.999 | 13.31 | 34.47 | 21.896 | 59.971 | 22.489 | 34.49 | 27.414 | 59.942 | 27.875 | 34.48 | 114.222 | 60.028 | 115.706
34.49 | 11.407 | 60.022 | 11.775 | 34.49 | 12.81 | 59.999 | 13.311 | 34.48 | 21.896 | 59.971 | 22.491 | 34.49 | 27.414 | 59.942 | 27.877 | 34.49 | 114.225 | 60.028 | 115.707
34.5 | 11.413 | 60.022 | 11.776 | 34.5 | 12.811 | 59.999 | 13.312 | 34.49 | 21.897 | 59.971 | 22.492 | 34.5 | 27.414 | 59.942 | 27.88 | 34.5 | 114.225 | 60.028 | 115.709
34.5 | 11.42 | 60.022 | 11.777 | 34.51 | 12.811 | 59.999 | 13.314 | 34.5 | 21.898 | 59.971 | 22.493 | 34.51 | 27.414 | 59.942 | 27.882 | 34.5 | 114.226 | 60.028 | 115.71
34.51 | 11.426 | 60.022 | 11.779 | 34.51 | 12.811 | 59.999 | 13.315 | 34.51 | 21.898 | 59.971 | 22.494 | 34.52 | 27.413 | 59.942 | 27.885 | 34.51 | 114.23 | 60.028 | 115.711
34.52 | 11.429 | 60.022 | 11.78 | 34.52 | 12.812 | 59.999 | 13.316 | 34.52 | 21.899 | 59.971 | 22.496 | 34.53 | 27.413 | 59.942 | 27.887 | 34.52 | 114.234 | 60.028 | 115.712
34.53 | 11.432 | 60.022 | 11.781 | 34.53 | 12.814 | 59.999 | 13.317 | 34.52 | 21.899 | 59.971 | 22.497 | 34.54 | 27.413 | 59.942 | 27.89 | 34.53 | 114.242 | 60.028 | 115.714
34.54 | 11.435 | 60.022 | 11.782 | 34.54 | 12.815 | 59.999 | 13.319 | 34.53 | 21.902 | 59.971 | 22.498 | 34.54 | 27.413 | 59.942 | 27.892 | 34.54 | 114.25 | 60.028 | 115.715
34.55 | 11.438 | 60.022 | 11.784 | 34.55 | 12.816 | 59.999 | 13.32 | 34.54 | 21.906 | 59.971 | 22.499 | 34.55 | 27.412 | 59.942 | 27.895 | 34.55 | 114.251 | 60.028 | 115.716
34.55 | 11.441 | 60.022 | 11.785 | 34.56 | 12.818 | 60 | 13.321 | 34.55 | 21.909 | 59.971 | 22.501 | 34.56 | 27.412 | 59.942 | 27.897 | 34.55 | 114.252 | 60.028 | 115.717
34.56 | 11.444 | 60.022 | 11.786 | 34.56 | 12.819 | 60.001 | 13.322 | 34.56 | 21.912 | 59.971 | 22.502 | 34.57 | 27.412 | 59.942 | 27.9 | 34.56 | 114.25 | 60.028 | 115.719
34.57 | 11.448 | 60.022 | 11.787 | 34.57 | 12.82 | 60.001 | 13.324 | 34.57 | 21.916 | 59.971 | 22.503 | 34.58 | 27.411 | 59.942 | 27.902 | 34.57 | 114.249 | 60.028 | 115.72
34.58 | 11.453 | 60.022 | 11.789 | 34.58 | 12.822 | 60.002 | 13.325 | 34.57 | 21.919 | 59.971 | 22.504 | 34.59 | 27.411 | 59.942 | 27.905 | 34.58 | 114.252 | 60.028 | 115.721
34.59 | 11.454 | 60.022 | 11.79 | 34.59 | 12.823 | 60.002 | 13.326 | 34.58 | 21.922 | 59.971 | 22.506 | 34.59 | 27.411 | 59.942 | 27.907 | 34.59 | 114.255 | 60.028 | 115.722
34.6 | 11.456 | 60.022 | 11.791 | 34.6 | 12.824 | 60.003 | 13.327 | 34.59 | 21.925 | 59.971 | 22.507 | 34.6 | 27.411 | 59.942 | 27.91 | 34.6 | 114.257 | 60.028 | 115.724
34.6 | 11.457 | 60.022 | 11.792 | 34.61 | 12.826 | 60.003 | 13.329 | 34.6 | 21.928 | 59.971 | 22.508 | 34.61 | 27.41 | 59.942 | 27.912 | 34.6 | 114.258 | 60.028 | 115.725
34.61 | 11.459 | 60.022 | 11.794 | 34.61 | 12.827 | 60.004 | 13.33 | 34.61 | 21.93 | 59.971 | 22.509 | 34.62 | 27.41 | 59.942 | 27.915 | 34.61 | 114.26 | 60.028 | 115.726
34.62 | 11.46 | 60.022 | 11.795 | 34.62 | 12.828 | 60.005 | 13.331 | 34.62 | 21.933 | 59.971 | 22.511 | 34.63 | 27.41 | 59.942 | 27.917 | 34.62 | 114.262 | 60.028 | 115.727
34.63 | 11.462 | 60.022 | 11.796 | 34.63 | 12.83 | 60.005 | 13.332 | 34.62 | 21.935 | 59.971 | 22.512 | 34.64 | 27.411 | 59.942 | 27.92 | 34.63 | 114.26 | 60.028 | 115.729
34.64 | 11.463 | 60.022 | 11.797 | 34.64 | 12.831 | 60.006 | 13.334 | 34.63 | 21.938 | 59.971 | 22.513 | 34.64 | 27.411 | 59.942 | 27.922 | 34.64 | 114.258 | 60.028 | 115.73
34.65 | 11.465 | 60.022 | 11.799 | 34.65 | 12.832 | 60.006 | 13.335 | 34.64 | 21.94 | 59.971 | 22.514 | 34.65 | 27.411 | 59.942 | 27.925 | 34.65 | 114.256 | 60.028 | 115.731
34.65 | 11.466 | 60.022 | 11.8 | 34.66 | 12.834 | 60.007 | 13.336 | 34.65 | 21.943 | 59.971 | 22.516 | 34.66 | 27.411 | 59.942 | 27.927 | 34.65 | 114.254 | 60.028 | 115.732
34.66 | 11.468 | 60.022 | 11.801 | 34.66 | 12.835 | 60.008 | 13.337 | 34.66 | 21.945 | 59.971 | 22.517 | 34.67 | 27.41 | 59.942 | 27.93 | 34.66 | 114.255 | 60.028 | 115.734
34.67 | 11.469 | 60.022 | 11.802 | 34.67 | 12.836 | 60.008 | 13.339 | 34.67 | 21.948 | 59.971 | 22.518 | 34.68 | 27.41 | 59.942 | 27.932 | 34.67 | 114.255 | 60.028 | 115.735
34.68 | 11.47 | 60.022 | 11.804 | 34.68 | 12.838 | 60.009 | 13.34 | 34.67 | 21.95 | 59.971 | 22.519 | 34.69 | 27.409 | 59.942 | 27.935 | 34.68 | 114.257 | 60.028 | 115.736
34.69 | 11.472 | 60.022 | 11.805 | 34.69 | 12.838 | 60.009 | 13.341 | 34.68 | 21.952 | 59.971 | 22.521 | 34.69 | 27.409 | 59.942 | 27.937 | 34.69 | 114.258 | 60.028 | 115.737
34.7 | 11.473 | 60.022 | 11.806 | 34.7 | 12.838 | 60.01 | 13.342 | 34.69 | 21.955 | 59.971 | 22.522 | 34.7 | 27.409 | 59.942 | 27.94 | 34.7 | 114.253 | 60.028 | 115.739
34.7 | 11.475 | 60.022 | 11.807 | 34.71 | 12.838 | 60.01 | 13.344 | 34.7 | 21.955 | 59.971 | 22.523 | 34.71 | 27.408 | 59.942 | 27.942 | 34.7 | 114.248 | 60.028 | 115.74
34.71 | 11.476 | 60.022 | 11.809 | 34.71 | 12.838 | 60.011 | 13.345 | 34.71 | 21.955 | 59.971 | 22.525 | 34.72 | 27.408 | 59.942 | 27.945 | 34.71 | 114.24 | 60.028 | 115.741
34.72 | 11.478 | 60.022 | 11.81 | 34.72 | 12.838 | 60.011 | 13.346 | 34.72 | 21.955 | 59.971 | 22.526 | 34.73 | 27.407 | 59.942 | 27.947 | 34.72 | 114.232 | 60.028 | 115.742
34.73 | 11.479 | 60.022 | 11.811 | 34.73 | 12.838 | 60.012 | 13.347 | 34.72 | 21.954 | 59.971 | 22.527 | 34.74 | 27.407 | 59.942 | 27.95 | 34.73 | 114.228 | 60.028 | 115.744
34.74 | 11.479 | 60.022 | 11.812 | 34.74 | 12.838 | 60.012 | 13.349 | 34.73 | 21.954 | 59.971 | 22.528 | 34.74 | 27.407 | 59.942 | 27.952 | 34.74 | 114.224 | 60.028 | 115.745
34.74 | 11.479 | 60.022 | 11.814 | 34.75 | 12.838 | 60.012 | 13.35 | 34.74 | 21.954 | 59.971 | 22.53 | 34.75 | 27.407 | 59.942 | 27.955 | 34.75 | 114.224 | 60.028 | 115.746
34.75 | 11.479 | 60.022 | 11.815 | 34.76 | 12.838 | 60.012 | 13.351 | 34.75 | 21.954 | 59.971 | 22.531 | 34.76 | 27.406 | 59.942 | 27.957 | 34.75 | 114.223 | 60.028 | 115.747
34.76 | 11.479 | 60.022 | 11.816 | 34.76 | 12.838 | 60.013 | 13.352 | 34.76 | 21.954 | 59.971 | 22.532 | 34.77 | 27.406 | 59.942 | 27.96 | 34.76 | 114.223 | 60.028 | 115.749
34.77 | 11.479 | 60.022 | 11.817 | 34.77 | 12.839 | 60.013 | 13.354 | 34.77 | 21.954 | 59.971 | 22.533 | 34.78 | 27.406 | 59.942 | 27.962 | 34.77 | 114.224 | 60.028 | 115.75
34.78 | 11.479 | 60.022 | 11.819 | 34.78 | 12.839 | 60.013 | 13.355 | 34.77 | 21.954 | 59.971 | 22.535 | 34.79 | 27.405 | 59.942 | 27.965 | 34.78 | 114.224 | 60.028 | 115.751
34.79 | 11.479 | 60.022 | 11.82 | 34.79 | 12.839 | 60.014 | 13.356 | 34.78 | 21.954 | 59.971 | 22.536 | 34.79 | 27.405 | 59.942 | 27.967 | 34.79 | 114.224 | 60.028 | 115.752
34.79 | 11.479 | 60.022 | 11.821 | 34.8 | 12.839 | 60.014 | 13.357 | 34.79 | 21.954 | 59.971 | 22.537 | 34.8 | 27.404 | 59.942 | 27.97 | 34.8 | 114.226 | 60.028 | 115.754
34.8 | 11.479 | 60.022 | 11.822 | 34.81 | 12.839 | 60.014 | 13.359 | 34.8 | 21.954 | 59.971 | 22.538 | 34.81 | 27.404 | 59.942 | 27.972 | 34.8 | 114.228 | 60.028 | 115.755
34.81 | 11.479 | 60.022 | 11.824 | 34.81 | 12.839 | 60.014 | 13.36 | 34.81 | 21.954 | 59.971 | 22.54 | 34.82 | 27.404 | 59.942 | 27.975 | 34.81 | 114.23 | 60.028 | 115.756
34.82 | 11.479 | 60.022 | 11.825 | 34.82 | 12.839 | 60.015 | 13.361 | 34.82 | 21.953 | 59.971 | 22.541 | 34.83 | 27.403 | 59.942 | 27.977 | 34.82 | 114.233 | 60.028 | 115.757
34.83 | 11.479 | 60.022 | 11.826 | 34.83 | 12.839 | 60.015 | 13.362 | 34.82 | 21.953 | 59.971 | 22.542 | 34.84 | 27.403 | 59.942 | 27.98 | 34.83 | 114.235 | 60.028 | 115.759
34.84 | 11.479 | 60.022 | 11.827 | 34.84 | 12.839 | 60.015 | 13.364 | 34.83 | 21.953 | 59.971 | 22.543 | 34.84 | 27.403 | 59.942 | 27.982 | 34.84 | 114.238 | 60.028 | 115.76
34.84 | 11.479 | 60.022 | 11.829 | 34.85 | 12.839 | 60.016 | 13.365 | 34.84 | 21.952 | 59.971 | 22.545 | 34.85 | 27.404 | 59.942 | 27.985 | 34.85 | 114.24 | 60.028 | 115.761
34.85 | 11.479 | 60.022 | 11.83 | 34.86 | 12.838 | 60.016 | 13.366 | 34.85 | 21.952 | 59.971 | 22.546 | 34.86 | 27.404 | 59.942 | 27.987 | 34.85 | 114.243 | 60.028 | 115.762
34.86 | 11.479 | 60.022 | 11.831 | 34.86 | 12.838 | 60.016 | 13.367 | 34.86 | 21.951 | 59.971 | 22.547 | 34.87 | 27.404 | 59.942 | 27.99 | 34.86 | 114.247 | 60.028 | 115.764
34.87 | 11.479 | 60.022 | 11.832 | 34.87 | 12.841 | 60.016 | 13.369 | 34.87 | 21.95 | 59.971 | 22.548 | 34.88 | 27.404 | 59.942 | 27.992 | 34.87 | 114.251 | 60.028 | 115.765
34.88 | 11.479 | 60.022 | 11.834 | 34.88 | 12.844 | 60.017 | 13.37 | 34.87 | 21.95 | 59.971 | 22.55 | 34.89 | 27.404 | 59.942 | 27.995 | 34.88 | 114.258 | 60.028 | 115.766
34.89 | 11.479 | 60.022 | 11.835 | 34.89 | 12.85 | 60.016 | 13.371 | 34.88 | 21.949 | 59.971 | 22.551 | 34.89 | 27.404 | 59.942 | 27.997 | 34.89 | 114.265 | 60.028 | 115.767
34.89 | 11.479 | 60.022 | 11.836 | 34.9 | 12.856 | 60.016 | 13.372 | 34.89 | 21.949 | 59.971 | 22.552 | 34.9 | 27.404 | 59.942 | 28 | 34.9 | 114.272 | 60.028 | 115.769
34.9 | 11.479 | 60.022 | 11.837 | 34.91 | 12.862 | 60.016 | 13.374 | 34.9 | 21.948 | 59.971 | 22.553 | 34.91 | 27.405 | 59.942 | 28.002 | 34.9 | 114.279 | 60.028 | 115.77
34.91 | 11.479 | 60.022 | 11.839 | 34.91 | 12.868 | 60.016 | 13.375 | 34.91 | 21.948 | 59.971 | 22.555 | 34.92 | 27.405 | 59.942 | 28.005 | 34.91 | 114.284 | 60.028 | 115.771
34.92 | 11.479 | 60.022 | 11.84 | 34.92 | 12.874 | 60.015 | 13.376 | 34.92 | 21.947 | 59.971 | 22.556 | 34.93 | 27.405 | 59.942 | 28.007 | 34.92 | 114.289 | 60.028 | 115.772
34.93 | 11.479 | 60.022 | 11.841 | 34.93 | 12.88 | 60.015 | 13.377 | 34.92 | 21.947 | 59.971 | 22.557 | 34.94 | 27.406 | 59.942 | 28.01 | 34.93 | 114.29 | 60.028 | 115.774
34.94 | 11.479 | 60.022 | 11.842 | 34.94 | 12.886 | 60.015 | 13.379 | 34.93 | 21.948 | 59.971 | 22.558 | 34.94 | 27.406 | 59.942 | 28.012 | 34.94 | 114.292 | 60.028 | 115.775
34.94 | 11.479 | 60.022 | 11.844 | 34.95 | 12.892 | 60.014 | 13.38 | 34.94 | 21.949 | 59.971 | 22.56 | 34.95 | 27.407 | 59.942 | 28.015 | 34.95 | 114.294 | 60.028 | 115.776
34.95 | 11.479 | 60.022 | 11.845 | 34.96 | 12.899 | 60.014 | 13.381 | 34.95 | 21.951 | 59.971 | 22.561 | 34.96 | 27.407 | 59.942 | 28.017 | 34.95 | 114.297 | 60.028 | 115.777
34.96 | 11.479 | 60.022 | 11.846 | 34.96 | 12.905 | 60.014 | 13.382 | 34.96 | 21.952 | 59.971 | 22.562 | 34.97 | 27.409 | 59.942 | 28.02 | 34.96 | 114.298 | 60.028 | 115.779
34.97 | 11.479 | 60.022 | 11.847 | 34.97 | 12.911 | 60.014 | 13.384 | 34.97 | 21.953 | 59.971 | 22.563 | 34.98 | 27.411 | 59.942 | 28.022 | 34.97 | 114.299 | 60.028 | 115.78
34.98 | 11.479 | 60.022 | 11.849 | 34.98 | 12.917 | 60.013 | 13.385 | 34.97 | 21.955 | 59.971 | 22.565 | 34.99 | 27.413 | 59.942 | 28.025 | 34.98 | 114.301 | 60.028 | 115.781
34.99 | 11.479 | 60.022 | 11.85 | 34.99 | 12.923 | 60.013 | 13.386 | 34.98 | 21.956 | 59.971 | 22.566 | 34.99 | 27.414 | 59.942 | 28.027 | 34.99 | 114.303 | 60.028 | 115.782
34.99 | 11.479 | 60.022 | 11.851 | 35 | 12.929 | 60.013 | 13.387 | 34.99 | 21.958 | 59.971 | 22.567 | 35 | 27.416 | 59.942 | 28.03 | 35 | 114.305 | 60.028 | 115.784
35 | 11.479 | 60.022 | 11.852 | 35.01 | 12.935 | 60.012 | 13.389 | 35 | 21.96 | 59.97 | 22.568 | 35.01 | 27.417 | 59.942 | 28.032 | 35 | 114.307 | 60.028 | 115.785
35.01 | 11.479 | 60.022 | 11.854 | 35.01 | 12.941 | 60.012 | 13.39 | 35.01 | 21.962 | 59.97 | 22.57 | 35.02 | 27.419 | 59.942 | 28.034 | 35.01 | 114.308 | 60.028 | 115.786
35.02 | 11.479 | 60.022 | 11.855 | 35.02 | 12.947 | 60.012 | 13.391 | 35.02 | 21.964 | 59.97 | 22.571 | 35.03 | 27.421 | 59.942 | 28.037 | 35.02 | 114.309 | 60.028 | 115.787
35.03 | 11.479 | 60.022 | 11.856 | 35.03 | 12.953 | 60.012 | 13.392 | 35.02 | 21.966 | 59.97 | 22.572 | 35.04 | 27.422 | 59.942 | 28.039 | 35.03 | 114.309 | 60.028 | 115.789
35.04 | 11.479 | 60.022 | 11.857 | 35.04 | 12.957 | 60.011 | 13.394 | 35.03 | 21.967 | 59.969 | 22.573 | 35.04 | 27.424 | 59.942 | 28.041 | 35.04 | 114.309 | 60.028 | 115.79
35.04 | 11.479 | 60.022 | 11.859 | 35.05 | 12.96 | 60.011 | 13.395 | 35.04 | 21.969 | 59.969 | 22.575 | 35.05 | 27.426 | 59.942 | 28.043 | 35.05 | 114.309 | 60.028 | 115.791
35.05 | 11.479 | 60.022 | 11.86 | 35.06 | 12.96 | 60.011 | 13.396 | 35.05 | 21.971 | 59.969 | 22.576 | 35.06 | 27.427 | 59.942 | 28.045 | 35.05 | 114.309 | 60.028 | 115.792
35.06 | 11.479 | 60.022 | 11.861 | 35.06 | 12.96 | 60.011 | 13.397 | 35.06 | 21.972 | 59.968 | 22.577 | 35.07 | 27.429 | 59.942 | 28.047 | 35.06 | 114.308 | 60.028 | 115.794
35.07 | 11.479 | 60.022 | 11.862 | 35.07 | 12.96 | 60.011 | 13.399 | 35.07 | 21.974 | 59.968 | 22.578 | 35.08 | 27.43 | 59.942 | 28.049 | 35.07 | 114.308 | 60.028 | 115.795
35.08 | 11.479 | 60.022 | 11.864 | 35.08 | 12.96 | 60.011 | 13.4 | 35.07 | 21.976 | 59.968 | 22.58 | 35.09 | 27.431 | 59.942 | 28.05 | 35.08 | 114.307 | 60.028 | 115.796
35.09 | 11.479 | 60.022 | 11.865 | 35.09 | 12.96 | 60.011 | 13.401 | 35.08 | 21.977 | 59.967 | 22.581 | 35.09 | 27.432 | 59.942 | 28.052 | 35.09 | 114.305 | 60.028 | 115.797
35.09 | 11.479 | 60.022 | 11.866 | 35.1 | 12.96 | 60.011 | 13.402 | 35.09 | 21.979 | 59.967 | 22.582 | 35.1 | 27.433 | 59.942 | 28.054 | 35.1 | 114.306 | 60.028 | 115.799
35.1 | 11.479 | 60.022 | 11.867 | 35.11 | 12.96 | 60.011 | 13.404 | 35.1 | 21.979 | 59.967 | 22.583 | 35.11 | 27.435 | 59.942 | 28.055 | 35.1 | 114.307 | 60.028 | 115.8
35.11 | 11.479 | 60.022 | 11.869 | 35.11 | 12.96 | 60.011 | 13.405 | 35.11 | 21.979 | 59.967 | 22.585 | 35.12 | 27.436 | 59.942 | 28.057 | 35.11 | 114.307 | 60.028 | 115.801
35.12 | 11.479 | 60.022 | 11.87 | 35.12 | 12.96 | 60.011 | 13.406 | 35.12 | 21.979 | 59.966 | 22.586 | 35.13 | 27.437 | 59.942 | 28.058 | 35.12 | 114.306 | 60.028 | 115.802
35.13 | 11.479 | 60.022 | 11.871 | 35.13 | 12.96 | 60.011 | 13.407 | 35.12 | 21.979 | 59.966 | 22.587 | 35.14 | 27.437 | 59.942 | 28.06 | 35.13 | 114.306 | 60.028 | 115.804
35.14 | 11.479 | 60.022 | 11.872 | 35.14 | 12.96 | 60.011 | 13.409 | 35.13 | 21.978 | 59.966 | 22.588 | 35.14 | 27.438 | 59.942 | 28.061 | 35.14 | 114.306 | 60.028 | 115.805
35.14 | 11.479 | 60.022 | 11.874 | 35.15 | 12.96 | 60.011 | 13.41 | 35.14 | 21.978 | 59.965 | 22.59 | 35.15 | 27.438 | 59.942 | 28.062 | 35.15 | 114.305 | 60.028 | 115.806
35.15 | 11.479 | 60.022 | 11.875 | 35.16 | 12.96 | 60.011 | 13.411 | 35.15 | 21.978 | 59.965 | 22.591 | 35.16 | 27.438 | 59.942 | 28.064 | 35.15 | 114.303 | 60.028 | 115.807
35.16 | 11.48 | 60.022 | 11.876 | 35.16 | 12.96 | 60.011 | 13.412 | 35.16 | 21.978 | 59.965 | 22.592 | 35.17 | 27.438 | 59.942 | 28.065 | 35.16 | 114.3 | 60.028 | 115.809
35.17 | 11.481 | 60.022 | 11.877 | 35.17 | 12.96 | 60.011 | 13.414 | 35.17 | 21.98 | 59.965 | 22.593 | 35.18 | 27.438 | 59.942 | 28.066 | 35.17 | 114.296 | 60.028 | 115.81
35.18 | 11.483 | 60.022 | 11.879 | 35.18 | 12.96 | 60.011 | 13.415 | 35.17 | 21.982 | 59.965 | 22.595 | 35.19 | 27.438 | 59.942 | 28.067 | 35.18 | 114.294 | 60.028 | 115.811
35.19 | 11.488 | 60.022 | 11.88 | 35.19 | 12.96 | 60.011 | 13.416 | 35.18 | 21.984 | 59.965 | 22.596 | 35.19 | 27.438 | 59.942 | 28.069 | 35.19 | 114.291 | 60.028 | 115.812
35.19 | 11.492 | 60.022 | 11.881 | 35.2 | 12.96 | 60.011 | 13.417 | 35.19 | 21.986 | 59.965 | 22.597 | 35.2 | 27.439 | 59.942 | 28.07 | 35.2 | 114.288 | 60.028 | 115.814
35.2 | 11.496 | 60.022 | 11.882 | 35.21 | 12.96 | 60.011 | 13.419 | 35.2 | 21.988 | 59.965 | 22.598 | 35.21 | 27.439 | 59.942 | 28.071 | 35.2 | 114.285 | 60.028 | 115.815
35.21 | 11.501 | 60.022 | 11.884 | 35.21 | 12.96 | 60.011 | 13.42 | 35.21 | 21.99 | 59.965 | 22.6 | 35.22 | 27.439 | 59.942 | 28.072 | 35.21 | 114.283 | 60.028 | 115.816
35.22 | 11.505 | 60.022 | 11.885 | 35.22 | 12.96 | 60.011 | 13.421 | 35.22 | 21.992 | 59.965 | 22.601 | 35.23 | 27.44 | 59.942 | 28.074 | 35.22 | 114.28 | 60.028 | 115.817
35.23 | 11.509 | 60.022 | 11.886 | 35.23 | 12.96 | 60.011 | 13.422 | 35.22 | 21.994 | 59.965 | 22.602 | 35.24 | 27.44 | 59.942 | 28.075 | 35.23 | 114.278 | 60.028 | 115.819
35.24 | 11.514 | 60.022 | 11.887 | 35.24 | 12.96 | 60.011 | 13.424 | 35.23 | 21.996 | 59.965 | 22.603 | 35.24 | 27.441 | 59.942 | 28.076 | 35.24 | 114.277 | 60.028 | 115.82
35.24 | 11.518 | 60.022 | 11.889 | 35.25 | 12.96 | 60.011 | 13.425 | 35.24 | 21.998 | 59.965 | 22.605 | 35.25 | 27.441 | 59.942 | 28.077 | 35.25 | 114.277 | 60.028 | 115.821
35.25 | 11.525 | 60.022 | 11.89 | 35.26 | 12.964 | 60.011 | 13.426 | 35.25 | 22.001 | 59.965 | 22.606 | 35.26 | 27.442 | 59.942 | 28.079 | 35.25 | 114.278 | 60.028 | 115.822
35.26 | 11.532 | 60.022 | 11.891 | 35.26 | 12.968 | 60.011 | 13.427 | 35.26 | 22.003 | 59.965 | 22.607 | 35.27 | 27.442 | 59.942 | 28.08 | 35.26 | 114.278 | 60.028 | 115.824
35.27 | 11.539 | 60.022 | 11.892 | 35.27 | 12.972 | 60.011 | 13.429 | 35.27 | 22.005 | 59.965 | 22.608 | 35.28 | 27.442 | 59.942 | 28.081 | 35.27 | 114.279 | 60.028 | 115.825
35.28 | 11.546 | 60.022 | 11.894 | 35.28 | 12.976 | 60.011 | 13.43 | 35.27 | 22.007 | 59.965 | 22.61 | 35.29 | 27.443 | 59.942 | 28.082 | 35.28 | 114.28 | 60.028 | 115.826
35.29 | 11.553 | 60.022 | 11.895 | 35.29 | 12.98 | 60.011 | 13.431 | 35.28 | 22.009 | 59.965 | 22.611 | 35.29 | 27.443 | 59.942 | 28.084 | 35.29 | 114.28 | 60.028 | 115.827
35.29 | 11.561 | 60.022 | 11.896 | 35.3 | 12.984 | 60.011 | 13.432 | 35.29 | 22.011 | 59.965 | 22.612 | 35.3 | 27.443 | 59.942 | 28.085 | 35.3 | 114.278 | 60.028 | 115.829
35.3 | 11.568 | 60.022 | 11.897 | 35.31 | 12.988 | 60.011 | 13.434 | 35.3 | 22.013 | 59.965 | 22.613 | 35.31 | 27.443 | 59.942 | 28.086 | 35.3 | 114.277 | 60.028 | 115.83
35.31 | 11.575 | 60.022 | 11.899 | 35.31 | 12.993 | 60.011 | 13.435 | 35.31 | 22.015 | 59.965 | 22.615 | 35.32 | 27.443 | 59.942 | 28.087 | 35.31 | 114.275 | 60.028 | 115.831
35.32 | 11.582 | 60.022 | 11.9 | 35.32 | 12.997 | 60.011 | 13.436 | 35.32 | 22.017 | 59.965 | 22.616 | 35.33 | 27.443 | 59.942 | 28.089 | 35.32 | 114.273 | 60.028 | 115.832
35.33 | 11.589 | 60.022 | 11.901 | 35.33 | 13.001 | 60.011 | 13.437 | 35.32 | 22.019 | 59.965 | 22.617 | 35.34 | 27.444 | 59.942 | 28.09 | 35.33 | 114.273 | 60.028 | 115.834
35.34 | 11.594 | 60.022 | 11.902 | 35.34 | 13.006 | 60.011 | 13.439 | 35.33 | 22.019 | 59.965 | 22.618 | 35.34 | 27.444 | 59.942 | 28.091 | 35.34 | 114.274 | 60.028 | 115.835
35.34 | 11.599 | 60.022 | 11.904 | 35.35 | 13.01 | 60.011 | 13.44 | 35.34 | 22.019 | 59.965 | 22.62 | 35.35 | 27.444 | 59.942 | 28.092 | 35.35 | 114.277 | 60.028 | 115.836
35.35 | 11.602 | 60.022 | 11.905 | 35.36 | 13.014 | 60.011 | 13.441 | 35.35 | 22.019 | 59.965 | 22.621 | 35.36 | 27.444 | 59.942 | 28.094 | 35.35 | 114.281 | 60.028 | 115.837
35.36 | 11.605 | 60.022 | 11.906 | 35.36 | 13.018 | 60.011 | 13.442 | 35.36 | 22.019 | 59.965 | 22.622 | 35.37 | 27.444 | 59.942 | 28.095 | 35.36 | 114.285 | 60.028 | 115.839
35.37 | 11.607 | 60.022 | 11.907 | 35.37 | 13.023 | 60.011 | 13.444 | 35.37 | 22.019 | 59.965 | 22.623 | 35.38 | 27.444 | 59.942 | 28.096 | 35.37 | 114.289 | 60.028 | 115.84
35.38 | 11.61 | 60.022 | 11.909 | 35.38 | 13.027 | 60.011 | 13.445 | 35.37 | 22.019 | 59.965 | 22.625 | 35.39 | 27.444 | 59.942 | 28.097 | 35.38 | 114.294 | 60.028 | 115.841
35.39 | 11.613 | 60.022 | 11.91 | 35.39 | 13.031 | 60.011 | 13.446 | 35.38 | 22.019 | 59.965 | 22.626 | 35.39 | 27.444 | 59.942 | 28.099 | 35.39 | 114.299 | 60.028 | 115.842
35.39 | 11.616 | 60.022 | 11.911 | 35.4 | 13.036 | 60.012 | 13.447 | 35.39 | 22.019 | 59.965 | 22.627 | 35.4 | 27.444 | 59.942 | 28.1 | 35.4 | 114.304 | 60.028 | 115.844
35.4 | 11.619 | 60.022 | 11.912 | 35.41 | 13.04 | 60.012 | 13.449 | 35.4 | 22.019 | 59.965 | 22.628 | 35.41 | 27.444 | 59.942 | 28.101 | 35.4 | 114.309 | 60.028 | 115.845
35.41 | 11.621 | 60.022 | 11.914 | 35.41 | 13.044 | 60.012 | 13.45 | 35.41 | 22.019 | 59.965 | 22.63 | 35.42 | 27.444 | 59.942 | 28.102 | 35.41 | 114.313 | 60.028 | 115.846
35.42 | 11.621 | 60.022 | 11.915 | 35.42 | 13.045 | 60.012 | 13.451 | 35.42 | 22.019 | 59.965 | 22.631 | 35.43 | 27.444 | 59.942 | 28.104 | 35.42 | 114.317 | 60.028 | 115.847
35.43 | 11.621 | 60.022 | 11.916 | 35.43 | 13.045 | 60.013 | 13.452 | 35.42 | 22.019 | 59.965 | 22.632 | 35.44 | 27.444 | 59.942 | 28.105 | 35.43 | 114.321 | 60.028 | 115.849
35.44 | 11.621 | 60.022 | 11.917 | 35.44 | 13.045 | 60.013 | 13.454 | 35.43 | 22.019 | 59.965 | 22.633 | 35.44 | 27.444 | 59.942 | 28.106 | 35.44 | 114.326 | 60.028 | 115.85
35.44 | 11.621 | 60.022 | 11.919 | 35.45 | 13.045 | 60.013 | 13.455 | 35.44 | 22.019 | 59.965 | 22.635 | 35.45 | 27.444 | 59.942 | 28.107 | 35.45 | 114.325 | 60.028 | 115.851
35.45 | 11.621 | 60.022 | 11.92 | 35.46 | 13.045 | 60.014 | 13.456 | 35.45 | 22.019 | 59.965 | 22.636 | 35.46 | 27.444 | 59.942 | 28.109 | 35.45 | 114.325 | 60.028 | 115.852
35.46 | 11.621 | 60.022 | 11.921 | 35.46 | 13.046 | 60.014 | 13.457 | 35.46 | 22.02 | 59.965 | 22.637 | 35.47 | 27.444 | 59.942 | 28.11 | 35.46 | 114.328 | 60.028 | 115.854
35.47 | 11.621 | 60.022 | 11.922 | 35.47 | 13.046 | 60.014 | 13.459 | 35.47 | 22.02 | 59.965 | 22.638 | 35.48 | 27.444 | 59.942 | 28.111 | 35.47 | 114.331 | 60.028 | 115.855
35.48 | 11.621 | 60.022 | 11.924 | 35.48 | 13.046 | 60.014 | 13.46 | 35.47 | 22.02 | 59.965 | 22.64 | 35.49 | 27.444 | 59.942 | 28.112 | 35.48 | 114.333 | 60.028 | 115.856
35.49 | 11.621 | 60.022 | 11.925 | 35.49 | 13.046 | 60.015 | 13.461 | 35.48 | 22.02 | 59.965 | 22.641 | 35.49 | 27.444 | 59.942 | 28.114 | 35.49 | 114.336 | 60.028 | 115.857
35.49 | 11.621 | 60.022 | 11.926 | 35.5 | 13.046 | 60.015 | 13.462 | 35.49 | 22.02 | 59.965 | 22.642 | 35.5 | 27.444 | 59.942 | 28.115 | 35.5 | 114.338 | 60.028 | 115.859
35.5 | 11.62 | 60.022 | 11.927 | 35.51 | 13.046 | 60.015 | 13.464 | 35.5 | 22.02 | 59.965 | 22.643 | 35.51 | 27.444 | 59.942 | 28.116 | 35.5 | 114.341 | 60.028 | 115.86
35.51 | 11.62 | 60.022 | 11.929 | 35.51 | 13.045 | 60.016 | 13.465 | 35.51 | 22.021 | 59.965 | 22.645 | 35.52 | 27.444 | 59.942 | 28.117 | 35.51 | 114.339 | 60.028 | 115.861
35.52 | 11.62 | 60.022 | 11.93 | 35.52 | 13.045 | 60.016 | 13.466 | 35.52 | 22.021 | 59.965 | 22.646 | 35.53 | 27.444 | 59.942 | 28.119 | 35.52 | 114.336 | 60.028 | 115.862
35.53 | 11.62 | 60.022 | 11.931 | 35.53 | 13.045 | 60.016 | 13.467 | 35.52 | 22.022 | 59.965 | 22.647 | 35.54 | 27.444 | 59.942 | 28.12 | 35.53 | 114.335 | 60.028 | 115.864
35.54 | 11.62 | 60.022 | 11.932 | 35.54 | 13.045 | 60.016 | 13.469 | 35.53 | 22.022 | 59.965 | 22.648 | 35.54 | 27.444 | 59.942 | 28.121 | 35.54 | 114.334 | 60.028 | 115.865
35.54 | 11.619 | 60.022 | 11.934 | 35.55 | 13.045 | 60.017 | 13.47 | 35.54 | 22.023 | 59.965 | 22.65 | 35.55 | 27.444 | 59.942 | 28.122 | 35.55 | 114.332 | 60.028 | 115.866
35.55 | 11.619 | 60.022 | 11.935 | 35.56 | 13.045 | 60.017 | 13.471 | 35.55 | 22.023 | 59.965 | 22.651 | 35.56 | 27.444 | 59.942 | 28.124 | 35.55 | 114.331 | 60.028 | 115.867
35.56 | 11.619 | 60.022 | 11.936 | 35.56 | 13.045 | 60.017 | 13.472 | 35.56 | 22.024 | 59.965 | 22.652 | 35.57 | 27.444 | 59.942 | 28.125 | 35.56 | 114.327 | 60.028 | 115.869
35.57 | 11.619 | 60.022 | 11.937 | 35.57 | 13.045 | 60.017 | 13.474 | 35.57 | 22.024 | 59.965 | 22.653 | 35.58 | 27.444 | 59.942 | 28.126 | 35.57 | 114.324 | 60.028 | 115.87
35.58 | 11.619 | 60.022 | 11.939 | 35.58 | 13.045 | 60.017 | 13.475 | 35.57 | 22.025 | 59.965 | 22.655 | 35.59 | 27.444 | 59.942 | 28.127 | 35.58 | 114.321 | 60.028 | 115.871
35.59 | 11.618 | 60.022 | 11.94 | 35.59 | 13.045 | 60.017 | 13.476 | 35.58 | 22.025 | 59.965 | 22.656 | 35.59 | 27.444 | 59.942 | 28.129 | 35.59 | 114.318 | 60.028 | 115.872
35.59 | 11.618 | 60.022 | 11.941 | 35.6 | 13.045 | 60.017 | 13.477 | 35.59 | 22.025 | 59.965 | 22.657 | 35.6 | 27.444 | 59.942 | 28.13 | 35.6 | 114.314 | 60.028 | 115.874
35.6 | 11.618 | 60.022 | 11.942 | 35.61 | 13.045 | 60.017 | 13.479 | 35.6 | 22.026 | 59.965 | 22.658 | 35.61 | 27.444 | 59.942 | 28.131 | 35.6 | 114.31 | 60.028 | 115.875
35.61 | 11.618 | 60.022 | 11.944 | 35.61 | 13.045 | 60.017 | 13.48 | 35.61 | 22.026 | 59.965 | 22.66 | 35.62 | 27.446 | 59.942 | 28.133 | 35.61 | 114.312 | 60.028 | 115.876
35.62 | 11.618 | 60.022 | 11.945 | 35.62 | 13.045 | 60.017 | 13.481 | 35.62 | 22.026 | 59.965 | 22.661 | 35.63 | 27.449 | 59.942 | 28.134 | 35.62 | 114.313 | 60.028 | 115.877
35.63 | 11.618 | 60.022 | 11.946 | 35.63 | 13.045 | 60.017 | 13.482 | 35.62 | 22.027 | 59.965 | 22.662 | 35.64 | 27.452 | 59.942 | 28.135 | 35.63 | 114.314 | 60.028 | 115.879
35.64 | 11.618 | 60.022 | 11.947 | 35.64 | 13.045 | 60.017 | 13.484 | 35.63 | 22.027 | 59.965 | 22.663 | 35.64 | 27.454 | 59.942 | 28.136 | 35.64 | 114.315 | 60.028 | 115.88
35.64 | 11.618 | 60.022 | 11.949 | 35.65 | 13.045 | 60.017 | 13.485 | 35.64 | 22.028 | 59.965 | 22.665 | 35.65 | 27.458 | 59.942 | 28.138 | 35.65 | 114.315 | 60.028 | 115.881
35.65 | 11.618 | 60.022 | 11.95 | 35.66 | 13.045 | 60.017 | 13.486 | 35.65 | 22.028 | 59.965 | 22.666 | 35.66 | 27.461 | 59.942 | 28.139 | 35.65 | 114.316 | 60.028 | 115.882
35.66 | 11.618 | 60.022 | 11.951 | 35.66 | 13.045 | 60.017 | 13.487 | 35.66 | 22.028 | 59.965 | 22.667 | 35.67 | 27.464 | 59.942 | 28.14 | 35.66 | 114.317 | 60.028 | 115.884
35.67 | 11.618 | 60.022 | 11.952 | 35.67 | 13.045 | 60.017 | 13.489 | 35.67 | 22.028 | 59.965 | 22.668 | 35.68 | 27.467 | 59.942 | 28.141 | 35.67 | 114.318 | 60.028 | 115.885
35.68 | 11.618 | 60.022 | 11.954 | 35.68 | 13.045 | 60.017 | 13.49 | 35.67 | 22.028 | 59.965 | 22.67 | 35.69 | 27.471 | 59.942 | 28.143 | 35.68 | 114.319 | 60.028 | 115.886
35.69 | 11.617 | 60.022 | 11.955 | 35.69 | 13.045 | 60.017 | 13.491 | 35.68 | 22.028 | 59.965 | 22.671 | 35.69 | 27.474 | 59.942 | 28.144 | 35.69 | 114.321 | 60.028 | 115.887
35.69 | 11.617 | 60.022 | 11.956 | 35.7 | 13.045 | 60.017 | 13.493 | 35.69 | 22.028 | 59.965 | 22.672 | 35.7 | 27.477 | 59.943 | 28.145 | 35.7 | 114.321 | 60.028 | 115.889
35.7 | 11.617 | 60.022 | 11.957 | 35.71 | 13.045 | 60.017 | 13.494 | 35.7 | 22.028 | 59.965 | 22.673 | 35.71 | 27.481 | 59.943 | 28.146 | 35.7 | 114.322 | 60.028 | 115.89
35.71 | 11.617 | 60.022 | 11.959 | 35.71 | 13.045 | 60.017 | 13.496 | 35.71 | 22.028 | 59.965 | 22.675 | 35.72 | 27.484 | 59.943 | 28.148 | 35.71 | 114.322 | 60.028 | 115.891
35.72 | 11.617 | 60.022 | 11.96 | 35.72 | 13.045 | 60.017 | 13.498 | 35.72 | 22.028 | 59.965 | 22.676 | 35.73 | 27.487 | 59.944 | 28.149 | 35.72 | 114.323 | 60.028 | 115.892
35.73 | 11.617 | 60.022 | 11.961 | 35.73 | 13.045 | 60.017 | 13.499 | 35.72 | 22.028 | 59.965 | 22.677 | 35.74 | 27.491 | 59.944 | 28.15 | 35.73 | 114.324 | 60.028 | 115.894
35.74 | 11.617 | 60.022 | 11.962 | 35.74 | 13.045 | 60.017 | 13.501 | 35.73 | 22.028 | 59.965 | 22.678 | 35.74 | 27.494 | 59.944 | 28.151 | 35.74 | 114.326 | 60.028 | 115.895
35.74 | 11.617 | 60.022 | 11.964 | 35.75 | 13.045 | 60.017 | 13.503 | 35.74 | 22.028 | 59.965 | 22.68 | 35.75 | 27.498 | 59.944 | 28.153 | 35.75 | 114.329 | 60.028 | 115.896
35.75 | 11.617 | 60.022 | 11.965 | 35.76 | 13.045 | 60.017 | 13.505 | 35.75 | 22.031 | 59.965 | 22.681 | 35.76 | 27.501 | 59.945 | 28.154 | 35.75 | 114.333 | 60.028 | 115.897
35.76 | 11.616 | 60.022 | 11.966 | 35.76 | 13.045 | 60.017 | 13.507 | 35.76 | 22.035 | 59.965 | 22.682 | 35.77 | 27.505 | 59.945 | 28.155 | 35.76 | 114.336 | 60.028 | 115.899
35.77 | 11.616 | 60.022 | 11.967 | 35.77 | 13.045 | 60.017 | 13.509 | 35.77 | 22.038 | 59.965 | 22.683 | 35.78 | 27.509 | 59.945 | 28.156 | 35.77 | 114.34 | 60.028 | 115.9
35.78 | 11.616 | 60.022 | 11.969 | 35.78 | 13.045 | 60.017 | 13.511 | 35.77 | 22.041 | 59.965 | 22.685 | 35.79 | 27.511 | 59.946 | 28.158 | 35.78 | 114.342 | 60.028 | 115.901
35.79 | 11.616 | 60.022 | 11.97 | 35.79 | 13.045 | 60.017 | 13.513 | 35.78 | 22.045 | 59.965 | 22.686 | 35.79 | 27.512 | 59.946 | 28.159 | 35.79 | 114.345 | 60.028 | 115.902
35.79 | 11.616 | 60.022 | 11.971 | 35.8 | 13.045 | 60.017 | 13.515 | 35.79 | 22.048 | 59.965 | 22.687 | 35.8 | 27.514 | 59.946 | 28.16 | 35.8 | 114.347 | 60.028 | 115.904
35.8 | 11.62 | 60.022 | 11.972 | 35.81 | 13.045 | 60.017 | 13.518 | 35.8 | 22.051 | 59.965 | 22.688 | 35.81 | 27.515 | 59.946 | 28.161 | 35.8 | 114.35 | 60.028 | 115.905
35.81 | 11.623 | 60.022 | 11.974 | 35.81 | 13.045 | 60.017 | 13.52 | 35.81 | 22.055 | 59.965 | 22.69 | 35.82 | 27.516 | 59.947 | 28.163 | 35.81 | 114.353 | 60.028 | 115.906
35.82 | 11.626 | 60.022 | 11.975 | 35.82 | 13.045 | 60.017 | 13.522 | 35.82 | 22.058 | 59.965 | 22.691 | 35.83 | 27.517 | 59.947 | 28.164 | 35.82 | 114.356 | 60.028 | 115.907
35.83 | 11.63 | 60.022 | 11.976 | 35.83 | 13.045 | 60.017 | 13.525 | 35.82 | 22.061 | 59.965 | 22.692 | 35.84 | 27.518 | 59.947 | 28.165 | 35.83 | 114.362 | 60.028 | 115.909
35.84 | 11.633 | 60.022 | 11.977 | 35.84 | 13.045 | 60.017 | 13.527 | 35.83 | 22.065 | 59.965 | 22.693 | 35.84 | 27.518 | 59.948 | 28.166 | 35.84 | 114.367 | 60.028 | 115.91
35.84 | 11.637 | 60.022 | 11.979 | 35.85 | 13.045 | 60.017 | 13.53 | 35.84 | 22.068 | 59.965 | 22.695 | 35.85 | 27.519 | 59.948 | 28.168 | 35.85 | 114.372 | 60.028 | 115.911
35.85 | 11.645 | 60.022 | 11.98 | 35.86 | 13.045 | 60.017 | 13.532 | 35.85 | 22.071 | 59.965 | 22.696 | 35.86 | 27.52 | 59.948 | 28.169 | 35.85 | 114.377 | 60.028 | 115.912
35.86 | 11.653 | 60.022 | 11.981 | 35.86 | 13.045 | 60.017 | 13.535 | 35.86 | 22.074 | 59.965 | 22.697 | 35.87 | 27.52 | 59.948 | 28.17 | 35.86 | 114.382 | 60.028 | 115.914
35.87 | 11.66 | 60.022 | 11.982 | 35.87 | 13.046 | 60.017 | 13.537 | 35.87 | 22.078 | 59.965 | 22.698 | 35.88 | 27.521 | 59.948 | 28.171 | 35.87 | 114.387 | 60.028 | 115.915
35.88 | 11.668 | 60.022 | 11.984 | 35.88 | 13.046 | 60.017 | 13.54 | 35.87 | 22.081 | 59.965 | 22.7 | 35.89 | 27.522 | 59.948 | 28.173 | 35.88 | 114.392 | 60.028 | 115.916
35.89 | 11.676 | 60.022 | 11.985 | 35.89 | 13.046 | 60.017 | 13.542 | 35.88 | 22.084 | 59.965 | 22.701 | 35.89 | 27.522 | 59.948 | 28.174 | 35.89 | 114.397 | 60.028 | 115.917
35.89 | 11.684 | 60.022 | 11.986 | 35.9 | 13.046 | 60.017 | 13.545 | 35.89 | 22.088 | 59.965 | 22.702 | 35.9 | 27.523 | 59.948 | 28.175 | 35.9 | 114.403 | 60.028 | 115.919
35.9 | 11.692 | 60.022 | 11.987 | 35.91 | 13.046 | 60.017 | 13.547 | 35.9 | 22.091 | 59.965 | 22.703 | 35.91 | 27.524 | 59.948 | 28.176 | 35.9 | 114.408 | 60.028 | 115.92
35.91 | 11.699 | 60.022 | 11.989 | 35.91 | 13.046 | 60.017 | 13.55 | 35.91 | 22.094 | 59.965 | 22.705 | 35.92 | 27.525 | 59.948 | 28.178 | 35.91 | 114.411 | 60.028 | 115.921
35.92 | 11.707 | 60.022 | 11.99 | 35.92 | 13.046 | 60.017 | 13.552 | 35.92 | 22.094 | 59.965 | 22.706 | 35.93 | 27.525 | 59.948 | 28.179 | 35.92 | 114.415 | 60.028 | 115.922
35.93 | 11.715 | 60.022 | 11.991 | 35.93 | 13.046 | 60.017 | 13.555 | 35.92 | 22.094 | 59.965 | 22.707 | 35.94 | 27.526 | 59.948 | 28.18 | 35.93 | 114.418 | 60.028 | 115.924
35.94 | 11.723 | 60.022 | 11.993 | 35.94 | 13.046 | 60.017 | 13.557 | 35.93 | 22.094 | 59.965 | 22.708 | 35.94 | 27.526 | 59.948 | 28.181 | 35.94 | 114.421 | 60.028 | 115.925
35.94 | 11.73 | 60.022 | 11.994 | 35.95 | 13.046 | 60.017 | 13.56 | 35.94 | 22.094 | 59.965 | 22.71 | 35.95 | 27.526 | 59.948 | 28.183 | 35.95 | 114.425 | 60.028 | 115.926
35.95 | 11.74 | 60.022 | 11.996 | 35.96 | 13.046 | 60.017 | 13.562 | 35.95 | 22.094 | 59.965 | 22.711 | 35.96 | 27.526 | 59.948 | 28.184 | 35.95 | 114.428 | 60.028 | 115.927
35.96 | 11.751 | 60.022 | 11.998 | 35.96 | 13.046 | 60.017 | 13.565 | 35.96 | 22.094 | 59.965 | 22.712 | 35.97 | 27.526 | 59.948 | 28.185 | 35.96 | 114.431 | 60.028 | 115.929
35.97 | 11.757 | 60.022 | 11.999 | 35.97 | 13.046 | 60.017 | 13.567 | 35.97 | 22.097 | 59.965 | 22.713 | 35.98 | 27.526 | 59.948 | 28.186 | 35.97 | 114.434 | 60.028 | 115.93
35.98 | 11.764 | 60.022 | 12.001 | 35.98 | 13.046 | 60.017 | 13.57 | 35.97 | 22.099 | 59.965 | 22.715 | 35.99 | 27.526 | 59.948 | 28.188 | 35.98 | 114.436 | 60.028 | 115.931
35.99 | 11.771 | 60.022 | 12.003 | 35.99 | 13.046 | 60.017 | 13.572 | 35.98 | 22.101 | 59.965 | 22.716 | 35.99 | 27.527 | 59.948 | 28.189 | 35.99 | 114.438 | 60.028 | 115.932
35.99 | 11.777 | 60.022 | 12.005 | 36 | 13.046 | 60.017 | 13.575 | 35.99 | 22.103 | 59.965 | 22.717 | 36 | 27.527 | 59.948 | 28.19 | 36 | 114.438 | 60.028 | 115.934
36 | 11.784 | 60.022 | 12.007 | 36.01 | 13.046 | 60.017 | 13.577 | 36 | 22.105 | 59.965 | 22.718 | 36.01 | 27.527 | 59.948 | 28.191 | 36 | 114.438 | 60.028 | 115.935
36.01 | 11.791 | 60.022 | 12.009 | 36.01 | 13.046 | 60.017 | 13.58 | 36.01 | 22.107 | 59.965 | 22.72 | 36.02 | 27.527 | 59.948 | 28.193 | 36.01 | 114.438 | 60.028 | 115.936
36.02 | 11.793 | 60.022 | 12.011 | 36.02 | 13.046 | 60.017 | 13.582 | 36.02 | 22.109 | 59.965 | 22.721 | 36.03 | 27.528 | 59.948 | 28.194 | 36.02 | 114.438 | 60.028 | 115.937
36.03 | 11.795 | 60.022 | 12.013 | 36.03 | 13.045 | 60.017 | 13.585 | 36.02 | 22.112 | 59.965 | 22.722 | 36.04 | 27.528 | 59.948 | 28.195 | 36.03 | 114.437 | 60.028 | 115.939
36.04 | 11.798 | 60.022 | 12.015 | 36.04 | 13.045 | 60.017 | 13.587 | 36.03 | 22.114 | 59.965 | 22.723 | 36.04 | 27.528 | 59.948 | 28.196 | 36.04 | 114.437 | 60.028 | 115.94
36.04 | 11.8 | 60.022 | 12.018 | 36.05 | 13.045 | 60.017 | 13.59 | 36.04 | 22.116 | 59.965 | 22.725 | 36.05 | 27.529 | 59.948 | 28.198 | 36.05 | 114.439 | 60.028 | 115.941
36.05 | 11.802 | 60.022 | 12.02 | 36.06 | 13.045 | 60.017 | 13.592 | 36.05 | 22.118 | 59.965 | 22.726 | 36.06 | 27.529 | 59.948 | 28.199 | 36.05 | 114.442 | 60.028 | 115.943
36.06 | 11.805 | 60.022 | 12.022 | 36.06 | 13.045 | 60.017 | 13.595 | 36.06 | 22.12 | 59.965 | 22.727 | 36.07 | 27.529 | 59.948 | 28.2 | 36.06 | 114.443 | 60.027 | 115.944
36.07 | 11.807 | 60.022 | 12.025 | 36.07 | 13.047 | 60.018 | 13.597 | 36.07 | 22.122 | 59.965 | 22.728 | 36.08 | 27.53 | 59.948 | 28.201 | 36.07 | 114.444 | 60.027 | 115.946
36.08 | 11.81 | 60.022 | 12.027 | 36.08 | 13.049 | 60.018 | 13.6 | 36.07 | 22.124 | 59.965 | 22.73 | 36.09 | 27.53 | 59.948 | 28.203 | 36.08 | 114.444 | 60.027 | 115.948
36.09 | 11.812 | 60.022 | 12.03 | 36.09 | 13.051 | 60.018 | 13.602 | 36.08 | 22.126 | 59.965 | 22.731 | 36.1 | 27.53 | 59.948 | 28.204 | 36.09 | 114.445 | 60.026 | 115.949
36.09 | 11.815 | 60.022 | 12.032 | 36.1 | 13.053 | 60.018 | 13.605 | 36.09 | 22.128 | 59.965 | 22.732 | 36.1 | 27.53 | 59.948 | 28.205 | 36.1 | 114.445 | 60.026 | 115.951
36.1 | 11.817 | 60.022 | 12.035 | 36.11 | 13.055 | 60.019 | 13.607 | 36.1 | 22.13 | 59.965 | 22.733 | 36.11 | 27.53 | 59.948 | 28.206 | 36.1 | 114.446 | 60.026 | 115.953
36.11 | 11.82 | 60.022 | 12.037 | 36.11 | 13.057 | 60.019 | 13.61 | 36.11 | 22.132 | 59.965 | 22.735 | 36.12 | 27.531 | 59.948 | 28.208 | 36.11 | 114.445 | 60.026 | 115.955
36.12 | 11.82 | 60.022 | 12.04 | 36.12 | 13.059 | 60.019 | 13.612 | 36.12 | 22.134 | 59.965 | 22.736 | 36.13 | 27.531 | 59.948 | 28.209 | 36.12 | 114.444 | 60.025 | 115.957
36.13 | 11.82 | 60.022 | 12.042 | 36.13 | 13.061 | 60.02 | 13.615 | 36.12 | 22.136 | 59.965 | 22.737 | 36.14 | 27.531 | 59.948 | 28.21 | 36.13 | 114.444 | 60.025 | 115.959
36.14 | 11.82 | 60.022 | 12.045 | 36.14 | 13.063 | 60.02 | 13.617 | 36.13 | 22.136 | 59.965 | 22.738 | 36.15 | 27.531 | 59.948 | 28.211 | 36.14 | 114.444 | 60.025 | 115.961
36.14 | 11.819 | 60.022 | 12.047 | 36.15 | 13.065 | 60.02 | 13.62 | 36.14 | 22.135 | 59.965 | 22.74 | 36.15 | 27.531 | 59.948 | 28.213 | 36.15 | 114.446 | 60.024 | 115.963
36.15 | 11.819 | 60.022 | 12.05 | 36.16 | 13.068 | 60.02 | 13.622 | 36.15 | 22.135 | 59.965 | 22.741 | 36.16 | 27.531 | 59.948 | 28.214 | 36.15 | 114.448 | 60.024 | 115.965
36.16 | 11.819 | 60.022 | 12.052 | 36.16 | 13.07 | 60.021 | 13.625 | 36.16 | 22.135 | 59.965 | 22.742 | 36.17 | 27.532 | 59.948 | 28.215 | 36.16 | 114.45 | 60.024 | 115.967
36.17 | 11.819 | 60.022 | 12.055 | 36.17 | 13.073 | 60.021 | 13.627 | 36.17 | 22.135 | 59.965 | 22.743 | 36.18 | 27.532 | 59.948 | 28.216 | 36.17 | 114.452 | 60.024 | 115.97
36.18 | 11.819 | 60.022 | 12.057 | 36.18 | 13.077 | 60.021 | 13.63 | 36.17 | 22.135 | 59.965 | 22.745 | 36.19 | 27.532 | 59.948 | 28.218 | 36.18 | 114.452 | 60.023 | 115.972
36.19 | 11.819 | 60.022 | 12.06 | 36.19 | 13.085 | 60.022 | 13.632 | 36.18 | 22.138 | 59.965 | 22.746 | 36.2 | 27.532 | 59.948 | 28.219 | 36.19 | 114.453 | 60.023 | 115.975
36.19 | 11.819 | 60.022 | 12.062 | 36.2 | 13.093 | 60.022 | 13.635 | 36.19 | 22.141 | 59.965 | 22.747 | 36.2 | 27.532 | 59.948 | 28.22 | 36.2 | 114.455 | 60.023 | 115.977
36.2 | 11.818 | 60.022 | 12.065 | 36.21 | 13.101 | 60.022 | 13.637 | 36.2 | 22.145 | 59.965 | 22.748 | 36.21 | 27.532 | 59.948 | 28.221 | 36.2 | 114.458 | 60.022 | 115.98
36.21 | 11.818 | 60.022 | 12.067 | 36.21 | 13.109 | 60.022 | 13.64 | 36.21 | 22.148 | 59.965 | 22.75 | 36.22 | 27.532 | 59.948 | 28.223 | 36.21 | 114.456 | 60.022 | 115.982
36.22 | 11.818 | 60.022 | 12.07 | 36.22 | 13.116 | 60.022 | 13.642 | 36.22 | 22.151 | 59.965 | 22.751 | 36.23 | 27.532 | 59.948 | 28.224 | 36.22 | 114.455 | 60.022 | 115.985
36.23 | 11.818 | 60.022 | 12.072 | 36.23 | 13.124 | 60.022 | 13.645 | 36.22 | 22.154 | 59.965 | 22.752 | 36.24 | 27.532 | 59.948 | 28.225 | 36.23 | 114.455 | 60.022 | 115.987
36.24 | 11.818 | 60.022 | 12.075 | 36.24 | 13.13 | 60.022 | 13.647 | 36.23 | 22.158 | 59.965 | 22.753 | 36.25 | 27.532 | 59.948 | 28.226 | 36.24 | 114.454 | 60.022 | 115.99
36.24 | 11.818 | 60.022 | 12.077 | 36.25 | 13.136 | 60.022 | 13.65 | 36.24 | 22.161 | 59.965 | 22.755 | 36.25 | 27.536 | 59.948 | 28.228 | 36.25 | 114.454 | 60.022 | 115.992
36.25 | 11.818 | 60.022 | 12.08 | 36.26 | 13.142 | 60.022 | 13.652 | 36.25 | 22.164 | 59.965 | 22.756 | 36.26 | 27.54 | 59.948 | 28.229 | 36.25 | 114.455 | 60.022 | 115.995
36.26 | 11.818 | 60.022 | 12.082 | 36.26 | 13.147 | 60.022 | 13.655 | 36.26 | 22.167 | 59.965 | 22.757 | 36.27 | 27.544 | 59.948 | 28.23 | 36.26 | 114.456 | 60.022 | 115.997
36.27 | 11.817 | 60.022 | 12.085 | 36.27 | 13.153 | 60.022 | 13.657 | 36.27 | 22.171 | 59.965 | 22.758 | 36.28 | 27.548 | 59.948 | 28.231 | 36.27 | 114.457 | 60.022 | 116
36.28 | 11.817 | 60.022 | 12.087 | 36.28 | 13.159 | 60.022 | 13.66 | 36.27 | 22.174 | 59.965 | 22.76 | 36.29 | 27.552 | 59.948 | 28.233 | 36.28 | 114.461 | 60.022 | 116.002
36.29 | 11.817 | 60.022 | 12.09 | 36.29 | 13.165 | 60.022 | 13.662 | 36.28 | 22.177 | 59.965 | 22.761 | 36.3 | 27.556 | 59.948 | 28.234 | 36.29 | 114.464 | 60.022 | 116.005
36.29 | 11.817 | 60.022 | 12.092 | 36.3 | 13.17 | 60.022 | 13.665 | 36.29 | 22.18 | 59.965 | 22.762 | 36.3 | 27.562 | 59.948 | 28.235 | 36.3 | 114.466 | 60.022 | 116.007
36.3 | 11.817 | 60.022 | 12.095 | 36.31 | 13.176 | 60.022 | 13.667 | 36.3 | 22.184 | 59.965 | 22.763 | 36.31 | 27.569 | 59.948 | 28.236 | 36.3 | 114.469 | 60.022 | 116.01
36.31 | 11.818 | 60.022 | 12.097 | 36.31 | 13.182 | 60.022 | 13.67 | 36.31 | 22.187 | 59.965 | 22.765 | 36.32 | 27.575 | 59.948 | 28.238 | 36.31 | 114.471 | 60.022 | 116.012
36.32 | 11.818 | 60.022 | 12.1 | 36.32 | 13.188 | 60.022 | 13.672 | 36.32 | 22.19 | 59.965 | 22.766 | 36.33 | 27.581 | 59.948 | 28.239 | 36.32 | 114.472 | 60.022 | 116.015
36.33 | 11.818 | 60.022 | 12.102 | 36.33 | 13.194 | 60.022 | 13.675 | 36.32 | 22.193 | 59.965 | 22.767 | 36.34 | 27.588 | 59.948 | 28.24 | 36.33 | 114.472 | 60.022 | 116.017
36.34 | 11.818 | 60.022 | 12.105 | 36.34 | 13.198 | 60.022 | 13.677 | 36.33 | 22.196 | 59.965 | 22.768 | 36.35 | 27.594 | 59.948 | 28.241 | 36.34 | 114.472 | 60.022 | 116.02
36.34 | 11.818 | 60.022 | 12.107 | 36.35 | 13.203 | 60.022 | 13.68 | 36.34 | 22.199 | 59.965 | 22.77 | 36.35 | 27.602 | 59.948 | 28.243 | 36.35 | 114.475 | 60.022 | 116.022
36.35 | 11.818 | 60.022 | 12.11 | 36.36 | 13.203 | 60.022 | 13.682 | 36.35 | 22.199 | 59.965 | 22.771 | 36.36 | 27.61 | 59.948 | 28.244 | 36.35 | 114.477 | 60.022 | 116.025
36.36 | 11.818 | 60.022 | 12.112 | 36.36 | 13.203 | 60.022 | 13.685 | 36.36 | 22.199 | 59.965 | 22.772 | 36.37 | 27.618 | 59.949 | 28.245 | 36.36 | 114.479 | 60.022 | 116.027
36.37 | 11.818 | 60.022 | 12.115 | 36.37 | 13.203 | 60.022 | 13.687 | 36.37 | 22.199 | 59.965 | 22.773 | 36.38 | 27.626 | 59.949 | 28.246 | 36.37 | 114.48 | 60.022 | 116.03
36.38 | 11.817 | 60.022 | 12.117 | 36.38 | 13.204 | 60.022 | 13.69 | 36.38 | 22.198 | 59.965 | 22.775 | 36.39 | 27.634 | 59.949 | 28.248 | 36.38 | 114.481 | 60.022 | 116.032
36.39 | 11.817 | 60.022 | 12.12 | 36.39 | 13.204 | 60.022 | 13.692 | 36.38 | 22.2 | 59.965 | 22.776 | 36.4 | 27.642 | 59.949 | 28.249 | 36.39 | 114.482 | 60.022 | 116.035
36.39 | 11.817 | 60.022 | 12.122 | 36.4 | 13.204 | 60.022 | 13.695 | 36.39 | 22.202 | 59.965 | 22.777 | 36.4 | 27.65 | 59.95 | 28.25 | 36.4 | 114.483 | 60.022 | 116.037
36.4 | 11.817 | 60.022 | 12.125 | 36.41 | 13.205 | 60.022 | 13.697 | 36.4 | 22.203 | 59.965 | 22.778 | 36.41 | 27.658 | 59.95 | 28.251 | 36.4 | 114.483 | 60.022 | 116.04
36.41 | 11.816 | 60.022 | 12.127 | 36.41 | 13.205 | 60.022 | 13.7 | 36.41 | 22.205 | 59.965 | 22.78 | 36.42 | 27.662 | 59.95 | 28.253 | 36.41 | 114.485 | 60.022 | 116.042
36.42 | 11.816 | 60.022 | 12.13 | 36.42 | 13.205 | 60.022 | 13.702 | 36.42 | 22.207 | 59.965 | 22.781 | 36.43 | 27.666 | 59.951 | 28.254 | 36.42 | 114.488 | 60.022 | 116.045
36.43 | 11.816 | 60.022 | 12.132 | 36.43 | 13.205 | 60.022 | 13.705 | 36.42 | 22.209 | 59.965 | 22.782 | 36.44 | 27.67 | 59.951 | 28.255 | 36.43 | 114.489 | 60.022 | 116.047
36.44 | 11.816 | 60.022 | 12.135 | 36.44 | 13.205 | 60.022 | 13.707 | 36.43 | 22.21 | 59.965 | 22.783 | 36.45 | 27.674 | 59.951 | 28.256 | 36.44 | 114.491 | 60.022 | 116.05
36.44 | 11.816 | 60.022 | 12.137 | 36.45 | 13.206 | 60.022 | 13.71 | 36.44 | 22.212 | 59.965 | 22.785 | 36.45 | 27.678 | 59.951 | 28.258 | 36.45 | 114.494 | 60.022 | 116.052
36.45 | 11.817 | 60.022 | 12.14 | 36.46 | 13.206 | 60.022 | 13.712 | 36.45 | 22.214 | 59.965 | 22.786 | 36.46 | 27.682 | 59.952 | 28.259 | 36.45 | 114.497 | 60.022 | 116.055
36.46 | 11.818 | 60.022 | 12.142 | 36.46 | 13.206 | 60.022 | 13.715 | 36.46 | 22.216 | 59.965 | 22.787 | 36.47 | 27.684 | 59.952 | 28.26 | 36.46 | 114.5 | 60.022 | 116.057
36.47 | 11.82 | 60.022 | 12.145 | 36.47 | 13.206 | 60.022 | 13.717 | 36.47 | 22.217 | 59.965 | 22.788 | 36.48 | 27.686 | 59.952 | 28.261 | 36.47 | 114.503 | 60.022 | 116.06
36.48 | 11.822 | 60.022 | 12.147 | 36.48 | 13.206 | 60.022 | 13.72 | 36.48 | 22.219 | 59.965 | 22.79 | 36.49 | 27.688 | 59.953 | 28.263 | 36.48 | 114.505 | 60.022 | 116.062
36.49 | 11.824 | 60.022 | 12.15 | 36.49 | 13.206 | 60.022 | 13.722 | 36.48 | 22.221 | 59.965 | 22.791 | 36.5 | 27.69 | 59.953 | 28.264 | 36.49 | 114.508 | 60.022 | 116.065
36.49 | 11.827 | 60.022 | 12.152 | 36.5 | 13.207 | 60.022 | 13.725 | 36.49 | 22.223 | 59.965 | 22.792 | 36.5 | 27.691 | 59.953 | 28.265 | 36.5 | 114.511 | 60.022 | 116.067
36.5 | 11.829 | 60.022 | 12.155 | 36.51 | 13.207 | 60.022 | 13.727 | 36.5 | 22.225 | 59.965 | 22.793 | 36.51 | 27.693 | 59.953 | 28.266 | 36.5 | 114.515 | 60.022 | 116.07
36.51 | 11.831 | 60.022 | 12.157 | 36.51 | 13.207 | 60.022 | 13.73 | 36.51 | 22.227 | 59.965 | 22.795 | 36.52 | 27.693 | 59.953 | 28.268 | 36.51 | 114.52 | 60.022 | 116.072
36.52 | 11.833 | 60.022 | 12.16 | 36.52 | 13.207 | 60.022 | 13.732 | 36.52 | 22.229 | 59.965 | 22.796 | 36.53 | 27.693 | 59.953 | 28.269 | 36.52 | 114.524 | 60.022 | 116.075
36.53 | 11.835 | 60.022 | 12.162 | 36.53 | 13.207 | 60.022 | 13.735 | 36.53 | 22.231 | 59.965 | 22.797 | 36.54 | 27.693 | 59.953 | 28.27 | 36.53 | 114.528 | 60.022 | 116.077
36.54 | 11.841 | 60.022 | 12.165 | 36.54 | 13.207 | 60.022 | 13.737 | 36.53 | 22.237 | 59.965 | 22.798 | 36.55 | 27.693 | 59.953 | 28.271 | 36.54 | 114.532 | 60.022 | 116.08
36.54 | 11.846 | 60.022 | 12.167 | 36.55 | 13.207 | 60.022 | 13.74 | 36.54 | 22.243 | 59.965 | 22.8 | 36.55 | 27.693 | 59.953 | 28.273 | 36.55 | 114.537 | 60.022 | 116.082
36.55 | 11.852 | 60.022 | 12.17 | 36.56 | 13.207 | 60.022 | 13.742 | 36.55 | 22.248 | 59.965 | 22.801 | 36.56 | 27.693 | 59.953 | 28.274 | 36.55 | 114.542 | 60.022 | 116.085
36.56 | 11.857 | 60.022 | 12.172 | 36.56 | 13.207 | 60.022 | 13.745 | 36.56 | 22.252 | 59.965 | 22.802 | 36.57 | 27.693 | 59.953 | 28.275 | 36.56 | 114.548 | 60.022 | 116.087
36.57 | 11.862 | 60.022 | 12.175 | 36.57 | 13.208 | 60.022 | 13.747 | 36.57 | 22.257 | 59.965 | 22.803 | 36.58 | 27.693 | 59.953 | 28.276 | 36.57 | 114.554 | 60.022 | 116.09
36.58 | 11.868 | 60.022 | 12.177 | 36.58 | 13.208 | 60.022 | 13.75 | 36.58 | 22.261 | 59.965 | 22.805 | 36.59 | 27.693 | 59.953 | 28.278 | 36.58 | 114.557 | 60.022 | 116.092
36.59 | 11.873 | 60.022 | 12.18 | 36.59 | 13.208 | 60.022 | 13.752 | 36.58 | 22.266 | 59.965 | 22.806 | 36.6 | 27.693 | 59.953 | 28.279 | 36.59 | 114.56 | 60.022 | 116.095
36.59 | 11.878 | 60.022 | 12.182 | 36.6 | 13.208 | 60.022 | 13.755 | 36.59 | 22.27 | 59.965 | 22.807 | 36.6 | 27.693 | 59.953 | 28.28 | 36.6 | 114.561 | 60.022 | 116.097
36.6 | 11.883 | 60.022 | 12.185 | 36.61 | 13.208 | 60.022 | 13.757 | 36.6 | 22.274 | 59.965 | 22.808 | 36.61 | 27.693 | 59.953 | 28.281 | 36.6 | 114.561 | 60.022 | 116.1
36.61 | 11.889 | 60.022 | 12.187 | 36.61 | 13.208 | 60.022 | 13.76 | 36.61 | 22.278 | 59.965 | 22.81 | 36.62 | 27.692 | 59.953 | 28.283 | 36.61 | 114.559 | 60.022 | 116.102
36.62 | 11.893 | 60.022 | 12.19 | 36.62 | 13.208 | 60.022 | 13.762 | 36.62 | 22.283 | 59.965 | 22.811 | 36.63 | 27.692 | 59.953 | 28.284 | 36.62 | 114.558 | 60.022 | 116.105
36.63 | 11.896 | 60.022 | 12.192 | 36.63 | 13.208 | 60.022 | 13.765 | 36.63 | 22.287 | 59.965 | 22.812 | 36.64 | 27.692 | 59.953 | 28.285 | 36.63 | 114.557 | 60.022 | 116.107
36.64 | 11.9 | 60.022 | 12.195 | 36.64 | 13.208 | 60.022 | 13.767 | 36.63 | 22.291 | 59.965 | 22.813 | 36.65 | 27.692 | 59.953 | 28.286 | 36.64 | 114.557 | 60.022 | 116.11
36.64 | 11.903 | 60.022 | 12.197 | 36.65 | 13.208 | 60.022 | 13.77 | 36.64 | 22.295 | 59.965 | 22.815 | 36.65 | 27.692 | 59.953 | 28.288 | 36.65 | 114.557 | 60.022 | 116.112
36.65 | 11.906 | 60.022 | 12.2 | 36.66 | 13.208 | 60.022 | 13.772 | 36.65 | 22.299 | 59.965 | 22.816 | 36.66 | 27.692 | 59.953 | 28.289 | 36.65 | 114.557 | 60.022 | 116.115
36.66 | 11.909 | 60.022 | 12.202 | 36.66 | 13.208 | 60.022 | 13.775 | 36.66 | 22.303 | 59.965 | 22.817 | 36.67 | 27.691 | 59.953 | 28.29 | 36.66 | 114.557 | 60.022 | 116.117
36.67 | 11.912 | 60.022 | 12.205 | 36.67 | 13.211 | 60.022 | 13.777 | 36.67 | 22.307 | 59.965 | 22.818 | 36.68 | 27.691 | 59.953 | 28.291 | 36.67 | 114.556 | 60.022 | 116.12
36.68 | 11.915 | 60.022 | 12.207 | 36.68 | 13.214 | 60.022 | 13.78 | 36.68 | 22.312 | 59.965 | 22.82 | 36.69 | 27.691 | 59.953 | 28.293 | 36.68 | 114.554 | 60.022 | 116.122
36.69 | 11.918 | 60.022 | 12.21 | 36.69 | 13.217 | 60.022 | 13.782 | 36.68 | 22.316 | 59.965 | 22.821 | 36.7 | 27.691 | 59.953 | 28.294 | 36.69 | 114.552 | 60.022 | 116.125
36.69 | 11.922 | 60.022 | 12.212 | 36.7 | 13.22 | 60.022 | 13.784 | 36.69 | 22.32 | 59.965 | 22.822 | 36.7 | 27.691 | 59.953 | 28.295 | 36.7 | 114.547 | 60.022 | 116.127
36.7 | 11.922 | 60.022 | 12.215 | 36.71 | 13.223 | 60.022 | 13.786 | 36.7 | 22.32 | 59.965 | 22.823 | 36.71 | 27.69 | 59.953 | 28.296 | 36.7 | 114.541 | 60.022 | 116.13
36.71 | 11.922 | 60.022 | 12.217 | 36.71 | 13.226 | 60.022 | 13.789 | 36.71 | 22.32 | 59.965 | 22.825 | 36.72 | 27.691 | 59.953 | 28.298 | 36.71 | 114.536 | 60.022 | 116.132
36.72 | 11.921 | 60.022 | 12.22 | 36.72 | 13.228 | 60.023 | 13.791 | 36.72 | 22.32 | 59.965 | 22.826 | 36.73 | 27.691 | 59.953 | 28.299 | 36.72 | 114.531 | 60.022 | 116.135
36.73 | 11.921 | 60.022 | 12.222 | 36.73 | 13.231 | 60.024 | 13.793 | 36.73 | 22.32 | 59.965 | 22.827 | 36.74 | 27.694 | 59.953 | 28.3 | 36.73 | 114.531 | 60.022 | 116.137
36.74 | 11.922 | 60.022 | 12.225 | 36.74 | 13.234 | 60.024 | 13.795 | 36.73 | 22.32 | 59.965 | 22.828 | 36.75 | 27.697 | 59.953 | 28.301 | 36.74 | 114.53 | 60.022 | 116.14
36.74 | 11.922 | 60.022 | 12.227 | 36.75 | 13.236 | 60.025 | 13.797 | 36.74 | 22.319 | 59.965 | 22.83 | 36.75 | 27.7 | 59.953 | 28.303 | 36.75 | 114.53 | 60.022 | 116.142
36.75 | 11.922 | 60.022 | 12.23 | 36.76 | 13.239 | 60.025 | 13.798 | 36.75 | 22.319 | 59.965 | 22.831 | 36.76 | 27.703 | 59.953 | 28.304 | 36.75 | 114.53 | 60.022 | 116.145
36.76 | 11.922 | 60.022 | 12.232 | 36.76 | 13.242 | 60.026 | 13.8 | 36.76 | 22.319 | 59.965 | 22.832 | 36.77 | 27.707 | 59.953 | 28.305 | 36.76 | 114.53 | 60.022 | 116.147
36.77 | 11.925 | 60.022 | 12.235 | 36.77 | 13.244 | 60.027 | 13.802 | 36.77 | 22.319 | 59.965 | 22.833 | 36.78 | 27.71 | 59.953 | 28.306 | 36.77 | 114.53 | 60.022 | 116.15
36.78 | 11.928 | 60.022 | 12.237 | 36.78 | 13.247 | 60.027 | 13.804 | 36.78 | 22.318 | 59.965 | 22.835 | 36.79 | 27.713 | 59.953 | 28.308 | 36.78 | 114.532 | 60.022 | 116.152
36.79 | 11.93 | 60.022 | 12.24 | 36.79 | 13.25 | 60.028 | 13.805 | 36.78 | 22.318 | 59.965 | 22.836 | 36.8 | 27.716 | 59.953 | 28.309 | 36.79 | 114.535 | 60.022 | 116.155
36.79 | 11.933 | 60.022 | 12.242 | 36.8 | 13.253 | 60.028 | 13.807 | 36.79 | 22.318 | 59.965 | 22.837 | 36.8 | 27.719 | 59.953 | 28.31 | 36.8 | 114.536 | 60.022 | 116.157
36.8 | 11.936 | 60.022 | 12.245 | 36.81 | 13.256 | 60.029 | 13.808 | 36.8 | 22.318 | 59.965 | 22.838 | 36.81 | 27.722 | 59.953 | 28.311 | 36.8 | 114.538 | 60.022 | 116.16
36.81 | 11.938 | 60.022 | 12.247 | 36.81 | 13.258 | 60.029 | 13.81 | 36.81 | 22.318 | 59.965 | 22.84 | 36.82 | 27.726 | 59.953 | 28.313 | 36.81 | 114.541 | 60.022 | 116.162
36.82 | 11.943 | 60.022 | 12.25 | 36.82 | 13.265 | 60.03 | 13.811 | 36.82 | 22.318 | 59.965 | 22.841 | 36.83 | 27.731 | 59.953 | 28.314 | 36.82 | 114.544 | 60.022 | 116.165
36.83 | 11.948 | 60.022 | 12.252 | 36.83 | 13.271 | 60.031 | 13.812 | 36.83 | 22.318 | 59.965 | 22.842 | 36.84 | 27.736 | 59.953 | 28.315 | 36.83 | 114.547 | 60.022 | 116.167
36.84 | 11.953 | 60.022 | 12.255 | 36.84 | 13.275 | 60.031 | 13.814 | 36.83 | 22.318 | 59.965 | 22.843 | 36.85 | 27.741 | 59.953 | 28.316 | 36.84 | 114.551 | 60.022 | 116.17
36.84 | 11.958 | 60.022 | 12.257 | 36.85 | 13.278 | 60.032 | 13.815 | 36.84 | 22.319 | 59.965 | 22.845 | 36.85 | 27.745 | 59.954 | 28.318 | 36.85 | 114.554 | 60.022 | 116.172
36.85 | 11.963 | 60.022 | 12.26 | 36.86 | 13.282 | 60.032 | 13.816 | 36.85 | 22.319 | 59.965 | 22.846 | 36.86 | 27.75 | 59.955 | 28.319 | 36.85 | 114.556 | 60.022 | 116.175
36.86 | 11.968 | 60.022 | 12.262 | 36.86 | 13.286 | 60.033 | 13.817 | 36.86 | 22.319 | 59.965 | 22.847 | 36.87 | 27.755 | 59.955 | 28.32 | 36.86 | 114.561 | 60.022 | 116.177
36.87 | 11.973 | 60.022 | 12.265 | 36.87 | 13.289 | 60.033 | 13.819 | 36.87 | 22.319 | 59.965 | 22.848 | 36.88 | 27.76 | 59.956 | 28.321 | 36.87 | 114.567 | 60.022 | 116.18
36.88 | 11.978 | 60.022 | 12.267 | 36.88 | 13.293 | 60.034 | 13.82 | 36.88 | 22.32 | 59.965 | 22.85 | 36.89 | 27.764 | 59.956 | 28.323 | 36.88 | 114.577 | 60.022 | 116.182
36.89 | 11.983 | 60.022 | 12.27 | 36.89 | 13.296 | 60.034 | 13.821 | 36.88 | 22.32 | 59.965 | 22.851 | 36.9 | 27.768 | 59.957 | 28.324 | 36.89 | 114.586 | 60.022 | 116.185
36.89 | 11.988 | 60.022 | 12.272 | 36.9 | 13.3 | 60.035 | 13.822 | 36.89 | 22.32 | 59.965 | 22.852 | 36.9 | 27.77 | 59.957 | 28.325 | 36.9 | 114.59 | 60.022 | 116.187
36.9 | 11.993 | 60.022 | 12.275 | 36.91 | 13.304 | 60.035 | 13.824 | 36.9 | 22.32 | 59.965 | 22.853 | 36.91 | 27.772 | 59.958 | 28.326 | 36.9 | 114.594 | 60.022 | 116.19
36.91 | 11.998 | 60.022 | 12.277 | 36.91 | 13.307 | 60.035 | 13.825 | 36.91 | 22.321 | 59.965 | 22.855 | 36.92 | 27.773 | 59.959 | 28.328 | 36.91 | 114.591 | 60.022 | 116.192
36.92 | 12.003 | 60.022 | 12.28 | 36.92 | 13.311 | 60.035 | 13.826 | 36.92 | 22.321 | 59.965 | 22.856 | 36.93 | 27.775 | 59.959 | 28.329 | 36.92 | 114.588 | 60.022 | 116.195
36.93 | 12.008 | 60.022 | 12.282 | 36.93 | 13.315 | 60.036 | 13.827 | 36.93 | 22.322 | 59.965 | 22.857 | 36.94 | 27.776 | 59.96 | 28.33 | 36.93 | 114.592 | 60.022 | 116.197
36.94 | 12.01 | 60.022 | 12.284 | 36.94 | 13.318 | 60.036 | 13.829 | 36.93 | 22.322 | 59.965 | 22.858 | 36.95 | 27.778 | 59.96 | 28.331 | 36.94 | 114.597 | 60.022 | 116.2
36.94 | 12.012 | 60.022 | 12.286 | 36.95 | 13.322 | 60.036 | 13.83 | 36.94 | 22.323 | 59.965 | 22.86 | 36.95 | 27.782 | 59.961 | 28.333 | 36.95 | 114.603 | 60.022 | 116.202
36.95 | 12.015 | 60.022 | 12.289 | 36.95 | 13.325 | 60.037 | 13.831 | 36.95 | 22.323 | 59.965 | 22.861 | 36.96 | 27.787 | 59.961 | 28.334 | 36.95 | 114.61 | 60.022 | 116.205
36.96 | 12.017 | 60.022 | 12.291 | 36.96 | 13.329 | 60.037 | 13.832 | 36.96 | 22.323 | 59.965 | 22.862 | 36.97 | 27.792 | 59.962 | 28.335 | 36.96 | 114.614 | 60.022 | 116.207
36.97 | 12.019 | 60.022 | 12.293 | 36.97 | 13.333 | 60.037 | 13.834 | 36.97 | 22.323 | 59.965 | 22.863 | 36.98 | 27.797 | 59.963 | 28.336 | 36.97 | 114.618 | 60.022 | 116.21
36.98 | 12.022 | 60.022 | 12.295 | 36.98 | 13.336 | 60.037 | 13.835 | 36.98 | 22.323 | 59.965 | 22.865 | 36.99 | 27.8 | 59.963 | 28.338 | 36.98 | 114.621 | 60.022 | 116.212
36.99 | 12.022 | 60.022 | 12.297 | 36.99 | 13.336 | 60.038 | 13.836 | 36.98 | 22.323 | 59.965 | 22.866 | 37 | 27.803 | 59.964 | 28.354 | 36.99 | 114.624 | 60.022 | 116.215
36.99 | 12.023 | 60.022 | 12.298 | 37 | 13.336 | 60.038 | 13.837 | 36.99 | 22.323 | 59.965 | 22.867 | 37 | 27.806 | 59.964 | 28.37 | 37 | 114.621 | 60.022 | 116.217
37 | 12.024 | 60.022 | 12.3 | 37 | 13.336 | 60.038 | 13.839 | 37 | 22.323 | 59.965 | 22.868 | 37.01 | 27.809 | 59.965 | 28.386 | 37 | 114.618 | 60.022 | 116.22
37.01 | 12.025 | 60.022 | 12.302 | 37.01 | 13.336 | 60.039 | 13.84 | 37.01 | 22.323 | 59.965 | 22.87 | 37.02 | 27.812 | 59.965 | 28.402 | 37.01 | 114.617 | 60.022 | 116.222
37.02 | 12.025 | 60.022 | 12.304 | 37.02 | 13.336 | 60.039 | 13.841 | 37.02 | 22.323 | 59.965 | 22.871 | 37.03 | 27.815 | 59.965 | 28.419 | 37.02 | 114.615 | 60.022 | 116.225
37.03 | 12.026 | 60.022 | 12.305 | 37.03 | 13.335 | 60.039 | 13.842 | 37.03 | 22.323 | 59.965 | 22.872 | 37.04 | 27.817 | 59.965 | 28.435 | 37.03 | 114.621 | 60.022 | 116.227
37.04 | 12.027 | 60.022 | 12.307 | 37.04 | 13.335 | 60.04 | 13.844 | 37.03 | 22.322 | 59.965 | 22.873 | 37.05 | 27.82 | 59.965 | 28.451 | 37.04 | 114.626 | 60.022 | 116.229
37.04 | 12.028 | 60.022 | 12.308 | 37.05 | 13.335 | 60.04 | 13.845 | 37.04 | 22.322 | 59.965 | 22.875 | 37.05 | 27.823 | 59.965 | 28.467 | 37.05 | 114.628 | 60.022 | 116.232
37.05 | 12.028 | 60.022 | 12.31 | 37.05 | 13.335 | 60.04 | 13.846 | 37.05 | 22.322 | 59.965 | 22.876 | 37.06 | 27.826 | 59.965 | 28.483 | 37.05 | 114.629 | 60.022 | 116.234
37.06 | 12.029 | 60.022 | 12.311 | 37.06 | 13.335 | 60.04 | 13.847 | 37.06 | 22.322 | 59.965 | 22.877 | 37.07 | 27.829 | 59.965 | 28.499 | 37.06 | 114.625 | 60.022 | 116.236
37.07 | 12.029 | 60.022 | 12.312 | 37.07 | 13.335 | 60.04 | 13.849 | 37.07 | 22.321 | 59.965 | 22.878 | 37.08 | 27.831 | 59.965 | 28.514 | 37.07 | 114.62 | 60.022 | 116.238
37.08 | 12.03 | 60.022 | 12.314 | 37.08 | 13.335 | 60.04 | 13.85 | 37.08 | 22.321 | 59.965 | 22.88 | 37.09 | 27.834 | 59.965 | 28.53 | 37.08 | 114.623 | 60.022 | 116.241
37.09 | 12.03 | 60.022 | 12.315 | 37.09 | 13.335 | 60.04 | 13.851 | 37.08 | 22.321 | 59.965 | 22.881 | 37.1 | 27.838 | 59.965 | 28.546 | 37.09 | 114.626 | 60.022 | 116.243
37.09 | 12.031 | 60.022 | 12.316 | 37.1 | 13.335 | 60.04 | 13.852 | 37.09 | 22.321 | 59.965 | 22.882 | 37.1 | 27.841 | 59.965 | 28.562 | 37.1 | 114.63 | 60.022 | 116.245
37.1 | 12.031 | 60.022 | 12.317 | 37.1 | 13.334 | 60.04 | 13.854 | 37.1 | 22.323 | 59.965 | 22.883 | 37.11 | 27.843 | 59.965 | 28.578 | 37.1 | 114.635 | 60.022 | 116.247
37.11 | 12.032 | 60.022 | 12.319 | 37.11 | 13.334 | 60.04 | 13.855 | 37.11 | 22.325 | 59.965 | 22.885 | 37.12 | 27.844 | 59.965 | 28.594 | 37.11 | 114.637 | 60.022 | 116.248
37.12 | 12.032 | 60.022 | 12.32 | 37.12 | 13.334 | 60.04 | 13.856 | 37.12 | 22.327 | 59.965 | 22.886 | 37.13 | 27.844 | 59.965 | 28.609 | 37.12 | 114.64 | 60.022 | 116.25
37.13 | 12.033 | 60.022 | 12.321 | 37.13 | 13.334 | 60.04 | 13.857 | 37.13 | 22.329 | 59.965 | 22.887 | 37.14 | 27.844 | 59.965 | 28.625 | 37.13 | 114.641 | 60.022 | 116.252
37.14 | 12.033 | 60.022 | 12.322 | 37.14 | 13.334 | 60.04 | 13.859 | 37.13 | 22.331 | 59.965 | 22.888 | 37.15 | 27.844 | 59.965 | 28.641 | 37.14 | 114.641 | 60.022 | 116.254
37.14 | 12.034 | 60.022 | 12.324 | 37.15 | 13.334 | 60.04 | 13.86 | 37.14 | 22.334 | 59.965 | 22.89 | 37.15 | 27.844 | 59.965 | 28.656 | 37.15 | 114.643 | 60.022 | 116.255
37.15 | 12.034 | 60.022 | 12.325 | 37.15 | 13.334 | 60.04 | 13.861 | 37.15 | 22.336 | 59.965 | 22.891 | 37.16 | 27.844 | 59.965 | 28.657 | 37.15 | 114.645 | 60.022 | 116.257
37.16 | 12.034 | 60.022 | 12.326 | 37.16 | 13.334 | 60.04 | 13.862 | 37.16 | 22.338 | 59.965 | 22.892 | 37.17 | 27.845 | 59.965 | 28.658 | 37.16 | 114.653 | 60.022 | 116.258
37.17 | 12.034 | 60.022 | 12.327 | 37.17 | 13.333 | 60.04 | 13.864 | 37.17 | 22.344 | 59.965 | 22.893 | 37.18 | 27.845 | 59.965 | 28.658 | 37.17 | 114.66 | 60.022 | 116.26
37.18 | 12.034 | 60.022 | 12.329 | 37.18 | 13.333 | 60.04 | 13.865 | 37.18 | 22.35 | 59.965 | 22.895 | 37.19 | 27.845 | 59.965 | 28.659 | 37.18 | 114.672 | 60.022 | 116.261
37.19 | 12.034 | 60.022 | 12.33 | 37.19 | 13.333 | 60.04 | 13.866 | 37.18 | 22.356 | 59.965 | 22.896 | 37.2 | 27.846 | 59.965 | 28.659 | 37.19 | 114.683 | 60.022 | 116.262
37.19 | 12.034 | 60.022 | 12.331 | 37.2 | 13.333 | 60.04 | 13.867 | 37.19 | 22.362 | 59.965 | 22.897 | 37.2 | 27.846 | 59.965 | 28.66 | 37.2 | 114.688 | 60.022 | 116.264
37.2 | 12.033 | 60.022 | 12.332 | 37.2 | 13.333 | 60.04 | 13.869 | 37.2 | 22.367 | 59.965 | 22.898 | 37.21 | 27.846 | 59.965 | 28.661 | 37.2 | 114.693 | 60.022 | 116.265
37.21 | 12.033 | 60.022 | 12.334 | 37.21 | 13.334 | 60.04 | 13.87 | 37.21 | 22.373 | 59.965 | 22.9 | 37.22 | 27.847 | 59.965 | 28.661 | 37.21 | 114.689 | 60.022 | 116.266
37.22 | 12.033 | 60.022 | 12.335 | 37.22 | 13.335 | 60.04 | 13.871 | 37.22 | 22.379 | 59.965 | 22.901 | 37.23 | 27.847 | 59.965 | 28.662 | 37.22 | 114.685 | 60.022 | 116.267
37.23 | 12.033 | 60.022 | 12.336 | 37.23 | 13.336 | 60.04 | 13.872 | 37.23 | 22.385 | 59.965 | 22.902 | 37.24 | 27.848 | 59.965 | 28.663 | 37.23 | 114.69 | 60.022 | 116.269
37.24 | 12.033 | 60.022 | 12.337 | 37.24 | 13.337 | 60.04 | 13.874 | 37.23 | 22.391 | 59.965 | 22.903 | 37.25 | 27.848 | 59.965 | 28.663 | 37.24 | 114.695 | 60.022 | 116.27
37.24 | 12.033 | 60.022 | 12.339 | 37.25 | 13.338 | 60.04 | 13.875 | 37.24 | 22.397 | 59.965 | 22.905 | 37.25 | 27.848 | 59.965 | 28.664 | 37.25 | 114.707 | 60.022 | 116.271
37.25 | 12.033 | 60.022 | 12.34 | 37.25 | 13.339 | 60.04 | 13.876 | 37.25 | 22.402 | 59.965 | 22.906 | 37.26 | 27.848 | 59.965 | 28.664 | 37.25 | 114.719 | 60.022 | 116.272
37.26 | 12.033 | 60.022 | 12.341 | 37.26 | 13.34 | 60.04 | 13.877 | 37.26 | 22.408 | 59.965 | 22.907 | 37.27 | 27.849 | 59.965 | 28.665 | 37.26 | 114.722 | 60.022 | 116.274
37.27 | 12.033 | 60.022 | 12.342 | 37.27 | 13.341 | 60.04 | 13.879 | 37.27 | 22.412 | 59.965 | 22.908 | 37.28 | 27.849 | 59.965 | 28.666 | 37.27 | 114.726 | 60.022 | 116.275
37.28 | 12.033 | 60.022 | 12.344 | 37.28 | 13.342 | 60.04 | 13.88 | 37.28 | 22.416 | 59.965 | 22.91 | 37.29 | 27.849 | 59.965 | 28.666 | 37.28 | 114.715 | 60.022 | 116.276
37.29 | 12.034 | 60.022 | 12.345 | 37.29 | 13.342 | 60.04 | 13.881 | 37.28 | 22.419 | 59.965 | 22.911 | 37.3 | 27.849 | 59.965 | 28.667 | 37.29 | 114.704 | 60.022 | 116.277
37.29 | 12.034 | 60.022 | 12.346 | 37.3 | 13.343 | 60.04 | 13.882 | 37.29 | 22.423 | 59.965 | 22.912 | 37.3 | 27.849 | 59.965 | 28.668 | 37.3 | 114.7 | 60.022 | 116.279
37.3 | 12.035 | 60.022 | 12.347 | 37.3 | 13.344 | 60.04 | 13.884 | 37.3 | 22.426 | 59.965 | 22.913 | 37.31 | 27.85 | 59.965 | 28.668 | 37.3 | 114.697 | 60.022 | 116.28
37.31 | 12.035 | 60.022 | 12.349 | 37.31 | 13.345 | 60.04 | 13.885 | 37.31 | 22.43 | 59.965 | 22.915 | 37.32 | 27.85 | 59.965 | 28.669 | 37.31 | 114.701 | 60.022 | 116.281
37.32 | 12.036 | 60.022 | 12.35 | 37.32 | 13.346 | 60.04 | 13.886 | 37.32 | 22.433 | 59.965 | 22.916 | 37.33 | 27.85 | 59.965 | 28.669 | 37.32 | 114.705 | 60.022 | 116.282
37.33 | 12.036 | 60.022 | 12.351 | 37.33 | 13.347 | 60.04 | 13.887 | 37.33 | 22.437 | 59.965 | 22.917 | 37.34 | 27.85 | 59.965 | 28.67 | 37.33 | 114.707 | 60.022 | 116.284
37.34 | 12.037 | 60.022 | 12.352 | 37.34 | 13.353 | 60.04 | 13.889 | 37.33 | 22.437 | 59.965 | 22.918 | 37.35 | 27.85 | 59.965 | 28.671 | 37.34 | 114.709 | 60.022 | 116.285
37.34 | 12.037 | 60.022 | 12.354 | 37.35 | 13.359 | 60.04 | 13.89 | 37.34 | 22.437 | 59.965 | 22.92 | 37.35 | 27.85 | 59.965 | 28.671 | 37.35 | 114.702 | 60.022 | 116.286
37.35 | 12.038 | 60.022 | 12.355 | 37.35 | 13.364 | 60.04 | 13.891 | 37.35 | 22.437 | 59.965 | 22.921 | 37.36 | 27.851 | 59.965 | 28.672 | 37.35 | 114.696 | 60.022 | 116.287
37.36 | 12.039 | 60.022 | 12.356 | 37.36 | 13.37 | 60.04 | 13.892 | 37.36 | 22.437 | 59.965 | 22.922 | 37.37 | 27.851 | 59.965 | 28.673 | 37.36 | 114.686 | 60.022 | 116.289
37.37 | 12.039 | 60.022 | 12.357 | 37.37 | 13.375 | 60.04 | 13.894 | 37.37 | 22.437 | 59.965 | 22.923 | 37.38 | 27.851 | 59.965 | 28.673 | 37.37 | 114.676 | 60.022 | 116.29
37.38 | 12.04 | 60.022 | 12.359 | 37.38 | 13.38 | 60.04 | 13.895 | 37.38 | 22.437 | 59.965 | 22.925 | 37.39 | 27.851 | 59.965 | 28.674 | 37.38 | 114.68 | 60.022 | 116.291
37.39 | 12.04 | 60.022 | 12.36 | 37.39 | 13.386 | 60.04 | 13.896 | 37.38 | 22.437 | 59.965 | 22.926 | 37.4 | 27.851 | 59.965 | 28.674 | 37.39 | 114.684 | 60.022 | 116.292
37.39 | 12.041 | 60.022 | 12.361 | 37.4 | 13.393 | 60.04 | 13.897 | 37.39 | 22.437 | 59.965 | 22.927 | 37.4 | 27.851 | 59.965 | 28.675 | 37.4 | 114.691 | 60.022 | 116.294
37.4 | 12.041 | 60.022 | 12.362 | 37.4 | 13.4 | 60.04 | 13.899 | 37.4 | 22.44 | 59.965 | 22.928 | 37.41 | 27.852 | 59.965 | 28.676 | 37.4 | 114.698 | 60.022 | 116.295
37.41 | 12.042 | 60.022 | 12.364 | 37.41 | 13.406 | 60.04 | 13.9 | 37.41 | 22.444 | 59.965 | 22.93 | 37.42 | 27.852 | 59.965 | 28.676 | 37.41 | 114.698 | 60.022 | 116.296
37.42 | 12.042 | 60.022 | 12.365 | 37.42 | 13.413 | 60.04 | 13.901 | 37.42 | 22.447 | 59.965 | 22.931 | 37.43 | 27.852 | 59.965 | 28.677 | 37.42 | 114.698 | 60.022 | 116.297
37.43 | 12.042 | 60.022 | 12.366 | 37.43 | 13.42 | 60.04 | 13.902 | 37.43 | 22.451 | 59.965 | 22.932 | 37.44 | 27.852 | 59.965 | 28.678 | 37.43 | 114.691 | 60.022 | 116.299
37.44 | 12.043 | 60.022 | 12.367 | 37.44 | 13.426 | 60.04 | 13.904 | 37.43 | 22.455 | 59.965 | 22.933 | 37.45 | 27.852 | 59.965 | 28.678 | 37.44 | 114.683 | 60.022 | 116.3
37.44 | 12.043 | 60.022 | 12.369 | 37.45 | 13.433 | 60.04 | 13.905 | 37.44 | 22.458 | 59.965 | 22.935 | 37.45 | 27.852 | 59.965 | 28.679 | 37.45 | 114.693 | 60.022 | 116.301
37.45 | 12.043 | 60.022 | 12.37 | 37.45 | 13.44 | 60.04 | 13.906 | 37.45 | 22.462 | 59.965 | 22.936 | 37.46 | 27.852 | 59.965 | 28.679 | 37.45 | 114.702 | 60.022 | 116.302
37.46 | 12.042 | 60.022 | 12.371 | 37.46 | 13.446 | 60.04 | 13.907 | 37.46 | 22.466 | 59.965 | 22.937 | 37.47 | 27.852 | 59.965 | 28.68 | 37.46 | 114.721 | 60.022 | 116.303
37.47 | 12.042 | 60.022 | 12.372 | 37.47 | 13.453 | 60.04 | 13.909 | 37.47 | 22.469 | 59.965 | 22.938 | 37.48 | 27.852 | 59.965 | 28.681 | 37.47 | 114.739 | 60.022 | 116.305
37.48 | 12.042 | 60.022 | 12.374 | 37.48 | 13.46 | 60.04 | 13.91 | 37.48 | 22.473 | 59.965 | 22.94 | 37.49 | 27.852 | 59.965 | 28.681 | 37.48 | 114.743 | 60.022 | 116.306
37.49 | 12.042 | 60.022 | 12.375 | 37.49 | 13.466 | 60.04 | 13.911 | 37.48 | 22.477 | 59.965 | 22.941 | 37.5 | 27.852 | 59.965 | 28.682 | 37.49 | 114.748 | 60.022 | 116.307
37.49 | 12.042 | 60.022 | 12.376 | 37.5 | 13.473 | 60.04 | 13.912 | 37.49 | 22.48 | 59.965 | 22.942 | 37.5 | 27.852 | 59.965 | 28.683 | 37.5 | 114.744 | 60.022 | 116.308
37.5 | 12.041 | 60.022 | 12.377 | 37.5 | 13.475 | 60.04 | 13.914 | 37.5 | 22.484 | 59.965 | 22.943 | 37.51 | 27.852 | 59.965 | 28.683 | 37.5 | 114.741 | 60.022 | 116.31
37.51 | 12.041 | 60.022 | 12.379 | 37.51 | 13.477 | 60.04 | 13.915 | 37.51 | 22.488 | 59.965 | 22.945 | 37.52 | 27.852 | 59.965 | 28.684 | 37.51 | 114.746 | 60.022 | 116.311
37.52 | 12.041 | 60.022 | 12.38 | 37.52 | 13.479 | 60.04 | 13.916 | 37.52 | 22.491 | 59.965 | 22.946 | 37.53 | 27.852 | 59.965 | 28.684 | 37.52 | 114.751 | 60.022 | 116.312
37.53 | 12.041 | 60.022 | 12.381 | 37.53 | 13.48 | 60.04 | 13.917 | 37.53 | 22.495 | 59.965 | 22.947 | 37.54 | 27.852 | 59.966 | 28.685 | 37.53 | 114.76 | 60.022 | 116.313
37.54 | 12.04 | 60.022 | 12.382 | 37.54 | 13.482 | 60.04 | 13.919 | 37.53 | 22.498 | 59.965 | 22.948 | 37.55 | 27.852 | 59.966 | 28.686 | 37.54 | 114.769 | 60.022 | 116.315
37.54 | 12.04 | 60.022 | 12.384 | 37.55 | 13.484 | 60.04 | 13.92 | 37.54 | 22.502 | 59.965 | 22.95 | 37.55 | 27.852 | 59.966 | 28.686 | 37.55 | 114.776 | 60.022 | 116.316
37.55 | 12.04 | 60.022 | 12.385 | 37.55 | 13.484 | 60.04 | 13.921 | 37.55 | 22.506 | 59.965 | 22.951 | 37.56 | 27.852 | 59.967 | 28.687 | 37.55 | 114.783 | 60.022 | 116.317
37.56 | 12.04 | 60.022 | 12.386 | 37.56 | 13.484 | 60.04 | 13.922 | 37.56 | 22.51 | 59.965 | 22.952 | 37.57 | 27.852 | 59.967 | 28.688 | 37.56 | 114.785 | 60.022 | 116.318
37.57 | 12.04 | 60.022 | 12.387 | 37.57 | 13.484 | 60.04 | 13.924 | 37.57 | 22.51 | 59.965 | 22.953 | 37.58 | 27.852 | 59.967 | 28.688 | 37.57 | 114.786 | 60.021 | 116.32
37.58 | 12.04 | 60.022 | 12.389 | 37.58 | 13.484 | 60.04 | 13.925 | 37.58 | 22.51 | 59.965 | 22.955 | 37.59 | 27.852 | 59.967 | 28.689 | 37.58 | 114.778 | 60.021 | 116.321
37.59 | 12.04 | 60.022 | 12.39 | 37.59 | 13.484 | 60.04 | 13.926 | 37.58 | 22.51 | 59.965 | 22.956 | 37.6 | 27.852 | 59.968 | 28.689 | 37.59 | 114.769 | 60.021 | 116.322
37.59 | 12.04 | 60.022 | 12.391 | 37.6 | 13.483 | 60.04 | 13.927 | 37.59 | 22.51 | 59.965 | 22.957 | 37.6 | 27.854 | 59.968 | 28.69 | 37.6 | 114.778 | 60.02 | 116.323
37.6 | 12.04 | 60.022 | 12.392 | 37.6 | 13.483 | 60.04 | 13.929 | 37.6 | 22.51 | 59.965 | 22.958 | 37.61 | 27.857 | 59.968 | 28.691 | 37.6 | 114.788 | 60.02 | 116.325
37.61 | 12.04 | 60.022 | 12.394 | 37.61 | 13.483 | 60.04 | 13.93 | 37.61 | 22.51 | 59.965 | 22.96 | 37.62 | 27.86 | 59.969 | 28.691 | 37.61 | 114.801 | 60.02 | 116.326
37.62 | 12.041 | 60.022 | 12.395 | 37.62 | 13.483 | 60.04 | 13.931 | 37.62 | 22.511 | 59.965 | 22.961 | 37.63 | 27.863 | 59.969 | 28.692 | 37.62 | 114.814 | 60.02 | 116.327
37.63 | 12.041 | 60.022 | 12.396 | 37.63 | 13.483 | 60.04 | 13.932 | 37.63 | 22.511 | 59.965 | 22.962 | 37.64 | 27.866 | 59.969 | 28.693 | 37.63 | 114.809 | 60.019 | 116.328
37.64 | 12.044 | 60.022 | 12.397 | 37.64 | 13.483 | 60.04 | 13.934 | 37.63 | 22.511 | 59.965 | 22.964 | 37.65 | 27.869 | 59.97 | 28.693 | 37.64 | 114.803 | 60.019 | 116.33
37.64 | 12.048 | 60.022 | 12.399 | 37.65 | 13.483 | 60.04 | 13.935 | 37.64 | 22.511 | 59.965 | 22.965 | 37.65 | 27.872 | 59.97 | 28.694 | 37.65 | 114.793 | 60.019 | 116.331
37.65 | 12.051 | 60.022 | 12.4 | 37.65 | 13.482 | 60.04 | 13.936 | 37.65 | 22.511 | 59.965 | 22.966 | 37.66 | 27.875 | 59.97 | 28.694 | 37.65 | 114.784 | 60.018 | 116.332
37.66 | 12.055 | 60.022 | 12.401 | 37.66 | 13.482 | 60.04 | 13.937 | 37.66 | 22.511 | 59.965 | 22.967 | 37.67 | 27.877 | 59.97 | 28.695 | 37.66 | 114.787 | 60.018 | 116.333
37.67 | 12.059 | 60.022 | 12.402 | 37.67 | 13.482 | 60.04 | 13.938 | 37.67 | 22.511 | 59.965 | 22.969 | 37.68 | 27.88 | 59.971 | 28.696 | 37.67 | 114.791 | 60.018 | 116.335
37.68 | 12.062 | 60.022 | 12.404 | 37.68 | 13.482 | 60.04 | 13.94 | 37.68 | 22.511 | 59.965 | 22.97 | 37.69 | 27.883 | 59.971 | 28.696 | 37.68 | 114.804 | 60.018 | 116.336
37.69 | 12.066 | 60.022 | 12.405 | 37.69 | 13.482 | 60.04 | 13.941 | 37.68 | 22.511 | 59.965 | 22.971 | 37.7 | 27.886 | 59.971 | 28.697 | 37.69 | 114.817 | 60.017 | 116.337
37.69 | 12.069 | 60.022 | 12.406 | 37.7 | 13.482 | 60.04 | 13.942 | 37.69 | 22.511 | 59.965 | 22.972 | 37.7 | 27.889 | 59.971 | 28.698 | 37.7 | 114.826 | 60.017 | 116.338
37.7 | 12.073 | 60.022 | 12.407 | 37.7 | 13.482 | 60.04 | 13.943 | 37.7 | 22.511 | 59.965 | 22.974 | 37.71 | 27.892 | 59.971 | 28.698 | 37.7 | 114.834 | 60.017 | 116.34
37.71 | 12.076 | 60.022 | 12.409 | 37.71 | 13.483 | 60.04 | 13.945 | 37.71 | 22.511 | 59.965 | 22.975 | 37.72 | 27.895 | 59.971 | 28.699 | 37.71 | 114.83 | 60.017 | 116.341
37.72 | 12.079 | 60.022 | 12.41 | 37.72 | 13.483 | 60.04 | 13.946 | 37.72 | 22.511 | 59.965 | 22.976 | 37.73 | 27.898 | 59.971 | 28.699 | 37.72 | 114.825 | 60.017 | 116.342
37.73 | 12.083 | 60.022 | 12.411 | 37.73 | 13.483 | 60.04 | 13.947 | 37.73 | 22.511 | 59.965 | 22.977 | 37.74 | 27.9 | 59.971 | 28.7 | 37.73 | 114.817 | 60.017 | 116.343
37.74 | 12.089 | 60.022 | 12.412 | 37.74 | 13.484 | 60.04 | 13.948 | 37.73 | 22.511 | 59.965 | 22.979 | 37.75 | 27.903 | 59.971 | 28.701 | 37.74 | 114.809 | 60.017 | 116.345
37.74 | 12.096 | 60.022 | 12.414 | 37.75 | 13.484 | 60.04 | 13.95 | 37.74 | 22.511 | 59.965 | 22.98 | 37.75 | 27.906 | 59.971 | 28.701 | 37.75 | 114.817 | 60.017 | 116.346
37.75 | 12.103 | 60.022 | 12.415 | 37.75 | 13.484 | 60.04 | 13.951 | 37.75 | 22.511 | 59.965 | 22.981 | 37.76 | 27.909 | 59.971 | 28.702 | 37.75 | 114.825 | 60.017 | 116.347
37.76 | 12.109 | 60.022 | 12.416 | 37.76 | 13.484 | 60.04 | 13.952 | 37.76 | 22.511 | 59.965 | 22.982 | 37.77 | 27.909 | 59.971 | 28.703 | 37.76 | 114.834 | 60.017 | 116.348
37.77 | 12.116 | 60.022 | 12.417 | 37.77 | 13.485 | 60.04 | 13.953 | 37.77 | 22.511 | 59.965 | 22.984 | 37.78 | 27.909 | 59.971 | 28.703 | 37.77 | 114.842 | 60.017 | 116.35
37.78 | 12.123 | 60.022 | 12.419 | 37.78 | 13.485 | 60.04 | 13.955 | 37.78 | 22.511 | 59.965 | 22.985 | 37.79 | 27.909 | 59.971 | 28.704 | 37.78 | 114.837 | 60.017 | 116.351
37.79 | 12.129 | 60.022 | 12.42 | 37.79 | 13.488 | 60.04 | 13.956 | 37.78 | 22.511 | 59.965 | 22.986 | 37.8 | 27.909 | 59.971 | 28.704 | 37.79 | 114.832 | 60.017 | 116.352
37.79 | 12.136 | 60.022 | 12.421 | 37.8 | 13.49 | 60.04 | 13.957 | 37.79 | 22.511 | 59.965 | 22.987 | 37.8 | 27.909 | 59.971 | 28.705 | 37.8 | 114.82 | 60.017 | 116.353
37.8 | 12.139 | 60.022 | 12.422 | 37.8 | 13.493 | 60.04 | 13.958 | 37.8 | 22.511 | 59.965 | 22.989 | 37.81 | 27.909 | 59.971 | 28.706 | 37.8 | 114.808 | 60.017 | 116.355
37.81 | 12.142 | 60.022 | 12.424 | 37.81 | 13.496 | 60.04 | 13.96 | 37.81 | 22.511 | 59.965 | 22.99 | 37.82 | 27.909 | 59.971 | 28.706 | 37.81 | 114.813 | 60.017 | 116.356
37.82 | 12.146 | 60.022 | 12.425 | 37.82 | 13.499 | 60.04 | 13.961 | 37.82 | 22.511 | 59.965 | 22.991 | 37.83 | 27.909 | 59.971 | 28.707 | 37.82 | 114.819 | 60.017 | 116.357
37.83 | 12.149 | 60.022 | 12.426 | 37.83 | 13.501 | 60.04 | 13.962 | 37.83 | 22.511 | 59.965 | 22.992 | 37.84 | 27.909 | 59.971 | 28.708 | 37.83 | 114.836 | 60.017 | 116.358
37.84 | 12.152 | 60.022 | 12.427 | 37.84 | 13.504 | 60.04 | 13.963 | 37.83 | 22.511 | 59.965 | 22.994 | 37.85 | 27.909 | 59.971 | 28.708 | 37.84 | 114.853 | 60.017 | 116.36
37.84 | 12.155 | 60.022 | 12.429 | 37.85 | 13.507 | 60.04 | 13.965 | 37.84 | 22.511 | 59.965 | 22.995 | 37.85 | 27.909 | 59.971 | 28.709 | 37.85 | 114.85 | 60.017 | 116.361
37.85 | 12.158 | 60.022 | 12.43 | 37.85 | 13.51 | 60.04 | 13.966 | 37.85 | 22.511 | 59.965 | 22.996 | 37.86 | 27.909 | 59.971 | 28.709 | 37.85 | 114.848 | 60.017 | 116.362
37.86 | 12.162 | 60.022 | 12.431 | 37.86 | 13.512 | 60.04 | 13.967 | 37.86 | 22.511 | 59.965 | 22.997 | 37.87 | 27.909 | 59.971 | 28.71 | 37.86 | 114.834 | 60.017 | 116.363
37.87 | 12.165 | 60.022 | 12.432 | 37.87 | 13.515 | 60.04 | 13.968 | 37.87 | 22.511 | 59.965 | 22.999 | 37.88 | 27.909 | 59.971 | 28.711 | 37.87 | 114.821 | 60.017 | 116.365
37.88 | 12.168 | 60.022 | 12.434 | 37.88 | 13.517 | 60.04 | 13.97 | 37.88 | 22.511 | 59.965 | 23 | 37.89 | 27.909 | 59.971 | 28.711 | 37.88 | 114.818 | 60.017 | 116.366
37.89 | 12.172 | 60.022 | 12.435 | 37.89 | 13.519 | 60.04 | 13.971 | 37.88 | 22.511 | 59.965 | 23.001 | 37.9 | 27.909 | 59.971 | 28.712 | 37.89 | 114.815 | 60.017 | 116.367
37.89 | 12.175 | 60.022 | 12.436 | 37.9 | 13.522 | 60.04 | 13.972 | 37.89 | 22.511 | 59.965 | 23.002 | 37.9 | 27.909 | 59.971 | 28.713 | 37.9 | 114.833 | 60.017 | 116.368
37.9 | 12.175 | 60.022 | 12.437 | 37.9 | 13.524 | 60.04 | 13.973 | 37.9 | 22.511 | 59.965 | 23.004 | 37.91 | 27.909 | 59.971 | 28.713 | 37.9 | 114.85 | 60.017 | 116.37
37.91 | 12.175 | 60.022 | 12.439 | 37.91 | 13.527 | 60.04 | 13.975 | 37.91 | 22.511 | 59.965 | 23.005 | 37.92 | 27.909 | 59.971 | 28.714 | 37.91 | 114.857 | 60.017 | 116.371
37.92 | 12.175 | 60.022 | 12.44 | 37.92 | 13.529 | 60.04 | 13.976 | 37.92 | 22.511 | 59.965 | 23.006 | 37.93 | 27.909 | 59.971 | 28.715 | 37.92 | 114.863 | 60.017 | 116.372
37.93 | 12.175 | 60.022 | 12.441 | 37.93 | 13.532 | 60.04 | 13.977 | 37.93 | 22.511 | 59.965 | 23.007 | 37.94 | 27.909 | 59.971 | 28.715 | 37.93 | 114.861 | 60.017 | 116.373
37.94 | 12.175 | 60.022 | 12.442 | 37.94 | 13.534 | 60.04 | 13.978 | 37.93 | 22.511 | 59.965 | 23.009 | 37.95 | 27.909 | 59.971 | 28.716 | 37.94 | 114.859 | 60.017 | 116.375
37.94 | 12.175 | 60.022 | 12.444 | 37.95 | 13.536 | 60.04 | 13.98 | 37.94 | 22.511 | 59.965 | 23.01 | 37.95 | 27.909 | 59.971 | 28.716 | 37.95 | 114.849 | 60.017 | 116.376
37.95 | 12.175 | 60.022 | 12.445 | 37.95 | 13.536 | 60.04 | 13.981 | 37.95 | 22.511 | 59.965 | 23.011 | 37.96 | 27.909 | 59.971 | 28.717 | 37.95 | 114.838 | 60.017 | 116.377
37.96 | 12.175 | 60.022 | 12.446 | 37.96 | 13.536 | 60.04 | 13.982 | 37.96 | 22.511 | 59.965 | 23.012 | 37.97 | 27.909 | 59.971 | 28.718 | 37.96 | 114.854 | 60.017 | 116.378
37.97 | 12.175 | 60.022 | 12.447 | 37.97 | 13.536 | 60.04 | 13.983 | 37.97 | 22.511 | 59.965 | 23.014 | 37.98 | 27.909 | 59.971 | 28.718 | 37.97 | 114.87 | 60.017 | 116.38
37.98 | 12.175 | 60.022 | 12.449 | 37.98 | 13.536 | 60.04 | 13.985 | 37.98 | 22.511 | 59.965 | 23.015 | 37.99 | 27.909 | 59.971 | 28.719 | 37.98 | 114.891 | 60.017 | 116.381
37.99 | 12.176 | 60.022 | 12.45 | 37.99 | 13.536 | 60.04 | 13.986 | 37.98 | 22.511 | 59.965 | 23.016 | 38 | 27.909 | 59.971 | 28.72 | 37.99 | 114.913 | 60.017 | 116.382
37.99 | 12.178 | 60.022 | 12.451 | 38 | 13.536 | 60.04 | 13.987 | 37.99 | 22.511 | 59.965 | 23.017 | 38 | 27.912 | 59.971 | 28.72 | 38 | 114.908 | 60.017 | 116.383
38 | 12.18 | 60.022 | 12.452 | 38 | 13.536 | 60.04 | 13.988 | 38 | 22.511 | 59.965 | 23.019 | 38.01 | 27.915 | 59.971 | 28.721 | 38 | 114.903 | 60.017 | 116.385
38.01 | 12.182 | 60.022 | 12.454 | 38.01 | 13.536 | 60.04 | 13.99 | 38.01 | 22.511 | 59.965 | 23.02 | 38.02 | 27.918 | 59.971 | 28.721 | 38.01 | 114.893 | 60.017 | 116.386
38.02 | 12.183 | 60.022 | 12.455 | 38.02 | 13.536 | 60.04 | 13.991 | 38.02 | 22.511 | 59.966 | 23.021 | 38.03 | 27.922 | 59.971 | 28.722 | 38.02 | 114.882 | 60.017 | 116.387
38.03 | 12.185 | 60.022 | 12.456 | 38.03 | 13.536 | 60.04 | 13.992 | 38.03 | 22.511 | 59.966 | 23.022 | 38.04 | 27.925 | 59.971 | 28.723 | 38.03 | 114.893 | 60.017 | 116.388
38.04 | 12.187 | 60.022 | 12.457 | 38.04 | 13.536 | 60.04 | 13.993 | 38.03 | 22.511 | 59.966 | 23.024 | 38.05 | 27.928 | 59.971 | 28.723 | 38.04 | 114.903 | 60.017 | 116.39
38.04 | 12.188 | 60.022 | 12.459 | 38.05 | 13.536 | 60.04 | 13.995 | 38.04 | 22.511 | 59.967 | 23.025 | 38.05 | 27.931 | 59.971 | 28.724 | 38.05 | 114.93 | 60.017 | 116.391
38.05 | 12.19 | 60.022 | 12.46 | 38.05 | 13.536 | 60.04 | 13.996 | 38.05 | 22.511 | 59.967 | 23.026 | 38.06 | 27.935 | 59.971 | 28.725 | 38.05 | 114.956 | 60.017 | 116.393
38.06 | 12.192 | 60.022 | 12.461 | 38.06 | 13.536 | 60.04 | 13.997 | 38.06 | 22.511 | 59.967 | 23.027 | 38.07 | 27.941 | 59.971 | 28.725 | 38.06 | 114.962 | 60.017 | 116.394
38.07 | 12.194 | 60.022 | 12.462 | 38.07 | 13.536 | 60.04 | 13.998 | 38.07 | 22.511 | 59.967 | 23.029 | 38.08 | 27.948 | 59.971 | 28.726 | 38.07 | 114.968 | 60.017 | 116.396
38.08 | 12.196 | 60.022 | 12.463 | 38.08 | 13.536 | 60.04 | 14 | 38.08 | 22.511 | 59.968 | 23.03 | 38.09 | 27.954 | 59.971 | 28.726 | 38.08 | 114.963 | 60.017 | 116.397
38.09 | 12.198 | 60.022 | 12.465 | 38.09 | 13.536 | 60.04 | 14.001 | 38.08 | 22.511 | 59.968 | 23.031 | 38.1 | 27.961 | 59.971 | 28.727 | 38.09 | 114.958 | 60.017 | 116.399
38.09 | 12.199 | 60.022 | 12.466 | 38.1 | 13.536 | 60.04 | 14.002 | 38.09 | 22.511 | 59.968 | 23.032 | 38.1 | 27.967 | 59.971 | 28.728 | 38.1 | 114.954 | 60.017 | 116.401
38.1 | 12.201 | 60.022 | 12.467 | 38.1 | 13.536 | 60.04 | 14.003 | 38.1 | 22.511 | 59.969 | 23.034 | 38.11 | 27.974 | 59.971 | 28.728 | 38.1 | 114.95 | 60.017 | 116.403
38.11 | 12.203 | 60.022 | 12.468 | 38.11 | 13.536 | 60.04 | 14.005 | 38.11 | 22.511 | 59.969 | 23.035 | 38.12 | 27.98 | 59.971 | 28.729 | 38.11 | 114.97 | 60.017 | 116.405
38.12 | 12.205 | 60.022 | 12.47 | 38.12 | 13.536 | 60.04 | 14.006 | 38.12 | 22.511 | 59.969 | 23.036 | 38.13 | 27.987 | 59.971 | 28.73 | 38.12 | 114.99 | 60.017 | 116.407
38.13 | 12.207 | 60.022 | 12.471 | 38.13 | 13.536 | 60.04 | 14.007 | 38.13 | 22.511 | 59.97 | 23.037 | 38.14 | 27.993 | 59.971 | 28.73 | 38.13 | 115 | 60.017 | 116.409
38.14 | 12.209 | 60.022 | 12.472 | 38.14 | 13.536 | 60.04 | 14.008 | 38.13 | 22.511 | 59.97 | 23.039 | 38.15 | 28 | 59.971 | 28.731 | 38.14 | 115.01 | 60.017 | 116.411
38.14 | 12.21 | 60.022 | 12.473 | 38.15 | 13.536 | 60.04 | 14.01 | 38.14 | 22.511 | 59.97 | 23.04 | 38.15 | 28.006 | 59.971 | 28.731 | 38.15 | 114.998 | 60.017 | 116.413
38.15 | 12.211 | 60.022 | 12.475 | 38.15 | 13.536 | 60.04 | 14.011 | 38.15 | 22.511 | 59.97 | 23.041 | 38.16 | 28.013 | 59.971 | 28.732 | 38.15 | 114.987 | 60.017 | 116.415
38.16 | 12.211 | 60.022 | 12.476 | 38.16 | 13.536 | 60.04 | 14.012 | 38.16 | 22.511 | 59.971 | 23.042 | 38.17 | 28.016 | 59.971 | 28.733 | 38.16 | 114.976 | 60.017 | 116.417
38.17 | 12.212 | 60.022 | 12.477 | 38.17 | 13.535 | 60.04 | 14.013 | 38.17 | 22.51 | 59.971 | 23.044 | 38.18 | 28.02 | 59.971 | 28.733 | 38.17 | 114.964 | 60.017 | 116.42
38.18 | 12.214 | 60.022 | 12.478 | 38.18 | 13.535 | 60.04 | 14.015 | 38.18 | 22.51 | 59.971 | 23.045 | 38.19 | 28.023 | 59.971 | 28.734 | 38.18 | 114.973 | 60.017 | 116.422
38.19 | 12.216 | 60.022 | 12.48 | 38.19 | 13.535 | 60.04 | 14.016 | 38.18 | 22.51 | 59.971 | 23.046 | 38.2 | 28.026 | 59.971 | 28.735 | 38.19 | 114.981 | 60.017 | 116.424
38.19 | 12.217 | 60.022 | 12.481 | 38.2 | 13.535 | 60.04 | 14.017 | 38.19 | 22.51 | 59.971 | 23.047 | 38.2 | 28.029 | 59.971 | 28.735 | 38.2 | 114.998 | 60.017 | 116.427
38.2 | 12.219 | 60.022 | 12.482 | 38.2 | 13.535 | 60.04 | 14.018 | 38.2 | 22.51 | 59.971 | 23.049 | 38.21 | 28.033 | 59.971 | 28.736 | 38.2 | 115.015 | 60.017 | 116.429
38.21 | 12.221 | 60.022 | 12.483 | 38.21 | 13.535 | 60.04 | 14.02 | 38.21 | 22.51 | 59.971 | 23.05 | 38.22 | 28.036 | 59.971 | 28.736 | 38.21 | 115.005 | 60.017 | 116.432
38.22 | 12.222 | 60.022 | 12.485 | 38.22 | 13.535 | 60.04 | 14.021 | 38.22 | 22.509 | 59.971 | 23.051 | 38.23 | 28.04 | 59.971 | 28.737 | 38.22 | 114.995 | 60.017 | 116.434
38.23 | 12.224 | 60.022 | 12.486 | 38.23 | 13.535 | 60.04 | 14.022 | 38.23 | 22.509 | 59.971 | 23.052 | 38.24 | 28.042 | 59.971 | 28.738 | 38.23 | 114.973 | 60.017 | 116.437
38.24 | 12.226 | 60.022 | 12.487 | 38.24 | 13.535 | 60.04 | 14.023 | 38.23 | 22.509 | 59.971 | 23.054 | 38.25 | 28.045 | 59.971 | 28.738 | 38.24 | 114.952 | 60.017 | 116.439
38.24 | 12.227 | 60.022 | 12.488 | 38.25 | 13.535 | 60.04 | 14.025 | 38.24 | 22.508 | 59.971 | 23.055 | 38.25 | 28.047 | 59.971 | 28.739 | 38.25 | 114.95 | 60.017 | 116.442
38.25 | 12.229 | 60.022 | 12.49 | 38.25 | 13.535 | 60.04 | 14.026 | 38.25 | 22.51 | 59.971 | 23.056 | 38.26 | 28.05 | 59.971 | 28.74 | 38.25 | 114.948 | 60.017 | 116.444
38.26 | 12.231 | 60.022 | 12.491 | 38.26 | 13.534 | 60.04 | 14.027 | 38.26 | 22.512 | 59.971 | 23.057 | 38.27 | 28.053 | 59.971 | 28.74 | 38.26 | 114.962 | 60.017 | 116.447
38.27 | 12.232 | 60.022 | 12.492 | 38.27 | 13.534 | 60.04 | 14.028 | 38.27 | 22.517 | 59.971 | 23.059 | 38.28 | 28.055 | 59.971 | 28.741 | 38.27 | 114.976 | 60.017 | 116.449
38.28 | 12.234 | 60.022 | 12.493 | 38.28 | 13.534 | 60.04 | 14.03 | 38.28 | 22.522 | 59.971 | 23.06 | 38.29 | 28.058 | 59.971 | 28.741 | 38.28 | 114.977 | 60.017 | 116.452
38.29 | 12.236 | 60.022 | 12.495 | 38.29 | 13.534 | 60.04 | 14.031 | 38.28 | 22.527 | 59.971 | 23.061 | 38.3 | 28.061 | 59.971 | 28.742 | 38.29 | 114.979 | 60.017 | 116.454
38.29 | 12.237 | 60.022 | 12.496 | 38.3 | 13.534 | 60.04 | 14.032 | 38.29 | 22.532 | 59.971 | 23.062 | 38.3 | 28.064 | 59.971 | 28.743 | 38.3 | 114.965 | 60.017 | 116.457
38.3 | 12.239 | 60.022 | 12.497 | 38.3 | 13.534 | 60.04 | 14.033 | 38.3 | 22.537 | 59.971 | 23.064 | 38.31 | 28.066 | 59.971 | 28.743 | 38.3 | 114.951 | 60.017 | 116.459
38.31 | 12.241 | 60.022 | 12.498 | 38.31 | 13.534 | 60.04 | 14.035 | 38.31 | 22.542 | 59.971 | 23.065 | 38.32 | 28.069 | 59.971 | 28.744 | 38.31 | 114.941 | 60.017 | 116.462
38.32 | 12.243 | 60.022 | 12.5 | 38.32 | 13.534 | 60.04 | 14.036 | 38.32 | 22.547 | 59.971 | 23.066 | 38.33 | 28.072 | 59.971 | 28.745 | 38.32 | 114.93 | 60.017 | 116.464
38.33 | 12.245 | 60.022 | 12.501 | 38.33 | 13.534 | 60.04 | 14.037 | 38.33 | 22.552 | 59.971 | 23.067 | 38.34 | 28.075 | 59.971 | 28.745 | 38.33 | 114.943 | 60.017 | 116.467
38.34 | 12.247 | 60.022 | 12.502 | 38.34 | 13.534 | 60.04 | 14.038 | 38.33 | 22.557 | 59.971 | 23.069 | 38.35 | 28.078 | 59.971 | 28.746 | 38.34 | 114.955 | 60.017 | 116.469
38.34 | 12.25 | 60.022 | 12.503 | 38.35 | 13.534 | 60.04 | 14.04 | 38.34 | 22.562 | 59.971 | 23.07 | 38.35 | 28.081 | 59.971 | 28.746 | 38.35 | 114.972 | 60.017 | 116.472
38.35 | 12.253 | 60.022 | 12.505 | 38.35 | 13.534 | 60.04 | 14.041 | 38.35 | 22.567 | 59.971 | 23.071 | 38.36 | 28.084 | 59.971 | 28.747 | 38.35 | 114.988 | 60.017 | 116.474
38.36 | 12.256 | 60.022 | 12.506 | 38.36 | 13.534 | 60.04 | 14.042 | 38.36 | 22.572 | 59.971 | 23.072 | 38.37 | 28.086 | 59.971 | 28.748 | 38.36 | 114.977 | 60.017 | 116.477
38.37 | 12.259 | 60.022 | 12.507 | 38.37 | 13.537 | 60.04 | 14.043 | 38.37 | 22.577 | 59.971 | 23.074 | 38.38 | 28.089 | 59.971 | 28.748 | 38.37 | 114.965 | 60.017 | 116.479
38.38 | 12.261 | 60.022 | 12.508 | 38.38 | 13.54 | 60.04 | 14.045 | 38.38 | 22.582 | 59.971 | 23.075 | 38.39 | 28.092 | 59.971 | 28.749 | 38.38 | 114.949 | 60.017 | 116.482
38.39 | 12.264 | 60.022 | 12.51 | 38.39 | 13.547 | 60.04 | 14.046 | 38.38 | 22.588 | 59.971 | 23.076 | 38.4 | 28.095 | 59.971 | 28.75 | 38.39 | 114.934 | 60.017 | 116.484
38.39 | 12.267 | 60.022 | 12.511 | 38.4 | 13.555 | 60.04 | 14.047 | 38.39 | 22.593 | 59.971 | 23.077 | 38.4 | 28.095 | 59.971 | 28.75 | 38.4 | 114.942 | 60.017 | 116.487
38.4 | 12.27 | 60.022 | 12.512 | 38.4 | 13.562 | 60.04 | 14.048 | 38.4 | 22.603 | 59.971 | 23.079 | 38.41 | 28.096 | 59.971 | 28.751 | 38.4 | 114.951 | 60.017 | 116.489
38.41 | 12.273 | 60.022 | 12.513 | 38.41 | 13.569 | 60.04 | 14.05 | 38.41 | 22.612 | 59.971 | 23.08 | 38.42 | 28.096 | 59.971 | 28.751 | 38.41 | 114.974 | 60.017 | 116.492
38.42 | 12.275 | 60.022 | 12.515 | 38.42 | 13.576 | 60.04 | 14.051 | 38.42 | 22.62 | 59.971 | 23.081 | 38.43 | 28.097 | 59.971 | 28.752 | 38.42 | 114.997 | 60.017 | 116.494
38.43 | 12.278 | 60.022 | 12.516 | 38.43 | 13.584 | 60.04 | 14.052 | 38.43 | 22.628 | 59.971 | 23.082 | 38.44 | 28.097 | 59.971 | 28.753 | 38.43 | 114.998 | 60.017 | 116.497
38.44 | 12.281 | 60.022 | 12.517 | 38.44 | 13.591 | 60.04 | 14.053 | 38.43 | 22.632 | 59.971 | 23.084 | 38.45 | 28.098 | 59.971 | 28.753 | 38.44 | 114.999 | 60.017 | 116.499
38.44 | 12.284 | 60.022 | 12.518 | 38.45 | 13.598 | 60.04 | 14.055 | 38.44 | 22.637 | 59.971 | 23.085 | 38.45 | 28.098 | 59.971 | 28.754 | 38.45 | 114.986 | 60.017 | 116.502
38.45 | 12.286 | 60.022 | 12.52 | 38.45 | 13.605 | 60.04 | 14.056 | 38.45 | 22.642 | 59.971 | 23.086 | 38.46 | 28.098 | 59.971 | 28.755 | 38.45 | 114.974 | 60.017 | 116.504
38.46 | 12.289 | 60.022 | 12.521 | 38.46 | 13.613 | 60.04 | 14.057 | 38.46 | 22.646 | 59.971 | 23.087 | 38.47 | 28.099 | 59.971 | 28.755 | 38.46 | 114.976 | 60.017 | 116.507
38.47 | 12.292 | 60.022 | 12.522 | 38.47 | 13.62 | 60.04 | 14.058 | 38.47 | 22.651 | 59.971 | 23.096 | 38.48 | 28.099 | 59.971 | 28.756 | 38.47 | 114.978 | 60.017 | 116.509
38.48 | 12.294 | 60.022 | 12.523 | 38.48 | 13.627 | 60.04 | 14.06 | 38.48 | 22.656 | 59.971 | 23.105 | 38.49 | 28.099 | 59.971 | 28.756 | 38.48 | 114.997 | 60.017 | 116.512
38.49 | 12.297 | 60.022 | 12.525 | 38.49 | 13.634 | 60.04 | 14.061 | 38.48 | 22.66 | 59.971 | 23.114 | 38.5 | 28.1 | 59.971 | 28.757 | 38.49 | 115.015 | 60.017 | 116.514
38.49 | 12.299 | 60.022 | 12.526 | 38.5 | 13.641 | 60.04 | 14.062 | 38.49 | 22.665 | 59.971 | 23.122 | 38.5 | 28.099 | 59.971 | 28.758 | 38.49 | 115.026 | 60.017 | 116.517
38.5 | 12.299 | 60.022 | 12.527 | 38.5 | 13.649 | 60.04 | 14.063 | 38.5 | 22.669 | 59.971 | 23.131 | 38.51 | 28.099 | 59.971 | 28.758 | 38.5 | 115.038 | 60.017 | 116.519
38.51 | 12.299 | 60.022 | 12.528 | 38.51 | 13.656 | 60.04 | 14.065 | 38.51 | 22.674 | 59.971 | 23.14 | 38.52 | 28.104 | 59.971 | 28.759 | 38.51 | 115.03 | 60.017 | 116.522
38.52 | 12.299 | 60.022 | 12.53 | 38.52 | 13.663 | 60.04 | 14.066 | 38.52 | 22.679 | 59.971 | 23.149 | 38.53 | 28.109 | 59.971 | 28.76 | 38.52 | 115.021 | 60.017 | 116.524
38.53 | 12.299 | 60.022 | 12.531 | 38.53 | 13.67 | 60.04 | 14.067 | 38.53 | 22.683 | 59.971 | 23.157 | 38.54 | 28.114 | 59.972 | 28.76 | 38.53 | 115.014 | 60.017 | 116.527
38.54 | 12.299 | 60.022 | 12.532 | 38.54 | 13.675 | 60.04 | 14.068 | 38.53 | 22.688 | 59.971 | 23.166 | 38.55 | 28.119 | 59.972 | 28.761 | 38.54 | 115.006 | 60.017 | 116.529
38.54 | 12.298 | 60.022 | 12.533 | 38.55 | 13.679 | 60.04 | 14.07 | 38.54 | 22.693 | 59.971 | 23.175 | 38.55 | 28.124 | 59.972 | 28.761 | 38.55 | 115.023 | 60.017 | 116.532
38.55 | 12.298 | 60.022 | 12.535 | 38.55 | 13.679 | 60.04 | 14.071 | 38.55 | 22.697 | 59.971 | 23.184 | 38.56 | 28.129 | 59.972 | 28.762 | 38.55 | 115.039 | 60.017 | 116.534
38.56 | 12.298 | 60.022 | 12.536 | 38.56 | 13.679 | 60.04 | 14.072 | 38.56 | 22.702 | 59.971 | 23.192 | 38.57 | 28.134 | 59.973 | 28.763 | 38.56 | 115.059 | 60.017 | 116.537
38.57 | 12.298 | 60.022 | 12.537 | 38.57 | 13.679 | 60.04 | 14.073 | 38.57 | 22.702 | 59.971 | 23.201 | 38.58 | 28.139 | 59.973 | 28.763 | 38.57 | 115.08 | 60.017 | 116.539
38.58 | 12.297 | 60.022 | 12.538 | 38.58 | 13.679 | 60.04 | 14.075 | 38.58 | 22.702 | 59.971 | 23.21 | 38.59 | 28.144 | 59.973 | 28.764 | 38.58 | 115.075 | 60.017 | 116.542
38.59 | 12.297 | 60.022 | 12.54 | 38.59 | 13.679 | 60.04 | 14.076 | 38.58 | 22.702 | 59.971 | 23.219 | 38.6 | 28.148 | 59.974 | 28.765 | 38.59 | 115.07 | 60.017 | 116.544
38.59 | 12.297 | 60.022 | 12.541 | 38.6 | 13.679 | 60.04 | 14.077 | 38.59 | 22.702 | 59.971 | 23.227 | 38.6 | 28.153 | 59.974 | 28.765 | 38.59 | 115.054 | 60.017 | 116.547
38.6 | 12.297 | 60.022 | 12.542 | 38.6 | 13.679 | 60.04 | 14.078 | 38.6 | 22.702 | 59.971 | 23.236 | 38.61 | 28.158 | 59.974 | 28.766 | 38.6 | 115.037 | 60.017 | 116.549
38.61 | 12.297 | 60.022 | 12.543 | 38.61 | 13.679 | 60.04 | 14.08 | 38.61 | 22.702 | 59.971 | 23.245 | 38.62 | 28.163 | 59.974 | 28.766 | 38.61 | 115.039 | 60.017 | 116.552
38.62 | 12.296 | 60.022 | 12.545 | 38.62 | 13.679 | 60.04 | 14.081 | 38.62 | 22.702 | 59.971 | 23.254 | 38.63 | 28.167 | 59.975 | 28.767 | 38.62 | 115.041 | 60.017 | 116.554
38.63 | 12.296 | 60.022 | 12.546 | 38.63 | 13.679 | 60.04 | 14.082 | 38.63 | 22.702 | 59.971 | 23.262 | 38.64 | 28.172 | 59.975 | 28.768 | 38.63 | 115.063 | 60.017 | 116.557
38.64 | 12.296 | 60.022 | 12.547 | 38.64 | 13.679 | 60.04 | 14.083 | 38.63 | 22.702 | 59.971 | 23.264 | 38.65 | 28.177 | 59.975 | 28.768 | 38.64 | 115.085 | 60.017 | 116.559
38.64 | 12.296 | 60.022 | 12.548 | 38.65 | 13.679 | 60.04 | 14.085 | 38.64 | 22.702 | 59.971 | 23.265 | 38.65 | 28.182 | 59.976 | 28.769 | 38.65 | 115.093 | 60.017 | 116.562
38.65 | 12.296 | 60.022 | 12.55 | 38.65 | 13.679 | 60.04 | 14.086 | 38.65 | 22.702 | 59.971 | 23.266 | 38.66 | 28.187 | 59.976 | 28.77 | 38.65 | 115.1 | 60.017 | 116.564
38.66 | 12.296 | 60.022 | 12.551 | 38.66 | 13.679 | 60.04 | 14.087 | 38.66 | 22.702 | 59.971 | 23.267 | 38.67 | 28.192 | 59.976 | 28.77 | 38.66 | 115.087 | 60.017 | 116.567
38.67 | 12.295 | 60.022 | 12.552 | 38.67 | 13.679 | 60.04 | 14.088 | 38.67 | 22.702 | 59.971 | 23.269 | 38.68 | 28.197 | 59.976 | 28.771 | 38.67 | 115.074 | 60.017 | 116.569
38.68 | 12.295 | 60.022 | 12.553 | 38.68 | 13.679 | 60.04 | 14.09 | 38.68 | 22.702 | 59.971 | 23.27 | 38.69 | 28.197 | 59.976 | 28.771 | 38.68 | 115.061 | 60.017 | 116.572
38.69 | 12.299 | 60.022 | 12.555 | 38.69 | 13.679 | 60.04 | 14.091 | 38.68 | 22.702 | 59.971 | 23.271 | 38.7 | 28.197 | 59.976 | 28.772 | 38.69 | 115.048 | 60.017 | 116.574
38.69 | 12.302 | 60.022 | 12.556 | 38.7 | 13.679 | 60.04 | 14.093 | 38.69 | 22.702 | 59.971 | 23.272 | 38.7 | 28.197 | 59.976 | 28.773 | 38.69 | 115.062 | 60.017 | 116.577
38.7 | 12.305 | 60.022 | 12.557 | 38.7 | 13.679 | 60.04 | 14.094 | 38.7 | 22.702 | 59.971 | 23.274 | 38.71 | 28.197 | 59.976 | 28.773 | 38.7 | 115.076 | 60.017 | 116.579
38.71 | 12.309 | 60.022 | 12.558 | 38.71 | 13.679 | 60.04 | 14.096 | 38.71 | 22.702 | 59.971 | 23.275 | 38.72 | 28.197 | 59.976 | 28.774 | 38.71 | 115.091 | 60.017 | 116.582
38.72 | 12.312 | 60.022 | 12.56 | 38.72 | 13.679 | 60.04 | 14.097 | 38.72 | 22.702 | 59.971 | 23.276 | 38.73 | 28.197 | 59.976 | 28.775 | 38.72 | 115.106 | 60.017 | 116.584
38.73 | 12.316 | 60.022 | 12.561 | 38.73 | 13.679 | 60.04 | 14.099 | 38.73 | 22.702 | 59.971 | 23.277 | 38.74 | 28.197 | 59.976 | 28.775 | 38.73 | 115.099 | 60.017 | 116.587
38.74 | 12.319 | 60.022 | 12.562 | 38.74 | 13.679 | 60.04 | 14.101 | 38.73 | 22.702 | 59.971 | 23.279 | 38.75 | 28.197 | 59.976 | 28.776 | 38.74 | 115.091 | 60.017 | 116.589
38.74 | 12.323 | 60.022 | 12.563 | 38.75 | 13.679 | 60.04 | 14.103 | 38.74 | 22.702 | 59.971 | 23.28 | 38.75 | 28.196 | 59.976 | 28.776 | 38.74 | 115.072 | 60.017 | 116.592
38.75 | 12.326 | 60.022 | 12.565 | 38.75 | 13.679 | 60.04 | 14.104 | 38.75 | 22.702 | 59.971 | 23.281 | 38.76 | 28.196 | 59.976 | 28.777 | 38.75 | 115.053 | 60.017 | 116.594
38.76 | 12.33 | 60.022 | 12.566 | 38.76 | 13.679 | 60.04 | 14.106 | 38.76 | 22.702 | 59.971 | 23.282 | 38.77 | 28.196 | 59.976 | 28.778 | 38.76 | 115.058 | 60.017 | 116.597
38.77 | 12.333 | 60.022 | 12.567 | 38.77 | 13.679 | 60.04 | 14.108 | 38.77 | 22.702 | 59.971 | 23.284 | 38.78 | 28.196 | 59.976 | 28.778 | 38.77 | 115.063 | 60.017 | 116.599
38.78 | 12.337 | 60.022 | 12.568 | 38.78 | 13.679 | 60.04 | 14.111 | 38.78 | 22.701 | 59.971 | 23.285 | 38.79 | 28.196 | 59.976 | 28.779 | 38.78 | 115.08 | 60.017 | 116.602
38.79 | 12.34 | 60.022 | 12.57 | 38.79 | 13.679 | 60.04 | 14.113 | 38.78 | 22.701 | 59.971 | 23.286 | 38.8 | 28.196 | 59.976 | 28.78 | 38.79 | 115.097 | 60.017 | 116.604
38.79 | 12.344 | 60.022 | 12.571 | 38.8 | 13.679 | 60.04 | 14.115 | 38.79 | 22.701 | 59.971 | 23.287 | 38.8 | 28.196 | 59.976 | 28.78 | 38.79 | 115.091 | 60.017 | 116.607
38.8 | 12.347 | 60.022 | 12.572 | 38.8 | 13.679 | 60.04 | 14.117 | 38.8 | 22.701 | 59.971 | 23.289 | 38.81 | 28.197 | 59.976 | 28.781 | 38.8 | 115.086 | 60.017 | 116.609
38.81 | 12.351 | 60.022 | 12.573 | 38.81 | 13.679 | 60.04 | 14.119 | 38.81 | 22.701 | 59.971 | 23.29 | 38.82 | 28.197 | 59.976 | 28.781 | 38.81 | 115.063 | 60.017 | 116.612
38.82 | 12.354 | 60.022 | 12.575 | 38.82 | 13.679 | 60.04 | 14.122 | 38.82 | 22.701 | 59.971 | 23.291 | 38.83 | 28.197 | 59.976 | 28.782 | 38.82 | 115.04 | 60.017 | 116.614
38.83 | 12.358 | 60.022 | 12.576 | 38.83 | 13.679 | 60.04 | 14.124 | 38.83 | 22.701 | 59.971 | 23.292 | 38.84 | 28.197 | 59.976 | 28.783 | 38.83 | 115.034 | 60.017 | 116.617
38.84 | 12.361 | 60.022 | 12.577 | 38.84 | 13.679 | 60.04 | 14.127 | 38.83 | 22.701 | 59.971 | 23.294 | 38.85 | 28.197 | 59.976 | 28.783 | 38.84 | 115.027 | 60.017 | 116.619
38.84 | 12.365 | 60.022 | 12.578 | 38.85 | 13.679 | 60.04 | 14.129 | 38.84 | 22.701 | 59.971 | 23.295 | 38.85 | 28.197 | 59.976 | 28.784 | 38.84 | 115.041 | 60.017 | 116.622
38.85 | 12.365 | 60.022 | 12.58 | 38.85 | 13.679 | 60.04 | 14.132 | 38.85 | 22.701 | 59.971 | 23.296 | 38.86 | 28.197 | 59.976 | 28.785 | 38.85 | 115.054 | 60.017 | 116.624
38.86 | 12.365 | 60.022 | 12.581 | 38.86 | 13.679 | 60.04 | 14.134 | 38.86 | 22.701 | 59.971 | 23.297 | 38.87 | 28.197 | 59.976 | 28.785 | 38.86 | 115.061 | 60.017 | 116.627
38.87 | 12.365 | 60.022 | 12.582 | 38.87 | 13.679 | 60.04 | 14.137 | 38.87 | 22.701 | 59.971 | 23.299 | 38.88 | 28.197 | 59.976 | 28.786 | 38.87 | 115.068 | 60.017 | 116.629
38.88 | 12.365 | 60.022 | 12.583 | 38.88 | 13.679 | 60.04 | 14.139 | 38.88 | 22.701 | 59.971 | 23.3 | 38.89 | 28.198 | 59.976 | 28.786 | 38.88 | 115.055 | 60.017 | 116.632
38.89 | 12.365 | 60.022 | 12.585 | 38.89 | 13.679 | 60.04 | 14.142 | 38.88 | 22.701 | 59.971 | 23.301 | 38.9 | 28.198 | 59.976 | 28.787 | 38.89 | 115.042 | 60.017 | 116.634
38.89 | 12.365 | 60.022 | 12.586 | 38.9 | 13.679 | 60.04 | 14.144 | 38.89 | 22.701 | 59.971 | 23.302 | 38.9 | 28.198 | 59.976 | 28.788 | 38.89 | 115.022 | 60.017 | 116.637
38.9 | 12.365 | 60.022 | 12.587 | 38.9 | 13.679 | 60.04 | 14.147 | 38.9 | 22.701 | 59.971 | 23.304 | 38.91 | 28.199 | 59.976 | 28.788 | 38.9 | 115.001 | 60.017 | 116.639
38.91 | 12.365 | 60.022 | 12.588 | 38.91 | 13.679 | 60.04 | 14.149 | 38.91 | 22.701 | 59.971 | 23.305 | 38.92 | 28.2 | 59.976 | 28.789 | 38.91 | 115.016 | 60.017 | 116.642
38.92 | 12.365 | 60.022 | 12.59 | 38.92 | 13.679 | 60.04 | 14.152 | 38.92 | 22.704 | 59.971 | 23.306 | 38.93 | 28.2 | 59.976 | 28.79 | 38.92 | 115.03 | 60.017 | 116.644
38.93 | 12.365 | 60.022 | 12.591 | 38.93 | 13.679 | 60.04 | 14.154 | 38.93 | 22.706 | 59.971 | 23.307 | 38.94 | 28.201 | 59.976 | 28.79 | 38.93 | 115.054 | 60.017 | 116.647
38.94 | 12.365 | 60.022 | 12.593 | 38.94 | 13.679 | 60.04 | 14.157 | 38.93 | 22.712 | 59.971 | 23.309 | 38.95 | 28.201 | 59.976 | 28.791 | 38.94 | 115.077 | 60.017 | 116.649
38.94 | 12.365 | 60.022 | 12.594 | 38.95 | 13.68 | 60.04 | 14.159 | 38.94 | 22.717 | 59.971 | 23.31 | 38.96 | 28.202 | 59.976 | 28.791 | 38.94 | 115.073 | 60.017 | 116.652
38.95 | 12.365 | 60.022 | 12.596 | 38.95 | 13.68 | 60.04 | 14.162 | 38.95 | 22.723 | 59.971 | 23.311 | 38.96 | 28.203 | 59.976 | 28.792 | 38.95 | 115.069 | 60.017 | 116.654
38.96 | 12.365 | 60.022 | 12.597 | 38.96 | 13.68 | 60.04 | 14.164 | 38.96 | 22.728 | 59.971 | 23.312 | 38.97 | 28.203 | 59.976 | 28.793 | 38.96 | 115.051 | 60.017 | 116.657
38.97 | 12.364 | 60.022 | 12.599 | 38.97 | 13.681 | 60.04 | 14.167 | 38.97 | 22.734 | 59.971 | 23.314 | 38.98 | 28.204 | 59.976 | 28.793 | 38.97 | 115.033 | 60.017 | 116.659
38.98 | 12.364 | 60.022 | 12.601 | 38.98 | 13.683 | 60.04 | 14.169 | 38.98 | 22.739 | 59.971 | 23.315 | 38.99 | 28.204 | 59.976 | 28.794 | 38.98 | 115.039 | 60.017 | 116.662
38.99 | 12.364 | 60.022 | 12.603 | 38.99 | 13.685 | 60.04 | 14.172 | 38.98 | 22.745 | 59.971 | 23.316 | 39 | 28.204 | 59.976 | 28.795 | 38.99 | 115.045 | 60.017 | 116.664
38.99 | 12.364 | 60.022 | 12.605 | 39 | 13.686 | 60.04 | 14.174 | 38.99 | 22.75 | 59.971 | 23.317 | 39.01 | 28.204 | 59.976 | 28.795 | 38.99 | 115.072 | 60.017 | 116.667
39 | 12.364 | 60.022 | 12.607 | 39 | 13.687 | 60.04 | 14.177 | 39 | 22.756 | 59.971 | 23.319 | 39.01 | 28.205 | 59.976 | 28.796 | 39 | 115.099 | 60.017 | 116.669
39.01 | 12.364 | 60.022 | 12.609 | 39.01 | 13.689 | 60.04 | 14.179 | 39.01 | 22.761 | 59.971 | 23.32 | 39.02 | 28.205 | 59.976 | 28.797 | 39.01 | 115.113 | 60.017 | 116.672
39.02 | 12.364 | 60.022 | 12.611 | 39.02 | 13.69 | 60.04 | 14.182 | 39.02 | 22.767 | 59.971 | 23.321 | 39.03 | 28.205 | 59.976 | 28.798 | 39.02 | 115.127 | 60.017 | 116.674
39.03 | 12.364 | 60.022 | 12.613 | 39.03 | 13.692 | 60.04 | 14.184 | 39.03 | 22.772 | 59.971 | 23.322 | 39.04 | 28.205 | 59.976 | 28.799 | 39.03 | 115.115 | 60.017 | 116.677
39.04 | 12.364 | 60.022 | 12.615 | 39.04 | 13.693 | 60.04 | 14.187 | 39.03 | 22.777 | 59.971 | 23.324 | 39.05 | 28.205 | 59.976 | 28.801 | 39.04 | 115.104 | 60.017 | 116.679
39.04 | 12.364 | 60.022 | 12.617 | 39.05 | 13.695 | 60.04 | 14.189 | 39.04 | 22.783 | 59.971 | 23.325 | 39.05 | 28.205 | 59.976 | 28.802 | 39.04 | 115.096 | 60.017 | 116.682
39.05 | 12.364 | 60.022 | 12.62 | 39.05 | 13.696 | 60.04 | 14.192 | 39.05 | 22.788 | 59.971 | 23.326 | 39.06 | 28.205 | 59.976 | 28.804 | 39.05 | 115.088 | 60.017 | 116.684
39.06 | 12.364 | 60.022 | 12.622 | 39.06 | 13.697 | 60.04 | 14.194 | 39.06 | 22.794 | 59.971 | 23.327 | 39.07 | 28.205 | 59.976 | 28.805 | 39.06 | 115.111 | 60.017 | 116.686
39.07 | 12.364 | 60.022 | 12.624 | 39.07 | 13.699 | 60.04 | 14.197 | 39.07 | 22.799 | 59.971 | 23.329 | 39.08 | 28.204 | 59.976 | 28.807 | 39.07 | 115.133 | 60.017 | 116.688
39.08 | 12.364 | 60.022 | 12.627 | 39.08 | 13.701 | 60.04 | 14.199 | 39.08 | 22.805 | 59.971 | 23.33 | 39.09 | 28.206 | 59.976 | 28.808 | 39.08 | 115.156 | 60.017 | 116.69
39.09 | 12.364 | 60.022 | 12.629 | 39.09 | 13.702 | 60.04 | 14.202 | 39.08 | 22.808 | 59.971 | 23.331 | 39.1 | 28.207 | 59.976 | 28.81 | 39.09 | 115.179 | 60.017 | 116.692
39.09 | 12.364 | 60.022 | 12.632 | 39.1 | 13.703 | 60.04 | 14.204 | 39.09 | 22.811 | 59.971 | 23.332 | 39.11 | 28.209 | 59.976 | 28.812 | 39.09 | 115.169 | 60.017 | 116.694
39.1 | 12.364 | 60.022 | 12.634 | 39.1 | 13.705 | 60.04 | 14.207 | 39.1 | 22.811 | 59.971 | 23.334 | 39.11 | 28.21 | 59.976 | 28.814 | 39.1 | 115.16 | 60.017 | 116.696
39.11 | 12.364 | 60.022 | 12.637 | 39.11 | 13.706 | 60.04 | 14.209 | 39.11 | 22.811 | 59.971 | 23.335 | 39.12 | 28.212 | 59.976 | 28.816 | 39.11 | 115.146 | 60.017 | 116.698
39.12 | 12.364 | 60.022 | 12.639 | 39.12 | 13.708 | 60.04 | 14.212 | 39.12 | 22.811 | 59.971 | 23.336 | 39.13 | 28.213 | 59.976 | 28.819 | 39.12 | 115.133 | 60.017 | 116.7
39.13 | 12.364 | 60.022 | 12.642 | 39.13 | 13.709 | 60.04 | 14.214 | 39.13 | 22.811 | 59.971 | 23.337 | 39.14 | 28.218 | 59.976 | 28.821 | 39.13 | 115.146 | 60.017 | 116.702
39.14 | 12.364 | 60.022 | 12.644 | 39.14 | 13.709 | 60.04 | 14.217 | 39.13 | 22.811 | 59.971 | 23.339 | 39.15 | 28.224 | 59.976 | 28.823 | 39.14 | 115.16 | 60.017 | 116.703
39.14 | 12.364 | 60.022 | 12.647 | 39.15 | 13.709 | 60.04 | 14.219 | 39.14 | 22.811 | 59.971 | 23.34 | 39.16 | 28.229 | 59.976 | 28.826 | 39.14 | 115.189 | 60.017 | 116.705
39.15 | 12.364 | 60.022 | 12.649 | 39.15 | 13.709 | 60.04 | 14.222 | 39.15 | 22.811 | 59.971 | 23.341 | 39.16 | 28.234 | 59.976 | 28.828 | 39.15 | 115.219 | 60.017 | 116.707
39.16 | 12.364 | 60.022 | 12.652 | 39.16 | 13.709 | 60.04 | 14.224 | 39.16 | 22.811 | 59.971 | 23.342 | 39.17 | 28.24 | 59.976 | 28.831 | 39.16 | 115.218 | 60.017 | 116.708
39.17 | 12.364 | 60.022 | 12.654 | 39.17 | 13.709 | 60.04 | 14.227 | 39.17 | 22.811 | 59.971 | 23.344 | 39.18 | 28.245 | 59.976 | 28.833 | 39.17 | 115.217 | 60.017 | 116.71
39.18 | 12.364 | 60.022 | 12.657 | 39.18 | 13.709 | 60.04 | 14.229 | 39.18 | 22.811 | 59.971 | 23.345 | 39.19 | 28.253 | 59.977 | 28.836 | 39.18 | 115.192 | 60.017 | 116.711
39.18 | 12.364 | 60.022 | 12.659 | 39.19 | 13.709 | 60.04 | 14.232 | 39.18 | 22.811 | 59.971 | 23.346 | 39.2 | 28.26 | 59.978 | 28.838 | 39.19 | 115.167 | 60.017 | 116.712
39.19 | 12.364 | 60.022 | 12.662 | 39.2 | 13.709 | 60.04 | 14.234 | 39.19 | 22.811 | 59.971 | 23.347 | 39.21 | 28.268 | 59.978 | 28.841 | 39.19 | 115.161 | 60.017 | 116.713
39.2 | 12.364 | 60.022 | 12.664 | 39.2 | 13.709 | 60.04 | 14.237 | 39.2 | 22.811 | 59.971 | 23.349 | 39.21 | 28.275 | 59.979 | 28.843 | 39.2 | 115.155 | 60.017 | 116.715
39.21 | 12.364 | 60.022 | 12.667 | 39.21 | 13.709 | 60.04 | 14.239 | 39.21 | 22.811 | 59.971 | 23.35 | 39.22 | 28.283 | 59.979 | 28.846 | 39.21 | 115.178 | 60.017 | 116.716
39.22 | 12.364 | 60.022 | 12.669 | 39.22 | 13.709 | 60.04 | 14.242 | 39.22 | 22.811 | 59.971 | 23.351 | 39.23 | 28.29 | 59.98 | 28.848 | 39.22 | 115.2 | 60.017 | 116.717
39.23 | 12.364 | 60.022 | 12.672 | 39.23 | 13.709 | 60.04 | 14.244 | 39.23 | 22.811 | 59.971 | 23.352 | 39.24 | 28.298 | 59.98 | 28.851 | 39.23 | 115.215 | 60.017 | 116.718
39.23 | 12.364 | 60.022 | 12.674 | 39.24 | 13.709 | 60.04 | 14.247 | 39.23 | 22.811 | 59.971 | 23.354 | 39.25 | 28.306 | 59.981 | 28.853 | 39.24 | 115.23 | 60.017 | 116.72
39.24 | 12.364 | 60.022 | 12.677 | 39.25 | 13.709 | 60.04 | 14.249 | 39.24 | 22.811 | 59.971 | 23.355 | 39.26 | 28.311 | 59.982 | 28.856 | 39.24 | 115.209 | 60.017 | 116.721
39.25 | 12.364 | 60.022 | 12.679 | 39.25 | 13.708 | 60.04 | 14.252 | 39.25 | 22.811 | 59.971 | 23.356 | 39.26 | 28.317 | 59.982 | 28.858 | 39.25 | 115.189 | 60.017 | 116.722
39.26 | 12.363 | 60.022 | 12.682 | 39.26 | 13.708 | 60.04 | 14.254 | 39.26 | 22.811 | 59.971 | 23.357 | 39.27 | 28.322 | 59.983 | 28.861 | 39.26 | 115.171 | 60.017 | 116.723
39.27 | 12.363 | 60.022 | 12.684 | 39.27 | 13.708 | 60.04 | 14.257 | 39.27 | 22.811 | 59.971 | 23.359 | 39.28 | 28.328 | 59.983 | 28.863 | 39.27 | 115.153 | 60.017 | 116.725
39.28 | 12.363 | 60.022 | 12.687 | 39.28 | 13.708 | 60.04 | 14.259 | 39.28 | 22.811 | 59.971 | 23.36 | 39.29 | 28.333 | 59.984 | 28.866 | 39.28 | 115.166 | 60.017 | 116.726
39.28 | 12.363 | 60.022 | 12.689 | 39.29 | 13.708 | 60.04 | 14.262 | 39.28 | 22.811 | 59.971 | 23.361 | 39.3 | 28.339 | 59.984 | 28.868 | 39.29 | 115.18 | 60.017 | 116.727
39.29 | 12.363 | 60.022 | 12.692 | 39.3 | 13.707 | 60.04 | 14.264 | 39.29 | 22.81 | 59.971 | 23.362 | 39.31 | 28.341 | 59.985 | 28.871 | 39.29 | 115.202 | 60.017 | 116.728
39.3 | 12.363 | 60.022 | 12.694 | 39.3 | 13.707 | 60.04 | 14.267 | 39.3 | 22.81 | 59.971 | 23.364 | 39.31 | 28.343 | 59.986 | 28.873 | 39.3 | 115.225 | 60.017 | 116.73
39.31 | 12.363 | 60.022 | 12.697 | 39.31 | 13.707 | 60.04 | 14.269 | 39.31 | 22.81 | 59.971 | 23.365 | 39.32 | 28.345 | 59.986 | 28.876 | 39.31 | 115.213 | 60.017 | 116.731
39.32 | 12.363 | 60.022 | 12.699 | 39.32 | 13.707 | 60.04 | 14.272 | 39.32 | 22.81 | 59.971 | 23.366 | 39.33 | 28.347 | 59.987 | 28.878 | 39.32 | 115.201 | 60.017 | 116.732
39.33 | 12.363 | 60.022 | 12.702 | 39.33 | 13.707 | 60.04 | 14.274 | 39.33 | 22.81 | 59.971 | 23.367 | 39.34 | 28.349 | 59.987 | 28.881 | 39.33 | 115.179 | 60.017 | 116.733
39.33 | 12.365 | 60.022 | 12.704 | 39.34 | 13.707 | 60.04 | 14.277 | 39.33 | 22.81 | 59.971 | 23.369 | 39.35 | 28.352 | 59.988 | 28.883 | 39.34 | 115.158 | 60.017 | 116.735
39.34 | 12.368 | 60.022 | 12.707 | 39.35 | 13.707 | 60.04 | 14.279 | 39.34 | 22.81 | 59.971 | 23.37 | 39.36 | 28.352 | 59.988 | 28.886 | 39.34 | 115.165 | 60.017 | 116.736
39.35 | 12.37 | 60.022 | 12.709 | 39.35 | 13.706 | 60.04 | 14.282 | 39.35 | 22.81 | 59.971 | 23.371 | 39.36 | 28.352 | 59.988 | 28.888 | 39.35 | 115.172 | 60.017 | 116.737
39.36 | 12.373 | 60.022 | 12.712 | 39.36 | 13.706 | 60.04 | 14.284 | 39.36 | 22.81 | 59.971 | 23.372 | 39.37 | 28.353 | 59.988 | 28.891 | 39.36 | 115.203 | 60.017 | 116.738
39.37 | 12.375 | 60.022 | 12.714 | 39.37 | 13.709 | 60.04 | 14.287 | 39.37 | 22.81 | 59.971 | 23.374 | 39.38 | 28.353 | 59.988 | 28.893 | 39.37 | 115.235 | 60.017 | 116.74
39.38 | 12.378 | 60.022 | 12.717 | 39.38 | 13.712 | 60.04 | 14.289 | 39.38 | 22.81 | 59.971 | 23.375 | 39.39 | 28.354 | 59.988 | 28.896 | 39.38 | 115.241 | 60.017 | 116.741
39.38 | 12.38 | 60.022 | 12.719 | 39.39 | 13.718 | 60.04 | 14.292 | 39.38 | 22.81 | 59.971 | 23.376 | 39.4 | 28.356 | 59.988 | 28.898 | 39.39 | 115.247 | 60.017 | 116.742
39.39 | 12.383 | 60.022 | 12.722 | 39.4 | 13.723 | 60.04 | 14.294 | 39.39 | 22.81 | 59.971 | 23.377 | 39.41 | 28.357 | 59.988 | 28.901 | 39.39 | 115.222 | 60.017 | 116.743
39.4 | 12.385 | 60.022 | 12.724 | 39.4 | 13.729 | 60.04 | 14.297 | 39.4 | 22.81 | 59.971 | 23.379 | 39.41 | 28.359 | 59.988 | 28.903 | 39.4 | 115.198 | 60.017 | 116.745
39.41 | 12.388 | 60.022 | 12.727 | 39.41 | 13.735 | 60.04 | 14.299 | 39.41 | 22.81 | 59.971 | 23.38 | 39.42 | 28.36 | 59.988 | 28.906 | 39.41 | 115.19 | 60.017 | 116.746
39.42 | 12.39 | 60.022 | 12.729 | 39.42 | 13.741 | 60.04 | 14.302 | 39.42 | 22.81 | 59.971 | 23.381 | 39.43 | 28.362 | 59.988 | 28.908 | 39.42 | 115.182 | 60.017 | 116.747
39.43 | 12.393 | 60.022 | 12.732 | 39.43 | 13.746 | 60.04 | 14.304 | 39.43 | 22.81 | 59.971 | 23.382 | 39.44 | 28.364 | 59.988 | 28.911 | 39.43 | 115.206 | 60.017 | 116.748
39.43 | 12.395 | 60.022 | 12.734 | 39.44 | 13.752 | 60.04 | 14.307 | 39.43 | 22.81 | 59.971 | 23.384 | 39.45 | 28.366 | 59.988 | 28.913 | 39.44 | 115.23 | 60.017 | 116.75
39.44 | 12.398 | 60.022 | 12.737 | 39.45 | 13.758 | 60.04 | 14.309 | 39.44 | 22.81 | 59.971 | 23.385 | 39.46 | 28.367 | 59.988 | 28.916 | 39.44 | 115.253 | 60.017 | 116.751
39.45 | 12.4 | 60.022 | 12.739 | 39.45 | 13.763 | 60.04 | 14.312 | 39.45 | 22.81 | 59.971 | 23.386 | 39.46 | 28.369 | 59.988 | 28.918 | 39.45 | 115.275 | 60.017 | 116.752
39.46 | 12.403 | 60.022 | 12.742 | 39.46 | 13.769 | 60.04 | 14.314 | 39.46 | 22.81 | 59.971 | 23.387 | 39.47 | 28.371 | 59.988 | 28.921 | 39.46 | 115.259 | 60.017 | 116.753
39.47 | 12.405 | 60.022 | 12.744 | 39.47 | 13.775 | 60.04 | 14.317 | 39.47 | 22.81 | 59.971 | 23.389 | 39.48 | 28.372 | 59.988 | 28.923 | 39.47 | 115.243 | 60.017 | 116.755
39.48 | 12.408 | 60.022 | 12.747 | 39.48 | 13.78 | 60.04 | 14.319 | 39.48 | 22.81 | 59.971 | 23.39 | 39.49 | 28.373 | 59.988 | 28.926 | 39.48 | 115.226 | 60.017 | 116.756
39.48 | 12.412 | 60.022 | 12.749 | 39.49 | 13.786 | 60.04 | 14.322 | 39.48 | 22.81 | 59.971 | 23.391 | 39.5 | 28.374 | 59.988 | 28.928 | 39.49 | 115.209 | 60.017 | 116.757
39.49 | 12.416 | 60.022 | 12.752 | 39.49 | 13.792 | 60.04 | 14.324 | 39.49 | 22.81 | 59.971 | 23.393 | 39.51 | 28.376 | 59.988 | 28.931 | 39.49 | 115.222 | 60.017 | 116.758
39.5 | 12.418 | 60.022 | 12.754 | 39.5 | 13.798 | 60.04 | 14.327 | 39.5 | 22.81 | 59.971 | 23.394 | 39.51 | 28.377 | 59.988 | 28.933 | 39.5 | 115.235 | 60.017 | 116.76
39.51 | 12.42 | 60.022 | 12.757 | 39.51 | 13.803 | 60.04 | 14.329 | 39.51 | 22.81 | 59.971 | 23.396 | 39.52 | 28.379 | 59.988 | 28.936 | 39.51 | 115.268 | 60.017 | 116.761
39.52 | 12.422 | 60.022 | 12.759 | 39.52 | 13.809 | 60.04 | 14.332 | 39.52 | 22.81 | 59.971 | 23.398 | 39.53 | 28.38 | 59.988 | 28.938 | 39.52 | 115.302 | 60.017 | 116.762
39.53 | 12.424 | 60.022 | 12.762 | 39.53 | 13.815 | 60.04 | 14.334 | 39.53 | 22.81 | 59.971 | 23.399 | 39.54 | 28.382 | 59.988 | 28.941 | 39.53 | 115.3 | 60.017 | 116.763
39.53 | 12.426 | 60.022 | 12.764 | 39.54 | 13.821 | 60.04 | 14.337 | 39.54 | 22.81 | 59.971 | 23.401 | 39.55 | 28.383 | 59.988 | 28.943 | 39.54 | 115.298 | 60.017 | 116.765
39.54 | 12.428 | 60.022 | 12.767 | 39.54 | 13.828 | 60.04 | 14.339 | 39.54 | 22.81 | 59.971 | 23.403 | 39.56 | 28.384 | 59.988 | 28.946 | 39.54 | 115.275 | 60.017 | 116.766
39.55 | 12.43 | 60.022 | 12.769 | 39.55 | 13.831 | 60.04 | 14.342 | 39.55 | 22.81 | 59.971 | 23.405 | 39.56 | 28.384 | 59.988 | 28.948 | 39.55 | 115.252 | 60.017 | 116.767
39.56 | 12.431 | 60.022 | 12.772 | 39.56 | 13.834 | 60.04 | 14.344 | 39.56 | 22.81 | 59.971 | 23.407 | 39.57 | 28.384 | 59.988 | 28.951 | 39.56 | 115.256 | 60.017 | 116.768
39.57 | 12.433 | 60.022 | 12.774 | 39.57 | 13.837 | 60.041 | 14.347 | 39.57 | 22.81 | 59.971 | 23.409 | 39.58 | 28.385 | 59.988 | 28.953 | 39.57 | 115.261 | 60.017 | 116.77
39.58 | 12.435 | 60.022 | 12.777 | 39.58 | 13.841 | 60.041 | 14.349 | 39.58 | 22.81 | 59.971 | 23.411 | 39.59 | 28.385 | 59.988 | 28.956 | 39.58 | 115.292 | 60.017 | 116.771
39.58 | 12.437 | 60.022 | 12.779 | 39.59 | 13.844 | 60.041 | 14.352 | 39.59 | 22.812 | 59.971 | 23.413 | 39.6 | 28.385 | 59.988 | 28.958 | 39.59 | 115.323 | 60.017 | 116.772
39.59 | 12.439 | 60.022 | 12.782 | 39.59 | 13.848 | 60.042 | 14.354 | 39.59 | 22.813 | 59.971 | 23.415 | 39.61 | 28.386 | 59.988 | 28.961 | 39.59 | 115.339 | 60.017 | 116.773
39.6 | 12.441 | 60.022 | 12.784 | 39.6 | 13.851 | 60.042 | 14.357 | 39.6 | 22.814 | 59.971 | 23.418 | 39.61 | 28.386 | 59.988 | 28.963 | 39.6 | 115.356 | 60.017 | 116.775
39.61 | 12.443 | 60.022 | 12.787 | 39.61 | 13.854 | 60.042 | 14.359 | 39.61 | 22.815 | 59.971 | 23.42 | 39.62 | 28.389 | 59.988 | 28.966 | 39.61 | 115.334 | 60.017 | 116.776
39.62 | 12.445 | 60.022 | 12.789 | 39.62 | 13.858 | 60.042 | 14.362 | 39.62 | 22.817 | 59.971 | 23.422 | 39.63 | 28.393 | 59.988 | 28.968 | 39.62 | 115.312 | 60.017 | 116.777
39.63 | 12.447 | 60.022 | 12.792 | 39.63 | 13.861 | 60.043 | 14.364 | 39.63 | 22.818 | 59.971 | 23.425 | 39.64 | 28.396 | 59.988 | 28.971 | 39.63 | 115.295 | 60.017 | 116.778
39.63 | 12.449 | 60.022 | 12.794 | 39.64 | 13.864 | 60.043 | 14.367 | 39.64 | 22.822 | 59.971 | 23.427 | 39.65 | 28.399 | 59.988 | 28.973 | 39.64 | 115.278 | 60.017 | 116.78
39.64 | 12.45 | 60.022 | 12.797 | 39.64 | 13.868 | 60.043 | 14.369 | 39.64 | 22.826 | 59.971 | 23.43 | 39.66 | 28.402 | 59.988 | 28.976 | 39.64 | 115.293 | 60.017 | 116.781
39.65 | 12.45 | 60.022 | 12.799 | 39.65 | 13.871 | 60.044 | 14.372 | 39.65 | 22.829 | 59.971 | 23.432 | 39.66 | 28.405 | 59.988 | 28.978 | 39.65 | 115.308 | 60.017 | 116.782
39.66 | 12.45 | 60.022 | 12.802 | 39.66 | 13.874 | 60.044 | 14.374 | 39.66 | 22.833 | 59.971 | 23.435 | 39.67 | 28.408 | 59.988 | 28.981 | 39.66 | 115.333 | 60.017 | 116.783
39.67 | 12.45 | 60.022 | 12.804 | 39.67 | 13.878 | 60.044 | 14.377 | 39.67 | 22.837 | 59.971 | 23.437 | 39.68 | 28.411 | 59.988 | 28.983 | 39.67 | 115.357 | 60.017 | 116.785
39.68 | 12.451 | 60.022 | 12.807 | 39.68 | 13.881 | 60.044 | 14.379 | 39.68 | 22.841 | 59.971 | 23.44 | 39.69 | 28.414 | 59.988 | 28.986 | 39.68 | 115.341 | 60.017 | 116.786
39.68 | 12.451 | 60.022 | 12.809 | 39.69 | 13.884 | 60.045 | 14.381 | 39.69 | 22.845 | 59.971 | 23.442 | 39.7 | 28.416 | 59.988 | 28.988 | 39.69 | 115.325 | 60.017 | 116.787
39.69 | 12.451 | 60.022 | 12.812 | 39.69 | 13.887 | 60.045 | 14.384 | 39.69 | 22.849 | 59.971 | 23.445 | 39.71 | 28.419 | 59.988 | 28.991 | 39.69 | 115.297 | 60.017 | 116.788
39.7 | 12.451 | 60.022 | 12.814 | 39.7 | 13.887 | 60.045 | 14.386 | 39.7 | 22.853 | 59.971 | 23.447 | 39.71 | 28.422 | 59.988 | 28.993 | 39.7 | 115.269 | 60.017 | 116.79
39.71 | 12.451 | 60.022 | 12.817 | 39.71 | 13.887 | 60.046 | 14.388 | 39.71 | 22.856 | 59.971 | 23.45 | 39.72 | 28.425 | 59.988 | 28.996 | 39.71 | 115.272 | 60.017 | 116.791
39.72 | 12.451 | 60.022 | 12.819 | 39.72 | 13.887 | 60.046 | 14.39 | 39.72 | 22.86 | 59.971 | 23.452 | 39.73 | 28.428 | 59.988 | 28.998 | 39.72 | 115.274 | 60.017 | 116.792
39.73 | 12.451 | 60.022 | 12.822 | 39.73 | 13.887 | 60.046 | 14.392 | 39.73 | 22.864 | 59.971 | 23.455 | 39.74 | 28.431 | 59.988 | 29.001 | 39.73 | 115.303 | 60.017 | 116.793
39.73 | 12.451 | 60.022 | 12.824 | 39.74 | 13.887 | 60.046 | 14.394 | 39.74 | 22.868 | 59.971 | 23.457 | 39.75 | 28.434 | 59.988 | 29.003 | 39.74 | 115.331 | 60.017 | 116.795
39.74 | 12.451 | 60.022 | 12.827 | 39.74 | 13.887 | 60.046 | 14.396 | 39.74 | 22.872 | 59.971 | 23.46 | 39.76 | 28.436 | 59.988 | 29.006 | 39.74 | 115.334 | 60.017 | 116.796
39.75 | 12.451 | 60.022 | 12.829 | 39.75 | 13.887 | 60.046 | 14.398 | 39.75 | 22.875 | 59.971 | 23.462 | 39.76 | 28.439 | 59.988 | 29.008 | 39.75 | 115.338 | 60.017 | 116.797
39.76 | 12.451 | 60.022 | 12.832 | 39.76 | 13.887 | 60.046 | 14.4 | 39.76 | 22.877 | 59.971 | 23.465 | 39.77 | 28.442 | 59.988 | 29.011 | 39.76 | 115.311 | 60.017 | 116.798
39.77 | 12.451 | 60.022 | 12.834 | 39.77 | 13.887 | 60.046 | 14.402 | 39.77 | 22.88 | 59.971 | 23.467 | 39.78 | 28.444 | 59.988 | 29.013 | 39.77 | 115.284 | 60.017 | 116.8
39.78 | 12.451 | 60.022 | 12.837 | 39.78 | 13.887 | 60.046 | 14.403 | 39.78 | 22.882 | 59.971 | 23.47 | 39.79 | 28.444 | 59.988 | 29.016 | 39.78 | 115.276 | 60.017 | 116.801
39.78 | 12.451 | 60.022 | 12.839 | 39.79 | 13.887 | 60.046 | 14.405 | 39.79 | 22.885 | 59.971 | 23.472 | 39.8 | 28.444 | 59.988 | 29.018 | 39.79 | 115.267 | 60.017 | 116.802
39.79 | 12.451 | 60.022 | 12.842 | 39.79 | 13.887 | 60.046 | 14.406 | 39.79 | 22.888 | 59.971 | 23.475 | 39.81 | 28.444 | 59.988 | 29.021 | 39.79 | 115.288 | 60.017 | 116.803
39.8 | 12.451 | 60.022 | 12.844 | 39.8 | 13.887 | 60.046 | 14.408 | 39.8 | 22.888 | 59.971 | 23.477 | 39.81 | 28.444 | 59.988 | 29.023 | 39.8 | 115.31 | 60.017 | 116.805
39.81 | 12.451 | 60.022 | 12.847 | 39.81 | 13.887 | 60.046 | 14.409 | 39.81 | 22.888 | 59.971 | 23.48 | 39.82 | 28.444 | 59.988 | 29.026 | 39.81 | 115.328 | 60.017 | 116.806
39.82 | 12.451 | 60.022 | 12.849 | 39.82 | 13.887 | 60.046 | 14.411 | 39.82 | 22.888 | 59.971 | 23.482 | 39.83 | 28.444 | 59.988 | 29.028 | 39.82 | 115.346 | 60.017 | 116.807
39.83 | 12.451 | 60.022 | 12.852 | 39.83 | 13.887 | 60.046 | 14.412 | 39.83 | 22.888 | 59.971 | 23.485 | 39.84 | 28.443 | 59.988 | 29.031 | 39.83 | 115.327 | 60.017 | 116.808
39.83 | 12.451 | 60.022 | 12.854 | 39.84 | 13.887 | 60.046 | 14.413 | 39.84 | 22.888 | 59.971 | 23.487 | 39.85 | 28.443 | 59.988 | 29.033 | 39.84 | 115.308 | 60.017 | 116.81
39.84 | 12.451 | 60.022 | 12.857 | 39.84 | 13.886 | 60.046 | 14.415 | 39.84 | 22.889 | 59.971 | 23.49 | 39.86 | 28.445 | 59.988 | 29.036 | 39.84 | 115.287 | 60.017 | 116.811
39.85 | 12.451 | 60.022 | 12.859 | 39.85 | 13.886 | 60.046 | 14.416 | 39.85 | 22.889 | 59.971 | 23.492 | 39.86 | 28.447 | 59.988 | 29.038 | 39.85 | 115.266 | 60.017 | 116.812
39.86 | 12.451 | 60.022 | 12.862 | 39.86 | 13.886 | 60.046 | 14.417 | 39.86 | 22.889 | 59.971 | 23.495 | 39.87 | 28.449 | 59.988 | 29.041 | 39.86 | 115.277 | 60.017 | 116.813
39.87 | 12.451 | 60.022 | 12.864 | 39.87 | 13.888 | 60.046 | 14.418 | 39.87 | 22.889 | 59.971 | 23.497 | 39.88 | 28.451 | 59.988 | 29.043 | 39.87 | 115.288 | 60.017 | 116.815
39.88 | 12.451 | 60.022 | 12.867 | 39.88 | 13.889 | 60.046 | 14.42 | 39.88 | 22.889 | 59.971 | 23.5 | 39.89 | 28.452 | 59.988 | 29.046 | 39.88 | 115.315 | 60.017 | 116.816
39.88 | 12.451 | 60.022 | 12.869 | 39.89 | 13.89 | 60.046 | 14.421 | 39.89 | 22.889 | 59.971 | 23.502 | 39.9 | 28.454 | 59.988 | 29.048 | 39.89 | 115.342 | 60.017 | 116.817
39.89 | 12.451 | 60.022 | 12.872 | 39.89 | 13.891 | 60.046 | 14.422 | 39.89 | 22.889 | 59.971 | 23.505 | 39.91 | 28.456 | 59.988 | 29.051 | 39.89 | 115.334 | 60.017 | 116.818
39.9 | 12.451 | 60.022 | 12.874 | 39.9 | 13.893 | 60.046 | 14.423 | 39.9 | 22.89 | 59.971 | 23.507 | 39.91 | 28.458 | 59.988 | 29.053 | 39.9 | 115.325 | 60.017 | 116.82
39.91 | 12.451 | 60.022 | 12.877 | 39.91 | 13.894 | 60.046 | 14.425 | 39.91 | 22.89 | 59.971 | 23.51 | 39.92 | 28.46 | 59.988 | 29.056 | 39.91 | 115.296 | 60.017 | 116.821
39.92 | 12.451 | 60.022 | 12.879 | 39.92 | 13.895 | 60.046 | 14.426 | 39.92 | 22.89 | 59.971 | 23.512 | 39.93 | 28.463 | 59.988 | 29.058 | 39.92 | 115.266 | 60.017 | 116.822
39.93 | 12.452 | 60.022 | 12.882 | 39.93 | 13.896 | 60.046 | 14.427 | 39.93 | 22.89 | 59.971 | 23.515 | 39.94 | 28.465 | 59.988 | 29.061 | 39.93 | 115.264 | 60.017 | 116.823
39.93 | 12.452 | 60.022 | 12.884 | 39.94 | 13.897 | 60.046 | 14.428 | 39.94 | 22.89 | 59.971 | 23.517 | 39.95 | 28.467 | 59.988 | 29.063 | 39.94 | 115.261 | 60.017 | 116.825
39.94 | 12.452 | 60.022 | 12.886 | 39.94 | 13.899 | 60.046 | 14.43 | 39.94 | 22.89 | 59.971 | 23.52 | 39.96 | 28.469 | 59.988 | 29.066 | 39.94 | 115.291 | 60.017 | 116.826
39.95 | 12.452 | 60.022 | 12.888 | 39.95 | 13.9 | 60.046 | 14.431 | 39.95 | 22.89 | 59.971 | 23.522 | 39.96 | 28.471 | 59.988 | 29.068 | 39.95 | 115.321 | 60.017 | 116.827
39.96 | 12.452 | 60.022 | 12.89 | 39.96 | 13.901 | 60.046 | 14.432 | 39.96 | 22.89 | 59.971 | 23.525 | 39.97 | 28.473 | 59.988 | 29.071 | 39.96 | 115.337 | 60.017 | 116.828
39.97 | 12.452 | 60.022 | 12.892 | 39.97 | 13.902 | 60.046 | 14.433 | 39.97 | 22.89 | 59.971 | 23.527 | 39.98 | 28.475 | 59.988 | 29.073 | 39.97 | 115.352 | 60.017 | 116.83
39.98 | 12.452 | 60.022 | 12.894 | 39.98 | 13.904 | 60.046 | 14.435 | 39.98 | 22.89 | 59.971 | 23.53 | 39.99 | 28.477 | 59.988 | 29.076 | 39.98 | 115.331 | 60.017 | 116.831
39.98 | 12.452 | 60.022 | 12.896 | 39.99 | 13.905 | 60.046 | 14.436 | 39.99 | 22.89 | 59.971 | 23.532 | 40 | 28.48 | 59.988 | 29.078 | 39.99 | 115.31 | 60.017 | 116.832
39.99 | 12.452 | 60.022 | 12.898 | 39.99 | 13.906 | 60.046 | 14.437 | 39.99 | 22.89 | 59.971 | 23.535 | 40.01 | 28.486 | 59.988 | 29.081 | 39.99 | 115.291 | 60.017 | 116.833
40 | 12.452 | 60.022 | 12.9 | 40 | 13.907 | 60.046 | 14.438 | 40 | 22.89 | 59.971 | 23.537 | 40.01 | 28.493 | 59.988 | 29.083 | 40 | 115.271 | 60.017 | 116.835
40.01 | 12.452 | 60.022 | 12.902 | 40.01 | 13.909 | 60.046 | 14.44 | 40.01 | 22.89 | 59.971 | 23.54 | 40.02 | 28.497 | 59.988 | 29.085 | 40.01 | 115.294 | 60.017 | 116.836
40.02 | 12.452 | 60.022 | 12.903 | 40.02 | 13.91 | 60.046 | 14.441 | 40.02 | 22.889 | 59.971 | 23.542 | 40.03 | 28.502 | 59.988 | 29.087 | 40.02 | 115.317 | 60.017 | 116.837
40.03 | 12.452 | 60.022 | 12.905 | 40.03 | 13.911 | 60.046 | 14.442 | 40.03 | 22.889 | 59.971 | 23.545 | 40.04 | 28.506 | 59.988 | 29.089 | 40.03 | 115.35 | 60.017 | 116.838
40.03 | 12.452 | 60.022 | 12.907 | 40.04 | 13.911 | 60.046 | 14.443 | 40.04 | 22.889 | 59.971 | 23.547 | 40.05 | 28.511 | 59.988 | 29.092 | 40.04 | 115.383 | 60.017 | 116.84
40.04 | 12.452 | 60.022 | 12.908 | 40.04 | 13.911 | 60.046 | 14.445 | 40.04 | 22.889 | 59.971 | 23.55 | 40.06 | 28.515 | 59.988 | 29.094 | 40.04 | 115.379 | 60.017 | 116.841
40.05 | 12.452 | 60.022 | 12.909 | 40.05 | 13.914 | 60.046 | 14.446 | 40.05 | 22.889 | 59.971 | 23.552 | 40.06 | 28.519 | 59.988 | 29.096 | 40.05 | 115.375 | 60.017 | 116.842
40.06 | 12.452 | 60.022 | 12.911 | 40.06 | 13.916 | 60.046 | 14.447 | 40.06 | 22.889 | 59.971 | 23.555 | 40.07 | 28.524 | 59.988 | 29.097 | 40.06 | 115.356 | 60.017 | 116.843
40.07 | 12.452 | 60.022 | 12.912 | 40.07 | 13.919 | 60.046 | 14.448 | 40.07 | 22.889 | 59.971 | 23.557 | 40.08 | 28.528 | 59.988 | 29.099 | 40.07 | 115.337 | 60.017 | 116.845
40.08 | 12.452 | 60.022 | 12.913 | 40.08 | 13.921 | 60.046 | 14.45 | 40.08 | 22.889 | 59.971 | 23.56 | 40.09 | 28.532 | 59.988 | 29.101 | 40.08 | 115.347 | 60.017 | 116.846
40.08 | 12.452 | 60.022 | 12.915 | 40.09 | 13.924 | 60.046 | 14.451 | 40.09 | 22.889 | 59.971 | 23.562 | 40.1 | 28.536 | 59.988 | 29.103 | 40.09 | 115.357 | 60.017 | 116.847
40.09 | 12.452 | 60.022 | 12.916 | 40.09 | 13.926 | 60.046 | 14.452 | 40.09 | 22.889 | 59.971 | 23.565 | 40.11 | 28.541 | 59.988 | 29.104 | 40.09 | 115.389 | 60.017 | 116.848
40.1 | 12.453 | 60.022 | 12.917 | 40.1 | 13.929 | 60.046 | 14.453 | 40.1 | 22.889 | 59.971 | 23.567 | 40.11 | 28.545 | 59.988 | 29.106 | 40.1 | 115.422 | 60.017 | 116.85
40.11 | 12.454 | 60.022 | 12.918 | 40.11 | 13.932 | 60.046 | 14.454 | 40.11 | 22.889 | 59.971 | 23.57 | 40.12 | 28.549 | 59.988 | 29.107 | 40.11 | 115.429 | 60.017 | 116.851
40.12 | 12.455 | 60.022 | 12.92 | 40.12 | 13.934 | 60.046 | 14.456 | 40.12 | 22.892 | 59.971 | 23.572 | 40.13 | 28.553 | 59.988 | 29.109 | 40.12 | 115.437 | 60.017 | 116.852
40.13 | 12.456 | 60.022 | 12.921 | 40.13 | 13.937 | 60.046 | 14.457 | 40.13 | 22.895 | 59.971 | 23.575 | 40.14 | 28.558 | 59.988 | 29.11 | 40.13 | 115.417 | 60.017 | 116.853
40.13 | 12.457 | 60.022 | 12.922 | 40.14 | 13.94 | 60.046 | 14.458 | 40.14 | 22.898 | 59.971 | 23.577 | 40.15 | 28.562 | 59.988 | 29.112 | 40.14 | 115.398 | 60.017 | 116.855
40.14 | 12.458 | 60.022 | 12.923 | 40.14 | 13.942 | 60.046 | 14.459 | 40.14 | 22.902 | 59.971 | 23.58 | 40.16 | 28.567 | 59.988 | 29.113 | 40.14 | 115.4 | 60.017 | 116.856
40.15 | 12.458 | 60.022 | 12.925 | 40.15 | 13.945 | 60.046 | 14.461 | 40.15 | 22.905 | 59.971 | 23.582 | 40.16 | 28.571 | 59.988 | 29.114 | 40.15 | 115.403 | 60.017 | 116.857
40.16 | 12.459 | 60.022 | 12.926 | 40.16 | 13.948 | 60.046 | 14.462 | 40.16 | 22.909 | 59.971 | 23.585 | 40.17 | 28.571 | 59.988 | 29.115 | 40.16 | 115.429 | 60.017 | 116.858
40.17 | 12.46 | 60.022 | 12.927 | 40.17 | 13.95 | 60.046 | 14.463 | 40.17 | 22.912 | 59.971 | 23.587 | 40.18 | 28.571 | 59.988 | 29.117 | 40.17 | 115.454 | 60.017 | 116.86
40.18 | 12.461 | 60.022 | 12.928 | 40.18 | 13.953 | 60.046 | 14.464 | 40.18 | 22.916 | 59.971 | 23.59 | 40.19 | 28.571 | 59.988 | 29.118 | 40.18 | 115.476 | 60.017 | 116.861
40.18 | 12.466 | 60.022 | 12.93 | 40.19 | 13.955 | 60.046 | 14.466 | 40.19 | 22.919 | 59.971 | 23.592 | 40.2 | 28.571 | 59.988 | 29.119 | 40.19 | 115.498 | 60.017 | 116.862
40.19 | 12.47 | 60.022 | 12.931 | 40.19 | 13.958 | 60.046 | 14.467 | 40.19 | 22.923 | 59.971 | 23.595 | 40.21 | 28.571 | 59.988 | 29.12 | 40.19 | 115.477 | 60.017 | 116.863
40.2 | 12.475 | 60.022 | 12.932 | 40.2 | 13.961 | 60.046 | 14.468 | 40.2 | 22.926 | 59.971 | 23.597 | 40.21 | 28.571 | 59.988 | 29.122 | 40.2 | 115.455 | 60.017 | 116.865
40.21 | 12.479 | 60.022 | 12.933 | 40.21 | 13.963 | 60.046 | 14.469 | 40.21 | 22.93 | 59.971 | 23.6 | 40.22 | 28.571 | 59.988 | 29.123 | 40.21 | 115.428 | 60.016 | 116.866
40.22 | 12.483 | 60.022 | 12.935 | 40.22 | 13.964 | 60.046 | 14.471 | 40.22 | 22.933 | 59.971 | 23.602 | 40.23 | 28.571 | 59.988 | 29.124 | 40.22 | 115.402 | 60.016 | 116.867
40.23 | 12.488 | 60.022 | 12.936 | 40.23 | 13.964 | 60.046 | 14.472 | 40.23 | 22.937 | 59.971 | 23.605 | 40.24 | 28.571 | 59.988 | 29.125 | 40.23 | 115.409 | 60.016 | 116.868
40.23 | 12.492 | 60.022 | 12.937 | 40.24 | 13.965 | 60.046 | 14.473 | 40.24 | 22.94 | 59.971 | 23.607 | 40.25 | 28.571 | 59.988 | 29.127 | 40.24 | 115.416 | 60.016 | 116.87
40.24 | 12.496 | 60.022 | 12.938 | 40.24 | 13.966 | 60.046 | 14.474 | 40.24 | 22.944 | 59.971 | 23.61 | 40.26 | 28.571 | 59.988 | 29.128 | 40.24 | 115.439 | 60.015 | 116.871
40.25 | 12.501 | 60.022 | 12.94 | 40.25 | 13.968 | 60.046 | 14.476 | 40.25 | 22.947 | 59.971 | 23.612 | 40.26 | 28.571 | 59.988 | 29.129 | 40.25 | 115.463 | 60.015 | 116.872
40.26 | 12.505 | 60.022 | 12.941 | 40.26 | 13.969 | 60.046 | 14.477 | 40.26 | 22.951 | 59.971 | 23.615 | 40.27 | 28.571 | 59.988 | 29.13 | 40.26 | 115.457 | 60.015 | 116.873
40.27 | 12.509 | 60.022 | 12.942 | 40.27 | 13.97 | 60.046 | 14.478 | 40.27 | 22.954 | 59.971 | 23.617 | 40.28 | 28.571 | 59.988 | 29.132 | 40.27 | 115.451 | 60.014 | 116.875
40.28 | 12.512 | 60.022 | 12.943 | 40.28 | 13.971 | 60.046 | 14.479 | 40.28 | 22.958 | 59.971 | 23.62 | 40.29 | 28.571 | 59.988 | 29.133 | 40.28 | 115.418 | 60.014 | 116.876
40.28 | 12.515 | 60.022 | 12.945 | 40.29 | 13.972 | 60.046 | 14.481 | 40.29 | 22.958 | 59.971 | 23.622 | 40.3 | 28.571 | 59.988 | 29.134 | 40.29 | 115.384 | 60.014 | 116.877
40.29 | 12.519 | 60.022 | 12.946 | 40.29 | 13.973 | 60.046 | 14.482 | 40.29 | 22.958 | 59.971 | 23.625 | 40.31 | 28.571 | 59.988 | 29.135 | 40.29 | 115.374 | 60.014 | 116.878
40.3 | 12.522 | 60.022 | 12.947 | 40.3 | 13.974 | 60.046 | 14.483 | 40.3 | 22.958 | 59.971 | 23.627 | 40.31 | 28.571 | 59.988 | 29.137 | 40.3 | 115.363 | 60.013 | 116.88
40.31 | 12.526 | 60.022 | 12.948 | 40.31 | 13.975 | 60.046 | 14.484 | 40.31 | 22.959 | 59.971 | 23.63 | 40.32 | 28.571 | 59.988 | 29.138 | 40.31 | 115.383 | 60.013 | 116.881
40.32 | 12.529 | 60.022 | 12.95 | 40.32 | 13.976 | 60.046 | 14.486 | 40.32 | 22.959 | 59.971 | 23.632 | 40.33 | 28.571 | 59.988 | 29.139 | 40.32 | 115.402 | 60.013 | 116.882
40.33 | 12.533 | 60.022 | 12.951 | 40.33 | 13.977 | 60.046 | 14.487 | 40.33 | 22.959 | 59.971 | 23.635 | 40.34 | 28.571 | 59.988 | 29.14 | 40.33 | 115.417 | 60.012 | 116.883
40.33 | 12.536 | 60.022 | 12.952 | 40.34 | 13.978 | 60.046 | 14.488 | 40.34 | 22.959 | 59.971 | 23.637 | 40.35 | 28.571 | 59.988 | 29.142 | 40.34 | 115.431 | 60.012 | 116.885
40.34 | 12.54 | 60.022 | 12.953 | 40.34 | 13.979 | 60.046 | 14.489 | 40.34 | 22.959 | 59.971 | 23.64 | 40.36 | 28.571 | 59.988 | 29.143 | 40.34 | 115.405 | 60.012 | 116.886
40.35 | 12.54 | 60.022 | 12.955 | 40.35 | 13.98 | 60.046 | 14.491 | 40.35 | 22.959 | 59.971 | 23.642 | 40.36 | 28.571 | 59.988 | 29.144 | 40.35 | 115.379 | 60.012 | 116.887
40.36 | 12.54 | 60.022 | 12.956 | 40.36 | 13.98 | 60.046 | 14.492 | 40.36 | 22.959 | 59.971 | 23.645 | 40.37 | 28.571 | 59.988 | 29.145 | 40.36 | 115.359 | 60.011 | 116.888
40.37 | 12.54 | 60.022 | 12.957 | 40.37 | 13.981 | 60.046 | 14.493 | 40.37 | 22.959 | 59.971 | 23.647 | 40.38 | 28.572 | 59.988 | 29.147 | 40.37 | 115.338 | 60.011 | 116.89
40.38 | 12.54 | 60.022 | 12.958 | 40.38 | 13.982 | 60.046 | 14.494 | 40.38 | 22.959 | 59.971 | 23.65 | 40.39 | 28.572 | 59.988 | 29.148 | 40.38 | 115.357 | 60.011 | 116.891
40.38 | 12.544 | 60.022 | 12.96 | 40.39 | 13.986 | 60.046 | 14.496 | 40.39 | 22.959 | 59.971 | 23.652 | 40.4 | 28.572 | 59.988 | 29.149 | 40.39 | 115.377 | 60.011 | 116.892
40.39 | 12.548 | 60.022 | 12.961 | 40.39 | 13.989 | 60.046 | 14.497 | 40.39 | 22.959 | 59.971 | 23.655 | 40.41 | 28.572 | 59.988 | 29.15 | 40.39 | 115.406 | 60.011 | 116.893
40.4 | 12.552 | 60.022 | 12.962 | 40.4 | 13.991 | 60.046 | 14.498 | 40.4 | 22.961 | 59.971 | 23.657 | 40.41 | 28.571 | 59.988 | 29.152 | 40.4 | 115.434 | 60.011 | 116.895
40.41 | 12.556 | 60.022 | 12.963 | 40.41 | 13.993 | 60.046 | 14.499 | 40.41 | 22.963 | 59.971 | 23.66 | 40.42 | 28.571 | 59.988 | 29.153 | 40.41 | 115.423 | 60.011 | 116.896
40.42 | 12.56 | 60.022 | 12.965 | 40.42 | 13.995 | 60.046 | 14.501 | 40.42 | 22.966 | 59.971 | 23.662 | 40.43 | 28.571 | 59.988 | 29.154 | 40.42 | 115.412 | 60.011 | 116.897
40.43 | 12.564 | 60.022 | 12.966 | 40.43 | 13.998 | 60.046 | 14.502 | 40.43 | 22.968 | 59.971 | 23.665 | 40.44 | 28.571 | 59.988 | 29.155 | 40.43 | 115.386 | 60.011 | 116.898
40.43 | 12.57 | 60.022 | 12.967 | 40.44 | 14 | 60.046 | 14.503 | 40.44 | 22.97 | 59.971 | 23.667 | 40.45 | 28.571 | 59.988 | 29.157 | 40.44 | 115.361 | 60.011 | 116.9
40.44 | 12.576 | 60.022 | 12.968 | 40.44 | 14.002 | 60.046 | 14.504 | 40.44 | 22.973 | 59.971 | 23.67 | 40.46 | 28.571 | 59.988 | 29.158 | 40.44 | 115.369 | 60.011 | 116.901
40.45 | 12.582 | 60.022 | 12.97 | 40.45 | 14.005 | 60.046 | 14.506 | 40.45 | 22.975 | 59.971 | 23.672 | 40.46 | 28.57 | 59.988 | 29.159 | 40.45 | 115.377 | 60.011 | 116.902
40.46 | 12.587 | 60.022 | 12.971 | 40.46 | 14.007 | 60.046 | 14.507 | 40.46 | 22.978 | 59.971 | 23.675 | 40.47 | 28.57 | 59.988 | 29.16 | 40.46 | 115.412 | 60.011 | 116.903
40.47 | 12.593 | 60.022 | 12.972 | 40.47 | 14.009 | 60.046 | 14.508 | 40.47 | 22.98 | 59.971 | 23.677 | 40.48 | 28.57 | 59.988 | 29.162 | 40.47 | 115.447 | 60.011 | 116.905
40.48 | 12.599 | 60.022 | 12.973 | 40.48 | 14.012 | 60.046 | 14.509 | 40.48 | 22.982 | 59.971 | 23.68 | 40.49 | 28.571 | 59.988 | 29.163 | 40.48 | 115.456 | 60.011 | 116.906
40.48 | 12.605 | 60.022 | 12.975 | 40.49 | 14.014 | 60.046 | 14.511 | 40.49 | 22.985 | 59.971 | 23.682 | 40.5 | 28.572 | 59.988 | 29.164 | 40.49 | 115.465 | 60.011 | 116.907
40.49 | 12.61 | 60.022 | 12.976 | 40.49 | 14.016 | 60.046 | 14.512 | 40.49 | 22.987 | 59.971 | 23.684 | 40.51 | 28.572 | 59.988 | 29.165 | 40.49 | 115.447 | 60.011 | 116.908
40.5 | 12.616 | 60.022 | 12.977 | 40.5 | 14.019 | 60.046 | 14.513 | 40.5 | 22.995 | 59.971 | 23.687 | 40.51 | 28.573 | 59.988 | 29.167 | 40.5 | 115.428 | 60.011 | 116.91
40.51 | 12.622 | 60.022 | 12.978 | 40.51 | 14.021 | 60.046 | 14.514 | 40.51 | 23.003 | 59.971 | 23.689 | 40.52 | 28.574 | 59.988 | 29.168 | 40.51 | 115.422 | 60.011 | 116.911
40.52 | 12.627 | 60.022 | 12.98 | 40.52 | 14.024 | 60.046 | 14.516 | 40.52 | 23.01 | 59.972 | 23.691 | 40.53 | 28.575 | 59.988 | 29.169 | 40.52 | 115.417 | 60.011 | 116.912
40.53 | 12.633 | 60.022 | 12.981 | 40.53 | 14.026 | 60.046 | 14.517 | 40.53 | 23.018 | 59.972 | 23.693 | 40.54 | 28.575 | 59.988 | 29.17 | 40.53 | 115.448 | 60.011 | 116.913
40.53 | 12.639 | 60.022 | 12.982 | 40.54 | 14.029 | 60.046 | 14.518 | 40.54 | 23.026 | 59.972 | 23.695 | 40.55 | 28.576 | 59.988 | 29.172 | 40.54 | 115.48 | 60.011 | 116.915
40.54 | 12.644 | 60.022 | 12.983 | 40.54 | 14.031 | 60.046 | 14.519 | 40.54 | 23.033 | 59.972 | 23.697 | 40.56 | 28.577 | 59.988 | 29.173 | 40.54 | 115.504 | 60.011 | 116.916
40.55 | 12.646 | 60.022 | 12.985 | 40.55 | 14.034 | 60.046 | 14.521 | 40.55 | 23.041 | 59.973 | 23.699 | 40.56 | 28.578 | 59.988 | 29.174 | 40.55 | 115.528 | 60.011 | 116.917
40.56 | 12.648 | 60.022 | 12.986 | 40.56 | 14.037 | 60.046 | 14.522 | 40.56 | 23.049 | 59.973 | 23.7 | 40.57 | 28.579 | 59.988 | 29.175 | 40.56 | 115.513 | 60.011 | 116.918
40.57 | 12.65 | 60.022 | 12.987 | 40.57 | 14.041 | 60.046 | 14.523 | 40.57 | 23.054 | 59.973 | 23.702 | 40.58 | 28.58 | 59.988 | 29.177 | 40.57 | 115.499 | 60.011 | 116.92
40.58 | 12.652 | 60.022 | 12.988 | 40.58 | 14.044 | 60.046 | 14.524 | 40.58 | 23.06 | 59.974 | 23.704 | 40.59 | 28.581 | 59.988 | 29.178 | 40.58 | 115.485 | 60.011 | 116.921
40.58 | 12.654 | 60.022 | 12.99 | 40.59 | 14.047 | 60.046 | 14.526 | 40.59 | 23.065 | 59.974 | 23.705 | 40.6 | 28.582 | 59.988 | 29.179 | 40.59 | 115.471 | 60.011 | 116.922
40.59 | 12.656 | 60.022 | 12.991 | 40.59 | 14.05 | 60.046 | 14.527 | 40.59 | 23.07 | 59.974 | 23.707 | 40.61 | 28.583 | 59.988 | 29.18 | 40.59 | 115.489 | 60.011 | 116.923
40.6 | 12.656 | 60.022 | 12.992 | 40.6 | 14.053 | 60.046 | 14.528 | 40.6 | 23.076 | 59.974 | 23.708 | 40.61 | 28.584 | 59.988 | 29.182 | 40.6 | 115.507 | 60.011 | 116.925
40.61 | 12.656 | 60.022 | 12.993 | 40.61 | 14.057 | 60.046 | 14.529 | 40.61 | 23.081 | 59.975 | 23.71 | 40.62 | 28.585 | 59.988 | 29.183 | 40.61 | 115.541 | 60.011 | 116.926
40.62 | 12.656 | 60.022 | 12.995 | 40.62 | 14.06 | 60.046 | 14.531 | 40.62 | 23.087 | 59.975 | 23.711 | 40.63 | 28.585 | 59.988 | 29.184 | 40.62 | 115.575 | 60.011 | 116.927
40.63 | 12.656 | 60.022 | 12.996 | 40.63 | 14.063 | 60.046 | 14.532 | 40.63 | 23.092 | 59.975 | 23.712 | 40.64 | 28.586 | 59.988 | 29.185 | 40.63 | 115.574 | 60.011 | 116.928
40.63 | 12.656 | 60.022 | 12.997 | 40.64 | 14.066 | 60.046 | 14.533 | 40.64 | 23.097 | 59.976 | 23.714 | 40.65 | 28.587 | 59.988 | 29.187 | 40.64 | 115.574 | 60.011 | 116.93
40.64 | 12.656 | 60.022 | 12.998 | 40.64 | 14.069 | 60.046 | 14.534 | 40.64 | 23.103 | 59.976 | 23.715 | 40.66 | 28.587 | 59.988 | 29.188 | 40.64 | 115.548 | 60.011 | 116.931
40.65 | 12.656 | 60.022 | 13 | 40.65 | 14.072 | 60.046 | 14.536 | 40.65 | 23.108 | 59.976 | 23.716 | 40.66 | 28.587 | 59.988 | 29.189 | 40.65 | 115.522 | 60.011 | 116.932
40.66 | 12.656 | 60.022 | 13.001 | 40.66 | 14.075 | 60.046 | 14.537 | 40.66 | 23.113 | 59.976 | 23.717 | 40.67 | 28.587 | 59.988 | 29.19 | 40.66 | 115.517 | 60.011 | 116.933
40.67 | 12.656 | 60.022 | 13.002 | 40.67 | 14.078 | 60.046 | 14.538 | 40.67 | 23.113 | 59.976 | 23.719 | 40.68 | 28.587 | 59.988 | 29.192 | 40.67 | 115.511 | 60.011 | 116.935
40.68 | 12.656 | 60.022 | 13.003 | 40.68 | 14.081 | 60.046 | 14.54 | 40.68 | 23.113 | 59.976 | 23.72 | 40.69 | 28.587 | 59.988 | 29.193 | 40.68 | 115.539 | 60.011 | 116.936
40.68 | 12.656 | 60.022 | 13.005 | 40.69 | 14.084 | 60.046 | 14.541 | 40.69 | 23.113 | 59.976 | 23.721 | 40.7 | 28.587 | 59.988 | 29.194 | 40.69 | 115.567 | 60.011 | 116.937
40.69 | 12.656 | 60.022 | 13.006 | 40.69 | 14.087 | 60.046 | 14.542 | 40.69 | 23.113 | 59.976 | 23.722 | 40.71 | 28.587 | 59.988 | 29.195 | 40.69 | 115.58 | 60.011 | 116.938
40.7 | 12.656 | 60.022 | 13.007 | 40.7 | 14.09 | 60.046 | 14.544 | 40.7 | 23.113 | 59.976 | 23.724 | 40.71 | 28.587 | 59.988 | 29.197 | 40.7 | 115.593 | 60.011 | 116.94
40.71 | 12.656 | 60.022 | 13.008 | 40.71 | 14.093 | 60.046 | 14.545 | 40.71 | 23.113 | 59.976 | 23.725 | 40.72 | 28.587 | 59.988 | 29.198 | 40.71 | 115.575 | 60.011 | 116.941
40.72 | 12.656 | 60.022 | 13.01 | 40.72 | 14.093 | 60.045 | 14.547 | 40.72 | 23.113 | 59.976 | 23.726 | 40.73 | 28.587 | 59.988 | 29.199 | 40.72 | 115.556 | 60.011 | 116.942
40.73 | 12.656 | 60.022 | 13.011 | 40.73 | 14.093 | 60.045 | 14.549 | 40.73 | 23.113 | 59.976 | 23.727 | 40.74 | 28.587 | 59.988 | 29.2 | 40.73 | 115.539 | 60.011 | 116.943
40.73 | 12.656 | 60.022 | 13.012 | 40.74 | 14.093 | 60.045 | 14.55 | 40.74 | 23.113 | 59.976 | 23.729 | 40.75 | 28.587 | 59.988 | 29.202 | 40.74 | 115.521 | 60.011 | 116.945
40.74 | 12.656 | 60.022 | 13.013 | 40.74 | 14.093 | 60.044 | 14.552 | 40.74 | 23.113 | 59.976 | 23.73 | 40.76 | 28.587 | 59.988 | 29.203 | 40.74 | 115.537 | 60.011 | 116.946
40.75 | 12.656 | 60.022 | 13.015 | 40.75 | 14.093 | 60.044 | 14.554 | 40.75 | 23.113 | 59.976 | 23.731 | 40.76 | 28.587 | 59.988 | 29.204 | 40.75 | 115.552 | 60.011 | 116.947
40.76 | 12.656 | 60.022 | 13.016 | 40.76 | 14.093 | 60.044 | 14.556 | 40.76 | 23.113 | 59.976 | 23.732 | 40.77 | 28.587 | 59.988 | 29.205 | 40.76 | 115.576 | 60.011 | 116.948
40.77 | 12.656 | 60.022 | 13.017 | 40.77 | 14.093 | 60.044 | 14.558 | 40.77 | 23.113 | 59.976 | 23.734 | 40.78 | 28.587 | 59.988 | 29.207 | 40.77 | 115.6 | 60.011 | 116.95
40.78 | 12.656 | 60.022 | 13.018 | 40.78 | 14.093 | 60.043 | 14.56 | 40.78 | 23.113 | 59.976 | 23.735 | 40.79 | 28.587 | 59.988 | 29.208 | 40.78 | 115.584 | 60.011 | 116.951
40.78 | 12.656 | 60.022 | 13.02 | 40.79 | 14.093 | 60.043 | 14.562 | 40.79 | 23.113 | 59.976 | 23.736 | 40.8 | 28.587 | 59.988 | 29.209 | 40.79 | 115.569 | 60.011 | 116.952
40.79 | 12.656 | 60.022 | 13.021 | 40.79 | 14.093 | 60.043 | 14.564 | 40.79 | 23.113 | 59.976 | 23.737 | 40.81 | 28.587 | 59.988 | 29.21 | 40.79 | 115.543 | 60.011 | 116.953
40.8 | 12.656 | 60.022 | 13.022 | 40.8 | 14.093 | 60.042 | 14.567 | 40.8 | 23.113 | 59.976 | 23.739 | 40.81 | 28.587 | 59.988 | 29.212 | 40.8 | 115.517 | 60.011 | 116.955
40.81 | 12.656 | 60.022 | 13.023 | 40.81 | 14.093 | 60.042 | 14.569 | 40.81 | 23.113 | 59.976 | 23.74 | 40.82 | 28.587 | 59.988 | 29.213 | 40.81 | 115.521 | 60.011 | 116.956
40.82 | 12.656 | 60.022 | 13.025 | 40.82 | 14.093 | 60.042 | 14.571 | 40.82 | 23.112 | 59.976 | 23.741 | 40.83 | 28.587 | 59.988 | 29.214 | 40.82 | 115.526 | 60.011 | 116.957
40.83 | 12.656 | 60.022 | 13.026 | 40.83 | 14.093 | 60.042 | 14.574 | 40.83 | 23.112 | 59.976 | 23.742 | 40.84 | 28.587 | 59.988 | 29.215 | 40.83 | 115.556 | 60.011 | 116.958
40.83 | 12.656 | 60.022 | 13.027 | 40.84 | 14.093 | 60.041 | 14.576 | 40.84 | 23.112 | 59.976 | 23.744 | 40.85 | 28.587 | 59.988 | 29.217 | 40.84 | 115.585 | 60.011 | 116.96
40.84 | 12.656 | 60.022 | 13.028 | 40.84 | 14.093 | 60.041 | 14.579 | 40.84 | 23.112 | 59.976 | 23.745 | 40.86 | 28.587 | 59.988 | 29.218 | 40.84 | 115.589 | 60.011 | 116.961
40.85 | 12.656 | 60.022 | 13.03 | 40.85 | 14.093 | 60.041 | 14.581 | 40.85 | 23.112 | 59.976 | 23.746 | 40.86 | 28.587 | 59.988 | 29.219 | 40.85 | 115.592 | 60.011 | 116.962
40.86 | 12.656 | 60.022 | 13.031 | 40.86 | 14.093 | 60.04 | 14.584 | 40.86 | 23.112 | 59.976 | 23.747 | 40.87 | 28.587 | 59.988 | 29.22 | 40.86 | 115.566 | 60.011 | 116.963
40.87 | 12.656 | 60.022 | 13.032 | 40.87 | 14.093 | 60.04 | 14.586 | 40.87 | 23.111 | 59.976 | 23.749 | 40.88 | 28.587 | 59.988 | 29.222 | 40.87 | 115.539 | 60.011 | 116.965
40.88 | 12.656 | 60.022 | 13.033 | 40.88 | 14.093 | 60.04 | 14.589 | 40.88 | 23.111 | 59.976 | 23.75 | 40.89 | 28.587 | 59.988 | 29.223 | 40.88 | 115.525 | 60.011 | 116.966
40.88 | 12.656 | 60.022 | 13.035 | 40.89 | 14.093 | 60.04 | 14.591 | 40.89 | 23.111 | 59.976 | 23.751 | 40.9 | 28.587 | 59.988 | 29.224 | 40.89 | 115.51 | 60.011 | 116.967
40.89 | 12.655 | 60.022 | 13.036 | 40.89 | 14.093 | 60.04 | 14.594 | 40.89 | 23.111 | 59.976 | 23.752 | 40.91 | 28.587 | 59.988 | 29.225 | 40.89 | 115.532 | 60.011 | 116.968
40.9 | 12.657 | 60.022 | 13.037 | 40.9 | 14.093 | 60.04 | 14.596 | 40.9 | 23.111 | 59.976 | 23.754 | 40.91 | 28.587 | 59.988 | 29.227 | 40.9 | 115.553 | 60.011 | 116.97
40.91 | 12.659 | 60.022 | 13.046 | 40.91 | 14.093 | 60.04 | 14.599 | 40.91 | 23.11 | 59.976 | 23.755 | 40.92 | 28.587 | 59.988 | 29.228 | 40.91 | 115.576 | 60.011 | 116.971
40.92 | 12.663 | 60.022 | 13.055 | 40.92 | 14.093 | 60.04 | 14.601 | 40.92 | 23.11 | 59.976 | 23.756 | 40.93 | 28.587 | 59.988 | 29.229 | 40.92 | 115.598 | 60.011 | 116.972
40.93 | 12.666 | 60.022 | 13.063 | 40.93 | 14.093 | 60.04 | 14.604 | 40.93 | 23.11 | 59.976 | 23.757 | 40.94 | 28.587 | 59.988 | 29.23 | 40.93 | 115.579 | 60.011 | 116.973
40.93 | 12.67 | 60.022 | 13.072 | 40.94 | 14.093 | 60.04 | 14.606 | 40.94 | 23.11 | 59.976 | 23.759 | 40.95 | 28.587 | 59.988 | 29.232 | 40.94 | 115.56 | 60.011 | 116.975
40.94 | 12.674 | 60.022 | 13.081 | 40.94 | 14.093 | 60.04 | 14.609 | 40.94 | 23.11 | 59.976 | 23.76 | 40.96 | 28.587 | 59.988 | 29.233 | 40.94 | 115.54 | 60.011 | 116.976
40.95 | 12.678 | 60.022 | 13.09 | 40.95 | 14.093 | 60.04 | 14.611 | 40.95 | 23.109 | 59.976 | 23.761 | 40.96 | 28.587 | 59.988 | 29.234 | 40.95 | 115.519 | 60.011 | 116.977
40.96 | 12.682 | 60.022 | 13.098 | 40.96 | 14.093 | 60.04 | 14.614 | 40.96 | 23.109 | 59.976 | 23.762 | 40.97 | 28.587 | 59.988 | 29.235 | 40.96 | 115.531 | 60.011 | 116.978
40.97 | 12.686 | 60.022 | 13.107 | 40.97 | 14.093 | 60.04 | 14.616 | 40.97 | 23.109 | 59.976 | 23.764 | 40.98 | 28.587 | 59.988 | 29.237 | 40.97 | 115.542 | 60.011 | 116.98
40.98 | 12.69 | 60.022 | 13.116 | 40.98 | 14.093 | 60.04 | 14.619 | 40.98 | 23.109 | 59.976 | 23.765 | 40.99 | 28.591 | 59.988 | 29.238 | 40.98 | 115.572 | 60.011 | 116.981
40.98 | 12.694 | 60.022 | 13.125 | 40.99 | 14.093 | 60.04 | 14.621 | 40.99 | 23.109 | 59.976 | 23.766 | 41 | 28.595 | 59.988 | 29.239 | 40.99 | 115.603 | 60.011 | 116.982
40.99 | 12.698 | 60.022 | 13.133 | 40.99 | 14.093 | 60.04 | 14.624 | 40.99 | 23.109 | 59.976 | 23.767 | 41.01 | 28.599 | 59.988 | 29.24 | 40.99 | 115.601 | 60.011 | 116.983
41 | 12.701 | 60.022 | 13.142 | 41 | 14.093 | 60.04 | 14.626 | 41 | 23.109 | 59.976 | 23.769 | 41.01 | 28.602 | 59.988 | 29.242 | 41 | 115.599 | 60.011 | 116.985
41.01 | 12.705 | 60.022 | 13.151 | 41.01 | 14.093 | 60.04 | 14.629 | 41.01 | 23.109 | 59.976 | 23.77 | 41.02 | 28.606 | 59.988 | 29.243 | 41.01 | 115.57 | 60.011 | 116.986
41.02 | 12.709 | 60.022 | 13.16 | 41.02 | 14.092 | 60.04 | 14.631 | 41.02 | 23.109 | 59.976 | 23.771 | 41.03 | 28.61 | 59.988 | 29.244 | 41.02 | 115.54 | 60.011 | 116.987
41.03 | 12.714 | 60.022 | 13.168 | 41.03 | 14.092 | 60.04 | 14.634 | 41.03 | 23.109 | 59.976 | 23.773 | 41.04 | 28.614 | 59.988 | 29.245 | 41.03 | 115.541 | 60.011 | 116.988
41.03 | 12.718 | 60.022 | 13.177 | 41.04 | 14.092 | 60.04 | 14.636 | 41.04 | 23.109 | 59.976 | 23.774 | 41.05 | 28.617 | 59.988 | 29.247 | 41.04 | 115.542 | 60.011 | 116.99
41.04 | 12.722 | 60.022 | 13.186 | 41.04 | 14.092 | 60.04 | 14.639 | 41.04 | 23.109 | 59.976 | 23.775 | 41.06 | 28.621 | 59.988 | 29.248 | 41.04 | 115.578 | 60.011 | 116.991
41.05 | 12.726 | 60.022 | 13.195 | 41.05 | 14.092 | 60.04 | 14.641 | 41.05 | 23.109 | 59.976 | 23.776 | 41.06 | 28.625 | 59.988 | 29.249 | 41.05 | 115.614 | 60.011 | 116.993
41.06 | 12.73 | 60.022 | 13.203 | 41.06 | 14.092 | 60.04 | 14.644 | 41.06 | 23.109 | 59.976 | 23.778 | 41.07 | 28.628 | 59.988 | 29.25 | 41.06 | 115.633 | 60.011 | 116.994
41.07 | 12.732 | 60.022 | 13.212 | 41.07 | 14.092 | 60.04 | 14.646 | 41.07 | 23.109 | 59.976 | 23.779 | 41.08 | 28.632 | 59.988 | 29.252 | 41.07 | 115.652 | 60.011 | 116.996
41.08 | 12.735 | 60.022 | 13.213 | 41.08 | 14.092 | 60.04 | 14.649 | 41.08 | 23.109 | 59.976 | 23.78 | 41.09 | 28.636 | 59.988 | 29.253 | 41.08 | 115.627 | 60.011 | 116.997
41.08 | 12.735 | 60.022 | 13.215 | 41.09 | 14.094 | 60.04 | 14.651 | 41.09 | 23.109 | 59.976 | 23.781 | 41.1 | 28.64 | 59.988 | 29.254 | 41.09 | 115.601 | 60.011 | 116.999
41.09 | 12.735 | 60.022 | 13.216 | 41.09 | 14.097 | 60.04 | 14.654 | 41.09 | 23.109 | 59.976 | 23.783 | 41.11 | 28.644 | 59.988 | 29.255 | 41.09 | 115.586 | 60.011 | 117.001
41.1 | 12.735 | 60.022 | 13.217 | 41.1 | 14.099 | 60.04 | 14.656 | 41.1 | 23.109 | 59.976 | 23.784 | 41.11 | 28.647 | 59.988 | 29.257 | 41.1 | 115.571 | 60.011 | 117.003
41.11 | 12.736 | 60.022 | 13.218 | 41.11 | 14.102 | 60.04 | 14.659 | 41.11 | 23.109 | 59.976 | 23.785 | 41.12 | 28.651 | 59.988 | 29.258 | 41.11 | 115.596 | 60.011 | 117.004
41.12 | 12.736 | 60.022 | 13.22 | 41.12 | 14.104 | 60.04 | 14.661 | 41.12 | 23.109 | 59.976 | 23.786 | 41.13 | 28.655 | 59.988 | 29.259 | 41.12 | 115.62 | 60.011 | 117.006
41.13 | 12.736 | 60.022 | 13.221 | 41.13 | 14.107 | 60.04 | 14.664 | 41.13 | 23.109 | 59.976 | 23.788 | 41.14 | 28.659 | 59.988 | 29.26 | 41.13 | 115.652 | 60.011 | 117.008
41.13 | 12.736 | 60.022 | 13.222 | 41.14 | 14.111 | 60.04 | 14.666 | 41.14 | 23.113 | 59.976 | 23.789 | 41.15 | 28.662 | 59.988 | 29.262 | 41.14 | 115.684 | 60.011 | 117.01
41.14 | 12.736 | 60.022 | 13.223 | 41.14 | 14.115 | 60.04 | 14.669 | 41.14 | 23.117 | 59.976 | 23.79 | 41.16 | 28.662 | 59.988 | 29.263 | 41.14 | 115.668 | 60.011 | 117.013
41.15 | 12.737 | 60.022 | 13.225 | 41.15 | 14.12 | 60.04 | 14.671 | 41.15 | 23.121 | 59.976 | 23.791 | 41.16 | 28.662 | 59.988 | 29.264 | 41.15 | 115.653 | 60.011 | 117.015
41.16 | 12.737 | 60.022 | 13.226 | 41.16 | 14.124 | 60.04 | 14.674 | 41.16 | 23.126 | 59.976 | 23.793 | 41.17 | 28.662 | 59.988 | 29.265 | 41.16 | 115.624 | 60.011 | 117.017
41.17 | 12.737 | 60.022 | 13.227 | 41.17 | 14.128 | 60.04 | 14.676 | 41.17 | 23.13 | 59.976 | 23.794 | 41.18 | 28.662 | 59.988 | 29.267 | 41.17 | 115.595 | 60.011 | 117.019
41.18 | 12.737 | 60.022 | 13.228 | 41.18 | 14.133 | 60.04 | 14.679 | 41.18 | 23.134 | 59.976 | 23.795 | 41.19 | 28.662 | 59.988 | 29.268 | 41.18 | 115.605 | 60.011 | 117.022
41.18 | 12.737 | 60.022 | 13.23 | 41.19 | 14.137 | 60.04 | 14.681 | 41.19 | 23.138 | 59.976 | 23.796 | 41.2 | 28.662 | 59.988 | 29.269 | 41.19 | 115.615 | 60.011 | 117.024
41.19 | 12.737 | 60.022 | 13.231 | 41.19 | 14.142 | 60.04 | 14.684 | 41.19 | 23.142 | 59.976 | 23.798 | 41.21 | 28.665 | 59.988 | 29.27 | 41.19 | 115.649 | 60.011 | 117.027
41.2 | 12.737 | 60.022 | 13.232 | 41.2 | 14.149 | 60.04 | 14.686 | 41.2 | 23.146 | 59.976 | 23.799 | 41.21 | 28.668 | 59.988 | 29.272 | 41.2 | 115.683 | 60.011 | 117.029
41.21 | 12.737 | 60.022 | 13.233 | 41.21 | 14.156 | 60.04 | 14.689 | 41.21 | 23.15 | 59.976 | 23.8 | 41.22 | 28.674 | 59.988 | 29.273 | 41.21 | 115.682 | 60.011 | 117.032
41.22 | 12.738 | 60.022 | 13.235 | 41.22 | 14.163 | 60.04 | 14.691 | 41.22 | 23.154 | 59.976 | 23.801 | 41.23 | 28.68 | 59.988 | 29.274 | 41.22 | 115.68 | 60.011 | 117.034
41.23 | 12.738 | 60.022 | 13.236 | 41.23 | 14.17 | 60.04 | 14.694 | 41.23 | 23.159 | 59.976 | 23.803 | 41.24 | 28.686 | 59.988 | 29.275 | 41.23 | 115.648 | 60.011 | 117.037
41.23 | 12.738 | 60.022 | 13.237 | 41.24 | 14.178 | 60.04 | 14.696 | 41.24 | 23.163 | 59.976 | 23.804 | 41.25 | 28.691 | 59.988 | 29.277 | 41.24 | 115.616 | 60.011 | 117.039
41.24 | 12.738 | 60.022 | 13.238 | 41.24 | 14.185 | 60.04 | 14.699 | 41.24 | 23.167 | 59.976 | 23.805 | 41.26 | 28.697 | 59.988 | 29.278 | 41.24 | 115.607 | 60.011 | 117.042
41.25 | 12.738 | 60.022 | 13.24 | 41.25 | 14.189 | 60.04 | 14.701 | 41.25 | 23.171 | 59.976 | 23.806 | 41.26 | 28.703 | 59.988 | 29.279 | 41.25 | 115.597 | 60.011 | 117.044
41.26 | 12.738 | 60.022 | 13.241 | 41.26 | 14.194 | 60.04 | 14.704 | 41.26 | 23.175 | 59.976 | 23.808 | 41.27 | 28.709 | 59.988 | 29.28 | 41.26 | 115.628 | 60.011 | 117.047
41.27 | 12.739 | 60.022 | 13.242 | 41.27 | 14.199 | 60.04 | 14.706 | 41.27 | 23.179 | 59.976 | 23.809 | 41.28 | 28.715 | 59.988 | 29.282 | 41.27 | 115.658 | 60.011 | 117.049
41.28 | 12.739 | 60.022 | 13.243 | 41.28 | 14.204 | 60.04 | 14.709 | 41.28 | 23.183 | 59.976 | 23.81 | 41.29 | 28.72 | 59.988 | 29.283 | 41.28 | 115.679 | 60.011 | 117.052
41.28 | 12.743 | 60.022 | 13.245 | 41.29 | 14.208 | 60.04 | 14.711 | 41.29 | 23.187 | 59.976 | 23.811 | 41.3 | 28.726 | 59.988 | 29.284 | 41.29 | 115.7 | 60.011 | 117.054
41.29 | 12.746 | 60.022 | 13.246 | 41.29 | 14.213 | 60.04 | 14.714 | 41.29 | 23.191 | 59.976 | 23.813 | 41.31 | 28.732 | 59.988 | 29.285 | 41.29 | 115.674 | 60.011 | 117.057
41.3 | 12.75 | 60.022 | 13.247 | 41.3 | 14.216 | 60.04 | 14.716 | 41.3 | 23.191 | 59.976 | 23.814 | 41.31 | 28.738 | 59.988 | 29.287 | 41.3 | 115.648 | 60.011 | 117.059
41.31 | 12.753 | 60.022 | 13.248 | 41.31 | 14.219 | 60.04 | 14.719 | 41.31 | 23.191 | 59.976 | 23.815 | 41.32 | 28.744 | 59.988 | 29.288 | 41.31 | 115.624 | 60.011 | 117.062
41.32 | 12.757 | 60.022 | 13.25 | 41.32 | 14.221 | 60.04 | 14.721 | 41.32 | 23.191 | 59.976 | 23.816 | 41.33 | 28.75 | 59.988 | 29.289 | 41.32 | 115.599 | 60.011 | 117.064
41.33 | 12.761 | 60.022 | 13.251 | 41.33 | 14.224 | 60.04 | 14.724 | 41.33 | 23.191 | 59.976 | 23.818 | 41.34 | 28.755 | 59.988 | 29.29 | 41.33 | 115.618 | 60.011 | 117.067
41.33 | 12.764 | 60.022 | 13.252 | 41.34 | 14.227 | 60.04 | 14.726 | 41.34 | 23.191 | 59.976 | 23.819 | 41.35 | 28.761 | 59.988 | 29.292 | 41.34 | 115.637 | 60.011 | 117.069
41.34 | 12.768 | 60.022 | 13.253 | 41.34 | 14.23 | 60.04 | 14.729 | 41.34 | 23.191 | 59.976 | 23.82 | 41.36 | 28.767 | 59.988 | 29.293 | 41.34 | 115.67 | 60.011 | 117.072
41.35 | 12.771 | 60.022 | 13.255 | 41.35 | 14.232 | 60.04 | 14.731 | 41.35 | 23.191 | 59.976 | 23.821 | 41.36 | 28.773 | 59.988 | 29.294 | 41.35 | 115.702 | 60.011 | 117.074
41.36 | 12.775 | 60.022 | 13.256 | 41.36 | 14.235 | 60.04 | 14.734 | 41.36 | 23.191 | 59.976 | 23.823 | 41.37 | 28.776 | 59.988 | 29.295 | 41.36 | 115.69 | 60.011 | 117.077
41.37 | 12.779 | 60.022 | 13.257 | 41.37 | 14.235 | 60.04 | 14.736 | 41.37 | 23.191 | 59.976 | 23.824 | 41.38 | 28.779 | 59.988 | 29.297 | 41.37 | 115.678 | 60.011 | 117.079
41.38 | 12.782 | 60.022 | 13.258 | 41.38 | 14.235 | 60.04 | 14.739 | 41.38 | 23.191 | 59.976 | 23.825 | 41.39 | 28.779 | 59.988 | 29.298 | 41.38 | 115.646 | 60.011 | 117.082
41.38 | 12.785 | 60.022 | 13.26 | 41.39 | 14.235 | 60.04 | 14.741 | 41.39 | 23.191 | 59.976 | 23.826 | 41.4 | 28.779 | 59.988 | 29.299 | 41.39 | 115.615 | 60.012 | 117.084
41.39 | 12.789 | 60.022 | 13.261 | 41.39 | 14.236 | 60.04 | 14.744 | 41.39 | 23.191 | 59.976 | 23.828 | 41.41 | 28.78 | 59.988 | 29.3 | 41.39 | 115.614 | 60.012 | 117.087
41.4 | 12.792 | 60.022 | 13.262 | 41.4 | 14.236 | 60.04 | 14.746 | 41.4 | 23.191 | 59.976 | 23.829 | 41.41 | 28.78 | 59.988 | 29.302 | 41.4 | 115.613 | 60.012 | 117.089
41.41 | 12.796 | 60.022 | 13.263 | 41.41 | 14.236 | 60.04 | 14.749 | 41.41 | 23.191 | 59.976 | 23.83 | 41.42 | 28.78 | 59.988 | 29.303 | 41.41 | 115.646 | 60.012 | 117.092
41.42 | 12.799 | 60.022 | 13.265 | 41.42 | 14.236 | 60.04 | 14.751 | 41.42 | 23.191 | 59.976 | 23.831 | 41.43 | 28.78 | 59.988 | 29.304 | 41.42 | 115.679 | 60.013 | 117.094
41.43 | 12.803 | 60.022 | 13.266 | 41.43 | 14.236 | 60.04 | 14.754 | 41.43 | 23.191 | 59.976 | 23.833 | 41.44 | 28.78 | 59.988 | 29.305 | 41.43 | 115.686 | 60.013 | 117.097
41.43 | 12.806 | 60.022 | 13.267 | 41.44 | 14.236 | 60.04 | 14.756 | 41.44 | 23.191 | 59.976 | 23.834 | 41.45 | 28.781 | 59.988 | 29.307 | 41.44 | 115.693 | 60.013 | 117.099
41.44 | 12.809 | 60.022 | 13.268 | 41.44 | 14.236 | 60.04 | 14.759 | 41.44 | 23.191 | 59.976 | 23.835 | 41.46 | 28.781 | 59.988 | 29.308 | 41.44 | 115.661 | 60.014 | 117.102
41.45 | 12.809 | 60.022 | 13.27 | 41.45 | 14.236 | 60.04 | 14.761 | 41.45 | 23.191 | 59.976 | 23.836 | 41.46 | 28.781 | 59.988 | 29.309 | 41.45 | 115.628 | 60.014 | 117.104
41.46 | 12.809 | 60.022 | 13.271 | 41.46 | 14.236 | 60.04 | 14.764 | 41.46 | 23.191 | 59.976 | 23.838 | 41.47 | 28.781 | 59.988 | 29.31 | 41.46 | 115.614 | 60.014 | 117.107
41.47 | 12.809 | 60.022 | 13.272 | 41.47 | 14.237 | 60.04 | 14.766 | 41.47 | 23.191 | 59.976 | 23.839 | 41.48 | 28.781 | 59.988 | 29.312 | 41.47 | 115.6 | 60.014 | 117.109
41.48 | 12.809 | 60.022 | 13.273 | 41.48 | 14.237 | 60.04 | 14.769 | 41.48 | 23.191 | 59.976 | 23.84 | 41.49 | 28.781 | 59.988 | 29.313 | 41.48 | 115.627 | 60.015 | 117.112
41.48 | 12.809 | 60.022 | 13.275 | 41.49 | 14.237 | 60.04 | 14.771 | 41.49 | 23.191 | 59.976 | 23.842 | 41.5 | 28.781 | 59.988 | 29.314 | 41.49 | 115.654 | 60.015 | 117.114
41.49 | 12.809 | 60.022 | 13.276 | 41.49 | 14.237 | 60.04 | 14.774 | 41.49 | 23.191 | 59.976 | 23.843 | 41.51 | 28.782 | 59.988 | 29.315 | 41.49 | 115.683 | 60.015 | 117.117
41.5 | 12.809 | 60.023 | 13.277 | 41.5 | 14.238 | 60.04 | 14.776 | 41.5 | 23.191 | 59.976 | 23.845 | 41.51 | 28.782 | 59.988 | 29.317 | 41.5 | 115.711 | 60.016 | 117.119
41.51 | 12.809 | 60.024 | 13.278 | 41.51 | 14.238 | 60.04 | 14.779 | 41.51 | 23.191 | 59.976 | 23.846 | 41.52 | 28.782 | 59.988 | 29.318 | 41.51 | 115.694 | 60.016 | 117.122
41.52 | 12.809 | 60.024 | 13.28 | 41.52 | 14.238 | 60.04 | 14.781 | 41.52 | 23.191 | 59.976 | 23.848 | 41.53 | 28.782 | 59.989 | 29.319 | 41.52 | 115.676 | 60.016 | 117.124
41.53 | 12.809 | 60.025 | 13.281 | 41.53 | 14.238 | 60.04 | 14.784 | 41.53 | 23.191 | 59.976 | 23.85 | 41.54 | 28.782 | 59.989 | 29.32 | 41.53 | 115.652 | 60.016 | 117.127
41.53 | 12.809 | 60.025 | 13.282 | 41.54 | 14.238 | 60.04 | 14.786 | 41.54 | 23.191 | 59.976 | 23.851 | 41.55 | 28.782 | 59.989 | 29.322 | 41.54 | 115.628 | 60.017 | 117.129
41.54 | 12.809 | 60.026 | 13.283 | 41.54 | 14.238 | 60.04 | 14.789 | 41.54 | 23.191 | 59.976 | 23.853 | 41.56 | 28.782 | 59.989 | 29.323 | 41.54 | 115.642 | 60.017 | 117.132
41.55 | 12.809 | 60.027 | 13.285 | 41.55 | 14.238 | 60.04 | 14.791 | 41.55 | 23.191 | 59.976 | 23.855 | 41.56 | 28.782 | 59.99 | 29.324 | 41.55 | 115.655 | 60.017 | 117.134
41.56 | 12.81 | 60.027 | 13.286 | 41.56 | 14.239 | 60.04 | 14.794 | 41.56 | 23.191 | 59.976 | 23.857 | 41.57 | 28.782 | 59.99 | 29.325 | 41.56 | 115.696 | 60.017 | 117.137
41.57 | 12.809 | 60.028 | 13.287 | 41.57 | 14.239 | 60.04 | 14.796 | 41.57 | 23.191 | 59.976 | 23.859 | 41.58 | 28.782 | 59.99 | 29.327 | 41.57 | 115.737 | 60.017 | 117.139
41.58 | 12.809 | 60.028 | 13.288 | 41.58 | 14.239 | 60.04 | 14.799 | 41.58 | 23.191 | 59.976 | 23.861 | 41.59 | 28.782 | 59.991 | 29.328 | 41.58 | 115.74 | 60.017 | 117.142
41.58 | 12.809 | 60.029 | 13.29 | 41.59 | 14.239 | 60.04 | 14.801 | 41.59 | 23.191 | 59.976 | 23.863 | 41.6 | 28.782 | 59.991 | 29.329 | 41.59 | 115.743 | 60.017 | 117.144
41.59 | 12.809 | 60.029 | 13.291 | 41.59 | 14.239 | 60.04 | 14.804 | 41.59 | 23.191 | 59.976 | 23.866 | 41.61 | 28.782 | 59.991 | 29.33 | 41.59 | 115.717 | 60.017 | 117.147
41.6 | 12.812 | 60.03 | 13.292 | 41.6 | 14.239 | 60.04 | 14.806 | 41.6 | 23.191 | 59.976 | 23.868 | 41.61 | 28.782 | 59.991 | 29.332 | 41.6 | 115.691 | 60.017 | 117.149
41.61 | 12.815 | 60.031 | 13.293 | 41.61 | 14.24 | 60.04 | 14.809 | 41.61 | 23.191 | 59.976 | 23.87 | 41.62 | 28.782 | 59.992 | 29.333 | 41.61 | 115.689 | 60.017 | 117.152
41.62 | 12.818 | 60.031 | 13.295 | 41.62 | 14.24 | 60.04 | 14.811 | 41.62 | 23.191 | 59.976 | 23.873 | 41.63 | 28.782 | 59.992 | 29.334 | 41.62 | 115.686 | 60.017 | 117.154
41.63 | 12.821 | 60.032 | 13.296 | 41.63 | 14.24 | 60.04 | 14.814 | 41.63 | 23.191 | 59.976 | 23.875 | 41.64 | 28.782 | 59.992 | 29.335 | 41.63 | 115.716 | 60.017 | 117.157
41.63 | 12.824 | 60.032 | 13.297 | 41.64 | 14.24 | 60.04 | 14.816 | 41.64 | 23.191 | 59.976 | 23.878 | 41.65 | 28.782 | 59.993 | 29.337 | 41.64 | 115.745 | 60.017 | 117.159
41.64 | 12.826 | 60.033 | 13.298 | 41.64 | 14.24 | 60.04 | 14.819 | 41.64 | 23.191 | 59.976 | 23.88 | 41.66 | 28.781 | 59.993 | 29.338 | 41.64 | 115.763 | 60.017 | 117.162
41.65 | 12.829 | 60.033 | 13.3 | 41.65 | 14.239 | 60.04 | 14.821 | 41.65 | 23.191 | 59.976 | 23.883 | 41.66 | 28.781 | 59.993 | 29.339 | 41.65 | 115.781 | 60.017 | 117.164
41.66 | 12.832 | 60.034 | 13.301 | 41.66 | 14.239 | 60.04 | 14.824 | 41.66 | 23.191 | 59.976 | 23.885 | 41.67 | 28.781 | 59.993 | 29.34 | 41.66 | 115.76 | 60.017 | 117.167
41.67 | 12.835 | 60.034 | 13.302 | 41.67 | 14.239 | 60.04 | 14.826 | 41.67 | 23.191 | 59.976 | 23.888 | 41.68 | 28.781 | 59.994 | 29.342 | 41.67 | 115.74 | 60.017 | 117.169
41.68 | 12.838 | 60.034 | 13.303 | 41.68 | 14.239 | 60.04 | 14.829 | 41.68 | 23.191 | 59.976 | 23.89 | 41.69 | 28.78 | 59.994 | 29.343 | 41.68 | 115.72 | 60.017 | 117.172
41.68 | 12.84 | 60.034 | 13.305 | 41.69 | 14.239 | 60.04 | 14.831 | 41.69 | 23.191 | 59.976 | 23.893 | 41.7 | 28.78 | 59.994 | 29.344 | 41.69 | 115.699 | 60.017 | 117.174
41.69 | 12.843 | 60.034 | 13.306 | 41.69 | 14.239 | 60.04 | 14.833 | 41.69 | 23.191 | 59.976 | 23.895 | 41.71 | 28.78 | 59.994 | 29.345 | 41.69 | 115.72 | 60.017 | 117.177
41.7 | 12.846 | 60.034 | 13.307 | 41.7 | 14.239 | 60.04 | 14.836 | 41.7 | 23.191 | 59.976 | 23.898 | 41.71 | 28.78 | 59.994 | 29.347 | 41.7 | 115.741 | 60.017 | 117.179
41.71 | 12.848 | 60.034 | 13.308 | 41.71 | 14.239 | 60.04 | 14.838 | 41.71 | 23.191 | 59.976 | 23.9 | 41.72 | 28.779 | 59.994 | 29.348 | 41.71 | 115.772 | 60.017 | 117.182
41.72 | 12.851 | 60.034 | 13.31 | 41.72 | 14.238 | 60.04 | 14.84 | 41.72 | 23.191 | 59.976 | 23.903 | 41.73 | 28.779 | 59.994 | 29.349 | 41.72 | 115.802 | 60.017 | 117.184
41.73 | 12.854 | 60.034 | 13.311 | 41.73 | 14.238 | 60.04 | 14.842 | 41.73 | 23.191 | 59.976 | 23.905 | 41.74 | 28.778 | 59.994 | 29.35 | 41.73 | 115.79 | 60.017 | 117.187
41.73 | 12.857 | 60.034 | 13.312 | 41.74 | 14.241 | 60.04 | 14.844 | 41.74 | 23.195 | 59.976 | 23.908 | 41.75 | 28.778 | 59.994 | 29.352 | 41.74 | 115.777 | 60.017 | 117.189
41.74 | 12.86 | 60.034 | 13.313 | 41.74 | 14.243 | 60.04 | 14.846 | 41.74 | 23.198 | 59.976 | 23.91 | 41.76 | 28.778 | 59.994 | 29.353 | 41.74 | 115.746 | 60.017 | 117.192
41.75 | 12.862 | 60.034 | 13.315 | 41.75 | 14.245 | 60.04 | 14.848 | 41.75 | 23.201 | 59.976 | 23.913 | 41.76 | 28.777 | 59.994 | 29.354 | 41.75 | 115.715 | 60.017 | 117.194
41.76 | 12.865 | 60.034 | 13.316 | 41.76 | 14.247 | 60.04 | 14.85 | 41.76 | 23.204 | 59.976 | 23.915 | 41.77 | 28.777 | 59.994 | 29.355 | 41.76 | 115.715 | 60.017 | 117.197
41.77 | 12.865 | 60.034 | 13.317 | 41.77 | 14.25 | 60.04 | 14.851 | 41.77 | 23.207 | 59.976 | 23.918 | 41.78 | 28.777 | 59.994 | 29.357 | 41.77 | 115.716 | 60.017 | 117.199
41.78 | 12.865 | 60.034 | 13.318 | 41.78 | 14.252 | 60.04 | 14.853 | 41.78 | 23.211 | 59.976 | 23.92 | 41.79 | 28.776 | 59.994 | 29.358 | 41.78 | 115.747 | 60.017 | 117.202
41.78 | 12.865 | 60.034 | 13.32 | 41.78 | 14.254 | 60.04 | 14.855 | 41.79 | 23.214 | 59.976 | 23.923 | 41.8 | 28.776 | 59.994 | 29.359 | 41.79 | 115.778 | 60.017 | 117.204
41.79 | 12.865 | 60.034 | 13.321 | 41.79 | 14.256 | 60.04 | 14.856 | 41.79 | 23.217 | 59.976 | 23.925 | 41.81 | 28.775 | 59.994 | 29.36 | 41.79 | 115.792 | 60.017 | 117.207
41.8 | 12.864 | 60.034 | 13.322 | 41.8 | 14.259 | 60.04 | 14.858 | 41.8 | 23.224 | 59.976 | 23.928 | 41.81 | 28.775 | 59.994 | 29.362 | 41.8 | 115.805 | 60.017 | 117.209
41.81 | 12.864 | 60.034 | 13.323 | 41.81 | 14.261 | 60.04 | 14.859 | 41.81 | 23.231 | 59.976 | 23.93 | 41.82 | 28.777 | 59.994 | 29.363 | 41.81 | 115.777 | 60.017 | 117.212
41.82 | 12.864 | 60.034 | 13.325 | 41.82 | 14.263 | 60.04 | 14.861 | 41.82 | 23.238 | 59.976 | 23.933 | 41.83 | 28.779 | 59.994 | 29.364 | 41.82 | 115.748 | 60.017 | 117.214
41.83 | 12.864 | 60.034 | 13.326 | 41.83 | 14.265 | 60.04 | 14.862 | 41.83 | 23.244 | 59.976 | 23.935 | 41.84 | 28.781 | 59.994 | 29.365 | 41.83 | 115.725 | 60.017 | 117.217
41.83 | 12.864 | 60.034 | 13.327 | 41.83 | 14.27 | 60.04 | 14.863 | 41.84 | 23.251 | 59.976 | 23.938 | 41.85 | 28.783 | 59.994 | 29.367 | 41.84 | 115.702 | 60.017 | 117.219
41.84 | 12.864 | 60.033 | 13.328 | 41.84 | 14.275 | 60.04 | 14.864 | 41.84 | 23.258 | 59.976 | 23.94 | 41.86 | 28.785 | 59.994 | 29.368 | 41.84 | 115.72 | 60.017 | 117.222
41.85 | 12.864 | 60.033 | 13.33 | 41.85 | 14.28 | 60.04 | 14.866 | 41.85 | 23.265 | 59.976 | 23.943 | 41.86 | 28.787 | 59.994 | 29.369 | 41.85 | 115.738 | 60.017 | 117.224
41.86 | 12.864 | 60.033 | 13.331 | 41.86 | 14.284 | 60.04 | 14.867 | 41.86 | 23.271 | 59.976 | 23.945 | 41.87 | 28.789 | 59.994 | 29.37 | 41.86 | 115.759 | 60.017 | 117.227
41.87 | 12.864 | 60.033 | 13.332 | 41.87 | 14.289 | 60.04 | 14.868 | 41.87 | 23.278 | 59.976 | 23.948 | 41.88 | 28.791 | 59.994 | 29.372 | 41.87 | 115.781 | 60.017 | 117.229
41.88 | 12.864 | 60.032 | 13.333 | 41.88 | 14.294 | 60.04 | 14.869 | 41.88 | 23.285 | 59.976 | 23.95 | 41.89 | 28.793 | 59.994 | 29.373 | 41.88 | 115.762 | 60.017 | 117.232
41.88 | 12.864 | 60.032 | 13.335 | 41.88 | 14.302 | 60.04 | 14.871 | 41.89 | 23.292 | 59.976 | 23.953 | 41.9 | 28.795 | 59.994 | 29.374 | 41.89 | 115.744 | 60.017 | 117.234
41.89 | 12.864 | 60.032 | 13.336 | 41.89 | 14.31 | 60.04 | 14.872 | 41.89 | 23.298 | 59.976 | 23.955 | 41.91 | 28.798 | 59.994 | 29.375 | 41.89 | 115.716 | 60.017 | 117.237
41.9 | 12.864 | 60.031 | 13.337 | 41.9 | 14.316 | 60.04 | 14.873 | 41.9 | 23.302 | 59.976 | 23.958 | 41.91 | 28.8 | 59.994 | 29.377 | 41.9 | 115.689 | 60.017 | 117.239
41.91 | 12.864 | 60.031 | 13.338 | 41.91 | 14.322 | 60.04 | 14.874 | 41.91 | 23.306 | 59.976 | 23.96 | 41.92 | 28.802 | 59.994 | 29.378 | 41.91 | 115.696 | 60.017 | 117.242
41.92 | 12.868 | 60.031 | 13.34 | 41.92 | 14.327 | 60.04 | 14.876 | 41.92 | 23.309 | 59.976 | 23.963 | 41.93 | 28.804 | 59.994 | 29.379 | 41.92 | 115.704 | 60.017 | 117.244
41.93 | 12.871 | 60.031 | 13.341 | 41.93 | 14.333 | 60.04 | 14.877 | 41.93 | 23.313 | 59.976 | 23.965 | 41.94 | 28.806 | 59.994 | 29.38 | 41.93 | 115.734 | 60.017 | 117.247
41.93 | 12.875 | 60.03 | 13.342 | 41.93 | 14.339 | 60.04 | 14.878 | 41.94 | 23.316 | 59.976 | 23.968 | 41.95 | 28.808 | 59.994 | 29.382 | 41.94 | 115.765 | 60.017 | 117.249
41.94 | 12.878 | 60.03 | 13.343 | 41.94 | 14.345 | 60.04 | 14.879 | 41.94 | 23.319 | 59.976 | 23.97 | 41.96 | 28.81 | 59.994 | 29.383 | 41.94 | 115.764 | 60.017 | 117.252
41.95 | 12.882 | 60.03 | 13.345 | 41.95 | 14.351 | 60.04 | 14.881 | 41.95 | 23.323 | 59.976 | 23.973 | 41.96 | 28.812 | 59.994 | 29.384 | 41.95 | 115.764 | 60.017 | 117.254
41.96 | 12.886 | 60.029 | 13.346 | 41.96 | 14.356 | 60.04 | 14.882 | 41.96 | 23.326 | 59.976 | 23.975 | 41.97 | 28.813 | 59.994 | 29.385 | 41.96 | 115.731 | 60.017 | 117.257
41.97 | 12.889 | 60.029 | 13.347 | 41.97 | 14.362 | 60.04 | 14.883 | 41.97 | 23.326 | 59.976 | 23.978 | 41.98 | 28.815 | 59.994 | 29.387 | 41.97 | 115.699 | 60.017 | 117.259
41.98 | 12.893 | 60.029 | 13.348 | 41.98 | 14.368 | 60.04 | 14.884 | 41.98 | 23.325 | 59.976 | 23.98 | 41.99 | 28.815 | 59.994 | 29.388 | 41.98 | 115.692 | 60.017 | 117.262
41.98 | 12.896 | 60.029 | 13.35 | 41.98 | 14.374 | 60.04 | 14.886 | 41.99 | 23.325 | 59.976 | 23.983 | 42 | 28.815 | 59.994 | 29.389 | 41.99 | 115.685 | 60.017 | 117.264
41.99 | 12.9 | 60.028 | 13.351 | 41.99 | 14.38 | 60.04 | 14.887 | 41.99 | 23.325 | 59.976 | 23.985 | 42.01 | 28.815 | 59.994 | 29.391 | 41.99 | 115.71 | 60.017 | 117.267
42 | 12.903 | 60.028 | 13.352 | 42 | 14.383 | 60.04 | 14.888 | 42 | 23.325 | 59.976 | 23.988 | 42.01 | 28.814 | 59.994 | 29.392 | 42 | 115.735 | 60.017 | 117.269
42.01 | 12.907 | 60.028 | 13.353 | 42.01 | 14.387 | 60.04 | 14.889 | 42.01 | 23.325 | 59.976 | 23.99 | 42.02 | 28.814 | 59.994 | 29.394 | 42.01 | 115.759 | 60.017 | 117.272
42.02 | 12.91 | 60.028 | 13.355 | 42.02 | 14.39 | 60.04 | 14.891 | 42.02 | 23.324 | 59.976 | 23.993 | 42.03 | 28.814 | 59.994 | 29.395 | 42.02 | 115.782 | 60.017 | 117.274
42.03 | 12.914 | 60.028 | 13.356 | 42.03 | 14.393 | 60.04 | 14.892 | 42.03 | 23.324 | 59.976 | 23.995 | 42.04 | 28.816 | 59.994 | 29.397 | 42.03 | 115.763 | 60.017 | 117.277
42.03 | 12.917 | 60.028 | 13.357 | 42.03 | 14.397 | 60.04 | 14.893 | 42.04 | 23.324 | 59.976 | 23.998 | 42.05 | 28.819 | 59.994 | 29.398 | 42.04 | 115.743 | 60.017 | 117.279
42.04 | 12.921 | 60.028 | 13.358 | 42.04 | 14.4 | 60.04 | 14.894 | 42.04 | 23.324 | 59.976 | 24 | 42.06 | 28.822 | 59.994 | 29.4 | 42.04 | 115.722 | 60.017 | 117.281
42.05 | 12.924 | 60.028 | 13.36 | 42.05 | 14.4 | 60.04 | 14.896 | 42.05 | 23.324 | 59.976 | 24.003 | 42.06 | 28.825 | 59.994 | 29.402 | 42.05 | 115.7 | 60.017 | 117.284
42.06 | 12.928 | 60.028 | 13.361 | 42.06 | 14.4 | 60.04 | 14.897 | 42.06 | 23.324 | 59.976 | 24.005 | 42.07 | 28.828 | 59.994 | 29.404 | 42.06 | 115.719 | 60.017 | 117.286
42.07 | 12.931 | 60.028 | 13.362 | 42.07 | 14.4 | 60.04 | 14.898 | 42.07 | 23.323 | 59.976 | 24.008 | 42.08 | 28.83 | 59.994 | 29.406 | 42.07 | 115.737 | 60.017 | 117.288
42.08 | 12.935 | 60.028 | 13.363 | 42.08 | 14.399 | 60.04 | 14.899 | 42.08 | 23.323 | 59.976 | 24.01 | 42.09 | 28.833 | 59.994 | 29.408 | 42.08 | 115.773 | 60.017 | 117.29
42.08 | 12.935 | 60.028 | 13.365 | 42.08 | 14.399 | 60.04 | 14.901 | 42.09 | 23.326 | 59.976 | 24.013 | 42.1 | 28.836 | 59.994 | 29.41 | 42.09 | 115.81 | 60.017 | 117.292
42.09 | 12.935 | 60.028 | 13.366 | 42.09 | 14.399 | 60.04 | 14.902 | 42.09 | 23.329 | 59.976 | 24.015 | 42.11 | 28.839 | 59.994 | 29.412 | 42.09 | 115.806 | 60.017 | 117.294
42.1 | 12.935 | 60.028 | 13.367 | 42.1 | 14.399 | 60.04 | 14.903 | 42.1 | 23.332 | 59.976 | 24.018 | 42.11 | 28.842 | 59.994 | 29.414 | 42.1 | 115.802 | 60.017 | 117.296
42.11 | 12.935 | 60.028 | 13.368 | 42.11 | 14.399 | 60.04 | 14.904 | 42.11 | 23.334 | 59.976 | 24.02 | 42.12 | 28.849 | 59.994 | 29.416 | 42.11 | 115.776 | 60.017 | 117.298
42.12 | 12.935 | 60.028 | 13.37 | 42.12 | 14.399 | 60.04 | 14.906 | 42.12 | 23.337 | 59.976 | 24.023 | 42.13 | 28.857 | 59.994 | 29.419 | 42.12 | 115.749 | 60.017 | 117.3
42.13 | 12.934 | 60.028 | 13.371 | 42.13 | 14.399 | 60.04 | 14.907 | 42.13 | 23.34 | 59.976 | 24.025 | 42.14 | 28.864 | 59.994 | 29.421 | 42.13 | 115.75 | 60.017 | 117.302
42.13 | 12.934 | 60.028 | 13.372 | 42.13 | 14.398 | 60.04 | 14.908 | 42.14 | 23.343 | 59.976 | 24.028 | 42.15 | 28.871 | 59.994 | 29.423 | 42.14 | 115.752 | 60.017 | 117.303
42.14 | 12.934 | 60.028 | 13.373 | 42.14 | 14.398 | 60.04 | 14.909 | 42.14 | 23.346 | 59.976 | 24.03 | 42.16 | 28.879 | 59.994 | 29.426 | 42.14 | 115.786 | 60.017 | 117.305
42.15 | 12.934 | 60.028 | 13.375 | 42.15 | 14.398 | 60.04 | 14.911 | 42.15 | 23.349 | 59.976 | 24.033 | 42.16 | 28.886 | 59.994 | 29.428 | 42.15 | 115.819 | 60.017 | 117.306
42.16 | 12.934 | 60.028 | 13.376 | 42.16 | 14.398 | 60.04 | 14.912 | 42.16 | 23.352 | 59.976 | 24.035 | 42.17 | 28.894 | 59.994 | 29.431 | 42.16 | 115.837 | 60.017 | 117.308
42.17 | 12.934 | 60.028 | 13.377 | 42.17 | 14.398 | 60.04 | 14.913 | 42.17 | 23.355 | 59.976 | 24.038 | 42.18 | 28.901 | 59.994 | 29.433 | 42.17 | 115.855 | 60.017 | 117.309
42.18 | 12.934 | 60.028 | 13.378 | 42.18 | 14.398 | 60.04 | 14.914 | 42.18 | 23.358 | 59.976 | 24.04 | 42.19 | 28.909 | 59.994 | 29.436 | 42.18 | 115.833 | 60.017 | 117.311
42.18 | 12.934 | 60.028 | 13.38 | 42.18 | 14.398 | 60.04 | 14.916 | 42.19 | 23.361 | 59.976 | 24.043 | 42.2 | 28.916 | 59.994 | 29.438 | 42.19 | 115.81 | 60.017 | 117.312
42.19 | 12.934 | 60.028 | 13.381 | 42.19 | 14.398 | 60.04 | 14.917 | 42.19 | 23.364 | 59.976 | 24.045 | 42.21 | 28.921 | 59.994 | 29.441 | 42.19 | 115.793 | 60.017 | 117.313
42.2 | 12.934 | 60.028 | 13.382 | 42.2 | 14.398 | 60.04 | 14.918 | 42.2 | 23.367 | 59.976 | 24.048 | 42.21 | 28.925 | 59.994 | 29.443 | 42.2 | 115.777 | 60.017 | 117.315
42.21 | 12.933 | 60.028 | 13.383 | 42.21 | 14.398 | 60.04 | 14.919 | 42.21 | 23.37 | 59.976 | 24.05 | 42.22 | 28.93 | 59.994 | 29.446 | 42.21 | 115.802 | 60.017 | 117.316
42.22 | 12.934 | 60.028 | 13.385 | 42.22 | 14.398 | 60.04 | 14.921 | 42.22 | 23.373 | 59.976 | 24.053 | 42.23 | 28.934 | 59.994 | 29.448 | 42.22 | 115.828 | 60.017 | 117.317
42.23 | 12.935 | 60.028 | 13.386 | 42.23 | 14.398 | 60.04 | 14.922 | 42.23 | 23.376 | 59.976 | 24.055 | 42.24 | 28.939 | 59.994 | 29.451 | 42.23 | 115.855 | 60.017 | 117.318
42.23 | 12.936 | 60.028 | 13.387 | 42.23 | 14.398 | 60.04 | 14.923 | 42.24 | 23.379 | 59.976 | 24.058 | 42.25 | 28.943 | 59.994 | 29.453 | 42.24 | 115.882 | 60.017 | 117.32
42.24 | 12.937 | 60.028 | 13.388 | 42.24 | 14.398 | 60.04 | 14.924 | 42.24 | 23.381 | 59.976 | 24.06 | 42.26 | 28.948 | 59.994 | 29.456 | 42.24 | 115.866 | 60.017 | 117.321
42.25 | 12.938 | 60.028 | 13.39 | 42.25 | 14.397 | 60.04 | 14.926 | 42.25 | 23.381 | 59.976 | 24.063 | 42.26 | 28.952 | 59.994 | 29.458 | 42.25 | 115.849 | 60.017 | 117.322
42.26 | 12.939 | 60.028 | 13.391 | 42.26 | 14.397 | 60.04 | 14.927 | 42.26 | 23.381 | 59.976 | 24.065 | 42.27 | 28.957 | 59.994 | 29.461 | 42.26 | 115.826 | 60.017 | 117.323
42.27 | 12.94 | 60.028 | 13.392 | 42.27 | 14.397 | 60.04 | 14.928 | 42.27 | 23.381 | 59.976 | 24.068 | 42.28 | 28.961 | 59.994 | 29.463 | 42.27 | 115.803 | 60.017 | 117.325
42.28 | 12.941 | 60.028 | 13.393 | 42.28 | 14.397 | 60.04 | 14.929 | 42.28 | 23.381 | 59.976 | 24.07 | 42.29 | 28.961 | 59.994 | 29.466 | 42.28 | 115.811 | 60.017 | 117.326
42.28 | 12.942 | 60.028 | 13.394 | 42.28 | 14.397 | 60.04 | 14.931 | 42.29 | 23.381 | 59.976 | 24.073 | 42.3 | 28.962 | 59.994 | 29.468 | 42.29 | 115.818 | 60.017 | 117.327
42.29 | 12.943 | 60.028 | 13.396 | 42.29 | 14.397 | 60.04 | 14.932 | 42.29 | 23.381 | 59.976 | 24.075 | 42.31 | 28.962 | 59.994 | 29.471 | 42.29 | 115.851 | 60.017 | 117.328
42.3 | 12.947 | 60.028 | 13.397 | 42.3 | 14.396 | 60.04 | 14.933 | 42.3 | 23.38 | 59.976 | 24.078 | 42.31 | 28.962 | 59.994 | 29.473 | 42.3 | 115.883 | 60.017 | 117.33
42.31 | 12.951 | 60.028 | 13.398 | 42.31 | 14.396 | 60.04 | 14.934 | 42.31 | 23.38 | 59.976 | 24.08 | 42.32 | 28.962 | 59.994 | 29.476 | 42.31 | 115.884 | 60.017 | 117.331
42.32 | 12.955 | 60.028 | 13.399 | 42.32 | 14.399 | 60.04 | 14.936 | 42.32 | 23.38 | 59.976 | 24.083 | 42.33 | 28.962 | 59.994 | 29.478 | 42.32 | 115.886 | 60.017 | 117.332
42.33 | 12.959 | 60.028 | 13.401 | 42.33 | 14.401 | 60.04 | 14.937 | 42.33 | 23.379 | 59.976 | 24.085 | 42.34 | 28.963 | 59.994 | 29.481 | 42.33 | 115.856 | 60.017 | 117.333
42.33 | 12.963 | 60.028 | 13.402 | 42.33 | 14.404 | 60.04 | 14.938 | 42.34 | 23.379 | 59.976 | 24.088 | 42.35 | 28.963 | 59.994 | 29.483 | 42.34 | 115.827 | 60.017 | 117.335
42.34 | 12.967 | 60.028 | 13.403 | 42.34 | 14.406 | 60.04 | 14.939 | 42.34 | 23.379 | 59.976 | 24.09 | 42.36 | 28.963 | 59.994 | 29.486 | 42.34 | 115.816 | 60.017 | 117.336
42.35 | 12.971 | 60.028 | 13.404 | 42.35 | 14.409 | 60.04 | 14.941 | 42.35 | 23.379 | 59.976 | 24.093 | 42.36 | 28.963 | 59.994 | 29.488 | 42.35 | 115.805 | 60.017 | 117.337
42.36 | 12.975 | 60.028 | 13.406 | 42.36 | 14.411 | 60.04 | 14.942 | 42.36 | 23.378 | 59.976 | 24.095 | 42.37 | 28.963 | 59.994 | 29.491 | 42.36 | 115.826 | 60.017 | 117.338
42.37 | 12.979 | 60.028 | 13.407 | 42.37 | 14.414 | 60.04 | 14.943 | 42.37 | 23.378 | 59.976 | 24.098 | 42.38 | 28.963 | 59.994 | 29.493 | 42.37 | 115.847 | 60.017 | 117.34
42.38 | 12.983 | 60.028 | 13.408 | 42.38 | 14.417 | 60.04 | 14.944 | 42.38 | 23.378 | 59.976 | 24.1 | 42.39 | 28.963 | 59.994 | 29.496 | 42.38 | 115.864 | 60.017 | 117.341
42.38 | 12.986 | 60.028 | 13.409 | 42.38 | 14.419 | 60.04 | 14.946 | 42.39 | 23.378 | 59.976 | 24.103 | 42.4 | 28.963 | 59.994 | 29.498 | 42.39 | 115.88 | 60.017 | 117.342
42.39 | 12.989 | 60.028 | 13.411 | 42.39 | 14.422 | 60.04 | 14.947 | 42.39 | 23.378 | 59.976 | 24.105 | 42.41 | 28.964 | 59.994 | 29.501 | 42.39 | 115.858 | 60.017 | 117.343
42.4 | 12.992 | 60.028 | 13.412 | 42.4 | 14.424 | 60.04 | 14.948 | 42.4 | 23.378 | 59.976 | 24.108 | 42.41 | 28.964 | 59.994 | 29.503 | 42.4 | 115.836 | 60.017 | 117.345
42.41 | 12.994 | 60.028 | 13.413 | 42.41 | 14.427 | 60.04 | 14.949 | 42.41 | 23.379 | 59.976 | 24.11 | 42.42 | 28.964 | 59.994 | 29.506 | 42.41 | 115.812 | 60.017 | 117.346
42.42 | 12.997 | 60.028 | 13.414 | 42.42 | 14.43 | 60.04 | 14.951 | 42.42 | 23.379 | 59.976 | 24.113 | 42.43 | 28.964 | 59.994 | 29.508 | 42.42 | 115.788 | 60.017 | 117.347
42.43 | 13 | 60.028 | 13.416 | 42.43 | 14.432 | 60.04 | 14.952 | 42.43 | 23.379 | 59.976 | 24.115 | 42.44 | 28.964 | 59.994 | 29.511 | 42.43 | 115.795 | 60.017 | 117.348
42.43 | 13.003 | 60.028 | 13.417 | 42.43 | 14.435 | 60.04 | 14.953 | 42.44 | 23.379 | 59.976 | 24.118 | 42.45 | 28.964 | 59.994 | 29.513 | 42.44 | 115.803 | 60.017 | 117.35
42.44 | 13.006 | 60.028 | 13.418 | 42.44 | 14.438 | 60.04 | 14.954 | 42.44 | 23.379 | 59.976 | 24.12 | 42.46 | 28.965 | 59.994 | 29.516 | 42.44 | 115.831 | 60.017 | 117.351
42.45 | 13.009 | 60.028 | 13.419 | 42.45 | 14.44 | 60.04 | 14.956 | 42.45 | 23.379 | 59.976 | 24.123 | 42.46 | 28.965 | 59.994 | 29.518 | 42.45 | 115.859 | 60.017 | 117.352
42.46 | 13.011 | 60.028 | 13.421 | 42.46 | 14.443 | 60.04 | 14.957 | 42.46 | 23.38 | 59.976 | 24.125 | 42.47 | 28.965 | 59.994 | 29.521 | 42.46 | 115.853 | 60.017 | 117.353
42.47 | 13.011 | 60.028 | 13.422 | 42.47 | 14.452 | 60.04 | 14.958 | 42.47 | 23.38 | 59.976 | 24.128 | 42.48 | 28.965 | 59.994 | 29.523 | 42.47 | 115.847 | 60.017 | 117.355
42.48 | 13.011 | 60.028 | 13.423 | 42.48 | 14.46 | 60.04 | 14.959 | 42.48 | 23.38 | 59.976 | 24.13 | 42.49 | 28.965 | 59.994 | 29.526 | 42.48 | 115.817 | 60.017 | 117.356
42.48 | 13.011 | 60.028 | 13.424 | 42.48 | 14.466 | 60.04 | 14.961 | 42.49 | 23.38 | 59.976 | 24.132 | 42.5 | 28.965 | 59.994 | 29.528 | 42.49 | 115.788 | 60.017 | 117.357
42.49 | 13.011 | 60.028 | 13.426 | 42.49 | 14.472 | 60.04 | 14.962 | 42.49 | 23.381 | 59.976 | 24.135 | 42.51 | 28.965 | 59.994 | 29.531 | 42.49 | 115.784 | 60.017 | 117.358
42.5 | 13.011 | 60.028 | 13.427 | 42.5 | 14.478 | 60.04 | 14.963 | 42.5 | 23.381 | 59.976 | 24.137 | 42.51 | 28.965 | 59.994 | 29.533 | 42.5 | 115.78 | 60.017 | 117.36
42.51 | 13.01 | 60.028 | 13.428 | 42.51 | 14.483 | 60.04 | 14.964 | 42.51 | 23.381 | 59.976 | 24.139 | 42.52 | 28.965 | 59.994 | 29.536 | 42.51 | 115.808 | 60.017 | 117.361
42.52 | 13.01 | 60.028 | 13.429 | 42.52 | 14.489 | 60.04 | 14.965 | 42.52 | 23.381 | 59.976 | 24.141 | 42.53 | 28.965 | 59.994 | 29.538 | 42.52 | 115.835 | 60.017 | 117.362
42.53 | 13.01 | 60.028 | 13.431 | 42.53 | 14.495 | 60.04 | 14.967 | 42.53 | 23.382 | 59.976 | 24.143 | 42.54 | 28.968 | 59.994 | 29.541 | 42.53 | 115.85 | 60.017 | 117.363
42.53 | 13.01 | 60.028 | 13.432 | 42.53 | 14.501 | 60.04 | 14.968 | 42.54 | 23.382 | 59.976 | 24.145 | 42.55 | 28.971 | 59.994 | 29.543 | 42.54 | 115.865 | 60.017 | 117.365
42.54 | 13.01 | 60.028 | 13.433 | 42.54 | 14.506 | 60.04 | 14.969 | 42.54 | 23.382 | 59.976 | 24.147 | 42.56 | 28.973 | 59.994 | 29.546 | 42.54 | 115.843 | 60.017 | 117.366
42.55 | 13.01 | 60.028 | 13.434 | 42.55 | 14.512 | 60.04 | 14.97 | 42.55 | 23.386 | 59.976 | 24.149 | 42.56 | 28.976 | 59.994 | 29.548 | 42.55 | 115.821 | 60.017 | 117.367
42.56 | 13.01 | 60.028 | 13.436 | 42.56 | 14.518 | 60.04 | 14.972 | 42.56 | 23.39 | 59.976 | 24.151 | 42.57 | 28.978 | 59.994 | 29.551 | 42.56 | 115.802 | 60.017 | 117.368
42.57 | 13.01 | 60.028 | 13.437 | 42.57 | 14.524 | 60.04 | 14.973 | 42.57 | 23.394 | 59.976 | 24.152 | 42.58 | 28.981 | 59.994 | 29.553 | 42.57 | 115.783 | 60.017 | 117.37
42.58 | 13.01 | 60.028 | 13.438 | 42.58 | 14.529 | 60.04 | 14.974 | 42.58 | 23.398 | 59.976 | 24.154 | 42.59 | 28.983 | 59.994 | 29.556 | 42.58 | 115.802 | 60.017 | 117.371
42.58 | 13.01 | 60.028 | 13.439 | 42.58 | 14.535 | 60.04 | 14.975 | 42.59 | 23.402 | 59.976 | 24.156 | 42.6 | 28.986 | 59.994 | 29.558 | 42.59 | 115.822 | 60.017 | 117.372
42.59 | 13.01 | 60.028 | 13.441 | 42.59 | 14.541 | 60.04 | 14.977 | 42.59 | 23.406 | 59.976 | 24.157 | 42.61 | 28.988 | 59.994 | 29.561 | 42.59 | 115.848 | 60.017 | 117.373
42.6 | 13.01 | 60.028 | 13.442 | 42.6 | 14.547 | 60.04 | 14.978 | 42.6 | 23.41 | 59.976 | 24.159 | 42.61 | 28.99 | 59.994 | 29.563 | 42.6 | 115.874 | 60.017 | 117.375
42.61 | 13.01 | 60.028 | 13.443 | 42.61 | 14.553 | 60.04 | 14.979 | 42.61 | 23.414 | 59.976 | 24.16 | 42.62 | 28.993 | 59.994 | 29.566 | 42.61 | 115.862 | 60.017 | 117.376
42.62 | 13.01 | 60.028 | 13.444 | 42.62 | 14.559 | 60.04 | 14.98 | 42.62 | 23.418 | 59.976 | 24.161 | 42.63 | 28.995 | 59.994 | 29.568 | 42.62 | 115.849 | 60.017 | 117.377
42.63 | 13.01 | 60.028 | 13.446 | 42.63 | 14.565 | 60.04 | 14.982 | 42.63 | 23.422 | 59.976 | 24.163 | 42.64 | 28.998 | 59.994 | 29.571 | 42.63 | 115.824 | 60.017 | 117.378
42.63 | 13.01 | 60.028 | 13.447 | 42.63 | 14.565 | 60.04 | 14.983 | 42.64 | 23.426 | 59.976 | 24.164 | 42.65 | 29 | 59.994 | 29.573 | 42.64 | 115.8 | 60.017 | 117.38
42.64 | 13.01 | 60.028 | 13.448 | 42.64 | 14.565 | 60.04 | 14.984 | 42.64 | 23.429 | 59.976 | 24.165 | 42.66 | 29.002 | 59.994 | 29.576 | 42.64 | 115.805 | 60.017 | 117.381
42.65 | 13.01 | 60.028 | 13.449 | 42.65 | 14.564 | 60.04 | 14.985 | 42.65 | 23.433 | 59.976 | 24.166 | 42.66 | 29.005 | 59.994 | 29.578 | 42.65 | 115.811 | 60.017 | 117.382
42.66 | 13.01 | 60.028 | 13.451 | 42.66 | 14.564 | 60.04 | 14.987 | 42.66 | 23.437 | 59.976 | 24.168 | 42.67 | 29.007 | 59.994 | 29.581 | 42.66 | 115.846 | 60.017 | 117.383
42.67 | 13.01 | 60.028 | 13.452 | 42.67 | 14.564 | 60.04 | 14.988 | 42.67 | 23.441 | 59.976 | 24.169 | 42.68 | 29.01 | 59.994 | 29.583 | 42.67 | 115.881 | 60.017 | 117.385
42.68 | 13.009 | 60.028 | 13.453 | 42.68 | 14.564 | 60.04 | 14.989 | 42.68 | 23.445 | 59.976 | 24.17 | 42.69 | 29.012 | 59.994 | 29.586 | 42.68 | 115.887 | 60.017 | 117.386
42.68 | 13.009 | 60.028 | 13.454 | 42.68 | 14.564 | 60.04 | 14.99 | 42.69 | 23.449 | 59.976 | 24.171 | 42.7 | 29.014 | 59.994 | 29.588 | 42.69 | 115.894 | 60.017 | 117.387
42.69 | 13.009 | 60.028 | 13.456 | 42.69 | 14.564 | 60.04 | 14.992 | 42.69 | 23.452 | 59.976 | 24.173 | 42.71 | 29.014 | 59.994 | 29.591 | 42.69 | 115.873 | 60.017 | 117.388
42.7 | 13.009 | 60.028 | 13.457 | 42.7 | 14.564 | 60.04 | 14.993 | 42.7 | 23.456 | 59.976 | 24.174 | 42.71 | 29.014 | 59.994 | 29.593 | 42.7 | 115.851 | 60.017 | 117.39
42.71 | 13.009 | 60.028 | 13.458 | 42.71 | 14.564 | 60.04 | 14.994 | 42.71 | 23.46 | 59.976 | 24.175 | 42.72 | 29.014 | 59.994 | 29.596 | 42.71 | 115.842 | 60.017 | 117.391
42.72 | 13.009 | 60.028 | 13.459 | 42.72 | 14.564 | 60.04 | 14.995 | 42.72 | 23.46 | 59.976 | 24.176 | 42.73 | 29.014 | 59.994 | 29.598 | 42.72 | 115.833 | 60.017 | 117.392
42.73 | 13.009 | 60.028 | 13.461 | 42.73 | 14.564 | 60.04 | 14.997 | 42.73 | 23.46 | 59.976 | 24.178 | 42.74 | 29.014 | 59.994 | 29.601 | 42.73 | 115.856 | 60.017 | 117.393
42.73 | 13.009 | 60.028 | 13.462 | 42.73 | 14.564 | 60.04 | 14.998 | 42.74 | 23.46 | 59.976 | 24.179 | 42.75 | 29.014 | 59.994 | 29.603 | 42.74 | 115.879 | 60.017 | 117.395
42.74 | 13.009 | 60.028 | 13.463 | 42.74 | 14.563 | 60.04 | 14.999 | 42.74 | 23.46 | 59.976 | 24.18 | 42.76 | 29.014 | 59.994 | 29.606 | 42.74 | 115.898 | 60.017 | 117.396
42.75 | 13.01 | 60.028 | 13.464 | 42.75 | 14.564 | 60.04 | 15 | 42.75 | 23.462 | 59.976 | 24.181 | 42.76 | 29.014 | 59.994 | 29.608 | 42.75 | 115.917 | 60.017 | 117.397
42.76 | 13.012 | 60.028 | 13.466 | 42.76 | 14.565 | 60.04 | 15.002 | 42.76 | 23.465 | 59.976 | 24.183 | 42.77 | 29.014 | 59.994 | 29.611 | 42.76 | 115.899 | 60.017 | 117.398
42.77 | 13.013 | 60.028 | 13.467 | 42.77 | 14.565 | 60.04 | 15.003 | 42.77 | 23.468 | 59.976 | 24.184 | 42.78 | 29.014 | 59.994 | 29.613 | 42.77 | 115.88 | 60.017 | 117.4
42.78 | 13.015 | 60.028 | 13.468 | 42.78 | 14.566 | 60.04 | 15.004 | 42.78 | 23.47 | 59.976 | 24.185 | 42.79 | 29.014 | 59.994 | 29.616 | 42.78 | 115.856 | 60.017 | 117.401
42.78 | 13.016 | 60.028 | 13.469 | 42.78 | 14.567 | 60.04 | 15.005 | 42.79 | 23.473 | 59.976 | 24.186 | 42.8 | 29.014 | 59.994 | 29.618 | 42.79 | 115.831 | 60.017 | 117.402
42.79 | 13.018 | 60.028 | 13.471 | 42.79 | 14.567 | 60.04 | 15.007 | 42.79 | 23.476 | 59.976 | 24.188 | 42.81 | 29.014 | 59.994 | 29.621 | 42.79 | 115.84 | 60.017 | 117.403
42.8 | 13.02 | 60.028 | 13.472 | 42.8 | 14.568 | 60.04 | 15.008 | 42.8 | 23.478 | 59.976 | 24.189 | 42.81 | 29.014 | 59.994 | 29.623 | 42.8 | 115.85 | 60.017 | 117.405
42.81 | 13.021 | 60.028 | 13.473 | 42.81 | 14.569 | 60.04 | 15.009 | 42.81 | 23.481 | 59.976 | 24.19 | 42.82 | 29.014 | 59.994 | 29.626 | 42.81 | 115.878 | 60.017 | 117.406
42.82 | 13.023 | 60.028 | 13.474 | 42.82 | 14.57 | 60.04 | 15.01 | 42.82 | 23.484 | 59.976 | 24.191 | 42.83 | 29.014 | 59.994 | 29.628 | 42.82 | 115.906 | 60.017 | 117.407
42.83 | 13.025 | 60.028 | 13.476 | 42.83 | 14.571 | 60.04 | 15.012 | 42.83 | 23.487 | 59.976 | 24.193 | 42.84 | 29.014 | 59.994 | 29.631 | 42.83 | 115.903 | 60.017 | 117.408
42.83 | 13.027 | 60.028 | 13.477 | 42.83 | 14.572 | 60.04 | 15.013 | 42.84 | 23.493 | 59.976 | 24.194 | 42.85 | 29.014 | 59.994 | 29.633 | 42.84 | 115.9 | 60.017 | 117.41
42.84 | 13.028 | 60.028 | 13.478 | 42.84 | 14.572 | 60.04 | 15.014 | 42.84 | 23.499 | 59.976 | 24.195 | 42.86 | 29.014 | 59.994 | 29.636 | 42.84 | 115.87 | 60.017 | 117.411
42.85 | 13.03 | 60.028 | 13.479 | 42.85 | 14.573 | 60.04 | 15.015 | 42.85 | 23.505 | 59.976 | 24.196 | 42.86 | 29.014 | 59.994 | 29.638 | 42.85 | 115.84 | 60.017 | 117.412
42.86 | 13.032 | 60.028 | 13.481 | 42.86 | 14.575 | 60.04 | 15.017 | 42.86 | 23.512 | 59.976 | 24.198 | 42.87 | 29.014 | 59.994 | 29.641 | 42.86 | 115.833 | 60.017 | 117.413
42.87 | 13.034 | 60.028 | 13.482 | 42.87 | 14.576 | 60.04 | 15.018 | 42.87 | 23.518 | 59.976 | 24.199 | 42.88 | 29.014 | 59.994 | 29.643 | 42.87 | 115.826 | 60.017 | 117.415
42.88 | 13.035 | 60.028 | 13.483 | 42.88 | 14.577 | 60.04 | 15.019 | 42.88 | 23.524 | 59.976 | 24.2 | 42.89 | 29.014 | 59.994 | 29.646 | 42.88 | 115.849 | 60.017 | 117.416
42.88 | 13.037 | 60.028 | 13.484 | 42.88 | 14.578 | 60.04 | 15.02 | 42.89 | 23.53 | 59.976 | 24.201 | 42.9 | 29.014 | 59.994 | 29.648 | 42.89 | 115.871 | 60.017 | 117.417
42.89 | 13.039 | 60.028 | 13.486 | 42.89 | 14.579 | 60.039 | 15.022 | 42.89 | 23.536 | 59.976 | 24.203 | 42.91 | 29.014 | 59.994 | 29.651 | 42.89 | 115.884 | 60.017 | 117.418
42.9 | 13.041 | 60.028 | 13.487 | 42.9 | 14.58 | 60.039 | 15.023 | 42.9 | 23.542 | 59.976 | 24.204 | 42.91 | 29.014 | 59.994 | 29.653 | 42.9 | 115.897 | 60.017 | 117.42
42.91 | 13.043 | 60.028 | 13.488 | 42.91 | 14.581 | 60.039 | 15.024 | 42.91 | 23.548 | 59.976 | 24.205 | 42.92 | 29.014 | 59.994 | 29.656 | 42.91 | 115.881 | 60.017 | 117.421
42.92 | 13.043 | 60.028 | 13.489 | 42.92 | 14.581 | 60.038 | 15.025 | 42.92 | 23.551 | 59.976 | 24.206 | 42.93 | 29.014 | 59.994 | 29.658 | 42.92 | 115.864 | 60.017 | 117.422
42.93 | 13.043 | 60.028 | 13.491 | 42.93 | 14.581 | 60.038 | 15.027 | 42.93 | 23.554 | 59.976 | 24.208 | 42.94 | 29.014 | 59.994 | 29.661 | 42.93 | 115.849 | 60.017 | 117.423
42.93 | 13.047 | 60.028 | 13.492 | 42.93 | 14.583 | 60.038 | 15.028 | 42.94 | 23.558 | 59.976 | 24.209 | 42.95 | 29.014 | 59.994 | 29.663 | 42.94 | 115.835 | 60.017 | 117.425
42.94 | 13.051 | 60.028 | 13.493 | 42.94 | 14.584 | 60.037 | 15.029 | 42.94 | 23.561 | 59.976 | 24.21 | 42.96 | 29.014 | 59.994 | 29.666 | 42.94 | 115.853 | 60.017 | 117.426
42.95 | 13.055 | 60.028 | 13.494 | 42.95 | 14.586 | 60.037 | 15.03 | 42.95 | 23.564 | 59.976 | 24.211 | 42.96 | 29.014 | 59.994 | 29.668 | 42.95 | 115.871 | 60.017 | 117.427
42.96 | 13.059 | 60.028 | 13.496 | 42.96 | 14.588 | 60.037 | 15.032 | 42.96 | 23.567 | 59.976 | 24.213 | 42.97 | 29.014 | 59.994 | 29.671 | 42.96 | 115.898 | 60.017 | 117.428
42.97 | 13.063 | 60.028 | 13.497 | 42.97 | 14.589 | 60.037 | 15.033 | 42.97 | 23.57 | 59.976 | 24.214 | 42.98 | 29.014 | 59.994 | 29.673 | 42.97 | 115.925 | 60.017 | 117.43
42.98 | 13.067 | 60.028 | 13.498 | 42.98 | 14.591 | 60.036 | 15.034 | 42.98 | 23.573 | 59.976 | 24.215 | 42.99 | 29.014 | 59.994 | 29.676 | 42.98 | 115.918 | 60.017 | 117.431
42.98 | 13.07 | 60.028 | 13.499 | 42.98 | 14.593 | 60.036 | 15.035 | 42.99 | 23.576 | 59.976 | 24.216 | 43 | 29.014 | 59.994 | 29.678 | 42.99 | 115.911 | 60.017 | 117.432
42.99 | 13.074 | 60.028 | 13.501 | 42.99 | 14.594 | 60.036 | 15.037 | 42.99 | 23.579 | 59.976 | 24.218 | 43.01 | 29.014 | 59.994 | 29.681 | 42.99 | 115.888 | 60.017 | 117.433
43 | 13.078 | 60.028 | 13.502 | 43 | 14.596 | 60.035 | 15.038 | 43 | 23.579 | 59.976 | 24.219 | 43.01 | 29.014 | 59.994 | 29.683 | 43 | 115.865 | 60.017 | 117.435
43.01 | 13.081 | 60.028 | 13.503 | 43.01 | 14.598 | 60.035 | 15.039 | 43.01 | 23.578 | 59.976 | 24.22 | 43.02 | 29.014 | 59.994 | 29.685 | 43.01 | 115.871 | 60.017 | 117.436
43.02 | 13.085 | 60.028 | 13.504 | 43.02 | 14.599 | 60.035 | 15.04 | 43.02 | 23.578 | 59.976 | 24.221 | 43.03 | 29.014 | 59.994 | 29.687 | 43.02 | 115.876 | 60.017 | 117.437
43.03 | 13.089 | 60.028 | 13.506 | 43.03 | 14.601 | 60.035 | 15.042 | 43.03 | 23.578 | 59.976 | 24.223 | 43.04 | 29.014 | 59.994 | 29.69 | 43.03 | 115.907 | 60.017 | 117.438
43.03 | 13.093 | 60.028 | 13.507 | 43.03 | 14.602 | 60.034 | 15.043 | 43.04 | 23.577 | 59.976 | 24.224 | 43.05 | 29.014 | 59.994 | 29.692 | 43.04 | 115.937 | 60.017 | 117.44
43.04 | 13.096 | 60.028 | 13.508 | 43.04 | 14.604 | 60.034 | 15.044 | 43.04 | 23.577 | 59.976 | 24.225 | 43.06 | 29.014 | 59.994 | 29.694 | 43.04 | 115.951 | 60.017 | 117.441
43.05 | 13.1 | 60.028 | 13.509 | 43.05 | 14.605 | 60.034 | 15.045 | 43.05 | 23.577 | 59.976 | 24.226 | 43.06 | 29.015 | 59.994 | 29.696 | 43.05 | 115.965 | 60.017 | 117.442
43.06 | 13.104 | 60.028 | 13.511 | 43.06 | 14.607 | 60.033 | 15.047 | 43.06 | 23.576 | 59.976 | 24.228 | 43.07 | 29.015 | 59.994 | 29.698 | 43.06 | 115.951 | 60.017 | 117.443
43.07 | 13.108 | 60.028 | 13.512 | 43.07 | 14.608 | 60.033 | 15.048 | 43.07 | 23.576 | 59.976 | 24.229 | 43.08 | 29.015 | 59.994 | 29.699 | 43.07 | 115.936 | 60.017 | 117.445
43.08 | 13.112 | 60.028 | 13.513 | 43.08 | 14.609 | 60.033 | 15.049 | 43.08 | 23.576 | 59.976 | 24.23 | 43.09 | 29.015 | 59.994 | 29.701 | 43.08 | 115.929 | 60.017 | 117.446
43.08 | 13.115 | 60.028 | 13.514 | 43.08 | 14.611 | 60.033 | 15.05 | 43.09 | 23.575 | 59.976 | 24.231 | 43.1 | 29.016 | 59.994 | 29.703 | 43.09 | 115.921 | 60.017 | 117.447
43.09 | 13.119 | 60.028 | 13.516 | 43.09 | 14.612 | 60.032 | 15.052 | 43.09 | 23.575 | 59.976 | 24.233 | 43.11 | 29.016 | 59.994 | 29.704 | 43.09 | 115.947 | 60.017 | 117.448
43.1 | 13.119 | 60.028 | 13.517 | 43.1 | 14.612 | 60.032 | 15.053 | 43.1 | 23.575 | 59.976 | 24.234 | 43.11 | 29.016 | 59.994 | 29.706 | 43.1 | 115.973 | 60.017 | 117.45
43.11 | 13.119 | 60.028 | 13.518 | 43.11 | 14.612 | 60.032 | 15.054 | 43.11 | 23.575 | 59.976 | 24.235 | 43.12 | 29.017 | 59.994 | 29.708 | 43.11 | 116.005 | 60.017 | 117.451
43.12 | 13.119 | 60.028 | 13.519 | 43.12 | 14.612 | 60.031 | 15.055 | 43.12 | 23.575 | 59.976 | 24.236 | 43.13 | 29.017 | 59.994 | 29.709 | 43.12 | 116.037 | 60.017 | 117.452
43.12 | 13.119 | 60.028 | 13.521 | 43.13 | 14.612 | 60.031 | 15.057 | 43.13 | 23.574 | 59.976 | 24.238 | 43.14 | 29.017 | 59.994 | 29.71 | 43.13 | 116.029 | 60.017 | 117.453
43.13 | 13.119 | 60.028 | 13.522 | 43.13 | 14.612 | 60.031 | 15.058 | 43.14 | 23.574 | 59.976 | 24.239 | 43.15 | 29.018 | 59.994 | 29.712 | 43.14 | 116.022 | 60.017 | 117.455
43.14 | 13.119 | 60.028 | 13.523 | 43.14 | 14.612 | 60.031 | 15.059 | 43.14 | 23.574 | 59.976 | 24.24 | 43.16 | 29.018 | 59.994 | 29.713 | 43.14 | 116.009 | 60.017 | 117.456
43.15 | 13.12 | 60.028 | 13.524 | 43.15 | 14.611 | 60.03 | 15.06 | 43.15 | 23.574 | 59.976 | 24.241 | 43.16 | 29.018 | 59.994 | 29.714 | 43.15 | 115.996 | 60.017 | 117.457
43.16 | 13.12 | 60.028 | 13.526 | 43.16 | 14.611 | 60.03 | 15.062 | 43.16 | 23.574 | 59.976 | 24.243 | 43.17 | 29.019 | 59.994 | 29.715 | 43.16 | 116.011 | 60.017 | 117.458
43.17 | 13.12 | 60.028 | 13.527 | 43.17 | 14.611 | 60.03 | 15.063 | 43.17 | 23.574 | 59.976 | 24.244 | 43.18 | 29.019 | 59.994 | 29.717 | 43.17 | 116.027 | 60.017 | 117.46
43.17 | 13.12 | 60.028 | 13.528 | 43.18 | 14.611 | 60.029 | 15.064 | 43.18 | 23.574 | 59.976 | 24.245 | 43.19 | 29.019 | 59.994 | 29.718 | 43.18 | 116.065 | 60.017 | 117.461
43.18 | 13.12 | 60.028 | 13.529 | 43.18 | 14.612 | 60.029 | 15.065 | 43.19 | 23.574 | 59.976 | 24.246 | 43.2 | 29.019 | 59.994 | 29.719 | 43.19 | 116.102 | 60.017 | 117.462
43.19 | 13.12 | 60.028 | 13.531 | 43.19 | 14.614 | 60.029 | 15.067 | 43.19 | 23.574 | 59.976 | 24.248 | 43.21 | 29.019 | 59.994 | 29.72 | 43.19 | 116.11 | 60.017 | 117.463
43.2 | 13.12 | 60.028 | 13.532 | 43.2 | 14.617 | 60.029 | 15.068 | 43.2 | 23.574 | 59.976 | 24.249 | 43.21 | 29.02 | 59.994 | 29.722 | 43.2 | 116.119 | 60.017 | 117.465
43.21 | 13.12 | 60.028 | 13.533 | 43.21 | 14.62 | 60.028 | 15.069 | 43.21 | 23.574 | 59.976 | 24.25 | 43.22 | 29.02 | 59.994 | 29.723 | 43.21 | 116.099 | 60.017 | 117.466
43.22 | 13.12 | 60.028 | 13.534 | 43.22 | 14.623 | 60.028 | 15.07 | 43.22 | 23.573 | 59.976 | 24.251 | 43.23 | 29.02 | 59.994 | 29.724 | 43.22 | 116.079 | 60.017 | 117.467
43.22 | 13.12 | 60.028 | 13.536 | 43.23 | 14.627 | 60.028 | 15.072 | 43.23 | 23.573 | 59.976 | 24.253 | 43.24 | 29.02 | 59.994 | 29.725 | 43.23 | 116.079 | 60.017 | 117.468
43.23 | 13.12 | 60.028 | 13.537 | 43.23 | 14.63 | 60.028 | 15.073 | 43.24 | 23.573 | 59.976 | 24.254 | 43.25 | 29.02 | 59.994 | 29.727 | 43.24 | 116.08 | 60.017 | 117.47
43.24 | 13.12 | 60.028 | 13.538 | 43.24 | 14.633 | 60.028 | 15.074 | 43.24 | 23.573 | 59.976 | 24.255 | 43.26 | 29.023 | 59.994 | 29.728 | 43.24 | 116.111 | 60.017 | 117.471
43.25 | 13.12 | 60.028 | 13.539 | 43.25 | 14.636 | 60.028 | 15.075 | 43.25 | 23.573 | 59.976 | 24.256 | 43.26 | 29.026 | 59.994 | 29.729 | 43.25 | 116.142 | 60.017 | 117.472
43.26 | 13.12 | 60.028 | 13.541 | 43.26 | 14.639 | 60.028 | 15.077 | 43.26 | 23.573 | 59.976 | 24.258 | 43.27 | 29.032 | 59.994 | 29.73 | 43.26 | 116.161 | 60.017 | 117.473
43.27 | 13.12 | 60.028 | 13.542 | 43.27 | 14.643 | 60.028 | 15.078 | 43.27 | 23.573 | 59.976 | 24.259 | 43.28 | 29.037 | 59.994 | 29.732 | 43.27 | 116.181 | 60.017 | 117.475
43.27 | 13.12 | 60.028 | 13.543 | 43.28 | 14.646 | 60.028 | 15.079 | 43.28 | 23.573 | 59.976 | 24.26 | 43.29 | 29.043 | 59.994 | 29.733 | 43.28 | 116.164 | 60.017 | 117.476
43.28 | 13.12 | 60.028 | 13.544 | 43.28 | 14.649 | 60.028 | 15.08 | 43.29 | 23.573 | 59.976 | 24.261 | 43.3 | 29.048 | 59.994 | 29.734 | 43.29 | 116.148 | 60.017 | 117.477
43.29 | 13.12 | 60.028 | 13.546 | 43.29 | 14.653 | 60.028 | 15.082 | 43.29 | 23.572 | 59.976 | 24.263 | 43.31 | 29.054 | 59.994 | 29.735 | 43.29 | 116.132 | 60.017 | 117.478
43.3 | 13.12 | 60.028 | 13.547 | 43.3 | 14.656 | 60.028 | 15.083 | 43.3 | 23.572 | 59.976 | 24.264 | 43.31 | 29.06 | 59.994 | 29.737 | 43.3 | 116.116 | 60.017 | 117.48
43.31 | 13.12 | 60.028 | 13.548 | 43.31 | 14.659 | 60.028 | 15.084 | 43.31 | 23.572 | 59.976 | 24.265 | 43.32 | 29.07 | 59.994 | 29.738 | 43.31 | 116.133 | 60.017 | 117.481
43.32 | 13.12 | 60.028 | 13.549 | 43.32 | 14.662 | 60.028 | 15.085 | 43.32 | 23.572 | 59.976 | 24.266 | 43.33 | 29.081 | 59.994 | 29.739 | 43.32 | 116.15 | 60.017 | 117.482
43.32 | 13.12 | 60.028 | 13.551 | 43.33 | 14.666 | 60.028 | 15.087 | 43.33 | 23.572 | 59.976 | 24.268 | 43.34 | 29.091 | 59.994 | 29.74 | 43.33 | 116.178 | 60.017 | 117.483
43.33 | 13.12 | 60.028 | 13.552 | 43.33 | 14.669 | 60.028 | 15.088 | 43.34 | 23.572 | 59.976 | 24.269 | 43.35 | 29.102 | 59.994 | 29.742 | 43.34 | 116.206 | 60.017 | 117.485
43.34 | 13.12 | 60.028 | 13.553 | 43.34 | 14.672 | 60.028 | 15.089 | 43.34 | 23.573 | 59.976 | 24.27 | 43.36 | 29.112 | 59.994 | 29.743 | 43.34 | 116.198 | 60.017 | 117.486
43.35 | 13.12 | 60.028 | 13.554 | 43.35 | 14.673 | 60.028 | 15.09 | 43.35 | 23.573 | 59.976 | 24.271 | 43.36 | 29.123 | 59.994 | 29.744 | 43.35 | 116.191 | 60.017 | 117.487
43.36 | 13.12 | 60.028 | 13.556 | 43.36 | 14.675 | 60.028 | 15.092 | 43.36 | 23.573 | 59.976 | 24.273 | 43.37 | 29.134 | 59.994 | 29.745 | 43.36 | 116.168 | 60.017 | 117.488
43.37 | 13.119 | 60.028 | 13.557 | 43.37 | 14.675 | 60.028 | 15.093 | 43.37 | 23.573 | 59.976 | 24.274 | 43.38 | 29.144 | 59.994 | 29.747 | 43.37 | 116.145 | 60.017 | 117.49
43.37 | 13.119 | 60.028 | 13.558 | 43.38 | 14.674 | 60.028 | 15.094 | 43.38 | 23.573 | 59.976 | 24.275 | 43.39 | 29.155 | 59.994 | 29.748 | 43.38 | 116.148 | 60.017 | 117.491
43.38 | 13.123 | 60.028 | 13.559 | 43.38 | 14.674 | 60.028 | 15.095 | 43.39 | 23.573 | 59.976 | 24.276 | 43.4 | 29.166 | 59.994 | 29.749 | 43.39 | 116.151 | 60.017 | 117.492
43.39 | 13.126 | 60.028 | 13.561 | 43.39 | 14.674 | 60.028 | 15.097 | 43.39 | 23.573 | 59.976 | 24.278 | 43.41 | 29.176 | 59.994 | 29.75 | 43.39 | 116.176 | 60.017 | 117.493
43.4 | 13.129 | 60.028 | 13.562 | 43.4 | 14.676 | 60.028 | 15.098 | 43.4 | 23.573 | 59.976 | 24.279 | 43.41 | 29.187 | 59.994 | 29.752 | 43.4 | 116.201 | 60.017 | 117.495
43.41 | 13.132 | 60.028 | 13.563 | 43.41 | 14.678 | 60.028 | 15.099 | 43.41 | 23.573 | 59.976 | 24.28 | 43.42 | 29.194 | 59.994 | 29.753 | 43.41 | 116.203 | 60.017 | 117.496
43.42 | 13.137 | 60.028 | 13.564 | 43.42 | 14.679 | 60.028 | 15.1 | 43.42 | 23.574 | 59.976 | 24.281 | 43.43 | 29.201 | 59.994 | 29.754 | 43.42 | 116.206 | 60.017 | 117.497
43.42 | 13.142 | 60.028 | 13.566 | 43.43 | 14.681 | 60.028 | 15.102 | 43.43 | 23.574 | 59.976 | 24.283 | 43.44 | 29.206 | 59.994 | 29.755 | 43.43 | 116.181 | 60.017 | 117.498
43.43 | 13.147 | 60.028 | 13.567 | 43.43 | 14.683 | 60.028 | 15.103 | 43.44 | 23.574 | 59.976 | 24.284 | 43.45 | 29.211 | 59.994 | 29.757 | 43.44 | 116.157 | 60.017 | 117.5
43.44 | 13.152 | 60.028 | 13.568 | 43.44 | 14.684 | 60.028 | 15.104 | 43.44 | 23.574 | 59.976 | 24.285 | 43.46 | 29.216 | 59.994 | 29.758 | 43.44 | 116.145 | 60.017 | 117.501
43.45 | 13.157 | 60.028 | 13.569 | 43.45 | 14.686 | 60.028 | 15.105 | 43.45 | 23.574 | 59.976 | 24.286 | 43.46 | 29.221 | 59.994 | 29.759 | 43.45 | 116.134 | 60.017 | 117.502
43.46 | 13.161 | 60.028 | 13.571 | 43.46 | 14.687 | 60.028 | 15.107 | 43.46 | 23.574 | 59.976 | 24.288 | 43.47 | 29.225 | 59.994 | 29.76 | 43.46 | 116.148 | 60.017 | 117.503
43.47 | 13.166 | 60.028 | 13.572 | 43.47 | 14.689 | 60.028 | 15.108 | 43.47 | 23.574 | 59.976 | 24.289 | 43.48 | 29.23 | 59.994 | 29.762 | 43.47 | 116.163 | 60.017 | 117.505
43.47 | 13.171 | 60.028 | 13.573 | 43.48 | 14.69 | 60.028 | 15.109 | 43.48 | 23.574 | 59.976 | 24.29 | 43.49 | 29.23 | 59.994 | 29.763 | 43.48 | 116.177 | 60.017 | 117.506
43.48 | 13.176 | 60.028 | 13.574 | 43.48 | 14.693 | 60.028 | 15.11 | 43.49 | 23.574 | 59.976 | 24.291 | 43.5 | 29.23 | 59.994 | 29.764 | 43.49 | 116.191 | 60.017 | 117.507
43.49 | 13.181 | 60.028 | 13.576 | 43.49 | 14.697 | 60.028 | 15.112 | 43.49 | 23.574 | 59.976 | 24.293 | 43.51 | 29.23 | 59.994 | 29.765 | 43.49 | 116.174 | 60.017 | 117.508
43.5 | 13.186 | 60.028 | 13.577 | 43.5 | 14.7 | 60.028 | 15.113 | 43.5 | 23.577 | 59.976 | 24.294 | 43.51 | 29.229 | 59.994 | 29.767 | 43.5 | 116.157 | 60.017 | 117.51
43.51 | 13.191 | 60.028 | 13.578 | 43.51 | 14.704 | 60.028 | 15.114 | 43.51 | 23.58 | 59.976 | 24.295 | 43.52 | 29.229 | 59.994 | 29.768 | 43.51 | 116.135 | 60.017 | 117.511
43.52 | 13.196 | 60.028 | 13.579 | 43.52 | 14.707 | 60.028 | 15.115 | 43.52 | 23.583 | 59.976 | 24.296 | 43.53 | 29.229 | 59.994 | 29.769 | 43.52 | 116.113 | 60.017 | 117.512
43.52 | 13.201 | 60.028 | 13.581 | 43.53 | 14.71 | 60.028 | 15.117 | 43.53 | 23.586 | 59.976 | 24.298 | 43.54 | 29.229 | 59.995 | 29.77 | 43.53 | 116.121 | 60.017 | 117.513
43.53 | 13.206 | 60.028 | 13.582 | 43.53 | 14.714 | 60.028 | 15.118 | 43.54 | 23.589 | 59.976 | 24.299 | 43.55 | 29.228 | 59.995 | 29.772 | 43.54 | 116.13 | 60.017 | 117.515
43.54 | 13.211 | 60.028 | 13.583 | 43.54 | 14.717 | 60.028 | 15.119 | 43.55 | 23.592 | 59.976 | 24.3 | 43.56 | 29.228 | 59.995 | 29.773 | 43.54 | 116.155 | 60.017 | 117.516
43.55 | 13.212 | 60.028 | 13.584 | 43.55 | 14.721 | 60.028 | 15.12 | 43.55 | 23.594 | 59.976 | 24.301 | 43.56 | 29.228 | 59.995 | 29.774 | 43.55 | 116.18 | 60.017 | 117.517
43.56 | 13.214 | 60.028 | 13.586 | 43.56 | 14.724 | 60.028 | 15.122 | 43.56 | 23.597 | 59.976 | 24.303 | 43.57 | 29.228 | 59.996 | 29.775 | 43.56 | 116.18 | 60.017 | 117.518
43.57 | 13.217 | 60.028 | 13.587 | 43.57 | 14.728 | 60.028 | 15.123 | 43.57 | 23.6 | 59.976 | 24.304 | 43.58 | 29.228 | 59.996 | 29.777 | 43.57 | 116.179 | 60.017 | 117.52
43.57 | 13.219 | 60.028 | 13.588 | 43.58 | 14.731 | 60.028 | 15.124 | 43.58 | 23.603 | 59.976 | 24.305 | 43.59 | 29.227 | 59.996 | 29.778 | 43.58 | 116.16 | 60.017 | 117.521
43.58 | 13.22 | 60.028 | 13.589 | 43.58 | 14.735 | 60.028 | 15.125 | 43.59 | 23.606 | 59.976 | 24.306 | 43.6 | 29.227 | 59.997 | 29.779 | 43.59 | 116.142 | 60.017 | 117.522
43.59 | 13.221 | 60.028 | 13.591 | 43.59 | 14.738 | 60.028 | 15.127 | 43.6 | 23.609 | 59.976 | 24.308 | 43.61 | 29.227 | 59.997 | 29.78 | 43.59 | 116.144 | 60.017 | 117.523
43.6 | 13.222 | 60.028 | 13.592 | 43.6 | 14.742 | 60.028 | 15.128 | 43.6 | 23.612 | 59.976 | 24.309 | 43.61 | 29.227 | 59.997 | 29.782 | 43.6 | 116.146 | 60.017 | 117.525
43.61 | 13.223 | 60.028 | 13.593 | 43.61 | 14.745 | 60.028 | 15.129 | 43.61 | 23.615 | 59.976 | 24.31 | 43.62 | 29.227 | 59.997 | 29.783 | 43.61 | 116.171 | 60.017 | 117.526
43.62 | 13.224 | 60.028 | 13.594 | 43.62 | 14.749 | 60.028 | 15.13 | 43.62 | 23.618 | 59.976 | 24.311 | 43.63 | 29.227 | 59.998 | 29.784 | 43.62 | 116.195 | 60.017 | 117.527
43.62 | 13.225 | 60.028 | 13.596 | 43.63 | 14.752 | 60.028 | 15.132 | 43.63 | 23.621 | 59.976 | 24.313 | 43.64 | 29.227 | 59.998 | 29.785 | 43.63 | 116.208 | 60.017 | 117.528
43.63 | 13.226 | 60.028 | 13.597 | 43.63 | 14.756 | 60.028 | 15.133 | 43.64 | 23.624 | 59.976 | 24.314 | 43.65 | 29.227 | 59.998 | 29.787 | 43.64 | 116.221 | 60.017 | 117.53
43.64 | 13.226 | 60.028 | 13.598 | 43.64 | 14.759 | 60.028 | 15.134 | 43.65 | 23.626 | 59.976 | 24.315 | 43.66 | 29.226 | 59.999 | 29.788 | 43.64 | 116.21 | 60.017 | 117.531
43.65 | 13.227 | 60.028 | 13.599 | 43.65 | 14.761 | 60.028 | 15.135 | 43.65 | 23.629 | 59.976 | 24.316 | 43.66 | 29.226 | 59.999 | 29.789 | 43.65 | 116.198 | 60.017 | 117.532
43.66 | 13.228 | 60.028 | 13.601 | 43.66 | 14.762 | 60.028 | 15.137 | 43.66 | 23.632 | 59.976 | 24.318 | 43.67 | 29.226 | 59.999 | 29.79 | 43.66 | 116.185 | 60.017 | 117.533
43.67 | 13.229 | 60.028 | 13.602 | 43.67 | 14.764 | 60.028 | 15.138 | 43.67 | 23.632 | 59.976 | 24.319 | 43.68 | 29.226 | 59.999 | 29.792 | 43.67 | 116.171 | 60.017 | 117.535
43.67 | 13.23 | 60.028 | 13.603 | 43.68 | 14.766 | 60.028 | 15.139 | 43.68 | 23.632 | 59.976 | 24.32 | 43.69 | 29.226 | 59.999 | 29.793 | 43.68 | 116.189 | 60.017 | 117.536
43.68 | 13.231 | 60.028 | 13.604 | 43.68 | 14.768 | 60.028 | 15.14 | 43.69 | 23.632 | 59.976 | 24.321 | 43.7 | 29.226 | 59.999 | 29.794 | 43.69 | 116.207 | 60.017 | 117.537
43.69 | 13.231 | 60.028 | 13.606 | 43.69 | 14.769 | 60.028 | 15.142 | 43.7 | 23.632 | 59.976 | 24.323 | 43.71 | 29.226 | 59.999 | 29.795 | 43.69 | 116.227 | 60.017 | 117.538
43.7 | 13.232 | 60.028 | 13.607 | 43.7 | 14.771 | 60.028 | 15.143 | 43.7 | 23.632 | 59.976 | 24.324 | 43.71 | 29.225 | 59.999 | 29.797 | 43.7 | 116.248 | 60.017 | 117.54
43.71 | 13.233 | 60.028 | 13.608 | 43.71 | 14.772 | 60.028 | 15.144 | 43.71 | 23.632 | 59.976 | 24.325 | 43.72 | 29.225 | 59.999 | 29.798 | 43.71 | 116.239 | 60.017 | 117.541
43.72 | 13.234 | 60.028 | 13.609 | 43.72 | 14.774 | 60.028 | 15.145 | 43.72 | 23.635 | 59.976 | 24.326 | 43.73 | 29.225 | 59.999 | 29.799 | 43.72 | 116.23 | 60.017 | 117.542
43.72 | 13.235 | 60.028 | 13.611 | 43.73 | 14.776 | 60.028 | 15.147 | 43.73 | 23.638 | 59.976 | 24.328 | 43.74 | 29.225 | 59.999 | 29.8 | 43.73 | 116.209 | 60.017 | 117.543
43.73 | 13.235 | 60.028 | 13.612 | 43.73 | 14.775 | 60.028 | 15.148 | 43.74 | 23.641 | 59.976 | 24.329 | 43.75 | 29.224 | 59.999 | 29.802 | 43.74 | 116.188 | 60.017 | 117.545
43.74 | 13.235 | 60.028 | 13.613 | 43.74 | 14.775 | 60.028 | 15.149 | 43.75 | 23.644 | 59.976 | 24.33 | 43.76 | 29.224 | 59.999 | 29.803 | 43.74 | 116.192 | 60.017 | 117.546
43.75 | 13.234 | 60.028 | 13.614 | 43.75 | 14.775 | 60.028 | 15.15 | 43.75 | 23.647 | 59.976 | 24.331 | 43.76 | 29.224 | 59.999 | 29.804 | 43.75 | 116.196 | 60.017 | 117.547
43.76 | 13.234 | 60.028 | 13.616 | 43.76 | 14.775 | 60.028 | 15.152 | 43.76 | 23.65 | 59.976 | 24.333 | 43.77 | 29.223 | 59.999 | 29.805 | 43.76 | 116.215 | 60.017 | 117.548
43.77 | 13.234 | 60.028 | 13.617 | 43.77 | 14.775 | 60.028 | 15.153 | 43.77 | 23.653 | 59.976 | 24.334 | 43.78 | 29.223 | 59.999 | 29.807 | 43.77 | 116.235 | 60.017 | 117.549
43.77 | 13.234 | 60.028 | 13.618 | 43.78 | 14.775 | 60.028 | 15.154 | 43.78 | 23.656 | 59.976 | 24.335 | 43.79 | 29.222 | 59.999 | 29.808 | 43.78 | 116.231 | 60.017 | 117.551
43.78 | 13.234 | 60.028 | 13.619 | 43.78 | 14.775 | 60.028 | 15.155 | 43.79 | 23.659 | 59.976 | 24.336 | 43.8 | 29.222 | 59.999 | 29.809 | 43.79 | 116.227 | 60.017 | 117.552
43.79 | 13.234 | 60.028 | 13.621 | 43.79 | 14.775 | 60.028 | 15.157 | 43.8 | 23.662 | 59.976 | 24.338 | 43.81 | 29.222 | 59.999 | 29.81 | 43.79 | 116.209 | 60.017 | 117.553
43.8 | 13.234 | 60.028 | 13.622 | 43.8 | 14.775 | 60.028 | 15.158 | 43.8 | 23.665 | 59.976 | 24.339 | 43.81 | 29.221 | 59.999 | 29.812 | 43.8 | 116.19 | 60.017 | 117.554
43.81 | 13.234 | 60.028 | 13.623 | 43.81 | 14.775 | 60.028 | 15.159 | 43.81 | 23.668 | 59.976 | 24.34 | 43.82 | 29.221 | 59.999 | 29.813 | 43.81 | 116.181 | 60.017 | 117.556
43.82 | 13.235 | 60.028 | 13.624 | 43.82 | 14.775 | 60.028 | 15.16 | 43.82 | 23.671 | 59.976 | 24.341 | 43.83 | 29.221 | 59.999 | 29.814 | 43.82 | 116.171 | 60.017 | 117.557
43.82 | 13.236 | 60.028 | 13.626 | 43.83 | 14.775 | 60.028 | 15.162 | 43.83 | 23.674 | 59.976 | 24.343 | 43.84 | 29.22 | 59.999 | 29.815 | 43.83 | 116.186 | 60.017 | 117.558
43.83 | 13.237 | 60.028 | 13.627 | 43.83 | 14.775 | 60.028 | 15.163 | 43.84 | 23.677 | 59.976 | 24.344 | 43.85 | 29.22 | 59.999 | 29.817 | 43.84 | 116.202 | 60.017 | 117.559
43.84 | 13.237 | 60.028 | 13.628 | 43.84 | 14.775 | 60.028 | 15.164 | 43.85 | 23.68 | 59.976 | 24.345 | 43.86 | 29.22 | 59.999 | 29.818 | 43.84 | 116.208 | 60.017 | 117.561
43.85 | 13.241 | 60.027 | 13.629 | 43.85 | 14.775 | 60.028 | 15.165 | 43.85 | 23.683 | 59.976 | 24.346 | 43.86 | 29.219 | 59.999 | 29.819 | 43.85 | 116.213 | 60.017 | 117.562
43.86 | 13.244 | 60.027 | 13.631 | 43.86 | 14.775 | 60.028 | 15.167 | 43.86 | 23.685 | 59.976 | 24.348 | 43.87 | 29.219 | 59.999 | 29.82 | 43.86 | 116.199 | 60.017 | 117.563
43.87 | 13.248 | 60.027 | 13.632 | 43.87 | 14.775 | 60.028 | 15.168 | 43.87 | 23.688 | 59.976 | 24.349 | 43.88 | 29.219 | 59.999 | 29.822 | 43.87 | 116.184 | 60.017 | 117.564
43.87 | 13.252 | 60.027 | 13.633 | 43.88 | 14.775 | 60.028 | 15.169 | 43.88 | 23.691 | 59.976 | 24.35 | 43.89 | 29.219 | 59.999 | 29.823 | 43.88 | 116.17 | 60.017 | 117.566
43.88 | 13.255 | 60.026 | 13.634 | 43.88 | 14.775 | 60.028 | 15.17 | 43.89 | 23.691 | 59.976 | 24.351 | 43.9 | 29.218 | 59.999 | 29.824 | 43.89 | 116.156 | 60.017 | 117.567
43.89 | 13.259 | 60.026 | 13.636 | 43.89 | 14.775 | 60.028 | 15.172 | 43.9 | 23.691 | 59.976 | 24.353 | 43.91 | 29.218 | 59.999 | 29.825 | 43.89 | 116.169 | 60.017 | 117.568
43.9 | 13.262 | 60.026 | 13.637 | 43.9 | 14.777 | 60.027 | 15.173 | 43.9 | 23.691 | 59.976 | 24.354 | 43.91 | 29.218 | 59.999 | 29.827 | 43.9 | 116.182 | 60.017 | 117.569
43.91 | 13.266 | 60.025 | 13.638 | 43.91 | 14.779 | 60.027 | 15.174 | 43.91 | 23.691 | 59.976 | 24.355 | 43.92 | 29.217 | 59.999 | 29.828 | 43.91 | 116.199 | 60.017 | 117.571
43.92 | 13.269 | 60.025 | 13.639 | 43.92 | 14.781 | 60.027 | 15.175 | 43.92 | 23.691 | 59.976 | 24.356 | 43.93 | 29.217 | 59.999 | 29.829 | 43.92 | 116.216 | 60.017 | 117.572
43.92 | 13.273 | 60.025 | 13.641 | 43.93 | 14.783 | 60.027 | 15.177 | 43.93 | 23.691 | 59.976 | 24.358 | 43.94 | 29.217 | 59.999 | 29.83 | 43.93 | 116.211 | 60.017 | 117.573
43.93 | 13.276 | 60.024 | 13.642 | 43.93 | 14.785 | 60.026 | 15.178 | 43.94 | 23.691 | 59.976 | 24.359 | 43.95 | 29.217 | 59.999 | 29.832 | 43.94 | 116.207 | 60.017 | 117.574
43.94 | 13.28 | 60.024 | 13.643 | 43.94 | 14.787 | 60.026 | 15.179 | 43.95 | 23.691 | 59.976 | 24.36 | 43.96 | 29.217 | 59.999 | 29.833 | 43.94 | 116.194 | 60.017 | 117.576
43.95 | 13.283 | 60.024 | 13.644 | 43.95 | 14.79 | 60.026 | 15.18 | 43.95 | 23.691 | 59.976 | 24.361 | 43.96 | 29.217 | 59.999 | 29.834 | 43.95 | 116.182 | 60.017 | 117.577
43.96 | 13.287 | 60.024 | 13.646 | 43.96 | 14.792 | 60.025 | 15.182 | 43.96 | 23.691 | 59.976 | 24.363 | 43.97 | 29.218 | 59.999 | 29.835 | 43.96 | 116.19 | 60.017 | 117.578
43.97 | 13.29 | 60.023 | 13.647 | 43.97 | 14.794 | 60.025 | 15.183 | 43.97 | 23.691 | 59.976 | 24.364 | 43.98 | 29.219 | 59.999 | 29.837 | 43.97 | 116.199 | 60.017 | 117.579
43.97 | 13.294 | 60.023 | 13.648 | 43.98 | 14.796 | 60.025 | 15.184 | 43.98 | 23.691 | 59.976 | 24.365 | 43.99 | 29.22 | 59.999 | 29.838 | 43.98 | 116.219 | 60.017 | 117.581
43.98 | 13.297 | 60.023 | 13.649 | 43.98 | 14.798 | 60.025 | 15.185 | 43.99 | 23.691 | 59.976 | 24.366 | 44 | 29.221 | 59.999 | 29.839 | 43.99 | 116.239 | 60.017 | 117.582
43.99 | 13.3 | 60.022 | 13.651 | 43.99 | 14.8 | 60.024 | 15.187 | 44 | 23.691 | 59.976 | 24.368 | 44.01 | 29.223 | 59.999 | 29.84 | 43.99 | 116.244 | 60.017 | 117.583
44 | 13.302 | 60.022 | 13.652 | 44 | 14.802 | 60.024 | 15.188 | 44 | 23.691 | 59.976 | 24.369 | 44.01 | 29.224 | 59.999 | 29.842 | 44 | 116.249 | 60.017 | 117.584
44.01 | 13.305 | 60.022 | 13.653 | 44.01 | 14.804 | 60.024 | 15.189 | 44.01 | 23.691 | 59.976 | 24.37 | 44.02 | 29.225 | 59.999 | 29.843 | 44.01 | 116.239 | 60.017 | 117.586
44.02 | 13.306 | 60.022 | 13.654 | 44.02 | 14.806 | 60.023 | 15.19 | 44.02 | 23.691 | 59.976 | 24.371 | 44.03 | 29.226 | 59.999 | 29.844 | 44.02 | 116.23 | 60.017 | 117.587
44.02 | 13.306 | 60.022 | 13.656 | 44.03 | 14.808 | 60.023 | 15.192 | 44.03 | 23.692 | 59.976 | 24.373 | 44.04 | 29.227 | 59.999 | 29.845 | 44.03 | 116.224 | 60.017 | 117.588
44.03 | 13.306 | 60.022 | 13.657 | 44.03 | 14.811 | 60.023 | 15.193 | 44.04 | 23.692 | 59.976 | 24.374 | 44.05 | 29.229 | 59.999 | 29.847 | 44.04 | 116.219 | 60.017 | 117.589
44.04 | 13.306 | 60.022 | 13.658 | 44.04 | 14.814 | 60.022 | 15.194 | 44.05 | 23.692 | 59.976 | 24.375 | 44.06 | 29.23 | 59.999 | 29.848 | 44.04 | 116.23 | 60.017 | 117.591
44.05 | 13.306 | 60.022 | 13.659 | 44.05 | 14.817 | 60.022 | 15.195 | 44.05 | 23.692 | 59.976 | 24.376 | 44.06 | 29.231 | 59.999 | 29.849 | 44.05 | 116.24 | 60.017 | 117.592
44.06 | 13.306 | 60.022 | 13.661 | 44.06 | 14.819 | 60.022 | 15.197 | 44.06 | 23.691 | 59.976 | 24.378 | 44.07 | 29.236 | 59.999 | 29.85 | 44.06 | 116.249 | 60.017 | 117.593
44.07 | 13.306 | 60.022 | 13.662 | 44.07 | 14.82 | 60.022 | 15.198 | 44.07 | 23.691 | 59.976 | 24.379 | 44.08 | 29.241 | 59.999 | 29.852 | 44.07 | 116.257 | 60.017 | 117.594
44.07 | 13.306 | 60.022 | 13.663 | 44.08 | 14.821 | 60.022 | 15.199 | 44.08 | 23.691 | 59.976 | 24.38 | 44.09 | 29.246 | 59.999 | 29.853 | 44.08 | 116.25 | 60.017 | 117.596
44.08 | 13.306 | 60.022 | 13.664 | 44.08 | 14.822 | 60.022 | 15.2 | 44.09 | 23.691 | 59.976 | 24.381 | 44.1 | 29.25 | 59.999 | 29.854 | 44.09 | 116.244 | 60.017 | 117.597
44.09 | 13.306 | 60.022 | 13.666 | 44.09 | 14.823 | 60.022 | 15.202 | 44.1 | 23.691 | 59.976 | 24.383 | 44.11 | 29.255 | 59.999 | 29.855 | 44.09 | 116.236 | 60.017 | 117.598
44.1 | 13.306 | 60.022 | 13.667 | 44.1 | 14.824 | 60.022 | 15.203 | 44.1 | 23.691 | 59.976 | 24.384 | 44.11 | 29.26 | 59.999 | 29.857 | 44.1 | 116.227 | 60.017 | 117.599
44.11 | 13.306 | 60.022 | 13.668 | 44.11 | 14.825 | 60.022 | 15.204 | 44.11 | 23.691 | 59.976 | 24.385 | 44.12 | 29.265 | 59.999 | 29.858 | 44.11 | 116.235 | 60.017 | 117.601
44.12 | 13.306 | 60.022 | 13.669 | 44.12 | 14.826 | 60.022 | 15.205 | 44.12 | 23.69 | 59.976 | 24.386 | 44.13 | 29.27 | 59.999 | 29.859 | 44.12 | 116.243 | 60.017 | 117.602
44.12 | 13.306 | 60.022 | 13.671 | 44.13 | 14.826 | 60.022 | 15.207 | 44.13 | 23.69 | 59.976 | 24.388 | 44.14 | 29.273 | 59.999 | 29.86 | 44.13 | 116.258 | 60.017 | 117.603
44.13 | 13.307 | 60.022 | 13.672 | 44.13 | 14.827 | 60.022 | 15.208 | 44.14 | 23.69 | 59.976 | 24.389 | 44.15 | 29.276 | 59.999 | 29.862 | 44.14 | 116.273 | 60.017 | 117.604
44.14 | 13.307 | 60.022 | 13.673 | 44.14 | 14.828 | 60.022 | 15.209 | 44.15 | 23.69 | 59.976 | 24.39 | 44.16 | 29.28 | 59.999 | 29.863 | 44.14 | 116.272 | 60.017 | 117.606
44.15 | 13.307 | 60.022 | 13.674 | 44.15 | 14.829 | 60.022 | 15.21 | 44.15 | 23.69 | 59.976 | 24.391 | 44.16 | 29.283 | 59.999 | 29.864 | 44.15 | 116.272 | 60.017 | 117.607
44.16 | 13.307 | 60.022 | 13.676 | 44.16 | 14.83 | 60.022 | 15.212 | 44.16 | 23.69 | 59.976 | 24.393 | 44.17 | 29.287 | 59.999 | 29.865 | 44.16 | 116.266 | 60.017 | 117.608
44.17 | 13.307 | 60.022 | 13.677 | 44.17 | 14.831 | 60.022 | 15.213 | 44.17 | 23.69 | 59.976 | 24.394 | 44.18 | 29.29 | 59.999 | 29.867 | 44.17 | 116.26 | 60.017 | 117.609
44.17 | 13.307 | 60.022 | 13.678 | 44.18 | 14.832 | 60.022 | 15.214 | 44.18 | 23.689 | 59.976 | 24.395 | 44.19 | 29.294 | 59.999 | 29.868 | 44.18 | 116.265 | 60.017 | 117.611
44.18 | 13.307 | 60.022 | 13.679 | 44.18 | 14.833 | 60.022 | 15.215 | 44.19 | 23.689 | 59.976 | 24.396 | 44.2 | 29.297 | 59.999 | 29.869 | 44.19 | 116.27 | 60.017 | 117.612
44.19 | 13.307 | 60.022 | 13.681 | 44.19 | 14.834 | 60.022 | 15.217 | 44.2 | 23.689 | 59.976 | 24.398 | 44.21 | 29.301 | 59.999 | 29.87 | 44.19 | 116.277 | 60.017 | 117.613
44.2 | 13.31 | 60.022 | 13.682 | 44.2 | 14.834 | 60.022 | 15.218 | 44.2 | 23.689 | 59.976 | 24.399 | 44.21 | 29.304 | 59.999 | 29.872 | 44.2 | 116.284 | 60.017 | 117.614
44.21 | 13.312 | 60.022 | 13.683 | 44.21 | 14.834 | 60.022 | 15.219 | 44.21 | 23.688 | 59.976 | 24.4 | 44.22 | 29.308 | 59.999 | 29.873 | 44.21 | 116.29 | 60.017 | 117.616
44.22 | 13.315 | 60.022 | 13.684 | 44.22 | 14.834 | 60.022 | 15.22 | 44.22 | 23.688 | 59.976 | 24.401 | 44.23 | 29.312 | 59.999 | 29.874 | 44.22 | 116.296 | 60.017 | 117.617
44.22 | 13.317 | 60.022 | 13.686 | 44.23 | 14.835 | 60.022 | 15.222 | 44.23 | 23.688 | 59.976 | 24.403 | 44.24 | 29.312 | 59.999 | 29.875 | 44.23 | 116.293 | 60.017 | 117.618
44.23 | 13.32 | 60.022 | 13.687 | 44.23 | 14.835 | 60.022 | 15.223 | 44.24 | 23.688 | 59.976 | 24.404 | 44.25 | 29.312 | 59.999 | 29.877 | 44.24 | 116.291 | 60.017 | 117.619
44.24 | 13.322 | 60.022 | 13.688 | 44.24 | 14.835 | 60.022 | 15.224 | 44.25 | 23.688 | 59.976 | 24.405 | 44.26 | 29.312 | 59.999 | 29.878 | 44.24 | 116.283 | 60.017 | 117.621
44.25 | 13.325 | 60.022 | 13.689 | 44.25 | 14.835 | 60.022 | 15.225 | 44.25 | 23.688 | 59.976 | 24.406 | 44.26 | 29.313 | 59.999 | 29.879 | 44.25 | 116.274 | 60.017 | 117.622
44.26 | 13.327 | 60.022 | 13.691 | 44.26 | 14.835 | 60.022 | 15.227 | 44.26 | 23.688 | 59.976 | 24.408 | 44.27 | 29.313 | 59.999 | 29.88 | 44.26 | 116.275 | 60.017 | 117.623
44.27 | 13.329 | 60.022 | 13.692 | 44.27 | 14.835 | 60.022 | 15.228 | 44.27 | 23.693 | 59.976 | 24.409 | 44.28 | 29.314 | 59.999 | 29.882 | 44.27 | 116.275 | 60.017 | 117.624
44.27 | 13.332 | 60.022 | 13.693 | 44.28 | 14.836 | 60.022 | 15.229 | 44.28 | 23.698 | 59.976 | 24.41 | 44.29 | 29.314 | 59.999 | 29.883 | 44.28 | 116.286 | 60.017 | 117.626
44.28 | 13.334 | 60.022 | 13.694 | 44.28 | 14.836 | 60.022 | 15.23 | 44.29 | 23.703 | 59.976 | 24.411 | 44.3 | 29.315 | 59.999 | 29.884 | 44.29 | 116.296 | 60.017 | 117.627
44.29 | 13.336 | 60.022 | 13.696 | 44.29 | 14.836 | 60.022 | 15.232 | 44.3 | 23.708 | 59.976 | 24.413 | 44.31 | 29.315 | 59.999 | 29.885 | 44.29 | 116.293 | 60.017 | 117.628
44.3 | 13.339 | 60.022 | 13.697 | 44.3 | 14.836 | 60.022 | 15.233 | 44.3 | 23.713 | 59.976 | 24.414 | 44.31 | 29.316 | 59.999 | 29.887 | 44.3 | 116.291 | 60.017 | 117.629
44.31 | 13.341 | 60.022 | 13.698 | 44.31 | 14.836 | 60.022 | 15.234 | 44.31 | 23.718 | 59.976 | 24.415 | 44.32 | 29.318 | 59.999 | 29.888 | 44.31 | 116.281 | 60.017 | 117.631
44.32 | 13.343 | 60.022 | 13.699 | 44.32 | 14.836 | 60.022 | 15.235 | 44.32 | 23.723 | 59.976 | 24.416 | 44.33 | 29.32 | 59.999 | 29.889 | 44.32 | 116.27 | 60.017 | 117.632
44.32 | 13.345 | 60.022 | 13.701 | 44.33 | 14.837 | 60.022 | 15.237 | 44.33 | 23.728 | 59.976 | 24.418 | 44.34 | 29.323 | 59.999 | 29.89 | 44.33 | 116.275 | 60.017 | 117.633
44.33 | 13.347 | 60.022 | 13.702 | 44.33 | 14.837 | 60.022 | 15.238 | 44.34 | 23.733 | 59.976 | 24.419 | 44.35 | 29.325 | 59.999 | 29.892 | 44.34 | 116.279 | 60.017 | 117.634
44.34 | 13.349 | 60.022 | 13.703 | 44.34 | 14.837 | 60.022 | 15.239 | 44.35 | 23.738 | 59.976 | 24.42 | 44.36 | 29.327 | 59.999 | 29.893 | 44.34 | 116.288 | 60.017 | 117.636
44.35 | 13.351 | 60.022 | 13.704 | 44.35 | 14.837 | 60.022 | 15.24 | 44.35 | 23.743 | 59.976 | 24.421 | 44.36 | 29.329 | 59.999 | 29.894 | 44.35 | 116.296 | 60.017 | 117.637
44.36 | 13.353 | 60.022 | 13.706 | 44.36 | 14.837 | 60.022 | 15.242 | 44.36 | 23.749 | 59.976 | 24.423 | 44.37 | 29.332 | 59.999 | 29.895 | 44.36 | 116.303 | 60.017 | 117.638
44.37 | 13.353 | 60.022 | 13.707 | 44.37 | 14.837 | 60.022 | 15.243 | 44.37 | 23.754 | 59.976 | 24.424 | 44.38 | 29.334 | 59.999 | 29.897 | 44.37 | 116.311 | 60.017 | 117.639
44.37 | 13.353 | 60.022 | 13.708 | 44.38 | 14.837 | 60.022 | 15.244 | 44.38 | 23.759 | 59.976 | 24.425 | 44.39 | 29.336 | 59.999 | 29.898 | 44.38 | 116.313 | 60.017 | 117.641
44.38 | 13.353 | 60.022 | 13.709 | 44.38 | 14.837 | 60.022 | 15.245 | 44.39 | 23.767 | 59.976 | 24.426 | 44.4 | 29.338 | 59.999 | 29.899 | 44.39 | 116.315 | 60.017 | 117.642
44.39 | 13.352 | 60.022 | 13.711 | 44.39 | 14.837 | 60.022 | 15.247 | 44.4 | 23.774 | 59.976 | 24.428 | 44.41 | 29.34 | 59.999 | 29.9 | 44.39 | 116.308 | 60.017 | 117.643
44.4 | 13.352 | 60.022 | 13.712 | 44.4 | 14.836 | 60.022 | 15.248 | 44.4 | 23.784 | 59.976 | 24.429 | 44.41 | 29.342 | 59.999 | 29.902 | 44.4 | 116.3 | 60.017 | 117.644
44.41 | 13.352 | 60.022 | 13.713 | 44.41 | 14.836 | 60.022 | 15.249 | 44.41 | 23.793 | 59.976 | 24.43 | 44.42 | 29.344 | 59.999 | 29.903 | 44.41 | 116.302 | 60.017 | 117.646
44.42 | 13.352 | 60.022 | 13.714 | 44.42 | 14.836 | 60.022 | 15.25 | 44.42 | 23.802 | 59.976 | 24.431 | 44.43 | 29.345 | 59.999 | 29.904 | 44.42 | 116.304 | 60.017 | 117.647
44.42 | 13.352 | 60.022 | 13.716 | 44.43 | 14.836 | 60.022 | 15.252 | 44.43 | 23.811 | 59.976 | 24.433 | 44.44 | 29.347 | 59.999 | 29.905 | 44.43 | 116.32 | 60.017 | 117.648
44.43 | 13.352 | 60.022 | 13.717 | 44.43 | 14.839 | 60.022 | 15.253 | 44.44 | 23.816 | 59.976 | 24.434 | 44.45 | 29.349 | 59.999 | 29.907 | 44.44 | 116.336 | 60.017 | 117.649
44.44 | 13.352 | 60.022 | 13.718 | 44.44 | 14.842 | 60.022 | 15.254 | 44.45 | 23.82 | 59.976 | 24.435 | 44.46 | 29.351 | 59.999 | 29.908 | 44.44 | 116.331 | 60.017 | 117.651
44.45 | 13.352 | 60.022 | 13.719 | 44.45 | 14.845 | 60.022 | 15.255 | 44.45 | 23.824 | 59.976 | 24.436 | 44.46 | 29.353 | 59.999 | 29.909 | 44.45 | 116.326 | 60.017 | 117.652
44.46 | 13.352 | 60.022 | 13.721 | 44.46 | 14.848 | 60.022 | 15.257 | 44.46 | 23.829 | 59.976 | 24.438 | 44.47 | 29.354 | 59.999 | 29.91 | 44.46 | 116.315 | 60.017 | 117.653
44.47 | 13.352 | 60.022 | 13.722 | 44.47 | 14.85 | 60.022 | 15.258 | 44.47 | 23.833 | 59.976 | 24.439 | 44.48 | 29.356 | 59.999 | 29.912 | 44.47 | 116.303 | 60.017 | 117.654
44.47 | 13.352 | 60.022 | 13.723 | 44.48 | 14.853 | 60.022 | 15.259 | 44.48 | 23.837 | 59.976 | 24.44 | 44.49 | 29.356 | 59.999 | 29.913 | 44.48 | 116.306 | 60.017 | 117.656
44.48 | 13.352 | 60.022 | 13.724 | 44.48 | 14.856 | 60.022 | 15.26 | 44.49 | 23.842 | 59.976 | 24.442 | 44.5 | 29.356 | 59.999 | 29.914 | 44.49 | 116.309 | 60.017 | 117.657
44.49 | 13.352 | 60.022 | 13.726 | 44.49 | 14.859 | 60.022 | 15.262 | 44.5 | 23.846 | 59.976 | 24.443 | 44.51 | 29.356 | 59.999 | 29.915 | 44.49 | 116.314 | 60.017 | 117.658
44.5 | 13.354 | 60.022 | 13.727 | 44.5 | 14.862 | 60.022 | 15.263 | 44.5 | 23.85 | 59.976 | 24.445 | 44.51 | 29.356 | 59.999 | 29.917 | 44.5 | 116.32 | 60.017 | 117.659
44.51 | 13.356 | 60.022 | 13.728 | 44.51 | 14.864 | 60.022 | 15.264 | 44.51 | 23.854 | 59.976 | 24.446 | 44.52 | 29.356 | 59.999 | 29.918 | 44.51 | 116.316 | 60.017 | 117.661
44.52 | 13.358 | 60.022 | 13.729 | 44.52 | 14.867 | 60.022 | 15.265 | 44.52 | 23.859 | 59.976 | 24.448 | 44.53 | 29.356 | 59.999 | 29.919 | 44.52 | 116.312 | 60.017 | 117.662
44.52 | 13.361 | 60.022 | 13.731 | 44.53 | 14.87 | 60.022 | 15.267 | 44.53 | 23.863 | 59.976 | 24.45 | 44.54 | 29.356 | 59.999 | 29.92 | 44.53 | 116.31 | 60.017 | 117.663
44.53 | 13.362 | 60.022 | 13.732 | 44.53 | 14.873 | 60.022 | 15.268 | 44.54 | 23.867 | 59.976 | 24.452 | 44.55 | 29.356 | 59.999 | 29.922 | 44.54 | 116.307 | 60.017 | 117.664
44.54 | 13.364 | 60.022 | 13.733 | 44.54 | 14.875 | 60.022 | 15.269 | 44.55 | 23.872 | 59.976 | 24.453 | 44.56 | 29.356 | 59.999 | 29.923 | 44.54 | 116.304 | 60.017 | 117.666
44.55 | 13.367 | 60.022 | 13.734 | 44.55 | 14.878 | 60.022 | 15.27 | 44.55 | 23.873 | 59.976 | 24.455 | 44.56 | 29.356 | 59.999 | 29.924 | 44.55 | 116.301 | 60.017 | 117.667
44.56 | 13.37 | 60.022 | 13.736 | 44.56 | 14.881 | 60.022 | 15.272 | 44.56 | 23.875 | 59.976 | 24.457 | 44.57 | 29.356 | 59.999 | 29.925 | 44.56 | 116.307 | 60.018 | 117.668
44.57 | 13.373 | 60.022 | 13.737 | 44.57 | 14.884 | 60.022 | 15.273 | 44.57 | 23.875 | 59.976 | 24.459 | 44.58 | 29.356 | 59.999 | 29.927 | 44.57 | 116.313 | 60.018 | 117.669
44.57 | 13.376 | 60.022 | 13.738 | 44.58 | 14.887 | 60.022 | 15.274 | 44.58 | 23.875 | 59.976 | 24.461 | 44.59 | 29.357 | 59.999 | 29.928 | 44.58 | 116.325 | 60.018 | 117.671
44.58 | 13.38 | 60.022 | 13.739 | 44.58 | 14.895 | 60.022 | 15.275 | 44.59 | 23.876 | 59.976 | 24.464 | 44.6 | 29.357 | 59.999 | 29.929 | 44.59 | 116.337 | 60.018 | 117.672
44.59 | 13.383 | 60.022 | 13.741 | 44.59 | 14.903 | 60.022 | 15.277 | 44.6 | 23.876 | 59.976 | 24.466 | 44.61 | 29.358 | 59.999 | 29.93 | 44.59 | 116.335 | 60.019 | 117.673
44.6 | 13.386 | 60.022 | 13.742 | 44.6 | 14.908 | 60.022 | 15.278 | 44.6 | 23.876 | 59.976 | 24.468 | 44.61 | 29.359 | 59.999 | 29.932 | 44.6 | 116.334 | 60.019 | 117.674
44.61 | 13.389 | 60.022 | 13.743 | 44.61 | 14.913 | 60.022 | 15.279 | 44.61 | 23.876 | 59.976 | 24.471 | 44.62 | 29.36 | 59.999 | 29.933 | 44.61 | 116.329 | 60.019 | 117.676
44.62 | 13.393 | 60.022 | 13.744 | 44.62 | 14.919 | 60.022 | 15.28 | 44.62 | 23.876 | 59.976 | 24.473 | 44.63 | 29.361 | 59.999 | 29.934 | 44.62 | 116.324 | 60.02 | 117.677
44.62 | 13.396 | 60.022 | 13.746 | 44.63 | 14.924 | 60.022 | 15.282 | 44.63 | 23.876 | 59.976 | 24.475 | 44.64 | 29.362 | 59.999 | 29.935 | 44.63 | 116.33 | 60.02 | 117.678
44.63 | 13.399 | 60.022 | 13.747 | 44.63 | 14.929 | 60.022 | 15.283 | 44.64 | 23.876 | 59.976 | 24.478 | 44.65 | 29.363 | 59.999 | 29.937 | 44.64 | 116.337 | 60.02 | 117.679
44.64 | 13.402 | 60.022 | 13.748 | 44.64 | 14.934 | 60.022 | 15.284 | 44.65 | 23.877 | 59.976 | 24.48 | 44.66 | 29.364 | 59.999 | 29.938 | 44.64 | 116.354 | 60.02 | 117.681
44.65 | 13.406 | 60.022 | 13.749 | 44.65 | 14.939 | 60.022 | 15.285 | 44.65 | 23.877 | 59.976 | 24.483 | 44.66 | 29.365 | 59.999 | 29.939 | 44.65 | 116.371 | 60.021 | 117.682
44.66 | 13.409 | 60.022 | 13.751 | 44.66 | 14.945 | 60.022 | 15.287 | 44.66 | 23.877 | 59.976 | 24.485 | 44.67 | 29.368 | 59.999 | 29.94 | 44.66 | 116.373 | 60.021 | 117.683
44.67 | 13.41 | 60.022 | 13.752 | 44.67 | 14.95 | 60.022 | 15.288 | 44.67 | 23.877 | 59.976 | 24.488 | 44.68 | 29.37 | 59.999 | 29.942 | 44.67 | 116.376 | 60.021 | 117.684
44.67 | 13.411 | 60.022 | 13.753 | 44.68 | 14.955 | 60.022 | 15.289 | 44.68 | 23.877 | 59.976 | 24.49 | 44.69 | 29.373 | 59.999 | 29.943 | 44.68 | 116.374 | 60.022 | 117.686
44.68 | 13.412 | 60.022 | 13.754 | 44.68 | 14.96 | 60.022 | 15.291 | 44.69 | 23.877 | 59.976 | 24.493 | 44.7 | 29.376 | 59.999 | 29.944 | 44.69 | 116.373 | 60.022 | 117.687
44.69 | 13.413 | 60.022 | 13.756 | 44.69 | 14.965 | 60.022 | 15.292 | 44.7 | 23.877 | 59.976 | 24.495 | 44.71 | 29.378 | 59.999 | 29.945 | 44.69 | 116.374 | 60.022 | 117.688
44.7 | 13.414 | 60.022 | 13.757 | 44.7 | 14.971 | 60.022 | 15.293 | 44.7 | 23.877 | 59.976 | 24.498 | 44.71 | 29.381 | 59.999 | 29.947 | 44.7 | 116.375 | 60.022 | 117.689
44.71 | 13.415 | 60.022 | 13.758 | 44.71 | 14.976 | 60.022 | 15.295 | 44.71 | 23.877 | 59.976 | 24.5 | 44.72 | 29.383 | 59.999 | 29.948 | 44.71 | 116.387 | 60.022 | 117.691
44.72 | 13.415 | 60.022 | 13.759 | 44.72 | 14.981 | 60.022 | 15.297 | 44.72 | 23.877 | 59.976 | 24.503 | 44.73 | 29.385 | 59.999 | 29.949 | 44.72 | 116.398 | 60.022 | 117.692
44.72 | 13.416 | 60.022 | 13.761 | 44.73 | 14.986 | 60.022 | 15.298 | 44.73 | 23.878 | 59.976 | 24.505 | 44.74 | 29.388 | 59.999 | 29.95 | 44.73 | 116.409 | 60.022 | 117.693
44.73 | 13.415 | 60.022 | 13.762 | 44.73 | 14.991 | 60.022 | 15.3 | 44.74 | 23.878 | 59.976 | 24.508 | 44.75 | 29.39 | 59.999 | 29.952 | 44.74 | 116.42 | 60.022 | 117.694
44.74 | 13.415 | 60.022 | 13.763 | 44.74 | 14.996 | 60.022 | 15.302 | 44.75 | 23.878 | 59.976 | 24.51 | 44.76 | 29.393 | 59.999 | 29.953 | 44.74 | 116.417 | 60.022 | 117.696
44.75 | 13.417 | 60.022 | 13.764 | 44.75 | 14.996 | 60.022 | 15.304 | 44.75 | 23.878 | 59.976 | 24.513 | 44.76 | 29.395 | 59.999 | 29.954 | 44.75 | 116.415 | 60.022 | 117.697
44.76 | 13.419 | 60.022 | 13.766 | 44.76 | 14.996 | 60.022 | 15.306 | 44.76 | 23.878 | 59.976 | 24.515 | 44.77 | 29.397 | 59.999 | 29.955 | 44.76 | 116.41 | 60.022 | 117.698
44.77 | 13.421 | 60.022 | 13.767 | 44.77 | 14.996 | 60.022 | 15.308 | 44.77 | 23.878 | 59.976 | 24.518 | 44.78 | 29.399 | 59.999 | 29.957 | 44.77 | 116.405 | 60.022 | 117.699
44.77 | 13.423 | 60.022 | 13.768 | 44.78 | 14.996 | 60.022 | 15.31 | 44.78 | 23.878 | 59.976 | 24.52 | 44.79 | 29.401 | 59.999 | 29.958 | 44.78 | 116.409 | 60.022 | 117.701
44.78 | 13.425 | 60.022 | 13.769 | 44.78 | 14.996 | 60.022 | 15.312 | 44.79 | 23.878 | 59.976 | 24.523 | 44.8 | 29.402 | 59.999 | 29.959 | 44.79 | 116.413 | 60.022 | 117.702
44.79 | 13.427 | 60.022 | 13.771 | 44.79 | 14.995 | 60.022 | 15.314 | 44.8 | 23.878 | 59.976 | 24.525 | 44.81 | 29.404 | 59.999 | 29.96 | 44.79 | 116.426 | 60.022 | 117.703
44.8 | 13.429 | 60.022 | 13.772 | 44.8 | 14.995 | 60.022 | 15.316 | 44.8 | 23.878 | 59.976 | 24.528 | 44.81 | 29.406 | 59.999 | 29.962 | 44.8 | 116.439 | 60.022 | 117.704
44.81 | 13.431 | 60.022 | 13.773 | 44.81 | 14.995 | 60.022 | 15.318 | 44.81 | 23.877 | 59.976 | 24.53 | 44.82 | 29.408 | 59.999 | 29.963 | 44.81 | 116.433 | 60.022 | 117.706
44.82 | 13.433 | 60.022 | 13.774 | 44.82 | 14.995 | 60.022 | 15.321 | 44.82 | 23.877 | 59.976 | 24.533 | 44.83 | 29.409 | 59.999 | 29.964 | 44.82 | 116.428 | 60.022 | 117.707
44.82 | 13.435 | 60.022 | 13.776 | 44.83 | 14.995 | 60.022 | 15.323 | 44.83 | 23.877 | 59.976 | 24.535 | 44.84 | 29.41 | 59.999 | 29.965 | 44.83 | 116.417 | 60.022 | 117.708
44.83 | 13.439 | 60.022 | 13.777 | 44.83 | 14.995 | 60.022 | 15.326 | 44.84 | 23.878 | 59.976 | 24.538 | 44.85 | 29.41 | 59.999 | 29.967 | 44.83 | 116.406 | 60.022 | 117.709
44.84 | 13.443 | 60.022 | 13.778 | 44.84 | 14.995 | 60.022 | 15.328 | 44.85 | 23.878 | 59.976 | 24.54 | 44.86 | 29.41 | 60 | 29.968 | 44.84 | 116.409 | 60.022 | 117.711
44.85 | 13.447 | 60.022 | 13.779 | 44.85 | 14.994 | 60.022 | 15.331 | 44.85 | 23.881 | 59.976 | 24.543 | 44.86 | 29.41 | 60.001 | 29.969 | 44.85 | 116.411 | 60.022 | 117.712
44.86 | 13.451 | 60.021 | 13.781 | 44.86 | 14.994 | 60.022 | 15.333 | 44.86 | 23.885 | 59.976 | 24.545 | 44.87 | 29.41 | 60.001 | 29.97 | 44.86 | 116.418 | 60.022 | 117.713
44.87 | 13.455 | 60.021 | 13.782 | 44.87 | 14.994 | 60.022 | 15.336 | 44.87 | 23.889 | 59.976 | 24.548 | 44.88 | 29.41 | 60.002 | 29.972 | 44.87 | 116.425 | 60.022 | 117.714
44.87 | 13.459 | 60.021 | 13.783 | 44.88 | 14.994 | 60.022 | 15.338 | 44.88 | 23.894 | 59.976 | 24.55 | 44.89 | 29.41 | 60.002 | 29.973 | 44.88 | 116.421 | 60.022 | 117.716
44.88 | 13.463 | 60.02 | 13.784 | 44.88 | 14.994 | 60.022 | 15.341 | 44.89 | 23.898 | 59.976 | 24.553 | 44.9 | 29.41 | 60.003 | 29.974 | 44.89 | 116.417 | 60.022 | 117.717
44.89 | 13.467 | 60.02 | 13.786 | 44.89 | 14.994 | 60.022 | 15.343 | 44.9 | 23.903 | 59.976 | 24.555 | 44.91 | 29.41 | 60.003 | 29.975 | 44.89 | 116.41 | 60.022 | 117.718
44.9 | 13.471 | 60.02 | 13.787 | 44.9 | 14.994 | 60.022 | 15.346 | 44.9 | 23.907 | 59.976 | 24.558 | 44.91 | 29.41 | 60.004 | 29.977 | 44.9 | 116.403 | 60.022 | 117.719
44.91 | 13.476 | 60.02 | 13.788 | 44.91 | 14.993 | 60.022 | 15.348 | 44.91 | 23.912 | 59.976 | 24.56 | 44.92 | 29.411 | 60.005 | 29.978 | 44.91 | 116.401 | 60.022 | 117.721
44.92 | 13.478 | 60.019 | 13.789 | 44.92 | 14.993 | 60.022 | 15.351 | 44.92 | 23.916 | 59.976 | 24.563 | 44.93 | 29.411 | 60.005 | 29.979 | 44.92 | 116.399 | 60.022 | 117.722
44.92 | 13.48 | 60.019 | 13.791 | 44.93 | 14.993 | 60.022 | 15.353 | 44.93 | 23.921 | 59.976 | 24.565 | 44.94 | 29.411 | 60.006 | 29.98 | 44.93 | 116.4 | 60.022 | 117.723
44.93 | 13.482 | 60.019 | 13.792 | 44.93 | 14.993 | 60.022 | 15.356 | 44.94 | 23.925 | 59.976 | 24.568 | 44.95 | 29.411 | 60.006 | 29.982 | 44.93 | 116.401 | 60.022 | 117.724
44.94 | 13.484 | 60.018 | 13.793 | 44.94 | 14.993 | 60.022 | 15.358 | 44.95 | 23.929 | 59.976 | 24.57 | 44.96 | 29.411 | 60.007 | 29.983 | 44.94 | 116.408 | 60.022 | 117.726
44.95 | 13.489 | 60.018 | 13.794 | 44.95 | 14.993 | 60.022 | 15.361 | 44.95 | 23.934 | 59.976 | 24.573 | 44.96 | 29.41 | 60.008 | 29.984 | 44.95 | 116.415 | 60.022 | 117.727
44.96 | 13.494 | 60.018 | 13.796 | 44.96 | 14.992 | 60.022 | 15.363 | 44.96 | 23.938 | 59.976 | 24.575 | 44.97 | 29.411 | 60.008 | 29.985 | 44.96 | 116.411 | 60.022 | 117.728
44.97 | 13.499 | 60.018 | 13.797 | 44.97 | 14.992 | 60.022 | 15.366 | 44.97 | 23.942 | 59.976 | 24.578 | 44.98 | 29.411 | 60.009 | 29.987 | 44.97 | 116.407 | 60.022 | 117.729
44.97 | 13.504 | 60.017 | 13.798 | 44.98 | 14.992 | 60.022 | 15.368 | 44.98 | 23.946 | 59.976 | 24.58 | 44.99 | 29.411 | 60.009 | 29.988 | 44.98 | 116.399 | 60.022 | 117.731
44.98 | 13.51 | 60.017 | 13.799 | 44.98 | 14.992 | 60.022 | 15.371 | 44.99 | 23.951 | 59.976 | 24.583 | 45 | 29.411 | 60.01 | 29.989 | 44.98 | 116.392 | 60.022 | 117.732
44.99 | 13.515 | 60.017 | 13.801 | 44.99 | 14.992 | 60.022 | 15.373 | 45 | 23.955 | 59.976 | 24.585 | 45.01 | 29.411 | 60.01 | 29.991 | 44.99 | 116.399 | 60.022 | 117.733
45 | 13.518 | 60.016 | 13.802 | 45 | 14.992 | 60.022 | 15.376 | 45 | 23.959 | 59.976 | 24.588 | 45.01 | 29.411 | 60.011 | 29.992 | 45 | 116.406 | 60.022 | 117.734
45.01 | 13.521 | 60.016 | 13.803 | 45.01 | 14.991 | 60.022 | 15.378 | 45.01 | 23.963 | 59.976 | 24.59 | 45.02 | 29.411 | 60.011 | 29.994 | 45.01 | 116.414 | 60.022 | 117.736
45.02 | 13.524 | 60.016 | 13.804 | 45.02 | 14.991 | 60.022 | 15.381 | 45.02 | 23.964 | 59.976 | 24.593 | 45.03 | 29.411 | 60.011 | 29.995 | 45.02 | 116.423 | 60.022 | 117.737
45.02 | 13.527 | 60.016 | 13.806 | 45.03 | 14.991 | 60.022 | 15.383 | 45.03 | 23.965 | 59.976 | 24.595 | 45.04 | 29.411 | 60.011 | 29.997 | 45.03 | 116.42 | 60.022 | 117.738
45.03 | 13.531 | 60.015 | 13.807 | 45.03 | 14.991 | 60.022 | 15.386 | 45.04 | 23.964 | 59.976 | 24.598 | 45.05 | 29.412 | 60.011 | 29.998 | 45.03 | 116.418 | 60.022 | 117.739
45.04 | 13.534 | 60.015 | 13.808 | 45.04 | 14.991 | 60.022 | 15.388 | 45.05 | 23.964 | 59.976 | 24.6 | 45.06 | 29.412 | 60.011 | 30 | 45.04 | 116.415 | 60.022 | 117.741
45.05 | 13.537 | 60.015 | 13.809 | 45.05 | 14.991 | 60.022 | 15.391 | 45.05 | 23.964 | 59.976 | 24.603 | 45.06 | 29.412 | 60.011 | 30.002 | 45.05 | 116.412 | 60.022 | 117.742
45.06 | 13.54 | 60.014 | 13.811 | 45.06 | 14.991 | 60.022 | 15.393 | 45.06 | 23.964 | 59.976 | 24.605 | 45.07 | 29.416 | 60.011 | 30.004 | 45.06 | 116.41 | 60.022 | 117.743
45.07 | 13.543 | 60.014 | 13.812 | 45.07 | 14.991 | 60.022 | 15.396 | 45.07 | 23.963 | 59.976 | 24.608 | 45.08 | 29.419 | 60.011 | 30.006 | 45.07 | 116.408 | 60.022 | 117.744
45.07 | 13.546 | 60.014 | 13.813 | 45.08 | 14.991 | 60.022 | 15.398 | 45.08 | 23.963 | 59.976 | 24.61 | 45.09 | 29.423 | 60.011 | 30.008 | 45.08 | 116.409 | 60.022 | 117.746
45.08 | 13.549 | 60.014 | 13.814 | 45.08 | 14.991 | 60.022 | 15.401 | 45.09 | 23.963 | 59.976 | 24.613 | 45.1 | 29.426 | 60.011 | 30.01 | 45.08 | 116.409 | 60.022 | 117.747
45.09 | 13.553 | 60.013 | 13.816 | 45.09 | 14.991 | 60.022 | 15.403 | 45.1 | 23.962 | 59.976 | 24.615 | 45.11 | 29.429 | 60.011 | 30.012 | 45.09 | 116.414 | 60.022 | 117.748
45.1 | 13.556 | 60.013 | 13.817 | 45.1 | 14.991 | 60.022 | 15.406 | 45.1 | 23.962 | 59.976 | 24.618 | 45.11 | 29.433 | 60.011 | 30.014 | 45.1 | 116.42 | 60.022 | 117.749
45.11 | 13.559 | 60.013 | 13.818 | 45.11 | 14.991 | 60.022 | 15.408 | 45.11 | 23.962 | 59.976 | 24.62 | 45.12 | 29.436 | 60.011 | 30.016 | 45.11 | 116.42 | 60.022 | 117.751
45.12 | 13.559 | 60.012 | 13.819 | 45.12 | 14.991 | 60.022 | 15.411 | 45.12 | 23.962 | 59.976 | 24.623 | 45.13 | 29.44 | 60.011 | 30.019 | 45.12 | 116.419 | 60.022 | 117.752
45.12 | 13.559 | 60.012 | 13.821 | 45.12 | 14.991 | 60.022 | 15.413 | 45.13 | 23.962 | 59.976 | 24.625 | 45.14 | 29.445 | 60.011 | 30.021 | 45.13 | 116.408 | 60.022 | 117.753
45.13 | 13.559 | 60.012 | 13.822 | 45.13 | 14.991 | 60.022 | 15.416 | 45.14 | 23.962 | 59.976 | 24.628 | 45.15 | 29.451 | 60.011 | 30.023 | 45.13 | 116.396 | 60.022 | 117.754
45.14 | 13.559 | 60.012 | 13.823 | 45.14 | 14.991 | 60.022 | 15.418 | 45.15 | 23.961 | 59.976 | 24.63 | 45.16 | 29.456 | 60.011 | 30.026 | 45.14 | 116.399 | 60.022 | 117.756
45.15 | 13.559 | 60.011 | 13.824 | 45.15 | 14.991 | 60.022 | 15.421 | 45.15 | 23.961 | 59.976 | 24.633 | 45.16 | 29.461 | 60.011 | 30.028 | 45.15 | 116.401 | 60.022 | 117.757
45.16 | 13.56 | 60.011 | 13.826 | 45.16 | 14.992 | 60.022 | 15.423 | 45.16 | 23.961 | 59.976 | 24.635 | 45.17 | 29.466 | 60.011 | 30.031 | 45.16 | 116.403 | 60.022 | 117.758
45.17 | 13.56 | 60.011 | 13.827 | 45.17 | 14.992 | 60.022 | 15.426 | 45.17 | 23.961 | 59.976 | 24.638 | 45.18 | 29.471 | 60.011 | 30.033 | 45.17 | 116.405 | 60.022 | 117.759
45.17 | 13.56 | 60.01 | 13.828 | 45.17 | 14.993 | 60.022 | 15.428 | 45.18 | 23.96 | 59.976 | 24.64 | 45.19 | 29.477 | 60.011 | 30.036 | 45.18 | 116.4 | 60.022 | 117.761
45.18 | 13.56 | 60.01 | 13.829 | 45.18 | 14.993 | 60.022 | 15.431 | 45.19 | 23.96 | 59.976 | 24.643 | 45.2 | 29.482 | 60.011 | 30.038 | 45.18 | 116.395 | 60.022 | 117.762
45.19 | 13.56 | 60.01 | 13.831 | 45.19 | 14.994 | 60.022 | 15.433 | 45.2 | 23.96 | 59.976 | 24.645 | 45.21 | 29.487 | 60.011 | 30.041 | 45.19 | 116.391 | 60.022 | 117.763
45.2 | 13.56 | 60.01 | 13.832 | 45.2 | 14.994 | 60.022 | 15.436 | 45.2 | 23.962 | 59.976 | 24.648 | 45.21 | 29.492 | 60.011 | 30.043 | 45.2 | 116.386 | 60.022 | 117.764
45.21 | 13.56 | 60.009 | 13.833 | 45.21 | 14.994 | 60.022 | 15.438 | 45.21 | 23.965 | 59.976 | 24.65 | 45.22 | 29.497 | 60.011 | 30.046 | 45.21 | 116.384 | 60.022 | 117.766
45.22 | 13.561 | 60.009 | 13.834 | 45.22 | 14.995 | 60.022 | 15.441 | 45.22 | 23.967 | 59.976 | 24.653 | 45.23 | 29.503 | 60.011 | 30.048 | 45.22 | 116.381 | 60.022 | 117.767
45.22 | 13.561 | 60.009 | 13.836 | 45.22 | 14.995 | 60.022 | 15.443 | 45.23 | 23.969 | 59.976 | 24.655 | 45.24 | 29.504 | 60.011 | 30.051 | 45.23 | 116.38 | 60.022 | 117.768
45.23 | 13.561 | 60.008 | 13.837 | 45.23 | 14.998 | 60.022 | 15.446 | 45.24 | 23.972 | 59.976 | 24.658 | 45.25 | 29.506 | 60.011 | 30.053 | 45.23 | 116.379 | 60.022 | 117.769
45.24 | 13.561 | 60.008 | 13.838 | 45.24 | 15.001 | 60.022 | 15.448 | 45.25 | 23.974 | 59.976 | 24.66 | 45.26 | 29.508 | 60.011 | 30.056 | 45.24 | 116.383 | 60.022 | 117.771
45.25 | 13.561 | 60.008 | 13.839 | 45.25 | 15.004 | 60.022 | 15.451 | 45.25 | 23.977 | 59.976 | 24.663 | 45.26 | 29.51 | 60.011 | 30.058 | 45.25 | 116.386 | 60.022 | 117.772
45.26 | 13.561 | 60.007 | 13.841 | 45.26 | 15.008 | 60.022 | 15.453 | 45.26 | 23.979 | 59.976 | 24.666 | 45.27 | 29.512 | 60.011 | 30.061 | 45.26 | 116.384 | 60.022 | 117.773
45.27 | 13.561 | 60.007 | 13.842 | 45.27 | 15.011 | 60.022 | 15.456 | 45.27 | 23.982 | 59.976 | 24.668 | 45.28 | 29.514 | 60.011 | 30.063 | 45.27 | 116.382 | 60.022 | 117.774
45.27 | 13.562 | 60.007 | 13.843 | 45.27 | 15.014 | 60.022 | 15.458 | 45.28 | 23.985 | 59.976 | 24.671 | 45.29 | 29.515 | 60.011 | 30.066 | 45.28 | 116.377 | 60.022 | 117.776
45.28 | 13.562 | 60.007 | 13.844 | 45.28 | 15.017 | 60.022 | 15.461 | 45.29 | 23.989 | 59.976 | 24.673 | 45.3 | 29.517 | 60.011 | 30.068 | 45.28 | 116.371 | 60.022 | 117.777
45.29 | 13.562 | 60.006 | 13.846 | 45.29 | 15.02 | 60.022 | 15.463 | 45.3 | 23.992 | 59.976 | 24.676 | 45.31 | 29.517 | 60.011 | 30.071 | 45.29 | 116.378 | 60.022 | 117.778
45.3 | 13.562 | 60.006 | 13.847 | 45.3 | 15.023 | 60.022 | 15.466 | 45.3 | 23.996 | 59.976 | 24.678 | 45.31 | 29.517 | 60.011 | 30.073 | 45.3 | 116.384 | 60.022 | 117.779
45.31 | 13.562 | 60.006 | 13.848 | 45.31 | 15.026 | 60.022 | 15.468 | 45.31 | 23.999 | 59.976 | 24.681 | 45.32 | 29.517 | 60.011 | 30.076 | 45.31 | 116.388 | 60.022 | 117.781
45.32 | 13.562 | 60.005 | 13.849 | 45.32 | 15.029 | 60.022 | 15.471 | 45.32 | 24.003 | 59.976 | 24.683 | 45.33 | 29.517 | 60.011 | 30.078 | 45.32 | 116.392 | 60.022 | 117.782
45.32 | 13.562 | 60.005 | 13.851 | 45.32 | 15.031 | 60.022 | 15.473 | 45.33 | 24.007 | 59.976 | 24.686 | 45.34 | 29.517 | 60.011 | 30.081 | 45.33 | 116.392 | 60.022 | 117.783
45.33 | 13.562 | 60.005 | 13.852 | 45.33 | 15.034 | 60.022 | 15.476 | 45.34 | 24.01 | 59.976 | 24.688 | 45.35 | 29.517 | 60.011 | 30.083 | 45.33 | 116.393 | 60.022 | 117.784
45.34 | 13.562 | 60.005 | 13.853 | 45.34 | 15.036 | 60.022 | 15.478 | 45.35 | 24.014 | 59.976 | 24.691 | 45.36 | 29.517 | 60.011 | 30.086 | 45.34 | 116.391 | 60.022 | 117.786
45.35 | 13.562 | 60.005 | 13.854 | 45.35 | 15.039 | 60.022 | 15.481 | 45.35 | 24.018 | 59.976 | 24.693 | 45.36 | 29.517 | 60.01 | 30.088 | 45.35 | 116.389 | 60.022 | 117.787
45.36 | 13.562 | 60.005 | 13.856 | 45.36 | 15.041 | 60.022 | 15.483 | 45.36 | 24.021 | 59.976 | 24.696 | 45.37 | 29.521 | 60.01 | 30.091 | 45.36 | 116.391 | 60.022 | 117.788
45.37 | 13.562 | 60.005 | 13.857 | 45.37 | 15.043 | 60.022 | 15.486 | 45.37 | 24.022 | 59.976 | 24.698 | 45.38 | 29.526 | 60.01 | 30.093 | 45.37 | 116.393 | 60.022 | 117.789
45.37 | 13.562 | 60.005 | 13.858 | 45.37 | 15.046 | 60.022 | 15.488 | 45.38 | 24.023 | 59.976 | 24.701 | 45.39 | 29.531 | 60.01 | 30.096 | 45.38 | 116.396 | 60.022 | 117.791
45.38 | 13.562 | 60.005 | 13.859 | 45.38 | 15.049 | 60.022 | 15.491 | 45.39 | 24.027 | 59.976 | 24.703 | 45.4 | 29.536 | 60.009 | 30.098 | 45.38 | 116.4 | 60.022 | 117.792
45.39 | 13.562 | 60.005 | 13.861 | 45.39 | 15.053 | 60.022 | 15.493 | 45.4 | 24.03 | 59.976 | 24.706 | 45.41 | 29.541 | 60.009 | 30.101 | 45.39 | 116.407 | 60.022 | 117.793
45.4 | 13.562 | 60.005 | 13.862 | 45.4 | 15.054 | 60.022 | 15.496 | 45.4 | 24.033 | 59.976 | 24.708 | 45.41 | 29.546 | 60.009 | 30.103 | 45.4 | 116.414 | 60.022 | 117.794
45.41 | 13.562 | 60.005 | 13.863 | 45.41 | 15.055 | 60.022 | 15.498 | 45.41 | 24.036 | 59.976 | 24.711 | 45.42 | 29.551 | 60.008 | 30.106 | 45.41 | 116.417 | 60.022 | 117.796
45.42 | 13.562 | 60.005 | 13.864 | 45.42 | 15.056 | 60.022 | 15.501 | 45.42 | 24.04 | 59.976 | 24.713 | 45.43 | 29.555 | 60.008 | 30.108 | 45.42 | 116.42 | 60.022 | 117.797
45.42 | 13.562 | 60.005 | 13.866 | 45.42 | 15.057 | 60.022 | 15.503 | 45.43 | 24.043 | 59.976 | 24.716 | 45.44 | 29.56 | 60.008 | 30.111 | 45.43 | 116.423 | 60.022 | 117.798
45.43 | 13.562 | 60.005 | 13.867 | 45.43 | 15.06 | 60.022 | 15.506 | 45.44 | 24.045 | 59.976 | 24.718 | 45.45 | 29.565 | 60.008 | 30.113 | 45.43 | 116.425 | 60.022 | 117.799
45.44 | 13.562 | 60.005 | 13.868 | 45.44 | 15.062 | 60.022 | 15.508 | 45.45 | 24.047 | 59.976 | 24.721 | 45.46 | 29.57 | 60.007 | 30.116 | 45.44 | 116.43 | 60.022 | 117.801
45.45 | 13.562 | 60.005 | 13.869 | 45.45 | 15.065 | 60.022 | 15.511 | 45.45 | 24.05 | 59.976 | 24.723 | 45.46 | 29.575 | 60.007 | 30.118 | 45.45 | 116.436 | 60.022 | 117.802
45.46 | 13.562 | 60.005 | 13.871 | 45.46 | 15.068 | 60.022 | 15.513 | 45.46 | 24.052 | 59.976 | 24.726 | 45.47 | 29.579 | 60.007 | 30.121 | 45.46 | 116.444 | 60.022 | 117.803
45.47 | 13.565 | 60.005 | 13.872 | 45.47 | 15.071 | 60.022 | 15.516 | 45.47 | 24.054 | 59.976 | 24.728 | 45.48 | 29.584 | 60.006 | 30.123 | 45.47 | 116.452 | 60.022 | 117.804
45.47 | 13.569 | 60.005 | 13.873 | 45.47 | 15.074 | 60.022 | 15.518 | 45.48 | 24.056 | 59.976 | 24.73 | 45.49 | 29.589 | 60.006 | 30.126 | 45.48 | 116.457 | 60.022 | 117.806
45.48 | 13.573 | 60.005 | 13.874 | 45.48 | 15.077 | 60.022 | 15.521 | 45.49 | 24.058 | 59.976 | 24.733 | 45.5 | 29.594 | 60.006 | 30.128 | 45.48 | 116.463 | 60.022 | 117.807
45.49 | 13.576 | 60.005 | 13.876 | 45.49 | 15.08 | 60.022 | 15.523 | 45.5 | 24.06 | 59.976 | 24.735 | 45.51 | 29.598 | 60.005 | 30.131 | 45.49 | 116.465 | 60.022 | 117.808
45.5 | 13.58 | 60.005 | 13.877 | 45.5 | 15.083 | 60.022 | 15.526 | 45.5 | 24.063 | 59.976 | 24.737 | 45.51 | 29.603 | 60.005 | 30.133 | 45.5 | 116.467 | 60.022 | 117.809
45.51 | 13.584 | 60.005 | 13.878 | 45.51 | 15.086 | 60.022 | 15.528 | 45.51 | 24.065 | 59.976 | 24.739 | 45.52 | 29.608 | 60.005 | 30.136 | 45.51 | 116.476 | 60.022 | 117.811
45.52 | 13.588 | 60.005 | 13.879 | 45.52 | 15.089 | 60.022 | 15.531 | 45.52 | 24.067 | 59.976 | 24.741 | 45.53 | 29.613 | 60.005 | 30.138 | 45.52 | 116.484 | 60.022 | 117.812
45.52 | 13.591 | 60.005 | 13.881 | 45.52 | 15.092 | 60.022 | 15.533 | 45.53 | 24.069 | 59.976 | 24.742 | 45.54 | 29.613 | 60.005 | 30.141 | 45.53 | 116.492 | 60.022 | 117.813
45.53 | 13.595 | 60.005 | 13.882 | 45.53 | 15.095 | 60.022 | 15.536 | 45.54 | 24.071 | 59.976 | 24.744 | 45.55 | 29.612 | 60.005 | 30.143 | 45.53 | 116.499 | 60.022 | 117.814
45.54 | 13.599 | 60.005 | 13.883 | 45.54 | 15.099 | 60.022 | 15.538 | 45.55 | 24.074 | 59.976 | 24.746 | 45.56 | 29.612 | 60.005 | 30.146 | 45.54 | 116.504 | 60.022 | 117.816
45.55 | 13.602 | 60.005 | 13.884 | 45.55 | 15.101 | 60.022 | 15.541 | 45.55 | 24.073 | 59.976 | 24.747 | 45.56 | 29.612 | 60.005 | 30.148 | 45.55 | 116.509 | 60.022 | 117.817
45.56 | 13.606 | 60.005 | 13.886 | 45.56 | 15.103 | 60.022 | 15.543 | 45.56 | 24.073 | 59.976 | 24.749 | 45.57 | 29.614 | 60.005 | 30.151 | 45.56 | 116.51 | 60.022 | 117.818
45.57 | 13.61 | 60.005 | 13.887 | 45.57 | 15.106 | 60.022 | 15.546 | 45.57 | 24.073 | 59.976 | 24.75 | 45.58 | 29.616 | 60.005 | 30.153 | 45.57 | 116.51 | 60.022 | 117.819
45.57 | 13.613 | 60.005 | 13.888 | 45.57 | 15.108 | 60.022 | 15.548 | 45.58 | 24.073 | 59.976 | 24.751 | 45.59 | 29.618 | 60.005 | 30.156 | 45.58 | 116.513 | 60.022 | 117.821
45.58 | 13.617 | 60.005 | 13.889 | 45.58 | 15.11 | 60.022 | 15.551 | 45.59 | 24.073 | 59.976 | 24.752 | 45.6 | 29.62 | 60.005 | 30.158 | 45.58 | 116.515 | 60.022 | 117.822
45.59 | 13.621 | 60.005 | 13.891 | 45.59 | 15.113 | 60.022 | 15.553 | 45.6 | 24.072 | 59.976 | 24.753 | 45.61 | 29.622 | 60.005 | 30.161 | 45.59 | 116.518 | 60.022 | 117.823
45.6 | 13.625 | 60.005 | 13.892 | 45.6 | 15.113 | 60.022 | 15.556 | 45.6 | 24.072 | 59.976 | 24.754 | 45.61 | 29.624 | 60.005 | 30.163 | 45.6 | 116.521 | 60.022 | 117.824
45.61 | 13.628 | 60.005 | 13.893 | 45.61 | 15.113 | 60.022 | 15.558 | 45.61 | 24.072 | 59.976 | 24.755 | 45.62 | 29.626 | 60.005 | 30.166 | 45.61 | 116.525 | 60.022 | 117.826
45.62 | 13.632 | 60.005 | 13.894 | 45.62 | 15.114 | 60.022 | 15.561 | 45.62 | 24.073 | 59.976 | 24.756 | 45.63 | 29.627 | 60.005 | 30.168 | 45.62 | 116.529 | 60.022 | 117.827
45.62 | 13.636 | 60.005 | 13.896 | 45.62 | 15.114 | 60.022 | 15.563 | 45.63 | 24.073 | 59.976 | 24.756 | 45.64 | 29.629 | 60.005 | 30.171 | 45.63 | 116.531 | 60.022 | 117.828
45.63 | 13.636 | 60.005 | 13.897 | 45.63 | 15.115 | 60.022 | 15.566 | 45.64 | 24.074 | 59.976 | 24.757 | 45.65 | 29.631 | 60.005 | 30.173 | 45.63 | 116.533 | 60.022 | 117.829
45.64 | 13.636 | 60.005 | 13.898 | 45.64 | 15.115 | 60.022 | 15.568 | 45.65 | 24.075 | 59.976 | 24.758 | 45.66 | 29.633 | 60.005 | 30.176 | 45.64 | 116.534 | 60.022 | 117.831
45.65 | 13.636 | 60.005 | 13.899 | 45.65 | 15.119 | 60.022 | 15.571 | 45.65 | 24.075 | 59.976 | 24.758 | 45.66 | 29.635 | 60.005 | 30.178 | 45.65 | 116.536 | 60.022 | 117.832
45.66 | 13.636 | 60.005 | 13.901 | 45.66 | 15.123 | 60.022 | 15.573 | 45.66 | 24.076 | 59.976 | 24.759 | 45.67 | 29.637 | 60.005 | 30.181 | 45.66 | 116.54 | 60.022 | 117.833
45.67 | 13.636 | 60.005 | 13.902 | 45.67 | 15.126 | 60.022 | 15.576 | 45.67 | 24.076 | 59.976 | 24.76 | 45.68 | 29.639 | 60.005 | 30.183 | 45.67 | 116.544 | 60.022 | 117.834
45.67 | 13.636 | 60.005 | 13.903 | 45.67 | 15.13 | 60.022 | 15.578 | 45.68 | 24.076 | 59.976 | 24.76 | 45.69 | 29.641 | 60.005 | 30.186 | 45.68 | 116.546 | 60.022 | 117.836
45.68 | 13.636 | 60.005 | 13.904 | 45.68 | 15.134 | 60.022 | 15.58 | 45.69 | 24.077 | 59.976 | 24.761 | 45.7 | 29.643 | 60.005 | 30.188 | 45.68 | 116.548 | 60.022 | 117.837
45.69 | 13.636 | 60.005 | 13.906 | 45.69 | 15.138 | 60.022 | 15.583 | 45.7 | 24.077 | 59.976 | 24.761 | 45.71 | 29.644 | 60.005 | 30.191 | 45.69 | 116.549 | 60.022 | 117.838
45.7 | 13.636 | 60.005 | 13.907 | 45.7 | 15.141 | 60.022 | 15.585 | 45.7 | 24.077 | 59.976 | 24.762 | 45.71 | 29.646 | 60.005 | 30.193 | 45.7 | 116.55 | 60.022 | 117.839
45.71 | 13.636 | 60.005 | 13.908 | 45.71 | 15.145 | 60.022 | 15.587 | 45.71 | 24.077 | 59.976 | 24.763 | 45.72 | 29.648 | 60.005 | 30.196 | 45.71 | 116.553 | 60.022 | 117.841
45.72 | 13.636 | 60.005 | 13.909 | 45.72 | 15.148 | 60.022 | 15.589 | 45.72 | 24.078 | 59.976 | 24.763 | 45.73 | 29.65 | 60.005 | 30.198 | 45.72 | 116.556 | 60.022 | 117.842
45.72 | 13.636 | 60.005 | 13.911 | 45.72 | 15.152 | 60.022 | 15.591 | 45.73 | 24.079 | 59.976 | 24.764 | 45.74 | 29.65 | 60.005 | 30.201 | 45.73 | 116.562 | 60.022 | 117.843
45.73 | 13.636 | 60.005 | 13.912 | 45.73 | 15.155 | 60.022 | 15.593 | 45.74 | 24.079 | 59.976 | 24.765 | 45.75 | 29.65 | 60.005 | 30.203 | 45.73 | 116.568 | 60.022 | 117.844
45.74 | 13.636 | 60.005 | 13.913 | 45.74 | 15.158 | 60.021 | 15.595 | 45.75 | 24.08 | 59.976 | 24.765 | 45.76 | 29.65 | 60.005 | 30.206 | 45.74 | 116.572 | 60.022 | 117.846
45.75 | 13.635 | 60.005 | 13.914 | 45.75 | 15.162 | 60.021 | 15.597 | 45.75 | 24.081 | 59.976 | 24.766 | 45.76 | 29.65 | 60.005 | 30.208 | 45.75 | 116.577 | 60.022 | 117.847
45.76 | 13.635 | 60.005 | 13.916 | 45.76 | 15.165 | 60.021 | 15.599 | 45.76 | 24.082 | 59.976 | 24.766 | 45.77 | 29.65 | 60.005 | 30.211 | 45.76 | 116.581 | 60.022 | 117.848
45.77 | 13.635 | 60.005 | 13.917 | 45.77 | 15.169 | 60.02 | 15.601 | 45.77 | 24.082 | 59.976 | 24.767 | 45.78 | 29.65 | 60.005 | 30.213 | 45.77 | 116.586 | 60.022 | 117.849
45.77 | 13.635 | 60.005 | 13.918 | 45.77 | 15.172 | 60.02 | 15.603 | 45.78 | 24.083 | 59.976 | 24.768 | 45.79 | 29.65 | 60.005 | 30.216 | 45.78 | 116.59 | 60.022 | 117.851
45.78 | 13.635 | 60.005 | 13.919 | 45.78 | 15.175 | 60.02 | 15.604 | 45.79 | 24.083 | 59.976 | 24.768 | 45.8 | 29.651 | 60.005 | 30.218 | 45.78 | 116.594 | 60.022 | 117.852
45.79 | 13.635 | 60.005 | 13.921 | 45.79 | 15.179 | 60.02 | 15.606 | 45.8 | 24.084 | 59.976 | 24.769 | 45.81 | 29.651 | 60.005 | 30.221 | 45.79 | 116.596 | 60.022 | 117.853
45.8 | 13.635 | 60.005 | 13.922 | 45.8 | 15.182 | 60.019 | 15.607 | 45.8 | 24.085 | 59.976 | 24.77 | 45.81 | 29.651 | 60.005 | 30.223 | 45.8 | 116.598 | 60.022 | 117.854
45.81 | 13.635 | 60.005 | 13.923 | 45.81 | 15.185 | 60.019 | 15.609 | 45.81 | 24.086 | 59.976 | 24.77 | 45.82 | 29.651 | 60.005 | 30.226 | 45.81 | 116.6 | 60.022 | 117.856
45.82 | 13.635 | 60.005 | 13.924 | 45.82 | 15.185 | 60.019 | 15.61 | 45.82 | 24.088 | 59.976 | 24.771 | 45.83 | 29.651 | 60.005 | 30.228 | 45.82 | 116.601 | 60.022 | 117.857
45.82 | 13.634 | 60.005 | 13.926 | 45.82 | 15.185 | 60.018 | 15.612 | 45.83 | 24.089 | 59.976 | 24.771 | 45.84 | 29.651 | 60.005 | 30.231 | 45.83 | 116.601 | 60.022 | 117.858
45.83 | 13.634 | 60.005 | 13.927 | 45.83 | 15.185 | 60.018 | 15.613 | 45.84 | 24.091 | 59.976 | 24.772 | 45.85 | 29.651 | 60.005 | 30.233 | 45.83 | 116.6 | 60.022 | 117.859
45.84 | 13.634 | 60.005 | 13.928 | 45.84 | 15.185 | 60.018 | 15.614 | 45.85 | 24.092 | 59.976 | 24.773 | 45.86 | 29.651 | 60.005 | 30.236 | 45.84 | 116.6 | 60.022 | 117.861
45.85 | 13.634 | 60.005 | 13.929 | 45.85 | 15.185 | 60.018 | 15.615 | 45.85 | 24.095 | 59.976 | 24.773 | 45.86 | 29.651 | 60.005 | 30.238 | 45.85 | 116.599 | 60.022 | 117.862
45.86 | 13.634 | 60.005 | 13.931 | 45.86 | 15.185 | 60.017 | 15.617 | 45.86 | 24.097 | 59.976 | 24.774 | 45.87 | 29.651 | 60.005 | 30.241 | 45.86 | 116.599 | 60.022 | 117.863
45.87 | 13.634 | 60.005 | 13.932 | 45.87 | 15.185 | 60.017 | 15.618 | 45.87 | 24.1 | 59.976 | 24.775 | 45.88 | 29.651 | 60.005 | 30.243 | 45.87 | 116.6 | 60.022 | 117.864
45.87 | 13.634 | 60.005 | 13.933 | 45.87 | 15.185 | 60.017 | 15.619 | 45.88 | 24.102 | 59.976 | 24.775 | 45.89 | 29.651 | 60.005 | 30.246 | 45.88 | 116.604 | 60.022 | 117.866
45.88 | 13.637 | 60.005 | 13.934 | 45.88 | 15.185 | 60.016 | 15.62 | 45.89 | 24.107 | 59.976 | 24.776 | 45.9 | 29.651 | 60.005 | 30.248 | 45.88 | 116.608 | 60.022 | 117.867
45.89 | 13.641 | 60.005 | 13.936 | 45.89 | 15.184 | 60.016 | 15.622 | 45.9 | 24.113 | 59.976 | 24.776 | 45.91 | 29.651 | 60.005 | 30.251 | 45.89 | 116.61 | 60.022 | 117.868
45.9 | 13.644 | 60.005 | 13.937 | 45.9 | 15.184 | 60.016 | 15.623 | 45.9 | 24.118 | 59.976 | 24.777 | 45.91 | 29.651 | 60.005 | 30.253 | 45.9 | 116.611 | 60.022 | 117.869
45.91 | 13.648 | 60.005 | 13.938 | 45.91 | 15.184 | 60.016 | 15.624 | 45.91 | 24.123 | 59.976 | 24.778 | 45.92 | 29.651 | 60.005 | 30.256 | 45.91 | 116.612 | 60.022 | 117.871
45.92 | 13.652 | 60.005 | 13.939 | 45.92 | 15.184 | 60.015 | 15.625 | 45.92 | 24.128 | 59.976 | 24.778 | 45.93 | 29.651 | 60.005 | 30.258 | 45.92 | 116.613 | 60.022 | 117.872
45.92 | 13.655 | 60.005 | 13.941 | 45.92 | 15.184 | 60.015 | 15.627 | 45.93 | 24.133 | 59.976 | 24.779 | 45.94 | 29.651 | 60.005 | 30.261 | 45.93 | 116.614 | 60.022 | 117.873
45.93 | 13.663 | 60.005 | 13.942 | 45.93 | 15.184 | 60.015 | 15.628 | 45.94 | 24.139 | 59.976 | 24.78 | 45.95 | 29.651 | 60.005 | 30.263 | 45.93 | 116.615 | 60.022 | 117.874
45.94 | 13.671 | 60.005 | 13.944 | 45.94 | 15.183 | 60.014 | 15.629 | 45.95 | 24.144 | 59.976 | 24.78 | 45.96 | 29.651 | 60.005 | 30.266 | 45.94 | 116.613 | 60.022 | 117.876
45.95 | 13.678 | 60.005 | 13.945 | 45.95 | 15.183 | 60.014 | 15.63 | 45.95 | 24.149 | 59.976 | 24.781 | 45.96 | 29.651 | 60.005 | 30.268 | 45.95 | 116.611 | 60.022 | 117.877
45.96 | 13.686 | 60.005 | 13.947 | 45.96 | 15.183 | 60.014 | 15.632 | 45.96 | 24.154 | 59.976 | 24.781 | 45.97 | 29.651 | 60.005 | 30.271 | 45.96 | 116.61 | 60.022 | 117.878
45.97 | 13.694 | 60.005 | 13.949 | 45.97 | 15.183 | 60.014 | 15.633 | 45.97 | 24.158 | 59.976 | 24.782 | 45.98 | 29.651 | 60.005 | 30.273 | 45.97 | 116.608 | 60.022 | 117.879
45.97 | 13.701 | 60.005 | 13.95 | 45.97 | 15.183 | 60.013 | 15.634 | 45.98 | 24.162 | 59.976 | 24.783 | 45.99 | 29.651 | 60.005 | 30.276 | 45.98 | 116.607 | 60.022 | 117.881
45.98 | 13.709 | 60.005 | 13.952 | 45.98 | 15.183 | 60.013 | 15.635 | 45.99 | 24.165 | 59.976 | 24.783 | 46 | 29.651 | 60.005 | 30.278 | 45.98 | 116.607 | 60.022 | 117.882
45.99 | 13.717 | 60.005 | 13.954 | 45.99 | 15.182 | 60.013 | 15.637 | 46 | 24.169 | 59.976 | 24.784 | 46.01 | 29.651 | 60.005 | 30.281 | 45.99 | 116.607 | 60.022 | 117.883
46 | 13.724 | 60.005 | 13.956 | 46 | 15.182 | 60.012 | 15.638 | 46 | 24.173 | 59.976 | 24.785 | 46.01 | 29.65 | 60.005 | 30.283 | 46 | 116.608 | 60.022 | 117.884
46.01 | 13.732 | 60.005 | 13.958 | 46.01 | 15.182 | 60.012 | 15.639 | 46.01 | 24.176 | 59.976 | 24.785 | 46.02 | 29.65 | 60.005 | 30.285 | 46.01 | 116.609 | 60.022 | 117.886
46.02 | 13.74 | 60.005 | 13.96 | 46.02 | 15.182 | 60.012 | 15.64 | 46.02 | 24.179 | 59.976 | 24.786 | 46.03 | 29.65 | 60.005 | 30.287 | 46.02 | 116.611 | 60.022 | 117.887
46.02 | 13.747 | 60.005 | 13.962 | 46.02 | 15.182 | 60.012 | 15.642 | 46.03 | 24.182 | 59.975 | 24.786 | 46.04 | 29.65 | 60.005 | 30.29 | 46.03 | 116.612 | 60.022 | 117.903
46.03 | 13.755 | 60.005 | 13.964 | 46.03 | 15.182 | 60.011 | 15.643 | 46.04 | 24.185 | 59.975 | 24.787 | 46.05 | 29.65 | 60.005 | 30.292 | 46.03 | 116.614 | 60.022 | 117.919
46.04 | 13.762 | 60.005 | 13.966 | 46.04 | 15.182 | 60.011 | 15.644 | 46.05 | 24.188 | 59.975 | 24.788 | 46.06 | 29.649 | 60.005 | 30.294 | 46.04 | 116.614 | 60.022 | 117.936
46.05 | 13.766 | 60.005 | 13.969 | 46.05 | 15.182 | 60.011 | 15.645 | 46.05 | 24.188 | 59.974 | 24.788 | 46.06 | 29.649 | 60.005 | 30.296 | 46.05 | 116.614 | 60.022 | 117.952
46.06 | 13.77 | 60.005 | 13.971 | 46.06 | 15.182 | 60.011 | 15.647 | 46.06 | 24.188 | 59.974 | 24.789 | 46.07 | 29.649 | 60.005 | 30.298 | 46.06 | 116.614 | 60.022 | 117.968
46.07 | 13.774 | 60.005 | 13.974 | 46.07 | 15.182 | 60.011 | 15.648 | 46.07 | 24.188 | 59.974 | 24.79 | 46.08 | 29.649 | 60.005 | 30.299 | 46.07 | 116.614 | 60.022 | 117.984
46.07 | 13.778 | 60.005 | 13.976 | 46.07 | 15.182 | 60.011 | 15.649 | 46.08 | 24.188 | 59.974 | 24.79 | 46.09 | 29.648 | 60.005 | 30.301 | 46.08 | 116.614 | 60.022 | 118.001
46.08 | 13.782 | 60.005 | 13.979 | 46.08 | 15.182 | 60.011 | 15.65 | 46.09 | 24.188 | 59.973 | 24.791 | 46.1 | 29.648 | 60.005 | 30.303 | 46.08 | 116.614 | 60.022 | 118.017
46.09 | 13.786 | 60.005 | 13.981 | 46.09 | 15.182 | 60.011 | 15.652 | 46.1 | 24.188 | 59.973 | 24.791 | 46.11 | 29.648 | 60.005 | 30.304 | 46.09 | 116.615 | 60.022 | 118.033
46.1 | 13.786 | 60.005 | 13.984 | 46.1 | 15.182 | 60.011 | 15.653 | 46.1 | 24.188 | 59.973 | 24.792 | 46.11 | 29.648 | 60.005 | 30.306 | 46.1 | 116.615 | 60.022 | 118.049
46.11 | 13.785 | 60.005 | 13.986 | 46.11 | 15.182 | 60.011 | 15.654 | 46.11 | 24.188 | 59.972 | 24.793 | 46.12 | 29.648 | 60.005 | 30.308 | 46.11 | 116.618 | 60.022 | 118.066
46.12 | 13.785 | 60.005 | 13.989 | 46.12 | 15.182 | 60.011 | 15.655 | 46.12 | 24.188 | 59.972 | 24.793 | 46.13 | 29.647 | 60.005 | 30.309 | 46.12 | 116.622 | 60.022 | 118.082
46.12 | 13.785 | 60.005 | 13.991 | 46.12 | 15.182 | 60.011 | 15.657 | 46.13 | 24.188 | 59.972 | 24.794 | 46.14 | 29.647 | 60.005 | 30.31 | 46.13 | 116.625 | 60.022 | 118.098
46.13 | 13.785 | 60.005 | 13.994 | 46.13 | 15.182 | 60.011 | 15.658 | 46.14 | 24.188 | 59.972 | 24.795 | 46.15 | 29.647 | 60.005 | 30.312 | 46.13 | 116.628 | 60.022 | 118.114
46.14 | 13.785 | 60.005 | 13.996 | 46.14 | 15.182 | 60.011 | 15.659 | 46.15 | 24.188 | 59.971 | 24.795 | 46.16 | 29.647 | 60.005 | 30.313 | 46.14 | 116.632 | 60.022 | 118.131
46.15 | 13.785 | 60.005 | 13.999 | 46.15 | 15.182 | 60.011 | 15.66 | 46.15 | 24.19 | 59.971 | 24.796 | 46.16 | 29.647 | 60.005 | 30.314 | 46.15 | 116.635 | 60.022 | 118.147
46.16 | 13.785 | 60.005 | 14.001 | 46.16 | 15.182 | 60.011 | 15.662 | 46.16 | 24.192 | 59.971 | 24.796 | 46.17 | 29.647 | 60.005 | 30.315 | 46.16 | 116.639 | 60.022 | 118.163
46.17 | 13.785 | 60.005 | 14.004 | 46.17 | 15.182 | 60.011 | 15.663 | 46.17 | 24.194 | 59.971 | 24.797 | 46.18 | 29.647 | 60.005 | 30.317 | 46.17 | 116.644 | 60.022 | 118.179
46.17 | 13.785 | 60.005 | 14.006 | 46.17 | 15.182 | 60.011 | 15.664 | 46.18 | 24.196 | 59.971 | 24.798 | 46.19 | 29.647 | 60.005 | 30.318 | 46.18 | 116.647 | 60.022 | 118.196
46.18 | 13.785 | 60.004 | 14.009 | 46.18 | 15.182 | 60.011 | 15.665 | 46.19 | 24.198 | 59.971 | 24.798 | 46.2 | 29.647 | 60.005 | 30.319 | 46.18 | 116.651 | 60.022 | 118.212
46.19 | 13.785 | 60.004 | 14.011 | 46.19 | 15.182 | 60.011 | 15.667 | 46.2 | 24.2 | 59.971 | 24.799 | 46.21 | 29.65 | 60.005 | 30.32 | 46.19 | 116.654 | 60.022 | 118.213
46.2 | 13.785 | 60.004 | 14.014 | 46.2 | 15.182 | 60.011 | 15.668 | 46.2 | 24.202 | 59.971 | 24.8 | 46.21 | 29.653 | 60.005 | 30.322 | 46.2 | 116.658 | 60.022 | 118.214
46.21 | 13.785 | 60.003 | 14.016 | 46.21 | 15.182 | 60.011 | 15.669 | 46.21 | 24.204 | 59.971 | 24.8 | 46.22 | 29.656 | 60.005 | 30.323 | 46.21 | 116.659 | 60.022 | 118.216
46.22 | 13.785 | 60.003 | 14.019 | 46.22 | 15.182 | 60.011 | 15.67 | 46.22 | 24.206 | 59.971 | 24.801 | 46.23 | 29.659 | 60.005 | 30.324 | 46.22 | 116.661 | 60.022 | 118.217
46.22 | 13.785 | 60.003 | 14.021 | 46.22 | 15.182 | 60.011 | 15.672 | 46.23 | 24.208 | 59.971 | 24.801 | 46.24 | 29.662 | 60.005 | 30.325 | 46.23 | 116.663 | 60.022 | 118.218
46.23 | 13.785 | 60.003 | 14.024 | 46.23 | 15.185 | 60.011 | 15.673 | 46.24 | 24.211 | 59.971 | 24.802 | 46.25 | 29.665 | 60.005 | 30.327 | 46.23 | 116.665 | 60.022 | 118.219
46.24 | 13.785 | 60.002 | 14.026 | 46.24 | 15.188 | 60.011 | 15.674 | 46.25 | 24.215 | 59.971 | 24.803 | 46.26 | 29.668 | 60.005 | 30.328 | 46.24 | 116.668 | 60.022 | 118.221
46.25 | 13.785 | 60.002 | 14.029 | 46.25 | 15.191 | 60.011 | 15.675 | 46.25 | 24.218 | 59.971 | 24.803 | 46.26 | 29.671 | 60.005 | 30.329 | 46.25 | 116.671 | 60.022 | 118.222
46.26 | 13.785 | 60.002 | 14.031 | 46.26 | 15.194 | 60.011 | 15.677 | 46.26 | 24.221 | 59.971 | 24.804 | 46.27 | 29.674 | 60.005 | 30.33 | 46.26 | 116.675 | 60.022 | 118.223
46.27 | 13.785 | 60.001 | 14.034 | 46.27 | 15.197 | 60.011 | 15.678 | 46.27 | 24.224 | 59.971 | 24.805 | 46.28 | 29.677 | 60.005 | 30.332 | 46.27 | 116.678 | 60.022 | 118.224
46.27 | 13.785 | 60.001 | 14.036 | 46.27 | 15.2 | 60.011 | 15.679 | 46.28 | 24.227 | 59.971 | 24.805 | 46.29 | 29.683 | 60.005 | 30.333 | 46.28 | 116.681 | 60.022 | 118.226
46.28 | 13.785 | 60.001 | 14.039 | 46.28 | 15.203 | 60.011 | 15.68 | 46.29 | 24.23 | 59.971 | 24.806 | 46.3 | 29.688 | 60.005 | 30.334 | 46.28 | 116.684 | 60.022 | 118.227
46.29 | 13.785 | 60.001 | 14.041 | 46.29 | 15.206 | 60.011 | 15.682 | 46.3 | 24.233 | 59.971 | 24.806 | 46.31 | 29.694 | 60.005 | 30.335 | 46.29 | 116.687 | 60.022 | 118.228
46.3 | 13.785 | 60 | 14.044 | 46.3 | 15.209 | 60.011 | 15.683 | 46.3 | 24.236 | 59.971 | 24.807 | 46.31 | 29.699 | 60.005 | 30.337 | 46.3 | 116.69 | 60.022 | 118.229
46.31 | 13.785 | 60 | 14.046 | 46.31 | 15.212 | 60.011 | 15.684 | 46.31 | 24.239 | 59.971 | 24.808 | 46.32 | 29.705 | 60.005 | 30.338 | 46.31 | 116.695 | 60.022 | 118.231
46.32 | 13.785 | 60 | 14.049 | 46.32 | 15.215 | 60.011 | 15.685 | 46.32 | 24.24 | 59.971 | 24.808 | 46.33 | 29.71 | 60.005 | 30.339 | 46.32 | 116.699 | 60.022 | 118.232
46.32 | 13.785 | 59.999 | 14.051 | 46.32 | 15.218 | 60.011 | 15.687 | 46.33 | 24.241 | 59.971 | 24.809 | 46.34 | 29.716 | 60.005 | 30.34 | 46.33 | 116.702 | 60.022 | 118.233
46.33 | 13.785 | 59.999 | 14.054 | 46.33 | 15.221 | 60.011 | 15.688 | 46.34 | 24.242 | 59.971 | 24.81 | 46.35 | 29.721 | 60.005 | 30.342 | 46.33 | 116.705 | 60.022 | 118.234
46.34 | 13.785 | 59.999 | 14.056 | 46.34 | 15.224 | 60.011 | 15.689 | 46.35 | 24.243 | 59.971 | 24.81 | 46.36 | 29.727 | 60.005 | 30.343 | 46.34 | 116.707 | 60.022 | 118.236
46.35 | 13.785 | 59.999 | 14.059 | 46.35 | 15.228 | 60.011 | 15.69 | 46.35 | 24.244 | 59.971 | 24.811 | 46.36 | 29.732 | 60.005 | 30.344 | 46.35 | 116.71 | 60.022 | 118.237
46.36 | 13.785 | 59.999 | 14.061 | 46.36 | 15.231 | 60.011 | 15.692 | 46.36 | 24.246 | 59.971 | 24.811 | 46.37 | 29.734 | 60.005 | 30.345 | 46.36 | 116.713 | 60.022 | 118.238
46.37 | 13.785 | 59.999 | 14.064 | 46.37 | 15.234 | 60.011 | 15.693 | 46.37 | 24.247 | 59.971 | 24.812 | 46.38 | 29.737 | 60.005 | 30.347 | 46.37 | 116.716 | 60.022 | 118.239
46.37 | 13.785 | 59.999 | 14.066 | 46.37 | 15.237 | 60.011 | 15.694 | 46.38 | 24.248 | 59.971 | 24.813 | 46.39 | 29.739 | 60.005 | 30.348 | 46.38 | 116.718 | 60.022 | 118.241
46.38 | 13.785 | 59.999 | 14.069 | 46.38 | 15.24 | 60.011 | 15.695 | 46.39 | 24.249 | 59.971 | 24.813 | 46.4 | 29.741 | 60.005 | 30.349 | 46.38 | 116.719 | 60.022 | 118.242
46.39 | 13.785 | 59.999 | 14.071 | 46.39 | 15.244 | 60.011 | 15.697 | 46.4 | 24.25 | 59.971 | 24.814 | 46.41 | 29.744 | 60.005 | 30.35 | 46.39 | 116.721 | 60.022 | 118.243
46.4 | 13.785 | 59.999 | 14.074 | 46.4 | 15.244 | 60.011 | 15.698 | 46.4 | 24.25 | 59.971 | 24.815 | 46.41 | 29.746 | 60.005 | 30.352 | 46.4 | 116.722 | 60.022 | 118.244
46.41 | 13.785 | 59.999 | 14.076 | 46.41 | 15.244 | 60.011 | 15.699 | 46.41 | 24.25 | 59.971 | 24.815 | 46.42 | 29.749 | 60.005 | 30.353 | 46.41 | 116.722 | 60.022 | 118.246
46.42 | 13.785 | 59.999 | 14.079 | 46.42 | 15.244 | 60.011 | 15.7 | 46.42 | 24.249 | 59.971 | 24.816 | 46.43 | 29.751 | 60.005 | 30.354 | 46.42 | 116.722 | 60.022 | 118.247
46.42 | 13.785 | 59.999 | 14.081 | 46.42 | 15.245 | 60.011 | 15.702 | 46.43 | 24.249 | 59.971 | 24.816 | 46.44 | 29.753 | 60.005 | 30.355 | 46.43 | 116.722 | 60.022 | 118.248
46.43 | 13.785 | 59.999 | 14.084 | 46.43 | 15.245 | 60.011 | 15.703 | 46.44 | 24.251 | 59.971 | 24.817 | 46.45 | 29.756 | 60.005 | 30.357 | 46.43 | 116.722 | 60.022 | 118.249
46.44 | 13.785 | 59.999 | 14.086 | 46.44 | 15.245 | 60.011 | 15.704 | 46.45 | 24.253 | 59.971 | 24.818 | 46.46 | 29.756 | 60.005 | 30.358 | 46.44 | 116.722 | 60.022 | 118.251
46.45 | 13.784 | 59.999 | 14.089 | 46.45 | 15.245 | 60.011 | 15.705 | 46.45 | 24.255 | 59.971 | 24.818 | 46.46 | 29.756 | 60.005 | 30.359 | 46.45 | 116.721 | 60.022 | 118.252
46.46 | 13.784 | 59.999 | 14.091 | 46.46 | 15.246 | 60.011 | 15.707 | 46.46 | 24.258 | 59.971 | 24.819 | 46.47 | 29.756 | 60.005 | 30.36 | 46.46 | 116.721 | 60.022 | 118.253
46.47 | 13.784 | 59.999 | 14.094 | 46.47 | 15.246 | 60.011 | 15.708 | 46.47 | 24.26 | 59.971 | 24.82 | 46.48 | 29.756 | 60.005 | 30.362 | 46.47 | 116.721 | 60.022 | 118.254
46.47 | 13.784 | 59.999 | 14.096 | 46.47 | 15.246 | 60.011 | 15.709 | 46.48 | 24.262 | 59.971 | 24.82 | 46.49 | 29.756 | 60.005 | 30.363 | 46.48 | 116.717 | 60.022 | 118.256
46.48 | 13.784 | 59.999 | 14.099 | 46.48 | 15.247 | 60.011 | 15.71 | 46.49 | 24.264 | 59.971 | 24.821 | 46.5 | 29.755 | 60.005 | 30.364 | 46.48 | 116.714 | 60.022 | 118.257
46.49 | 13.783 | 59.999 | 14.101 | 46.49 | 15.247 | 60.011 | 15.712 | 46.5 | 24.266 | 59.971 | 24.821 | 46.51 | 29.755 | 60.005 | 30.365 | 46.49 | 116.71 | 60.022 | 118.258
46.5 | 13.783 | 59.999 | 14.104 | 46.5 | 15.247 | 60.011 | 15.713 | 46.5 | 24.268 | 59.971 | 24.822 | 46.51 | 29.755 | 60.005 | 30.367 | 46.5 | 116.707 | 60.022 | 118.259
46.51 | 13.783 | 59.999 | 14.106 | 46.51 | 15.247 | 60.011 | 15.714 | 46.51 | 24.271 | 59.971 | 24.823 | 46.52 | 29.755 | 60.005 | 30.368 | 46.51 | 116.704 | 60.022 | 118.261
46.52 | 13.783 | 59.999 | 14.109 | 46.52 | 15.247 | 60.011 | 15.715 | 46.52 | 24.273 | 59.971 | 24.823 | 46.53 | 29.755 | 60.005 | 30.369 | 46.52 | 116.7 | 60.022 | 118.262
46.52 | 13.782 | 59.999 | 14.111 | 46.52 | 15.248 | 60.011 | 15.717 | 46.53 | 24.275 | 59.971 | 24.824 | 46.54 | 29.755 | 60.005 | 30.37 | 46.53 | 116.698 | 60.022 | 118.263
46.53 | 13.782 | 59.999 | 14.114 | 46.53 | 15.248 | 60.011 | 15.718 | 46.54 | 24.277 | 59.971 | 24.825 | 46.55 | 29.755 | 60.005 | 30.372 | 46.53 | 116.697 | 60.022 | 118.264
46.54 | 13.782 | 59.999 | 14.116 | 46.54 | 15.248 | 60.011 | 15.719 | 46.55 | 24.279 | 59.971 | 24.825 | 46.56 | 29.755 | 60.005 | 30.373 | 46.54 | 116.696 | 60.022 | 118.266
46.55 | 13.782 | 59.999 | 14.119 | 46.55 | 15.248 | 60.011 | 15.72 | 46.55 | 24.281 | 59.971 | 24.826 | 46.56 | 29.755 | 60.005 | 30.374 | 46.55 | 116.696 | 60.022 | 118.267
46.56 | 13.781 | 59.999 | 14.121 | 46.56 | 15.248 | 60.012 | 15.722 | 46.56 | 24.283 | 59.971 | 24.826 | 46.57 | 29.755 | 60.005 | 30.375 | 46.56 | 116.695 | 60.022 | 118.268
46.57 | 13.781 | 59.999 | 14.124 | 46.57 | 15.25 | 60.012 | 15.723 | 46.57 | 24.286 | 59.971 | 24.827 | 46.58 | 29.755 | 60.005 | 30.377 | 46.57 | 116.695 | 60.022 | 118.269
46.57 | 13.781 | 59.999 | 14.126 | 46.57 | 15.253 | 60.012 | 15.724 | 46.58 | 24.288 | 59.971 | 24.828 | 46.59 | 29.755 | 60.005 | 30.378 | 46.58 | 116.694 | 60.022 | 118.271
46.58 | 13.784 | 59.999 | 14.129 | 46.58 | 15.255 | 60.012 | 15.725 | 46.59 | 24.29 | 59.971 | 24.828 | 46.6 | 29.755 | 60.005 | 30.379 | 46.58 | 116.694 | 60.022 | 118.272
46.59 | 13.788 | 59.999 | 14.131 | 46.59 | 15.258 | 60.013 | 15.727 | 46.6 | 24.292 | 59.971 | 24.829 | 46.61 | 29.755 | 60.005 | 30.38 | 46.59 | 116.693 | 60.022 | 118.273
46.6 | 13.791 | 59.999 | 14.134 | 46.6 | 15.26 | 60.013 | 15.728 | 46.6 | 24.292 | 59.971 | 24.83 | 46.61 | 29.755 | 60.005 | 30.382 | 46.6 | 116.693 | 60.022 | 118.274
46.61 | 13.795 | 59.999 | 14.136 | 46.61 | 15.262 | 60.013 | 15.729 | 46.61 | 24.292 | 59.971 | 24.83 | 46.62 | 29.755 | 60.005 | 30.383 | 46.61 | 116.692 | 60.022 | 118.276
46.62 | 13.799 | 59.999 | 14.139 | 46.62 | 15.265 | 60.014 | 15.73 | 46.62 | 24.292 | 59.971 | 24.831 | 46.63 | 29.755 | 60.005 | 30.384 | 46.62 | 116.692 | 60.022 | 118.277
46.62 | 13.802 | 59.999 | 14.141 | 46.62 | 15.267 | 60.014 | 15.732 | 46.63 | 24.292 | 59.971 | 24.831 | 46.64 | 29.755 | 60.005 | 30.385 | 46.63 | 116.692 | 60.022 | 118.278
46.63 | 13.806 | 59.999 | 14.144 | 46.63 | 15.27 | 60.014 | 15.733 | 46.64 | 24.292 | 59.971 | 24.832 | 46.65 | 29.755 | 60.005 | 30.387 | 46.63 | 116.692 | 60.022 | 118.279
46.64 | 13.81 | 59.999 | 14.146 | 46.64 | 15.272 | 60.014 | 15.734 | 46.65 | 24.292 | 59.971 | 24.833 | 46.66 | 29.755 | 60.005 | 30.388 | 46.64 | 116.693 | 60.022 | 118.281
46.65 | 13.813 | 59.999 | 14.149 | 46.65 | 15.274 | 60.015 | 15.735 | 46.65 | 24.292 | 59.971 | 24.833 | 46.66 | 29.755 | 60.005 | 30.389 | 46.65 | 116.693 | 60.022 | 118.282
46.66 | 13.817 | 59.999 | 14.151 | 46.66 | 15.277 | 60.015 | 15.737 | 46.66 | 24.292 | 59.971 | 24.834 | 46.67 | 29.757 | 60.005 | 30.39 | 46.66 | 116.694 | 60.022 | 118.283
46.67 | 13.821 | 59.999 | 14.154 | 46.67 | 15.279 | 60.015 | 15.738 | 46.67 | 24.292 | 59.971 | 24.835 | 46.68 | 29.759 | 60.005 | 30.392 | 46.67 | 116.695 | 60.022 | 118.284
46.67 | 13.825 | 59.999 | 14.156 | 46.67 | 15.281 | 60.016 | 15.739 | 46.68 | 24.292 | 59.971 | 24.835 | 46.69 | 29.762 | 60.005 | 30.393 | 46.68 | 116.696 | 60.022 | 118.286
46.68 | 13.828 | 59.999 | 14.159 | 46.68 | 15.283 | 60.016 | 15.74 | 46.69 | 24.291 | 59.971 | 24.836 | 46.7 | 29.764 | 60.005 | 30.394 | 46.68 | 116.697 | 60.022 | 118.287
46.69 | 13.832 | 59.999 | 14.161 | 46.69 | 15.286 | 60.016 | 15.742 | 46.7 | 24.291 | 59.971 | 24.836 | 46.71 | 29.767 | 60.005 | 30.395 | 46.69 | 116.697 | 60.022 | 118.288
46.7 | 13.836 | 59.999 | 14.164 | 46.7 | 15.288 | 60.016 | 15.743 | 46.7 | 24.291 | 59.971 | 24.837 | 46.71 | 29.769 | 60.005 | 30.397 | 46.7 | 116.698 | 60.022 | 118.289
46.71 | 13.84 | 59.999 | 14.166 | 46.71 | 15.29 | 60.017 | 15.744 | 46.71 | 24.291 | 59.971 | 24.838 | 46.72 | 29.772 | 60.005 | 30.398 | 46.71 | 116.7 | 60.022 | 118.291
46.72 | 13.844 | 59.999 | 14.169 | 46.72 | 15.293 | 60.017 | 15.745 | 46.72 | 24.291 | 59.971 | 24.838 | 46.73 | 29.774 | 60.005 | 30.399 | 46.72 | 116.702 | 60.022 | 118.292
46.72 | 13.847 | 59.999 | 14.171 | 46.72 | 15.295 | 60.017 | 15.747 | 46.73 | 24.291 | 59.971 | 24.839 | 46.74 | 29.776 | 60.005 | 30.4 | 46.73 | 116.704 | 60.022 | 118.293
46.73 | 13.851 | 59.999 | 14.174 | 46.73 | 15.295 | 60.017 | 15.748 | 46.74 | 24.292 | 59.971 | 24.84 | 46.75 | 29.778 | 60.005 | 30.402 | 46.73 | 116.706 | 60.022 | 118.294
46.74 | 13.855 | 59.999 | 14.176 | 46.74 | 15.295 | 60.017 | 15.749 | 46.75 | 24.292 | 59.971 | 24.84 | 46.76 | 29.78 | 60.005 | 30.403 | 46.74 | 116.709 | 60.022 | 118.296
46.75 | 13.855 | 59.999 | 14.179 | 46.75 | 15.295 | 60.017 | 15.75 | 46.75 | 24.292 | 59.971 | 24.841 | 46.76 | 29.782 | 60.005 | 30.404 | 46.75 | 116.713 | 60.022 | 118.297
46.76 | 13.855 | 59.999 | 14.181 | 46.76 | 15.295 | 60.017 | 15.751 | 46.76 | 24.292 | 59.971 | 24.841 | 46.77 | 29.785 | 60.005 | 30.405 | 46.76 | 116.716 | 60.022 | 118.298
46.77 | 13.855 | 59.999 | 14.184 | 46.77 | 15.295 | 60.017 | 15.753 | 46.77 | 24.292 | 59.971 | 24.842 | 46.78 | 29.787 | 60.005 | 30.407 | 46.77 | 116.72 | 60.022 | 118.299
46.77 | 13.855 | 59.999 | 14.186 | 46.77 | 15.296 | 60.017 | 15.754 | 46.78 | 24.292 | 59.971 | 24.843 | 46.79 | 29.789 | 60.005 | 30.408 | 46.78 | 116.723 | 60.022 | 118.301
46.78 | 13.855 | 59.999 | 14.189 | 46.78 | 15.296 | 60.017 | 15.755 | 46.79 | 24.292 | 59.971 | 24.843 | 46.8 | 29.791 | 60.005 | 30.409 | 46.78 | 116.726 | 60.022 | 118.302
46.79 | 13.856 | 59.999 | 14.191 | 46.79 | 15.296 | 60.017 | 15.756 | 46.8 | 24.293 | 59.971 | 24.844 | 46.81 | 29.793 | 60.005 | 30.41 | 46.79 | 116.729 | 60.022 | 118.303
46.8 | 13.856 | 59.999 | 14.194 | 46.8 | 15.296 | 60.017 | 15.758 | 46.8 | 24.293 | 59.971 | 24.845 | 46.81 | 29.796 | 60.005 | 30.412 | 46.8 | 116.732 | 60.022 | 118.304
46.81 | 13.856 | 59.999 | 14.196 | 46.81 | 15.296 | 60.017 | 15.759 | 46.81 | 24.293 | 59.971 | 24.845 | 46.82 | 29.798 | 60.005 | 30.413 | 46.81 | 116.736 | 60.022 | 118.306
46.82 | 13.856 | 59.999 | 14.199 | 46.82 | 15.296 | 60.017 | 15.76 | 46.82 | 24.293 | 59.971 | 24.846 | 46.83 | 29.8 | 60.005 | 30.414 | 46.82 | 116.74 | 60.022 | 118.307
46.82 | 13.856 | 59.999 | 14.201 | 46.82 | 15.297 | 60.017 | 15.761 | 46.83 | 24.293 | 59.971 | 24.846 | 46.84 | 29.8 | 60.005 | 30.415 | 46.83 | 116.743 | 60.022 | 118.308
46.83 | 13.856 | 59.999 | 14.204 | 46.83 | 15.297 | 60.017 | 15.763 | 46.84 | 24.294 | 59.971 | 24.847 | 46.85 | 29.799 | 60.005 | 30.417 | 46.83 | 116.747 | 60.022 | 118.309
46.84 | 13.856 | 59.999 | 14.206 | 46.84 | 15.297 | 60.017 | 15.764 | 46.85 | 24.294 | 59.971 | 24.848 | 46.86 | 29.799 | 60.005 | 30.418 | 46.84 | 116.751 | 60.022 | 118.311
46.85 | 13.856 | 59.999 | 14.209 | 46.85 | 15.3 | 60.017 | 15.765 | 46.85 | 24.294 | 59.971 | 24.848 | 46.86 | 29.799 | 60.005 | 30.419 | 46.85 | 116.755 | 60.022 | 118.312
46.86 | 13.856 | 59.999 | 14.211 | 46.86 | 15.303 | 60.017 | 15.766 | 46.86 | 24.294 | 59.971 | 24.849 | 46.87 | 29.798 | 60.005 | 30.42 | 46.86 | 116.757 | 60.022 | 118.313
46.87 | 13.855 | 59.999 | 14.214 | 46.87 | 15.305 | 60.017 | 15.768 | 46.87 | 24.295 | 59.971 | 24.85 | 46.88 | 29.798 | 60.005 | 30.422 | 46.87 | 116.76 | 60.022 | 118.314
46.87 | 13.855 | 59.999 | 14.216 | 46.87 | 15.308 | 60.017 | 15.769 | 46.88 | 24.295 | 59.971 | 24.85 | 46.89 | 29.797 | 60.005 | 30.423 | 46.88 | 116.761 | 60.022 | 118.316
46.88 | 13.855 | 59.999 | 14.219 | 46.88 | 15.311 | 60.017 | 15.77 | 46.89 | 24.298 | 59.971 | 24.851 | 46.9 | 29.797 | 60.005 | 30.424 | 46.88 | 116.762 | 60.022 | 118.317
46.89 | 13.855 | 59.999 | 14.221 | 46.89 | 15.313 | 60.017 | 15.771 | 46.9 | 24.301 | 59.971 | 24.851 | 46.91 | 29.797 | 60.005 | 30.425 | 46.89 | 116.763 | 60.022 | 118.318
46.9 | 13.855 | 59.999 | 14.224 | 46.9 | 15.316 | 60.017 | 15.773 | 46.9 | 24.304 | 59.971 | 24.852 | 46.91 | 29.796 | 60.005 | 30.427 | 46.9 | 116.764 | 60.022 | 118.319
46.91 | 13.855 | 59.999 | 14.226 | 46.91 | 15.318 | 60.017 | 15.774 | 46.91 | 24.307 | 59.971 | 24.853 | 46.92 | 29.796 | 60.005 | 30.428 | 46.91 | 116.763 | 60.022 | 118.321
46.92 | 13.855 | 59.999 | 14.229 | 46.92 | 15.321 | 60.017 | 15.775 | 46.92 | 24.31 | 59.971 | 24.853 | 46.93 | 29.796 | 60.005 | 30.429 | 46.92 | 116.762 | 60.022 | 118.322
46.92 | 13.855 | 59.999 | 14.231 | 46.92 | 15.323 | 60.017 | 15.776 | 46.93 | 24.314 | 59.971 | 24.854 | 46.94 | 29.796 | 60.005 | 30.43 | 46.93 | 116.762 | 60.022 | 118.323
46.93 | 13.855 | 59.999 | 14.233 | 46.93 | 15.326 | 60.017 | 15.778 | 46.94 | 24.317 | 59.971 | 24.855 | 46.95 | 29.796 | 60.005 | 30.432 | 46.93 | 116.761 | 60.022 | 118.324
46.94 | 13.854 | 59.999 | 14.235 | 46.94 | 15.328 | 60.017 | 15.779 | 46.95 | 24.32 | 59.971 | 24.855 | 46.96 | 29.796 | 60.005 | 30.433 | 46.94 | 116.761 | 60.022 | 118.326
46.95 | 13.854 | 59.999 | 14.238 | 46.95 | 15.33 | 60.017 | 15.78 | 46.95 | 24.323 | 59.971 | 24.856 | 46.96 | 29.796 | 60.005 | 30.434 | 46.95 | 116.761 | 60.022 | 118.327
46.96 | 13.854 | 59.999 | 14.24 | 46.96 | 15.333 | 60.017 | 15.781 | 46.96 | 24.326 | 59.971 | 24.856 | 46.97 | 29.799 | 60.005 | 30.435 | 46.96 | 116.761 | 60.022 | 118.328
46.97 | 13.854 | 59.999 | 14.242 | 46.97 | 15.335 | 60.017 | 15.783 | 46.97 | 24.329 | 59.971 | 24.857 | 46.98 | 29.803 | 60.005 | 30.437 | 46.97 | 116.761 | 60.022 | 118.329
46.97 | 13.854 | 59.999 | 14.244 | 46.97 | 15.338 | 60.017 | 15.784 | 46.98 | 24.332 | 59.971 | 24.858 | 46.99 | 29.806 | 60.005 | 30.438 | 46.98 | 116.76 | 60.022 | 118.331
46.98 | 13.854 | 59.999 | 14.246 | 46.98 | 15.34 | 60.017 | 15.785 | 46.99 | 24.335 | 59.971 | 24.858 | 47 | 29.81 | 60.005 | 30.439 | 46.98 | 116.76 | 60.022 | 118.332
46.99 | 13.854 | 59.999 | 14.248 | 46.99 | 15.342 | 60.017 | 15.786 | 47 | 24.338 | 59.971 | 24.859 | 47.01 | 29.813 | 60.005 | 30.441 | 46.99 | 116.76 | 60.022 | 118.333
47 | 13.854 | 59.999 | 14.25 | 47 | 15.345 | 60.017 | 15.788 | 47 | 24.341 | 59.971 | 24.86 | 47.01 | 29.816 | 60.005 | 30.442 | 47 | 116.76 | 60.022 | 118.334
47.01 | 13.853 | 59.999 | 14.251 | 47.01 | 15.347 | 60.017 | 15.789 | 47.01 | 24.344 | 59.971 | 24.86 | 47.02 | 29.82 | 60.005 | 30.443 | 47.01 | 116.76 | 60.022 | 118.336
47.02 | 13.853 | 59.999 | 14.253 | 47.02 | 15.347 | 60.017 | 15.79 | 47.02 | 24.35 | 59.971 | 24.861 | 47.03 | 29.823 | 60.005 | 30.445 | 47.02 | 116.76 | 60.022 | 118.337
47.02 | 13.853 | 59.998 | 14.255 | 47.02 | 15.347 | 60.017 | 15.791 | 47.03 | 24.355 | 59.971 | 24.861 | 47.04 | 29.83 | 60.005 | 30.447 | 47.03 | 116.76 | 60.022 | 118.338
47.03 | 13.856 | 59.998 | 14.256 | 47.03 | 15.347 | 60.017 | 15.793 | 47.04 | 24.361 | 59.971 | 24.862 | 47.05 | 29.837 | 60.005 | 30.448 | 47.03 | 116.76 | 60.022 | 118.339
47.04 | 13.86 | 59.998 | 14.258 | 47.04 | 15.347 | 60.017 | 15.794 | 47.05 | 24.366 | 59.971 | 24.863 | 47.06 | 29.844 | 60.005 | 30.45 | 47.04 | 116.761 | 60.022 | 118.341
47.05 | 13.863 | 59.997 | 14.259 | 47.05 | 15.346 | 60.017 | 15.795 | 47.05 | 24.369 | 59.971 | 24.863 | 47.06 | 29.851 | 60.005 | 30.452 | 47.05 | 116.762 | 60.022 | 118.342
47.06 | 13.866 | 59.997 | 14.26 | 47.06 | 15.346 | 60.017 | 15.796 | 47.06 | 24.371 | 59.971 | 24.864 | 47.07 | 29.858 | 60.005 | 30.454 | 47.06 | 116.763 | 60.022 | 118.343
47.07 | 13.869 | 59.997 | 14.262 | 47.07 | 15.346 | 60.017 | 15.798 | 47.07 | 24.374 | 59.971 | 24.865 | 47.08 | 29.865 | 60.005 | 30.456 | 47.07 | 116.765 | 60.022 | 118.344
47.07 | 13.872 | 59.997 | 14.263 | 47.07 | 15.345 | 60.017 | 15.799 | 47.08 | 24.376 | 59.971 | 24.865 | 47.09 | 29.872 | 60.005 | 30.458 | 47.08 | 116.766 | 60.022 | 118.346
47.08 | 13.875 | 59.996 | 14.264 | 47.08 | 15.345 | 60.017 | 15.8 | 47.09 | 24.379 | 59.971 | 24.866 | 47.1 | 29.879 | 60.005 | 30.46 | 47.08 | 116.767 | 60.022 | 118.347
47.09 | 13.879 | 59.996 | 14.266 | 47.09 | 15.345 | 60.017 | 15.801 | 47.1 | 24.381 | 59.971 | 24.866 | 47.11 | 29.886 | 60.005 | 30.462 | 47.09 | 116.768 | 60.022 | 118.348
47.1 | 13.882 | 59.996 | 14.267 | 47.1 | 15.344 | 60.017 | 15.803 | 47.1 | 24.384 | 59.971 | 24.867 | 47.11 | 29.893 | 60.005 | 30.464 | 47.1 | 116.77 | 60.022 | 118.349
47.11 | 13.885 | 59.995 | 14.268 | 47.11 | 15.344 | 60.017 | 15.804 | 47.11 | 24.386 | 59.971 | 24.868 | 47.12 | 29.9 | 60.005 | 30.466 | 47.11 | 116.772 | 60.022 | 118.351
47.12 | 13.888 | 59.995 | 14.269 | 47.12 | 15.346 | 60.017 | 15.805 | 47.12 | 24.388 | 59.971 | 24.868 | 47.13 | 29.907 | 60.005 | 30.469 | 47.12 | 116.774 | 60.022 | 118.352
47.12 | 13.891 | 59.995 | 14.271 | 47.12 | 15.349 | 60.017 | 15.806 | 47.13 | 24.391 | 59.971 | 24.869 | 47.14 | 29.91 | 60.005 | 30.471 | 47.13 | 116.776 | 60.022 | 118.353
47.13 | 13.894 | 59.995 | 14.272 | 47.13 | 15.351 | 60.017 | 15.808 | 47.14 | 24.393 | 59.971 | 24.87 | 47.15 | 29.913 | 60.005 | 30.473 | 47.13 | 116.778 | 60.022 | 118.354
47.14 | 13.897 | 59.994 | 14.273 | 47.14 | 15.354 | 60.017 | 15.809 | 47.15 | 24.395 | 59.971 | 24.87 | 47.16 | 29.92 | 60.005 | 30.476 | 47.14 | 116.78 | 60.022 | 118.356
47.15 | 13.901 | 59.994 | 14.274 | 47.15 | 15.356 | 60.017 | 15.81 | 47.15 | 24.397 | 59.971 | 24.871 | 47.16 | 29.927 | 60.005 | 30.478 | 47.15 | 116.783 | 60.022 | 118.357
47.16 | 13.904 | 59.994 | 14.276 | 47.16 | 15.359 | 60.017 | 15.811 | 47.16 | 24.4 | 59.971 | 24.871 | 47.17 | 29.933 | 60.005 | 30.481 | 47.16 | 116.785 | 60.022 | 118.358
47.17 | 13.907 | 59.994 | 14.277 | 47.17 | 15.363 | 60.017 | 15.813 | 47.17 | 24.404 | 59.971 | 24.872 | 47.18 | 29.94 | 60.005 | 30.483 | 47.17 | 116.787 | 60.022 | 118.359
47.17 | 13.91 | 59.994 | 14.278 | 47.17 | 15.368 | 60.017 | 15.814 | 47.18 | 24.409 | 59.971 | 24.873 | 47.19 | 29.947 | 60.005 | 30.486 | 47.18 | 116.791 | 60.022 | 118.361
47.18 | 13.914 | 59.994 | 14.279 | 47.18 | 15.372 | 60.017 | 15.815 | 47.19 | 24.411 | 59.971 | 24.873 | 47.2 | 29.953 | 60.005 | 30.488 | 47.18 | 116.794 | 60.022 | 118.362
47.19 | 13.919 | 59.994 | 14.281 | 47.19 | 15.377 | 60.017 | 15.816 | 47.2 | 24.414 | 59.971 | 24.874 | 47.21 | 29.956 | 60.005 | 30.491 | 47.19 | 116.799 | 60.022 | 118.363
47.2 | 13.921 | 59.994 | 14.282 | 47.2 | 15.382 | 60.017 | 15.818 | 47.2 | 24.416 | 59.971 | 24.875 | 47.21 | 29.96 | 60.005 | 30.493 | 47.2 | 116.803 | 60.022 | 118.364
47.21 | 13.922 | 59.994 | 14.283 | 47.21 | 15.386 | 60.017 | 15.819 | 47.21 | 24.418 | 59.971 | 24.875 | 47.22 | 29.963 | 60.005 | 30.496 | 47.21 | 116.806 | 60.022 | 118.366
47.22 | 13.924 | 59.994 | 14.284 | 47.22 | 15.391 | 60.017 | 15.82 | 47.22 | 24.421 | 59.971 | 24.876 | 47.23 | 29.966 | 60.005 | 30.498 | 47.22 | 116.809 | 60.022 | 118.367
47.22 | 13.926 | 59.994 | 14.286 | 47.22 | 15.396 | 60.017 | 15.821 | 47.23 | 24.423 | 59.971 | 24.876 | 47.24 | 29.97 | 60.005 | 30.501 | 47.23 | 116.812 | 60.022 | 118.368
47.23 | 13.931 | 59.994 | 14.287 | 47.23 | 15.401 | 60.017 | 15.823 | 47.24 | 24.425 | 59.971 | 24.877 | 47.25 | 29.973 | 60.005 | 30.503 | 47.23 | 116.816 | 60.022 | 118.369
47.24 | 13.937 | 59.994 | 14.288 | 47.24 | 15.405 | 60.017 | 15.824 | 47.25 | 24.428 | 59.971 | 24.878 | 47.26 | 29.976 | 60.005 | 30.506 | 47.24 | 116.82 | 60.022 | 118.371
47.25 | 13.943 | 59.994 | 14.289 | 47.25 | 15.41 | 60.017 | 15.825 | 47.25 | 24.43 | 59.971 | 24.878 | 47.26 | 29.98 | 60.005 | 30.508 | 47.25 | 116.823 | 60.022 | 118.372
47.26 | 13.949 | 59.994 | 14.291 | 47.26 | 15.415 | 60.017 | 15.826 | 47.26 | 24.432 | 59.971 | 24.879 | 47.27 | 29.983 | 60.005 | 30.511 | 47.26 | 116.826 | 60.022 | 118.373
47.27 | 13.955 | 59.994 | 14.292 | 47.27 | 15.42 | 60.017 | 15.828 | 47.27 | 24.435 | 59.971 | 24.88 | 47.28 | 29.986 | 60.005 | 30.513 | 47.27 | 116.83 | 60.022 | 118.374
47.27 | 13.961 | 59.994 | 14.293 | 47.27 | 15.425 | 60.017 | 15.829 | 47.28 | 24.437 | 59.971 | 24.88 | 47.29 | 29.99 | 60.005 | 30.516 | 47.28 | 116.832 | 60.022 | 118.376
47.28 | 13.966 | 59.994 | 14.294 | 47.28 | 15.427 | 60.017 | 15.83 | 47.29 | 24.439 | 59.971 | 24.881 | 47.3 | 29.993 | 60.005 | 30.518 | 47.28 | 116.834 | 60.022 | 118.377
47.29 | 13.972 | 59.994 | 14.296 | 47.29 | 15.429 | 60.017 | 15.831 | 47.3 | 24.442 | 59.971 | 24.881 | 47.31 | 29.996 | 60.005 | 30.521 | 47.29 | 116.838 | 60.022 | 118.378
47.3 | 13.978 | 59.994 | 14.297 | 47.3 | 15.431 | 60.017 | 15.833 | 47.3 | 24.444 | 59.971 | 24.882 | 47.31 | 29.999 | 60.005 | 30.523 | 47.3 | 116.841 | 60.022 | 118.379
47.31 | 13.984 | 59.994 | 14.298 | 47.31 | 15.433 | 60.017 | 15.834 | 47.31 | 24.447 | 59.971 | 24.883 | 47.32 | 29.999 | 60.005 | 30.526 | 47.31 | 116.844 | 60.022 | 118.381
47.32 | 13.99 | 59.994 | 14.299 | 47.32 | 15.435 | 60.017 | 15.835 | 47.32 | 24.449 | 59.971 | 24.883 | 47.33 | 29.999 | 60.005 | 30.528 | 47.32 | 116.847 | 60.022 | 118.382
47.32 | 13.996 | 59.994 | 14.301 | 47.32 | 15.437 | 60.017 | 15.836 | 47.33 | 24.452 | 59.971 | 24.884 | 47.34 | 29.999 | 60.005 | 30.531 | 47.33 | 116.851 | 60.022 | 118.383
47.33 | 14.002 | 59.994 | 14.302 | 47.33 | 15.436 | 60.017 | 15.838 | 47.34 | 24.452 | 59.971 | 24.885 | 47.35 | 30 | 60.005 | 30.533 | 47.33 | 116.854 | 60.022 | 118.384
47.34 | 14.008 | 59.994 | 14.303 | 47.34 | 15.436 | 60.017 | 15.839 | 47.35 | 24.452 | 59.971 | 24.885 | 47.36 | 30 | 60.005 | 30.536 | 47.34 | 116.859 | 60.022 | 118.386
47.35 | 14.013 | 59.994 | 14.304 | 47.35 | 15.436 | 60.017 | 15.84 | 47.35 | 24.452 | 59.971 | 24.886 | 47.36 | 30 | 60.005 | 30.538 | 47.35 | 116.863 | 60.022 | 118.387
47.36 | 14.017 | 59.994 | 14.306 | 47.36 | 15.436 | 60.017 | 15.841 | 47.36 | 24.452 | 59.971 | 24.886 | 47.37 | 29.999 | 60.005 | 30.541 | 47.36 | 116.866 | 60.022 | 118.388
47.37 | 14.021 | 59.994 | 14.307 | 47.37 | 15.436 | 60.017 | 15.843 | 47.37 | 24.452 | 59.971 | 24.887 | 47.38 | 29.999 | 60.005 | 30.543 | 47.37 | 116.87 | 60.022 | 118.389
47.37 | 14.026 | 59.994 | 14.308 | 47.37 | 15.436 | 60.017 | 15.844 | 47.38 | 24.453 | 59.971 | 24.888 | 47.39 | 29.999 | 60.005 | 30.546 | 47.38 | 116.874 | 60.022 | 118.391
47.38 | 14.03 | 59.994 | 14.309 | 47.38 | 15.436 | 60.017 | 15.845 | 47.39 | 24.453 | 59.971 | 24.888 | 47.4 | 29.999 | 60.005 | 30.548 | 47.38 | 116.878 | 60.022 | 118.392
47.39 | 14.034 | 59.994 | 14.311 | 47.39 | 15.436 | 60.017 | 15.846 | 47.4 | 24.453 | 59.971 | 24.889 | 47.41 | 29.999 | 60.005 | 30.551 | 47.39 | 116.881 | 60.022 | 118.393
47.4 | 14.034 | 59.994 | 14.312 | 47.4 | 15.436 | 60.017 | 15.848 | 47.41 | 24.453 | 59.971 | 24.89 | 47.41 | 29.998 | 60.005 | 30.553 | 47.4 | 116.884 | 60.022 | 118.394
47.41 | 14.035 | 59.994 | 14.313 | 47.41 | 15.436 | 60.017 | 15.849 | 47.41 | 24.454 | 59.971 | 24.89 | 47.42 | 29.998 | 60.005 | 30.556 | 47.41 | 116.887 | 60.022 | 118.396
47.42 | 14.035 | 59.994 | 14.314 | 47.42 | 15.436 | 60.017 | 15.85 | 47.42 | 24.456 | 59.971 | 24.891 | 47.43 | 29.998 | 60.005 | 30.558 | 47.42 | 116.89 | 60.022 | 118.397
47.42 | 14.035 | 59.994 | 14.316 | 47.42 | 15.436 | 60.017 | 15.851 | 47.43 | 24.458 | 59.971 | 24.891 | 47.44 | 29.997 | 60.005 | 30.561 | 47.43 | 116.893 | 60.022 | 118.398
47.43 | 14.035 | 59.994 | 14.317 | 47.43 | 15.436 | 60.017 | 15.853 | 47.44 | 24.461 | 59.971 | 24.892 | 47.45 | 29.997 | 60.005 | 30.563 | 47.43 | 116.895 | 60.022 | 118.399
47.44 | 14.035 | 59.994 | 14.318 | 47.44 | 15.436 | 60.017 | 15.854 | 47.45 | 24.463 | 59.971 | 24.893 | 47.46 | 29.997 | 60.005 | 30.566 | 47.44 | 116.897 | 60.022 | 118.401
47.45 | 14.035 | 59.994 | 14.319 | 47.45 | 15.437 | 60.017 | 15.855 | 47.46 | 24.465 | 59.971 | 24.893 | 47.46 | 29.997 | 60.005 | 30.568 | 47.45 | 116.9 | 60.022 | 118.402
47.46 | 14.036 | 59.994 | 14.321 | 47.46 | 15.437 | 60.017 | 15.856 | 47.46 | 24.467 | 59.971 | 24.894 | 47.47 | 29.996 | 60.005 | 30.571 | 47.46 | 116.901 | 60.022 | 118.403
47.47 | 14.036 | 59.994 | 14.322 | 47.47 | 15.437 | 60.017 | 15.858 | 47.47 | 24.469 | 59.971 | 24.902 | 47.48 | 29.996 | 60.005 | 30.573 | 47.47 | 116.903 | 60.022 | 118.404
47.47 | 14.036 | 59.994 | 14.323 | 47.47 | 15.437 | 60.017 | 15.859 | 47.48 | 24.472 | 59.971 | 24.91 | 47.49 | 29.996 | 60.005 | 30.576 | 47.48 | 116.904 | 60.022 | 118.406
47.48 | 14.036 | 59.994 | 14.324 | 47.48 | 15.437 | 60.017 | 15.86 | 47.49 | 24.474 | 59.971 | 24.919 | 47.5 | 29.996 | 60.005 | 30.578 | 47.48 | 116.905 | 60.022 | 118.407
47.49 | 14.036 | 59.994 | 14.326 | 47.49 | 15.438 | 60.017 | 15.861 | 47.5 | 24.476 | 59.971 | 24.927 | 47.51 | 29.996 | 60.005 | 30.581 | 47.49 | 116.907 | 60.022 | 118.408
47.5 | 14.036 | 59.994 | 14.327 | 47.5 | 15.438 | 60.017 | 15.863 | 47.51 | 24.478 | 59.971 | 24.936 | 47.51 | 29.996 | 60.005 | 30.583 | 47.5 | 116.908 | 60.022 | 118.409
47.51 | 14.037 | 59.994 | 14.328 | 47.51 | 15.438 | 60.017 | 15.864 | 47.51 | 24.48 | 59.971 | 24.945 | 47.52 | 29.996 | 60.005 | 30.586 | 47.51 | 116.907 | 60.022 | 118.411
47.52 | 14.037 | 59.994 | 14.329 | 47.52 | 15.438 | 60.017 | 15.865 | 47.52 | 24.483 | 59.971 | 24.953 | 47.53 | 29.995 | 60.005 | 30.588 | 47.52 | 116.906 | 60.022 | 118.412
47.52 | 14.037 | 59.994 | 14.331 | 47.52 | 15.438 | 60.017 | 15.866 | 47.53 | 24.485 | 59.971 | 24.962 | 47.54 | 29.996 | 60.005 | 30.591 | 47.53 | 116.905 | 60.022 | 118.413
47.53 | 14.037 | 59.994 | 14.332 | 47.53 | 15.438 | 60.017 | 15.868 | 47.54 | 24.487 | 59.971 | 24.971 | 47.55 | 29.996 | 60.005 | 30.593 | 47.53 | 116.904 | 60.022 | 118.414
47.54 | 14.037 | 59.994 | 14.333 | 47.54 | 15.438 | 60.017 | 15.869 | 47.55 | 24.489 | 59.971 | 24.98 | 47.56 | 29.997 | 60.005 | 30.596 | 47.54 | 116.903 | 60.022 | 118.416
47.55 | 14.037 | 59.994 | 14.334 | 47.55 | 15.439 | 60.017 | 15.87 | 47.56 | 24.491 | 59.971 | 24.989 | 47.56 | 29.997 | 60.005 | 30.598 | 47.55 | 116.902 | 60.022 | 118.417
47.56 | 14.038 | 59.994 | 14.336 | 47.56 | 15.439 | 60.017 | 15.871 | 47.56 | 24.493 | 59.971 | 24.999 | 47.57 | 29.997 | 60.005 | 30.601 | 47.56 | 116.901 | 60.022 | 118.418
47.57 | 14.038 | 59.994 | 14.337 | 47.57 | 15.439 | 60.017 | 15.873 | 47.57 | 24.495 | 59.971 | 25.008 | 47.58 | 29.998 | 60.005 | 30.603 | 47.57 | 116.899 | 60.022 | 118.419
47.57 | 14.038 | 59.994 | 14.338 | 47.57 | 15.439 | 60.017 | 15.874 | 47.58 | 24.497 | 59.971 | 25.017 | 47.59 | 29.998 | 60.005 | 30.606 | 47.58 | 116.899 | 60.022 | 118.421
47.58 | 14.038 | 59.994 | 14.339 | 47.58 | 15.439 | 60.017 | 15.875 | 47.59 | 24.497 | 59.971 | 25.027 | 47.6 | 29.998 | 60.005 | 30.608 | 47.58 | 116.898 | 60.022 | 118.422
47.59 | 14.038 | 59.994 | 14.341 | 47.59 | 15.439 | 60.017 | 15.876 | 47.6 | 24.497 | 59.971 | 25.036 | 47.61 | 29.999 | 60.005 | 30.611 | 47.59 | 116.898 | 60.022 | 118.423
47.6 | 14.038 | 59.994 | 14.342 | 47.6 | 15.438 | 60.017 | 15.878 | 47.61 | 24.497 | 59.971 | 25.046 | 47.61 | 29.999 | 60.005 | 30.613 | 47.6 | 116.898 | 60.022 | 118.424
47.61 | 14.038 | 59.994 | 14.343 | 47.61 | 15.438 | 60.017 | 15.879 | 47.61 | 24.497 | 59.971 | 25.056 | 47.62 | 30 | 60.005 | 30.616 | 47.61 | 116.898 | 60.022 | 118.426
47.62 | 14.038 | 59.994 | 14.344 | 47.62 | 15.438 | 60.017 | 15.88 | 47.62 | 24.497 | 59.971 | 25.066 | 47.63 | 30 | 60.005 | 30.618 | 47.62 | 116.899 | 60.022 | 118.427
47.62 | 14.038 | 59.994 | 14.346 | 47.62 | 15.438 | 60.017 | 15.881 | 47.63 | 24.497 | 59.971 | 25.076 | 47.64 | 30 | 60.005 | 30.621 | 47.63 | 116.9 | 60.022 | 118.428
47.63 | 14.038 | 59.994 | 14.347 | 47.63 | 15.437 | 60.017 | 15.883 | 47.64 | 24.497 | 59.971 | 25.078 | 47.65 | 30.001 | 60.005 | 30.623 | 47.63 | 116.902 | 60.022 | 118.429
47.64 | 14.038 | 59.994 | 14.348 | 47.64 | 15.437 | 60.017 | 15.884 | 47.65 | 24.497 | 59.971 | 25.081 | 47.66 | 30.001 | 60.005 | 30.626 | 47.64 | 116.903 | 60.022 | 118.431
47.65 | 14.038 | 59.994 | 14.349 | 47.65 | 15.437 | 60.017 | 15.885 | 47.66 | 24.497 | 59.971 | 25.083 | 47.66 | 30.001 | 60.005 | 30.628 | 47.65 | 116.904 | 60.022 | 118.432
47.66 | 14.038 | 59.994 | 14.351 | 47.66 | 15.436 | 60.017 | 15.886 | 47.66 | 24.497 | 59.971 | 25.086 | 47.67 | 30.001 | 60.005 | 30.631 | 47.66 | 116.905 | 60.022 | 118.433
47.67 | 14.038 | 59.993 | 14.352 | 47.67 | 15.436 | 60.017 | 15.888 | 47.67 | 24.497 | 59.971 | 25.088 | 47.68 | 30.001 | 60.005 | 30.633 | 47.67 | 116.906 | 60.022 | 118.434
47.67 | 14.038 | 59.993 | 14.353 | 47.67 | 15.436 | 60.017 | 15.889 | 47.68 | 24.497 | 59.971 | 25.091 | 47.69 | 30.001 | 60.005 | 30.636 | 47.68 | 116.907 | 60.022 | 118.436
47.68 | 14.038 | 59.993 | 14.354 | 47.68 | 15.436 | 60.017 | 15.89 | 47.69 | 24.497 | 59.971 | 25.093 | 47.7 | 30.001 | 60.005 | 30.638 | 47.68 | 116.908 | 60.022 | 118.437
47.69 | 14.038 | 59.993 | 14.356 | 47.69 | 15.435 | 60.017 | 15.892 | 47.7 | 24.497 | 59.971 | 25.096 | 47.71 | 30.001 | 60.005 | 30.641 | 47.69 | 116.909 | 60.022 | 118.438
47.7 | 14.038 | 59.992 | 14.357 | 47.7 | 15.435 | 60.017 | 15.893 | 47.71 | 24.497 | 59.971 | 25.098 | 47.71 | 30.002 | 60.005 | 30.643 | 47.7 | 116.91 | 60.022 | 118.439
47.71 | 14.038 | 59.992 | 14.358 | 47.71 | 15.435 | 60.017 | 15.895 | 47.71 | 24.496 | 59.971 | 25.101 | 47.72 | 30.002 | 60.005 | 30.646 | 47.71 | 116.911 | 60.022 | 118.441
47.72 | 14.038 | 59.992 | 14.359 | 47.72 | 15.435 | 60.017 | 15.896 | 47.72 | 24.496 | 59.971 | 25.103 | 47.73 | 30.003 | 60.005 | 30.648 | 47.72 | 116.912 | 60.022 | 118.442
47.72 | 14.037 | 59.991 | 14.361 | 47.72 | 15.435 | 60.017 | 15.898 | 47.73 | 24.496 | 59.971 | 25.106 | 47.74 | 30.003 | 60.005 | 30.651 | 47.73 | 116.913 | 60.022 | 118.443
47.73 | 14.037 | 59.991 | 14.362 | 47.73 | 15.435 | 60.017 | 15.9 | 47.74 | 24.496 | 59.971 | 25.108 | 47.75 | 30.004 | 60.005 | 30.653 | 47.73 | 116.914 | 60.022 | 118.444
47.74 | 14.037 | 59.991 | 14.363 | 47.74 | 15.434 | 60.017 | 15.902 | 47.75 | 24.496 | 59.971 | 25.111 | 47.76 | 30.004 | 60.005 | 30.656 | 47.74 | 116.915 | 60.022 | 118.446
47.75 | 14.037 | 59.991 | 14.364 | 47.75 | 15.434 | 60.017 | 15.903 | 47.76 | 24.496 | 59.971 | 25.113 | 47.76 | 30.005 | 60.005 | 30.658 | 47.75 | 116.916 | 60.022 | 118.447
47.76 | 14.037 | 59.99 | 14.366 | 47.76 | 15.434 | 60.017 | 15.905 | 47.76 | 24.496 | 59.971 | 25.116 | 47.77 | 30.005 | 60.005 | 30.661 | 47.76 | 116.916 | 60.022 | 118.448
47.77 | 14.037 | 59.99 | 14.367 | 47.77 | 15.434 | 60.017 | 15.907 | 47.77 | 24.496 | 59.971 | 25.118 | 47.78 | 30.006 | 60.005 | 30.663 | 47.77 | 116.917 | 60.022 | 118.449
47.77 | 14.037 | 59.99 | 14.368 | 47.77 | 15.434 | 60.017 | 15.909 | 47.78 | 24.496 | 59.971 | 25.121 | 47.79 | 30.006 | 60.005 | 30.666 | 47.78 | 116.918 | 60.022 | 118.451
47.78 | 14.038 | 59.989 | 14.369 | 47.78 | 15.434 | 60.017 | 15.911 | 47.79 | 24.496 | 59.971 | 25.123 | 47.8 | 30.006 | 60.005 | 30.668 | 47.78 | 116.919 | 60.022 | 118.452
47.79 | 14.039 | 59.989 | 14.371 | 47.79 | 15.435 | 60.017 | 15.914 | 47.8 | 24.496 | 59.971 | 25.126 | 47.81 | 30.007 | 60.005 | 30.671 | 47.79 | 116.918 | 60.022 | 118.453
47.8 | 14.04 | 59.989 | 14.372 | 47.8 | 15.435 | 60.017 | 15.916 | 47.81 | 24.496 | 59.971 | 25.128 | 47.81 | 30.007 | 60.005 | 30.673 | 47.8 | 116.918 | 60.022 | 118.454
47.81 | 14.041 | 59.988 | 14.373 | 47.81 | 15.435 | 60.017 | 15.918 | 47.81 | 24.496 | 59.971 | 25.131 | 47.82 | 30.008 | 60.005 | 30.676 | 47.81 | 116.918 | 60.022 | 118.456
47.82 | 14.042 | 59.988 | 14.374 | 47.82 | 15.435 | 60.017 | 15.921 | 47.82 | 24.496 | 59.971 | 25.133 | 47.83 | 30.009 | 60.005 | 30.678 | 47.82 | 116.918 | 60.022 | 118.457
47.82 | 14.044 | 59.988 | 14.376 | 47.82 | 15.435 | 60.017 | 15.923 | 47.83 | 24.496 | 59.971 | 25.136 | 47.84 | 30.014 | 60.005 | 30.681 | 47.83 | 116.918 | 60.022 | 118.458
47.83 | 14.045 | 59.988 | 14.377 | 47.83 | 15.437 | 60.017 | 15.925 | 47.84 | 24.496 | 59.971 | 25.138 | 47.85 | 30.019 | 60.005 | 30.683 | 47.83 | 116.918 | 60.022 | 118.459
47.84 | 14.046 | 59.988 | 14.378 | 47.84 | 15.439 | 60.017 | 15.928 | 47.85 | 24.495 | 59.971 | 25.141 | 47.86 | 30.024 | 60.005 | 30.686 | 47.84 | 116.918 | 60.022 | 118.461
47.85 | 14.047 | 59.989 | 14.379 | 47.85 | 15.441 | 60.017 | 15.93 | 47.86 | 24.495 | 59.971 | 25.143 | 47.86 | 30.03 | 60.005 | 30.688 | 47.85 | 116.918 | 60.022 | 118.462
47.86 | 14.048 | 59.989 | 14.381 | 47.86 | 15.444 | 60.017 | 15.933 | 47.86 | 24.495 | 59.971 | 25.146 | 47.87 | 30.034 | 60.005 | 30.691 | 47.86 | 116.918 | 60.022 | 118.463
47.87 | 14.05 | 59.989 | 14.382 | 47.87 | 15.448 | 60.017 | 15.935 | 47.87 | 24.495 | 59.971 | 25.148 | 47.88 | 30.038 | 60.005 | 30.693 | 47.87 | 116.918 | 60.022 | 118.464
47.87 | 14.051 | 59.99 | 14.383 | 47.87 | 15.452 | 60.017 | 15.938 | 47.88 | 24.495 | 59.971 | 25.151 | 47.89 | 30.043 | 60.005 | 30.696 | 47.88 | 116.918 | 60.022 | 118.466
47.88 | 14.052 | 59.99 | 14.384 | 47.88 | 15.458 | 60.017 | 15.94 | 47.89 | 24.495 | 59.971 | 25.153 | 47.9 | 30.047 | 60.005 | 30.698 | 47.88 | 116.918 | 60.022 | 118.467
47.89 | 14.053 | 59.99 | 14.386 | 47.89 | 15.464 | 60.017 | 15.943 | 47.9 | 24.495 | 59.971 | 25.156 | 47.91 | 30.052 | 60.005 | 30.701 | 47.89 | 116.918 | 60.022 | 118.468
47.9 | 14.055 | 59.991 | 14.387 | 47.9 | 15.471 | 60.017 | 15.945 | 47.91 | 24.499 | 59.971 | 25.158 | 47.91 | 30.056 | 60.005 | 30.703 | 47.9 | 116.918 | 60.022 | 118.469
47.91 | 14.056 | 59.991 | 14.388 | 47.91 | 15.477 | 60.017 | 15.948 | 47.91 | 24.502 | 59.971 | 25.161 | 47.92 | 30.061 | 60.005 | 30.706 | 47.91 | 116.918 | 60.022 | 118.471
47.92 | 14.057 | 59.991 | 14.389 | 47.92 | 15.484 | 60.017 | 15.95 | 47.92 | 24.506 | 59.971 | 25.163 | 47.93 | 30.066 | 60.005 | 30.708 | 47.92 | 116.918 | 60.022 | 118.472
47.92 | 14.058 | 59.991 | 14.391 | 47.92 | 15.49 | 60.017 | 15.953 | 47.93 | 24.51 | 59.971 | 25.166 | 47.94 | 30.07 | 60.005 | 30.711 | 47.93 | 116.919 | 60.022 | 118.473
47.93 | 14.06 | 59.992 | 14.392 | 47.93 | 15.496 | 60.017 | 15.955 | 47.94 | 24.514 | 59.971 | 25.168 | 47.95 | 30.075 | 60.005 | 30.713 | 47.93 | 116.921 | 60.022 | 118.474
47.94 | 14.061 | 59.992 | 14.394 | 47.94 | 15.503 | 60.017 | 15.958 | 47.95 | 24.518 | 59.971 | 25.171 | 47.96 | 30.08 | 60.005 | 30.716 | 47.94 | 116.922 | 60.022 | 118.476
47.95 | 14.061 | 59.992 | 14.395 | 47.95 | 15.509 | 60.017 | 15.96 | 47.96 | 24.521 | 59.971 | 25.173 | 47.96 | 30.084 | 60.005 | 30.718 | 47.95 | 116.923 | 60.022 | 118.477
47.96 | 14.061 | 59.993 | 14.397 | 47.96 | 15.516 | 60.017 | 15.963 | 47.96 | 24.525 | 59.971 | 25.176 | 47.97 | 30.089 | 60.005 | 30.721 | 47.96 | 116.924 | 60.022 | 118.478
47.97 | 14.061 | 59.993 | 14.399 | 47.97 | 15.522 | 60.017 | 15.965 | 47.97 | 24.529 | 59.971 | 25.178 | 47.98 | 30.093 | 60.005 | 30.723 | 47.97 | 116.926 | 60.022 | 118.479
47.97 | 14.061 | 59.993 | 14.4 | 47.97 | 15.529 | 60.017 | 15.968 | 47.98 | 24.532 | 59.971 | 25.181 | 47.99 | 30.098 | 60.005 | 30.726 | 47.98 | 116.927 | 60.022 | 118.481
47.98 | 14.062 | 59.993 | 14.402 | 47.98 | 15.535 | 60.017 | 15.97 | 47.99 | 24.536 | 59.971 | 25.183 | 48 | 30.102 | 60.005 | 30.728 | 47.98 | 116.928 | 60.022 | 118.482
47.99 | 14.063 | 59.994 | 14.404 | 47.99 | 15.542 | 60.017 | 15.973 | 48 | 24.54 | 59.971 | 25.186 | 48.01 | 30.102 | 60.005 | 30.731 | 47.99 | 116.929 | 60.022 | 118.483
48 | 14.064 | 59.993 | 14.406 | 48 | 15.546 | 60.017 | 15.975 | 48.01 | 24.544 | 59.971 | 25.188 | 48.01 | 30.103 | 60.005 | 30.733 | 48 | 116.931 | 60.022 | 118.484
48.01 | 14.065 | 59.993 | 14.408 | 48.01 | 15.55 | 60.017 | 15.978 | 48.01 | 24.548 | 59.971 | 25.191 | 48.02 | 30.103 | 60.005 | 30.735 | 48.01 | 116.932 | 60.022 | 118.486
48.02 | 14.067 | 59.993 | 14.41 | 48.02 | 15.554 | 60.017 | 15.98 | 48.02 | 24.551 | 59.971 | 25.193 | 48.03 | 30.103 | 60.005 | 30.737 | 48.02 | 116.933 | 60.022 | 118.487
48.02 | 14.068 | 59.993 | 14.412 | 48.02 | 15.558 | 60.017 | 15.983 | 48.03 | 24.555 | 59.971 | 25.196 | 48.04 | 30.103 | 60.005 | 30.74 | 48.03 | 116.934 | 60.022 | 118.488
48.03 | 14.069 | 59.992 | 14.414 | 48.03 | 15.56 | 60.017 | 15.985 | 48.04 | 24.559 | 59.971 | 25.198 | 48.05 | 30.103 | 60.005 | 30.742 | 48.03 | 116.936 | 60.022 | 118.489
48.04 | 14.07 | 59.992 | 14.417 | 48.04 | 15.562 | 60.017 | 15.988 | 48.05 | 24.563 | 59.971 | 25.201 | 48.06 | 30.103 | 60.005 | 30.744 | 48.04 | 116.937 | 60.022 | 118.491
48.05 | 14.071 | 59.992 | 14.419 | 48.05 | 15.562 | 60.017 | 15.99 | 48.06 | 24.567 | 59.971 | 25.203 | 48.06 | 30.103 | 60.005 | 30.746 | 48.05 | 116.938 | 60.022 | 118.492
48.06 | 14.072 | 59.991 | 14.421 | 48.06 | 15.562 | 60.017 | 15.993 | 48.06 | 24.571 | 59.971 | 25.206 | 48.07 | 30.103 | 60.005 | 30.747 | 48.06 | 116.939 | 60.022 | 118.493
48.07 | 14.073 | 59.991 | 14.424 | 48.07 | 15.561 | 60.017 | 15.995 | 48.07 | 24.57 | 59.971 | 25.208 | 48.08 | 30.103 | 60.005 | 30.749 | 48.07 | 116.941 | 60.022 | 118.494
48.07 | 14.074 | 59.991 | 14.426 | 48.07 | 15.561 | 60.017 | 15.998 | 48.08 | 24.57 | 59.971 | 25.211 | 48.09 | 30.103 | 60.005 | 30.751 | 48.08 | 116.942 | 60.022 | 118.496
48.08 | 14.075 | 59.991 | 14.429 | 48.08 | 15.561 | 60.017 | 16 | 48.09 | 24.575 | 59.971 | 25.213 | 48.1 | 30.103 | 60.005 | 30.753 | 48.08 | 116.943 | 60.022 | 118.497
48.09 | 14.076 | 59.99 | 14.431 | 48.09 | 15.561 | 60.017 | 16.003 | 48.1 | 24.579 | 59.971 | 25.216 | 48.11 | 30.103 | 60.005 | 30.754 | 48.09 | 116.943 | 60.022 | 118.498
48.1 | 14.077 | 59.99 | 14.434 | 48.1 | 15.561 | 60.017 | 16.005 | 48.11 | 24.583 | 59.971 | 25.218 | 48.11 | 30.103 | 60.005 | 30.756 | 48.1 | 116.943 | 60.022 | 118.499
48.11 | 14.078 | 59.99 | 14.436 | 48.11 | 15.561 | 60.017 | 16.008 | 48.11 | 24.587 | 59.971 | 25.221 | 48.12 | 30.103 | 60.005 | 30.757 | 48.11 | 116.942 | 60.022 | 118.501
48.12 | 14.079 | 59.989 | 14.439 | 48.12 | 15.561 | 60.017 | 16.01 | 48.12 | 24.592 | 59.971 | 25.223 | 48.13 | 30.103 | 60.005 | 30.759 | 48.12 | 116.94 | 60.022 | 118.502
48.12 | 14.08 | 59.989 | 14.441 | 48.12 | 15.561 | 60.017 | 16.013 | 48.13 | 24.596 | 59.971 | 25.226 | 48.14 | 30.102 | 60.005 | 30.76 | 48.13 | 116.941 | 60.022 | 118.503
48.13 | 14.081 | 59.989 | 14.444 | 48.13 | 15.561 | 60.017 | 16.015 | 48.14 | 24.6 | 59.971 | 25.228 | 48.15 | 30.102 | 60.005 | 30.762 | 48.13 | 116.942 | 60.022 | 118.504
48.14 | 14.083 | 59.988 | 14.446 | 48.14 | 15.561 | 60.017 | 16.018 | 48.15 | 24.604 | 59.971 | 25.231 | 48.16 | 30.102 | 60.005 | 30.763 | 48.14 | 116.946 | 60.022 | 118.506
48.15 | 14.083 | 59.988 | 14.449 | 48.15 | 15.56 | 60.017 | 16.02 | 48.16 | 24.609 | 59.971 | 25.233 | 48.16 | 30.102 | 60.005 | 30.764 | 48.15 | 116.949 | 60.022 | 118.507
48.16 | 14.082 | 59.988 | 14.451 | 48.16 | 15.56 | 60.017 | 16.023 | 48.16 | 24.613 | 59.971 | 25.236 | 48.17 | 30.101 | 60.005 | 30.765 | 48.16 | 116.953 | 60.022 | 118.508
48.17 | 14.082 | 59.988 | 14.454 | 48.17 | 15.56 | 60.017 | 16.025 | 48.17 | 24.617 | 59.971 | 25.238 | 48.18 | 30.101 | 60.005 | 30.767 | 48.17 | 116.957 | 60.022 | 118.509
48.17 | 14.082 | 59.988 | 14.456 | 48.17 | 15.56 | 60.017 | 16.028 | 48.18 | 24.622 | 59.971 | 25.241 | 48.19 | 30.101 | 60.005 | 30.768 | 48.18 | 116.963 | 60.022 | 118.511
48.18 | 14.082 | 59.988 | 14.459 | 48.18 | 15.562 | 60.017 | 16.03 | 48.19 | 24.626 | 59.971 | 25.243 | 48.2 | 30.101 | 60.005 | 30.769 | 48.18 | 116.969 | 60.022 | 118.512
48.19 | 14.082 | 59.988 | 14.461 | 48.19 | 15.565 | 60.017 | 16.033 | 48.2 | 24.63 | 59.971 | 25.246 | 48.21 | 30.101 | 60.005 | 30.77 | 48.19 | 116.975 | 60.022 | 118.513
48.2 | 14.082 | 59.988 | 14.464 | 48.2 | 15.567 | 60.017 | 16.035 | 48.21 | 24.635 | 59.971 | 25.248 | 48.21 | 30.1 | 60.005 | 30.772 | 48.2 | 116.98 | 60.022 | 118.514
48.21 | 14.082 | 59.988 | 14.466 | 48.21 | 15.569 | 60.017 | 16.038 | 48.21 | 24.639 | 59.971 | 25.251 | 48.22 | 30.105 | 60.005 | 30.773 | 48.21 | 116.986 | 60.022 | 118.516
48.22 | 14.082 | 59.988 | 14.469 | 48.22 | 15.572 | 60.017 | 16.04 | 48.22 | 24.643 | 59.971 | 25.253 | 48.23 | 30.109 | 60.005 | 30.774 | 48.22 | 116.992 | 60.022 | 118.517
48.22 | 14.082 | 59.988 | 14.471 | 48.22 | 15.574 | 60.017 | 16.043 | 48.23 | 24.647 | 59.971 | 25.256 | 48.24 | 30.113 | 60.005 | 30.775 | 48.23 | 116.999 | 60.022 | 118.518
48.23 | 14.082 | 59.988 | 14.474 | 48.23 | 15.576 | 60.017 | 16.045 | 48.24 | 24.652 | 59.971 | 25.258 | 48.25 | 30.118 | 60.005 | 30.777 | 48.23 | 117.006 | 60.022 | 118.519
48.24 | 14.082 | 59.988 | 14.476 | 48.24 | 15.579 | 60.017 | 16.048 | 48.25 | 24.656 | 59.971 | 25.261 | 48.26 | 30.122 | 60.005 | 30.778 | 48.24 | 117.012 | 60.022 | 118.521
48.25 | 14.082 | 59.988 | 14.479 | 48.25 | 15.581 | 60.017 | 16.05 | 48.26 | 24.656 | 59.971 | 25.263 | 48.26 | 30.126 | 60.005 | 30.779 | 48.25 | 117.019 | 60.022 | 118.522
48.26 | 14.082 | 59.988 | 14.481 | 48.26 | 15.583 | 60.017 | 16.053 | 48.26 | 24.656 | 59.971 | 25.266 | 48.27 | 30.13 | 60.005 | 30.78 | 48.26 | 117.025 | 60.022 | 118.523
48.27 | 14.082 | 59.988 | 14.484 | 48.27 | 15.585 | 60.017 | 16.055 | 48.27 | 24.655 | 59.971 | 25.268 | 48.28 | 30.134 | 60.005 | 30.782 | 48.27 | 117.032 | 60.022 | 118.524
48.27 | 14.082 | 59.988 | 14.486 | 48.27 | 15.587 | 60.017 | 16.058 | 48.28 | 24.655 | 59.971 | 25.271 | 48.29 | 30.139 | 60.005 | 30.783 | 48.28 | 117.04 | 60.022 | 118.526
48.28 | 14.081 | 59.988 | 14.489 | 48.28 | 15.589 | 60.017 | 16.06 | 48.29 | 24.655 | 59.971 | 25.273 | 48.3 | 30.143 | 60.005 | 30.784 | 48.28 | 117.048 | 60.022 | 118.527
48.29 | 14.081 | 59.988 | 14.491 | 48.29 | 15.592 | 60.017 | 16.063 | 48.3 | 24.655 | 59.971 | 25.276 | 48.31 | 30.147 | 60.005 | 30.785 | 48.29 | 117.053 | 60.022 | 118.528
48.3 | 14.081 | 59.988 | 14.494 | 48.3 | 15.594 | 60.017 | 16.065 | 48.31 | 24.655 | 59.971 | 25.278 | 48.31 | 30.151 | 60.005 | 30.787 | 48.3 | 117.058 | 60.022 | 118.529
48.31 | 14.081 | 59.988 | 14.496 | 48.31 | 15.596 | 60.017 | 16.068 | 48.31 | 24.655 | 59.971 | 25.281 | 48.32 | 30.155 | 60.005 | 30.788 | 48.31 | 117.06 | 60.022 | 118.531
48.32 | 14.081 | 59.988 | 14.499 | 48.32 | 15.6 | 60.017 | 16.07 | 48.32 | 24.655 | 59.971 | 25.283 | 48.33 | 30.159 | 60.005 | 30.789 | 48.32 | 117.063 | 60.022 | 118.532
48.32 | 14.081 | 59.988 | 14.501 | 48.32 | 15.605 | 60.017 | 16.073 | 48.33 | 24.655 | 59.971 | 25.286 | 48.34 | 30.164 | 60.005 | 30.79 | 48.33 | 117.065 | 60.022 | 118.533
48.33 | 14.081 | 59.988 | 14.504 | 48.33 | 15.61 | 60.017 | 16.075 | 48.34 | 24.655 | 59.971 | 25.288 | 48.35 | 30.168 | 60.005 | 30.792 | 48.33 | 117.067 | 60.022 | 118.534
48.34 | 14.081 | 59.988 | 14.506 | 48.34 | 15.616 | 60.017 | 16.078 | 48.35 | 24.655 | 59.971 | 25.291 | 48.36 | 30.172 | 60.005 | 30.793 | 48.34 | 117.067 | 60.022 | 118.536
48.35 | 14.081 | 59.988 | 14.509 | 48.35 | 15.619 | 60.017 | 16.08 | 48.36 | 24.655 | 59.971 | 25.293 | 48.36 | 30.176 | 60.005 | 30.794 | 48.35 | 117.067 | 60.022 | 118.537
48.36 | 14.081 | 59.988 | 14.511 | 48.36 | 15.622 | 60.017 | 16.083 | 48.36 | 24.655 | 59.971 | 25.296 | 48.37 | 30.18 | 60.005 | 30.795 | 48.36 | 117.067 | 60.022 | 118.538
48.37 | 14.081 | 59.988 | 14.514 | 48.37 | 15.625 | 60.017 | 16.085 | 48.37 | 24.654 | 59.971 | 25.298 | 48.38 | 30.184 | 60.005 | 30.797 | 48.37 | 117.067 | 60.022 | 118.539
48.37 | 14.081 | 59.988 | 14.516 | 48.37 | 15.629 | 60.017 | 16.088 | 48.38 | 24.654 | 59.971 | 25.301 | 48.39 | 30.185 | 60.005 | 30.798 | 48.38 | 117.067 | 60.022 | 118.541
48.38 | 14.081 | 59.988 | 14.519 | 48.38 | 15.632 | 60.017 | 16.09 | 48.39 | 24.654 | 59.971 | 25.303 | 48.4 | 30.186 | 60.005 | 30.799 | 48.38 | 117.067 | 60.022 | 118.542
48.39 | 14.081 | 59.988 | 14.521 | 48.39 | 15.635 | 60.017 | 16.093 | 48.4 | 24.654 | 59.971 | 25.306 | 48.41 | 30.188 | 60.005 | 30.8 | 48.39 | 117.067 | 60.022 | 118.543
48.4 | 14.081 | 59.988 | 14.524 | 48.4 | 15.638 | 60.017 | 16.095 | 48.41 | 24.654 | 59.971 | 25.308 | 48.41 | 30.189 | 60.005 | 30.802 | 48.4 | 117.066 | 60.022 | 118.544
48.41 | 14.081 | 59.988 | 14.526 | 48.41 | 15.641 | 60.017 | 16.098 | 48.41 | 24.654 | 59.971 | 25.311 | 48.42 | 30.19 | 60.005 | 30.803 | 48.41 | 117.066 | 60.022 | 118.546
48.42 | 14.081 | 59.988 | 14.529 | 48.42 | 15.644 | 60.017 | 16.1 | 48.42 | 24.654 | 59.971 | 25.313 | 48.43 | 30.192 | 60.005 | 30.804 | 48.42 | 117.066 | 60.022 | 118.547
48.42 | 14.081 | 59.988 | 14.531 | 48.42 | 15.648 | 60.017 | 16.103 | 48.43 | 24.654 | 59.971 | 25.316 | 48.44 | 30.193 | 60.005 | 30.805 | 48.43 | 117.066 | 60.022 | 118.548
48.43 | 14.081 | 59.988 | 14.534 | 48.43 | 15.651 | 60.017 | 16.105 | 48.44 | 24.654 | 59.971 | 25.318 | 48.45 | 30.195 | 60.005 | 30.807 | 48.43 | 117.066 | 60.022 | 118.549
48.44 | 14.081 | 59.988 | 14.536 | 48.44 | 15.654 | 60.017 | 16.108 | 48.45 | 24.654 | 59.971 | 25.321 | 48.46 | 30.196 | 60.005 | 30.808 | 48.44 | 117.066 | 60.022 | 118.55
48.45 | 14.081 | 59.988 | 14.539 | 48.45 | 15.657 | 60.017 | 16.11 | 48.46 | 24.654 | 59.971 | 25.323 | 48.46 | 30.197 | 60.005 | 30.809 | 48.45 | 117.066 | 60.022 | 118.552
48.46 | 14.081 | 59.988 | 14.541 | 48.46 | 15.66 | 60.017 | 16.113 | 48.46 | 24.654 | 59.971 | 25.326 | 48.47 | 30.199 | 60.005 | 30.81 | 48.46 | 117.067 | 60.022 | 118.553
48.47 | 14.081 | 59.988 | 14.544 | 48.47 | 15.663 | 60.017 | 16.115 | 48.47 | 24.654 | 59.971 | 25.328 | 48.48 | 30.2 | 60.005 | 30.812 | 48.47 | 117.067 | 60.022 | 118.554
48.47 | 14.081 | 59.988 | 14.546 | 48.47 | 15.666 | 60.017 | 16.118 | 48.48 | 24.654 | 59.971 | 25.331 | 48.49 | 30.202 | 60.005 | 30.813 | 48.48 | 117.068 | 60.022 | 118.555
48.48 | 14.081 | 59.988 | 14.549 | 48.48 | 15.666 | 60.017 | 16.12 | 48.49 | 24.654 | 59.971 | 25.333 | 48.5 | 30.204 | 60.005 | 30.814 | 48.48 | 117.069 | 60.022 | 118.557
48.49 | 14.081 | 59.988 | 14.551 | 48.49 | 15.667 | 60.017 | 16.123 | 48.5 | 24.654 | 59.971 | 25.335 | 48.51 | 30.205 | 60.005 | 30.815 | 48.49 | 117.069 | 60.022 | 118.558
48.5 | 14.081 | 59.988 | 14.554 | 48.5 | 15.667 | 60.017 | 16.125 | 48.51 | 24.654 | 59.971 | 25.338 | 48.51 | 30.207 | 60.005 | 30.817 | 48.5 | 117.07 | 60.022 | 118.559
48.51 | 14.082 | 59.988 | 14.556 | 48.51 | 15.667 | 60.017 | 16.128 | 48.51 | 24.654 | 59.971 | 25.34 | 48.52 | 30.208 | 60.005 | 30.818 | 48.51 | 117.071 | 60.022 | 118.56
48.52 | 14.082 | 59.988 | 14.559 | 48.52 | 15.666 | 60.017 | 16.13 | 48.52 | 24.654 | 59.971 | 25.342 | 48.53 | 30.21 | 60.005 | 30.819 | 48.52 | 117.071 | 60.022 | 118.562
48.52 | 14.082 | 59.988 | 14.561 | 48.52 | 15.666 | 60.017 | 16.133 | 48.53 | 24.654 | 59.971 | 25.344 | 48.54 | 30.212 | 60.005 | 30.82 | 48.53 | 117.072 | 60.022 | 118.563
48.53 | 14.082 | 59.988 | 14.564 | 48.53 | 15.666 | 60.017 | 16.135 | 48.54 | 24.654 | 59.971 | 25.346 | 48.55 | 30.213 | 60.005 | 30.822 | 48.53 | 117.073 | 60.022 | 118.564
48.54 | 14.082 | 59.988 | 14.566 | 48.54 | 15.666 | 60.017 | 16.138 | 48.55 | 24.654 | 59.971 | 25.348 | 48.56 | 30.213 | 60.005 | 30.823 | 48.54 | 117.073 | 60.022 | 118.565
48.55 | 14.082 | 59.988 | 14.569 | 48.55 | 15.665 | 60.016 | 16.14 | 48.56 | 24.654 | 59.971 | 25.349 | 48.56 | 30.213 | 60.005 | 30.824 | 48.55 | 117.074 | 60.022 | 118.567
48.56 | 14.082 | 59.988 | 14.571 | 48.56 | 15.665 | 60.016 | 16.143 | 48.56 | 24.654 | 59.971 | 25.351 | 48.57 | 30.213 | 60.005 | 30.825 | 48.56 | 117.075 | 60.022 | 118.568
48.57 | 14.082 | 59.988 | 14.574 | 48.57 | 15.665 | 60.016 | 16.145 | 48.57 | 24.654 | 59.971 | 25.353 | 48.58 | 30.213 | 60.005 | 30.827 | 48.57 | 117.075 | 60.022 | 118.569
48.57 | 14.082 | 59.988 | 14.576 | 48.57 | 15.665 | 60.016 | 16.148 | 48.58 | 24.654 | 59.971 | 25.355 | 48.59 | 30.213 | 60.005 | 30.828 | 48.58 | 117.075 | 60.022 | 118.57
48.58 | 14.086 | 59.988 | 14.579 | 48.58 | 15.665 | 60.015 | 16.15 | 48.59 | 24.654 | 59.971 | 25.356 | 48.6 | 30.213 | 60.005 | 30.829 | 48.58 | 117.075 | 60.022 | 118.572
48.59 | 14.09 | 59.988 | 14.581 | 48.59 | 15.665 | 60.015 | 16.153 | 48.6 | 24.654 | 59.971 | 25.358 | 48.61 | 30.214 | 60.005 | 30.83 | 48.59 | 117.077 | 60.022 | 118.573
48.6 | 14.097 | 59.988 | 14.584 | 48.6 | 15.664 | 60.015 | 16.155 | 48.61 | 24.654 | 59.971 | 25.359 | 48.61 | 30.215 | 60.005 | 30.832 | 48.6 | 117.078 | 60.022 | 118.574
48.61 | 14.104 | 59.988 | 14.586 | 48.61 | 15.664 | 60.014 | 16.158 | 48.61 | 24.654 | 59.971 | 25.36 | 48.62 | 30.218 | 60.005 | 30.833 | 48.61 | 117.079 | 60.022 | 118.575
48.62 | 14.111 | 59.988 | 14.589 | 48.62 | 15.664 | 60.014 | 16.16 | 48.62 | 24.654 | 59.971 | 25.362 | 48.63 | 30.221 | 60.005 | 30.834 | 48.62 | 117.081 | 60.022 | 118.577
48.62 | 14.118 | 59.988 | 14.591 | 48.62 | 15.664 | 60.014 | 16.163 | 48.63 | 24.654 | 59.971 | 25.363 | 48.64 | 30.224 | 60.005 | 30.835 | 48.63 | 117.082 | 60.022 | 118.578
48.63 | 14.125 | 59.988 | 14.594 | 48.63 | 15.664 | 60.014 | 16.165 | 48.64 | 24.654 | 59.971 | 25.364 | 48.65 | 30.227 | 60.005 | 30.837 | 48.63 | 117.084 | 60.022 | 118.579
48.64 | 14.132 | 59.988 | 14.596 | 48.64 | 15.664 | 60.013 | 16.168 | 48.65 | 24.654 | 59.971 | 25.365 | 48.66 | 30.23 | 60.005 | 30.838 | 48.64 | 117.085 | 60.022 | 118.58
48.65 | 14.139 | 59.988 | 14.599 | 48.65 | 15.664 | 60.013 | 16.17 | 48.66 | 24.654 | 59.971 | 25.367 | 48.66 | 30.233 | 60.005 | 30.839 | 48.65 | 117.086 | 60.022 | 118.582
48.66 | 14.146 | 59.988 | 14.601 | 48.66 | 15.664 | 60.013 | 16.173 | 48.66 | 24.654 | 59.971 | 25.368 | 48.67 | 30.236 | 60.005 | 30.84 | 48.66 | 117.088 | 60.022 | 118.583
48.67 | 14.153 | 59.988 | 14.604 | 48.67 | 15.664 | 60.012 | 16.175 | 48.67 | 24.654 | 59.971 | 25.369 | 48.68 | 30.239 | 60.005 | 30.842 | 48.67 | 117.089 | 60.022 | 118.584
48.67 | 14.16 | 59.988 | 14.606 | 48.67 | 15.664 | 60.012 | 16.178 | 48.68 | 24.654 | 59.971 | 25.37 | 48.69 | 30.242 | 60.005 | 30.843 | 48.68 | 117.09 | 60.022 | 118.585
48.68 | 14.166 | 59.988 | 14.609 | 48.68 | 15.665 | 60.012 | 16.18 | 48.69 | 24.655 | 59.971 | 25.372 | 48.7 | 30.245 | 60.005 | 30.844 | 48.68 | 117.092 | 60.022 | 118.587
48.69 | 14.173 | 59.988 | 14.611 | 48.69 | 15.665 | 60.012 | 16.183 | 48.7 | 24.656 | 59.971 | 25.373 | 48.71 | 30.248 | 60.005 | 30.845 | 48.69 | 117.093 | 60.022 | 118.588
48.7 | 14.18 | 59.988 | 14.614 | 48.7 | 15.666 | 60.011 | 16.185 | 48.71 | 24.657 | 59.971 | 25.374 | 48.71 | 30.251 | 60.005 | 30.847 | 48.7 | 117.094 | 60.022 | 118.589
48.71 | 14.187 | 59.988 | 14.616 | 48.71 | 15.667 | 60.011 | 16.187 | 48.71 | 24.658 | 59.971 | 25.375 | 48.72 | 30.254 | 60.005 | 30.848 | 48.71 | 117.096 | 60.022 | 118.59
48.72 | 14.194 | 59.988 | 14.619 | 48.72 | 15.668 | 60.011 | 16.189 | 48.72 | 24.659 | 59.971 | 25.377 | 48.73 | 30.257 | 60.005 | 30.849 | 48.72 | 117.097 | 60.022 | 118.592
48.72 | 14.201 | 59.988 | 14.621 | 48.72 | 15.669 | 60.011 | 16.191 | 48.73 | 24.66 | 59.971 | 25.378 | 48.74 | 30.26 | 60.005 | 30.85 | 48.73 | 117.099 | 60.022 | 118.593
48.73 | 14.208 | 59.988 | 14.624 | 48.73 | 15.67 | 60.011 | 16.193 | 48.74 | 24.661 | 59.971 | 25.379 | 48.75 | 30.263 | 60.005 | 30.852 | 48.73 | 117.1 | 60.022 | 118.594
48.74 | 14.215 | 59.988 | 14.626 | 48.74 | 15.671 | 60.011 | 16.195 | 48.75 | 24.662 | 59.971 | 25.38 | 48.76 | 30.266 | 60.005 | 30.853 | 48.74 | 117.101 | 60.022 | 118.595
48.75 | 14.218 | 59.988 | 14.629 | 48.75 | 15.672 | 60.011 | 16.197 | 48.76 | 24.663 | 59.971 | 25.382 | 48.76 | 30.269 | 60.005 | 30.854 | 48.75 | 117.103 | 60.022 | 118.597
48.76 | 14.221 | 59.988 | 14.631 | 48.76 | 15.673 | 60.011 | 16.199 | 48.76 | 24.665 | 59.971 | 25.383 | 48.77 | 30.271 | 60.005 | 30.855 | 48.76 | 117.104 | 60.022 | 118.598
48.77 | 14.221 | 59.988 | 14.634 | 48.77 | 15.674 | 60.011 | 16.201 | 48.77 | 24.67 | 59.971 | 25.384 | 48.78 | 30.273 | 60.005 | 30.857 | 48.77 | 117.105 | 60.022 | 118.599
48.77 | 14.221 | 59.988 | 14.636 | 48.77 | 15.675 | 60.011 | 16.202 | 48.78 | 24.675 | 59.971 | 25.385 | 48.79 | 30.273 | 60.005 | 30.858 | 48.78 | 117.106 | 60.022 | 118.6
48.78 | 14.221 | 59.988 | 14.639 | 48.78 | 15.676 | 60.011 | 16.204 | 48.79 | 24.681 | 59.971 | 25.387 | 48.8 | 30.273 | 60.005 | 30.859 | 48.78 | 117.107 | 60.022 | 118.602
48.79 | 14.221 | 59.988 | 14.641 | 48.79 | 15.677 | 60.011 | 16.206 | 48.8 | 24.686 | 59.971 | 25.388 | 48.81 | 30.273 | 60.005 | 30.86 | 48.79 | 117.11 | 60.022 | 118.603
48.8 | 14.221 | 59.988 | 14.644 | 48.8 | 15.678 | 60.011 | 16.207 | 48.81 | 24.691 | 59.971 | 25.389 | 48.81 | 30.273 | 60.005 | 30.862 | 48.8 | 117.112 | 60.022 | 118.604
48.81 | 14.221 | 59.988 | 14.646 | 48.81 | 15.679 | 60.011 | 16.209 | 48.81 | 24.697 | 59.971 | 25.39 | 48.82 | 30.273 | 60.005 | 30.863 | 48.81 | 117.114 | 60.022 | 118.605
48.82 | 14.221 | 59.988 | 14.649 | 48.82 | 15.68 | 60.011 | 16.21 | 48.82 | 24.702 | 59.971 | 25.392 | 48.83 | 30.273 | 60.005 | 30.864 | 48.82 | 117.117 | 60.022 | 118.607
48.82 | 14.221 | 59.988 | 14.651 | 48.82 | 15.681 | 60.011 | 16.211 | 48.83 | 24.707 | 59.971 | 25.393 | 48.84 | 30.274 | 60.005 | 30.865 | 48.83 | 117.119 | 60.022 | 118.608
48.83 | 14.225 | 59.988 | 14.654 | 48.83 | 15.683 | 60.011 | 16.213 | 48.84 | 24.713 | 59.971 | 25.394 | 48.85 | 30.274 | 60.005 | 30.867 | 48.83 | 117.121 | 60.022 | 118.609
48.84 | 14.228 | 59.987 | 14.656 | 48.84 | 15.684 | 60.011 | 16.214 | 48.85 | 24.718 | 59.971 | 25.396 | 48.86 | 30.274 | 60.005 | 30.868 | 48.84 | 117.124 | 60.022 | 118.61
48.85 | 14.232 | 59.987 | 14.659 | 48.85 | 15.685 | 60.011 | 16.215 | 48.86 | 24.723 | 59.971 | 25.397 | 48.86 | 30.274 | 60.005 | 30.869 | 48.85 | 117.126 | 60.022 | 118.612
48.86 | 14.235 | 59.987 | 14.661 | 48.86 | 15.686 | 60.011 | 16.216 | 48.86 | 24.727 | 59.971 | 25.398 | 48.87 | 30.274 | 60.005 | 30.87 | 48.86 | 117.13 | 60.022 | 118.613
48.87 | 14.238 | 59.986 | 14.664 | 48.87 | 15.689 | 60.011 | 16.218 | 48.87 | 24.731 | 59.971 | 25.399 | 48.88 | 30.274 | 60.005 | 30.872 | 48.87 | 117.133 | 60.022 | 118.614
48.87 | 14.242 | 59.986 | 14.666 | 48.87 | 15.691 | 60.011 | 16.219 | 48.88 | 24.736 | 59.971 | 25.401 | 48.89 | 30.277 | 60.005 | 30.873 | 48.88 | 117.137 | 60.022 | 118.615
48.88 | 14.245 | 59.986 | 14.669 | 48.88 | 15.696 | 60.011 | 16.22 | 48.89 | 24.74 | 59.971 | 25.402 | 48.9 | 30.279 | 60.005 | 30.874 | 48.88 | 117.14 | 60.022 | 118.617
48.89 | 14.249 | 59.986 | 14.671 | 48.89 | 15.702 | 60.011 | 16.221 | 48.9 | 24.744 | 59.971 | 25.403 | 48.91 | 30.281 | 60.005 | 30.875 | 48.89 | 117.144 | 60.022 | 118.618
48.9 | 14.252 | 59.985 | 14.674 | 48.9 | 15.707 | 60.011 | 16.223 | 48.91 | 24.748 | 59.971 | 25.404 | 48.91 | 30.284 | 60.005 | 30.877 | 48.9 | 117.147 | 60.022 | 118.619
48.91 | 14.256 | 59.985 | 14.676 | 48.91 | 15.712 | 60.011 | 16.224 | 48.91 | 24.753 | 59.971 | 25.406 | 48.92 | 30.286 | 60.005 | 30.878 | 48.91 | 117.151 | 60.022 | 118.62
48.92 | 14.259 | 59.985 | 14.679 | 48.92 | 15.717 | 60.011 | 16.225 | 48.92 | 24.757 | 59.971 | 25.407 | 48.93 | 30.289 | 60.005 | 30.879 | 48.92 | 117.154 | 60.022 | 118.622
48.92 | 14.262 | 59.984 | 14.681 | 48.92 | 15.723 | 60.011 | 16.226 | 48.93 | 24.761 | 59.971 | 25.408 | 48.94 | 30.291 | 60.005 | 30.88 | 48.93 | 117.156 | 60.022 | 118.623
48.93 | 14.266 | 59.984 | 14.683 | 48.93 | 15.728 | 60.011 | 16.228 | 48.94 | 24.761 | 59.971 | 25.409 | 48.95 | 30.294 | 60.005 | 30.882 | 48.93 | 117.159 | 60.022 | 118.624
48.94 | 14.269 | 59.984 | 14.686 | 48.94 | 15.733 | 60.011 | 16.229 | 48.95 | 24.761 | 59.971 | 25.411 | 48.96 | 30.297 | 60.005 | 30.883 | 48.94 | 117.161 | 60.022 | 118.625
48.95 | 14.273 | 59.984 | 14.688 | 48.95 | 15.739 | 60.011 | 16.23 | 48.96 | 24.761 | 59.971 | 25.412 | 48.96 | 30.299 | 60.005 | 30.884 | 48.95 | 117.163 | 60.022 | 118.627
48.96 | 14.276 | 59.983 | 14.69 | 48.96 | 15.744 | 60.011 | 16.231 | 48.96 | 24.761 | 59.971 | 25.413 | 48.97 | 30.302 | 60.005 | 30.885 | 48.96 | 117.163 | 60.022 | 118.628
48.97 | 14.28 | 59.983 | 14.692 | 48.97 | 15.749 | 60.011 | 16.233 | 48.97 | 24.761 | 59.971 | 25.414 | 48.98 | 30.304 | 60.005 | 30.887 | 48.97 | 117.164 | 60.022 | 118.629
48.97 | 14.283 | 59.983 | 14.694 | 48.97 | 15.754 | 60.011 | 16.234 | 48.98 | 24.761 | 59.971 | 25.416 | 48.99 | 30.307 | 60.005 | 30.888 | 48.98 | 117.166 | 60.022 | 118.63
48.98 | 14.287 | 59.982 | 14.696 | 48.98 | 15.759 | 60.011 | 16.235 | 48.99 | 24.761 | 59.971 | 25.417 | 49 | 30.309 | 60.005 | 30.889 | 48.98 | 117.167 | 60.022 | 118.632
48.99 | 14.29 | 59.982 | 14.698 | 48.99 | 15.765 | 60.011 | 16.236 | 49 | 24.761 | 59.971 | 25.418 | 49.01 | 30.312 | 60.005 | 30.89 | 48.99 | 117.169 | 60.022 | 118.633
49 | 14.29 | 59.982 | 14.7 | 49 | 15.77 | 60.011 | 16.238 | 49.01 | 24.761 | 59.971 | 25.419 | 49.01 | 30.314 | 60.005 | 30.892 | 49 | 117.17 | 60.022 | 118.634
49.01 | 14.29 | 59.982 | 14.701 | 49.01 | 15.775 | 60.011 | 16.239 | 49.01 | 24.761 | 59.971 | 25.421 | 49.02 | 30.316 | 60.005 | 30.893 | 49.01 | 117.172 | 60.022 | 118.635
49.02 | 14.29 | 59.982 | 14.703 | 49.02 | 15.78 | 60.011 | 16.24 | 49.02 | 24.761 | 59.971 | 25.422 | 49.03 | 30.319 | 60.005 | 30.894 | 49.02 | 117.174 | 60.022 | 118.637
49.02 | 14.29 | 59.982 | 14.705 | 49.02 | 15.785 | 60.011 | 16.241 | 49.03 | 24.761 | 59.971 | 25.423 | 49.04 | 30.321 | 60.005 | 30.895 | 49.03 | 117.174 | 60.022 | 118.638
49.03 | 14.29 | 59.982 | 14.706 | 49.03 | 15.788 | 60.011 | 16.243 | 49.04 | 24.762 | 59.971 | 25.424 | 49.05 | 30.324 | 60.005 | 30.897 | 49.03 | 117.174 | 60.022 | 118.639
49.04 | 14.29 | 59.982 | 14.708 | 49.04 | 15.791 | 60.011 | 16.244 | 49.05 | 24.762 | 59.971 | 25.426 | 49.06 | 30.324 | 60.005 | 30.898 | 49.04 | 117.175 | 60.022 | 118.641
49.05 | 14.291 | 59.982 | 14.709 | 49.05 | 15.791 | 60.011 | 16.245 | 49.06 | 24.762 | 59.971 | 25.427 | 49.06 | 30.324 | 60.005 | 30.899 | 49.05 | 117.175 | 60.022 | 118.642
49.06 | 14.291 | 59.982 | 14.711 | 49.06 | 15.791 | 60.011 | 16.246 | 49.06 | 24.762 | 59.971 | 25.428 | 49.07 | 30.324 | 60.005 | 30.9 | 49.06 | 117.176 | 60.022 | 118.644
49.07 | 14.291 | 59.982 | 14.712 | 49.07 | 15.791 | 60.011 | 16.248 | 49.07 | 24.762 | 59.971 | 25.429 | 49.08 | 30.324 | 60.005 | 30.902 | 49.07 | 117.176 | 60.022 | 118.645
49.07 | 14.291 | 59.982 | 14.713 | 49.07 | 15.79 | 60.011 | 16.249 | 49.08 | 24.762 | 59.971 | 25.431 | 49.09 | 30.324 | 60.005 | 30.903 | 49.08 | 117.176 | 60.022 | 118.647
49.08 | 14.291 | 59.982 | 14.714 | 49.08 | 15.79 | 60.011 | 16.25 | 49.09 | 24.763 | 59.971 | 25.432 | 49.1 | 30.324 | 60.005 | 30.904 | 49.08 | 117.177 | 60.022 | 118.648
49.09 | 14.291 | 59.982 | 14.716 | 49.09 | 15.79 | 60.011 | 16.251 | 49.1 | 24.763 | 59.971 | 25.433 | 49.11 | 30.324 | 60.005 | 30.905 | 49.09 | 117.177 | 60.022 | 118.65
49.1 | 14.291 | 59.982 | 14.717 | 49.1 | 15.79 | 60.011 | 16.253 | 49.11 | 24.763 | 59.971 | 25.434 | 49.11 | 30.324 | 60.005 | 30.907 | 49.1 | 117.177 | 60.022 | 118.652
49.11 | 14.291 | 59.982 | 14.718 | 49.11 | 15.79 | 60.011 | 16.254 | 49.11 | 24.764 | 59.971 | 25.436 | 49.12 | 30.324 | 60.005 | 30.908 | 49.11 | 117.178 | 60.022 | 118.654
49.12 | 14.292 | 59.982 | 14.719 | 49.12 | 15.79 | 60.011 | 16.255 | 49.12 | 24.764 | 59.971 | 25.437 | 49.13 | 30.324 | 60.005 | 30.909 | 49.12 | 117.179 | 60.022 | 118.656
49.12 | 14.292 | 59.982 | 14.721 | 49.12 | 15.79 | 60.011 | 16.256 | 49.13 | 24.764 | 59.971 | 25.438 | 49.14 | 30.324 | 60.005 | 30.91 | 49.13 | 117.18 | 60.022 | 118.658
49.13 | 14.292 | 59.982 | 14.722 | 49.13 | 15.79 | 60.011 | 16.258 | 49.14 | 24.764 | 59.971 | 25.439 | 49.15 | 30.325 | 60.005 | 30.912 | 49.13 | 117.18 | 60.022 | 118.66
49.14 | 14.292 | 59.982 | 14.723 | 49.14 | 15.79 | 60.011 | 16.259 | 49.15 | 24.765 | 59.971 | 25.441 | 49.16 | 30.325 | 60.005 | 30.913 | 49.14 | 117.18 | 60.022 | 118.662
49.15 | 14.293 | 59.982 | 14.724 | 49.15 | 15.79 | 60.011 | 16.26 | 49.16 | 24.765 | 59.971 | 25.442 | 49.16 | 30.325 | 60.005 | 30.914 | 49.15 | 117.18 | 60.022 | 118.664
49.16 | 14.293 | 59.982 | 14.726 | 49.16 | 15.79 | 60.011 | 16.261 | 49.16 | 24.765 | 59.971 | 25.443 | 49.17 | 30.328 | 60.005 | 30.915 | 49.16 | 117.18 | 60.022 | 118.666
49.17 | 14.293 | 59.982 | 14.727 | 49.17 | 15.79 | 60.011 | 16.263 | 49.17 | 24.765 | 59.971 | 25.444 | 49.18 | 30.331 | 60.005 | 30.917 | 49.17 | 117.18 | 60.022 | 118.669
49.17 | 14.293 | 59.983 | 14.728 | 49.17 | 15.79 | 60.011 | 16.264 | 49.18 | 24.766 | 59.971 | 25.446 | 49.19 | 30.334 | 60.005 | 30.918 | 49.18 | 117.18 | 60.022 | 118.671
49.18 | 14.294 | 59.983 | 14.729 | 49.18 | 15.79 | 60.011 | 16.265 | 49.19 | 24.766 | 59.971 | 25.447 | 49.2 | 30.336 | 60.005 | 30.919 | 49.18 | 117.18 | 60.022 | 118.673
49.19 | 14.294 | 59.983 | 14.731 | 49.19 | 15.79 | 60.011 | 16.266 | 49.2 | 24.766 | 59.971 | 25.448 | 49.21 | 30.339 | 60.005 | 30.92 | 49.19 | 117.179 | 60.022 | 118.676
49.2 | 14.294 | 59.984 | 14.732 | 49.2 | 15.79 | 60.011 | 16.268 | 49.21 | 24.766 | 59.971 | 25.449 | 49.21 | 30.342 | 60.005 | 30.922 | 49.2 | 117.179 | 60.022 | 118.678
49.21 | 14.295 | 59.984 | 14.733 | 49.21 | 15.791 | 60.011 | 16.269 | 49.21 | 24.766 | 59.971 | 25.451 | 49.22 | 30.345 | 60.005 | 30.923 | 49.21 | 117.179 | 60.022 | 118.681
49.22 | 14.295 | 59.984 | 14.734 | 49.22 | 15.791 | 60.011 | 16.27 | 49.22 | 24.767 | 59.971 | 25.452 | 49.23 | 30.348 | 60.005 | 30.924 | 49.22 | 117.179 | 60.022 | 118.683
49.22 | 14.295 | 59.984 | 14.736 | 49.22 | 15.791 | 60.011 | 16.271 | 49.23 | 24.767 | 59.971 | 25.453 | 49.24 | 30.351 | 60.005 | 30.925 | 49.23 | 117.179 | 60.022 | 118.686
49.23 | 14.295 | 59.985 | 14.737 | 49.23 | 15.791 | 60.011 | 16.273 | 49.24 | 24.767 | 59.971 | 25.454 | 49.25 | 30.353 | 60.005 | 30.927 | 49.23 | 117.179 | 60.022 | 118.688
49.24 | 14.295 | 59.985 | 14.738 | 49.24 | 15.791 | 60.011 | 16.274 | 49.25 | 24.767 | 59.971 | 25.456 | 49.26 | 30.356 | 60.005 | 30.928 | 49.24 | 117.179 | 60.022 | 118.691
49.25 | 14.295 | 59.985 | 14.739 | 49.25 | 15.791 | 60.011 | 16.275 | 49.26 | 24.767 | 59.971 | 25.457 | 49.26 | 30.359 | 60.005 | 30.929 | 49.25 | 117.18 | 60.022 | 118.693
49.26 | 14.295 | 59.986 | 14.741 | 49.26 | 15.791 | 60.011 | 16.276 | 49.26 | 24.767 | 59.971 | 25.458 | 49.27 | 30.362 | 60.005 | 30.93 | 49.26 | 117.18 | 60.022 | 118.696
49.27 | 14.295 | 59.986 | 14.742 | 49.27 | 15.791 | 60.011 | 16.278 | 49.27 | 24.767 | 59.971 | 25.459 | 49.28 | 30.365 | 60.005 | 30.932 | 49.27 | 117.18 | 60.022 | 118.698
49.27 | 14.295 | 59.986 | 14.743 | 49.27 | 15.792 | 60.011 | 16.279 | 49.28 | 24.767 | 59.971 | 25.461 | 49.29 | 30.367 | 60.005 | 30.933 | 49.28 | 117.18 | 60.022 | 118.701
49.28 | 14.294 | 59.986 | 14.744 | 49.28 | 15.792 | 60.011 | 16.28 | 49.29 | 24.767 | 59.971 | 25.462 | 49.3 | 30.37 | 60.005 | 30.934 | 49.28 | 117.181 | 60.022 | 118.703
49.29 | 14.294 | 59.987 | 14.746 | 49.29 | 15.792 | 60.011 | 16.281 | 49.3 | 24.767 | 59.971 | 25.463 | 49.31 | 30.373 | 60.005 | 30.935 | 49.29 | 117.181 | 60.022 | 118.706
49.3 | 14.294 | 59.987 | 14.747 | 49.3 | 15.793 | 60.011 | 16.283 | 49.31 | 24.771 | 59.971 | 25.464 | 49.31 | 30.375 | 60.005 | 30.937 | 49.3 | 117.181 | 60.022 | 118.708
49.31 | 14.294 | 59.987 | 14.748 | 49.31 | 15.794 | 60.011 | 16.284 | 49.31 | 24.774 | 59.971 | 25.466 | 49.32 | 30.378 | 60.005 | 30.938 | 49.31 | 117.181 | 60.022 | 118.711
49.32 | 14.294 | 59.988 | 14.749 | 49.32 | 15.795 | 60.011 | 16.285 | 49.32 | 24.778 | 59.971 | 25.467 | 49.33 | 30.38 | 60.005 | 30.939 | 49.32 | 117.181 | 60.022 | 118.713
49.32 | 14.293 | 59.988 | 14.751 | 49.32 | 15.796 | 60.011 | 16.286 | 49.33 | 24.782 | 59.971 | 25.468 | 49.34 | 30.38 | 60.005 | 30.94 | 49.32 | 117.182 | 60.022 | 118.716
49.33 | 14.293 | 59.988 | 14.752 | 49.33 | 15.797 | 60.011 | 16.288 | 49.34 | 24.785 | 59.971 | 25.469 | 49.35 | 30.38 | 60.005 | 30.942 | 49.33 | 117.182 | 60.022 | 118.718
49.34 | 14.293 | 59.988 | 14.753 | 49.34 | 15.798 | 60.011 | 16.289 | 49.35 | 24.789 | 59.971 | 25.471 | 49.36 | 30.38 | 60.005 | 30.943 | 49.34 | 117.182 | 60.022 | 118.721
49.35 | 14.293 | 59.988 | 14.754 | 49.35 | 15.799 | 60.011 | 16.29 | 49.36 | 24.793 | 59.971 | 25.472 | 49.36 | 30.38 | 60.005 | 30.944 | 49.35 | 117.182 | 60.022 | 118.723
49.36 | 14.293 | 59.988 | 14.756 | 49.36 | 15.8 | 60.011 | 16.291 | 49.36 | 24.796 | 59.971 | 25.473 | 49.37 | 30.38 | 60.005 | 30.945 | 49.36 | 117.183 | 60.022 | 118.726
49.37 | 14.295 | 59.988 | 14.757 | 49.37 | 15.8 | 60.011 | 16.293 | 49.37 | 24.802 | 59.971 | 25.474 | 49.38 | 30.38 | 60.005 | 30.947 | 49.37 | 117.183 | 60.022 | 118.728
49.37 | 14.297 | 59.988 | 14.758 | 49.37 | 15.801 | 60.011 | 16.294 | 49.38 | 24.807 | 59.971 | 25.476 | 49.39 | 30.38 | 60.005 | 30.948 | 49.38 | 117.183 | 60.022 | 118.731
49.38 | 14.299 | 59.988 | 14.759 | 49.38 | 15.802 | 60.011 | 16.295 | 49.39 | 24.812 | 59.971 | 25.477 | 49.4 | 30.38 | 60.005 | 30.949 | 49.38 | 117.183 | 60.022 | 118.733
49.39 | 14.301 | 59.988 | 14.761 | 49.39 | 15.803 | 60.011 | 16.296 | 49.4 | 24.817 | 59.971 | 25.478 | 49.41 | 30.38 | 60.005 | 30.95 | 49.39 | 117.184 | 60.022 | 118.736
49.4 | 14.303 | 59.988 | 14.762 | 49.4 | 15.804 | 60.011 | 16.298 | 49.41 | 24.822 | 59.971 | 25.479 | 49.41 | 30.38 | 60.005 | 30.952 | 49.4 | 117.184 | 60.022 | 118.738
49.41 | 14.305 | 59.988 | 14.763 | 49.41 | 15.805 | 60.011 | 16.299 | 49.41 | 24.827 | 59.971 | 25.481 | 49.42 | 30.38 | 60.005 | 30.953 | 49.41 | 117.184 | 60.022 | 118.741
49.42 | 14.307 | 59.988 | 14.764 | 49.42 | 15.805 | 60.011 | 16.3 | 49.42 | 24.832 | 59.971 | 25.482 | 49.43 | 30.38 | 60.005 | 30.954 | 49.42 | 117.184 | 60.022 | 118.743
49.42 | 14.309 | 59.988 | 14.766 | 49.42 | 15.806 | 60.011 | 16.301 | 49.43 | 24.837 | 59.971 | 25.483 | 49.44 | 30.38 | 60.005 | 30.955 | 49.42 | 117.185 | 60.022 | 118.746
49.43 | 14.311 | 59.988 | 14.767 | 49.43 | 15.807 | 60.011 | 16.303 | 49.44 | 24.842 | 59.971 | 25.484 | 49.45 | 30.38 | 60.005 | 30.957 | 49.43 | 117.186 | 60.022 | 118.748
49.44 | 14.313 | 59.988 | 14.768 | 49.44 | 15.808 | 60.011 | 16.304 | 49.45 | 24.847 | 59.971 | 25.486 | 49.46 | 30.38 | 60.005 | 30.958 | 49.44 | 117.191 | 60.022 | 118.751
49.45 | 14.315 | 59.988 | 14.769 | 49.45 | 15.809 | 60.011 | 16.305 | 49.46 | 24.852 | 59.971 | 25.487 | 49.46 | 30.38 | 60.005 | 30.959 | 49.45 | 117.195 | 60.022 | 118.753
49.46 | 14.317 | 59.988 | 14.771 | 49.46 | 15.809 | 60.011 | 16.306 | 49.46 | 24.857 | 59.971 | 25.488 | 49.47 | 30.38 | 60.005 | 30.96 | 49.46 | 117.199 | 60.022 | 118.756
49.47 | 14.319 | 59.988 | 14.772 | 49.47 | 15.809 | 60.011 | 16.308 | 49.47 | 24.858 | 59.971 | 25.489 | 49.48 | 30.38 | 60.005 | 30.962 | 49.47 | 117.203 | 60.022 | 118.758
49.47 | 14.32 | 59.988 | 14.773 | 49.47 | 15.809 | 60.011 | 16.309 | 49.48 | 24.859 | 59.971 | 25.491 | 49.49 | 30.38 | 60.005 | 30.963 | 49.47 | 117.207 | 60.022 | 118.761
49.48 | 14.322 | 59.988 | 14.774 | 49.48 | 15.813 | 60.011 | 16.31 | 49.49 | 24.861 | 59.971 | 25.492 | 49.5 | 30.379 | 60.005 | 30.964 | 49.48 | 117.211 | 60.022 | 118.763
49.49 | 14.324 | 59.988 | 14.776 | 49.49 | 15.816 | 60.011 | 16.311 | 49.5 | 24.862 | 59.971 | 25.493 | 49.51 | 30.379 | 60.005 | 30.965 | 49.49 | 117.215 | 60.022 | 118.766
49.5 | 14.329 | 59.988 | 14.777 | 49.5 | 15.82 | 60.011 | 16.313 | 49.51 | 24.863 | 59.971 | 25.494 | 49.51 | 30.379 | 60.005 | 30.967 | 49.5 | 117.219 | 60.022 | 118.768
49.51 | 14.333 | 59.987 | 14.778 | 49.51 | 15.823 | 60.011 | 16.314 | 49.51 | 24.865 | 59.971 | 25.496 | 49.52 | 30.378 | 60.005 | 30.968 | 49.51 | 117.224 | 60.022 | 118.771
49.52 | 14.337 | 59.987 | 14.779 | 49.52 | 15.826 | 60.011 | 16.315 | 49.52 | 24.866 | 59.971 | 25.497 | 49.53 | 30.378 | 60.005 | 30.969 | 49.52 | 117.228 | 60.022 | 118.773
49.52 | 14.342 | 59.987 | 14.781 | 49.52 | 15.83 | 60.011 | 16.316 | 49.53 | 24.867 | 59.971 | 25.498 | 49.54 | 30.378 | 60.005 | 30.97 | 49.52 | 117.232 | 60.022 | 118.776
49.53 | 14.344 | 59.986 | 14.782 | 49.53 | 15.833 | 60.011 | 16.318 | 49.54 | 24.867 | 59.971 | 25.499 | 49.55 | 30.378 | 60.005 | 30.972 | 49.53 | 117.236 | 60.022 | 118.778
49.54 | 14.346 | 59.986 | 14.783 | 49.54 | 15.837 | 60.011 | 16.319 | 49.55 | 24.867 | 59.971 | 25.501 | 49.56 | 30.377 | 60.005 | 30.973 | 49.54 | 117.24 | 60.022 | 118.781
49.55 | 14.348 | 59.986 | 14.784 | 49.55 | 15.84 | 60.011 | 16.32 | 49.56 | 24.867 | 59.971 | 25.502 | 49.56 | 30.377 | 60.005 | 30.974 | 49.55 | 117.244 | 60.022 | 118.783
49.56 | 14.351 | 59.986 | 14.786 | 49.56 | 15.844 | 60.011 | 16.321 | 49.56 | 24.868 | 59.971 | 25.503 | 49.57 | 30.377 | 60.005 | 30.975 | 49.56 | 117.248 | 60.022 | 118.786
49.57 | 14.353 | 59.985 | 14.787 | 49.57 | 15.847 | 60.011 | 16.323 | 49.57 | 24.868 | 59.971 | 25.504 | 49.58 | 30.377 | 60.005 | 30.977 | 49.57 | 117.252 | 60.022 | 118.788
49.57 | 14.355 | 59.985 | 14.788 | 49.57 | 15.85 | 60.011 | 16.324 | 49.58 | 24.868 | 59.971 | 25.506 | 49.59 | 30.376 | 60.005 | 30.978 | 49.57 | 117.256 | 60.022 | 118.791
49.58 | 14.358 | 59.985 | 14.789 | 49.58 | 15.854 | 60.011 | 16.325 | 49.59 | 24.868 | 59.971 | 25.507 | 49.6 | 30.376 | 60.005 | 30.979 | 49.58 | 117.261 | 60.022 | 118.793
49.59 | 14.36 | 59.984 | 14.791 | 49.59 | 15.857 | 60.011 | 16.326 | 49.6 | 24.868 | 59.971 | 25.508 | 49.61 | 30.376 | 60.005 | 30.98 | 49.59 | 117.263 | 60.022 | 118.796
49.6 | 14.363 | 59.984 | 14.792 | 49.6 | 15.86 | 60.011 | 16.328 | 49.61 | 24.868 | 59.971 | 25.509 | 49.61 | 30.375 | 60.005 | 30.982 | 49.6 | 117.266 | 60.022 | 118.798
49.61 | 14.365 | 59.984 | 14.793 | 49.61 | 15.864 | 60.011 | 16.329 | 49.61 | 24.868 | 59.971 | 25.511 | 49.62 | 30.375 | 60.005 | 30.983 | 49.61 | 117.266 | 60.022 | 118.801
49.62 | 14.368 | 59.984 | 14.794 | 49.62 | 15.867 | 60.011 | 16.33 | 49.62 | 24.868 | 59.971 | 25.512 | 49.63 | 30.374 | 60.005 | 30.984 | 49.62 | 117.266 | 60.022 | 118.803
49.62 | 14.371 | 59.983 | 14.796 | 49.62 | 15.87 | 60.011 | 16.331 | 49.63 | 24.868 | 59.971 | 25.513 | 49.64 | 30.374 | 60.005 | 30.985 | 49.62 | 117.266 | 60.022 | 118.806
49.63 | 14.373 | 59.983 | 14.797 | 49.63 | 15.873 | 60.011 | 16.333 | 49.64 | 24.868 | 59.971 | 25.514 | 49.65 | 30.374 | 60.005 | 30.987 | 49.63 | 117.266 | 60.022 | 118.808
49.64 | 14.376 | 59.983 | 14.798 | 49.64 | 15.876 | 60.011 | 16.334 | 49.65 | 24.868 | 59.971 | 25.516 | 49.66 | 30.374 | 60.005 | 30.988 | 49.64 | 117.266 | 60.022 | 118.811
49.65 | 14.378 | 59.982 | 14.799 | 49.65 | 15.876 | 60.011 | 16.335 | 49.66 | 24.868 | 59.971 | 25.517 | 49.66 | 30.374 | 60.005 | 30.989 | 49.65 | 117.266 | 60.022 | 118.813
49.66 | 14.381 | 59.982 | 14.801 | 49.66 | 15.876 | 60.011 | 16.336 | 49.66 | 24.868 | 59.971 | 25.518 | 49.67 | 30.373 | 60.005 | 30.99 | 49.66 | 117.266 | 60.022 | 118.816
49.67 | 14.381 | 59.982 | 14.802 | 49.67 | 15.876 | 60.011 | 16.338 | 49.67 | 24.868 | 59.971 | 25.519 | 49.68 | 30.373 | 60.005 | 30.992 | 49.67 | 117.266 | 60.022 | 118.818
49.67 | 14.381 | 59.982 | 14.803 | 49.67 | 15.876 | 60.011 | 16.339 | 49.68 | 24.868 | 59.971 | 25.521 | 49.69 | 30.373 | 60.005 | 30.993 | 49.67 | 117.266 | 60.022 | 118.821
49.68 | 14.381 | 59.982 | 14.804 | 49.68 | 15.876 | 60.011 | 16.34 | 49.69 | 24.868 | 59.971 | 25.522 | 49.7 | 30.373 | 60.006 | 30.994 | 49.68 | 117.266 | 60.022 | 118.823
49.69 | 14.381 | 59.982 | 14.806 | 49.69 | 15.876 | 60.011 | 16.341 | 49.7 | 24.868 | 59.971 | 25.523 | 49.71 | 30.373 | 60.006 | 30.995 | 49.69 | 117.266 | 60.022 | 118.826
49.7 | 14.381 | 59.982 | 14.807 | 49.7 | 15.875 | 60.011 | 16.343 | 49.71 | 24.868 | 59.971 | 25.524 | 49.71 | 30.372 | 60.006 | 30.997 | 49.7 | 117.266 | 60.022 | 118.828
49.71 | 14.381 | 59.982 | 14.808 | 49.71 | 15.875 | 60.011 | 16.344 | 49.71 | 24.868 | 59.971 | 25.526 | 49.72 | 30.372 | 60.007 | 30.998 | 49.71 | 117.266 | 60.022 | 118.831
49.72 | 14.381 | 59.982 | 14.809 | 49.72 | 15.875 | 60.011 | 16.345 | 49.72 | 24.868 | 59.971 | 25.527 | 49.73 | 30.372 | 60.007 | 30.999 | 49.72 | 117.266 | 60.022 | 118.833
49.72 | 14.381 | 59.982 | 14.811 | 49.72 | 15.875 | 60.011 | 16.346 | 49.73 | 24.868 | 59.971 | 25.528 | 49.74 | 30.372 | 60.007 | 31 | 49.72 | 117.266 | 60.022 | 118.836
49.73 | 14.381 | 59.982 | 14.812 | 49.73 | 15.876 | 60.011 | 16.348 | 49.74 | 24.867 | 59.971 | 25.529 | 49.75 | 30.371 | 60.008 | 31.002 | 49.73 | 117.266 | 60.022 | 118.838
49.74 | 14.382 | 59.982 | 14.813 | 49.74 | 15.878 | 60.011 | 16.349 | 49.75 | 24.867 | 59.971 | 25.531 | 49.76 | 30.371 | 60.008 | 31.003 | 49.74 | 117.266 | 60.022 | 118.841
49.75 | 14.382 | 59.982 | 14.814 | 49.75 | 15.88 | 60.011 | 16.35 | 49.76 | 24.87 | 59.971 | 25.532 | 49.76 | 30.371 | 60.008 | 31.004 | 49.75 | 117.266 | 60.022 | 118.843
49.76 | 14.382 | 59.982 | 14.816 | 49.76 | 15.881 | 60.011 | 16.351 | 49.76 | 24.873 | 59.971 | 25.533 | 49.77 | 30.371 | 60.008 | 31.005 | 49.76 | 117.266 | 60.022 | 118.846
49.77 | 14.384 | 59.982 | 14.817 | 49.77 | 15.883 | 60.011 | 16.353 | 49.77 | 24.876 | 59.971 | 25.534 | 49.78 | 30.371 | 60.009 | 31.007 | 49.77 | 117.266 | 60.022 | 118.848
49.77 | 14.386 | 59.982 | 14.818 | 49.77 | 15.885 | 60.011 | 16.354 | 49.78 | 24.879 | 59.971 | 25.536 | 49.79 | 30.371 | 60.009 | 31.008 | 49.77 | 117.266 | 60.022 | 118.851
49.78 | 14.388 | 59.982 | 14.819 | 49.78 | 15.887 | 60.011 | 16.355 | 49.79 | 24.882 | 59.971 | 25.537 | 49.8 | 30.37 | 60.009 | 31.009 | 49.78 | 117.266 | 60.022 | 118.853
49.79 | 14.39 | 59.982 | 14.821 | 49.79 | 15.888 | 60.011 | 16.356 | 49.8 | 24.885 | 59.971 | 25.538 | 49.81 | 30.374 | 60.01 | 31.01 | 49.79 | 117.266 | 60.022 | 118.856
49.8 | 14.392 | 59.982 | 14.822 | 49.8 | 15.89 | 60.011 | 16.358 | 49.81 | 24.888 | 59.971 | 25.539 | 49.81 | 30.377 | 60.01 | 31.012 | 49.8 | 117.266 | 60.022 | 118.858
49.81 | 14.394 | 59.982 | 14.823 | 49.81 | 15.892 | 60.011 | 16.359 | 49.81 | 24.891 | 59.971 | 25.541 | 49.82 | 30.38 | 60.01 | 31.013 | 49.81 | 117.265 | 60.022 | 118.861
49.82 | 14.396 | 59.982 | 14.824 | 49.82 | 15.893 | 60.011 | 16.36 | 49.82 | 24.894 | 59.971 | 25.542 | 49.83 | 30.383 | 60.01 | 31.014 | 49.82 | 117.265 | 60.022 | 118.863
49.82 | 14.398 | 59.982 | 14.826 | 49.82 | 15.894 | 60.011 | 16.361 | 49.83 | 24.897 | 59.971 | 25.543 | 49.84 | 30.386 | 60.011 | 31.015 | 49.82 | 117.268 | 60.022 | 118.866
49.83 | 14.401 | 59.982 | 14.827 | 49.83 | 15.896 | 60.011 | 16.363 | 49.84 | 24.9 | 59.971 | 25.544 | 49.85 | 30.389 | 60.011 | 31.017 | 49.83 | 117.27 | 60.022 | 118.868
49.84 | 14.403 | 59.982 | 14.828 | 49.84 | 15.897 | 60.011 | 16.364 | 49.85 | 24.903 | 59.971 | 25.546 | 49.86 | 30.392 | 60.011 | 31.018 | 49.84 | 117.273 | 60.022 | 118.871
49.85 | 14.405 | 59.982 | 14.829 | 49.85 | 15.899 | 60.011 | 16.365 | 49.86 | 24.906 | 59.971 | 25.547 | 49.86 | 30.396 | 60.012 | 31.019 | 49.85 | 117.276 | 60.022 | 118.873
49.86 | 14.406 | 59.982 | 14.831 | 49.86 | 15.9 | 60.011 | 16.366 | 49.86 | 24.909 | 59.971 | 25.548 | 49.87 | 30.399 | 60.012 | 31.02 | 49.86 | 117.278 | 60.022 | 118.876
49.87 | 14.408 | 59.982 | 14.832 | 49.87 | 15.902 | 60.011 | 16.368 | 49.87 | 24.912 | 59.971 | 25.549 | 49.88 | 30.402 | 60.012 | 31.022 | 49.87 | 117.281 | 60.022 | 118.878
49.87 | 14.41 | 59.982 | 14.833 | 49.87 | 15.903 | 60.011 | 16.369 | 49.88 | 24.915 | 59.971 | 25.551 | 49.89 | 30.405 | 60.012 | 31.023 | 49.87 | 117.283 | 60.022 | 118.881
49.88 | 14.412 | 59.982 | 14.834 | 49.88 | 15.906 | 60.011 | 16.37 | 49.89 | 24.918 | 59.971 | 25.552 | 49.9 | 30.408 | 60.013 | 31.024 | 49.88 | 117.286 | 60.022 | 118.883
49.89 | 14.414 | 59.982 | 14.836 | 49.89 | 15.909 | 60.011 | 16.371 | 49.9 | 24.92 | 59.971 | 25.553 | 49.91 | 30.412 | 60.013 | 31.025 | 49.89 | 117.289 | 60.022 | 118.886
49.9 | 14.419 | 59.982 | 14.837 | 49.9 | 15.911 | 60.011 | 16.373 | 49.91 | 24.923 | 59.971 | 25.554 | 49.91 | 30.415 | 60.013 | 31.027 | 49.9 | 117.292 | 60.022 | 118.888
49.91 | 14.423 | 59.982 | 14.838 | 49.91 | 15.912 | 60.011 | 16.374 | 49.91 | 24.926 | 59.971 | 25.556 | 49.92 | 30.418 | 60.014 | 31.028 | 49.91 | 117.295 | 60.022 | 118.891
49.92 | 14.428 | 59.982 | 14.839 | 49.92 | 15.913 | 60.011 | 16.375 | 49.92 | 24.926 | 59.971 | 25.557 | 49.93 | 30.421 | 60.014 | 31.029 | 49.92 | 117.297 | 60.022 | 118.893
49.92 | 14.433 | 59.982 | 14.841 | 49.92 | 15.914 | 60.011 | 16.376 | 49.93 | 24.926 | 59.971 | 25.558 | 49.94 | 30.424 | 60.014 | 31.03 | 49.92 | 117.3 | 60.022 | 118.896
49.93 | 14.436 | 59.982 | 14.842 | 49.93 | 15.916 | 60.011 | 16.378 | 49.94 | 24.926 | 59.971 | 25.559 | 49.95 | 30.427 | 60.014 | 31.032 | 49.93 | 117.303 | 60.022 | 118.898
49.94 | 14.439 | 59.982 | 14.843 | 49.94 | 15.917 | 60.011 | 16.379 | 49.95 | 24.926 | 59.971 | 25.561 | 49.96 | 30.431 | 60.015 | 31.033 | 49.94 | 117.305 | 60.022 | 118.901
49.95 | 14.442 | 59.982 | 14.844 | 49.95 | 15.918 | 60.011 | 16.38 | 49.96 | 24.926 | 59.971 | 25.562 | 49.96 | 30.434 | 60.015 | 31.034 | 49.95 | 117.308 | 60.022 | 118.903
49.96 | 14.445 | 59.982 | 14.846 | 49.96 | 15.92 | 60.011 | 16.381 | 49.96 | 24.926 | 59.971 | 25.563 | 49.97 | 30.434 | 60.015 | 31.035 | 49.96 | 117.311 | 60.022 | 118.906
49.97 | 14.448 | 59.982 | 14.847 | 49.97 | 15.921 | 60.011 | 16.383 | 49.97 | 24.926 | 59.971 | 25.564 | 49.98 | 30.434 | 60.016 | 31.037 | 49.97 | 117.314 | 60.022 | 118.908
49.97 | 14.451 | 59.982 | 14.848 | 49.97 | 15.923 | 60.011 | 16.384 | 49.98 | 24.926 | 59.971 | 25.566 | 49.99 | 30.437 | 60.016 | 31.038 | 49.97 | 117.316 | 60.022 | 118.911
49.98 | 14.454 | 59.982 | 14.849 | 49.98 | 15.924 | 60.011 | 16.385 | 49.99 | 24.926 | 59.971 | 25.567 | 50 | 30.439 | 60.016 | 31.039 | 49.98 | 117.319 | 60.022 | 118.913
49.99 | 14.457 | 59.982 | 14.851 | 49.99 | 15.926 | 60.011 | 16.386 | 50 | 24.926 | 59.971 | 25.568 | 50.01 | 30.442 | 60.016 | 31.041 | 49.99 | 117.319 | 60.022 | 118.916
50 | 14.46 | 59.982 | 14.852 | 50 | 15.927 | 60.011 | 16.388 | 50.01 | 24.926 | 59.971 | 25.569 | 50.01 | 30.444 | 60.017 | 31.042 | 50 | 117.319 | 60.022 | 118.918
50.01 | 14.463 | 59.982 | 14.853 | 50.01 | 15.929 | 60.011 | 16.389 | 50.01 | 24.926 | 59.971 | 25.571 | 50.02 | 30.446 | 60.017 | 31.043 | 50.01 | 117.319 | 60.022 | 118.921
50.02 | 14.465 | 59.981 | 14.854 | 50.02 | 15.93 | 60.011 | 16.39 | 50.02 | 24.926 | 59.971 | 25.572 | 50.03 | 30.449 | 60.017 | 31.045 | 50.02 | 117.319 | 60.022 | 118.923
50.02 | 14.468 | 59.981 | 14.856 | 50.02 | 15.932 | 60.011 | 16.391 | 50.03 | 24.926 | 59.971 | 25.573 | 50.04 | 30.451 | 60.017 | 31.047 | 50.02 | 117.322 | 60.022 | 118.926
50.03 | 14.471 | 59.981 | 14.857 | 50.03 | 15.933 | 60.011 | 16.393 | 50.04 | 24.926 | 59.971 | 25.574 | 50.05 | 30.453 | 60.017 | 31.048 | 50.03 | 117.325 | 60.022 | 118.928
50.04 | 14.474 | 59.98 | 14.858 | 50.04 | 15.935 | 60.011 | 16.394 | 50.05 | 24.926 | 59.971 | 25.576 | 50.06 | 30.455 | 60.017 | 31.05 | 50.04 | 117.328 | 60.022 | 118.931
50.05 | 14.477 | 59.98 | 14.859 | 50.05 | 15.935 | 60.011 | 16.395 | 50.06 | 24.926 | 59.971 | 25.577 | 50.06 | 30.457 | 60.017 | 31.052 | 50.05 | 117.33 | 60.022 | 118.933
50.06 | 14.48 | 59.98 | 14.861 | 50.06 | 15.935 | 60.011 | 16.396 | 50.06 | 24.926 | 59.971 | 25.578 | 50.07 | 30.459 | 60.017 | 31.054 | 50.06 | 117.333 | 60.022 | 118.935
50.07 | 14.481 | 59.98 | 14.862 | 50.07 | 15.935 | 60.011 | 16.398 | 50.07 | 24.926 | 59.971 | 25.579 | 50.08 | 30.462 | 60.017 | 31.056 | 50.07 | 117.335 | 60.022 | 118.937
50.07 | 14.481 | 59.979 | 14.863 | 50.07 | 15.934 | 60.011 | 16.399 | 50.08 | 24.926 | 59.971 | 25.581 | 50.09 | 30.464 | 60.017 | 31.058 | 50.07 | 117.337 | 60.022 | 118.939
50.08 | 14.481 | 59.979 | 14.864 | 50.08 | 15.934 | 60.011 | 16.4 | 50.09 | 24.926 | 59.971 | 25.582 | 50.1 | 30.466 | 60.017 | 31.06 | 50.08 | 117.34 | 60.022 | 118.941
50.09 | 14.481 | 59.979 | 14.866 | 50.09 | 15.934 | 60.011 | 16.401 | 50.1 | 24.926 | 59.971 | 25.583 | 50.11 | 30.472 | 60.017 | 31.062 | 50.09 | 117.343 | 60.022 | 118.943
50.1 | 14.481 | 59.978 | 14.867 | 50.1 | 15.934 | 60.011 | 16.403 | 50.11 | 24.926 | 59.971 | 25.584 | 50.11 | 30.477 | 60.017 | 31.064 | 50.1 | 117.346 | 60.022 | 118.944
50.11 | 14.481 | 59.978 | 14.868 | 50.11 | 15.933 | 60.011 | 16.404 | 50.11 | 24.926 | 59.971 | 25.586 | 50.12 | 30.482 | 60.017 | 31.066 | 50.11 | 117.348 | 60.022 | 118.946
50.12 | 14.481 | 59.978 | 14.869 | 50.12 | 15.933 | 60.011 | 16.405 | 50.12 | 24.932 | 59.971 | 25.587 | 50.13 | 30.487 | 60.017 | 31.068 | 50.12 | 117.351 | 60.022 | 118.947
50.12 | 14.48 | 59.978 | 14.871 | 50.12 | 15.933 | 60.011 | 16.406 | 50.13 | 24.937 | 59.971 | 25.588 | 50.14 | 30.491 | 60.017 | 31.071 | 50.12 | 117.354 | 60.022 | 118.949
50.13 | 14.48 | 59.977 | 14.872 | 50.13 | 15.932 | 60.011 | 16.408 | 50.14 | 24.943 | 59.971 | 25.589 | 50.15 | 30.496 | 60.017 | 31.073 | 50.13 | 117.356 | 60.022 | 118.95
50.14 | 14.48 | 59.977 | 14.873 | 50.14 | 15.932 | 60.011 | 16.409 | 50.15 | 24.948 | 59.971 | 25.591 | 50.16 | 30.498 | 60.017 | 31.076 | 50.14 | 117.359 | 60.022 | 118.951
50.15 | 14.48 | 59.977 | 14.874 | 50.15 | 15.932 | 60.011 | 16.41 | 50.16 | 24.953 | 59.971 | 25.592 | 50.16 | 30.5 | 60.017 | 31.078 | 50.15 | 117.362 | 60.022 | 118.952
50.16 | 14.48 | 59.976 | 14.876 | 50.16 | 15.931 | 60.011 | 16.411 | 50.16 | 24.959 | 59.971 | 25.593 | 50.17 | 30.503 | 60.017 | 31.081 | 50.16 | 117.365 | 60.022 | 118.953
50.17 | 14.48 | 59.976 | 14.877 | 50.17 | 15.931 | 60.011 | 16.413 | 50.17 | 24.964 | 59.971 | 25.594 | 50.18 | 30.505 | 60.017 | 31.083 | 50.17 | 117.367 | 60.022 | 118.954
50.17 | 14.48 | 59.976 | 14.878 | 50.17 | 15.931 | 60.011 | 16.414 | 50.18 | 24.969 | 59.971 | 25.596 | 50.19 | 30.508 | 60.017 | 31.086 | 50.17 | 117.37 | 60.022 | 118.955
50.18 | 14.48 | 59.976 | 14.879 | 50.18 | 15.931 | 60.011 | 16.415 | 50.19 | 24.975 | 59.971 | 25.597 | 50.2 | 30.51 | 60.017 | 31.088 | 50.18 | 117.373 | 60.022 | 118.956
50.19 | 14.48 | 59.976 | 14.881 | 50.19 | 15.93 | 60.011 | 16.416 | 50.2 | 24.98 | 59.971 | 25.598 | 50.21 | 30.513 | 60.017 | 31.091 | 50.19 | 117.373 | 60.022 | 118.956
50.2 | 14.48 | 59.976 | 14.882 | 50.2 | 15.93 | 60.011 | 16.418 | 50.21 | 24.985 | 59.971 | 25.599 | 50.21 | 30.515 | 60.017 | 31.093 | 50.2 | 117.373 | 60.022 | 118.957
50.21 | 14.48 | 59.976 | 14.883 | 50.21 | 15.93 | 60.011 | 16.419 | 50.21 | 24.991 | 59.971 | 25.601 | 50.22 | 30.518 | 60.017 | 31.096 | 50.21 | 117.373 | 60.022 | 118.958
50.22 | 14.48 | 59.976 | 14.884 | 50.22 | 15.931 | 60.011 | 16.42 | 50.22 | 24.996 | 59.971 | 25.602 | 50.23 | 30.521 | 60.017 | 31.098 | 50.22 | 117.373 | 60.022 | 118.958
50.22 | 14.48 | 59.976 | 14.886 | 50.22 | 15.931 | 60.011 | 16.421 | 50.23 | 25.001 | 59.971 | 25.603 | 50.24 | 30.524 | 60.017 | 31.101 | 50.22 | 117.373 | 60.022 | 118.959
50.23 | 14.48 | 59.976 | 14.887 | 50.23 | 15.932 | 60.011 | 16.423 | 50.24 | 25.007 | 59.971 | 25.604 | 50.25 | 30.527 | 60.017 | 31.103 | 50.23 | 117.373 | 60.022 | 118.96
50.24 | 14.48 | 59.976 | 14.888 | 50.24 | 15.933 | 60.011 | 16.424 | 50.25 | 25.012 | 59.971 | 25.606 | 50.26 | 30.529 | 60.017 | 31.106 | 50.24 | 117.373 | 60.022 | 118.96
50.25 | 14.48 | 59.976 | 14.889 | 50.25 | 15.934 | 60.011 | 16.425 | 50.26 | 25.017 | 59.971 | 25.607 | 50.26 | 30.532 | 60.017 | 31.108 | 50.25 | 117.373 | 60.022 | 118.961
50.26 | 14.48 | 59.976 | 14.891 | 50.26 | 15.935 | 60.011 | 16.426 | 50.26 | 25.023 | 59.971 | 25.608 | 50.27 | 30.532 | 60.017 | 31.111 | 50.26 | 117.373 | 60.022 | 118.961
50.27 | 14.48 | 59.976 | 14.892 | 50.27 | 15.937 | 60.011 | 16.428 | 50.27 | 25.028 | 59.971 | 25.609 | 50.28 | 30.532 | 60.017 | 31.113 | 50.27 | 117.373 | 60.022 | 118.962
50.27 | 14.48 | 59.976 | 14.893 | 50.27 | 15.938 | 60.011 | 16.429 | 50.28 | 25.034 | 59.971 | 25.611 | 50.29 | 30.531 | 60.017 | 31.116 | 50.27 | 117.373 | 60.022 | 118.963
50.28 | 14.48 | 59.976 | 14.894 | 50.28 | 15.94 | 60.011 | 16.43 | 50.29 | 25.034 | 59.971 | 25.612 | 50.3 | 30.531 | 60.017 | 31.118 | 50.28 | 117.373 | 60.022 | 118.963
50.29 | 14.48 | 59.976 | 14.896 | 50.29 | 15.942 | 60.011 | 16.431 | 50.3 | 25.034 | 59.971 | 25.613 | 50.31 | 30.531 | 60.017 | 31.121 | 50.29 | 117.373 | 60.022 | 118.964
50.3 | 14.48 | 59.976 | 14.897 | 50.3 | 15.944 | 60.011 | 16.433 | 50.31 | 25.034 | 59.971 | 25.614 | 50.31 | 30.531 | 60.017 | 31.123 | 50.3 | 117.373 | 60.022 | 118.965
50.31 | 14.48 | 59.976 | 14.898 | 50.31 | 15.945 | 60.011 | 16.434 | 50.31 | 25.034 | 59.971 | 25.616 | 50.32 | 30.531 | 60.017 | 31.126 | 50.31 | 117.373 | 60.022 | 118.965
50.32 | 14.48 | 59.976 | 14.899 | 50.32 | 15.947 | 60.011 | 16.435 | 50.32 | 25.034 | 59.971 | 25.617 | 50.33 | 30.532 | 60.017 | 31.128 | 50.32 | 117.373 | 60.022 | 118.966
50.32 | 14.48 | 59.976 | 14.901 | 50.32 | 15.949 | 60.011 | 16.436 | 50.33 | 25.034 | 59.971 | 25.618 | 50.34 | 30.532 | 60.017 | 31.131 | 50.32 | 117.373 | 60.022 | 118.966
50.33 | 14.48 | 59.976 | 14.902 | 50.33 | 15.951 | 60.011 | 16.438 | 50.34 | 25.034 | 59.971 | 25.619 | 50.35 | 30.532 | 60.017 | 31.133 | 50.33 | 117.373 | 60.022 | 118.967
50.34 | 14.48 | 59.976 | 14.903 | 50.34 | 15.953 | 60.011 | 16.439 | 50.35 | 25.034 | 59.971 | 25.621 | 50.36 | 30.532 | 60.017 | 31.136 | 50.34 | 117.373 | 60.022 | 118.968
50.35 | 14.48 | 59.976 | 14.904 | 50.35 | 15.955 | 60.011 | 16.44 | 50.36 | 25.034 | 59.971 | 25.622 | 50.36 | 30.532 | 60.017 | 31.138 | 50.35 | 117.373 | 60.022 | 118.968
50.36 | 14.48 | 59.976 | 14.906 | 50.36 | 15.957 | 60.011 | 16.441 | 50.36 | 25.034 | 59.971 | 25.623 | 50.37 | 30.532 | 60.017 | 31.141 | 50.36 | 117.373 | 60.022 | 118.969
50.37 | 14.48 | 59.976 | 14.907 | 50.37 | 15.959 | 60.011 | 16.443 | 50.37 | 25.034 | 59.971 | 25.624 | 50.38 | 30.532 | 60.017 | 31.143 | 50.37 | 117.373 | 60.022 | 118.97
50.37 | 14.48 | 59.976 | 14.908 | 50.37 | 15.961 | 60.011 | 16.444 | 50.38 | 25.034 | 59.971 | 25.626 | 50.39 | 30.534 | 60.017 | 31.146 | 50.37 | 117.373 | 60.022 | 118.97
50.38 | 14.48 | 59.976 | 14.909 | 50.38 | 15.962 | 60.011 | 16.445 | 50.39 | 25.034 | 59.971 | 25.627 | 50.4 | 30.537 | 60.017 | 31.148 | 50.38 | 117.373 | 60.022 | 118.971
50.39 | 14.48 | 59.976 | 14.911 | 50.39 | 15.963 | 60.011 | 16.446 | 50.4 | 25.034 | 59.971 | 25.628 | 50.41 | 30.539 | 60.017 | 31.151 | 50.39 | 117.373 | 60.022 | 118.971
50.4 | 14.48 | 59.976 | 14.912 | 50.4 | 15.964 | 60.011 | 16.448 | 50.41 | 25.034 | 59.971 | 25.629 | 50.41 | 30.542 | 60.017 | 31.153 | 50.4 | 117.373 | 60.022 | 118.972
50.41 | 14.48 | 59.976 | 14.913 | 50.41 | 15.964 | 60.011 | 16.449 | 50.41 | 25.034 | 59.971 | 25.631 | 50.42 | 30.545 | 60.017 | 31.156 | 50.41 | 117.373 | 60.022 | 118.973
50.42 | 14.48 | 59.976 | 14.914 | 50.42 | 15.967 | 60.011 | 16.45 | 50.42 | 25.034 | 59.971 | 25.632 | 50.43 | 30.549 | 60.017 | 31.158 | 50.42 | 117.373 | 60.022 | 118.973
50.42 | 14.48 | 59.976 | 14.916 | 50.42 | 15.969 | 60.011 | 16.451 | 50.43 | 25.034 | 59.971 | 25.633 | 50.44 | 30.552 | 60.017 | 31.161 | 50.42 | 117.373 | 60.022 | 118.974
50.43 | 14.48 | 59.976 | 14.917 | 50.43 | 15.971 | 60.011 | 16.453 | 50.44 | 25.034 | 59.971 | 25.634 | 50.45 | 30.555 | 60.017 | 31.163 | 50.43 | 117.373 | 60.022 | 118.975
50.44 | 14.48 | 59.976 | 14.918 | 50.44 | 15.973 | 60.011 | 16.454 | 50.45 | 25.034 | 59.971 | 25.636 | 50.46 | 30.559 | 60.017 | 31.166 | 50.44 | 117.373 | 60.022 | 118.975
50.45 | 14.48 | 59.976 | 14.919 | 50.45 | 15.975 | 60.011 | 16.455 | 50.46 | 25.034 | 59.971 | 25.637 | 50.46 | 30.562 | 60.017 | 31.168 | 50.45 | 117.373 | 60.022 | 118.976
50.46 | 14.48 | 59.976 | 14.921 | 50.46 | 15.976 | 60.011 | 16.456 | 50.46 | 25.034 | 59.971 | 25.638 | 50.47 | 30.565 | 60.017 | 31.171 | 50.46 | 117.376 | 60.022 | 118.976
50.47 | 14.48 | 59.976 | 14.922 | 50.47 | 15.978 | 60.011 | 16.458 | 50.47 | 25.034 | 59.971 | 25.639 | 50.48 | 30.568 | 60.017 | 31.173 | 50.47 | 117.378 | 60.022 | 118.977
50.47 | 14.48 | 59.976 | 14.923 | 50.47 | 15.98 | 60.011 | 16.459 | 50.48 | 25.034 | 59.971 | 25.641 | 50.49 | 30.571 | 60.017 | 31.176 | 50.47 | 117.381 | 60.022 | 118.978
50.48 | 14.48 | 59.976 | 14.924 | 50.48 | 15.982 | 60.011 | 16.46 | 50.49 | 25.034 | 59.971 | 25.642 | 50.5 | 30.574 | 60.017 | 31.178 | 50.48 | 117.383 | 60.022 | 118.978
50.49 | 14.48 | 59.976 | 14.926 | 50.49 | 15.983 | 60.011 | 16.461 | 50.5 | 25.034 | 59.971 | 25.643 | 50.51 | 30.58 | 60.017 | 31.181 | 50.49 | 117.386 | 60.022 | 118.979
50.5 | 14.48 | 59.976 | 14.927 | 50.5 | 15.985 | 60.011 | 16.463 | 50.51 | 25.034 | 59.971 | 25.644 | 50.51 | 30.586 | 60.017 | 31.183 | 50.5 | 117.389 | 60.022 | 118.98
50.51 | 14.48 | 59.976 | 14.928 | 50.51 | 15.987 | 60.011 | 16.464 | 50.51 | 25.034 | 59.971 | 25.646 | 50.52 | 30.592 | 60.017 | 31.186 | 50.51 | 117.391 | 60.022 | 118.98
50.52 | 14.481 | 59.976 | 14.929 | 50.52 | 15.989 | 60.011 | 16.465 | 50.52 | 25.033 | 59.971 | 25.647 | 50.53 | 30.598 | 60.017 | 31.188 | 50.52 | 117.394 | 60.022 | 118.981
50.52 | 14.481 | 59.976 | 14.931 | 50.52 | 15.99 | 60.011 | 16.466 | 50.53 | 25.033 | 59.971 | 25.648 | 50.54 | 30.605 | 60.017 | 31.191 | 50.52 | 117.397 | 60.022 | 118.981
50.53 | 14.481 | 59.976 | 14.932 | 50.53 | 15.992 | 60.011 | 16.468 | 50.54 | 25.033 | 59.971 | 25.649 | 50.55 | 30.611 | 60.017 | 31.193 | 50.53 | 117.4 | 60.022 | 118.982
50.54 | 14.481 | 59.976 | 14.933 | 50.54 | 15.993 | 60.011 | 16.469 | 50.55 | 25.033 | 59.971 | 25.651 | 50.56 | 30.614 | 60.017 | 31.196 | 50.54 | 117.403 | 60.022 | 118.983
50.55 | 14.481 | 59.976 | 14.934 | 50.55 | 15.995 | 60.011 | 16.47 | 50.56 | 25.033 | 59.971 | 25.652 | 50.56 | 30.618 | 60.017 | 31.198 | 50.55 | 117.406 | 60.022 | 118.983
50.56 | 14.481 | 59.976 | 14.936 | 50.56 | 15.996 | 60.011 | 16.471 | 50.56 | 25.033 | 59.971 | 25.653 | 50.57 | 30.621 | 60.017 | 31.201 | 50.56 | 117.409 | 60.022 | 118.984
50.57 | 14.481 | 59.976 | 14.937 | 50.57 | 15.998 | 60.011 | 16.473 | 50.57 | 25.033 | 59.971 | 25.654 | 50.58 | 30.625 | 60.017 | 31.203 | 50.57 | 117.411 | 60.022 | 118.985
50.57 | 14.481 | 59.976 | 14.938 | 50.57 | 16 | 60.011 | 16.474 | 50.58 | 25.034 | 59.971 | 25.656 | 50.59 | 30.627 | 60.017 | 31.206 | 50.57 | 117.414 | 60.022 | 118.985
50.58 | 14.481 | 59.976 | 14.939 | 50.58 | 15.999 | 60.011 | 16.475 | 50.59 | 25.034 | 59.971 | 25.657 | 50.6 | 30.63 | 60.017 | 31.208 | 50.58 | 117.417 | 60.022 | 118.986
50.59 | 14.482 | 59.976 | 14.941 | 50.59 | 15.999 | 60.011 | 16.476 | 50.6 | 25.034 | 59.971 | 25.658 | 50.61 | 30.633 | 60.017 | 31.211 | 50.59 | 117.42 | 60.022 | 118.986
50.6 | 14.482 | 59.976 | 14.942 | 50.6 | 15.999 | 60.011 | 16.478 | 50.61 | 25.034 | 59.971 | 25.659 | 50.61 | 30.635 | 60.017 | 31.213 | 50.6 | 117.423 | 60.022 | 118.987
50.61 | 14.482 | 59.976 | 14.943 | 50.61 | 15.999 | 60.011 | 16.479 | 50.61 | 25.034 | 59.971 | 25.661 | 50.62 | 30.638 | 60.017 | 31.216 | 50.61 | 117.426 | 60.022 | 118.988
50.62 | 14.482 | 59.976 | 14.944 | 50.62 | 15.999 | 60.011 | 16.48 | 50.62 | 25.034 | 59.971 | 25.662 | 50.63 | 30.641 | 60.017 | 31.218 | 50.62 | 117.428 | 60.022 | 118.988
50.62 | 14.482 | 59.976 | 14.946 | 50.62 | 15.998 | 60.011 | 16.481 | 50.63 | 25.034 | 59.971 | 25.663 | 50.64 | 30.644 | 60.017 | 31.221 | 50.62 | 117.429 | 60.022 | 118.989
50.63 | 14.482 | 59.976 | 14.947 | 50.63 | 15.998 | 60.011 | 16.483 | 50.64 | 25.035 | 59.971 | 25.664 | 50.65 | 30.648 | 60.017 | 31.223 | 50.63 | 117.429 | 60.022 | 118.99
50.64 | 14.482 | 59.976 | 14.948 | 50.64 | 15.997 | 60.011 | 16.484 | 50.65 | 25.035 | 59.971 | 25.666 | 50.66 | 30.653 | 60.017 | 31.226 | 50.64 | 117.43 | 60.022 | 118.99
50.65 | 14.482 | 59.976 | 14.949 | 50.65 | 15.997 | 60.011 | 16.485 | 50.66 | 25.035 | 59.971 | 25.667 | 50.66 | 30.658 | 60.017 | 31.228 | 50.65 | 117.43 | 60.022 | 118.991
50.66 | 14.483 | 59.976 | 14.951 | 50.66 | 15.997 | 60.011 | 16.486 | 50.66 | 25.035 | 59.971 | 25.668 | 50.67 | 30.661 | 60.017 | 31.231 | 50.66 | 117.43 | 60.022 | 118.991
50.67 | 14.483 | 59.976 | 14.952 | 50.67 | 16 | 60.011 | 16.488 | 50.67 | 25.035 | 59.971 | 25.669 | 50.68 | 30.663 | 60.017 | 31.233 | 50.67 | 117.43 | 60.022 | 118.992
50.67 | 14.483 | 59.976 | 14.953 | 50.67 | 16.004 | 60.011 | 16.489 | 50.68 | 25.035 | 59.971 | 25.671 | 50.69 | 30.665 | 60.017 | 31.236 | 50.67 | 117.43 | 60.022 | 118.993
50.68 | 14.487 | 59.976 | 14.954 | 50.68 | 16.007 | 60.011 | 16.49 | 50.69 | 25.036 | 59.971 | 25.672 | 50.7 | 30.667 | 60.017 | 31.238 | 50.68 | 117.43 | 60.022 | 118.993
50.69 | 14.491 | 59.976 | 14.956 | 50.69 | 16.01 | 60.011 | 16.492 | 50.7 | 25.036 | 59.971 | 25.673 | 50.71 | 30.67 | 60.017 | 31.241 | 50.69 | 117.43 | 60.022 | 118.994
50.7 | 14.496 | 59.976 | 14.957 | 50.7 | 16.014 | 60.011 | 16.493 | 50.71 | 25.036 | 59.971 | 25.674 | 50.71 | 30.672 | 60.017 | 31.243 | 50.7 | 117.43 | 60.022 | 118.995
50.71 | 14.5 | 59.976 | 14.958 | 50.71 | 16.017 | 60.011 | 16.495 | 50.71 | 25.036 | 59.971 | 25.676 | 50.72 | 30.674 | 60.017 | 31.246 | 50.71 | 117.43 | 60.022 | 118.995
50.72 | 14.504 | 59.976 | 14.959 | 50.72 | 16.021 | 60.011 | 16.496 | 50.72 | 25.036 | 59.971 | 25.677 | 50.73 | 30.677 | 60.017 | 31.248 | 50.72 | 117.43 | 60.022 | 118.996
50.73 | 14.508 | 59.976 | 14.961 | 50.72 | 16.025 | 60.011 | 16.498 | 50.73 | 25.036 | 59.971 | 25.678 | 50.74 | 30.679 | 60.017 | 31.251 | 50.72 | 117.43 | 60.022 | 118.996
50.73 | 14.513 | 59.976 | 14.962 | 50.73 | 16.028 | 60.011 | 16.5 | 50.74 | 25.036 | 59.971 | 25.679 | 50.75 | 30.681 | 60.017 | 31.253 | 50.73 | 117.43 | 60.022 | 118.997
50.74 | 14.517 | 59.976 | 14.963 | 50.74 | 16.032 | 60.011 | 16.501 | 50.75 | 25.036 | 59.971 | 25.681 | 50.76 | 30.683 | 60.017 | 31.256 | 50.74 | 117.43 | 60.022 | 118.998
50.75 | 14.521 | 59.976 | 14.964 | 50.75 | 16.038 | 60.011 | 16.503 | 50.76 | 25.036 | 59.971 | 25.682 | 50.76 | 30.685 | 60.017 | 31.258 | 50.75 | 117.43 | 60.022 | 118.998
50.76 | 14.525 | 59.976 | 14.966 | 50.76 | 16.044 | 60.011 | 16.505 | 50.76 | 25.036 | 59.971 | 25.683 | 50.77 | 30.687 | 60.017 | 31.261 | 50.76 | 117.43 | 60.022 | 118.999
50.77 | 14.529 | 59.976 | 14.967 | 50.77 | 16.05 | 60.011 | 16.507 | 50.77 | 25.036 | 59.971 | 25.684 | 50.78 | 30.689 | 60.017 | 31.263 | 50.77 | 117.43 | 60.022 | 119
50.78 | 14.533 | 59.976 | 14.968 | 50.77 | 16.056 | 60.011 | 16.509 | 50.78 | 25.036 | 59.971 | 25.686 | 50.79 | 30.691 | 60.017 | 31.266 | 50.77 | 117.43 | 60.022 | 119
50.78 | 14.538 | 59.976 | 14.969 | 50.78 | 16.063 | 60.011 | 16.511 | 50.79 | 25.037 | 59.971 | 25.687 | 50.8 | 30.693 | 60.017 | 31.268 | 50.78 | 117.43 | 60.022 | 119.001
50.79 | 14.542 | 59.976 | 14.971 | 50.79 | 16.069 | 60.011 | 16.513 | 50.8 | 25.037 | 59.971 | 25.688 | 50.8 | 30.695 | 60.017 | 31.271 | 50.79 | 117.436 | 60.022 | 119.001
50.8 | 14.546 | 59.976 | 14.972 | 50.8 | 16.076 | 60.011 | 16.516 | 50.81 | 25.037 | 59.971 | 25.689 | 50.81 | 30.697 | 60.017 | 31.273 | 50.8 | 117.442 | 60.022 | 119.002
50.81 | 14.55 | 59.976 | 14.973 | 50.81 | 16.082 | 60.011 | 16.518 | 50.82 | 25.037 | 59.971 | 25.691 | 50.82 | 30.697 | 60.017 | 31.276 | 50.81 | 117.447 | 60.022 | 119.003
50.82 | 14.554 | 59.976 | 14.974 | 50.82 | 16.089 | 60.011 | 16.52 | 50.82 | 25.039 | 59.971 | 25.692 | 50.83 | 30.697 | 60.017 | 31.278 | 50.82 | 117.453 | 60.022 | 119.003
50.83 | 14.558 | 59.976 | 14.976 | 50.82 | 16.095 | 60.011 | 16.523 | 50.83 | 25.04 | 59.971 | 25.693 | 50.84 | 30.696 | 60.017 | 31.281 | 50.82 | 117.459 | 60.022 | 119.004
50.83 | 14.563 | 59.976 | 14.977 | 50.83 | 16.098 | 60.011 | 16.525 | 50.84 | 25.042 | 59.971 | 25.694 | 50.85 | 30.696 | 60.017 | 31.283 | 50.83 | 117.465 | 60.022 | 119.005
50.84 | 14.567 | 59.976 | 14.978 | 50.84 | 16.1 | 60.011 | 16.528 | 50.85 | 25.043 | 59.971 | 25.696 | 50.86 | 30.696 | 60.017 | 31.286 | 50.84 | 117.47 | 60.022 | 119.005
50.85 | 14.567 | 59.976 | 14.979 | 50.85 | 16.103 | 60.011 | 16.53 | 50.86 | 25.045 | 59.971 | 25.697 | 50.86 | 30.695 | 60.017 | 31.288 | 50.85 | 117.476 | 60.022 | 119.006
50.86 | 14.567 | 59.976 | 14.981 | 50.86 | 16.106 | 60.011 | 16.533 | 50.87 | 25.046 | 59.971 | 25.698 | 50.87 | 30.695 | 60.017 | 31.291 | 50.86 | 117.482 | 60.022 | 119.006
50.87 | 14.567 | 59.976 | 14.982 | 50.87 | 16.108 | 60.011 | 16.535 | 50.87 | 25.048 | 59.971 | 25.699 | 50.88 | 30.694 | 60.017 | 31.293 | 50.87 | 117.488 | 60.022 | 119.007
50.88 | 14.567 | 59.976 | 14.983 | 50.87 | 16.111 | 60.011 | 16.538 | 50.88 | 25.049 | 59.971 | 25.701 | 50.89 | 30.694 | 60.017 | 31.296 | 50.87 | 117.493 | 60.022 | 119.008
50.88 | 14.567 | 59.976 | 14.984 | 50.88 | 16.113 | 60.011 | 16.54 | 50.89 | 25.051 | 59.971 | 25.702 | 50.9 | 30.694 | 60.017 | 31.298 | 50.88 | 117.499 | 60.022 | 119.008
50.89 | 14.567 | 59.976 | 14.986 | 50.89 | 16.116 | 60.01 | 16.543 | 50.9 | 25.052 | 59.971 | 25.703 | 50.9 | 30.694 | 60.017 | 31.301 | 50.89 | 117.505 | 60.022 | 119.009
50.9 | 14.567 | 59.976 | 14.987 | 50.9 | 16.119 | 60.01 | 16.545 | 50.91 | 25.053 | 59.971 | 25.704 | 50.91 | 30.694 | 60.017 | 31.303 | 50.9 | 117.511 | 60.022 | 119.01
50.91 | 14.567 | 59.976 | 14.988 | 50.91 | 16.121 | 60.01 | 16.548 | 50.92 | 25.055 | 59.971 | 25.706 | 50.92 | 30.693 | 60.017 | 31.306 | 50.91 | 117.516 | 60.022 | 119.01
50.92 | 14.567 | 59.976 | 14.989 | 50.92 | 16.121 | 60.01 | 16.55 | 50.92 | 25.061 | 59.971 | 25.707 | 50.93 | 30.693 | 60.017 | 31.308 | 50.92 | 117.522 | 60.022 | 119.011
50.93 | 14.568 | 59.976 | 14.991 | 50.92 | 16.121 | 60.009 | 16.553 | 50.93 | 25.067 | 59.971 | 25.708 | 50.94 | 30.693 | 60.017 | 31.311 | 50.92 | 117.528 | 60.022 | 119.011
50.93 | 14.568 | 59.976 | 14.992 | 50.93 | 16.121 | 60.009 | 16.555 | 50.94 | 25.072 | 59.971 | 25.709 | 50.95 | 30.693 | 60.017 | 31.313 | 50.93 | 117.534 | 60.022 | 119.012
50.94 | 14.568 | 59.976 | 14.993 | 50.94 | 16.121 | 60.009 | 16.558 | 50.95 | 25.078 | 59.971 | 25.711 | 50.96 | 30.693 | 60.017 | 31.316 | 50.94 | 117.539 | 60.022 | 119.013
50.95 | 14.568 | 59.976 | 14.994 | 50.95 | 16.121 | 60.008 | 16.56 | 50.96 | 25.087 | 59.971 | 25.712 | 50.96 | 30.693 | 60.017 | 31.318 | 50.95 | 117.545 | 60.022 | 119.013
50.96 | 14.568 | 59.976 | 14.996 | 50.96 | 16.121 | 60.008 | 16.563 | 50.97 | 25.095 | 59.971 | 25.713 | 50.97 | 30.694 | 60.017 | 31.321 | 50.96 | 117.545 | 60.022 | 119.014
50.97 | 14.568 | 59.976 | 14.997 | 50.97 | 16.123 | 60.008 | 16.565 | 50.97 | 25.103 | 59.971 | 25.714 | 50.98 | 30.694 | 60.017 | 31.323 | 50.97 | 117.545 | 60.022 | 119.015
50.98 | 14.568 | 59.976 | 14.998 | 50.97 | 16.125 | 60.008 | 16.568 | 50.98 | 25.111 | 59.971 | 25.716 | 50.99 | 30.694 | 60.017 | 31.326 | 50.97 | 117.545 | 60.022 | 119.015
50.98 | 14.568 | 59.976 | 14.999 | 50.98 | 16.127 | 60.007 | 16.57 | 50.99 | 25.118 | 59.971 | 25.717 | 51 | 30.694 | 60.017 | 31.328 | 50.98 | 117.545 | 60.022 | 119.016
50.99 | 14.568 | 59.976 | 15.001 | 50.99 | 16.128 | 60.007 | 16.573 | 51 | 25.125 | 59.971 | 25.718 | 51 | 30.694 | 60.017 | 31.33 | 50.99 | 117.545 | 60.022 | 119.016
51 | 14.573 | 59.976 | 15.002 | 51 | 16.13 | 60.007 | 16.575 | 51.01 | 25.132 | 59.971 | 25.719 | 51.01 | 30.694 | 60.017 | 31.333 | 51 | 117.545 | 60.022 | 119.017
51.01 | 14.578 | 59.976 | 15.003 | 51.01 | 16.132 | 60.006 | 16.578 | 51.02 | 25.139 | 59.971 | 25.721 | 51.02 | 30.694 | 60.017 | 31.335 | 51.01 | 117.545 | 60.022 | 119.018
51.02 | 14.583 | 59.976 | 15.004 | 51.02 | 16.134 | 60.006 | 16.58 | 51.02 | 25.145 | 59.971 | 25.722 | 51.03 | 30.694 | 60.017 | 31.337 | 51.02 | 117.545 | 60.022 | 119.018
51.03 | 14.588 | 59.976 | 15.006 | 51.02 | 16.137 | 60.006 | 16.583 | 51.03 | 25.152 | 59.971 | 25.723 | 51.04 | 30.694 | 60.017 | 31.339 | 51.02 | 117.545 | 60.022 | 119.019
51.03 | 14.593 | 59.976 | 15.007 | 51.03 | 16.139 | 60.005 | 16.585 | 51.04 | 25.159 | 59.971 | 25.724 | 51.05 | 30.694 | 60.017 | 31.342 | 51.03 | 117.545 | 60.022 | 119.02
51.04 | 14.598 | 59.976 | 15.008 | 51.04 | 16.141 | 60.005 | 16.588 | 51.05 | 25.166 | 59.971 | 25.726 | 51.05 | 30.694 | 60.017 | 31.344 | 51.04 | 117.545 | 60.022 | 119.02
51.05 | 14.603 | 59.976 | 15.009 | 51.05 | 16.143 | 60.005 | 16.59 | 51.06 | 25.173 | 59.971 | 25.727 | 51.06 | 30.694 | 60.017 | 31.345 | 51.05 | 117.545 | 60.022 | 119.021
51.06 | 14.608 | 59.976 | 15.011 | 51.06 | 16.145 | 60.005 | 16.593 | 51.07 | 25.181 | 59.971 | 25.728 | 51.07 | 30.695 | 60.017 | 31.347 | 51.06 | 117.545 | 60.022 | 119.021
51.07 | 14.613 | 59.976 | 15.012 | 51.07 | 16.147 | 60.005 | 16.595 | 51.07 | 25.188 | 59.971 | 25.729 | 51.08 | 30.696 | 60.017 | 31.349 | 51.07 | 117.545 | 60.022 | 119.022
51.08 | 14.617 | 59.976 | 15.013 | 51.07 | 16.149 | 60.005 | 16.598 | 51.08 | 25.195 | 59.971 | 25.731 | 51.09 | 30.697 | 60.017 | 31.351 | 51.07 | 117.545 | 60.022 | 119.023
51.08 | 14.622 | 59.976 | 15.014 | 51.08 | 16.151 | 60.005 | 16.6 | 51.09 | 25.198 | 59.971 | 25.732 | 51.1 | 30.699 | 60.017 | 31.353 | 51.08 | 117.545 | 60.022 | 119.023
51.09 | 14.627 | 59.976 | 15.016 | 51.09 | 16.153 | 60.005 | 16.603 | 51.1 | 25.2 | 59.971 | 25.733 | 51.1 | 30.7 | 60.017 | 31.354 | 51.09 | 117.545 | 60.022 | 119.024
51.1 | 14.632 | 59.976 | 15.017 | 51.1 | 16.155 | 60.005 | 16.605 | 51.11 | 25.203 | 59.971 | 25.734 | 51.11 | 30.701 | 60.017 | 31.356 | 51.1 | 117.545 | 60.022 | 119.025
51.11 | 14.637 | 59.976 | 15.018 | 51.11 | 16.157 | 60.005 | 16.608 | 51.12 | 25.206 | 59.971 | 25.736 | 51.12 | 30.702 | 60.017 | 31.357 | 51.11 | 117.547 | 60.022 | 119.025
51.12 | 14.642 | 59.976 | 15.019 | 51.12 | 16.158 | 60.005 | 16.61 | 51.12 | 25.206 | 59.971 | 25.737 | 51.13 | 30.703 | 60.017 | 31.359 | 51.12 | 117.549 | 60.022 | 119.026
51.13 | 14.647 | 59.976 | 15.021 | 51.12 | 16.16 | 60.005 | 16.613 | 51.13 | 25.206 | 59.971 | 25.738 | 51.14 | 30.703 | 60.017 | 31.36 | 51.12 | 117.551 | 60.022 | 119.026
51.13 | 14.652 | 59.976 | 15.022 | 51.13 | 16.16 | 60.005 | 16.615 | 51.14 | 25.206 | 59.971 | 25.739 | 51.15 | 30.704 | 60.017 | 31.362 | 51.13 | 117.553 | 60.022 | 119.027
51.14 | 14.656 | 59.976 | 15.023 | 51.14 | 16.16 | 60.005 | 16.618 | 51.15 | 25.206 | 59.971 | 25.741 | 51.15 | 30.705 | 60.017 | 31.363 | 51.14 | 117.555 | 60.022 | 119.028
51.15 | 14.661 | 59.976 | 15.024 | 51.15 | 16.16 | 60.005 | 16.62 | 51.16 | 25.207 | 59.971 | 25.742 | 51.16 | 30.706 | 60.017 | 31.364 | 51.15 | 117.556 | 60.022 | 119.028
51.16 | 14.666 | 59.976 | 15.026 | 51.16 | 16.16 | 60.005 | 16.623 | 51.17 | 25.207 | 59.971 | 25.743 | 51.17 | 30.707 | 60.017 | 31.365 | 51.16 | 117.558 | 60.022 | 119.029
51.17 | 14.67 | 59.976 | 15.027 | 51.17 | 16.16 | 60.005 | 16.625 | 51.17 | 25.207 | 59.971 | 25.744 | 51.18 | 30.708 | 60.017 | 31.367 | 51.17 | 117.56 | 60.022 | 119.03
51.18 | 14.674 | 59.976 | 15.028 | 51.17 | 16.16 | 60.005 | 16.628 | 51.18 | 25.207 | 59.971 | 25.746 | 51.19 | 30.711 | 60.017 | 31.368 | 51.17 | 117.562 | 60.022 | 119.03
51.18 | 14.678 | 59.976 | 15.029 | 51.18 | 16.159 | 60.005 | 16.63 | 51.19 | 25.207 | 59.971 | 25.747 | 51.2 | 30.715 | 60.017 | 31.369 | 51.18 | 117.564 | 60.022 | 119.031
51.19 | 14.682 | 59.975 | 15.031 | 51.19 | 16.159 | 60.005 | 16.633 | 51.2 | 25.207 | 59.971 | 25.748 | 51.2 | 30.719 | 60.017 | 31.37 | 51.19 | 117.566 | 60.022 | 119.031
51.2 | 14.686 | 59.975 | 15.032 | 51.2 | 16.159 | 60.005 | 16.635 | 51.21 | 25.208 | 59.971 | 25.749 | 51.21 | 30.724 | 60.017 | 31.372 | 51.2 | 117.568 | 60.022 | 119.032
51.21 | 14.69 | 59.975 | 15.033 | 51.21 | 16.158 | 60.005 | 16.638 | 51.22 | 25.208 | 59.971 | 25.751 | 51.22 | 30.728 | 60.017 | 31.373 | 51.21 | 117.569 | 60.022 | 119.033
51.22 | 14.694 | 59.974 | 15.034 | 51.22 | 16.158 | 60.005 | 16.64 | 51.22 | 25.208 | 59.971 | 25.752 | 51.23 | 30.732 | 60.017 | 31.374 | 51.22 | 117.571 | 60.022 | 119.033
51.23 | 14.698 | 59.974 | 15.036 | 51.22 | 16.158 | 60.005 | 16.643 | 51.23 | 25.208 | 59.971 | 25.753 | 51.24 | 30.735 | 60.017 | 31.375 | 51.22 | 117.573 | 60.022 | 119.034
51.23 | 14.702 | 59.974 | 15.037 | 51.23 | 16.157 | 60.005 | 16.645 | 51.24 | 25.208 | 59.971 | 25.754 | 51.25 | 30.738 | 60.017 | 31.377 | 51.23 | 117.575 | 60.022 | 119.035
51.24 | 14.706 | 59.974 | 15.038 | 51.24 | 16.157 | 60.005 | 16.648 | 51.25 | 25.208 | 59.971 | 25.756 | 51.25 | 30.741 | 60.017 | 31.378 | 51.24 | 117.577 | 60.022 | 119.035
51.25 | 14.71 | 59.973 | 15.039 | 51.25 | 16.157 | 60.005 | 16.65 | 51.26 | 25.208 | 59.971 | 25.757 | 51.26 | 30.744 | 60.017 | 31.379 | 51.25 | 117.579 | 60.022 | 119.036
51.26 | 14.714 | 59.973 | 15.041 | 51.26 | 16.156 | 60.005 | 16.653 | 51.27 | 25.208 | 59.971 | 25.758 | 51.27 | 30.747 | 60.017 | 31.38 | 51.26 | 117.58 | 60.022 | 119.036
51.27 | 14.718 | 59.973 | 15.042 | 51.27 | 16.156 | 60.005 | 16.655 | 51.27 | 25.208 | 59.971 | 25.759 | 51.28 | 30.75 | 60.017 | 31.382 | 51.27 | 117.582 | 60.022 | 119.037
51.28 | 14.722 | 59.972 | 15.043 | 51.27 | 16.156 | 60.005 | 16.658 | 51.28 | 25.208 | 59.971 | 25.761 | 51.29 | 30.753 | 60.017 | 31.383 | 51.27 | 117.582 | 60.022 | 119.038
51.28 | 14.726 | 59.972 | 15.044 | 51.28 | 16.156 | 60.005 | 16.66 | 51.29 | 25.208 | 59.971 | 25.762 | 51.3 | 30.755 | 60.017 | 31.384 | 51.28 | 117.582 | 60.022 | 119.038
51.29 | 14.73 | 59.972 | 15.046 | 51.29 | 16.156 | 60.005 | 16.663 | 51.3 | 25.207 | 59.971 | 25.763 | 51.3 | 30.759 | 60.017 | 31.385 | 51.29 | 117.582 | 60.022 | 119.039
51.3 | 14.734 | 59.972 | 15.047 | 51.3 | 16.155 | 60.005 | 16.665 | 51.31 | 25.207 | 59.971 | 25.764 | 51.31 | 30.762 | 60.017 | 31.387 | 51.3 | 117.582 | 60.022 | 119.04
51.31 | 14.738 | 59.971 | 15.048 | 51.31 | 16.155 | 60.005 | 16.668 | 51.32 | 25.207 | 59.971 | 25.766 | 51.32 | 30.765 | 60.017 | 31.388 | 51.31 | 117.584 | 60.022 | 119.04
51.32 | 14.742 | 59.971 | 15.049 | 51.32 | 16.155 | 60.005 | 16.67 | 51.32 | 25.207 | 59.971 | 25.767 | 51.33 | 30.768 | 60.017 | 31.389 | 51.32 | 117.585 | 60.022 | 119.041
51.33 | 14.746 | 59.971 | 15.051 | 51.32 | 16.155 | 60.005 | 16.673 | 51.33 | 25.207 | 59.971 | 25.768 | 51.34 | 30.771 | 60.017 | 31.39 | 51.32 | 117.586 | 60.022 | 119.041
51.33 | 14.746 | 59.971 | 15.052 | 51.33 | 16.155 | 60.005 | 16.675 | 51.34 | 25.207 | 59.971 | 25.769 | 51.35 | 30.774 | 60.017 | 31.392 | 51.33 | 117.588 | 60.022 | 119.042
51.34 | 14.746 | 59.971 | 15.053 | 51.34 | 16.155 | 60.005 | 16.678 | 51.35 | 25.207 | 59.971 | 25.771 | 51.35 | 30.774 | 60.017 | 31.393 | 51.34 | 117.589 | 60.022 | 119.043
51.35 | 14.746 | 59.971 | 15.054 | 51.35 | 16.155 | 60.005 | 16.68 | 51.36 | 25.208 | 59.971 | 25.772 | 51.36 | 30.774 | 60.017 | 31.394 | 51.35 | 117.59 | 60.022 | 119.043
51.36 | 14.746 | 59.971 | 15.056 | 51.36 | 16.155 | 60.005 | 16.683 | 51.37 | 25.208 | 59.971 | 25.773 | 51.37 | 30.774 | 60.017 | 31.395 | 51.36 | 117.592 | 60.022 | 119.044
51.37 | 14.746 | 59.971 | 15.057 | 51.37 | 16.155 | 60.005 | 16.685 | 51.37 | 25.208 | 59.971 | 25.774 | 51.38 | 30.774 | 60.017 | 31.397 | 51.37 | 117.593 | 60.022 | 119.045
51.38 | 14.746 | 59.971 | 15.058 | 51.37 | 16.155 | 60.005 | 16.688 | 51.38 | 25.208 | 59.971 | 25.776 | 51.39 | 30.775 | 60.017 | 31.398 | 51.37 | 117.595 | 60.022 | 119.045
51.38 | 14.746 | 59.971 | 15.059 | 51.38 | 16.156 | 60.005 | 16.69 | 51.39 | 25.208 | 59.971 | 25.777 | 51.4 | 30.775 | 60.017 | 31.399 | 51.38 | 117.596 | 60.022 | 119.046
51.39 | 14.746 | 59.971 | 15.061 | 51.39 | 16.156 | 60.005 | 16.693 | 51.4 | 25.208 | 59.971 | 25.778 | 51.4 | 30.775 | 60.017 | 31.4 | 51.39 | 117.597 | 60.022 | 119.046
51.4 | 14.746 | 59.971 | 15.062 | 51.4 | 16.156 | 60.005 | 16.695 | 51.41 | 25.208 | 59.971 | 25.779 | 51.41 | 30.775 | 60.017 | 31.402 | 51.4 | 117.599 | 60.022 | 119.047
51.41 | 14.746 | 59.971 | 15.063 | 51.41 | 16.156 | 60.005 | 16.698 | 51.42 | 25.208 | 59.971 | 25.781 | 51.42 | 30.775 | 60.017 | 31.403 | 51.41 | 117.6 | 60.022 | 119.048
51.42 | 14.746 | 59.971 | 15.064 | 51.42 | 16.159 | 60.005 | 16.7 | 51.42 | 25.208 | 59.971 | 25.782 | 51.43 | 30.774 | 60.017 | 31.404 | 51.42 | 117.601 | 60.022 | 119.048
51.43 | 14.746 | 59.971 | 15.066 | 51.42 | 16.163 | 60.005 | 16.703 | 51.43 | 25.208 | 59.971 | 25.783 | 51.44 | 30.774 | 60.017 | 31.405 | 51.42 | 117.603 | 60.022 | 119.049
51.43 | 14.746 | 59.971 | 15.067 | 51.43 | 16.166 | 60.005 | 16.705 | 51.44 | 25.208 | 59.971 | 25.784 | 51.45 | 30.774 | 60.017 | 31.407 | 51.43 | 117.605 | 60.022 | 119.05
51.44 | 14.746 | 59.971 | 15.068 | 51.44 | 16.169 | 60.005 | 16.708 | 51.45 | 25.208 | 59.971 | 25.786 | 51.45 | 30.774 | 60.017 | 31.408 | 51.44 | 117.607 | 60.022 | 119.05
51.45 | 14.746 | 59.971 | 15.069 | 51.45 | 16.172 | 60.005 | 16.71 | 51.46 | 25.211 | 59.971 | 25.787 | 51.46 | 30.774 | 60.017 | 31.409 | 51.45 | 117.609 | 60.022 | 119.051
51.46 | 14.746 | 59.971 | 15.071 | 51.46 | 16.175 | 60.005 | 16.713 | 51.47 | 25.214 | 59.971 | 25.788 | 51.47 | 30.774 | 60.017 | 31.41 | 51.46 | 117.611 | 60.022 | 119.051
51.47 | 14.746 | 59.971 | 15.072 | 51.47 | 16.178 | 60.005 | 16.715 | 51.47 | 25.218 | 59.971 | 25.789 | 51.48 | 30.774 | 60.017 | 31.412 | 51.47 | 117.614 | 60.022 | 119.052
51.48 | 14.746 | 59.971 | 15.073 | 51.47 | 16.181 | 60.005 | 16.718 | 51.48 | 25.221 | 59.971 | 25.791 | 51.49 | 30.774 | 60.017 | 31.413 | 51.47 | 117.616 | 60.022 | 119.053
51.48 | 14.746 | 59.971 | 15.074 | 51.48 | 16.186 | 60.005 | 16.72 | 51.49 | 25.224 | 59.971 | 25.792 | 51.5 | 30.774 | 60.017 | 31.414 | 51.48 | 117.617 | 60.022 | 119.053
51.49 | 14.746 | 59.971 | 15.076 | 51.49 | 16.191 | 60.005 | 16.723 | 51.5 | 25.226 | 59.971 | 25.793 | 51.5 | 30.774 | 60.017 | 31.415 | 51.49 | 117.619 | 60.022 | 119.054
51.5 | 14.746 | 59.971 | 15.077 | 51.5 | 16.196 | 60.005 | 16.725 | 51.51 | 25.229 | 59.971 | 25.794 | 51.51 | 30.774 | 60.017 | 31.417 | 51.5 | 117.62 | 60.022 | 119.055
51.51 | 14.746 | 59.971 | 15.078 | 51.51 | 16.201 | 60.005 | 16.728 | 51.52 | 25.232 | 59.971 | 25.796 | 51.52 | 30.774 | 60.017 | 31.418 | 51.51 | 117.622 | 60.022 | 119.055
51.52 | 14.746 | 59.971 | 15.079 | 51.52 | 16.207 | 60.005 | 16.73 | 51.52 | 25.235 | 59.971 | 25.797 | 51.53 | 30.774 | 60.017 | 31.419 | 51.52 | 117.623 | 60.022 | 119.056
51.53 | 14.746 | 59.971 | 15.081 | 51.52 | 16.212 | 60.005 | 16.733 | 51.53 | 25.238 | 59.971 | 25.798 | 51.54 | 30.774 | 60.017 | 31.42 | 51.52 | 117.625 | 60.022 | 119.056
51.53 | 14.746 | 59.971 | 15.082 | 51.53 | 16.217 | 60.005 | 16.735 | 51.54 | 25.241 | 59.971 | 25.799 | 51.55 | 30.774 | 60.017 | 31.422 | 51.53 | 117.626 | 60.022 | 119.057
51.54 | 14.746 | 59.971 | 15.083 | 51.54 | 16.222 | 60.005 | 16.738 | 51.55 | 25.244 | 59.971 | 25.801 | 51.55 | 30.774 | 60.017 | 31.423 | 51.54 | 117.628 | 60.022 | 119.058
51.55 | 14.746 | 59.971 | 15.084 | 51.55 | 16.228 | 60.005 | 16.74 | 51.56 | 25.247 | 59.971 | 25.802 | 51.56 | 30.774 | 60.017 | 31.424 | 51.55 | 117.629 | 60.022 | 119.058
51.56 | 14.746 | 59.971 | 15.086 | 51.56 | 16.233 | 60.005 | 16.743 | 51.57 | 25.25 | 59.971 | 25.803 | 51.57 | 30.773 | 60.017 | 31.425 | 51.56 | 117.631 | 60.022 | 119.059
51.57 | 14.746 | 59.971 | 15.087 | 51.57 | 16.238 | 60.005 | 16.745 | 51.57 | 25.253 | 59.971 | 25.804 | 51.58 | 30.773 | 60.017 | 31.427 | 51.57 | 117.632 | 60.022 | 119.06
51.58 | 14.746 | 59.971 | 15.088 | 51.57 | 16.243 | 60.005 | 16.748 | 51.58 | 25.256 | 59.971 | 25.806 | 51.59 | 30.776 | 60.017 | 31.428 | 51.57 | 117.634 | 60.022 | 119.06
51.58 | 14.746 | 59.971 | 15.089 | 51.58 | 16.245 | 60.005 | 16.75 | 51.59 | 25.259 | 59.971 | 25.807 | 51.6 | 30.778 | 60.017 | 31.429 | 51.58 | 117.635 | 60.022 | 119.061
51.59 | 14.746 | 59.971 | 15.091 | 51.59 | 16.248 | 60.005 | 16.753 | 51.6 | 25.262 | 59.971 | 25.808 | 51.6 | 30.781 | 60.017 | 31.43 | 51.59 | 117.636 | 60.022 | 119.061
51.6 | 14.745 | 59.971 | 15.092 | 51.6 | 16.25 | 60.005 | 16.755 | 51.61 | 25.265 | 59.971 | 25.809 | 51.61 | 30.784 | 60.017 | 31.432 | 51.6 | 117.637 | 60.022 | 119.062
51.61 | 14.745 | 59.971 | 15.093 | 51.61 | 16.252 | 60.005 | 16.758 | 51.62 | 25.268 | 59.971 | 25.811 | 51.62 | 30.786 | 60.017 | 31.433 | 51.61 | 117.638 | 60.022 | 119.063
51.62 | 14.745 | 59.971 | 15.094 | 51.62 | 16.254 | 60.005 | 16.76 | 51.62 | 25.268 | 59.971 | 25.812 | 51.63 | 30.789 | 60.017 | 31.434 | 51.62 | 117.639 | 60.022 | 119.063
51.63 | 14.745 | 59.971 | 15.096 | 51.62 | 16.257 | 60.005 | 16.763 | 51.63 | 25.268 | 59.971 | 25.813 | 51.64 | 30.791 | 60.017 | 31.435 | 51.62 | 117.639 | 60.022 | 119.064
51.63 | 14.745 | 59.971 | 15.097 | 51.63 | 16.259 | 60.005 | 16.765 | 51.64 | 25.268 | 59.971 | 25.814 | 51.65 | 30.794 | 60.017 | 31.437 | 51.63 | 117.639 | 60.022 | 119.065
51.64 | 14.745 | 59.971 | 15.098 | 51.64 | 16.261 | 60.005 | 16.768 | 51.65 | 25.268 | 59.971 | 25.816 | 51.65 | 30.796 | 60.017 | 31.438 | 51.64 | 117.639 | 60.022 | 119.065
51.65 | 14.745 | 59.971 | 15.099 | 51.65 | 16.261 | 60.005 | 16.77 | 51.66 | 25.269 | 59.971 | 25.817 | 51.66 | 30.799 | 60.017 | 31.439 | 51.65 | 117.639 | 60.022 | 119.066
51.66 | 14.745 | 59.971 | 15.101 | 51.66 | 16.261 | 60.005 | 16.773 | 51.67 | 25.269 | 59.971 | 25.818 | 51.67 | 30.804 | 60.017 | 31.44 | 51.66 | 117.639 | 60.022 | 119.066
51.67 | 14.747 | 59.971 | 15.102 | 51.67 | 16.261 | 60.005 | 16.775 | 51.67 | 25.269 | 59.971 | 25.819 | 51.68 | 30.809 | 60.017 | 31.442 | 51.67 | 117.639 | 60.022 | 119.067
51.68 | 14.749 | 59.971 | 15.103 | 51.67 | 16.262 | 60.005 | 16.778 | 51.68 | 25.269 | 59.971 | 25.821 | 51.69 | 30.814 | 60.017 | 31.443 | 51.67 | 117.639 | 60.022 | 119.068
51.68 | 14.752 | 59.971 | 15.104 | 51.68 | 16.262 | 60.005 | 16.78 | 51.69 | 25.269 | 59.971 | 25.822 | 51.7 | 30.819 | 60.017 | 31.444 | 51.68 | 117.639 | 60.022 | 119.068
51.69 | 14.754 | 59.971 | 15.106 | 51.69 | 16.262 | 60.005 | 16.782 | 51.7 | 25.269 | 59.971 | 25.823 | 51.7 | 30.824 | 60.017 | 31.445 | 51.69 | 117.639 | 60.022 | 119.069
51.7 | 14.756 | 59.971 | 15.107 | 51.7 | 16.262 | 60.005 | 16.785 | 51.71 | 25.27 | 59.971 | 25.824 | 51.71 | 30.829 | 60.017 | 31.447 | 51.7 | 117.639 | 60.022 | 119.07
51.71 | 14.758 | 59.971 | 15.108 | 51.71 | 16.262 | 60.005 | 16.787 | 51.72 | 25.27 | 59.971 | 25.826 | 51.72 | 30.834 | 60.017 | 31.448 | 51.71 | 117.639 | 60.022 | 119.07
51.72 | 14.76 | 59.971 | 15.109 | 51.72 | 16.262 | 60.005 | 16.789 | 51.72 | 25.27 | 59.971 | 25.827 | 51.73 | 30.839 | 60.017 | 31.449 | 51.72 | 117.639 | 60.022 | 119.071
51.73 | 14.762 | 59.971 | 15.111 | 51.72 | 16.262 | 60.005 | 16.791 | 51.73 | 25.27 | 59.971 | 25.828 | 51.74 | 30.844 | 60.017 | 31.45 | 51.72 | 117.639 | 60.022 | 119.071
51.73 | 14.764 | 59.971 | 15.112 | 51.73 | 16.262 | 60.005 | 16.793 | 51.74 | 25.27 | 59.971 | 25.829 | 51.75 | 30.849 | 60.017 | 31.452 | 51.73 | 117.639 | 60.022 | 119.072
51.74 | 14.766 | 59.971 | 15.113 | 51.74 | 16.261 | 60.005 | 16.795 | 51.75 | 25.271 | 59.971 | 25.831 | 51.75 | 30.851 | 60.017 | 31.453 | 51.74 | 117.642 | 60.022 | 119.073
51.75 | 14.769 | 59.971 | 15.115 | 51.75 | 16.261 | 60.005 | 16.797 | 51.76 | 25.271 | 59.971 | 25.832 | 51.76 | 30.854 | 60.017 | 31.454 | 51.75 | 117.644 | 60.022 | 119.073
51.76 | 14.771 | 59.971 | 15.116 | 51.76 | 16.261 | 60.005 | 16.799 | 51.77 | 25.271 | 59.971 | 25.833 | 51.77 | 30.856 | 60.017 | 31.455 | 51.76 | 117.646 | 60.022 | 119.074
51.77 | 14.773 | 59.971 | 15.117 | 51.77 | 16.261 | 60.005 | 16.801 | 51.77 | 25.271 | 59.971 | 25.834 | 51.78 | 30.859 | 60.017 | 31.457 | 51.77 | 117.648 | 60.022 | 119.075
51.78 | 14.775 | 59.971 | 15.118 | 51.77 | 16.261 | 60.005 | 16.802 | 51.78 | 25.271 | 59.971 | 25.836 | 51.79 | 30.861 | 60.017 | 31.458 | 51.77 | 117.651 | 60.022 | 119.075
51.78 | 14.777 | 59.971 | 15.12 | 51.78 | 16.261 | 60.005 | 16.804 | 51.79 | 25.272 | 59.971 | 25.837 | 51.8 | 30.863 | 60.017 | 31.459 | 51.78 | 117.654 | 60.022 | 119.076
51.79 | 14.779 | 59.971 | 15.121 | 51.79 | 16.261 | 60.005 | 16.806 | 51.8 | 25.272 | 59.971 | 25.838 | 51.8 | 30.866 | 60.017 | 31.46 | 51.79 | 117.656 | 60.022 | 119.076
51.8 | 14.781 | 59.971 | 15.122 | 51.8 | 16.261 | 60.005 | 16.807 | 51.81 | 25.272 | 59.971 | 25.839 | 51.81 | 30.868 | 60.017 | 31.462 | 51.8 | 117.657 | 60.022 | 119.077
51.81 | 14.784 | 59.971 | 15.123 | 51.81 | 16.261 | 60.005 | 16.809 | 51.82 | 25.272 | 59.971 | 25.841 | 51.82 | 30.87 | 60.017 | 31.463 | 51.81 | 117.659 | 60.022 | 119.078
51.82 | 14.786 | 59.971 | 15.125 | 51.82 | 16.261 | 60.005 | 16.81 | 51.82 | 25.275 | 59.971 | 25.842 | 51.83 | 30.873 | 60.017 | 31.464 | 51.82 | 117.661 | 60.022 | 119.078
51.83 | 14.788 | 59.971 | 15.126 | 51.82 | 16.261 | 60.005 | 16.811 | 51.83 | 25.279 | 59.971 | 25.843 | 51.84 | 30.873 | 60.017 | 31.465 | 51.82 | 117.665 | 60.022 | 119.079
51.83 | 14.788 | 59.971 | 15.127 | 51.83 | 16.261 | 60.005 | 16.813 | 51.84 | 25.282 | 59.971 | 25.844 | 51.85 | 30.872 | 60.017 | 31.467 | 51.83 | 117.669 | 60.022 | 119.08
51.84 | 14.788 | 59.971 | 15.128 | 51.84 | 16.261 | 60.005 | 16.814 | 51.85 | 25.285 | 59.971 | 25.846 | 51.85 | 30.872 | 60.017 | 31.468 | 51.84 | 117.674 | 60.022 | 119.08
51.85 | 14.788 | 59.971 | 15.13 | 51.85 | 16.261 | 60.005 | 16.815 | 51.86 | 25.289 | 59.971 | 25.847 | 51.86 | 30.872 | 60.017 | 31.469 | 51.85 | 117.678 | 60.022 | 119.081
51.86 | 14.788 | 59.971 | 15.131 | 51.86 | 16.261 | 60.005 | 16.816 | 51.87 | 25.292 | 59.971 | 25.848 | 51.87 | 30.872 | 60.017 | 31.47 | 51.86 | 117.687 | 60.022 | 119.081
51.87 | 14.788 | 59.971 | 15.132 | 51.87 | 16.26 | 60.005 | 16.818 | 51.87 | 25.295 | 59.971 | 25.849 | 51.88 | 30.872 | 60.017 | 31.472 | 51.87 | 117.697 | 60.022 | 119.082
51.88 | 14.788 | 59.971 | 15.133 | 51.87 | 16.26 | 60.005 | 16.819 | 51.88 | 25.299 | 59.971 | 25.851 | 51.89 | 30.872 | 60.017 | 31.473 | 51.87 | 117.707 | 60.022 | 119.083
51.88 | 14.788 | 59.971 | 15.135 | 51.88 | 16.26 | 60.005 | 16.82 | 51.89 | 25.302 | 59.971 | 25.852 | 51.9 | 30.872 | 60.017 | 31.474 | 51.88 | 117.716 | 60.022 | 119.083
51.89 | 14.788 | 59.971 | 15.136 | 51.89 | 16.259 | 60.005 | 16.821 | 51.9 | 25.305 | 59.971 | 25.853 | 51.9 | 30.872 | 60.017 | 31.475 | 51.89 | 117.726 | 60.022 | 119.084
51.9 | 14.788 | 59.971 | 15.137 | 51.9 | 16.262 | 60.005 | 16.823 | 51.91 | 25.309 | 59.971 | 25.854 | 51.91 | 30.872 | 60.017 | 31.477 | 51.9 | 117.736 | 60.022 | 119.085
51.91 | 14.788 | 59.971 | 15.138 | 51.91 | 16.265 | 60.005 | 16.824 | 51.92 | 25.312 | 59.971 | 25.856 | 51.92 | 30.872 | 60.017 | 31.478 | 51.91 | 117.744 | 60.022 | 119.085
51.92 | 14.788 | 59.971 | 15.14 | 51.92 | 16.268 | 60.005 | 16.825 | 51.92 | 25.317 | 59.971 | 25.857 | 51.93 | 30.872 | 60.017 | 31.479 | 51.92 | 117.752 | 60.022 | 119.086
51.93 | 14.788 | 59.971 | 15.141 | 51.92 | 16.271 | 60.005 | 16.826 | 51.93 | 25.321 | 59.971 | 25.858 | 51.94 | 30.872 | 60.017 | 31.48 | 51.92 | 117.759 | 60.022 | 119.086
51.93 | 14.788 | 59.971 | 15.142 | 51.93 | 16.274 | 60.005 | 16.828 | 51.94 | 25.326 | 59.971 | 25.859 | 51.95 | 30.872 | 60.017 | 31.482 | 51.93 | 117.766 | 60.022 | 119.087
51.94 | 14.788 | 59.971 | 15.144 | 51.94 | 16.277 | 60.005 | 16.829 | 51.95 | 25.33 | 59.971 | 25.861 | 51.95 | 30.872 | 60.017 | 31.483 | 51.94 | 117.772 | 60.022 | 119.088
51.95 | 14.788 | 59.971 | 15.145 | 51.95 | 16.28 | 60.005 | 16.83 | 51.96 | 25.335 | 59.971 | 25.862 | 51.96 | 30.872 | 60.017 | 31.484 | 51.95 | 117.778 | 60.022 | 119.088
51.96 | 14.788 | 59.971 | 15.147 | 51.96 | 16.283 | 60.005 | 16.831 | 51.97 | 25.339 | 59.971 | 25.863 | 51.97 | 30.872 | 60.017 | 31.485 | 51.96 | 117.785 | 60.022 | 119.089
51.97 | 14.788 | 59.971 | 15.149 | 51.97 | 16.286 | 60.005 | 16.833 | 51.97 | 25.344 | 59.971 | 25.864 | 51.98 | 30.872 | 60.017 | 31.487 | 51.97 | 117.791 | 60.022 | 119.09
51.98 | 14.788 | 59.971 | 15.151 | 51.97 | 16.289 | 60.005 | 16.834 | 51.98 | 25.348 | 59.971 | 25.866 | 51.99 | 30.872 | 60.017 | 31.488 | 51.97 | 117.798 | 60.022 | 119.09
51.98 | 14.788 | 59.971 | 15.152 | 51.98 | 16.292 | 60.005 | 16.835 | 51.99 | 25.35 | 59.971 | 25.867 | 52 | 30.872 | 60.017 | 31.489 | 51.98 | 117.805 | 60.022 | 119.091
51.99 | 14.788 | 59.971 | 15.154 | 51.99 | 16.295 | 60.005 | 16.836 | 52 | 25.351 | 59.971 | 25.868 | 52 | 30.872 | 60.017 | 31.49 | 51.99 | 117.811 | 60.022 | 119.091
52 | 14.788 | 59.971 | 15.156 | 52 | 16.298 | 60.005 | 16.838 | 52.01 | 25.352 | 59.971 | 25.869 | 52.01 | 30.872 | 60.017 | 31.492 | 52 | 117.816 | 60.022 | 119.092
52.01 | 14.788 | 59.971 | 15.158 | 52.01 | 16.301 | 60.005 | 16.839 | 52.02 | 25.353 | 59.971 | 25.871 | 52.02 | 30.872 | 60.017 | 31.493 | 52.01 | 117.82 | 60.022 | 119.093
52.02 | 14.788 | 59.971 | 15.16 | 52.02 | 16.304 | 60.005 | 16.84 | 52.02 | 25.355 | 59.971 | 25.872 | 52.03 | 30.872 | 60.017 | 31.494 | 52.02 | 117.823 | 60.022 | 119.093
52.03 | 14.788 | 59.971 | 15.162 | 52.02 | 16.307 | 60.005 | 16.841 | 52.03 | 25.356 | 59.971 | 25.873 | 52.04 | 30.872 | 60.017 | 31.495 | 52.02 | 117.821 | 60.022 | 119.094
52.03 | 14.788 | 59.971 | 15.165 | 52.03 | 16.312 | 60.005 | 16.843 | 52.04 | 25.357 | 59.971 | 25.874 | 52.05 | 30.872 | 60.017 | 31.497 | 52.03 | 117.82 | 60.022 | 119.095
52.04 | 14.788 | 59.971 | 15.167 | 52.04 | 16.316 | 60.005 | 16.844 | 52.05 | 25.358 | 59.971 | 25.876 | 52.05 | 30.872 | 60.017 | 31.498 | 52.04 | 117.82 | 60.022 | 119.095
52.05 | 14.787 | 59.971 | 15.169 | 52.05 | 16.321 | 60.005 | 16.845 | 52.06 | 25.36 | 59.971 | 25.877 | 52.06 | 30.872 | 60.017 | 31.499 | 52.05 | 117.82 | 60.022 | 119.096
52.06 | 14.787 | 59.971 | 15.172 | 52.06 | 16.325 | 60.005 | 16.846 | 52.07 | 25.361 | 59.971 | 25.878 | 52.07 | 30.872 | 60.017 | 31.5 | 52.06 | 117.82 | 60.022 | 119.097
52.07 | 14.787 | 59.971 | 15.174 | 52.07 | 16.326 | 60.005 | 16.848 | 52.07 | 25.365 | 59.971 | 25.879 | 52.08 | 30.872 | 60.017 | 31.502 | 52.07 | 117.82 | 60.022 | 119.097
52.08 | 14.787 | 59.971 | 15.177 | 52.07 | 16.328 | 60.005 | 16.849 | 52.08 | 25.369 | 59.971 | 25.881 | 52.09 | 30.872 | 60.017 | 31.503 | 52.07 | 117.817 | 60.022 | 119.098
52.08 | 14.787 | 59.971 | 15.179 | 52.08 | 16.329 | 60.005 | 16.85 | 52.09 | 25.372 | 59.971 | 25.882 | 52.1 | 30.872 | 60.017 | 31.504 | 52.08 | 117.813 | 60.022 | 119.099
52.09 | 14.787 | 59.971 | 15.182 | 52.09 | 16.33 | 60.005 | 16.851 | 52.1 | 25.375 | 59.971 | 25.883 | 52.1 | 30.872 | 60.017 | 31.505 | 52.09 | 117.811 | 60.022 | 119.1
52.1 | 14.787 | 59.971 | 15.184 | 52.1 | 16.332 | 60.005 | 16.853 | 52.11 | 25.378 | 59.971 | 25.884 | 52.11 | 30.872 | 60.017 | 31.507 | 52.1 | 117.808 | 60.022 | 119.101
52.11 | 14.787 | 59.971 | 15.187 | 52.11 | 16.333 | 60.005 | 16.854 | 52.12 | 25.381 | 59.971 | 25.886 | 52.12 | 30.872 | 60.017 | 31.508 | 52.11 | 117.805 | 60.022 | 119.102
52.12 | 14.786 | 59.971 | 15.189 | 52.12 | 16.334 | 60.005 | 16.855 | 52.12 | 25.384 | 59.971 | 25.887 | 52.13 | 30.872 | 60.017 | 31.509 | 52.12 | 117.802 | 60.022 | 119.103
52.13 | 14.786 | 59.971 | 15.192 | 52.12 | 16.336 | 60.005 | 16.856 | 52.13 | 25.387 | 59.971 | 25.888 | 52.14 | 30.872 | 60.017 | 31.51 | 52.12 | 117.8 | 60.022 | 119.104
52.13 | 14.786 | 59.971 | 15.194 | 52.13 | 16.337 | 60.005 | 16.858 | 52.14 | 25.389 | 59.971 | 25.889 | 52.15 | 30.872 | 60.017 | 31.512 | 52.13 | 117.797 | 60.022 | 119.105
52.14 | 14.786 | 59.971 | 15.197 | 52.14 | 16.338 | 60.005 | 16.859 | 52.15 | 25.392 | 59.971 | 25.891 | 52.15 | 30.872 | 60.017 | 31.513 | 52.14 | 117.795 | 60.022 | 119.106
52.15 | 14.786 | 59.971 | 15.199 | 52.15 | 16.34 | 60.005 | 16.86 | 52.16 | 25.395 | 59.971 | 25.892 | 52.16 | 30.872 | 60.017 | 31.514 | 52.15 | 117.793 | 60.022 | 119.107
52.16 | 14.786 | 59.971 | 15.202 | 52.16 | 16.341 | 60.005 | 16.861 | 52.17 | 25.398 | 59.971 | 25.893 | 52.17 | 30.872 | 60.017 | 31.515 | 52.16 | 117.789 | 60.022 | 119.108
52.17 | 14.786 | 59.971 | 15.204 | 52.17 | 16.343 | 60.005 | 16.863 | 52.17 | 25.4 | 59.971 | 25.894 | 52.18 | 30.872 | 60.017 | 31.517 | 52.17 | 117.785 | 60.022 | 119.109
52.18 | 14.786 | 59.971 | 15.207 | 52.17 | 16.344 | 60.005 | 16.864 | 52.18 | 25.403 | 59.971 | 25.896 | 52.19 | 30.872 | 60.017 | 31.518 | 52.17 | 117.784 | 60.022 | 119.11
52.18 | 14.785 | 59.971 | 15.209 | 52.18 | 16.347 | 60.005 | 16.865 | 52.19 | 25.406 | 59.972 | 25.897 | 52.2 | 30.872 | 60.017 | 31.519 | 52.18 | 117.782 | 60.022 | 119.112
52.19 | 14.785 | 59.971 | 15.212 | 52.19 | 16.35 | 60.005 | 16.866 | 52.2 | 25.408 | 59.972 | 25.898 | 52.2 | 30.872 | 60.017 | 31.52 | 52.19 | 117.781 | 60.022 | 119.113
52.2 | 14.785 | 59.971 | 15.214 | 52.2 | 16.352 | 60.005 | 16.868 | 52.21 | 25.411 | 59.972 | 25.899 | 52.21 | 30.872 | 60.017 | 31.522 | 52.2 | 117.78 | 60.022 | 119.114
52.21 | 14.785 | 59.971 | 15.217 | 52.21 | 16.354 | 60.005 | 16.869 | 52.22 | 25.414 | 59.972 | 25.901 | 52.22 | 30.872 | 60.017 | 31.523 | 52.21 | 117.78 | 60.022 | 119.115
52.22 | 14.785 | 59.971 | 15.219 | 52.22 | 16.356 | 60.005 | 16.87 | 52.22 | 25.416 | 59.973 | 25.902 | 52.23 | 30.872 | 60.017 | 31.524 | 52.22 | 117.78 | 60.022 | 119.117
52.23 | 14.785 | 59.971 | 15.222 | 52.22 | 16.358 | 60.005 | 16.871 | 52.23 | 25.419 | 59.973 | 25.903 | 52.24 | 30.872 | 60.017 | 31.525 | 52.22 | 117.779 | 60.022 | 119.118
52.23 | 14.788 | 59.971 | 15.224 | 52.23 | 16.359 | 60.005 | 16.873 | 52.24 | 25.419 | 59.973 | 25.905 | 52.25 | 30.872 | 60.017 | 31.527 | 52.23 | 117.778 | 60.022 | 119.119
52.24 | 14.791 | 59.971 | 15.227 | 52.24 | 16.361 | 60.005 | 16.874 | 52.25 | 25.419 | 59.974 | 25.906 | 52.25 | 30.872 | 60.017 | 31.528 | 52.24 | 117.779 | 60.022 | 119.12
52.25 | 14.793 | 59.971 | 15.229 | 52.25 | 16.363 | 60.005 | 16.875 | 52.26 | 25.418 | 59.974 | 25.907 | 52.26 | 30.872 | 60.017 | 31.529 | 52.25 | 117.781 | 60.022 | 119.122
52.26 | 14.796 | 59.971 | 15.232 | 52.26 | 16.365 | 60.005 | 16.876 | 52.27 | 25.418 | 59.974 | 25.908 | 52.27 | 30.872 | 60.017 | 31.53 | 52.26 | 117.784 | 60.022 | 119.123
52.27 | 14.799 | 59.971 | 15.234 | 52.27 | 16.367 | 60.005 | 16.878 | 52.27 | 25.418 | 59.974 | 25.91 | 52.28 | 30.872 | 60.017 | 31.532 | 52.27 | 117.787 | 60.022 | 119.124
52.28 | 14.801 | 59.971 | 15.237 | 52.27 | 16.369 | 60.005 | 16.879 | 52.28 | 25.418 | 59.975 | 25.911 | 52.29 | 30.873 | 60.017 | 31.533 | 52.27 | 117.791 | 60.022 | 119.125
52.28 | 14.804 | 59.971 | 15.239 | 52.28 | 16.37 | 60.005 | 16.88 | 52.29 | 25.418 | 59.975 | 25.912 | 52.3 | 30.873 | 60.017 | 31.534 | 52.28 | 117.794 | 60.022 | 119.127
52.29 | 14.807 | 59.971 | 15.242 | 52.29 | 16.372 | 60.005 | 16.881 | 52.3 | 25.418 | 59.975 | 25.913 | 52.3 | 30.873 | 60.017 | 31.535 | 52.29 | 117.798 | 60.022 | 119.128
52.3 | 14.81 | 59.971 | 15.244 | 52.3 | 16.374 | 60.005 | 16.883 | 52.31 | 25.418 | 59.976 | 25.915 | 52.31 | 30.873 | 60.017 | 31.537 | 52.3 | 117.801 | 60.022 | 119.129
52.31 | 14.813 | 59.971 | 15.247 | 52.31 | 16.376 | 60.005 | 16.884 | 52.32 | 25.418 | 59.976 | 25.916 | 52.32 | 30.873 | 60.017 | 31.538 | 52.31 | 117.803 | 60.022 | 119.13
52.32 | 14.815 | 59.971 | 15.249 | 52.32 | 16.378 | 60.005 | 16.885 | 52.32 | 25.418 | 59.976 | 25.917 | 52.33 | 30.873 | 60.017 | 31.539 | 52.32 | 117.806 | 60.022 | 119.132
52.33 | 14.818 | 59.971 | 15.252 | 52.32 | 16.379 | 60.005 | 16.886 | 52.33 | 25.418 | 59.976 | 25.918 | 52.34 | 30.873 | 60.017 | 31.54 | 52.32 | 117.81 | 60.022 | 119.133
52.33 | 14.821 | 59.971 | 15.254 | 52.33 | 16.381 | 60.005 | 16.888 | 52.34 | 25.418 | 59.976 | 25.92 | 52.35 | 30.874 | 60.017 | 31.542 | 52.33 | 117.815 | 60.022 | 119.134
52.34 | 14.824 | 59.971 | 15.257 | 52.34 | 16.383 | 60.005 | 16.889 | 52.35 | 25.418 | 59.976 | 25.921 | 52.35 | 30.874 | 60.017 | 31.543 | 52.34 | 117.819 | 60.022 | 119.135
52.35 | 14.826 | 59.971 | 15.259 | 52.35 | 16.383 | 60.005 | 16.89 | 52.36 | 25.418 | 59.976 | 25.922 | 52.36 | 30.874 | 60.017 | 31.544 | 52.35 | 117.823 | 60.022 | 119.137
52.36 | 14.829 | 59.971 | 15.262 | 52.36 | 16.383 | 60.005 | 16.891 | 52.37 | 25.418 | 59.976 | 25.923 | 52.37 | 30.874 | 60.017 | 31.545 | 52.36 | 117.829 | 60.022 | 119.138
52.37 | 14.832 | 59.971 | 15.264 | 52.37 | 16.383 | 60.005 | 16.893 | 52.37 | 25.418 | 59.976 | 25.925 | 52.38 | 30.874 | 60.017 | 31.547 | 52.37 | 117.835 | 60.022 | 119.139
52.38 | 14.835 | 59.971 | 15.267 | 52.37 | 16.383 | 60.005 | 16.894 | 52.38 | 25.418 | 59.976 | 25.926 | 52.39 | 30.874 | 60.017 | 31.548 | 52.37 | 117.838 | 60.022 | 119.14
52.38 | 14.837 | 59.971 | 15.269 | 52.38 | 16.384 | 60.005 | 16.895 | 52.39 | 25.418 | 59.976 | 25.927 | 52.4 | 30.874 | 60.017 | 31.549 | 52.38 | 117.841 | 60.022 | 119.142
52.39 | 14.84 | 59.971 | 15.272 | 52.39 | 16.384 | 60.005 | 16.896 | 52.4 | 25.418 | 59.976 | 25.928 | 52.4 | 30.875 | 60.017 | 31.55 | 52.39 | 117.846 | 60.022 | 119.143
52.4 | 14.84 | 59.971 | 15.274 | 52.4 | 16.384 | 60.005 | 16.898 | 52.41 | 25.418 | 59.976 | 25.93 | 52.41 | 30.875 | 60.017 | 31.552 | 52.4 | 117.851 | 60.022 | 119.144
52.41 | 14.84 | 59.971 | 15.277 | 52.41 | 16.384 | 60.005 | 16.899 | 52.42 | 25.418 | 59.976 | 25.931 | 52.42 | 30.877 | 60.017 | 31.553 | 52.41 | 117.855 | 60.022 | 119.145
52.42 | 14.84 | 59.971 | 15.279 | 52.42 | 16.384 | 60.005 | 16.9 | 52.42 | 25.418 | 59.976 | 25.932 | 52.43 | 30.88 | 60.017 | 31.554 | 52.42 | 117.86 | 60.022 | 119.147
52.43 | 14.84 | 59.971 | 15.282 | 52.42 | 16.384 | 60.005 | 16.901 | 52.43 | 25.418 | 59.976 | 25.933 | 52.44 | 30.882 | 60.017 | 31.555 | 52.42 | 117.863 | 60.022 | 119.148
52.43 | 14.84 | 59.971 | 15.284 | 52.43 | 16.385 | 60.005 | 16.903 | 52.44 | 25.418 | 59.976 | 25.935 | 52.45 | 30.885 | 60.017 | 31.557 | 52.43 | 117.867 | 60.022 | 119.149
52.44 | 14.84 | 59.971 | 15.287 | 52.44 | 16.385 | 60.005 | 16.904 | 52.45 | 25.418 | 59.976 | 25.936 | 52.45 | 30.887 | 60.017 | 31.558 | 52.44 | 117.87 | 60.022 | 119.15
52.45 | 14.84 | 59.971 | 15.289 | 52.45 | 16.385 | 60.005 | 16.905 | 52.46 | 25.418 | 59.976 | 25.937 | 52.46 | 30.889 | 60.017 | 31.559 | 52.45 | 117.873 | 60.022 | 119.152
52.46 | 14.84 | 59.971 | 15.292 | 52.46 | 16.385 | 60.005 | 16.906 | 52.47 | 25.418 | 59.976 | 25.946 | 52.47 | 30.892 | 60.017 | 31.56 | 52.46 | 117.876 | 60.022 | 119.153
52.47 | 14.843 | 59.971 | 15.294 | 52.47 | 16.385 | 60.005 | 16.908 | 52.47 | 25.418 | 59.976 | 25.955 | 52.48 | 30.894 | 60.017 | 31.562 | 52.47 | 117.88 | 60.022 | 119.154
52.48 | 14.846 | 59.971 | 15.297 | 52.47 | 16.385 | 60.005 | 16.909 | 52.48 | 25.418 | 59.976 | 25.963 | 52.49 | 30.896 | 60.017 | 31.563 | 52.47 | 117.883 | 60.022 | 119.155
52.48 | 14.852 | 59.971 | 15.299 | 52.48 | 16.385 | 60.005 | 16.91 | 52.49 | 25.418 | 59.976 | 25.972 | 52.5 | 30.898 | 60.017 | 31.564 | 52.48 | 117.885 | 60.022 | 119.157
52.49 | 14.859 | 59.971 | 15.302 | 52.49 | 16.385 | 60.005 | 16.911 | 52.5 | 25.418 | 59.976 | 25.981 | 52.5 | 30.903 | 60.017 | 31.565 | 52.49 | 117.887 | 60.022 | 119.158
52.5 | 14.866 | 59.971 | 15.304 | 52.5 | 16.385 | 60.005 | 16.913 | 52.51 | 25.418 | 59.976 | 25.99 | 52.51 | 30.907 | 60.017 | 31.567 | 52.5 | 117.888 | 60.022 | 119.159
52.51 | 14.873 | 59.971 | 15.307 | 52.51 | 16.385 | 60.005 | 16.914 | 52.52 | 25.418 | 59.976 | 25.998 | 52.52 | 30.912 | 60.017 | 31.568 | 52.51 | 117.89 | 60.022 | 119.16
52.52 | 14.88 | 59.971 | 15.309 | 52.52 | 16.385 | 60.005 | 16.915 | 52.52 | 25.418 | 59.976 | 26.007 | 52.53 | 30.916 | 60.017 | 31.569 | 52.52 | 117.892 | 60.022 | 119.162
52.53 | 14.886 | 59.971 | 15.312 | 52.52 | 16.385 | 60.005 | 16.916 | 52.53 | 25.418 | 59.976 | 26.016 | 52.54 | 30.921 | 60.017 | 31.57 | 52.52 | 117.891 | 60.022 | 119.163
52.53 | 14.893 | 59.971 | 15.314 | 52.53 | 16.385 | 60.005 | 16.918 | 52.54 | 25.418 | 59.976 | 26.025 | 52.55 | 30.926 | 60.017 | 31.572 | 52.53 | 117.891 | 60.022 | 119.164
52.54 | 14.9 | 59.971 | 15.317 | 52.54 | 16.385 | 60.005 | 16.919 | 52.55 | 25.418 | 59.976 | 26.033 | 52.55 | 30.93 | 60.017 | 31.573 | 52.54 | 117.89 | 60.022 | 119.165
52.55 | 14.907 | 59.971 | 15.319 | 52.55 | 16.385 | 60.005 | 16.92 | 52.56 | 25.418 | 59.976 | 26.042 | 52.56 | 30.935 | 60.017 | 31.574 | 52.55 | 117.889 | 60.022 | 119.167
52.56 | 14.913 | 59.971 | 15.322 | 52.56 | 16.385 | 60.005 | 16.921 | 52.57 | 25.418 | 59.976 | 26.051 | 52.57 | 30.939 | 60.017 | 31.575 | 52.56 | 117.889 | 60.022 | 119.168
52.57 | 14.92 | 59.971 | 15.324 | 52.57 | 16.385 | 60.005 | 16.923 | 52.57 | 25.418 | 59.976 | 26.06 | 52.58 | 30.944 | 60.017 | 31.577 | 52.57 | 117.888 | 60.022 | 119.169
52.58 | 14.927 | 59.971 | 15.327 | 52.57 | 16.384 | 60.005 | 16.924 | 52.58 | 25.418 | 59.976 | 26.068 | 52.59 | 30.946 | 60.017 | 31.578 | 52.57 | 117.887 | 60.022 | 119.17
52.58 | 14.934 | 59.971 | 15.329 | 52.58 | 16.384 | 60.005 | 16.925 | 52.59 | 25.418 | 59.976 | 26.077 | 52.6 | 30.948 | 60.017 | 31.579 | 52.58 | 117.887 | 60.022 | 119.172
52.59 | 14.94 | 59.971 | 15.332 | 52.59 | 16.384 | 60.005 | 16.926 | 52.6 | 25.418 | 59.976 | 26.086 | 52.6 | 30.95 | 60.017 | 31.58 | 52.59 | 117.886 | 60.022 | 119.173
52.6 | 14.947 | 59.971 | 15.334 | 52.6 | 16.383 | 60.005 | 16.928 | 52.61 | 25.418 | 59.976 | 26.095 | 52.61 | 30.953 | 60.017 | 31.582 | 52.6 | 117.885 | 60.022 | 119.174
52.61 | 14.954 | 59.971 | 15.337 | 52.61 | 16.383 | 60.005 | 16.929 | 52.62 | 25.418 | 59.976 | 26.103 | 52.62 | 30.955 | 60.017 | 31.583 | 52.61 | 117.885 | 60.022 | 119.175
52.62 | 14.961 | 59.971 | 15.339 | 52.62 | 16.383 | 60.005 | 16.93 | 52.62 | 25.418 | 59.976 | 26.112 | 52.63 | 30.957 | 60.017 | 31.584 | 52.62 | 117.885 | 60.022 | 119.177
52.63 | 14.968 | 59.971 | 15.342 | 52.62 | 16.383 | 60.005 | 16.931 | 52.63 | 25.418 | 59.976 | 26.113 | 52.64 | 30.959 | 60.017 | 31.585 | 52.62 | 117.885 | 60.022 | 119.178
52.63 | 14.971 | 59.971 | 15.344 | 52.63 | 16.382 | 60.005 | 16.933 | 52.64 | 25.418 | 59.976 | 26.115 | 52.65 | 30.961 | 60.017 | 31.587 | 52.63 | 117.885 | 60.022 | 119.179
52.64 | 14.975 | 59.971 | 15.347 | 52.64 | 16.382 | 60.005 | 16.934 | 52.65 | 25.418 | 59.976 | 26.116 | 52.65 | 30.965 | 60.017 | 31.588 | 52.64 | 117.885 | 60.022 | 119.18
52.65 | 14.975 | 59.971 | 15.349 | 52.65 | 16.382 | 60.005 | 16.935 | 52.66 | 25.418 | 59.976 | 26.117 | 52.66 | 30.969 | 60.017 | 31.589 | 52.65 | 117.886 | 60.022 | 119.182
52.66 | 14.975 | 59.971 | 15.352 | 52.66 | 16.382 | 60.005 | 16.936 | 52.67 | 25.418 | 59.976 | 26.118 | 52.67 | 30.97 | 60.017 | 31.59 | 52.66 | 117.887 | 60.022 | 119.183
52.67 | 14.974 | 59.97 | 15.354 | 52.67 | 16.381 | 60.005 | 16.938 | 52.67 | 25.418 | 59.976 | 26.12 | 52.68 | 30.972 | 60.017 | 31.592 | 52.67 | 117.887 | 60.022 | 119.184
52.68 | 14.974 | 59.97 | 15.357 | 52.67 | 16.381 | 60.005 | 16.939 | 52.68 | 25.418 | 59.976 | 26.121 | 52.69 | 30.973 | 60.017 | 31.593 | 52.67 | 117.887 | 60.022 | 119.185
52.68 | 14.974 | 59.97 | 15.359 | 52.68 | 16.381 | 60.005 | 16.94 | 52.69 | 25.418 | 59.976 | 26.122 | 52.7 | 30.974 | 60.017 | 31.594 | 52.68 | 117.887 | 60.022 | 119.187
52.69 | 14.974 | 59.969 | 15.362 | 52.69 | 16.381 | 60.005 | 16.941 | 52.7 | 25.418 | 59.976 | 26.123 | 52.7 | 30.976 | 60.017 | 31.595 | 52.69 | 117.887 | 60.022 | 119.188
52.7 | 14.974 | 59.969 | 15.364 | 52.7 | 16.381 | 60.005 | 16.943 | 52.71 | 25.418 | 59.976 | 26.125 | 52.71 | 30.977 | 60.017 | 31.597 | 52.7 | 117.887 | 60.022 | 119.189
52.71 | 14.974 | 59.969 | 15.367 | 52.71 | 16.381 | 60.005 | 16.944 | 52.72 | 25.418 | 59.976 | 26.126 | 52.72 | 30.979 | 60.017 | 31.598 | 52.71 | 117.887 | 60.022 | 119.19
52.72 | 14.974 | 59.969 | 15.369 | 52.72 | 16.381 | 60.005 | 16.945 | 52.72 | 25.418 | 59.976 | 26.127 | 52.73 | 30.981 | 60.017 | 31.599 | 52.72 | 117.888 | 60.022 | 119.192
52.73 | 14.974 | 59.968 | 15.372 | 52.72 | 16.381 | 60.005 | 16.946 | 52.73 | 25.418 | 59.976 | 26.128 | 52.74 | 30.982 | 60.017 | 31.6 | 52.72 | 117.888 | 60.022 | 119.193
52.73 | 14.974 | 59.968 | 15.374 | 52.73 | 16.381 | 60.005 | 16.948 | 52.74 | 25.418 | 59.976 | 26.13 | 52.75 | 30.984 | 60.017 | 31.602 | 52.73 | 117.888 | 60.022 | 119.194
52.74 | 14.974 | 59.968 | 15.377 | 52.74 | 16.381 | 60.005 | 16.949 | 52.75 | 25.418 | 59.976 | 26.131 | 52.75 | 30.985 | 60.017 | 31.603 | 52.74 | 117.888 | 60.022 | 119.195
52.75 | 14.974 | 59.967 | 15.379 | 52.75 | 16.381 | 60.005 | 16.95 | 52.76 | 25.418 | 59.976 | 26.132 | 52.76 | 30.987 | 60.017 | 31.604 | 52.75 | 117.888 | 60.022 | 119.197
52.76 | 14.974 | 59.967 | 15.382 | 52.76 | 16.381 | 60.005 | 16.951 | 52.77 | 25.418 | 59.976 | 26.133 | 52.77 | 30.989 | 60.017 | 31.605 | 52.76 | 117.888 | 60.022 | 119.198
52.77 | 14.974 | 59.967 | 15.384 | 52.77 | 16.381 | 60.005 | 16.953 | 52.77 | 25.418 | 59.976 | 26.135 | 52.78 | 30.99 | 60.017 | 31.607 | 52.77 | 117.888 | 60.022 | 119.199
52.78 | 14.974 | 59.967 | 15.387 | 52.77 | 16.382 | 60.005 | 16.954 | 52.78 | 25.418 | 59.976 | 26.136 | 52.79 | 30.992 | 60.017 | 31.608 | 52.77 | 117.888 | 60.022 | 119.2
52.78 | 14.973 | 59.966 | 15.389 | 52.78 | 16.382 | 60.005 | 16.955 | 52.79 | 25.418 | 59.976 | 26.137 | 52.8 | 30.993 | 60.017 | 31.609 | 52.78 | 117.888 | 60.022 | 119.202
52.79 | 14.973 | 59.966 | 15.392 | 52.79 | 16.381 | 60.005 | 16.956 | 52.8 | 25.418 | 59.976 | 26.138 | 52.8 | 30.995 | 60.017 | 31.61 | 52.79 | 117.888 | 60.022 | 119.203
52.8 | 14.973 | 59.966 | 15.394 | 52.8 | 16.388 | 60.005 | 16.958 | 52.81 | 25.418 | 59.976 | 26.14 | 52.81 | 30.997 | 60.017 | 31.611 | 52.8 | 117.888 | 60.022 | 119.204
52.81 | 14.973 | 59.965 | 15.397 | 52.81 | 16.394 | 60.005 | 16.959 | 52.82 | 25.418 | 59.976 | 26.141 | 52.82 | 30.997 | 60.017 | 31.613 | 52.81 | 117.888 | 60.022 | 119.205
52.82 | 14.973 | 59.965 | 15.399 | 52.82 | 16.401 | 60.005 | 16.96 | 52.82 | 25.419 | 59.976 | 26.142 | 52.83 | 30.998 | 60.017 | 31.614 | 52.82 | 117.888 | 60.022 | 119.207
52.83 | 14.973 | 59.965 | 15.402 | 52.82 | 16.407 | 60.005 | 16.961 | 52.83 | 25.419 | 59.976 | 26.143 | 52.84 | 30.998 | 60.017 | 31.615 | 52.82 | 117.888 | 60.022 | 119.208
52.83 | 14.973 | 59.965 | 15.404 | 52.83 | 16.413 | 60.005 | 16.963 | 52.84 | 25.421 | 59.976 | 26.145 | 52.85 | 30.998 | 60.017 | 31.616 | 52.83 | 117.888 | 60.022 | 119.209
52.84 | 14.973 | 59.965 | 15.407 | 52.84 | 16.42 | 60.005 | 16.964 | 52.85 | 25.424 | 59.976 | 26.146 | 52.85 | 30.999 | 60.017 | 31.618 | 52.84 | 117.891 | 60.022 | 119.21
52.85 | 14.973 | 59.965 | 15.409 | 52.85 | 16.426 | 60.005 | 16.965 | 52.86 | 25.426 | 59.976 | 26.147 | 52.86 | 30.999 | 60.017 | 31.619 | 52.85 | 117.894 | 60.022 | 119.212
52.86 | 14.973 | 59.965 | 15.412 | 52.86 | 16.432 | 60.005 | 16.966 | 52.87 | 25.429 | 59.976 | 26.148 | 52.87 | 30.999 | 60.017 | 31.62 | 52.86 | 117.898 | 60.022 | 119.213
52.87 | 14.976 | 59.965 | 15.414 | 52.87 | 16.438 | 60.005 | 16.968 | 52.87 | 25.435 | 59.976 | 26.15 | 52.88 | 30.999 | 60.017 | 31.621 | 52.87 | 117.901 | 60.022 | 119.214
52.88 | 14.978 | 59.965 | 15.417 | 52.87 | 16.444 | 60.005 | 16.969 | 52.88 | 25.442 | 59.976 | 26.151 | 52.89 | 30.999 | 60.017 | 31.623 | 52.87 | 117.904 | 60.022 | 119.215
52.88 | 14.98 | 59.965 | 15.419 | 52.88 | 16.451 | 60.005 | 16.97 | 52.89 | 25.448 | 59.976 | 26.152 | 52.9 | 30.999 | 60.017 | 31.624 | 52.88 | 117.908 | 60.022 | 119.216
52.89 | 14.982 | 59.965 | 15.422 | 52.89 | 16.459 | 60.005 | 16.971 | 52.9 | 25.455 | 59.976 | 26.153 | 52.9 | 30.999 | 60.017 | 31.625 | 52.89 | 117.911 | 60.022 | 119.218
52.9 | 14.985 | 59.965 | 15.424 | 52.9 | 16.466 | 60.005 | 16.973 | 52.91 | 25.461 | 59.976 | 26.155 | 52.91 | 30.999 | 60.017 | 31.626 | 52.9 | 117.915 | 60.022 | 119.219
52.91 | 14.987 | 59.965 | 15.427 | 52.91 | 16.474 | 60.005 | 16.974 | 52.92 | 25.468 | 59.976 | 26.156 | 52.92 | 30.999 | 60.017 | 31.628 | 52.91 | 117.919 | 60.022 | 119.22
52.92 | 14.989 | 59.965 | 15.429 | 52.92 | 16.481 | 60.005 | 16.975 | 52.92 | 25.474 | 59.976 | 26.157 | 52.93 | 30.999 | 60.017 | 31.629 | 52.92 | 117.922 | 60.022 | 119.221
52.93 | 14.992 | 59.965 | 15.431 | 52.92 | 16.489 | 60.005 | 16.976 | 52.93 | 25.481 | 59.976 | 26.158 | 52.94 | 30.999 | 60.017 | 31.63 | 52.92 | 117.926 | 60.022 | 119.223
52.93 | 14.994 | 59.965 | 15.434 | 52.93 | 16.496 | 60.005 | 16.978 | 52.94 | 25.487 | 59.976 | 26.16 | 52.95 | 30.999 | 60.017 | 31.631 | 52.93 | 117.929 | 60.022 | 119.224
52.94 | 14.996 | 59.965 | 15.436 | 52.94 | 16.504 | 60.005 | 16.979 | 52.95 | 25.493 | 59.976 | 26.161 | 52.95 | 30.999 | 60.017 | 31.633 | 52.94 | 117.933 | 60.022 | 119.225
52.95 | 14.998 | 59.965 | 15.438 | 52.95 | 16.512 | 60.005 | 16.98 | 52.96 | 25.5 | 59.976 | 26.162 | 52.96 | 30.999 | 60.017 | 31.634 | 52.95 | 117.937 | 60.022 | 119.226
52.96 | 15.001 | 59.965 | 15.44 | 52.96 | 16.519 | 60.005 | 16.981 | 52.97 | 25.506 | 59.976 | 26.163 | 52.97 | 30.999 | 60.017 | 31.635 | 52.96 | 117.94 | 60.022 | 119.228
52.97 | 15.003 | 59.965 | 15.442 | 52.97 | 16.521 | 60.005 | 16.983 | 52.97 | 25.513 | 59.976 | 26.165 | 52.98 | 31 | 60.017 | 31.636 | 52.97 | 117.944 | 60.022 | 119.229
52.98 | 15.005 | 59.965 | 15.444 | 52.97 | 16.522 | 60.005 | 16.984 | 52.98 | 25.519 | 59.976 | 26.166 | 52.99 | 31 | 60.017 | 31.638 | 52.97 | 117.947 | 60.022 | 119.23
52.98 | 15.007 | 59.965 | 15.446 | 52.98 | 16.523 | 60.005 | 16.985 | 52.99 | 25.525 | 59.976 | 26.167 | 53 | 31 | 60.017 | 31.639 | 52.98 | 117.951 | 60.022 | 119.231
52.99 | 15.01 | 59.965 | 15.448 | 52.99 | 16.525 | 60.005 | 16.986 | 53 | 25.532 | 59.976 | 26.168 | 53 | 31.001 | 60.017 | 31.64 | 52.99 | 117.955 | 60.022 | 119.233
53 | 15.012 | 59.965 | 15.45 | 53 | 16.526 | 60.005 | 16.988 | 53.01 | 25.536 | 59.976 | 26.17 | 53.01 | 31.001 | 60.017 | 31.641 | 53 | 117.958 | 60.022 | 119.234
53.01 | 15.014 | 59.965 | 15.452 | 53.01 | 16.527 | 60.005 | 16.989 | 53.02 | 25.54 | 59.976 | 26.171 | 53.02 | 31.001 | 60.017 | 31.643 | 53.01 | 117.959 | 60.022 | 119.235
53.02 | 15.017 | 59.965 | 15.453 | 53.02 | 16.529 | 60.005 | 16.99 | 53.02 | 25.544 | 59.976 | 26.172 | 53.03 | 31.002 | 60.017 | 31.644 | 53.02 | 117.959 | 60.022 | 119.236
53.03 | 15.019 | 59.965 | 15.455 | 53.02 | 16.53 | 60.005 | 16.991 | 53.03 | 25.547 | 59.976 | 26.173 | 53.04 | 31.002 | 60.017 | 31.645 | 53.02 | 117.959 | 60.022 | 119.238
53.03 | 15.019 | 59.965 | 15.457 | 53.03 | 16.531 | 60.005 | 16.993 | 53.04 | 25.547 | 59.976 | 26.175 | 53.05 | 31.002 | 60.017 | 31.646 | 53.03 | 117.96 | 60.022 | 119.239
53.04 | 15.019 | 59.965 | 15.458 | 53.04 | 16.532 | 60.005 | 16.994 | 53.05 | 25.547 | 59.976 | 26.176 | 53.05 | 31.003 | 60.017 | 31.648 | 53.04 | 117.96 | 60.022 | 119.24
53.05 | 15.019 | 59.965 | 15.459 | 53.05 | 16.532 | 60.005 | 16.995 | 53.06 | 25.547 | 59.976 | 26.177 | 53.06 | 31.003 | 60.017 | 31.649 | 53.05 | 117.96 | 60.022 | 119.242
53.06 | 15.019 | 59.965 | 15.461 | 53.06 | 16.532 | 60.005 | 16.996 | 53.07 | 25.547 | 59.976 | 26.178 | 53.07 | 31.004 | 60.017 | 31.65 | 53.06 | 117.96 | 60.022 | 119.243
53.07 | 15.019 | 59.965 | 15.462 | 53.07 | 16.532 | 60.005 | 16.998 | 53.07 | 25.55 | 59.976 | 26.18 | 53.08 | 31.005 | 60.017 | 31.651 | 53.07 | 117.96 | 60.022 | 119.245
53.08 | 15.019 | 59.965 | 15.463 | 53.07 | 16.532 | 60.005 | 16.999 | 53.08 | 25.552 | 59.976 | 26.181 | 53.09 | 31.005 | 60.017 | 31.653 | 53.07 | 117.959 | 60.022 | 119.246
53.08 | 15.019 | 59.965 | 15.465 | 53.08 | 16.532 | 60.005 | 17 | 53.09 | 25.555 | 59.976 | 26.182 | 53.1 | 31.006 | 60.017 | 31.654 | 53.08 | 117.959 | 60.022 | 119.248
53.09 | 15.019 | 59.965 | 15.466 | 53.09 | 16.531 | 60.005 | 17.001 | 53.1 | 25.558 | 59.976 | 26.183 | 53.1 | 31.006 | 60.017 | 31.655 | 53.09 | 117.959 | 60.022 | 119.25
53.1 | 15.019 | 59.965 | 15.467 | 53.1 | 16.531 | 60.005 | 17.003 | 53.11 | 25.56 | 59.976 | 26.185 | 53.11 | 31.006 | 60.017 | 31.656 | 53.1 | 117.958 | 60.022 | 119.252
53.11 | 15.019 | 59.965 | 15.468 | 53.11 | 16.531 | 60.005 | 17.004 | 53.12 | 25.563 | 59.976 | 26.186 | 53.12 | 31.007 | 60.017 | 31.658 | 53.11 | 117.959 | 60.022 | 119.253
53.12 | 15.019 | 59.965 | 15.47 | 53.12 | 16.531 | 60.005 | 17.005 | 53.12 | 25.565 | 59.976 | 26.187 | 53.13 | 31.007 | 60.017 | 31.659 | 53.12 | 117.959 | 60.022 | 119.255
53.13 | 15.019 | 59.965 | 15.471 | 53.12 | 16.53 | 60.005 | 17.006 | 53.13 | 25.568 | 59.976 | 26.188 | 53.14 | 31.007 | 60.017 | 31.66 | 53.12 | 117.96 | 60.022 | 119.257
53.13 | 15.019 | 59.965 | 15.472 | 53.13 | 16.53 | 60.005 | 17.008 | 53.14 | 25.571 | 59.976 | 26.19 | 53.15 | 31.008 | 60.017 | 31.661 | 53.13 | 117.96 | 60.022 | 119.259
53.14 | 15.019 | 59.965 | 15.473 | 53.14 | 16.53 | 60.005 | 17.009 | 53.15 | 25.573 | 59.976 | 26.191 | 53.15 | 31.008 | 60.017 | 31.663 | 53.14 | 117.965 | 60.022 | 119.262
53.15 | 15.019 | 59.965 | 15.475 | 53.15 | 16.53 | 60.005 | 17.01 | 53.16 | 25.576 | 59.976 | 26.192 | 53.16 | 31.008 | 60.017 | 31.664 | 53.15 | 117.97 | 60.022 | 119.264
53.16 | 15.02 | 59.965 | 15.476 | 53.16 | 16.529 | 60.005 | 17.011 | 53.17 | 25.578 | 59.976 | 26.193 | 53.17 | 31.014 | 60.017 | 31.665 | 53.16 | 117.975 | 60.022 | 119.266
53.17 | 15.02 | 59.965 | 15.477 | 53.17 | 16.529 | 60.005 | 17.013 | 53.17 | 25.581 | 59.976 | 26.195 | 53.18 | 31.02 | 60.017 | 31.666 | 53.17 | 117.98 | 60.022 | 119.268
53.18 | 15.02 | 59.965 | 15.478 | 53.17 | 16.529 | 60.005 | 17.014 | 53.18 | 25.584 | 59.976 | 26.196 | 53.19 | 31.026 | 60.017 | 31.668 | 53.17 | 117.984 | 60.022 | 119.271
53.18 | 15.021 | 59.965 | 15.48 | 53.18 | 16.529 | 60.005 | 17.015 | 53.19 | 25.586 | 59.976 | 26.197 | 53.2 | 31.032 | 60.017 | 31.669 | 53.18 | 117.989 | 60.022 | 119.273
53.19 | 15.021 | 59.965 | 15.481 | 53.19 | 16.529 | 60.005 | 17.016 | 53.2 | 25.589 | 59.976 | 26.198 | 53.2 | 31.038 | 60.017 | 31.67 | 53.19 | 117.994 | 60.022 | 119.275
53.2 | 15.021 | 59.965 | 15.482 | 53.2 | 16.529 | 60.005 | 17.018 | 53.21 | 25.592 | 59.976 | 26.2 | 53.21 | 31.044 | 60.017 | 31.671 | 53.2 | 117.999 | 60.022 | 119.278
53.21 | 15.022 | 59.965 | 15.483 | 53.21 | 16.529 | 60.005 | 17.019 | 53.22 | 25.595 | 59.976 | 26.201 | 53.22 | 31.051 | 60.017 | 31.673 | 53.21 | 118.005 | 60.022 | 119.28
53.22 | 15.025 | 59.965 | 15.485 | 53.22 | 16.53 | 60.005 | 17.02 | 53.22 | 25.597 | 59.976 | 26.202 | 53.23 | 31.057 | 60.017 | 31.674 | 53.22 | 118.011 | 60.022 | 119.283
53.23 | 15.029 | 59.965 | 15.486 | 53.22 | 16.53 | 60.005 | 17.021 | 53.23 | 25.6 | 59.976 | 26.203 | 53.24 | 31.063 | 60.017 | 31.675 | 53.22 | 118.018 | 60.022 | 119.285
53.23 | 15.033 | 59.965 | 15.487 | 53.23 | 16.53 | 60.005 | 17.023 | 53.24 | 25.601 | 59.976 | 26.205 | 53.25 | 31.069 | 60.017 | 31.676 | 53.23 | 118.024 | 60.022 | 119.288
53.24 | 15.036 | 59.965 | 15.488 | 53.24 | 16.53 | 60.005 | 17.024 | 53.25 | 25.601 | 59.976 | 26.206 | 53.25 | 31.075 | 60.017 | 31.678 | 53.24 | 118.031 | 60.022 | 119.29
53.25 | 15.04 | 59.965 | 15.49 | 53.25 | 16.53 | 60.005 | 17.025 | 53.26 | 25.601 | 59.976 | 26.207 | 53.26 | 31.081 | 60.017 | 31.679 | 53.25 | 118.037 | 60.022 | 119.293
53.26 | 15.043 | 59.965 | 15.491 | 53.26 | 16.53 | 60.005 | 17.026 | 53.27 | 25.601 | 59.976 | 26.208 | 53.27 | 31.087 | 60.017 | 31.68 | 53.26 | 118.044 | 60.022 | 119.295
53.27 | 15.051 | 59.965 | 15.492 | 53.27 | 16.531 | 60.005 | 17.028 | 53.27 | 25.601 | 59.976 | 26.21 | 53.28 | 31.094 | 60.017 | 31.681 | 53.27 | 118.05 | 60.022 | 119.298
53.28 | 15.058 | 59.965 | 15.493 | 53.27 | 16.531 | 60.005 | 17.029 | 53.28 | 25.602 | 59.976 | 26.211 | 53.29 | 31.1 | 60.017 | 31.683 | 53.27 | 118.056 | 60.022 | 119.3
53.28 | 15.066 | 59.965 | 15.495 | 53.28 | 16.532 | 60.005 | 17.03 | 53.29 | 25.602 | 59.976 | 26.212 | 53.3 | 31.107 | 60.017 | 31.684 | 53.28 | 118.062 | 60.022 | 119.303
53.29 | 15.073 | 59.965 | 15.496 | 53.29 | 16.534 | 60.005 | 17.031 | 53.3 | 25.602 | 59.976 | 26.213 | 53.3 | 31.113 | 60.017 | 31.685 | 53.29 | 118.067 | 60.022 | 119.305
53.3 | 15.08 | 59.965 | 15.497 | 53.3 | 16.536 | 60.005 | 17.033 | 53.31 | 25.602 | 59.976 | 26.215 | 53.31 | 31.119 | 60.017 | 31.686 | 53.3 | 118.073 | 60.022 | 119.308
53.31 | 15.088 | 59.965 | 15.498 | 53.31 | 16.537 | 60.005 | 17.034 | 53.32 | 25.602 | 59.976 | 26.216 | 53.32 | 31.126 | 60.017 | 31.688 | 53.31 | 118.074 | 60.022 | 119.31
53.32 | 15.095 | 59.965 | 15.5 | 53.32 | 16.539 | 60.005 | 17.035 | 53.32 | 25.603 | 59.976 | 26.217 | 53.33 | 31.132 | 60.017 | 31.689 | 53.32 | 118.076 | 60.022 | 119.313
53.33 | 15.102 | 59.965 | 15.501 | 53.32 | 16.54 | 60.005 | 17.036 | 53.33 | 25.603 | 59.976 | 26.218 | 53.34 | 31.132 | 60.017 | 31.69 | 53.32 | 118.077 | 60.022 | 119.315
53.33 | 15.109 | 59.965 | 15.502 | 53.33 | 16.542 | 60.005 | 17.038 | 53.34 | 25.603 | 59.976 | 26.22 | 53.35 | 31.132 | 60.017 | 31.691 | 53.33 | 118.078 | 60.022 | 119.318
53.34 | 15.116 | 59.965 | 15.503 | 53.34 | 16.543 | 60.005 | 17.039 | 53.35 | 25.603 | 59.976 | 26.221 | 53.35 | 31.132 | 60.017 | 31.693 | 53.34 | 118.08 | 60.022 | 119.32
53.35 | 15.123 | 59.965 | 15.505 | 53.35 | 16.545 | 60.005 | 17.04 | 53.36 | 25.604 | 59.976 | 26.222 | 53.36 | 31.133 | 60.017 | 31.694 | 53.35 | 118.081 | 60.022 | 119.323
53.36 | 15.13 | 59.965 | 15.506 | 53.36 | 16.546 | 60.005 | 17.041 | 53.37 | 25.604 | 59.976 | 26.223 | 53.37 | 31.133 | 60.017 | 31.695 | 53.36 | 118.083 | 60.022 | 119.325
53.37 | 15.137 | 59.965 | 15.507 | 53.37 | 16.547 | 60.005 | 17.043 | 53.37 | 25.604 | 59.976 | 26.225 | 53.38 | 31.133 | 60.017 | 31.696 | 53.37 | 118.084 | 60.022 | 119.328
53.38 | 15.144 | 59.965 | 15.508 | 53.37 | 16.549 | 60.005 | 17.044 | 53.38 | 25.604 | 59.976 | 26.226 | 53.39 | 31.136 | 60.017 | 31.698 | 53.37 | 118.085 | 60.022 | 119.33
53.38 | 15.148 | 59.965 | 15.51 | 53.38 | 16.55 | 60.005 | 17.045 | 53.39 | 25.604 | 59.976 | 26.227 | 53.4 | 31.139 | 60.017 | 31.699 | 53.38 | 118.085 | 60.022 | 119.333
53.39 | 15.152 | 59.965 | 15.511 | 53.39 | 16.551 | 60.005 | 17.046 | 53.4 | 25.604 | 59.976 | 26.228 | 53.4 | 31.142 | 60.017 | 31.7 | 53.39 | 118.085 | 60.022 | 119.335
53.4 | 15.156 | 59.965 | 15.512 | 53.4 | 16.553 | 60.005 | 17.048 | 53.41 | 25.604 | 59.976 | 26.23 | 53.41 | 31.144 | 60.017 | 31.701 | 53.4 | 118.086 | 60.022 | 119.338
53.41 | 15.16 | 59.965 | 15.513 | 53.41 | 16.554 | 60.005 | 17.049 | 53.42 | 25.604 | 59.976 | 26.231 | 53.42 | 31.147 | 60.017 | 31.703 | 53.41 | 118.086 | 60.022 | 119.34
53.42 | 15.164 | 59.965 | 15.515 | 53.42 | 16.555 | 60.005 | 17.05 | 53.42 | 25.604 | 59.976 | 26.232 | 53.43 | 31.15 | 60.017 | 31.704 | 53.42 | 118.086 | 60.022 | 119.343
53.43 | 15.167 | 59.965 | 15.516 | 53.42 | 16.557 | 60.005 | 17.051 | 53.43 | 25.604 | 59.976 | 26.233 | 53.44 | 31.153 | 60.017 | 31.705 | 53.42 | 118.086 | 60.022 | 119.345
53.43 | 15.167 | 59.965 | 15.517 | 53.43 | 16.558 | 60.005 | 17.053 | 53.44 | 25.606 | 59.976 | 26.235 | 53.45 | 31.156 | 60.017 | 31.706 | 53.43 | 118.087 | 60.022 | 119.348
53.44 | 15.167 | 59.965 | 15.518 | 53.44 | 16.56 | 60.005 | 17.054 | 53.45 | 25.609 | 59.976 | 26.236 | 53.45 | 31.158 | 60.017 | 31.708 | 53.44 | 118.087 | 60.022 | 119.35
53.45 | 15.167 | 59.965 | 15.52 | 53.45 | 16.56 | 60.005 | 17.055 | 53.46 | 25.611 | 59.976 | 26.237 | 53.46 | 31.161 | 60.017 | 31.709 | 53.45 | 118.087 | 60.022 | 119.353
53.46 | 15.167 | 59.965 | 15.521 | 53.46 | 16.56 | 60.005 | 17.056 | 53.47 | 25.613 | 59.976 | 26.238 | 53.47 | 31.163 | 60.017 | 31.71 | 53.46 | 118.088 | 60.022 | 119.355
53.47 | 15.167 | 59.965 | 15.522 | 53.47 | 16.56 | 60.005 | 17.058 | 53.47 | 25.615 | 59.976 | 26.24 | 53.48 | 31.166 | 60.017 | 31.711 | 53.47 | 118.089 | 60.022 | 119.358
53.48 | 15.167 | 59.965 | 15.523 | 53.47 | 16.561 | 60.005 | 17.059 | 53.48 | 25.617 | 59.976 | 26.241 | 53.49 | 31.169 | 60.017 | 31.713 | 53.47 | 118.09 | 60.022 | 119.36
53.48 | 15.167 | 59.965 | 15.525 | 53.48 | 16.564 | 60.005 | 17.06 | 53.49 | 25.62 | 59.976 | 26.242 | 53.5 | 31.171 | 60.017 | 31.714 | 53.48 | 118.091 | 60.022 | 119.363
53.49 | 15.167 | 59.965 | 15.526 | 53.49 | 16.568 | 60.005 | 17.061 | 53.5 | 25.622 | 59.976 | 26.244 | 53.5 | 31.174 | 60.017 | 31.715 | 53.49 | 118.092 | 60.022 | 119.365
53.5 | 15.167 | 59.965 | 15.527 | 53.5 | 16.571 | 60.005 | 17.063 | 53.51 | 25.629 | 59.976 | 26.246 | 53.51 | 31.177 | 60.017 | 31.716 | 53.5 | 118.093 | 60.022 | 119.368
53.51 | 15.167 | 59.965 | 15.528 | 53.51 | 16.575 | 60.005 | 17.064 | 53.52 | 25.635 | 59.976 | 26.247 | 53.52 | 31.179 | 60.017 | 31.718 | 53.51 | 118.093 | 60.022 | 119.37
53.52 | 15.167 | 59.965 | 15.53 | 53.52 | 16.578 | 60.005 | 17.065 | 53.52 | 25.642 | 59.976 | 26.249 | 53.53 | 31.182 | 60.017 | 31.719 | 53.52 | 118.094 | 60.022 | 119.373
53.53 | 15.167 | 59.965 | 15.531 | 53.52 | 16.581 | 60.005 | 17.066 | 53.53 | 25.649 | 59.976 | 26.251 | 53.54 | 31.184 | 60.018 | 31.72 | 53.52 | 118.094 | 60.022 | 119.375
53.53 | 15.167 | 59.965 | 15.532 | 53.53 | 16.585 | 60.005 | 17.068 | 53.54 | 25.656 | 59.976 | 26.252 | 53.55 | 31.187 | 60.018 | 31.721 | 53.53 | 118.094 | 60.022 | 119.378
53.54 | 15.167 | 59.965 | 15.533 | 53.54 | 16.588 | 60.005 | 17.069 | 53.55 | 25.663 | 59.976 | 26.254 | 53.55 | 31.187 | 60.018 | 31.723 | 53.54 | 118.094 | 60.022 | 119.38
53.55 | 15.167 | 59.965 | 15.535 | 53.55 | 16.592 | 60.005 | 17.07 | 53.56 | 25.669 | 59.976 | 26.256 | 53.56 | 31.187 | 60.018 | 31.724 | 53.55 | 118.095 | 60.022 | 119.383
53.56 | 15.167 | 59.965 | 15.536 | 53.56 | 16.595 | 60.005 | 17.071 | 53.57 | 25.676 | 59.976 | 26.258 | 53.57 | 31.187 | 60.019 | 31.725 | 53.56 | 118.095 | 60.022 | 119.385
53.57 | 15.167 | 59.965 | 15.537 | 53.57 | 16.598 | 60.005 | 17.073 | 53.57 | 25.682 | 59.976 | 26.26 | 53.58 | 31.187 | 60.019 | 31.726 | 53.57 | 118.095 | 60.022 | 119.388
53.58 | 15.166 | 59.965 | 15.538 | 53.57 | 16.602 | 60.005 | 17.074 | 53.58 | 25.689 | 59.976 | 26.263 | 53.59 | 31.187 | 60.019 | 31.728 | 53.57 | 118.097 | 60.022 | 119.39
53.58 | 15.166 | 59.965 | 15.54 | 53.58 | 16.605 | 60.005 | 17.075 | 53.59 | 25.696 | 59.976 | 26.265 | 53.6 | 31.186 | 60.02 | 31.729 | 53.58 | 118.098 | 60.022 | 119.393
53.59 | 15.166 | 59.965 | 15.541 | 53.59 | 16.609 | 60.005 | 17.076 | 53.6 | 25.702 | 59.976 | 26.267 | 53.6 | 31.187 | 60.02 | 31.73 | 53.59 | 118.1 | 60.022 | 119.395
53.6 | 15.166 | 59.965 | 15.542 | 53.6 | 16.612 | 60.005 | 17.078 | 53.61 | 25.707 | 59.976 | 26.269 | 53.61 | 31.187 | 60.02 | 31.731 | 53.6 | 118.102 | 60.022 | 119.398
53.61 | 15.166 | 59.965 | 15.543 | 53.61 | 16.615 | 60.005 | 17.079 | 53.62 | 25.711 | 59.976 | 26.272 | 53.62 | 31.187 | 60.02 | 31.733 | 53.61 | 118.103 | 60.022 | 119.4
53.62 | 15.166 | 59.965 | 15.545 | 53.62 | 16.618 | 60.005 | 17.08 | 53.62 | 25.716 | 59.976 | 26.274 | 53.63 | 31.187 | 60.021 | 31.734 | 53.62 | 118.105 | 60.022 | 119.403
53.63 | 15.166 | 59.965 | 15.546 | 53.62 | 16.622 | 60.005 | 17.081 | 53.63 | 25.72 | 59.976 | 26.277 | 53.64 | 31.187 | 60.021 | 31.735 | 53.62 | 118.106 | 60.022 | 119.405
53.63 | 15.166 | 59.965 | 15.547 | 53.63 | 16.624 | 60.005 | 17.083 | 53.64 | 25.724 | 59.976 | 26.279 | 53.65 | 31.188 | 60.021 | 31.736 | 53.63 | 118.107 | 60.022 | 119.408
53.64 | 15.166 | 59.965 | 15.548 | 53.64 | 16.627 | 60.005 | 17.084 | 53.65 | 25.728 | 59.976 | 26.282 | 53.65 | 31.188 | 60.022 | 31.738 | 53.64 | 118.108 | 60.022 | 119.41
53.65 | 15.166 | 59.965 | 15.55 | 53.65 | 16.627 | 60.005 | 17.085 | 53.66 | 25.733 | 59.976 | 26.284 | 53.66 | 31.188 | 60.022 | 31.739 | 53.65 | 118.108 | 60.022 | 119.413
53.66 | 15.166 | 59.965 | 15.551 | 53.66 | 16.627 | 60.005 | 17.086 | 53.67 | 25.737 | 59.976 | 26.287 | 53.67 | 31.188 | 60.022 | 31.74 | 53.66 | 118.109 | 60.022 | 119.415
53.67 | 15.166 | 59.965 | 15.552 | 53.67 | 16.627 | 60.005 | 17.088 | 53.67 | 25.736 | 59.976 | 26.289 | 53.68 | 31.189 | 60.022 | 31.741 | 53.67 | 118.11 | 60.022 | 119.418
53.68 | 15.166 | 59.965 | 15.553 | 53.67 | 16.627 | 60.005 | 17.089 | 53.68 | 25.736 | 59.976 | 26.292 | 53.69 | 31.189 | 60.022 | 31.743 | 53.67 | 118.112 | 60.022 | 119.42
53.68 | 15.166 | 59.965 | 15.555 | 53.68 | 16.627 | 60.005 | 17.09 | 53.69 | 25.735 | 59.976 | 26.294 | 53.7 | 31.189 | 60.022 | 31.744 | 53.68 | 118.113 | 60.022 | 119.423
53.69 | 15.166 | 59.965 | 15.556 | 53.69 | 16.626 | 60.005 | 17.092 | 53.7 | 25.735 | 59.976 | 26.297 | 53.7 | 31.19 | 60.022 | 31.745 | 53.69 | 118.115 | 60.022 | 119.425
53.7 | 15.166 | 59.965 | 15.557 | 53.7 | 16.626 | 60.005 | 17.093 | 53.71 | 25.735 | 59.976 | 26.299 | 53.71 | 31.19 | 60.022 | 31.746 | 53.7 | 118.116 | 60.022 | 119.428
53.71 | 15.166 | 59.965 | 15.558 | 53.71 | 16.626 | 60.005 | 17.095 | 53.72 | 25.734 | 59.976 | 26.302 | 53.72 | 31.19 | 60.022 | 31.748 | 53.71 | 118.117 | 60.022 | 119.43
53.72 | 15.167 | 59.965 | 15.56 | 53.72 | 16.626 | 60.005 | 17.096 | 53.72 | 25.734 | 59.976 | 26.304 | 53.73 | 31.191 | 60.022 | 31.749 | 53.71 | 118.119 | 60.022 | 119.433
53.73 | 15.167 | 59.965 | 15.561 | 53.72 | 16.626 | 60.005 | 17.098 | 53.73 | 25.734 | 59.976 | 26.307 | 53.74 | 31.191 | 60.022 | 31.75 | 53.72 | 118.12 | 60.022 | 119.435
53.73 | 15.167 | 59.965 | 15.562 | 53.73 | 16.626 | 60.005 | 17.1 | 53.74 | 25.733 | 59.976 | 26.309 | 53.75 | 31.191 | 60.022 | 31.751 | 53.73 | 118.122 | 60.022 | 119.438
53.74 | 15.167 | 59.965 | 15.563 | 53.74 | 16.626 | 60.005 | 17.101 | 53.75 | 25.733 | 59.976 | 26.312 | 53.75 | 31.191 | 60.022 | 31.753 | 53.74 | 118.122 | 60.022 | 119.44
53.75 | 15.167 | 59.965 | 15.565 | 53.75 | 16.628 | 60.005 | 17.103 | 53.76 | 25.733 | 59.976 | 26.314 | 53.76 | 31.192 | 60.022 | 31.754 | 53.75 | 118.122 | 60.022 | 119.443
53.76 | 15.167 | 59.965 | 15.566 | 53.76 | 16.631 | 60.005 | 17.105 | 53.77 | 25.733 | 59.976 | 26.317 | 53.77 | 31.192 | 60.022 | 31.755 | 53.76 | 118.122 | 60.022 | 119.445
53.77 | 15.167 | 59.965 | 15.567 | 53.77 | 16.633 | 60.005 | 17.107 | 53.77 | 25.733 | 59.976 | 26.319 | 53.78 | 31.192 | 60.022 | 31.756 | 53.77 | 118.122 | 60.022 | 119.448
53.78 | 15.167 | 59.965 | 15.568 | 53.77 | 16.636 | 60.005 | 17.109 | 53.78 | 25.733 | 59.976 | 26.322 | 53.79 | 31.192 | 60.022 | 31.758 | 53.77 | 118.122 | 60.022 | 119.45
53.78 | 15.167 | 59.965 | 15.57 | 53.78 | 16.638 | 60.005 | 17.111 | 53.79 | 25.733 | 59.976 | 26.324 | 53.8 | 31.191 | 60.022 | 31.759 | 53.78 | 118.122 | 60.022 | 119.453
53.79 | 15.167 | 59.965 | 15.571 | 53.79 | 16.641 | 60.005 | 17.113 | 53.8 | 25.733 | 59.976 | 26.327 | 53.8 | 31.191 | 60.022 | 31.76 | 53.79 | 118.122 | 60.022 | 119.455
53.8 | 15.167 | 59.965 | 15.572 | 53.8 | 16.643 | 60.005 | 17.116 | 53.81 | 25.733 | 59.976 | 26.329 | 53.81 | 31.191 | 60.022 | 31.761 | 53.8 | 118.122 | 60.022 | 119.458
53.81 | 15.167 | 59.965 | 15.573 | 53.81 | 16.646 | 60.005 | 17.118 | 53.82 | 25.733 | 59.976 | 26.332 | 53.82 | 31.191 | 60.022 | 31.763 | 53.81 | 118.123 | 60.022 | 119.46
53.82 | 15.167 | 59.965 | 15.575 | 53.82 | 16.648 | 60.005 | 17.12 | 53.82 | 25.733 | 59.976 | 26.334 | 53.83 | 31.19 | 60.022 | 31.764 | 53.81 | 118.125 | 60.022 | 119.463
53.83 | 15.167 | 59.965 | 15.576 | 53.82 | 16.651 | 60.005 | 17.123 | 53.83 | 25.733 | 59.976 | 26.337 | 53.84 | 31.19 | 60.022 | 31.765 | 53.82 | 118.127 | 60.022 | 119.465
53.83 | 15.167 | 59.965 | 15.577 | 53.83 | 16.653 | 60.005 | 17.125 | 53.84 | 25.733 | 59.977 | 26.339 | 53.85 | 31.19 | 60.022 | 31.766 | 53.83 | 118.13 | 60.022 | 119.468
53.84 | 15.167 | 59.965 | 15.578 | 53.84 | 16.656 | 60.005 | 17.128 | 53.85 | 25.734 | 59.978 | 26.342 | 53.85 | 31.19 | 60.022 | 31.768 | 53.84 | 118.133 | 60.022 | 119.47
53.85 | 15.167 | 59.965 | 15.58 | 53.85 | 16.659 | 60.005 | 17.13 | 53.86 | 25.734 | 59.978 | 26.344 | 53.86 | 31.19 | 60.022 | 31.769 | 53.85 | 118.135 | 60.022 | 119.473
53.86 | 15.167 | 59.965 | 15.581 | 53.86 | 16.661 | 60.005 | 17.133 | 53.87 | 25.734 | 59.979 | 26.347 | 53.87 | 31.189 | 60.022 | 31.77 | 53.86 | 118.138 | 60.022 | 119.475
53.87 | 15.167 | 59.965 | 15.582 | 53.87 | 16.664 | 60.005 | 17.135 | 53.87 | 25.734 | 59.979 | 26.349 | 53.88 | 31.189 | 60.022 | 31.771 | 53.86 | 118.141 | 60.022 | 119.478
53.88 | 15.167 | 59.965 | 15.583 | 53.87 | 16.666 | 60.005 | 17.138 | 53.88 | 25.734 | 59.98 | 26.352 | 53.89 | 31.189 | 60.022 | 31.773 | 53.87 | 118.143 | 60.022 | 119.48
53.88 | 15.167 | 59.965 | 15.585 | 53.88 | 16.669 | 60.005 | 17.14 | 53.89 | 25.734 | 59.98 | 26.354 | 53.9 | 31.189 | 60.022 | 31.774 | 53.88 | 118.146 | 60.022 | 119.483
53.89 | 15.167 | 59.965 | 15.586 | 53.89 | 16.672 | 60.005 | 17.143 | 53.9 | 25.734 | 59.981 | 26.357 | 53.9 | 31.189 | 60.022 | 31.775 | 53.89 | 118.149 | 60.022 | 119.485
53.9 | 15.167 | 59.965 | 15.587 | 53.9 | 16.674 | 60.005 | 17.145 | 53.91 | 25.734 | 59.982 | 26.359 | 53.91 | 31.189 | 60.022 | 31.776 | 53.9 | 118.151 | 60.022 | 119.488
53.91 | 15.167 | 59.965 | 15.588 | 53.91 | 16.677 | 60.005 | 17.148 | 53.92 | 25.735 | 59.982 | 26.362 | 53.92 | 31.189 | 60.022 | 31.778 | 53.91 | 118.154 | 60.022 | 119.49
53.92 | 15.167 | 59.965 | 15.59 | 53.92 | 16.677 | 60.005 | 17.15 | 53.92 | 25.735 | 59.983 | 26.364 | 53.93 | 31.188 | 60.022 | 31.779 | 53.91 | 118.156 | 60.022 | 119.493
53.93 | 15.167 | 59.965 | 15.591 | 53.92 | 16.677 | 60.005 | 17.153 | 53.93 | 25.735 | 59.983 | 26.367 | 53.94 | 31.188 | 60.022 | 31.78 | 53.92 | 118.158 | 60.022 | 119.495
53.93 | 15.167 | 59.965 | 15.592 | 53.93 | 16.677 | 60.005 | 17.155 | 53.94 | 25.735 | 59.984 | 26.369 | 53.95 | 31.188 | 60.022 | 31.781 | 53.93 | 118.16 | 60.022 | 119.498
53.94 | 15.167 | 59.965 | 15.593 | 53.94 | 16.678 | 60.005 | 17.158 | 53.95 | 25.735 | 59.984 | 26.372 | 53.95 | 31.189 | 60.022 | 31.783 | 53.94 | 118.163 | 60.022 | 119.5
53.95 | 15.167 | 59.965 | 15.595 | 53.95 | 16.678 | 60.005 | 17.16 | 53.96 | 25.735 | 59.985 | 26.374 | 53.96 | 31.189 | 60.022 | 31.784 | 53.95 | 118.166 | 60.022 | 119.503
53.96 | 15.167 | 59.965 | 15.596 | 53.96 | 16.678 | 60.005 | 17.163 | 53.97 | 25.735 | 59.986 | 26.377 | 53.97 | 31.189 | 60.022 | 31.785 | 53.96 | 118.169 | 60.022 | 119.505
53.97 | 15.167 | 59.965 | 15.597 | 53.97 | 16.677 | 60.005 | 17.165 | 53.97 | 25.735 | 59.986 | 26.379 | 53.98 | 31.19 | 60.022 | 31.786 | 53.96 | 118.172 | 60.022 | 119.508
53.98 | 15.167 | 59.965 | 15.598 | 53.97 | 16.677 | 60.005 | 17.168 | 53.98 | 25.735 | 59.987 | 26.382 | 53.99 | 31.19 | 60.022 | 31.788 | 53.97 | 118.174 | 60.022 | 119.51
53.99 | 15.171 | 59.965 | 15.6 | 53.98 | 16.677 | 60.005 | 17.17 | 53.99 | 25.735 | 59.987 | 26.384 | 54 | 31.19 | 60.022 | 31.789 | 53.98 | 118.176 | 60.022 | 119.513
53.99 | 15.175 | 59.965 | 15.601 | 53.99 | 16.677 | 60.005 | 17.173 | 54 | 25.734 | 59.988 | 26.387 | 54 | 31.192 | 60.022 | 31.79 | 53.99 | 118.176 | 60.022 | 119.515
54 | 15.179 | 59.965 | 15.602 | 54 | 16.677 | 60.005 | 17.175 | 54.01 | 25.734 | 59.988 | 26.389 | 54.01 | 31.193 | 60.022 | 31.792 | 54 | 118.177 | 60.022 | 119.518
54.01 | 15.183 | 59.965 | 15.603 | 54.01 | 16.677 | 60.005 | 17.178 | 54.02 | 25.734 | 59.988 | 26.392 | 54.02 | 31.195 | 60.022 | 31.793 | 54.01 | 118.177 | 60.022 | 119.52
54.02 | 15.187 | 59.965 | 15.605 | 54.02 | 16.676 | 60.005 | 17.18 | 54.02 | 25.734 | 59.988 | 26.394 | 54.03 | 31.196 | 60.022 | 31.795 | 54.01 | 118.178 | 60.022 | 119.523
54.03 | 15.191 | 59.965 | 15.606 | 54.02 | 16.676 | 60.005 | 17.183 | 54.03 | 25.734 | 59.988 | 26.397 | 54.04 | 31.198 | 60.022 | 31.796 | 54.02 | 118.178 | 60.022 | 119.525
54.04 | 15.195 | 59.965 | 15.607 | 54.03 | 16.676 | 60.005 | 17.185 | 54.04 | 25.734 | 59.988 | 26.399 | 54.05 | 31.2 | 60.022 | 31.798 | 54.03 | 118.178 | 60.022 | 119.535
54.04 | 15.199 | 59.965 | 15.608 | 54.04 | 16.675 | 60.005 | 17.188 | 54.05 | 25.733 | 59.988 | 26.402 | 54.05 | 31.201 | 60.022 | 31.8 | 54.04 | 118.179 | 60.022 | 119.545
54.05 | 15.203 | 59.965 | 15.61 | 54.05 | 16.675 | 60.005 | 17.19 | 54.06 | 25.734 | 59.988 | 26.404 | 54.06 | 31.203 | 60.022 | 31.802 | 54.05 | 118.179 | 60.022 | 119.555
54.06 | 15.207 | 59.965 | 15.611 | 54.06 | 16.675 | 60.005 | 17.193 | 54.07 | 25.735 | 59.988 | 26.407 | 54.07 | 31.208 | 60.022 | 31.803 | 54.06 | 118.18 | 60.022 | 119.565
54.07 | 15.211 | 59.965 | 15.612 | 54.07 | 16.676 | 60.005 | 17.195 | 54.07 | 25.736 | 59.988 | 26.409 | 54.08 | 31.212 | 60.022 | 31.805 | 54.06 | 118.18 | 60.022 | 119.575
54.08 | 15.215 | 59.965 | 15.613 | 54.07 | 16.678 | 60.005 | 17.198 | 54.08 | 25.737 | 59.988 | 26.412 | 54.09 | 31.217 | 60.022 | 31.807 | 54.07 | 118.181 | 60.022 | 119.584
54.09 | 15.219 | 59.965 | 15.615 | 54.08 | 16.679 | 60.005 | 17.2 | 54.09 | 25.738 | 59.988 | 26.414 | 54.1 | 31.222 | 60.022 | 31.809 | 54.08 | 118.182 | 60.022 | 119.594
54.09 | 15.223 | 59.965 | 15.616 | 54.09 | 16.681 | 60.005 | 17.203 | 54.1 | 25.739 | 59.988 | 26.417 | 54.1 | 31.227 | 60.022 | 31.811 | 54.09 | 118.183 | 60.022 | 119.603
54.1 | 15.227 | 59.965 | 15.617 | 54.1 | 16.683 | 60.005 | 17.205 | 54.11 | 25.74 | 59.988 | 26.419 | 54.11 | 31.231 | 60.022 | 31.814 | 54.1 | 118.184 | 60.022 | 119.613
54.11 | 15.231 | 59.965 | 15.618 | 54.11 | 16.684 | 60.005 | 17.208 | 54.12 | 25.741 | 59.988 | 26.422 | 54.12 | 31.236 | 60.022 | 31.816 | 54.11 | 118.184 | 60.022 | 119.622
54.12 | 15.235 | 59.965 | 15.62 | 54.11 | 16.686 | 60.005 | 17.21 | 54.12 | 25.742 | 59.988 | 26.424 | 54.13 | 31.24 | 60.022 | 31.818 | 54.11 | 118.184 | 60.022 | 119.631
54.13 | 15.239 | 59.965 | 15.621 | 54.12 | 16.688 | 60.005 | 17.213 | 54.13 | 25.743 | 59.988 | 26.427 | 54.14 | 31.248 | 60.022 | 31.82 | 54.12 | 118.184 | 60.022 | 119.641
54.14 | 15.243 | 59.965 | 15.622 | 54.13 | 16.69 | 60.005 | 17.215 | 54.14 | 25.744 | 59.988 | 26.429 | 54.15 | 31.255 | 60.022 | 31.823 | 54.13 | 118.184 | 60.022 | 119.65
54.14 | 15.247 | 59.965 | 15.623 | 54.14 | 16.691 | 60.005 | 17.218 | 54.15 | 25.745 | 59.988 | 26.432 | 54.15 | 31.262 | 60.022 | 31.825 | 54.14 | 118.184 | 60.022 | 119.659
54.15 | 15.247 | 59.965 | 15.625 | 54.15 | 16.696 | 60.005 | 17.22 | 54.16 | 25.747 | 59.988 | 26.434 | 54.16 | 31.269 | 60.022 | 31.828 | 54.15 | 118.184 | 60.022 | 119.668
54.16 | 15.247 | 59.965 | 15.626 | 54.16 | 16.701 | 60.005 | 17.223 | 54.17 | 25.748 | 59.988 | 26.437 | 54.17 | 31.275 | 60.022 | 31.83 | 54.16 | 118.182 | 60.022 | 119.677
54.17 | 15.247 | 59.965 | 15.627 | 54.16 | 16.706 | 60.005 | 17.225 | 54.17 | 25.752 | 59.988 | 26.439 | 54.18 | 31.281 | 60.022 | 31.833 | 54.16 | 118.181 | 60.022 | 119.686
54.18 | 15.247 | 59.965 | 15.628 | 54.17 | 16.711 | 60.005 | 17.228 | 54.18 | 25.757 | 59.988 | 26.442 | 54.19 | 31.286 | 60.023 | 31.835 | 54.17 | 118.18 | 60.022 | 119.695
54.19 | 15.247 | 59.966 | 15.63 | 54.18 | 16.716 | 60.005 | 17.23 | 54.19 | 25.762 | 59.988 | 26.444 | 54.2 | 31.292 | 60.024 | 31.838 | 54.18 | 118.178 | 60.022 | 119.704
54.19 | 15.247 | 59.966 | 15.631 | 54.19 | 16.722 | 60.005 | 17.233 | 54.2 | 25.766 | 59.988 | 26.447 | 54.2 | 31.298 | 60.024 | 31.84 | 54.19 | 118.177 | 60.022 | 119.713
54.2 | 15.247 | 59.966 | 15.632 | 54.2 | 16.727 | 60.005 | 17.235 | 54.21 | 25.772 | 59.988 | 26.449 | 54.21 | 31.303 | 60.025 | 31.843 | 54.2 | 118.176 | 60.022 | 119.714
54.21 | 15.247 | 59.967 | 15.633 | 54.21 | 16.732 | 60.005 | 17.238 | 54.22 | 25.779 | 59.988 | 26.452 | 54.22 | 31.309 | 60.025 | 31.845 | 54.21 | 118.174 | 60.022 | 119.715
54.22 | 15.247 | 59.967 | 15.635 | 54.21 | 16.737 | 60.005 | 17.24 | 54.22 | 25.784 | 59.988 | 26.454 | 54.23 | 31.314 | 60.026 | 31.848 | 54.21 | 118.173 | 60.022 | 119.716
54.23 | 15.247 | 59.967 | 15.636 | 54.22 | 16.743 | 60.005 | 17.243 | 54.23 | 25.789 | 59.988 | 26.457 | 54.24 | 31.317 | 60.027 | 31.85 | 54.22 | 118.171 | 60.022 | 119.718
54.24 | 15.247 | 59.967 | 15.637 | 54.23 | 16.746 | 60.005 | 17.245 | 54.24 | 25.795 | 59.988 | 26.459 | 54.25 | 31.319 | 60.027 | 31.853 | 54.23 | 118.17 | 60.022 | 119.719
54.24 | 15.247 | 59.968 | 15.638 | 54.24 | 16.749 | 60.005 | 17.248 | 54.25 | 25.8 | 59.988 | 26.462 | 54.25 | 31.321 | 60.028 | 31.855 | 54.24 | 118.169 | 60.022 | 119.72
54.25 | 15.247 | 59.968 | 15.64 | 54.25 | 16.752 | 60.005 | 17.25 | 54.26 | 25.805 | 59.988 | 26.464 | 54.26 | 31.324 | 60.028 | 31.858 | 54.25 | 118.167 | 60.022 | 119.721
54.26 | 15.248 | 59.968 | 15.641 | 54.26 | 16.755 | 60.005 | 17.253 | 54.27 | 25.811 | 59.988 | 26.467 | 54.27 | 31.326 | 60.029 | 31.86 | 54.26 | 118.166 | 60.022 | 119.723
54.27 | 15.248 | 59.969 | 15.642 | 54.27 | 16.758 | 60.005 | 17.255 | 54.27 | 25.816 | 59.988 | 26.469 | 54.28 | 31.329 | 60.029 | 31.863 | 54.26 | 118.165 | 60.022 | 119.724
54.28 | 15.248 | 59.969 | 15.643 | 54.27 | 16.762 | 60.005 | 17.258 | 54.28 | 25.821 | 59.988 | 26.472 | 54.29 | 31.332 | 60.03 | 31.865 | 54.27 | 118.163 | 60.022 | 119.725
54.29 | 15.248 | 59.969 | 15.645 | 54.28 | 16.765 | 60.005 | 17.26 | 54.29 | 25.826 | 59.988 | 26.474 | 54.3 | 31.334 | 60.031 | 31.868 | 54.28 | 118.162 | 60.022 | 119.726
54.29 | 15.249 | 59.969 | 15.646 | 54.29 | 16.768 | 60.005 | 17.263 | 54.3 | 25.831 | 59.988 | 26.477 | 54.3 | 31.334 | 60.031 | 31.87 | 54.29 | 118.161 | 60.022 | 119.728
54.3 | 15.249 | 59.97 | 15.647 | 54.3 | 16.771 | 60.005 | 17.265 | 54.31 | 25.836 | 59.988 | 26.479 | 54.31 | 31.334 | 60.032 | 31.873 | 54.3 | 118.159 | 60.022 | 119.729
54.31 | 15.249 | 59.97 | 15.648 | 54.31 | 16.775 | 60.005 | 17.268 | 54.32 | 25.842 | 59.988 | 26.482 | 54.32 | 31.335 | 60.032 | 31.875 | 54.31 | 118.158 | 60.022 | 119.73
54.32 | 15.249 | 59.97 | 15.65 | 54.32 | 16.775 | 60.005 | 17.27 | 54.32 | 25.847 | 59.988 | 26.484 | 54.33 | 31.335 | 60.033 | 31.878 | 54.31 | 118.157 | 60.022 | 119.731
54.33 | 15.25 | 59.971 | 15.651 | 54.32 | 16.775 | 60.005 | 17.273 | 54.33 | 25.852 | 59.988 | 26.487 | 54.34 | 31.335 | 60.033 | 31.88 | 54.32 | 118.157 | 60.022 | 119.733
54.34 | 15.25 | 59.971 | 15.652 | 54.33 | 16.775 | 60.005 | 17.275 | 54.34 | 25.854 | 59.988 | 26.489 | 54.35 | 31.335 | 60.034 | 31.883 | 54.33 | 118.157 | 60.022 | 119.734
54.34 | 15.25 | 59.971 | 15.653 | 54.34 | 16.775 | 60.005 | 17.278 | 54.35 | 25.856 | 59.988 | 26.492 | 54.35 | 31.336 | 60.034 | 31.885 | 54.34 | 118.157 | 60.022 | 119.735
54.35 | 15.25 | 59.971 | 15.655 | 54.35 | 16.774 | 60.005 | 17.28 | 54.36 | 25.857 | 59.988 | 26.494 | 54.36 | 31.336 | 60.034 | 31.888 | 54.35 | 118.157 | 60.022 | 119.736
54.36 | 15.25 | 59.971 | 15.656 | 54.36 | 16.774 | 60.005 | 17.283 | 54.37 | 25.859 | 59.988 | 26.497 | 54.37 | 31.336 | 60.034 | 31.89 | 54.36 | 118.157 | 60.022 | 119.738
54.37 | 15.251 | 59.971 | 15.657 | 54.36 | 16.774 | 60.005 | 17.285 | 54.37 | 25.859 | 59.988 | 26.499 | 54.38 | 31.337 | 60.034 | 31.893 | 54.36 | 118.157 | 60.022 | 119.739
54.38 | 15.251 | 59.971 | 15.658 | 54.37 | 16.774 | 60.005 | 17.288 | 54.38 | 25.859 | 59.988 | 26.502 | 54.39 | 31.337 | 60.034 | 31.895 | 54.37 | 118.157 | 60.022 | 119.74
54.39 | 15.251 | 59.971 | 15.66 | 54.38 | 16.774 | 60.005 | 17.29 | 54.39 | 25.859 | 59.988 | 26.504 | 54.4 | 31.337 | 60.034 | 31.898 | 54.38 | 118.157 | 60.022 | 119.741
54.39 | 15.251 | 59.971 | 15.661 | 54.39 | 16.774 | 60.005 | 17.293 | 54.4 | 25.859 | 59.988 | 26.507 | 54.4 | 31.337 | 60.034 | 31.9 | 54.39 | 118.157 | 60.022 | 119.743
54.4 | 15.251 | 59.971 | 15.662 | 54.4 | 16.774 | 60.005 | 17.295 | 54.41 | 25.859 | 59.988 | 26.509 | 54.41 | 31.337 | 60.034 | 31.903 | 54.4 | 118.157 | 60.022 | 119.744
54.41 | 15.251 | 59.971 | 15.663 | 54.41 | 16.774 | 60.005 | 17.298 | 54.42 | 25.859 | 59.988 | 26.512 | 54.42 | 31.337 | 60.034 | 31.905 | 54.41 | 118.16 | 60.022 | 119.745
54.42 | 15.251 | 59.971 | 15.665 | 54.41 | 16.773 | 60.005 | 17.3 | 54.42 | 25.859 | 59.988 | 26.514 | 54.43 | 31.337 | 60.034 | 31.908 | 54.41 | 118.164 | 60.022 | 119.746
54.43 | 15.251 | 59.971 | 15.666 | 54.42 | 16.773 | 60.005 | 17.303 | 54.43 | 25.859 | 59.988 | 26.517 | 54.44 | 31.337 | 60.034 | 31.91 | 54.42 | 118.168 | 60.022 | 119.748
54.44 | 15.25 | 59.971 | 15.667 | 54.43 | 16.773 | 60.005 | 17.305 | 54.44 | 25.859 | 59.988 | 26.519 | 54.45 | 31.337 | 60.034 | 31.913 | 54.43 | 118.171 | 60.022 | 119.749
54.44 | 15.25 | 59.971 | 15.668 | 54.44 | 16.773 | 60.005 | 17.308 | 54.45 | 25.859 | 59.988 | 26.522 | 54.45 | 31.337 | 60.034 | 31.915 | 54.44 | 118.175 | 60.022 | 119.75
54.45 | 15.25 | 59.971 | 15.67 | 54.45 | 16.773 | 60.005 | 17.31 | 54.46 | 25.859 | 59.988 | 26.524 | 54.46 | 31.338 | 60.034 | 31.918 | 54.45 | 118.179 | 60.022 | 119.751
54.46 | 15.249 | 59.971 | 15.671 | 54.46 | 16.773 | 60.005 | 17.313 | 54.47 | 25.858 | 59.988 | 26.527 | 54.47 | 31.339 | 60.034 | 31.92 | 54.46 | 118.185 | 60.022 | 119.753
54.47 | 15.249 | 59.971 | 15.672 | 54.46 | 16.773 | 60.005 | 17.315 | 54.47 | 25.858 | 59.988 | 26.529 | 54.48 | 31.339 | 60.034 | 31.923 | 54.46 | 118.191 | 60.022 | 119.754
54.48 | 15.249 | 59.971 | 15.673 | 54.47 | 16.773 | 60.005 | 17.318 | 54.48 | 25.858 | 59.988 | 26.532 | 54.49 | 31.34 | 60.034 | 31.925 | 54.47 | 118.197 | 60.022 | 119.755
54.49 | 15.248 | 59.971 | 15.675 | 54.48 | 16.773 | 60.005 | 17.32 | 54.49 | 25.858 | 59.988 | 26.534 | 54.5 | 31.34 | 60.034 | 31.928 | 54.48 | 118.203 | 60.022 | 119.756
54.49 | 15.248 | 59.971 | 15.676 | 54.49 | 16.773 | 60.005 | 17.323 | 54.5 | 25.857 | 59.988 | 26.536 | 54.5 | 31.341 | 60.034 | 31.93 | 54.49 | 118.212 | 60.022 | 119.758
54.5 | 15.248 | 59.971 | 15.677 | 54.5 | 16.773 | 60.005 | 17.325 | 54.51 | 25.857 | 59.988 | 26.538 | 54.51 | 31.341 | 60.034 | 31.933 | 54.5 | 118.221 | 60.022 | 119.759
54.51 | 15.248 | 59.971 | 15.678 | 54.51 | 16.773 | 60.005 | 17.328 | 54.52 | 25.857 | 59.988 | 26.54 | 54.52 | 31.342 | 60.034 | 31.935 | 54.51 | 118.229 | 60.022 | 119.76
54.52 | 15.248 | 59.971 | 15.68 | 54.51 | 16.775 | 60.005 | 17.33 | 54.52 | 25.857 | 59.988 | 26.542 | 54.53 | 31.342 | 60.034 | 31.938 | 54.51 | 118.238 | 60.022 | 119.761
54.53 | 15.247 | 59.971 | 15.681 | 54.52 | 16.776 | 60.005 | 17.333 | 54.53 | 25.857 | 59.988 | 26.544 | 54.54 | 31.343 | 60.034 | 31.94 | 54.52 | 118.248 | 60.022 | 119.763
54.54 | 15.247 | 59.971 | 15.682 | 54.53 | 16.778 | 60.005 | 17.335 | 54.54 | 25.857 | 59.988 | 26.546 | 54.55 | 31.343 | 60.034 | 31.943 | 54.53 | 118.258 | 60.022 | 119.764
54.54 | 15.247 | 59.971 | 15.683 | 54.54 | 16.78 | 60.005 | 17.338 | 54.55 | 25.857 | 59.988 | 26.548 | 54.55 | 31.344 | 60.034 | 31.945 | 54.54 | 118.268 | 60.022 | 119.765
54.55 | 15.247 | 59.971 | 15.685 | 54.55 | 16.782 | 60.005 | 17.34 | 54.56 | 25.86 | 59.988 | 26.55 | 54.56 | 31.345 | 60.034 | 31.948 | 54.55 | 118.278 | 60.022 | 119.766
54.56 | 15.247 | 59.971 | 15.686 | 54.56 | 16.783 | 60.005 | 17.343 | 54.57 | 25.863 | 59.988 | 26.552 | 54.57 | 31.346 | 60.034 | 31.95 | 54.56 | 118.289 | 60.022 | 119.768
54.57 | 15.247 | 59.971 | 15.687 | 54.56 | 16.787 | 60.005 | 17.345 | 54.57 | 25.866 | 59.988 | 26.553 | 54.58 | 31.347 | 60.034 | 31.953 | 54.56 | 118.3 | 60.022 | 119.769
54.58 | 15.247 | 59.971 | 15.688 | 54.57 | 16.79 | 60.005 | 17.348 | 54.58 | 25.869 | 59.988 | 26.555 | 54.59 | 31.347 | 60.034 | 31.955 | 54.57 | 118.307 | 60.022 | 119.77
54.59 | 15.249 | 59.971 | 15.69 | 54.58 | 16.794 | 60.005 | 17.35 | 54.59 | 25.872 | 59.988 | 26.557 | 54.6 | 31.348 | 60.034 | 31.958 | 54.58 | 118.315 | 60.022 | 119.771
54.59 | 15.25 | 59.971 | 15.691 | 54.59 | 16.797 | 60.005 | 17.353 | 54.6 | 25.875 | 59.988 | 26.558 | 54.6 | 31.351 | 60.034 | 31.96 | 54.59 | 118.32 | 60.022 | 119.773
54.6 | 15.252 | 59.971 | 15.692 | 54.6 | 16.801 | 60.005 | 17.355 | 54.61 | 25.878 | 59.988 | 26.559 | 54.61 | 31.354 | 60.034 | 31.963 | 54.6 | 118.325 | 60.022 | 119.774
54.61 | 15.253 | 59.971 | 15.693 | 54.61 | 16.804 | 60.005 | 17.358 | 54.62 | 25.881 | 59.988 | 26.561 | 54.62 | 31.356 | 60.034 | 31.965 | 54.61 | 118.33 | 60.022 | 119.775
54.62 | 15.255 | 59.971 | 15.695 | 54.61 | 16.808 | 60.005 | 17.36 | 54.62 | 25.886 | 59.988 | 26.562 | 54.63 | 31.358 | 60.034 | 31.968 | 54.61 | 118.336 | 60.022 | 119.776
54.63 | 15.256 | 59.971 | 15.696 | 54.62 | 16.811 | 60.005 | 17.363 | 54.63 | 25.891 | 59.988 | 26.563 | 54.64 | 31.361 | 60.034 | 31.97 | 54.62 | 118.339 | 60.022 | 119.778
54.64 | 15.258 | 59.971 | 15.697 | 54.63 | 16.815 | 60.005 | 17.365 | 54.64 | 25.899 | 59.988 | 26.565 | 54.65 | 31.363 | 60.034 | 31.973 | 54.63 | 118.341 | 60.022 | 119.779
54.64 | 15.259 | 59.971 | 15.698 | 54.64 | 16.818 | 60.005 | 17.368 | 54.65 | 25.907 | 59.988 | 26.566 | 54.65 | 31.365 | 60.034 | 31.975 | 54.64 | 118.344 | 60.022 | 119.78
54.65 | 15.26 | 59.971 | 15.7 | 54.65 | 16.822 | 60.005 | 17.37 | 54.66 | 25.915 | 59.988 | 26.567 | 54.66 | 31.367 | 60.034 | 31.978 | 54.65 | 118.347 | 60.022 | 119.781
54.66 | 15.262 | 59.971 | 15.701 | 54.66 | 16.825 | 60.005 | 17.373 | 54.67 | 25.923 | 59.988 | 26.568 | 54.67 | 31.369 | 60.034 | 31.98 | 54.66 | 118.348 | 60.022 | 119.783
54.67 | 15.263 | 59.971 | 15.702 | 54.66 | 16.829 | 60.005 | 17.375 | 54.67 | 25.931 | 59.988 | 26.57 | 54.68 | 31.371 | 60.034 | 31.983 | 54.66 | 118.348 | 60.022 | 119.784
54.68 | 15.264 | 59.971 | 15.703 | 54.67 | 16.833 | 60.005 | 17.378 | 54.68 | 25.939 | 59.988 | 26.571 | 54.69 | 31.374 | 60.034 | 31.985 | 54.67 | 118.348 | 60.022 | 119.785
54.69 | 15.266 | 59.971 | 15.705 | 54.68 | 16.835 | 60.005 | 17.38 | 54.69 | 25.946 | 59.988 | 26.572 | 54.7 | 31.376 | 60.034 | 31.988 | 54.68 | 118.349 | 60.022 | 119.786
54.69 | 15.267 | 59.971 | 15.706 | 54.69 | 16.837 | 60.005 | 17.382 | 54.7 | 25.954 | 59.988 | 26.573 | 54.7 | 31.378 | 60.034 | 31.99 | 54.69 | 118.348 | 60.022 | 119.788
54.7 | 15.268 | 59.971 | 15.707 | 54.7 | 16.839 | 60.005 | 17.385 | 54.71 | 25.962 | 59.988 | 26.575 | 54.71 | 31.38 | 60.034 | 31.993 | 54.7 | 118.347 | 60.022 | 119.789
54.71 | 15.269 | 59.971 | 15.708 | 54.71 | 16.841 | 60.005 | 17.387 | 54.72 | 25.969 | 59.988 | 26.576 | 54.72 | 31.382 | 60.034 | 31.995 | 54.71 | 118.345 | 60.022 | 119.79
54.72 | 15.27 | 59.971 | 15.71 | 54.71 | 16.842 | 60.005 | 17.389 | 54.72 | 25.974 | 59.988 | 26.577 | 54.73 | 31.384 | 60.034 | 31.998 | 54.71 | 118.344 | 60.022 | 119.791
54.73 | 15.271 | 59.971 | 15.711 | 54.72 | 16.844 | 60.005 | 17.391 | 54.73 | 25.979 | 59.988 | 26.578 | 54.74 | 31.386 | 60.034 | 32 | 54.72 | 118.341 | 60.022 | 119.793
54.74 | 15.275 | 59.971 | 15.712 | 54.73 | 16.846 | 60.005 | 17.393 | 54.74 | 25.983 | 59.988 | 26.58 | 54.75 | 31.388 | 60.034 | 32.003 | 54.73 | 118.339 | 60.022 | 119.794
54.74 | 15.279 | 59.971 | 15.713 | 54.74 | 16.848 | 60.005 | 17.395 | 54.75 | 25.988 | 59.988 | 26.581 | 54.75 | 31.39 | 60.034 | 32.005 | 54.74 | 118.336 | 60.022 | 119.795
54.75 | 15.282 | 59.971 | 15.715 | 54.75 | 16.85 | 60.005 | 17.397 | 54.76 | 25.992 | 59.988 | 26.582 | 54.76 | 31.393 | 60.034 | 32.008 | 54.75 | 118.334 | 60.022 | 119.796
54.76 | 15.284 | 59.971 | 15.716 | 54.76 | 16.852 | 60.005 | 17.399 | 54.77 | 25.997 | 59.988 | 26.583 | 54.77 | 31.392 | 60.034 | 32.01 | 54.76 | 118.333 | 60.022 | 119.798
54.77 | 15.287 | 59.971 | 15.717 | 54.76 | 16.854 | 60.005 | 17.401 | 54.77 | 26.002 | 59.988 | 26.585 | 54.78 | 31.392 | 60.034 | 32.013 | 54.76 | 118.333 | 60.022 | 119.799
54.78 | 15.289 | 59.971 | 15.718 | 54.77 | 16.856 | 60.005 | 17.402 | 54.78 | 26.006 | 59.988 | 26.586 | 54.79 | 31.392 | 60.034 | 32.015 | 54.77 | 118.332 | 60.022 | 119.8
54.79 | 15.297 | 59.971 | 15.72 | 54.78 | 16.858 | 60.005 | 17.404 | 54.79 | 26.009 | 59.988 | 26.587 | 54.8 | 31.392 | 60.034 | 32.018 | 54.78 | 118.332 | 60.022 | 119.801
54.79 | 15.305 | 59.971 | 15.721 | 54.79 | 16.86 | 60.005 | 17.406 | 54.8 | 26.011 | 59.988 | 26.588 | 54.8 | 31.392 | 60.034 | 32.02 | 54.79 | 118.332 | 60.022 | 119.803
54.8 | 15.312 | 59.971 | 15.722 | 54.8 | 16.862 | 60.005 | 17.407 | 54.81 | 26.011 | 59.988 | 26.59 | 54.81 | 31.392 | 60.034 | 32.023 | 54.8 | 118.331 | 60.022 | 119.804
54.81 | 15.32 | 59.971 | 15.723 | 54.81 | 16.863 | 60.005 | 17.409 | 54.82 | 26.011 | 59.988 | 26.591 | 54.82 | 31.392 | 60.034 | 32.025 | 54.81 | 118.332 | 60.022 | 119.805
54.82 | 15.328 | 59.971 | 15.725 | 54.81 | 16.865 | 60.005 | 17.41 | 54.82 | 26.011 | 59.988 | 26.592 | 54.83 | 31.392 | 60.034 | 32.028 | 54.81 | 118.333 | 60.022 | 119.806
54.83 | 15.336 | 59.971 | 15.726 | 54.82 | 16.867 | 60.005 | 17.411 | 54.83 | 26.011 | 59.988 | 26.593 | 54.84 | 31.392 | 60.034 | 32.03 | 54.82 | 118.333 | 60.022 | 119.808
54.84 | 15.344 | 59.97 | 15.727 | 54.83 | 16.869 | 60.005 | 17.413 | 54.84 | 26.011 | 59.988 | 26.595 | 54.85 | 31.392 | 60.034 | 32.033 | 54.83 | 118.334 | 60.022 | 119.809
54.84 | 15.351 | 59.97 | 15.728 | 54.84 | 16.871 | 60.005 | 17.414 | 54.85 | 26.01 | 59.988 | 26.596 | 54.85 | 31.392 | 60.034 | 32.035 | 54.84 | 118.335 | 60.022 | 119.81
54.85 | 15.359 | 59.97 | 15.73 | 54.85 | 16.873 | 60.005 | 17.415 | 54.86 | 26.01 | 59.988 | 26.597 | 54.86 | 31.392 | 60.034 | 32.038 | 54.85 | 118.336 | 60.022 | 119.811
54.86 | 15.367 | 59.969 | 15.731 | 54.86 | 16.874 | 60.005 | 17.416 | 54.87 | 26.01 | 59.988 | 26.598 | 54.87 | 31.392 | 60.034 | 32.04 | 54.86 | 118.336 | 60.022 | 119.813
54.87 | 15.377 | 59.969 | 15.732 | 54.86 | 16.876 | 60.005 | 17.418 | 54.87 | 26.01 | 59.988 | 26.6 | 54.88 | 31.391 | 60.034 | 32.043 | 54.86 | 118.337 | 60.022 | 119.814
54.88 | 15.388 | 59.969 | 15.734 | 54.87 | 16.878 | 60.005 | 17.419 | 54.88 | 26.01 | 59.988 | 26.601 | 54.89 | 31.391 | 60.034 | 32.045 | 54.87 | 118.338 | 60.022 | 119.815
54.89 | 15.398 | 59.969 | 15.735 | 54.88 | 16.88 | 60.005 | 17.42 | 54.89 | 26.01 | 59.988 | 26.602 | 54.9 | 31.391 | 60.034 | 32.048 | 54.88 | 118.339 | 60.022 | 119.816
54.89 | 15.408 | 59.968 | 15.736 | 54.89 | 16.882 | 60.005 | 17.421 | 54.9 | 26.01 | 59.988 | 26.603 | 54.9 | 31.391 | 60.034 | 32.05 | 54.89 | 118.342 | 60.022 | 119.818
54.9 | 15.416 | 59.968 | 15.737 | 54.9 | 16.882 | 60.005 | 17.423 | 54.91 | 26.01 | 59.988 | 26.605 | 54.91 | 31.391 | 60.034 | 32.053 | 54.9 | 118.346 | 60.022 | 119.819
54.91 | 15.423 | 59.968 | 15.739 | 54.91 | 16.882 | 60.005 | 17.424 | 54.92 | 26.01 | 59.988 | 26.606 | 54.92 | 31.391 | 60.034 | 32.055 | 54.91 | 118.349 | 60.022 | 119.82
54.92 | 15.43 | 59.967 | 15.74 | 54.91 | 16.882 | 60.005 | 17.425 | 54.92 | 26.01 | 59.988 | 26.607 | 54.93 | 31.391 | 60.034 | 32.058 | 54.91 | 118.352 | 60.022 | 119.821
54.93 | 15.438 | 59.967 | 15.741 | 54.92 | 16.882 | 60.005 | 17.426 | 54.93 | 26.01 | 59.988 | 26.608 | 54.94 | 31.391 | 60.034 | 32.06 | 54.92 | 118.355 | 60.022 | 119.823
54.94 | 15.445 | 59.967 | 15.743 | 54.93 | 16.883 | 60.005 | 17.428 | 54.94 | 26.009 | 59.988 | 26.61 | 54.95 | 31.391 | 60.034 | 32.063 | 54.93 | 118.358 | 60.022 | 119.824
54.94 | 15.452 | 59.967 | 15.744 | 54.94 | 16.883 | 60.005 | 17.429 | 54.95 | 26.009 | 59.988 | 26.611 | 54.95 | 31.391 | 60.034 | 32.065 | 54.94 | 118.361 | 60.022 | 119.825
54.95 | 15.455 | 59.966 | 15.746 | 54.95 | 16.883 | 60.005 | 17.43 | 54.96 | 26.009 | 59.988 | 26.612 | 54.96 | 31.391 | 60.034 | 32.068 | 54.95 | 118.364 | 60.022 | 119.826
54.96 | 15.457 | 59.966 | 15.747 | 54.96 | 16.883 | 60.005 | 17.431 | 54.97 | 26.009 | 59.988 | 26.613 | 54.97 | 31.391 | 60.034 | 32.07 | 54.96 | 118.367 | 60.022 | 119.828
54.97 | 15.459 | 59.966 | 15.749 | 54.96 | 16.885 | 60.005 | 17.433 | 54.97 | 26.009 | 59.988 | 26.615 | 54.98 | 31.391 | 60.034 | 32.073 | 54.96 | 118.371 | 60.022 | 119.829
54.98 | 15.461 | 59.965 | 15.751 | 54.97 | 16.887 | 60.005 | 17.434 | 54.98 | 26.009 | 59.988 | 26.616 | 54.99 | 31.391 | 60.034 | 32.075 | 54.97 | 118.373 | 60.022 | 119.83
54.99 | 15.464 | 59.965 | 15.753 | 54.98 | 16.889 | 60.005 | 17.435 | 54.99 | 26.009 | 59.988 | 26.617 | 55 | 31.391 | 60.034 | 32.078 | 54.98 | 118.376 | 60.022 | 119.831
54.99 | 15.466 | 59.965 | 15.755 | 54.99 | 16.892 | 60.005 | 17.436 | 55 | 26.009 | 59.988 | 26.618 | 55 | 31.391 | 60.034 | 32.08 | 54.99 | 118.378 | 60.022 | 119.833
55 | 15.468 | 59.965 | 15.757 | 55 | 16.894 | 60.005 | 17.438 | 55.01 | 26.009 | 59.988 | 26.62 | 55.01 | 31.391 | 60.034 | 32.082 | 55 | 118.381 | 60.022 | 119.834
55.01 | 15.47 | 59.965 | 15.759 | 55.01 | 16.896 | 60.005 | 17.439 | 55.02 | 26.009 | 59.988 | 26.621 | 55.02 | 31.391 | 60.034 | 32.085 | 55.01 | 118.383 | 60.022 | 119.835
55.02 | 15.472 | 59.965 | 15.761 | 55.01 | 16.898 | 60.005 | 17.44 | 55.02 | 26.009 | 59.988 | 26.622 | 55.03 | 31.391 | 60.034 | 32.087 | 55.01 | 118.386 | 60.022 | 119.836
55.03 | 15.475 | 59.965 | 15.763 | 55.02 | 16.9 | 60.005 | 17.441 | 55.03 | 26.009 | 59.988 | 26.623 | 55.04 | 31.391 | 60.034 | 32.089 | 55.02 | 118.389 | 60.022 | 119.838
55.04 | 15.475 | 59.965 | 15.765 | 55.03 | 16.902 | 60.005 | 17.443 | 55.04 | 26.009 | 59.988 | 26.625 | 55.05 | 31.391 | 60.034 | 32.091 | 55.03 | 118.391 | 60.022 | 119.839
55.04 | 15.475 | 59.965 | 15.767 | 55.04 | 16.904 | 60.005 | 17.444 | 55.05 | 26.009 | 59.988 | 26.626 | 55.05 | 31.391 | 60.034 | 32.093 | 55.04 | 118.394 | 60.022 | 119.84
55.05 | 15.475 | 59.965 | 15.77 | 55.05 | 16.906 | 60.005 | 17.445 | 55.06 | 26.009 | 59.988 | 26.627 | 55.06 | 31.391 | 60.034 | 32.095 | 55.05 | 118.397 | 60.022 | 119.841
55.06 | 15.475 | 59.965 | 15.772 | 55.06 | 16.908 | 60.005 | 17.446 | 55.07 | 26.009 | 59.988 | 26.628 | 55.07 | 31.391 | 60.034 | 32.097 | 55.06 | 118.398 | 60.022 | 119.843
55.07 | 15.475 | 59.965 | 15.775 | 55.06 | 16.91 | 60.005 | 17.448 | 55.07 | 26.009 | 59.988 | 26.63 | 55.08 | 31.391 | 60.034 | 32.099 | 55.06 | 118.399 | 60.022 | 119.844
55.08 | 15.475 | 59.965 | 15.777 | 55.07 | 16.912 | 60.005 | 17.449 | 55.08 | 26.009 | 59.988 | 26.631 | 55.09 | 31.391 | 60.034 | 32.101 | 55.07 | 118.4 | 60.022 | 119.845
55.09 | 15.475 | 59.965 | 15.78 | 55.08 | 16.914 | 60.005 | 17.45 | 55.09 | 26.009 | 59.988 | 26.632 | 55.1 | 31.391 | 60.034 | 32.102 | 55.08 | 118.401 | 60.022 | 119.846
55.09 | 15.475 | 59.965 | 15.782 | 55.09 | 16.916 | 60.005 | 17.451 | 55.1 | 26.009 | 59.988 | 26.633 | 55.1 | 31.391 | 60.034 | 32.104 | 55.09 | 118.401 | 60.022 | 119.848
55.1 | 15.475 | 59.965 | 15.785 | 55.1 | 16.918 | 60.005 | 17.453 | 55.11 | 26.009 | 59.988 | 26.635 | 55.11 | 31.391 | 60.034 | 32.106 | 55.1 | 118.402 | 60.022 | 119.849
55.11 | 15.475 | 59.965 | 15.787 | 55.11 | 16.92 | 60.005 | 17.454 | 55.12 | 26.009 | 59.988 | 26.636 | 55.12 | 31.396 | 60.034 | 32.107 | 55.11 | 118.403 | 60.022 | 119.85
55.12 | 15.475 | 59.965 | 15.79 | 55.11 | 16.923 | 60.005 | 17.455 | 55.12 | 26.01 | 59.988 | 26.637 | 55.13 | 31.401 | 60.034 | 32.109 | 55.11 | 118.404 | 60.022 | 119.851
55.13 | 15.475 | 59.965 | 15.792 | 55.12 | 16.925 | 60.005 | 17.456 | 55.13 | 26.011 | 59.988 | 26.638 | 55.14 | 31.405 | 60.034 | 32.11 | 55.12 | 118.406 | 60.022 | 119.853
55.14 | 15.475 | 59.965 | 15.795 | 55.13 | 16.925 | 60.005 | 17.458 | 55.14 | 26.012 | 59.988 | 26.64 | 55.15 | 31.41 | 60.034 | 32.111 | 55.13 | 118.407 | 60.022 | 119.854
55.14 | 15.475 | 59.965 | 15.797 | 55.14 | 16.925 | 60.005 | 17.459 | 55.15 | 26.013 | 59.988 | 26.641 | 55.15 | 31.415 | 60.034 | 32.113 | 55.14 | 118.407 | 60.022 | 119.855
55.15 | 15.475 | 59.965 | 15.8 | 55.15 | 16.925 | 60.005 | 17.46 | 55.16 | 26.014 | 59.988 | 26.642 | 55.16 | 31.42 | 60.034 | 32.114 | 55.15 | 118.408 | 60.022 | 119.856
55.16 | 15.475 | 59.965 | 15.802 | 55.16 | 16.925 | 60.005 | 17.461 | 55.17 | 26.015 | 59.988 | 26.643 | 55.17 | 31.424 | 60.034 | 32.115 | 55.16 | 118.409 | 60.022 | 119.858
55.17 | 15.475 | 59.965 | 15.805 | 55.16 | 16.925 | 60.005 | 17.463 | 55.17 | 26.016 | 59.988 | 26.645 | 55.18 | 31.429 | 60.034 | 32.116 | 55.16 | 118.41 | 60.022 | 119.859
55.18 | 15.475 | 59.965 | 15.807 | 55.17 | 16.925 | 60.005 | 17.464 | 55.18 | 26.017 | 59.989 | 26.646 | 55.19 | 31.434 | 60.034 | 32.118 | 55.17 | 118.411 | 60.022 | 119.86
55.19 | 15.475 | 59.965 | 15.81 | 55.18 | 16.926 | 60.005 | 17.465 | 55.19 | 26.018 | 59.989 | 26.647 | 55.2 | 31.438 | 60.034 | 32.119 | 55.18 | 118.413 | 60.022 | 119.861
55.19 | 15.475 | 59.965 | 15.812 | 55.19 | 16.926 | 60.005 | 17.466 | 55.2 | 26.019 | 59.989 | 26.648 | 55.2 | 31.443 | 60.034 | 32.12 | 55.19 | 118.415 | 60.022 | 119.863
55.2 | 15.476 | 59.965 | 15.815 | 55.2 | 16.926 | 60.005 | 17.468 | 55.21 | 26.02 | 59.989 | 26.65 | 55.21 | 31.448 | 60.034 | 32.121 | 55.2 | 118.416 | 60.022 | 119.864
55.21 | 15.476 | 59.965 | 15.817 | 55.21 | 16.926 | 60.005 | 17.469 | 55.22 | 26.021 | 59.99 | 26.651 | 55.22 | 31.453 | 60.034 | 32.123 | 55.21 | 118.418 | 60.022 | 119.865
55.22 | 15.476 | 59.965 | 15.82 | 55.21 | 16.926 | 60.005 | 17.47 | 55.22 | 26.022 | 59.99 | 26.652 | 55.23 | 31.457 | 60.034 | 32.124 | 55.21 | 118.42 | 60.022 | 119.866
55.23 | 15.476 | 59.965 | 15.822 | 55.22 | 16.926 | 60.005 | 17.471 | 55.23 | 26.024 | 59.99 | 26.653 | 55.24 | 31.462 | 60.034 | 32.125 | 55.22 | 118.421 | 60.022 | 119.868
55.24 | 15.477 | 59.965 | 15.825 | 55.23 | 16.926 | 60.005 | 17.473 | 55.24 | 26.025 | 59.991 | 26.655 | 55.25 | 31.467 | 60.034 | 32.126 | 55.23 | 118.423 | 60.022 | 119.869
55.24 | 15.477 | 59.965 | 15.827 | 55.24 | 16.926 | 60.005 | 17.474 | 55.25 | 26.026 | 59.991 | 26.656 | 55.25 | 31.472 | 60.034 | 32.128 | 55.24 | 118.424 | 60.022 | 119.87
55.25 | 15.477 | 59.965 | 15.83 | 55.25 | 16.926 | 60.005 | 17.475 | 55.26 | 26.027 | 59.991 | 26.657 | 55.26 | 31.477 | 60.034 | 32.129 | 55.25 | 118.426 | 60.022 | 119.871
55.26 | 15.478 | 59.965 | 15.832 | 55.26 | 16.927 | 60.005 | 17.476 | 55.27 | 26.028 | 59.991 | 26.658 | 55.27 | 31.481 | 60.034 | 32.13 | 55.26 | 118.427 | 60.022 | 119.873
55.27 | 15.478 | 59.965 | 15.835 | 55.26 | 16.927 | 60.005 | 17.478 | 55.27 | 26.029 | 59.992 | 26.66 | 55.28 | 31.486 | 60.034 | 32.131 | 55.26 | 118.429 | 60.022 | 119.874
55.28 | 15.478 | 59.965 | 15.837 | 55.27 | 16.927 | 60.005 | 17.479 | 55.28 | 26.03 | 59.992 | 26.661 | 55.29 | 31.486 | 60.034 | 32.133 | 55.27 | 118.43 | 60.022 | 119.875
55.29 | 15.479 | 59.965 | 15.84 | 55.28 | 16.929 | 60.005 | 17.48 | 55.29 | 26.03 | 59.992 | 26.662 | 55.3 | 31.487 | 60.034 | 32.134 | 55.28 | 118.432 | 60.022 | 119.876
55.29 | 15.479 | 59.965 | 15.842 | 55.29 | 16.931 | 60.005 | 17.481 | 55.3 | 26.031 | 59.993 | 26.663 | 55.3 | 31.487 | 60.034 | 32.135 | 55.29 | 118.433 | 60.022 | 119.878
55.3 | 15.479 | 59.965 | 15.845 | 55.3 | 16.934 | 60.005 | 17.483 | 55.31 | 26.031 | 59.993 | 26.665 | 55.31 | 31.488 | 60.034 | 32.136 | 55.3 | 118.434 | 60.022 | 119.879
55.31 | 15.48 | 59.965 | 15.847 | 55.31 | 16.936 | 60.005 | 17.484 | 55.32 | 26.031 | 59.993 | 26.666 | 55.32 | 31.488 | 60.034 | 32.138 | 55.31 | 118.436 | 60.022 | 119.88
55.32 | 15.48 | 59.965 | 15.85 | 55.31 | 16.939 | 60.005 | 17.485 | 55.32 | 26.031 | 59.993 | 26.667 | 55.33 | 31.488 | 60.034 | 32.139 | 55.31 | 118.437 | 60.022 | 119.881
55.33 | 15.48 | 59.965 | 15.852 | 55.32 | 16.941 | 60.005 | 17.486 | 55.33 | 26.031 | 59.994 | 26.668 | 55.34 | 31.489 | 60.034 | 32.14 | 55.32 | 118.439 | 60.022 | 119.883
55.34 | 15.48 | 59.965 | 15.855 | 55.33 | 16.943 | 60.005 | 17.488 | 55.34 | 26.031 | 59.994 | 26.67 | 55.35 | 31.489 | 60.034 | 32.141 | 55.33 | 118.442 | 60.022 | 119.884
55.34 | 15.481 | 59.965 | 15.857 | 55.34 | 16.946 | 60.005 | 17.489 | 55.35 | 26.031 | 59.994 | 26.671 | 55.35 | 31.489 | 60.034 | 32.143 | 55.34 | 118.443 | 60.022 | 119.885
55.35 | 15.481 | 59.966 | 15.86 | 55.35 | 16.948 | 60.005 | 17.49 | 55.36 | 26.031 | 59.994 | 26.672 | 55.36 | 31.49 | 60.035 | 32.144 | 55.35 | 118.445 | 60.022 | 119.886
55.36 | 15.481 | 59.966 | 15.862 | 55.36 | 16.951 | 60.005 | 17.491 | 55.37 | 26.031 | 59.994 | 26.673 | 55.37 | 31.49 | 60.035 | 32.145 | 55.36 | 118.446 | 60.022 | 119.888
55.37 | 15.481 | 59.966 | 15.865 | 55.36 | 16.953 | 60.005 | 17.493 | 55.37 | 26.031 | 59.994 | 26.675 | 55.38 | 31.49 | 60.035 | 32.146 | 55.36 | 118.447 | 60.022 | 119.889
55.38 | 15.481 | 59.967 | 15.867 | 55.37 | 16.955 | 60.005 | 17.494 | 55.38 | 26.031 | 59.994 | 26.676 | 55.39 | 31.491 | 60.035 | 32.148 | 55.37 | 118.449 | 60.022 | 119.89
55.39 | 15.481 | 59.967 | 15.87 | 55.38 | 16.958 | 60.005 | 17.495 | 55.39 | 26.031 | 59.994 | 26.677 | 55.39 | 31.491 | 60.036 | 32.149 | 55.38 | 118.45 | 60.022 | 119.891
55.39 | 15.481 | 59.967 | 15.872 | 55.39 | 16.96 | 60.005 | 17.496 | 55.4 | 26.031 | 59.994 | 26.678 | 55.4 | 31.491 | 60.036 | 32.15 | 55.39 | 118.452 | 60.022 | 119.893
55.4 | 15.481 | 59.967 | 15.875 | 55.4 | 16.963 | 60.005 | 17.498 | 55.41 | 26.031 | 59.994 | 26.68 | 55.41 | 31.492 | 60.036 | 32.151 | 55.4 | 118.453 | 60.022 | 119.894
55.41 | 15.481 | 59.968 | 15.877 | 55.41 | 16.965 | 60.005 | 17.499 | 55.42 | 26.031 | 59.994 | 26.681 | 55.42 | 31.492 | 60.037 | 32.153 | 55.41 | 118.457 | 60.022 | 119.895
55.42 | 15.481 | 59.968 | 15.88 | 55.41 | 16.967 | 60.005 | 17.5 | 55.42 | 26.032 | 59.994 | 26.682 | 55.43 | 31.492 | 60.037 | 32.154 | 55.41 | 118.46 | 60.022 | 119.896
55.43 | 15.481 | 59.968 | 15.882 | 55.42 | 16.97 | 60.005 | 17.501 | 55.43 | 26.032 | 59.994 | 26.683 | 55.44 | 31.493 | 60.037 | 32.155 | 55.42 | 118.464 | 60.022 | 119.898
55.44 | 15.481 | 59.969 | 15.885 | 55.43 | 16.972 | 60.005 | 17.503 | 55.44 | 26.032 | 59.994 | 26.685 | 55.45 | 31.493 | 60.037 | 32.156 | 55.43 | 118.468 | 60.022 | 119.899
55.44 | 15.481 | 59.969 | 15.887 | 55.44 | 16.974 | 60.005 | 17.504 | 55.45 | 26.032 | 59.994 | 26.686 | 55.45 | 31.493 | 60.038 | 32.158 | 55.44 | 118.472 | 60.022 | 119.9
55.45 | 15.481 | 59.969 | 15.89 | 55.45 | 16.974 | 60.005 | 17.505 | 55.46 | 26.032 | 59.994 | 26.687 | 55.46 | 31.493 | 60.038 | 32.159 | 55.45 | 118.476 | 60.022 | 119.901
55.46 | 15.481 | 59.969 | 15.892 | 55.46 | 16.974 | 60.005 | 17.506 | 55.47 | 26.032 | 59.994 | 26.688 | 55.47 | 31.493 | 60.038 | 32.16 | 55.46 | 118.479 | 60.022 | 119.903
55.47 | 15.48 | 59.97 | 15.895 | 55.46 | 16.973 | 60.005 | 17.508 | 55.47 | 26.035 | 59.994 | 26.69 | 55.48 | 31.493 | 60.039 | 32.161 | 55.46 | 118.483 | 60.022 | 119.904
55.48 | 15.48 | 59.97 | 15.897 | 55.47 | 16.973 | 60.005 | 17.509 | 55.48 | 26.038 | 59.994 | 26.691 | 55.49 | 31.493 | 60.039 | 32.163 | 55.47 | 118.487 | 60.022 | 119.905
55.49 | 15.48 | 59.97 | 15.9 | 55.48 | 16.973 | 60.005 | 17.51 | 55.49 | 26.04 | 59.994 | 26.692 | 55.49 | 31.493 | 60.039 | 32.164 | 55.48 | 118.491 | 60.022 | 119.906
55.49 | 15.48 | 59.971 | 15.902 | 55.49 | 16.973 | 60.005 | 17.511 | 55.5 | 26.043 | 59.994 | 26.693 | 55.5 | 31.493 | 60.04 | 32.165 | 55.49 | 118.493 | 60.022 | 119.908
55.5 | 15.48 | 59.971 | 15.905 | 55.5 | 16.973 | 60.005 | 17.513 | 55.51 | 26.045 | 59.994 | 26.695 | 55.51 | 31.493 | 60.04 | 32.166 | 55.5 | 118.496 | 60.022 | 119.909
55.51 | 15.48 | 59.971 | 15.907 | 55.51 | 16.972 | 60.005 | 17.514 | 55.52 | 26.048 | 59.994 | 26.696 | 55.52 | 31.493 | 60.04 | 32.168 | 55.51 | 118.498 | 60.022 | 119.91
55.52 | 15.48 | 59.971 | 15.91 | 55.51 | 16.972 | 60.005 | 17.515 | 55.52 | 26.051 | 59.994 | 26.697 | 55.53 | 31.493 | 60.04 | 32.169 | 55.51 | 118.501 | 60.022 | 119.911
55.53 | 15.48 | 59.971 | 15.912 | 55.52 | 16.972 | 60.005 | 17.516 | 55.53 | 26.054 | 59.994 | 26.698 | 55.54 | 31.497 | 60.04 | 32.17 | 55.52 | 118.504 | 60.022 | 119.913
55.54 | 15.48 | 59.971 | 15.915 | 55.53 | 16.972 | 60.005 | 17.518 | 55.54 | 26.056 | 59.994 | 26.7 | 55.54 | 31.501 | 60.04 | 32.171 | 55.53 | 118.506 | 60.022 | 119.914
55.54 | 15.48 | 59.971 | 15.917 | 55.54 | 16.971 | 60.005 | 17.519 | 55.55 | 26.059 | 59.994 | 26.701 | 55.55 | 31.509 | 60.04 | 32.173 | 55.54 | 118.509 | 60.022 | 119.915
55.55 | 15.48 | 59.971 | 15.92 | 55.55 | 16.971 | 60.005 | 17.52 | 55.56 | 26.062 | 59.994 | 26.702 | 55.56 | 31.517 | 60.04 | 32.174 | 55.55 | 118.511 | 60.022 | 119.916
55.56 | 15.48 | 59.971 | 15.922 | 55.56 | 16.971 | 60.005 | 17.521 | 55.57 | 26.065 | 59.994 | 26.703 | 55.57 | 31.524 | 60.04 | 32.175 | 55.56 | 118.514 | 60.022 | 119.918
55.57 | 15.48 | 59.971 | 15.925 | 55.56 | 16.971 | 60.005 | 17.523 | 55.57 | 26.068 | 59.994 | 26.705 | 55.58 | 31.532 | 60.04 | 32.176 | 55.56 | 118.517 | 60.022 | 119.919
55.58 | 15.48 | 59.971 | 15.927 | 55.57 | 16.971 | 60.005 | 17.524 | 55.58 | 26.071 | 59.994 | 26.706 | 55.59 | 31.54 | 60.04 | 32.178 | 55.57 | 118.517 | 60.022 | 119.92
55.59 | 15.48 | 59.971 | 15.93 | 55.58 | 16.97 | 60.005 | 17.525 | 55.59 | 26.073 | 59.994 | 26.707 | 55.59 | 31.547 | 60.04 | 32.179 | 55.58 | 118.518 | 60.022 | 119.921
55.59 | 15.481 | 59.971 | 15.932 | 55.59 | 16.97 | 60.005 | 17.526 | 55.6 | 26.076 | 59.994 | 26.708 | 55.6 | 31.555 | 60.04 | 32.18 | 55.59 | 118.518 | 60.022 | 119.923
55.6 | 15.481 | 59.971 | 15.935 | 55.6 | 16.97 | 60.005 | 17.528 | 55.61 | 26.078 | 59.994 | 26.71 | 55.61 | 31.563 | 60.04 | 32.181 | 55.6 | 118.518 | 60.022 | 119.924
55.61 | 15.481 | 59.971 | 15.937 | 55.61 | 16.97 | 60.005 | 17.529 | 55.62 | 26.081 | 59.994 | 26.711 | 55.62 | 31.57 | 60.04 | 32.183 | 55.61 | 118.519 | 60.022 | 119.925
55.62 | 15.481 | 59.971 | 15.94 | 55.61 | 16.97 | 60.005 | 17.53 | 55.62 | 26.083 | 59.994 | 26.712 | 55.63 | 31.578 | 60.04 | 32.184 | 55.61 | 118.52 | 60.022 | 119.926
55.63 | 15.481 | 59.971 | 15.942 | 55.62 | 16.97 | 60.005 | 17.531 | 55.63 | 26.086 | 59.994 | 26.713 | 55.64 | 31.585 | 60.04 | 32.185 | 55.62 | 118.521 | 60.022 | 119.928
55.64 | 15.481 | 59.971 | 15.945 | 55.63 | 16.97 | 60.005 | 17.533 | 55.64 | 26.085 | 59.994 | 26.715 | 55.64 | 31.593 | 60.04 | 32.186 | 55.63 | 118.522 | 60.022 | 119.929
55.64 | 15.482 | 59.971 | 15.947 | 55.64 | 16.969 | 60.005 | 17.534 | 55.65 | 26.085 | 59.994 | 26.716 | 55.65 | 31.601 | 60.04 | 32.188 | 55.64 | 118.523 | 60.022 | 119.93
55.65 | 15.482 | 59.971 | 15.95 | 55.65 | 16.969 | 60.005 | 17.535 | 55.66 | 26.085 | 59.994 | 26.717 | 55.66 | 31.608 | 60.04 | 32.189 | 55.65 | 118.524 | 60.022 | 119.931
55.66 | 15.482 | 59.971 | 15.952 | 55.66 | 16.969 | 60.005 | 17.536 | 55.67 | 26.085 | 59.994 | 26.718 | 55.67 | 31.616 | 60.04 | 32.19 | 55.66 | 118.525 | 60.022 | 119.933
55.67 | 15.482 | 59.971 | 15.955 | 55.66 | 16.973 | 60.005 | 17.538 | 55.67 | 26.084 | 59.994 | 26.72 | 55.68 | 31.624 | 60.04 | 32.191 | 55.66 | 118.526 | 60.022 | 119.934
55.68 | 15.482 | 59.971 | 15.957 | 55.67 | 16.976 | 60.005 | 17.539 | 55.68 | 26.084 | 59.994 | 26.721 | 55.69 | 31.631 | 60.04 | 32.193 | 55.67 | 118.527 | 60.022 | 119.935
55.69 | 15.482 | 59.971 | 15.96 | 55.68 | 16.979 | 60.005 | 17.54 | 55.69 | 26.085 | 59.994 | 26.722 | 55.69 | 31.639 | 60.04 | 32.194 | 55.68 | 118.528 | 60.022 | 119.936
55.69 | 15.482 | 59.971 | 15.962 | 55.69 | 16.982 | 60.005 | 17.541 | 55.7 | 26.085 | 59.994 | 26.723 | 55.7 | 31.642 | 60.04 | 32.195 | 55.69 | 118.529 | 60.022 | 119.938
55.7 | 15.482 | 59.971 | 15.965 | 55.7 | 16.986 | 60.005 | 17.542 | 55.71 | 26.086 | 59.994 | 26.725 | 55.71 | 31.646 | 60.04 | 32.196 | 55.7 | 118.529 | 60.022 | 119.939
55.71 | 15.483 | 59.971 | 15.967 | 55.71 | 16.989 | 60.005 | 17.543 | 55.72 | 26.087 | 59.994 | 26.726 | 55.72 | 31.646 | 60.04 | 32.198 | 55.71 | 118.53 | 60.022 | 119.94
55.72 | 15.483 | 59.971 | 15.97 | 55.71 | 16.992 | 60.005 | 17.544 | 55.72 | 26.087 | 59.994 | 26.727 | 55.73 | 31.645 | 60.04 | 32.199 | 55.71 | 118.531 | 60.022 | 119.941
55.73 | 15.483 | 59.971 | 15.972 | 55.72 | 16.996 | 60.005 | 17.545 | 55.73 | 26.088 | 59.994 | 26.728 | 55.74 | 31.645 | 60.04 | 32.2 | 55.72 | 118.532 | 60.022 | 119.943
55.74 | 15.483 | 59.971 | 15.975 | 55.73 | 16.999 | 60.005 | 17.546 | 55.74 | 26.092 | 59.994 | 26.73 | 55.74 | 31.645 | 60.04 | 32.201 | 55.73 | 118.533 | 60.022 | 119.944
55.74 | 15.483 | 59.971 | 15.977 | 55.74 | 17.002 | 60.005 | 17.546 | 55.75 | 26.095 | 59.994 | 26.731 | 55.75 | 31.645 | 60.04 | 32.203 | 55.74 | 118.534 | 60.022 | 119.945
55.75 | 15.483 | 59.971 | 15.98 | 55.75 | 17.006 | 60.005 | 17.547 | 55.76 | 26.099 | 59.994 | 26.732 | 55.76 | 31.645 | 60.04 | 32.204 | 55.75 | 118.535 | 60.022 | 119.946
55.76 | 15.483 | 59.971 | 15.982 | 55.76 | 17.009 | 60.005 | 17.547 | 55.77 | 26.103 | 59.994 | 26.733 | 55.77 | 31.645 | 60.04 | 32.205 | 55.76 | 118.535 | 60.022 | 119.948
55.77 | 15.483 | 59.971 | 15.985 | 55.76 | 17.013 | 60.005 | 17.548 | 55.77 | 26.107 | 59.994 | 26.735 | 55.78 | 31.645 | 60.04 | 32.206 | 55.76 | 118.536 | 60.022 | 119.949
55.78 | 15.483 | 59.971 | 15.987 | 55.77 | 17.016 | 60.005 | 17.548 | 55.78 | 26.11 | 59.994 | 26.736 | 55.79 | 31.645 | 60.04 | 32.208 | 55.77 | 118.54 | 60.022 | 119.95
55.79 | 15.483 | 59.971 | 15.99 | 55.78 | 17.019 | 60.005 | 17.549 | 55.79 | 26.114 | 59.994 | 26.737 | 55.79 | 31.645 | 60.04 | 32.209 | 55.78 | 118.544 | 60.022 | 119.951
55.79 | 15.483 | 59.971 | 15.992 | 55.79 | 17.023 | 60.005 | 17.549 | 55.8 | 26.117 | 59.994 | 26.738 | 55.8 | 31.645 | 60.04 | 32.21 | 55.79 | 118.547 | 60.022 | 119.953
55.8 | 15.483 | 59.971 | 15.995 | 55.8 | 17.026 | 60.005 | 17.55 | 55.81 | 26.121 | 59.994 | 26.74 | 55.81 | 31.645 | 60.04 | 32.211 | 55.8 | 118.55 | 60.022 | 119.954
55.81 | 15.483 | 59.971 | 15.997 | 55.81 | 17.029 | 60.005 | 17.55 | 55.82 | 26.125 | 59.994 | 26.741 | 55.82 | 31.645 | 60.04 | 32.213 | 55.81 | 118.553 | 60.022 | 119.955
55.82 | 15.483 | 59.971 | 16 | 55.81 | 17.033 | 60.005 | 17.55 | 55.83 | 26.129 | 59.994 | 26.742 | 55.83 | 31.645 | 60.04 | 32.214 | 55.81 | 118.556 | 60.022 | 119.956
55.83 | 15.483 | 59.971 | 16.002 | 55.82 | 17.036 | 60.005 | 17.55 | 55.83 | 26.133 | 59.994 | 26.743 | 55.84 | 31.645 | 60.04 | 32.215 | 55.82 | 118.56 | 60.022 | 119.958
55.84 | 15.483 | 59.971 | 16.005 | 55.83 | 17.038 | 60.005 | 17.55 | 55.84 | 26.137 | 59.994 | 26.745 | 55.84 | 31.645 | 60.04 | 32.216 | 55.83 | 118.563 | 60.022 | 119.959
55.84 | 15.483 | 59.971 | 16.007 | 55.84 | 17.039 | 60.005 | 17.55 | 55.85 | 26.141 | 59.994 | 26.746 | 55.85 | 31.645 | 60.04 | 32.218 | 55.84 | 118.567 | 60.022 | 119.96
55.85 | 15.483 | 59.971 | 16.01 | 55.85 | 17.041 | 60.005 | 17.55 | 55.86 | 26.144 | 59.995 | 26.747 | 55.86 | 31.645 | 60.04 | 32.219 | 55.85 | 118.571 | 60.022 | 119.961
55.86 | 15.483 | 59.971 | 16.012 | 55.86 | 17.043 | 60.005 | 17.55 | 55.87 | 26.147 | 59.995 | 26.748 | 55.87 | 31.645 | 60.04 | 32.22 | 55.86 | 118.575 | 60.022 | 119.963
55.87 | 15.483 | 59.971 | 16.015 | 55.86 | 17.044 | 60.005 | 17.55 | 55.88 | 26.15 | 59.995 | 26.75 | 55.88 | 31.645 | 60.04 | 32.221 | 55.86 | 118.579 | 60.022 | 119.964
55.88 | 15.483 | 59.971 | 16.017 | 55.87 | 17.046 | 60.005 | 17.55 | 55.88 | 26.153 | 59.995 | 26.751 | 55.89 | 31.645 | 60.04 | 32.223 | 55.87 | 118.583 | 60.022 | 119.965
55.89 | 15.483 | 59.971 | 16.02 | 55.88 | 17.048 | 60.005 | 17.55 | 55.89 | 26.156 | 59.996 | 26.752 | 55.89 | 31.645 | 60.04 | 32.224 | 55.88 | 118.586 | 60.022 | 119.966
55.89 | 15.483 | 59.971 | 16.022 | 55.89 | 17.049 | 60.005 | 17.55 | 55.9 | 26.159 | 59.996 | 26.753 | 55.9 | 31.645 | 60.04 | 32.225 | 55.89 | 118.59 | 60.022 | 119.968
55.9 | 15.483 | 59.971 | 16.025 | 55.9 | 17.051 | 60.005 | 17.55 | 55.91 | 26.159 | 59.996 | 26.755 | 55.91 | 31.645 | 60.04 | 32.226 | 55.9 | 118.594 | 60.022 | 119.969
55.91 | 15.483 | 59.971 | 16.027 | 55.91 | 17.052 | 60.005 | 17.55 | 55.92 | 26.158 | 59.997 | 26.756 | 55.92 | 31.645 | 60.04 | 32.228 | 55.91 | 118.598 | 60.022 | 119.97
55.92 | 15.483 | 59.971 | 16.03 | 55.91 | 17.054 | 60.005 | 17.55 | 55.92 | 26.158 | 59.997 | 26.757 | 55.93 | 31.645 | 60.04 | 32.229 | 55.91 | 118.602 | 60.022 | 119.971
55.93 | 15.483 | 59.971 | 16.032 | 55.92 | 17.055 | 60.005 | 17.55 | 55.93 | 26.158 | 59.997 | 26.758 | 55.94 | 31.645 | 60.04 | 32.23 | 55.92 | 118.606 | 60.022 | 119.973
55.94 | 15.483 | 59.971 | 16.034 | 55.93 | 17.057 | 60.005 | 17.55 | 55.94 | 26.158 | 59.997 | 26.76 | 55.94 | 31.645 | 60.04 | 32.231 | 55.93 | 118.61 | 60.022 | 119.974
55.94 | 15.483 | 59.971 | 16.036 | 55.94 | 17.059 | 60.005 | 17.55 | 55.95 | 26.158 | 59.998 | 26.761 | 55.95 | 31.645 | 60.04 | 32.233 | 55.94 | 118.61 | 60.022 | 119.975
55.95 | 15.487 | 59.971 | 16.039 | 55.95 | 17.06 | 60.005 | 17.55 | 55.96 | 26.158 | 59.998 | 26.762 | 55.96 | 31.645 | 60.04 | 32.234 | 55.95 | 118.611 | 60.022 | 119.976
55.96 | 15.491 | 59.971 | 16.041 | 55.96 | 17.062 | 60.005 | 17.55 | 55.97 | 26.158 | 59.998 | 26.763 | 55.97 | 31.645 | 60.04 | 32.235 | 55.96 | 118.612 | 60.022 | 119.978
55.97 | 15.496 | 59.971 | 16.043 | 55.96 | 17.063 | 60.005 | 17.55 | 55.97 | 26.158 | 59.999 | 26.765 | 55.98 | 31.645 | 60.04 | 32.236 | 55.96 | 118.612 | 60.022 | 119.979
55.98 | 15.5 | 59.971 | 16.045 | 55.97 | 17.065 | 60.005 | 17.55 | 55.98 | 26.158 | 59.999 | 26.766 | 55.99 | 31.645 | 60.04 | 32.238 | 55.97 | 118.613 | 60.022 | 119.98
55.99 | 15.505 | 59.971 | 16.047 | 55.98 | 17.066 | 60.005 | 17.55 | 55.99 | 26.158 | 59.999 | 26.767 | 55.99 | 31.645 | 60.04 | 32.239 | 55.98 | 118.614 | 60.022 | 119.981
55.99 | 15.509 | 59.971 | 16.048 | 55.99 | 17.067 | 60.005 | 17.55 | 56 | 26.157 | 59.999 | 26.768 | 56 | 31.645 | 60.04 | 32.24 | 55.99 | 118.614 | 60.022 | 119.983
56 | 15.513 | 59.971 | 16.05 | 56 | 17.067 | 60.005 | 17.55 | 56.01 | 26.157 | 60 | 26.77 | 56.01 | 31.645 | 60.04 | 32.241 | 56 | 118.615 | 60.022 | 119.984
56.01 | 15.518 | 59.971 | 16.052 | 56.01 | 17.067 | 60.005 | 17.55 | 56.02 | 26.157 | 60.001 | 26.771 | 56.02 | 31.644 | 60.04 | 32.243 | 56.01 | 118.615 | 60.022 | 119.985
56.02 | 15.522 | 59.971 | 16.054 | 56.01 | 17.067 | 60.005 | 17.55 | 56.02 | 26.158 | 60.001 | 26.772 | 56.03 | 31.644 | 60.04 | 32.244 | 56.01 | 118.615 | 60.022 | 119.986
56.03 | 15.526 | 59.971 | 16.055 | 56.02 | 17.067 | 60.005 | 17.55 | 56.03 | 26.158 | 60.002 | 26.773 | 56.04 | 31.646 | 60.04 | 32.245 | 56.02 | 118.615 | 60.022 | 119.988
56.04 | 15.531 | 59.971 | 16.057 | 56.03 | 17.069 | 60.005 | 17.55 | 56.04 | 26.159 | 60.002 | 26.775 | 56.04 | 31.647 | 60.04 | 32.246 | 56.03 | 118.615 | 60.022 | 119.989
56.04 | 15.535 | 59.971 | 16.058 | 56.04 | 17.071 | 60.005 | 17.55 | 56.05 | 26.16 | 60.003 | 26.776 | 56.05 | 31.649 | 60.04 | 32.248 | 56.04 | 118.615 | 60.022 | 119.99
56.05 | 15.54 | 59.971 | 16.06 | 56.05 | 17.073 | 60.005 | 17.55 | 56.06 | 26.161 | 60.003 | 26.777 | 56.06 | 31.651 | 60.04 | 32.249 | 56.05 | 118.615 | 60.022 | 119.991
56.06 | 15.544 | 59.971 | 16.061 | 56.06 | 17.075 | 60.005 | 17.55 | 56.07 | 26.162 | 60.004 | 26.778 | 56.07 | 31.652 | 60.04 | 32.25 | 56.06 | 118.615 | 60.022 | 119.993
56.07 | 15.548 | 59.971 | 16.062 | 56.06 | 17.077 | 60.005 | 17.55 | 56.08 | 26.163 | 60.005 | 26.78 | 56.08 | 31.654 | 60.04 | 32.251 | 56.06 | 118.615 | 60.022 | 119.994
56.08 | 15.553 | 59.971 | 16.064 | 56.07 | 17.079 | 60.005 | 17.55 | 56.08 | 26.164 | 60.005 | 26.781 | 56.09 | 31.656 | 60.04 | 32.253 | 56.07 | 118.615 | 60.022 | 119.995
56.09 | 15.557 | 59.971 | 16.065 | 56.08 | 17.081 | 60.005 | 17.55 | 56.09 | 26.165 | 60.006 | 26.782 | 56.09 | 31.657 | 60.04 | 32.254 | 56.08 | 118.615 | 60.022 | 119.996
56.09 | 15.561 | 59.971 | 16.066 | 56.09 | 17.083 | 60.005 | 17.55 | 56.1 | 26.166 | 60.006 | 26.783 | 56.1 | 31.659 | 60.04 | 32.255 | 56.09 | 118.615 | 60.022 | 119.998
56.1 | 15.566 | 59.971 | 16.067 | 56.1 | 17.085 | 60.005 | 17.55 | 56.11 | 26.167 | 60.007 | 26.785 | 56.11 | 31.66 | 60.04 | 32.256 | 56.1 | 118.615 | 60.022 | 119.999
56.11 | 15.57 | 59.971 | 16.069 | 56.11 | 17.087 | 60.005 | 17.55 | 56.12 | 26.169 | 60.008 | 26.786 | 56.12 | 31.662 | 60.04 | 32.258 | 56.11 | 118.615 | 60.022 | 120
56.12 | 15.57 | 59.971 | 16.07 | 56.11 | 17.089 | 60.005 | 17.55 | 56.12 | 26.17 | 60.008 | 26.787 | 56.13 | 31.664 | 60.04 | 32.259 | 56.11 | 118.615 | 60.022 | 120.001
56.13 | 15.57 | 59.971 | 16.071 | 56.12 | 17.092 | 60.005 | 17.55 | 56.13 | 26.171 | 60.009 | 26.788 | 56.14 | 31.665 | 60.04 | 32.26 | 56.12 | 118.615 | 60.022 | 120.003
56.14 | 15.57 | 59.971 | 16.072 | 56.13 | 17.094 | 60.005 | 17.55 | 56.14 | 26.173 | 60.009 | 26.79 | 56.14 | 31.667 | 60.04 | 32.261 | 56.13 | 118.615 | 60.022 | 120.004
56.14 | 15.57 | 59.971 | 16.074 | 56.14 | 17.096 | 60.005 | 17.55 | 56.15 | 26.174 | 60.01 | 26.791 | 56.15 | 31.669 | 60.04 | 32.263 | 56.14 | 118.615 | 60.022 | 120.005
56.15 | 15.57 | 59.971 | 16.075 | 56.15 | 17.098 | 60.005 | 17.55 | 56.16 | 26.176 | 60.01 | 26.792 | 56.16 | 31.671 | 60.04 | 32.264 | 56.15 | 118.615 | 60.022 | 120.006
56.16 | 15.57 | 59.971 | 16.076 | 56.16 | 17.1 | 60.005 | 17.55 | 56.17 | 26.177 | 60.011 | 26.793 | 56.17 | 31.673 | 60.04 | 32.265 | 56.16 | 118.615 | 60.022 | 120.008
56.17 | 15.57 | 59.971 | 16.077 | 56.16 | 17.102 | 60.005 | 17.55 | 56.17 | 26.179 | 60.011 | 26.795 | 56.18 | 31.675 | 60.04 | 32.266 | 56.16 | 118.615 | 60.022 | 120.009
56.18 | 15.57 | 59.971 | 16.079 | 56.17 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.18 | 26.18 | 60.011 | 26.796 | 56.19 | 31.677 | 60.04 | 32.268 | 56.17 | 118.615 | 60.022 | 120.01
56.19 | 15.57 | 59.971 | 16.08 | 56.18 | 17.106 | 60.005 | 17.55 | 56.19 | 26.181 | 60.011 | 26.797 | 56.19 | 31.679 | 60.04 | 32.269 | 56.18 | 118.615 | 60.022 | 120.011
56.19 | 15.57 | 59.971 | 16.081 | 56.19 | 17.108 | 60.005 | 17.55 | 56.2 | 26.181 | 60.011 | 26.798 | 56.2 | 31.679 | 60.04 | 32.27 | 56.19 | 118.615 | 60.022 | 120.013
56.2 | 15.57 | 59.971 | 16.082 | 56.2 | 17.108 | 60.005 | 17.55 | 56.21 | 26.181 | 60.011 | 26.8 | 56.21 | 31.68 | 60.04 | 32.271 | 56.2 | 118.615 | 60.022 | 120.014
56.21 | 15.57 | 59.971 | 16.084 | 56.21 | 17.108 | 60.005 | 17.55 | 56.22 | 26.181 | 60.011 | 26.801 | 56.22 | 31.68 | 60.04 | 32.273 | 56.21 | 118.615 | 60.022 | 120.015
56.22 | 15.571 | 59.971 | 16.085 | 56.21 | 17.108 | 60.005 | 17.55 | 56.22 | 26.181 | 60.011 | 26.802 | 56.23 | 31.68 | 60.04 | 32.274 | 56.21 | 118.615 | 60.022 | 120.016
56.23 | 15.571 | 59.971 | 16.086 | 56.22 | 17.107 | 60.005 | 17.55 | 56.23 | 26.181 | 60.011 | 26.803 | 56.24 | 31.681 | 60.04 | 32.275 | 56.22 | 118.615 | 60.022 | 120.018
56.24 | 15.571 | 59.971 | 16.087 | 56.23 | 17.107 | 60.005 | 17.55 | 56.24 | 26.181 | 60.011 | 26.805 | 56.24 | 31.681 | 60.04 | 32.276 | 56.23 | 118.615 | 60.022 | 120.019
56.24 | 15.571 | 59.971 | 16.089 | 56.24 | 17.107 | 60.005 | 17.55 | 56.25 | 26.181 | 60.011 | 26.806 | 56.25 | 31.683 | 60.04 | 32.278 | 56.24 | 118.615 | 60.022 | 120.02
56.25 | 15.571 | 59.971 | 16.09 | 56.25 | 17.106 | 60.005 | 17.55 | 56.26 | 26.18 | 60.011 | 26.807 | 56.26 | 31.685 | 60.04 | 32.279 | 56.25 | 118.615 | 60.022 | 120.021
56.26 | 15.571 | 59.971 | 16.091 | 56.26 | 17.106 | 60.005 | 17.55 | 56.27 | 26.18 | 60.011 | 26.808 | 56.27 | 31.687 | 60.04 | 32.28 | 56.26 | 118.615 | 60.022 | 120.023
56.27 | 15.571 | 59.971 | 16.092 | 56.26 | 17.106 | 60.005 | 17.55 | 56.27 | 26.184 | 60.011 | 26.81 | 56.28 | 31.689 | 60.04 | 32.281 | 56.26 | 118.615 | 60.022 | 120.024
56.28 | 15.571 | 59.971 | 16.094 | 56.27 | 17.106 | 60.005 | 17.55 | 56.28 | 26.188 | 60.011 | 26.811 | 56.29 | 31.691 | 60.04 | 32.282 | 56.27 | 118.615 | 60.022 | 120.025
56.29 | 15.571 | 59.971 | 16.095 | 56.28 | 17.106 | 60.005 | 17.55 | 56.29 | 26.191 | 60.011 | 26.812 | 56.29 | 31.693 | 60.04 | 32.284 | 56.28 | 118.615 | 60.022 | 120.026
56.29 | 15.572 | 59.971 | 16.096 | 56.29 | 17.106 | 60.005 | 17.55 | 56.3 | 26.195 | 60.011 | 26.813 | 56.3 | 31.696 | 60.04 | 32.285 | 56.29 | 118.615 | 60.022 | 120.028
56.3 | 15.572 | 59.971 | 16.097 | 56.3 | 17.106 | 60.005 | 17.55 | 56.31 | 26.199 | 60.011 | 26.815 | 56.31 | 31.698 | 60.04 | 32.286 | 56.3 | 118.615 | 60.022 | 120.029
56.31 | 15.572 | 59.971 | 16.099 | 56.31 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.32 | 26.203 | 60.011 | 26.816 | 56.32 | 31.7 | 60.04 | 32.287 | 56.31 | 118.615 | 60.022 | 120.03
56.32 | 15.572 | 59.971 | 16.1 | 56.31 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.32 | 26.207 | 60.011 | 26.817 | 56.33 | 31.702 | 60.04 | 32.289 | 56.31 | 118.615 | 60.022 | 120.031
56.33 | 15.572 | 59.971 | 16.101 | 56.32 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.33 | 26.211 | 60.011 | 26.818 | 56.34 | 31.705 | 60.04 | 32.29 | 56.32 | 118.615 | 60.022 | 120.033
56.34 | 15.572 | 59.971 | 16.102 | 56.33 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.34 | 26.215 | 60.011 | 26.82 | 56.34 | 31.707 | 60.04 | 32.291 | 56.33 | 118.615 | 60.022 | 120.034
56.34 | 15.572 | 59.971 | 16.104 | 56.34 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.35 | 26.219 | 60.011 | 26.821 | 56.35 | 31.709 | 60.04 | 32.292 | 56.34 | 118.615 | 60.022 | 120.035
56.35 | 15.573 | 59.971 | 16.105 | 56.35 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.36 | 26.224 | 60.011 | 26.822 | 56.36 | 31.711 | 60.04 | 32.294 | 56.35 | 118.615 | 60.022 | 120.036
56.36 | 15.573 | 59.971 | 16.106 | 56.36 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.37 | 26.228 | 60.011 | 26.823 | 56.37 | 31.714 | 60.04 | 32.295 | 56.36 | 118.615 | 60.022 | 120.038
56.37 | 15.573 | 59.971 | 16.107 | 56.36 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.37 | 26.234 | 60.011 | 26.825 | 56.38 | 31.716 | 60.04 | 32.296 | 56.36 | 118.615 | 60.022 | 120.039
56.38 | 15.573 | 59.971 | 16.109 | 56.37 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.38 | 26.239 | 60.011 | 26.826 | 56.39 | 31.718 | 60.04 | 32.297 | 56.37 | 118.615 | 60.022 | 120.04
56.39 | 15.573 | 59.971 | 16.11 | 56.38 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.39 | 26.245 | 60.011 | 26.827 | 56.39 | 31.72 | 60.04 | 32.299 | 56.38 | 118.615 | 60.022 | 120.041
56.39 | 15.573 | 59.971 | 16.111 | 56.39 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.4 | 26.251 | 60.011 | 26.828 | 56.4 | 31.725 | 60.04 | 32.3 | 56.39 | 118.615 | 60.022 | 120.043
56.4 | 15.573 | 59.971 | 16.112 | 56.4 | 17.105 | 60.005 | 17.55 | 56.41 | 26.257 | 60.011 | 26.83 | 56.41 | 31.73 | 60.04 | 32.301 | 56.4 | 118.615 | 60.022 | 120.044
56.41 | 15.573 | 59.971 | 16.114 | 56.41 | 17.106 | 60.005 | 17.55 | 56.42 | 26.263 | 60.011 | 26.831 | 56.42 | 31.733 | 60.04 | 32.302 | 56.41 | 118.617 | 60.022 | 120.045
56.42 | 15.573 | 59.971 | 16.115 | 56.41 | 17.108 | 60.005 | 17.55 | 56.42 | 26.269 | 60.011 | 26.832 | 56.43 | 31.735 | 60.04 | 32.304 | 56.41 | 118.62 | 60.022 | 120.046
56.43 | 15.573 | 59.971 | 16.116 | 56.42 | 17.11 | 60.005 | 17.55 | 56.43 | 26.275 | 60.011 | 26.833 | 56.44 | 31.738 | 60.04 | 32.305 | 56.42 | 118.622 | 60.022 | 120.048
56.44 | 15.573 | 59.971 | 16.117 | 56.43 | 17.112 | 60.005 | 17.55 | 56.44 | 26.276 | 60.011 | 26.835 | 56.44 | 31.741 | 60.04 | 32.306 | 56.43 | 118.624 | 60.022 | 120.049
56.44 | 15.573 | 59.971 | 16.119 | 56.44 | 17.114 | 60.005 | 17.55 | 56.45 | 26.278 | 60.011 | 26.836 | 56.45 | 31.744 | 60.04 | 32.307 | 56.44 | 118.627 | 60.022 | 120.05
56.45 | 15.573 | 59.971 | 16.12 | 56.45 | 17.117 | 60.005 | 17.55 | 56.46 | 26.28 | 60.011 | 26.837 | 56.46 | 31.747 | 60.04 | 32.309 | 56.45 | 118.629 | 60.022 | 120.051
56.46 | 15.573 | 59.971 | 16.121 | 56.46 | 17.119 | 60.005 | 17.55 | 56.47 | 26.282 | 60.011 | 26.838 | 56.47 | 31.75 | 60.04 | 32.31 | 56.46 | 118.631 | 60.022 | 120.053
56.47 | 15.573 | 59.971 | 16.122 | 56.46 | 17.121 | 60.005 | 17.55 | 56.47 | 26.283 | 60.011 | 26.84 | 56.48 | 31.753 | 60.04 | 32.311 | 56.46 | 118.633 | 60.022 | 120.054
56.48 | 15.573 | 59.971 | 16.124 | 56.47 | 17.123 | 60.005 | 17.55 | 56.48 | 26.285 | 60.011 | 26.841 | 56.49 | 31.756 | 60.04 | 32.312 | 56.47 | 118.636 | 60.022 | 120.055
56.49 | 15.573 | 59.971 | 16.125 | 56.48 | 17.125 | 60.005 | 17.55 | 56.49 | 26.287 | 60.011 | 26.843 | 56.49 | 31.758 | 60.04 | 32.314 | 56.48 | 118.638 | 60.022 | 120.056
56.49 | 15.573 | 59.971 | 16.126 | 56.49 | 17.127 | 60.005 | 17.55 | 56.5 | 26.288 | 60.011 | 26.844 | 56.5 | 31.762 | 60.04 | 32.315 | 56.49 | 118.64 | 60.022 | 120.058
56.5 | 15.573 | 59.971 | 16.127 | 56.5 | 17.129 | 60.005 | 17.55 | 56.51 | 26.289 | 60.011 | 26.846 | 56.51 | 31.766 | 60.04 | 32.316 | 56.5 | 118.643 | 60.022 | 120.059
56.51 | 15.573 | 59.971 | 16.129 | 56.51 | 17.131 | 60.005 | 17.55 | 56.52 | 26.29 | 60.011 | 26.847 | 56.52 | 31.77 | 60.04 | 32.317 | 56.51 | 118.645 | 60.022 | 120.06
56.52 | 15.573 | 59.972 | 16.13 | 56.51 | 17.133 | 60.005 | 17.55 | 56.52 | 26.292 | 60.011 | 26.849 | 56.53 | 31.774 | 60.04 | 32.319 | 56.51 | 118.647 | 60.022 | 120.061
56.53 | 15.573 | 59.972 | 16.131 | 56.52 | 17.135 | 60.005 | 17.55 | 56.53 | 26.293 | 60.011 | 26.851 | 56.54 | 31.777 | 60.041 | 32.32 | 56.52 | 118.65 | 60.022 | 120.063
56.54 | 15.572 | 59.972 | 16.132 | 56.53 | 17.137 | 60.005 | 17.55 | 56.54 | 26.293 | 60.011 | 26.853 | 56.54 | 31.781 | 60.041 | 32.321 | 56.53 | 118.652 | 60.022 | 120.064
56.54 | 15.572 | 59.972 | 16.134 | 56.54 | 17.139 | 60.005 | 17.55 | 56.55 | 26.293 | 60.011 | 26.854 | 56.55 | 31.785 | 60.041 | 32.322 | 56.54 | 118.654 | 60.022 | 120.065
56.55 | 15.575 | 59.973 | 16.135 | 56.55 | 17.141 | 60.005 | 17.55 | 56.56 | 26.293 | 60.011 | 26.856 | 56.56 | 31.789 | 60.042 | 32.324 | 56.55 | 118.657 | 60.022 | 120.066
56.56 | 15.578 | 59.973 | 16.136 | 56.56 | 17.143 | 60.005 | 17.55 | 56.57 | 26.293 | 60.011 | 26.858 | 56.57 | 31.79 | 60.042 | 32.325 | 56.56 | 118.662 | 60.022 | 120.068
56.57 | 15.581 | 59.973 | 16.137 | 56.56 | 17.145 | 60.005 | 17.55 | 56.57 | 26.293 | 60.011 | 26.861 | 56.58 | 31.791 | 60.042 | 32.326 | 56.56 | 118.667 | 60.022 | 120.069
56.58 | 15.584 | 59.974 | 16.139 | 56.57 | 17.147 | 60.005 | 17.55 | 56.58 | 26.293 | 60.011 | 26.863 | 56.59 | 31.793 | 60.042 | 32.327 | 56.57 | 118.669 | 60.022 | 120.07
56.59 | 15.587 | 59.974 | 16.14 | 56.58 | 17.147 | 60.005 | 17.55 | 56.59 | 26.293 | 60.011 | 26.865 | 56.59 | 31.794 | 60.043 | 32.329 | 56.58 | 118.672 | 60.022 | 120.071
56.59 | 15.589 | 59.974 | 16.141 | 56.59 | 17.147 | 60.005 | 17.55 | 56.6 | 26.293 | 60.011 | 26.867 | 56.6 | 31.796 | 60.043 | 32.33 | 56.59 | 118.675 | 60.022 | 120.073
56.6 | 15.592 | 59.974 | 16.142 | 56.6 | 17.147 | 60.005 | 17.55 | 56.61 | 26.293 | 60.011 | 26.869 | 56.61 | 31.797 | 60.043 | 32.331 | 56.6 | 118.677 | 60.022 | 120.074
56.61 | 15.595 | 59.975 | 16.144 | 56.61 | 17.146 | 60.005 | 17.55 | 56.62 | 26.293 | 60.011 | 26.872 | 56.62 | 31.799 | 60.044 | 32.332 | 56.61 | 118.68 | 60.022 | 120.075
56.62 | 15.598 | 59.975 | 16.145 | 56.61 | 17.148 | 60.005 | 17.55 | 56.62 | 26.293 | 60.011 | 26.874 | 56.63 | 31.8 | 60.044 | 32.334 | 56.61 | 118.683 | 60.022 | 120.076
56.63 | 15.601 | 59.975 | 16.146 | 56.62 | 17.149 | 60.005 | 17.55 | 56.63 | 26.293 | 60.011 | 26.877 | 56.64 | 31.802 | 60.044 | 32.335 | 56.62 | 118.685 | 60.022 | 120.078
56.64 | 15.604 | 59.976 | 16.147 | 56.63 | 17.151 | 60.005 | 17.55 | 56.64 | 26.295 | 60.011 | 26.879 | 56.64 | 31.803 | 60.044 | 32.336 | 56.63 | 118.688 | 60.022 | 120.079
56.64 | 15.607 | 59.976 | 16.149 | 56.64 | 17.153 | 60.005 | 17.55 | 56.65 | 26.298 | 60.011 | 26.882 | 56.65 | 31.805 | 60.045 | 32.337 | 56.64 | 118.691 | 60.022 | 120.08
56.65 | 15.61 | 59.976 | 16.15 | 56.65 | 17.154 | 60.005 | 17.55 | 56.66 | 26.3 | 60.011 | 26.884 | 56.66 | 31.806 | 60.045 | 32.339 | 56.65 | 118.693 | 60.022 | 120.081
56.66 | 15.613 | 59.976 | 16.151 | 56.66 | 17.156 | 60.005 | 17.55 | 56.67 | 26.303 | 60.011 | 26.887 | 56.67 | 31.806 | 60.045 | 32.34 | 56.66 | 118.696 | 60.022 | 120.083
56.67 | 15.616 | 59.976 | 16.152 | 56.66 | 17.157 | 60.005 | 17.55 | 56.67 | 26.305 | 60.011 | 26.889 | 56.68 | 31.807 | 60.046 | 32.341 | 56.66 | 118.699 | 60.022 | 120.084
56.68 | 15.619 | 59.976 | 16.154 | 56.67 | 17.159 | 60.005 | 17.55 | 56.68 | 26.308 | 60.011 | 26.892 | 56.69 | 31.807 | 60.046 | 32.342 | 56.67 | 118.701 | 60.022 | 120.085
56.69 | 15.622 | 59.976 | 16.155 | 56.68 | 17.161 | 60.005 | 17.55 | 56.69 | 26.31 | 60.011 | 26.894 | 56.69 | 31.807 | 60.046 | 32.344 | 56.68 | 118.704 | 60.022 | 120.086
56.69 | 15.625 | 59.976 | 16.156 | 56.69 | 17.162 | 60.005 | 17.55 | 56.7 | 26.313 | 60.011 | 26.897 | 56.7 | 31.807 | 60.046 | 32.345 | 56.69 | 118.707 | 60.022 | 120.088
56.7 | 15.627 | 59.976 | 16.157 | 56.7 | 17.166 | 60.005 | 17.55 | 56.71 | 26.315 | 60.011 | 26.899 | 56.71 | 31.808 | 60.046 | 32.346 | 56.7 | 118.709 | 60.022 | 120.089
56.71 | 15.63 | 59.976 | 16.159 | 56.71 | 17.17 | 60.005 | 17.55 | 56.72 | 26.318 | 60.011 | 26.902 | 56.72 | 31.808 | 60.046 | 32.347 | 56.71 | 118.712 | 60.022 | 120.09
56.72 | 15.63 | 59.976 | 16.16 | 56.71 | 17.174 | 60.005 | 17.55 | 56.72 | 26.32 | 60.011 | 26.904 | 56.73 | 31.808 | 60.046 | 32.349 | 56.71 | 118.715 | 60.022 | 120.091
56.73 | 15.63 | 59.976 | 16.161 | 56.72 | 17.178 | 60.005 | 17.55 | 56.73 | 26.322 | 60.011 | 26.907 | 56.74 | 31.808 | 60.046 | 32.35 | 56.72 | 118.715 | 60.022 | 120.093
56.74 | 15.63 | 59.976 | 16.162 | 56.73 | 17.182 | 60.005 | 17.55 | 56.74 | 26.325 | 60.011 | 26.909 | 56.74 | 31.809 | 60.046 | 32.351 | 56.73 | 118.715 | 60.022 | 120.094
56.74 | 15.63 | 59.976 | 16.164 | 56.74 | 17.186 | 60.005 | 17.55 | 56.75 | 26.329 | 60.011 | 26.912 | 56.75 | 31.809 | 60.046 | 32.352 | 56.74 | 118.715 | 60.022 | 120.095
56.75 | 15.634 | 59.976 | 16.165 | 56.75 | 17.19 | 60.005 | 17.55 | 56.76 | 26.332 | 60.011 | 26.914 | 56.76 | 31.809 | 60.046 | 32.354 | 56.75 | 118.715 | 60.022 | 120.096
56.76 | 15.638 | 59.976 | 16.166 | 56.76 | 17.193 | 60.005 | 17.55 | 56.77 | 26.335 | 60.011 | 26.917 | 56.77 | 31.809 | 60.046 | 32.355 | 56.76 | 118.714 | 60.022 | 120.098
56.77 | 15.649 | 59.976 | 16.167 | 56.76 | 17.197 | 60.005 | 17.55 | 56.77 | 26.338 | 60.011 | 26.919 | 56.78 | 31.809 | 60.046 | 32.356 | 56.76 | 118.714 | 60.022 | 120.099
56.78 | 15.659 | 59.976 | 16.169 | 56.77 | 17.201 | 60.005 | 17.55 | 56.78 | 26.341 | 60.011 | 26.922 | 56.79 | 31.809 | 60.046 | 32.357 | 56.77 | 118.713 | 60.022 | 120.1
56.79 | 15.67 | 59.976 | 16.17 | 56.78 | 17.203 | 60.005 | 17.55 | 56.79 | 26.344 | 60.011 | 26.924 | 56.79 | 31.809 | 60.046 | 32.359 | 56.78 | 118.713 | 60.022 | 120.101
56.79 | 15.68 | 59.976 | 16.171 | 56.79 | 17.206 | 60.005 | 17.55 | 56.8 | 26.347 | 60.011 | 26.927 | 56.8 | 31.809 | 60.046 | 32.36 | 56.79 | 118.713 | 60.022 | 120.103
56.8 | 15.691 | 59.976 | 16.172 | 56.8 | 17.208 | 60.005 | 17.55 | 56.81 | 26.348 | 60.011 | 26.929 | 56.81 | 31.809 | 60.046 | 32.361 | 56.8 | 118.712 | 60.022 | 120.104
56.81 | 15.701 | 59.976 | 16.174 | 56.81 | 17.21 | 60.005 | 17.55 | 56.82 | 26.348 | 60.011 | 26.932 | 56.82 | 31.809 | 60.046 | 32.362 | 56.81 | 118.712 | 60.022 | 120.105
56.82 | 15.712 | 59.976 | 16.175 | 56.81 | 17.212 | 60.005 | 17.55 | 56.82 | 26.35 | 60.011 | 26.934 | 56.83 | 31.809 | 60.046 | 32.364 | 56.81 | 118.711 | 60.022 | 120.106
56.83 | 15.722 | 59.976 | 16.176 | 56.82 | 17.214 | 60.005 | 17.55 | 56.83 | 26.352 | 60.011 | 26.937 | 56.84 | 31.809 | 60.046 | 32.365 | 56.82 | 118.711 | 60.022 | 120.108
56.84 | 15.732 | 59.976 | 16.177 | 56.83 | 17.217 | 60.005 | 17.55 | 56.84 | 26.354 | 60.011 | 26.939 | 56.84 | 31.809 | 60.046 | 32.366 | 56.83 | 118.71 | 60.022 | 120.109
56.84 | 15.743 | 59.976 | 16.179 | 56.84 | 17.219 | 60.005 | 17.55 | 56.85 | 26.356 | 60.011 | 26.942 | 56.85 | 31.809 | 60.046 | 32.367 | 56.84 | 118.71 | 60.022 | 120.11
56.85 | 15.753 | 59.976 | 16.18 | 56.85 | 17.221 | 60.005 | 17.55 | 56.86 | 26.358 | 60.011 | 26.944 | 56.86 | 31.809 | 60.046 | 32.369 | 56.85 | 118.71 | 60.022 | 120.111
56.86 | 15.763 | 59.976 | 16.181 | 56.86 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.87 | 26.36 | 60.011 | 26.947 | 56.87 | 31.809 | 60.046 | 32.37 | 56.86 | 118.709 | 60.022 | 120.113
56.87 | 15.774 | 59.976 | 16.182 | 56.86 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.87 | 26.362 | 60.011 | 26.949 | 56.88 | 31.809 | 60.046 | 32.371 | 56.86 | 118.709 | 60.022 | 120.114
56.88 | 15.784 | 59.976 | 16.184 | 56.87 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.88 | 26.364 | 60.011 | 26.952 | 56.89 | 31.809 | 60.046 | 32.372 | 56.87 | 118.708 | 60.022 | 120.115
56.89 | 15.794 | 59.976 | 16.185 | 56.88 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.89 | 26.366 | 60.011 | 26.954 | 56.89 | 31.809 | 60.046 | 32.374 | 56.88 | 118.708 | 60.022 | 120.116
56.89 | 15.805 | 59.976 | 16.186 | 56.89 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.9 | 26.368 | 60.011 | 26.957 | 56.9 | 31.809 | 60.046 | 32.375 | 56.89 | 118.708 | 60.022 | 120.118
56.9 | 15.815 | 59.976 | 16.187 | 56.9 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.91 | 26.37 | 60.011 | 26.959 | 56.91 | 31.809 | 60.046 | 32.376 | 56.9 | 118.707 | 60.022 | 120.119
56.91 | 15.825 | 59.976 | 16.189 | 56.91 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.92 | 26.371 | 60.011 | 26.962 | 56.92 | 31.809 | 60.046 | 32.377 | 56.91 | 118.707 | 60.022 | 120.12
56.92 | 15.831 | 59.976 | 16.19 | 56.91 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.92 | 26.372 | 60.011 | 26.964 | 56.93 | 31.809 | 60.046 | 32.379 | 56.91 | 118.706 | 60.022 | 120.121
56.93 | 15.838 | 59.976 | 16.191 | 56.92 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.93 | 26.374 | 60.011 | 26.967 | 56.94 | 31.809 | 60.046 | 32.38 | 56.92 | 118.706 | 60.022 | 120.123
56.94 | 15.838 | 59.976 | 16.193 | 56.93 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.94 | 26.375 | 60.011 | 26.969 | 56.94 | 31.809 | 60.046 | 32.381 | 56.93 | 118.706 | 60.022 | 120.124
56.94 | 15.837 | 59.976 | 16.194 | 56.94 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.95 | 26.376 | 60.011 | 26.972 | 56.95 | 31.808 | 60.046 | 32.382 | 56.94 | 118.709 | 60.022 | 120.125
56.95 | 15.837 | 59.976 | 16.196 | 56.95 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.96 | 26.377 | 60.011 | 26.974 | 56.96 | 31.808 | 60.046 | 32.384 | 56.95 | 118.712 | 60.022 | 120.126
56.96 | 15.837 | 59.976 | 16.198 | 56.96 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.97 | 26.379 | 60.011 | 26.977 | 56.97 | 31.808 | 60.046 | 32.385 | 56.96 | 118.715 | 60.022 | 120.128
56.97 | 15.837 | 59.976 | 16.199 | 56.96 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.97 | 26.38 | 60.011 | 26.979 | 56.98 | 31.808 | 60.046 | 32.386 | 56.96 | 118.718 | 60.022 | 120.129
56.98 | 15.837 | 59.976 | 16.201 | 56.97 | 17.223 | 60.005 | 17.55 | 56.98 | 26.381 | 60.011 | 26.982 | 56.99 | 31.808 | 60.046 | 32.387 | 56.97 | 118.721 | 60.022 | 120.13
56.99 | 15.837 | 59.976 | 16.203 | 56.98 | 17.224 | 60.005 | 17.55 | 56.99 | 26.381 | 60.011 | 26.984 | 56.99 | 31.808 | 60.046 | 32.389 | 56.98 | 118.724 | 60.022 | 120.131
56.99 | 15.836 | 59.976 | 16.205 | 56.99 | 17.226 | 60.005 | 17.55 | 57 | 26.381 | 60.011 | 26.987 | 57 | 31.808 | 60.046 | 32.39 | 56.99 | 118.727 | 60.022 | 120.133
57 | 15.836 | 59.976 | 16.207 | 57 | 17.228 | 60.005 | 17.55 | 57.01 | 26.381 | 60.011 | 26.989 | 57.01 | 31.808 | 60.046 | 32.391 | 57 | 118.73 | 60.022 | 120.134
57.01 | 15.836 | 59.976 | 16.209 | 57.01 | 17.229 | 60.005 | 17.55 | 57.02 | 26.381 | 60.011 | 26.992 | 57.02 | 31.808 | 60.046 | 32.393 | 57.01 | 118.733 | 60.022 | 120.135
57.02 | 15.836 | 59.976 | 16.211 | 57.01 | 17.231 | 60.005 | 17.55 | 57.02 | 26.381 | 60.011 | 26.994 | 57.03 | 31.808 | 60.046 | 32.394 | 57.01 | 118.736 | 60.022 | 120.136
57.03 | 15.836 | 59.976 | 16.213 | 57.02 | 17.232 | 60.005 | 17.55 | 57.03 | 26.381 | 60.011 | 26.997 | 57.04 | 31.808 | 60.046 | 32.396 | 57.02 | 118.739 | 60.022 | 120.138
57.04 | 15.836 | 59.976 | 16.215 | 57.03 | 17.234 | 60.005 | 17.55 | 57.04 | 26.381 | 60.011 | 26.999 | 57.04 | 31.808 | 60.046 | 32.398 | 57.03 | 118.742 | 60.022 | 120.146
57.04 | 15.836 | 59.976 | 16.218 | 57.04 | 17.236 | 60.005 | 17.55 | 57.05 | 26.381 | 60.011 | 27.002 | 57.05 | 31.808 | 60.046 | 32.399 | 57.04 | 118.745 | 60.022 | 120.155
57.05 | 15.836 | 59.976 | 16.22 | 57.05 | 17.237 | 60.005 | 17.55 | 57.06 | 26.381 | 60.011 | 27.004 | 57.06 | 31.808 | 60.046 | 32.401 | 57.05 | 118.748 | 60.022 | 120.164
57.06 | 15.836 | 59.976 | 16.222 | 57.06 | 17.239 | 60.005 | 17.55 | 57.07 | 26.381 | 60.011 | 27.007 | 57.07 | 31.807 | 60.046 | 32.403 | 57.06 | 118.751 | 60.022 | 120.173
57.07 | 15.836 | 59.976 | 16.225 | 57.06 | 17.241 | 60.005 | 17.55 | 57.07 | 26.381 | 60.011 | 27.009 | 57.08 | 31.807 | 60.046 | 32.405 | 57.06 | 118.754 | 60.022 | 120.181
57.08 | 15.836 | 59.976 | 16.227 | 57.07 | 17.242 | 60.005 | 17.55 | 57.08 | 26.381 | 60.011 | 27.012 | 57.09 | 31.807 | 60.046 | 32.407 | 57.07 | 118.758 | 60.022 | 120.19
57.09 | 15.836 | 59.976 | 16.23 | 57.08 | 17.244 | 60.005 | 17.55 | 57.09 | 26.381 | 60.011 | 27.014 | 57.09 | 31.806 | 60.046 | 32.409 | 57.08 | 118.763 | 60.022 | 120.199
57.09 | 15.836 | 59.976 | 16.232 | 57.09 | 17.246 | 60.005 | 17.55 | 57.1 | 26.382 | 60.011 | 27.017 | 57.1 | 31.806 | 60.046 | 32.411 | 57.09 | 118.767 | 60.022 | 120.208
57.1 | 15.836 | 59.976 | 16.235 | 57.1 | 17.248 | 60.005 | 17.55 | 57.11 | 26.382 | 60.011 | 27.019 | 57.11 | 31.806 | 60.046 | 32.413 | 57.1 | 118.771 | 60.022 | 120.216
57.11 | 15.836 | 59.976 | 16.237 | 57.11 | 17.25 | 60.005 | 17.55 | 57.12 | 26.382 | 60.011 | 27.022 | 57.12 | 31.805 | 60.046 | 32.415 | 57.11 | 118.772 | 60.022 | 120.225
57.12 | 15.836 | 59.976 | 16.24 | 57.11 | 17.252 | 60.005 | 17.55 | 57.12 | 26.382 | 60.011 | 27.024 | 57.13 | 31.805 | 60.046 | 32.418 | 57.11 | 118.774 | 60.022 | 120.234
57.13 | 15.836 | 59.976 | 16.242 | 57.12 | 17.254 | 60.005 | 17.55 | 57.13 | 26.383 | 60.011 | 27.027 | 57.14 | 31.805 | 60.046 | 32.42 | 57.12 | 118.775 | 60.022 | 120.243
57.14 | 15.836 | 59.976 | 16.245 | 57.13 | 17.258 | 60.005 | 17.55 | 57.14 | 26.383 | 60.011 | 27.029 | 57.14 | 31.804 | 60.046 | 32.422 | 57.13 | 118.776 | 60.022 | 120.251
57.14 | 15.836 | 59.976 | 16.247 | 57.14 | 17.262 | 60.005 | 17.55 | 57.15 | 26.383 | 60.011 | 27.032 | 57.15 | 31.804 | 60.046 | 32.425 | 57.14 | 118.778 | 60.022 | 120.26
57.15 | 15.836 | 59.976 | 16.25 | 57.15 | 17.264 | 60.005 | 17.55 | 57.16 | 26.383 | 60.011 | 27.034 | 57.16 | 31.804 | 60.046 | 32.427 | 57.15 | 118.779 | 60.022 | 120.269
57.16 | 15.835 | 59.976 | 16.252 | 57.16 | 17.267 | 60.005 | 17.55 | 57.17 | 26.384 | 60.011 | 27.037 | 57.17 | 31.804 | 60.046 | 32.43 | 57.16 | 118.78 | 60.022 | 120.278
57.17 | 15.835 | 59.976 | 16.255 | 57.16 | 17.269 | 60.005 | 17.55 | 57.17 | 26.384 | 60.011 | 27.039 | 57.18 | 31.803 | 60.046 | 32.432 | 57.16 | 118.782 | 60.022 | 120.286
57.18 | 15.835 | 59.976 | 16.257 | 57.17 | 17.272 | 60.005 | 17.55 | 57.18 | 26.384 | 60.012 | 27.042 | 57.19 | 31.803 | 60.046 | 32.435 | 57.17 | 118.782 | 60.022 | 120.295
57.19 | 15.835 | 59.976 | 16.26 | 57.18 | 17.274 | 60.005 | 17.55 | 57.19 | 26.386 | 60.012 | 27.044 | 57.19 | 31.803 | 60.046 | 32.437 | 57.18 | 118.782 | 60.022 | 120.304
57.19 | 15.835 | 59.976 | 16.262 | 57.19 | 17.277 | 60.005 | 17.55 | 57.2 | 26.389 | 60.012 | 27.047 | 57.2 | 31.802 | 60.046 | 32.44 | 57.19 | 118.782 | 60.022 | 120.313
57.2 | 15.835 | 59.976 | 16.265 | 57.2 | 17.279 | 60.005 | 17.55 | 57.21 | 26.391 | 60.012 | 27.049 | 57.21 | 31.802 | 60.046 | 32.442 | 57.2 | 118.782 | 60.022 | 120.314
57.21 | 15.835 | 59.976 | 16.267 | 57.21 | 17.281 | 60.005 | 17.55 | 57.22 | 26.393 | 60.013 | 27.052 | 57.22 | 31.804 | 60.046 | 32.445 | 57.21 | 118.782 | 60.022 | 120.315
57.22 | 15.835 | 59.976 | 16.27 | 57.21 | 17.284 | 60.005 | 17.55 | 57.22 | 26.396 | 60.013 | 27.054 | 57.23 | 31.806 | 60.046 | 32.447 | 57.21 | 118.781 | 60.022 | 120.316
57.23 | 15.834 | 59.976 | 16.272 | 57.22 | 17.286 | 60.005 | 17.55 | 57.23 | 26.398 | 60.013 | 27.057 | 57.24 | 31.81 | 60.046 | 32.45 | 57.22 | 118.783 | 60.022 | 120.318
57.24 | 15.834 | 59.976 | 16.275 | 57.23 | 17.288 | 60.005 | 17.55 | 57.24 | 26.4 | 60.014 | 27.059 | 57.24 | 31.814 | 60.046 | 32.452 | 57.23 | 118.785 | 60.022 | 120.319
57.24 | 15.834 | 59.976 | 16.277 | 57.24 | 17.29 | 60.005 | 17.55 | 57.25 | 26.403 | 60.014 | 27.062 | 57.25 | 31.817 | 60.046 | 32.455 | 57.24 | 118.786 | 60.022 | 120.32
57.25 | 15.834 | 59.976 | 16.28 | 57.25 | 17.293 | 60.005 | 17.55 | 57.26 | 26.405 | 60.014 | 27.064 | 57.26 | 31.821 | 60.046 | 32.457 | 57.25 | 118.786 | 60.022 | 120.321
57.26 | 15.834 | 59.976 | 16.282 | 57.26 | 17.295 | 60.005 | 17.55 | 57.27 | 26.407 | 60.014 | 27.067 | 57.27 | 31.825 | 60.046 | 32.46 | 57.26 | 118.787 | 60.022 | 120.323
57.27 | 15.834 | 59.976 | 16.285 | 57.26 | 17.297 | 60.005 | 17.55 | 57.27 | 26.409 | 60.015 | 27.069 | 57.28 | 31.829 | 60.046 | 32.462 | 57.26 | 118.787 | 60.022 | 120.324
57.28 | 15.834 | 59.976 | 16.287 | 57.27 | 17.299 | 60.005 | 17.55 | 57.28 | 26.411 | 60.015 | 27.072 | 57.29 | 31.833 | 60.046 | 32.465 | 57.27 | 118.789 | 60.022 | 120.325
57.29 | 15.834 | 59.976 | 16.29 | 57.28 | 17.301 | 60.005 | 17.55 | 57.29 | 26.413 | 60.015 | 27.074 | 57.29 | 31.837 | 60.046 | 32.467 | 57.28 | 118.791 | 60.022 | 120.326
57.29 | 15.834 | 59.976 | 16.292 | 57.29 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.3 | 26.415 | 60.016 | 27.077 | 57.3 | 31.841 | 60.046 | 32.47 | 57.29 | 118.793 | 60.022 | 120.327
57.3 | 15.834 | 59.976 | 16.295 | 57.3 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.31 | 26.418 | 60.016 | 27.079 | 57.31 | 31.844 | 60.046 | 32.472 | 57.3 | 118.795 | 60.022 | 120.329
57.31 | 15.835 | 59.976 | 16.297 | 57.31 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.32 | 26.42 | 60.016 | 27.082 | 57.32 | 31.848 | 60.046 | 32.475 | 57.31 | 118.798 | 60.022 | 120.33
57.32 | 15.835 | 59.976 | 16.3 | 57.31 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.32 | 26.422 | 60.016 | 27.084 | 57.33 | 31.852 | 60.046 | 32.477 | 57.31 | 118.801 | 60.022 | 120.331
57.33 | 15.835 | 59.976 | 16.302 | 57.32 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.33 | 26.424 | 60.017 | 27.087 | 57.34 | 31.856 | 60.046 | 32.48 | 57.32 | 118.804 | 60.022 | 120.332
57.34 | 15.835 | 59.976 | 16.305 | 57.33 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.34 | 26.426 | 60.017 | 27.089 | 57.34 | 31.86 | 60.046 | 32.482 | 57.33 | 118.808 | 60.022 | 120.334
57.34 | 15.835 | 59.976 | 16.307 | 57.34 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.35 | 26.428 | 60.017 | 27.092 | 57.35 | 31.864 | 60.046 | 32.485 | 57.34 | 118.81 | 60.022 | 120.335
57.35 | 15.835 | 59.976 | 16.31 | 57.35 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.36 | 26.428 | 60.017 | 27.094 | 57.36 | 31.868 | 60.046 | 32.487 | 57.35 | 118.812 | 60.022 | 120.336
57.36 | 15.835 | 59.976 | 16.312 | 57.36 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.37 | 26.429 | 60.017 | 27.097 | 57.37 | 31.872 | 60.046 | 32.49 | 57.36 | 118.812 | 60.022 | 120.338
57.37 | 15.836 | 59.976 | 16.315 | 57.36 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.37 | 26.429 | 60.017 | 27.099 | 57.38 | 31.875 | 60.046 | 32.492 | 57.36 | 118.811 | 60.022 | 120.339
57.38 | 15.836 | 59.976 | 16.317 | 57.37 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.38 | 26.429 | 60.017 | 27.102 | 57.39 | 31.877 | 60.046 | 32.495 | 57.37 | 118.814 | 60.022 | 120.34
57.39 | 15.836 | 59.976 | 16.32 | 57.38 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.39 | 26.43 | 60.017 | 27.104 | 57.39 | 31.879 | 60.046 | 32.497 | 57.38 | 118.816 | 60.022 | 120.341
57.4 | 15.837 | 59.976 | 16.322 | 57.39 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.4 | 26.43 | 60.017 | 27.107 | 57.4 | 31.879 | 60.046 | 32.5 | 57.39 | 118.818 | 60.022 | 120.342
57.4 | 15.837 | 59.976 | 16.325 | 57.4 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.41 | 26.43 | 60.017 | 27.109 | 57.41 | 31.879 | 60.046 | 32.502 | 57.4 | 118.819 | 60.022 | 120.344
57.41 | 15.837 | 59.976 | 16.327 | 57.41 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.42 | 26.431 | 60.017 | 27.112 | 57.42 | 31.879 | 60.046 | 32.505 | 57.41 | 118.821 | 60.022 | 120.345
57.42 | 15.837 | 59.976 | 16.33 | 57.41 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.42 | 26.433 | 60.017 | 27.114 | 57.43 | 31.879 | 60.046 | 32.507 | 57.41 | 118.823 | 60.022 | 120.346
57.43 | 15.837 | 59.976 | 16.332 | 57.42 | 17.303 | 60.005 | 17.55 | 57.43 | 26.436 | 60.017 | 27.117 | 57.44 | 31.879 | 60.046 | 32.51 | 57.42 | 118.827 | 60.022 | 120.347
57.44 | 15.838 | 59.976 | 16.335 | 57.43 | 17.306 | 60.005 | 17.55 | 57.44 | 26.439 | 60.017 | 27.119 | 57.44 | 31.879 | 60.046 | 32.512 | 57.43 | 118.83 | 60.022 | 120.349
57.45 | 15.838 | 59.976 | 16.337 | 57.44 | 17.31 | 60.005 | 17.55 | 57.45 | 26.441 | 60.017 | 27.122 | 57.45 | 31.879 | 60.046 | 32.515 | 57.44 | 118.833 | 60.022 | 120.35
57.45 | 15.838 | 59.976 | 16.34 | 57.45 | 17.313 | 60.005 | 17.55 | 57.46 | 26.444 | 60.017 | 27.124 | 57.46 | 31.879 | 60.046 | 32.517 | 57.45 | 118.835 | 60.022 | 120.351
57.46 | 15.838 | 59.976 | 16.342 | 57.46 | 17.316 | 60.005 | 17.55 | 57.47 | 26.446 | 60.017 | 27.127 | 57.47 | 31.879 | 60.046 | 32.52 | 57.46 | 118.841 | 60.022 | 120.352
57.47 | 15.838 | 59.976 | 16.345 | 57.46 | 17.319 | 60.005 | 17.55 | 57.47 | 26.449 | 60.017 | 27.129 | 57.48 | 31.879 | 60.046 | 32.522 | 57.46 | 118.846 | 60.022 | 120.354
57.48 | 15.838 | 59.976 | 16.347 | 57.47 | 17.322 | 60.005 | 17.55 | 57.48 | 26.452 | 60.017 | 27.131 | 57.49 | 31.879 | 60.046 | 32.525 | 57.47 | 118.85 | 60.022 | 120.355
57.49 | 15.838 | 59.976 | 16.35 | 57.48 | 17.325 | 60.005 | 17.55 | 57.49 | 26.454 | 60.017 | 27.134 | 57.49 | 31.879 | 60.046 | 32.527 | 57.48 | 118.854 | 60.022 | 120.356
57.5 | 15.839 | 59.976 | 16.352 | 57.49 | 17.328 | 60.005 | 17.55 | 57.5 | 26.457 | 60.017 | 27.136 | 57.5 | 31.878 | 60.046 | 32.53 | 57.49 | 118.856 | 60.022 | 120.357
57.5 | 15.839 | 59.976 | 16.355 | 57.5 | 17.332 | 60.005 | 17.55 | 57.51 | 26.46 | 60.017 | 27.138 | 57.51 | 31.878 | 60.046 | 32.532 | 57.5 | 118.858 | 60.022 | 120.359
57.51 | 15.839 | 59.976 | 16.357 | 57.51 | 17.335 | 60.005 | 17.55 | 57.52 | 26.462 | 60.017 | 27.14 | 57.52 | 31.878 | 60.046 | 32.535 | 57.51 | 118.862 | 60.022 | 120.36
57.52 | 15.839 | 59.976 | 16.36 | 57.51 | 17.338 | 60.005 | 17.55 | 57.52 | 26.465 | 60.017 | 27.142 | 57.53 | 31.878 | 60.046 | 32.537 | 57.51 | 118.867 | 60.022 | 120.361
57.53 | 15.838 | 59.976 | 16.362 | 57.52 | 17.341 | 60.005 | 17.55 | 57.53 | 26.468 | 60.017 | 27.144 | 57.54 | 31.878 | 60.046 | 32.54 | 57.52 | 118.877 | 60.022 | 120.362
57.54 | 15.842 | 59.976 | 16.365 | 57.53 | 17.344 | 60.005 | 17.55 | 57.54 | 26.47 | 60.017 | 27.146 | 57.54 | 31.878 | 60.046 | 32.542 | 57.53 | 118.887 | 60.022 | 120.364
57.55 | 15.846 | 59.976 | 16.367 | 57.54 | 17.347 | 60.005 | 17.55 | 57.55 | 26.473 | 60.017 | 27.148 | 57.55 | 31.878 | 60.046 | 32.545 | 57.54 | 118.896 | 60.022 | 120.365
57.55 | 15.85 | 59.976 | 16.37 | 57.55 | 17.35 | 60.005 | 17.55 | 57.56 | 26.475 | 60.017 | 27.15 | 57.56 | 31.878 | 60.046 | 32.547 | 57.55 | 118.905 | 60.022 | 120.366
57.56 | 15.854 | 59.976 | 16.372 | 57.56 | 17.354 | 60.005 | 17.55 | 57.57 | 26.477 | 60.017 | 27.152 | 57.57 | 31.878 | 60.046 | 32.55 | 57.56 | 118.91 | 60.022 | 120.367
57.57 | 15.859 | 59.976 | 16.375 | 57.56 | 17.358 | 60.005 | 17.55 | 57.57 | 26.48 | 60.017 | 27.153 | 57.58 | 31.878 | 60.046 | 32.552 | 57.56 | 118.915 | 60.022 | 120.369
57.58 | 15.865 | 59.976 | 16.377 | 57.57 | 17.363 | 60.005 | 17.55 | 57.58 | 26.482 | 60.017 | 27.155 | 57.59 | 31.882 | 60.046 | 32.555 | 57.57 | 118.92 | 60.022 | 120.37
57.59 | 15.87 | 59.976 | 16.38 | 57.58 | 17.368 | 60.005 | 17.55 | 57.59 | 26.483 | 60.017 | 27.157 | 57.59 | 31.886 | 60.046 | 32.557 | 57.58 | 118.925 | 60.022 | 120.371
57.6 | 15.875 | 59.976 | 16.382 | 57.59 | 17.373 | 60.005 | 17.55 | 57.6 | 26.483 | 60.017 | 27.158 | 57.6 | 31.893 | 60.046 | 32.56 | 57.59 | 118.928 | 60.022 | 120.372
57.6 | 15.881 | 59.976 | 16.385 | 57.6 | 17.375 | 60.005 | 17.55 | 57.61 | 26.486 | 60.017 | 27.159 | 57.61 | 31.9 | 60.046 | 32.562 | 57.6 | 118.931 | 60.022 | 120.374
57.61 | 15.886 | 59.976 | 16.387 | 57.61 | 17.377 | 60.005 | 17.55 | 57.62 | 26.489 | 60.017 | 27.161 | 57.62 | 31.908 | 60.046 | 32.565 | 57.61 | 118.934 | 60.022 | 120.375
57.62 | 15.892 | 59.976 | 16.39 | 57.61 | 17.379 | 60.005 | 17.55 | 57.62 | 26.492 | 60.017 | 27.162 | 57.63 | 31.915 | 60.046 | 32.567 | 57.61 | 118.937 | 60.022 | 120.376
57.63 | 15.897 | 59.976 | 16.392 | 57.62 | 17.381 | 60.005 | 17.55 | 57.63 | 26.495 | 60.017 | 27.163 | 57.64 | 31.922 | 60.046 | 32.57 | 57.62 | 118.937 | 60.022 | 120.377
57.64 | 15.902 | 59.976 | 16.395 | 57.63 | 17.383 | 60.005 | 17.55 | 57.64 | 26.498 | 60.017 | 27.165 | 57.64 | 31.929 | 60.046 | 32.572 | 57.63 | 118.938 | 60.022 | 120.379
57.65 | 15.908 | 59.976 | 16.397 | 57.64 | 17.385 | 60.005 | 17.55 | 57.65 | 26.501 | 60.017 | 27.166 | 57.65 | 31.937 | 60.046 | 32.575 | 57.64 | 118.937 | 60.022 | 120.38
57.65 | 15.913 | 59.976 | 16.4 | 57.65 | 17.387 | 60.005 | 17.55 | 57.66 | 26.504 | 60.017 | 27.167 | 57.66 | 31.944 | 60.046 | 32.577 | 57.65 | 118.937 | 60.022 | 120.381
57.66 | 15.919 | 59.976 | 16.402 | 57.66 | 17.388 | 60.005 | 17.55 | 57.67 | 26.507 | 60.017 | 27.168 | 57.67 | 31.951 | 60.046 | 32.58 | 57.66 | 118.939 | 60.022 | 120.382
57.67 | 15.924 | 59.976 | 16.405 | 57.66 | 17.39 | 60.005 | 17.55 | 57.67 | 26.51 | 60.017 | 27.17 | 57.68 | 31.958 | 60.046 | 32.582 | 57.66 | 118.94 | 60.022 | 120.384
57.68 | 15.93 | 59.976 | 16.407 | 57.67 | 17.392 | 60.005 | 17.55 | 57.68 | 26.513 | 60.017 | 27.171 | 57.68 | 31.966 | 60.046 | 32.585 | 57.67 | 118.944 | 60.022 | 120.385
57.69 | 15.935 | 59.976 | 16.41 | 57.68 | 17.395 | 60.005 | 17.55 | 57.69 | 26.516 | 60.018 | 27.172 | 57.69 | 31.973 | 60.046 | 32.587 | 57.68 | 118.948 | 60.022 | 120.386
57.7 | 15.941 | 59.976 | 16.412 | 57.69 | 17.397 | 60.005 | 17.55 | 57.7 | 26.518 | 60.018 | 27.173 | 57.7 | 31.98 | 60.046 | 32.59 | 57.69 | 118.949 | 60.022 | 120.387
57.7 | 15.942 | 59.976 | 16.415 | 57.7 | 17.399 | 60.005 | 17.55 | 57.71 | 26.521 | 60.018 | 27.175 | 57.71 | 31.988 | 60.046 | 32.592 | 57.7 | 118.949 | 60.022 | 120.389
57.71 | 15.944 | 59.976 | 16.417 | 57.71 | 17.401 | 60.005 | 17.55 | 57.72 | 26.524 | 60.018 | 27.176 | 57.72 | 31.995 | 60.046 | 32.595 | 57.71 | 118.947 | 60.022 | 120.39
57.72 | 15.945 | 59.976 | 16.42 | 57.71 | 17.404 | 60.005 | 17.55 | 57.72 | 26.527 | 60.019 | 27.177 | 57.73 | 32.002 | 60.046 | 32.597 | 57.71 | 118.945 | 60.022 | 120.391
57.73 | 15.947 | 59.976 | 16.422 | 57.72 | 17.408 | 60.005 | 17.55 | 57.73 | 26.53 | 60.019 | 27.178 | 57.74 | 32.009 | 60.046 | 32.6 | 57.72 | 118.945 | 60.022 | 120.392
57.74 | 15.947 | 59.976 | 16.425 | 57.73 | 17.409 | 60.005 | 17.55 | 57.74 | 26.533 | 60.019 | 27.18 | 57.74 | 32.017 | 60.046 | 32.602 | 57.73 | 118.946 | 60.022 | 120.394
57.75 | 15.947 | 59.976 | 16.427 | 57.74 | 17.411 | 60.005 | 17.55 | 57.75 | 26.535 | 60.02 | 27.181 | 57.75 | 32.02 | 60.046 | 32.605 | 57.74 | 118.946 | 60.022 | 120.395
57.75 | 15.947 | 59.976 | 16.43 | 57.75 | 17.412 | 60.005 | 17.55 | 57.76 | 26.538 | 60.02 | 27.182 | 57.76 | 32.023 | 60.046 | 32.607 | 57.75 | 118.946 | 60.022 | 120.396
57.76 | 15.947 | 59.976 | 16.432 | 57.76 | 17.414 | 60.005 | 17.55 | 57.77 | 26.541 | 60.02 | 27.183 | 57.77 | 32.023 | 60.046 | 32.61 | 57.76 | 118.947 | 60.022 | 120.397
57.77 | 15.948 | 59.976 | 16.435 | 57.76 | 17.415 | 60.005 | 17.55 | 57.77 | 26.541 | 60.02 | 27.185 | 57.78 | 32.023 | 60.046 | 32.612 | 57.76 | 118.947 | 60.022 | 120.399
57.78 | 15.948 | 59.976 | 16.437 | 57.77 | 17.417 | 60.005 | 17.55 | 57.78 | 26.541 | 60.021 | 27.186 | 57.78 | 32.023 | 60.046 | 32.615 | 57.77 | 118.948 | 60.022 | 120.4
57.79 | 15.948 | 59.976 | 16.44 | 57.78 | 17.418 | 60.005 | 17.55 | 57.79 | 26.542 | 60.021 | 27.187 | 57.79 | 32.023 | 60.046 | 32.617 | 57.78 | 118.948 | 60.022 | 120.401
57.8 | 15.948 | 59.976 | 16.442 | 57.79 | 17.42 | 60.005 | 17.55 | 57.8 | 26.542 | 60.021 | 27.188 | 57.8 | 32.023 | 60.046 | 32.62 | 57.79 | 118.948 | 60.022 | 120.402
57.8 | 15.948 | 59.976 | 16.445 | 57.8 | 17.421 | 60.005 | 17.55 | 57.81 | 26.542 | 60.022 | 27.19 | 57.81 | 32.023 | 60.046 | 32.622 | 57.8 | 118.948 | 60.022 | 120.404
57.81 | 15.948 | 59.976 | 16.447 | 57.81 | 17.423 | 60.005 | 17.55 | 57.82 | 26.542 | 60.022 | 27.191 | 57.82 | 32.023 | 60.046 | 32.625 | 57.81 | 118.948 | 60.022 | 120.405
57.82 | 15.948 | 59.976 | 16.45 | 57.81 | 17.424 | 60.005 | 17.55 | 57.82 | 26.542 | 60.022 | 27.192 | 57.83 | 32.023 | 60.046 | 32.627 | 57.81 | 118.948 | 60.022 | 120.406
57.83 | 15.948 | 59.976 | 16.452 | 57.82 | 17.426 | 60.005 | 17.55 | 57.83 | 26.542 | 60.022 | 27.193 | 57.83 | 32.023 | 60.046 | 32.63 | 57.82 | 118.947 | 60.022 | 120.407
57.84 | 15.948 | 59.976 | 16.455 | 57.83 | 17.427 | 60.005 | 17.55 | 57.84 | 26.542 | 60.023 | 27.195 | 57.84 | 32.023 | 60.046 | 32.632 | 57.83 | 118.947 | 60.022 | 120.409
57.85 | 15.948 | 59.976 | 16.457 | 57.84 | 17.428 | 60.005 | 17.55 | 57.85 | 26.542 | 60.024 | 27.196 | 57.85 | 32.023 | 60.046 | 32.635 | 57.84 | 118.944 | 60.022 | 120.41
57.85 | 15.948 | 59.976 | 16.46 | 57.85 | 17.429 | 60.005 | 17.55 | 57.86 | 26.542 | 60.024 | 27.197 | 57.86 | 32.023 | 60.046 | 32.637 | 57.85 | 118.942 | 60.022 | 120.411
57.86 | 15.948 | 59.976 | 16.462 | 57.86 | 17.431 | 60.005 | 17.55 | 57.87 | 26.543 | 60.025 | 27.198 | 57.87 | 32.023 | 60.046 | 32.64 | 57.86 | 118.939 | 60.022 | 120.412
57.87 | 15.948 | 59.976 | 16.465 | 57.86 | 17.432 | 60.005 | 17.55 | 57.87 | 26.543 | 60.025 | 27.2 | 57.88 | 32.023 | 60.046 | 32.642 | 57.86 | 118.936 | 60.022 | 120.414
57.88 | 15.949 | 59.976 | 16.467 | 57.87 | 17.433 | 60.005 | 17.55 | 57.88 | 26.543 | 60.026 | 27.201 | 57.88 | 32.023 | 60.046 | 32.645 | 57.87 | 118.935 | 60.022 | 120.415
57.89 | 15.949 | 59.976 | 16.47 | 57.88 | 17.433 | 60.005 | 17.55 | 57.89 | 26.543 | 60.027 | 27.202 | 57.89 | 32.023 | 60.046 | 32.647 | 57.88 | 118.934 | 60.022 | 120.416
57.9 | 15.949 | 59.976 | 16.472 | 57.89 | 17.433 | 60.005 | 17.55 | 57.9 | 26.543 | 60.027 | 27.203 | 57.9 | 32.023 | 60.046 | 32.65 | 57.89 | 118.931 | 60.022 | 120.417
57.9 | 15.949 | 59.976 | 16.475 | 57.9 | 17.432 | 60.005 | 17.55 | 57.91 | 26.543 | 60.028 | 27.205 | 57.91 | 32.023 | 60.046 | 32.652 | 57.9 | 118.929 | 60.022 | 120.419
57.91 | 15.949 | 59.976 | 16.477 | 57.91 | 17.432 | 60.005 | 17.55 | 57.92 | 26.543 | 60.028 | 27.206 | 57.92 | 32.023 | 60.046 | 32.655 | 57.91 | 118.927 | 60.022 | 120.42
57.92 | 15.949 | 59.976 | 16.48 | 57.91 | 17.432 | 60.005 | 17.55 | 57.92 | 26.543 | 60.029 | 27.207 | 57.93 | 32.023 | 60.046 | 32.657 | 57.91 | 118.924 | 60.022 | 120.421
57.93 | 15.95 | 59.976 | 16.482 | 57.92 | 17.432 | 60.005 | 17.55 | 57.93 | 26.543 | 60.029 | 27.208 | 57.93 | 32.023 | 60.046 | 32.66 | 57.92 | 118.921 | 60.022 | 120.422
57.94 | 15.95 | 59.976 | 16.484 | 57.93 | 17.432 | 60.005 | 17.55 | 57.94 | 26.543 | 60.03 | 27.21 | 57.94 | 32.023 | 60.046 | 32.662 | 57.93 | 118.918 | 60.022 | 120.424
57.95 | 15.95 | 59.976 | 16.487 | 57.94 | 17.432 | 60.005 | 17.55 | 57.95 | 26.543 | 60.031 | 27.211 | 57.95 | 32.023 | 60.046 | 32.665 | 57.94 | 118.916 | 60.022 | 120.425
57.95 | 15.95 | 59.976 | 16.489 | 57.95 | 17.431 | 60.005 | 17.55 | 57.96 | 26.542 | 60.031 | 27.212 | 57.96 | 32.023 | 60.046 | 32.667 | 57.95 | 118.914 | 60.022 | 120.426
57.96 | 15.95 | 59.976 | 16.491 | 57.96 | 17.431 | 60.005 | 17.55 | 57.97 | 26.542 | 60.032 | 27.213 | 57.97 | 32.023 | 60.046 | 32.67 | 57.96 | 118.918 | 60.022 | 120.427
57.97 | 15.95 | 59.976 | 16.493 | 57.96 | 17.431 | 60.005 | 17.55 | 57.97 | 26.542 | 60.032 | 27.215 | 57.98 | 32.023 | 60.046 | 32.672 | 57.96 | 118.921 | 60.022 | 120.429
57.98 | 15.951 | 59.976 | 16.495 | 57.97 | 17.431 | 60.005 | 17.55 | 57.98 | 26.541 | 60.033 | 27.216 | 57.98 | 32.023 | 60.046 | 32.675 | 57.97 | 118.923 | 60.022 | 120.43
57.99 | 15.951 | 59.976 | 16.497 | 57.98 | 17.43 | 60.005 | 17.55 | 57.99 | 26.541 | 60.033 | 27.217 | 57.99 | 32.023 | 60.046 | 32.677 | 57.98 | 118.925 | 60.022 | 120.431
58 | 15.951 | 59.976 | 16.499 | 57.99 | 17.43 | 60.005 | 17.55 | 58 | 26.541 | 60.034 | 27.218 | 58 | 32.023 | 60.046 | 32.68 | 57.99 | 118.927 | 60.022 | 120.432
58 | 15.951 | 59.976 | 16.5 | 58 | 17.431 | 60.005 | 17.55 | 58.01 | 26.541 | 60.034 | 27.22 | 58.01 | 32.023 | 60.046 | 32.682 | 58 | 118.93 | 60.022 | 120.434
58.01 | 15.951 | 59.976 | 16.502 | 58.01 | 17.432 | 60.005 | 17.55 | 58.02 | 26.541 | 60.034 | 27.221 | 58.02 | 32.023 | 60.046 | 32.684 | 58.01 | 118.933 | 60.022 | 120.435
58.02 | 15.952 | 59.976 | 16.504 | 58.01 | 17.433 | 60.005 | 17.55 | 58.02 | 26.54 | 60.034 | 27.222 | 58.03 | 32.023 | 60.046 | 32.686 | 58.01 | 118.936 | 60.022 | 120.436
58.03 | 15.952 | 59.976 | 16.505 | 58.02 | 17.434 | 60.005 | 17.55 | 58.03 | 26.54 | 60.034 | 27.223 | 58.03 | 32.023 | 60.046 | 32.689 | 58.02 | 118.94 | 60.022 | 120.437
58.04 | 15.952 | 59.976 | 16.507 | 58.03 | 17.435 | 60.005 | 17.55 | 58.04 | 26.54 | 60.034 | 27.225 | 58.04 | 32.023 | 60.046 | 32.691 | 58.03 | 118.944 | 60.022 | 120.439
58.05 | 15.952 | 59.976 | 16.508 | 58.04 | 17.436 | 60.005 | 17.55 | 58.05 | 26.54 | 60.034 | 27.226 | 58.05 | 32.023 | 60.046 | 32.693 | 58.04 | 118.95 | 60.022 | 120.44
58.05 | 15.952 | 59.976 | 16.51 | 58.05 | 17.437 | 60.005 | 17.55 | 58.06 | 26.54 | 60.034 | 27.227 | 58.06 | 32.023 | 60.046 | 32.695 | 58.05 | 118.957 | 60.022 | 120.441
58.06 | 15.952 | 59.976 | 16.511 | 58.06 | 17.438 | 60.005 | 17.55 | 58.07 | 26.539 | 60.034 | 27.228 | 58.07 | 32.023 | 60.046 | 32.697 | 58.06 | 118.964 | 60.022 | 120.442
58.07 | 15.952 | 59.976 | 16.512 | 58.06 | 17.439 | 60.005 | 17.55 | 58.07 | 26.539 | 60.034 | 27.23 | 58.08 | 32.023 | 60.046 | 32.698 | 58.06 | 118.971 | 60.022 | 120.444
58.08 | 15.952 | 59.976 | 16.514 | 58.07 | 17.44 | 60.005 | 17.55 | 58.08 | 26.539 | 60.034 | 27.231 | 58.08 | 32.023 | 60.046 | 32.7 | 58.07 | 118.979 | 60.022 | 120.445
58.09 | 15.952 | 59.976 | 16.515 | 58.08 | 17.441 | 60.005 | 17.55 | 58.09 | 26.539 | 60.034 | 27.232 | 58.09 | 32.023 | 60.046 | 32.702 | 58.08 | 118.986 | 60.022 | 120.446
58.1 | 15.952 | 59.976 | 16.516 | 58.09 | 17.442 | 60.005 | 17.55 | 58.1 | 26.538 | 60.034 | 27.233 | 58.1 | 32.023 | 60.046 | 32.704 | 58.09 | 118.994 | 60.022 | 120.447
58.1 | 15.952 | 59.976 | 16.517 | 58.1 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 58.11 | 26.538 | 60.034 | 27.235 | 58.11 | 32.023 | 60.046 | 32.705 | 58.1 | 119.001 | 60.022 | 120.449
58.11 | 15.952 | 59.976 | 16.519 | 58.11 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 58.12 | 26.538 | 60.034 | 27.236 | 58.12 | 32.023 | 60.046 | 32.707 | 58.11 | 119.007 | 60.022 | 120.45
58.12 | 15.952 | 59.976 | 16.52 | 58.11 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 58.12 | 26.538 | 60.034 | 27.237 | 58.13 | 32.023 | 60.046 | 32.708 | 58.11 | 119.014 | 60.022 | 120.451
58.13 | 15.952 | 59.976 | 16.521 | 58.12 | 17.447 | 60.005 | 17.55 | 58.13 | 26.538 | 60.034 | 27.238 | 58.13 | 32.023 | 60.046 | 32.71 | 58.12 | 119.017 | 60.022 | 120.452
58.14 | 15.952 | 59.976 | 16.522 | 58.13 | 17.448 | 60.005 | 17.55 | 58.14 | 26.538 | 60.034 | 27.24 | 58.14 | 32.023 | 60.046 | 32.711 | 58.13 | 119.021 | 60.022 | 120.454
58.15 | 15.952 | 59.976 | 16.524 | 58.14 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 58.15 | 26.538 | 60.034 | 27.241 | 58.15 | 32.023 | 60.046 | 32.712 | 58.14 | 119.026 | 60.022 | 120.455
58.15 | 15.952 | 59.976 | 16.525 | 58.15 | 17.45 | 60.005 | 17.55 | 58.16 | 26.538 | 60.034 | 27.242 | 58.16 | 32.023 | 60.046 | 32.714 | 58.15 | 119.031 | 60.022 | 120.456
58.16 | 15.952 | 59.976 | 16.526 | 58.16 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.17 | 26.538 | 60.034 | 27.243 | 58.17 | 32.023 | 60.046 | 32.715 | 58.16 | 119.033 | 60.022 | 120.457
58.17 | 15.952 | 59.976 | 16.527 | 58.16 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.17 | 26.538 | 60.034 | 27.245 | 58.18 | 32.023 | 60.046 | 32.716 | 58.16 | 119.036 | 60.022 | 120.459
58.18 | 15.952 | 59.976 | 16.529 | 58.17 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.18 | 26.538 | 60.034 | 27.246 | 58.18 | 32.023 | 60.046 | 32.717 | 58.17 | 119.037 | 60.022 | 120.46
58.19 | 15.952 | 59.976 | 16.53 | 58.18 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.19 | 26.538 | 60.034 | 27.247 | 58.19 | 32.023 | 60.046 | 32.719 | 58.18 | 119.039 | 60.022 | 120.461
58.2 | 15.952 | 59.976 | 16.531 | 58.19 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.2 | 26.538 | 60.034 | 27.248 | 58.2 | 32.026 | 60.046 | 32.72 | 58.19 | 119.041 | 60.022 | 120.462
58.2 | 15.952 | 59.976 | 16.532 | 58.2 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.21 | 26.537 | 60.034 | 27.25 | 58.21 | 32.029 | 60.046 | 32.721 | 58.2 | 119.043 | 60.022 | 120.464
58.21 | 15.952 | 59.976 | 16.534 | 58.21 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.22 | 26.537 | 60.034 | 27.251 | 58.22 | 32.032 | 60.046 | 32.722 | 58.2 | 119.043 | 60.023 | 120.465
58.22 | 15.952 | 59.976 | 16.535 | 58.21 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.22 | 26.537 | 60.034 | 27.252 | 58.23 | 32.035 | 60.046 | 32.724 | 58.21 | 119.044 | 60.024 | 120.466
58.23 | 15.952 | 59.976 | 16.536 | 58.22 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.23 | 26.537 | 60.034 | 27.253 | 58.23 | 32.039 | 60.046 | 32.725 | 58.22 | 119.046 | 60.024 | 120.467
58.24 | 15.952 | 59.976 | 16.537 | 58.23 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.24 | 26.537 | 60.034 | 27.255 | 58.24 | 32.042 | 60.046 | 32.726 | 58.23 | 119.048 | 60.025 | 120.469
58.25 | 15.952 | 59.976 | 16.539 | 58.24 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.25 | 26.537 | 60.034 | 27.256 | 58.25 | 32.045 | 60.046 | 32.727 | 58.24 | 119.047 | 60.025 | 120.47
58.25 | 15.952 | 59.976 | 16.54 | 58.25 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.26 | 26.537 | 60.034 | 27.257 | 58.26 | 32.048 | 60.046 | 32.729 | 58.25 | 119.045 | 60.026 | 120.471
58.26 | 15.952 | 59.976 | 16.541 | 58.26 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.27 | 26.537 | 60.034 | 27.258 | 58.27 | 32.051 | 60.046 | 32.73 | 58.26 | 119.043 | 60.026 | 120.472
58.27 | 15.952 | 59.976 | 16.542 | 58.26 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.27 | 26.541 | 60.034 | 27.26 | 58.28 | 32.054 | 60.046 | 32.731 | 58.26 | 119.042 | 60.027 | 120.474
58.28 | 15.952 | 59.976 | 16.544 | 58.27 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.28 | 26.544 | 60.034 | 27.261 | 58.28 | 32.057 | 60.046 | 32.732 | 58.27 | 119.039 | 60.028 | 120.475
58.29 | 15.952 | 59.976 | 16.545 | 58.28 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.29 | 26.55 | 60.034 | 27.262 | 58.29 | 32.06 | 60.046 | 32.734 | 58.28 | 119.036 | 60.028 | 120.476
58.3 | 15.952 | 59.976 | 16.546 | 58.29 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.3 | 26.556 | 60.034 | 27.263 | 58.3 | 32.064 | 60.046 | 32.735 | 58.29 | 119.032 | 60.029 | 120.477
58.3 | 15.952 | 59.976 | 16.547 | 58.3 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.31 | 26.561 | 60.034 | 27.265 | 58.31 | 32.067 | 60.046 | 32.736 | 58.3 | 119.027 | 60.029 | 120.479
58.31 | 15.952 | 59.976 | 16.549 | 58.31 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.32 | 26.567 | 60.034 | 27.266 | 58.32 | 32.07 | 60.046 | 32.737 | 58.3 | 119.024 | 60.03 | 120.48
58.32 | 15.952 | 59.976 | 16.55 | 58.31 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.32 | 26.573 | 60.034 | 27.267 | 58.33 | 32.073 | 60.046 | 32.739 | 58.31 | 119.02 | 60.031 | 120.481
58.33 | 15.952 | 59.976 | 16.551 | 58.32 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.33 | 26.579 | 60.034 | 27.268 | 58.33 | 32.077 | 60.046 | 32.74 | 58.32 | 119.019 | 60.031 | 120.482
58.34 | 15.952 | 59.976 | 16.552 | 58.33 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.34 | 26.584 | 60.034 | 27.27 | 58.34 | 32.08 | 60.046 | 32.741 | 58.33 | 119.017 | 60.032 | 120.484
58.35 | 15.952 | 59.976 | 16.554 | 58.34 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.35 | 26.59 | 60.034 | 27.271 | 58.35 | 32.083 | 60.046 | 32.742 | 58.34 | 119.015 | 60.032 | 120.485
58.35 | 15.952 | 59.976 | 16.555 | 58.35 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.36 | 26.596 | 60.034 | 27.272 | 58.36 | 32.086 | 60.046 | 32.744 | 58.35 | 119.013 | 60.033 | 120.486
58.36 | 15.952 | 59.976 | 16.556 | 58.36 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.37 | 26.602 | 60.034 | 27.273 | 58.37 | 32.086 | 60.046 | 32.745 | 58.35 | 119.011 | 60.033 | 120.487
58.37 | 15.952 | 59.976 | 16.557 | 58.36 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.37 | 26.607 | 60.034 | 27.275 | 58.38 | 32.086 | 60.046 | 32.746 | 58.36 | 119.008 | 60.034 | 120.489
58.38 | 15.952 | 59.976 | 16.559 | 58.37 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.38 | 26.613 | 60.034 | 27.276 | 58.38 | 32.086 | 60.046 | 32.747 | 58.37 | 119.005 | 60.034 | 120.49
58.39 | 15.952 | 59.976 | 16.56 | 58.38 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.39 | 26.619 | 60.034 | 27.277 | 58.39 | 32.086 | 60.046 | 32.749 | 58.38 | 119.002 | 60.034 | 120.491
58.4 | 15.952 | 59.976 | 16.561 | 58.39 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.4 | 26.625 | 60.034 | 27.278 | 58.4 | 32.086 | 60.046 | 32.75 | 58.39 | 118.998 | 60.034 | 120.492
58.4 | 15.957 | 59.976 | 16.562 | 58.4 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.41 | 26.631 | 60.034 | 27.28 | 58.41 | 32.086 | 60.046 | 32.751 | 58.4 | 118.994 | 60.034 | 120.494
58.41 | 15.962 | 59.976 | 16.564 | 58.41 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.42 | 26.636 | 60.034 | 27.281 | 58.42 | 32.086 | 60.046 | 32.752 | 58.4 | 118.994 | 60.034 | 120.495
58.42 | 15.967 | 59.976 | 16.565 | 58.41 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.42 | 26.642 | 60.034 | 27.282 | 58.43 | 32.086 | 60.046 | 32.754 | 58.41 | 118.994 | 60.034 | 120.496
58.43 | 15.973 | 59.976 | 16.566 | 58.42 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.43 | 26.648 | 60.034 | 27.283 | 58.43 | 32.087 | 60.046 | 32.755 | 58.42 | 118.994 | 60.034 | 120.497
58.44 | 15.978 | 59.976 | 16.567 | 58.43 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.44 | 26.65 | 60.034 | 27.285 | 58.44 | 32.087 | 60.046 | 32.756 | 58.43 | 118.994 | 60.034 | 120.499
58.45 | 15.983 | 59.976 | 16.569 | 58.44 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.45 | 26.653 | 60.034 | 27.286 | 58.45 | 32.087 | 60.046 | 32.757 | 58.44 | 118.996 | 60.034 | 120.5
58.45 | 15.989 | 59.976 | 16.57 | 58.45 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.46 | 26.653 | 60.034 | 27.287 | 58.46 | 32.088 | 60.046 | 32.759 | 58.45 | 118.998 | 60.034 | 120.501
58.46 | 15.994 | 59.976 | 16.571 | 58.46 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.47 | 26.653 | 60.034 | 27.288 | 58.47 | 32.088 | 60.046 | 32.76 | 58.45 | 119.007 | 60.034 | 120.502
58.47 | 15.999 | 59.976 | 16.572 | 58.46 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.47 | 26.653 | 60.034 | 27.29 | 58.48 | 32.088 | 60.046 | 32.761 | 58.46 | 119.015 | 60.034 | 120.504
58.48 | 16.004 | 59.976 | 16.574 | 58.47 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.48 | 26.653 | 60.034 | 27.291 | 58.48 | 32.088 | 60.046 | 32.762 | 58.47 | 119.022 | 60.034 | 120.505
58.49 | 16.01 | 59.976 | 16.575 | 58.48 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.49 | 26.653 | 60.034 | 27.292 | 58.49 | 32.088 | 60.046 | 32.764 | 58.48 | 119.03 | 60.034 | 120.506
58.5 | 16.015 | 59.976 | 16.576 | 58.49 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.5 | 26.653 | 60.034 | 27.293 | 58.5 | 32.088 | 60.046 | 32.765 | 58.49 | 119.039 | 60.034 | 120.507
58.5 | 16.02 | 59.976 | 16.577 | 58.5 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.51 | 26.653 | 60.034 | 27.295 | 58.51 | 32.088 | 60.046 | 32.766 | 58.5 | 119.049 | 60.034 | 120.509
58.51 | 16.026 | 59.976 | 16.579 | 58.51 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.52 | 26.653 | 60.035 | 27.296 | 58.52 | 32.088 | 60.046 | 32.767 | 58.5 | 119.058 | 60.034 | 120.51
58.52 | 16.031 | 59.976 | 16.58 | 58.51 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.52 | 26.653 | 60.035 | 27.297 | 58.53 | 32.088 | 60.046 | 32.768 | 58.51 | 119.068 | 60.034 | 120.511
58.53 | 16.037 | 59.976 | 16.581 | 58.52 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.53 | 26.653 | 60.035 | 27.298 | 58.53 | 32.088 | 60.046 | 32.77 | 58.52 | 119.074 | 60.034 | 120.512
58.54 | 16.042 | 59.976 | 16.582 | 58.53 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.54 | 26.653 | 60.035 | 27.3 | 58.54 | 32.088 | 60.046 | 32.771 | 58.53 | 119.079 | 60.034 | 120.514
58.55 | 16.048 | 59.976 | 16.584 | 58.54 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.55 | 26.653 | 60.036 | 27.301 | 58.55 | 32.091 | 60.046 | 32.772 | 58.54 | 119.084 | 60.034 | 120.515
58.55 | 16.054 | 59.976 | 16.585 | 58.55 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.56 | 26.655 | 60.036 | 27.302 | 58.56 | 32.093 | 60.046 | 32.773 | 58.55 | 119.089 | 60.034 | 120.516
58.56 | 16.059 | 59.976 | 16.586 | 58.56 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.57 | 26.658 | 60.036 | 27.303 | 58.57 | 32.095 | 60.046 | 32.775 | 58.55 | 119.094 | 60.034 | 120.517
58.57 | 16.059 | 59.976 | 16.588 | 58.56 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.57 | 26.661 | 60.037 | 27.305 | 58.58 | 32.098 | 60.046 | 32.776 | 58.56 | 119.098 | 60.034 | 120.519
58.58 | 16.06 | 59.976 | 16.589 | 58.57 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.58 | 26.663 | 60.037 | 27.306 | 58.58 | 32.1 | 60.046 | 32.777 | 58.57 | 119.103 | 60.034 | 120.52
58.59 | 16.06 | 59.976 | 16.59 | 58.58 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.59 | 26.666 | 60.037 | 27.307 | 58.59 | 32.102 | 60.046 | 32.778 | 58.58 | 119.108 | 60.034 | 120.521
58.6 | 16.06 | 59.976 | 16.591 | 58.59 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.6 | 26.669 | 60.037 | 27.308 | 58.6 | 32.105 | 60.046 | 32.78 | 58.59 | 119.113 | 60.034 | 120.522
58.6 | 16.061 | 59.976 | 16.593 | 58.6 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.61 | 26.671 | 60.038 | 27.31 | 58.61 | 32.107 | 60.046 | 32.781 | 58.6 | 119.118 | 60.034 | 120.524
58.61 | 16.061 | 59.976 | 16.594 | 58.61 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.62 | 26.674 | 60.038 | 27.311 | 58.62 | 32.112 | 60.046 | 32.782 | 58.6 | 119.122 | 60.034 | 120.525
58.62 | 16.061 | 59.976 | 16.595 | 58.61 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.62 | 26.676 | 60.038 | 27.312 | 58.63 | 32.116 | 60.046 | 32.783 | 58.61 | 119.126 | 60.034 | 120.526
58.63 | 16.061 | 59.976 | 16.596 | 58.62 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.63 | 26.679 | 60.039 | 27.313 | 58.63 | 32.121 | 60.046 | 32.785 | 58.62 | 119.124 | 60.034 | 120.527
58.64 | 16.065 | 59.976 | 16.598 | 58.63 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.64 | 26.682 | 60.039 | 27.315 | 58.64 | 32.126 | 60.046 | 32.786 | 58.63 | 119.122 | 60.034 | 120.529
58.65 | 16.068 | 59.976 | 16.599 | 58.64 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.65 | 26.684 | 60.039 | 27.316 | 58.65 | 32.131 | 60.046 | 32.787 | 58.64 | 119.12 | 60.034 | 120.53
58.65 | 16.071 | 59.976 | 16.6 | 58.65 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.66 | 26.687 | 60.04 | 27.317 | 58.66 | 32.136 | 60.046 | 32.788 | 58.65 | 119.118 | 60.034 | 120.531
58.66 | 16.074 | 59.976 | 16.601 | 58.66 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.67 | 26.689 | 60.04 | 27.318 | 58.67 | 32.141 | 60.046 | 32.79 | 58.65 | 119.115 | 60.034 | 120.532
58.67 | 16.078 | 59.976 | 16.603 | 58.66 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.67 | 26.692 | 60.04 | 27.32 | 58.68 | 32.146 | 60.046 | 32.791 | 58.66 | 119.111 | 60.034 | 120.534
58.68 | 16.081 | 59.976 | 16.604 | 58.67 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.68 | 26.695 | 60.04 | 27.321 | 58.68 | 32.151 | 60.046 | 32.792 | 58.67 | 119.107 | 60.034 | 120.535
58.69 | 16.084 | 59.976 | 16.605 | 58.68 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.69 | 26.697 | 60.04 | 27.322 | 58.69 | 32.156 | 60.046 | 32.793 | 58.68 | 119.103 | 60.034 | 120.536
58.7 | 16.087 | 59.976 | 16.606 | 58.69 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.7 | 26.7 | 60.04 | 27.323 | 58.7 | 32.161 | 60.046 | 32.795 | 58.69 | 119.103 | 60.034 | 120.537
58.7 | 16.09 | 59.976 | 16.608 | 58.7 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.71 | 26.702 | 60.04 | 27.325 | 58.71 | 32.165 | 60.046 | 32.796 | 58.7 | 119.103 | 60.034 | 120.539
58.71 | 16.093 | 59.976 | 16.609 | 58.71 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.72 | 26.705 | 60.04 | 27.326 | 58.72 | 32.168 | 60.046 | 32.797 | 58.7 | 119.103 | 60.034 | 120.54
58.72 | 16.096 | 59.976 | 16.61 | 58.71 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.72 | 26.705 | 60.04 | 27.327 | 58.73 | 32.171 | 60.046 | 32.798 | 58.71 | 119.103 | 60.034 | 120.541
58.73 | 16.099 | 59.976 | 16.611 | 58.72 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.73 | 26.705 | 60.04 | 27.328 | 58.73 | 32.173 | 60.046 | 32.8 | 58.72 | 119.103 | 60.034 | 120.542
58.74 | 16.101 | 59.976 | 16.613 | 58.73 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.74 | 26.705 | 60.04 | 27.33 | 58.74 | 32.176 | 60.046 | 32.801 | 58.73 | 119.103 | 60.034 | 120.544
58.75 | 16.104 | 59.976 | 16.614 | 58.74 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.75 | 26.705 | 60.04 | 27.331 | 58.75 | 32.178 | 60.046 | 32.802 | 58.74 | 119.104 | 60.034 | 120.545
58.75 | 16.107 | 59.976 | 16.615 | 58.75 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.76 | 26.705 | 60.04 | 27.332 | 58.76 | 32.181 | 60.046 | 32.803 | 58.75 | 119.106 | 60.034 | 120.546
58.76 | 16.11 | 59.976 | 16.616 | 58.76 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.77 | 26.705 | 60.04 | 27.333 | 58.77 | 32.184 | 60.046 | 32.805 | 58.75 | 119.106 | 60.034 | 120.547
58.77 | 16.113 | 59.976 | 16.618 | 58.76 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.77 | 26.705 | 60.04 | 27.335 | 58.78 | 32.186 | 60.046 | 32.806 | 58.76 | 119.107 | 60.034 | 120.549
58.78 | 16.116 | 59.976 | 16.619 | 58.77 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.78 | 26.704 | 60.04 | 27.336 | 58.78 | 32.186 | 60.046 | 32.807 | 58.77 | 119.108 | 60.034 | 120.55
58.79 | 16.119 | 59.976 | 16.62 | 58.78 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.79 | 26.704 | 60.04 | 27.337 | 58.79 | 32.186 | 60.046 | 32.808 | 58.78 | 119.109 | 60.034 | 120.551
58.8 | 16.122 | 59.976 | 16.621 | 58.79 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.8 | 26.704 | 60.04 | 27.338 | 58.8 | 32.186 | 60.046 | 32.81 | 58.79 | 119.11 | 60.034 | 120.552
58.8 | 16.122 | 59.976 | 16.623 | 58.8 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.81 | 26.704 | 60.04 | 27.34 | 58.81 | 32.187 | 60.046 | 32.811 | 58.8 | 119.111 | 60.034 | 120.554
58.81 | 16.122 | 59.976 | 16.624 | 58.81 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.82 | 26.704 | 60.04 | 27.341 | 58.82 | 32.188 | 60.046 | 32.812 | 58.8 | 119.112 | 60.034 | 120.555
58.82 | 16.122 | 59.976 | 16.625 | 58.81 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.82 | 26.704 | 60.04 | 27.342 | 58.83 | 32.19 | 60.046 | 32.813 | 58.81 | 119.113 | 60.034 | 120.556
58.83 | 16.121 | 59.976 | 16.626 | 58.82 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.83 | 26.704 | 60.04 | 27.343 | 58.83 | 32.192 | 60.046 | 32.815 | 58.82 | 119.115 | 60.034 | 120.557
58.84 | 16.121 | 59.977 | 16.628 | 58.83 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.84 | 26.704 | 60.04 | 27.345 | 58.84 | 32.193 | 60.046 | 32.816 | 58.83 | 119.116 | 60.034 | 120.559
58.85 | 16.121 | 59.977 | 16.629 | 58.84 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.85 | 26.704 | 60.04 | 27.346 | 58.85 | 32.195 | 60.046 | 32.817 | 58.84 | 119.118 | 60.034 | 120.56
58.85 | 16.124 | 59.977 | 16.63 | 58.85 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.86 | 26.704 | 60.04 | 27.347 | 58.86 | 32.197 | 60.046 | 32.818 | 58.85 | 119.12 | 60.034 | 120.561
58.86 | 16.128 | 59.978 | 16.631 | 58.86 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.87 | 26.704 | 60.04 | 27.348 | 58.87 | 32.199 | 60.046 | 32.82 | 58.85 | 119.121 | 60.034 | 120.562
58.87 | 16.131 | 59.978 | 16.633 | 58.86 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.87 | 26.704 | 60.04 | 27.35 | 58.88 | 32.2 | 60.046 | 32.821 | 58.86 | 119.123 | 60.034 | 120.564
58.88 | 16.135 | 59.978 | 16.634 | 58.87 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.88 | 26.704 | 60.04 | 27.351 | 58.88 | 32.202 | 60.046 | 32.822 | 58.87 | 119.124 | 60.034 | 120.565
58.89 | 16.138 | 59.978 | 16.635 | 58.88 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.89 | 26.703 | 60.04 | 27.352 | 58.89 | 32.203 | 60.046 | 32.823 | 58.88 | 119.125 | 60.034 | 120.566
58.9 | 16.142 | 59.979 | 16.636 | 58.89 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.9 | 26.703 | 60.04 | 27.353 | 58.9 | 32.206 | 60.046 | 32.825 | 58.89 | 119.13 | 60.034 | 120.567
58.9 | 16.145 | 59.979 | 16.638 | 58.9 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.91 | 26.703 | 60.04 | 27.354 | 58.91 | 32.209 | 60.046 | 32.826 | 58.9 | 119.134 | 60.034 | 120.569
58.91 | 16.149 | 59.979 | 16.639 | 58.91 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.92 | 26.703 | 60.04 | 27.356 | 58.92 | 32.211 | 60.046 | 32.827 | 58.9 | 119.137 | 60.034 | 120.57
58.92 | 16.152 | 59.98 | 16.64 | 58.91 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.92 | 26.703 | 60.04 | 27.357 | 58.93 | 32.214 | 60.046 | 32.828 | 58.91 | 119.139 | 60.034 | 120.571
58.93 | 16.156 | 59.98 | 16.641 | 58.92 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.93 | 26.702 | 60.04 | 27.358 | 58.93 | 32.217 | 60.046 | 32.83 | 58.92 | 119.142 | 60.034 | 120.572
58.94 | 16.159 | 59.98 | 16.643 | 58.93 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.94 | 26.702 | 60.04 | 27.359 | 58.94 | 32.219 | 60.046 | 32.831 | 58.93 | 119.145 | 60.034 | 120.574
58.95 | 16.163 | 59.98 | 16.644 | 58.94 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.95 | 26.702 | 60.04 | 27.361 | 58.95 | 32.222 | 60.046 | 32.832 | 58.94 | 119.149 | 60.034 | 120.575
58.95 | 16.166 | 59.981 | 16.645 | 58.95 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.96 | 26.702 | 60.04 | 27.362 | 58.96 | 32.224 | 60.046 | 32.833 | 58.95 | 119.152 | 60.034 | 120.576
58.96 | 16.17 | 59.981 | 16.646 | 58.96 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.97 | 26.702 | 60.04 | 27.363 | 58.97 | 32.227 | 60.046 | 32.835 | 58.95 | 119.156 | 60.034 | 120.577
58.97 | 16.173 | 59.981 | 16.648 | 58.96 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.97 | 26.701 | 60.04 | 27.364 | 58.98 | 32.229 | 60.046 | 32.836 | 58.96 | 119.159 | 60.034 | 120.579
58.98 | 16.177 | 59.982 | 16.649 | 58.97 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.98 | 26.701 | 60.04 | 27.366 | 58.98 | 32.23 | 60.046 | 32.837 | 58.97 | 119.163 | 60.034 | 120.58
58.99 | 16.18 | 59.982 | 16.65 | 58.98 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 58.99 | 26.701 | 60.04 | 27.367 | 58.99 | 32.231 | 60.046 | 32.838 | 58.98 | 119.167 | 60.034 | 120.581
59 | 16.184 | 59.982 | 16.651 | 58.99 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 59 | 26.701 | 60.04 | 27.368 | 59 | 32.232 | 60.046 | 32.84 | 58.99 | 119.17 | 60.034 | 120.582
59 | 16.188 | 59.982 | 16.653 | 59 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 59.01 | 26.701 | 60.04 | 27.369 | 59.01 | 32.233 | 60.046 | 32.841 | 59 | 119.174 | 60.034 | 120.584
59.01 | 16.191 | 59.983 | 16.654 | 59.01 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 59.02 | 26.701 | 60.04 | 27.371 | 59.02 | 32.234 | 60.046 | 32.842 | 59 | 119.18 | 60.034 | 120.585
59.02 | 16.191 | 59.983 | 16.655 | 59.01 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 59.02 | 26.701 | 60.04 | 27.372 | 59.03 | 32.235 | 60.046 | 32.843 | 59.01 | 119.186 | 60.034 | 120.586
59.03 | 16.191 | 59.983 | 16.656 | 59.02 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.03 | 26.701 | 60.04 | 27.373 | 59.03 | 32.235 | 60.046 | 32.845 | 59.02 | 119.193 | 60.034 | 120.587
59.04 | 16.191 | 59.984 | 16.658 | 59.03 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.04 | 26.701 | 60.04 | 27.374 | 59.04 | 32.236 | 60.046 | 32.846 | 59.03 | 119.199 | 60.034 | 120.589
59.05 | 16.191 | 59.984 | 16.659 | 59.04 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.05 | 26.701 | 60.04 | 27.376 | 59.05 | 32.237 | 60.046 | 32.847 | 59.04 | 119.205 | 60.034 | 120.59
59.05 | 16.191 | 59.984 | 16.66 | 59.05 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.06 | 26.701 | 60.04 | 27.377 | 59.06 | 32.238 | 60.046 | 32.848 | 59.05 | 119.211 | 60.034 | 120.591
59.06 | 16.191 | 59.984 | 16.661 | 59.06 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.07 | 26.701 | 60.04 | 27.378 | 59.07 | 32.238 | 60.046 | 32.85 | 59.05 | 119.215 | 60.034 | 120.593
59.07 | 16.192 | 59.985 | 16.663 | 59.06 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.07 | 26.701 | 60.04 | 27.379 | 59.08 | 32.238 | 60.046 | 32.851 | 59.06 | 119.218 | 60.034 | 120.594
59.08 | 16.192 | 59.985 | 16.664 | 59.07 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.08 | 26.701 | 60.04 | 27.381 | 59.08 | 32.238 | 60.046 | 32.852 | 59.07 | 119.221 | 60.034 | 120.596
59.09 | 16.192 | 59.985 | 16.665 | 59.08 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.09 | 26.701 | 60.04 | 27.382 | 59.09 | 32.239 | 60.046 | 32.853 | 59.08 | 119.225 | 60.034 | 120.598
59.1 | 16.192 | 59.986 | 16.666 | 59.09 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.1 | 26.701 | 60.04 | 27.383 | 59.1 | 32.239 | 60.046 | 32.855 | 59.09 | 119.228 | 60.034 | 120.599
59.1 | 16.192 | 59.986 | 16.668 | 59.1 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.11 | 26.701 | 60.04 | 27.384 | 59.11 | 32.239 | 60.046 | 32.856 | 59.1 | 119.231 | 60.034 | 120.601
59.11 | 16.192 | 59.986 | 16.669 | 59.11 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.12 | 26.701 | 60.04 | 27.386 | 59.12 | 32.239 | 60.046 | 32.857 | 59.1 | 119.233 | 60.034 | 120.603
59.12 | 16.192 | 59.986 | 16.67 | 59.11 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.12 | 26.701 | 60.04 | 27.387 | 59.13 | 32.239 | 60.046 | 32.858 | 59.11 | 119.235 | 60.034 | 120.605
59.13 | 16.192 | 59.987 | 16.671 | 59.12 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.13 | 26.701 | 60.04 | 27.388 | 59.13 | 32.238 | 60.046 | 32.86 | 59.12 | 119.237 | 60.034 | 120.607
59.14 | 16.192 | 59.987 | 16.673 | 59.13 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.14 | 26.701 | 60.04 | 27.389 | 59.14 | 32.238 | 60.046 | 32.861 | 59.13 | 119.239 | 60.034 | 120.609
59.15 | 16.192 | 59.987 | 16.674 | 59.14 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.15 | 26.701 | 60.04 | 27.391 | 59.15 | 32.238 | 60.046 | 32.862 | 59.14 | 119.241 | 60.034 | 120.611
59.15 | 16.192 | 59.988 | 16.675 | 59.15 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.16 | 26.701 | 60.04 | 27.392 | 59.16 | 32.237 | 60.046 | 32.863 | 59.15 | 119.243 | 60.034 | 120.613
59.16 | 16.191 | 59.988 | 16.676 | 59.16 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.17 | 26.701 | 60.04 | 27.393 | 59.17 | 32.237 | 60.046 | 32.865 | 59.15 | 119.245 | 60.034 | 120.615
59.17 | 16.191 | 59.988 | 16.678 | 59.16 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.17 | 26.701 | 60.04 | 27.394 | 59.18 | 32.237 | 60.046 | 32.866 | 59.16 | 119.247 | 60.034 | 120.618
59.18 | 16.191 | 59.987 | 16.679 | 59.17 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.18 | 26.701 | 60.04 | 27.396 | 59.18 | 32.237 | 60.046 | 32.867 | 59.17 | 119.246 | 60.034 | 120.62
59.19 | 16.191 | 59.987 | 16.68 | 59.18 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.19 | 26.701 | 60.04 | 27.397 | 59.19 | 32.236 | 60.046 | 32.868 | 59.18 | 119.246 | 60.034 | 120.622
59.2 | 16.191 | 59.987 | 16.681 | 59.19 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.2 | 26.701 | 60.04 | 27.398 | 59.2 | 32.236 | 60.046 | 32.87 | 59.19 | 119.245 | 60.034 | 120.625
59.2 | 16.191 | 59.986 | 16.683 | 59.2 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.21 | 26.701 | 60.04 | 27.399 | 59.21 | 32.236 | 60.046 | 32.871 | 59.2 | 119.245 | 60.034 | 120.627
59.21 | 16.191 | 59.986 | 16.684 | 59.21 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.22 | 26.701 | 60.04 | 27.401 | 59.22 | 32.237 | 60.046 | 32.872 | 59.2 | 119.244 | 60.034 | 120.63
59.22 | 16.191 | 59.986 | 16.685 | 59.21 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.22 | 26.701 | 60.04 | 27.402 | 59.23 | 32.238 | 60.046 | 32.873 | 59.21 | 119.244 | 60.035 | 120.632
59.23 | 16.19 | 59.986 | 16.686 | 59.22 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.23 | 26.701 | 60.04 | 27.403 | 59.23 | 32.239 | 60.046 | 32.875 | 59.22 | 119.243 | 60.035 | 120.635
59.24 | 16.19 | 59.985 | 16.688 | 59.23 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.24 | 26.701 | 60.04 | 27.404 | 59.24 | 32.24 | 60.046 | 32.876 | 59.23 | 119.242 | 60.035 | 120.637
59.25 | 16.19 | 59.985 | 16.689 | 59.24 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.25 | 26.701 | 60.04 | 27.406 | 59.25 | 32.241 | 60.046 | 32.877 | 59.24 | 119.242 | 60.035 | 120.64
59.25 | 16.19 | 59.985 | 16.69 | 59.25 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.26 | 26.703 | 60.04 | 27.407 | 59.26 | 32.242 | 60.046 | 32.878 | 59.25 | 119.241 | 60.036 | 120.642
59.26 | 16.19 | 59.984 | 16.691 | 59.26 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.27 | 26.706 | 60.04 | 27.408 | 59.27 | 32.244 | 60.046 | 32.88 | 59.25 | 119.241 | 60.036 | 120.645
59.27 | 16.19 | 59.984 | 16.693 | 59.26 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.27 | 26.709 | 60.04 | 27.409 | 59.28 | 32.245 | 60.046 | 32.881 | 59.26 | 119.241 | 60.036 | 120.647
59.28 | 16.19 | 59.984 | 16.694 | 59.27 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.28 | 26.712 | 60.04 | 27.411 | 59.28 | 32.247 | 60.046 | 32.882 | 59.27 | 119.241 | 60.037 | 120.65
59.29 | 16.19 | 59.984 | 16.695 | 59.28 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.29 | 26.714 | 60.04 | 27.412 | 59.29 | 32.248 | 60.046 | 32.883 | 59.28 | 119.24 | 60.037 | 120.652
59.3 | 16.189 | 59.983 | 16.696 | 59.29 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.3 | 26.717 | 60.04 | 27.413 | 59.3 | 32.25 | 60.046 | 32.885 | 59.29 | 119.241 | 60.037 | 120.655
59.3 | 16.189 | 59.983 | 16.698 | 59.3 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.31 | 26.72 | 60.04 | 27.414 | 59.31 | 32.252 | 60.046 | 32.886 | 59.3 | 119.241 | 60.037 | 120.657
59.31 | 16.189 | 59.983 | 16.699 | 59.31 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.32 | 26.723 | 60.04 | 27.416 | 59.32 | 32.255 | 60.046 | 32.887 | 59.3 | 119.241 | 60.038 | 120.66
59.32 | 16.189 | 59.982 | 16.7 | 59.31 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.32 | 26.725 | 60.04 | 27.417 | 59.33 | 32.258 | 60.046 | 32.888 | 59.31 | 119.241 | 60.038 | 120.662
59.33 | 16.189 | 59.982 | 16.701 | 59.32 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.33 | 26.728 | 60.04 | 27.418 | 59.33 | 32.26 | 60.046 | 32.89 | 59.32 | 119.241 | 60.038 | 120.665
59.34 | 16.189 | 59.982 | 16.703 | 59.33 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.34 | 26.734 | 60.04 | 27.419 | 59.34 | 32.263 | 60.046 | 32.891 | 59.33 | 119.241 | 60.039 | 120.667
59.35 | 16.189 | 59.982 | 16.704 | 59.34 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.35 | 26.74 | 60.04 | 27.421 | 59.35 | 32.266 | 60.046 | 32.892 | 59.34 | 119.241 | 60.039 | 120.67
59.35 | 16.189 | 59.982 | 16.705 | 59.35 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.36 | 26.745 | 60.04 | 27.422 | 59.36 | 32.268 | 60.046 | 32.893 | 59.35 | 119.241 | 60.039 | 120.672
59.36 | 16.189 | 59.982 | 16.706 | 59.36 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.37 | 26.751 | 60.04 | 27.423 | 59.37 | 32.271 | 60.046 | 32.895 | 59.35 | 119.241 | 60.039 | 120.675
59.37 | 16.189 | 59.982 | 16.708 | 59.36 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.37 | 26.757 | 60.04 | 27.424 | 59.38 | 32.274 | 60.046 | 32.896 | 59.36 | 119.241 | 60.04 | 120.677
59.38 | 16.189 | 59.982 | 16.709 | 59.37 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.38 | 26.762 | 60.04 | 27.426 | 59.38 | 32.275 | 60.046 | 32.897 | 59.37 | 119.24 | 60.04 | 120.68
59.39 | 16.189 | 59.982 | 16.71 | 59.38 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.39 | 26.768 | 60.04 | 27.427 | 59.39 | 32.276 | 60.046 | 32.898 | 59.38 | 119.239 | 60.04 | 120.682
59.4 | 16.189 | 59.982 | 16.711 | 59.39 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.4 | 26.774 | 60.04 | 27.428 | 59.4 | 32.278 | 60.046 | 32.9 | 59.39 | 119.238 | 60.04 | 120.685
59.4 | 16.189 | 59.982 | 16.713 | 59.4 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.41 | 26.779 | 60.04 | 27.429 | 59.41 | 32.281 | 60.046 | 32.901 | 59.4 | 119.237 | 60.04 | 120.687
59.41 | 16.189 | 59.982 | 16.714 | 59.41 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.42 | 26.785 | 60.04 | 27.431 | 59.42 | 32.283 | 60.046 | 32.902 | 59.4 | 119.237 | 60.04 | 120.69
59.42 | 16.189 | 59.982 | 16.715 | 59.41 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.42 | 26.788 | 60.04 | 27.432 | 59.43 | 32.286 | 60.046 | 32.903 | 59.41 | 119.237 | 60.04 | 120.692
59.43 | 16.189 | 59.982 | 16.716 | 59.42 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.43 | 26.791 | 60.04 | 27.433 | 59.43 | 32.288 | 60.046 | 32.905 | 59.42 | 119.237 | 60.04 | 120.695
59.44 | 16.189 | 59.982 | 16.718 | 59.43 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.44 | 26.793 | 60.04 | 27.434 | 59.44 | 32.29 | 60.046 | 32.906 | 59.43 | 119.237 | 60.04 | 120.697
59.45 | 16.189 | 59.982 | 16.719 | 59.44 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.45 | 26.796 | 60.04 | 27.436 | 59.45 | 32.292 | 60.046 | 32.907 | 59.44 | 119.237 | 60.04 | 120.7
59.45 | 16.189 | 59.982 | 16.72 | 59.45 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.46 | 26.799 | 60.04 | 27.437 | 59.46 | 32.293 | 60.046 | 32.908 | 59.45 | 119.237 | 60.04 | 120.702
59.46 | 16.189 | 59.982 | 16.721 | 59.46 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.47 | 26.802 | 60.04 | 27.438 | 59.47 | 32.295 | 60.046 | 32.91 | 59.45 | 119.237 | 60.04 | 120.705
59.47 | 16.189 | 59.982 | 16.723 | 59.46 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.47 | 26.805 | 60.04 | 27.44 | 59.48 | 32.297 | 60.046 | 32.911 | 59.46 | 119.237 | 60.04 | 120.707
59.48 | 16.189 | 59.982 | 16.724 | 59.47 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.48 | 26.808 | 60.04 | 27.441 | 59.48 | 32.297 | 60.046 | 32.912 | 59.47 | 119.237 | 60.04 | 120.71
59.49 | 16.189 | 59.982 | 16.725 | 59.48 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.49 | 26.811 | 60.04 | 27.442 | 59.49 | 32.298 | 60.046 | 32.913 | 59.48 | 119.237 | 60.04 | 120.712
59.5 | 16.189 | 59.982 | 16.726 | 59.49 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.5 | 26.814 | 60.04 | 27.444 | 59.5 | 32.298 | 60.046 | 32.915 | 59.49 | 119.237 | 60.04 | 120.715
59.5 | 16.189 | 59.982 | 16.728 | 59.5 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.51 | 26.814 | 60.04 | 27.445 | 59.51 | 32.299 | 60.046 | 32.916 | 59.5 | 119.237 | 60.04 | 120.717
59.51 | 16.189 | 59.983 | 16.729 | 59.51 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.52 | 26.814 | 60.04 | 27.447 | 59.52 | 32.3 | 60.046 | 32.917 | 59.5 | 119.237 | 60.04 | 120.72
59.52 | 16.189 | 59.983 | 16.73 | 59.51 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.52 | 26.815 | 60.04 | 27.449 | 59.53 | 32.3 | 60.046 | 32.918 | 59.51 | 119.237 | 60.04 | 120.722
59.53 | 16.189 | 59.983 | 16.731 | 59.52 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.53 | 26.815 | 60.04 | 27.45 | 59.53 | 32.301 | 60.046 | 32.92 | 59.52 | 119.239 | 60.04 | 120.725
59.54 | 16.189 | 59.984 | 16.733 | 59.53 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.54 | 26.815 | 60.04 | 27.452 | 59.54 | 32.302 | 60.046 | 32.921 | 59.53 | 119.24 | 60.04 | 120.727
59.55 | 16.189 | 59.984 | 16.734 | 59.54 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.55 | 26.816 | 60.04 | 27.454 | 59.55 | 32.303 | 60.046 | 32.922 | 59.54 | 119.243 | 60.04 | 120.73
59.55 | 16.195 | 59.984 | 16.735 | 59.55 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.56 | 26.816 | 60.04 | 27.456 | 59.56 | 32.304 | 60.046 | 32.923 | 59.55 | 119.246 | 60.04 | 120.732
59.56 | 16.2 | 59.984 | 16.736 | 59.56 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.57 | 26.817 | 60.04 | 27.458 | 59.57 | 32.304 | 60.046 | 32.925 | 59.55 | 119.248 | 60.04 | 120.735
59.57 | 16.205 | 59.985 | 16.738 | 59.56 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.57 | 26.818 | 60.04 | 27.46 | 59.58 | 32.304 | 60.046 | 32.926 | 59.56 | 119.25 | 60.04 | 120.737
59.58 | 16.21 | 59.985 | 16.739 | 59.57 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.58 | 26.818 | 60.04 | 27.462 | 59.58 | 32.304 | 60.046 | 32.927 | 59.57 | 119.252 | 60.04 | 120.74
59.59 | 16.216 | 59.985 | 16.74 | 59.58 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.59 | 26.819 | 60.04 | 27.464 | 59.59 | 32.303 | 60.046 | 32.928 | 59.58 | 119.253 | 60.04 | 120.742
59.6 | 16.221 | 59.986 | 16.741 | 59.59 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.6 | 26.819 | 60.04 | 27.467 | 59.6 | 32.303 | 60.046 | 32.93 | 59.59 | 119.255 | 60.04 | 120.745
59.6 | 16.226 | 59.986 | 16.743 | 59.6 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.61 | 26.823 | 60.04 | 27.469 | 59.61 | 32.303 | 60.046 | 32.931 | 59.6 | 119.256 | 60.04 | 120.747
59.61 | 16.232 | 59.986 | 16.744 | 59.61 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.62 | 26.826 | 60.04 | 27.471 | 59.62 | 32.302 | 60.046 | 32.932 | 59.6 | 119.257 | 60.04 | 120.75
59.62 | 16.237 | 59.986 | 16.745 | 59.61 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.62 | 26.83 | 60.04 | 27.474 | 59.63 | 32.302 | 60.046 | 32.933 | 59.61 | 119.259 | 60.04 | 120.752
59.63 | 16.242 | 59.987 | 16.746 | 59.62 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.63 | 26.833 | 60.04 | 27.476 | 59.63 | 32.302 | 60.046 | 32.935 | 59.62 | 119.26 | 60.04 | 120.755
59.64 | 16.247 | 59.987 | 16.748 | 59.63 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.64 | 26.838 | 60.04 | 27.479 | 59.64 | 32.302 | 60.046 | 32.936 | 59.63 | 119.262 | 60.04 | 120.757
59.65 | 16.253 | 59.987 | 16.749 | 59.64 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.65 | 26.842 | 60.04 | 27.481 | 59.65 | 32.302 | 60.046 | 32.937 | 59.64 | 119.263 | 60.04 | 120.76
59.65 | 16.258 | 59.988 | 16.75 | 59.65 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.66 | 26.846 | 60.04 | 27.484 | 59.66 | 32.301 | 60.046 | 32.938 | 59.65 | 119.265 | 60.04 | 120.762
59.66 | 16.263 | 59.988 | 16.751 | 59.66 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.67 | 26.851 | 60.04 | 27.486 | 59.67 | 32.301 | 60.046 | 32.94 | 59.65 | 119.267 | 60.04 | 120.765
59.67 | 16.273 | 59.988 | 16.753 | 59.66 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.67 | 26.855 | 60.04 | 27.489 | 59.68 | 32.3 | 60.046 | 32.941 | 59.66 | 119.268 | 60.04 | 120.767
59.68 | 16.282 | 59.987 | 16.754 | 59.67 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.68 | 26.859 | 60.04 | 27.491 | 59.68 | 32.3 | 60.046 | 32.942 | 59.67 | 119.27 | 60.04 | 120.77
59.69 | 16.292 | 59.987 | 16.755 | 59.68 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.69 | 26.863 | 60.041 | 27.494 | 59.69 | 32.299 | 60.046 | 32.943 | 59.68 | 119.271 | 60.04 | 120.772
59.7 | 16.301 | 59.987 | 16.756 | 59.69 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.7 | 26.867 | 60.041 | 27.496 | 59.7 | 32.299 | 60.046 | 32.945 | 59.69 | 119.271 | 60.04 | 120.775
59.7 | 16.311 | 59.986 | 16.758 | 59.7 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.71 | 26.871 | 60.041 | 27.499 | 59.71 | 32.298 | 60.046 | 32.946 | 59.7 | 119.271 | 60.04 | 120.777
59.71 | 16.32 | 59.986 | 16.759 | 59.71 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.72 | 26.874 | 60.042 | 27.501 | 59.72 | 32.299 | 60.046 | 32.947 | 59.7 | 119.272 | 60.04 | 120.78
59.72 | 16.324 | 59.986 | 16.76 | 59.71 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.72 | 26.879 | 60.042 | 27.504 | 59.73 | 32.3 | 60.046 | 32.948 | 59.71 | 119.272 | 60.04 | 120.782
59.73 | 16.329 | 59.986 | 16.761 | 59.72 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.73 | 26.884 | 60.042 | 27.506 | 59.73 | 32.301 | 60.046 | 32.95 | 59.72 | 119.274 | 60.04 | 120.785
59.74 | 16.333 | 59.985 | 16.763 | 59.73 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.74 | 26.889 | 60.042 | 27.509 | 59.74 | 32.302 | 60.046 | 32.951 | 59.73 | 119.277 | 60.04 | 120.787
59.75 | 16.337 | 59.985 | 16.764 | 59.74 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.75 | 26.894 | 60.043 | 27.511 | 59.75 | 32.303 | 60.046 | 32.952 | 59.74 | 119.28 | 60.04 | 120.79
59.75 | 16.341 | 59.985 | 16.765 | 59.75 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.76 | 26.899 | 60.043 | 27.514 | 59.76 | 32.304 | 60.046 | 32.953 | 59.75 | 119.283 | 60.04 | 120.792
59.76 | 16.346 | 59.984 | 16.766 | 59.76 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.77 | 26.904 | 60.043 | 27.516 | 59.77 | 32.305 | 60.046 | 32.955 | 59.75 | 119.285 | 60.04 | 120.795
59.77 | 16.35 | 59.984 | 16.768 | 59.76 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.77 | 26.906 | 60.044 | 27.519 | 59.78 | 32.306 | 60.046 | 32.956 | 59.76 | 119.288 | 60.04 | 120.797
59.78 | 16.354 | 59.984 | 16.769 | 59.77 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.78 | 26.908 | 60.044 | 27.521 | 59.78 | 32.308 | 60.046 | 32.957 | 59.77 | 119.291 | 60.04 | 120.8
59.79 | 16.358 | 59.984 | 16.77 | 59.78 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.79 | 26.91 | 60.044 | 27.524 | 59.79 | 32.31 | 60.046 | 32.958 | 59.78 | 119.294 | 60.04 | 120.802
59.8 | 16.362 | 59.983 | 16.771 | 59.79 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.8 | 26.912 | 60.044 | 27.526 | 59.8 | 32.311 | 60.046 | 32.96 | 59.79 | 119.296 | 60.04 | 120.805
59.8 | 16.367 | 59.983 | 16.773 | 59.8 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.81 | 26.913 | 60.045 | 27.529 | 59.81 | 32.313 | 60.046 | 32.961 | 59.8 | 119.298 | 60.04 | 120.807
59.81 | 16.371 | 59.983 | 16.774 | 59.81 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.82 | 26.914 | 60.045 | 27.531 | 59.82 | 32.315 | 60.046 | 32.962 | 59.8 | 119.301 | 60.04 | 120.81
59.82 | 16.375 | 59.982 | 16.775 | 59.81 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.82 | 26.915 | 60.045 | 27.534 | 59.83 | 32.316 | 60.046 | 32.963 | 59.81 | 119.303 | 60.04 | 120.812
59.83 | 16.38 | 59.982 | 16.776 | 59.82 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.83 | 26.916 | 60.046 | 27.536 | 59.83 | 32.32 | 60.046 | 32.965 | 59.82 | 119.307 | 60.04 | 120.815
59.84 | 16.38 | 59.982 | 16.778 | 59.83 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.84 | 26.917 | 60.046 | 27.539 | 59.84 | 32.323 | 60.046 | 32.966 | 59.83 | 119.311 | 60.04 | 120.817
59.85 | 16.38 | 59.982 | 16.779 | 59.84 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.85 | 26.918 | 60.047 | 27.541 | 59.85 | 32.328 | 60.046 | 32.967 | 59.84 | 119.315 | 60.04 | 120.82
59.85 | 16.38 | 59.982 | 16.78 | 59.85 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.86 | 26.919 | 60.047 | 27.544 | 59.86 | 32.334 | 60.046 | 32.968 | 59.85 | 119.319 | 60.04 | 120.822
59.86 | 16.38 | 59.982 | 16.781 | 59.86 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.86 | 26.921 | 60.048 | 27.546 | 59.87 | 32.34 | 60.046 | 32.97 | 59.85 | 119.323 | 60.04 | 120.825
59.87 | 16.38 | 59.982 | 16.783 | 59.86 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.87 | 26.922 | 60.048 | 27.549 | 59.88 | 32.345 | 60.046 | 32.971 | 59.86 | 119.327 | 60.04 | 120.827
59.88 | 16.38 | 59.982 | 16.784 | 59.87 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.88 | 26.923 | 60.049 | 27.551 | 59.88 | 32.349 | 60.046 | 32.972 | 59.87 | 119.329 | 60.04 | 120.83
59.89 | 16.38 | 59.982 | 16.785 | 59.88 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.89 | 26.923 | 60.05 | 27.554 | 59.89 | 32.353 | 60.046 | 32.973 | 59.88 | 119.331 | 60.04 | 120.832
59.9 | 16.38 | 59.982 | 16.786 | 59.89 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.9 | 26.923 | 60.05 | 27.556 | 59.9 | 32.358 | 60.046 | 32.975 | 59.89 | 119.33 | 60.04 | 120.835
59.9 | 16.38 | 59.982 | 16.788 | 59.9 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.91 | 26.924 | 60.051 | 27.559 | 59.91 | 32.362 | 60.046 | 32.976 | 59.9 | 119.33 | 60.04 | 120.837
59.91 | 16.38 | 59.982 | 16.789 | 59.91 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.91 | 26.924 | 60.051 | 27.561 | 59.92 | 32.366 | 60.046 | 32.977 | 59.9 | 119.329 | 60.04 | 120.84
59.92 | 16.38 | 59.982 | 16.79 | 59.91 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.92 | 26.924 | 60.052 | 27.564 | 59.92 | 32.37 | 60.046 | 32.978 | 59.91 | 119.328 | 60.04 | 120.842
59.93 | 16.38 | 59.982 | 16.792 | 59.92 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.93 | 26.924 | 60.052 | 27.566 | 59.93 | 32.373 | 60.046 | 32.98 | 59.92 | 119.328 | 60.04 | 120.845
59.94 | 16.386 | 59.982 | 16.793 | 59.93 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.94 | 26.924 | 60.053 | 27.569 | 59.94 | 32.377 | 60.046 | 32.981 | 59.93 | 119.327 | 60.04 | 120.847
59.95 | 16.393 | 59.982 | 16.795 | 59.94 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.95 | 26.924 | 60.054 | 27.571 | 59.95 | 32.381 | 60.046 | 32.982 | 59.94 | 119.328 | 60.04 | 120.85
59.95 | 16.399 | 59.982 | 16.796 | 59.95 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.96 | 26.925 | 60.054 | 27.574 | 59.96 | 32.385 | 60.046 | 32.983 | 59.95 | 119.329 | 60.04 | 120.852
59.96 | 16.406 | 59.982 | 16.798 | 59.96 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.96 | 26.925 | 60.055 | 27.576 | 59.97 | 32.389 | 60.046 | 32.985 | 59.95 | 119.33 | 60.04 | 120.855
59.97 | 16.412 | 59.982 | 16.8 | 59.96 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.97 | 26.925 | 60.055 | 27.579 | 59.97 | 32.392 | 60.046 | 32.986 | 59.96 | 119.331 | 60.04 | 120.857
59.98 | 16.419 | 59.982 | 16.801 | 59.97 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.98 | 26.925 | 60.056 | 27.581 | 59.98 | 32.396 | 60.046 | 32.987 | 59.97 | 119.332 | 60.04 | 120.86
59.99 | 16.425 | 59.982 | 16.803 | 59.98 | 17.452 | 60.005 | 17.55 | 59.99 | 26.925 | 60.057 | 27.584 | 59.99 | 32.4 | 60.046 | 32.988 | 59.98 | 119.333 | 60.04 | 120.862
60 | 16.432 | 59.982 | 16.805 | 59.99 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 60 | 26.925 | 60.057 | 27.586 | 60 | 32.403 | 60.046 | 32.99 | 59.99 | 119.332 | 60.04 | 120.865
60 | 16.438 | 59.982 | 16.807 | 60 | 17.451 | 60.005 | 17.55 | 60.01 | 26.925 | 60.057 | 27.589 | 60.01 | 32.406 | 60.046 | 32.991 | 60 | 119.332 | 60.04 | 120.867
60.01 | 16.445 | 59.982 | 16.809 | 60.01 | 17.45 | 60.005 | 17.55 | 60.01 | 26.925 | 60.057 | 27.591 | 60.02 | 32.406 | 60.046 | 32.992 | 60 | 119.331 | 60.04 | 120.87
60.02 | 16.451 | 59.982 | 16.811 | 60.01 | 17.45 | 60.005 | 17.55 | 60.02 | 26.925 | 60.057 | 27.594 | 60.02 | 32.406 | 60.046 | 32.994 | 60.01 | 119.33 | 60.04 | 120.872
60.03 | 16.458 | 59.982 | 16.813 | 60.02 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.03 | 26.924 | 60.057 | 27.596 | 60.03 | 32.407 | 60.046 | 32.996 | 60.02 | 119.33 | 60.04 | 120.875
60.04 | 16.464 | 59.982 | 16.816 | 60.03 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.04 | 26.924 | 60.057 | 27.599 | 60.04 | 32.409 | 60.046 | 32.997 | 60.03 | 119.331 | 60.04 | 120.877
60.05 | 16.471 | 59.982 | 16.818 | 60.04 | 17.448 | 60.005 | 17.55 | 60.05 | 26.924 | 60.057 | 27.601 | 60.05 | 32.41 | 60.046 | 32.999 | 60.04 | 119.333 | 60.04 | 120.879
60.05 | 16.477 | 59.982 | 16.82 | 60.05 | 17.448 | 60.005 | 17.55 | 60.06 | 26.926 | 60.057 | 27.604 | 60.06 | 32.411 | 60.046 | 33.001 | 60.05 | 119.335 | 60.04 | 120.882
60.06 | 16.484 | 59.982 | 16.823 | 60.06 | 17.447 | 60.005 | 17.55 | 60.06 | 26.928 | 60.057 | 27.606 | 60.07 | 32.412 | 60.046 | 33.002 | 60.05 | 119.337 | 60.04 | 120.884
60.07 | 16.49 | 59.982 | 16.825 | 60.06 | 17.447 | 60.005 | 17.55 | 60.07 | 26.929 | 60.057 | 27.609 | 60.07 | 32.413 | 60.046 | 33.004 | 60.06 | 119.338 | 60.04 | 120.886
60.08 | 16.497 | 59.982 | 16.828 | 60.07 | 17.446 | 60.005 | 17.55 | 60.08 | 26.931 | 60.057 | 27.611 | 60.08 | 32.415 | 60.046 | 33.006 | 60.07 | 119.341 | 60.04 | 120.889
60.09 | 16.503 | 59.982 | 16.83 | 60.08 | 17.446 | 60.005 | 17.55 | 60.09 | 26.932 | 60.057 | 27.614 | 60.09 | 32.416 | 60.046 | 33.008 | 60.08 | 119.343 | 60.04 | 120.891
60.1 | 16.51 | 59.982 | 16.833 | 60.09 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.1 | 26.934 | 60.057 | 27.616 | 60.1 | 32.417 | 60.046 | 33.01 | 60.09 | 119.346 | 60.04 | 120.893
60.1 | 16.51 | 59.982 | 16.835 | 60.1 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.11 | 26.936 | 60.057 | 27.619 | 60.11 | 32.418 | 60.046 | 33.013 | 60.1 | 119.348 | 60.04 | 120.895
60.11 | 16.51 | 59.982 | 16.838 | 60.11 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.11 | 26.937 | 60.057 | 27.621 | 60.12 | 32.419 | 60.046 | 33.015 | 60.1 | 119.349 | 60.04 | 120.897
60.12 | 16.51 | 59.982 | 16.84 | 60.11 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.12 | 26.939 | 60.057 | 27.624 | 60.12 | 32.42 | 60.046 | 33.017 | 60.11 | 119.35 | 60.04 | 120.898
60.13 | 16.51 | 59.982 | 16.843 | 60.12 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.13 | 26.94 | 60.057 | 27.626 | 60.13 | 32.421 | 60.046 | 33.019 | 60.12 | 119.351 | 60.04 | 120.9
60.14 | 16.51 | 59.982 | 16.845 | 60.13 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.14 | 26.942 | 60.057 | 27.629 | 60.14 | 32.422 | 60.046 | 33.022 | 60.13 | 119.352 | 60.04 | 120.902
60.15 | 16.51 | 59.982 | 16.848 | 60.14 | 17.442 | 60.005 | 17.55 | 60.15 | 26.943 | 60.057 | 27.631 | 60.15 | 32.425 | 60.046 | 33.024 | 60.14 | 119.357 | 60.04 | 120.904
60.15 | 16.51 | 59.982 | 16.85 | 60.15 | 17.442 | 60.005 | 17.55 | 60.16 | 26.945 | 60.057 | 27.634 | 60.16 | 32.429 | 60.046 | 33.027 | 60.15 | 119.361 | 60.04 | 120.905
60.16 | 16.51 | 59.982 | 16.853 | 60.16 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.16 | 26.947 | 60.057 | 27.636 | 60.17 | 32.432 | 60.046 | 33.029 | 60.15 | 119.368 | 60.04 | 120.907
60.17 | 16.51 | 59.982 | 16.855 | 60.16 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.17 | 26.948 | 60.057 | 27.639 | 60.17 | 32.435 | 60.046 | 33.032 | 60.16 | 119.375 | 60.04 | 120.908
60.18 | 16.51 | 59.982 | 16.858 | 60.17 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.18 | 26.95 | 60.057 | 27.641 | 60.18 | 32.438 | 60.046 | 33.034 | 60.17 | 119.381 | 60.04 | 120.91
60.19 | 16.51 | 59.982 | 16.86 | 60.18 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.19 | 26.955 | 60.057 | 27.644 | 60.19 | 32.442 | 60.046 | 33.037 | 60.18 | 119.388 | 60.04 | 120.911
60.2 | 16.51 | 59.982 | 16.863 | 60.19 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.2 | 26.96 | 60.057 | 27.646 | 60.2 | 32.444 | 60.046 | 33.039 | 60.19 | 119.394 | 60.04 | 120.912
60.2 | 16.51 | 59.982 | 16.865 | 60.2 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.21 | 26.965 | 60.057 | 27.649 | 60.21 | 32.446 | 60.046 | 33.042 | 60.2 | 119.4 | 60.04 | 120.914
60.21 | 16.51 | 59.982 | 16.868 | 60.21 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.21 | 26.97 | 60.057 | 27.651 | 60.22 | 32.448 | 60.046 | 33.044 | 60.2 | 119.406 | 60.04 | 120.915
60.22 | 16.51 | 59.982 | 16.87 | 60.21 | 17.443 | 60.005 | 17.55 | 60.22 | 26.973 | 60.057 | 27.654 | 60.22 | 32.45 | 60.046 | 33.047 | 60.21 | 119.412 | 60.04 | 120.916
60.23 | 16.51 | 59.982 | 16.873 | 60.22 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.23 | 26.975 | 60.057 | 27.656 | 60.23 | 32.452 | 60.046 | 33.049 | 60.22 | 119.418 | 60.04 | 120.917
60.24 | 16.51 | 59.982 | 16.875 | 60.23 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.24 | 26.978 | 60.057 | 27.659 | 60.24 | 32.454 | 60.046 | 33.052 | 60.23 | 119.424 | 60.04 | 120.919
60.25 | 16.51 | 59.982 | 16.878 | 60.24 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.25 | 26.981 | 60.057 | 27.661 | 60.25 | 32.456 | 60.046 | 33.054 | 60.24 | 119.429 | 60.04 | 120.92
60.25 | 16.51 | 59.982 | 16.88 | 60.25 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.26 | 26.984 | 60.057 | 27.664 | 60.26 | 32.457 | 60.046 | 33.057 | 60.25 | 119.435 | 60.04 | 120.921
60.26 | 16.51 | 59.982 | 16.883 | 60.26 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.26 | 26.987 | 60.057 | 27.666 | 60.27 | 32.461 | 60.046 | 33.059 | 60.25 | 119.44 | 60.04 | 120.922
60.27 | 16.51 | 59.982 | 16.885 | 60.26 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.27 | 26.99 | 60.057 | 27.669 | 60.27 | 32.465 | 60.046 | 33.062 | 60.26 | 119.446 | 60.04 | 120.924
60.28 | 16.51 | 59.982 | 16.888 | 60.27 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.28 | 26.992 | 60.057 | 27.671 | 60.28 | 32.469 | 60.046 | 33.064 | 60.27 | 119.452 | 60.04 | 120.925
60.29 | 16.51 | 59.982 | 16.89 | 60.28 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.29 | 26.995 | 60.057 | 27.674 | 60.29 | 32.473 | 60.046 | 33.067 | 60.28 | 119.457 | 60.04 | 120.926
60.3 | 16.51 | 59.982 | 16.893 | 60.29 | 17.444 | 60.005 | 17.55 | 60.3 | 26.998 | 60.057 | 27.676 | 60.3 | 32.477 | 60.046 | 33.069 | 60.29 | 119.463 | 60.04 | 120.927
60.3 | 16.51 | 59.982 | 16.895 | 60.3 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.31 | 27.001 | 60.057 | 27.679 | 60.31 | 32.481 | 60.046 | 33.072 | 60.3 | 119.468 | 60.04 | 120.929
60.31 | 16.51 | 59.982 | 16.898 | 60.31 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.31 | 27.004 | 60.057 | 27.681 | 60.32 | 32.483 | 60.046 | 33.074 | 60.3 | 119.471 | 60.04 | 120.93
60.32 | 16.51 | 59.982 | 16.9 | 60.31 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.32 | 27.007 | 60.057 | 27.684 | 60.32 | 32.485 | 60.046 | 33.077 | 60.31 | 119.473 | 60.04 | 120.931
60.33 | 16.51 | 59.982 | 16.903 | 60.32 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.33 | 27.01 | 60.057 | 27.686 | 60.33 | 32.486 | 60.046 | 33.079 | 60.32 | 119.473 | 60.04 | 120.932
60.34 | 16.51 | 59.982 | 16.905 | 60.33 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.34 | 27.015 | 60.057 | 27.689 | 60.34 | 32.488 | 60.046 | 33.082 | 60.33 | 119.473 | 60.04 | 120.934
60.35 | 16.51 | 59.982 | 16.908 | 60.34 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.35 | 27.021 | 60.057 | 27.691 | 60.35 | 32.49 | 60.045 | 33.084 | 60.34 | 119.473 | 60.04 | 120.935
60.35 | 16.51 | 59.982 | 16.91 | 60.35 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.36 | 27.023 | 60.057 | 27.694 | 60.36 | 32.491 | 60.045 | 33.087 | 60.35 | 119.473 | 60.04 | 120.936
60.36 | 16.51 | 59.982 | 16.913 | 60.36 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.36 | 27.025 | 60.057 | 27.696 | 60.37 | 32.494 | 60.045 | 33.089 | 60.35 | 119.473 | 60.04 | 120.937
60.37 | 16.51 | 59.982 | 16.915 | 60.36 | 17.445 | 60.005 | 17.55 | 60.37 | 27.028 | 60.057 | 27.699 | 60.37 | 32.496 | 60.044 | 33.092 | 60.36 | 119.472 | 60.04 | 120.939
60.38 | 16.509 | 59.982 | 16.918 | 60.37 | 17.446 | 60.005 | 17.55 | 60.38 | 27.03 | 60.057 | 27.701 | 60.38 | 32.499 | 60.044 | 33.094 | 60.37 | 119.472 | 60.04 | 120.94
60.39 | 16.509 | 59.982 | 16.92 | 60.38 | 17.446 | 60.005 | 17.55 | 60.39 | 27.032 | 60.057 | 27.704 | 60.39 | 32.501 | 60.044 | 33.097 | 60.38 | 119.472 | 60.04 | 120.941
60.4 | 16.509 | 59.982 | 16.923 | 60.39 | 17.446 | 60.005 | 17.55 | 60.4 | 27.035 | 60.057 | 27.706 | 60.4 | 32.504 | 60.044 | 33.099 | 60.39 | 119.472 | 60.04 | 120.942
60.4 | 16.509 | 59.982 | 16.925 | 60.4 | 17.446 | 60.005 | 17.55 | 60.41 | 27.037 | 60.057 | 27.709 | 60.41 | 32.506 | 60.043 | 33.102 | 60.4 | 119.472 | 60.04 | 120.943
60.41 | 16.509 | 59.982 | 16.928 | 60.41 | 17.447 | 60.005 | 17.55 | 60.41 | 27.04 | 60.057 | 27.711 | 60.42 | 32.509 | 60.043 | 33.104 | 60.4 | 119.472 | 60.04 | 120.945
60.42 | 16.509 | 59.982 | 16.93 | 60.41 | 17.447 | 60.005 | 17.55 | 60.42 | 27.042 | 60.057 | 27.714 | 60.42 | 32.512 | 60.043 | 33.107 | 60.41 | 119.471 | 60.04 | 120.946
60.43 | 16.509 | 59.982 | 16.933 | 60.42 | 17.447 | 60.005 | 17.55 | 60.43 | 27.045 | 60.057 | 27.716 | 60.43 | 32.512 | 60.042 | 33.109 | 60.42 | 119.47 | 60.04 | 120.947
60.44 | 16.509 | 59.982 | 16.935 | 60.43 | 17.447 | 60.005 | 17.55 | 60.44 | 27.048 | 60.057 | 27.719 | 60.44 | 32.513 | 60.042 | 33.112 | 60.43 | 119.469 | 60.04 | 120.948
60.45 | 16.509 | 59.982 | 16.938 | 60.44 | 17.448 | 60.005 | 17.55 | 60.45 | 27.05 | 60.057 | 27.721 | 60.45 | 32.514 | 60.042 | 33.114 | 60.44 | 119.468 | 60.04 | 120.95
60.45 | 16.509 | 59.982 | 16.94 | 60.45 | 17.448 | 60.005 | 17.55 | 60.46 | 27.053 | 60.057 | 27.724 | 60.46 | 32.516 | 60.042 | 33.117 | 60.45 | 119.467 | 60.04 | 120.951
60.46 | 16.509 | 59.982 | 16.943 | 60.46 | 17.448 | 60.005 | 17.55 | 60.46 | 27.055 | 60.057 | 27.726 | 60.47 | 32.517 | 60.041 | 33.119 | 60.45 | 119.466 | 60.04 | 120.952
60.47 | 16.509 | 59.982 | 16.945 | 60.46 | 17.448 | 60.005 | 17.55 | 60.47 | 27.058 | 60.057 | 27.729 | 60.47 | 32.519 | 60.041 | 33.122 | 60.46 | 119.465 | 60.04 | 120.953
60.48 | 16.509 | 59.982 | 16.948 | 60.47 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.48 | 27.06 | 60.057 | 27.731 | 60.48 | 32.52 | 60.041 | 33.124 | 60.47 | 119.463 | 60.04 | 120.955
60.49 | 16.509 | 59.982 | 16.95 | 60.48 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.49 | 27.063 | 60.057 | 27.733 | 60.49 | 32.522 | 60.04 | 33.127 | 60.48 | 119.462 | 60.04 | 120.956
60.5 | 16.509 | 59.982 | 16.953 | 60.49 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.5 | 27.065 | 60.057 | 27.735 | 60.5 | 32.523 | 60.04 | 33.129 | 60.49 | 119.461 | 60.04 | 120.957
60.5 | 16.509 | 59.982 | 16.955 | 60.5 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.51 | 27.065 | 60.057 | 27.737 | 60.51 | 32.525 | 60.04 | 33.132 | 60.5 | 119.46 | 60.04 | 120.958
60.51 | 16.509 | 59.982 | 16.958 | 60.51 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.51 | 27.065 | 60.057 | 27.739 | 60.52 | 32.527 | 60.04 | 33.134 | 60.5 | 119.46 | 60.04 | 120.96
60.52 | 16.509 | 59.982 | 16.96 | 60.51 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.52 | 27.065 | 60.057 | 27.74 | 60.52 | 32.528 | 60.04 | 33.137 | 60.51 | 119.46 | 60.04 | 120.961
60.53 | 16.509 | 59.982 | 16.963 | 60.52 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.53 | 27.065 | 60.057 | 27.742 | 60.53 | 32.529 | 60.04 | 33.139 | 60.52 | 119.46 | 60.04 | 120.962
60.54 | 16.509 | 59.982 | 16.965 | 60.53 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.54 | 27.065 | 60.057 | 27.743 | 60.54 | 32.53 | 60.04 | 33.142 | 60.53 | 119.461 | 60.04 | 120.963
60.55 | 16.509 | 59.982 | 16.968 | 60.54 | 17.449 | 60.005 | 17.55 | 60.55 | 27.065 | 60.057 | 27.744 | 60.55 | 32.531 | 60.04 | 33.144 | 60.54 | 119.461 | 60.04 | 120.965
60.55 | 16.509 | 59.982 | 16.97 | 60.55 | 17.448 | 60.005 | 17.55 | 60.56 | 27.065 | 60.057 | 27.745 | 60.56 | 32.532 | 60.04 | 33.147 | 60.55 | 119.461 | 60.04 | 120.966
60.56 | 16.509 | 59.982 | 16.973 | 60.56 | 17.448 | 60.006 | 17.55 | 60.56 | 27.065 | 60.057 | 27.746 | 60.57 | 32.533 | 60.04 | 33.149 | 60.55 | 119.464 | 60.04 | 120.967
60.57 | 16.509 | 59.982 | 16.975 | 60.56 | 17.448 | 60.006 | 17.55 | 60.57 | 27.065 | 60.057 | 27.747 | 60.57 | 32.534 | 60.04 | 33.152 | 60.56 | 119.466 | 60.04 | 120.968
60.58 | 16.509 | 59.982 | 16.978 | 60.57 | 17.448 | 60.006 | 17.55 | 60.58 | 27.065 | 60.057 | 27.748 | 60.58 | 32.535 | 60.04 | 33.154 | 60.57 | 119.471 | 60.04 | 120.97
60.59 | 16.509 | 59.982 | 16.98 | 60.58 | 17.447 | 60.007 | 17.55 | 60.59 | 27.065 | 60.057 | 27.749 | 60.59 | 32.536 | 60.04 | 33.157 | 60.58 | 119.475 | 60.04 | 120.971
60.6 | 16.509 | 59.982 | 16.983 | 60.59 | 17.447 | 60.007 | 17.55 | 60.6 | 27.064 | 60.057 | 27.749 | 60.6 | 32.537 | 60.04 | 33.159 | 60.59 | 119.479 | 60.04 | 120.972
60.6 | 16.509 | 59.982 | 16.985 | 60.6 | 17.447 | 60.007 | 17.55 | 60.61 | 27.063 | 60.057 | 27.75 | 60.61 | 32.538 | 60.04 | 33.162 | 60.6 | 119.483 | 60.04 | 120.973
60.61 | 16.509 | 59.982 | 16.988 | 60.61 | 17.447 | 60.008 | 17.55 | 60.61 | 27.062 | 60.057 | 27.75 | 60.62 | 32.539 | 60.04 | 33.164 | 60.6 | 119.487 | 60.04 | 120.975
60.62 | 16.509 | 59.982 | 16.99 | 60.61 | 17.447 | 60.008 | 17.55 | 60.62 | 27.061 | 60.057 | 27.75 | 60.62 | 32.539 | 60.04 | 33.167 | 60.61 | 119.491 | 60.04 | 120.976
60.63 | 16.509 | 59.982 | 16.993 | 60.62 | 17.446 | 60.008 | 17.55 | 60.63 | 27.06 | 60.057 | 27.75 | 60.63 | 32.539 | 60.04 | 33.169 | 60.62 | 119.496 | 60.04 | 120.977
60.64 | 16.509 | 59.982 | 16.995 | 60.63 | 17.446 | 60.008 | 17.55 | 60.64 | 27.059 | 60.057 | 27.75 | 60.64 | 32.539 | 60.04 | 33.172 | 60.63 | 119.5 | 60.04 | 120.978
60.65 | 16.509 | 59.982 | 16.998 | 60.64 | 17.446 | 60.009 | 17.55 | 60.65 | 27.058 | 60.057 | 27.75 | 60.65 | 32.539 | 60.04 | 33.174 | 60.64 | 119.504 | 60.04 | 120.98
60.65 | 16.509 | 59.982 | 17 | 60.65 | 17.446 | 60.009 | 17.55 | 60.66 | 27.058 | 60.057 | 27.75 | 60.66 | 32.539 | 60.04 | 33.177 | 60.65 | 119.509 | 60.04 | 120.981
60.66 | 16.509 | 59.982 | 17.003 | 60.66 | 17.445 | 60.009 | 17.55 | 60.66 | 27.057 | 60.057 | 27.75 | 60.67 | 32.539 | 60.04 | 33.179 | 60.65 | 119.513 | 60.04 | 120.982
60.67 | 16.509 | 59.982 | 17.005 | 60.66 | 17.445 | 60.01 | 17.55 | 60.67 | 27.056 | 60.057 | 27.75 | 60.67 | 32.539 | 60.04 | 33.182 | 60.66 | 119.518 | 60.04 | 120.983
60.68 | 16.509 | 59.982 | 17.008 | 60.67 | 17.445 | 60.01 | 17.55 | 60.68 | 27.055 | 60.057 | 27.75 | 60.68 | 32.54 | 60.04 | 33.184 | 60.67 | 119.521 | 60.04 | 120.985
60.69 | 16.51 | 59.982 | 17.01 | 60.68 | 17.445 | 60.01 | 17.55 | 60.69 | 27.054 | 60.057 | 27.75 | 60.69 | 32.541 | 60.04 | 33.187 | 60.68 | 119.524 | 60.04 | 120.986
60.7 | 16.51 | 59.982 | 17.013 | 60.69 | 17.445 | 60.01 | 17.55 | 60.7 | 27.053 | 60.057 | 27.75 | 60.7 | 32.543 | 60.04 | 33.189 | 60.69 | 119.527 | 60.04 | 120.987
60.7 | 16.51 | 59.982 | 17.015 | 60.7 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 60.71 | 27.052 | 60.057 | 27.75 | 60.71 | 32.545 | 60.04 | 33.192 | 60.7 | 119.531 | 60.04 | 120.988
60.71 | 16.51 | 59.982 | 17.018 | 60.71 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 60.71 | 27.051 | 60.057 | 27.75 | 60.72 | 32.547 | 60.04 | 33.194 | 60.7 | 119.533 | 60.04 | 120.99
60.72 | 16.51 | 59.982 | 17.02 | 60.71 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 60.72 | 27.05 | 60.057 | 27.75 | 60.72 | 32.549 | 60.04 | 33.196 | 60.71 | 119.535 | 60.04 | 120.991
60.73 | 16.51 | 59.982 | 17.023 | 60.72 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 60.73 | 27.049 | 60.057 | 27.75 | 60.73 | 32.552 | 60.04 | 33.199 | 60.72 | 119.536 | 60.04 | 120.992
60.74 | 16.51 | 59.982 | 17.025 | 60.73 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 60.74 | 27.048 | 60.057 | 27.75 | 60.74 | 32.554 | 60.04 | 33.201 | 60.73 | 119.537 | 60.04 | 120.993
60.75 | 16.51 | 59.982 | 17.028 | 60.74 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 60.75 | 27.048 | 60.057 | 27.75 | 60.75 | 32.556 | 60.04 | 33.204 | 60.74 | 119.536 | 60.04 | 120.995
60.75 | 16.511 | 59.982 | 17.03 | 60.75 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 60.76 | 27.047 | 60.057 | 27.75 | 60.76 | 32.559 | 60.04 | 33.206 | 60.75 | 119.535 | 60.04 | 120.996
60.76 | 16.511 | 59.982 | 17.033 | 60.76 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 60.76 | 27.047 | 60.057 | 27.75 | 60.77 | 32.561 | 60.04 | 33.209 | 60.75 | 119.535 | 60.04 | 120.997
60.77 | 16.511 | 59.982 | 17.035 | 60.76 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.77 | 27.048 | 60.057 | 27.75 | 60.77 | 32.564 | 60.04 | 33.211 | 60.76 | 119.535 | 60.04 | 120.998
60.78 | 16.511 | 59.982 | 17.038 | 60.77 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.78 | 27.05 | 60.057 | 27.75 | 60.78 | 32.566 | 60.04 | 33.214 | 60.77 | 119.534 | 60.04 | 121
60.79 | 16.511 | 59.982 | 17.04 | 60.78 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.79 | 27.051 | 60.057 | 27.75 | 60.79 | 32.569 | 60.04 | 33.216 | 60.78 | 119.534 | 60.04 | 121.001
60.8 | 16.511 | 59.982 | 17.043 | 60.79 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.8 | 27.052 | 60.057 | 27.75 | 60.8 | 32.572 | 60.04 | 33.219 | 60.79 | 119.533 | 60.04 | 121.002
60.8 | 16.512 | 59.982 | 17.045 | 60.8 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.81 | 27.056 | 60.057 | 27.75 | 60.81 | 32.574 | 60.04 | 33.221 | 60.8 | 119.532 | 60.04 | 121.003
60.81 | 16.512 | 59.982 | 17.048 | 60.81 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.81 | 27.06 | 60.057 | 27.75 | 60.82 | 32.577 | 60.04 | 33.224 | 60.8 | 119.531 | 60.04 | 121.005
60.82 | 16.512 | 59.982 | 17.05 | 60.81 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.82 | 27.064 | 60.057 | 27.75 | 60.82 | 32.58 | 60.04 | 33.226 | 60.81 | 119.53 | 60.04 | 121.006
60.83 | 16.512 | 59.982 | 17.053 | 60.82 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.83 | 27.068 | 60.057 | 27.75 | 60.83 | 32.585 | 60.04 | 33.229 | 60.82 | 119.529 | 60.04 | 121.007
60.84 | 16.512 | 59.982 | 17.055 | 60.83 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.84 | 27.072 | 60.057 | 27.75 | 60.84 | 32.589 | 60.04 | 33.231 | 60.83 | 119.528 | 60.04 | 121.008
60.85 | 16.512 | 59.982 | 17.058 | 60.84 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.85 | 27.076 | 60.057 | 27.75 | 60.85 | 32.593 | 60.04 | 33.234 | 60.84 | 119.526 | 60.04 | 121.01
60.85 | 16.512 | 59.982 | 17.06 | 60.85 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.86 | 27.08 | 60.057 | 27.75 | 60.86 | 32.596 | 60.04 | 33.236 | 60.84 | 119.525 | 60.04 | 121.011
60.86 | 16.512 | 59.982 | 17.063 | 60.86 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.86 | 27.084 | 60.057 | 27.75 | 60.87 | 32.599 | 60.04 | 33.239 | 60.85 | 119.524 | 60.04 | 121.012
60.87 | 16.512 | 59.982 | 17.065 | 60.86 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 60.87 | 27.088 | 60.057 | 27.75 | 60.87 | 32.601 | 60.04 | 33.241 | 60.86 | 119.523 | 60.04 | 121.013
60.88 | 16.513 | 59.982 | 17.068 | 60.87 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 60.88 | 27.092 | 60.057 | 27.75 | 60.88 | 32.604 | 60.04 | 33.244 | 60.87 | 119.525 | 60.04 | 121.015
60.89 | 16.513 | 59.982 | 17.07 | 60.88 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 60.89 | 27.096 | 60.057 | 27.75 | 60.89 | 32.607 | 60.04 | 33.246 | 60.88 | 119.527 | 60.04 | 121.016
60.9 | 16.513 | 59.982 | 17.073 | 60.89 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 60.9 | 27.1 | 60.057 | 27.75 | 60.9 | 32.61 | 60.04 | 33.249 | 60.89 | 119.528 | 60.041 | 121.017
60.9 | 16.513 | 59.982 | 17.075 | 60.9 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 60.91 | 27.104 | 60.057 | 27.75 | 60.91 | 32.613 | 60.04 | 33.251 | 60.9 | 119.53 | 60.041 | 121.018
60.91 | 16.513 | 59.982 | 17.078 | 60.91 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 60.91 | 27.108 | 60.057 | 27.75 | 60.92 | 32.616 | 60.04 | 33.254 | 60.9 | 119.531 | 60.041 | 121.02
60.92 | 16.513 | 59.982 | 17.08 | 60.91 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 60.92 | 27.112 | 60.057 | 27.75 | 60.92 | 32.618 | 60.04 | 33.256 | 60.91 | 119.533 | 60.041 | 121.021
60.93 | 16.513 | 59.982 | 17.082 | 60.92 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 60.93 | 27.115 | 60.057 | 27.75 | 60.93 | 32.621 | 60.04 | 33.259 | 60.92 | 119.534 | 60.042 | 121.022
60.94 | 16.513 | 59.982 | 17.085 | 60.93 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 60.94 | 27.118 | 60.057 | 27.75 | 60.94 | 32.624 | 60.04 | 33.261 | 60.93 | 119.535 | 60.042 | 121.023
60.95 | 16.513 | 59.982 | 17.087 | 60.94 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 60.95 | 27.121 | 60.057 | 27.75 | 60.95 | 32.627 | 60.04 | 33.264 | 60.94 | 119.536 | 60.042 | 121.025
60.95 | 16.513 | 59.982 | 17.089 | 60.95 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 60.96 | 27.123 | 60.057 | 27.75 | 60.96 | 32.629 | 60.04 | 33.266 | 60.94 | 119.537 | 60.043 | 121.026
60.96 | 16.513 | 59.982 | 17.091 | 60.96 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 60.96 | 27.126 | 60.057 | 27.75 | 60.97 | 32.632 | 60.04 | 33.269 | 60.95 | 119.539 | 60.043 | 121.027
60.97 | 16.513 | 59.982 | 17.093 | 60.96 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 60.97 | 27.125 | 60.057 | 27.75 | 60.97 | 32.635 | 60.04 | 33.271 | 60.96 | 119.541 | 60.043 | 121.028
60.98 | 16.513 | 59.982 | 17.095 | 60.97 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 60.98 | 27.125 | 60.057 | 27.75 | 60.98 | 32.637 | 60.04 | 33.274 | 60.97 | 119.543 | 60.043 | 121.03
60.99 | 16.513 | 59.982 | 17.097 | 60.98 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 60.99 | 27.125 | 60.057 | 27.75 | 60.99 | 32.639 | 60.04 | 33.276 | 60.98 | 119.545 | 60.044 | 121.031
61 | 16.513 | 59.982 | 17.099 | 60.99 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61 | 27.124 | 60.057 | 27.75 | 61 | 32.64 | 60.04 | 33.279 | 60.99 | 119.547 | 60.044 | 121.032
61 | 16.513 | 59.982 | 17.101 | 61 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.01 | 27.124 | 60.057 | 27.75 | 61.01 | 32.64 | 60.04 | 33.281 | 60.99 | 119.548 | 60.044 | 121.033
61.01 | 16.513 | 59.982 | 17.102 | 61.01 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.01 | 27.124 | 60.057 | 27.75 | 61.02 | 32.641 | 60.04 | 33.284 | 61 | 119.55 | 60.045 | 121.035
61.02 | 16.513 | 59.982 | 17.104 | 61.01 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.02 | 27.123 | 60.057 | 27.75 | 61.02 | 32.641 | 60.039 | 33.286 | 61.01 | 119.552 | 60.045 | 121.036
61.03 | 16.513 | 59.982 | 17.106 | 61.02 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.03 | 27.123 | 60.057 | 27.75 | 61.03 | 32.64 | 60.039 | 33.288 | 61.02 | 119.554 | 60.045 | 121.037
61.04 | 16.513 | 59.982 | 17.107 | 61.03 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.04 | 27.122 | 60.057 | 27.75 | 61.04 | 32.639 | 60.039 | 33.29 | 61.03 | 119.556 | 60.046 | 121.038
61.05 | 16.513 | 59.982 | 17.109 | 61.04 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.05 | 27.122 | 60.057 | 27.75 | 61.05 | 32.637 | 60.038 | 33.292 | 61.04 | 119.555 | 60.046 | 121.04
61.05 | 16.516 | 59.982 | 17.11 | 61.05 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.06 | 27.121 | 60.057 | 27.75 | 61.06 | 32.636 | 60.038 | 33.294 | 61.04 | 119.554 | 60.046 | 121.041
61.06 | 16.52 | 59.982 | 17.111 | 61.06 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.06 | 27.121 | 60.057 | 27.75 | 61.07 | 32.634 | 60.038 | 33.296 | 61.05 | 119.555 | 60.046 | 121.042
61.07 | 16.524 | 59.982 | 17.113 | 61.06 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.07 | 27.12 | 60.057 | 27.75 | 61.07 | 32.633 | 60.037 | 33.298 | 61.06 | 119.556 | 60.046 | 121.043
61.08 | 16.527 | 59.982 | 17.114 | 61.07 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.08 | 27.12 | 60.057 | 27.75 | 61.08 | 32.631 | 60.037 | 33.3 | 61.07 | 119.557 | 60.046 | 121.045
61.09 | 16.531 | 59.982 | 17.115 | 61.08 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.09 | 27.119 | 60.057 | 27.75 | 61.09 | 32.63 | 60.037 | 33.301 | 61.08 | 119.559 | 60.046 | 121.046
61.1 | 16.535 | 59.982 | 17.116 | 61.09 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.1 | 27.119 | 60.057 | 27.75 | 61.1 | 32.628 | 60.037 | 33.303 | 61.09 | 119.56 | 60.046 | 121.047
61.1 | 16.538 | 59.982 | 17.118 | 61.1 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.11 | 27.118 | 60.057 | 27.75 | 61.11 | 32.626 | 60.036 | 33.305 | 61.09 | 119.561 | 60.046 | 121.048
61.11 | 16.542 | 59.982 | 17.119 | 61.11 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.11 | 27.118 | 60.057 | 27.75 | 61.12 | 32.627 | 60.036 | 33.306 | 61.1 | 119.563 | 60.046 | 121.05
61.12 | 16.546 | 59.982 | 17.12 | 61.11 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.12 | 27.119 | 60.057 | 27.75 | 61.12 | 32.627 | 60.036 | 33.308 | 61.11 | 119.564 | 60.046 | 121.051
61.13 | 16.55 | 59.982 | 17.121 | 61.12 | 17.444 | 60.011 | 17.55 | 61.13 | 27.12 | 60.057 | 27.75 | 61.13 | 32.628 | 60.035 | 33.309 | 61.12 | 119.568 | 60.046 | 121.052
61.14 | 16.553 | 59.982 | 17.123 | 61.13 | 17.444 | 60.011 | 17.55 | 61.14 | 27.121 | 60.057 | 27.75 | 61.14 | 32.628 | 60.035 | 33.311 | 61.13 | 119.573 | 60.046 | 121.053
61.15 | 16.557 | 59.982 | 17.124 | 61.14 | 17.443 | 60.011 | 17.55 | 61.15 | 27.122 | 60.057 | 27.75 | 61.15 | 32.629 | 60.035 | 33.312 | 61.14 | 119.577 | 60.046 | 121.055
61.15 | 16.561 | 59.982 | 17.125 | 61.15 | 17.443 | 60.011 | 17.55 | 61.16 | 27.123 | 60.057 | 27.75 | 61.16 | 32.629 | 60.035 | 33.313 | 61.14 | 119.581 | 60.046 | 121.056
61.16 | 16.564 | 59.982 | 17.126 | 61.16 | 17.443 | 60.011 | 17.55 | 61.16 | 27.124 | 60.057 | 27.75 | 61.17 | 32.63 | 60.034 | 33.314 | 61.15 | 119.585 | 60.046 | 121.057
61.17 | 16.568 | 59.982 | 17.128 | 61.16 | 17.443 | 60.011 | 17.55 | 61.17 | 27.124 | 60.057 | 27.75 | 61.17 | 32.631 | 60.034 | 33.316 | 61.16 | 119.589 | 60.046 | 121.058
61.18 | 16.572 | 59.982 | 17.129 | 61.17 | 17.442 | 60.011 | 17.55 | 61.18 | 27.125 | 60.057 | 27.75 | 61.18 | 32.631 | 60.034 | 33.317 | 61.17 | 119.593 | 60.046 | 121.06
61.19 | 16.575 | 59.982 | 17.13 | 61.18 | 17.442 | 60.011 | 17.55 | 61.19 | 27.126 | 60.057 | 27.75 | 61.19 | 32.632 | 60.034 | 33.318 | 61.18 | 119.598 | 60.046 | 121.061
61.2 | 16.579 | 59.982 | 17.131 | 61.19 | 17.442 | 60.011 | 17.55 | 61.2 | 27.127 | 60.057 | 27.75 | 61.2 | 32.634 | 60.034 | 33.319 | 61.19 | 119.599 | 60.046 | 121.062
61.2 | 16.583 | 59.982 | 17.133 | 61.2 | 17.442 | 60.011 | 17.55 | 61.21 | 27.129 | 60.057 | 27.75 | 61.21 | 32.637 | 60.034 | 33.321 | 61.19 | 119.601 | 60.046 | 121.063
61.21 | 16.587 | 59.982 | 17.134 | 61.21 | 17.441 | 60.011 | 17.55 | 61.21 | 27.132 | 60.057 | 27.75 | 61.22 | 32.639 | 60.034 | 33.322 | 61.2 | 119.603 | 60.046 | 121.065
61.22 | 16.587 | 59.982 | 17.135 | 61.21 | 17.441 | 60.011 | 17.55 | 61.22 | 27.135 | 60.057 | 27.75 | 61.22 | 32.641 | 60.034 | 33.323 | 61.21 | 119.605 | 60.046 | 121.066
61.23 | 16.587 | 59.982 | 17.136 | 61.22 | 17.441 | 60.011 | 17.55 | 61.23 | 27.137 | 60.057 | 27.75 | 61.23 | 32.643 | 60.034 | 33.324 | 61.22 | 119.606 | 60.046 | 121.067
61.24 | 16.587 | 59.982 | 17.138 | 61.23 | 17.442 | 60.011 | 17.55 | 61.24 | 27.14 | 60.057 | 27.75 | 61.24 | 32.645 | 60.034 | 33.326 | 61.23 | 119.606 | 60.046 | 121.068
61.25 | 16.587 | 59.982 | 17.139 | 61.24 | 17.442 | 60.011 | 17.55 | 61.25 | 27.143 | 60.057 | 27.75 | 61.25 | 32.647 | 60.034 | 33.327 | 61.24 | 119.608 | 60.046 | 121.07
61.25 | 16.587 | 59.982 | 17.14 | 61.25 | 17.442 | 60.011 | 17.55 | 61.26 | 27.145 | 60.057 | 27.75 | 61.26 | 32.649 | 60.034 | 33.328 | 61.24 | 119.61 | 60.046 | 121.071
61.26 | 16.587 | 59.982 | 17.141 | 61.26 | 17.443 | 60.011 | 17.55 | 61.26 | 27.148 | 60.057 | 27.75 | 61.27 | 32.653 | 60.034 | 33.329 | 61.25 | 119.612 | 60.046 | 121.072
61.27 | 16.587 | 59.982 | 17.143 | 61.26 | 17.443 | 60.011 | 17.55 | 61.27 | 27.151 | 60.057 | 27.75 | 61.27 | 32.656 | 60.034 | 33.331 | 61.26 | 119.615 | 60.046 | 121.073
61.28 | 16.587 | 59.982 | 17.144 | 61.27 | 17.443 | 60.011 | 17.55 | 61.28 | 27.154 | 60.057 | 27.75 | 61.28 | 32.658 | 60.034 | 33.332 | 61.27 | 119.619 | 60.046 | 121.075
61.29 | 16.587 | 59.982 | 17.145 | 61.28 | 17.444 | 60.011 | 17.55 | 61.29 | 27.155 | 60.057 | 27.75 | 61.29 | 32.659 | 60.034 | 33.333 | 61.28 | 119.624 | 60.046 | 121.076
61.3 | 16.587 | 59.982 | 17.146 | 61.29 | 17.444 | 60.011 | 17.55 | 61.3 | 27.157 | 60.057 | 27.75 | 61.3 | 32.66 | 60.034 | 33.334 | 61.29 | 119.626 | 60.046 | 121.077
61.3 | 16.587 | 59.982 | 17.148 | 61.3 | 17.444 | 60.011 | 17.55 | 61.31 | 27.158 | 60.057 | 27.75 | 61.31 | 32.662 | 60.034 | 33.336 | 61.29 | 119.628 | 60.046 | 121.078
61.31 | 16.587 | 59.982 | 17.149 | 61.31 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.31 | 27.16 | 60.057 | 27.75 | 61.32 | 32.665 | 60.034 | 33.337 | 61.3 | 119.629 | 60.046 | 121.08
61.32 | 16.587 | 59.982 | 17.15 | 61.31 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.32 | 27.161 | 60.057 | 27.75 | 61.32 | 32.669 | 60.034 | 33.338 | 61.31 | 119.629 | 60.046 | 121.081
61.33 | 16.587 | 59.982 | 17.151 | 61.32 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.33 | 27.163 | 60.057 | 27.75 | 61.33 | 32.673 | 60.034 | 33.339 | 61.32 | 119.629 | 60.046 | 121.082
61.34 | 16.587 | 59.982 | 17.153 | 61.33 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.34 | 27.165 | 60.057 | 27.75 | 61.34 | 32.677 | 60.034 | 33.341 | 61.33 | 119.629 | 60.046 | 121.083
61.35 | 16.587 | 59.983 | 17.154 | 61.34 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.35 | 27.167 | 60.057 | 27.75 | 61.35 | 32.68 | 60.034 | 33.342 | 61.34 | 119.631 | 60.046 | 121.085
61.35 | 16.587 | 59.983 | 17.155 | 61.35 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.36 | 27.168 | 60.057 | 27.75 | 61.36 | 32.684 | 60.034 | 33.343 | 61.34 | 119.634 | 60.046 | 121.086
61.36 | 16.586 | 59.983 | 17.156 | 61.36 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.36 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.37 | 32.688 | 60.034 | 33.344 | 61.35 | 119.638 | 60.046 | 121.087
61.37 | 16.586 | 59.984 | 17.158 | 61.36 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.37 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.37 | 32.691 | 60.034 | 33.346 | 61.36 | 119.643 | 60.046 | 121.088
61.38 | 16.586 | 59.984 | 17.159 | 61.37 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.38 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.38 | 32.695 | 60.034 | 33.347 | 61.37 | 119.647 | 60.046 | 121.09
61.39 | 16.586 | 59.984 | 17.16 | 61.38 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.39 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.39 | 32.699 | 60.034 | 33.348 | 61.38 | 119.652 | 60.046 | 121.091
61.4 | 16.586 | 59.984 | 17.161 | 61.39 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.4 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.4 | 32.703 | 60.034 | 33.349 | 61.39 | 119.656 | 60.046 | 121.092
61.4 | 16.586 | 59.985 | 17.163 | 61.4 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.41 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.41 | 32.706 | 60.034 | 33.351 | 61.39 | 119.661 | 60.046 | 121.093
61.41 | 16.586 | 59.985 | 17.164 | 61.41 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 61.41 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.42 | 32.71 | 60.034 | 33.352 | 61.4 | 119.663 | 60.046 | 121.095
61.42 | 16.586 | 59.985 | 17.165 | 61.41 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 61.42 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.42 | 32.714 | 60.034 | 33.353 | 61.41 | 119.665 | 60.046 | 121.096
61.43 | 16.586 | 59.986 | 17.166 | 61.42 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 61.43 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.43 | 32.716 | 60.034 | 33.354 | 61.42 | 119.667 | 60.046 | 121.097
61.44 | 16.591 | 59.986 | 17.168 | 61.43 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 61.44 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.44 | 32.719 | 60.034 | 33.356 | 61.43 | 119.669 | 60.046 | 121.098
61.45 | 16.596 | 59.986 | 17.169 | 61.44 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 61.45 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.45 | 32.721 | 60.034 | 33.357 | 61.44 | 119.668 | 60.046 | 121.1
61.45 | 16.6 | 59.986 | 17.17 | 61.45 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 61.46 | 27.169 | 60.057 | 27.75 | 61.46 | 32.723 | 60.034 | 33.358 | 61.44 | 119.667 | 60.046 | 121.101
61.46 | 16.605 | 59.987 | 17.171 | 61.46 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.46 | 27.169 | 60.057 | 27.75 | 61.47 | 32.725 | 60.034 | 33.359 | 61.45 | 119.668 | 60.046 | 121.102
61.47 | 16.61 | 59.987 | 17.173 | 61.46 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.47 | 27.17 | 60.057 | 27.75 | 61.47 | 32.727 | 60.034 | 33.361 | 61.46 | 119.668 | 60.046 | 121.103
61.48 | 16.615 | 59.987 | 17.174 | 61.47 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.48 | 27.172 | 60.057 | 27.75 | 61.48 | 32.727 | 60.034 | 33.362 | 61.47 | 119.67 | 60.046 | 121.105
61.49 | 16.619 | 59.988 | 17.175 | 61.48 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.49 | 27.173 | 60.057 | 27.75 | 61.49 | 32.727 | 60.034 | 33.363 | 61.48 | 119.673 | 60.046 | 121.106
61.5 | 16.624 | 59.988 | 17.176 | 61.49 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.5 | 27.174 | 60.057 | 27.75 | 61.5 | 32.727 | 60.034 | 33.364 | 61.49 | 119.676 | 60.046 | 121.107
61.5 | 16.629 | 59.988 | 17.178 | 61.5 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.51 | 27.175 | 60.057 | 27.75 | 61.51 | 32.727 | 60.034 | 33.366 | 61.49 | 119.68 | 60.046 | 121.108
61.51 | 16.633 | 59.988 | 17.179 | 61.51 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.51 | 27.176 | 60.057 | 27.75 | 61.52 | 32.727 | 60.034 | 33.367 | 61.5 | 119.681 | 60.046 | 121.11
61.52 | 16.638 | 59.989 | 17.18 | 61.51 | 17.451 | 60.011 | 17.55 | 61.52 | 27.177 | 60.057 | 27.75 | 61.52 | 32.727 | 60.034 | 33.368 | 61.51 | 119.683 | 60.046 | 121.111
61.53 | 16.643 | 59.989 | 17.181 | 61.52 | 17.451 | 60.011 | 17.55 | 61.53 | 27.178 | 60.057 | 27.75 | 61.53 | 32.727 | 60.034 | 33.369 | 61.52 | 119.685 | 60.046 | 121.112
61.54 | 16.648 | 59.989 | 17.183 | 61.53 | 17.451 | 60.011 | 17.55 | 61.54 | 27.181 | 60.057 | 27.75 | 61.54 | 32.727 | 60.034 | 33.371 | 61.53 | 119.688 | 60.046 | 121.113
61.55 | 16.652 | 59.99 | 17.184 | 61.54 | 17.451 | 60.011 | 17.55 | 61.55 | 27.183 | 60.057 | 27.75 | 61.55 | 32.727 | 60.034 | 33.372 | 61.54 | 119.689 | 60.046 | 121.115
61.55 | 16.657 | 59.99 | 17.185 | 61.55 | 17.451 | 60.011 | 17.55 | 61.55 | 27.186 | 60.057 | 27.75 | 61.56 | 32.727 | 60.034 | 33.373 | 61.54 | 119.69 | 60.046 | 121.116
61.56 | 16.662 | 59.99 | 17.186 | 61.56 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.56 | 27.189 | 60.057 | 27.75 | 61.57 | 32.727 | 60.034 | 33.374 | 61.55 | 119.689 | 60.046 | 121.117
61.57 | 16.667 | 59.991 | 17.188 | 61.56 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.57 | 27.193 | 60.057 | 27.75 | 61.57 | 32.727 | 60.034 | 33.376 | 61.56 | 119.688 | 60.046 | 121.118
61.58 | 16.672 | 59.991 | 17.189 | 61.57 | 17.45 | 60.011 | 17.55 | 61.58 | 27.196 | 60.057 | 27.75 | 61.58 | 32.727 | 60.034 | 33.377 | 61.57 | 119.691 | 60.046 | 121.12
61.59 | 16.677 | 59.991 | 17.19 | 61.58 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 61.59 | 27.199 | 60.057 | 27.75 | 61.59 | 32.727 | 60.034 | 33.378 | 61.58 | 119.693 | 60.046 | 121.121
61.6 | 16.682 | 59.991 | 17.191 | 61.59 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 61.6 | 27.202 | 60.057 | 27.75 | 61.6 | 32.727 | 60.034 | 33.379 | 61.59 | 119.695 | 60.046 | 121.122
61.6 | 16.682 | 59.992 | 17.193 | 61.6 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 61.6 | 27.206 | 60.057 | 27.75 | 61.61 | 32.727 | 60.034 | 33.381 | 61.59 | 119.698 | 60.046 | 121.123
61.61 | 16.682 | 59.992 | 17.194 | 61.61 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.61 | 27.21 | 60.057 | 27.75 | 61.62 | 32.727 | 60.034 | 33.382 | 61.6 | 119.702 | 60.046 | 121.125
61.62 | 16.682 | 59.992 | 17.195 | 61.61 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.62 | 27.213 | 60.057 | 27.75 | 61.62 | 32.727 | 60.034 | 33.383 | 61.61 | 119.706 | 60.046 | 121.126
61.63 | 16.682 | 59.993 | 17.196 | 61.62 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 61.63 | 27.217 | 60.057 | 27.75 | 61.63 | 32.727 | 60.034 | 33.384 | 61.62 | 119.709 | 60.046 | 121.127
61.64 | 16.687 | 59.993 | 17.198 | 61.63 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.64 | 27.219 | 60.057 | 27.75 | 61.64 | 32.727 | 60.034 | 33.386 | 61.63 | 119.712 | 60.046 | 121.128
61.65 | 16.693 | 59.993 | 17.199 | 61.64 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.65 | 27.221 | 60.057 | 27.75 | 61.65 | 32.727 | 60.034 | 33.387 | 61.64 | 119.715 | 60.046 | 121.13
61.65 | 16.698 | 59.993 | 17.2 | 61.65 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.65 | 27.223 | 60.057 | 27.75 | 61.66 | 32.727 | 60.034 | 33.388 | 61.64 | 119.718 | 60.046 | 121.131
61.66 | 16.703 | 59.994 | 17.201 | 61.66 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.66 | 27.226 | 60.057 | 27.75 | 61.67 | 32.728 | 60.034 | 33.389 | 61.65 | 119.719 | 60.046 | 121.132
61.67 | 16.708 | 59.994 | 17.203 | 61.66 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.67 | 27.228 | 60.057 | 27.75 | 61.67 | 32.728 | 60.034 | 33.391 | 61.66 | 119.721 | 60.046 | 121.133
61.68 | 16.714 | 59.994 | 17.204 | 61.67 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.68 | 27.231 | 60.057 | 27.75 | 61.68 | 32.73 | 60.034 | 33.392 | 61.67 | 119.722 | 60.046 | 121.135
61.69 | 16.719 | 59.994 | 17.205 | 61.68 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.69 | 27.233 | 60.057 | 27.75 | 61.69 | 32.732 | 60.034 | 33.393 | 61.68 | 119.724 | 60.046 | 121.136
61.7 | 16.724 | 59.994 | 17.206 | 61.69 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.7 | 27.236 | 60.057 | 27.75 | 61.7 | 32.734 | 60.034 | 33.394 | 61.69 | 119.724 | 60.046 | 121.137
61.7 | 16.729 | 59.994 | 17.208 | 61.7 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.7 | 27.237 | 60.057 | 27.75 | 61.71 | 32.736 | 60.034 | 33.396 | 61.69 | 119.725 | 60.046 | 121.138
61.71 | 16.734 | 59.994 | 17.209 | 61.71 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.71 | 27.238 | 60.057 | 27.75 | 61.72 | 32.738 | 60.034 | 33.397 | 61.7 | 119.727 | 60.046 | 121.14
61.72 | 16.74 | 59.994 | 17.21 | 61.71 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.72 | 27.239 | 60.057 | 27.75 | 61.72 | 32.74 | 60.034 | 33.398 | 61.71 | 119.73 | 60.046 | 121.141
61.73 | 16.745 | 59.994 | 17.211 | 61.72 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.73 | 27.239 | 60.057 | 27.75 | 61.73 | 32.742 | 60.034 | 33.399 | 61.72 | 119.734 | 60.046 | 121.142
61.74 | 16.75 | 59.994 | 17.213 | 61.73 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.74 | 27.239 | 60.057 | 27.75 | 61.74 | 32.744 | 60.034 | 33.401 | 61.73 | 119.737 | 60.046 | 121.143
61.75 | 16.755 | 59.994 | 17.214 | 61.74 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.75 | 27.24 | 60.057 | 27.75 | 61.75 | 32.746 | 60.034 | 33.402 | 61.74 | 119.739 | 60.046 | 121.145
61.75 | 16.76 | 59.994 | 17.215 | 61.75 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.75 | 27.24 | 60.057 | 27.75 | 61.76 | 32.748 | 60.034 | 33.403 | 61.74 | 119.741 | 60.046 | 121.146
61.76 | 16.765 | 59.994 | 17.216 | 61.76 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.76 | 27.24 | 60.057 | 27.75 | 61.77 | 32.75 | 60.034 | 33.404 | 61.75 | 119.744 | 60.046 | 121.147
61.77 | 16.77 | 59.994 | 17.218 | 61.76 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.77 | 27.241 | 60.057 | 27.75 | 61.77 | 32.752 | 60.034 | 33.406 | 61.76 | 119.747 | 60.046 | 121.148
61.78 | 16.775 | 59.994 | 17.219 | 61.77 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.78 | 27.243 | 60.057 | 27.75 | 61.78 | 32.753 | 60.034 | 33.407 | 61.77 | 119.746 | 60.046 | 121.15
61.79 | 16.78 | 59.994 | 17.22 | 61.78 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.79 | 27.244 | 60.057 | 27.75 | 61.79 | 32.755 | 60.034 | 33.408 | 61.78 | 119.745 | 60.046 | 121.151
61.8 | 16.785 | 59.994 | 17.221 | 61.79 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.8 | 27.245 | 60.057 | 27.75 | 61.8 | 32.757 | 60.034 | 33.409 | 61.79 | 119.745 | 60.046 | 121.152
61.8 | 16.785 | 59.994 | 17.223 | 61.8 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.8 | 27.246 | 60.057 | 27.75 | 61.81 | 32.759 | 60.034 | 33.411 | 61.79 | 119.745 | 60.046 | 121.153
61.81 | 16.785 | 59.994 | 17.224 | 61.81 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.81 | 27.247 | 60.057 | 27.75 | 61.82 | 32.761 | 60.034 | 33.412 | 61.8 | 119.744 | 60.046 | 121.155
61.82 | 16.788 | 59.994 | 17.225 | 61.81 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.82 | 27.249 | 60.057 | 27.75 | 61.82 | 32.763 | 60.034 | 33.413 | 61.81 | 119.744 | 60.046 | 121.156
61.83 | 16.792 | 59.994 | 17.226 | 61.82 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.83 | 27.25 | 60.057 | 27.75 | 61.83 | 32.764 | 60.034 | 33.414 | 61.82 | 119.743 | 60.046 | 121.157
61.84 | 16.796 | 59.993 | 17.228 | 61.83 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.84 | 27.251 | 60.057 | 27.75 | 61.84 | 32.766 | 60.034 | 33.416 | 61.83 | 119.741 | 60.046 | 121.158
61.85 | 16.799 | 59.993 | 17.229 | 61.84 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.85 | 27.253 | 60.057 | 27.75 | 61.85 | 32.767 | 60.034 | 33.417 | 61.84 | 119.74 | 60.046 | 121.16
61.85 | 16.803 | 59.993 | 17.23 | 61.85 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.85 | 27.254 | 60.057 | 27.75 | 61.86 | 32.769 | 60.034 | 33.418 | 61.84 | 119.738 | 60.046 | 121.161
61.86 | 16.807 | 59.993 | 17.231 | 61.86 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.86 | 27.255 | 60.057 | 27.75 | 61.87 | 32.77 | 60.034 | 33.419 | 61.85 | 119.735 | 60.046 | 121.162
61.87 | 16.81 | 59.992 | 17.233 | 61.86 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.87 | 27.258 | 60.057 | 27.75 | 61.87 | 32.771 | 60.034 | 33.421 | 61.86 | 119.731 | 60.046 | 121.163
61.88 | 16.814 | 59.992 | 17.234 | 61.87 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.88 | 27.261 | 60.057 | 27.75 | 61.88 | 32.772 | 60.034 | 33.422 | 61.87 | 119.727 | 60.046 | 121.165
61.89 | 16.818 | 59.992 | 17.235 | 61.88 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.89 | 27.264 | 60.057 | 27.75 | 61.89 | 32.773 | 60.034 | 33.423 | 61.88 | 119.723 | 60.046 | 121.166
61.9 | 16.821 | 59.991 | 17.236 | 61.89 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.9 | 27.268 | 60.057 | 27.75 | 61.9 | 32.775 | 60.034 | 33.424 | 61.89 | 119.719 | 60.046 | 121.167
61.9 | 16.825 | 59.991 | 17.238 | 61.9 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.9 | 27.273 | 60.057 | 27.75 | 61.91 | 32.776 | 60.034 | 33.426 | 61.89 | 119.715 | 60.046 | 121.168
61.91 | 16.829 | 59.991 | 17.239 | 61.91 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 61.91 | 27.278 | 60.057 | 27.75 | 61.92 | 32.778 | 60.034 | 33.427 | 61.9 | 119.713 | 60.046 | 121.17
61.92 | 16.833 | 59.991 | 17.24 | 61.91 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.92 | 27.283 | 60.057 | 27.75 | 61.92 | 32.779 | 60.034 | 33.428 | 61.91 | 119.71 | 60.046 | 121.171
61.93 | 16.836 | 59.99 | 17.241 | 61.92 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.93 | 27.288 | 60.057 | 27.75 | 61.93 | 32.782 | 60.034 | 33.429 | 61.92 | 119.707 | 60.046 | 121.172
61.94 | 16.84 | 59.99 | 17.243 | 61.93 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.94 | 27.292 | 60.057 | 27.75 | 61.94 | 32.786 | 60.034 | 33.431 | 61.93 | 119.704 | 60.046 | 121.173
61.95 | 16.844 | 59.99 | 17.244 | 61.94 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.95 | 27.296 | 60.057 | 27.75 | 61.95 | 32.789 | 60.034 | 33.432 | 61.94 | 119.704 | 60.046 | 121.175
61.95 | 16.847 | 59.989 | 17.245 | 61.95 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.95 | 27.3 | 60.057 | 27.75 | 61.96 | 32.792 | 60.034 | 33.433 | 61.94 | 119.705 | 60.046 | 121.176
61.96 | 16.851 | 59.989 | 17.246 | 61.96 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.96 | 27.304 | 60.057 | 27.75 | 61.97 | 32.795 | 60.034 | 33.434 | 61.95 | 119.703 | 60.046 | 121.177
61.97 | 16.855 | 59.989 | 17.248 | 61.96 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 61.97 | 27.308 | 60.057 | 27.75 | 61.97 | 32.798 | 60.034 | 33.436 | 61.96 | 119.701 | 60.046 | 121.178
61.98 | 16.858 | 59.988 | 17.249 | 61.97 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.98 | 27.312 | 60.057 | 27.75 | 61.98 | 32.801 | 60.034 | 33.437 | 61.97 | 119.7 | 60.046 | 121.18
61.99 | 16.858 | 59.988 | 17.25 | 61.98 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 61.99 | 27.316 | 60.057 | 27.75 | 61.99 | 32.805 | 60.034 | 33.438 | 61.98 | 119.699 | 60.046 | 121.181
62 | 16.858 | 59.988 | 17.251 | 61.99 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62 | 27.32 | 60.057 | 27.75 | 62 | 32.808 | 60.034 | 33.439 | 61.99 | 119.698 | 60.046 | 121.182
62 | 16.858 | 59.988 | 17.253 | 62 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62 | 27.324 | 60.057 | 27.75 | 62.01 | 32.811 | 60.034 | 33.441 | 61.99 | 119.697 | 60.046 | 121.183
62.01 | 16.858 | 59.988 | 17.254 | 62.01 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.01 | 27.328 | 60.057 | 27.75 | 62.02 | 32.813 | 60.034 | 33.442 | 62 | 119.696 | 60.046 | 121.185
62.02 | 16.858 | 59.989 | 17.255 | 62.01 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.02 | 27.332 | 60.057 | 27.75 | 62.02 | 32.815 | 60.034 | 33.444 | 62.01 | 119.695 | 60.046 | 121.186
62.03 | 16.858 | 59.989 | 17.256 | 62.02 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.03 | 27.336 | 60.057 | 27.75 | 62.03 | 32.817 | 60.034 | 33.445 | 62.02 | 119.697 | 60.046 | 121.187
62.04 | 16.858 | 59.989 | 17.258 | 62.03 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.04 | 27.338 | 60.057 | 27.75 | 62.04 | 32.818 | 60.034 | 33.447 | 62.03 | 119.7 | 60.046 | 121.188
62.05 | 16.858 | 59.99 | 17.259 | 62.04 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.05 | 27.34 | 60.057 | 27.75 | 62.05 | 32.821 | 60.034 | 33.449 | 62.04 | 119.702 | 60.046 | 121.19
62.05 | 16.858 | 59.99 | 17.26 | 62.05 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.05 | 27.342 | 60.057 | 27.75 | 62.06 | 32.824 | 60.034 | 33.45 | 62.04 | 119.705 | 60.046 | 121.191
62.06 | 16.858 | 59.99 | 17.261 | 62.06 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.06 | 27.344 | 60.057 | 27.75 | 62.07 | 32.826 | 60.034 | 33.452 | 62.05 | 119.71 | 60.046 | 121.192
62.07 | 16.858 | 59.991 | 17.263 | 62.06 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.07 | 27.344 | 60.057 | 27.75 | 62.07 | 32.829 | 60.034 | 33.454 | 62.06 | 119.716 | 60.046 | 121.193
62.08 | 16.858 | 59.991 | 17.264 | 62.07 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.08 | 27.344 | 60.057 | 27.75 | 62.08 | 32.832 | 60.034 | 33.456 | 62.07 | 119.716 | 60.046 | 121.195
62.09 | 16.858 | 59.991 | 17.265 | 62.08 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.09 | 27.344 | 60.057 | 27.75 | 62.09 | 32.834 | 60.034 | 33.458 | 62.08 | 119.716 | 60.046 | 121.196
62.1 | 16.858 | 59.991 | 17.266 | 62.09 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.1 | 27.344 | 60.057 | 27.75 | 62.1 | 32.835 | 60.034 | 33.46 | 62.09 | 119.719 | 60.046 | 121.197
62.1 | 16.858 | 59.992 | 17.268 | 62.1 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.1 | 27.345 | 60.057 | 27.75 | 62.11 | 32.836 | 60.034 | 33.462 | 62.09 | 119.721 | 60.046 | 121.198
62.11 | 16.858 | 59.992 | 17.269 | 62.11 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.11 | 27.346 | 60.057 | 27.75 | 62.12 | 32.837 | 60.034 | 33.464 | 62.1 | 119.722 | 60.046 | 121.2
62.12 | 16.858 | 59.992 | 17.27 | 62.11 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.12 | 27.347 | 60.057 | 27.75 | 62.12 | 32.838 | 60.034 | 33.467 | 62.11 | 119.724 | 60.046 | 121.201
62.13 | 16.858 | 59.993 | 17.271 | 62.12 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.13 | 27.348 | 60.057 | 27.75 | 62.13 | 32.839 | 60.034 | 33.469 | 62.12 | 119.727 | 60.046 | 121.202
62.14 | 16.858 | 59.993 | 17.273 | 62.13 | 17.445 | 60.011 | 17.55 | 62.14 | 27.349 | 60.057 | 27.75 | 62.14 | 32.84 | 60.034 | 33.471 | 62.13 | 119.73 | 60.046 | 121.203
62.15 | 16.858 | 59.993 | 17.274 | 62.14 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 62.15 | 27.349 | 60.057 | 27.75 | 62.15 | 32.842 | 60.034 | 33.474 | 62.14 | 119.733 | 60.046 | 121.205
62.15 | 16.858 | 59.993 | 17.275 | 62.15 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 62.15 | 27.35 | 60.057 | 27.75 | 62.16 | 32.843 | 60.034 | 33.476 | 62.14 | 119.735 | 60.046 | 121.206
62.16 | 16.857 | 59.994 | 17.276 | 62.16 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 62.16 | 27.351 | 60.057 | 27.75 | 62.17 | 32.844 | 60.034 | 33.479 | 62.15 | 119.741 | 60.046 | 121.207
62.17 | 16.857 | 59.994 | 17.278 | 62.16 | 17.446 | 60.011 | 17.55 | 62.17 | 27.352 | 60.057 | 27.75 | 62.17 | 32.845 | 60.034 | 33.481 | 62.16 | 119.746 | 60.046 | 121.208
62.18 | 16.857 | 59.994 | 17.279 | 62.17 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 62.18 | 27.353 | 60.057 | 27.75 | 62.18 | 32.846 | 60.034 | 33.484 | 62.17 | 119.755 | 60.046 | 121.21
62.19 | 16.857 | 59.994 | 17.28 | 62.18 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 62.19 | 27.354 | 60.057 | 27.75 | 62.19 | 32.847 | 60.034 | 33.486 | 62.18 | 119.764 | 60.046 | 121.211
62.2 | 16.857 | 59.994 | 17.281 | 62.19 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 62.2 | 27.354 | 60.057 | 27.75 | 62.2 | 32.848 | 60.034 | 33.489 | 62.19 | 119.772 | 60.046 | 121.212
62.2 | 16.857 | 59.994 | 17.283 | 62.2 | 17.447 | 60.011 | 17.55 | 62.2 | 27.356 | 60.057 | 27.75 | 62.21 | 32.849 | 60.034 | 33.491 | 62.19 | 119.779 | 60.046 | 121.213
62.21 | 16.857 | 59.994 | 17.284 | 62.21 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 62.21 | 27.358 | 60.057 | 27.75 | 62.22 | 32.85 | 60.034 | 33.494 | 62.2 | 119.787 | 60.046 | 121.215
62.22 | 16.856 | 59.994 | 17.285 | 62.21 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 62.22 | 27.359 | 60.057 | 27.75 | 62.22 | 32.85 | 60.034 | 33.496 | 62.21 | 119.794 | 60.046 | 121.216
62.23 | 16.856 | 59.994 | 17.286 | 62.22 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 62.23 | 27.361 | 60.057 | 27.75 | 62.23 | 32.852 | 60.034 | 33.499 | 62.22 | 119.799 | 60.046 | 121.217
62.24 | 16.856 | 59.994 | 17.288 | 62.23 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 62.24 | 27.363 | 60.057 | 27.75 | 62.24 | 32.854 | 60.034 | 33.501 | 62.23 | 119.804 | 60.046 | 121.218
62.25 | 16.856 | 59.994 | 17.289 | 62.24 | 17.448 | 60.011 | 17.55 | 62.25 | 27.364 | 60.057 | 27.75 | 62.25 | 32.856 | 60.034 | 33.504 | 62.24 | 119.81 | 60.046 | 121.22
62.25 | 16.856 | 59.994 | 17.29 | 62.25 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.25 | 27.366 | 60.057 | 27.75 | 62.26 | 32.859 | 60.034 | 33.506 | 62.24 | 119.816 | 60.046 | 121.221
62.26 | 16.856 | 59.994 | 17.291 | 62.26 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.26 | 27.368 | 60.057 | 27.75 | 62.27 | 32.861 | 60.034 | 33.509 | 62.25 | 119.82 | 60.046 | 121.222
62.27 | 16.856 | 59.994 | 17.293 | 62.26 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.27 | 27.369 | 60.057 | 27.75 | 62.27 | 32.863 | 60.034 | 33.511 | 62.26 | 119.823 | 60.046 | 121.223
62.28 | 16.856 | 59.994 | 17.294 | 62.27 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.28 | 27.37 | 60.057 | 27.75 | 62.28 | 32.865 | 60.034 | 33.514 | 62.27 | 119.826 | 60.046 | 121.225
62.29 | 16.856 | 59.994 | 17.295 | 62.28 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.29 | 27.372 | 60.057 | 27.75 | 62.29 | 32.867 | 60.034 | 33.516 | 62.28 | 119.828 | 60.046 | 121.226
62.3 | 16.856 | 59.994 | 17.296 | 62.29 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.3 | 27.375 | 60.057 | 27.75 | 62.3 | 32.869 | 60.034 | 33.519 | 62.29 | 119.831 | 60.046 | 121.227
62.3 | 16.856 | 59.994 | 17.298 | 62.3 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.3 | 27.379 | 60.057 | 27.75 | 62.31 | 32.871 | 60.034 | 33.521 | 62.29 | 119.833 | 60.046 | 121.228
62.31 | 16.856 | 59.994 | 17.299 | 62.31 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.31 | 27.383 | 60.057 | 27.75 | 62.32 | 32.873 | 60.034 | 33.524 | 62.3 | 119.838 | 60.046 | 121.23
62.32 | 16.856 | 59.994 | 17.3 | 62.31 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.32 | 27.387 | 60.057 | 27.75 | 62.32 | 32.874 | 60.034 | 33.526 | 62.31 | 119.842 | 60.046 | 121.231
62.33 | 16.856 | 59.994 | 17.301 | 62.32 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.33 | 27.391 | 60.057 | 27.75 | 62.33 | 32.876 | 60.034 | 33.529 | 62.32 | 119.843 | 60.046 | 121.232
62.34 | 16.86 | 59.994 | 17.303 | 62.33 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.34 | 27.395 | 60.057 | 27.75 | 62.34 | 32.878 | 60.034 | 33.531 | 62.33 | 119.844 | 60.046 | 121.233
62.35 | 16.864 | 59.994 | 17.304 | 62.34 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.35 | 27.399 | 60.057 | 27.75 | 62.35 | 32.88 | 60.034 | 33.534 | 62.34 | 119.843 | 60.046 | 121.235
62.35 | 16.869 | 59.994 | 17.305 | 62.35 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.35 | 27.403 | 60.057 | 27.75 | 62.36 | 32.883 | 60.033 | 33.536 | 62.34 | 119.842 | 60.046 | 121.236
62.36 | 16.873 | 59.994 | 17.306 | 62.36 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.36 | 27.407 | 60.057 | 27.75 | 62.37 | 32.885 | 60.033 | 33.539 | 62.35 | 119.841 | 60.046 | 121.237
62.37 | 16.877 | 59.994 | 17.308 | 62.36 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.37 | 27.41 | 60.057 | 27.75 | 62.37 | 32.887 | 60.033 | 33.541 | 62.36 | 119.839 | 60.046 | 121.238
62.38 | 16.881 | 59.994 | 17.309 | 62.37 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.38 | 27.413 | 60.057 | 27.75 | 62.38 | 32.89 | 60.033 | 33.544 | 62.37 | 119.836 | 60.046 | 121.24
62.39 | 16.886 | 59.994 | 17.31 | 62.38 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.39 | 27.417 | 60.057 | 27.75 | 62.39 | 32.892 | 60.032 | 33.546 | 62.38 | 119.832 | 60.046 | 121.241
62.4 | 16.89 | 59.994 | 17.311 | 62.39 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.4 | 27.42 | 60.057 | 27.75 | 62.4 | 32.894 | 60.032 | 33.549 | 62.39 | 119.829 | 60.046 | 121.242
62.4 | 16.894 | 59.994 | 17.313 | 62.4 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.4 | 27.423 | 60.057 | 27.75 | 62.41 | 32.895 | 60.032 | 33.551 | 62.39 | 119.826 | 60.046 | 121.243
62.41 | 16.898 | 59.994 | 17.314 | 62.41 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.41 | 27.426 | 60.057 | 27.75 | 62.42 | 32.897 | 60.031 | 33.554 | 62.4 | 119.827 | 60.046 | 121.245
62.42 | 16.903 | 59.994 | 17.315 | 62.41 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.42 | 27.429 | 60.057 | 27.75 | 62.42 | 32.899 | 60.031 | 33.556 | 62.41 | 119.828 | 60.046 | 121.246
62.43 | 16.907 | 59.994 | 17.316 | 62.42 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.43 | 27.432 | 60.057 | 27.75 | 62.43 | 32.901 | 60.031 | 33.559 | 62.42 | 119.83 | 60.046 | 121.247
62.44 | 16.911 | 59.994 | 17.318 | 62.43 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.44 | 27.435 | 60.057 | 27.75 | 62.44 | 32.902 | 60.031 | 33.561 | 62.43 | 119.832 | 60.046 | 121.248
62.45 | 16.915 | 59.994 | 17.319 | 62.44 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.45 | 27.438 | 60.057 | 27.75 | 62.45 | 32.904 | 60.03 | 33.564 | 62.44 | 119.831 | 60.046 | 121.25
62.45 | 16.919 | 59.994 | 17.32 | 62.45 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.45 | 27.44 | 60.057 | 27.75 | 62.46 | 32.905 | 60.03 | 33.566 | 62.44 | 119.829 | 60.046 | 121.251
62.46 | 16.924 | 59.994 | 17.321 | 62.46 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.46 | 27.441 | 60.057 | 27.75 | 62.47 | 32.907 | 60.03 | 33.569 | 62.45 | 119.829 | 60.046 | 121.252
62.47 | 16.928 | 59.994 | 17.323 | 62.46 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.47 | 27.441 | 60.057 | 27.75 | 62.47 | 32.908 | 60.029 | 33.571 | 62.46 | 119.829 | 60.046 | 121.253
62.48 | 16.932 | 59.994 | 17.324 | 62.47 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.48 | 27.441 | 60.057 | 27.75 | 62.48 | 32.91 | 60.029 | 33.574 | 62.47 | 119.828 | 60.046 | 121.255
62.49 | 16.936 | 59.994 | 17.325 | 62.48 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.49 | 27.442 | 60.057 | 27.75 | 62.49 | 32.911 | 60.029 | 33.576 | 62.48 | 119.826 | 60.046 | 121.256
62.5 | 16.94 | 59.994 | 17.326 | 62.49 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.5 | 27.442 | 60.057 | 27.75 | 62.5 | 32.913 | 60.029 | 33.579 | 62.49 | 119.826 | 60.046 | 121.257
62.5 | 16.94 | 59.994 | 17.328 | 62.5 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.5 | 27.442 | 60.057 | 27.75 | 62.51 | 32.915 | 60.028 | 33.581 | 62.49 | 119.825 | 60.046 | 121.258
62.51 | 16.939 | 59.994 | 17.329 | 62.51 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.51 | 27.442 | 60.057 | 27.75 | 62.52 | 32.916 | 60.028 | 33.584 | 62.5 | 119.824 | 60.046 | 121.26
62.52 | 16.939 | 59.994 | 17.33 | 62.51 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.52 | 27.442 | 60.057 | 27.75 | 62.52 | 32.917 | 60.028 | 33.586 | 62.51 | 119.823 | 60.046 | 121.261
62.53 | 16.939 | 59.994 | 17.331 | 62.52 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.53 | 27.442 | 60.057 | 27.75 | 62.53 | 32.918 | 60.028 | 33.589 | 62.52 | 119.817 | 60.046 | 121.262
62.54 | 16.938 | 59.994 | 17.333 | 62.53 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.54 | 27.442 | 60.057 | 27.75 | 62.54 | 32.92 | 60.028 | 33.591 | 62.53 | 119.812 | 60.046 | 121.263
62.55 | 16.938 | 59.994 | 17.334 | 62.54 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.55 | 27.441 | 60.057 | 27.75 | 62.55 | 32.921 | 60.028 | 33.594 | 62.54 | 119.811 | 60.046 | 121.265
62.55 | 16.938 | 59.994 | 17.335 | 62.55 | 17.449 | 60.011 | 17.55 | 62.55 | 27.441 | 60.057 | 27.75 | 62.56 | 32.923 | 60.028 | 33.596 | 62.54 | 119.81 | 60.046 | 121.266
62.56 | 16.937 | 59.994 | 17.336 | 62.56 | 17.449 | 60.012 | 17.55 | 62.56 | 27.44 | 60.057 | 27.75 | 62.57 | 32.923 | 60.028 | 33.599 | 62.55 | 119.813 | 60.046 | 121.267
62.57 | 16.937 | 59.994 | 17.338 | 62.56 | 17.449 | 60.012 | 17.55 | 62.57 | 27.44 | 60.057 | 27.75 | 62.57 | 32.923 | 60.028 | 33.601 | 62.56 | 119.817 | 60.046 | 121.268
62.58 | 16.937 | 59.994 | 17.339 | 62.57 | 17.449 | 60.012 | 17.55 | 62.58 | 27.44 | 60.057 | 27.75 | 62.58 | 32.924 | 60.028 | 33.604 | 62.57 | 119.817 | 60.046 | 121.27
62.59 | 16.936 | 59.994 | 17.34 | 62.58 | 17.449 | 60.012 | 17.55 | 62.59 | 27.439 | 60.057 | 27.75 | 62.59 | 32.926 | 60.028 | 33.606 | 62.58 | 119.818 | 60.046 | 121.271
62.6 | 16.936 | 59.994 | 17.341 | 62.59 | 17.449 | 60.013 | 17.55 | 62.6 | 27.439 | 60.057 | 27.75 | 62.6 | 32.927 | 60.028 | 33.609 | 62.59 | 119.812 | 60.046 | 121.272
62.6 | 16.936 | 59.994 | 17.343 | 62.6 | 17.449 | 60.013 | 17.55 | 62.6 | 27.438 | 60.057 | 27.75 | 62.61 | 32.928 | 60.028 | 33.611 | 62.59 | 119.806 | 60.046 | 121.273
62.61 | 16.935 | 59.994 | 17.344 | 62.61 | 17.449 | 60.013 | 17.55 | 62.61 | 27.437 | 60.057 | 27.75 | 62.62 | 32.929 | 60.028 | 33.614 | 62.6 | 119.809 | 60.046 | 121.275
62.62 | 16.935 | 59.994 | 17.345 | 62.61 | 17.449 | 60.014 | 17.55 | 62.62 | 27.437 | 60.057 | 27.75 | 62.62 | 32.931 | 60.028 | 33.616 | 62.61 | 119.812 | 60.046 | 121.276
62.63 | 16.935 | 59.994 | 17.346 | 62.62 | 17.449 | 60.014 | 17.55 | 62.63 | 27.436 | 60.057 | 27.75 | 62.63 | 32.932 | 60.028 | 33.619 | 62.62 | 119.813 | 60.046 | 121.277
62.64 | 16.935 | 59.994 | 17.348 | 62.63 | 17.449 | 60.014 | 17.55 | 62.64 | 27.435 | 60.057 | 27.75 | 62.64 | 32.933 | 60.028 | 33.621 | 62.63 | 119.814 | 60.046 | 121.278
62.65 | 16.934 | 59.994 | 17.349 | 62.64 | 17.449 | 60.014 | 17.55 | 62.65 | 27.435 | 60.057 | 27.75 | 62.65 | 32.934 | 60.028 | 33.624 | 62.64 | 119.817 | 60.046 | 121.28
62.65 | 16.934 | 59.994 | 17.35 | 62.65 | 17.449 | 60.015 | 17.55 | 62.65 | 27.434 | 60.057 | 27.75 | 62.66 | 32.936 | 60.028 | 33.626 | 62.64 | 119.819 | 60.046 | 121.281
62.66 | 16.934 | 59.994 | 17.351 | 62.66 | 17.449 | 60.015 | 17.55 | 62.66 | 27.433 | 60.057 | 27.75 | 62.66 | 32.937 | 60.028 | 33.629 | 62.65 | 119.822 | 60.046 | 121.282
62.67 | 16.934 | 59.994 | 17.353 | 62.66 | 17.449 | 60.015 | 17.55 | 62.67 | 27.433 | 60.057 | 27.75 | 62.67 | 32.938 | 60.028 | 33.631 | 62.66 | 119.824 | 60.046 | 121.283
62.68 | 16.934 | 59.994 | 17.354 | 62.67 | 17.449 | 60.016 | 17.55 | 62.68 | 27.432 | 60.057 | 27.75 | 62.68 | 32.941 | 60.028 | 33.634 | 62.67 | 119.827 | 60.046 | 121.285
62.69 | 16.935 | 59.994 | 17.355 | 62.68 | 17.45 | 60.016 | 17.55 | 62.69 | 27.431 | 60.057 | 27.75 | 62.69 | 32.945 | 60.028 | 33.636 | 62.68 | 119.829 | 60.046 | 121.286
62.7 | 16.935 | 59.994 | 17.356 | 62.69 | 17.45 | 60.016 | 17.55 | 62.7 | 27.43 | 60.057 | 27.75 | 62.7 | 32.948 | 60.028 | 33.639 | 62.69 | 119.837 | 60.046 | 121.287
62.7 | 16.935 | 59.994 | 17.358 | 62.7 | 17.45 | 60.016 | 17.55 | 62.7 | 27.43 | 60.057 | 27.75 | 62.71 | 32.951 | 60.028 | 33.641 | 62.69 | 119.844 | 60.046 | 121.288
62.71 | 16.935 | 59.994 | 17.359 | 62.71 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.71 | 27.43 | 60.057 | 27.75 | 62.72 | 32.954 | 60.028 | 33.644 | 62.7 | 119.852 | 60.046 | 121.289
62.72 | 16.936 | 59.994 | 17.36 | 62.71 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.72 | 27.43 | 60.057 | 27.75 | 62.72 | 32.957 | 60.028 | 33.646 | 62.71 | 119.86 | 60.046 | 121.291
62.73 | 16.936 | 59.994 | 17.361 | 62.72 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.73 | 27.43 | 60.057 | 27.75 | 62.73 | 32.96 | 60.028 | 33.649 | 62.72 | 119.864 | 60.046 | 121.292
62.74 | 16.936 | 59.994 | 17.363 | 62.73 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.74 | 27.43 | 60.057 | 27.75 | 62.74 | 32.963 | 60.028 | 33.651 | 62.73 | 119.869 | 60.046 | 121.293
62.75 | 16.936 | 59.994 | 17.364 | 62.74 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.75 | 27.429 | 60.057 | 27.75 | 62.75 | 32.965 | 60.028 | 33.654 | 62.74 | 119.866 | 60.046 | 121.294
62.75 | 16.937 | 59.994 | 17.365 | 62.75 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.75 | 27.429 | 60.057 | 27.75 | 62.76 | 32.966 | 60.028 | 33.656 | 62.74 | 119.863 | 60.046 | 121.296
62.76 | 16.937 | 59.994 | 17.366 | 62.76 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.76 | 27.429 | 60.057 | 27.75 | 62.76 | 32.968 | 60.028 | 33.659 | 62.75 | 119.868 | 60.046 | 121.297
62.77 | 16.937 | 59.994 | 17.368 | 62.76 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.77 | 27.429 | 60.057 | 27.75 | 62.77 | 32.97 | 60.028 | 33.661 | 62.76 | 119.872 | 60.046 | 121.298
62.78 | 16.938 | 59.994 | 17.369 | 62.77 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.78 | 27.429 | 60.057 | 27.75 | 62.78 | 32.972 | 60.028 | 33.664 | 62.77 | 119.877 | 60.046 | 121.299
62.79 | 16.938 | 59.994 | 17.37 | 62.78 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.79 | 27.429 | 60.057 | 27.75 | 62.79 | 32.974 | 60.028 | 33.666 | 62.78 | 119.881 | 60.046 | 121.301
62.8 | 16.939 | 59.994 | 17.371 | 62.79 | 17.451 | 60.017 | 17.55 | 62.8 | 27.429 | 60.057 | 27.75 | 62.8 | 32.976 | 60.028 | 33.669 | 62.79 | 119.887 | 60.046 | 121.302
62.8 | 16.943 | 59.994 | 17.373 | 62.8 | 17.451 | 60.017 | 17.55 | 62.8 | 27.429 | 60.057 | 27.75 | 62.81 | 32.978 | 60.028 | 33.671 | 62.79 | 119.892 | 60.046 | 121.303
62.81 | 16.947 | 59.994 | 17.374 | 62.81 | 17.451 | 60.017 | 17.55 | 62.81 | 27.428 | 60.057 | 27.75 | 62.81 | 32.981 | 60.028 | 33.674 | 62.8 | 119.888 | 60.046 | 121.304
62.82 | 16.951 | 59.994 | 17.375 | 62.81 | 17.451 | 60.017 | 17.55 | 62.82 | 27.43 | 60.057 | 27.75 | 62.82 | 32.983 | 60.028 | 33.676 | 62.81 | 119.885 | 60.046 | 121.306
62.83 | 16.955 | 59.994 | 17.376 | 62.82 | 17.451 | 60.017 | 17.55 | 62.83 | 27.431 | 60.057 | 27.75 | 62.83 | 32.985 | 60.028 | 33.679 | 62.82 | 119.885 | 60.046 | 121.307
62.84 | 16.959 | 59.994 | 17.378 | 62.83 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.84 | 27.433 | 60.057 | 27.75 | 62.84 | 32.988 | 60.028 | 33.681 | 62.83 | 119.886 | 60.046 | 121.308
62.85 | 16.963 | 59.994 | 17.379 | 62.84 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.85 | 27.435 | 60.057 | 27.75 | 62.85 | 32.99 | 60.028 | 33.684 | 62.84 | 119.887 | 60.046 | 121.309
62.85 | 16.967 | 59.994 | 17.38 | 62.85 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.85 | 27.438 | 60.057 | 27.75 | 62.86 | 32.992 | 60.028 | 33.686 | 62.84 | 119.887 | 60.046 | 121.311
62.86 | 16.971 | 59.994 | 17.381 | 62.86 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.86 | 27.44 | 60.057 | 27.75 | 62.86 | 32.995 | 60.028 | 33.689 | 62.85 | 119.891 | 60.046 | 121.312
62.87 | 16.975 | 59.994 | 17.383 | 62.86 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.87 | 27.443 | 60.057 | 27.75 | 62.87 | 32.999 | 60.028 | 33.691 | 62.86 | 119.895 | 60.046 | 121.313
62.88 | 16.979 | 59.994 | 17.384 | 62.87 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.88 | 27.445 | 60.057 | 27.75 | 62.88 | 33.002 | 60.028 | 33.694 | 62.87 | 119.894 | 60.045 | 121.314
62.89 | 16.983 | 59.994 | 17.385 | 62.88 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.89 | 27.447 | 60.057 | 27.75 | 62.89 | 33.005 | 60.028 | 33.696 | 62.88 | 119.894 | 60.045 | 121.316
62.9 | 16.987 | 59.994 | 17.386 | 62.89 | 17.45 | 60.017 | 17.55 | 62.9 | 27.45 | 60.057 | 27.75 | 62.9 | 33.009 | 60.028 | 33.699 | 62.89 | 119.889 | 60.045 | 121.317
62.9 | 16.991 | 59.994 | 17.388 | 62.9 | 17.449 | 60.017 | 17.55 | 62.9 | 27.452 | 60.057 | 27.75 | 62.91 | 33.012 | 60.028 | 33.701 | 62.89 | 119.885 | 60.044 | 121.318
62.91 | 16.995 | 59.994 | 17.389 | 62.91 | 17.449 | 60.017 | 17.55 | 62.91 | 27.454 | 60.057 | 27.75 | 62.91 | 33.016 | 60.028 | 33.704 | 62.9 | 119.887 | 60.044 | 121.319
62.92 | 16.999 | 59.994 | 17.39 | 62.91 | 17.449 | 60.017 | 17.55 | 62.92 | 27.457 | 60.057 | 27.75 | 62.92 | 33.019 | 60.028 | 33.706 | 62.91 | 119.89 | 60.044 | 121.321
62.93 | 17.003 | 59.994 | 17.391 | 62.92 | 17.449 | 60.017 | 17.55 | 62.93 | 27.459 | 60.057 | 27.75 | 62.93 | 33.023 | 60.028 | 33.709 | 62.92 | 119.894 | 60.043 | 121.322
62.94 | 17.007 | 59.994 | 17.393 | 62.93 | 17.449 | 60.017 | 17.55 | 62.94 | 27.461 | 60.057 | 27.75 | 62.94 | 33.026 | 60.028 | 33.711 | 62.93 | 119.897 | 60.043 | 121.323
62.95 | 17.011 | 59.994 | 17.394 | 62.94 | 17.448 | 60.017 | 17.55 | 62.95 | 27.464 | 60.057 | 27.75 | 62.95 | 33.029 | 60.028 | 33.714 | 62.94 | 119.896 | 60.043 | 121.324
62.95 | 17.015 | 59.994 | 17.395 | 62.95 | 17.448 | 60.017 | 17.55 | 62.95 | 27.466 | 60.057 | 27.75 | 62.96 | 33.032 | 60.028 | 33.716 | 62.94 | 119.895 | 60.043 | 121.326
62.96 | 17.019 | 59.994 | 17.396 | 62.96 | 17.448 | 60.017 | 17.55 | 62.96 | 27.468 | 60.057 | 27.75 | 62.96 | 33.035 | 60.028 | 33.719 | 62.95 | 119.89 | 60.042 | 121.327
62.97 | 17.019 | 59.994 | 17.398 | 62.96 | 17.448 | 60.017 | 17.55 | 62.97 | 27.47 | 60.057 | 27.75 | 62.97 | 33.038 | 60.028 | 33.721 | 62.96 | 119.886 | 60.042 | 121.328
62.98 | 17.019 | 59.994 | 17.399 | 62.97 | 17.448 | 60.017 | 17.55 | 62.98 | 27.472 | 60.057 | 27.75 | 62.98 | 33.041 | 60.028 | 33.724 | 62.97 | 119.889 | 60.042 | 121.329
62.99 | 17.02 | 59.994 | 17.4 | 62.98 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 62.99 | 27.473 | 60.057 | 27.75 | 62.99 | 33.044 | 60.028 | 33.726 | 62.98 | 119.892 | 60.041 | 121.331
63 | 17.02 | 59.994 | 17.401 | 62.99 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 63 | 27.474 | 60.057 | 27.75 | 63 | 33.047 | 60.028 | 33.729 | 62.99 | 119.89 | 60.041 | 121.332
63 | 17.02 | 59.994 | 17.403 | 63 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 63 | 27.476 | 60.057 | 27.75 | 63.01 | 33.051 | 60.028 | 33.731 | 62.99 | 119.889 | 60.041 | 121.333
63.01 | 17.02 | 59.994 | 17.404 | 63.01 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 63.01 | 27.477 | 60.057 | 27.75 | 63.01 | 33.052 | 60.028 | 33.733 | 63 | 119.89 | 60.041 | 121.334
63.02 | 17.02 | 59.994 | 17.405 | 63.01 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 63.02 | 27.478 | 60.057 | 27.75 | 63.02 | 33.054 | 60.028 | 33.736 | 63.01 | 119.891 | 60.04 | 121.336
63.03 | 17.02 | 59.994 | 17.406 | 63.02 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 63.03 | 27.48 | 60.057 | 27.75 | 63.03 | 33.054 | 60.027 | 33.738 | 63.02 | 119.89 | 60.04 | 121.337
63.04 | 17.02 | 59.994 | 17.408 | 63.03 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 63.04 | 27.481 | 60.057 | 27.75 | 63.04 | 33.054 | 60.027 | 33.74 | 63.03 | 119.889 | 60.04 | 121.346
63.05 | 17.019 | 59.994 | 17.409 | 63.04 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 63.05 | 27.482 | 60.057 | 27.75 | 63.05 | 33.055 | 60.027 | 33.742 | 63.04 | 119.885 | 60.04 | 121.354
63.05 | 17.019 | 59.994 | 17.41 | 63.05 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 63.05 | 27.483 | 60.057 | 27.75 | 63.06 | 33.055 | 60.027 | 33.744 | 63.04 | 119.882 | 60.04 | 121.363
63.06 | 17.019 | 59.994 | 17.411 | 63.06 | 17.447 | 60.017 | 17.55 | 63.06 | 27.484 | 60.057 | 27.75 | 63.06 | 33.056 | 60.026 | 33.746 | 63.05 | 119.882 | 60.04 | 121.372
63.07 | 17.019 | 59.994 | 17.413 | 63.06 | 17.446 | 60.017 | 17.55 | 63.07 | 27.486 | 60.057 | 27.75 | 63.07 | 33.056 | 60.026 | 33.748 | 63.06 | 119.882 | 60.04 | 121.381
63.08 | 17.019 | 59.994 | 17.414 | 63.07 | 17.446 | 60.017 | 17.55 | 63.08 | 27.487 | 60.057 | 27.75 | 63.08 | 33.056 | 60.026 | 33.75 | 63.07 | 119.882 | 60.04 | 121.389
63.09 | 17.019 | 59.994 | 17.415 | 63.08 | 17.445 | 60.017 | 17.55 | 63.09 | 27.488 | 60.057 | 27.75 | 63.09 | 33.057 | 60.025 | 33.751 | 63.08 | 119.883 | 60.04 | 121.398
63.1 | 17.018 | 59.994 | 17.416 | 63.09 | 17.445 | 60.017 | 17.55 | 63.1 | 27.489 | 60.057 | 27.75 | 63.1 | 33.057 | 60.025 | 33.753 | 63.08 | 119.881 | 60.04 | 121.407
63.1 | 17.018 | 59.994 | 17.418 | 63.1 | 17.444 | 60.017 | 17.55 | 63.1 | 27.49 | 60.057 | 27.75 | 63.11 | 33.057 | 60.025 | 33.755 | 63.09 | 119.878 | 60.04 | 121.416
63.11 | 17.018 | 59.994 | 17.419 | 63.11 | 17.444 | 60.017 | 17.55 | 63.11 | 27.491 | 60.057 | 27.75 | 63.11 | 33.057 | 60.025 | 33.756 | 63.1 | 119.878 | 60.04 | 121.424
63.12 | 17.018 | 59.994 | 17.42 | 63.11 | 17.443 | 60.017 | 17.55 | 63.12 | 27.493 | 60.057 | 27.75 | 63.12 | 33.058 | 60.024 | 33.758 | 63.11 | 119.877 | 60.04 | 121.433
63.13 | 17.017 | 59.994 | 17.421 | 63.12 | 17.443 | 60.017 | 17.55 | 63.13 | 27.494 | 60.057 | 27.75 | 63.13 | 33.058 | 60.024 | 33.759 | 63.12 | 119.881 | 60.04 | 121.442
63.14 | 17.017 | 59.994 | 17.423 | 63.13 | 17.442 | 60.017 | 17.55 | 63.14 | 27.495 | 60.057 | 27.75 | 63.14 | 33.058 | 60.024 | 33.76 | 63.13 | 119.885 | 60.04 | 121.451
63.15 | 17.017 | 59.994 | 17.424 | 63.14 | 17.441 | 60.017 | 17.55 | 63.15 | 27.496 | 60.057 | 27.75 | 63.15 | 33.059 | 60.023 | 33.762 | 63.14 | 119.888 | 60.04 | 121.459
63.15 | 17.017 | 59.994 | 17.425 | 63.15 | 17.44 | 60.017 | 17.55 | 63.15 | 27.498 | 60.057 | 27.75 | 63.16 | 33.059 | 60.023 | 33.763 | 63.14 | 119.892 | 60.04 | 121.468
63.16 | 17.016 | 59.994 | 17.426 | 63.16 | 17.438 | 60.017 | 17.55 | 63.16 | 27.5 | 60.057 | 27.75 | 63.16 | 33.059 | 60.023 | 33.764 | 63.15 | 119.895 | 60.04 | 121.477
63.17 | 17.016 | 59.994 | 17.428 | 63.16 | 17.437 | 60.017 | 17.55 | 63.17 | 27.5 | 60.057 | 27.75 | 63.17 | 33.059 | 60.022 | 33.766 | 63.16 | 119.899 | 60.04 | 121.486
63.18 | 17.016 | 59.994 | 17.429 | 63.17 | 17.436 | 60.017 | 17.55 | 63.18 | 27.501 | 60.057 | 27.75 | 63.18 | 33.059 | 60.022 | 33.767 | 63.17 | 119.9 | 60.04 | 121.494
63.19 | 17.016 | 59.994 | 17.43 | 63.18 | 17.435 | 60.017 | 17.55 | 63.19 | 27.501 | 60.057 | 27.75 | 63.19 | 33.059 | 60.022 | 33.768 | 63.18 | 119.901 | 60.04 | 121.503
63.2 | 17.016 | 59.994 | 17.431 | 63.19 | 17.434 | 60.017 | 17.55 | 63.2 | 27.501 | 60.057 | 27.75 | 63.2 | 33.058 | 60.022 | 33.769 | 63.18 | 119.901 | 60.04 | 121.512
63.2 | 17.02 | 59.994 | 17.433 | 63.2 | 17.433 | 60.017 | 17.55 | 63.2 | 27.501 | 60.057 | 27.75 | 63.21 | 33.058 | 60.022 | 33.771 | 63.19 | 119.9 | 60.04 | 121.513
63.21 | 17.023 | 59.994 | 17.434 | 63.21 | 17.432 | 60.017 | 17.55 | 63.21 | 27.502 | 60.057 | 27.75 | 63.21 | 33.057 | 60.022 | 33.772 | 63.2 | 119.902 | 60.04 | 121.514
63.22 | 17.027 | 59.994 | 17.435 | 63.21 | 17.431 | 60.017 | 17.55 | 63.22 | 27.501 | 60.057 | 27.75 | 63.22 | 33.057 | 60.022 | 33.773 | 63.21 | 119.903 | 60.04 | 121.516
63.23 | 17.03 | 59.994 | 17.436 | 63.22 | 17.43 | 60.017 | 17.55 | 63.23 | 27.501 | 60.057 | 27.75 | 63.23 | 33.057 | 60.022 | 33.774 | 63.22 | 119.905 | 60.04 | 121.517
63.24 | 17.034 | 59.994 | 17.438 | 63.23 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 63.24 | 27.501 | 60.057 | 27.75 | 63.24 | 33.056 | 60.022 | 33.776 | 63.23 | 119.907 | 60.04 | 121.518
63.25 | 17.037 | 59.994 | 17.439 | 63.24 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 63.25 | 27.5 | 60.057 | 27.75 | 63.25 | 33.056 | 60.022 | 33.777 | 63.23 | 119.908 | 60.04 | 121.519
63.25 | 17.041 | 59.994 | 17.44 | 63.25 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 63.25 | 27.5 | 60.057 | 27.75 | 63.26 | 33.056 | 60.022 | 33.778 | 63.24 | 119.91 | 60.04 | 121.521
63.26 | 17.045 | 59.994 | 17.441 | 63.26 | 17.427 | 60.017 | 17.55 | 63.26 | 27.499 | 60.057 | 27.75 | 63.26 | 33.057 | 60.022 | 33.779 | 63.25 | 119.912 | 60.04 | 121.522
63.27 | 17.048 | 59.994 | 17.443 | 63.26 | 17.426 | 60.017 | 17.55 | 63.27 | 27.499 | 60.057 | 27.75 | 63.27 | 33.058 | 60.022 | 33.781 | 63.26 | 119.914 | 60.04 | 121.523
63.28 | 17.052 | 59.994 | 17.444 | 63.27 | 17.426 | 60.017 | 17.55 | 63.28 | 27.499 | 60.057 | 27.75 | 63.28 | 33.059 | 60.022 | 33.782 | 63.27 | 119.918 | 60.04 | 121.524
63.29 | 17.056 | 59.994 | 17.445 | 63.28 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.29 | 27.499 | 60.057 | 27.75 | 63.29 | 33.061 | 60.022 | 33.783 | 63.28 | 119.922 | 60.04 | 121.526
63.3 | 17.059 | 59.994 | 17.446 | 63.29 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.3 | 27.499 | 60.057 | 27.75 | 63.3 | 33.063 | 60.022 | 33.784 | 63.28 | 119.924 | 60.04 | 121.527
63.3 | 17.063 | 59.994 | 17.448 | 63.3 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.3 | 27.498 | 60.057 | 27.75 | 63.31 | 33.065 | 60.022 | 33.786 | 63.29 | 119.926 | 60.04 | 121.528
63.31 | 17.066 | 59.994 | 17.449 | 63.31 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.31 | 27.498 | 60.057 | 27.75 | 63.31 | 33.067 | 60.022 | 33.787 | 63.3 | 119.928 | 60.04 | 121.529
63.32 | 17.07 | 59.994 | 17.45 | 63.31 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.32 | 27.498 | 60.057 | 27.75 | 63.32 | 33.069 | 60.022 | 33.788 | 63.31 | 119.93 | 60.04 | 121.531
63.33 | 17.074 | 59.994 | 17.451 | 63.32 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.33 | 27.497 | 60.057 | 27.75 | 63.33 | 33.071 | 60.022 | 33.789 | 63.32 | 119.93 | 60.04 | 121.532
63.34 | 17.077 | 59.994 | 17.453 | 63.33 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.34 | 27.496 | 60.057 | 27.75 | 63.34 | 33.073 | 60.022 | 33.791 | 63.33 | 119.93 | 60.04 | 121.533
63.35 | 17.081 | 59.994 | 17.454 | 63.34 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.34 | 27.495 | 60.057 | 27.75 | 63.35 | 33.076 | 60.022 | 33.792 | 63.33 | 119.929 | 60.04 | 121.534
63.35 | 17.084 | 59.994 | 17.455 | 63.35 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.35 | 27.493 | 60.056 | 27.75 | 63.36 | 33.078 | 60.022 | 33.793 | 63.34 | 119.928 | 60.04 | 121.536
63.36 | 17.088 | 59.994 | 17.456 | 63.36 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.36 | 27.491 | 60.056 | 27.75 | 63.36 | 33.079 | 60.022 | 33.794 | 63.35 | 119.928 | 60.04 | 121.537
63.37 | 17.09 | 59.994 | 17.458 | 63.36 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.37 | 27.488 | 60.056 | 27.75 | 63.37 | 33.081 | 60.022 | 33.796 | 63.36 | 119.929 | 60.04 | 121.538
63.38 | 17.092 | 59.994 | 17.459 | 63.37 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.38 | 27.486 | 60.055 | 27.75 | 63.38 | 33.084 | 60.022 | 33.797 | 63.37 | 119.93 | 60.04 | 121.539
63.39 | 17.095 | 59.994 | 17.46 | 63.38 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.39 | 27.485 | 60.055 | 27.75 | 63.39 | 33.088 | 60.022 | 33.798 | 63.38 | 119.931 | 60.04 | 121.541
63.4 | 17.097 | 59.994 | 17.461 | 63.39 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.39 | 27.483 | 60.055 | 27.75 | 63.4 | 33.092 | 60.022 | 33.799 | 63.38 | 119.932 | 60.04 | 121.542
63.4 | 17.099 | 59.994 | 17.463 | 63.4 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.4 | 27.482 | 60.054 | 27.75 | 63.41 | 33.097 | 60.022 | 33.801 | 63.39 | 119.933 | 60.04 | 121.543
63.41 | 17.102 | 59.994 | 17.464 | 63.41 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.41 | 27.481 | 60.054 | 27.75 | 63.41 | 33.101 | 60.022 | 33.802 | 63.4 | 119.936 | 60.04 | 121.544
63.42 | 17.104 | 59.994 | 17.465 | 63.41 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.42 | 27.48 | 60.054 | 27.75 | 63.42 | 33.106 | 60.022 | 33.803 | 63.41 | 119.939 | 60.04 | 121.546
63.43 | 17.106 | 59.994 | 17.466 | 63.42 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.43 | 27.479 | 60.054 | 27.75 | 63.43 | 33.109 | 60.022 | 33.804 | 63.42 | 119.942 | 60.04 | 121.547
63.44 | 17.109 | 59.994 | 17.468 | 63.43 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.44 | 27.477 | 60.053 | 27.75 | 63.44 | 33.112 | 60.022 | 33.806 | 63.43 | 119.944 | 60.04 | 121.548
63.45 | 17.111 | 59.994 | 17.469 | 63.44 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.44 | 27.476 | 60.053 | 27.75 | 63.45 | 33.115 | 60.022 | 33.807 | 63.43 | 119.944 | 60.04 | 121.549
63.45 | 17.114 | 59.994 | 17.47 | 63.45 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.45 | 27.475 | 60.053 | 27.75 | 63.46 | 33.118 | 60.022 | 33.808 | 63.44 | 119.943 | 60.04 | 121.551
63.46 | 17.116 | 59.994 | 17.471 | 63.46 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.46 | 27.473 | 60.052 | 27.75 | 63.46 | 33.121 | 60.022 | 33.809 | 63.45 | 119.943 | 60.04 | 121.552
63.47 | 17.119 | 59.994 | 17.473 | 63.46 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.47 | 27.471 | 60.052 | 27.75 | 63.47 | 33.123 | 60.022 | 33.811 | 63.46 | 119.942 | 60.04 | 121.553
63.48 | 17.121 | 59.994 | 17.474 | 63.47 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.48 | 27.469 | 60.052 | 27.75 | 63.48 | 33.126 | 60.022 | 33.812 | 63.47 | 119.943 | 60.04 | 121.554
63.49 | 17.124 | 59.994 | 17.475 | 63.48 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.49 | 27.468 | 60.052 | 27.75 | 63.49 | 33.129 | 60.022 | 33.813 | 63.48 | 119.944 | 60.04 | 121.556
63.5 | 17.126 | 59.994 | 17.476 | 63.49 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.49 | 27.466 | 60.051 | 27.75 | 63.5 | 33.131 | 60.022 | 33.814 | 63.48 | 119.946 | 60.04 | 121.557
63.5 | 17.129 | 59.994 | 17.478 | 63.5 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.5 | 27.465 | 60.051 | 27.75 | 63.51 | 33.134 | 60.022 | 33.816 | 63.49 | 119.949 | 60.04 | 121.558
63.51 | 17.131 | 59.994 | 17.479 | 63.51 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.51 | 27.464 | 60.051 | 27.75 | 63.51 | 33.137 | 60.022 | 33.817 | 63.5 | 119.953 | 60.04 | 121.559
63.52 | 17.134 | 59.994 | 17.48 | 63.51 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.52 | 27.464 | 60.051 | 27.75 | 63.52 | 33.139 | 60.022 | 33.818 | 63.51 | 119.957 | 60.04 | 121.561
63.53 | 17.136 | 59.994 | 17.481 | 63.52 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.53 | 27.464 | 60.051 | 27.75 | 63.53 | 33.141 | 60.022 | 33.819 | 63.52 | 119.962 | 60.04 | 121.562
63.54 | 17.136 | 59.994 | 17.483 | 63.53 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.54 | 27.464 | 60.051 | 27.75 | 63.54 | 33.144 | 60.022 | 33.821 | 63.53 | 119.967 | 60.04 | 121.563
63.55 | 17.136 | 59.994 | 17.484 | 63.54 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.54 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.55 | 33.145 | 60.022 | 33.822 | 63.53 | 119.97 | 60.04 | 121.564
63.55 | 17.136 | 59.994 | 17.485 | 63.55 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.55 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.56 | 33.146 | 60.022 | 33.823 | 63.54 | 119.973 | 60.04 | 121.566
63.56 | 17.137 | 59.994 | 17.486 | 63.56 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.56 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.56 | 33.146 | 60.022 | 33.824 | 63.55 | 119.975 | 60.04 | 121.567
63.57 | 17.137 | 59.994 | 17.488 | 63.56 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 63.57 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.57 | 33.146 | 60.022 | 33.826 | 63.56 | 119.977 | 60.04 | 121.568
63.58 | 17.137 | 59.994 | 17.489 | 63.57 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.58 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.58 | 33.145 | 60.022 | 33.827 | 63.57 | 119.977 | 60.04 | 121.569
63.59 | 17.137 | 59.994 | 17.49 | 63.58 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.59 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.59 | 33.145 | 60.022 | 33.828 | 63.58 | 119.978 | 60.04 | 121.571
63.6 | 17.137 | 59.994 | 17.491 | 63.59 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.59 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.6 | 33.145 | 60.022 | 33.829 | 63.58 | 119.978 | 60.04 | 121.572
63.6 | 17.137 | 59.994 | 17.493 | 63.6 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.6 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.61 | 33.144 | 60.022 | 33.831 | 63.59 | 119.979 | 60.04 | 121.573
63.61 | 17.137 | 59.994 | 17.494 | 63.61 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.61 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.61 | 33.146 | 60.022 | 33.832 | 63.6 | 119.98 | 60.04 | 121.574
63.62 | 17.137 | 59.994 | 17.495 | 63.61 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.62 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.62 | 33.147 | 60.022 | 33.833 | 63.61 | 119.98 | 60.04 | 121.576
63.63 | 17.137 | 59.994 | 17.496 | 63.62 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.63 | 27.464 | 60.051 | 27.75 | 63.63 | 33.148 | 60.022 | 33.834 | 63.62 | 119.983 | 60.04 | 121.577
63.64 | 17.137 | 59.994 | 17.498 | 63.63 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.64 | 27.464 | 60.051 | 27.75 | 63.64 | 33.15 | 60.022 | 33.836 | 63.63 | 119.985 | 60.04 | 121.578
63.65 | 17.137 | 59.994 | 17.499 | 63.64 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.64 | 27.464 | 60.051 | 27.75 | 63.65 | 33.151 | 60.022 | 33.837 | 63.63 | 119.984 | 60.04 | 121.579
63.65 | 17.137 | 59.994 | 17.5 | 63.65 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.65 | 27.464 | 60.051 | 27.75 | 63.66 | 33.152 | 60.022 | 33.838 | 63.64 | 119.984 | 60.04 | 121.581
63.66 | 17.137 | 59.994 | 17.501 | 63.66 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.66 | 27.464 | 60.051 | 27.75 | 63.66 | 33.154 | 60.022 | 33.839 | 63.65 | 119.984 | 60.04 | 121.582
63.67 | 17.137 | 59.994 | 17.503 | 63.66 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 63.67 | 27.463 | 60.051 | 27.75 | 63.67 | 33.155 | 60.022 | 33.841 | 63.66 | 119.985 | 60.04 | 121.583
63.68 | 17.137 | 59.994 | 17.504 | 63.67 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.68 | 27.462 | 60.051 | 27.75 | 63.68 | 33.161 | 60.022 | 33.842 | 63.67 | 119.985 | 60.04 | 121.584
63.69 | 17.137 | 59.994 | 17.505 | 63.68 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.69 | 27.462 | 60.05 | 27.75 | 63.69 | 33.167 | 60.022 | 33.843 | 63.68 | 119.985 | 60.04 | 121.586
63.7 | 17.137 | 59.994 | 17.506 | 63.69 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.69 | 27.461 | 60.05 | 27.75 | 63.7 | 33.173 | 60.022 | 33.844 | 63.68 | 119.983 | 60.04 | 121.587
63.7 | 17.137 | 59.994 | 17.508 | 63.7 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.7 | 27.461 | 60.05 | 27.75 | 63.71 | 33.179 | 60.021 | 33.846 | 63.69 | 119.982 | 60.04 | 121.588
63.71 | 17.137 | 59.994 | 17.509 | 63.71 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.71 | 27.461 | 60.05 | 27.75 | 63.71 | 33.184 | 60.021 | 33.847 | 63.7 | 119.986 | 60.039 | 121.589
63.72 | 17.137 | 59.994 | 17.51 | 63.71 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.72 | 27.46 | 60.049 | 27.75 | 63.72 | 33.19 | 60.021 | 33.848 | 63.71 | 119.99 | 60.039 | 121.591
63.73 | 17.137 | 59.994 | 17.511 | 63.72 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.73 | 27.46 | 60.049 | 27.75 | 63.73 | 33.196 | 60.02 | 33.849 | 63.72 | 119.995 | 60.039 | 121.592
63.74 | 17.137 | 59.994 | 17.513 | 63.73 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.74 | 27.46 | 60.049 | 27.75 | 63.74 | 33.202 | 60.02 | 33.851 | 63.73 | 120 | 60.039 | 121.593
63.75 | 17.137 | 59.994 | 17.514 | 63.74 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.74 | 27.46 | 60.048 | 27.75 | 63.75 | 33.208 | 60.02 | 33.852 | 63.73 | 120.005 | 60.038 | 121.594
63.75 | 17.137 | 59.994 | 17.515 | 63.75 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.75 | 27.459 | 60.048 | 27.75 | 63.76 | 33.214 | 60.02 | 33.853 | 63.74 | 120.01 | 60.038 | 121.596
63.76 | 17.137 | 59.994 | 17.516 | 63.76 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.76 | 27.459 | 60.048 | 27.75 | 63.76 | 33.22 | 60.019 | 33.854 | 63.75 | 120.015 | 60.038 | 121.597
63.77 | 17.136 | 59.994 | 17.518 | 63.76 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.77 | 27.459 | 60.048 | 27.75 | 63.77 | 33.226 | 60.019 | 33.856 | 63.76 | 120.02 | 60.037 | 121.598
63.78 | 17.136 | 59.994 | 17.519 | 63.77 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.78 | 27.458 | 60.047 | 27.75 | 63.78 | 33.23 | 60.019 | 33.857 | 63.77 | 120.024 | 60.037 | 121.599
63.79 | 17.136 | 59.994 | 17.52 | 63.78 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.79 | 27.458 | 60.047 | 27.75 | 63.79 | 33.234 | 60.018 | 33.858 | 63.78 | 120.028 | 60.037 | 121.601
63.8 | 17.136 | 59.994 | 17.521 | 63.79 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.79 | 27.458 | 60.047 | 27.75 | 63.8 | 33.238 | 60.018 | 33.859 | 63.78 | 120.031 | 60.037 | 121.602
63.8 | 17.139 | 59.994 | 17.523 | 63.8 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.8 | 27.458 | 60.046 | 27.75 | 63.81 | 33.242 | 60.018 | 33.861 | 63.79 | 120.034 | 60.036 | 121.603
63.81 | 17.143 | 59.994 | 17.524 | 63.81 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.81 | 27.458 | 60.046 | 27.75 | 63.81 | 33.247 | 60.018 | 33.862 | 63.8 | 120.037 | 60.036 | 121.604
63.82 | 17.146 | 59.994 | 17.525 | 63.81 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.82 | 27.458 | 60.046 | 27.75 | 63.82 | 33.251 | 60.017 | 33.863 | 63.81 | 120.041 | 60.036 | 121.606
63.83 | 17.149 | 59.994 | 17.526 | 63.82 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.83 | 27.459 | 60.046 | 27.75 | 63.83 | 33.255 | 60.017 | 33.864 | 63.82 | 120.045 | 60.035 | 121.607
63.84 | 17.153 | 59.994 | 17.528 | 63.83 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.84 | 27.459 | 60.046 | 27.75 | 63.84 | 33.258 | 60.017 | 33.866 | 63.83 | 120.048 | 60.035 | 121.608
63.85 | 17.156 | 59.994 | 17.529 | 63.84 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.84 | 27.459 | 60.046 | 27.75 | 63.85 | 33.258 | 60.017 | 33.867 | 63.83 | 120.052 | 60.035 | 121.609
63.85 | 17.159 | 59.994 | 17.53 | 63.85 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.85 | 27.459 | 60.046 | 27.75 | 63.86 | 33.259 | 60.017 | 33.868 | 63.84 | 120.056 | 60.035 | 121.611
63.86 | 17.163 | 59.994 | 17.531 | 63.86 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 63.86 | 27.46 | 60.046 | 27.75 | 63.86 | 33.259 | 60.017 | 33.869 | 63.85 | 120.06 | 60.034 | 121.612
63.87 | 17.166 | 59.994 | 17.533 | 63.86 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.87 | 27.46 | 60.046 | 27.75 | 63.87 | 33.259 | 60.017 | 33.871 | 63.86 | 120.064 | 60.034 | 121.613
63.88 | 17.17 | 59.994 | 17.534 | 63.87 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.88 | 27.46 | 60.046 | 27.75 | 63.88 | 33.259 | 60.017 | 33.872 | 63.87 | 120.064 | 60.034 | 121.614
63.89 | 17.173 | 59.994 | 17.535 | 63.88 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.89 | 27.46 | 60.046 | 27.75 | 63.89 | 33.26 | 60.017 | 33.873 | 63.88 | 120.064 | 60.034 | 121.616
63.9 | 17.176 | 59.994 | 17.536 | 63.89 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.89 | 27.46 | 60.046 | 27.75 | 63.9 | 33.26 | 60.017 | 33.874 | 63.88 | 120.064 | 60.034 | 121.617
63.9 | 17.18 | 59.994 | 17.538 | 63.9 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.9 | 27.46 | 60.046 | 27.75 | 63.91 | 33.26 | 60.017 | 33.876 | 63.89 | 120.064 | 60.034 | 121.618
63.91 | 17.183 | 59.994 | 17.539 | 63.91 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.91 | 27.46 | 60.046 | 27.75 | 63.91 | 33.261 | 60.017 | 33.877 | 63.9 | 120.065 | 60.034 | 121.619
63.92 | 17.186 | 59.994 | 17.54 | 63.91 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.92 | 27.46 | 60.046 | 27.75 | 63.92 | 33.261 | 60.017 | 33.878 | 63.91 | 120.066 | 60.034 | 121.621
63.93 | 17.19 | 59.994 | 17.541 | 63.92 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.93 | 27.461 | 60.046 | 27.75 | 63.93 | 33.261 | 60.017 | 33.879 | 63.92 | 120.067 | 60.034 | 121.622
63.94 | 17.193 | 59.994 | 17.542 | 63.93 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.94 | 27.461 | 60.046 | 27.75 | 63.94 | 33.261 | 60.017 | 33.881 | 63.93 | 120.067 | 60.034 | 121.623
63.95 | 17.196 | 59.994 | 17.543 | 63.94 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.94 | 27.461 | 60.046 | 27.75 | 63.95 | 33.262 | 60.017 | 33.882 | 63.93 | 120.069 | 60.034 | 121.624
63.95 | 17.2 | 59.994 | 17.544 | 63.95 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.95 | 27.461 | 60.046 | 27.75 | 63.96 | 33.262 | 60.017 | 33.883 | 63.94 | 120.07 | 60.034 | 121.626
63.96 | 17.203 | 59.994 | 17.545 | 63.96 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 63.96 | 27.461 | 60.046 | 27.75 | 63.96 | 33.262 | 60.017 | 33.884 | 63.95 | 120.071 | 60.034 | 121.627
63.97 | 17.204 | 59.994 | 17.546 | 63.96 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 63.97 | 27.461 | 60.046 | 27.75 | 63.97 | 33.262 | 60.017 | 33.886 | 63.96 | 120.071 | 60.034 | 121.628
63.98 | 17.204 | 59.994 | 17.546 | 63.97 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 63.98 | 27.461 | 60.046 | 27.75 | 63.98 | 33.262 | 60.017 | 33.887 | 63.97 | 120.072 | 60.034 | 121.629
63.99 | 17.204 | 59.994 | 17.547 | 63.98 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 63.99 | 27.461 | 60.046 | 27.75 | 63.99 | 33.262 | 60.017 | 33.888 | 63.98 | 120.073 | 60.034 | 121.631
64 | 17.204 | 59.994 | 17.548 | 63.99 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 63.99 | 27.462 | 60.046 | 27.75 | 64 | 33.262 | 60.017 | 33.889 | 63.98 | 120.071 | 60.034 | 121.632
64 | 17.204 | 59.994 | 17.548 | 64 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64 | 27.462 | 60.046 | 27.75 | 64.01 | 33.263 | 60.017 | 33.891 | 63.99 | 120.07 | 60.034 | 121.633
64.01 | 17.204 | 59.994 | 17.549 | 64.01 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.01 | 27.462 | 60.046 | 27.75 | 64.01 | 33.263 | 60.017 | 33.892 | 64 | 120.069 | 60.034 | 121.634
64.02 | 17.204 | 59.994 | 17.549 | 64.01 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.02 | 27.462 | 60.046 | 27.75 | 64.02 | 33.263 | 60.017 | 33.893 | 64.01 | 120.067 | 60.034 | 121.636
64.03 | 17.204 | 59.994 | 17.549 | 64.02 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.03 | 27.462 | 60.046 | 27.75 | 64.03 | 33.263 | 60.017 | 33.894 | 64.02 | 120.066 | 60.034 | 121.637
64.04 | 17.205 | 59.994 | 17.55 | 64.03 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.04 | 27.462 | 60.046 | 27.75 | 64.04 | 33.263 | 60.017 | 33.896 | 64.03 | 120.065 | 60.034 | 121.638
64.05 | 17.205 | 59.994 | 17.55 | 64.04 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.04 | 27.462 | 60.046 | 27.75 | 64.05 | 33.263 | 60.017 | 33.897 | 64.03 | 120.063 | 60.034 | 121.639
64.05 | 17.205 | 59.994 | 17.55 | 64.05 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.05 | 27.462 | 60.046 | 27.75 | 64.06 | 33.262 | 60.017 | 33.898 | 64.04 | 120.062 | 60.034 | 121.641
64.06 | 17.205 | 59.994 | 17.55 | 64.06 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.06 | 27.463 | 60.046 | 27.75 | 64.06 | 33.262 | 60.017 | 33.899 | 64.05 | 120.06 | 60.034 | 121.642
64.07 | 17.207 | 59.994 | 17.55 | 64.06 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.07 | 27.463 | 60.046 | 27.75 | 64.07 | 33.262 | 60.017 | 33.901 | 64.06 | 120.057 | 60.034 | 121.643
64.08 | 17.209 | 59.994 | 17.55 | 64.07 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.08 | 27.464 | 60.046 | 27.75 | 64.08 | 33.262 | 60.017 | 33.902 | 64.07 | 120.057 | 60.034 | 121.644
64.09 | 17.211 | 59.994 | 17.55 | 64.08 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.09 | 27.464 | 60.046 | 27.75 | 64.09 | 33.261 | 60.017 | 33.903 | 64.08 | 120.057 | 60.034 | 121.645
64.1 | 17.213 | 59.994 | 17.55 | 64.09 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.09 | 27.465 | 60.046 | 27.75 | 64.1 | 33.261 | 60.017 | 33.904 | 64.08 | 120.056 | 60.034 | 121.646
64.1 | 17.215 | 59.994 | 17.55 | 64.1 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.1 | 27.465 | 60.046 | 27.75 | 64.11 | 33.261 | 60.017 | 33.905 | 64.09 | 120.055 | 60.034 | 121.647
64.11 | 17.217 | 59.994 | 17.55 | 64.11 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.11 | 27.466 | 60.046 | 27.75 | 64.11 | 33.261 | 60.017 | 33.907 | 64.1 | 120.052 | 60.034 | 121.648
64.12 | 17.219 | 59.994 | 17.55 | 64.11 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.12 | 27.466 | 60.046 | 27.75 | 64.12 | 33.261 | 60.017 | 33.908 | 64.11 | 120.05 | 60.034 | 121.649
64.13 | 17.221 | 59.994 | 17.55 | 64.12 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.13 | 27.467 | 60.046 | 27.75 | 64.13 | 33.263 | 60.017 | 33.909 | 64.12 | 120.048 | 60.034 | 121.65
64.14 | 17.223 | 59.994 | 17.55 | 64.13 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.14 | 27.468 | 60.046 | 27.75 | 64.14 | 33.265 | 60.017 | 33.91 | 64.13 | 120.045 | 60.034 | 121.651
64.15 | 17.225 | 59.994 | 17.55 | 64.14 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.14 | 27.469 | 60.046 | 27.75 | 64.15 | 33.268 | 60.017 | 33.912 | 64.13 | 120.046 | 60.034 | 121.652
64.15 | 17.232 | 59.994 | 17.55 | 64.15 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.15 | 27.469 | 60.046 | 27.75 | 64.16 | 33.272 | 60.017 | 33.913 | 64.14 | 120.046 | 60.034 | 121.652
64.16 | 17.239 | 59.994 | 17.55 | 64.16 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.16 | 27.47 | 60.046 | 27.75 | 64.16 | 33.276 | 60.017 | 33.914 | 64.15 | 120.049 | 60.034 | 121.653
64.17 | 17.246 | 59.994 | 17.55 | 64.16 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.17 | 27.471 | 60.046 | 27.75 | 64.17 | 33.28 | 60.017 | 33.915 | 64.16 | 120.051 | 60.034 | 121.654
64.18 | 17.253 | 59.994 | 17.55 | 64.17 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.18 | 27.471 | 60.046 | 27.75 | 64.18 | 33.284 | 60.017 | 33.917 | 64.17 | 120.054 | 60.034 | 121.655
64.19 | 17.26 | 59.994 | 17.55 | 64.18 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.19 | 27.472 | 60.046 | 27.75 | 64.19 | 33.288 | 60.017 | 33.918 | 64.18 | 120.057 | 60.034 | 121.655
64.2 | 17.267 | 59.994 | 17.55 | 64.19 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.19 | 27.473 | 60.046 | 27.75 | 64.2 | 33.292 | 60.017 | 33.919 | 64.18 | 120.06 | 60.034 | 121.656
64.2 | 17.274 | 59.994 | 17.55 | 64.2 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.2 | 27.474 | 60.046 | 27.75 | 64.21 | 33.297 | 60.017 | 33.92 | 64.19 | 120.064 | 60.034 | 121.657
64.21 | 17.281 | 59.994 | 17.55 | 64.21 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 64.21 | 27.474 | 60.046 | 27.75 | 64.21 | 33.303 | 60.017 | 33.922 | 64.2 | 120.066 | 60.034 | 121.657
64.22 | 17.288 | 59.994 | 17.55 | 64.21 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 64.22 | 27.474 | 60.046 | 27.75 | 64.22 | 33.309 | 60.017 | 33.923 | 64.21 | 120.069 | 60.034 | 121.658
64.23 | 17.295 | 59.994 | 17.55 | 64.22 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 64.23 | 27.475 | 60.046 | 27.75 | 64.23 | 33.315 | 60.017 | 33.924 | 64.22 | 120.073 | 60.034 | 121.658
64.24 | 17.3 | 59.994 | 17.55 | 64.23 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 64.24 | 27.475 | 60.046 | 27.75 | 64.24 | 33.321 | 60.017 | 33.925 | 64.23 | 120.077 | 60.034 | 121.659
64.25 | 17.305 | 59.994 | 17.55 | 64.24 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 64.24 | 27.475 | 60.046 | 27.75 | 64.25 | 33.327 | 60.017 | 33.927 | 64.23 | 120.079 | 60.034 | 121.66
64.25 | 17.31 | 59.994 | 17.55 | 64.25 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 64.25 | 27.475 | 60.046 | 27.75 | 64.26 | 33.333 | 60.017 | 33.928 | 64.24 | 120.082 | 60.034 | 121.66
64.26 | 17.315 | 59.994 | 17.55 | 64.26 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 64.26 | 27.475 | 60.046 | 27.75 | 64.26 | 33.339 | 60.017 | 33.929 | 64.25 | 120.085 | 60.034 | 121.661
64.27 | 17.32 | 59.994 | 17.55 | 64.26 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 64.27 | 27.475 | 60.046 | 27.75 | 64.27 | 33.345 | 60.017 | 33.93 | 64.26 | 120.088 | 60.034 | 121.662
64.28 | 17.325 | 59.994 | 17.55 | 64.27 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 64.28 | 27.475 | 60.046 | 27.75 | 64.28 | 33.352 | 60.017 | 33.932 | 64.27 | 120.087 | 60.034 | 121.662
64.29 | 17.33 | 59.994 | 17.55 | 64.28 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 64.29 | 27.476 | 60.046 | 27.75 | 64.29 | 33.358 | 60.017 | 33.933 | 64.28 | 120.086 | 60.034 | 121.663
64.3 | 17.335 | 59.994 | 17.55 | 64.29 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 64.29 | 27.476 | 60.046 | 27.75 | 64.3 | 33.362 | 60.017 | 33.934 | 64.28 | 120.087 | 60.034 | 121.663
64.3 | 17.34 | 59.994 | 17.55 | 64.3 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 64.3 | 27.476 | 60.046 | 27.75 | 64.31 | 33.367 | 60.017 | 33.935 | 64.29 | 120.089 | 60.034 | 121.664
64.31 | 17.345 | 59.994 | 17.55 | 64.31 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 64.31 | 27.476 | 60.046 | 27.75 | 64.31 | 33.369 | 60.017 | 33.937 | 64.3 | 120.089 | 60.034 | 121.665
64.32 | 17.345 | 59.994 | 17.55 | 64.31 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 64.32 | 27.477 | 60.046 | 27.75 | 64.32 | 33.372 | 60.017 | 33.938 | 64.31 | 120.09 | 60.034 | 121.665
64.33 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.32 | 17.426 | 60.017 | 17.55 | 64.33 | 27.477 | 60.046 | 27.75 | 64.33 | 33.374 | 60.017 | 33.939 | 64.32 | 120.092 | 60.034 | 121.666
64.34 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.33 | 17.426 | 60.017 | 17.55 | 64.34 | 27.477 | 60.046 | 27.75 | 64.34 | 33.376 | 60.017 | 33.94 | 64.33 | 120.094 | 60.034 | 121.667
64.35 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.34 | 17.426 | 60.017 | 17.55 | 64.34 | 27.477 | 60.046 | 27.75 | 64.35 | 33.378 | 60.017 | 33.942 | 64.33 | 120.094 | 60.034 | 121.667
64.35 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.35 | 17.427 | 60.017 | 17.55 | 64.35 | 27.477 | 60.046 | 27.75 | 64.36 | 33.38 | 60.017 | 33.943 | 64.34 | 120.095 | 60.034 | 121.668
64.36 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.36 | 17.427 | 60.017 | 17.55 | 64.36 | 27.478 | 60.046 | 27.75 | 64.36 | 33.382 | 60.017 | 33.944 | 64.35 | 120.092 | 60.034 | 121.668
64.37 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.36 | 17.427 | 60.017 | 17.55 | 64.37 | 27.478 | 60.046 | 27.75 | 64.37 | 33.384 | 60.017 | 33.945 | 64.36 | 120.089 | 60.034 | 121.669
64.38 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.37 | 17.427 | 60.017 | 17.55 | 64.38 | 27.478 | 60.046 | 27.75 | 64.38 | 33.384 | 60.017 | 33.947 | 64.37 | 120.087 | 60.034 | 121.67
64.39 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.38 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.39 | 27.478 | 60.046 | 27.75 | 64.39 | 33.384 | 60.017 | 33.948 | 64.38 | 120.086 | 60.034 | 121.67
64.4 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.39 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.39 | 27.478 | 60.046 | 27.75 | 64.4 | 33.384 | 60.017 | 33.949 | 64.38 | 120.088 | 60.034 | 121.671
64.4 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.4 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.4 | 27.478 | 60.046 | 27.75 | 64.41 | 33.384 | 60.017 | 33.95 | 64.39 | 120.09 | 60.034 | 121.672
64.41 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.41 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.41 | 27.479 | 60.046 | 27.75 | 64.41 | 33.384 | 60.017 | 33.952 | 64.4 | 120.09 | 60.034 | 121.672
64.42 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.41 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.42 | 27.478 | 60.046 | 27.75 | 64.42 | 33.384 | 60.017 | 33.953 | 64.41 | 120.091 | 60.034 | 121.673
64.43 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.42 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.43 | 27.477 | 60.046 | 27.75 | 64.43 | 33.384 | 60.017 | 33.954 | 64.42 | 120.087 | 60.034 | 121.673
64.44 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.43 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.44 | 27.475 | 60.046 | 27.75 | 64.44 | 33.384 | 60.017 | 33.955 | 64.43 | 120.082 | 60.034 | 121.674
64.45 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.44 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.44 | 27.474 | 60.046 | 27.75 | 64.45 | 33.384 | 60.017 | 33.957 | 64.43 | 120.084 | 60.034 | 121.675
64.45 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.45 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.45 | 27.472 | 60.046 | 27.75 | 64.46 | 33.384 | 60.017 | 33.958 | 64.44 | 120.085 | 60.034 | 121.675
64.46 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.46 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.46 | 27.471 | 60.046 | 27.75 | 64.46 | 33.384 | 60.017 | 33.959 | 64.45 | 120.087 | 60.034 | 121.676
64.47 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.46 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.47 | 27.47 | 60.046 | 27.75 | 64.47 | 33.383 | 60.017 | 33.96 | 64.46 | 120.09 | 60.034 | 121.677
64.48 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.47 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.48 | 27.468 | 60.046 | 27.75 | 64.48 | 33.383 | 60.017 | 33.962 | 64.47 | 120.092 | 60.034 | 121.677
64.49 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.48 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.49 | 27.467 | 60.046 | 27.75 | 64.49 | 33.383 | 60.017 | 33.963 | 64.48 | 120.094 | 60.034 | 121.678
64.5 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.49 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.49 | 27.465 | 60.046 | 27.75 | 64.5 | 33.383 | 60.017 | 33.964 | 64.48 | 120.092 | 60.034 | 121.678
64.51 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.5 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.5 | 27.463 | 60.046 | 27.75 | 64.51 | 33.383 | 60.017 | 33.965 | 64.49 | 120.089 | 60.034 | 121.679
64.51 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.51 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.51 | 27.462 | 60.046 | 27.75 | 64.51 | 33.383 | 60.017 | 33.967 | 64.5 | 120.088 | 60.034 | 121.68
64.52 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.51 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.52 | 27.46 | 60.046 | 27.75 | 64.52 | 33.383 | 60.017 | 33.968 | 64.51 | 120.087 | 60.034 | 121.68
64.53 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.52 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.53 | 27.459 | 60.046 | 27.75 | 64.53 | 33.383 | 60.017 | 33.969 | 64.52 | 120.09 | 60.034 | 121.681
64.54 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.53 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.54 | 27.457 | 60.046 | 27.75 | 64.54 | 33.383 | 60.017 | 33.97 | 64.53 | 120.093 | 60.034 | 121.682
64.55 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.54 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.54 | 27.456 | 60.046 | 27.75 | 64.55 | 33.384 | 60.017 | 33.972 | 64.53 | 120.095 | 60.034 | 121.682
64.55 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.55 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.55 | 27.454 | 60.046 | 27.75 | 64.56 | 33.386 | 60.017 | 33.973 | 64.54 | 120.098 | 60.033 | 121.683
64.56 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.56 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.56 | 27.453 | 60.046 | 27.75 | 64.56 | 33.387 | 60.017 | 33.974 | 64.55 | 120.097 | 60.033 | 121.683
64.57 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.56 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.57 | 27.451 | 60.046 | 27.75 | 64.57 | 33.389 | 60.017 | 33.975 | 64.56 | 120.096 | 60.033 | 121.684
64.58 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.57 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.58 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.58 | 33.391 | 60.017 | 33.977 | 64.57 | 120.092 | 60.033 | 121.685
64.59 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.58 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.59 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.59 | 33.394 | 60.017 | 33.978 | 64.58 | 120.089 | 60.032 | 121.685
64.6 | 17.344 | 59.994 | 17.55 | 64.59 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.59 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.6 | 33.396 | 60.017 | 33.979 | 64.58 | 120.093 | 60.032 | 121.686
64.6 | 17.346 | 59.994 | 17.55 | 64.6 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.6 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.61 | 33.399 | 60.017 | 33.98 | 64.59 | 120.097 | 60.032 | 121.687
64.61 | 17.349 | 59.994 | 17.55 | 64.61 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.61 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.61 | 33.401 | 60.017 | 33.982 | 64.6 | 120.1 | 60.031 | 121.687
64.62 | 17.352 | 59.994 | 17.55 | 64.61 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.62 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.62 | 33.403 | 60.017 | 33.983 | 64.61 | 120.104 | 60.031 | 121.688
64.63 | 17.355 | 59.994 | 17.55 | 64.62 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.63 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.63 | 33.406 | 60.017 | 33.984 | 64.62 | 120.106 | 60.031 | 121.688
64.64 | 17.357 | 59.994 | 17.55 | 64.63 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.64 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.64 | 33.408 | 60.017 | 33.985 | 64.63 | 120.107 | 60.031 | 121.689
64.65 | 17.36 | 59.994 | 17.55 | 64.64 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.64 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.65 | 33.41 | 60.017 | 33.987 | 64.63 | 120.107 | 60.03 | 121.69
64.66 | 17.363 | 59.994 | 17.55 | 64.65 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.65 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.66 | 33.412 | 60.017 | 33.988 | 64.64 | 120.106 | 60.03 | 121.69
64.66 | 17.366 | 59.994 | 17.55 | 64.66 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.66 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.66 | 33.414 | 60.017 | 33.989 | 64.65 | 120.112 | 60.03 | 121.691
64.67 | 17.368 | 59.994 | 17.55 | 64.66 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.67 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.67 | 33.417 | 60.017 | 33.99 | 64.66 | 120.118 | 60.029 | 121.692
64.68 | 17.371 | 59.994 | 17.55 | 64.67 | 17.427 | 60.017 | 17.55 | 64.68 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.68 | 33.419 | 60.017 | 33.992 | 64.67 | 120.123 | 60.029 | 121.692
64.69 | 17.374 | 59.994 | 17.55 | 64.68 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.69 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.69 | 33.421 | 60.017 | 33.993 | 64.68 | 120.128 | 60.029 | 121.693
64.7 | 17.376 | 59.994 | 17.55 | 64.69 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.69 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.7 | 33.423 | 60.017 | 33.994 | 64.68 | 120.132 | 60.029 | 121.693
64.71 | 17.379 | 59.994 | 17.55 | 64.7 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.7 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.71 | 33.426 | 60.017 | 33.995 | 64.69 | 120.136 | 60.028 | 121.694
64.71 | 17.382 | 59.994 | 17.55 | 64.71 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.71 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.71 | 33.426 | 60.017 | 33.997 | 64.7 | 120.14 | 60.028 | 121.695
64.72 | 17.385 | 59.994 | 17.55 | 64.71 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.72 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.72 | 33.427 | 60.017 | 33.998 | 64.71 | 120.144 | 60.028 | 121.695
64.73 | 17.387 | 59.994 | 17.55 | 64.72 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.73 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.73 | 33.428 | 60.017 | 33.999 | 64.72 | 120.148 | 60.028 | 121.696
64.74 | 17.39 | 59.994 | 17.55 | 64.73 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.74 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.74 | 33.428 | 60.017 | 34 | 64.73 | 120.153 | 60.028 | 121.697
64.75 | 17.393 | 59.994 | 17.55 | 64.74 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.74 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.75 | 33.43 | 60.017 | 34.002 | 64.73 | 120.16 | 60.028 | 121.697
64.76 | 17.395 | 59.994 | 17.55 | 64.75 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.75 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.76 | 33.432 | 60.017 | 34.003 | 64.74 | 120.168 | 60.028 | 121.698
64.76 | 17.398 | 59.994 | 17.55 | 64.76 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.76 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.76 | 33.434 | 60.017 | 34.004 | 64.75 | 120.173 | 60.028 | 121.698
64.77 | 17.398 | 59.994 | 17.55 | 64.76 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.77 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.77 | 33.435 | 60.017 | 34.005 | 64.76 | 120.179 | 60.028 | 121.699
64.78 | 17.398 | 59.994 | 17.55 | 64.77 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.78 | 27.451 | 60.046 | 27.75 | 64.78 | 33.437 | 60.017 | 34.007 | 64.77 | 120.184 | 60.028 | 121.7
64.79 | 17.398 | 59.994 | 17.55 | 64.78 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.79 | 27.451 | 60.046 | 27.75 | 64.79 | 33.439 | 60.017 | 34.008 | 64.78 | 120.19 | 60.028 | 121.7
64.8 | 17.398 | 59.994 | 17.55 | 64.79 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.79 | 27.451 | 60.046 | 27.75 | 64.8 | 33.441 | 60.017 | 34.009 | 64.78 | 120.194 | 60.028 | 121.701
64.8 | 17.398 | 59.994 | 17.55 | 64.8 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.8 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.81 | 33.444 | 60.017 | 34.01 | 64.79 | 120.198 | 60.028 | 121.702
64.81 | 17.398 | 59.994 | 17.55 | 64.81 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.81 | 27.45 | 60.046 | 27.75 | 64.81 | 33.446 | 60.017 | 34.012 | 64.8 | 120.204 | 60.028 | 121.702
64.82 | 17.398 | 59.994 | 17.55 | 64.81 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.82 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.82 | 33.448 | 60.017 | 34.013 | 64.81 | 120.21 | 60.028 | 121.703
64.83 | 17.398 | 59.994 | 17.55 | 64.82 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.83 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.83 | 33.45 | 60.017 | 34.014 | 64.82 | 120.212 | 60.028 | 121.703
64.84 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.83 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.84 | 27.449 | 60.046 | 27.75 | 64.84 | 33.452 | 60.017 | 34.015 | 64.83 | 120.215 | 60.028 | 121.704
64.85 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.84 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.84 | 27.448 | 60.046 | 27.75 | 64.85 | 33.453 | 60.017 | 34.017 | 64.83 | 120.216 | 60.028 | 121.705
64.86 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.85 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.85 | 27.448 | 60.046 | 27.75 | 64.86 | 33.455 | 60.017 | 34.018 | 64.84 | 120.217 | 60.028 | 121.705
64.86 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.86 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.86 | 27.448 | 60.046 | 27.75 | 64.86 | 33.458 | 60.017 | 34.019 | 64.85 | 120.218 | 60.028 | 121.706
64.87 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.86 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.87 | 27.447 | 60.046 | 27.75 | 64.87 | 33.46 | 60.017 | 34.02 | 64.86 | 120.219 | 60.028 | 121.707
64.88 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.87 | 17.429 | 60.017 | 17.55 | 64.88 | 27.447 | 60.046 | 27.75 | 64.88 | 33.463 | 60.017 | 34.022 | 64.87 | 120.221 | 60.028 | 121.707
64.89 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.88 | 17.428 | 60.017 | 17.55 | 64.89 | 27.447 | 60.046 | 27.75 | 64.89 | 33.465 | 60.017 | 34.023 | 64.88 | 120.222 | 60.028 | 121.708
64.9 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.89 | 17.427 | 60.017 | 17.55 | 64.89 | 27.446 | 60.046 | 27.75 | 64.9 | 33.467 | 60.017 | 34.024 | 64.88 | 120.222 | 60.028 | 121.708
64.91 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.9 | 17.427 | 60.017 | 17.55 | 64.9 | 27.446 | 60.046 | 27.75 | 64.91 | 33.47 | 60.017 | 34.025 | 64.89 | 120.223 | 60.028 | 121.709
64.91 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.91 | 17.426 | 60.017 | 17.55 | 64.91 | 27.446 | 60.046 | 27.75 | 64.91 | 33.47 | 60.017 | 34.027 | 64.9 | 120.223 | 60.028 | 121.71
64.92 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.91 | 17.425 | 60.017 | 17.55 | 64.92 | 27.446 | 60.046 | 27.75 | 64.92 | 33.471 | 60.017 | 34.028 | 64.91 | 120.223 | 60.028 | 121.71
64.93 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.92 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 64.93 | 27.445 | 60.046 | 27.75 | 64.93 | 33.471 | 60.017 | 34.029 | 64.92 | 120.224 | 60.028 | 121.711
64.94 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.93 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 64.94 | 27.444 | 60.046 | 27.75 | 64.94 | 33.472 | 60.017 | 34.03 | 64.93 | 120.224 | 60.028 | 121.712
64.95 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.94 | 17.424 | 60.017 | 17.55 | 64.94 | 27.443 | 60.046 | 27.75 | 64.95 | 33.472 | 60.017 | 34.032 | 64.93 | 120.226 | 60.028 | 121.712
64.96 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.95 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 64.95 | 27.443 | 60.046 | 27.75 | 64.96 | 33.473 | 60.017 | 34.033 | 64.94 | 120.227 | 60.028 | 121.713
64.96 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.96 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 64.96 | 27.442 | 60.046 | 27.75 | 64.96 | 33.473 | 60.017 | 34.034 | 64.95 | 120.229 | 60.028 | 121.713
64.97 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.96 | 17.423 | 60.017 | 17.55 | 64.97 | 27.442 | 60.046 | 27.75 | 64.97 | 33.473 | 60.017 | 34.035 | 64.96 | 120.232 | 60.028 | 121.714
64.98 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.97 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 64.98 | 27.442 | 60.046 | 27.75 | 64.98 | 33.476 | 60.017 | 34.037 | 64.97 | 120.232 | 60.028 | 121.715
64.99 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.98 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 64.99 | 27.442 | 60.046 | 27.75 | 64.99 | 33.479 | 60.017 | 34.038 | 64.98 | 120.232 | 60.028 | 121.715
65 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 64.99 | 17.422 | 60.017 | 17.55 | 64.99 | 27.441 | 60.046 | 27.75 | 65 | 33.481 | 60.017 | 34.039 | 64.98 | 120.232 | 60.028 | 121.716
65.01 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 65 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 65 | 27.441 | 60.046 | 27.75 | 65.01 | 33.484 | 60.017 | 34.041 | 64.99 | 120.232 | 60.028 | 121.717
65.01 | 17.397 | 59.994 | 17.55 | 65.01 | 17.421 | 60.017 | 17.55 | 65.01 | 27.441 | 60.046 | 27.75 | 65.01 | 33.486 | 60.017 | 34.042 | 65 | 120.233 | 60.028 | 121.717
65.02 | 17.4 | 59.994 | 17.55 | 65.01 | 17.42 | 60.017 | 17.55 | 65.02 | 27.44 | 60.046 | 27.75 | 65.02 | 33.489 | 60.017 | 34.043 | 65.01 | 120.234 | 60.028 | 121.718
65.03 | 17.404 | 59.994 | 17.55 | 65.02 | 17.419 | 60.017 | 17.55 | 65.03 | 27.44 | 60.046 | 27.75 | 65.03 | 33.491 | 60.017 | 34.045 | 65.02 | 120.237 | 60.028 | 121.718
65.04 | 17.408 | 59.994 | 17.55 | 65.03 | 17.419 | 60.017 | 17.55 | 65.04 | 27.44 | 60.046 | 27.75 | 65.04 | 33.493 | 60.017 | 34.046 | 65.03 | 120.24 | 60.028 | 121.719
65.05 | 17.411 | 59.994 | 17.55 | 65.04 | 17.418 | 60.017 | 17.55 | 65.04 | 27.44 | 60.046 | 27.75 | 65.05 | 33.495 | 60.017 | 34.048 | 65.03 | 120.243 | 60.028 | 121.72
65.06 | 17.415 | 59.994 | 17.55 | 65.05 | 17.418 | 60.017 | 17.55 | 65.05 | 27.439 | 60.046 | 27.75 | 65.06 | 33.497 | 60.017 | 34.049 | 65.04 | 120.246 | 60.028 | 121.72
65.06 | 17.418 | 59.994 | 17.55 | 65.06 | 17.418 | 60.017 | 17.55 | 65.06 | 27.439 | 60.046 | 27.75 | 65.06 | 33.499 | 60.017 | 34.051 | 65.05 | 120.248 | 60.028 | 121.721
65.07 | 17.422 | 59.994 | 17.55 | 65.06 | 17.418 | 60.018 | 17.55 | 65.07 | 27.439 | 60.046 | 27.75 | 65.07 | 33.501 | 60.017 | 34.052 | 65.06 | 120.251 | 60.028 | 121.722
65.08 | 17.425 | 59.994 | 17.55 | 65.07 | 17.418 | 60.018 | 17.55 | 65.08 | 27.439 | 60.046 | 27.75 | 65.08 | 33.502 | 60.017 | 34.054 | 65.07 | 120.253 | 60.028 | 121.722
65.09 | 17.429 | 59.994 | 17.55 | 65.08 | 17.418 | 60.018 | 17.55 | 65.09 | 27.439 | 60.046 | 27.75 | 65.09 | 33.504 | 60.017 | 34.055 | 65.08 | 120.255 | 60.028 | 121.723
65.1 | 17.433 | 59.994 | 17.55 | 65.09 | 17.418 | 60.018 | 17.55 | 65.09 | 27.439 | 60.046 | 27.75 | 65.1 | 33.506 | 60.017 | 34.057 | 65.08 | 120.255 | 60.028 | 121.723
65.11 | 17.436 | 59.994 | 17.55 | 65.1 | 17.418 | 60.019 | 17.55 | 65.1 | 27.44 | 60.046 | 27.75 | 65.11 | 33.507 | 60.017 | 34.059 | 65.09 | 120.255 | 60.028 | 121.724
65.11 | 17.44 | 59.994 | 17.55 | 65.11 | 17.418 | 60.019 | 17.55 | 65.11 | 27.44 | 60.046 | 27.75 | 65.11 | 33.509 | 60.017 | 34.06 | 65.1 | 120.254 | 60.028 | 121.725
65.12 | 17.443 | 59.994 | 17.55 | 65.11 | 17.417 | 60.019 | 17.55 | 65.12 | 27.44 | 60.046 | 27.75 | 65.12 | 33.511 | 60.017 | 34.062 | 65.11 | 120.253 | 60.028 | 121.725
65.13 | 17.447 | 59.994 | 17.55 | 65.12 | 17.417 | 60.02 | 17.55 | 65.13 | 27.441 | 60.046 | 27.75 | 65.13 | 33.513 | 60.017 | 34.064 | 65.12 | 120.252 | 60.028 | 121.726
65.14 | 17.451 | 59.994 | 17.55 | 65.13 | 17.416 | 60.02 | 17.55 | 65.14 | 27.44 | 60.046 | 27.75 | 65.14 | 33.515 | 60.017 | 34.066 | 65.13 | 120.252 | 60.028 | 121.727
65.15 | 17.454 | 59.994 | 17.55 | 65.14 | 17.416 | 60.02 | 17.55 | 65.14 | 27.439 | 60.046 | 27.75 | 65.15 | 33.514 | 60.017 | 34.068 | 65.13 | 120.251 | 60.028 | 121.727
65.16 | 17.458 | 59.994 | 17.55 | 65.15 | 17.416 | 60.02 | 17.55 | 65.15 | 27.438 | 60.046 | 27.75 | 65.16 | 33.514 | 60.017 | 34.069 | 65.14 | 120.251 | 60.028 | 121.728
65.16 | 17.461 | 59.994 | 17.55 | 65.16 | 17.415 | 60.021 | 17.55 | 65.16 | 27.437 | 60.046 | 27.75 | 65.16 | 33.515 | 60.017 | 34.071 | 65.15 | 120.251 | 60.028 | 121.728
65.17 | 17.465 | 59.994 | 17.55 | 65.16 | 17.415 | 60.021 | 17.55 | 65.17 | 27.436 | 60.046 | 27.75 | 65.17 | 33.515 | 60.017 | 34.073 | 65.16 | 120.25 | 60.028 | 121.729
65.18 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.17 | 17.415 | 60.021 | 17.55 | 65.18 | 27.435 | 60.046 | 27.75 | 65.18 | 33.516 | 60.017 | 34.075 | 65.17 | 120.249 | 60.028 | 121.73
65.19 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.18 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.19 | 27.435 | 60.046 | 27.75 | 65.19 | 33.517 | 60.017 | 34.077 | 65.18 | 120.249 | 60.028 | 121.73
65.2 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.19 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.19 | 27.435 | 60.046 | 27.75 | 65.2 | 33.518 | 60.017 | 34.079 | 65.18 | 120.246 | 60.028 | 121.731
65.21 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.2 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.2 | 27.434 | 60.046 | 27.75 | 65.21 | 33.518 | 60.017 | 34.081 | 65.19 | 120.243 | 60.028 | 121.732
65.21 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.21 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.21 | 27.434 | 60.046 | 27.75 | 65.21 | 33.519 | 60.017 | 34.083 | 65.2 | 120.24 | 60.028 | 121.732
65.22 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.21 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.22 | 27.434 | 60.046 | 27.75 | 65.22 | 33.52 | 60.017 | 34.084 | 65.21 | 120.238 | 60.028 | 121.733
65.23 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.22 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.23 | 27.434 | 60.046 | 27.75 | 65.23 | 33.522 | 60.017 | 34.086 | 65.22 | 120.235 | 60.028 | 121.733
65.24 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.23 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.24 | 27.434 | 60.046 | 27.75 | 65.24 | 33.523 | 60.017 | 34.088 | 65.23 | 120.232 | 60.028 | 121.734
65.25 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.24 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.24 | 27.433 | 60.046 | 27.75 | 65.25 | 33.524 | 60.017 | 34.09 | 65.23 | 120.229 | 60.028 | 121.735
65.26 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.25 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.25 | 27.433 | 60.046 | 27.75 | 65.26 | 33.525 | 60.017 | 34.092 | 65.24 | 120.227 | 60.028 | 121.735
65.26 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.25 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.26 | 27.432 | 60.046 | 27.75 | 65.26 | 33.527 | 60.017 | 34.094 | 65.25 | 120.226 | 60.028 | 121.736
65.27 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.26 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.27 | 27.432 | 60.046 | 27.75 | 65.27 | 33.528 | 60.017 | 34.096 | 65.26 | 120.225 | 60.028 | 121.737
65.28 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.27 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.28 | 27.431 | 60.046 | 27.75 | 65.28 | 33.529 | 60.017 | 34.098 | 65.27 | 120.228 | 60.028 | 121.737
65.29 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.28 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.29 | 27.431 | 60.046 | 27.75 | 65.29 | 33.53 | 60.017 | 34.099 | 65.28 | 120.23 | 60.028 | 121.738
65.3 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.29 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.29 | 27.43 | 60.046 | 27.75 | 65.3 | 33.531 | 60.017 | 34.101 | 65.28 | 120.233 | 60.028 | 121.738
65.31 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.3 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.3 | 27.431 | 60.046 | 27.75 | 65.31 | 33.532 | 60.017 | 34.103 | 65.29 | 120.236 | 60.028 | 121.739
65.31 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.3 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.31 | 27.431 | 60.046 | 27.75 | 65.31 | 33.533 | 60.017 | 34.105 | 65.3 | 120.235 | 60.028 | 121.74
65.32 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.31 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.32 | 27.432 | 60.046 | 27.75 | 65.32 | 33.533 | 60.017 | 34.107 | 65.31 | 120.235 | 60.028 | 121.74
65.33 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.32 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.33 | 27.433 | 60.046 | 27.75 | 65.33 | 33.538 | 60.017 | 34.109 | 65.32 | 120.235 | 60.028 | 121.741
65.34 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.33 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.34 | 27.433 | 60.045 | 27.75 | 65.34 | 33.542 | 60.017 | 34.111 | 65.33 | 120.235 | 60.028 | 121.742
65.35 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.34 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.34 | 27.434 | 60.045 | 27.75 | 65.35 | 33.546 | 60.017 | 34.113 | 65.33 | 120.24 | 60.028 | 121.742
65.36 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.35 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.35 | 27.433 | 60.045 | 27.75 | 65.36 | 33.55 | 60.017 | 34.114 | 65.34 | 120.245 | 60.028 | 121.743
65.36 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.35 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.36 | 27.433 | 60.044 | 27.75 | 65.36 | 33.554 | 60.017 | 34.116 | 65.35 | 120.25 | 60.028 | 121.743
65.37 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.36 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.37 | 27.433 | 60.044 | 27.75 | 65.37 | 33.559 | 60.017 | 34.118 | 65.36 | 120.255 | 60.028 | 121.744
65.38 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.37 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.38 | 27.432 | 60.044 | 27.75 | 65.38 | 33.563 | 60.017 | 34.12 | 65.37 | 120.26 | 60.028 | 121.745
65.39 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.38 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.39 | 27.431 | 60.044 | 27.75 | 65.39 | 33.567 | 60.017 | 34.122 | 65.38 | 120.265 | 60.028 | 121.745
65.4 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.39 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.39 | 27.431 | 60.043 | 27.75 | 65.4 | 33.571 | 60.017 | 34.124 | 65.38 | 120.271 | 60.028 | 121.746
65.41 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.4 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.4 | 27.43 | 60.043 | 27.75 | 65.41 | 33.575 | 60.017 | 34.126 | 65.39 | 120.276 | 60.028 | 121.747
65.41 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.4 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.41 | 27.43 | 60.043 | 27.75 | 65.41 | 33.58 | 60.017 | 34.128 | 65.4 | 120.281 | 60.028 | 121.747
65.42 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.41 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.42 | 27.429 | 60.042 | 27.75 | 65.42 | 33.584 | 60.017 | 34.129 | 65.41 | 120.286 | 60.028 | 121.748
65.43 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.42 | 17.415 | 60.022 | 17.55 | 65.43 | 27.429 | 60.042 | 27.75 | 65.43 | 33.589 | 60.017 | 34.131 | 65.42 | 120.288 | 60.028 | 121.748
65.44 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.43 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.43 | 27.428 | 60.042 | 27.75 | 65.44 | 33.593 | 60.017 | 34.133 | 65.43 | 120.29 | 60.028 | 121.749
65.45 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.44 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.44 | 27.428 | 60.042 | 27.75 | 65.45 | 33.598 | 60.017 | 34.135 | 65.43 | 120.289 | 60.028 | 121.75
65.46 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.45 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.45 | 27.427 | 60.041 | 27.75 | 65.46 | 33.602 | 60.017 | 34.137 | 65.44 | 120.288 | 60.028 | 121.75
65.46 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.45 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.46 | 27.427 | 60.041 | 27.75 | 65.46 | 33.607 | 60.017 | 34.139 | 65.45 | 120.285 | 60.028 | 121.751
65.47 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.46 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.47 | 27.426 | 60.041 | 27.75 | 65.47 | 33.611 | 60.017 | 34.141 | 65.46 | 120.283 | 60.028 | 121.752
65.48 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.47 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.48 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 65.48 | 33.616 | 60.017 | 34.143 | 65.47 | 120.283 | 60.028 | 121.752
65.49 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.48 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.48 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 65.49 | 33.62 | 60.017 | 34.144 | 65.48 | 120.283 | 60.028 | 121.753
65.5 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.49 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.49 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 65.5 | 33.621 | 60.017 | 34.146 | 65.48 | 120.286 | 60.028 | 121.753
65.51 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.5 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.5 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 65.51 | 33.621 | 60.017 | 34.148 | 65.49 | 120.29 | 60.028 | 121.754
65.51 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.5 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 65.51 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 65.51 | 33.621 | 60.017 | 34.15 | 65.5 | 120.29 | 60.028 | 121.755
65.52 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.51 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 65.52 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 65.52 | 33.622 | 60.017 | 34.152 | 65.51 | 120.29 | 60.028 | 121.755
65.53 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.52 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 65.53 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 65.53 | 33.62 | 60.017 | 34.154 | 65.52 | 120.288 | 60.028 | 121.756
65.54 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.53 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 65.53 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 65.54 | 33.619 | 60.017 | 34.156 | 65.53 | 120.285 | 60.028 | 121.757
65.55 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.54 | 17.417 | 60.022 | 17.55 | 65.54 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 65.55 | 33.617 | 60.017 | 34.158 | 65.53 | 120.285 | 60.028 | 121.757
65.56 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.55 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 65.55 | 27.428 | 60.04 | 27.75 | 65.56 | 33.615 | 60.017 | 34.159 | 65.54 | 120.284 | 60.028 | 121.758
65.56 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.55 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 65.56 | 27.428 | 60.04 | 27.75 | 65.56 | 33.614 | 60.017 | 34.161 | 65.55 | 120.283 | 60.028 | 121.758
65.57 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.56 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 65.57 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 65.57 | 33.612 | 60.017 | 34.163 | 65.56 | 120.282 | 60.028 | 121.759
65.58 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.57 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 65.58 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 65.58 | 33.611 | 60.017 | 34.165 | 65.57 | 120.282 | 60.028 | 121.76
65.59 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.58 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 65.58 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 65.59 | 33.609 | 60.017 | 34.167 | 65.58 | 120.281 | 60.028 | 121.76
65.6 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.59 | 17.419 | 60.022 | 17.55 | 65.59 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 65.6 | 33.607 | 60.017 | 34.169 | 65.58 | 120.283 | 60.028 | 121.761
65.61 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.6 | 17.419 | 60.022 | 17.55 | 65.6 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 65.61 | 33.606 | 60.017 | 34.171 | 65.59 | 120.285 | 60.028 | 121.761
65.61 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.6 | 17.419 | 60.022 | 17.55 | 65.61 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 65.61 | 33.604 | 60.017 | 34.173 | 65.6 | 120.286 | 60.028 | 121.762
65.62 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.61 | 17.42 | 60.022 | 17.55 | 65.62 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.62 | 33.603 | 60.017 | 34.174 | 65.61 | 120.287 | 60.028 | 121.763
65.63 | 17.468 | 59.994 | 17.55 | 65.62 | 17.42 | 60.022 | 17.55 | 65.63 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.63 | 33.601 | 60.017 | 34.176 | 65.62 | 120.289 | 60.028 | 121.763
65.64 | 17.47 | 59.994 | 17.55 | 65.63 | 17.42 | 60.022 | 17.55 | 65.63 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.64 | 33.6 | 60.017 | 34.178 | 65.63 | 120.291 | 60.028 | 121.764
65.65 | 17.471 | 59.994 | 17.55 | 65.64 | 17.421 | 60.022 | 17.55 | 65.64 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.65 | 33.598 | 60.017 | 34.18 | 65.63 | 120.292 | 60.028 | 121.765
65.66 | 17.472 | 59.994 | 17.55 | 65.65 | 17.421 | 60.022 | 17.55 | 65.65 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.66 | 33.597 | 60.017 | 34.182 | 65.64 | 120.294 | 60.028 | 121.765
65.66 | 17.473 | 59.994 | 17.55 | 65.65 | 17.421 | 60.022 | 17.55 | 65.66 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.66 | 33.595 | 60.017 | 34.184 | 65.65 | 120.292 | 60.028 | 121.766
65.67 | 17.475 | 59.994 | 17.55 | 65.66 | 17.421 | 60.022 | 17.55 | 65.67 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.67 | 33.593 | 60.017 | 34.186 | 65.66 | 120.291 | 60.028 | 121.766
65.68 | 17.476 | 59.994 | 17.55 | 65.67 | 17.421 | 60.022 | 17.55 | 65.68 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.68 | 33.591 | 60.016 | 34.188 | 65.67 | 120.291 | 60.028 | 121.767
65.69 | 17.477 | 59.994 | 17.55 | 65.68 | 17.422 | 60.022 | 17.55 | 65.68 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.69 | 33.589 | 60.016 | 34.189 | 65.68 | 120.292 | 60.028 | 121.768
65.7 | 17.479 | 59.994 | 17.55 | 65.69 | 17.422 | 60.022 | 17.55 | 65.69 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.7 | 33.59 | 60.016 | 34.191 | 65.68 | 120.294 | 60.028 | 121.768
65.71 | 17.48 | 59.994 | 17.55 | 65.7 | 17.422 | 60.022 | 17.55 | 65.7 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.71 | 33.59 | 60.016 | 34.193 | 65.69 | 120.297 | 60.028 | 121.769
65.71 | 17.481 | 59.994 | 17.55 | 65.7 | 17.422 | 60.022 | 17.55 | 65.71 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.71 | 33.59 | 60.015 | 34.195 | 65.7 | 120.3 | 60.028 | 121.77
65.72 | 17.482 | 59.994 | 17.55 | 65.71 | 17.422 | 60.022 | 17.55 | 65.72 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.72 | 33.59 | 60.015 | 34.197 | 65.71 | 120.303 | 60.028 | 121.77
65.73 | 17.484 | 59.994 | 17.55 | 65.72 | 17.422 | 60.022 | 17.55 | 65.73 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.73 | 33.59 | 60.015 | 34.199 | 65.72 | 120.305 | 60.028 | 121.771
65.74 | 17.485 | 59.994 | 17.55 | 65.73 | 17.422 | 60.022 | 17.55 | 65.73 | 27.432 | 60.04 | 27.75 | 65.74 | 33.589 | 60.014 | 34.201 | 65.73 | 120.307 | 60.028 | 121.771
65.75 | 17.486 | 59.994 | 17.55 | 65.74 | 17.422 | 60.022 | 17.55 | 65.74 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 65.75 | 33.589 | 60.014 | 34.203 | 65.73 | 120.309 | 60.028 | 121.772
65.76 | 17.487 | 59.994 | 17.55 | 65.75 | 17.42 | 60.022 | 17.55 | 65.75 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 65.76 | 33.588 | 60.014 | 34.204 | 65.74 | 120.31 | 60.028 | 121.773
65.76 | 17.489 | 59.994 | 17.55 | 65.75 | 17.418 | 60.022 | 17.55 | 65.76 | 27.431 | 60.04 | 27.75 | 65.76 | 33.588 | 60.014 | 34.206 | 65.75 | 120.314 | 60.028 | 121.773
65.77 | 17.49 | 59.994 | 17.55 | 65.76 | 17.416 | 60.022 | 17.55 | 65.77 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 65.77 | 33.587 | 60.013 | 34.208 | 65.76 | 120.319 | 60.028 | 121.774
65.78 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 65.77 | 17.414 | 60.022 | 17.55 | 65.78 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 65.78 | 33.587 | 60.013 | 34.21 | 65.77 | 120.324 | 60.028 | 121.775
65.79 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 65.78 | 17.412 | 60.022 | 17.55 | 65.78 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 65.79 | 33.586 | 60.013 | 34.212 | 65.78 | 120.329 | 60.028 | 121.775
65.8 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 65.79 | 17.41 | 60.022 | 17.55 | 65.79 | 27.43 | 60.04 | 27.75 | 65.8 | 33.587 | 60.012 | 34.214 | 65.78 | 120.336 | 60.028 | 121.776
65.81 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 65.8 | 17.408 | 60.022 | 17.55 | 65.8 | 27.429 | 60.04 | 27.75 | 65.81 | 33.588 | 60.012 | 34.216 | 65.79 | 120.343 | 60.028 | 121.776
65.81 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 65.8 | 17.406 | 60.022 | 17.55 | 65.81 | 27.428 | 60.04 | 27.75 | 65.81 | 33.592 | 60.012 | 34.218 | 65.8 | 120.35 | 60.028 | 121.777
65.82 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 65.81 | 17.404 | 60.022 | 17.55 | 65.82 | 27.427 | 60.04 | 27.75 | 65.82 | 33.595 | 60.012 | 34.219 | 65.81 | 120.358 | 60.028 | 121.778
65.83 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 65.82 | 17.402 | 60.022 | 17.55 | 65.83 | 27.426 | 60.04 | 27.75 | 65.83 | 33.599 | 60.011 | 34.221 | 65.82 | 120.366 | 60.028 | 121.778
65.84 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 65.83 | 17.399 | 60.022 | 17.55 | 65.83 | 27.425 | 60.04 | 27.75 | 65.84 | 33.603 | 60.011 | 34.223 | 65.83 | 120.373 | 60.028 | 121.779
65.85 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 65.84 | 17.397 | 60.022 | 17.55 | 65.84 | 27.424 | 60.04 | 27.75 | 65.85 | 33.607 | 60.011 | 34.225 | 65.83 | 120.379 | 60.028 | 121.78
65.86 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 65.85 | 17.395 | 60.022 | 17.55 | 65.85 | 27.423 | 60.04 | 27.75 | 65.86 | 33.611 | 60.011 | 34.227 | 65.84 | 120.384 | 60.028 | 121.78
65.86 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 65.85 | 17.393 | 60.022 | 17.55 | 65.86 | 27.421 | 60.04 | 27.75 | 65.86 | 33.615 | 60.011 | 34.229 | 65.85 | 120.391 | 60.028 | 121.781
65.87 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 65.86 | 17.391 | 60.022 | 17.55 | 65.87 | 27.42 | 60.04 | 27.75 | 65.87 | 33.619 | 60.011 | 34.231 | 65.86 | 120.398 | 60.028 | 121.781
65.88 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 65.87 | 17.389 | 60.022 | 17.55 | 65.88 | 27.419 | 60.04 | 27.75 | 65.88 | 33.624 | 60.011 | 34.233 | 65.87 | 120.402 | 60.028 | 121.782
65.89 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 65.88 | 17.386 | 60.022 | 17.55 | 65.88 | 27.418 | 60.04 | 27.75 | 65.89 | 33.629 | 60.011 | 34.234 | 65.88 | 120.407 | 60.028 | 121.783
65.9 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 65.89 | 17.384 | 60.022 | 17.55 | 65.89 | 27.417 | 60.04 | 27.75 | 65.9 | 33.635 | 60.011 | 34.236 | 65.88 | 120.405 | 60.028 | 121.783
65.91 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 65.9 | 17.383 | 60.022 | 17.55 | 65.9 | 27.416 | 60.04 | 27.75 | 65.91 | 33.64 | 60.011 | 34.238 | 65.89 | 120.402 | 60.028 | 121.784
65.91 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 65.9 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 65.91 | 27.415 | 60.04 | 27.75 | 65.91 | 33.646 | 60.011 | 34.24 | 65.9 | 120.406 | 60.028 | 121.785
65.92 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 65.91 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 65.92 | 27.413 | 60.04 | 27.75 | 65.92 | 33.652 | 60.011 | 34.242 | 65.91 | 120.41 | 60.028 | 121.785
65.93 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 65.92 | 17.381 | 60.022 | 17.55 | 65.93 | 27.412 | 60.04 | 27.75 | 65.93 | 33.657 | 60.011 | 34.244 | 65.92 | 120.413 | 60.028 | 121.786
65.94 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 65.93 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 65.93 | 27.411 | 60.04 | 27.75 | 65.94 | 33.663 | 60.011 | 34.246 | 65.93 | 120.416 | 60.028 | 121.786
65.95 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 65.94 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 65.94 | 27.41 | 60.04 | 27.75 | 65.95 | 33.669 | 60.011 | 34.248 | 65.93 | 120.418 | 60.028 | 121.787
65.96 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 65.95 | 17.38 | 60.022 | 17.55 | 65.95 | 27.409 | 60.04 | 27.75 | 65.96 | 33.674 | 60.011 | 34.249 | 65.94 | 120.42 | 60.028 | 121.788
65.96 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 65.95 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 65.96 | 27.407 | 60.04 | 27.75 | 65.96 | 33.678 | 60.011 | 34.251 | 65.95 | 120.418 | 60.028 | 121.788
65.97 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 65.96 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 65.97 | 27.407 | 60.04 | 27.75 | 65.97 | 33.682 | 60.011 | 34.253 | 65.96 | 120.417 | 60.028 | 121.789
65.98 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 65.97 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 65.98 | 27.407 | 60.04 | 27.75 | 65.98 | 33.684 | 60.011 | 34.255 | 65.97 | 120.424 | 60.028 | 121.79
65.99 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 65.98 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 65.98 | 27.406 | 60.04 | 27.75 | 65.99 | 33.686 | 60.011 | 34.257 | 65.98 | 120.43 | 60.028 | 121.79
66 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 65.99 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 65.99 | 27.406 | 60.04 | 27.75 | 66 | 33.688 | 60.011 | 34.259 | 65.98 | 120.437 | 60.028 | 121.791
66.01 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66 | 17.379 | 60.022 | 17.55 | 66 | 27.406 | 60.04 | 27.75 | 66.01 | 33.689 | 60.011 | 34.261 | 65.99 | 120.443 | 60.028 | 121.791
66.01 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 66.01 | 27.405 | 60.039 | 27.75 | 66.01 | 33.691 | 60.011 | 34.263 | 66 | 120.451 | 60.028 | 121.792
66.02 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66.01 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 66.02 | 27.405 | 60.039 | 27.75 | 66.02 | 33.693 | 60.011 | 34.264 | 66.01 | 120.46 | 60.028 | 121.793
66.03 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66.02 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 66.03 | 27.405 | 60.039 | 27.75 | 66.03 | 33.694 | 60.011 | 34.266 | 66.02 | 120.458 | 60.028 | 121.793
66.04 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66.03 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 66.03 | 27.404 | 60.038 | 27.75 | 66.04 | 33.696 | 60.011 | 34.268 | 66.03 | 120.456 | 60.028 | 121.794
66.05 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66.04 | 17.378 | 60.022 | 17.55 | 66.04 | 27.404 | 60.038 | 27.75 | 66.05 | 33.696 | 60.011 | 34.27 | 66.03 | 120.453 | 60.028 | 121.795
66.06 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66.05 | 17.378 | 60.023 | 17.55 | 66.05 | 27.404 | 60.038 | 27.75 | 66.06 | 33.697 | 60.011 | 34.272 | 66.04 | 120.45 | 60.028 | 121.796
66.06 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66.05 | 17.378 | 60.024 | 17.55 | 66.06 | 27.405 | 60.037 | 27.75 | 66.06 | 33.697 | 60.011 | 34.274 | 66.05 | 120.459 | 60.027 | 121.797
66.07 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66.06 | 17.378 | 60.024 | 17.55 | 66.07 | 27.405 | 60.037 | 27.75 | 66.07 | 33.697 | 60.011 | 34.276 | 66.06 | 120.467 | 60.027 | 121.798
66.08 | 17.491 | 59.994 | 17.55 | 66.07 | 17.378 | 60.025 | 17.55 | 66.08 | 27.405 | 60.037 | 27.75 | 66.08 | 33.697 | 60.011 | 34.278 | 66.07 | 120.474 | 60.027 | 121.799
66.09 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 66.08 | 17.378 | 60.025 | 17.55 | 66.08 | 27.406 | 60.037 | 27.75 | 66.09 | 33.698 | 60.011 | 34.279 | 66.08 | 120.481 | 60.026 | 121.801
66.1 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 66.09 | 17.378 | 60.026 | 17.55 | 66.09 | 27.406 | 60.036 | 27.75 | 66.1 | 33.698 | 60.011 | 34.281 | 66.08 | 120.486 | 60.026 | 121.803
66.11 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 66.1 | 17.378 | 60.027 | 17.55 | 66.1 | 27.407 | 60.036 | 27.75 | 66.11 | 33.698 | 60.011 | 34.283 | 66.09 | 120.491 | 60.026 | 121.804
66.11 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 66.1 | 17.378 | 60.027 | 17.55 | 66.11 | 27.408 | 60.036 | 27.75 | 66.11 | 33.698 | 60.011 | 34.285 | 66.1 | 120.486 | 60.026 | 121.806
66.12 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 66.11 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 66.12 | 27.408 | 60.035 | 27.75 | 66.12 | 33.698 | 60.011 | 34.287 | 66.11 | 120.481 | 60.025 | 121.809
66.13 | 17.492 | 59.994 | 17.55 | 66.12 | 17.378 | 60.028 | 17.55 | 66.13 | 27.409 | 60.035 | 27.75 | 66.13 | 33.698 | 60.011 | 34.289 | 66.12 | 120.483 | 60.025 | 121.811
66.14 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 66.13 | 17.378 | 60.029 | 17.55 | 66.13 | 27.41 | 60.035 | 27.75 | 66.14 | 33.698 | 60.011 | 34.291 | 66.13 | 120.484 | 60.025 | 121.813
66.15 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 66.14 | 17.378 | 60.029 | 17.55 | 66.14 | 27.411 | 60.035 | 27.75 | 66.15 | 33.698 | 60.011 | 34.293 | 66.13 | 120.489 | 60.024 | 121.816
66.16 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 66.15 | 17.378 | 60.03 | 17.55 | 66.15 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 66.16 | 33.699 | 60.011 | 34.294 | 66.14 | 120.495 | 60.024 | 121.819
66.16 | 17.493 | 59.994 | 17.55 | 66.15 | 17.378 | 60.031 | 17.55 | 66.16 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 66.16 | 33.699 | 60.011 | 34.296 | 66.15 | 120.498 | 60.024 | 121.822
66.17 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 66.16 | 17.378 | 60.031 | 17.55 | 66.17 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 66.17 | 33.699 | 60.011 | 34.298 | 66.16 | 120.501 | 60.024 | 121.825
66.18 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 66.17 | 17.378 | 60.032 | 17.55 | 66.18 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 66.18 | 33.699 | 60.011 | 34.3 | 66.17 | 120.491 | 60.023 | 121.828
66.19 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 66.18 | 17.378 | 60.032 | 17.55 | 66.18 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 66.19 | 33.699 | 60.011 | 34.302 | 66.18 | 120.48 | 60.023 | 121.832
66.2 | 17.494 | 59.994 | 17.55 | 66.19 | 17.378 | 60.033 | 17.55 | 66.19 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 66.2 | 33.699 | 60.011 | 34.304 | 66.18 | 120.484 | 60.023 | 121.835
66.21 | 17.495 | 59.994 | 17.55 | 66.2 | 17.377 | 60.033 | 17.55 | 66.2 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 66.21 | 33.7 | 60.011 | 34.306 | 66.19 | 120.487 | 60.022 | 121.839
66.21 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.21 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 66.21 | 33.7 | 60.011 | 34.308 | 66.2 | 120.491 | 60.022 | 121.843
66.22 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.22 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 66.22 | 33.7 | 60.011 | 34.309 | 66.21 | 120.495 | 60.022 | 121.846
66.23 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.23 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 66.23 | 33.7 | 60.011 | 34.311 | 66.22 | 120.498 | 60.022 | 121.85
66.24 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.23 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 66.24 | 33.701 | 60.011 | 34.313 | 66.22 | 120.502 | 60.021 | 121.854
66.25 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.24 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 66.25 | 33.701 | 60.011 | 34.315 | 66.23 | 120.501 | 60.021 | 121.858
66.26 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.25 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 66.26 | 33.701 | 60.011 | 34.317 | 66.24 | 120.501 | 60.021 | 121.861
66.26 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.26 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 66.26 | 33.701 | 60.011 | 34.319 | 66.25 | 120.493 | 60.02 | 121.865
66.27 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.27 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 66.27 | 33.702 | 60.011 | 34.321 | 66.26 | 120.484 | 60.02 | 121.869
66.28 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.28 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 66.28 | 33.702 | 60.011 | 34.322 | 66.27 | 120.495 | 60.02 | 121.873
66.29 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.28 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 66.29 | 33.702 | 60.011 | 34.324 | 66.28 | 120.507 | 60.02 | 121.876
66.3 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.29 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 66.3 | 33.703 | 60.011 | 34.326 | 66.28 | 120.522 | 60.019 | 121.88
66.31 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.3 | 27.433 | 60.034 | 27.75 | 66.31 | 33.703 | 60.011 | 34.328 | 66.29 | 120.538 | 60.019 | 121.884
66.31 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.31 | 27.433 | 60.034 | 27.75 | 66.31 | 33.704 | 60.011 | 34.33 | 66.3 | 120.534 | 60.019 | 121.888
66.32 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.32 | 27.434 | 60.034 | 27.75 | 66.32 | 33.705 | 60.011 | 34.332 | 66.31 | 120.53 | 60.018 | 121.891
66.33 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.33 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.33 | 33.706 | 60.011 | 34.334 | 66.32 | 120.516 | 60.018 | 121.895
66.34 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.33 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.34 | 33.708 | 60.011 | 34.336 | 66.32 | 120.502 | 60.018 | 121.899
66.35 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.34 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.35 | 33.709 | 60.011 | 34.337 | 66.33 | 120.507 | 60.018 | 121.903
66.36 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.35 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.36 | 33.711 | 60.011 | 34.339 | 66.34 | 120.512 | 60.017 | 121.906
66.36 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.36 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.36 | 33.712 | 60.011 | 34.341 | 66.35 | 120.525 | 60.017 | 121.91
66.37 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.37 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.37 | 33.713 | 60.011 | 34.343 | 66.36 | 120.538 | 60.017 | 121.914
66.38 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.38 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.38 | 33.718 | 60.011 | 34.345 | 66.37 | 120.547 | 60.017 | 121.918
66.39 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.38 | 27.436 | 60.034 | 27.75 | 66.39 | 33.722 | 60.011 | 34.347 | 66.38 | 120.557 | 60.017 | 121.921
66.4 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.39 | 27.436 | 60.034 | 27.75 | 66.4 | 33.727 | 60.011 | 34.349 | 66.38 | 120.548 | 60.017 | 121.925
66.41 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.4 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 66.41 | 33.731 | 60.011 | 34.351 | 66.39 | 120.539 | 60.017 | 121.929
66.41 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.41 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 66.41 | 33.736 | 60.011 | 34.352 | 66.4 | 120.532 | 60.017 | 121.933
66.42 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.42 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 66.42 | 33.74 | 60.011 | 34.354 | 66.41 | 120.525 | 60.017 | 121.936
66.43 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.43 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 66.43 | 33.745 | 60.011 | 34.356 | 66.42 | 120.533 | 60.017 | 121.94
66.44 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.43 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 66.44 | 33.749 | 60.011 | 34.358 | 66.42 | 120.542 | 60.017 | 121.944
66.45 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.44 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 66.45 | 33.754 | 60.011 | 34.36 | 66.43 | 120.551 | 60.017 | 121.948
66.46 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.45 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 66.46 | 33.758 | 60.011 | 34.362 | 66.44 | 120.56 | 60.017 | 121.951
66.46 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.46 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 66.46 | 33.762 | 60.011 | 34.364 | 66.45 | 120.553 | 60.017 | 121.955
66.47 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.47 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 66.47 | 33.767 | 60.011 | 34.366 | 66.46 | 120.545 | 60.017 | 121.959
66.48 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.48 | 27.436 | 60.034 | 27.75 | 66.48 | 33.771 | 60.011 | 34.367 | 66.47 | 120.533 | 60.017 | 121.963
66.49 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.48 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.49 | 33.775 | 60.011 | 34.369 | 66.47 | 120.521 | 60.017 | 121.966
66.5 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.49 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.5 | 33.778 | 60.011 | 34.371 | 66.48 | 120.532 | 60.017 | 121.97
66.51 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.5 | 27.434 | 60.034 | 27.75 | 66.51 | 33.781 | 60.011 | 34.373 | 66.49 | 120.543 | 60.017 | 121.974
66.51 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.51 | 27.433 | 60.034 | 27.75 | 66.51 | 33.784 | 60.011 | 34.375 | 66.5 | 120.56 | 60.017 | 121.978
66.52 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.52 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 66.52 | 33.787 | 60.011 | 34.377 | 66.51 | 120.577 | 60.017 | 121.981
66.53 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.53 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 66.53 | 33.79 | 60.011 | 34.379 | 66.52 | 120.575 | 60.017 | 121.985
66.54 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.53 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 66.54 | 33.793 | 60.011 | 34.381 | 66.52 | 120.572 | 60.017 | 121.989
66.55 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.54 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 66.55 | 33.793 | 60.011 | 34.382 | 66.53 | 120.558 | 60.017 | 121.993
66.56 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.55 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 66.56 | 33.793 | 60.011 | 34.384 | 66.54 | 120.543 | 60.017 | 121.996
66.56 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.56 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 66.56 | 33.792 | 60.011 | 34.386 | 66.55 | 120.548 | 60.017 | 122
66.57 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.57 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 66.57 | 33.792 | 60.011 | 34.388 | 66.56 | 120.553 | 60.017 | 122.004
66.58 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.58 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 66.58 | 33.792 | 60.011 | 34.39 | 66.57 | 120.575 | 60.017 | 122.008
66.59 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.58 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 66.59 | 33.792 | 60.011 | 34.392 | 66.57 | 120.597 | 60.017 | 122.011
66.6 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.59 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 66.6 | 33.792 | 60.011 | 34.394 | 66.58 | 120.61 | 60.017 | 122.015
66.61 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.6 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 66.61 | 33.792 | 60.011 | 34.396 | 66.59 | 120.622 | 60.017 | 122.019
66.61 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.61 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 66.61 | 33.792 | 60.011 | 34.397 | 66.6 | 120.605 | 60.017 | 122.023
66.62 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.62 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 66.62 | 33.792 | 60.011 | 34.399 | 66.61 | 120.589 | 60.017 | 122.026
66.63 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.63 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 66.63 | 33.792 | 60.011 | 34.401 | 66.62 | 120.575 | 60.017 | 122.03
66.64 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.63 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 66.64 | 33.791 | 60.011 | 34.403 | 66.62 | 120.562 | 60.017 | 122.034
66.65 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.64 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 66.65 | 33.791 | 60.011 | 34.405 | 66.63 | 120.576 | 60.017 | 122.038
66.66 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.65 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 66.66 | 33.791 | 60.011 | 34.407 | 66.64 | 120.59 | 60.017 | 122.041
66.66 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.66 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 66.66 | 33.791 | 60.011 | 34.409 | 66.65 | 120.605 | 60.017 | 122.045
66.67 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.67 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 66.67 | 33.791 | 60.011 | 34.411 | 66.66 | 120.619 | 60.017 | 122.049
66.68 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.68 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 66.68 | 33.791 | 60.011 | 34.412 | 66.67 | 120.608 | 60.017 | 122.053
66.69 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.68 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 66.69 | 33.791 | 60.011 | 34.414 | 66.67 | 120.596 | 60.017 | 122.056
66.7 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.69 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 66.7 | 33.791 | 60.011 | 34.416 | 66.68 | 120.577 | 60.017 | 122.06
66.71 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.7 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 66.71 | 33.791 | 60.011 | 34.418 | 66.69 | 120.559 | 60.017 | 122.064
66.71 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.71 | 27.433 | 60.034 | 27.75 | 66.71 | 33.791 | 60.011 | 34.42 | 66.7 | 120.568 | 60.017 | 122.068
66.72 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.72 | 27.434 | 60.034 | 27.75 | 66.72 | 33.791 | 60.011 | 34.422 | 66.71 | 120.577 | 60.017 | 122.071
66.73 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.73 | 27.435 | 60.034 | 27.75 | 66.73 | 33.791 | 60.011 | 34.424 | 66.72 | 120.6 | 60.017 | 122.075
66.74 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.73 | 27.437 | 60.034 | 27.75 | 66.74 | 33.791 | 60.011 | 34.426 | 66.72 | 120.623 | 60.017 | 122.079
66.75 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.74 | 27.438 | 60.034 | 27.75 | 66.75 | 33.791 | 60.011 | 34.427 | 66.73 | 120.621 | 60.017 | 122.083
66.76 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.75 | 27.439 | 60.034 | 27.75 | 66.76 | 33.791 | 60.011 | 34.429 | 66.74 | 120.619 | 60.017 | 122.086
66.76 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.76 | 27.441 | 60.034 | 27.75 | 66.76 | 33.791 | 60.011 | 34.431 | 66.75 | 120.601 | 60.017 | 122.09
66.77 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.77 | 27.442 | 60.034 | 27.75 | 66.77 | 33.791 | 60.011 | 34.433 | 66.76 | 120.583 | 60.017 | 122.094
66.78 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.78 | 27.444 | 60.034 | 27.75 | 66.78 | 33.794 | 60.011 | 34.435 | 66.77 | 120.586 | 60.017 | 122.098
66.79 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.78 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 66.79 | 33.797 | 60.011 | 34.437 | 66.77 | 120.588 | 60.017 | 122.101
66.8 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.79 | 27.447 | 60.034 | 27.75 | 66.8 | 33.8 | 60.011 | 34.439 | 66.78 | 120.615 | 60.017 | 122.105
66.81 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.8 | 27.449 | 60.034 | 27.75 | 66.81 | 33.803 | 60.011 | 34.441 | 66.79 | 120.642 | 60.017 | 122.109
66.81 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.81 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 66.81 | 33.806 | 60.011 | 34.442 | 66.8 | 120.66 | 60.017 | 122.113
66.82 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.82 | 27.452 | 60.034 | 27.75 | 66.82 | 33.809 | 60.011 | 34.444 | 66.81 | 120.677 | 60.017 | 122.116
66.83 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.83 | 27.453 | 60.034 | 27.75 | 66.83 | 33.812 | 60.011 | 34.446 | 66.82 | 120.666 | 60.017 | 122.12
66.84 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.83 | 27.453 | 60.034 | 27.75 | 66.84 | 33.815 | 60.011 | 34.448 | 66.82 | 120.655 | 60.017 | 122.124
66.85 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.84 | 27.454 | 60.034 | 27.75 | 66.85 | 33.82 | 60.011 | 34.45 | 66.83 | 120.645 | 60.017 | 122.128
66.86 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.85 | 27.453 | 60.034 | 27.75 | 66.86 | 33.826 | 60.011 | 34.452 | 66.84 | 120.635 | 60.017 | 122.131
66.86 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.86 | 27.452 | 60.034 | 27.75 | 66.86 | 33.831 | 60.011 | 34.454 | 66.85 | 120.653 | 60.017 | 122.135
66.87 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.87 | 27.452 | 60.034 | 27.75 | 66.87 | 33.836 | 60.011 | 34.456 | 66.86 | 120.671 | 60.017 | 122.139
66.88 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.88 | 27.452 | 60.034 | 27.75 | 66.88 | 33.841 | 60.011 | 34.457 | 66.87 | 120.695 | 60.017 | 122.143
66.89 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.88 | 27.451 | 60.034 | 27.75 | 66.89 | 33.846 | 60.011 | 34.459 | 66.87 | 120.718 | 60.017 | 122.146
66.9 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.89 | 27.451 | 60.034 | 27.75 | 66.9 | 33.851 | 60.011 | 34.461 | 66.88 | 120.713 | 60.017 | 122.15
66.91 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.9 | 27.451 | 60.034 | 27.75 | 66.91 | 33.857 | 60.011 | 34.463 | 66.89 | 120.708 | 60.017 | 122.154
66.91 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.91 | 27.451 | 60.034 | 27.75 | 66.91 | 33.862 | 60.011 | 34.465 | 66.9 | 120.689 | 60.017 | 122.158
66.92 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.92 | 27.451 | 60.034 | 27.75 | 66.92 | 33.867 | 60.011 | 34.467 | 66.91 | 120.671 | 60.017 | 122.161
66.93 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.93 | 27.451 | 60.034 | 27.75 | 66.93 | 33.872 | 60.011 | 34.469 | 66.92 | 120.674 | 60.017 | 122.165
66.94 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.93 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 66.94 | 33.877 | 60.011 | 34.471 | 66.92 | 120.676 | 60.017 | 122.169
66.95 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.94 | 27.45 | 60.034 | 27.75 | 66.95 | 33.879 | 60.011 | 34.472 | 66.93 | 120.702 | 60.017 | 122.173
66.96 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.95 | 27.449 | 60.034 | 27.75 | 66.96 | 33.881 | 60.011 | 34.474 | 66.94 | 120.728 | 60.017 | 122.176
66.96 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.96 | 27.448 | 60.034 | 27.75 | 66.96 | 33.884 | 60.011 | 34.476 | 66.95 | 120.734 | 60.017 | 122.18
66.97 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.97 | 27.446 | 60.034 | 27.75 | 66.97 | 33.886 | 60.011 | 34.478 | 66.96 | 120.739 | 60.017 | 122.184
66.98 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.98 | 27.444 | 60.034 | 27.75 | 66.98 | 33.888 | 60.011 | 34.48 | 66.97 | 120.716 | 60.017 | 122.188
66.99 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.98 | 27.442 | 60.034 | 27.75 | 66.99 | 33.89 | 60.011 | 34.482 | 66.97 | 120.693 | 60.017 | 122.191
67 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 66.99 | 27.441 | 60.034 | 27.75 | 67 | 33.892 | 60.011 | 34.476 | 66.98 | 120.683 | 60.017 | 122.195
67.01 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67 | 27.439 | 60.034 | 27.75 | 67.01 | 33.895 | 60.011 | 34.471 | 66.99 | 120.673 | 60.017 | 122.199
67.01 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.01 | 27.437 | 60.033 | 27.75 | 67.01 | 33.894 | 60.011 | 34.465 | 67 | 120.696 | 60.017 | 122.203
67.02 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.02 | 27.435 | 60.033 | 27.75 | 67.02 | 33.894 | 60.011 | 34.46 | 67.01 | 120.718 | 60.017 | 122.206
67.03 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.03 | 27.434 | 60.033 | 27.75 | 67.03 | 33.894 | 60.011 | 34.454 | 67.02 | 120.733 | 60.017 | 122.21
67.04 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.03 | 27.432 | 60.033 | 27.75 | 67.04 | 33.894 | 60.011 | 34.449 | 67.02 | 120.749 | 60.017 | 122.214
67.05 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.04 | 27.431 | 60.032 | 27.75 | 67.05 | 33.894 | 60.011 | 34.443 | 67.03 | 120.731 | 60.017 | 122.21
67.06 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.05 | 27.429 | 60.032 | 27.75 | 67.06 | 33.894 | 60.011 | 34.438 | 67.04 | 120.713 | 60.017 | 122.206
67.06 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.06 | 27.428 | 60.032 | 27.75 | 67.06 | 33.894 | 60.011 | 34.433 | 67.05 | 120.689 | 60.017 | 122.202
67.07 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.07 | 27.426 | 60.031 | 27.75 | 67.07 | 33.894 | 60.011 | 34.427 | 67.06 | 120.664 | 60.017 | 122.198
67.08 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.08 | 27.425 | 60.031 | 27.75 | 67.08 | 33.894 | 60.011 | 34.422 | 67.07 | 120.676 | 60.017 | 122.194
67.09 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.08 | 27.423 | 60.031 | 27.75 | 67.09 | 33.894 | 60.011 | 34.417 | 67.07 | 120.687 | 60.017 | 122.19
67.1 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.09 | 27.421 | 60.031 | 27.75 | 67.1 | 33.894 | 60.011 | 34.411 | 67.08 | 120.715 | 60.017 | 122.186
67.11 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.1 | 27.42 | 60.03 | 27.75 | 67.11 | 33.894 | 60.011 | 34.406 | 67.09 | 120.743 | 60.017 | 122.182
67.11 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.11 | 27.419 | 60.03 | 27.75 | 67.11 | 33.894 | 60.011 | 34.401 | 67.1 | 120.739 | 60.017 | 122.177
67.12 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.12 | 27.418 | 60.03 | 27.75 | 67.12 | 33.894 | 60.011 | 34.396 | 67.11 | 120.736 | 60.017 | 122.173
67.13 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.13 | 27.417 | 60.029 | 27.75 | 67.13 | 33.894 | 60.011 | 34.391 | 67.12 | 120.708 | 60.017 | 122.168
67.14 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.13 | 27.417 | 60.029 | 27.75 | 67.14 | 33.893 | 60.011 | 34.386 | 67.12 | 120.68 | 60.017 | 122.164
67.15 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.14 | 27.417 | 60.029 | 27.75 | 67.15 | 33.893 | 60.011 | 34.381 | 67.13 | 120.676 | 60.017 | 122.159
67.16 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.15 | 27.418 | 60.029 | 27.75 | 67.16 | 33.893 | 60.011 | 34.376 | 67.14 | 120.672 | 60.017 | 122.155
67.16 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.16 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 67.16 | 33.893 | 60.011 | 34.378 | 67.15 | 120.698 | 60.017 | 122.15
67.17 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.17 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 67.17 | 33.893 | 60.011 | 34.381 | 67.16 | 120.723 | 60.017 | 122.145
67.18 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.18 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 67.18 | 33.893 | 60.011 | 34.383 | 67.17 | 120.734 | 60.017 | 122.141
67.19 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.18 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 67.19 | 33.893 | 60.011 | 34.386 | 67.17 | 120.744 | 60.017 | 122.136
67.2 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.19 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 67.2 | 33.893 | 60.011 | 34.388 | 67.18 | 120.721 | 60.017 | 122.131
67.21 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.2 | 27.419 | 60.028 | 27.75 | 67.21 | 33.893 | 60.011 | 34.391 | 67.19 | 120.698 | 60.017 | 122.126
67.21 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.21 | 27.419 | 60.028 | 27.75 | 67.21 | 33.893 | 60.011 | 34.393 | 67.2 | 120.682 | 60.017 | 122.128
67.22 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.22 | 27.419 | 60.028 | 27.75 | 67.22 | 33.893 | 60.011 | 34.396 | 67.21 | 120.666 | 60.017 | 122.131
67.23 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.23 | 27.419 | 60.028 | 27.75 | 67.23 | 33.893 | 60.011 | 34.398 | 67.22 | 120.686 | 60.017 | 122.133
67.24 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.23 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 67.24 | 33.893 | 60.011 | 34.401 | 67.22 | 120.706 | 60.017 | 122.136
67.25 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.24 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 67.25 | 33.893 | 60.011 | 34.403 | 67.23 | 120.728 | 60.017 | 122.138
67.26 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.25 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 67.26 | 33.893 | 60.011 | 34.406 | 67.24 | 120.751 | 60.017 | 122.141
67.26 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.26 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 67.26 | 33.893 | 60.011 | 34.408 | 67.25 | 120.737 | 60.017 | 122.143
67.27 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.27 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 67.27 | 33.894 | 60.011 | 34.411 | 67.26 | 120.723 | 60.017 | 122.146
67.28 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.28 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 67.28 | 33.894 | 60.011 | 34.413 | 67.27 | 120.695 | 60.017 | 122.148
67.29 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.28 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 67.29 | 33.894 | 60.011 | 34.416 | 67.27 | 120.667 | 60.017 | 122.151
67.3 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.29 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 67.3 | 33.894 | 60.011 | 34.418 | 67.28 | 120.676 | 60.017 | 122.153
67.31 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.3 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 67.31 | 33.894 | 60.011 | 34.421 | 67.29 | 120.686 | 60.017 | 122.156
67.31 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.31 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 67.31 | 33.894 | 60.011 | 34.423 | 67.3 | 120.721 | 60.017 | 122.158
67.32 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.32 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 67.32 | 33.894 | 60.011 | 34.426 | 67.31 | 120.756 | 60.017 | 122.161
67.33 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.33 | 27.425 | 60.028 | 27.75 | 67.33 | 33.893 | 60.011 | 34.428 | 67.32 | 120.761 | 60.017 | 122.163
67.34 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.33 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 67.34 | 33.893 | 60.011 | 34.431 | 67.32 | 120.765 | 60.017 | 122.166
67.35 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.34 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 67.35 | 33.893 | 60.011 | 34.433 | 67.33 | 120.74 | 60.017 | 122.168
67.36 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.35 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 67.36 | 33.893 | 60.011 | 34.436 | 67.34 | 120.715 | 60.017 | 122.171
67.36 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.36 | 27.425 | 60.028 | 27.75 | 67.36 | 33.893 | 60.011 | 34.438 | 67.35 | 120.709 | 60.017 | 122.173
67.37 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.37 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 67.37 | 33.893 | 60.011 | 34.441 | 67.36 | 120.703 | 60.017 | 122.176
67.38 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.38 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 67.38 | 33.892 | 60.011 | 34.443 | 67.37 | 120.727 | 60.016 | 122.178
67.39 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.38 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 67.39 | 33.892 | 60.011 | 34.446 | 67.37 | 120.751 | 60.016 | 122.181
67.4 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.39 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 67.4 | 33.892 | 60.011 | 34.448 | 67.38 | 120.773 | 60.016 | 122.183
67.41 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.4 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 67.41 | 33.891 | 60.011 | 34.451 | 67.39 | 120.795 | 60.016 | 122.186
67.41 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.41 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 67.41 | 33.891 | 60.011 | 34.453 | 67.4 | 120.778 | 60.015 | 122.188
67.42 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.42 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 67.42 | 33.891 | 60.011 | 34.456 | 67.41 | 120.762 | 60.015 | 122.191
67.43 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.43 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 67.43 | 33.89 | 60.011 | 34.458 | 67.42 | 120.742 | 60.015 | 122.193
67.44 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.43 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 67.44 | 33.889 | 60.011 | 34.461 | 67.42 | 120.722 | 60.014 | 122.196
67.45 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.44 | 27.419 | 60.028 | 27.75 | 67.45 | 33.889 | 60.011 | 34.463 | 67.43 | 120.737 | 60.014 | 122.198
67.46 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.45 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 67.46 | 33.888 | 60.011 | 34.466 | 67.44 | 120.752 | 60.014 | 122.201
67.46 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.46 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 67.46 | 33.887 | 60.011 | 34.468 | 67.45 | 120.779 | 60.014 | 122.203
67.47 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.47 | 27.417 | 60.028 | 27.75 | 67.47 | 33.887 | 60.011 | 34.471 | 67.46 | 120.806 | 60.013 | 122.206
67.48 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.48 | 27.417 | 60.028 | 27.75 | 67.48 | 33.886 | 60.011 | 34.473 | 67.47 | 120.801 | 60.013 | 122.208
67.49 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.48 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 67.49 | 33.886 | 60.011 | 34.476 | 67.47 | 120.797 | 60.013 | 122.211
67.5 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.49 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 67.5 | 33.885 | 60.011 | 34.478 | 67.48 | 120.771 | 60.012 | 122.213
67.51 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.5 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 67.51 | 33.885 | 60.011 | 34.481 | 67.49 | 120.746 | 60.012 | 122.216
67.51 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.51 | 27.415 | 60.028 | 27.75 | 67.51 | 33.884 | 60.011 | 34.483 | 67.5 | 120.743 | 60.012 | 122.218
67.52 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.52 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 67.52 | 33.884 | 60.011 | 34.486 | 67.51 | 120.741 | 60.012 | 122.221
67.53 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.53 | 27.417 | 60.028 | 27.75 | 67.53 | 33.883 | 60.011 | 34.488 | 67.52 | 120.771 | 60.011 | 122.223
67.54 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.53 | 27.417 | 60.028 | 27.75 | 67.54 | 33.883 | 60.011 | 34.491 | 67.52 | 120.802 | 60.011 | 122.226
67.55 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.54 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 67.55 | 33.883 | 60.011 | 34.493 | 67.53 | 120.817 | 60.011 | 122.228
67.56 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.55 | 27.419 | 60.028 | 27.75 | 67.56 | 33.883 | 60.011 | 34.496 | 67.54 | 120.832 | 60.011 | 122.231
67.56 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.56 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 67.56 | 33.882 | 60.011 | 34.498 | 67.55 | 120.811 | 60.011 | 122.233
67.57 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.57 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 67.57 | 33.882 | 60.011 | 34.501 | 67.56 | 120.79 | 60.011 | 122.236
67.58 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.58 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 67.58 | 33.882 | 60.011 | 34.503 | 67.57 | 120.773 | 60.011 | 122.238
67.59 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.58 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 67.59 | 33.881 | 60.011 | 34.506 | 67.57 | 120.756 | 60.011 | 122.241
67.6 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.59 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 67.6 | 33.881 | 60.011 | 34.508 | 67.58 | 120.778 | 60.011 | 122.243
67.61 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.6 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 67.61 | 33.881 | 60.011 | 34.511 | 67.59 | 120.8 | 60.011 | 122.246
67.61 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.61 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 67.61 | 33.884 | 60.011 | 34.513 | 67.6 | 120.829 | 60.011 | 122.248
67.62 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.62 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 67.62 | 33.887 | 60.011 | 34.516 | 67.61 | 120.858 | 60.011 | 122.251
67.63 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.63 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 67.63 | 33.89 | 60.011 | 34.518 | 67.62 | 120.846 | 60.011 | 122.253
67.64 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.63 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 67.64 | 33.892 | 60.011 | 34.521 | 67.62 | 120.833 | 60.011 | 122.256
67.65 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.64 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 67.65 | 33.895 | 60.011 | 34.523 | 67.63 | 120.804 | 60.011 | 122.258
67.66 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.65 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 67.66 | 33.897 | 60.011 | 34.526 | 67.64 | 120.775 | 60.011 | 122.261
67.66 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.66 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 67.66 | 33.9 | 60.011 | 34.528 | 67.65 | 120.778 | 60.011 | 122.263
67.67 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.67 | 27.432 | 60.028 | 27.75 | 67.67 | 33.903 | 60.011 | 34.531 | 67.66 | 120.782 | 60.011 | 122.266
67.68 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.68 | 27.434 | 60.028 | 27.75 | 67.68 | 33.905 | 60.011 | 34.533 | 67.67 | 120.811 | 60.011 | 122.268
67.69 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.68 | 27.435 | 60.028 | 27.75 | 67.69 | 33.908 | 60.011 | 34.536 | 67.67 | 120.84 | 60.011 | 122.271
67.7 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.69 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 67.7 | 33.91 | 60.011 | 34.538 | 67.68 | 120.844 | 60.011 | 122.273
67.71 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.7 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 67.71 | 33.913 | 60.011 | 34.541 | 67.69 | 120.849 | 60.011 | 122.276
67.71 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.71 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 67.71 | 33.915 | 60.011 | 34.543 | 67.7 | 120.822 | 60.011 | 122.278
67.72 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.72 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 67.72 | 33.918 | 60.011 | 34.546 | 67.71 | 120.796 | 60.011 | 122.281
67.73 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.73 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 67.73 | 33.921 | 60.011 | 34.548 | 67.72 | 120.783 | 60.011 | 122.283
67.74 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.73 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 67.74 | 33.923 | 60.011 | 34.551 | 67.72 | 120.77 | 60.011 | 122.286
67.75 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.74 | 27.444 | 60.028 | 27.75 | 67.75 | 33.926 | 60.011 | 34.553 | 67.73 | 120.79 | 60.011 | 122.288
67.76 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.75 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.76 | 33.928 | 60.011 | 34.556 | 67.74 | 120.811 | 60.011 | 122.291
67.76 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.76 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 67.76 | 33.931 | 60.011 | 34.558 | 67.75 | 120.829 | 60.011 | 122.293
67.77 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.77 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 67.77 | 33.933 | 60.011 | 34.561 | 67.76 | 120.848 | 60.011 | 122.296
67.78 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.78 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 67.78 | 33.933 | 60.011 | 34.563 | 67.77 | 120.828 | 60.011 | 122.298
67.79 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.78 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 67.79 | 33.933 | 60.011 | 34.566 | 67.77 | 120.808 | 60.011 | 122.301
67.8 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.79 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 67.8 | 33.933 | 60.011 | 34.568 | 67.78 | 120.787 | 60.011 | 122.303
67.81 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.8 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 67.81 | 33.933 | 60.011 | 34.571 | 67.79 | 120.766 | 60.011 | 122.306
67.81 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.81 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 67.81 | 33.935 | 60.011 | 34.573 | 67.8 | 120.78 | 60.011 | 122.308
67.82 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.82 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 67.82 | 33.937 | 60.011 | 34.576 | 67.81 | 120.793 | 60.011 | 122.311
67.83 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.83 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 67.83 | 33.939 | 60.011 | 34.578 | 67.82 | 120.822 | 60.011 | 122.313
67.84 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.83 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 67.84 | 33.941 | 60.011 | 34.581 | 67.82 | 120.852 | 60.011 | 122.316
67.85 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.84 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 67.85 | 33.943 | 60.011 | 34.583 | 67.83 | 120.85 | 60.011 | 122.318
67.86 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.85 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 67.86 | 33.945 | 60.011 | 34.586 | 67.84 | 120.848 | 60.011 | 122.321
67.86 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.86 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 67.86 | 33.951 | 60.011 | 34.588 | 67.85 | 120.821 | 60.011 | 122.323
67.87 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.87 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 67.87 | 33.956 | 60.011 | 34.591 | 67.86 | 120.793 | 60.011 | 122.326
67.88 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.88 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.88 | 33.962 | 60.011 | 34.593 | 67.87 | 120.793 | 60.011 | 122.328
67.89 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.88 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.89 | 33.967 | 60.011 | 34.596 | 67.87 | 120.793 | 60.011 | 122.331
67.9 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.89 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.9 | 33.973 | 60.011 | 34.598 | 67.88 | 120.822 | 60.011 | 122.333
67.91 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.9 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.91 | 33.979 | 60.011 | 34.601 | 67.89 | 120.851 | 60.011 | 122.336
67.91 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.91 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.91 | 33.984 | 60.011 | 34.603 | 67.9 | 120.871 | 60.011 | 122.338
67.92 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.92 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.92 | 33.99 | 60.011 | 34.606 | 67.91 | 120.891 | 60.011 | 122.341
67.93 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.93 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.93 | 33.995 | 60.011 | 34.608 | 67.92 | 120.876 | 60.011 | 122.343
67.94 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.93 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.94 | 34.001 | 60.011 | 34.611 | 67.92 | 120.861 | 60.011 | 122.346
67.95 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.94 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 67.95 | 34.006 | 60.011 | 34.613 | 67.93 | 120.85 | 60.011 | 122.348
67.96 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.95 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 67.96 | 34.012 | 60.011 | 34.616 | 67.94 | 120.839 | 60.011 | 122.351
67.96 | 17.496 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.96 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 67.96 | 34.018 | 60.011 | 34.618 | 67.95 | 120.86 | 60.011 | 122.353
67.97 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.97 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 67.97 | 34.023 | 60.011 | 34.621 | 67.96 | 120.882 | 60.011 | 122.356
67.98 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.98 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 67.98 | 34.027 | 60.011 | 34.623 | 67.97 | 120.913 | 60.011 | 122.358
67.99 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.98 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 67.99 | 34.03 | 60.011 | 34.626 | 67.97 | 120.944 | 60.011 | 122.361
68 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 67.99 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68 | 34.034 | 60.011 | 34.628 | 67.98 | 120.937 | 60.011 | 122.363
68.01 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.01 | 34.037 | 60.011 | 34.631 | 67.99 | 120.93 | 60.011 | 122.366
68.01 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.01 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.01 | 34.041 | 60.011 | 34.633 | 68 | 120.906 | 60.011 | 122.368
68.02 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.02 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.02 | 34.044 | 60.011 | 34.636 | 68.01 | 120.882 | 60.011 | 122.371
68.03 | 17.495 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.03 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.03 | 34.045 | 60.011 | 34.638 | 68.02 | 120.889 | 60.011 | 122.373
68.04 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.03 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.04 | 34.045 | 60.011 | 34.641 | 68.02 | 120.896 | 60.011 | 122.376
68.05 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.04 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.05 | 34.045 | 60.011 | 34.643 | 68.03 | 120.924 | 60.011 | 122.378
68.06 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.05 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.06 | 34.045 | 60.011 | 34.646 | 68.04 | 120.952 | 60.011 | 122.381
68.06 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.06 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.06 | 34.045 | 60.011 | 34.648 | 68.05 | 120.96 | 60.011 | 122.383
68.07 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.07 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.07 | 34.045 | 60.011 | 34.651 | 68.06 | 120.968 | 60.011 | 122.385
68.08 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.08 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.08 | 34.045 | 60.011 | 34.653 | 68.07 | 120.943 | 60.011 | 122.387
68.09 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.08 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.09 | 34.046 | 60.011 | 34.656 | 68.07 | 120.918 | 60.011 | 122.39
68.1 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.09 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.1 | 34.046 | 60.011 | 34.658 | 68.08 | 120.902 | 60.011 | 122.392
68.11 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.1 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.11 | 34.046 | 60.011 | 34.661 | 68.09 | 120.886 | 60.011 | 122.394
68.11 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.11 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.11 | 34.046 | 60.011 | 34.663 | 68.1 | 120.909 | 60.011 | 122.396
68.12 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.12 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.12 | 34.047 | 60.011 | 34.666 | 68.11 | 120.933 | 60.011 | 122.397
68.13 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.13 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.13 | 34.047 | 60.011 | 34.668 | 68.12 | 120.953 | 60.011 | 122.399
68.14 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.13 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.14 | 34.048 | 60.011 | 34.671 | 68.12 | 120.973 | 60.011 | 122.401
68.15 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.14 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.15 | 34.048 | 60.011 | 34.673 | 68.13 | 120.959 | 60.011 | 122.403
68.16 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.15 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.16 | 34.048 | 60.011 | 34.676 | 68.14 | 120.945 | 60.011 | 122.404
68.16 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.16 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.16 | 34.049 | 60.011 | 34.678 | 68.15 | 120.922 | 60.011 | 122.406
68.17 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.17 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.17 | 34.049 | 60.011 | 34.681 | 68.16 | 120.9 | 60.011 | 122.407
68.18 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.18 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.18 | 34.05 | 60.011 | 34.683 | 68.17 | 120.915 | 60.011 | 122.409
68.19 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.18 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.19 | 34.05 | 60.011 | 34.686 | 68.17 | 120.931 | 60.011 | 122.41
68.2 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.19 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.2 | 34.051 | 60.011 | 34.688 | 68.18 | 120.964 | 60.011 | 122.412
68.21 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.2 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.21 | 34.052 | 60.011 | 34.691 | 68.19 | 120.998 | 60.011 | 122.413
68.21 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.21 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.21 | 34.052 | 60.011 | 34.693 | 68.2 | 120.997 | 60.011 | 122.414
68.22 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.22 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.22 | 34.052 | 60.011 | 34.696 | 68.21 | 120.995 | 60.01 | 122.415
68.23 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.23 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.23 | 34.052 | 60.011 | 34.698 | 68.22 | 120.966 | 60.01 | 122.417
68.24 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.23 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.24 | 34.053 | 60.011 | 34.701 | 68.22 | 120.937 | 60.01 | 122.418
68.25 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.24 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.25 | 34.053 | 60.011 | 34.703 | 68.23 | 120.933 | 60.009 | 122.419
68.26 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.25 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.26 | 34.053 | 60.011 | 34.706 | 68.24 | 120.929 | 60.009 | 122.42
68.26 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.26 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.26 | 34.053 | 60.011 | 34.708 | 68.25 | 120.96 | 60.009 | 122.422
68.27 | 17.494 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.27 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.27 | 34.053 | 60.011 | 34.711 | 68.26 | 120.99 | 60.009 | 122.423
68.28 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.28 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.28 | 34.052 | 60.011 | 34.713 | 68.27 | 121 | 60.008 | 122.424
68.29 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.28 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 68.29 | 34.052 | 60.011 | 34.716 | 68.27 | 121.009 | 60.008 | 122.425
68.3 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.29 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 68.3 | 34.052 | 60.011 | 34.718 | 68.28 | 120.988 | 60.008 | 122.427
68.31 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.3 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 68.31 | 34.052 | 60.011 | 34.721 | 68.29 | 120.966 | 60.007 | 122.428
68.31 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.31 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 68.31 | 34.051 | 60.011 | 34.723 | 68.3 | 120.944 | 60.007 | 122.429
68.32 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.32 | 27.444 | 60.028 | 27.75 | 68.32 | 34.051 | 60.011 | 34.726 | 68.31 | 120.921 | 60.007 | 122.43
68.33 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.33 | 27.444 | 60.028 | 27.75 | 68.33 | 34.05 | 60.011 | 34.728 | 68.32 | 120.937 | 60.007 | 122.432
68.34 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.33 | 27.444 | 60.028 | 27.75 | 68.34 | 34.05 | 60.011 | 34.731 | 68.32 | 120.952 | 60.006 | 122.433
68.35 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.34 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 68.35 | 34.049 | 60.011 | 34.733 | 68.33 | 120.975 | 60.006 | 122.434
68.36 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.35 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 68.36 | 34.049 | 60.011 | 34.736 | 68.34 | 120.997 | 60.006 | 122.435
68.36 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.36 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 68.36 | 34.048 | 60.011 | 34.738 | 68.35 | 120.982 | 60.005 | 122.437
68.37 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.37 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 68.37 | 34.048 | 60.011 | 34.741 | 68.36 | 120.967 | 60.005 | 122.438
68.38 | 17.493 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.38 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 68.38 | 34.047 | 60.011 | 34.743 | 68.37 | 120.94 | 60.005 | 122.439
68.39 | 17.492 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.38 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 68.39 | 34.047 | 60.011 | 34.746 | 68.37 | 120.913 | 60.005 | 122.44
68.4 | 17.491 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.39 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 68.4 | 34.049 | 60.011 | 34.748 | 68.38 | 120.917 | 60.005 | 122.442
68.41 | 17.49 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.4 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 68.41 | 34.051 | 60.011 | 34.751 | 68.39 | 120.921 | 60.005 | 122.443
68.41 | 17.49 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.41 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 68.41 | 34.053 | 60.011 | 34.753 | 68.4 | 120.952 | 60.005 | 122.444
68.42 | 17.487 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.42 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 68.42 | 34.055 | 60.011 | 34.756 | 68.41 | 120.983 | 60.005 | 122.445
68.43 | 17.485 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.43 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 68.43 | 34.057 | 60.011 | 34.758 | 68.42 | 120.989 | 60.005 | 122.447
68.44 | 17.483 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.43 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 68.44 | 34.059 | 60.011 | 34.761 | 68.42 | 120.994 | 60.005 | 122.448
68.45 | 17.481 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.44 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 68.45 | 34.063 | 60.011 | 34.763 | 68.43 | 120.966 | 60.005 | 122.449
68.46 | 17.479 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.45 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 68.46 | 34.068 | 60.011 | 34.766 | 68.44 | 120.938 | 60.005 | 122.45
68.46 | 17.477 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.46 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 68.46 | 34.073 | 60.011 | 34.768 | 68.45 | 120.923 | 60.005 | 122.452
68.47 | 17.475 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.47 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 68.47 | 34.077 | 60.011 | 34.771 | 68.46 | 120.909 | 60.005 | 122.453
68.48 | 17.473 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.48 | 27.436 | 60.028 | 27.75 | 68.48 | 34.082 | 60.011 | 34.773 | 68.47 | 120.931 | 60.005 | 122.454
68.49 | 17.47 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.48 | 27.436 | 60.028 | 27.75 | 68.49 | 34.087 | 60.011 | 34.776 | 68.47 | 120.953 | 60.005 | 122.455
68.5 | 17.468 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.49 | 27.435 | 60.028 | 27.75 | 68.5 | 34.092 | 60.011 | 34.778 | 68.48 | 120.972 | 60.005 | 122.457
68.51 | 17.466 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.5 | 27.435 | 60.028 | 27.75 | 68.51 | 34.097 | 60.011 | 34.781 | 68.49 | 120.991 | 60.005 | 122.458
68.51 | 17.464 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.51 | 27.434 | 60.028 | 27.75 | 68.51 | 34.101 | 60.011 | 34.783 | 68.5 | 120.97 | 60.005 | 122.459
68.52 | 17.462 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.52 | 27.433 | 60.028 | 27.75 | 68.52 | 34.106 | 60.011 | 34.786 | 68.51 | 120.949 | 60.005 | 122.46
68.53 | 17.46 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.53 | 27.433 | 60.028 | 27.75 | 68.53 | 34.111 | 60.011 | 34.788 | 68.52 | 120.924 | 60.005 | 122.462
68.54 | 17.457 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.53 | 27.432 | 60.028 | 27.75 | 68.54 | 34.116 | 60.011 | 34.791 | 68.52 | 120.898 | 60.005 | 122.463
68.55 | 17.455 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.54 | 27.432 | 60.028 | 27.75 | 68.55 | 34.121 | 60.011 | 34.793 | 68.53 | 120.91 | 60.005 | 122.464
68.56 | 17.454 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.55 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 68.56 | 34.126 | 60.011 | 34.796 | 68.54 | 120.921 | 60.005 | 122.465
68.56 | 17.453 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.56 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 68.56 | 34.129 | 60.011 | 34.798 | 68.55 | 120.953 | 60.005 | 122.467
68.57 | 17.451 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.57 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 68.57 | 34.131 | 60.011 | 34.801 | 68.56 | 120.985 | 60.005 | 122.468
68.58 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.58 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 68.58 | 34.134 | 60.011 | 34.803 | 68.57 | 120.982 | 60.005 | 122.469
68.59 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.58 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 68.59 | 34.137 | 60.011 | 34.806 | 68.57 | 120.978 | 60.005 | 122.47
68.6 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.59 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 68.6 | 34.14 | 60.011 | 34.808 | 68.58 | 120.945 | 60.005 | 122.472
68.61 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.6 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 68.61 | 34.142 | 60.011 | 34.811 | 68.59 | 120.911 | 60.005 | 122.473
68.61 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.61 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 68.61 | 34.143 | 60.011 | 34.813 | 68.6 | 120.913 | 60.005 | 122.474
68.62 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.62 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 68.62 | 34.143 | 60.011 | 34.816 | 68.61 | 120.915 | 60.005 | 122.475
68.63 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.62 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 68.63 | 34.143 | 60.011 | 34.818 | 68.62 | 120.95 | 60.005 | 122.477
68.64 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.63 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 68.64 | 34.143 | 60.011 | 34.821 | 68.62 | 120.986 | 60.005 | 122.478
68.65 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.64 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 68.65 | 34.144 | 60.011 | 34.823 | 68.63 | 121.004 | 60.005 | 122.479
68.66 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.65 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 68.66 | 34.144 | 60.011 | 34.826 | 68.64 | 121.023 | 60.005 | 122.48
68.66 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.66 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 68.66 | 34.144 | 60.011 | 34.828 | 68.65 | 121.002 | 60.005 | 122.482
68.67 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.67 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 68.67 | 34.144 | 60.011 | 34.831 | 68.66 | 120.982 | 60.005 | 122.483
68.68 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.67 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 68.68 | 34.144 | 60.011 | 34.833 | 68.67 | 120.966 | 60.005 | 122.484
68.69 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.68 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 68.69 | 34.144 | 60.011 | 34.836 | 68.67 | 120.951 | 60.005 | 122.485
68.7 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.69 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 68.7 | 34.146 | 60.011 | 34.838 | 68.68 | 120.975 | 60.005 | 122.487
68.71 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.7 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 68.71 | 34.148 | 60.011 | 34.841 | 68.69 | 121 | 60.005 | 122.488
68.71 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.71 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 68.71 | 34.149 | 60.011 | 34.843 | 68.7 | 121.031 | 60.005 | 122.489
68.72 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.72 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 68.72 | 34.151 | 60.011 | 34.846 | 68.71 | 121.061 | 60.005 | 122.49
68.73 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.72 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 68.73 | 34.153 | 60.011 | 34.848 | 68.72 | 121.05 | 60.005 | 122.492
68.74 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.73 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 68.74 | 34.154 | 60.011 | 34.851 | 68.72 | 121.038 | 60.005 | 122.493
68.75 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.74 | 27.432 | 60.028 | 27.75 | 68.75 | 34.156 | 60.011 | 34.853 | 68.73 | 121.012 | 60.005 | 122.494
68.76 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.75 | 27.433 | 60.028 | 27.75 | 68.76 | 34.158 | 60.011 | 34.856 | 68.74 | 120.985 | 60.005 | 122.495
68.76 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.76 | 27.434 | 60.028 | 27.75 | 68.76 | 34.16 | 60.011 | 34.858 | 68.75 | 120.997 | 60.005 | 122.497
68.77 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.77 | 27.435 | 60.028 | 27.75 | 68.77 | 34.161 | 60.011 | 34.861 | 68.76 | 121.009 | 60.005 | 122.498
68.78 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.77 | 27.436 | 60.028 | 27.75 | 68.78 | 34.163 | 60.011 | 34.863 | 68.77 | 121.044 | 60.005 | 122.499
68.79 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.78 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 68.79 | 34.165 | 60.011 | 34.866 | 68.77 | 121.078 | 60.005 | 122.5
68.8 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.79 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 68.8 | 34.166 | 60.011 | 34.868 | 68.78 | 121.083 | 60.005 | 122.502
68.81 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.8 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 68.81 | 34.168 | 60.011 | 34.871 | 68.79 | 121.088 | 60.005 | 122.503
68.81 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.81 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 68.81 | 34.17 | 60.011 | 34.873 | 68.8 | 121.057 | 60.005 | 122.504
68.82 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.82 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 68.82 | 34.172 | 60.011 | 34.876 | 68.81 | 121.026 | 60.005 | 122.505
68.83 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.82 | 27.444 | 60.028 | 27.75 | 68.83 | 34.174 | 60.011 | 34.878 | 68.82 | 121.017 | 60.005 | 122.507
68.84 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.83 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 68.84 | 34.176 | 60.011 | 34.881 | 68.82 | 121.007 | 60.005 | 122.508
68.85 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.84 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 68.85 | 34.178 | 60.011 | 34.883 | 68.83 | 121.04 | 60.005 | 122.509
68.86 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.85 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.86 | 34.18 | 60.011 | 34.886 | 68.84 | 121.073 | 60.005 | 122.51
68.86 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.86 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.86 | 34.181 | 60.011 | 34.888 | 68.85 | 121.094 | 60.005 | 122.512
68.87 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.87 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 68.87 | 34.181 | 60.011 | 34.891 | 68.86 | 121.115 | 60.005 | 122.513
68.88 | 17.449 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.87 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 68.88 | 34.183 | 60.011 | 34.893 | 68.87 | 121.097 | 60.005 | 122.514
68.89 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.88 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 68.89 | 34.184 | 60.011 | 34.896 | 68.87 | 121.08 | 60.005 | 122.515
68.9 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.89 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 68.9 | 34.186 | 60.011 | 34.898 | 68.88 | 121.061 | 60.005 | 122.517
68.91 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.9 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 68.91 | 34.188 | 60.011 | 34.901 | 68.89 | 121.043 | 60.005 | 122.518
68.91 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.91 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 68.91 | 34.19 | 60.011 | 34.903 | 68.9 | 121.065 | 60.005 | 122.519
68.92 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.92 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 68.92 | 34.191 | 60.011 | 34.906 | 68.91 | 121.088 | 60.005 | 122.52
68.93 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.92 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 68.93 | 34.193 | 60.011 | 34.908 | 68.92 | 121.125 | 60.005 | 122.522
68.94 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.93 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 68.94 | 34.195 | 60.011 | 34.911 | 68.92 | 121.162 | 60.005 | 122.523
68.95 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.94 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 68.95 | 34.196 | 60.011 | 34.913 | 68.93 | 121.162 | 60.005 | 122.524
68.96 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.95 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 68.96 | 34.198 | 60.011 | 34.916 | 68.94 | 121.163 | 60.005 | 122.525
68.96 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.96 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 68.96 | 34.199 | 60.011 | 34.918 | 68.95 | 121.139 | 60.005 | 122.527
68.97 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.97 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 68.97 | 34.201 | 60.011 | 34.921 | 68.96 | 121.115 | 60.005 | 122.528
68.98 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.97 | 27.444 | 60.028 | 27.75 | 68.98 | 34.202 | 60.011 | 34.923 | 68.97 | 121.123 | 60.005 | 122.529
68.99 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.98 | 27.442 | 60.028 | 27.75 | 68.99 | 34.203 | 60.011 | 34.926 | 68.97 | 121.13 | 60.005 | 122.53
69 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 68.99 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 69 | 34.205 | 60.011 | 34.928 | 68.98 | 121.173 | 60.005 | 122.532
69.01 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 69.01 | 34.206 | 60.011 | 34.931 | 68.99 | 121.215 | 60.005 | 122.533
69.01 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.01 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 69.01 | 34.207 | 60.011 | 34.933 | 69 | 121.231 | 60.005 | 122.534
69.02 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.02 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 69.02 | 34.209 | 60.011 | 34.935 | 69.01 | 121.248 | 60.005 | 122.535
69.03 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.02 | 27.436 | 60.028 | 27.75 | 69.03 | 34.213 | 60.011 | 34.937 | 69.02 | 121.223 | 60.005 | 122.537
69.04 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.03 | 27.435 | 60.028 | 27.75 | 69.04 | 34.216 | 60.011 | 34.939 | 69.02 | 121.199 | 60.005 | 122.538
69.05 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.04 | 27.434 | 60.028 | 27.75 | 69.05 | 34.219 | 60.011 | 34.942 | 69.03 | 121.185 | 60.005 | 122.539
69.06 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.05 | 27.433 | 60.028 | 27.75 | 69.06 | 34.221 | 60.011 | 34.944 | 69.04 | 121.17 | 60.005 | 122.54
69.06 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.06 | 27.432 | 60.028 | 27.75 | 69.06 | 34.224 | 60.011 | 34.945 | 69.05 | 121.193 | 60.005 | 122.542
69.07 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.07 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 69.07 | 34.226 | 60.011 | 34.947 | 69.06 | 121.217 | 60.005 | 122.543
69.08 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.07 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 69.08 | 34.229 | 60.011 | 34.949 | 69.07 | 121.242 | 60.005 | 122.544
69.09 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.08 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 69.09 | 34.231 | 60.011 | 34.951 | 69.07 | 121.267 | 60.005 | 122.545
69.1 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.09 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.1 | 34.234 | 60.011 | 34.953 | 69.08 | 121.254 | 60.005 | 122.547
69.11 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.1 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 69.11 | 34.236 | 60.011 | 34.954 | 69.09 | 121.24 | 60.005 | 122.548
69.11 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.11 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 69.11 | 34.24 | 60.011 | 34.956 | 69.1 | 121.213 | 60.005 | 122.549
69.12 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.12 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 69.12 | 34.243 | 60.011 | 34.957 | 69.11 | 121.185 | 60.005 | 122.55
69.13 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.12 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 69.13 | 34.246 | 60.011 | 34.959 | 69.12 | 121.194 | 60.005 | 122.552
69.14 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.13 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 69.14 | 34.249 | 60.011 | 34.96 | 69.12 | 121.204 | 60.005 | 122.553
69.15 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.14 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 69.15 | 34.252 | 60.011 | 34.962 | 69.13 | 121.237 | 60.005 | 122.554
69.16 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.15 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 69.16 | 34.255 | 60.011 | 34.963 | 69.14 | 121.27 | 60.005 | 122.555
69.16 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.16 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 69.16 | 34.261 | 60.011 | 34.964 | 69.15 | 121.266 | 60.005 | 122.557
69.17 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.17 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 69.17 | 34.266 | 60.011 | 34.965 | 69.16 | 121.262 | 60.005 | 122.558
69.18 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.17 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 69.18 | 34.271 | 60.011 | 34.967 | 69.17 | 121.227 | 60.005 | 122.559
69.19 | 17.451 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.18 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 69.19 | 34.276 | 60.011 | 34.968 | 69.17 | 121.192 | 60.005 | 122.56
69.2 | 17.451 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.19 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.2 | 34.279 | 60.011 | 34.969 | 69.18 | 121.184 | 60.005 | 122.562
69.21 | 17.451 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.2 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.21 | 34.281 | 60.011 | 34.97 | 69.19 | 121.176 | 60.005 | 122.563
69.21 | 17.451 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.21 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.21 | 34.284 | 60.011 | 34.972 | 69.2 | 121.201 | 60.005 | 122.564
69.22 | 17.451 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.22 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.22 | 34.286 | 60.011 | 34.973 | 69.21 | 121.226 | 60.005 | 122.565
69.23 | 17.451 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.22 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.23 | 34.289 | 60.011 | 34.974 | 69.22 | 121.243 | 60.005 | 122.567
69.24 | 17.452 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.23 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.24 | 34.292 | 60.011 | 34.975 | 69.22 | 121.259 | 60.005 | 122.568
69.25 | 17.452 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.24 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.25 | 34.294 | 60.011 | 34.977 | 69.23 | 121.234 | 60.005 | 122.569
69.26 | 17.451 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.25 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.26 | 34.297 | 60.011 | 34.978 | 69.24 | 121.208 | 60.005 | 122.57
69.26 | 17.45 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.26 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.26 | 34.299 | 60.011 | 34.979 | 69.25 | 121.183 | 60.005 | 122.572
69.27 | 17.449 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.27 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.27 | 34.302 | 60.011 | 34.98 | 69.26 | 121.157 | 60.005 | 122.573
69.28 | 17.448 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.27 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.28 | 34.304 | 60.011 | 34.982 | 69.27 | 121.172 | 60.005 | 122.574
69.29 | 17.447 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.28 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 69.29 | 34.306 | 60.011 | 34.983 | 69.27 | 121.188 | 60.005 | 122.575
69.3 | 17.446 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.29 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 69.3 | 34.308 | 60.011 | 34.984 | 69.28 | 121.215 | 60.005 | 122.577
69.31 | 17.445 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.3 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 69.3 | 34.31 | 60.011 | 34.985 | 69.29 | 121.242 | 60.005 | 122.578
69.31 | 17.444 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.31 | 27.423 | 60.028 | 27.75 | 69.31 | 34.312 | 60.011 | 34.987 | 69.3 | 121.23 | 60.005 | 122.579
69.32 | 17.443 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.32 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 69.32 | 34.314 | 60.011 | 34.988 | 69.31 | 121.218 | 60.005 | 122.58
69.33 | 17.442 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.32 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 69.33 | 34.314 | 60.011 | 34.989 | 69.32 | 121.187 | 60.005 | 122.582
69.34 | 17.44 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.33 | 27.425 | 60.028 | 27.75 | 69.34 | 34.314 | 60.011 | 34.99 | 69.32 | 121.157 | 60.005 | 122.583
69.35 | 17.439 | 59.994 | 17.55 |  |  |  |  | 69.34 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 69.35 | 34.314 | 60.011 | 34.992 | 69.33 | 121.163 | 60.005 | 122.584
69.36 | 17.438 | 59.995 | 17.55 |  |  |  |  | 69.35 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.36 | 34.314 | 60.011 | 34.993 | 69.34 | 121.168 | 60.005 | 122.585
69.36 | 17.437 | 59.995 | 17.55 |  |  |  |  | 69.36 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 69.36 | 34.314 | 60.011 | 34.994 | 69.35 | 121.205 | 60.005 | 122.587
69.37 | 17.435 | 59.995 | 17.55 |  |  |  |  | 69.37 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 69.37 | 34.314 | 60.011 | 34.995 | 69.36 | 121.242 | 60.005 | 122.588
69.38 | 17.434 | 59.995 | 17.55 |  |  |  |  | 69.37 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 69.38 | 34.314 | 60.011 | 34.997 | 69.37 | 121.257 | 60.005 | 122.589
69.39 | 17.432 | 59.996 | 17.55 |  |  |  |  | 69.38 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 69.39 | 34.314 | 60.011 | 34.998 | 69.37 | 121.273 | 60.005 | 122.59
69.4 | 17.431 | 59.996 | 17.55 |  |  |  |  | 69.39 | 27.432 | 60.028 | 27.75 | 69.4 | 34.314 | 60.011 | 34.999 | 69.38 | 121.252 | 60.005 | 122.592
69.41 | 17.43 | 59.996 | 17.55 |  |  |  |  | 69.4 | 27.433 | 60.028 | 27.75 | 69.4 | 34.314 | 60.011 | 35 | 69.39 | 121.231 | 60.005 | 122.593
69.41 | 17.428 | 59.997 | 17.55 |  |  |  |  | 69.41 | 27.434 | 60.028 | 27.75 | 69.41 | 34.314 | 60.011 | 35.002 | 69.4 | 121.22 | 60.005 | 122.594
69.42 | 17.428 | 59.997 | 17.55 |  |  |  |  | 69.42 | 27.434 | 60.028 | 27.75 | 69.42 | 34.314 | 60.011 | 35.003 | 69.41 | 121.21 | 60.005 | 122.595
69.43 | 17.428 | 59.997 | 17.55 |  |  |  |  | 69.42 | 27.435 | 60.028 | 27.75 | 69.43 | 34.314 | 60.011 | 35.004 | 69.42 | 121.236 | 60.005 | 122.597
69.44 | 17.428 | 59.997 | 17.55 |  |  |  |  | 69.43 | 27.436 | 60.028 | 27.75 | 69.44 | 34.314 | 60.011 | 35.005 | 69.42 | 121.262 | 60.005 | 122.598
69.45 | 17.427 | 59.998 | 17.55 |  |  |  |  | 69.44 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 69.45 | 34.314 | 60.011 | 35.007 | 69.43 | 121.291 | 60.005 | 122.599
69.46 | 17.427 | 59.998 | 17.55 |  |  |  |  | 69.45 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 69.46 | 34.314 | 60.011 | 35.008 | 69.44 | 121.321 | 60.005 | 122.6
69.46 | 17.427 | 59.998 | 17.55 |  |  |  |  | 69.46 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 69.46 | 34.314 | 60.011 | 35.009 | 69.45 | 121.304 | 60.005 | 122.602
69.47 | 17.427 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.47 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 69.47 | 34.314 | 60.011 | 35.01 | 69.46 | 121.286 | 60.005 | 122.603
69.48 | 17.427 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.47 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 69.48 | 34.314 | 60.011 | 35.012 | 69.47 | 121.262 | 60.005 | 122.604
69.49 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.48 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 69.49 | 34.314 | 60.011 | 35.013 | 69.47 | 121.237 | 60.005 | 122.605
69.5 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.49 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 69.5 | 34.314 | 60.011 | 35.014 | 69.48 | 121.255 | 60.005 | 122.607
69.51 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.5 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 69.5 | 34.314 | 60.011 | 35.015 | 69.49 | 121.273 | 60.005 | 122.608
69.51 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.51 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 69.51 | 34.314 | 60.011 | 35.017 | 69.5 | 121.31 | 60.005 | 122.609
69.52 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.52 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 69.52 | 34.314 | 60.011 | 35.018 | 69.51 | 121.347 | 60.005 | 122.61
69.53 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.52 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 69.53 | 34.314 | 60.011 | 35.019 | 69.52 | 121.346 | 60.005 | 122.612
69.54 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.53 | 27.439 | 60.028 | 27.75 | 69.54 | 34.314 | 60.011 | 35.02 | 69.52 | 121.346 | 60.005 | 122.613
69.55 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.54 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 69.55 | 34.314 | 60.011 | 35.022 | 69.53 | 121.315 | 60.005 | 122.614
69.56 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.55 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 69.55 | 34.314 | 60.011 | 35.023 | 69.54 | 121.283 | 60.005 | 122.615
69.56 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.56 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 69.56 | 34.314 | 60.011 | 35.024 | 69.55 | 121.277 | 60.005 | 122.617
69.57 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.57 | 27.436 | 60.028 | 27.75 | 69.57 | 34.314 | 60.011 | 35.025 | 69.56 | 121.271 | 60.005 | 122.618
69.58 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.57 | 27.435 | 60.028 | 27.75 | 69.58 | 34.314 | 60.011 | 35.027 | 69.57 | 121.303 | 60.005 | 122.619
69.59 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.58 | 27.434 | 60.028 | 27.75 | 69.59 | 34.314 | 60.011 | 35.028 | 69.57 | 121.335 | 60.005 | 122.62
69.6 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.59 | 27.433 | 60.028 | 27.75 | 69.6 | 34.314 | 60.011 | 35.029 | 69.58 | 121.354 | 60.005 | 122.622
69.61 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.6 | 27.433 | 60.028 | 27.75 | 69.61 | 34.314 | 60.011 | 35.03 | 69.59 | 121.373 | 60.005 | 122.623
69.61 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.61 | 27.432 | 60.028 | 27.75 | 69.61 | 34.314 | 60.011 | 35.032 | 69.6 | 121.344 | 60.005 | 122.624
69.62 | 17.426 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.62 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 69.62 | 34.314 | 60.011 | 35.033 | 69.61 | 121.315 | 60.005 | 122.625
69.63 | 17.427 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.62 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 69.63 | 34.314 | 60.011 | 35.034 | 69.62 | 121.29 | 60.005 | 122.627
69.64 | 17.427 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.63 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 69.64 | 34.314 | 60.011 | 35.035 | 69.62 | 121.264 | 60.005 | 122.628
69.65 | 17.427 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.64 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 69.65 | 34.314 | 60.011 | 35.037 | 69.63 | 121.286 | 60.005 | 122.629
69.66 | 17.427 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.65 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 69.65 | 34.314 | 60.011 | 35.038 | 69.64 | 121.308 | 60.005 | 122.63
69.66 | 17.427 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.66 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 69.66 | 34.314 | 60.011 | 35.039 | 69.65 | 121.337 | 60.005 | 122.632
69.67 | 17.427 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.67 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.67 | 34.314 | 60.011 | 35.04 | 69.66 | 121.366 | 60.005 | 122.633
69.68 | 17.428 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.67 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 69.68 | 34.314 | 60.011 | 35.042 | 69.67 | 121.351 | 60.005 | 122.634
69.69 | 17.428 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.68 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 69.69 | 34.314 | 60.011 | 35.043 | 69.67 | 121.337 | 60.005 | 122.635
69.7 | 17.428 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.69 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.7 | 34.314 | 60.011 | 35.044 | 69.68 | 121.302 | 60.005 | 122.637
69.71 | 17.428 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.7 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.71 | 34.314 | 60.011 | 35.045 | 69.69 | 121.267 | 60.005 | 122.638
69.71 | 17.428 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.71 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.71 | 34.314 | 60.011 | 35.047 | 69.7 | 121.269 | 60.005 | 122.639
69.72 | 17.429 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.72 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.72 | 34.314 | 60.011 | 35.048 | 69.71 | 121.271 | 60.005 | 122.64
69.73 | 17.429 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.72 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.73 | 34.314 | 60.011 | 35.049 | 69.72 | 121.303 | 60.005 | 122.642
69.74 | 17.429 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.73 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.74 | 34.314 | 60.011 | 35.05 | 69.72 | 121.336 | 60.005 | 122.643
69.75 | 17.429 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.74 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.75 | 34.314 | 60.011 | 35.052 | 69.73 | 121.344 | 60.005 | 122.644
69.76 | 17.429 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.75 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.75 | 34.314 | 60.011 | 35.053 | 69.74 | 121.353 | 60.005 | 122.645
69.76 | 17.429 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.76 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.76 | 34.314 | 60.011 | 35.054 | 69.75 | 121.321 | 60.005 | 122.647
69.77 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.77 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.77 | 34.314 | 60.011 | 35.055 | 69.76 | 121.29 | 60.005 | 122.648
69.78 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.77 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.78 | 34.314 | 60.011 | 35.057 | 69.77 | 121.275 | 60.005 | 122.649
69.79 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.78 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.79 | 34.314 | 60.011 | 35.058 | 69.77 | 121.261 | 60.005 | 122.65
69.8 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.79 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.8 | 34.314 | 60.011 | 35.059 | 69.78 | 121.292 | 60.005 | 122.652
69.81 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.8 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.8 | 34.314 | 60.011 | 35.06 | 69.79 | 121.323 | 60.005 | 122.653
69.81 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.81 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.81 | 34.314 | 60.011 | 35.062 | 69.8 | 121.354 | 60.005 | 122.654
69.82 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.82 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.82 | 34.314 | 60.011 | 35.063 | 69.81 | 121.384 | 60.005 | 122.655
69.83 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.82 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.83 | 34.314 | 60.011 | 35.064 | 69.82 | 121.361 | 60.005 | 122.657
69.84 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.83 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.84 | 34.314 | 60.011 | 35.065 | 69.82 | 121.339 | 60.005 | 122.658
69.85 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.84 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.85 | 34.314 | 60.011 | 35.067 | 69.83 | 121.308 | 60.005 | 122.659
69.86 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.85 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.85 | 34.314 | 60.012 | 35.068 | 69.84 | 121.276 | 60.005 | 122.66
69.86 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.86 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.86 | 34.314 | 60.012 | 35.069 | 69.85 | 121.291 | 60.005 | 122.662
69.87 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.87 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.87 | 34.314 | 60.012 | 35.07 | 69.86 | 121.306 | 60.005 | 122.663
69.88 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.87 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.88 | 34.314 | 60.012 | 35.072 | 69.87 | 121.346 | 60.005 | 122.664
69.89 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.88 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.89 | 34.314 | 60.013 | 35.073 | 69.87 | 121.385 | 60.005 | 122.665
69.9 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.89 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.9 | 34.314 | 60.013 | 35.074 | 69.88 | 121.389 | 60.004 | 122.667
69.91 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.9 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.9 | 34.314 | 60.013 | 35.075 | 69.89 | 121.393 | 60.004 | 122.668
69.91 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.91 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.91 | 34.314 | 60.014 | 35.077 | 69.9 | 121.361 | 60.004 | 122.669
69.92 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.92 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.92 | 34.314 | 60.014 | 35.078 | 69.91 | 121.328 | 60.003 | 122.67
69.93 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.92 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.93 | 34.317 | 60.014 | 35.079 | 69.92 | 121.322 | 60.003 | 122.672
69.94 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.93 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.94 | 34.321 | 60.014 | 35.08 | 69.92 | 121.317 | 60.003 | 122.673
69.95 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.94 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.95 | 34.324 | 60.015 | 35.082 | 69.93 | 121.354 | 60.003 | 122.674
69.96 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.95 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.95 | 34.327 | 60.015 | 35.083 | 69.94 | 121.391 | 60.002 | 122.675
69.96 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.96 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.96 | 34.331 | 60.015 | 35.084 | 69.95 | 121.413 | 60.002 | 122.677
69.97 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.97 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.97 | 34.334 | 60.016 | 35.085 | 69.96 | 121.435 | 60.002 | 122.678
69.98 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.97 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.98 | 34.337 | 60.016 | 35.087 | 69.97 | 121.406 | 60.001 | 122.679
69.99 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.98 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 69.99 | 34.341 | 60.016 | 35.088 | 69.97 | 121.378 | 60.001 | 122.68
70 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 69.99 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 70 | 34.347 | 60.016 | 35.089 | 69.98 | 121.355 | 60.001 | 122.682
70.01 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70 | 34.354 | 60.017 | 35.09 | 69.99 | 121.333 | 60.001 | 122.683
70.01 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.01 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.01 | 34.36 | 60.017 | 35.092 | 70 | 121.36 | 60 | 122.684
70.02 | 17.43 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.02 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.02 | 34.366 | 60.017 | 35.093 | 70.01 | 121.387 | 60 | 122.685
70.03 | 17.431 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.02 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.03 | 34.373 | 60.017 | 35.094 | 70.02 | 121.424 | 60 | 122.687
70.04 | 17.431 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.03 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.04 | 34.379 | 60.017 | 35.095 | 70.02 | 121.461 | 59.999 | 122.688
70.05 | 17.431 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.04 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.05 | 34.385 | 60.017 | 35.097 | 70.03 | 121.448 | 59.999 | 122.689
70.06 | 17.431 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.05 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.05 | 34.391 | 60.017 | 35.098 | 70.04 | 121.435 | 59.999 | 122.69
70.06 | 17.431 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.06 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.06 | 34.398 | 60.017 | 35.099 | 70.05 | 121.394 | 59.999 | 122.692
70.07 | 17.431 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.07 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.07 | 34.404 | 60.017 | 35.1 | 70.06 | 121.353 | 59.999 | 122.693
70.08 | 17.431 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.07 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.08 | 34.41 | 60.017 | 35.102 | 70.07 | 121.355 | 59.999 | 122.694
70.09 | 17.431 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.08 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.09 | 34.416 | 60.017 | 35.103 | 70.07 | 121.358 | 59.999 | 122.695
70.1 | 17.431 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.09 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.1 | 34.419 | 60.017 | 35.104 | 70.08 | 121.4 | 59.999 | 122.697
70.11 | 17.432 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.1 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.1 | 34.422 | 60.017 | 35.105 | 70.09 | 121.441 | 59.999 | 122.698
70.11 | 17.432 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.11 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.11 | 34.425 | 60.017 | 35.107 | 70.1 | 121.451 | 59.999 | 122.699
70.12 | 17.432 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.12 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.12 | 34.428 | 60.017 | 35.108 | 70.11 | 121.461 | 59.999 | 122.7
70.13 | 17.432 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.12 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.13 | 34.432 | 60.017 | 35.109 | 70.12 | 121.427 | 59.999 | 122.702
70.14 | 17.432 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.13 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.14 | 34.436 | 60.017 | 35.11 | 70.12 | 121.394 | 59.999 | 122.703
70.15 | 17.432 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.14 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.15 | 34.441 | 60.017 | 35.112 | 70.13 | 121.377 | 59.999 | 122.704
70.16 | 17.433 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.15 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 70.15 | 34.445 | 60.017 | 35.113 | 70.14 | 121.361 | 59.999 | 122.705
70.16 | 17.433 | 59.999 | 17.55 |  |  |  |  | 70.16 | 27.425 | 60.028 | 27.75 | 70.16 | 34.446 | 60.017 | 35.114 | 70.15 | 121.392 | 59.999 | 122.707
70.17 | 17.433 | 60 | 17.55 |  |  |  |  | 70.17 | 27.425 | 60.029 | 27.75 | 70.17 | 34.447 | 60.017 | 35.115 | 70.16 | 121.424 | 59.999 | 122.708
70.18 | 17.433 | 60 | 17.55 |  |  |  |  | 70.17 | 27.425 | 60.029 | 27.75 | 70.18 | 34.448 | 60.017 | 35.117 | 70.17 | 121.456 | 59.999 | 122.709
70.19 | 17.433 | 60 | 17.55 |  |  |  |  | 70.18 | 27.425 | 60.029 | 27.75 | 70.19 | 34.45 | 60.017 | 35.118 | 70.17 | 121.489 | 59.999 | 122.71
70.2 | 17.433 | 60.001 | 17.55 |  |  |  |  | 70.19 | 27.425 | 60.029 | 27.75 | 70.2 | 34.451 | 60.017 | 35.119 | 70.18 | 121.466 | 59.999 | 122.712
70.21 | 17.433 | 60.001 | 17.55 |  |  |  |  | 70.2 | 27.425 | 60.03 | 27.75 | 70.2 | 34.452 | 60.017 | 35.12 | 70.19 | 121.443 | 59.999 | 122.713
70.21 | 17.433 | 60.001 | 17.55 |  |  |  |  | 70.21 | 27.425 | 60.03 | 27.75 | 70.21 | 34.453 | 60.017 | 35.122 | 70.2 | 121.41 | 59.999 | 122.714
70.22 | 17.433 | 60.001 | 17.55 |  |  |  |  | 70.22 | 27.425 | 60.03 | 27.75 | 70.22 | 34.455 | 60.017 | 35.123 | 70.21 | 121.378 | 59.999 | 122.715
70.23 | 17.433 | 60.002 | 17.55 |  |  |  |  | 70.22 | 27.425 | 60.031 | 27.75 | 70.23 | 34.456 | 60.017 | 35.124 | 70.22 | 121.394 | 59.999 | 122.717
70.24 | 17.433 | 60.002 | 17.55 |  |  |  |  | 70.23 | 27.425 | 60.031 | 27.75 | 70.24 | 34.457 | 60.017 | 35.125 | 70.22 | 121.41 | 59.999 | 122.718
70.25 | 17.433 | 60.002 | 17.55 |  |  |  |  | 70.24 | 27.425 | 60.031 | 27.75 | 70.25 | 34.458 | 60.017 | 35.127 | 70.23 | 121.448 | 59.999 | 122.719
70.26 | 17.433 | 60.003 | 17.55 |  |  |  |  | 70.25 | 27.425 | 60.031 | 27.75 | 70.25 | 34.46 | 60.017 | 35.128 | 70.24 | 121.485 | 59.999 | 122.72
70.26 | 17.434 | 60.003 | 17.55 |  |  |  |  | 70.26 | 27.425 | 60.032 | 27.75 | 70.26 | 34.461 | 60.017 | 35.129 | 70.25 | 121.482 | 59.999 | 122.722
70.27 | 17.434 | 60.003 | 17.55 |  |  |  |  | 70.27 | 27.425 | 60.032 | 27.75 | 70.27 | 34.462 | 60.017 | 35.13 | 70.26 | 121.478 | 59.999 | 122.723
70.28 | 17.433 | 60.003 | 17.55 |  |  |  |  | 70.27 | 27.425 | 60.032 | 27.75 | 70.28 | 34.464 | 60.017 | 35.132 | 70.27 | 121.439 | 59.999 | 122.724
70.29 | 17.433 | 60.004 | 17.55 |  |  |  |  | 70.28 | 27.425 | 60.033 | 27.75 | 70.29 | 34.466 | 60.017 | 35.133 | 70.27 | 121.4 | 59.999 | 122.725
70.3 | 17.433 | 60.004 | 17.55 |  |  |  |  | 70.29 | 27.425 | 60.033 | 27.75 | 70.3 | 34.466 | 60.017 | 35.134 | 70.28 | 121.394 | 59.999 | 122.727
70.31 | 17.433 | 60.004 | 17.55 |  |  |  |  | 70.3 | 27.426 | 60.033 | 27.75 | 70.3 | 34.466 | 60.017 | 35.135 | 70.29 | 121.388 | 59.999 | 122.728
70.31 | 17.433 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.31 | 27.426 | 60.033 | 27.75 | 70.31 | 34.466 | 60.017 | 35.137 | 70.3 | 121.426 | 59.999 | 122.729
70.32 | 17.433 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.32 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.32 | 34.467 | 60.017 | 35.138 | 70.31 | 121.465 | 59.999 | 122.73
70.33 | 17.433 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.32 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.33 | 34.467 | 60.017 | 35.139 | 70.32 | 121.486 | 59.999 | 122.732
70.34 | 17.433 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.33 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.34 | 34.467 | 60.017 | 35.14 | 70.32 | 121.507 | 59.999 | 122.733
70.35 | 17.433 | 60.006 | 17.55 |  |  |  |  | 70.34 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.35 | 34.467 | 60.017 | 35.142 | 70.33 | 121.478 | 59.999 | 122.734
70.36 | 17.433 | 60.006 | 17.55 |  |  |  |  | 70.35 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.35 | 34.468 | 60.017 | 35.143 | 70.34 | 121.448 | 59.999 | 122.735
70.36 | 17.433 | 60.006 | 17.55 |  |  |  |  | 70.36 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.36 | 34.468 | 60.017 | 35.144 | 70.35 | 121.43 | 59.999 | 122.737
70.37 | 17.433 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 70.37 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.37 | 34.468 | 60.017 | 35.145 | 70.36 | 121.412 | 59.999 | 122.738
70.38 | 17.433 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 70.37 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.38 | 34.468 | 60.017 | 35.147 | 70.37 | 121.444 | 59.999 | 122.739
70.39 | 17.433 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 70.38 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.39 | 34.469 | 60.017 | 35.148 | 70.37 | 121.477 | 59.999 | 122.74
70.4 | 17.433 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 70.39 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.4 | 34.469 | 60.017 | 35.149 | 70.38 | 121.517 | 59.999 | 122.742
70.41 | 17.433 | 60.008 | 17.55 |  |  |  |  | 70.4 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.4 | 34.469 | 60.017 | 35.15 | 70.39 | 121.556 | 59.999 | 122.743
70.41 | 17.433 | 60.008 | 17.55 |  |  |  |  | 70.41 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.41 | 34.469 | 60.017 | 35.152 | 70.4 | 121.541 | 59.999 | 122.744
70.42 | 17.433 | 60.008 | 17.55 |  |  |  |  | 70.42 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.42 | 34.469 | 60.017 | 35.153 | 70.41 | 121.526 | 59.999 | 122.745
70.43 | 17.433 | 60.009 | 17.55 |  |  |  |  | 70.42 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 70.43 | 34.469 | 60.017 | 35.154 | 70.42 | 121.486 | 59.999 | 122.747
70.44 | 17.433 | 60.009 | 17.55 |  |  |  |  | 70.43 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.44 | 34.469 | 60.017 | 35.155 | 70.42 | 121.447 | 59.999 | 122.748
70.45 | 17.434 | 60.009 | 17.55 |  |  |  |  | 70.44 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.45 | 34.472 | 60.017 | 35.157 | 70.43 | 121.452 | 59.999 | 122.749
70.46 | 17.434 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 70.45 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.45 | 34.474 | 60.017 | 35.158 | 70.44 | 121.457 | 59.999 | 122.75
70.46 | 17.434 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 70.46 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.46 | 34.476 | 60.017 | 35.159 | 70.45 | 121.497 | 59.999 | 122.752
70.47 | 17.434 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 70.47 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.47 | 34.479 | 60.017 | 35.16 | 70.46 | 121.538 | 59.999 | 122.753
70.48 | 17.434 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 70.47 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.48 | 34.481 | 60.017 | 35.162 | 70.47 | 121.543 | 59.999 | 122.754
70.49 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.48 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.49 | 34.483 | 60.017 | 35.163 | 70.47 | 121.548 | 59.999 | 122.755
70.5 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.49 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.5 | 34.485 | 60.017 | 35.164 | 70.48 | 121.514 | 59.999 | 122.757
70.51 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.5 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.5 | 34.488 | 60.017 | 35.165 | 70.49 | 121.48 | 59.999 | 122.758
70.51 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.51 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.51 | 34.49 | 60.017 | 35.167 | 70.5 | 121.465 | 59.999 | 122.759
70.52 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.52 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.52 | 34.493 | 60.017 | 35.168 | 70.51 | 121.45 | 59.999 | 122.76
70.53 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.52 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.53 | 34.495 | 60.017 | 35.169 | 70.52 | 121.477 | 59.999 | 122.762
70.54 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.53 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.54 | 34.497 | 60.017 | 35.17 | 70.52 | 121.505 | 59.999 | 122.763
70.55 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.54 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.55 | 34.5 | 60.017 | 35.172 | 70.53 | 121.528 | 59.999 | 122.764
70.56 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.55 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.55 | 34.502 | 60.017 | 35.173 | 70.54 | 121.551 | 59.999 | 122.765
70.56 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.56 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.56 | 34.504 | 60.017 | 35.174 | 70.55 | 121.524 | 59.999 | 122.767
70.57 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.57 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.57 | 34.506 | 60.017 | 35.175 | 70.56 | 121.497 | 59.999 | 122.768
70.58 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.57 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.58 | 34.508 | 60.017 | 35.177 | 70.57 | 121.469 | 59.999 | 122.769
70.59 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.58 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.59 | 34.511 | 60.017 | 35.178 | 70.57 | 121.442 | 59.999 | 122.77
70.6 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.59 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.6 | 34.513 | 60.017 | 35.179 | 70.58 | 121.462 | 59.999 | 122.772
70.61 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.6 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.6 | 34.516 | 60.017 | 35.18 | 70.59 | 121.483 | 59.999 | 122.773
70.61 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.61 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.61 | 34.518 | 60.017 | 35.182 | 70.6 | 121.525 | 59.999 | 122.774
70.62 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.62 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.62 | 34.52 | 60.017 | 35.183 | 70.61 | 121.567 | 59.999 | 122.775
70.63 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.62 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.63 | 34.521 | 60.017 | 35.184 | 70.62 | 121.566 | 59.999 | 122.777
70.64 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.63 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.64 | 34.523 | 60.017 | 35.185 | 70.62 | 121.566 | 59.999 | 122.778
70.65 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.64 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.65 | 34.525 | 60.017 | 35.187 | 70.63 | 121.532 | 59.999 | 122.779
70.66 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.65 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.65 | 34.527 | 60.017 | 35.188 | 70.64 | 121.498 | 59.999 | 122.78
70.66 | 17.435 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.66 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.66 | 34.529 | 60.017 | 35.189 | 70.65 | 121.493 | 59.999 | 122.782
70.67 | 17.434 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 70.67 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.67 | 34.531 | 60.017 | 35.19 | 70.66 | 121.488 | 59.999 | 122.783
70.68 | 17.434 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 70.67 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.68 | 34.533 | 60.017 | 35.192 | 70.67 | 121.521 | 59.999 | 122.784
70.69 | 17.434 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 70.68 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.69 | 34.535 | 60.017 | 35.193 | 70.67 | 121.554 | 59.999 | 122.785
70.7 | 17.434 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 70.69 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.7 | 34.537 | 60.017 | 35.194 | 70.68 | 121.576 | 59.999 | 122.787
70.71 | 17.434 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 70.7 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.7 | 34.539 | 60.017 | 35.195 | 70.69 | 121.598 | 59.999 | 122.788
70.71 | 17.434 | 60.009 | 17.55 |  |  |  |  | 70.71 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.71 | 34.541 | 60.017 | 35.197 | 70.7 | 121.566 | 59.999 | 122.789
70.72 | 17.433 | 60.009 | 17.55 |  |  |  |  | 70.72 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.72 | 34.543 | 60.017 | 35.198 | 70.71 | 121.534 | 59.999 | 122.79
70.73 | 17.433 | 60.009 | 17.55 |  |  |  |  | 70.72 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.73 | 34.543 | 60.017 | 35.199 | 70.72 | 121.51 | 59.999 | 122.792
70.74 | 17.433 | 60.008 | 17.55 |  |  |  |  | 70.73 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.74 | 34.544 | 60.017 | 35.2 | 70.72 | 121.486 | 59.999 | 122.793
70.75 | 17.432 | 60.008 | 17.55 |  |  |  |  | 70.74 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.75 | 34.545 | 60.017 | 35.202 | 70.73 | 121.514 | 59.999 | 122.794
70.76 | 17.432 | 60.008 | 17.55 |  |  |  |  | 70.75 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 70.75 | 34.546 | 60.017 | 35.203 | 70.74 | 121.541 | 59.999 | 122.795
70.76 | 17.432 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 70.76 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.76 | 34.546 | 60.017 | 35.204 | 70.75 | 121.577 | 59.999 | 122.797
70.77 | 17.432 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 70.77 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.77 | 34.547 | 60.017 | 35.205 | 70.76 | 121.613 | 59.999 | 122.798
70.78 | 17.431 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 70.77 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.78 | 34.546 | 60.017 | 35.207 | 70.77 | 121.594 | 59.999 | 122.799
70.79 | 17.431 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 70.78 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.79 | 34.544 | 60.017 | 35.208 | 70.77 | 121.576 | 59.999 | 122.8
70.8 | 17.431 | 60.006 | 17.55 |  |  |  |  | 70.79 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.8 | 34.543 | 60.017 | 35.209 | 70.78 | 121.54 | 59.999 | 122.802
70.81 | 17.431 | 60.006 | 17.55 |  |  |  |  | 70.8 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.8 | 34.542 | 60.017 | 35.21 | 70.79 | 121.503 | 59.999 | 122.803
70.81 | 17.431 | 60.006 | 17.55 |  |  |  |  | 70.81 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.81 | 34.54 | 60.017 | 35.212 | 70.8 | 121.509 | 59.999 | 122.804
70.82 | 17.431 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.82 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 70.82 | 34.538 | 60.017 | 35.213 | 70.81 | 121.515 | 59.999 | 122.805
70.83 | 17.431 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.82 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.83 | 34.537 | 60.017 | 35.214 | 70.82 | 121.555 | 59.999 | 122.807
70.84 | 17.431 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.83 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.84 | 34.536 | 60.017 | 35.215 | 70.82 | 121.594 | 59.999 | 122.808
70.85 | 17.431 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.84 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.85 | 34.535 | 60.017 | 35.217 | 70.83 | 121.604 | 59.999 | 122.809
70.86 | 17.432 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.85 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.85 | 34.533 | 60.017 | 35.218 | 70.84 | 121.614 | 59.999 | 122.81
70.86 | 17.432 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.86 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.86 | 34.532 | 60.017 | 35.219 | 70.85 | 121.578 | 59.999 | 122.812
70.87 | 17.432 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.87 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.87 | 34.531 | 60.017 | 35.22 | 70.86 | 121.541 | 59.999 | 122.813
70.88 | 17.432 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.87 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.88 | 34.53 | 60.017 | 35.222 | 70.87 | 121.533 | 59.999 | 122.814
70.89 | 17.432 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.88 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 70.89 | 34.529 | 60.017 | 35.223 | 70.87 | 121.525 | 59.999 | 122.815
70.9 | 17.432 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.89 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.9 | 34.529 | 60.017 | 35.224 | 70.88 | 121.56 | 59.999 | 122.817
70.91 | 17.431 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.9 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.9 | 34.53 | 60.017 | 35.225 | 70.89 | 121.595 | 59.999 | 122.818
70.91 | 17.431 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.91 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.91 | 34.53 | 60.017 | 35.227 | 70.9 | 121.624 | 59.999 | 122.819
70.92 | 17.431 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.92 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.92 | 34.53 | 60.017 | 35.228 | 70.91 | 121.653 | 59.999 | 122.82
70.93 | 17.43 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.92 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.93 | 34.532 | 60.017 | 35.229 | 70.92 | 121.627 | 59.999 | 122.822
70.94 | 17.43 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.93 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.94 | 34.534 | 60.017 | 35.23 | 70.92 | 121.602 | 59.999 | 122.823
70.95 | 17.43 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.94 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.95 | 34.536 | 60.017 | 35.232 | 70.93 | 121.577 | 59.999 | 122.824
70.96 | 17.43 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.95 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.95 | 34.539 | 60.017 | 35.233 | 70.94 | 121.552 | 59.999 | 122.825
70.96 | 17.429 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.96 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.96 | 34.541 | 60.017 | 35.234 | 70.95 | 121.574 | 59.999 | 122.827
70.97 | 17.429 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.97 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.97 | 34.543 | 60.017 | 35.235 | 70.96 | 121.596 | 59.999 | 122.828
70.98 | 17.428 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.97 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.98 | 34.545 | 60.017 | 35.237 | 70.97 | 121.638 | 59.999 | 122.829
70.99 | 17.427 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.98 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 70.99 | 34.547 | 60.017 | 35.238 | 70.97 | 121.68 | 59.999 | 122.83
71 | 17.427 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 70.99 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 71 | 34.55 | 60.017 | 35.239 | 70.98 | 121.676 | 59.999 | 122.832
71.01 | 17.426 | 60.005 | 17.55 |  |  |  |  | 71 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 71 | 34.553 | 60.017 | 35.24 | 70.99 | 121.671 | 59.999 | 122.833
71.01 | 17.425 | 60.006 | 17.55 |  |  |  |  | 71.01 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 71.01 | 34.556 | 60.016 | 35.242 | 71 | 121.634 | 59.999 | 122.834
71.02 | 17.425 | 60.006 | 17.55 |  |  |  |  | 71.02 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 71.02 | 34.559 | 60.016 | 35.243 | 71.01 | 121.597 | 59.999 | 122.835
71.03 | 17.424 | 60.006 | 17.55 |  |  |  |  | 71.02 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 71.03 | 34.562 | 60.016 | 35.244 | 71.02 | 121.596 | 59.999 | 122.837
71.04 | 17.423 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 71.03 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 71.04 | 34.565 | 60.016 | 35.245 | 71.02 | 121.595 | 59.999 | 122.838
71.05 | 17.422 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 71.04 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 71.05 | 34.569 | 60.015 | 35.247 | 71.03 | 121.634 | 59.999 | 122.839
71.06 | 17.422 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 71.05 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 71.05 | 34.574 | 60.015 | 35.248 | 71.04 | 121.673 | 59.999 | 122.84
71.06 | 17.421 | 60.007 | 17.55 |  |  |  |  | 71.06 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 71.06 | 34.578 | 60.015 | 35.249 | 71.05 | 121.689 | 59.999 | 122.842
71.07 | 17.421 | 60.008 | 17.55 |  |  |  |  | 71.07 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 71.07 | 34.583 | 60.014 | 35.25 | 71.06 | 121.706 | 59.999 | 122.843
71.08 | 17.421 | 60.008 | 17.55 |  |  |  |  | 71.07 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 71.08 | 34.587 | 60.014 | 35.252 | 71.07 | 121.671 | 59.999 | 122.844
71.09 | 17.42 | 60.008 | 17.55 |  |  |  |  | 71.08 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 71.09 | 34.592 | 60.014 | 35.253 | 71.07 | 121.635 | 59.999 | 122.845
71.1 | 17.42 | 60.009 | 17.55 |  |  |  |  | 71.09 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 71.1 | 34.595 | 60.014 | 35.254 | 71.08 | 121.622 | 59.999 | 122.847
71.11 | 17.42 | 60.009 | 17.55 |  |  |  |  | 71.1 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 71.1 | 34.597 | 60.013 | 35.255 | 71.09 | 121.608 | 59.999 | 122.848
71.11 | 17.419 | 60.009 | 17.55 |  |  |  |  | 71.11 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 71.11 | 34.6 | 60.013 | 35.257 | 71.1 | 121.636 | 59.999 | 122.849
71.12 | 17.419 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 71.12 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 71.12 | 34.603 | 60.013 | 35.258 | 71.11 | 121.663 | 59.999 | 122.85
71.13 | 17.419 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 71.12 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.13 | 34.605 | 60.012 | 35.259 | 71.12 | 121.695 | 59.999 | 122.852
71.14 | 17.419 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 71.13 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.14 | 34.608 | 60.012 | 35.26 | 71.12 | 121.726 | 59.999 | 122.853
71.15 | 17.419 | 60.01 | 17.55 |  |  |  |  | 71.14 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.15 | 34.611 | 60.012 | 35.262 | 71.13 | 121.704 | 59.999 | 122.854
71.16 | 17.419 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.15 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.15 | 34.614 | 60.012 | 35.263 | 71.14 | 121.682 | 59.999 | 122.855
71.16 | 17.419 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.16 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.16 | 34.615 | 60.011 | 35.264 | 71.15 | 121.65 | 59.999 | 122.857
71.17 | 17.419 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.17 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.17 | 34.617 | 60.011 | 35.265 | 71.16 | 121.619 | 59.999 | 122.858
71.18 | 17.419 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 71.17 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.18 | 34.618 | 60.011 | 35.267 | 71.17 | 121.631 | 59.999 | 122.859
71.19 | 17.419 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 71.18 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.19 | 34.62 | 60.011 | 35.268 | 71.17 | 121.643 | 59.999 | 122.86
71.2 | 17.419 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 71.19 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.2 | 34.622 | 60.011 | 35.269 | 71.18 | 121.68 | 59.999 | 122.862
71.21 | 17.419 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 71.2 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.2 | 34.623 | 60.011 | 35.27 | 71.19 | 121.717 | 59.999 | 122.863
71.21 | 17.419 | 60.013 | 17.55 |  |  |  |  | 71.21 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.21 | 34.624 | 60.011 | 35.272 | 71.2 | 121.715 | 59.999 | 122.864
71.22 | 17.419 | 60.013 | 17.55 |  |  |  |  | 71.22 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.22 | 34.624 | 60.011 | 35.273 | 71.21 | 121.712 | 59.999 | 122.865
71.23 | 17.419 | 60.013 | 17.55 |  |  |  |  | 71.22 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.23 | 34.625 | 60.011 | 35.274 | 71.22 | 121.675 | 59.999 | 122.867
71.24 | 17.419 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 71.23 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.24 | 34.625 | 60.011 | 35.275 | 71.22 | 121.637 | 59.999 | 122.868
71.25 | 17.419 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 71.24 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.25 | 34.625 | 60.011 | 35.277 | 71.23 | 121.627 | 59.999 | 122.869
71.26 | 17.419 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 71.25 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.25 | 34.626 | 60.011 | 35.278 | 71.24 | 121.617 | 59.999 | 122.87
71.26 | 17.419 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 71.26 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.26 | 34.626 | 60.011 | 35.279 | 71.25 | 121.643 | 59.999 | 122.872
71.27 | 17.419 | 60.015 | 17.55 |  |  |  |  | 71.27 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.27 | 34.627 | 60.011 | 35.28 | 71.26 | 121.67 | 59.999 | 122.873
71.28 | 17.419 | 60.015 | 17.55 |  |  |  |  | 71.27 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.28 | 34.627 | 60.011 | 35.282 | 71.27 | 121.685 | 59.999 | 122.874
71.29 | 17.419 | 60.015 | 17.55 |  |  |  |  | 71.28 | 27.419 | 60.034 | 27.75 | 71.29 | 34.628 | 60.011 | 35.283 | 71.27 | 121.7 | 59.999 | 122.875
71.3 | 17.419 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 71.29 | 27.419 | 60.034 | 27.75 | 71.3 | 34.628 | 60.011 | 35.284 | 71.28 | 121.673 | 59.999 | 122.877
71.31 | 17.419 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 71.3 | 27.419 | 60.034 | 27.75 | 71.3 | 34.628 | 60.011 | 35.285 | 71.29 | 121.646 | 59.999 | 122.878
71.31 | 17.419 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 71.31 | 27.419 | 60.034 | 27.75 | 71.31 | 34.629 | 60.011 | 35.287 | 71.3 | 121.621 | 59.999 | 122.879
71.32 | 17.419 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 71.32 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 71.32 | 34.629 | 60.011 | 35.288 | 71.31 | 121.595 | 59.999 | 122.88
71.33 | 17.419 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 71.32 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 71.33 | 34.629 | 60.011 | 35.289 | 71.32 | 121.614 | 59.999 | 122.882
71.34 | 17.418 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 71.33 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 71.34 | 34.629 | 60.011 | 35.29 | 71.32 | 121.633 | 59.999 | 122.883
71.35 | 17.417 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 71.34 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 71.35 | 34.629 | 60.011 | 35.292 | 71.33 | 121.667 | 59.999 | 122.884
71.36 | 17.415 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 71.35 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 71.35 | 34.628 | 60.011 | 35.293 | 71.34 | 121.701 | 59.999 | 122.885
71.36 | 17.414 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 71.36 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 71.36 | 34.628 | 60.011 | 35.294 | 71.35 | 121.69 | 59.999 | 122.887
71.37 | 17.412 | 60.015 | 17.55 |  |  |  |  | 71.37 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 71.37 | 34.628 | 60.011 | 35.295 | 71.36 | 121.679 | 59.999 | 122.888
71.38 | 17.411 | 60.015 | 17.55 |  |  |  |  | 71.37 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 71.38 | 34.628 | 60.011 | 35.297 | 71.37 | 121.645 | 59.999 | 122.889
71.39 | 17.409 | 60.015 | 17.55 |  |  |  |  | 71.38 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.39 | 34.627 | 60.011 | 35.298 | 71.37 | 121.612 | 59.999 | 122.89
71.4 | 17.408 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 71.39 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.4 | 34.627 | 60.011 | 35.299 | 71.38 | 121.617 | 59.999 | 122.892
71.41 | 17.406 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 71.4 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.4 | 34.626 | 60.011 | 35.3 | 71.39 | 121.621 | 59.999 | 122.893
71.41 | 17.405 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 71.41 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.41 | 34.626 | 60.011 | 35.302 | 71.4 | 121.666 | 59.999 | 122.894
71.42 | 17.403 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 71.42 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.42 | 34.625 | 60.011 | 35.303 | 71.41 | 121.711 | 59.999 | 122.895
71.43 | 17.4 | 60.013 | 17.55 |  |  |  |  | 71.42 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.43 | 34.624 | 60.011 | 35.304 | 71.42 | 121.727 | 59.999 | 122.897
71.44 | 17.398 | 60.013 | 17.55 |  |  |  |  | 71.43 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.44 | 34.624 | 60.011 | 35.305 | 71.42 | 121.742 | 59.999 | 122.898
71.45 | 17.395 | 60.013 | 17.55 |  |  |  |  | 71.44 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.45 | 34.623 | 60.011 | 35.307 | 71.43 | 121.716 | 59.999 | 122.899
71.46 | 17.393 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 71.45 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.45 | 34.622 | 60.011 | 35.308 | 71.44 | 121.69 | 59.999 | 122.9
71.46 | 17.39 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 71.46 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.46 | 34.621 | 60.011 | 35.309 | 71.45 | 121.678 | 59.999 | 122.902
71.47 | 17.388 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 71.47 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.47 | 34.621 | 60.011 | 35.31 | 71.46 | 121.665 | 59.999 | 122.903
71.48 | 17.386 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 71.47 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.48 | 34.622 | 60.011 | 35.312 | 71.47 | 121.698 | 59.999 | 122.904
71.49 | 17.383 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.48 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.49 | 34.624 | 60.011 | 35.313 | 71.47 | 121.73 | 59.999 | 122.905
71.5 | 17.381 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.49 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.5 | 34.626 | 60.011 | 35.314 | 71.48 | 121.763 | 59.999 | 122.907
71.51 | 17.38 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.5 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.5 | 34.628 | 60.011 | 35.315 | 71.49 | 121.796 | 59.999 | 122.908
71.51 | 17.379 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.51 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.51 | 34.63 | 60.011 | 35.317 | 71.5 | 121.776 | 59.999 | 122.909
71.52 | 17.377 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.52 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.52 | 34.632 | 60.011 | 35.318 | 71.51 | 121.757 | 59.999 | 122.91
71.53 | 17.376 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.52 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.53 | 34.634 | 60.011 | 35.319 | 71.52 | 121.73 | 59.999 | 122.912
71.54 | 17.375 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.53 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.54 | 34.636 | 60.011 | 35.32 | 71.52 | 121.703 | 59.999 | 122.913
71.55 | 17.374 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.54 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.55 | 34.638 | 60.011 | 35.322 | 71.53 | 121.72 | 59.999 | 122.914
71.56 | 17.373 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.55 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.55 | 34.64 | 60.011 | 35.323 | 71.54 | 121.737 | 59.999 | 122.915
71.56 | 17.372 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.56 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.56 | 34.646 | 60.011 | 35.324 | 71.55 | 121.781 | 59.999 | 122.917
71.57 | 17.37 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.57 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.57 | 34.652 | 60.011 | 35.325 | 71.56 | 121.825 | 59.999 | 122.918
71.58 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.57 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.58 | 34.659 | 60.011 | 35.327 | 71.57 | 121.819 | 59.999 | 122.919
71.59 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.58 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.59 | 34.666 | 60.011 | 35.328 | 71.57 | 121.813 | 59.999 | 122.92
71.6 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.59 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.6 | 34.674 | 60.011 | 35.329 | 71.58 | 121.776 | 59.999 | 122.922
71.61 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.6 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.6 | 34.681 | 60.011 | 35.33 | 71.59 | 121.738 | 59.999 | 122.923
71.61 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.61 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.61 | 34.688 | 60.011 | 35.332 | 71.6 | 121.736 | 59.999 | 122.924
71.62 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.62 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.62 | 34.695 | 60.011 | 35.333 | 71.61 | 121.733 | 59.999 | 122.925
71.63 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.62 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.63 | 34.702 | 60.011 | 35.334 | 71.62 | 121.766 | 59.999 | 122.927
71.64 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.63 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.64 | 34.71 | 60.011 | 35.335 | 71.62 | 121.799 | 59.999 | 122.928
71.65 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.64 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.65 | 34.715 | 60.011 | 35.337 | 71.63 | 121.814 | 59.999 | 122.929
71.66 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.65 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.65 | 34.72 | 60.011 | 35.338 | 71.64 | 121.83 | 59.999 | 122.93
71.66 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.66 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.66 | 34.725 | 60.011 | 35.339 | 71.65 | 121.798 | 59.999 | 122.932
71.67 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.67 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.67 | 34.73 | 60.011 | 35.34 | 71.66 | 121.766 | 59.999 | 122.933
71.68 | 17.369 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.67 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.68 | 34.735 | 60.011 | 35.342 | 71.67 | 121.742 | 59.999 | 122.934
71.69 | 17.368 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.68 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.69 | 34.74 | 60.011 | 35.343 | 71.67 | 121.718 | 59.999 | 122.935
71.7 | 17.368 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.69 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.7 | 34.745 | 60.011 | 35.344 | 71.68 | 121.739 | 59.999 | 122.937
71.71 | 17.368 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.7 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.7 | 34.75 | 60.011 | 35.345 | 71.69 | 121.761 | 59.999 | 122.938
71.71 | 17.367 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.71 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.71 | 34.755 | 60.011 | 35.347 | 71.7 | 121.787 | 59.999 | 122.939
71.72 | 17.367 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.72 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.72 | 34.76 | 60.011 | 35.348 | 71.71 | 121.813 | 59.999 | 122.94
71.73 | 17.367 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.72 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.73 | 34.761 | 60.011 | 35.349 | 71.72 | 121.791 | 59.999 | 122.942
71.74 | 17.367 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.73 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.74 | 34.762 | 60.011 | 35.35 | 71.72 | 121.768 | 59.999 | 122.943
71.75 | 17.366 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.74 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.75 | 34.762 | 60.011 | 35.352 | 71.73 | 121.736 | 59.999 | 122.944
71.76 | 17.366 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.75 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 71.75 | 34.762 | 60.011 | 35.353 | 71.74 | 121.704 | 59.999 | 122.945
71.76 | 17.366 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.76 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 71.76 | 34.762 | 60.011 | 35.354 | 71.75 | 121.709 | 59.999 | 122.947
71.77 | 17.365 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.77 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 71.77 | 34.762 | 60.011 | 35.355 | 71.76 | 121.714 | 59.999 | 122.948
71.78 | 17.365 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.77 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 71.78 | 34.762 | 60.011 | 35.356 | 71.77 | 121.748 | 59.999 | 122.949
71.79 | 17.365 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.78 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 71.79 | 34.762 | 60.011 | 35.358 | 71.77 | 121.781 | 59.999 | 122.95
71.8 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.79 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 71.8 | 34.762 | 60.011 | 35.359 | 71.78 | 121.784 | 59.999 | 122.952
71.81 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.8 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 71.8 | 34.762 | 60.011 | 35.36 | 71.79 | 121.786 | 59.999 | 122.953
71.81 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.81 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 71.81 | 34.762 | 60.011 | 35.361 | 71.8 | 121.753 | 59.999 | 122.954
71.82 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.82 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 71.82 | 34.762 | 60.011 | 35.363 | 71.81 | 121.719 | 59.999 | 122.955
71.83 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.82 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 71.83 | 34.761 | 60.011 | 35.364 | 71.82 | 121.704 | 59.999 | 122.957
71.84 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.83 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 71.84 | 34.761 | 60.011 | 35.365 | 71.82 | 121.688 | 59.999 | 122.958
71.85 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.84 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 71.85 | 34.761 | 60.011 | 35.366 | 71.83 | 121.718 | 59.999 | 122.959
71.86 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.85 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 71.85 | 34.761 | 60.011 | 35.368 | 71.84 | 121.747 | 59.999 | 122.96
71.86 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.86 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 71.86 | 34.761 | 60.011 | 35.369 | 71.85 | 121.774 | 59.999 | 122.962
71.87 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.86 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 71.87 | 34.761 | 60.011 | 35.37 | 71.86 | 121.801 | 59.999 | 122.963
71.88 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.87 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 71.88 | 34.761 | 60.011 | 35.371 | 71.87 | 121.781 | 59.999 | 122.964
71.89 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.88 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 71.89 | 34.76 | 60.011 | 35.373 | 71.87 | 121.76 | 59.999 | 122.965
71.9 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.89 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 71.9 | 34.76 | 60.011 | 35.374 | 71.88 | 121.733 | 59.999 | 122.967
71.91 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.9 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 71.9 | 34.76 | 60.011 | 35.375 | 71.89 | 121.705 | 59.999 | 122.968
71.91 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.91 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 71.91 | 34.76 | 60.011 | 35.376 | 71.9 | 121.721 | 59.999 | 122.969
71.92 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.91 | 27.419 | 60.034 | 27.75 | 71.92 | 34.76 | 60.011 | 35.378 | 71.91 | 121.737 | 59.999 | 122.97
71.93 | 17.363 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.92 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 71.93 | 34.76 | 60.011 | 35.379 | 71.92 | 121.777 | 59.999 | 122.972
71.94 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.93 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 71.94 | 34.76 | 60.011 | 35.38 | 71.92 | 121.818 | 59.999 | 122.973
71.95 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.94 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 71.95 | 34.76 | 60.011 | 35.381 | 71.93 | 121.812 | 59.999 | 122.974
71.96 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.95 | 27.423 | 60.034 | 27.75 | 71.95 | 34.76 | 60.011 | 35.383 | 71.94 | 121.807 | 59.999 | 122.975
71.96 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.96 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 71.96 | 34.76 | 60.011 | 35.384 | 71.95 | 121.776 | 59.999 | 122.977
71.97 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.96 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 71.97 | 34.761 | 60.011 | 35.385 | 71.96 | 121.745 | 59.999 | 122.978
71.98 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.97 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 71.98 | 34.761 | 60.011 | 35.386 | 71.97 | 121.746 | 59.999 | 122.979
71.99 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.98 | 27.427 | 60.034 | 27.75 | 71.99 | 34.761 | 60.011 | 35.388 | 71.97 | 121.747 | 59.999 | 122.98
72 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 71.99 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 72 | 34.762 | 60.011 | 35.396 | 71.98 | 121.789 | 59.999 | 122.982
72.01 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72 | 34.762 | 60.011 | 35.405 | 71.99 | 121.832 | 59.999 | 122.983
72.01 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.01 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 72.01 | 34.762 | 60.011 | 35.414 | 72 | 121.849 | 59.999 | 122.984
72.02 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.01 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 72.02 | 34.763 | 60.011 | 35.423 | 72.01 | 121.867 | 59.999 | 122.985
72.03 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.02 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 72.03 | 34.763 | 60.011 | 35.431 | 72.02 | 121.838 | 59.999 | 122.987
72.04 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.03 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 72.04 | 34.763 | 60.011 | 35.44 | 72.02 | 121.81 | 59.999 | 122.988
72.05 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.04 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 72.05 | 34.763 | 60.011 | 35.449 | 72.03 | 121.793 | 59.999 | 122.989
72.06 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.05 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 72.05 | 34.763 | 60.011 | 35.458 | 72.04 | 121.776 | 59.999 | 122.99
72.06 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.06 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 72.06 | 34.763 | 60.011 | 35.466 | 72.05 | 121.804 | 59.999 | 122.991
72.07 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.06 | 27.432 | 60.034 | 27.75 | 72.07 | 34.764 | 60.011 | 35.475 | 72.06 | 121.833 | 59.999 | 122.992
72.08 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.07 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 72.08 | 34.764 | 60.011 | 35.484 | 72.07 | 121.868 | 59.999 | 122.993
72.09 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.08 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 72.09 | 34.764 | 60.011 | 35.493 | 72.07 | 121.904 | 59.999 | 122.994
72.1 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.09 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 72.1 | 34.768 | 60.011 | 35.501 | 72.08 | 121.887 | 59.999 | 122.995
72.11 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.1 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 72.1 | 34.773 | 60.011 | 35.51 | 72.09 | 121.871 | 59.999 | 122.996
72.11 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.11 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 72.11 | 34.778 | 60.011 | 35.519 | 72.1 | 121.84 | 59.999 | 122.996
72.12 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.11 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 72.12 | 34.782 | 60.011 | 35.528 | 72.11 | 121.809 | 59.999 | 122.997
72.13 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.12 | 27.431 | 60.034 | 27.75 | 72.13 | 34.787 | 60.011 | 35.536 | 72.12 | 121.817 | 59.999 | 122.998
72.14 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.13 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 72.14 | 34.791 | 60.011 | 35.545 | 72.12 | 121.826 | 59.999 | 122.998
72.15 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.14 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 72.15 | 34.795 | 60.011 | 35.554 | 72.13 | 121.863 | 59.999 | 122.999
72.16 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.15 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 72.15 | 34.8 | 60.011 | 35.563 | 72.14 | 121.899 | 59.999 | 122.999
72.16 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.16 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 72.16 | 34.804 | 60.011 | 35.564 | 72.15 | 121.902 | 59.999 | 122.999
72.17 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.16 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 72.17 | 34.808 | 60.011 | 35.565 | 72.16 | 121.906 | 59.999 | 123
72.18 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.17 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 72.18 | 34.816 | 60.011 | 35.566 | 72.17 | 121.873 | 59.999 | 123
72.19 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.18 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 72.19 | 34.825 | 60.011 | 35.568 | 72.17 | 121.841 | 59.999 | 123
72.2 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.19 | 27.43 | 60.034 | 27.75 | 72.2 | 34.833 | 60.011 | 35.569 | 72.18 | 121.83 | 59.999 | 123
72.21 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.2 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.2 | 34.841 | 60.011 | 35.57 | 72.19 | 121.819 | 59.999 | 123
72.21 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.21 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.21 | 34.85 | 60.011 | 35.571 | 72.2 | 121.849 | 59.999 | 123
72.22 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.21 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.22 | 34.858 | 60.011 | 35.573 | 72.21 | 121.879 | 59.999 | 123
72.23 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.22 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.23 | 34.866 | 60.011 | 35.574 | 72.22 | 121.906 | 59.999 | 123
72.24 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.23 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.24 | 34.875 | 60.011 | 35.575 | 72.22 | 121.933 | 59.999 | 123
72.25 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.24 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.25 | 34.883 | 60.011 | 35.576 | 72.23 | 121.902 | 59.999 | 123
72.26 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.25 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.25 | 34.891 | 60.011 | 35.578 | 72.24 | 121.871 | 59.999 | 123
72.26 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.26 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 72.26 | 34.895 | 60.011 | 35.579 | 72.25 | 121.839 | 59.999 | 123
72.27 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.26 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 72.27 | 34.899 | 60.011 | 35.58 | 72.26 | 121.806 | 59.999 | 123
72.28 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.27 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 72.28 | 34.903 | 60.011 | 35.581 | 72.27 | 121.823 | 59.999 | 123
72.29 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.28 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 72.29 | 34.907 | 60.011 | 35.583 | 72.27 | 121.84 | 59.999 | 123
72.3 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.29 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 72.3 | 34.911 | 60.011 | 35.584 | 72.28 | 121.877 | 59.999 | 123
72.31 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.3 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.3 | 34.915 | 60.011 | 35.585 | 72.29 | 121.915 | 59.999 | 123
72.31 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.31 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.31 | 34.919 | 60.011 | 35.586 | 72.3 | 121.904 | 59.999 | 123
72.32 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.31 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.32 | 34.923 | 60.011 | 35.588 | 72.31 | 121.893 | 59.999 | 123
72.33 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.32 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.33 | 34.927 | 60.011 | 35.589 | 72.32 | 121.852 | 59.999 | 123
72.34 | 17.364 | 60.011 | 17.55 |  |  |  |  | 72.33 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.34 | 34.931 | 60.011 | 35.59 | 72.32 | 121.811 | 59.999 | 123
72.35 | 17.364 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 72.34 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.35 | 34.931 | 60.011 | 35.591 | 72.33 | 121.806 | 59.999 | 123
72.36 | 17.364 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 72.35 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.35 | 34.931 | 60.011 | 35.593 | 72.34 | 121.801 | 59.999 | 123
72.36 | 17.364 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 72.36 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.36 | 34.931 | 60.011 | 35.594 | 72.35 | 121.834 | 59.999 | 123
72.37 | 17.364 | 60.012 | 17.55 |  |  |  |  | 72.36 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.37 | 34.931 | 60.011 | 35.595 | 72.36 | 121.868 | 59.999 | 123
72.38 | 17.364 | 60.013 | 17.55 |  |  |  |  | 72.37 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.38 | 34.931 | 60.011 | 35.596 | 72.37 | 121.883 | 59.999 | 123
72.39 | 17.364 | 60.013 | 17.55 |  |  |  |  | 72.38 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.39 | 34.931 | 60.011 | 35.598 | 72.37 | 121.898 | 59.999 | 123
72.4 | 17.364 | 60.013 | 17.55 |  |  |  |  | 72.39 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.4 | 34.931 | 60.011 | 35.599 | 72.38 | 121.867 | 59.999 | 123
72.41 | 17.364 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 72.4 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.4 | 34.931 | 60.011 | 35.6 | 72.39 | 121.836 | 59.999 | 123
72.41 | 17.364 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 72.41 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.41 | 34.93 | 60.011 | 35.601 | 72.4 | 121.818 | 59.999 | 123
72.42 | 17.364 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 72.41 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.42 | 34.93 | 60.011 | 35.603 | 72.41 | 121.799 | 59.999 | 123
72.43 | 17.365 | 60.014 | 17.55 |  |  |  |  | 72.42 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.43 | 34.93 | 60.011 | 35.604 | 72.42 | 121.828 | 59.999 | 123
72.44 | 17.365 | 60.015 | 17.55 |  |  |  |  | 72.43 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.44 | 34.93 | 60.011 | 35.605 | 72.42 | 121.858 | 59.999 | 123
72.45 | 17.366 | 60.015 | 17.55 |  |  |  |  | 72.44 | 27.429 | 60.034 | 27.75 | 72.45 | 34.93 | 60.011 | 35.606 | 72.43 | 121.893 | 59.999 | 123
72.46 | 17.366 | 60.015 | 17.55 |  |  |  |  | 72.45 | 27.428 | 60.034 | 27.75 | 72.45 | 34.929 | 60.011 | 35.608 | 72.44 | 121.929 | 59.999 | 123
72.46 | 17.366 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 72.46 | 27.426 | 60.034 | 27.75 | 72.46 | 34.929 | 60.011 | 35.609 | 72.45 | 121.91 | 59.999 | 123
72.47 | 17.367 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 72.46 | 27.425 | 60.034 | 27.75 | 72.47 | 34.929 | 60.011 | 35.61 | 72.46 | 121.89 | 59.999 | 123
72.48 | 17.367 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 72.47 | 27.424 | 60.034 | 27.75 | 72.48 | 34.929 | 60.011 | 35.611 | 72.47 | 121.861 | 59.999 | 123
72.49 | 17.368 | 60.016 | 17.55 |  |  |  |  | 72.48 | 27.422 | 60.034 | 27.75 | 72.49 | 34.929 | 60.011 | 35.613 | 72.47 | 121.831 | 59.999 | 123
72.5 | 17.368 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.49 | 27.421 | 60.034 | 27.75 | 72.5 | 34.929 | 60.011 | 35.614 | 72.48 | 121.844 | 59.999 | 123
72.51 | 17.369 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.5 | 27.42 | 60.034 | 27.75 | 72.5 | 34.928 | 60.011 | 35.615 | 72.49 | 121.857 | 59.999 | 123
72.51 | 17.37 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.51 | 27.419 | 60.034 | 27.75 | 72.51 | 34.928 | 60.011 | 35.616 | 72.5 | 121.9 | 59.999 | 123
72.52 | 17.37 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.51 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 72.52 | 34.928 | 60.011 | 35.618 | 72.51 | 121.943 | 59.999 | 123
72.53 | 17.371 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.52 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 72.53 | 34.928 | 60.011 | 35.619 | 72.52 | 121.952 | 59.999 | 123
72.54 | 17.372 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.53 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 72.54 | 34.928 | 60.011 | 35.62 | 72.52 | 121.961 | 59.999 | 123
72.55 | 17.373 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.54 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 72.55 | 34.928 | 60.011 | 35.621 | 72.53 | 121.931 | 59.999 | 123
72.56 | 17.374 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.55 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 72.55 | 34.927 | 60.011 | 35.623 | 72.54 | 121.9 | 59.999 | 123
72.56 | 17.374 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.56 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.56 | 34.927 | 60.011 | 35.624 | 72.55 | 121.889 | 59.999 | 123
72.57 | 17.375 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.56 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.57 | 34.927 | 60.011 | 35.625 | 72.56 | 121.878 | 59.998 | 123
72.58 | 17.376 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.57 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.58 | 34.927 | 60.011 | 35.626 | 72.57 | 121.913 | 59.998 | 123
72.59 | 17.376 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.58 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.59 | 34.927 | 60.011 | 35.628 | 72.57 | 121.948 | 59.998 | 123
72.6 | 17.376 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.59 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 72.6 | 34.927 | 60.011 | 35.629 | 72.58 | 121.98 | 59.997 | 123
72.61 | 17.377 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.6 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 72.6 | 34.927 | 60.011 | 35.63 | 72.59 | 122.012 | 59.997 | 123
72.61 | 17.377 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.61 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 72.61 | 34.927 | 60.011 | 35.631 | 72.6 | 121.989 | 59.997 | 123
72.62 | 17.377 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.61 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 72.62 | 34.927 | 60.011 | 35.633 | 72.61 | 121.965 | 59.997 | 123
72.63 | 17.378 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.62 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 72.63 | 34.927 | 60.011 | 35.634 | 72.62 | 121.94 | 59.996 | 123
72.64 | 17.378 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.63 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 72.64 | 34.927 | 60.011 | 35.635 | 72.62 | 121.916 | 59.996 | 123
72.65 | 17.378 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.64 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 72.65 | 34.927 | 60.011 | 35.636 | 72.63 | 121.938 | 59.996 | 123
72.66 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.65 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 72.65 | 34.927 | 60.011 | 35.638 | 72.64 | 121.96 | 59.995 | 123
72.66 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.66 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 72.66 | 34.927 | 60.011 | 35.639 | 72.65 | 122.001 | 59.995 | 123
72.67 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.66 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 72.67 | 34.927 | 60.011 | 35.64 | 72.66 | 122.043 | 59.995 | 123
72.68 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.67 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 72.68 | 34.927 | 60.011 | 35.641 | 72.67 | 122.036 | 59.995 | 123
72.69 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.68 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 72.69 | 34.927 | 60.011 | 35.643 | 72.67 | 122.028 | 59.994 | 123
72.7 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.69 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 72.7 | 34.927 | 60.011 | 35.644 | 72.68 | 121.991 | 59.994 | 123
72.71 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.7 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 72.7 | 34.927 | 60.011 | 35.645 | 72.69 | 121.953 | 59.994 | 123
72.71 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.71 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.71 | 34.927 | 60.011 | 35.646 | 72.7 | 121.951 | 59.994 | 123
72.72 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.71 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.72 | 34.927 | 60.011 | 35.648 | 72.71 | 121.948 | 59.994 | 123
72.73 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.72 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.73 | 34.927 | 60.011 | 35.649 | 72.72 | 121.98 | 59.994 | 123
72.74 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.73 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.74 | 34.927 | 60.011 | 35.65 | 72.72 | 122.013 | 59.994 | 123
72.75 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.74 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.75 | 34.927 | 60.011 | 35.651 | 72.73 | 122.025 | 59.994 | 123
72.76 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.75 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.75 | 34.927 | 60.011 | 35.653 | 72.74 | 122.036 | 59.994 | 123
72.76 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.76 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.76 | 34.927 | 60.011 | 35.654 | 72.75 | 122.002 | 59.994 | 123
72.77 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.76 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.77 | 34.927 | 60.011 | 35.655 | 72.76 | 121.969 | 59.994 | 123
72.78 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.77 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.78 | 34.927 | 60.011 | 35.656 | 72.77 | 121.943 | 59.994 | 123
72.79 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.78 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.79 | 34.927 | 60.011 | 35.658 | 72.77 | 121.916 | 59.994 | 123
72.8 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.79 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.8 | 34.927 | 60.011 | 35.659 | 72.78 | 121.937 | 59.994 | 123
72.8 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.8 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.8 | 34.927 | 60.011 | 35.66 | 72.79 | 121.957 | 59.994 | 123
72.81 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.81 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.81 | 34.926 | 60.011 | 35.661 | 72.8 | 121.985 | 59.994 | 123
72.82 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.81 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.82 | 34.926 | 60.011 | 35.663 | 72.81 | 122.014 | 59.994 | 123
72.83 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.82 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.83 | 34.926 | 60.011 | 35.664 | 72.82 | 121.991 | 59.994 | 123
72.84 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.83 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.84 | 34.926 | 60.011 | 35.665 | 72.82 | 121.969 | 59.994 | 123
72.85 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.84 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.85 | 34.926 | 60.011 | 35.666 | 72.83 | 121.936 | 59.994 | 123
72.85 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.85 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.85 | 34.926 | 60.011 | 35.668 | 72.84 | 121.903 | 59.994 | 123
72.86 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.86 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 72.86 | 34.925 | 60.011 | 35.669 | 72.85 | 121.906 | 59.994 | 123
72.87 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.86 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.87 | 34.925 | 60.011 | 35.67 | 72.86 | 121.909 | 59.994 | 123
72.88 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.87 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.88 | 34.925 | 60.011 | 35.671 | 72.87 | 121.946 | 59.994 | 123
72.89 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.88 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.89 | 34.925 | 60.011 | 35.673 | 72.87 | 121.983 | 59.994 | 123
72.9 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.89 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 72.9 | 34.925 | 60.011 | 35.674 | 72.88 | 121.988 | 59.994 | 123
72.9 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.9 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.9 | 34.925 | 60.011 | 35.675 | 72.89 | 121.994 | 59.994 | 123
72.91 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.91 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.91 | 34.925 | 60.011 | 35.676 | 72.9 | 121.963 | 59.994 | 123
72.92 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.91 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.92 | 34.924 | 60.011 | 35.678 | 72.91 | 121.933 | 59.994 | 123
72.93 | 17.379 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.92 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.93 | 34.924 | 60.011 | 35.679 | 72.92 | 121.917 | 59.994 | 123
72.94 | 17.38 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.93 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 72.94 | 34.924 | 60.011 | 35.68 | 72.92 | 121.901 | 59.994 | 123
72.95 | 17.38 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.94 | 27.41 | 60.034 | 27.75 | 72.95 | 34.924 | 60.011 | 35.681 | 72.93 | 121.93 | 59.994 | 123
72.95 | 17.38 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.95 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 72.95 | 34.924 | 60.011 | 35.683 | 72.94 | 121.959 | 59.994 | 123
72.96 | 17.38 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.96 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 72.96 | 34.924 | 60.011 | 35.684 | 72.95 | 121.986 | 59.994 | 123
72.97 | 17.381 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.96 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 72.97 | 34.924 | 60.011 | 35.685 | 72.96 | 122.013 | 59.994 | 123
72.98 | 17.381 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.97 | 27.407 | 60.034 | 27.75 | 72.98 | 34.924 | 60.011 | 35.686 | 72.97 | 121.988 | 59.994 | 123
72.99 | 17.381 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.98 | 27.406 | 60.034 | 27.75 | 72.99 | 34.924 | 60.011 | 35.688 | 72.97 | 121.964 | 59.994 | 123
73 | 17.381 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 72.99 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 73 | 34.924 | 60.011 | 35.689 | 72.98 | 121.937 | 59.994 | 123
73 | 17.382 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73 | 27.404 | 60.034 | 27.75 | 73 | 34.924 | 60.011 | 35.69 | 72.99 | 121.91 | 59.994 | 123
73.01 | 17.382 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.01 | 27.404 | 60.034 | 27.75 | 73.01 | 34.924 | 60.011 | 35.691 | 73 | 121.923 | 59.994 | 123
73.02 | 17.382 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.01 | 27.403 | 60.034 | 27.75 | 73.02 | 34.923 | 60.011 | 35.693 | 73.01 | 121.936 | 59.994 | 123
73.03 | 17.382 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.02 | 27.402 | 60.034 | 27.75 | 73.03 | 34.923 | 60.011 | 35.694 | 73.02 | 121.972 | 59.994 | 123
73.04 | 17.382 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.03 | 27.401 | 60.034 | 27.75 | 73.04 | 34.923 | 60.011 | 35.695 | 73.02 | 122.008 | 59.994 | 123
73.05 | 17.383 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.04 | 27.4 | 60.034 | 27.75 | 73.05 | 34.923 | 60.011 | 35.696 | 73.03 | 122.002 | 59.994 | 123
73.05 | 17.383 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.05 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 73.05 | 34.922 | 60.011 | 35.698 | 73.04 | 121.995 | 59.994 | 123
73.06 | 17.383 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.06 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 73.06 | 34.922 | 60.011 | 35.699 | 73.05 | 121.96 | 59.994 | 123
73.07 | 17.383 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.06 | 27.398 | 60.034 | 27.75 | 73.07 | 34.922 | 60.011 | 35.7 | 73.06 | 121.924 | 59.994 | 123
73.08 | 17.383 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.07 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.08 | 34.924 | 60.011 | 35.701 | 73.07 | 121.918 | 59.994 | 123
73.09 | 17.383 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.08 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.09 | 34.926 | 60.011 | 35.703 | 73.07 | 121.911 | 59.994 | 123
73.1 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.09 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 73.1 | 34.928 | 60.011 | 35.704 | 73.08 | 121.946 | 59.994 | 123
73.1 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.1 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.1 | 34.93 | 60.011 | 35.705 | 73.09 | 121.981 | 59.994 | 123
73.11 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.11 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.11 | 34.932 | 60.011 | 35.706 | 73.1 | 122.001 | 59.994 | 123
73.12 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.11 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.12 | 34.934 | 60.011 | 35.708 | 73.11 | 122.021 | 59.994 | 123
73.13 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.12 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.13 | 34.936 | 60.011 | 35.709 | 73.12 | 121.99 | 59.994 | 123
73.14 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.13 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.14 | 34.938 | 60.011 | 35.71 | 73.12 | 121.959 | 59.994 | 123
73.15 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.14 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.15 | 34.94 | 60.011 | 35.711 | 73.13 | 121.937 | 59.994 | 123
73.15 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.15 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.15 | 34.942 | 60.011 | 35.713 | 73.14 | 121.914 | 59.994 | 123
73.16 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.16 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.16 | 34.944 | 60.011 | 35.714 | 73.15 | 121.941 | 59.994 | 123
73.17 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.16 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.17 | 34.947 | 60.011 | 35.715 | 73.16 | 121.969 | 59.994 | 123
73.18 | 17.384 | 60.017 | 17.55 |  |  |  |  | 73.17 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.18 | 34.949 | 60.011 | 35.716 | 73.17 | 122.006 | 59.994 | 123
73.19 | 17.383 | 60.018 | 17.55 |  |  |  |  | 73.18 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.19 | 34.951 | 60.011 | 35.718 | 73.17 | 122.042 | 59.994 | 123
73.2 | 17.381 | 60.018 | 17.55 |  |  |  |  | 73.19 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.2 | 34.954 | 60.011 | 35.719 | 73.18 | 122.028 | 59.994 | 123
73.2 | 17.38 | 60.018 | 17.55 |  |  |  |  | 73.2 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.2 | 34.956 | 60.011 | 35.72 | 73.19 | 122.013 | 59.994 | 123
73.21 | 17.379 | 60.018 | 17.55 |  |  |  |  | 73.21 | 27.398 | 60.034 | 27.75 | 73.21 | 34.958 | 60.011 | 35.721 | 73.2 | 121.979 | 59.994 | 123
73.22 | 17.377 | 60.019 | 17.55 |  |  |  |  | 73.21 | 27.398 | 60.034 | 27.75 | 73.22 | 34.961 | 60.011 | 35.723 | 73.21 | 121.945 | 59.994 | 123
73.23 | 17.376 | 60.019 | 17.55 |  |  |  |  | 73.22 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.23 | 34.963 | 60.011 | 35.724 | 73.22 | 121.957 | 59.994 | 123
73.24 | 17.375 | 60.019 | 17.55 |  |  |  |  | 73.23 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.24 | 34.965 | 60.011 | 35.725 | 73.22 | 121.969 | 59.994 | 123
73.25 | 17.373 | 60.02 | 17.55 |  |  |  |  | 73.24 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.25 | 34.965 | 60.011 | 35.726 | 73.23 | 122.013 | 59.994 | 123
73.25 | 17.372 | 60.02 | 17.55 |  |  |  |  | 73.25 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.25 | 34.965 | 60.011 | 35.728 | 73.24 | 122.057 | 59.994 | 123
73.26 | 17.371 | 60.02 | 17.55 |  |  |  |  | 73.26 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.26 | 34.965 | 60.011 | 35.729 | 73.25 | 122.062 | 59.994 | 123
73.27 | 17.369 | 60.02 | 17.55 |  |  |  |  | 73.26 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.27 | 34.965 | 60.011 | 35.73 | 73.26 | 122.066 | 59.994 | 123
73.28 | 17.368 | 60.021 | 17.55 |  |  |  |  | 73.27 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.28 | 34.966 | 60.011 | 35.731 | 73.27 | 122.031 | 59.994 | 123
73.29 | 17.366 | 60.021 | 17.55 |  |  |  |  | 73.28 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.29 | 34.966 | 60.011 | 35.733 | 73.27 | 121.996 | 59.994 | 123
73.3 | 17.365 | 60.021 | 17.55 |  |  |  |  | 73.29 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.3 | 34.965 | 60.011 | 35.734 | 73.28 | 121.984 | 59.994 | 123
73.3 | 17.363 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.3 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.3 | 34.965 | 60.011 | 35.735 | 73.29 | 121.973 | 59.994 | 123
73.31 | 17.362 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.31 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.31 | 34.965 | 60.011 | 35.736 | 73.3 | 122.01 | 59.994 | 123
73.32 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.31 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.32 | 34.965 | 60.011 | 35.738 | 73.31 | 122.047 | 59.994 | 123
73.33 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.32 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.33 | 34.968 | 60.011 | 35.739 | 73.32 | 122.069 | 59.994 | 123
73.34 | 17.358 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.33 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 73.34 | 34.971 | 60.011 | 35.74 | 73.32 | 122.091 | 59.994 | 123
73.35 | 17.356 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.34 | 27.394 | 60.034 | 27.75 | 73.35 | 34.973 | 60.011 | 35.741 | 73.33 | 122.065 | 59.994 | 123
73.35 | 17.357 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.35 | 27.393 | 60.034 | 27.75 | 73.35 | 34.976 | 60.011 | 35.743 | 73.34 | 122.039 | 59.994 | 123
73.36 | 17.357 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.36 | 27.393 | 60.034 | 27.75 | 73.36 | 34.979 | 60.011 | 35.744 | 73.35 | 122.014 | 59.994 | 123
73.37 | 17.357 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.36 | 27.392 | 60.034 | 27.75 | 73.37 | 34.982 | 60.011 | 35.745 | 73.36 | 121.99 | 59.994 | 123
73.38 | 17.357 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.37 | 27.391 | 60.034 | 27.75 | 73.38 | 34.988 | 60.011 | 35.746 | 73.37 | 122.012 | 59.994 | 123
73.39 | 17.357 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.38 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 73.39 | 34.995 | 60.011 | 35.748 | 73.37 | 122.034 | 59.994 | 123
73.4 | 17.358 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.39 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 73.4 | 35.001 | 60.011 | 35.749 | 73.38 | 122.07 | 59.994 | 123
73.4 | 17.358 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.4 | 27.387 | 60.034 | 27.75 | 73.4 | 35.008 | 60.011 | 35.75 | 73.39 | 122.105 | 59.994 | 123
73.41 | 17.358 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.41 | 27.386 | 60.034 | 27.75 | 73.41 | 35.015 | 60.011 | 35.751 | 73.4 | 122.095 | 59.994 | 123
73.42 | 17.358 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.41 | 27.385 | 60.034 | 27.75 | 73.42 | 35.021 | 60.011 | 35.753 | 73.41 | 122.086 | 59.994 | 123
73.43 | 17.358 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.42 | 27.384 | 60.034 | 27.75 | 73.43 | 35.028 | 60.011 | 35.754 | 73.42 | 122.053 | 59.994 | 123
73.44 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.43 | 27.383 | 60.034 | 27.75 | 73.44 | 35.034 | 60.011 | 35.755 | 73.42 | 122.02 | 59.994 | 123
73.45 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.44 | 27.381 | 60.034 | 27.75 | 73.45 | 35.041 | 60.011 | 35.756 | 73.43 | 122.02 | 59.994 | 123
73.45 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.45 | 27.38 | 60.034 | 27.75 | 73.45 | 35.047 | 60.011 | 35.758 | 73.44 | 122.02 | 59.994 | 123
73.46 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.46 | 27.379 | 60.034 | 27.75 | 73.46 | 35.054 | 60.011 | 35.759 | 73.45 | 122.06 | 59.994 | 123
73.47 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.46 | 27.379 | 60.034 | 27.75 | 73.47 | 35.061 | 60.011 | 35.76 | 73.46 | 122.099 | 59.994 | 123
73.48 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.47 | 27.379 | 60.034 | 27.75 | 73.48 | 35.068 | 60.011 | 35.761 | 73.47 | 122.106 | 59.994 | 123
73.49 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.48 | 27.38 | 60.034 | 27.75 | 73.49 | 35.075 | 60.011 | 35.763 | 73.47 | 122.113 | 59.994 | 123
73.5 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.49 | 27.38 | 60.034 | 27.75 | 73.5 | 35.078 | 60.011 | 35.764 | 73.48 | 122.082 | 59.994 | 123
73.5 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.5 | 27.381 | 60.034 | 27.75 | 73.5 | 35.082 | 60.011 | 35.765 | 73.49 | 122.051 | 59.994 | 123
73.51 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.51 | 27.382 | 60.034 | 27.75 | 73.51 | 35.087 | 60.011 | 35.766 | 73.5 | 122.031 | 59.994 | 123
73.52 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.51 | 27.382 | 60.034 | 27.75 | 73.52 | 35.091 | 60.011 | 35.768 | 73.51 | 122.012 | 59.994 | 123
73.53 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.52 | 27.383 | 60.034 | 27.75 | 73.53 | 35.095 | 60.011 | 35.769 | 73.52 | 122.038 | 59.994 | 123
73.54 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.53 | 27.384 | 60.034 | 27.75 | 73.54 | 35.1 | 60.011 | 35.77 | 73.52 | 122.063 | 59.994 | 123
73.55 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.54 | 27.385 | 60.034 | 27.75 | 73.55 | 35.1 | 60.011 | 35.771 | 73.53 | 122.089 | 59.994 | 123
73.55 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.55 | 27.386 | 60.034 | 27.75 | 73.55 | 35.1 | 60.011 | 35.773 | 73.54 | 122.115 | 59.994 | 123
73.56 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.56 | 27.387 | 60.034 | 27.75 | 73.56 | 35.101 | 60.011 | 35.774 | 73.55 | 122.09 | 59.994 | 123
73.57 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.56 | 27.388 | 60.034 | 27.75 | 73.57 | 35.101 | 60.011 | 35.775 | 73.56 | 122.065 | 59.994 | 123
73.58 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.57 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 73.58 | 35.102 | 60.011 | 35.776 | 73.57 | 122.032 | 59.994 | 123
73.59 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.58 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 73.59 | 35.102 | 60.011 | 35.778 | 73.57 | 121.999 | 59.994 | 123
73.6 | 17.36 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.59 | 27.391 | 60.034 | 27.75 | 73.6 | 35.102 | 60.011 | 35.779 | 73.58 | 122.009 | 59.994 | 123
73.6 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.6 | 27.392 | 60.034 | 27.75 | 73.6 | 35.103 | 60.011 | 35.78 | 73.59 | 122.018 | 59.994 | 123
73.61 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.61 | 27.394 | 60.034 | 27.75 | 73.61 | 35.103 | 60.011 | 35.781 | 73.6 | 122.055 | 59.994 | 123
73.62 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.61 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 73.62 | 35.104 | 60.011 | 35.783 | 73.61 | 122.092 | 59.994 | 123
73.63 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.62 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.63 | 35.104 | 60.011 | 35.784 | 73.62 | 122.086 | 59.994 | 123
73.64 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.63 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 73.64 | 35.104 | 60.011 | 35.785 | 73.62 | 122.081 | 59.994 | 123
73.65 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.64 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 73.65 | 35.105 | 60.011 | 35.786 | 73.63 | 122.044 | 59.994 | 123
73.65 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.65 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 73.65 | 35.105 | 60.011 | 35.788 | 73.64 | 122.007 | 59.994 | 123
73.66 | 17.359 | 60.022 | 17.55 |  |  |  |  | 73.66 | 27.394 | 60.034 | 27.75 | 73.66 | 35.108 | 60.011 | 35.789 | 73.65 | 121.994 | 59.994 | 123
73.67 | 17.359 | 60.023 | 17.55 |  |  |  |  | 73.66 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 73.67 | 35.111 | 60.011 | 35.79 | 73.66 | 121.982 | 59.994 | 123
73.68 | 17.358 | 60.024 | 17.55 |  |  |  |  | 73.67 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 73.68 | 35.113 | 60.011 | 35.791 | 73.67 | 122.015 | 59.994 | 123
73.69 | 17.358 | 60.024 | 17.55 |  |  |  |  | 73.68 | 27.395 | 60.034 | 27.75 | 73.69 | 35.115 | 60.011 | 35.793 | 73.67 | 122.048 | 59.994 | 123
73.7 | 17.358 | 60.025 | 17.55 |  |  |  |  | 73.69 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.7 | 35.118 | 60.011 | 35.794 | 73.68 | 122.062 | 59.994 | 123
73.7 | 17.358 | 60.025 | 17.55 |  |  |  |  | 73.7 | 27.396 | 60.034 | 27.75 | 73.7 | 35.12 | 60.011 | 35.795 | 73.69 | 122.076 | 59.994 | 123
73.71 | 17.358 | 60.026 | 17.55 |  |  |  |  | 73.71 | 27.397 | 60.034 | 27.75 | 73.71 | 35.122 | 60.011 | 35.796 | 73.7 | 122.049 | 59.994 | 123
73.72 | 17.358 | 60.027 | 17.55 |  |  |  |  | 73.71 | 27.398 | 60.034 | 27.75 | 73.72 | 35.124 | 60.011 | 35.798 | 73.71 | 122.022 | 59.994 | 123
73.73 | 17.358 | 60.027 | 17.55 |  |  |  |  | 73.72 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 73.73 | 35.127 | 60.011 | 35.799 | 73.72 | 121.999 | 59.994 | 123
73.74 | 17.358 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 73.73 | 27.399 | 60.034 | 27.75 | 73.74 | 35.129 | 60.011 | 35.8 | 73.72 | 121.976 | 59.994 | 123
73.75 | 17.358 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 73.74 | 27.4 | 60.034 | 27.75 | 73.75 | 35.131 | 60.011 | 35.801 | 73.73 | 121.997 | 59.994 | 123
73.75 | 17.358 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 73.75 | 27.401 | 60.034 | 27.75 | 73.75 | 35.133 | 60.011 | 35.803 | 73.74 | 122.017 | 59.994 | 123
73.76 | 17.358 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 73.76 | 27.403 | 60.034 | 27.75 | 73.76 | 35.136 | 60.011 | 35.804 | 73.75 | 122.048 | 59.994 | 123
73.77 | 17.358 | 60.03 | 17.55 |  |  |  |  | 73.76 | 27.404 | 60.034 | 27.75 | 73.77 | 35.138 | 60.011 | 35.805 | 73.76 | 122.079 | 59.994 | 123
73.78 | 17.357 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 73.77 | 27.405 | 60.034 | 27.75 | 73.78 | 35.14 | 60.011 | 35.806 | 73.77 | 122.062 | 59.994 | 123
73.79 | 17.357 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 73.78 | 27.407 | 60.034 | 27.75 | 73.79 | 35.142 | 60.011 | 35.808 | 73.77 | 122.045 | 59.994 | 123
73.8 | 17.357 | 60.032 | 17.55 |  |  |  |  | 73.79 | 27.408 | 60.034 | 27.75 | 73.8 | 35.144 | 60.011 | 35.809 | 73.78 | 122.013 | 59.994 | 123
73.8 | 17.357 | 60.032 | 17.55 |  |  |  |  | 73.8 | 27.409 | 60.034 | 27.75 | 73.8 | 35.146 | 60.011 | 35.81 | 73.79 | 121.98 | 59.994 | 123
73.81 | 17.357 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 73.81 | 27.411 | 60.034 | 27.75 | 73.81 | 35.148 | 60.011 | 35.811 | 73.8 | 121.989 | 59.994 | 123
73.82 | 17.357 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 73.81 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 73.82 | 35.15 | 60.011 | 35.813 | 73.81 | 121.997 | 59.994 | 123
73.83 | 17.357 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.82 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 73.83 | 35.15 | 60.011 | 35.814 | 73.82 | 122.039 | 59.994 | 123
73.84 | 17.357 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.83 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 73.84 | 35.15 | 60.011 | 35.815 | 73.82 | 122.08 | 59.994 | 123
73.85 | 17.357 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.84 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 73.85 | 35.15 | 60.011 | 35.816 | 73.83 | 122.085 | 59.994 | 123
73.85 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.85 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 73.85 | 35.149 | 60.011 | 35.818 | 73.84 | 122.089 | 59.994 | 123
73.86 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.86 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 73.86 | 35.149 | 60.011 | 35.819 | 73.85 | 122.056 | 59.994 | 123
73.87 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.86 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 73.87 | 35.149 | 60.011 | 35.82 | 73.86 | 122.023 | 59.994 | 123
73.88 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.87 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 73.88 | 35.149 | 60.011 | 35.821 | 73.87 | 122.008 | 59.994 | 123
73.89 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.88 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 73.89 | 35.149 | 60.011 | 35.823 | 73.87 | 121.994 | 59.994 | 123
73.9 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.89 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 73.9 | 35.149 | 60.011 | 35.824 | 73.88 | 122.021 | 59.994 | 123
73.9 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.9 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 73.9 | 35.149 | 60.011 | 35.825 | 73.89 | 122.049 | 59.994 | 123
73.91 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.91 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 73.91 | 35.149 | 60.011 | 35.826 | 73.9 | 122.072 | 59.994 | 123
73.92 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.91 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 73.92 | 35.149 | 60.011 | 35.828 | 73.91 | 122.095 | 59.994 | 123
73.93 | 17.358 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.92 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 73.93 | 35.149 | 60.011 | 35.829 | 73.92 | 122.07 | 59.994 | 123
73.94 | 17.359 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.93 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 73.94 | 35.149 | 60.011 | 35.83 | 73.92 | 122.044 | 59.994 | 123
73.95 | 17.359 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.94 | 27.418 | 60.034 | 27.75 | 73.95 | 35.149 | 60.011 | 35.831 | 73.93 | 122.015 | 59.994 | 123
73.95 | 17.359 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.95 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 73.95 | 35.149 | 60.011 | 35.833 | 73.94 | 121.986 | 59.994 | 123
73.96 | 17.359 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.96 | 27.417 | 60.034 | 27.75 | 73.96 | 35.149 | 60.011 | 35.834 | 73.95 | 122.002 | 59.994 | 123
73.97 | 17.359 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.96 | 27.416 | 60.034 | 27.75 | 73.97 | 35.149 | 60.011 | 35.835 | 73.96 | 122.018 | 59.994 | 123
73.98 | 17.359 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.97 | 27.415 | 60.034 | 27.75 | 73.98 | 35.149 | 60.011 | 35.836 | 73.97 | 122.05 | 59.994 | 123
73.99 | 17.359 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.98 | 27.414 | 60.034 | 27.75 | 73.99 | 35.148 | 60.011 | 35.838 | 73.97 | 122.082 | 59.994 | 123
74 | 17.359 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 73.99 | 27.413 | 60.034 | 27.75 | 74 | 35.148 | 60.011 | 35.839 | 73.98 | 122.069 | 59.994 | 123
74 | 17.359 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74 | 27.412 | 60.034 | 27.75 | 74 | 35.148 | 60.011 | 35.84 | 73.99 | 122.056 | 59.994 | 123
74.01 | 17.359 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 74.01 | 27.411 | 60.033 | 27.75 | 74.01 | 35.148 | 60.011 | 35.842 | 74 | 122.019 | 59.994 | 123
74.02 | 17.359 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 74.01 | 27.409 | 60.033 | 27.75 | 74.02 | 35.148 | 60.011 | 35.843 | 74.01 | 121.982 | 59.994 | 123
74.03 | 17.359 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 74.02 | 27.408 | 60.033 | 27.75 | 74.03 | 35.148 | 60.011 | 35.845 | 74.02 | 121.981 | 59.994 | 123
74.04 | 17.359 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 74.03 | 27.407 | 60.033 | 27.75 | 74.04 | 35.148 | 60.011 | 35.846 | 74.02 | 121.981 | 59.994 | 123
74.05 | 17.359 | 60.032 | 17.55 |  |  |  |  | 74.04 | 27.406 | 60.032 | 27.75 | 74.05 | 35.148 | 60.011 | 35.848 | 74.03 | 122.013 | 59.994 | 123
74.05 | 17.359 | 60.032 | 17.55 |  |  |  |  | 74.05 | 27.406 | 60.032 | 27.75 | 74.05 | 35.148 | 60.011 | 35.85 | 74.04 | 122.045 | 59.994 | 123
74.06 | 17.36 | 60.032 | 17.55 |  |  |  |  | 74.06 | 27.405 | 60.032 | 27.75 | 74.06 | 35.148 | 60.011 | 35.852 | 74.05 | 122.059 | 59.994 | 123
74.07 | 17.36 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 74.06 | 27.404 | 60.031 | 27.75 | 74.07 | 35.148 | 60.011 | 35.853 | 74.06 | 122.072 | 59.994 | 123
74.08 | 17.36 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 74.07 | 27.403 | 60.031 | 27.75 | 74.08 | 35.148 | 60.011 | 35.855 | 74.07 | 122.039 | 59.994 | 123
74.09 | 17.36 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 74.08 | 27.402 | 60.031 | 27.75 | 74.09 | 35.148 | 60.011 | 35.857 | 74.07 | 122.007 | 59.994 | 123
74.1 | 17.36 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 74.09 | 27.401 | 60.031 | 27.75 | 74.1 | 35.148 | 60.011 | 35.859 | 74.08 | 121.988 | 59.994 | 123
74.1 | 17.36 | 60.03 | 17.55 |  |  |  |  | 74.1 | 27.4 | 60.03 | 27.75 | 74.1 | 35.147 | 60.011 | 35.861 | 74.09 | 121.969 | 59.994 | 123
74.11 | 17.36 | 60.03 | 17.55 |  |  |  |  | 74.11 | 27.399 | 60.03 | 27.75 | 74.11 | 35.147 | 60.011 | 35.864 | 74.1 | 121.993 | 59.994 | 123
74.12 | 17.36 | 60.03 | 17.55 |  |  |  |  | 74.11 | 27.399 | 60.03 | 27.75 | 74.12 | 35.148 | 60.011 | 35.866 | 74.11 | 122.017 | 59.994 | 123
74.13 | 17.36 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 74.12 | 27.398 | 60.029 | 27.75 | 74.13 | 35.148 | 60.011 | 35.868 | 74.12 | 122.046 | 59.994 | 123
74.14 | 17.36 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 74.13 | 27.398 | 60.029 | 27.75 | 74.14 | 35.148 | 60.011 | 35.87 | 74.12 | 122.075 | 59.994 | 123
74.15 | 17.36 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 74.14 | 27.398 | 60.029 | 27.75 | 74.15 | 35.151 | 60.011 | 35.873 | 74.13 | 122.055 | 59.994 | 123
74.15 | 17.36 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 74.15 | 27.398 | 60.029 | 27.75 | 74.15 | 35.155 | 60.011 | 35.875 | 74.14 | 122.035 | 59.994 | 123
74.16 | 17.36 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.16 | 27.397 | 60.028 | 27.75 | 74.16 | 35.158 | 60.011 | 35.878 | 74.15 | 122.006 | 59.994 | 123
74.17 | 17.359 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.16 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.17 | 35.162 | 60.011 | 35.88 | 74.16 | 121.976 | 59.994 | 123
74.18 | 17.359 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.17 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.18 | 35.166 | 60.011 | 35.883 | 74.17 | 121.99 | 59.994 | 123
74.19 | 17.359 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.18 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.19 | 35.169 | 60.011 | 35.885 | 74.17 | 122.003 | 59.994 | 123
74.2 | 17.359 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.19 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.2 | 35.173 | 60.011 | 35.888 | 74.18 | 122.042 | 59.994 | 123
74.2 | 17.358 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.2 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.2 | 35.177 | 60.011 | 35.89 | 74.19 | 122.08 | 59.994 | 123
74.21 | 17.358 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.21 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.21 | 35.18 | 60.011 | 35.893 | 74.2 | 122.081 | 59.994 | 123
74.22 | 17.358 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.21 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.22 | 35.184 | 60.011 | 35.895 | 74.21 | 122.081 | 59.994 | 123
74.23 | 17.358 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.22 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.23 | 35.188 | 60.011 | 35.898 | 74.22 | 122.048 | 59.995 | 123
74.24 | 17.357 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.23 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.24 | 35.192 | 60.011 | 35.9 | 74.22 | 122.015 | 59.995 | 123
74.25 | 17.357 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.24 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.25 | 35.195 | 60.011 | 35.903 | 74.23 | 122.007 | 59.995 | 123
74.25 | 17.357 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.25 | 27.398 | 60.028 | 27.75 | 74.25 | 35.199 | 60.011 | 35.905 | 74.24 | 122 | 59.995 | 123
74.26 | 17.357 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.26 | 27.399 | 60.028 | 27.75 | 74.26 | 35.203 | 60.011 | 35.908 | 74.25 | 122.034 | 59.996 | 123
74.27 | 17.357 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.26 | 27.399 | 60.028 | 27.75 | 74.27 | 35.207 | 60.011 | 35.91 | 74.26 | 122.068 | 59.996 | 123
74.28 | 17.356 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.27 | 27.399 | 60.028 | 27.75 | 74.28 | 35.21 | 60.011 | 35.913 | 74.27 | 122.084 | 59.996 | 123
74.29 | 17.356 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.28 | 27.4 | 60.028 | 27.75 | 74.29 | 35.214 | 60.011 | 35.915 | 74.27 | 122.101 | 59.997 | 123
74.3 | 17.356 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.29 | 27.4 | 60.028 | 27.75 | 74.3 | 35.22 | 60.011 | 35.918 | 74.28 | 122.072 | 59.997 | 123
74.3 | 17.356 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.3 | 27.401 | 60.028 | 27.75 | 74.3 | 35.227 | 60.011 | 35.92 | 74.29 | 122.042 | 59.997 | 123
74.31 | 17.356 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.31 | 27.402 | 60.028 | 27.75 | 74.31 | 35.229 | 60.011 | 35.923 | 74.3 | 122.019 | 59.997 | 123
74.32 | 17.356 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.31 | 27.402 | 60.028 | 27.75 | 74.32 | 35.232 | 60.011 | 35.925 | 74.31 | 121.996 | 59.998 | 123
74.33 | 17.356 | 60.028 | 17.55 |  |  |  |  | 74.32 | 27.403 | 60.028 | 27.75 | 74.33 | 35.235 | 60.011 | 35.928 | 74.32 | 122.017 | 59.998 | 123
74.34 | 17.356 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 74.33 | 27.403 | 60.028 | 27.75 | 74.34 | 35.238 | 60.011 | 35.93 | 74.32 | 122.037 | 59.998 | 123
74.35 | 17.356 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 74.34 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 74.35 | 35.241 | 60.011 | 35.933 | 74.33 | 122.067 | 59.999 | 123
74.35 | 17.356 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 74.35 | 27.404 | 60.028 | 27.75 | 74.35 | 35.244 | 60.011 | 35.935 | 74.34 | 122.096 | 59.999 | 123
74.36 | 17.356 | 60.029 | 17.55 |  |  |  |  | 74.36 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 74.36 | 35.247 | 60.011 | 35.938 | 74.35 | 122.079 | 59.999 | 123
74.37 | 17.356 | 60.03 | 17.55 |  |  |  |  | 74.36 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 74.37 | 35.25 | 60.011 | 35.94 | 74.36 | 122.061 | 59.999 | 123
74.38 | 17.356 | 60.03 | 17.55 |  |  |  |  | 74.37 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 74.38 | 35.253 | 60.011 | 35.943 | 74.37 | 122.029 | 59.999 | 123
74.39 | 17.357 | 60.03 | 17.55 |  |  |  |  | 74.38 | 27.405 | 60.028 | 27.75 | 74.39 | 35.255 | 60.011 | 35.945 | 74.37 | 121.996 | 59.999 | 123
74.4 | 17.357 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 74.39 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.4 | 35.258 | 60.011 | 35.948 | 74.38 | 122 | 59.999 | 123
74.4 | 17.357 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 74.4 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.4 | 35.261 | 60.011 | 35.95 | 74.39 | 122.005 | 59.999 | 123
74.41 | 17.357 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 74.41 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.41 | 35.264 | 60.011 | 35.953 | 74.4 | 122.041 | 59.999 | 123
74.42 | 17.357 | 60.031 | 17.55 |  |  |  |  | 74.41 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.42 | 35.267 | 60.011 | 35.955 | 74.41 | 122.078 | 59.999 | 123
74.43 | 17.357 | 60.032 | 17.55 |  |  |  |  | 74.42 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.43 | 35.27 | 60.011 | 35.958 | 74.42 | 122.081 | 59.999 | 123
74.44 | 17.357 | 60.032 | 17.55 |  |  |  |  | 74.43 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.44 | 35.273 | 60.011 | 35.96 | 74.42 | 122.083 | 59.999 | 123
74.45 | 17.357 | 60.032 | 17.55 |  |  |  |  | 74.44 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.45 | 35.276 | 60.011 | 35.963 | 74.43 | 122.057 | 59.999 | 123
74.45 | 17.357 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 74.45 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.45 | 35.279 | 60.011 | 35.965 | 74.44 | 122.03 | 59.999 | 123
74.46 | 17.357 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 74.46 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.46 | 35.279 | 60.011 | 35.968 | 74.45 | 122.017 | 59.999 | 123
74.47 | 17.357 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 74.46 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.47 | 35.279 | 60.011 | 35.97 | 74.46 | 122.005 | 59.999 | 123
74.48 | 17.357 | 60.033 | 17.55 |  |  |  |  | 74.47 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.48 | 35.279 | 60.011 | 35.973 | 74.47 | 122.029 | 59.999 | 123
74.49 | 17.357 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.48 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.49 | 35.279 | 60.011 | 35.975 | 74.47 | 122.053 | 59.999 | 123
74.5 | 17.357 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.49 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.5 | 35.279 | 60.011 | 35.978 | 74.48 | 122.074 | 59.999 | 123
74.5 | 17.357 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.5 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.5 | 35.279 | 60.011 | 35.98 | 74.49 | 122.094 | 59.999 | 123
74.51 | 17.357 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 74.51 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.51 | 35.279 | 60.011 | 35.983 | 74.5 | 122.069 | 59.999 | 123
74.52 | 17.357 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 74.51 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.52 | 35.279 | 60.012 | 35.985 | 74.51 | 122.044 | 59.999 | 123
74.53 | 17.357 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 74.52 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.53 | 35.279 | 60.012 | 35.988 | 74.52 | 122.017 | 59.999 | 123
74.54 | 17.357 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 74.53 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.54 | 35.279 | 60.012 | 35.99 | 74.52 | 121.989 | 59.999 | 123
74.55 | 17.357 | 60.036 | 17.55 |  |  |  |  | 74.54 | 27.406 | 60.028 | 27.75 | 74.55 | 35.279 | 60.012 | 35.993 | 74.53 | 122.001 | 59.999 | 123
74.55 | 17.357 | 60.036 | 17.55 |  |  |  |  | 74.55 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.55 | 35.279 | 60.013 | 35.995 | 74.54 | 122.014 | 59.999 | 123
74.56 | 17.357 | 60.036 | 17.55 |  |  |  |  | 74.56 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.56 | 35.279 | 60.013 | 35.998 | 74.55 | 122.045 | 59.999 | 123
74.57 | 17.358 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 74.56 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.57 | 35.279 | 60.013 | 36 | 74.56 | 122.077 | 59.999 | 123
74.58 | 17.358 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 74.57 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.58 | 35.279 | 60.014 | 36.003 | 74.57 | 122.066 | 59.999 | 123
74.59 | 17.358 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 74.58 | 27.407 | 60.028 | 27.75 | 74.59 | 35.279 | 60.014 | 36.005 | 74.57 | 122.056 | 59.999 | 123
74.6 | 17.358 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 74.59 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 74.6 | 35.282 | 60.014 | 36.008 | 74.58 | 122.026 | 59.999 | 123
74.6 | 17.359 | 60.038 | 17.55 |  |  |  |  | 74.6 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 74.6 | 35.285 | 60.014 | 36.01 | 74.59 | 121.996 | 59.999 | 123
74.61 | 17.359 | 60.038 | 17.55 |  |  |  |  | 74.61 | 27.408 | 60.028 | 27.75 | 74.61 | 35.289 | 60.015 | 36.013 | 74.6 | 121.992 | 59.999 | 123
74.62 | 17.359 | 60.038 | 17.55 |  |  |  |  | 74.61 | 27.409 | 60.028 | 27.75 | 74.62 | 35.293 | 60.015 | 36.015 | 74.61 | 121.988 | 59.999 | 123
74.63 | 17.359 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 74.62 | 27.41 | 60.028 | 27.75 | 74.63 | 35.297 | 60.015 | 36.018 | 74.62 | 122.022 | 59.999 | 123
74.64 | 17.36 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 74.63 | 27.411 | 60.028 | 27.75 | 74.64 | 35.301 | 60.016 | 36.02 | 74.62 | 122.056 | 59.999 | 123
74.65 | 17.36 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 74.64 | 27.412 | 60.028 | 27.75 | 74.65 | 35.305 | 60.016 | 36.023 | 74.63 | 122.07 | 59.999 | 123
74.65 | 17.36 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 74.65 | 27.413 | 60.028 | 27.75 | 74.65 | 35.309 | 60.016 | 36.025 | 74.64 | 122.085 | 59.999 | 123
74.66 | 17.36 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 74.66 | 27.414 | 60.028 | 27.75 | 74.66 | 35.313 | 60.016 | 36.028 | 74.65 | 122.063 | 59.999 | 123
74.67 | 17.361 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 74.66 | 27.415 | 60.028 | 27.75 | 74.67 | 35.317 | 60.017 | 36.03 | 74.66 | 122.041 | 59.999 | 123
74.68 | 17.361 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 74.67 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 74.68 | 35.321 | 60.017 | 36.033 | 74.67 | 122.024 | 59.999 | 123
74.69 | 17.361 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 74.68 | 27.416 | 60.028 | 27.75 | 74.69 | 35.325 | 60.017 | 36.035 | 74.67 | 122.007 | 59.999 | 123
74.7 | 17.362 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 74.69 | 27.417 | 60.028 | 27.75 | 74.7 | 35.329 | 60.017 | 36.038 | 74.68 | 122.03 | 59.999 | 123
74.7 | 17.362 | 60.038 | 17.55 |  |  |  |  | 74.7 | 27.418 | 60.028 | 27.75 | 74.7 | 35.333 | 60.017 | 36.04 | 74.69 | 122.053 | 59.999 | 123
74.71 | 17.362 | 60.038 | 17.55 |  |  |  |  | 74.71 | 27.419 | 60.028 | 27.75 | 74.71 | 35.337 | 60.017 | 36.043 | 74.7 | 122.079 | 59.999 | 123
74.72 | 17.362 | 60.038 | 17.55 |  |  |  |  | 74.71 | 27.419 | 60.028 | 27.75 | 74.72 | 35.34 | 60.017 | 36.045 | 74.71 | 122.105 | 59.999 | 123
74.73 | 17.362 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 74.72 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 74.73 | 35.344 | 60.017 | 36.048 | 74.72 | 122.087 | 59.999 | 123
74.74 | 17.362 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 74.73 | 27.42 | 60.028 | 27.75 | 74.74 | 35.348 | 60.017 | 36.05 | 74.72 | 122.069 | 59.999 | 123
74.75 | 17.363 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 74.74 | 27.421 | 60.028 | 27.75 | 74.75 | 35.352 | 60.017 | 36.053 | 74.73 | 122.04 | 59.999 | 123
74.75 | 17.363 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 74.75 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 74.75 | 35.356 | 60.017 | 36.055 | 74.74 | 122.012 | 59.999 | 123
74.76 | 17.363 | 60.036 | 17.55 |  |  |  |  | 74.76 | 27.422 | 60.028 | 27.75 | 74.76 | 35.356 | 60.017 | 36.058 | 74.75 | 122.014 | 59.999 | 123
74.77 | 17.363 | 60.036 | 17.55 |  |  |  |  | 74.76 | 27.424 | 60.028 | 27.75 | 74.77 | 35.357 | 60.017 | 36.06 | 74.76 | 122.016 | 59.999 | 123
74.78 | 17.363 | 60.036 | 17.55 |  |  |  |  | 74.77 | 27.425 | 60.028 | 27.75 | 74.78 | 35.356 | 60.017 | 36.063 | 74.77 | 122.046 | 59.999 | 123
74.79 | 17.363 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 74.78 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 74.79 | 35.356 | 60.017 | 36.065 | 74.77 | 122.076 | 59.999 | 123
74.8 | 17.363 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 74.79 | 27.426 | 60.028 | 27.75 | 74.8 | 35.356 | 60.017 | 36.068 | 74.78 | 122.071 | 59.999 | 123
74.8 | 17.363 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 74.8 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 74.8 | 35.356 | 60.017 | 36.07 | 74.79 | 122.066 | 59.999 | 123
74.81 | 17.363 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 74.81 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 74.81 | 35.356 | 60.017 | 36.073 | 74.8 | 122.033 | 59.999 | 123
74.82 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.81 | 27.427 | 60.028 | 27.75 | 74.82 | 35.356 | 60.017 | 36.075 | 74.81 | 122.001 | 59.999 | 123
74.83 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.82 | 27.428 | 60.028 | 27.75 | 74.83 | 35.355 | 60.017 | 36.078 | 74.82 | 121.986 | 59.999 | 123
74.84 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.83 | 27.429 | 60.028 | 27.75 | 74.84 | 35.355 | 60.017 | 36.08 | 74.82 | 121.971 | 59.999 | 123
74.85 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.84 | 27.43 | 60.028 | 27.75 | 74.85 | 35.355 | 60.017 | 36.083 | 74.83 | 121.99 | 59.999 | 123
74.85 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.85 | 27.431 | 60.028 | 27.75 | 74.85 | 35.355 | 60.017 | 36.085 | 74.84 | 122.008 | 59.999 | 123
74.86 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.86 | 27.432 | 60.028 | 27.75 | 74.86 | 35.354 | 60.017 | 36.088 | 74.85 | 122.021 | 59.999 | 123
74.87 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.86 | 27.433 | 60.028 | 27.75 | 74.87 | 35.354 | 60.017 | 36.09 | 74.86 | 122.033 | 59.999 | 123
74.88 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.87 | 27.434 | 60.028 | 27.75 | 74.88 | 35.354 | 60.017 | 36.093 | 74.87 | 122.009 | 59.999 | 123
74.89 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.88 | 27.435 | 60.028 | 27.75 | 74.89 | 35.354 | 60.017 | 36.095 | 74.87 | 121.986 | 59.999 | 123
74.9 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.89 | 27.437 | 60.028 | 27.75 | 74.9 | 35.356 | 60.017 | 36.098 | 74.88 | 121.962 | 59.999 | 123
74.9 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.9 | 27.438 | 60.028 | 27.75 | 74.9 | 35.358 | 60.017 | 36.1 | 74.89 | 121.939 | 59.999 | 123
74.91 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.9 | 27.44 | 60.028 | 27.75 | 74.91 | 35.359 | 60.017 | 36.103 | 74.9 | 121.953 | 59.999 | 123
74.92 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.91 | 27.441 | 60.028 | 27.75 | 74.92 | 35.361 | 60.017 | 36.105 | 74.91 | 121.967 | 59.999 | 123
74.93 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.92 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 74.93 | 35.363 | 60.017 | 36.108 | 74.92 | 121.994 | 59.999 | 123
74.94 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.93 | 27.443 | 60.028 | 27.75 | 74.94 | 35.365 | 60.017 | 36.11 | 74.92 | 122.022 | 59.999 | 123
74.95 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.94 | 27.444 | 60.028 | 27.75 | 74.95 | 35.367 | 60.017 | 36.113 | 74.93 | 122.015 | 59.999 | 123
74.95 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.95 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 74.95 | 35.368 | 60.017 | 36.115 | 74.94 | 122.008 | 59.999 | 123
74.96 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.95 | 27.445 | 60.028 | 27.75 | 74.96 | 35.37 | 60.017 | 36.118 | 74.95 | 121.982 | 59.999 | 123
74.97 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.96 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 74.97 | 35.372 | 60.017 | 36.12 | 74.96 | 121.955 | 59.999 | 123
74.98 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.97 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 74.98 | 35.374 | 60.017 | 36.123 | 74.97 | 121.958 | 59.999 | 123
74.99 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.98 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 74.99 | 35.376 | 60.017 | 36.125 | 74.97 | 121.961 | 59.999 | 123
75 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 74.99 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 75 | 35.377 | 60.017 | 36.128 | 74.98 | 121.993 | 59.999 | 123
75 | 17.363 | 60.034 | 17.55 |  |  |  |  | 75 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 75 | 35.379 | 60.017 | 36.13 | 74.99 | 122.025 | 59.999 | 123
75.01 | 17.363 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 75 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 75.01 | 35.381 | 60.017 | 36.133 | 75 | 122.042 | 59.999 | 123
75.02 | 17.363 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 75.01 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 75.02 | 35.383 | 60.017 | 36.135 | 75.01 | 122.059 | 59.999 | 123
75.03 | 17.363 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 75.02 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 75.03 | 35.385 | 60.017 | 36.137 | 75.02 | 122.041 | 59.999 | 123
75.04 | 17.363 | 60.035 | 17.55 |  |  |  |  | 75.03 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 75.04 | 35.386 | 60.017 | 36.139 | 75.02 | 122.023 | 59.999 | 123
75.05 | 17.363 | 60.036 | 17.55 |  |  |  |  | 75.04 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 75.05 | 35.389 | 60.017 | 36.141 | 75.03 | 122.011 | 59.999 | 123
75.05 | 17.363 | 60.036 | 17.55 |  |  |  |  | 75.05 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 75.05 | 35.392 | 60.017 | 36.143 | 75.04 | 121.999 | 59.999 | 123
75.06 | 17.363 | 60.036 | 17.55 |  |  |  |  | 75.05 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 75.06 | 35.392 | 60.017 | 36.145 | 75.05 | 122.019 | 59.999 | 123
75.07 | 17.363 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 75.06 | 27.45 | 60.028 | 27.75 | 75.07 | 35.393 | 60.017 | 36.147 | 75.06 | 122.038 | 59.999 | 123
75.08 | 17.363 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 75.07 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 75.08 | 35.394 | 60.017 | 36.149 | 75.07 | 122.06 | 59.999 | 123
75.09 | 17.363 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 75.08 | 27.449 | 60.028 | 27.75 | 75.09 | 35.394 | 60.017 | 36.151 | 75.07 | 122.081 | 59.999 | 123
75.1 | 17.363 | 60.037 | 17.55 |  |  |  |  | 75.09 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 75.1 | 35.397 | 60.017 | 36.152 | 75.08 | 122.067 | 59.999 | 123
75.1 | 17.363 | 60.038 | 17.55 |  |  |  |  | 75.1 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 75.1 | 35.4 | 60.017 | 36.154 | 75.09 | 122.053 | 59.999 | 123
75.11 | 17.363 | 60.038 | 17.55 |  |  |  |  | 75.1 | 27.448 | 60.028 | 27.75 | 75.11 | 35.403 | 60.017 | 36.156 | 75.1 | 122.025 | 59.999 | 123
75.12 | 17.363 | 60.038 | 17.55 |  |  |  |  | 75.11 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 75.12 | 35.406 | 60.017 | 36.157 | 75.11 | 121.997 | 59.999 | 123
75.13 | 17.363 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 75.12 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 75.13 | 35.409 | 60.017 | 36.159 | 75.12 | 122.002 | 59.999 | 123
75.14 | 17.363 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 75.13 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 75.14 | 35.412 | 60.017 | 36.16 | 75.12 | 122.007 | 59.999 | 123
75.15 | 17.363 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 75.14 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 75.15 | 35.415 | 60.017 | 36.161 | 75.13 | 122.033 | 59.999 | 123
75.15 | 17.363 | 60.039 | 17.55 |  |  |  |  | 75.15 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 75.15 | 35.419 | 60.017 | 36.163 | 75.14 | 122.059 | 59.999 | 123
75.16 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.15 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 75.16 | 35.422 | 60.017 | 36.164 | 75.15 | 122.055 | 59.999 | 123
75.17 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.16 | 27.447 | 60.028 | 27.75 | 75.17 | 35.425 | 60.017 | 36.165 | 75.16 | 122.052 | 59.999 | 123
75.18 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.17 | 27.446 | 60.028 | 27.75 | 75.18 | 35.428 | 60.017 | 36.166 | 75.17 | 122.022 | 59.999 | 123
75.19 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.18 | 27.446 | 60.027 | 27.75 | 75.19 | 35.431 | 60.017 | 36.168 | 75.17 | 121.992 | 59.999 | 123
75.2 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.19 | 27.446 | 60.027 | 27.75 | 75.2 | 35.434 | 60.017 | 36.169 | 75.18 | 121.982 | 59.999 | 123
75.2 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.2 | 27.446 | 60.027 | 27.75 | 75.2 | 35.437 | 60.017 | 36.17 | 75.19 | 121.971 | 59.999 | 123
75.21 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.2 | 27.446 | 60.027 | 27.75 | 75.21 | 35.439 | 60.017 | 36.171 | 75.2 | 121.99 | 59.999 | 123
75.22 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.21 | 27.446 | 60.026 | 27.75 | 75.22 | 35.441 | 60.017 | 36.173 | 75.21 | 122.009 | 59.999 | 123
75.23 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.22 | 27.446 | 60.026 | 27.75 | 75.23 | 35.444 | 60.017 | 36.174 | 75.22 | 122.024 | 59.999 | 123
75.24 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.23 | 27.446 | 60.026 | 27.75 | 75.24 | 35.446 | 60.017 | 36.175 | 75.22 | 122.04 | 59.999 | 123
75.25 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.24 | 27.445 | 60.025 | 27.75 | 75.25 | 35.448 | 60.017 | 36.176 | 75.23 | 122.02 | 59.999 | 123
75.25 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.25 | 27.446 | 60.025 | 27.75 | 75.25 | 35.451 | 60.017 | 36.178 | 75.24 | 122.001 | 59.999 | 123
75.26 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.25 | 27.446 | 60.025 | 27.75 | 75.26 | 35.451 | 60.017 | 36.179 | 75.25 | 121.982 | 59.999 | 123
75.27 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.26 | 27.446 | 60.025 | 27.75 | 75.27 | 35.451 | 60.017 | 36.18 | 75.26 | 121.963 | 59.999 | 123
75.28 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.27 | 27.446 | 60.024 | 27.75 | 75.28 | 35.451 | 60.017 | 36.181 | 75.27 | 121.979 | 59.999 | 123
75.29 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.28 | 27.446 | 60.024 | 27.75 | 75.29 | 35.451 | 60.017 | 36.183 | 75.27 | 121.994 | 59.999 | 123
75.3 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.29 | 27.446 | 60.024 | 27.75 | 75.3 | 35.451 | 60.017 | 36.184 | 75.28 | 122.021 | 59.999 | 123
75.3 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.3 | 27.446 | 60.023 | 27.75 | 75.3 | 35.451 | 60.017 | 36.185 | 75.29 | 122.047 | 59.999 | 123
75.31 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.3 | 27.446 | 60.023 | 27.75 | 75.31 | 35.451 | 60.017 | 36.186 | 75.3 | 122.037 | 59.999 | 123
75.32 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.31 | 27.446 | 60.023 | 27.75 | 75.32 | 35.451 | 60.017 | 36.188 | 75.31 | 122.028 | 59.999 | 123
75.33 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.32 | 27.446 | 60.022 | 27.75 | 75.33 | 35.451 | 60.017 | 36.189 | 75.32 | 121.998 | 59.999 | 123
75.34 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.33 | 27.445 | 60.022 | 27.75 | 75.34 | 35.451 | 60.017 | 36.19 | 75.32 | 121.969 | 59.999 | 123
75.35 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.34 | 27.444 | 60.022 | 27.75 | 75.35 | 35.451 | 60.017 | 36.191 | 75.33 | 121.968 | 59.999 | 123
75.35 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.35 | 27.443 | 60.022 | 27.75 | 75.35 | 35.451 | 60.017 | 36.193 | 75.34 | 121.966 | 59.999 | 123
75.36 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.35 | 27.442 | 60.021 | 27.75 | 75.36 | 35.451 | 60.017 | 36.194 | 75.35 | 121.995 | 59.999 | 123
75.37 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.36 | 27.442 | 60.021 | 27.75 | 75.37 | 35.451 | 60.017 | 36.195 | 75.36 | 122.023 | 59.999 | 123
75.38 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.37 | 27.442 | 60.021 | 27.75 | 75.38 | 35.451 | 60.017 | 36.196 | 75.37 | 122.031 | 59.999 | 123
75.39 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.38 | 27.441 | 60.02 | 27.75 | 75.39 | 35.451 | 60.017 | 36.198 | 75.37 | 122.039 | 59.999 | 123
75.4 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.39 | 27.441 | 60.02 | 27.75 | 75.4 | 35.451 | 60.017 | 36.199 | 75.38 | 122.012 | 59.999 | 123
75.4 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.4 | 27.441 | 60.02 | 27.75 | 75.4 | 35.451 | 60.017 | 36.2 | 75.39 | 121.985 | 59.999 | 123
75.41 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.4 | 27.441 | 60.02 | 27.75 | 75.41 | 35.451 | 60.017 | 36.201 | 75.4 | 121.97 | 59.999 | 123
75.42 | 17.363 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.41 | 27.441 | 60.019 | 27.75 | 75.42 | 35.451 | 60.017 | 36.203 | 75.41 | 121.956 | 59.999 | 123
75.43 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.42 | 27.441 | 60.019 | 27.75 | 75.43 | 35.451 | 60.017 | 36.204 | 75.42 | 121.977 | 59.999 | 123
75.44 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.43 | 27.44 | 60.019 | 27.75 | 75.44 | 35.451 | 60.017 | 36.205 | 75.42 | 121.998 | 59.999 | 123
75.45 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.44 | 27.44 | 60.018 | 27.75 | 75.45 | 35.451 | 60.017 | 36.206 | 75.43 | 122.021 | 59.999 | 123
75.45 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.45 | 27.439 | 60.018 | 27.75 | 75.45 | 35.451 | 60.017 | 36.208 | 75.44 | 122.043 | 59.999 | 123
75.46 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.45 | 27.439 | 60.018 | 27.75 | 75.46 | 35.451 | 60.017 | 36.209 | 75.45 | 122.025 | 59.999 | 123
75.47 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.46 | 27.439 | 60.018 | 27.75 | 75.47 | 35.451 | 60.017 | 36.21 | 75.46 | 122.008 | 59.999 | 123
75.48 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.47 | 27.438 | 60.017 | 27.75 | 75.48 | 35.451 | 60.017 | 36.211 | 75.47 | 121.984 | 59.999 | 123
75.49 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.48 | 27.438 | 60.017 | 27.75 | 75.49 | 35.451 | 60.017 | 36.213 | 75.47 | 121.96 | 59.999 | 123
75.5 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.49 | 27.437 | 60.017 | 27.75 | 75.5 | 35.451 | 60.017 | 36.214 | 75.48 | 121.971 | 59.999 | 123
75.5 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.5 | 27.437 | 60.017 | 27.75 | 75.5 | 35.451 | 60.017 | 36.215 | 75.49 | 121.982 | 59.999 | 123
75.51 | 17.364 | 60.04 | 17.55 |  |  |  |  | 75.5 | 27.438 | 60.017 | 27.75 | 75.51 | 35.451 | 60.017 | 36.216 | 75.5 | 122.012 | 59.999 | 123
75.52 | 17.364 | 60.041 | 17.55 |  |  |  |  | 75.51 | 27.439 | 60.017 | 27.75 | 75.52 | 35.451 | 60.017 | 36.218 | 75.51 | 122.041 | 59.999 | 123
75.53 | 17.364 | 60.041 | 17.55 |  |  |  |  | 75.52 | 27.439 | 60.017 | 27.75 | 75.53 | 35.451 | 60.017 | 36.219 | 75.52 | 122.039 | 59.999 | 123
75.54 | 17.364 | 60.041 | 17.55 |  |  |  |  | 75.53 | 27.438 | 60.017 | 27.75 | 75.54 | 35.451 | 60.017 | 36.22 | 75.52 | 122.037 | 59.999 | 123
75.55 | 17.364 | 60.042 | 17.55 |  |  |  |  | 75.54 | 27.438 | 60.017 | 27.75 | 75.55 | 35.451 | 60.017 | 36.221 | 75.53 | 122.01 | 59.999 | 123
75.55 | 17.364 | 60.042 | 17.55 |  |  |  |  | 75.55 | 27.437 | 60.017 | 27.75 | 75.55 | 35.451 | 60.017 | 36.223 | 75.54 | 121.983 | 59.999 | 123
75.56 | 17.364 | 60.042 | 17.55 |  |  |  |  | 75.55 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 75.56 | 35.451 | 60.017 | 36.224 | 75.55 | 121.979 | 59.999 | 123
75.57 | 17.364 | 60.042 | 17.55 |  |  |  |  | 75.56 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 75.57 | 35.451 | 60.017 | 36.225 | 75.56 | 121.976 | 59.999 | 123
75.58 | 17.364 | 60.043 | 17.55 |  |  |  |  | 75.57 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 75.58 | 35.451 | 60.017 | 36.226 | 75.57 | 122.004 | 59.999 | 123
75.59 | 17.364 | 60.043 | 17.55 |  |  |  |  | 75.58 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 75.59 | 35.451 | 60.017 | 36.228 | 75.57 | 122.033 | 59.999 | 123
75.6 | 17.364 | 60.043 | 17.55 |  |  |  |  | 75.59 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 75.6 | 35.451 | 60.017 | 36.229 | 75.58 | 122.042 | 59.999 | 123
75.6 | 17.364 | 60.044 | 17.55 |  |  |  |  | 75.6 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 75.6 | 35.451 | 60.017 | 36.23 | 75.59 | 122.052 | 59.999 | 123
75.61 | 17.364 | 60.044 | 17.55 |  |  |  |  | 75.6 | 27.432 | 60.017 | 27.75 | 75.61 | 35.451 | 60.017 | 36.231 | 75.6 | 122.031 | 59.999 | 123
75.62 | 17.364 | 60.044 | 17.55 |  |  |  |  | 75.61 | 27.432 | 60.017 | 27.75 | 75.62 | 35.451 | 60.017 | 36.233 | 75.61 | 122.01 | 59.999 | 123
75.63 | 17.364 | 60.044 | 17.55 |  |  |  |  | 75.62 | 27.431 | 60.017 | 27.75 | 75.63 | 35.451 | 60.017 | 36.234 | 75.62 | 121.992 | 59.999 | 123
75.64 | 17.364 | 60.045 | 17.55 |  |  |  |  | 75.63 | 27.431 | 60.017 | 27.75 | 75.64 | 35.451 | 60.017 | 36.235 | 75.62 | 121.974 | 59.999 | 123
75.65 | 17.364 | 60.045 | 17.55 |  |  |  |  | 75.64 | 27.43 | 60.017 | 27.75 | 75.65 | 35.451 | 60.017 | 36.236 | 75.63 | 121.993 | 59.999 | 123
75.65 | 17.364 | 60.045 | 17.55 |  |  |  |  | 75.65 | 27.429 | 60.017 | 27.75 | 75.65 | 35.451 | 60.017 | 36.238 | 75.64 | 122.011 | 59.999 | 123
75.66 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.65 | 27.429 | 60.017 | 27.75 | 75.66 | 35.451 | 60.017 | 36.239 | 75.65 | 122.038 | 59.999 | 123
75.67 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.66 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 75.67 | 35.451 | 60.017 | 36.24 | 75.66 | 122.064 | 59.999 | 123
75.68 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.67 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 75.68 | 35.451 | 60.017 | 36.241 | 75.67 | 122.054 | 59.999 | 123
75.69 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.68 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.69 | 35.451 | 60.017 | 36.243 | 75.67 | 122.043 | 59.999 | 123
75.7 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.69 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.7 | 35.451 | 60.017 | 36.244 | 75.68 | 122.017 | 59.999 | 123
75.7 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.7 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.7 | 35.451 | 60.017 | 36.245 | 75.69 | 121.99 | 59.999 | 123
75.71 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.7 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.71 | 35.451 | 60.017 | 36.246 | 75.7 | 121.994 | 59.999 | 123
75.72 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.71 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.72 | 35.451 | 60.017 | 36.248 | 75.71 | 121.998 | 59.999 | 123
75.73 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.72 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.73 | 35.451 | 60.017 | 36.249 | 75.72 | 122.028 | 59.999 | 123
75.74 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.73 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.74 | 35.451 | 60.017 | 36.25 | 75.72 | 122.059 | 59.999 | 123
75.75 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.74 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.75 | 35.451 | 60.017 | 36.251 | 75.73 | 122.061 | 59.999 | 123
75.75 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.75 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.75 | 35.451 | 60.017 | 36.253 | 75.74 | 122.063 | 59.999 | 123
75.76 | 17.364 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.75 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.76 | 35.451 | 60.017 | 36.254 | 75.75 | 122.041 | 59.999 | 123
75.77 | 17.363 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.76 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.77 | 35.451 | 60.017 | 36.255 | 75.76 | 122.019 | 59.999 | 123
75.78 | 17.363 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.77 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.78 | 35.451 | 60.017 | 36.256 | 75.77 | 122.005 | 59.999 | 123
75.79 | 17.362 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.78 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.79 | 35.451 | 60.017 | 36.258 | 75.77 | 121.992 | 59.999 | 123
75.8 | 17.362 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.79 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.8 | 35.451 | 60.017 | 36.259 | 75.78 | 122.011 | 59.999 | 123
75.8 | 17.361 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.8 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.8 | 35.451 | 60.017 | 36.26 | 75.79 | 122.031 | 59.999 | 123
75.81 | 17.36 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.8 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.81 | 35.451 | 60.017 | 36.261 | 75.8 | 122.048 | 59.999 | 123
75.82 | 17.36 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.81 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.82 | 35.451 | 60.017 | 36.263 | 75.81 | 122.065 | 59.999 | 123
75.83 | 17.359 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.82 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.83 | 35.451 | 60.017 | 36.264 | 75.82 | 122.046 | 59.999 | 123
75.84 | 17.359 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.83 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.84 | 35.451 | 60.017 | 36.265 | 75.82 | 122.026 | 59.999 | 123
75.85 | 17.358 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.84 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.85 | 35.451 | 60.017 | 36.266 | 75.83 | 122.005 | 59.999 | 123
75.85 | 17.357 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.85 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.85 | 35.451 | 60.017 | 36.268 | 75.84 | 121.984 | 59.999 | 123
75.86 | 17.357 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.85 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.86 | 35.455 | 60.017 | 36.269 | 75.85 | 121.993 | 59.999 | 123
75.87 | 17.356 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.86 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.87 | 35.459 | 60.017 | 36.27 | 75.86 | 122.002 | 59.999 | 123
75.88 | 17.355 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.87 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.88 | 35.462 | 60.017 | 36.271 | 75.87 | 122.031 | 59.999 | 123
75.89 | 17.355 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.88 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.89 | 35.466 | 60.017 | 36.273 | 75.87 | 122.06 | 59.999 | 123
75.9 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.89 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.9 | 35.47 | 60.017 | 36.274 | 75.88 | 122.055 | 59.999 | 123
75.9 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.9 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.9 | 35.474 | 60.017 | 36.275 | 75.89 | 122.05 | 59.999 | 123
75.91 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.9 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.91 | 35.478 | 60.017 | 36.276 | 75.9 | 122.024 | 59.999 | 123
75.92 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.91 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.92 | 35.481 | 60.017 | 36.278 | 75.91 | 121.998 | 59.999 | 123
75.93 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.92 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.93 | 35.485 | 60.017 | 36.279 | 75.92 | 121.992 | 59.999 | 123
75.94 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.93 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.94 | 35.489 | 60.017 | 36.28 | 75.92 | 121.986 | 59.999 | 123
75.95 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.94 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 75.95 | 35.493 | 60.017 | 36.281 | 75.93 | 122.014 | 59.999 | 123
75.95 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.95 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.95 | 35.497 | 60.017 | 36.283 | 75.94 | 122.042 | 59.999 | 123
75.96 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.95 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.96 | 35.501 | 60.017 | 36.284 | 75.95 | 122.057 | 59.999 | 123
75.97 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.96 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.97 | 35.505 | 60.017 | 36.285 | 75.96 | 122.072 | 59.999 | 123
75.98 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.97 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.98 | 35.509 | 60.017 | 36.286 | 75.97 | 122.054 | 59.999 | 123
75.99 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.98 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 75.99 | 35.513 | 60.017 | 36.288 | 75.97 | 122.036 | 59.999 | 123
75.99 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 75.99 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 76 | 35.516 | 60.017 | 36.289 | 75.98 | 122.018 | 59.999 | 123
76 | 17.352 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 76 | 35.52 | 60.017 | 36.29 | 75.99 | 122.001 | 59.999 | 123
76.01 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 76.01 | 35.524 | 60.017 | 36.291 | 76 | 122.017 | 59.999 | 123
76.02 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.01 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 76.02 | 35.528 | 60.017 | 36.293 | 76.01 | 122.033 | 59.999 | 123
76.03 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.02 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.03 | 35.528 | 60.017 | 36.294 | 76.02 | 122.06 | 59.999 | 123
76.04 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.03 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.04 | 35.529 | 60.017 | 36.295 | 76.02 | 122.086 | 59.999 | 123
76.04 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.04 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.05 | 35.529 | 60.017 | 36.296 | 76.03 | 122.075 | 59.999 | 123
76.05 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.05 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.05 | 35.529 | 60.017 | 36.298 | 76.04 | 122.064 | 59.999 | 123
76.06 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.05 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.06 | 35.529 | 60.017 | 36.299 | 76.05 | 122.042 | 59.999 | 123
76.07 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.06 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.07 | 35.529 | 60.017 | 36.3 | 76.06 | 122.02 | 59.999 | 123
76.08 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.07 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.08 | 35.536 | 60.017 | 36.301 | 76.07 | 122.022 | 59.999 | 123
76.09 | 17.353 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.08 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.09 | 35.543 | 60.017 | 36.303 | 76.07 | 122.024 | 59.999 | 123
76.09 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.09 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.1 | 35.549 | 60.017 | 36.304 | 76.08 | 122.053 | 59.999 | 123
76.1 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.1 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.1 | 35.555 | 60.017 | 36.305 | 76.09 | 122.083 | 59.999 | 123
76.11 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.1 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.11 | 35.562 | 60.017 | 36.306 | 76.1 | 122.085 | 59.999 | 123
76.12 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.11 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 76.12 | 35.568 | 60.017 | 36.308 | 76.11 | 122.088 | 59.999 | 123
76.13 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.12 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 76.13 | 35.574 | 60.017 | 36.309 | 76.12 | 122.067 | 59.999 | 123
76.14 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.13 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 76.14 | 35.581 | 60.017 | 36.31 | 76.12 | 122.046 | 59.999 | 123
76.14 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.14 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.15 | 35.587 | 60.017 | 36.311 | 76.13 | 122.035 | 59.999 | 123
76.15 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.15 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.15 | 35.594 | 60.017 | 36.313 | 76.14 | 122.025 | 59.999 | 123
76.16 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.15 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.16 | 35.6 | 60.017 | 36.314 | 76.15 | 122.049 | 59.999 | 123
76.17 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.16 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.17 | 35.606 | 60.017 | 36.315 | 76.16 | 122.072 | 59.999 | 123
76.18 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.17 | 27.421 | 60.017 | 27.75 | 76.18 | 35.612 | 60.017 | 36.316 | 76.17 | 122.087 | 59.999 | 123
76.19 | 17.354 | 60.046 | 17.55 |  |  |  |  | 76.18 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.19 | 35.619 | 60.017 | 36.318 | 76.17 | 122.102 | 59.999 | 123
76.19 | 17.354 | 60.047 | 17.55 |  |  |  |  | 76.19 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.2 | 35.625 | 60.017 | 36.319 | 76.18 | 122.086 | 59.999 | 123
76.2 | 17.354 | 60.047 | 17.55 |  |  |  |  | 76.2 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.2 | 35.631 | 60.017 | 36.32 | 76.19 | 122.07 | 59.999 | 123
76.21 | 17.354 | 60.047 | 17.55 |  |  |  |  | 76.2 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.21 | 35.638 | 60.017 | 36.321 | 76.2 | 122.048 | 59.999 | 123
76.22 | 17.354 | 60.048 | 17.55 |  |  |  |  | 76.21 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.22 | 35.644 | 60.017 | 36.323 | 76.21 | 122.027 | 59.999 | 123
76.23 | 17.354 | 60.048 | 17.55 |  |  |  |  | 76.22 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 76.23 | 35.65 | 60.017 | 36.324 | 76.22 | 122.036 | 59.999 | 123
76.24 | 17.354 | 60.048 | 17.55 |  |  |  |  | 76.23 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 76.24 | 35.656 | 60.017 | 36.325 | 76.22 | 122.046 | 59.999 | 123
76.24 | 17.354 | 60.048 | 17.55 |  |  |  |  | 76.24 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.25 | 35.656 | 60.017 | 36.326 | 76.23 | 122.076 | 59.999 | 123
76.25 | 17.354 | 60.049 | 17.55 |  |  |  |  | 76.25 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.25 | 35.656 | 60.017 | 36.328 | 76.24 | 122.107 | 59.999 | 123
76.26 | 17.354 | 60.049 | 17.55 |  |  |  |  | 76.25 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.26 | 35.656 | 60.017 | 36.329 | 76.25 | 122.098 | 59.999 | 123
76.27 | 17.354 | 60.049 | 17.55 |  |  |  |  | 76.26 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.27 | 35.655 | 60.017 | 36.33 | 76.26 | 122.09 | 59.999 | 123
76.28 | 17.354 | 60.05 | 17.55 |  |  |  |  | 76.27 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 76.28 | 35.655 | 60.017 | 36.331 | 76.27 | 122.061 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.28 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.29 | 35.655 | 60.017 | 36.333 | 76.27 | 122.033 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.29 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.3 | 35.655 | 60.017 | 36.334 | 76.28 | 122.027 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.3 | 27.421 | 60.017 | 27.75 | 76.3 | 35.654 | 60.017 | 36.335 | 76.29 | 122.021 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.3 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 76.31 | 35.654 | 60.017 | 36.336 | 76.3 | 122.046 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.31 | 27.419 | 60.017 | 27.75 | 76.32 | 35.654 | 60.017 | 36.338 | 76.31 | 122.071 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.32 | 27.419 | 60.017 | 27.75 | 76.33 | 35.654 | 60.017 | 36.339 | 76.32 | 122.074 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.33 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 76.34 | 35.653 | 60.017 | 36.34 | 76.32 | 122.077 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.34 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 76.35 | 35.653 | 60.017 | 36.341 | 76.33 | 122.062 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.35 | 27.416 | 60.017 | 27.75 | 76.35 | 35.653 | 60.017 | 36.343 | 76.34 | 122.048 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.35 | 27.415 | 60.017 | 27.75 | 76.36 | 35.653 | 60.017 | 36.344 | 76.35 | 122.029 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.36 | 27.414 | 60.017 | 27.75 | 76.37 | 35.653 | 60.017 | 36.345 | 76.36 | 122.01 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.37 | 27.413 | 60.017 | 27.75 | 76.38 | 35.653 | 60.017 | 36.346 | 76.37 | 122.026 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.38 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 76.39 | 35.653 | 60.017 | 36.348 | 76.37 | 122.042 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.39 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 76.4 | 35.653 | 60.017 | 36.349 | 76.38 | 122.061 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.4 | 27.41 | 60.017 | 27.75 | 76.4 | 35.653 | 60.017 | 36.35 | 76.39 | 122.081 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.4 | 27.409 | 60.017 | 27.75 | 76.41 | 35.653 | 60.017 | 36.351 | 76.4 | 122.063 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.41 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.42 | 35.653 | 60.017 | 36.353 | 76.41 | 122.044 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.42 | 27.407 | 60.017 | 27.75 | 76.43 | 35.654 | 60.017 | 36.354 | 76.42 | 122.02 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.43 | 27.407 | 60.017 | 27.75 | 76.44 | 35.655 | 60.017 | 36.355 | 76.42 | 121.996 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.44 | 27.407 | 60.017 | 27.75 | 76.45 | 35.655 | 60.017 | 36.356 | 76.43 | 121.999 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.45 | 27.407 | 60.017 | 27.75 | 76.45 | 35.656 | 60.017 | 36.358 | 76.44 | 122.003 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.45 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.46 | 35.656 | 60.017 | 36.359 | 76.45 | 122.027 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.46 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.47 | 35.657 | 60.017 | 36.36 | 76.46 | 122.051 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.47 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.48 | 35.657 | 60.017 | 36.361 | 76.47 | 122.047 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.48 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.49 | 35.658 | 60.017 | 36.363 | 76.47 | 122.043 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.49 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.5 | 35.658 | 60.017 | 36.364 | 76.48 | 122.022 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.5 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.5 | 35.659 | 60.017 | 36.365 | 76.49 | 122.001 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.5 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.51 | 35.659 | 60.017 | 36.366 | 76.5 | 121.985 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.51 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.52 | 35.66 | 60.017 | 36.368 | 76.51 | 121.97 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.52 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.53 | 35.661 | 60.017 | 36.369 | 76.52 | 121.986 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.53 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.54 | 35.662 | 60.017 | 36.37 | 76.52 | 122.001 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.54 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.55 | 35.663 | 60.017 | 36.371 | 76.53 | 122.011 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.55 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.55 | 35.663 | 60.017 | 36.373 | 76.54 | 122.021 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.55 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.56 | 35.664 | 60.017 | 36.374 | 76.55 | 122 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.56 | 27.408 | 60.017 | 27.75 | 76.57 | 35.665 | 60.017 | 36.375 | 76.56 | 121.978 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.57 | 27.409 | 60.017 | 27.75 | 76.58 | 35.665 | 60.017 | 36.376 | 76.57 | 121.96 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.58 | 27.409 | 60.017 | 27.75 | 76.59 | 35.666 | 60.017 | 36.378 | 76.57 | 121.942 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.59 | 27.409 | 60.017 | 27.75 | 76.6 | 35.666 | 60.017 | 36.379 | 76.58 | 121.953 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.6 | 27.409 | 60.017 | 27.75 | 76.6 | 35.667 | 60.017 | 36.38 | 76.59 | 121.964 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.6 | 27.41 | 60.017 | 27.75 | 76.61 | 35.667 | 60.017 | 36.381 | 76.6 | 121.99 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.61 | 27.41 | 60.017 | 27.75 | 76.62 | 35.668 | 60.017 | 36.383 | 76.61 | 122.017 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.62 | 27.411 | 60.017 | 27.75 | 76.63 | 35.668 | 60.017 | 36.384 | 76.62 | 122.008 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.63 | 27.412 | 60.017 | 27.75 | 76.64 | 35.668 | 60.017 | 36.385 | 76.62 | 121.999 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.64 | 27.413 | 60.017 | 27.75 | 76.65 | 35.669 | 60.017 | 36.386 | 76.63 | 121.977 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.65 | 27.413 | 60.017 | 27.75 | 76.65 | 35.67 | 60.017 | 36.388 | 76.64 | 121.954 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.65 | 27.414 | 60.017 | 27.75 | 76.66 | 35.671 | 60.017 | 36.389 | 76.65 | 121.953 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.66 | 27.415 | 60.017 | 27.75 | 76.67 | 35.672 | 60.017 | 36.39 | 76.66 | 121.951 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.67 | 27.415 | 60.017 | 27.75 | 76.68 | 35.676 | 60.017 | 36.391 | 76.67 | 121.976 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.68 | 27.416 | 60.017 | 27.75 | 76.69 | 35.68 | 60.017 | 36.393 | 76.67 | 122.001 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.69 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 76.7 | 35.683 | 60.017 | 36.394 | 76.68 | 122.015 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.7 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 76.7 | 35.687 | 60.017 | 36.395 | 76.69 | 122.029 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.7 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 76.71 | 35.69 | 60.017 | 36.396 | 76.7 | 122.009 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.71 | 27.419 | 60.017 | 27.75 | 76.72 | 35.694 | 60.017 | 36.398 | 76.71 | 121.989 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.72 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 76.73 | 35.697 | 60.017 | 36.399 | 76.72 | 121.979 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.73 | 27.421 | 60.017 | 27.75 | 76.74 | 35.7 | 60.017 | 36.4 | 76.72 | 121.968 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.74 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.75 | 35.704 | 60.017 | 36.401 | 76.73 | 121.986 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.75 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 76.75 | 35.707 | 60.017 | 36.403 | 76.74 | 122.003 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.75 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 76.76 | 35.71 | 60.017 | 36.404 | 76.75 | 122.027 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.76 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.77 | 35.713 | 60.017 | 36.405 | 76.76 | 122.05 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.77 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.78 | 35.717 | 60.017 | 36.406 | 76.77 | 122.036 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.78 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.79 | 35.72 | 60.017 | 36.408 | 76.77 | 122.023 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.79 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.79 | 35.723 | 60.017 | 36.409 | 76.78 | 122.007 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.8 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.8 | 35.727 | 60.017 | 36.41 | 76.79 | 121.992 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.8 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.81 | 35.73 | 60.017 | 36.411 | 76.8 | 122.004 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.81 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.82 | 35.733 | 60.017 | 36.413 | 76.81 | 122.016 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.82 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 76.83 | 35.735 | 60.017 | 36.414 | 76.82 | 122.042 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.83 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.84 | 35.738 | 60.017 | 36.415 | 76.82 | 122.069 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.84 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.85 | 35.738 | 60.017 | 36.416 | 76.83 | 122.066 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.85 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.85 | 35.738 | 60.017 | 36.418 | 76.84 | 122.064 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.85 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.86 | 35.738 | 60.017 | 36.419 | 76.85 | 122.038 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.86 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.87 | 35.738 | 60.017 | 36.42 | 76.86 | 122.011 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.87 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.88 | 35.738 | 60.017 | 36.421 | 76.87 | 122.007 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.88 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.89 | 35.737 | 60.017 | 36.423 | 76.87 | 122.002 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.89 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.89 | 35.737 | 60.017 | 36.424 | 76.88 | 122.024 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.9 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.9 | 35.737 | 60.017 | 36.425 | 76.89 | 122.045 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.9 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.91 | 35.737 | 60.017 | 36.426 | 76.9 | 122.057 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.91 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 76.92 | 35.737 | 60.017 | 36.428 | 76.91 | 122.069 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.92 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 76.93 | 35.739 | 60.017 | 36.429 | 76.92 | 122.051 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.93 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 76.94 | 35.74 | 60.017 | 36.43 | 76.92 | 122.032 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.94 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 76.95 | 35.742 | 60.017 | 36.431 | 76.93 | 122.014 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.95 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 76.95 | 35.743 | 60.017 | 36.433 | 76.94 | 121.997 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.95 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 76.96 | 35.745 | 60.017 | 36.434 | 76.95 | 122.007 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.96 | 27.429 | 60.017 | 27.75 | 76.97 | 35.747 | 60.017 | 36.435 | 76.96 | 122.017 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.97 | 27.43 | 60.017 | 27.75 | 76.98 | 35.75 | 60.017 | 36.436 | 76.97 | 122.036 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.98 | 27.43 | 60.017 | 27.75 | 76.99 | 35.752 | 60.017 | 36.438 | 76.97 | 122.055 | 59.999 | 123
[8 empty] | 76.99 | 27.431 | 60.017 | 27.75 | 76.99 | 35.754 | 60.017 | 36.439 | 76.98 | 122.046 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77 | 27.432 | 60.017 | 27.75 | 77 | 35.756 | 60.017 | 36.44 | 76.99 | 122.037 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 77.01 | 35.76 | 60.017 | 36.442 | 77 | 122.018 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.01 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 77.02 | 35.764 | 60.017 | 36.443 | 77.01 | 121.998 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.02 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 77.03 | 35.767 | 60.018 | 36.445 | 77.02 | 122.003 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.03 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 77.04 | 35.771 | 60.018 | 36.446 | 77.02 | 122.008 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.04 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 77.04 | 35.775 | 60.018 | 36.448 | 77.03 | 122.036 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.05 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 77.05 | 35.779 | 60.018 | 36.45 | 77.04 | 122.063 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.05 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 77.06 | 35.783 | 60.019 | 36.451 | 77.05 | 122.067 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.06 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 77.07 | 35.786 | 60.019 | 36.453 | 77.06 | 122.07 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.07 | 27.436 | 60.017 | 27.75 | 77.08 | 35.79 | 60.019 | 36.455 | 77.07 | 122.052 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.08 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 77.09 | 35.794 | 60.02 | 36.457 | 77.07 | 122.033 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.09 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 77.09 | 35.796 | 60.02 | 36.459 | 77.08 | 122.024 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.1 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 77.1 | 35.799 | 60.02 | 36.461 | 77.09 | 122.015 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.1 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 77.11 | 35.801 | 60.02 | 36.463 | 77.1 | 122.035 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.11 | 27.432 | 60.017 | 27.75 | 77.12 | 35.803 | 60.021 | 36.466 | 77.11 | 122.055 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.12 | 27.431 | 60.017 | 27.75 | 77.13 | 35.805 | 60.021 | 36.468 | 77.12 | 122.072 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.13 | 27.43 | 60.017 | 27.75 | 77.14 | 35.806 | 60.021 | 36.47 | 77.12 | 122.088 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.14 | 27.429 | 60.017 | 27.75 | 77.14 | 35.808 | 60.022 | 36.473 | 77.13 | 122.072 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.15 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 77.15 | 35.809 | 60.022 | 36.475 | 77.14 | 122.057 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.15 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 77.16 | 35.811 | 60.022 | 36.478 | 77.15 | 122.038 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.16 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 77.17 | 35.812 | 60.022 | 36.48 | 77.16 | 122.019 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.17 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 77.18 | 35.812 | 60.022 | 36.483 | 77.17 | 122.031 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.18 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 77.19 | 35.812 | 60.022 | 36.485 | 77.17 | 122.044 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.19 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 77.19 | 35.812 | 60.022 | 36.488 | 77.18 | 122.069 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.2 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 77.2 | 35.812 | 60.022 | 36.49 | 77.19 | 122.094 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.2 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 77.21 | 35.812 | 60.022 | 36.493 | 77.2 | 122.091 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.21 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 77.22 | 35.812 | 60.022 | 36.495 | 77.21 | 122.088 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.22 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 77.23 | 35.812 | 60.022 | 36.498 | 77.22 | 122.067 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.23 | 27.421 | 60.017 | 27.75 | 77.24 | 35.812 | 60.022 | 36.5 | 77.22 | 122.047 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.24 | 27.421 | 60.017 | 27.75 | 77.24 | 35.812 | 60.022 | 36.503 | 77.23 | 122.047 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.25 | 27.421 | 60.017 | 27.75 | 77.25 | 35.812 | 60.022 | 36.505 | 77.24 | 122.047 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.25 | 27.421 | 60.017 | 27.75 | 77.26 | 35.812 | 60.022 | 36.508 | 77.25 | 122.069 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.26 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 77.27 | 35.812 | 60.022 | 36.51 | 77.26 | 122.092 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.27 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 77.28 | 35.813 | 60.022 | 36.513 | 77.27 | 122.096 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.28 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 77.29 | 35.813 | 60.022 | 36.515 | 77.27 | 122.099 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.29 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 77.29 | 35.813 | 60.022 | 36.518 | 77.28 | 122.08 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.3 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 77.3 | 35.813 | 60.022 | 36.52 | 77.29 | 122.06 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.3 | 27.419 | 60.017 | 27.75 | 77.31 | 35.814 | 60.022 | 36.523 | 77.3 | 122.046 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.31 | 27.419 | 60.017 | 27.75 | 77.32 | 35.814 | 60.022 | 36.525 | 77.31 | 122.032 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.32 | 27.419 | 60.017 | 27.75 | 77.33 | 35.814 | 60.022 | 36.528 | 77.32 | 122.045 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.33 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 77.34 | 35.815 | 60.022 | 36.53 | 77.32 | 122.058 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.34 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 77.34 | 35.815 | 60.022 | 36.533 | 77.33 | 122.07 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.35 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 77.35 | 35.815 | 60.022 | 36.535 | 77.34 | 122.082 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.35 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 77.36 | 35.815 | 60.022 | 36.538 | 77.35 | 122.065 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.36 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 77.37 | 35.815 | 60.022 | 36.54 | 77.36 | 122.049 | 59.999 | 123
[8 empty] | 77.37 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 77.38 | 35.816 | 60.022 | 36.543 | 77.37 | 122.024 | 60 | 123
[8 empty] | 77.38 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 77.39 | 35.816 | 60.022 | 36.545 | 77.37 | 122 | 60.001 | 123
[8 empty] | 77.39 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 77.39 | 35.816 | 60.022 | 36.548 | 77.38 | 122.005 | 60.001 | 123
[8 empty] | 77.4 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 77.4 | 35.816 | 60.022 | 36.55 | 77.39 | 122.011 | 60.002 | 123
[8 empty] | 77.4 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 77.41 | 35.817 | 60.022 | 36.553 | 77.4 | 122.03 | 60.002 | 123
[8 empty] | 77.41 | 27.416 | 60.017 | 27.75 | 77.42 | 35.817 | 60.022 | 36.555 | 77.41 | 122.05 | 60.003 | 123
[8 empty] | 77.42 | 27.416 | 60.017 | 27.75 | 77.43 | 35.817 | 60.022 | 36.558 | 77.42 | 122.047 | 60.003 | 123
[8 empty] | 77.43 | 27.416 | 60.017 | 27.75 | 77.44 | 35.817 | 60.022 | 36.56 | 77.42 | 122.044 | 60.004 | 123
[8 empty] | 77.44 | 27.416 | 60.017 | 27.75 | 77.44 | 35.817 | 60.022 | 36.563 | 77.43 | 122.025 | 60.005 | 123
[8 empty] | 77.45 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 77.45 | 35.817 | 60.022 | 36.565 | 77.44 | 122.006 | 60.005 | 123
[8 empty] | 77.45 | 27.417 | 60.017 | 27.75 | 77.46 | 35.817 | 60.022 | 36.568 | 77.45 | 122.004 | 60.006 | 123
[8 empty] | 77.46 | 27.419 | 60.017 | 27.75 | 77.47 | 35.817 | 60.022 | 36.57 | 77.46 | 122.001 | 60.006 | 123
[8 empty] | 77.47 | 27.421 | 60.017 | 27.75 | 77.48 | 35.816 | 60.022 | 36.573 | 77.47 | 122.013 | 60.007 | 123
[8 empty] | 77.48 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 77.49 | 35.816 | 60.022 | 36.575 | 77.47 | 122.025 | 60.007 | 123
[8 empty] | 77.49 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 77.49 | 35.816 | 60.022 | 36.578 | 77.48 | 122.039 | 60.008 | 123
[8 empty] | 77.5 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 77.5 | 35.816 | 60.022 | 36.58 | 77.49 | 122.053 | 60.009 | 123
[8 empty] | 77.5 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 77.51 | 35.818 | 60.022 | 36.583 | 77.5 | 122.039 | 60.009 | 123
[8 empty] | 77.51 | 27.429 | 60.017 | 27.75 | 77.52 | 35.82 | 60.022 | 36.585 | 77.51 | 122.024 | 60.01 | 123
[8 empty] | 77.52 | 27.43 | 60.017 | 27.75 | 77.53 | 35.824 | 60.022 | 36.588 | 77.52 | 122.007 | 60.01 | 123
[8 empty] | 77.53 | 27.431 | 60.017 | 27.75 | 77.54 | 35.827 | 60.022 | 36.59 | 77.52 | 121.991 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.54 | 27.433 | 60.017 | 27.75 | 77.54 | 35.831 | 60.022 | 36.593 | 77.53 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.55 | 27.435 | 60.017 | 27.75 | 77.55 | 35.835 | 60.022 | 36.595 | 77.54 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.55 | 27.437 | 60.017 | 27.75 | 77.56 | 35.838 | 60.022 | 36.598 | 77.55 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.56 | 27.439 | 60.017 | 27.75 | 77.57 | 35.842 | 60.022 | 36.6 | 77.56 | 122.038 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.57 | 27.441 | 60.017 | 27.75 | 77.58 | 35.846 | 60.022 | 36.603 | 77.57 | 122.029 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.58 | 27.444 | 60.017 | 27.75 | 77.59 | 35.849 | 60.022 | 36.605 | 77.57 | 122.02 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.59 | 27.446 | 60.017 | 27.75 | 77.59 | 35.853 | 60.022 | 36.608 | 77.58 | 121.998 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.6 | 27.448 | 60.017 | 27.75 | 77.6 | 35.856 | 60.022 | 36.61 | 77.59 | 121.975 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.6 | 27.451 | 60.017 | 27.75 | 77.61 | 35.86 | 60.022 | 36.613 | 77.6 | 121.973 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.61 | 27.452 | 60.017 | 27.75 | 77.62 | 35.864 | 60.022 | 36.615 | 77.61 | 121.971 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.62 | 27.454 | 60.017 | 27.75 | 77.63 | 35.867 | 60.022 | 36.618 | 77.62 | 121.986 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.63 | 27.454 | 60.017 | 27.75 | 77.64 | 35.871 | 60.022 | 36.62 | 77.62 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.64 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 77.64 | 35.875 | 60.022 | 36.623 | 77.63 | 122.009 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.65 | 27.455 | 60.017 | 27.75 | 77.65 | 35.879 | 60.022 | 36.625 | 77.64 | 122.017 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.65 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 77.66 | 35.882 | 60.022 | 36.628 | 77.65 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.66 | 27.457 | 60.017 | 27.75 | 77.67 | 35.886 | 60.022 | 36.63 | 77.66 | 121.992 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.67 | 27.458 | 60.017 | 27.75 | 77.68 | 35.891 | 60.023 | 36.633 | 77.67 | 121.982 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.68 | 27.457 | 60.017 | 27.75 | 77.69 | 35.897 | 60.024 | 36.635 | 77.67 | 121.972 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.69 | 27.457 | 60.017 | 27.75 | 77.69 | 35.901 | 60.024 | 36.638 | 77.68 | 121.985 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.7 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 77.7 | 35.904 | 60.025 | 36.64 | 77.69 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.7 | 27.456 | 60.017 | 27.75 | 77.71 | 35.908 | 60.025 | 36.643 | 77.7 | 122.014 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.71 | 27.454 | 60.017 | 27.75 | 77.72 | 35.912 | 60.026 | 36.645 | 77.71 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.72 | 27.453 | 60.017 | 27.75 | 77.73 | 35.916 | 60.027 | 36.648 | 77.72 | 122.026 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.73 | 27.451 | 60.017 | 27.75 | 77.74 | 35.92 | 60.027 | 36.65 | 77.72 | 122.023 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.74 | 27.45 | 60.017 | 27.75 | 77.74 | 35.924 | 60.028 | 36.653 | 77.73 | 122.009 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.75 | 27.448 | 60.017 | 27.75 | 77.75 | 35.927 | 60.028 | 36.655 | 77.74 | 121.996 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.75 | 27.447 | 60.017 | 27.75 | 77.76 | 35.931 | 60.029 | 36.658 | 77.75 | 122.003 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.76 | 27.446 | 60.017 | 27.75 | 77.77 | 35.934 | 60.029 | 36.66 | 77.76 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.77 | 27.444 | 60.017 | 27.75 | 77.78 | 35.938 | 60.03 | 36.663 | 77.77 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.78 | 27.443 | 60.017 | 27.75 | 77.79 | 35.942 | 60.031 | 36.665 | 77.77 | 122.05 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.79 | 27.442 | 60.017 | 27.75 | 77.79 | 35.946 | 60.031 | 36.668 | 77.78 | 122.051 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.8 | 27.44 | 60.017 | 27.75 | 77.8 | 35.951 | 60.032 | 36.67 | 77.79 | 122.053 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.8 | 27.439 | 60.017 | 27.75 | 77.81 | 35.955 | 60.032 | 36.673 | 77.8 | 122.04 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.81 | 27.437 | 60.017 | 27.75 | 77.82 | 35.96 | 60.033 | 36.675 | 77.81 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.82 | 27.434 | 60.017 | 27.75 | 77.83 | 35.964 | 60.033 | 36.678 | 77.82 | 122.019 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.83 | 27.432 | 60.017 | 27.75 | 77.84 | 35.969 | 60.034 | 36.68 | 77.82 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.84 | 27.43 | 60.017 | 27.75 | 77.84 | 35.97 | 60.034 | 36.683 | 77.83 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.85 | 27.43 | 60.017 | 27.75 | 77.85 | 35.97 | 60.034 | 36.685 | 77.84 | 122.036 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.85 | 27.429 | 60.017 | 27.75 | 77.86 | 35.972 | 60.034 | 36.688 | 77.85 | 122.048 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.86 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 77.87 | 35.973 | 60.034 | 36.69 | 77.86 | 122.06 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.87 | 27.428 | 60.017 | 27.75 | 77.88 | 35.974 | 60.034 | 36.693 | 77.87 | 122.048 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.88 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 77.89 | 35.975 | 60.034 | 36.695 | 77.87 | 122.036 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.89 | 27.427 | 60.017 | 27.75 | 77.89 | 35.977 | 60.034 | 36.698 | 77.88 | 122.019 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.9 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 77.9 | 35.978 | 60.034 | 36.7 | 77.89 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.9 | 27.426 | 60.017 | 27.75 | 77.91 | 35.98 | 60.034 | 36.703 | 77.9 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.91 | 27.425 | 60.017 | 27.75 | 77.92 | 35.981 | 60.034 | 36.705 | 77.91 | 122.01 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.92 | 27.424 | 60.017 | 27.75 | 77.93 | 35.982 | 60.034 | 36.708 | 77.92 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.93 | 27.423 | 60.017 | 27.75 | 77.94 | 35.982 | 60.034 | 36.71 | 77.92 | 122.044 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.94 | 27.422 | 60.017 | 27.75 | 77.94 | 35.982 | 60.034 | 36.713 | 77.93 | 122.041 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.95 | 27.421 | 60.017 | 27.75 | 77.95 | 35.981 | 60.034 | 36.715 | 77.94 | 122.039 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.95 | 27.42 | 60.017 | 27.75 | 77.96 | 35.98 | 60.034 | 36.718 | 77.95 | 122.022 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.96 | 27.419 | 60.017 | 27.75 | 77.97 | 35.979 | 60.034 | 36.72 | 77.96 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.97 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 77.98 | 35.977 | 60.034 | 36.723 | 77.97 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.98 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 77.99 | 35.976 | 60.034 | 36.725 | 77.97 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 77.99 | 27.418 | 60.017 | 27.75 | 77.99 | 35.974 | 60.034 | 36.727 | 77.98 | 122.014 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78 | 27.417 | 60.016 | 27.75 | 78 | 35.973 | 60.034 | 36.73 | 77.99 | 122.022 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78 | 27.417 | 60.016 | 27.75 | 78.01 | 35.972 | 60.034 | 36.732 | 78 | 122.028 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.01 | 27.416 | 60.016 | 27.75 | 78.02 | 35.97 | 60.033 | 36.735 | 78.01 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.02 | 27.415 | 60.016 | 27.75 | 78.03 | 35.968 | 60.033 | 36.737 | 78.02 | 122.023 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.03 | 27.415 | 60.015 | 27.75 | 78.04 | 35.966 | 60.033 | 36.739 | 78.02 | 122.013 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.04 | 27.414 | 60.015 | 27.75 | 78.04 | 35.964 | 60.033 | 36.741 | 78.03 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.05 | 27.413 | 60.015 | 27.75 | 78.05 | 35.962 | 60.032 | 36.743 | 78.04 | 121.997 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.05 | 27.413 | 60.014 | 27.75 | 78.06 | 35.96 | 60.032 | 36.745 | 78.05 | 122.004 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.06 | 27.412 | 60.014 | 27.75 | 78.07 | 35.958 | 60.032 | 36.747 | 78.06 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.07 | 27.411 | 60.014 | 27.75 | 78.08 | 35.956 | 60.031 | 36.749 | 78.07 | 122.019 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.08 | 27.411 | 60.014 | 27.75 | 78.09 | 35.954 | 60.031 | 36.751 | 78.07 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.09 | 27.411 | 60.013 | 27.75 | 78.09 | 35.953 | 60.031 | 36.752 | 78.08 | 122.016 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.1 | 27.41 | 60.013 | 27.75 | 78.1 | 35.952 | 60.031 | 36.754 | 78.09 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.1 | 27.41 | 60.013 | 27.75 | 78.11 | 35.952 | 60.03 | 36.755 | 78.1 | 121.99 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.11 | 27.41 | 60.012 | 27.75 | 78.12 | 35.952 | 60.03 | 36.757 | 78.11 | 121.975 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.12 | 27.41 | 60.012 | 27.75 | 78.13 | 35.952 | 60.03 | 36.758 | 78.12 | 121.978 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.13 | 27.41 | 60.012 | 27.75 | 78.14 | 35.951 | 60.029 | 36.76 | 78.12 | 121.982 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.14 | 27.41 | 60.012 | 27.75 | 78.14 | 35.951 | 60.029 | 36.761 | 78.13 | 121.994 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.15 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.15 | 35.951 | 60.029 | 36.762 | 78.14 | 122.007 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.15 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.16 | 35.951 | 60.029 | 36.764 | 78.15 | 122.01 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.16 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.17 | 35.951 | 60.028 | 36.765 | 78.16 | 122.014 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.17 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.18 | 35.951 | 60.028 | 36.766 | 78.17 | 122 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.18 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.19 | 35.951 | 60.028 | 36.767 | 78.17 | 121.987 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.19 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.19 | 35.95 | 60.028 | 36.769 | 78.18 | 121.98 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.2 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.2 | 35.95 | 60.028 | 36.77 | 78.19 | 121.972 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.2 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.21 | 35.952 | 60.028 | 36.771 | 78.2 | 121.974 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.21 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.22 | 35.954 | 60.028 | 36.772 | 78.21 | 121.976 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.22 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.23 | 35.956 | 60.028 | 36.774 | 78.22 | 121.981 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.23 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.24 | 35.958 | 60.028 | 36.775 | 78.22 | 121.986 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.24 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.24 | 35.96 | 60.028 | 36.776 | 78.23 | 121.985 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.25 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.25 | 35.962 | 60.028 | 36.777 | 78.24 | 121.984 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.25 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.26 | 35.964 | 60.028 | 36.779 | 78.25 | 121.976 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.26 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.27 | 35.966 | 60.028 | 36.78 | 78.26 | 121.969 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.27 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.28 | 35.969 | 60.028 | 36.781 | 78.27 | 121.973 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.28 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.29 | 35.973 | 60.028 | 36.782 | 78.27 | 121.978 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.29 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.29 | 35.976 | 60.028 | 36.784 | 78.28 | 121.989 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.3 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.3 | 35.98 | 60.028 | 36.785 | 78.29 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.3 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.31 | 35.984 | 60.028 | 36.786 | 78.3 | 121.993 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.31 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.32 | 35.987 | 60.028 | 36.787 | 78.31 | 121.986 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.32 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.33 | 35.991 | 60.028 | 36.789 | 78.32 | 121.976 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.33 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.34 | 35.995 | 60.028 | 36.79 | 78.32 | 121.966 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.34 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.34 | 35.998 | 60.028 | 36.791 | 78.33 | 121.97 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.35 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.35 | 36.002 | 60.028 | 36.792 | 78.34 | 121.975 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.35 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.36 | 36.006 | 60.028 | 36.794 | 78.35 | 121.978 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.36 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.37 | 36.01 | 60.028 | 36.795 | 78.36 | 121.982 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.37 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.38 | 36.011 | 60.028 | 36.796 | 78.37 | 121.991 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.38 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.39 | 36.013 | 60.028 | 36.797 | 78.37 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.39 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.39 | 36.015 | 60.028 | 36.799 | 78.38 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.4 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.4 | 36.016 | 60.028 | 36.8 | 78.39 | 122.003 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.4 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.41 | 36.018 | 60.028 | 36.801 | 78.4 | 121.997 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.41 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.42 | 36.02 | 60.028 | 36.802 | 78.41 | 121.99 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.42 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.43 | 36.021 | 60.028 | 36.804 | 78.42 | 121.992 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.43 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.44 | 36.023 | 60.028 | 36.805 | 78.42 | 121.993 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.44 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 78.44 | 36.023 | 60.028 | 36.806 | 78.43 | 122.004 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.45 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 78.45 | 36.023 | 60.028 | 36.807 | 78.44 | 122.014 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.45 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 78.46 | 36.022 | 60.028 | 36.809 | 78.45 | 122.01 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.46 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.47 | 36.022 | 60.028 | 36.81 | 78.46 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.47 | 27.409 | 60.011 | 27.75 | 78.48 | 36.022 | 60.028 | 36.811 | 78.47 | 122.003 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.48 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.49 | 36.022 | 60.028 | 36.812 | 78.47 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.49 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.49 | 36.021 | 60.028 | 36.814 | 78.48 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.5 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 78.5 | 36.021 | 60.028 | 36.815 | 78.49 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.5 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 78.51 | 36.021 | 60.028 | 36.816 | 78.5 | 122.012 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.51 | 27.411 | 60.011 | 27.75 | 78.52 | 36.021 | 60.028 | 36.817 | 78.51 | 122.019 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.52 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 78.53 | 36.02 | 60.028 | 36.819 | 78.52 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.53 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 78.54 | 36.02 | 60.028 | 36.82 | 78.52 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.54 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 78.54 | 36.02 | 60.028 | 36.821 | 78.53 | 122.025 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.55 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 78.55 | 36.02 | 60.028 | 36.822 | 78.54 | 122.021 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.55 | 27.413 | 60.011 | 27.75 | 78.56 | 36.02 | 60.028 | 36.824 | 78.55 | 122.013 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.56 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 78.57 | 36.019 | 60.028 | 36.825 | 78.56 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.57 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 78.58 | 36.019 | 60.028 | 36.826 | 78.57 | 122.007 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.58 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 78.59 | 36.019 | 60.028 | 36.827 | 78.57 | 122.008 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.59 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 78.59 | 36.018 | 60.028 | 36.829 | 78.58 | 122.016 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.6 | 27.415 | 60.011 | 27.75 | 78.6 | 36.018 | 60.028 | 36.83 | 78.59 | 122.023 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.6 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 78.61 | 36.023 | 60.028 | 36.831 | 78.6 | 122.02 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.61 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 78.62 | 36.027 | 60.028 | 36.832 | 78.61 | 122.016 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.62 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 78.63 | 36.032 | 60.028 | 36.834 | 78.62 | 122.009 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.63 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 78.64 | 36.036 | 60.028 | 36.835 | 78.62 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.64 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 78.64 | 36.041 | 60.028 | 36.836 | 78.63 | 122.003 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.65 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 78.65 | 36.045 | 60.028 | 36.837 | 78.64 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.65 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 78.66 | 36.05 | 60.028 | 36.839 | 78.65 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.66 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 78.67 | 36.055 | 60.028 | 36.84 | 78.66 | 122.017 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.67 | 27.416 | 60.011 | 27.75 | 78.68 | 36.059 | 60.028 | 36.841 | 78.67 | 122.017 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.68 | 27.414 | 60.011 | 27.75 | 78.69 | 36.064 | 60.028 | 36.842 | 78.67 | 122.017 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.69 | 27.412 | 60.011 | 27.75 | 78.69 | 36.068 | 60.028 | 36.844 | 78.68 | 122.012 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.7 | 27.41 | 60.011 | 27.75 | 78.7 | 36.073 | 60.028 | 36.845 | 78.69 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.7 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 78.71 | 36.077 | 60.028 | 36.846 | 78.7 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.71 | 27.407 | 60.011 | 27.75 | 78.72 | 36.082 | 60.028 | 36.847 | 78.71 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.72 | 27.405 | 60.011 | 27.75 | 78.73 | 36.086 | 60.028 | 36.849 | 78.72 | 122.009 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.73 | 27.403 | 60.011 | 27.75 | 78.74 | 36.091 | 60.028 | 36.85 | 78.72 | 122.012 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.74 | 27.401 | 60.011 | 27.75 | 78.74 | 36.095 | 60.028 | 36.851 | 78.73 | 122.019 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.75 | 27.399 | 60.011 | 27.75 | 78.75 | 36.1 | 60.028 | 36.852 | 78.74 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.75 | 27.397 | 60.011 | 27.75 | 78.76 | 36.105 | 60.028 | 36.854 | 78.75 | 122.028 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.76 | 27.395 | 60.011 | 27.75 | 78.77 | 36.109 | 60.028 | 36.855 | 78.76 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.77 | 27.393 | 60.011 | 27.75 | 78.78 | 36.109 | 60.028 | 36.856 | 78.77 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.78 | 27.392 | 60.011 | 27.75 | 78.79 | 36.109 | 60.028 | 36.857 | 78.77 | 122.023 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.79 | 27.39 | 60.011 | 27.75 | 78.79 | 36.111 | 60.028 | 36.859 | 78.78 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.8 | 27.388 | 60.011 | 27.75 | 78.8 | 36.112 | 60.028 | 36.86 | 78.79 | 122.031 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.8 | 27.386 | 60.011 | 27.75 | 78.81 | 36.116 | 60.028 | 36.861 | 78.8 | 122.031 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.81 | 27.384 | 60.011 | 27.75 | 78.82 | 36.121 | 60.028 | 36.862 | 78.81 | 122.031 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.82 | 27.382 | 60.011 | 27.75 | 78.83 | 36.125 | 60.028 | 36.864 | 78.82 | 122.029 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.83 | 27.381 | 60.011 | 27.75 | 78.84 | 36.129 | 60.028 | 36.865 | 78.82 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.84 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.84 | 36.134 | 60.028 | 36.866 | 78.83 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.85 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.85 | 36.138 | 60.028 | 36.867 | 78.84 | 122.022 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.85 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.86 | 36.142 | 60.028 | 36.869 | 78.85 | 122.026 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.86 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.87 | 36.147 | 60.028 | 36.87 | 78.86 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.87 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.88 | 36.151 | 60.028 | 36.871 | 78.87 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.88 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.89 | 36.155 | 60.028 | 36.872 | 78.87 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.89 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.89 | 36.16 | 60.028 | 36.874 | 78.88 | 122.041 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.9 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.9 | 36.164 | 60.028 | 36.875 | 78.89 | 122.045 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.9 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.91 | 36.168 | 60.028 | 36.876 | 78.9 | 122.044 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.91 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.92 | 36.173 | 60.028 | 36.877 | 78.91 | 122.044 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.92 | 27.379 | 60.011 | 27.75 | 78.93 | 36.177 | 60.028 | 36.879 | 78.92 | 122.038 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.93 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 78.94 | 36.181 | 60.028 | 36.88 | 78.92 | 122.032 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.94 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 78.94 | 36.186 | 60.028 | 36.881 | 78.93 | 122.031 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.95 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 78.95 | 36.19 | 60.028 | 36.882 | 78.94 | 122.029 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.95 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 78.96 | 36.193 | 60.028 | 36.884 | 78.95 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.96 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 78.97 | 36.196 | 60.028 | 36.885 | 78.96 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.97 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 78.98 | 36.196 | 60.028 | 36.886 | 78.97 | 122.04 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.98 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 78.99 | 36.196 | 60.028 | 36.887 | 78.97 | 122.043 | 60.011 | 123
[8 empty] | 78.99 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 78.99 | 36.196 | 60.028 | 36.889 | 78.98 | 122.041 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79 | 36.196 | 60.028 | 36.89 | 78.99 | 122.039 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.01 | 36.196 | 60.028 | 36.891 | 79 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.01 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.02 | 36.196 | 60.028 | 36.892 | 79.01 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.02 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.03 | 36.197 | 60.028 | 36.894 | 79.02 | 122.034 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.03 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.04 | 36.197 | 60.028 | 36.895 | 79.02 | 122.032 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.04 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.04 | 36.197 | 60.028 | 36.896 | 79.03 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.05 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.05 | 36.197 | 60.028 | 36.897 | 79.04 | 122.034 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.05 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.06 | 36.197 | 60.028 | 36.899 | 79.05 | 122.034 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.06 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.07 | 36.197 | 60.028 | 36.9 | 79.06 | 122.034 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.07 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.08 | 36.197 | 60.028 | 36.901 | 79.07 | 122.032 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.08 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.09 | 36.197 | 60.028 | 36.902 | 79.07 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.09 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.09 | 36.197 | 60.028 | 36.904 | 79.08 | 122.032 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.1 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.1 | 36.198 | 60.028 | 36.905 | 79.09 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.1 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.11 | 36.198 | 60.028 | 36.906 | 79.1 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.11 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.12 | 36.198 | 60.028 | 36.907 | 79.11 | 122.039 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.12 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.13 | 36.198 | 60.028 | 36.909 | 79.12 | 122.036 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.13 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.14 | 36.198 | 60.028 | 36.91 | 79.12 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.14 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.14 | 36.198 | 60.028 | 36.911 | 79.13 | 122.029 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.15 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.15 | 36.198 | 60.028 | 36.912 | 79.14 | 122.026 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.15 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.16 | 36.198 | 60.028 | 36.914 | 79.15 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.16 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.17 | 36.198 | 60.028 | 36.915 | 79.16 | 122.023 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.17 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.18 | 36.198 | 60.028 | 36.916 | 79.17 | 122.021 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.18 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.19 | 36.198 | 60.028 | 36.917 | 79.17 | 122.019 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.19 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.19 | 36.198 | 60.028 | 36.919 | 79.18 | 122.017 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.2 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.2 | 36.198 | 60.028 | 36.92 | 79.19 | 122.016 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.2 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.21 | 36.198 | 60.028 | 36.921 | 79.2 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.21 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.22 | 36.197 | 60.028 | 36.922 | 79.21 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.22 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.23 | 36.197 | 60.028 | 36.924 | 79.22 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.23 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.24 | 36.197 | 60.028 | 36.925 | 79.22 | 121.998 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.24 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.24 | 36.197 | 60.028 | 36.926 | 79.23 | 121.997 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.25 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.25 | 36.197 | 60.028 | 36.927 | 79.24 | 121.995 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.25 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.26 | 36.197 | 60.028 | 36.929 | 79.25 | 121.996 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.26 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.27 | 36.196 | 60.028 | 36.93 | 79.26 | 121.996 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.27 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.28 | 36.196 | 60.028 | 36.931 | 79.27 | 121.997 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.28 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.29 | 36.196 | 60.028 | 36.932 | 79.27 | 121.998 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.29 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.29 | 36.196 | 60.028 | 36.934 | 79.28 | 121.998 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.3 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.3 | 36.196 | 60.028 | 36.935 | 79.29 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.3 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.31 | 36.195 | 60.028 | 36.936 | 79.3 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.31 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.32 | 36.195 | 60.028 | 36.937 | 79.31 | 122.004 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.32 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.33 | 36.195 | 60.028 | 36.939 | 79.32 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.33 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.34 | 36.195 | 60.028 | 36.94 | 79.32 | 122.018 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.34 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.34 | 36.195 | 60.028 | 36.941 | 79.33 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.35 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.35 | 36.194 | 60.028 | 36.942 | 79.34 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.35 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.36 | 36.194 | 60.028 | 36.944 | 79.35 | 122.031 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.36 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.37 | 36.194 | 60.028 | 36.945 | 79.36 | 122.032 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.37 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.38 | 36.194 | 60.028 | 36.946 | 79.37 | 122.034 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.38 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.39 | 36.194 | 60.028 | 36.947 | 79.37 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.39 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.39 | 36.194 | 60.028 | 36.949 | 79.38 | 122.036 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.4 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.4 | 36.194 | 60.028 | 36.95 | 79.39 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.4 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.41 | 36.194 | 60.028 | 36.951 | 79.4 | 122.036 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.41 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.42 | 36.194 | 60.028 | 36.952 | 79.41 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.42 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.43 | 36.194 | 60.028 | 36.954 | 79.42 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.43 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.44 | 36.194 | 60.028 | 36.955 | 79.42 | 122.032 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.44 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.44 | 36.194 | 60.028 | 36.956 | 79.43 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.45 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.45 | 36.194 | 60.028 | 36.957 | 79.44 | 122.028 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.45 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.46 | 36.194 | 60.028 | 36.959 | 79.45 | 122.026 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.46 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.47 | 36.194 | 60.028 | 36.96 | 79.46 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.47 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.48 | 36.194 | 60.028 | 36.961 | 79.47 | 122.023 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.48 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.49 | 36.194 | 60.028 | 36.962 | 79.47 | 122.022 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.49 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.49 | 36.194 | 60.028 | 36.964 | 79.48 | 122.016 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.5 | 27.378 | 60.011 | 27.75 | 79.5 | 36.194 | 60.028 | 36.965 | 79.49 | 122.01 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.5 | 27.378 | 60.012 | 27.75 | 79.51 | 36.194 | 60.028 | 36.966 | 79.5 | 122.004 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.51 | 27.378 | 60.012 | 27.75 | 79.52 | 36.194 | 60.028 | 36.967 | 79.51 | 121.998 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.52 | 27.378 | 60.012 | 27.75 | 79.53 | 36.194 | 60.028 | 36.969 | 79.52 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.53 | 27.378 | 60.012 | 27.75 | 79.54 | 36.194 | 60.028 | 36.97 | 79.52 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.54 | 27.378 | 60.013 | 27.75 | 79.54 | 36.194 | 60.028 | 36.971 | 79.53 | 122 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.55 | 27.378 | 60.013 | 27.75 | 79.55 | 36.194 | 60.028 | 36.972 | 79.54 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.55 | 27.378 | 60.013 | 27.75 | 79.56 | 36.194 | 60.028 | 36.974 | 79.55 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.56 | 27.378 | 60.014 | 27.75 | 79.57 | 36.194 | 60.028 | 36.975 | 79.56 | 122.003 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.57 | 27.378 | 60.014 | 27.75 | 79.58 | 36.194 | 60.028 | 36.976 | 79.57 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.58 | 27.378 | 60.014 | 27.75 | 79.59 | 36.194 | 60.028 | 36.977 | 79.57 | 122.008 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.59 | 27.378 | 60.014 | 27.75 | 79.59 | 36.194 | 60.028 | 36.979 | 79.58 | 122.008 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.6 | 27.378 | 60.015 | 27.75 | 79.6 | 36.194 | 60.028 | 36.98 | 79.59 | 122.009 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.6 | 27.378 | 60.015 | 27.75 | 79.61 | 36.194 | 60.028 | 36.981 | 79.6 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.61 | 27.378 | 60.015 | 27.75 | 79.62 | 36.194 | 60.028 | 36.982 | 79.61 | 122.012 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.62 | 27.377 | 60.016 | 27.75 | 79.63 | 36.194 | 60.028 | 36.984 | 79.62 | 122.014 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.63 | 27.377 | 60.016 | 27.75 | 79.64 | 36.194 | 60.028 | 36.985 | 79.62 | 122.015 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.64 | 27.377 | 60.016 | 27.75 | 79.64 | 36.194 | 60.028 | 36.986 | 79.63 | 122.016 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.65 | 27.377 | 60.016 | 27.75 | 79.65 | 36.194 | 60.028 | 36.987 | 79.64 | 122.017 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.65 | 27.376 | 60.017 | 27.75 | 79.66 | 36.194 | 60.028 | 36.989 | 79.65 | 122.017 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.66 | 27.376 | 60.017 | 27.75 | 79.67 | 36.194 | 60.028 | 36.99 | 79.66 | 122.018 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.67 | 27.376 | 60.017 | 27.75 | 79.68 | 36.194 | 60.029 | 36.991 | 79.67 | 122.021 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.68 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 79.69 | 36.194 | 60.029 | 36.992 | 79.67 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.69 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 79.69 | 36.194 | 60.029 | 36.994 | 79.68 | 122.025 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.7 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 79.7 | 36.194 | 60.029 | 36.995 | 79.69 | 122.026 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.7 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 79.71 | 36.194 | 60.03 | 36.996 | 79.7 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.71 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 79.72 | 36.194 | 60.03 | 36.997 | 79.71 | 122.028 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.72 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 79.73 | 36.196 | 60.03 | 36.999 | 79.72 | 122.028 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.73 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 79.74 | 36.197 | 60.031 | 37 | 79.72 | 122.028 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.74 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 79.74 | 36.198 | 60.031 | 37.001 | 79.73 | 122.028 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.75 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 79.75 | 36.199 | 60.031 | 37.002 | 79.74 | 122.028 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.75 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 79.76 | 36.202 | 60.031 | 37.004 | 79.75 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.76 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 79.77 | 36.205 | 60.032 | 37.005 | 79.76 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.77 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 79.78 | 36.208 | 60.032 | 37.006 | 79.77 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.78 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 79.79 | 36.212 | 60.032 | 37.007 | 79.77 | 122.026 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.79 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 79.79 | 36.215 | 60.033 | 37.009 | 79.78 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.8 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 79.8 | 36.218 | 60.033 | 37.01 | 79.79 | 122.023 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.8 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 79.81 | 36.224 | 60.033 | 37.011 | 79.8 | 122.022 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.81 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 79.82 | 36.23 | 60.033 | 37.012 | 79.81 | 122.021 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.82 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 79.83 | 36.236 | 60.034 | 37.014 | 79.82 | 122.024 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.83 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 79.84 | 36.241 | 60.034 | 37.015 | 79.82 | 122.026 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.84 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 79.84 | 36.247 | 60.034 | 37.016 | 79.83 | 122.028 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.85 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 79.85 | 36.253 | 60.034 | 37.017 | 79.84 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.85 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 79.86 | 36.259 | 60.034 | 37.019 | 79.85 | 122.031 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.86 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 79.87 | 36.264 | 60.034 | 37.02 | 79.86 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.87 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 79.88 | 36.269 | 60.034 | 37.021 | 79.87 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.88 | 27.376 | 60.017 | 27.75 | 79.89 | 36.274 | 60.034 | 37.022 | 79.87 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.89 | 27.377 | 60.017 | 27.75 | 79.89 | 36.278 | 60.034 | 37.024 | 79.88 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.9 | 27.377 | 60.017 | 27.75 | 79.9 | 36.281 | 60.034 | 37.025 | 79.89 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.9 | 27.378 | 60.017 | 27.75 | 79.91 | 36.285 | 60.034 | 37.026 | 79.9 | 122.039 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.91 | 27.379 | 60.017 | 27.75 | 79.92 | 36.289 | 60.034 | 37.027 | 79.91 | 122.041 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.92 | 27.379 | 60.017 | 27.75 | 79.93 | 36.291 | 60.034 | 37.029 | 79.92 | 122.043 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.93 | 27.38 | 60.017 | 27.75 | 79.94 | 36.292 | 60.034 | 37.03 | 79.92 | 122.045 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.94 | 27.38 | 60.017 | 27.75 | 79.94 | 36.294 | 60.034 | 37.031 | 79.93 | 122.047 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.95 | 27.381 | 60.017 | 27.75 | 79.95 | 36.296 | 60.034 | 37.032 | 79.94 | 122.049 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.95 | 27.381 | 60.017 | 27.75 | 79.96 | 36.298 | 60.034 | 37.034 | 79.95 | 122.052 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.96 | 27.382 | 60.017 | 27.75 | 79.97 | 36.3 | 60.034 | 37.035 | 79.96 | 122.055 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.97 | 27.382 | 60.017 | 27.75 | 79.98 | 36.299 | 60.034 | 37.036 | 79.97 | 122.057 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.98 | 27.382 | 60.017 | 27.75 | 79.99 | 36.298 | 60.034 | 37.037 | 79.97 | 122.059 | 60.011 | 123
[8 empty] | 79.99 | 27.382 | 60.017 | 27.75 | 79.99 | 36.297 | 60.034 | 37.039 | 79.98 | 122.057 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80 | 27.382 | 60.017 | 27.75 | 80 | 36.296 | 60.034 | 37.04 | 79.99 | 122.055 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80 | 27.382 | 60.017 | 27.75 | 80.01 | 36.296 | 60.034 | 37.041 | 80 | 122.053 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.01 | 27.382 | 60.017 | 27.75 | 80.02 | 36.295 | 60.034 | 37.043 | 80.01 | 122.052 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.02 | 27.381 | 60.017 | 27.75 | 80.03 | 36.294 | 60.034 | 37.044 | 80.02 | 122.049 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.03 | 27.381 | 60.017 | 27.75 | 80.04 | 36.294 | 60.034 | 37.046 | 80.02 | 122.045 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.04 | 27.381 | 60.017 | 27.75 | 80.04 | 36.294 | 60.034 | 37.048 | 80.03 | 122.041 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.05 | 27.38 | 60.017 | 27.75 | 80.05 | 36.294 | 60.034 | 37.049 | 80.04 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.05 | 27.38 | 60.017 | 27.75 | 80.06 | 36.295 | 60.034 | 37.051 | 80.05 | 122.036 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.06 | 27.38 | 60.017 | 27.75 | 80.07 | 36.296 | 60.034 | 37.053 | 80.06 | 122.034 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.07 | 27.379 | 60.017 | 27.75 | 80.08 | 36.296 | 60.034 | 37.055 | 80.07 | 122.03 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.08 | 27.379 | 60.017 | 27.75 | 80.09 | 36.296 | 60.034 | 37.057 | 80.07 | 122.027 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.09 | 27.379 | 60.017 | 27.75 | 80.09 | 36.297 | 60.034 | 37.059 | 80.08 | 122.021 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.1 | 27.378 | 60.017 | 27.75 | 80.1 | 36.297 | 60.034 | 37.061 | 80.09 | 122.016 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.1 | 27.378 | 60.017 | 27.75 | 80.11 | 36.297 | 60.034 | 37.063 | 80.1 | 122.012 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.11 | 27.378 | 60.017 | 27.75 | 80.12 | 36.298 | 60.034 | 37.065 | 80.11 | 122.009 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.12 | 27.378 | 60.017 | 27.75 | 80.13 | 36.3 | 60.034 | 37.068 | 80.12 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.13 | 27.377 | 60.017 | 27.75 | 80.14 | 36.302 | 60.034 | 37.07 | 80.12 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.14 | 27.377 | 60.017 | 27.75 | 80.14 | 36.304 | 60.034 | 37.072 | 80.13 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.15 | 27.377 | 60.017 | 27.75 | 80.15 | 36.306 | 60.034 | 37.075 | 80.14 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.15 | 27.376 | 60.017 | 27.75 | 80.16 | 36.309 | 60.034 | 37.077 | 80.15 | 122.004 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.16 | 27.376 | 60.017 | 27.75 | 80.17 | 36.311 | 60.034 | 37.08 | 80.16 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.17 | 27.376 | 60.017 | 27.75 | 80.18 | 36.313 | 60.034 | 37.082 | 80.17 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.18 | 27.376 | 60.017 | 27.75 | 80.19 | 36.315 | 60.034 | 37.085 | 80.17 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.19 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 80.19 | 36.317 | 60.034 | 37.087 | 80.18 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.2 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 80.2 | 36.319 | 60.034 | 37.09 | 80.19 | 122.008 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.2 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 80.21 | 36.322 | 60.034 | 37.092 | 80.2 | 122.009 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.21 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 80.22 | 36.324 | 60.034 | 37.095 | 80.21 | 122.01 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.22 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 80.23 | 36.326 | 60.034 | 37.097 | 80.22 | 122.012 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.23 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 80.24 | 36.328 | 60.034 | 37.1 | 80.22 | 122.013 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.24 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 80.24 | 36.33 | 60.034 | 37.102 | 80.23 | 122.015 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.25 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 80.25 | 36.332 | 60.034 | 37.105 | 80.24 | 122.018 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.25 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 80.26 | 36.334 | 60.034 | 37.107 | 80.25 | 122.023 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.26 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 80.27 | 36.336 | 60.034 | 37.11 | 80.26 | 122.029 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.27 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 80.28 | 36.339 | 60.034 | 37.112 | 80.27 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.28 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 80.29 | 36.341 | 60.034 | 37.115 | 80.27 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.29 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 80.29 | 36.343 | 60.034 | 37.117 | 80.28 | 122.04 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.3 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 80.3 | 36.346 | 60.034 | 37.12 | 80.29 | 122.044 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.3 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 80.31 | 36.349 | 60.034 | 37.122 | 80.3 | 122.045 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.31 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 80.32 | 36.352 | 60.034 | 37.125 | 80.31 | 122.046 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.32 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 80.33 | 36.355 | 60.034 | 37.127 | 80.32 | 122.044 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.33 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 80.34 | 36.357 | 60.034 | 37.13 | 80.32 | 122.042 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.34 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 80.34 | 36.36 | 60.034 | 37.132 | 80.33 | 122.041 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.35 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.35 | 36.363 | 60.034 | 37.135 | 80.34 | 122.04 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.35 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.36 | 36.366 | 60.034 | 37.137 | 80.35 | 122.039 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.36 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.37 | 36.369 | 60.034 | 37.14 | 80.36 | 122.038 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.37 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.38 | 36.372 | 60.034 | 37.142 | 80.37 | 122.037 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.38 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.38 | 36.375 | 60.034 | 37.145 | 80.37 | 122.036 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.39 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.39 | 36.379 | 60.034 | 37.147 | 80.38 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.4 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.4 | 36.382 | 60.034 | 37.15 | 80.39 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.4 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.41 | 36.386 | 60.034 | 37.152 | 80.4 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.41 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.42 | 36.389 | 60.034 | 37.155 | 80.41 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.42 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.43 | 36.393 | 60.034 | 37.157 | 80.42 | 122.035 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.43 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.43 | 36.397 | 60.034 | 37.16 | 80.42 | 122.034 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.44 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.44 | 36.4 | 60.034 | 37.162 | 80.43 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.45 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.45 | 36.403 | 60.034 | 37.165 | 80.44 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.45 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.46 | 36.404 | 60.034 | 37.167 | 80.45 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.46 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.47 | 36.406 | 60.034 | 37.17 | 80.46 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.47 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.48 | 36.407 | 60.034 | 37.172 | 80.47 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.48 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.48 | 36.407 | 60.034 | 37.175 | 80.47 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.49 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.49 | 36.408 | 60.034 | 37.177 | 80.48 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.5 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.5 | 36.409 | 60.034 | 37.18 | 80.49 | 122.034 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.5 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.51 | 36.41 | 60.034 | 37.182 | 80.5 | 122.036 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.51 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.52 | 36.411 | 60.034 | 37.185 | 80.51 | 122.038 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.52 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.53 | 36.412 | 60.034 | 37.187 | 80.52 | 122.039 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.53 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 80.53 | 36.413 | 60.034 | 37.19 | 80.52 | 122.041 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.54 | 27.37 | 60.017 | 27.75 | 80.54 | 36.414 | 60.034 | 37.192 | 80.53 | 122.038 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.55 | 27.37 | 60.017 | 27.75 | 80.55 | 36.415 | 60.034 | 37.195 | 80.54 | 122.036 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.55 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.56 | 36.415 | 60.034 | 37.197 | 80.55 | 122.034 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.56 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.57 | 36.415 | 60.034 | 37.2 | 80.56 | 122.033 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.57 | 27.368 | 60.017 | 27.75 | 80.58 | 36.415 | 60.034 | 37.202 | 80.57 | 122.029 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.58 | 27.368 | 60.017 | 27.75 | 80.58 | 36.416 | 60.034 | 37.205 | 80.57 | 122.026 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.59 | 27.367 | 60.017 | 27.75 | 80.59 | 36.418 | 60.034 | 37.207 | 80.58 | 122.022 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.6 | 27.367 | 60.017 | 27.75 | 80.6 | 36.42 | 60.034 | 37.21 | 80.59 | 122.018 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.6 | 27.366 | 60.017 | 27.75 | 80.61 | 36.422 | 60.034 | 37.212 | 80.6 | 122.015 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.61 | 27.366 | 60.017 | 27.75 | 80.62 | 36.425 | 60.034 | 37.215 | 80.61 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.62 | 27.366 | 60.017 | 27.75 | 80.63 | 36.427 | 60.034 | 37.217 | 80.62 | 122.007 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.63 | 27.365 | 60.017 | 27.75 | 80.63 | 36.429 | 60.034 | 37.22 | 80.62 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.64 | 27.365 | 60.017 | 27.75 | 80.64 | 36.432 | 60.034 | 37.222 | 80.63 | 121.998 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.65 | 27.364 | 60.017 | 27.75 | 80.65 | 36.434 | 60.034 | 37.225 | 80.64 | 121.993 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.65 | 27.364 | 60.017 | 27.75 | 80.66 | 36.436 | 60.034 | 37.227 | 80.65 | 121.989 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.66 | 27.363 | 60.017 | 27.75 | 80.67 | 36.438 | 60.034 | 37.23 | 80.66 | 121.985 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.67 | 27.363 | 60.017 | 27.75 | 80.68 | 36.442 | 60.034 | 37.232 | 80.67 | 121.981 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.68 | 27.363 | 60.017 | 27.75 | 80.68 | 36.447 | 60.034 | 37.235 | 80.67 | 121.977 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.69 | 27.362 | 60.017 | 27.75 | 80.69 | 36.45 | 60.034 | 37.237 | 80.68 | 121.972 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.7 | 27.363 | 60.017 | 27.75 | 80.7 | 36.454 | 60.034 | 37.24 | 80.69 | 121.966 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.7 | 27.363 | 60.017 | 27.75 | 80.71 | 36.458 | 60.034 | 37.242 | 80.7 | 121.966 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.71 | 27.364 | 60.017 | 27.75 | 80.72 | 36.462 | 60.034 | 37.245 | 80.71 | 121.966 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.72 | 27.364 | 60.017 | 27.75 | 80.73 | 36.466 | 60.034 | 37.247 | 80.72 | 121.964 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.73 | 27.365 | 60.017 | 27.75 | 80.73 | 36.47 | 60.034 | 37.25 | 80.72 | 121.963 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.74 | 27.365 | 60.017 | 27.75 | 80.74 | 36.473 | 60.034 | 37.252 | 80.73 | 121.962 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.75 | 27.365 | 60.017 | 27.75 | 80.75 | 36.477 | 60.034 | 37.255 | 80.74 | 121.961 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.75 | 27.366 | 60.017 | 27.75 | 80.76 | 36.479 | 60.034 | 37.257 | 80.75 | 121.959 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.76 | 27.366 | 60.017 | 27.75 | 80.77 | 36.481 | 60.034 | 37.26 | 80.76 | 121.958 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.77 | 27.366 | 60.017 | 27.75 | 80.78 | 36.482 | 60.034 | 37.262 | 80.77 | 121.957 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.78 | 27.366 | 60.017 | 27.75 | 80.78 | 36.484 | 60.034 | 37.265 | 80.77 | 121.957 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.79 | 27.367 | 60.017 | 27.75 | 80.79 | 36.485 | 60.034 | 37.267 | 80.78 | 121.957 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.8 | 27.367 | 60.017 | 27.75 | 80.8 | 36.487 | 60.034 | 37.27 | 80.79 | 121.957 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.8 | 27.367 | 60.017 | 27.75 | 80.81 | 36.489 | 60.034 | 37.272 | 80.8 | 121.956 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.81 | 27.368 | 60.017 | 27.75 | 80.82 | 36.49 | 60.034 | 37.275 | 80.81 | 121.956 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.82 | 27.368 | 60.017 | 27.75 | 80.83 | 36.492 | 60.034 | 37.277 | 80.82 | 121.957 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.83 | 27.368 | 60.017 | 27.75 | 80.83 | 36.494 | 60.034 | 37.28 | 80.82 | 121.957 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.84 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.84 | 36.493 | 60.034 | 37.282 | 80.83 | 121.957 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.85 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.85 | 36.492 | 60.034 | 37.285 | 80.84 | 121.958 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.85 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.86 | 36.492 | 60.034 | 37.287 | 80.85 | 121.96 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.86 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.87 | 36.492 | 60.034 | 37.29 | 80.86 | 121.962 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.87 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.88 | 36.492 | 60.034 | 37.292 | 80.87 | 121.963 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.88 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.88 | 36.491 | 60.034 | 37.295 | 80.87 | 121.964 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.89 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.89 | 36.494 | 60.034 | 37.297 | 80.88 | 121.965 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.9 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.9 | 36.497 | 60.034 | 37.3 | 80.89 | 121.967 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.9 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.91 | 36.5 | 60.034 | 37.302 | 80.9 | 121.969 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.91 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.92 | 36.503 | 60.034 | 37.305 | 80.91 | 121.971 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.92 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.93 | 36.507 | 60.034 | 37.307 | 80.92 | 121.974 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.93 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.93 | 36.51 | 60.034 | 37.31 | 80.92 | 121.976 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.94 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.94 | 36.513 | 60.034 | 37.312 | 80.93 | 121.978 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.95 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.95 | 36.516 | 60.034 | 37.315 | 80.94 | 121.979 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.95 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.96 | 36.519 | 60.034 | 37.317 | 80.95 | 121.981 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.96 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.97 | 36.522 | 60.034 | 37.32 | 80.96 | 121.982 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.97 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.98 | 36.525 | 60.034 | 37.322 | 80.97 | 121.982 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.98 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.98 | 36.528 | 60.034 | 37.325 | 80.97 | 121.982 | 60.011 | 123
[8 empty] | 80.99 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 80.99 | 36.531 | 60.034 | 37.327 | 80.98 | 121.983 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81 | 36.534 | 60.034 | 37.329 | 80.99 | 121.984 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.01 | 36.537 | 60.034 | 37.332 | 81 | 121.984 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.01 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.02 | 36.54 | 60.034 | 37.334 | 81.01 | 121.985 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.02 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.03 | 36.543 | 60.034 | 37.336 | 81.02 | 121.985 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.03 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.03 | 36.546 | 60.034 | 37.338 | 81.02 | 121.986 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.04 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.04 | 36.549 | 60.034 | 37.341 | 81.03 | 121.987 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.05 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.05 | 36.552 | 60.034 | 37.343 | 81.04 | 121.988 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.05 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.06 | 36.551 | 60.034 | 37.345 | 81.05 | 121.991 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.06 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.07 | 36.551 | 60.034 | 37.347 | 81.06 | 121.994 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.07 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.08 | 36.55 | 60.034 | 37.348 | 81.07 | 121.996 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.08 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.08 | 36.55 | 60.034 | 37.35 | 81.07 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.09 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.09 | 36.549 | 60.034 | 37.352 | 81.08 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.1 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.1 | 36.549 | 60.034 | 37.354 | 81.09 | 122.003 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.1 | 27.369 | 60.017 | 27.75 | 81.11 | 36.548 | 60.034 | 37.355 | 81.1 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.11 | 27.37 | 60.017 | 27.75 | 81.12 | 36.548 | 60.034 | 37.357 | 81.11 | 122.007 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.12 | 27.37 | 60.017 | 27.75 | 81.13 | 36.548 | 60.034 | 37.358 | 81.12 | 122.004 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.13 | 27.37 | 60.017 | 27.75 | 81.13 | 36.548 | 60.034 | 37.36 | 81.12 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.14 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 81.14 | 36.548 | 60.034 | 37.361 | 81.13 | 122 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.15 | 27.371 | 60.017 | 27.75 | 81.15 | 36.548 | 60.034 | 37.362 | 81.14 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.15 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 81.16 | 36.547 | 60.034 | 37.364 | 81.15 | 121.997 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.16 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 81.17 | 36.547 | 60.034 | 37.365 | 81.16 | 121.995 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.17 | 27.372 | 60.017 | 27.75 | 81.18 | 36.55 | 60.034 | 37.366 | 81.17 | 121.993 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.18 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 81.18 | 36.552 | 60.034 | 37.367 | 81.17 | 121.992 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.19 | 27.373 | 60.017 | 27.75 | 81.19 | 36.554 | 60.034 | 37.369 | 81.18 | 121.992 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.2 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 81.2 | 36.557 | 60.034 | 37.37 | 81.19 | 121.993 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.2 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 81.21 | 36.559 | 60.034 | 37.371 | 81.2 | 121.991 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.21 | 27.374 | 60.017 | 27.75 | 81.22 | 36.562 | 60.034 | 37.372 | 81.21 | 121.989 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.22 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 81.23 | 36.565 | 60.034 | 37.374 | 81.22 | 121.985 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.23 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 81.23 | 36.568 | 60.034 | 37.375 | 81.22 | 121.982 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.24 | 27.375 | 60.017 | 27.75 | 81.24 | 36.57 | 60.034 | 37.376 | 81.23 | 121.978 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.24 | 27.377 | 60.017 | 27.75 | 81.25 | 36.573 | 60.034 | 37.377 | 81.24 | 121.975 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.25 | 27.379 | 60.017 | 27.75 | 81.26 | 36.579 | 60.034 | 37.379 | 81.25 | 121.973 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.26 | 27.38 | 60.017 | 27.75 | 81.27 | 36.584 | 60.034 | 37.38 | 81.26 | 121.971 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.27 | 27.382 | 60.017 | 27.75 | 81.28 | 36.59 | 60.034 | 37.381 | 81.27 | 121.971 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.28 | 27.383 | 60.017 | 27.75 | 81.28 | 36.595 | 60.034 | 37.382 | 81.27 | 121.97 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.29 | 27.384 | 60.017 | 27.75 | 81.29 | 36.601 | 60.034 | 37.384 | 81.28 | 121.976 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.29 | 27.386 | 60.017 | 27.75 | 81.3 | 36.606 | 60.034 | 37.385 | 81.29 | 121.982 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.3 | 27.387 | 60.017 | 27.75 | 81.31 | 36.611 | 60.034 | 37.386 | 81.3 | 121.987 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.31 | 27.388 | 60.017 | 27.75 | 81.32 | 36.616 | 60.034 | 37.387 | 81.31 | 121.992 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.32 | 27.388 | 60.017 | 27.75 | 81.33 | 36.621 | 60.034 | 37.389 | 81.32 | 121.997 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.33 | 27.389 | 60.017 | 27.75 | 81.33 | 36.627 | 60.034 | 37.39 | 81.32 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.34 | 27.391 | 60.017 | 27.75 | 81.34 | 36.629 | 60.034 | 37.391 | 81.33 | 122.004 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.34 | 27.392 | 60.017 | 27.75 | 81.35 | 36.632 | 60.033 | 37.392 | 81.34 | 122.006 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.35 | 27.393 | 60.017 | 27.75 | 81.36 | 36.635 | 60.033 | 37.393 | 81.35 | 122.007 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.36 | 27.394 | 60.017 | 27.75 | 81.37 | 36.637 | 60.033 | 37.395 | 81.36 | 122.007 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.37 | 27.395 | 60.017 | 27.75 | 81.38 | 36.64 | 60.033 | 37.396 | 81.37 | 122.01 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.38 | 27.396 | 60.017 | 27.75 | 81.38 | 36.642 | 60.032 | 37.397 | 81.37 | 122.012 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.39 | 27.397 | 60.017 | 27.75 | 81.39 | 36.644 | 60.032 | 37.398 | 81.38 | 122.014 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.39 | 27.398 | 60.017 | 27.75 | 81.4 | 36.646 | 60.032 | 37.4 | 81.39 | 122.017 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.4 | 27.4 | 60.017 | 27.75 | 81.41 | 36.648 | 60.031 | 37.401 | 81.4 | 122.019 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.41 | 27.4 | 60.017 | 27.75 | 81.42 | 36.65 | 60.031 | 37.402 | 81.41 | 122.021 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.42 | 27.399 | 60.017 | 27.75 | 81.43 | 36.65 | 60.031 | 37.403 | 81.42 | 122.021 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.43 | 27.399 | 60.017 | 27.75 | 81.43 | 36.649 | 60.031 | 37.405 | 81.42 | 122.02 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.44 | 27.399 | 60.017 | 27.75 | 81.44 | 36.648 | 60.03 | 37.406 | 81.43 | 122.017 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.44 | 27.399 | 60.017 | 27.75 | 81.45 | 36.648 | 60.03 | 37.407 | 81.44 | 122.015 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.45 | 27.399 | 60.017 | 27.75 | 81.46 | 36.647 | 60.03 | 37.408 | 81.45 | 122.011 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.46 | 27.399 | 60.017 | 27.75 | 81.47 | 36.647 | 60.029 | 37.41 | 81.46 | 122.008 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.47 | 27.399 | 60.017 | 27.75 | 81.48 | 36.649 | 60.029 | 37.411 | 81.47 | 122.005 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.48 | 27.4 | 60.017 | 27.75 | 81.48 | 36.652 | 60.029 | 37.412 | 81.47 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.49 | 27.4 | 60.017 | 27.75 | 81.49 | 36.654 | 60.029 | 37.413 | 81.48 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.49 | 27.401 | 60.017 | 27.75 | 81.5 | 36.657 | 60.028 | 37.415 | 81.49 | 121.999 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.5 | 27.401 | 60.017 | 27.75 | 81.51 | 36.659 | 60.028 | 37.416 | 81.5 | 122 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.51 | 27.401 | 60.017 | 27.75 | 81.52 | 36.662 | 60.028 | 37.417 | 81.51 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.52 | 27.401 | 60.017 | 27.75 | 81.53 | 36.664 | 60.028 | 37.418 | 81.52 | 122.002 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.53 | 27.401 | 60.017 | 27.75 | 81.53 | 36.667 | 60.028 | 37.42 | 81.52 | 122.003 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.54 | 27.4 | 60.017 | 27.75 | 81.54 | 36.67 | 60.028 | 37.421 | 81.53 | 122.001 | 60.011 | 123
[8 empty] | 81.54 | 27.399 | 60.017 | 27.75 | 81.55 | 36.673 | 60.028 | 37.422 | 81.54 | 121.998 | 60.01 | 123
[8 empty] | 81.55 | 27.399 | 60.017 | 27.75 | 81.56 | 36.677 | 60.028 | 37.423 | 81.55 | 121.995 | 60.01 | 123
[8 empty] | 81.56 | 27.398 | 60.017 | 27.75 | 81.57 | 36.68 | 60.028 | 37.425 | 81.56 | 121.993 | 60.01 | 123
[8 empty] | 81.57 | 27.397 | 60.017 | 27.75 | 81.58 | 36.683 | 60.028 | 37.426 | 81.57 | 121.99 | 60.009 | 123
[8 empty] | 81.58 | 27.397 | 60.017 | 27.75 | 81.58 | 36.687 | 60.028 | 37.427 | 81.57 | 121.988 | 60.009 | 123
[8 empty] | 81.59 | 27.396 | 60.017 | 27.75 | 81.59 | 36.69 | 60.028 | 37.428 | 81.58 | 121.987 | 60.009 | 123
[8 empty] | 81.59 | 27.395 | 60.017 | 27.75 | 81.6 | 36.693 | 60.028 | 37.43 | 81.59 | 121.986 | 60.009 | 123
[8 empty] | 81.6 | 27.395 | 60.017 | 27.75 | 81.61 | 36.697 | 60.028 | 37.431 | 81.6 | 121.985 | 60.008 | 123
[8 empty] | 81.61 | 27.394 | 60.017 | 27.75 | 81.62 | 36.701 | 60.028 | 37.432 | 81.61 | 121.984 | 60.008 | 123
[8 empty] | 81.62 | 27.393 | 60.017 | 27.75 | 81.63 | 36.705 | 60.028 | 37.433 | 81.62 | 121.984 | 60.008 | 123
[8 empty] | 81.63 | 27.393 | 60.017 | 27.75 | 81.63 | 36.709 | 60.028 | 37.435 | 81.62 | 121.984 | 60.007 | 123
[8 empty] | 81.64 | 27.392 | 60.017 | 27.75 | 81.64 | 36.71 | 60.028 | 37.436 | 81.63 | 121.982 | 60.007 | 123
[8 empty] | 81.64 | 27.391 | 60.017 | 27.75 | 81.65 | 36.711 | 60.028 | 37.437 | 81.64 | 121.98 | 60.007 | 123
[8 empty] | 81.65 | 27.391 | 60.017 | 27.75 | 81.66 | 36.712 | 60.028 | 37.438 | 81.65 | 121.976 | 60.007 | 123
[8 empty] | 81.66 | 27.39 | 60.017 | 27.75 | 81.67 | 36.713 | 60.028 | 37.44 | 81.66 | 121.973 | 60.006 | 123
[8 empty] | 81.67 | 27.389 | 60.017 | 27.75 | 81.68 | 36.713 | 60.028 | 37.441 | 81.67 | 121.97 | 60.006 | 123
[8 empty] | 81.68 | 27.389 | 60.018 | 27.75 | 81.68 | 36.714 | 60.028 | 37.442 | 81.67 | 121.967 | 60.006 | 123
[8 empty] | 81.69 | 27.388 | 60.018 | 27.75 | 81.69 | 36.717 | 60.028 | 37.443 | 81.68 | 121.964 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.69 | 27.388 | 60.018 | 27.75 | 81.7 | 36.72 | 60.028 | 37.445 | 81.69 | 121.961 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.7 | 27.388 | 60.018 | 27.75 | 81.71 | 36.723 | 60.028 | 37.446 | 81.7 | 121.962 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.71 | 27.388 | 60.019 | 27.75 | 81.72 | 36.726 | 60.028 | 37.447 | 81.71 | 121.963 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.72 | 27.389 | 60.019 | 27.75 | 81.73 | 36.728 | 60.028 | 37.448 | 81.72 | 121.965 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.73 | 27.389 | 60.019 | 27.75 | 81.73 | 36.731 | 60.028 | 37.45 | 81.72 | 121.967 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.74 | 27.389 | 60.02 | 27.75 | 81.74 | 36.734 | 60.028 | 37.451 | 81.73 | 121.969 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.74 | 27.389 | 60.02 | 27.75 | 81.75 | 36.737 | 60.028 | 37.452 | 81.74 | 121.971 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.75 | 27.389 | 60.02 | 27.75 | 81.76 | 36.739 | 60.028 | 37.453 | 81.75 | 121.973 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.76 | 27.389 | 60.02 | 27.75 | 81.77 | 36.742 | 60.028 | 37.455 | 81.76 | 121.975 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.77 | 27.389 | 60.021 | 27.75 | 81.78 | 36.744 | 60.028 | 37.456 | 81.77 | 121.978 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.78 | 27.389 | 60.021 | 27.75 | 81.78 | 36.747 | 60.028 | 37.457 | 81.77 | 121.98 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.79 | 27.389 | 60.021 | 27.75 | 81.79 | 36.749 | 60.028 | 37.458 | 81.78 | 121.981 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.79 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.8 | 36.751 | 60.028 | 37.46 | 81.79 | 121.982 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.8 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.81 | 36.753 | 60.028 | 37.461 | 81.8 | 121.985 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.81 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.82 | 36.756 | 60.028 | 37.462 | 81.81 | 121.987 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.82 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.83 | 36.758 | 60.028 | 37.463 | 81.82 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.83 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.83 | 36.76 | 60.028 | 37.465 | 81.82 | 121.991 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.84 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.84 | 36.762 | 60.028 | 37.466 | 81.83 | 121.991 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.84 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.85 | 36.765 | 60.028 | 37.467 | 81.84 | 121.99 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.85 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.86 | 36.765 | 60.028 | 37.468 | 81.85 | 121.992 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.86 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.87 | 36.765 | 60.028 | 37.47 | 81.86 | 121.993 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.87 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.88 | 36.765 | 60.028 | 37.471 | 81.87 | 121.993 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.88 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.88 | 36.765 | 60.028 | 37.472 | 81.87 | 121.994 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.89 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.89 | 36.765 | 60.028 | 37.473 | 81.88 | 121.993 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.89 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.9 | 36.765 | 60.028 | 37.475 | 81.89 | 121.992 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.9 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.91 | 36.765 | 60.028 | 37.476 | 81.9 | 121.991 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.91 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.92 | 36.765 | 60.028 | 37.477 | 81.91 | 121.991 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.92 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.93 | 36.765 | 60.028 | 37.478 | 81.92 | 121.99 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.93 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.93 | 36.765 | 60.028 | 37.48 | 81.92 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.94 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.94 | 36.765 | 60.028 | 37.481 | 81.93 | 121.988 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.94 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.95 | 36.765 | 60.028 | 37.482 | 81.94 | 121.987 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.95 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.96 | 36.765 | 60.028 | 37.483 | 81.95 | 121.987 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.96 | 27.389 | 60.022 | 27.75 | 81.97 | 36.765 | 60.028 | 37.485 | 81.96 | 121.986 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.97 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.98 | 36.765 | 60.028 | 37.486 | 81.97 | 121.986 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.98 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.98 | 36.765 | 60.028 | 37.487 | 81.97 | 121.986 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.99 | 27.388 | 60.022 | 27.75 | 81.99 | 36.765 | 60.028 | 37.488 | 81.98 | 121.986 | 60.005 | 123
[8 empty] | 81.99 | 27.387 | 60.022 | 27.75 | 82 | 36.765 | 60.028 | 37.49 | 81.99 | 121.986 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82 | 27.386 | 60.022 | 27.75 | 82.01 | 36.765 | 60.028 | 37.491 | 82 | 121.987 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.01 | 27.385 | 60.022 | 27.75 | 82.02 | 36.765 | 60.028 | 37.492 | 82.01 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.02 | 27.384 | 60.022 | 27.75 | 82.03 | 36.765 | 60.028 | 37.493 | 82.02 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.03 | 27.384 | 60.022 | 27.75 | 82.03 | 36.765 | 60.028 | 37.495 | 82.02 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.04 | 27.383 | 60.022 | 27.75 | 82.04 | 36.765 | 60.028 | 37.496 | 82.03 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.04 | 27.382 | 60.022 | 27.75 | 82.05 | 36.765 | 60.028 | 37.497 | 82.04 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.05 | 27.381 | 60.022 | 27.75 | 82.06 | 36.764 | 60.028 | 37.498 | 82.05 | 121.988 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.06 | 27.38 | 60.022 | 27.75 | 82.07 | 36.764 | 60.028 | 37.5 | 82.06 | 121.988 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.07 | 27.379 | 60.022 | 27.75 | 82.08 | 36.764 | 60.028 | 37.501 | 82.07 | 121.988 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.08 | 27.378 | 60.022 | 27.75 | 82.08 | 36.764 | 60.028 | 37.502 | 82.07 | 121.987 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.09 | 27.377 | 60.022 | 27.75 | 82.09 | 36.764 | 60.028 | 37.503 | 82.08 | 121.987 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.09 | 27.377 | 60.022 | 27.75 | 82.1 | 36.764 | 60.028 | 37.505 | 82.09 | 121.987 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.1 | 27.376 | 60.022 | 27.75 | 82.11 | 36.764 | 60.028 | 37.506 | 82.1 | 121.988 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.11 | 27.375 | 60.022 | 27.75 | 82.12 | 36.764 | 60.028 | 37.507 | 82.11 | 121.988 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.12 | 27.374 | 60.022 | 27.75 | 82.13 | 36.763 | 60.028 | 37.508 | 82.12 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.13 | 27.374 | 60.022 | 27.75 | 82.13 | 36.763 | 60.028 | 37.51 | 82.12 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.14 | 27.373 | 60.022 | 27.75 | 82.14 | 36.763 | 60.028 | 37.511 | 82.13 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.14 | 27.373 | 60.022 | 27.75 | 82.15 | 36.763 | 60.028 | 37.512 | 82.14 | 121.99 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.15 | 27.372 | 60.022 | 27.75 | 82.16 | 36.763 | 60.028 | 37.513 | 82.15 | 121.99 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.16 | 27.372 | 60.022 | 27.75 | 82.17 | 36.763 | 60.028 | 37.515 | 82.16 | 121.991 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.17 | 27.373 | 60.022 | 27.75 | 82.18 | 36.763 | 60.028 | 37.516 | 82.17 | 121.992 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.18 | 27.373 | 60.022 | 27.75 | 82.18 | 36.763 | 60.028 | 37.517 | 82.17 | 121.992 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.19 | 27.373 | 60.022 | 27.75 | 82.19 | 36.763 | 60.028 | 37.518 | 82.18 | 121.993 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.19 | 27.374 | 60.022 | 27.75 | 82.2 | 36.763 | 60.028 | 37.52 | 82.19 | 121.993 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.2 | 27.374 | 60.022 | 27.75 | 82.21 | 36.763 | 60.028 | 37.521 | 82.2 | 121.993 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.21 | 27.375 | 60.022 | 27.75 | 82.22 | 36.763 | 60.028 | 37.522 | 82.21 | 121.994 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.22 | 27.375 | 60.022 | 27.75 | 82.23 | 36.763 | 60.028 | 37.523 | 82.22 | 121.994 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.23 | 27.376 | 60.022 | 27.75 | 82.23 | 36.763 | 60.028 | 37.525 | 82.22 | 121.994 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.24 | 27.376 | 60.022 | 27.75 | 82.24 | 36.763 | 60.028 | 37.526 | 82.23 | 121.994 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.24 | 27.376 | 60.022 | 27.75 | 82.25 | 36.763 | 60.028 | 37.527 | 82.24 | 121.994 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.25 | 27.377 | 60.022 | 27.75 | 82.26 | 36.765 | 60.028 | 37.528 | 82.25 | 121.993 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.26 | 27.377 | 60.022 | 27.75 | 82.27 | 36.767 | 60.028 | 37.53 | 82.26 | 121.993 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.27 | 27.378 | 60.022 | 27.75 | 82.28 | 36.769 | 60.028 | 37.531 | 82.27 | 121.991 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.28 | 27.378 | 60.022 | 27.75 | 82.28 | 36.77 | 60.028 | 37.532 | 82.27 | 121.99 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.29 | 27.378 | 60.022 | 27.75 | 82.29 | 36.774 | 60.028 | 37.533 | 82.28 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.29 | 27.379 | 60.022 | 27.75 | 82.3 | 36.777 | 60.028 | 37.535 | 82.29 | 121.988 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.3 | 27.379 | 60.022 | 27.75 | 82.31 | 36.78 | 60.028 | 37.536 | 82.3 | 121.987 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.31 | 27.38 | 60.022 | 27.75 | 82.32 | 36.783 | 60.028 | 37.537 | 82.31 | 121.985 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.32 | 27.38 | 60.022 | 27.75 | 82.33 | 36.786 | 60.028 | 37.538 | 82.32 | 121.984 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.33 | 27.38 | 60.023 | 27.75 | 82.33 | 36.789 | 60.028 | 37.54 | 82.32 | 121.983 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.34 | 27.381 | 60.024 | 27.75 | 82.34 | 36.791 | 60.028 | 37.541 | 82.33 | 121.982 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.34 | 27.381 | 60.024 | 27.75 | 82.35 | 36.794 | 60.028 | 37.542 | 82.34 | 121.981 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.35 | 27.381 | 60.025 | 27.75 | 82.36 | 36.797 | 60.028 | 37.543 | 82.35 | 121.98 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.36 | 27.381 | 60.025 | 27.75 | 82.37 | 36.8 | 60.028 | 37.545 | 82.36 | 121.978 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.37 | 27.381 | 60.026 | 27.75 | 82.38 | 36.803 | 60.028 | 37.546 | 82.37 | 121.977 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.38 | 27.381 | 60.027 | 27.75 | 82.38 | 36.806 | 60.028 | 37.547 | 82.37 | 121.976 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.39 | 27.381 | 60.027 | 27.75 | 82.39 | 36.808 | 60.028 | 37.548 | 82.38 | 121.975 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.39 | 27.381 | 60.028 | 27.75 | 82.4 | 36.811 | 60.028 | 37.55 | 82.39 | 121.974 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.4 | 27.38 | 60.028 | 27.75 | 82.41 | 36.817 | 60.028 | 37.551 | 82.4 | 121.974 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.41 | 27.38 | 60.029 | 27.75 | 82.42 | 36.824 | 60.028 | 37.552 | 82.41 | 121.974 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.42 | 27.38 | 60.029 | 27.75 | 82.43 | 36.828 | 60.028 | 37.553 | 82.42 | 121.974 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.43 | 27.379 | 60.03 | 27.75 | 82.43 | 36.832 | 60.028 | 37.555 | 82.42 | 121.974 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.44 | 27.379 | 60.031 | 27.75 | 82.44 | 36.836 | 60.028 | 37.556 | 82.43 | 121.975 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.44 | 27.379 | 60.031 | 27.75 | 82.45 | 36.841 | 60.028 | 37.557 | 82.44 | 121.976 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.45 | 27.378 | 60.032 | 27.75 | 82.46 | 36.844 | 60.028 | 37.558 | 82.45 | 121.977 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.46 | 27.378 | 60.032 | 27.75 | 82.47 | 36.847 | 60.028 | 37.56 | 82.46 | 121.978 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.47 | 27.378 | 60.033 | 27.75 | 82.48 | 36.85 | 60.028 | 37.561 | 82.47 | 121.98 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.48 | 27.378 | 60.033 | 27.75 | 82.48 | 36.853 | 60.028 | 37.562 | 82.47 | 121.981 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.49 | 27.378 | 60.034 | 27.75 | 82.49 | 36.856 | 60.028 | 37.563 | 82.48 | 121.982 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.49 | 27.378 | 60.034 | 27.75 | 82.5 | 36.859 | 60.028 | 37.565 | 82.49 | 121.983 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.5 | 27.378 | 60.034 | 27.75 | 82.51 | 36.862 | 60.028 | 37.566 | 82.5 | 121.985 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.51 | 27.378 | 60.034 | 27.75 | 82.52 | 36.866 | 60.028 | 37.567 | 82.51 | 121.986 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.52 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 82.53 | 36.869 | 60.028 | 37.568 | 82.52 | 121.988 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.53 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 82.53 | 36.872 | 60.028 | 37.57 | 82.52 | 121.989 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.54 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 82.54 | 36.876 | 60.028 | 37.571 | 82.53 | 121.991 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.54 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 82.55 | 36.879 | 60.028 | 37.572 | 82.54 | 121.992 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.55 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 82.56 | 36.882 | 60.028 | 37.573 | 82.55 | 121.994 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.56 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 82.57 | 36.886 | 60.028 | 37.575 | 82.56 | 121.996 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.57 | 27.377 | 60.034 | 27.75 | 82.58 | 36.886 | 60.028 | 37.576 | 82.57 | 121.997 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.58 | 27.378 | 60.034 | 27.75 | 82.58 | 36.886 | 60.028 | 37.577 | 82.57 | 121.999 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.59 | 27.38 | 60.034 | 27.75 | 82.59 | 36.886 | 60.028 | 37.578 | 82.58 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.59 | 27.38 | 60.034 | 27.75 | 82.6 | 36.886 | 60.028 | 37.58 | 82.59 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.6 | 27.381 | 60.034 | 27.75 | 82.61 | 36.886 | 60.028 | 37.581 | 82.6 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.61 | 27.382 | 60.034 | 27.75 | 82.62 | 36.886 | 60.028 | 37.582 | 82.61 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.62 | 27.383 | 60.034 | 27.75 | 82.63 | 36.886 | 60.028 | 37.583 | 82.62 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.63 | 27.383 | 60.034 | 27.75 | 82.63 | 36.886 | 60.028 | 37.585 | 82.62 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.64 | 27.384 | 60.034 | 27.75 | 82.64 | 36.886 | 60.028 | 37.586 | 82.63 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.64 | 27.385 | 60.034 | 27.75 | 82.65 | 36.886 | 60.028 | 37.587 | 82.64 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.65 | 27.386 | 60.034 | 27.75 | 82.66 | 36.886 | 60.028 | 37.588 | 82.65 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.66 | 27.386 | 60.034 | 27.75 | 82.67 | 36.887 | 60.028 | 37.59 | 82.66 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.67 | 27.387 | 60.034 | 27.75 | 82.68 | 36.887 | 60.028 | 37.591 | 82.67 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.68 | 27.387 | 60.034 | 27.75 | 82.68 | 36.887 | 60.028 | 37.592 | 82.67 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.69 | 27.388 | 60.034 | 27.75 | 82.69 | 36.888 | 60.028 | 37.593 | 82.68 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.69 | 27.388 | 60.034 | 27.75 | 82.7 | 36.888 | 60.028 | 37.595 | 82.69 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.7 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 82.71 | 36.888 | 60.028 | 37.596 | 82.7 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.71 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 82.72 | 36.889 | 60.028 | 37.597 | 82.71 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.72 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 82.73 | 36.889 | 60.028 | 37.598 | 82.72 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.73 | 27.391 | 60.034 | 27.75 | 82.73 | 36.89 | 60.028 | 37.6 | 82.72 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.74 | 27.392 | 60.034 | 27.75 | 82.74 | 36.892 | 60.028 | 37.601 | 82.73 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.74 | 27.391 | 60.034 | 27.75 | 82.75 | 36.894 | 60.028 | 37.602 | 82.74 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.75 | 27.391 | 60.034 | 27.75 | 82.76 | 36.896 | 60.028 | 37.603 | 82.75 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.76 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 82.77 | 36.898 | 60.028 | 37.605 | 82.76 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.77 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 82.78 | 36.9 | 60.028 | 37.606 | 82.77 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.78 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 82.78 | 36.902 | 60.028 | 37.607 | 82.77 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.79 | 27.39 | 60.034 | 27.75 | 82.79 | 36.905 | 60.028 | 37.608 | 82.78 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.79 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 82.8 | 36.907 | 60.028 | 37.61 | 82.79 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.8 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 82.81 | 36.91 | 60.028 | 37.611 | 82.8 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.81 | 27.389 | 60.034 | 27.75 | 82.82 | 36.913 | 60.028 | 37.612 | 82.81 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.82 | 27.388 | 60.034 | 27.75 | 82.83 | 36.916 | 60.028 | 37.613 | 82.82 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.83 | 27.388 | 60.034 | 27.75 | 82.83 | 36.92 | 60.028 | 37.615 | 82.82 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.84 | 27.387 | 60.033 | 27.75 | 82.84 | 36.922 | 60.028 | 37.616 | 82.83 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.84 | 27.386 | 60.033 | 27.75 | 82.85 | 36.925 | 60.028 | 37.617 | 82.84 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.85 | 27.386 | 60.033 | 27.75 | 82.86 | 36.928 | 60.028 | 37.618 | 82.85 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.86 | 27.385 | 60.033 | 27.75 | 82.87 | 36.931 | 60.028 | 37.62 | 82.86 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.87 | 27.385 | 60.032 | 27.75 | 82.88 | 36.933 | 60.028 | 37.621 | 82.87 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.88 | 27.384 | 60.032 | 27.75 | 82.88 | 36.936 | 60.028 | 37.622 | 82.87 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.89 | 27.384 | 60.032 | 27.75 | 82.89 | 36.938 | 60.028 | 37.623 | 82.88 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.89 | 27.383 | 60.031 | 27.75 | 82.9 | 36.94 | 60.028 | 37.625 | 82.89 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.9 | 27.383 | 60.031 | 27.75 | 82.91 | 36.94 | 60.028 | 37.626 | 82.9 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.91 | 27.382 | 60.031 | 27.75 | 82.92 | 36.941 | 60.028 | 37.627 | 82.91 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.92 | 27.381 | 60.031 | 27.75 | 82.93 | 36.942 | 60.028 | 37.628 | 82.92 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.93 | 27.38 | 60.03 | 27.75 | 82.93 | 36.943 | 60.028 | 37.63 | 82.92 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.94 | 27.38 | 60.03 | 27.75 | 82.94 | 36.943 | 60.028 | 37.631 | 82.93 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.94 | 27.379 | 60.03 | 27.75 | 82.95 | 36.944 | 60.028 | 37.632 | 82.94 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.95 | 27.378 | 60.029 | 27.75 | 82.96 | 36.945 | 60.028 | 37.633 | 82.95 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.96 | 27.378 | 60.029 | 27.75 | 82.97 | 36.946 | 60.028 | 37.635 | 82.96 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.97 | 27.377 | 60.029 | 27.75 | 82.98 | 36.945 | 60.028 | 37.636 | 82.97 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.98 | 27.377 | 60.029 | 27.75 | 82.98 | 36.945 | 60.028 | 37.637 | 82.97 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.99 | 27.376 | 60.028 | 27.75 | 82.99 | 36.945 | 60.028 | 37.638 | 82.98 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 82.99 | 27.376 | 60.028 | 27.75 | 83 | 36.944 | 60.028 | 37.64 | 82.99 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83 | 27.376 | 60.028 | 27.75 | 83.01 | 36.945 | 60.028 | 37.641 | 83 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.01 | 27.375 | 60.028 | 27.75 | 83.02 | 36.946 | 60.028 | 37.642 | 83.01 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.02 | 27.375 | 60.028 | 27.75 | 83.03 | 36.946 | 60.028 | 37.643 | 83.02 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.03 | 27.374 | 60.028 | 27.75 | 83.03 | 36.947 | 60.028 | 37.645 | 83.02 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.04 | 27.374 | 60.028 | 27.75 | 83.04 | 36.948 | 60.028 | 37.646 | 83.03 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.04 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 83.05 | 36.949 | 60.028 | 37.647 | 83.04 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.05 | 27.373 | 60.028 | 27.75 | 83.06 | 36.95 | 60.028 | 37.648 | 83.05 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.06 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 83.07 | 36.952 | 60.028 | 37.65 | 83.06 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.07 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 83.08 | 36.953 | 60.028 | 37.651 | 83.07 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.08 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 83.08 | 36.954 | 60.028 | 37.652 | 83.07 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.09 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 83.09 | 36.958 | 60.028 | 37.653 | 83.08 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.09 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 83.1 | 36.962 | 60.028 | 37.655 | 83.09 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.1 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 83.11 | 36.966 | 60.028 | 37.656 | 83.1 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.11 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 83.12 | 36.969 | 60.028 | 37.657 | 83.11 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.12 | 27.372 | 60.028 | 27.75 | 83.13 | 36.973 | 60.028 | 37.658 | 83.12 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.13 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.13 | 36.977 | 60.028 | 37.66 | 83.12 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.14 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.14 | 36.981 | 60.028 | 37.661 | 83.13 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.14 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.15 | 36.984 | 60.028 | 37.662 | 83.14 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.15 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.16 | 36.987 | 60.028 | 37.663 | 83.15 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.16 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.17 | 36.991 | 60.028 | 37.665 | 83.16 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.17 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.18 | 36.993 | 60.028 | 37.666 | 83.17 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.18 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.18 | 36.996 | 60.028 | 37.667 | 83.17 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.19 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.19 | 36.999 | 60.028 | 37.668 | 83.18 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.19 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.2 | 37.001 | 60.028 | 37.67 | 83.19 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.2 | 27.371 | 60.028 | 27.75 | 83.21 | 37.003 | 60.028 | 37.671 | 83.2 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.21 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.22 | 37.005 | 60.028 | 37.672 | 83.21 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.22 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.23 | 37.007 | 60.028 | 37.673 | 83.22 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.23 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.23 | 37.01 | 60.028 | 37.675 | 83.22 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.24 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.24 | 37.012 | 60.028 | 37.676 | 83.23 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.24 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.25 | 37.014 | 60.028 | 37.677 | 83.24 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.25 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.26 | 37.015 | 60.028 | 37.678 | 83.25 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.26 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.27 | 37.016 | 60.028 | 37.68 | 83.26 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.27 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.28 | 37.016 | 60.028 | 37.681 | 83.27 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.28 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.28 | 37.017 | 60.028 | 37.682 | 83.27 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.29 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.29 | 37.018 | 60.028 | 37.683 | 83.28 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.29 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.3 | 37.019 | 60.028 | 37.685 | 83.29 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.3 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.31 | 37.021 | 60.028 | 37.686 | 83.3 | 121.999 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.31 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.32 | 37.024 | 60.028 | 37.687 | 83.31 | 121.998 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.32 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.33 | 37.026 | 60.028 | 37.688 | 83.32 | 121.998 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.33 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.33 | 37.029 | 60.028 | 37.69 | 83.32 | 121.997 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.34 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.34 | 37.031 | 60.028 | 37.691 | 83.33 | 121.998 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.34 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.35 | 37.034 | 60.028 | 37.692 | 83.34 | 121.998 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.35 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.36 | 37.037 | 60.028 | 37.693 | 83.35 | 121.999 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.36 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.37 | 37.039 | 60.028 | 37.695 | 83.36 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.37 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.38 | 37.042 | 60.028 | 37.696 | 83.37 | 122 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.38 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.38 | 37.045 | 60.028 | 37.697 | 83.37 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.39 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.39 | 37.048 | 60.028 | 37.698 | 83.38 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.39 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.4 | 37.051 | 60.028 | 37.7 | 83.39 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.4 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.41 | 37.054 | 60.028 | 37.701 | 83.4 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.41 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.42 | 37.057 | 60.028 | 37.702 | 83.41 | 122.002 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.42 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.43 | 37.06 | 60.028 | 37.703 | 83.42 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.43 | 27.369 | 60.028 | 27.75 | 83.43 | 37.062 | 60.028 | 37.705 | 83.42 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.44 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.44 | 37.065 | 60.028 | 37.706 | 83.43 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.44 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.45 | 37.067 | 60.028 | 37.707 | 83.44 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.45 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.46 | 37.07 | 60.028 | 37.708 | 83.45 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.46 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.47 | 37.073 | 60.028 | 37.71 | 83.46 | 122.001 | 60.005 | 123
[8 empty] | 83.47 | 27.37 | 60.028 | 27.75 | 83.48 | 37.074 | 60.028 | 37.711 | 83.47 | 122.001 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.48 | 37.075 | 60.028 | 37.712 | 83.47 | 122.001 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.49 | 37.077 | 60.028 | 37.713 | 83.48 | 122.001 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.5 | 37.078 | 60.028 | 37.715 | 83.49 | 122.001 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.51 | 37.079 | 60.028 | 37.716 | 83.5 | 121.999 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.52 | 37.081 | 60.028 | 37.717 | 83.51 | 121.998 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.53 | 37.082 | 60.027 | 37.718 | 83.52 | 121.997 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.53 | 37.084 | 60.027 | 37.72 | 83.52 | 121.995 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.54 | 37.085 | 60.027 | 37.721 | 83.53 | 121.994 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.55 | 37.086 | 60.027 | 37.722 | 83.54 | 121.993 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.56 | 37.087 | 60.026 | 37.723 | 83.55 | 121.992 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.57 | 37.089 | 60.026 | 37.725 | 83.56 | 121.99 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.58 | 37.09 | 60.026 | 37.726 | 83.57 | 121.99 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.58 | 37.091 | 60.025 | 37.727 | 83.57 | 121.99 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.59 | 37.092 | 60.025 | 37.728 | 83.58 | 121.989 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.6 | 37.092 | 60.025 | 37.73 | 83.59 | 121.989 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.61 | 37.092 | 60.025 | 37.731 | 83.6 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.62 | 37.092 | 60.024 | 37.732 | 83.61 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.63 | 37.093 | 60.024 | 37.733 | 83.62 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.63 | 37.093 | 60.024 | 37.735 | 83.62 | 121.987 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.64 | 37.093 | 60.023 | 37.736 | 83.63 | 121.987 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.65 | 37.093 | 60.023 | 37.737 | 83.64 | 121.987 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.66 | 37.093 | 60.023 | 37.738 | 83.65 | 121.987 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.67 | 37.093 | 60.022 | 37.74 | 83.66 | 121.987 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.67 | 37.093 | 60.022 | 37.741 | 83.67 | 121.986 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.68 | 37.093 | 60.022 | 37.742 | 83.67 | 121.986 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.69 | 37.093 | 60.022 | 37.743 | 83.68 | 121.986 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.7 | 37.093 | 60.022 | 37.745 | 83.69 | 121.986 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.71 | 37.093 | 60.022 | 37.746 | 83.7 | 121.986 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.72 | 37.093 | 60.022 | 37.747 | 83.71 | 121.986 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.73 | 37.093 | 60.022 | 37.748 | 83.72 | 121.985 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.73 | 37.093 | 60.022 | 37.75 | 83.72 | 121.985 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.74 | 37.094 | 60.022 | 37.751 | 83.73 | 121.985 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.75 | 37.094 | 60.022 | 37.752 | 83.74 | 121.985 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.76 | 37.095 | 60.022 | 37.753 | 83.75 | 121.984 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.77 | 37.095 | 60.022 | 37.755 | 83.76 | 121.984 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.77 | 37.096 | 60.022 | 37.756 | 83.77 | 121.983 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.78 | 37.097 | 60.022 | 37.757 | 83.77 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.79 | 37.097 | 60.022 | 37.758 | 83.78 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.8 | 37.098 | 60.022 | 37.76 | 83.79 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.81 | 37.1 | 60.022 | 37.761 | 83.8 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.82 | 37.102 | 60.022 | 37.762 | 83.81 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.83 | 37.105 | 60.022 | 37.763 | 83.82 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.83 | 37.107 | 60.022 | 37.765 | 83.82 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.84 | 37.11 | 60.022 | 37.766 | 83.83 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.85 | 37.112 | 60.022 | 37.767 | 83.84 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.86 | 37.115 | 60.022 | 37.768 | 83.85 | 121.982 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.87 | 37.117 | 60.022 | 37.77 | 83.86 | 121.983 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.87 | 37.12 | 60.022 | 37.771 | 83.87 | 121.983 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.88 | 37.122 | 60.022 | 37.772 | 83.87 | 121.983 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.89 | 37.125 | 60.022 | 37.773 | 83.88 | 121.984 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.9 | 37.127 | 60.022 | 37.775 | 83.89 | 121.984 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.91 | 37.129 | 60.022 | 37.776 | 83.9 | 121.984 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.92 | 37.131 | 60.022 | 37.777 | 83.91 | 121.984 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.92 | 37.133 | 60.022 | 37.778 | 83.92 | 121.985 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.93 | 37.135 | 60.022 | 37.78 | 83.92 | 121.986 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.94 | 37.137 | 60.022 | 37.781 | 83.93 | 121.987 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.95 | 37.139 | 60.022 | 37.782 | 83.94 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.96 | 37.141 | 60.022 | 37.783 | 83.95 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.97 | 37.143 | 60.022 | 37.785 | 83.96 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.97 | 37.143 | 60.022 | 37.786 | 83.97 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.98 | 37.143 | 60.022 | 37.787 | 83.97 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 83.99 | 37.143 | 60.022 | 37.788 | 83.98 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84 | 37.143 | 60.022 | 37.789 | 83.99 | 121.988 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.01 | 37.142 | 60.022 | 37.791 | 84 | 121.989 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.02 | 37.142 | 60.022 | 37.792 | 84.01 | 121.989 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.02 | 37.142 | 60.022 | 37.793 | 84.02 | 121.989 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.03 | 37.143 | 60.022 | 37.794 | 84.02 | 121.989 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.04 | 37.144 | 60.022 | 37.794 | 84.03 | 121.989 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.05 | 37.144 | 60.022 | 37.795 | 84.04 | 121.99 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.06 | 37.145 | 60.022 | 37.796 | 84.05 | 121.991 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.07 | 37.146 | 60.022 | 37.797 | 84.06 | 121.992 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.07 | 37.147 | 60.022 | 37.797 | 84.07 | 121.992 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.08 | 37.148 | 60.022 | 37.798 | 84.07 | 121.992 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.09 | 37.149 | 60.022 | 37.798 | 84.08 | 121.993 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.1 | 37.15 | 60.022 | 37.799 | 84.09 | 121.993 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.11 | 37.151 | 60.022 | 37.799 | 84.1 | 121.993 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.12 | 37.151 | 60.022 | 37.799 | 84.11 | 121.993 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.12 | 37.152 | 60.022 | 37.8 | 84.12 | 121.994 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.13 | 37.153 | 60.022 | 37.8 | 84.12 | 121.995 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.14 | 37.154 | 60.022 | 37.8 | 84.13 | 121.995 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.15 | 37.155 | 60.022 | 37.8 | 84.14 | 121.996 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.16 | 37.155 | 60.022 | 37.8 | 84.15 | 121.997 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.17 | 37.156 | 60.022 | 37.8 | 84.16 | 121.997 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.17 | 37.16 | 60.022 | 37.8 | 84.17 | 121.999 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.18 | 37.163 | 60.022 | 37.8 | 84.17 | 122.001 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.19 | 37.166 | 60.022 | 37.8 | 84.18 | 122.003 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.2 | 37.168 | 60.022 | 37.8 | 84.19 | 122.004 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.21 | 37.171 | 60.022 | 37.8 | 84.2 | 122.005 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.22 | 37.173 | 60.022 | 37.8 | 84.21 | 122.006 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.22 | 37.176 | 60.022 | 37.8 | 84.22 | 122.007 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.23 | 37.178 | 60.022 | 37.8 | 84.22 | 122.008 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.24 | 37.181 | 60.022 | 37.8 | 84.23 | 122.01 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.25 | 37.183 | 60.022 | 37.8 | 84.24 | 122.011 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.26 | 37.186 | 60.022 | 37.8 | 84.25 | 122.013 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.27 | 37.188 | 60.022 | 37.8 | 84.26 | 122.014 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.27 | 37.192 | 60.022 | 37.8 | 84.27 | 122.016 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.28 | 37.196 | 60.022 | 37.8 | 84.27 | 122.017 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.29 | 37.2 | 60.022 | 37.8 | 84.28 | 122.018 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.3 | 37.205 | 60.022 | 37.8 | 84.29 | 122.02 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.31 | 37.209 | 60.022 | 37.8 | 84.3 | 122.02 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.32 | 37.213 | 60.022 | 37.8 | 84.31 | 122.02 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.32 | 37.218 | 60.022 | 37.8 | 84.32 | 122.02 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.33 | 37.222 | 60.022 | 37.8 | 84.32 | 122.019 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.34 | 37.224 | 60.022 | 37.8 | 84.33 | 122.017 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.35 | 37.225 | 60.022 | 37.8 | 84.34 | 122.016 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.36 | 37.227 | 60.022 | 37.8 | 84.35 | 122.014 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.37 | 37.229 | 60.021 | 37.8 | 84.36 | 122.013 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.37 | 37.23 | 60.021 | 37.8 | 84.37 | 122.011 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.38 | 37.232 | 60.021 | 37.8 | 84.37 | 122.01 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.39 | 37.233 | 60.02 | 37.8 | 84.38 | 122.008 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.4 | 37.233 | 60.02 | 37.8 | 84.39 | 122.007 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.41 | 37.234 | 60.02 | 37.8 | 84.4 | 122.005 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.42 | 37.235 | 60.02 | 37.8 | 84.41 | 122.004 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.42 | 37.236 | 60.019 | 37.8 | 84.42 | 122.002 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.43 | 37.237 | 60.019 | 37.8 | 84.42 | 122.001 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.44 | 37.237 | 60.019 | 37.8 | 84.43 | 121.999 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.45 | 37.237 | 60.018 | 37.8 | 84.44 | 121.998 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.46 | 37.236 | 60.018 | 37.8 | 84.45 | 121.997 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.47 | 37.236 | 60.018 | 37.8 | 84.46 | 121.995 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.47 | 37.235 | 60.018 | 37.8 | 84.47 | 121.995 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.48 | 37.235 | 60.017 | 37.8 | 84.47 | 121.995 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.49 | 37.235 | 60.017 | 37.8 | 84.48 | 121.996 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.5 | 37.234 | 60.017 | 37.8 | 84.49 | 121.996 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.51 | 37.234 | 60.017 | 37.8 | 84.5 | 121.997 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.52 | 37.234 | 60.017 | 37.8 | 84.51 | 121.998 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.52 | 37.235 | 60.017 | 37.8 | 84.52 | 121.998 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.53 | 37.235 | 60.017 | 37.8 | 84.52 | 121.999 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.54 | 37.235 | 60.017 | 37.8 | 84.53 | 121.999 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.55 | 37.235 | 60.017 | 37.8 | 84.54 | 122 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.56 | 37.236 | 60.017 | 37.8 | 84.55 | 122 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.57 | 37.237 | 60.017 | 37.8 | 84.56 | 122.001 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.57 | 37.237 | 60.017 | 37.8 | 84.57 | 122.003 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.58 | 37.238 | 60.017 | 37.8 | 84.57 | 122.005 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.59 | 37.238 | 60.017 | 37.8 | 84.58 | 122.006 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.6 | 37.238 | 60.017 | 37.8 | 84.59 | 122.007 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.61 | 37.239 | 60.017 | 37.8 | 84.6 | 122.008 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.62 | 37.239 | 60.017 | 37.8 | 84.61 | 122.008 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.62 | 37.239 | 60.017 | 37.8 | 84.62 | 122.009 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.63 | 37.239 | 60.017 | 37.8 | 84.62 | 122.009 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.64 | 37.239 | 60.017 | 37.8 | 84.63 | 122.01 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.65 | 37.238 | 60.017 | 37.8 | 84.64 | 122.01 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.66 | 37.238 | 60.017 | 37.8 | 84.65 | 122.01 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.67 | 37.238 | 60.017 | 37.8 | 84.66 | 122.01 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.67 | 37.24 | 60.017 | 37.8 | 84.67 | 122.01 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.68 | 37.241 | 60.017 | 37.8 | 84.67 | 122.011 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.69 | 37.243 | 60.017 | 37.8 | 84.68 | 122.011 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.7 | 37.245 | 60.017 | 37.8 | 84.69 | 122.011 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.71 | 37.248 | 60.017 | 37.8 | 84.7 | 122.011 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.72 | 37.252 | 60.017 | 37.8 | 84.71 | 122.011 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.72 | 37.256 | 60.017 | 37.8 | 84.72 | 122.012 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.73 | 37.259 | 60.017 | 37.8 | 84.72 | 122.012 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.74 | 37.263 | 60.017 | 37.8 | 84.73 | 122.01 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.75 | 37.267 | 60.017 | 37.8 | 84.74 | 122.009 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.76 | 37.271 | 60.017 | 37.8 | 84.75 | 122.009 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.77 | 37.275 | 60.017 | 37.8 | 84.76 | 122.008 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.77 | 37.279 | 60.017 | 37.8 | 84.77 | 122.01 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.78 | 37.283 | 60.017 | 37.8 | 84.77 | 122.011 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.79 | 37.287 | 60.017 | 37.8 | 84.78 | 122.013 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.8 | 37.291 | 60.017 | 37.8 | 84.79 | 122.014 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.81 | 37.297 | 60.017 | 37.8 | 84.8 | 122.015 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.82 | 37.303 | 60.017 | 37.8 | 84.81 | 122.017 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.82 | 37.309 | 60.017 | 37.8 | 84.82 | 122.018 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.83 | 37.314 | 60.017 | 37.8 | 84.82 | 122.019 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.84 | 37.318 | 60.017 | 37.8 | 84.83 | 122.021 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.85 | 37.322 | 60.017 | 37.8 | 84.84 | 122.022 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.86 | 37.325 | 60.017 | 37.8 | 84.85 | 122.026 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.87 | 37.329 | 60.017 | 37.8 | 84.86 | 122.029 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.87 | 37.331 | 60.017 | 37.8 | 84.87 | 122.032 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.88 | 37.332 | 60.017 | 37.8 | 84.87 | 122.035 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.89 | 37.334 | 60.017 | 37.8 | 84.88 | 122.038 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.9 | 37.335 | 60.017 | 37.8 | 84.89 | 122.041 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.91 | 37.337 | 60.017 | 37.8 | 84.9 | 122.044 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.92 | 37.338 | 60.017 | 37.8 | 84.91 | 122.048 | 60.005 | 123
[12 empty] | 84.92 | 37.34 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 84.93 | 37.341 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 84.94 | 37.342 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 84.95 | 37.344 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 84.96 | 37.345 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 84.97 | 37.346 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 84.97 | 37.346 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 84.98 | 37.346 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 84.99 | 37.345 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85 | 37.345 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.01 | 37.344 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.02 | 37.344 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.02 | 37.343 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.03 | 37.343 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.04 | 37.342 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.05 | 37.342 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.06 | 37.342 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.07 | 37.341 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.07 | 37.341 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.08 | 37.341 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.09 | 37.34 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.1 | 37.34 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.11 | 37.34 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.12 | 37.339 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.12 | 37.339 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.13 | 37.339 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.14 | 37.34 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.15 | 37.341 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.16 | 37.342 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.17 | 37.342 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.17 | 37.343 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.18 | 37.345 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.19 | 37.346 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.2 | 37.347 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.21 | 37.348 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.22 | 37.349 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.22 | 37.35 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.23 | 37.352 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.24 | 37.353 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.25 | 37.354 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.26 | 37.355 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.27 | 37.357 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.27 | 37.358 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.28 | 37.359 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.29 | 37.36 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.3 | 37.361 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.31 | 37.36 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.32 | 37.36 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.32 | 37.36 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.33 | 37.36 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.34 | 37.359 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.35 | 37.359 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.36 | 37.358 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.37 | 37.358 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.37 | 37.357 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.38 | 37.357 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.39 | 37.356 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.4 | 37.356 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.41 | 37.355 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.42 | 37.354 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.42 | 37.354 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.43 | 37.353 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.44 | 37.352 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.45 | 37.352 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.46 | 37.353 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.47 | 37.355 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.47 | 37.357 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.48 | 37.359 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.49 | 37.364 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.5 | 37.368 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.51 | 37.373 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.52 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.52 | 37.383 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.53 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.54 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.55 | 37.397 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.56 | 37.402 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.57 | 37.407 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.57 | 37.413 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.58 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.59 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.6 | 37.432 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.61 | 37.438 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.62 | 37.444 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.62 | 37.448 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.63 | 37.452 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.64 | 37.456 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.65 | 37.459 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.66 | 37.461 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.67 | 37.462 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.67 | 37.463 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.68 | 37.464 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.69 | 37.465 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.7 | 37.466 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.71 | 37.467 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.72 | 37.468 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.72 | 37.469 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.73 | 37.47 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.74 | 37.469 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.75 | 37.469 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.76 | 37.469 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.77 | 37.468 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.77 | 37.467 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.78 | 37.466 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.79 | 37.465 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.8 | 37.463 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.81 | 37.462 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.82 | 37.461 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.82 | 37.46 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.83 | 37.459 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.84 | 37.458 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.85 | 37.457 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.86 | 37.455 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.87 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.87 | 37.453 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.88 | 37.452 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.89 | 37.45 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.9 | 37.449 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.91 | 37.448 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.92 | 37.447 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.92 | 37.446 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.93 | 37.445 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.94 | 37.444 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.95 | 37.444 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.96 | 37.444 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.97 | 37.444 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.97 | 37.444 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.98 | 37.443 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 85.99 | 37.443 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86 | 37.443 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.01 | 37.443 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.02 | 37.443 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.02 | 37.443 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.03 | 37.443 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.04 | 37.444 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.05 | 37.444 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.06 | 37.444 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.07 | 37.445 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.07 | 37.445 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.08 | 37.445 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.09 | 37.445 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.1 | 37.446 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.11 | 37.446 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.12 | 37.446 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.12 | 37.446 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.13 | 37.446 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.14 | 37.446 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.15 | 37.446 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.16 | 37.447 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.17 | 37.447 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.17 | 37.447 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.18 | 37.447 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.19 | 37.447 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.2 | 37.447 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.21 | 37.447 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.22 | 37.448 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.22 | 37.449 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.23 | 37.45 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.24 | 37.451 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.25 | 37.453 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.26 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.27 | 37.455 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.27 | 37.456 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.28 | 37.457 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.29 | 37.457 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.3 | 37.457 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.31 | 37.458 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.32 | 37.458 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.32 | 37.459 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.33 | 37.459 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 86.34 | 37.459 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 86.35 | 37.459 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 86.36 | 37.459 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 86.37 | 37.459 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 86.37 | 37.457 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 86.38 | 37.456 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 86.39 | 37.454 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 86.4 | 37.452 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 86.41 | 37.451 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 86.42 | 37.449 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 86.42 | 37.448 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 86.43 | 37.447 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 86.44 | 37.445 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 86.45 | 37.444 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 86.46 | 37.443 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 86.47 | 37.443 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 86.47 | 37.442 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 86.48 | 37.441 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 86.49 | 37.441 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.5 | 37.44 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.51 | 37.44 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.52 | 37.441 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.52 | 37.442 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.53 | 37.442 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.54 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.55 | 37.444 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.56 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.57 | 37.446 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.57 | 37.447 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.58 | 37.448 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.59 | 37.448 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.6 | 37.449 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.61 | 37.45 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.62 | 37.452 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.62 | 37.453 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.63 | 37.454 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.64 | 37.456 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.65 | 37.457 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.66 | 37.458 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.67 | 37.459 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.67 | 37.46 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.68 | 37.461 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.69 | 37.461 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.7 | 37.461 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.71 | 37.462 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.72 | 37.462 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.72 | 37.463 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.73 | 37.464 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.74 | 37.465 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.75 | 37.465 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.76 | 37.466 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.77 | 37.467 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.77 | 37.467 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.78 | 37.468 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.79 | 37.468 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.8 | 37.468 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.81 | 37.467 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.82 | 37.466 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.82 | 37.465 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.83 | 37.465 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.84 | 37.464 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.85 | 37.463 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.86 | 37.463 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.87 | 37.462 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.87 | 37.462 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.88 | 37.461 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.89 | 37.46 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.9 | 37.458 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.91 | 37.457 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.92 | 37.456 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.92 | 37.455 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.93 | 37.454 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.94 | 37.453 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.95 | 37.452 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.96 | 37.451 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.97 | 37.45 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.97 | 37.45 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.98 | 37.45 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 86.99 | 37.449 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87 | 37.448 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.01 | 37.448 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.02 | 37.447 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.02 | 37.446 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.03 | 37.446 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.04 | 37.446 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.05 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.06 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.07 | 37.444 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.07 | 37.444 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.08 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.09 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.1 | 37.442 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.11 | 37.442 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.12 | 37.441 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.12 | 37.442 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.13 | 37.442 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.14 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.15 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.16 | 37.444 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.17 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.17 | 37.446 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.18 | 37.447 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.19 | 37.448 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.2 | 37.449 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.21 | 37.45 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.22 | 37.451 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.22 | 37.451 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.23 | 37.451 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.24 | 37.452 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.25 | 37.452 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.26 | 37.452 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.27 | 37.453 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.27 | 37.453 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.28 | 37.453 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.29 | 37.453 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.3 | 37.452 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.31 | 37.451 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.32 | 37.449 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.32 | 37.448 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.33 | 37.447 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.34 | 37.446 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.35 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.36 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.37 | 37.444 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.37 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.38 | 37.442 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.39 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.4 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.41 | 37.444 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.42 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.42 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.43 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.44 | 37.444 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.45 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.46 | 37.442 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.47 | 37.442 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.47 | 37.441 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.48 | 37.441 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.49 | 37.441 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.5 | 37.441 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.51 | 37.441 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.52 | 37.44 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.52 | 37.439 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.53 | 37.438 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.54 | 37.437 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.55 | 37.435 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.56 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.57 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.57 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.58 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.59 | 37.423 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.6 | 37.421 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.61 | 37.422 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.62 | 37.422 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.62 | 37.423 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.63 | 37.423 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.64 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.65 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.66 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.67 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.67 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 87.68 | 37.425 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 87.69 | 37.425 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 87.7 | 37.426 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 87.71 | 37.427 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 87.72 | 37.429 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 87.72 | 37.43 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 87.73 | 37.431 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 87.74 | 37.433 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 87.75 | 37.435 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 87.76 | 37.437 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 87.77 | 37.438 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 87.77 | 37.439 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 87.78 | 37.439 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 87.79 | 37.439 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 87.8 | 37.44 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 87.81 | 37.44 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 87.82 | 37.44 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 87.82 | 37.44 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.83 | 37.441 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.84 | 37.441 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.85 | 37.441 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.86 | 37.441 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.87 | 37.442 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.87 | 37.442 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.88 | 37.442 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.89 | 37.442 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.9 | 37.442 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.91 | 37.441 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.92 | 37.439 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.92 | 37.438 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.93 | 37.436 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.94 | 37.435 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.95 | 37.433 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.96 | 37.431 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.97 | 37.428 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.97 | 37.426 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.98 | 37.424 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 87.99 | 37.421 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88 | 37.419 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.01 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.02 | 37.415 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.02 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.03 | 37.41 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.04 | 37.408 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.05 | 37.406 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.06 | 37.404 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.07 | 37.402 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.07 | 37.401 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.08 | 37.4 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.09 | 37.399 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.1 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.11 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.12 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.12 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.13 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.14 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.15 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.16 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.17 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.17 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.18 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.19 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.2 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.21 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.22 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.22 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.23 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.24 | 37.4 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.25 | 37.402 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.26 | 37.404 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.27 | 37.405 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.27 | 37.407 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.28 | 37.409 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.29 | 37.41 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.3 | 37.412 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.31 | 37.415 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.32 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.32 | 37.42 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.33 | 37.422 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.34 | 37.425 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.35 | 37.427 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.36 | 37.43 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.37 | 37.433 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.37 | 37.435 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.38 | 37.438 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.39 | 37.44 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.4 | 37.443 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.41 | 37.444 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.42 | 37.445 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.42 | 37.446 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.43 | 37.447 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.44 | 37.448 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.45 | 37.449 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.46 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.47 | 37.451 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.47 | 37.451 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.48 | 37.452 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.49 | 37.452 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.5 | 37.452 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.51 | 37.452 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.52 | 37.451 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.52 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.53 | 37.448 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.54 | 37.447 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.55 | 37.445 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.56 | 37.444 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.57 | 37.442 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.57 | 37.44 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.58 | 37.439 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.59 | 37.438 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.6 | 37.436 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.61 | 37.435 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.62 | 37.433 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.62 | 37.432 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.63 | 37.43 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.64 | 37.429 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.65 | 37.427 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.66 | 37.426 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.67 | 37.424 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.67 | 37.422 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.68 | 37.421 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.69 | 37.42 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.7 | 37.42 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.71 | 37.419 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.72 | 37.418 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.72 | 37.418 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.73 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.74 | 37.416 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.75 | 37.415 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.76 | 37.415 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.77 | 37.414 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.77 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.78 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.79 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.8 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.81 | 37.414 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.82 | 37.415 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.82 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.83 | 37.418 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.84 | 37.421 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.85 | 37.423 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.86 | 37.425 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.87 | 37.427 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.87 | 37.429 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.88 | 37.431 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.89 | 37.433 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.9 | 37.435 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.91 | 37.437 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.92 | 37.439 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.92 | 37.441 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.93 | 37.443 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.94 | 37.445 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.95 | 37.446 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.96 | 37.448 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.97 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.97 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.98 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 88.99 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.01 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.02 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.02 | 37.448 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.03 | 37.445 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.04 | 37.443 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.05 | 37.441 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.06 | 37.439 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.07 | 37.437 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.07 | 37.435 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.08 | 37.434 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.09 | 37.432 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.1 | 37.43 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.11 | 37.428 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.12 | 37.426 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.12 | 37.424 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.13 | 37.422 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.14 | 37.419 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.15 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.16 | 37.414 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.17 | 37.412 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.17 | 37.41 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.18 | 37.407 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.19 | 37.407 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.2 | 37.407 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.21 | 37.407 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.22 | 37.407 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.22 | 37.409 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.23 | 37.411 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.24 | 37.412 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.25 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.26 | 37.414 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.27 | 37.415 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.27 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.28 | 37.418 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.29 | 37.42 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.3 | 37.422 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.31 | 37.425 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.32 | 37.427 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.32 | 37.43 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.33 | 37.432 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.34 | 37.435 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.35 | 37.437 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.36 | 37.44 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.37 | 37.442 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.37 | 37.444 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.38 | 37.447 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.39 | 37.447 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.4 | 37.447 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.41 | 37.448 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.42 | 37.449 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.42 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.43 | 37.451 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.44 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.45 | 37.45 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.46 | 37.449 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.47 | 37.447 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.47 | 37.447 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.48 | 37.446 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.49 | 37.445 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.5 | 37.445 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.51 | 37.444 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.52 | 37.443 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.52 | 37.442 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.53 | 37.442 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.54 | 37.441 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.55 | 37.44 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.56 | 37.44 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.57 | 37.439 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.57 | 37.438 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.58 | 37.438 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.59 | 37.435 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.6 | 37.433 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.61 | 37.432 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.62 | 37.431 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.62 | 37.431 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.63 | 37.43 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.64 | 37.428 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.65 | 37.427 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.66 | 37.425 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.67 | 37.424 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.67 | 37.423 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.68 | 37.421 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.69 | 37.42 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.7 | 37.418 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.71 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.72 | 37.416 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.72 | 37.415 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.73 | 37.414 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.74 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.75 | 37.412 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.76 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.77 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.77 | 37.412 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.78 | 37.412 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.79 | 37.411 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.8 | 37.41 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.81 | 37.409 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.82 | 37.408 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.82 | 37.408 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.83 | 37.407 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.84 | 37.406 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.85 | 37.405 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.86 | 37.404 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.87 | 37.404 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.87 | 37.403 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.88 | 37.402 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.89 | 37.4 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.9 | 37.399 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.91 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.92 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.92 | 37.396 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.93 | 37.395 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.94 | 37.395 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.95 | 37.395 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.96 | 37.394 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.97 | 37.394 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.97 | 37.394 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.98 | 37.394 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 89.99 | 37.394 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90 | 37.394 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.01 | 37.395 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.02 | 37.395 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.02 | 37.396 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.03 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.04 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.05 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.06 | 37.399 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.07 | 37.4 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.07 | 37.401 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.08 | 37.401 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.09 | 37.401 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.1 | 37.401 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.11 | 37.4 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.12 | 37.399 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.12 | 37.399 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.13 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.14 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.15 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.16 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.17 | 37.396 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.17 | 37.395 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.18 | 37.394 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.19 | 37.392 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.2 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.21 | 37.39 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.22 | 37.39 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.22 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.23 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.24 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.25 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.26 | 37.39 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.27 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.27 | 37.392 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.28 | 37.393 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.29 | 37.394 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.3 | 37.396 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.31 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.32 | 37.399 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.32 | 37.401 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.33 | 37.402 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.34 | 37.404 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.35 | 37.406 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.36 | 37.407 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.37 | 37.409 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.37 | 37.41 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.38 | 37.411 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.39 | 37.412 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.4 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.41 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.42 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.42 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.43 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.44 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.45 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.46 | 37.413 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.47 | 37.412 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.47 | 37.411 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.48 | 37.411 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.49 | 37.41 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.5 | 37.409 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.51 | 37.408 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.52 | 37.408 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.52 | 37.406 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.53 | 37.405 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.54 | 37.403 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.55 | 37.402 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.56 | 37.4 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.57 | 37.399 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.57 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.58 | 37.398 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.59 | 37.397 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.6 | 37.396 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.61 | 37.396 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.62 | 37.395 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.62 | 37.395 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.63 | 37.394 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.64 | 37.393 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.65 | 37.392 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.66 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.67 | 37.39 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.67 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.68 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.69 | 37.388 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.7 | 37.388 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.71 | 37.388 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.72 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.72 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.73 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.74 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.75 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.76 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.77 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.77 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.78 | 37.385 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.79 | 37.385 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.8 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.81 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.82 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.82 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.83 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.84 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.85 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.86 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.87 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.87 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.88 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.89 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.9 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.91 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.92 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.92 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.93 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.94 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.95 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.96 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.97 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.97 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.98 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 90.99 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.01 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.02 | 37.385 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.02 | 37.385 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.03 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.04 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.05 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.06 | 37.388 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.07 | 37.388 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.07 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.08 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.09 | 37.39 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.1 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.11 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.12 | 37.392 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.12 | 37.392 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.13 | 37.392 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.14 | 37.392 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.15 | 37.392 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.16 | 37.392 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.17 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.17 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.18 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.19 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.2 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.21 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.22 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.22 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.23 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.24 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.25 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.26 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.27 | 37.391 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.27 | 37.39 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.28 | 37.39 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.29 | 37.39 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.3 | 37.39 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.31 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.32 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.32 | 37.389 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.33 | 37.388 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.34 | 37.388 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.35 | 37.388 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.36 | 37.388 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.37 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.37 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.38 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.39 | 37.387 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.4 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.41 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.42 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.42 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.43 | 37.385 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.44 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.45 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.46 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.47 | 37.38 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.47 | 37.379 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.48 | 37.378 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.49 | 37.376 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.5 | 37.375 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.51 | 37.374 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.52 | 37.372 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.52 | 37.371 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.53 | 37.37 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.54 | 37.369 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.55 | 37.367 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.56 | 37.366 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.57 | 37.365 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.57 | 37.363 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.58 | 37.362 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.59 | 37.361 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.6 | 37.359 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.61 | 37.359 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.62 | 37.36 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.62 | 37.36 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.63 | 37.36 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.64 | 37.36 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.65 | 37.36 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.66 | 37.361 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.67 | 37.362 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.67 | 37.363 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.68 | 37.364 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.69 | 37.365 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.7 | 37.365 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.71 | 37.367 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.72 | 37.368 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.72 | 37.369 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.73 | 37.37 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.74 | 37.371 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.75 | 37.372 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.76 | 37.373 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.77 | 37.374 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.77 | 37.375 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.78 | 37.376 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.79 | 37.377 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.8 | 37.378 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.81 | 37.379 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.82 | 37.38 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.82 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.83 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.84 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.85 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.86 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.87 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.87 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.88 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.89 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.9 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.91 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.92 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.92 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.93 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.94 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.95 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.96 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.97 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.97 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.98 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 91.99 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.01 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.02 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.02 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.03 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.04 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.05 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.06 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.07 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.07 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.08 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.09 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.1 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.11 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.12 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.12 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.13 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.14 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.15 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.16 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.17 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.17 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.18 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.19 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.2 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.21 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.22 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.22 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.23 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.24 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.25 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.26 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.27 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.27 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.28 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.29 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.3 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.31 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.32 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.32 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.33 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.34 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.35 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.36 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.37 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.37 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.38 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.39 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.4 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.41 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.42 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.42 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.43 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.44 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.45 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.46 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.47 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.47 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.48 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.49 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.5 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.51 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.52 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.52 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.53 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.54 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.55 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.56 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.57 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.57 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.58 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.59 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.6 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.61 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.62 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.62 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.63 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.64 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.65 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.66 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.67 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.67 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.68 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.69 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.7 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.71 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.72 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.72 | 37.381 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.73 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.74 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.75 | 37.382 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.76 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.77 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.77 | 37.383 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.78 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.79 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.8 | 37.384 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.81 | 37.385 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.82 | 37.385 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.82 | 37.385 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.83 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.84 | 37.386 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 92.85 | 37.386 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 92.86 | 37.387 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 92.87 | 37.387 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 92.87 | 37.387 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 92.88 | 37.388 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 92.89 | 37.388 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 92.9 | 37.388 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 92.91 | 37.388 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 92.92 | 37.388 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 92.92 | 37.388 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 92.93 | 37.388 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 92.94 | 37.388 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 92.95 | 37.388 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 92.96 | 37.388 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 92.97 | 37.388 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 92.97 | 37.388 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 92.98 | 37.388 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 92.99 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.01 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.02 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.02 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.03 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.04 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.05 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.06 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.07 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.07 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.08 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.09 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.1 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.11 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.12 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.12 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.13 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.14 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.15 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.16 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.17 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.17 | 37.386 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.18 | 37.385 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.19 | 37.382 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.2 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.21 | 37.376 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.22 | 37.373 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.22 | 37.37 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.23 | 37.367 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.24 | 37.364 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.25 | 37.362 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.26 | 37.36 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.27 | 37.358 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.27 | 37.356 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.28 | 37.355 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.29 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.3 | 37.351 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.31 | 37.35 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.32 | 37.348 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.32 | 37.346 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.33 | 37.345 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.34 | 37.344 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.35 | 37.344 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.36 | 37.345 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.37 | 37.346 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.37 | 37.347 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.38 | 37.349 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.39 | 37.35 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.4 | 37.351 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.41 | 37.352 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.42 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.42 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.43 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.44 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.45 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.46 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.47 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.47 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.48 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.49 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.5 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.51 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.52 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.52 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.53 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.54 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.55 | 37.353 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.56 | 37.352 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.57 | 37.352 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.57 | 37.351 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.58 | 37.35 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.59 | 37.349 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.6 | 37.348 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.61 | 37.347 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.62 | 37.346 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.62 | 37.346 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.63 | 37.345 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.64 | 37.345 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.65 | 37.346 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.66 | 37.348 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.67 | 37.35 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.67 | 37.352 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.68 | 37.354 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.69 | 37.356 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.7 | 37.358 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.71 | 37.36 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.72 | 37.363 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.72 | 37.365 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.73 | 37.367 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.74 | 37.37 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.75 | 37.373 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.76 | 37.376 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.77 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.77 | 37.382 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.78 | 37.385 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.79 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.8 | 37.392 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.81 | 37.393 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.82 | 37.395 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.82 | 37.395 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.83 | 37.395 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.84 | 37.395 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.85 | 37.395 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.86 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.87 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.87 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.88 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.89 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.9 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.91 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.91 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.92 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.93 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.94 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.95 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.96 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.97 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.97 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.98 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 93.99 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.01 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.01 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.02 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.03 | 37.397 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.04 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.05 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.06 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.07 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.07 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.08 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.09 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.1 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.11 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.11 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.12 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.13 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.14 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.15 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.16 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.16 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.17 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.18 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.19 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.2 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.21 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.21 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.22 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.23 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.24 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.25 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.26 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.26 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.27 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.28 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.29 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.3 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.31 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.31 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.32 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.33 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.34 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.35 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.36 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.36 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.37 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.38 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.39 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.4 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.41 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.41 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.42 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.43 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.44 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.45 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.46 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.46 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.47 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.48 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.49 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.5 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.51 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 94.51 | 37.396 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 94.52 | 37.396 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 94.53 | 37.396 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 94.54 | 37.396 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 94.55 | 37.396 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 94.56 | 37.396 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 94.56 | 37.396 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 94.57 | 37.397 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 94.58 | 37.397 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 94.59 | 37.397 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 94.6 | 37.398 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 94.61 | 37.398 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 94.61 | 37.399 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 94.62 | 37.399 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 94.63 | 37.398 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 94.64 | 37.398 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 94.65 | 37.397 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 94.66 | 37.397 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 94.66 | 37.396 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.67 | 37.396 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.68 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.69 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.7 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.71 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.71 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.72 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.73 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.74 | 37.392 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.75 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.76 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.76 | 37.39 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.77 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.78 | 37.387 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.79 | 37.387 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.8 | 37.387 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.81 | 37.387 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.81 | 37.387 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.82 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.83 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.84 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.85 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.86 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.86 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.87 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.88 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.89 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.9 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.91 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.91 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.92 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.93 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.94 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.95 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.96 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.96 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.97 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.98 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 94.99 | 37.387 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95 | 37.386 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.01 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.01 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.02 | 37.384 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.03 | 37.383 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.04 | 37.382 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.05 | 37.381 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.06 | 37.381 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.06 | 37.381 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.07 | 37.38 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.08 | 37.38 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.09 | 37.379 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.1 | 37.379 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.11 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.11 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.12 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.13 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.14 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.15 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.16 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.16 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.17 | 37.379 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.18 | 37.38 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.19 | 37.381 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.2 | 37.382 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.21 | 37.383 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.21 | 37.383 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.22 | 37.384 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.23 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.24 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.25 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.26 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.26 | 37.386 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.27 | 37.386 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.28 | 37.386 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.29 | 37.386 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.3 | 37.386 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.31 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.31 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.32 | 37.384 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.33 | 37.384 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 95.34 | 37.383 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 95.35 | 37.382 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 95.36 | 37.382 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 95.36 | 37.381 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 95.37 | 37.38 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 95.38 | 37.38 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 95.39 | 37.379 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 95.4 | 37.378 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 95.41 | 37.378 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 95.41 | 37.378 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 95.42 | 37.378 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 95.43 | 37.378 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 95.44 | 37.378 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 95.45 | 37.378 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 95.46 | 37.378 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 95.46 | 37.378 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 95.47 | 37.378 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 95.48 | 37.378 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 95.49 | 37.378 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.5 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.51 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.51 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.52 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.53 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.54 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.55 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.56 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.56 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.57 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.58 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.59 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.6 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.61 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.61 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.62 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.63 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.64 | 37.38 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.65 | 37.38 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.66 | 37.38 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.66 | 37.38 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.67 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.68 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.69 | 37.382 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.7 | 37.383 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.71 | 37.383 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.71 | 37.383 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.72 | 37.386 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.73 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.74 | 37.39 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.75 | 37.392 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.76 | 37.394 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.76 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.77 | 37.399 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.78 | 37.401 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.79 | 37.403 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.8 | 37.406 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.81 | 37.408 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.81 | 37.411 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.82 | 37.413 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.83 | 37.416 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.84 | 37.418 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.85 | 37.42 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.86 | 37.422 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.86 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.87 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.88 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.89 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.9 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.91 | 37.429 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.91 | 37.429 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.92 | 37.429 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.93 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.94 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.95 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.96 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.96 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.97 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.98 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 95.99 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.01 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.01 | 37.432 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.02 | 37.432 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.03 | 37.432 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.04 | 37.432 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.05 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.06 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.06 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.07 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.08 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.09 | 37.435 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.1 | 37.435 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.11 | 37.435 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.11 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.12 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.13 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.14 | 37.432 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.15 | 37.432 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.16 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.16 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.17 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.18 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.19 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.2 | 37.421 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.21 | 37.419 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.21 | 37.416 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.22 | 37.414 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.23 | 37.411 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.24 | 37.408 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.25 | 37.404 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.26 | 37.4 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.26 | 37.396 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.27 | 37.393 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.28 | 37.39 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.29 | 37.387 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.3 | 37.384 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.31 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.31 | 37.378 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.32 | 37.375 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.33 | 37.372 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.34 | 37.371 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.35 | 37.37 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.36 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.36 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.37 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.38 | 37.367 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.39 | 37.366 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.4 | 37.365 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.41 | 37.366 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.41 | 37.366 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.42 | 37.366 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.43 | 37.367 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.44 | 37.367 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.45 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.46 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.46 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.47 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.48 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.49 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.5 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.51 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.51 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.52 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.53 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.54 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.55 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.56 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.56 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.57 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.58 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.59 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.6 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.61 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.61 | 37.368 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.62 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.63 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.64 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.65 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.66 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.66 | 37.369 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.67 | 37.37 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.68 | 37.37 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.69 | 37.371 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.7 | 37.372 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.71 | 37.372 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.71 | 37.373 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.72 | 37.373 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.73 | 37.374 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.74 | 37.375 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.75 | 37.375 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.76 | 37.376 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.76 | 37.376 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.77 | 37.377 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.78 | 37.378 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.79 | 37.378 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.8 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.81 | 37.379 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.81 | 37.38 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.82 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.83 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.84 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.85 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.86 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.86 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.87 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.88 | 37.381 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.89 | 37.382 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.9 | 37.383 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.91 | 37.384 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.91 | 37.385 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.92 | 37.385 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.93 | 37.386 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.94 | 37.387 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.95 | 37.388 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.96 | 37.389 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.96 | 37.39 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.97 | 37.39 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.98 | 37.391 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 96.99 | 37.392 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 97 | 37.393 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 97.01 | 37.394 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 97.01 | 37.395 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 97.02 | 37.396 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 97.03 | 37.396 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 97.04 | 37.397 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 97.05 | 37.398 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 97.06 | 37.398 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 97.06 | 37.398 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 97.07 | 37.398 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 97.08 | 37.398 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 97.09 | 37.398 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 97.1 | 37.398 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 97.11 | 37.397 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 97.11 | 37.397 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 97.12 | 37.396 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 97.13 | 37.396 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 97.14 | 37.396 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 97.15 | 37.395 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 97.16 | 37.395 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 97.16 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.17 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.18 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.19 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.2 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.21 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.21 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.22 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.23 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.24 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.25 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.26 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.26 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.27 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.28 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.29 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.3 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.31 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.31 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.32 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.33 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.34 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.35 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.36 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.36 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.37 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.38 | 37.392 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.39 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.4 | 37.39 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.41 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.41 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.42 | 37.386 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.43 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.44 | 37.384 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.45 | 37.383 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.46 | 37.382 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.46 | 37.381 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.47 | 37.381 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.48 | 37.38 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.49 | 37.38 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.5 | 37.379 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.51 | 37.379 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.51 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.52 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.53 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.54 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.55 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.56 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.56 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.57 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.58 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.59 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.6 | 37.377 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.61 | 37.378 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.61 | 37.379 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.62 | 37.38 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.63 | 37.38 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.64 | 37.381 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.65 | 37.382 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.66 | 37.383 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.66 | 37.383 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.67 | 37.386 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.68 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.69 | 37.39 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.7 | 37.392 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.71 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.71 | 37.397 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.72 | 37.399 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.73 | 37.401 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.74 | 37.404 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.75 | 37.406 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.76 | 37.409 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.76 | 37.412 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.77 | 37.413 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.78 | 37.415 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.79 | 37.416 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.8 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.81 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.81 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.82 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.83 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.84 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.85 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.86 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.86 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.87 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.88 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.89 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.9 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.91 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.91 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.92 | 37.416 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.93 | 37.415 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.94 | 37.414 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.95 | 37.413 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.96 | 37.412 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.96 | 37.411 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.97 | 37.41 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.98 | 37.409 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 97.99 | 37.407 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98 | 37.405 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.01 | 37.403 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.01 | 37.401 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.02 | 37.4 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.03 | 37.399 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.04 | 37.399 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.05 | 37.398 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.06 | 37.397 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.06 | 37.396 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.07 | 37.396 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.08 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.09 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.1 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.11 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.11 | 37.392 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.12 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.13 | 37.39 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.14 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.15 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.16 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.16 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.17 | 37.39 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.18 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.19 | 37.392 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.2 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.21 | 37.394 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.21 | 37.396 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.22 | 37.397 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.23 | 37.398 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.24 | 37.399 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.25 | 37.401 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.26 | 37.402 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.26 | 37.403 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.27 | 37.405 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.28 | 37.407 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.29 | 37.409 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.3 | 37.41 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.31 | 37.412 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.31 | 37.414 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.32 | 37.415 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.33 | 37.416 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.34 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.35 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.36 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.36 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.37 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.38 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.39 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.4 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.41 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.41 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.42 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.43 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.44 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.45 | 37.416 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.46 | 37.415 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.46 | 37.415 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.47 | 37.414 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.48 | 37.414 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.49 | 37.413 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.5 | 37.413 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.51 | 37.413 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.51 | 37.412 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.52 | 37.412 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.53 | 37.412 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.54 | 37.413 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.55 | 37.414 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.56 | 37.415 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.56 | 37.416 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.57 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.58 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.59 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.6 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.61 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.61 | 37.428 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.62 | 37.43 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.63 | 37.432 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.64 | 37.434 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.65 | 37.437 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.66 | 37.439 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.66 | 37.441 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.67 | 37.443 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.68 | 37.445 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.69 | 37.447 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.7 | 37.449 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.71 | 37.45 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.71 | 37.451 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.72 | 37.452 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.73 | 37.453 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.74 | 37.453 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.75 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.76 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.76 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.77 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.78 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.79 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.8 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.81 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.81 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.82 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.83 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.84 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.85 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.86 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.86 | 37.454 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.87 | 37.453 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.88 | 37.451 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.89 | 37.45 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.9 | 37.448 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.91 | 37.446 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.91 | 37.445 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.92 | 37.443 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.93 | 37.442 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.94 | 37.44 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.95 | 37.438 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.96 | 37.437 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.96 | 37.435 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.97 | 37.434 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.98 | 37.432 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 98.99 | 37.431 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99 | 37.429 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.01 | 37.427 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.01 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.02 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.03 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.04 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.05 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.06 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.06 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.07 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.08 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.09 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.1 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.11 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.11 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.12 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.13 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.14 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.15 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.16 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.16 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.17 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.18 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.19 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.2 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.21 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.21 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.22 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.23 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.24 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.25 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.26 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.26 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.27 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.28 | 37.427 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.29 | 37.427 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.3 | 37.428 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.31 | 37.43 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.31 | 37.432 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.32 | 37.434 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.33 | 37.435 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.34 | 37.436 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.35 | 37.436 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.36 | 37.436 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.36 | 37.436 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.37 | 37.437 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.38 | 37.437 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.39 | 37.438 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.4 | 37.438 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.41 | 37.439 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.41 | 37.439 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.42 | 37.44 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.43 | 37.441 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.44 | 37.441 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.45 | 37.441 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.46 | 37.441 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.46 | 37.441 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.47 | 37.439 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.48 | 37.438 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.49 | 37.436 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.5 | 37.435 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.51 | 37.435 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.51 | 37.435 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 99.52 | 37.435 | 60.018 | 37.8
[12 empty] | 99.53 | 37.435 | 60.018 | 37.8
[12 empty] | 99.54 | 37.434 | 60.018 | 37.8
[12 empty] | 99.55 | 37.434 | 60.018 | 37.8
[12 empty] | 99.56 | 37.434 | 60.019 | 37.8
[12 empty] | 99.56 | 37.433 | 60.019 | 37.8
[12 empty] | 99.57 | 37.433 | 60.019 | 37.8
[12 empty] | 99.58 | 37.433 | 60.02 | 37.8
[12 empty] | 99.59 | 37.433 | 60.02 | 37.8
[12 empty] | 99.6 | 37.432 | 60.02 | 37.8
[12 empty] | 99.61 | 37.432 | 60.02 | 37.8
[12 empty] | 99.61 | 37.431 | 60.021 | 37.8
[12 empty] | 99.62 | 37.431 | 60.021 | 37.8
[12 empty] | 99.63 | 37.431 | 60.021 | 37.8
[12 empty] | 99.64 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.65 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.66 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.66 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.67 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.68 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.69 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.7 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.71 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.71 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.72 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.73 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.74 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.75 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.76 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.76 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.77 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.78 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.79 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.8 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.81 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.81 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.82 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.83 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.84 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.85 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.86 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.86 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.87 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.88 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.89 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.9 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.91 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.91 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.92 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.93 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.94 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.95 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.96 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.96 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.97 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.98 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 99.99 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.01 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.01 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.02 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.03 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.04 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.05 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.06 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.06 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.07 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.08 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.09 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.1 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.11 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.11 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.12 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.13 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.14 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.15 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.16 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.16 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.17 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.18 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.19 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.2 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.21 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.21 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.22 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.23 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.24 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.25 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.26 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.26 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.27 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.28 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.29 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.3 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.3 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.31 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.32 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.33 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.34 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.35 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.36 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.36 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.37 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.38 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.39 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.4 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.4 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.41 | 37.431 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.42 | 37.432 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.43 | 37.432 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.44 | 37.432 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.45 | 37.432 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.46 | 37.432 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.46 | 37.432 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.47 | 37.432 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.48 | 37.432 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.49 | 37.432 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.5 | 37.433 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.5 | 37.433 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.51 | 37.433 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.52 | 37.433 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.53 | 37.434 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.54 | 37.434 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.55 | 37.434 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.55 | 37.434 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.56 | 37.434 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.57 | 37.435 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.58 | 37.435 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.59 | 37.435 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.6 | 37.435 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.6 | 37.436 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.61 | 37.436 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.62 | 37.436 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.63 | 37.436 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.64 | 37.437 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.65 | 37.437 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.65 | 37.437 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.66 | 37.437 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.67 | 37.438 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.68 | 37.44 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.69 | 37.442 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.7 | 37.444 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.7 | 37.446 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.71 | 37.448 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.72 | 37.449 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.73 | 37.45 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.74 | 37.451 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.75 | 37.452 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.75 | 37.453 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.76 | 37.454 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.77 | 37.456 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.78 | 37.457 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.79 | 37.458 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.8 | 37.459 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.8 | 37.459 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.81 | 37.46 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.82 | 37.461 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.83 | 37.462 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.84 | 37.462 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.85 | 37.461 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.85 | 37.46 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.86 | 37.459 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.87 | 37.458 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.88 | 37.456 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.89 | 37.455 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.9 | 37.454 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.9 | 37.453 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.91 | 37.453 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.92 | 37.452 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.93 | 37.451 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.94 | 37.451 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.95 | 37.45 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.95 | 37.449 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.96 | 37.448 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.97 | 37.447 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.98 | 37.447 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 100.99 | 37.446 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 101 | 37.445 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 101 | 37.443 | 60.023 | 37.8
[12 empty] | 101.01 | 37.442 | 60.024 | 37.8
[12 empty] | 101.02 | 37.44 | 60.024 | 37.8
[12 empty] | 101.03 | 37.438 | 60.025 | 37.8
[12 empty] | 101.04 | 37.438 | 60.025 | 37.8
[12 empty] | 101.05 | 37.437 | 60.026 | 37.8
[12 empty] | 101.05 | 37.436 | 60.027 | 37.8
[12 empty] | 101.06 | 37.435 | 60.027 | 37.8
[12 empty] | 101.07 | 37.434 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 101.08 | 37.433 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 101.09 | 37.432 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 101.1 | 37.43 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 101.1 | 37.429 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 101.11 | 37.428 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 101.12 | 37.428 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 101.13 | 37.427 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 101.14 | 37.426 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 101.15 | 37.426 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 101.15 | 37.425 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 101.16 | 37.425 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.17 | 37.425 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.18 | 37.425 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.19 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.2 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.2 | 37.427 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.21 | 37.427 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.22 | 37.428 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.23 | 37.428 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.24 | 37.429 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.25 | 37.429 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.25 | 37.43 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.26 | 37.43 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.27 | 37.431 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.28 | 37.431 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.29 | 37.431 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.3 | 37.431 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.3 | 37.431 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.31 | 37.431 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.32 | 37.431 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.33 | 37.431 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.34 | 37.43 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.35 | 37.43 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.35 | 37.43 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.36 | 37.43 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.37 | 37.429 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.38 | 37.429 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.39 | 37.429 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.4 | 37.428 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.4 | 37.428 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.41 | 37.428 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.42 | 37.427 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.43 | 37.427 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.44 | 37.427 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.45 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.45 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.46 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.47 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.48 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.49 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.5 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.5 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.51 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.52 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.53 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.54 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.55 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.55 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.56 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.57 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.58 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.59 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.6 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.6 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.61 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.62 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.63 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.64 | 37.426 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.65 | 37.425 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.65 | 37.425 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.66 | 37.425 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.67 | 37.425 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 101.68 | 37.424 | 60.035 | 37.8
[12 empty] | 101.69 | 37.424 | 60.035 | 37.8
[12 empty] | 101.7 | 37.424 | 60.035 | 37.8
[12 empty] | 101.7 | 37.423 | 60.035 | 37.8
[12 empty] | 101.71 | 37.423 | 60.036 | 37.8
[12 empty] | 101.72 | 37.422 | 60.036 | 37.8
[12 empty] | 101.73 | 37.422 | 60.036 | 37.8
[12 empty] | 101.74 | 37.422 | 60.037 | 37.8
[12 empty] | 101.75 | 37.421 | 60.037 | 37.8
[12 empty] | 101.75 | 37.421 | 60.037 | 37.8
[12 empty] | 101.76 | 37.421 | 60.037 | 37.8
[12 empty] | 101.77 | 37.421 | 60.038 | 37.8
[12 empty] | 101.78 | 37.42 | 60.038 | 37.8
[12 empty] | 101.79 | 37.42 | 60.038 | 37.8
[12 empty] | 101.8 | 37.421 | 60.039 | 37.8
[12 empty] | 101.8 | 37.421 | 60.039 | 37.8
[12 empty] | 101.81 | 37.422 | 60.039 | 37.8
[12 empty] | 101.82 | 37.422 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.83 | 37.423 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.84 | 37.424 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.85 | 37.424 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.85 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.86 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.87 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.88 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.89 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.9 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.9 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.91 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.92 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.93 | 37.431 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.94 | 37.431 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.95 | 37.431 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.95 | 37.431 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.96 | 37.431 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.97 | 37.431 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.98 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 101.99 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.01 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.02 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.03 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.04 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.05 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.05 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.06 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.07 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.08 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.09 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.1 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.1 | 37.431 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.11 | 37.432 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.12 | 37.432 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.13 | 37.433 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.14 | 37.434 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.15 | 37.435 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.15 | 37.435 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.16 | 37.436 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.17 | 37.437 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.18 | 37.438 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.19 | 37.44 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.2 | 37.441 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.2 | 37.442 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.21 | 37.444 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.22 | 37.444 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.23 | 37.445 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.24 | 37.445 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.25 | 37.445 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.25 | 37.446 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.26 | 37.446 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.27 | 37.446 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.28 | 37.447 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.29 | 37.448 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.3 | 37.448 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.3 | 37.449 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.31 | 37.449 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.32 | 37.45 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.33 | 37.45 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.34 | 37.451 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.35 | 37.451 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.35 | 37.451 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.36 | 37.451 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.37 | 37.45 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.38 | 37.45 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.39 | 37.45 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.4 | 37.45 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.4 | 37.45 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.41 | 37.45 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.42 | 37.449 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.43 | 37.449 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.44 | 37.449 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.45 | 37.449 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.45 | 37.448 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.46 | 37.448 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.47 | 37.447 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.48 | 37.447 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.49 | 37.446 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.5 | 37.446 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.5 | 37.446 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.51 | 37.445 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.52 | 37.445 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.53 | 37.445 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.54 | 37.444 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.55 | 37.443 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.55 | 37.442 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.56 | 37.441 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.57 | 37.44 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.58 | 37.439 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.59 | 37.437 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.6 | 37.436 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.6 | 37.435 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.61 | 37.434 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.62 | 37.433 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.63 | 37.433 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.64 | 37.432 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.65 | 37.431 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.65 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.66 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.67 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.68 | 37.423 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.69 | 37.421 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.7 | 37.419 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.7 | 37.418 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.71 | 37.417 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.72 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.73 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.74 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.75 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.75 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.76 | 37.411 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.77 | 37.41 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.78 | 37.409 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.79 | 37.408 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.8 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.8 | 37.406 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.81 | 37.405 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.82 | 37.405 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.83 | 37.405 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.84 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.85 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.85 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.86 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.87 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.88 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.89 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.9 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.9 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.91 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.92 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.93 | 37.404 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.94 | 37.405 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.95 | 37.405 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.95 | 37.405 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.96 | 37.405 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.97 | 37.406 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.98 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 102.99 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103 | 37.408 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103 | 37.408 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.01 | 37.409 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.02 | 37.41 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.03 | 37.41 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.04 | 37.411 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.05 | 37.411 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.05 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.06 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.07 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.08 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.09 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.1 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.1 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.11 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.12 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.13 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.14 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.15 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.15 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.16 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.17 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.18 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.19 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.2 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.2 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.21 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.22 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.23 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.24 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.25 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.25 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.26 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.27 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.28 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.29 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.29 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.3 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.31 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.32 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.33 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.34 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.34 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.35 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.36 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.37 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.38 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.39 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.39 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.4 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.41 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.42 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.43 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.44 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.44 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.45 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.46 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.47 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.48 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.49 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.49 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.5 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.51 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.52 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.53 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.54 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.54 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.55 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.56 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.57 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.58 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.59 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.59 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.6 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.61 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.62 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.63 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.64 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.64 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.65 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.66 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.67 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.68 | 37.411 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.69 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.69 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.7 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.71 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.72 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.73 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.74 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.74 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.75 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.76 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.77 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.78 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.79 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.79 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.8 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.81 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.82 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.83 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.84 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.84 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.85 | 37.417 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.86 | 37.418 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.87 | 37.419 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.88 | 37.42 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.89 | 37.42 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.89 | 37.421 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.9 | 37.422 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.91 | 37.422 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.92 | 37.423 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.93 | 37.423 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.94 | 37.424 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.94 | 37.424 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.95 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.96 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.97 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.98 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.99 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 103.99 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 104 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 104.01 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 104.02 | 37.426 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 104.03 | 37.425 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 104.04 | 37.424 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 104.04 | 37.424 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 104.05 | 37.423 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 104.06 | 37.422 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 104.07 | 37.422 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 104.08 | 37.421 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 104.09 | 37.42 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 104.09 | 37.42 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 104.1 | 37.419 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 104.11 | 37.419 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 104.12 | 37.418 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 104.13 | 37.418 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 104.14 | 37.417 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 104.14 | 37.416 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 104.15 | 37.417 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 104.16 | 37.419 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.17 | 37.42 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.18 | 37.422 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.19 | 37.423 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.19 | 37.425 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.2 | 37.427 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.21 | 37.428 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.22 | 37.43 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.23 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.24 | 37.433 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.24 | 37.435 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.25 | 37.436 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.26 | 37.438 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.27 | 37.439 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.28 | 37.441 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.29 | 37.442 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.29 | 37.443 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.3 | 37.445 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.31 | 37.446 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.32 | 37.446 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.33 | 37.445 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.34 | 37.445 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.34 | 37.445 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.35 | 37.444 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.36 | 37.444 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.37 | 37.444 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.38 | 37.444 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.39 | 37.443 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.39 | 37.443 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.4 | 37.443 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.41 | 37.442 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.42 | 37.442 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.43 | 37.442 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.44 | 37.442 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.44 | 37.441 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.45 | 37.441 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.46 | 37.441 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.47 | 37.44 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.48 | 37.438 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.49 | 37.437 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.49 | 37.436 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.5 | 37.434 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.51 | 37.433 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.52 | 37.432 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.53 | 37.43 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.54 | 37.429 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.54 | 37.428 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.55 | 37.427 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.56 | 37.425 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.57 | 37.424 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.58 | 37.423 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.59 | 37.422 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.59 | 37.421 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.6 | 37.419 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.61 | 37.417 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.62 | 37.415 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.63 | 37.413 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.64 | 37.413 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.64 | 37.413 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.65 | 37.412 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.66 | 37.411 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.67 | 37.411 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.68 | 37.41 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.69 | 37.41 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.69 | 37.409 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.7 | 37.409 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.71 | 37.408 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.72 | 37.407 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.73 | 37.407 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.74 | 37.406 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.74 | 37.405 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.75 | 37.405 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.76 | 37.404 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.77 | 37.404 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.78 | 37.404 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.79 | 37.404 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.79 | 37.404 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.8 | 37.404 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.81 | 37.404 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.82 | 37.404 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.83 | 37.405 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.84 | 37.405 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.84 | 37.405 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.85 | 37.405 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.86 | 37.406 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.87 | 37.406 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.88 | 37.407 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.89 | 37.407 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.89 | 37.408 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.9 | 37.408 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.91 | 37.409 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.92 | 37.409 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.93 | 37.41 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.94 | 37.41 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.94 | 37.411 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.95 | 37.412 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.96 | 37.414 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.97 | 37.415 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.98 | 37.417 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.99 | 37.418 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 104.99 | 37.42 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105 | 37.421 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.01 | 37.422 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.02 | 37.424 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.03 | 37.425 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.04 | 37.426 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.04 | 37.427 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.05 | 37.428 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.06 | 37.43 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.07 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.08 | 37.432 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.09 | 37.433 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.09 | 37.434 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.1 | 37.435 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.11 | 37.436 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.12 | 37.436 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.13 | 37.435 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.14 | 37.435 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.14 | 37.435 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.15 | 37.434 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.16 | 37.434 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.17 | 37.433 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.18 | 37.433 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.19 | 37.432 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.19 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.2 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.21 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.22 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.23 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.24 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.24 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.25 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.26 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.27 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.28 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.29 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.29 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.3 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.31 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.32 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.33 | 37.431 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.34 | 37.431 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 105.34 | 37.431 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 105.35 | 37.431 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 105.36 | 37.431 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.37 | 37.431 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.38 | 37.43 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.39 | 37.43 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.39 | 37.43 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 105.4 | 37.429 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 105.41 | 37.429 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 105.42 | 37.428 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.43 | 37.428 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.44 | 37.427 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.44 | 37.427 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.45 | 37.427 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 105.46 | 37.427 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 105.47 | 37.427 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 105.48 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.49 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.49 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.5 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.51 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.52 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.53 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.53 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.54 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.55 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.56 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.57 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.58 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.59 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.59 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.6 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.61 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.62 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.63 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.63 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.64 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.65 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.66 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.67 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.68 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.68 | 37.427 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 105.69 | 37.427 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 105.7 | 37.427 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 105.71 | 37.427 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.72 | 37.427 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.73 | 37.427 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.73 | 37.427 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.74 | 37.427 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 105.75 | 37.427 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 105.76 | 37.426 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 105.77 | 37.426 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.78 | 37.426 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.78 | 37.426 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.79 | 37.426 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.8 | 37.426 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 105.81 | 37.426 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 105.82 | 37.426 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 105.83 | 37.426 | 60.046 | 37.8
[12 empty] | 105.83 | 37.426 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 105.84 | 37.426 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 105.85 | 37.426 | 60.045 | 37.8
[12 empty] | 105.86 | 37.426 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.87 | 37.426 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.88 | 37.426 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.88 | 37.426 | 60.044 | 37.8
[12 empty] | 105.89 | 37.426 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 105.9 | 37.426 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 105.91 | 37.426 | 60.043 | 37.8
[12 empty] | 105.92 | 37.426 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.93 | 37.426 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.93 | 37.427 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.94 | 37.427 | 60.042 | 37.8
[12 empty] | 105.95 | 37.427 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 105.96 | 37.428 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 105.97 | 37.428 | 60.041 | 37.8
[12 empty] | 105.98 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.98 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 105.99 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.01 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.02 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.03 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.03 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.04 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.05 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.06 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.07 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.08 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.08 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.09 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.1 | 37.43 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.11 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.12 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.13 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.13 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.14 | 37.429 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.15 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.16 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.17 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.18 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.18 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.19 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.2 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.21 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.22 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.23 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.23 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.24 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.25 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.26 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.27 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.28 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.28 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.29 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.3 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.31 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.32 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.33 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.33 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.34 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.35 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.36 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.37 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.38 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.38 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.39 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.4 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.41 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.42 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.43 | 37.428 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.43 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.44 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.45 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.46 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.47 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.48 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.48 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.49 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.5 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.51 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.52 | 37.427 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.53 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.53 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.54 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.55 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.56 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.57 | 37.426 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.58 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.58 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.59 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.6 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.61 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.62 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.63 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.63 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.64 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.65 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.66 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.67 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.68 | 37.425 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.68 | 37.424 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.69 | 37.424 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.7 | 37.424 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.71 | 37.423 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.72 | 37.422 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.73 | 37.421 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.73 | 37.421 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.74 | 37.42 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.75 | 37.419 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.76 | 37.418 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.77 | 37.417 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.78 | 37.416 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.78 | 37.415 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.79 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.8 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.81 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.82 | 37.411 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.83 | 37.41 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.83 | 37.409 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.84 | 37.408 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.85 | 37.408 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.86 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.87 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.88 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.88 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.89 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.9 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.91 | 37.407 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.92 | 37.408 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.93 | 37.408 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.93 | 37.408 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.94 | 37.409 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.95 | 37.409 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.96 | 37.409 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.97 | 37.41 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.98 | 37.41 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.98 | 37.41 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 106.99 | 37.411 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107 | 37.411 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.01 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.02 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.03 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.03 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.04 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.05 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.06 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.07 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.08 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.08 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.09 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.1 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.11 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.12 | 37.414 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.13 | 37.413 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.13 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.14 | 37.412 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.15 | 37.411 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.16 | 37.411 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.17 | 37.409 | 60.04 | 37.8
[12 empty] | 107.18 | 37.408 | 60.039 | 37.8
[12 empty] | 107.18 | 37.406 | 60.039 | 37.8
[12 empty] | 107.19 | 37.404 | 60.039 | 37.8
[12 empty] | 107.2 | 37.402 | 60.038 | 37.8
[12 empty] | 107.21 | 37.4 | 60.038 | 37.8
[12 empty] | 107.22 | 37.398 | 60.038 | 37.8
[12 empty] | 107.23 | 37.396 | 60.037 | 37.8
[12 empty] | 107.23 | 37.395 | 60.037 | 37.8
[12 empty] | 107.24 | 37.393 | 60.037 | 37.8
[12 empty] | 107.25 | 37.391 | 60.037 | 37.8
[12 empty] | 107.26 | 37.389 | 60.036 | 37.8
[12 empty] | 107.27 | 37.388 | 60.036 | 37.8
[12 empty] | 107.28 | 37.386 | 60.036 | 37.8
[12 empty] | 107.28 | 37.385 | 60.035 | 37.8
[12 empty] | 107.29 | 37.384 | 60.035 | 37.8
[12 empty] | 107.3 | 37.383 | 60.035 | 37.8
[12 empty] | 107.31 | 37.382 | 60.035 | 37.8
[12 empty] | 107.32 | 37.381 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.33 | 37.38 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.33 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.34 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.35 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.36 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.37 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.38 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.38 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.39 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.4 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.41 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.42 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.43 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.43 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.44 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.45 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.46 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.47 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.48 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.48 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.49 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.5 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.51 | 37.378 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.52 | 37.378 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.53 | 37.378 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.53 | 37.378 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.54 | 37.377 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.55 | 37.377 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.56 | 37.377 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.57 | 37.376 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.58 | 37.376 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.58 | 37.376 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.59 | 37.376 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.6 | 37.375 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.61 | 37.375 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.62 | 37.375 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.63 | 37.374 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.63 | 37.374 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.64 | 37.374 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.65 | 37.374 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.66 | 37.373 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.67 | 37.373 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.68 | 37.373 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.68 | 37.373 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.69 | 37.373 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.7 | 37.373 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.71 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.72 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.73 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.73 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.74 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.75 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.76 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.77 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.78 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.78 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.79 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.8 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.81 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.82 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.83 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.83 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.84 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.85 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.86 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.87 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.88 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.88 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.89 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.9 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.91 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.92 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.93 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.93 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.94 | 37.37 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.95 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.96 | 37.371 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.97 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.98 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.98 | 37.372 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 107.99 | 37.373 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108 | 37.373 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.01 | 37.374 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.02 | 37.374 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.03 | 37.374 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.03 | 37.375 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.04 | 37.375 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.05 | 37.375 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.06 | 37.376 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.07 | 37.377 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.08 | 37.378 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.08 | 37.379 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.09 | 37.381 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.1 | 37.382 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.11 | 37.383 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.12 | 37.384 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.13 | 37.385 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.13 | 37.386 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.14 | 37.386 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.15 | 37.387 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.16 | 37.388 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.17 | 37.389 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.17 | 37.389 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.18 | 37.39 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.19 | 37.39 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.2 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.21 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.22 | 37.392 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.23 | 37.392 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.23 | 37.392 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.24 | 37.392 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.25 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.26 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.27 | 37.39 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.27 | 37.39 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.28 | 37.39 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.29 | 37.389 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.3 | 37.389 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.31 | 37.388 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.32 | 37.388 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.32 | 37.387 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.33 | 37.387 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.34 | 37.387 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 108.35 | 37.387 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 108.36 | 37.386 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 108.37 | 37.386 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 108.37 | 37.386 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 108.38 | 37.386 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 108.39 | 37.386 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 108.4 | 37.386 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 108.41 | 37.386 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 108.42 | 37.386 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 108.42 | 37.386 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 108.43 | 37.386 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 108.44 | 37.386 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 108.45 | 37.386 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 108.46 | 37.386 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 108.47 | 37.386 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 108.47 | 37.386 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 108.48 | 37.386 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 108.49 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.5 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.51 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.52 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.52 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.53 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.54 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.55 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.56 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.57 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.57 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.58 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.59 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.6 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.61 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.62 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.62 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.63 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.64 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.65 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.66 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 108.67 | 37.386 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 108.67 | 37.387 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 108.68 | 37.387 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 108.69 | 37.387 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 108.7 | 37.387 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 108.71 | 37.388 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 108.72 | 37.388 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 108.72 | 37.388 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 108.73 | 37.388 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 108.74 | 37.388 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 108.75 | 37.389 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 108.76 | 37.389 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 108.77 | 37.389 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 108.77 | 37.39 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 108.78 | 37.39 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 108.79 | 37.391 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 108.8 | 37.391 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 108.81 | 37.391 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 108.82 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.82 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.83 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.84 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.85 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.86 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.87 | 37.391 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.87 | 37.39 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.88 | 37.39 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.89 | 37.39 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.9 | 37.39 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.91 | 37.389 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.92 | 37.389 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.92 | 37.389 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.93 | 37.389 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.94 | 37.389 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.95 | 37.388 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.96 | 37.388 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.97 | 37.388 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.97 | 37.388 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.98 | 37.387 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 108.99 | 37.387 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 109 | 37.386 | 60.034 | 37.8
[12 empty] | 109.01 | 37.385 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 109.02 | 37.385 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 109.02 | 37.384 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 109.03 | 37.384 | 60.033 | 37.8
[12 empty] | 109.04 | 37.383 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 109.05 | 37.383 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 109.06 | 37.382 | 60.032 | 37.8
[12 empty] | 109.07 | 37.382 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 109.07 | 37.381 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 109.08 | 37.381 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 109.09 | 37.38 | 60.031 | 37.8
[12 empty] | 109.1 | 37.38 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 109.11 | 37.379 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 109.12 | 37.379 | 60.03 | 37.8
[12 empty] | 109.12 | 37.378 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 109.13 | 37.378 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 109.14 | 37.377 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 109.15 | 37.377 | 60.029 | 37.8
[12 empty] | 109.16 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.17 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.17 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.18 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.19 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.2 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.21 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.22 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.22 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.23 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.24 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.25 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.26 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.27 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.27 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.28 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.29 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.3 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.31 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.32 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.32 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.33 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.34 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.35 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.36 | 37.376 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.37 | 37.376 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.37 | 37.376 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.38 | 37.376 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.39 | 37.375 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.4 | 37.375 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.41 | 37.375 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.42 | 37.375 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.42 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.43 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.44 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.45 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.46 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.47 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.47 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.48 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.49 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.5 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.51 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.52 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.52 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.53 | 37.374 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.54 | 37.375 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.55 | 37.375 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.56 | 37.375 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.57 | 37.375 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.57 | 37.376 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.58 | 37.376 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.59 | 37.376 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.6 | 37.376 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.61 | 37.376 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.62 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.62 | 37.377 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.63 | 37.378 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.64 | 37.379 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.65 | 37.379 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.66 | 37.38 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.67 | 37.381 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.67 | 37.382 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.68 | 37.384 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.69 | 37.385 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.7 | 37.386 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.71 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.72 | 37.388 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.72 | 37.389 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.73 | 37.39 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.74 | 37.391 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.75 | 37.392 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.76 | 37.393 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.77 | 37.394 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.77 | 37.395 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.78 | 37.396 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.79 | 37.396 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.8 | 37.396 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.81 | 37.396 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.82 | 37.397 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.82 | 37.397 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.83 | 37.397 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.84 | 37.396 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.85 | 37.396 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.86 | 37.396 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.87 | 37.396 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.87 | 37.395 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.88 | 37.395 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.89 | 37.395 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.9 | 37.395 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.91 | 37.395 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.92 | 37.395 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.92 | 37.394 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.93 | 37.394 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.94 | 37.394 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.95 | 37.394 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.96 | 37.393 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.97 | 37.393 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.97 | 37.393 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.98 | 37.392 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 109.99 | 37.391 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110 | 37.391 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.01 | 37.39 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.02 | 37.389 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.02 | 37.389 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.03 | 37.389 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.04 | 37.388 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.05 | 37.388 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.06 | 37.388 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.07 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.07 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.08 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.09 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.1 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.11 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.12 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.12 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.13 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.14 | 37.387 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.15 | 37.388 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.16 | 37.389 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.17 | 37.39 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.17 | 37.392 | 60.028 | 37.8
[12 empty] | 110.18 | 37.393 | 60.027 | 37.8
[12 empty] | 110.19 | 37.394 | 60.027 | 37.8
[12 empty] | 110.2 | 37.395 | 60.027 | 37.8
[12 empty] | 110.21 | 37.396 | 60.027 | 37.8
[12 empty] | 110.22 | 37.396 | 60.026 | 37.8
[12 empty] | 110.22 | 37.397 | 60.026 | 37.8
[12 empty] | 110.23 | 37.398 | 60.026 | 37.8
[12 empty] | 110.24 | 37.399 | 60.025 | 37.8
[12 empty] | 110.25 | 37.399 | 60.025 | 37.8
[12 empty] | 110.26 | 37.4 | 60.025 | 37.8
[12 empty] | 110.27 | 37.401 | 60.025 | 37.8
[12 empty] | 110.27 | 37.402 | 60.024 | 37.8
[12 empty] | 110.28 | 37.403 | 60.024 | 37.8
[12 empty] | 110.29 | 37.404 | 60.024 | 37.8
[12 empty] | 110.3 | 37.405 | 60.023 | 37.8
[12 empty] | 110.31 | 37.406 | 60.023 | 37.8
[12 empty] | 110.32 | 37.406 | 60.023 | 37.8
[12 empty] | 110.32 | 37.406 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.33 | 37.407 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.34 | 37.407 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.35 | 37.407 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.36 | 37.407 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.37 | 37.407 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.37 | 37.407 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.38 | 37.408 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.39 | 37.408 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.4 | 37.408 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.41 | 37.408 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.42 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.42 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.43 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.44 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.45 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.46 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.47 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.47 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.48 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.49 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.5 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.51 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.52 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.52 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.53 | 37.409 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.54 | 37.408 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.55 | 37.407 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.56 | 37.407 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.57 | 37.406 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.57 | 37.405 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.58 | 37.405 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.59 | 37.404 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.6 | 37.404 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.61 | 37.403 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.62 | 37.402 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.62 | 37.402 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.63 | 37.402 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.64 | 37.401 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.65 | 37.401 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.66 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.67 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.67 | 37.399 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.68 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.69 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.7 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.71 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.72 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.72 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.73 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.74 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.75 | 37.4 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.76 | 37.401 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.77 | 37.401 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.77 | 37.402 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.78 | 37.402 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.79 | 37.403 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.8 | 37.403 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.81 | 37.403 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.82 | 37.403 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.82 | 37.404 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.83 | 37.404 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.84 | 37.404 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.85 | 37.405 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.86 | 37.405 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.87 | 37.406 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.87 | 37.407 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.88 | 37.408 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.89 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.9 | 37.411 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.91 | 37.411 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.92 | 37.411 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.92 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.93 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.94 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.95 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.96 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.97 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.97 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.98 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 110.99 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.01 | 37.413 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.02 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.02 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.03 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.04 | 37.411 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.05 | 37.411 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.06 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.07 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.07 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.08 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.09 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.1 | 37.41 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.11 | 37.411 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.12 | 37.411 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.12 | 37.411 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.13 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.14 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.15 | 37.412 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.16 | 37.413 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.17 | 37.414 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.17 | 37.414 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.18 | 37.415 | 60.022 | 37.8
[12 empty] | 111.19 | 37.416 | 60.021 | 37.8
[12 empty] | 111.2 | 37.417 | 60.021 | 37.8
[12 empty] | 111.21 | 37.417 | 60.021 | 37.8
[12 empty] | 111.22 | 37.418 | 60.02 | 37.8
[12 empty] | 111.22 | 37.419 | 60.02 | 37.8
[12 empty] | 111.23 | 37.42 | 60.02 | 37.8
[12 empty] | 111.24 | 37.421 | 60.02 | 37.8
[12 empty] | 111.25 | 37.421 | 60.019 | 37.8
[12 empty] | 111.26 | 37.422 | 60.019 | 37.8
[12 empty] | 111.27 | 37.423 | 60.019 | 37.8
[12 empty] | 111.27 | 37.423 | 60.018 | 37.8
[12 empty] | 111.28 | 37.423 | 60.018 | 37.8
[12 empty] | 111.29 | 37.424 | 60.018 | 37.8
[12 empty] | 111.3 | 37.425 | 60.018 | 37.8
[12 empty] | 111.31 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.32 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.32 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.33 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.34 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.35 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.36 | 37.427 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.37 | 37.427 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.37 | 37.427 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.38 | 37.427 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.39 | 37.427 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.4 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.41 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.42 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.42 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.43 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.44 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.45 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.46 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.47 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.47 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.48 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.49 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.5 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.51 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.52 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.52 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.53 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.54 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.55 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.56 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.57 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.57 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.58 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.59 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.6 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.61 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.62 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.62 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.63 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.64 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.65 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.66 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.67 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.67 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.68 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.69 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.7 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.71 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.72 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.72 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.73 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.74 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.75 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.76 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.77 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.77 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.78 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.79 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.8 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.81 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.82 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.82 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.83 | 37.422 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.84 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.85 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.86 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.87 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.87 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.88 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.89 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.9 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.91 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.92 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.92 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.93 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.94 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.95 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.96 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.97 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.97 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.98 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 111.99 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.01 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.02 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.02 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.03 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.04 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.05 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.06 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.07 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.07 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.08 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.09 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.1 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.11 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.12 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.12 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.13 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.14 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.15 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.16 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.17 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.17 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.18 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.19 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.2 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.21 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.22 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.22 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.23 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.24 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.25 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.26 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.27 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.27 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.28 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.29 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.3 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.31 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.32 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.32 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.33 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.34 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.35 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.36 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.37 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.37 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.38 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.39 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.4 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.41 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.41 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.42 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.43 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.44 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.45 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.46 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.47 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.47 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.48 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.49 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.5 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.51 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.51 | 37.418 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.52 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.53 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.54 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.55 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.56 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.56 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.57 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.58 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.59 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.6 | 37.419 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.61 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.61 | 37.421 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.62 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.63 | 37.424 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.64 | 37.425 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.65 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.66 | 37.427 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.66 | 37.429 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.67 | 37.43 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.68 | 37.431 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.69 | 37.432 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.7 | 37.433 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.71 | 37.434 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.71 | 37.433 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.72 | 37.433 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.73 | 37.433 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.74 | 37.433 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.75 | 37.432 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.76 | 37.432 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.76 | 37.431 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.77 | 37.429 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.78 | 37.426 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.79 | 37.423 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.8 | 37.42 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.81 | 37.417 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.81 | 37.414 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.82 | 37.411 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.83 | 37.408 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.84 | 37.405 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.85 | 37.402 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.86 | 37.4 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.86 | 37.397 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.87 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.88 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.89 | 37.392 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.9 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.91 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.91 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.92 | 37.387 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.93 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.94 | 37.384 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.95 | 37.385 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.96 | 37.386 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.96 | 37.387 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.97 | 37.388 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.98 | 37.389 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 112.99 | 37.39 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113 | 37.39 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.01 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.01 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.02 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.03 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.04 | 37.391 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.05 | 37.393 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.06 | 37.395 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.06 | 37.397 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.07 | 37.399 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.08 | 37.4 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.09 | 37.402 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.1 | 37.404 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.11 | 37.406 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.11 | 37.407 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.12 | 37.408 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.13 | 37.409 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.14 | 37.41 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.15 | 37.411 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.16 | 37.412 | 60.017 | 37.8
[12 empty] | 113.16 | 37.413 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 113.17 | 37.415 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 113.18 | 37.417 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 113.19 | 37.418 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 113.2 | 37.422 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 113.21 | 37.426 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 113.21 | 37.428 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 113.22 | 37.43 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 113.23 | 37.433 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 113.24 | 37.435 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 113.25 | 37.437 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 113.26 | 37.438 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 113.26 | 37.441 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 113.27 | 37.443 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 113.28 | 37.445 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 113.29 | 37.447 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 113.3 | 37.449 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 113.31 | 37.451 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 113.31 | 37.453 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.32 | 37.455 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.33 | 37.457 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.34 | 37.459 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.35 | 37.461 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.36 | 37.463 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.36 | 37.463 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.37 | 37.462 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.38 | 37.462 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.39 | 37.462 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.4 | 37.462 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.41 | 37.461 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.41 | 37.461 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.42 | 37.46 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.43 | 37.46 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.44 | 37.459 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.45 | 37.459 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.46 | 37.458 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.46 | 37.458 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.47 | 37.458 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.48 | 37.456 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.49 | 37.455 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.5 | 37.453 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.51 | 37.452 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.51 | 37.45 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.52 | 37.449 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.53 | 37.448 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.54 | 37.446 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.55 | 37.445 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.56 | 37.443 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.56 | 37.441 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.57 | 37.44 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.58 | 37.438 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.59 | 37.436 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.6 | 37.435 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.61 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.61 | 37.432 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.62 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.63 | 37.429 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.64 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.65 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.66 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.66 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.67 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.68 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.69 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.7 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.71 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.71 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.72 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.73 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.74 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.75 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.76 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.76 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.77 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.78 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.79 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.8 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.81 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.81 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.82 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.83 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.84 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.85 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.86 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.86 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.87 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.88 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.89 | 37.429 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.9 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.91 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.91 | 37.432 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.92 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.93 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.94 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.95 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.96 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.96 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.97 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.98 | 37.435 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 113.99 | 37.435 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114 | 37.435 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.01 | 37.436 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.01 | 37.436 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.02 | 37.436 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.03 | 37.437 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.04 | 37.437 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.05 | 37.437 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.06 | 37.438 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.06 | 37.438 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.07 | 37.438 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.08 | 37.438 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.09 | 37.438 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.1 | 37.438 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.11 | 37.437 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.11 | 37.437 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.12 | 37.436 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.13 | 37.436 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.14 | 37.435 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.15 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.16 | 37.434 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.16 | 37.433 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.17 | 37.432 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.18 | 37.431 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.19 | 37.429 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.2 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.21 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.21 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.22 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.23 | 37.423 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.24 | 37.422 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.25 | 37.422 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.26 | 37.422 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.26 | 37.423 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.27 | 37.423 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.28 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.29 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.3 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.31 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.31 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.32 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.33 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.34 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.35 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.36 | 37.429 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.36 | 37.429 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.37 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.38 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.39 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.4 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.41 | 37.43 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.41 | 37.429 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.42 | 37.428 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.43 | 37.427 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.44 | 37.426 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.45 | 37.425 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.46 | 37.424 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.46 | 37.423 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.47 | 37.422 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.48 | 37.421 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.49 | 37.42 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.5 | 37.419 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.51 | 37.418 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 114.51 | 37.417 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 114.52 | 37.416 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 114.53 | 37.416 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 114.54 | 37.415 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 114.55 | 37.415 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 114.56 | 37.415 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 114.56 | 37.415 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 114.57 | 37.415 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 114.58 | 37.415 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 114.59 | 37.415 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 114.6 | 37.415 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 114.61 | 37.415 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 114.61 | 37.415 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 114.62 | 37.415 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 114.63 | 37.415 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 114.64 | 37.415 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 114.65 | 37.415 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.66 | 37.415 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.66 | 37.416 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.67 | 37.416 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.68 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.69 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.7 | 37.417 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.71 | 37.418 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.71 | 37.418 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.72 | 37.418 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.73 | 37.419 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.74 | 37.419 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.75 | 37.42 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.76 | 37.42 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.76 | 37.42 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.77 | 37.421 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.78 | 37.421 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.79 | 37.422 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.8 | 37.422 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.81 | 37.422 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.81 | 37.422 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.82 | 37.423 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.83 | 37.423 | 60.005 | 37.8
[12 empty] | 114.84 | 37.423 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 114.85 | 37.423 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 114.86 | 37.423 | 60.006 | 37.8
[12 empty] | 114.86 | 37.423 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 114.87 | 37.423 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 114.88 | 37.423 | 60.007 | 37.8
[12 empty] | 114.89 | 37.423 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 114.9 | 37.423 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 114.91 | 37.423 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 114.91 | 37.423 | 60.008 | 37.8
[12 empty] | 114.92 | 37.423 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 114.93 | 37.423 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 114.94 | 37.423 | 60.009 | 37.8
[12 empty] | 114.95 | 37.423 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 114.96 | 37.422 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 114.96 | 37.422 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 114.97 | 37.422 | 60.01 | 37.8
[12 empty] | 114.98 | 37.421 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 114.99 | 37.421 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 115 | 37.42 | 60.011 | 37.8
[12 empty] | 115.01 | 37.42 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 115.01 | 37.42 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 115.02 | 37.419 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 115.03 | 37.419 | 60.012 | 37.8
[12 empty] | 115.04 | 37.418 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 115.05 | 37.418 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 115.06 | 37.418 | 60.013 | 37.8
[12 empty] | 115.06 | 37.418 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 115.07 | 37.418 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 115.08 | 37.419 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 115.09 | 37.42 | 60.014 | 37.8
[12 empty] | 115.1 | 37.421 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 115.11 | 37.423 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 115.11 | 37.425 | 60.015 | 37.8
[12 empty] | 115.12 | 37.427 | 60.016 | 37.8
[12 empty] | 115.13 | 37.428 | 60.016 | 37.8

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 7.5 | Rampa ajustada %/min | 8
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 10,1 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 58 MW, siendo el rango operativo 50,5 MW y correspondiendo un escalón del 20%
Potencia declarada (MW) | 150
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10.1 | 50.5 | 20 | -11.9661 | -7.9774
2 | 10.1 | 50.5 | 20 | -11.8083 | -7.8722
3 | 10.1 | 50.5 | 20 | -11.8673 | -7.9115
4 | 10.1 | 50.5 | 20 | -11.9376 | -7.9584
5 | 10.1 | 50.5 | 20 | -11.6917 | -7.7945
Promedio |  |  |  | -11.8542 | -7.9028
Desviación estándar |  |  |  | 0.10973
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.0092569
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.215% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón descendente 1 |  |  |  | Escalón descendente 2 |  |  |  | Escalón descendente 3 |  |  |  | Escalón descendente 4 |  |  |  | Escalón descendente 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0053406 | 37.4412 | 59.9764 | 37.8 | 0.0039673 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 0.0050659 | 17.4007 | 59.9649 | 17.55 | 0.0065918 | 17.3629 | 60.034 | 17.55 | 0.006958 | 57.3583 | 60.0225 | 58.05
0.013672 | 37.4412 | 59.9764 | 37.8 | 0.012299 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 0.013367 | 17.4007 | 59.9649 | 17.55 | 0.014893 | 17.3629 | 60.034 | 17.55 | 0.015259 | 57.3583 | 60.0225 | 58.05
0.022003 | 37.4412 | 59.9764 | 37.8 | 0.02066 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 0.021729 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.023193 | 17.3629 | 60.034 | 17.55 | 0.023682 | 57.3583 | 60.0225 | 58.05
0.030365 | 37.4412 | 59.9764 | 37.8 | 0.028992 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 0.03009 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.031555 | 17.3629 | 60.034 | 17.55 | 0.031982 | 57.3583 | 60.0225 | 58.05
0.038696 | 37.4412 | 59.9764 | 37.8 | 0.037323 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.038391 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.039856 | 17.3629 | 60.034 | 17.55 | 0.040283 | 57.3575 | 60.0225 | 58.05
0.047028 | 37.4412 | 59.9764 | 37.8 | 0.045654 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.046753 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.048218 | 17.3629 | 60.034 | 17.55 | 0.048584 | 57.3575 | 60.0225 | 58.05
0.055359 | 37.4412 | 59.9764 | 37.8 | 0.053986 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.055054 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.056519 | 17.3629 | 60.034 | 17.55 | 0.057007 | 57.3575 | 60.0225 | 58.05
0.06369 | 37.417 | 59.9764 | 37.8 | 0.062317 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.063416 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.06488 | 17.3629 | 60.034 | 17.55 | 0.065308 | 57.3575 | 60.0225 | 58.05
0.072052 | 37.417 | 59.9764 | 37.8 | 0.070648 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.071777 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.073181 | 17.3629 | 60.034 | 17.55 | 0.073608 | 57.3575 | 60.0225 | 58.05
0.080383 | 37.417 | 59.9764 | 37.8 | 0.078979 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.080078 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.081543 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.081909 | 57.3575 | 60.0225 | 58.05
0.088715 | 37.417 | 59.9764 | 37.8 | 0.087311 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.08844 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.089844 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.090332 | 57.3546 | 60.0225 | 58.05
0.097046 | 37.417 | 59.9764 | 37.8 | 0.095642 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.096802 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.098206 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.098633 | 57.3546 | 60.0225 | 58.05
0.10538 | 37.417 | 59.9764 | 37.8 | 0.10397 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.1051 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.10651 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.10693 | 57.3566 | 60.0225 | 58.05
0.11371 | 37.4217 | 59.9764 | 37.8 | 0.1123 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.11346 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 0.11481 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.11523 | 57.3566 | 60.0225 | 58.05
0.12207 | 37.4217 | 59.9764 | 37.8 | 0.12064 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.12177 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.12317 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.12354 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.1304 | 37.4274 | 59.9764 | 37.8 | 0.12897 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.13013 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.13147 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.13196 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.13873 | 37.4274 | 59.9764 | 37.8 | 0.13733 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.13849 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.13983 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.14026 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.14706 | 37.4274 | 59.9764 | 37.8 | 0.14566 | 27.3765 | 59.9995 | 27.75 | 0.14679 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.14813 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.14856 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.1554 | 37.4274 | 59.9764 | 37.8 | 0.15399 | 27.3766 | 59.9995 | 27.75 | 0.15515 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.15649 | 17.3633 | 60.034 | 17.55 | 0.15686 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.16373 | 37.4274 | 59.9764 | 37.8 | 0.16232 | 27.3766 | 59.9995 | 27.75 | 0.16345 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.16479 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.16528 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.17209 | 37.4274 | 59.9764 | 37.8 | 0.17065 | 27.3766 | 59.9995 | 27.75 | 0.17181 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.17316 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.17358 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.18042 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.17899 | 27.3766 | 59.9995 | 27.75 | 0.18018 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.18146 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.18188 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.18875 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.18732 | 27.3766 | 59.9995 | 27.75 | 0.18848 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.18982 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.19019 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.19708 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.19565 | 27.3766 | 59.9995 | 27.75 | 0.19684 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.19812 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.19861 | 57.3414 | 60.0225 | 58.05
0.20541 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.20398 | 27.3991 | 59.9995 | 27.75 | 0.2052 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.20642 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.20691 | 57.3407 | 60.0225 | 58.05
0.21375 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.21231 | 27.3991 | 59.9995 | 27.75 | 0.2135 | 17.4016 | 59.9649 | 17.55 | 0.21478 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.21521 | 57.3407 | 60.0225 | 58.05
0.22211 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.22064 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 0.22186 | 17.4015 | 59.9649 | 17.55 | 0.22308 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.22351 | 57.3407 | 60.0225 | 58.05
0.23044 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.22897 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 0.23016 | 17.4015 | 59.9649 | 17.55 | 0.23145 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.23193 | 57.3407 | 60.0225 | 58.05
0.23877 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.2373 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 0.23853 | 17.402 | 59.9649 | 17.55 | 0.23975 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.24023 | 57.3407 | 60.0225 | 58.05
0.2471 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.24564 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 0.24689 | 17.402 | 59.9649 | 17.55 | 0.24811 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.24854 | 57.3407 | 60.0225 | 58.05
0.25543 | 37.4272 | 59.9764 | 37.8 | 0.25397 | 27.4039 | 59.9995 | 27.75 | 0.25519 | 17.402 | 59.9649 | 17.55 | 0.25641 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.25684 | 57.3407 | 60.0225 | 58.05
0.26379 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 0.26233 | 27.4039 | 59.9995 | 27.75 | 0.26355 | 17.402 | 59.9649 | 17.55 | 0.26477 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.26526 | 57.3407 | 60.0225 | 58.05
0.27213 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 0.27066 | 27.4039 | 59.9995 | 27.75 | 0.27185 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.27307 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.27356 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.28046 | 37.4167 | 59.9764 | 37.8 | 0.27899 | 27.4039 | 59.9995 | 27.75 | 0.28021 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.28137 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.28186 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.28879 | 37.4167 | 59.9764 | 37.8 | 0.28732 | 27.4034 | 59.9995 | 27.75 | 0.28857 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.28973 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.29016 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.29712 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.29565 | 27.4034 | 59.9995 | 27.75 | 0.29688 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.29803 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.29858 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.30545 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.30399 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.30524 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.3064 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.30688 | 57.3201 | 60.0225 | 58.05
0.31381 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.31232 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.31354 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.3147 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.31519 | 57.3201 | 60.0225 | 58.05
0.32214 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.32065 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.3219 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.32306 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.32349 | 57.3214 | 60.0225 | 58.05
0.33047 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.32898 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.33026 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.33136 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.33179 | 57.3214 | 60.0225 | 58.05
0.33881 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.33731 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.33856 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.33972 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.34021 | 57.3214 | 60.0225 | 58.05
0.34714 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.34564 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.34692 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.34802 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.34851 | 57.3214 | 60.0225 | 58.05
0.35547 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.35397 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.35529 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.35632 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.35681 | 57.3214 | 60.0225 | 58.05
0.36383 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.3623 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.36359 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.36469 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.36511 | 57.3214 | 60.0225 | 58.05
0.37216 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.37064 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.37195 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.37299 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.37354 | 57.3214 | 60.0225 | 58.05
0.38049 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.379 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.38025 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.38135 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.38184 | 57.3214 | 60.0225 | 58.05
0.38882 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.38733 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.38861 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.38965 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.39014 | 57.3213 | 60.0225 | 58.05
0.39716 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.39566 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.39697 | 17.3978 | 59.9649 | 17.55 | 0.39801 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.39844 | 57.3213 | 60.0225 | 58.05
0.40549 | 37.4225 | 59.9764 | 37.8 | 0.40399 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.40527 | 17.3951 | 59.9649 | 17.55 | 0.40631 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.40686 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.41385 | 37.422 | 59.9764 | 37.8 | 0.41232 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.41364 | 17.3951 | 59.9649 | 17.55 | 0.41467 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.41516 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.42218 | 37.422 | 59.9764 | 37.8 | 0.42065 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.42194 | 17.3951 | 59.9649 | 17.55 | 0.42297 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.42346 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.43051 | 37.4227 | 59.9764 | 37.8 | 0.42899 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.4303 | 17.3951 | 59.9649 | 17.55 | 0.43127 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.43176 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.43884 | 37.4227 | 59.9764 | 37.8 | 0.43732 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.43866 | 17.3951 | 59.9649 | 17.55 | 0.43964 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.44019 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.44717 | 37.4227 | 59.9764 | 37.8 | 0.44565 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.44696 | 17.3951 | 59.9649 | 17.55 | 0.44794 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.44849 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.45554 | 37.4227 | 59.9764 | 37.8 | 0.45398 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.45532 | 17.3925 | 59.9649 | 17.55 | 0.4563 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.45679 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.46387 | 37.4284 | 59.9764 | 37.8 | 0.46231 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.46368 | 17.3925 | 59.9649 | 17.55 | 0.4646 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.46509 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.4722 | 37.4284 | 59.9764 | 37.8 | 0.47064 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.47198 | 17.3925 | 59.9649 | 17.55 | 0.47296 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.47351 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.48053 | 37.4284 | 59.9764 | 37.8 | 0.47897 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.48035 | 17.3925 | 59.9649 | 17.55 | 0.48126 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.48181 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.48886 | 37.4284 | 59.9764 | 37.8 | 0.4873 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.48865 | 17.411 | 59.9649 | 17.55 | 0.48956 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.49011 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.49719 | 37.4284 | 59.9764 | 37.8 | 0.49567 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.49701 | 17.411 | 59.9649 | 17.55 | 0.49792 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.49841 | 57.3206 | 60.0225 | 58.05
0.50555 | 37.4284 | 59.9764 | 37.8 | 0.504 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.50537 | 17.411 | 59.9649 | 17.55 | 0.50623 | 17.3633 | 60.0398 | 17.55 | 0.50684 | 57.3195 | 60.0225 | 58.05
0.51389 | 37.4284 | 59.9764 | 37.8 | 0.51233 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.51367 | 17.411 | 59.9649 | 17.55 | 0.51459 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.51514 | 57.3195 | 60.0225 | 58.05
0.52222 | 37.4284 | 59.9764 | 37.8 | 0.52066 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.52203 | 17.411 | 59.9649 | 17.55 | 0.52289 | 17.3634 | 60.0398 | 17.55 | 0.52344 | 57.3201 | 60.0225 | 58.05
0.53055 | 37.4389 | 59.9764 | 37.8 | 0.52899 | 27.4035 | 59.9995 | 27.75 | 0.53033 | 17.411 | 59.9649 | 17.55 | 0.53125 | 17.363 | 60.0398 | 17.55 | 0.53174 | 57.3201 | 60.0225 | 58.05
0.53888 | 37.4389 | 59.9764 | 37.8 | 0.53732 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.5387 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.53955 | 17.363 | 60.0398 | 17.55 | 0.54016 | 57.3201 | 60.0225 | 58.05
0.54721 | 37.4389 | 59.9764 | 37.8 | 0.54565 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.54706 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.54791 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.54846 | 57.3201 | 60.0225 | 58.05
0.55557 | 37.4389 | 59.9764 | 37.8 | 0.55399 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.55536 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.55621 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.55676 | 57.3393 | 60.0225 | 58.05
0.5639 | 37.4329 | 59.9764 | 37.8 | 0.56232 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.56372 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.56451 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.56506 | 57.3393 | 60.0225 | 58.05
0.57224 | 37.4329 | 59.9764 | 37.8 | 0.57065 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.57202 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.57288 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.57336 | 57.3393 | 60.0225 | 58.05
0.58057 | 37.4339 | 59.9764 | 37.8 | 0.57898 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.58038 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.58118 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.58179 | 57.3393 | 60.0225 | 58.05
0.5889 | 37.4339 | 59.9764 | 37.8 | 0.58731 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.58875 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.58954 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.59009 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.59723 | 37.4339 | 59.9764 | 37.8 | 0.59564 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.59705 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.59784 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.59839 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.60559 | 37.4339 | 59.9764 | 37.8 | 0.60397 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.60541 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.6062 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.60669 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.61392 | 37.4339 | 59.9764 | 37.8 | 0.6123 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.61377 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.6145 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.61511 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.62225 | 37.4339 | 59.9764 | 37.8 | 0.62067 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.62207 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.62286 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.62341 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.63058 | 37.4306 | 59.9764 | 37.8 | 0.629 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.63043 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.63116 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.63171 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.63892 | 37.4306 | 59.9764 | 37.8 | 0.63733 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.63873 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.63947 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.64001 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.64728 | 37.4306 | 59.9764 | 37.8 | 0.64566 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.64709 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.64783 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.64844 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.65561 | 37.4306 | 59.9764 | 37.8 | 0.65399 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.65546 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.65613 | 17.3641 | 60.0398 | 17.55 | 0.65674 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.66394 | 37.4306 | 59.9764 | 37.8 | 0.66232 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.66376 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.66449 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.66504 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.67227 | 37.4306 | 59.9764 | 37.8 | 0.67065 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.67212 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.67279 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.67334 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.6806 | 37.4306 | 59.9764 | 37.8 | 0.67899 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.68042 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.68115 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.68176 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.68893 | 37.4306 | 59.9764 | 37.8 | 0.68732 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.68878 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.68945 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.69006 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.6973 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.69565 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.69714 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.69781 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.69836 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.70563 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.70398 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.70544 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.70612 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.70667 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.71396 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.71231 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.71381 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.71442 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.71509 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.72229 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.72064 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.72217 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.72278 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.72339 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.73062 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.72897 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.73047 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.73108 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.73169 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.73895 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.7373 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.73883 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.73944 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.73999 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.74731 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.74567 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.74713 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.74774 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.74841 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.75565 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.754 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.75549 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.7561 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.75671 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.76398 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.76233 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.76385 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.7644 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.76501 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
0.77231 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.77066 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.77216 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.77271 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.77332 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.78064 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.77899 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.78052 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.78107 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.78174 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.78897 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.78732 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.78882 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.78937 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.79004 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.79733 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.79565 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.79718 | 17.413 | 59.9649 | 17.55 | 0.79773 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.79834 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.80566 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 0.80399 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.80554 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.80603 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.80664 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.814 | 37.4246 | 59.9764 | 37.8 | 0.81232 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.81384 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.81439 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.81494 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.82233 | 37.4246 | 59.9764 | 37.8 | 0.82065 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.8222 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.82269 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.82336 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.83066 | 37.4232 | 59.9764 | 37.8 | 0.82898 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.83051 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.83099 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.83167 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.83902 | 37.4232 | 59.9764 | 37.8 | 0.83731 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.83887 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.83936 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.83997 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.84735 | 37.4232 | 59.9764 | 37.8 | 0.84564 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.84723 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.84766 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.84827 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.85568 | 37.4232 | 59.9764 | 37.8 | 0.85397 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.85553 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.85602 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.85669 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.86401 | 37.4232 | 59.9764 | 37.8 | 0.86234 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.86389 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.86432 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.86499 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.87234 | 37.4232 | 59.9764 | 37.8 | 0.87067 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.87225 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.87268 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.87329 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.88068 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.879 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.88055 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.88098 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.88159 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.88904 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.88733 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.88892 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.88928 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.89001 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.89737 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.89566 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.89722 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.89764 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.89832 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.9057 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.90399 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.90558 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.90594 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.90662 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.91403 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.91232 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.91394 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.91431 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.91492 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.92236 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.92065 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.92224 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.92261 | 17.3641 | 60.0456 | 17.55 | 0.92334 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.93069 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.92899 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.9306 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.93097 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 0.93164 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.93906 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.93732 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.9389 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.93927 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 0.93994 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.94739 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.94565 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.94727 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.94757 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 0.94824 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.95572 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.95398 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.95563 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.95593 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 0.95667 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.96405 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.96231 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.96393 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.96423 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 0.96497 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.97238 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.97064 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.97229 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.9726 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 0.97327 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.98071 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.97897 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.98065 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.9809 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 0.98157 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.98907 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.98734 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.98895 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.98926 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 0.98999 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
0.99741 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 0.99567 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 0.99731 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 0.99756 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 0.99829 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
1.0057 | 37.4046 | 59.9764 | 37.8 | 1.004 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.0056 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 1.0059 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0066 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
1.0141 | 37.4059 | 59.9764 | 37.8 | 1.0123 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.014 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 1.0142 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0149 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
1.0224 | 37.4059 | 59.9764 | 37.8 | 1.0207 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.0223 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 1.0225 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0232 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
1.0308 | 37.4059 | 59.9764 | 37.8 | 1.029 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.0306 | 17.4128 | 59.9649 | 17.55 | 1.0309 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0316 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
1.0391 | 37.4059 | 59.9764 | 37.8 | 1.0373 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.039 | 17.4128 | 59.9706 | 17.55 | 1.0392 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0399 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
1.0474 | 37.4059 | 59.9764 | 37.8 | 1.0457 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.0473 | 17.4128 | 59.9706 | 17.55 | 1.0475 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0482 | 57.3518 | 60.0225 | 58.05
1.0558 | 37.4059 | 59.9764 | 37.8 | 1.054 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.0557 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.0558 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0565 | 57.3609 | 60.0225 | 58.05
1.0641 | 37.4059 | 59.9764 | 37.8 | 1.0623 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.064 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.0641 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0649 | 57.3609 | 60.0225 | 58.05
1.0724 | 37.4059 | 59.9764 | 37.8 | 1.0706 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.0723 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.0725 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0732 | 57.3609 | 60.0225 | 58.05
1.0808 | 37.407 | 59.9764 | 37.8 | 1.079 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.0807 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.0808 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0815 | 57.3609 | 60.0225 | 58.05
1.0891 | 37.407 | 59.9764 | 37.8 | 1.0873 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.089 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.0892 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0898 | 57.3609 | 60.0225 | 58.05
1.0974 | 37.407 | 59.9764 | 37.8 | 1.0956 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.0974 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.0975 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.0983 | 57.3609 | 60.0225 | 58.05
1.1058 | 37.407 | 59.9764 | 37.8 | 1.104 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.1057 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.1058 | 17.3518 | 60.0456 | 17.55 | 1.1066 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1141 | 37.407 | 59.9764 | 37.8 | 1.1123 | 27.4197 | 59.9995 | 27.75 | 1.114 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.1141 | 17.3541 | 60.0456 | 17.55 | 1.1149 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1224 | 37.407 | 59.9764 | 37.8 | 1.1207 | 27.4173 | 59.9995 | 27.75 | 1.1224 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.1224 | 17.3541 | 60.0456 | 17.55 | 1.1232 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1308 | 37.407 | 59.9764 | 37.8 | 1.129 | 27.4173 | 59.9995 | 27.75 | 1.1307 | 17.4127 | 59.9706 | 17.55 | 1.1308 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.1316 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1391 | 37.407 | 59.9764 | 37.8 | 1.1373 | 27.4158 | 59.9995 | 27.75 | 1.139 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.1391 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.1399 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1475 | 37.4079 | 59.9764 | 37.8 | 1.1457 | 27.4158 | 59.9995 | 27.75 | 1.1474 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.1475 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.1482 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1558 | 37.4079 | 59.9764 | 37.8 | 1.154 | 27.4158 | 59.9995 | 27.75 | 1.1557 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.1558 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.1565 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1641 | 37.4079 | 59.9764 | 37.8 | 1.1623 | 27.4158 | 59.9995 | 27.75 | 1.1641 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.1641 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.1649 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1725 | 37.4079 | 59.9764 | 37.8 | 1.1707 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.1724 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.1724 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.1732 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1808 | 37.4079 | 59.9764 | 37.8 | 1.179 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.1807 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.1807 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.1815 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1891 | 37.4079 | 59.9764 | 37.8 | 1.1873 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.1891 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.1891 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.1898 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.1975 | 37.4095 | 59.9764 | 37.8 | 1.1956 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.1974 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.1974 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.1982 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2058 | 37.4095 | 59.9764 | 37.8 | 1.204 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2057 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.2057 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2065 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2141 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 1.2123 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2141 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.2141 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2148 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2225 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 1.2207 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2224 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.2224 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2231 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2308 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 1.229 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2308 | 17.4143 | 59.9706 | 17.55 | 1.2307 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2316 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2392 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 1.2373 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2391 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.239 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2399 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2475 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 1.2457 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2474 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.2474 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2482 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2558 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 1.254 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2557 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.2557 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2565 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2642 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.2623 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2641 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.264 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2648 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2725 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.2707 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2725 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.2723 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2732 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2809 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.279 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2808 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.2807 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2815 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2892 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.2873 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2891 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.289 | 17.3537 | 60.0456 | 17.55 | 1.2898 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.2975 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.2957 | 27.413 | 59.9995 | 27.75 | 1.2974 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.2973 | 17.3548 | 60.0456 | 17.55 | 1.2981 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.3058 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.304 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3058 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.3057 | 17.3548 | 60.0456 | 17.55 | 1.3065 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.3142 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.3123 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3141 | 17.4155 | 59.9706 | 17.55 | 1.314 | 17.3535 | 60.0456 | 17.55 | 1.3148 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.3225 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.3206 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3224 | 17.4131 | 59.9706 | 17.55 | 1.3223 | 17.3535 | 60.0456 | 17.55 | 1.3231 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.3309 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.329 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3308 | 17.4131 | 59.9706 | 17.55 | 1.3306 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.3314 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.3392 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.3373 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3391 | 17.4131 | 59.9706 | 17.55 | 1.339 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.3398 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.3475 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.3457 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3475 | 17.4131 | 59.9706 | 17.55 | 1.3473 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.3481 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.3559 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.354 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3558 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.3556 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.3564 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.3642 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.3623 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3641 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.364 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.3647 | 57.3642 | 60.0225 | 58.05
1.3726 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.3707 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3725 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.3723 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.3732 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.3809 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.379 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3808 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.3806 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.3815 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.3892 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.3873 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3892 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.3889 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.3898 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.3976 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.3957 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.3975 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.3973 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.3981 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4059 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.404 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.4058 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.4056 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4065 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4142 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.4123 | 27.4026 | 59.9995 | 27.75 | 1.4142 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.4139 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4148 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4226 | 37.3901 | 59.9764 | 37.8 | 1.4207 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4225 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.4222 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4231 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4309 | 37.3877 | 59.9764 | 37.8 | 1.429 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4308 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.4305 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4314 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4392 | 37.3877 | 59.9764 | 37.8 | 1.4373 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4392 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.4389 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4398 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4476 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.4456 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4475 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.4472 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4481 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4559 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.454 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4559 | 17.4099 | 59.9706 | 17.55 | 1.4555 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4564 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4643 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.4623 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4642 | 17.4099 | 59.9706 | 17.55 | 1.4639 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4647 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4726 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.4707 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4725 | 17.4099 | 59.9706 | 17.55 | 1.4722 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4731 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4809 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.479 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4809 | 17.4099 | 59.9706 | 17.55 | 1.4805 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4814 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4893 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.4873 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4892 | 17.4114 | 59.9706 | 17.55 | 1.4888 | 17.3536 | 60.0513 | 17.55 | 1.4897 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.4976 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.4957 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.4976 | 17.4114 | 59.9706 | 17.55 | 1.4971 | 17.3536 | 60.0571 | 17.55 | 1.498 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.5059 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.504 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.5059 | 17.4114 | 59.9706 | 17.55 | 1.5055 | 17.3536 | 60.0571 | 17.55 | 1.5063 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.5143 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.5123 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.5142 | 17.4114 | 59.9706 | 17.55 | 1.5138 | 17.3536 | 60.0571 | 17.55 | 1.5148 | 57.3389 | 60.0225 | 58.05
1.5226 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.5207 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.5226 | 17.4126 | 59.9706 | 17.55 | 1.5222 | 17.3536 | 60.0571 | 17.55 | 1.5231 | 57.333 | 60.0225 | 58.05
1.5309 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.529 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.5309 | 17.4126 | 59.9706 | 17.55 | 1.5305 | 17.3535 | 60.0571 | 17.55 | 1.5314 | 57.333 | 60.0225 | 58.05
1.5393 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.5373 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.5392 | 17.4126 | 59.9706 | 17.55 | 1.5388 | 17.3535 | 60.0571 | 17.55 | 1.5397 | 57.333 | 60.0225 | 58.05
1.5476 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.5457 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 1.5475 | 17.4126 | 59.9706 | 17.55 | 1.5471 | 17.3527 | 60.0571 | 17.55 | 1.5481 | 57.333 | 60.0225 | 58.05
1.5559 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.554 | 27.4187 | 59.9995 | 27.75 | 1.5559 | 17.3859 | 59.9706 | 17.55 | 1.5554 | 17.3527 | 60.0571 | 17.55 | 1.5564 | 57.334 | 60.0225 | 58.05
1.5643 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.5623 | 27.4187 | 59.9995 | 27.75 | 1.5643 | 17.3859 | 59.9706 | 17.55 | 1.5638 | 17.3527 | 60.0571 | 17.55 | 1.5647 | 57.334 | 60.0225 | 58.05
1.5726 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.5706 | 27.4187 | 59.9995 | 27.75 | 1.5726 | 17.4036 | 59.9706 | 17.55 | 1.5721 | 17.3527 | 60.0571 | 17.55 | 1.573 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.581 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.579 | 27.4187 | 59.9995 | 27.75 | 1.5809 | 17.4036 | 59.9706 | 17.55 | 1.5804 | 17.3527 | 60.0571 | 17.55 | 1.5814 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.5893 | 37.3898 | 59.9764 | 37.8 | 1.5873 | 27.4187 | 59.9995 | 27.75 | 1.5892 | 17.4036 | 59.9706 | 17.55 | 1.5887 | 17.3527 | 60.0571 | 17.55 | 1.5897 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.5976 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.5957 | 27.4187 | 59.9995 | 27.75 | 1.5976 | 17.4036 | 59.9706 | 17.55 | 1.597 | 17.3525 | 60.0571 | 17.55 | 1.598 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.606 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.604 | 27.4187 | 59.9995 | 27.75 | 1.606 | 17.4036 | 59.9706 | 17.55 | 1.6054 | 17.3525 | 60.0571 | 17.55 | 1.6063 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.6143 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.6123 | 27.4187 | 59.9995 | 27.75 | 1.6143 | 17.4036 | 59.9706 | 17.55 | 1.6137 | 17.349 | 60.0571 | 17.55 | 1.6147 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.6227 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.6207 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.6226 | 17.4096 | 59.9706 | 17.55 | 1.6221 | 17.349 | 60.0571 | 17.55 | 1.623 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.631 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.629 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.6309 | 17.4096 | 59.9706 | 17.55 | 1.6304 | 17.3483 | 60.0571 | 17.55 | 1.6313 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.6393 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.6373 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.6393 | 17.4084 | 59.9706 | 17.55 | 1.6387 | 17.3483 | 60.0571 | 17.55 | 1.6396 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.6476 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.6457 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.6476 | 17.4084 | 59.9706 | 17.55 | 1.647 | 17.3483 | 60.0571 | 17.55 | 1.6481 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.656 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.654 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.6559 | 17.4084 | 59.9706 | 17.55 | 1.6553 | 17.3483 | 60.0571 | 17.55 | 1.6564 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.6643 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.6623 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.6643 | 17.4084 | 59.9706 | 17.55 | 1.6637 | 17.3456 | 60.0571 | 17.55 | 1.6647 | 57.3431 | 60.0225 | 58.05
1.6727 | 37.3891 | 59.9764 | 37.8 | 1.6707 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.6726 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 1.672 | 17.3456 | 60.0571 | 17.55 | 1.673 | 57.3398 | 60.0225 | 58.05
1.681 | 37.379 | 59.9764 | 37.8 | 1.679 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.681 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 1.6803 | 17.3456 | 60.0571 | 17.55 | 1.6814 | 57.3398 | 60.0225 | 58.05
1.6893 | 37.379 | 59.9764 | 37.8 | 1.6873 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.6893 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 1.6887 | 17.3456 | 60.0571 | 17.55 | 1.6897 | 57.3398 | 60.0225 | 58.05
1.6977 | 37.3778 | 59.9764 | 37.8 | 1.6956 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.6976 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 1.697 | 17.345 | 60.0571 | 17.55 | 1.698 | 57.3398 | 60.0225 | 58.05
1.706 | 37.3778 | 59.9764 | 37.8 | 1.704 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.706 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7053 | 17.345 | 60.0571 | 17.55 | 1.7063 | 57.325 | 60.0225 | 58.05
1.7144 | 37.3778 | 59.9764 | 37.8 | 1.7123 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.7143 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7136 | 17.345 | 60.0571 | 17.55 | 1.7147 | 57.325 | 60.0225 | 58.05
1.7227 | 37.3778 | 59.9764 | 37.8 | 1.7207 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.7227 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7219 | 17.345 | 60.0571 | 17.55 | 1.723 | 57.3256 | 60.0225 | 58.05
1.731 | 37.3792 | 59.9764 | 37.8 | 1.729 | 27.4154 | 59.9995 | 27.75 | 1.731 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7303 | 17.3449 | 60.0571 | 17.55 | 1.7313 | 57.3256 | 60.0225 | 58.05
1.7393 | 37.3792 | 59.9764 | 37.8 | 1.7373 | 27.4142 | 59.9995 | 27.75 | 1.7393 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7386 | 17.3449 | 60.0571 | 17.55 | 1.7396 | 57.3591 | 60.0225 | 58.05
1.7477 | 37.3792 | 59.9764 | 37.8 | 1.7457 | 27.4142 | 59.9995 | 27.75 | 1.7477 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7469 | 17.3689 | 60.0571 | 17.55 | 1.7479 | 57.3591 | 60.0225 | 58.05
1.756 | 37.3792 | 59.9764 | 37.8 | 1.754 | 27.4142 | 59.9995 | 27.75 | 1.756 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7552 | 17.3689 | 60.0571 | 17.55 | 1.7563 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.7644 | 37.3792 | 59.9764 | 37.8 | 1.7623 | 27.4142 | 59.9995 | 27.75 | 1.7643 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7635 | 17.3697 | 60.0571 | 17.55 | 1.7646 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.7727 | 37.3792 | 59.9764 | 37.8 | 1.7707 | 27.4142 | 59.9995 | 27.75 | 1.7727 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7719 | 17.3697 | 60.0571 | 17.55 | 1.7729 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.781 | 37.3791 | 59.9764 | 37.8 | 1.779 | 27.4142 | 59.9995 | 27.75 | 1.781 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7802 | 17.3965 | 60.0571 | 17.55 | 1.7812 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.7894 | 37.3791 | 59.9764 | 37.8 | 1.7873 | 27.41 | 59.9995 | 27.75 | 1.7894 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7886 | 17.3965 | 60.0571 | 17.55 | 1.7897 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.7977 | 37.3791 | 59.9764 | 37.8 | 1.7957 | 27.41 | 59.9995 | 27.75 | 1.7977 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 1.7969 | 17.3965 | 60.0571 | 17.55 | 1.798 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.8061 | 37.3791 | 59.9764 | 37.8 | 1.804 | 27.41 | 59.9995 | 27.75 | 1.806 | 17.4098 | 59.9706 | 17.55 | 1.8052 | 17.3965 | 60.0571 | 17.55 | 1.8063 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.8144 | 37.3791 | 59.9764 | 37.8 | 1.8123 | 27.41 | 59.9995 | 27.75 | 1.8144 | 17.4098 | 59.9706 | 17.55 | 1.8135 | 17.3965 | 60.0571 | 17.55 | 1.8146 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.8227 | 37.3791 | 59.9764 | 37.8 | 1.8207 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 1.8227 | 17.4098 | 59.9706 | 17.55 | 1.8218 | 17.3965 | 60.0571 | 17.55 | 1.823 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.8311 | 37.3791 | 59.9764 | 37.8 | 1.829 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 1.8311 | 17.4098 | 59.9706 | 17.55 | 1.8302 | 17.3965 | 60.0571 | 17.55 | 1.8313 | 57.3597 | 60.0225 | 58.05
1.8394 | 37.3791 | 59.9764 | 37.8 | 1.8373 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 1.8394 | 17.4098 | 59.9706 | 17.55 | 1.8385 | 17.3965 | 60.0571 | 17.55 | 1.8396 | 57.3607 | 60.0225 | 58.05
1.8477 | 37.4016 | 59.9764 | 37.8 | 1.8457 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 1.8477 | 17.4098 | 59.9706 | 17.55 | 1.8468 | 17.399 | 60.0571 | 17.55 | 1.8479 | 57.3607 | 60.0225 | 58.05
1.8561 | 37.4016 | 59.9764 | 37.8 | 1.854 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 1.8561 | 17.4099 | 59.9706 | 17.55 | 1.8552 | 17.399 | 60.0571 | 17.55 | 1.8563 | 57.3675 | 60.0225 | 58.05
1.8644 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.8623 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 1.8644 | 17.4099 | 59.9706 | 17.55 | 1.8635 | 17.399 | 60.0571 | 17.55 | 1.8646 | 57.3675 | 60.0225 | 58.05
1.8727 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.8707 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 1.8727 | 17.4105 | 59.9706 | 17.55 | 1.8718 | 17.399 | 60.0571 | 17.55 | 1.8729 | 57.3644 | 60.0225 | 58.05
1.8811 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.879 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 1.881 | 17.4105 | 59.9706 | 17.55 | 1.8801 | 17.399 | 60.0571 | 17.55 | 1.8812 | 57.3644 | 60.0225 | 58.05
1.8894 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.8873 | 27.4077 | 59.9995 | 27.75 | 1.8894 | 17.4105 | 59.9706 | 17.55 | 1.8884 | 17.399 | 60.0571 | 17.55 | 1.8896 | 57.3718 | 60.0225 | 58.05
1.8978 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.8957 | 27.4077 | 59.9995 | 27.75 | 1.8978 | 17.4105 | 59.9706 | 17.55 | 1.8968 | 17.399 | 60.0571 | 17.55 | 1.8979 | 57.3718 | 60.0225 | 58.05
1.9061 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.904 | 27.4077 | 59.9995 | 27.75 | 1.9061 | 17.4105 | 59.9706 | 17.55 | 1.9051 | 17.399 | 60.0571 | 17.55 | 1.9062 | 57.3478 | 60.0225 | 58.05
1.9144 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.9123 | 27.4077 | 59.9995 | 27.75 | 1.9144 | 17.4105 | 59.9706 | 17.55 | 1.9135 | 17.3956 | 60.0571 | 17.55 | 1.9146 | 57.3478 | 60.0225 | 58.05
1.9228 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.9207 | 27.3966 | 59.9995 | 27.75 | 1.9227 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.9218 | 17.3956 | 60.0571 | 17.55 | 1.923 | 57.3478 | 60.0225 | 58.05
1.9311 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.929 | 27.3966 | 59.9995 | 27.75 | 1.9311 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.9301 | 17.4078 | 60.0571 | 17.55 | 1.9313 | 57.3478 | 60.0225 | 58.05
1.9394 | 37.3994 | 59.9764 | 37.8 | 1.9373 | 27.3981 | 59.9995 | 27.75 | 1.9395 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.9384 | 17.4078 | 60.0571 | 17.55 | 1.9396 | 57.3486 | 60.0225 | 58.05
1.9478 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 1.9457 | 27.3981 | 59.9995 | 27.75 | 1.9478 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.9467 | 17.4078 | 60.0571 | 17.55 | 1.9479 | 57.3486 | 60.0225 | 58.05
1.9561 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 1.954 | 27.4125 | 59.9995 | 27.75 | 1.9561 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.9551 | 17.4078 | 60.0571 | 17.55 | 1.9563 | 57.3486 | 60.0225 | 58.05
1.9644 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 1.9623 | 27.4125 | 59.9995 | 27.75 | 1.9644 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.9634 | 17.4078 | 60.0571 | 17.55 | 1.9646 | 57.3486 | 60.0225 | 58.05
1.9728 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 1.9707 | 27.4123 | 59.9995 | 27.75 | 1.9728 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.9717 | 17.4078 | 60.0571 | 17.55 | 1.9729 | 57.3485 | 60.0225 | 58.05
1.9811 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 1.979 | 27.4123 | 59.9995 | 27.75 | 1.9811 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.98 | 17.4115 | 60.0571 | 17.55 | 1.9812 | 57.3485 | 60.0225 | 58.05
1.9895 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 1.9873 | 27.4123 | 59.9995 | 27.75 | 1.9894 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.9883 | 17.4115 | 60.0571 | 17.55 | 1.9895 | 57.3494 | 60.0225 | 58.05
1.9978 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 1.9957 | 27.4123 | 59.9995 | 27.75 | 1.9978 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 1.9967 | 17.4106 | 60.0571 | 17.55 | 1.9979 | 57.3494 | 60.0225 | 58.05
2.0061 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 2.004 | 27.4123 | 59.9995 | 27.75 | 2.0061 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 2.005 | 17.4106 | 60.0571 | 17.55 | 2.0062 | 57.3494 | 60.0225 | 58.05
2.0145 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 2.0123 | 27.4123 | 59.9995 | 27.75 | 2.0145 | 17.4106 | 59.9706 | 17.55 | 2.0134 | 17.4106 | 60.0571 | 17.55 | 2.0145 | 57.3494 | 60.0225 | 58.05
2.0228 | 37.4156 | 59.9764 | 37.8 | 2.0207 | 27.4123 | 59.9995 | 27.75 | 2.0228 | 17.4108 | 59.9706 | 17.55 | 2.0217 | 17.4106 | 60.0571 | 17.55 | 2.0228 | 57.3505 | 60.0225 | 58.05
2.0311 | 37.423 | 59.9764 | 37.8 | 2.029 | 27.4123 | 59.9995 | 27.75 | 2.0311 | 17.4108 | 59.9706 | 17.55 | 2.03 | 17.4106 | 60.0571 | 17.55 | 2.0312 | 57.3505 | 60.0225 | 58.05
2.0395 | 37.423 | 59.9764 | 37.8 | 2.0373 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.0395 | 17.4108 | 59.9706 | 17.55 | 2.0383 | 17.4106 | 60.0571 | 17.55 | 2.0396 | 57.3505 | 60.0225 | 58.05
2.0478 | 37.423 | 59.9764 | 37.8 | 2.0457 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.0478 | 17.4108 | 59.9706 | 17.55 | 2.0466 | 17.4081 | 60.0571 | 17.55 | 2.0479 | 57.3505 | 60.0225 | 58.05
2.0562 | 37.423 | 59.9764 | 37.8 | 2.054 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.0562 | 17.4091 | 59.9706 | 17.55 | 2.055 | 17.4081 | 60.0571 | 17.55 | 2.0562 | 57.3456 | 60.0225 | 58.05
2.0645 | 37.423 | 59.9764 | 37.8 | 2.0623 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.0645 | 17.4091 | 59.9706 | 17.55 | 2.0633 | 17.4089 | 60.0571 | 17.55 | 2.0646 | 57.3456 | 60.0225 | 58.05
2.0728 | 37.423 | 59.9764 | 37.8 | 2.0707 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.0728 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.0716 | 17.4089 | 60.0571 | 17.55 | 2.0729 | 57.3456 | 60.0225 | 58.05
2.0811 | 37.4245 | 59.9764 | 37.8 | 2.079 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.0812 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.08 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 2.0812 | 57.3456 | 60.0225 | 58.05
2.0895 | 37.4245 | 59.9764 | 37.8 | 2.0873 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.0895 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.0883 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 2.0895 | 57.3478 | 60.0225 | 58.05
2.0978 | 37.4245 | 59.9764 | 37.8 | 2.0957 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.0978 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.0966 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 2.0979 | 57.3478 | 60.0225 | 58.05
2.1062 | 37.4245 | 59.9764 | 37.8 | 2.104 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.1062 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1049 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 2.1062 | 57.359 | 60.0225 | 58.05
2.1145 | 37.4245 | 59.9764 | 37.8 | 2.1123 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.1145 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1132 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 2.1145 | 57.359 | 60.0225 | 58.05
2.1228 | 37.4245 | 59.9764 | 37.8 | 2.1207 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.1229 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1216 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 2.1228 | 57.359 | 60.0225 | 58.05
2.1312 | 37.4245 | 59.9764 | 37.8 | 2.129 | 27.4153 | 59.9995 | 27.75 | 2.1312 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1299 | 17.4083 | 60.0571 | 17.55 | 2.1312 | 57.359 | 60.0225 | 58.05
2.1395 | 37.4245 | 59.9764 | 37.8 | 2.1373 | 27.4186 | 59.9995 | 27.75 | 2.1395 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1382 | 17.4083 | 60.0571 | 17.55 | 2.1395 | 57.365 | 60.0225 | 58.05
2.1479 | 37.422 | 59.9764 | 37.8 | 2.1457 | 27.4186 | 59.9995 | 27.75 | 2.1479 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1465 | 17.4093 | 60.0571 | 17.55 | 2.1478 | 57.365 | 60.0225 | 58.05
2.1562 | 37.422 | 59.9764 | 37.8 | 2.154 | 27.4186 | 59.9995 | 27.75 | 2.1562 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1548 | 17.4093 | 60.0571 | 17.55 | 2.1561 | 57.3662 | 60.034 | 58.05
2.1645 | 37.422 | 59.9764 | 37.8 | 2.1623 | 27.4186 | 59.9995 | 27.75 | 2.1646 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1632 | 17.4093 | 60.0571 | 17.55 | 2.1646 | 57.3662 | 60.034 | 58.05
2.1729 | 37.422 | 59.9764 | 37.8 | 2.1707 | 27.4176 | 59.9995 | 27.75 | 2.1729 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1715 | 17.4093 | 60.0571 | 17.55 | 2.1729 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.1812 | 37.4171 | 59.9764 | 37.8 | 2.179 | 27.4176 | 59.9995 | 27.75 | 2.1812 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1799 | 17.4093 | 60.0571 | 17.55 | 2.1812 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.1895 | 37.4171 | 59.9764 | 37.8 | 2.1873 | 27.4176 | 59.9995 | 27.75 | 2.1896 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1882 | 17.4093 | 60.0571 | 17.55 | 2.1895 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.1979 | 37.4171 | 59.9764 | 37.8 | 2.1957 | 27.4176 | 59.9995 | 27.75 | 2.1979 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.1965 | 17.4098 | 60.0571 | 17.55 | 2.1978 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.2062 | 37.4171 | 59.9764 | 37.8 | 2.204 | 27.4176 | 59.9995 | 27.75 | 2.2062 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 2.2048 | 17.4098 | 60.0571 | 17.55 | 2.2062 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.2145 | 37.4171 | 59.9764 | 37.8 | 2.2123 | 27.4176 | 59.9995 | 27.75 | 2.2145 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 2.2131 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 2.2145 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.2229 | 37.4171 | 59.9764 | 37.8 | 2.2207 | 27.4176 | 59.9995 | 27.75 | 2.2229 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.2215 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 2.2228 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.2312 | 37.4173 | 59.9764 | 37.8 | 2.229 | 27.4176 | 59.9995 | 27.75 | 2.2313 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.2298 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 2.2311 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.2396 | 37.4173 | 59.9764 | 37.8 | 2.2373 | 27.4193 | 59.9995 | 27.75 | 2.2396 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.2381 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 2.2395 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.2479 | 37.4173 | 59.9764 | 37.8 | 2.2457 | 27.4193 | 59.9995 | 27.75 | 2.2479 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.2465 | 17.4158 | 60.0571 | 17.55 | 2.2478 | 57.3664 | 60.034 | 58.05
2.2562 | 37.4173 | 59.9764 | 37.8 | 2.254 | 27.4181 | 59.9995 | 27.75 | 2.2562 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.2548 | 17.4158 | 60.0571 | 17.55 | 2.2561 | 57.3653 | 60.034 | 58.05
2.2646 | 37.4178 | 59.9764 | 37.8 | 2.2623 | 27.4181 | 59.9995 | 27.75 | 2.2646 | 17.4093 | 59.9706 | 17.55 | 2.2631 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.2644 | 57.3653 | 60.034 | 58.05
2.2729 | 37.4178 | 59.9764 | 37.8 | 2.2707 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.2729 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 2.2714 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.2727 | 57.3644 | 60.034 | 58.05
2.2812 | 37.4178 | 59.9764 | 37.8 | 2.279 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.2812 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 2.2797 | 17.417 | 60.0571 | 17.55 | 2.2811 | 57.3644 | 60.034 | 58.05
2.2896 | 37.4178 | 59.9764 | 37.8 | 2.2873 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.2896 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 2.2881 | 17.417 | 60.0571 | 17.55 | 2.2894 | 57.3644 | 60.034 | 58.05
2.2979 | 37.4178 | 59.9764 | 37.8 | 2.2957 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.2979 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 2.2964 | 17.417 | 60.0571 | 17.55 | 2.2977 | 57.3644 | 60.034 | 58.05
2.3062 | 37.4178 | 59.9764 | 37.8 | 2.304 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.3063 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.3047 | 17.417 | 60.0571 | 17.55 | 2.306 | 57.3644 | 60.034 | 58.05
2.3146 | 37.4178 | 59.9764 | 37.8 | 2.3123 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.3146 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.313 | 17.417 | 60.0571 | 17.55 | 2.3145 | 57.3644 | 60.034 | 58.05
2.3229 | 37.4178 | 59.9764 | 37.8 | 2.3207 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.3229 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.3214 | 17.417 | 60.0571 | 17.55 | 2.3228 | 57.3643 | 60.034 | 58.05
2.3313 | 37.4212 | 59.9764 | 37.8 | 2.329 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.3313 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.3297 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 2.3311 | 57.3643 | 60.034 | 58.05
2.3396 | 37.4212 | 59.9764 | 37.8 | 2.3373 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.3396 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.338 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 2.3394 | 57.3629 | 60.034 | 58.05
2.3479 | 37.4212 | 59.9764 | 37.8 | 2.3457 | 27.4285 | 59.9995 | 27.75 | 2.348 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.3464 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 2.3478 | 57.3629 | 60.034 | 58.05
2.3563 | 37.4212 | 59.9764 | 37.8 | 2.354 | 27.4257 | 59.9995 | 27.75 | 2.3563 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.3547 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 2.3561 | 57.3588 | 60.034 | 58.05
2.3646 | 37.427 | 59.9764 | 37.8 | 2.3623 | 27.4257 | 59.9995 | 27.75 | 2.3646 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.363 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 2.3644 | 57.3588 | 60.034 | 58.05
2.373 | 37.427 | 59.9764 | 37.8 | 2.3707 | 27.4257 | 59.9995 | 27.75 | 2.373 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.3713 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 2.3727 | 57.3548 | 60.034 | 58.05
2.3813 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.379 | 27.4257 | 59.9995 | 27.75 | 2.3813 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.3796 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 2.381 | 57.3548 | 60.034 | 58.05
2.3896 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.3873 | 27.4239 | 59.9995 | 27.75 | 2.3896 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.388 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 2.3894 | 57.3578 | 60.034 | 58.05
2.3979 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.3957 | 27.4239 | 59.9995 | 27.75 | 2.398 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.3963 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 2.3977 | 57.3578 | 60.034 | 58.05
2.4063 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.404 | 27.4229 | 59.9995 | 27.75 | 2.4063 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.4046 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 2.406 | 57.3578 | 60.034 | 58.05
2.4146 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.4123 | 27.4229 | 59.9995 | 27.75 | 2.4147 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.413 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 2.4143 | 57.3578 | 60.034 | 58.05
2.423 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.4207 | 27.4265 | 59.9995 | 27.75 | 2.423 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.4213 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 2.4227 | 57.3578 | 60.034 | 58.05
2.4313 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.429 | 27.4265 | 59.9995 | 27.75 | 2.4313 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.4296 | 17.4212 | 60.0571 | 17.55 | 2.431 | 57.3578 | 60.034 | 58.05
2.4396 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.4373 | 27.4265 | 59.9995 | 27.75 | 2.4397 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.4379 | 17.4212 | 60.0571 | 17.55 | 2.4393 | 57.3602 | 60.034 | 58.05
2.448 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.4457 | 27.4265 | 59.9995 | 27.75 | 2.448 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.4462 | 17.4212 | 60.0571 | 17.55 | 2.4476 | 57.3602 | 60.034 | 58.05
2.4563 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.454 | 27.4265 | 59.9995 | 27.75 | 2.4564 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.4546 | 17.4212 | 60.0571 | 17.55 | 2.4559 | 57.3602 | 60.034 | 58.05
2.4646 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.4623 | 27.4265 | 59.9995 | 27.75 | 2.4647 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.4629 | 17.4189 | 60.0571 | 17.55 | 2.4644 | 57.3602 | 60.034 | 58.05
2.473 | 37.428 | 59.9764 | 37.8 | 2.4707 | 27.4402 | 59.9995 | 27.75 | 2.473 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.4713 | 17.4189 | 60.0571 | 17.55 | 2.4727 | 57.3639 | 60.034 | 58.05
2.4813 | 37.4236 | 59.9764 | 37.8 | 2.479 | 27.4402 | 59.9995 | 27.75 | 2.4814 | 17.4062 | 59.9706 | 17.55 | 2.4796 | 17.4189 | 60.0571 | 17.55 | 2.481 | 57.3639 | 60.034 | 58.05
2.4897 | 37.4236 | 59.9764 | 37.8 | 2.4873 | 27.4402 | 59.9995 | 27.75 | 2.4897 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 2.4879 | 17.4189 | 60.0571 | 17.55 | 2.4893 | 57.3678 | 60.034 | 58.05
2.498 | 37.4289 | 59.9764 | 37.8 | 2.4957 | 27.4402 | 59.9995 | 27.75 | 2.498 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 2.4962 | 17.4186 | 60.0571 | 17.55 | 2.4977 | 57.3678 | 60.034 | 58.05
2.5063 | 37.4289 | 59.9764 | 37.8 | 2.504 | 27.4449 | 59.9995 | 27.75 | 2.5063 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5045 | 17.4186 | 60.0571 | 17.55 | 2.506 | 57.3678 | 60.034 | 58.05
2.5147 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.5123 | 27.4449 | 59.9995 | 27.75 | 2.5147 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5129 | 17.4146 | 60.0571 | 17.55 | 2.5143 | 57.3678 | 60.034 | 58.05
2.523 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.5207 | 27.4449 | 59.9995 | 27.75 | 2.5231 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5212 | 17.4146 | 60.0571 | 17.55 | 2.5226 | 57.3678 | 60.034 | 58.05
2.5313 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.529 | 27.4449 | 59.9995 | 27.75 | 2.5314 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5295 | 17.4146 | 60.0571 | 17.55 | 2.531 | 57.3678 | 60.034 | 58.05
2.5397 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.5373 | 27.4449 | 59.9995 | 27.75 | 2.5397 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5378 | 17.4146 | 60.0571 | 17.55 | 2.5393 | 57.3678 | 60.034 | 58.05
2.548 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.5457 | 27.4449 | 59.9995 | 27.75 | 2.548 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5461 | 17.4146 | 60.0571 | 17.55 | 2.5476 | 57.3678 | 60.034 | 58.05
2.5563 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.554 | 27.4447 | 59.9995 | 27.75 | 2.5564 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5545 | 17.4146 | 60.0571 | 17.55 | 2.5559 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.5647 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.5623 | 27.4447 | 59.9995 | 27.75 | 2.5648 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5628 | 17.4156 | 60.0571 | 17.55 | 2.5642 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.573 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.5707 | 27.4447 | 59.9995 | 27.75 | 2.5731 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5712 | 17.4156 | 60.0571 | 17.55 | 2.5726 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.5814 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.579 | 27.4447 | 59.9995 | 27.75 | 2.5814 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5795 | 17.4159 | 60.0571 | 17.55 | 2.5809 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.5897 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.5873 | 27.4447 | 59.9995 | 27.75 | 2.5897 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5878 | 17.4159 | 60.0571 | 17.55 | 2.5892 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.598 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.5957 | 27.4447 | 59.9995 | 27.75 | 2.5981 | 17.405 | 59.9706 | 17.55 | 2.5961 | 17.4159 | 60.0571 | 17.55 | 2.5975 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.6064 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.604 | 27.4447 | 59.9995 | 27.75 | 2.6064 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6044 | 17.4159 | 60.0571 | 17.55 | 2.606 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.6147 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.6123 | 27.4447 | 59.9995 | 27.75 | 2.6147 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6128 | 17.4159 | 60.0571 | 17.55 | 2.6143 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.623 | 37.4304 | 59.9764 | 37.8 | 2.6207 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.6231 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6211 | 17.4159 | 60.0571 | 17.55 | 2.6226 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.6314 | 37.4299 | 59.9764 | 37.8 | 2.629 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.6314 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6294 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 2.6309 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.6397 | 37.4299 | 59.9764 | 37.8 | 2.6373 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.6398 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6378 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 2.6393 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.648 | 37.4317 | 59.9764 | 37.8 | 2.6457 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.6481 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6461 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 2.6476 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.6564 | 37.4317 | 59.9764 | 37.8 | 2.654 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.6564 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6544 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 2.6559 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.6647 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.6623 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.6648 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6627 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 2.6642 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.6731 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.6707 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.6731 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.671 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 2.6725 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.6814 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.679 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.6815 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6794 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 2.6809 | 57.3671 | 60.034 | 58.05
2.6897 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.6873 | 27.4323 | 59.9995 | 27.75 | 2.6898 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.6877 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 2.6892 | 57.393 | 60.034 | 58.05
2.6981 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.6957 | 27.4323 | 59.9995 | 27.75 | 2.6981 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.696 | 17.4143 | 60.0571 | 17.55 | 2.6975 | 57.393 | 60.034 | 58.05
2.7064 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.704 | 27.4323 | 59.9995 | 27.75 | 2.7065 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.7043 | 17.4143 | 60.0571 | 17.55 | 2.7058 | 57.393 | 60.034 | 58.05
2.7148 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.7123 | 27.4323 | 59.9995 | 27.75 | 2.7148 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.7126 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7142 | 57.393 | 60.034 | 58.05
2.7231 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.7207 | 27.4323 | 59.9995 | 27.75 | 2.7231 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.721 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7225 | 57.393 | 60.034 | 58.05
2.7314 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.729 | 27.4323 | 59.9995 | 27.75 | 2.7315 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 2.7293 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7308 | 57.393 | 60.034 | 58.05
2.7397 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.7373 | 27.4353 | 59.9995 | 27.75 | 2.7398 | 17.4075 | 59.9706 | 17.55 | 2.7377 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7391 | 57.393 | 60.034 | 58.05
2.7481 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.7457 | 27.4353 | 59.9995 | 27.75 | 2.7482 | 17.4075 | 59.9706 | 17.55 | 2.746 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7474 | 57.393 | 60.034 | 58.05
2.7564 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.754 | 27.4353 | 59.9995 | 27.75 | 2.7565 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 2.7543 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7559 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.7648 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.7623 | 27.4353 | 59.9995 | 27.75 | 2.7648 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 2.7626 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7642 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.7731 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.7707 | 27.4311 | 59.9995 | 27.75 | 2.7732 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 2.7709 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7725 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.7814 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.779 | 27.4311 | 59.9995 | 27.75 | 2.7815 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 2.7793 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7808 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.7898 | 37.434 | 59.9764 | 37.8 | 2.7874 | 27.4311 | 59.9995 | 27.75 | 2.7899 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 2.7876 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7892 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.7981 | 37.4359 | 59.9764 | 37.8 | 2.7957 | 27.4311 | 59.9995 | 27.75 | 2.7982 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 2.7959 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.7975 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8065 | 37.4359 | 59.9764 | 37.8 | 2.804 | 27.4311 | 59.9995 | 27.75 | 2.8065 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 2.8043 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.8058 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8148 | 37.4359 | 59.9764 | 37.8 | 2.8123 | 27.4311 | 59.9995 | 27.75 | 2.8149 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 2.8126 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.8141 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8231 | 37.4359 | 59.9764 | 37.8 | 2.8207 | 27.4311 | 59.9995 | 27.75 | 2.8232 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 2.8209 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.8225 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8315 | 37.4359 | 59.9764 | 37.8 | 2.829 | 27.4311 | 59.9995 | 27.75 | 2.8315 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 2.8292 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.8308 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8398 | 37.4359 | 59.9764 | 37.8 | 2.8373 | 27.437 | 59.9995 | 27.75 | 2.8398 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 2.8375 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.8391 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8481 | 37.4359 | 59.9764 | 37.8 | 2.8457 | 27.437 | 59.9995 | 27.75 | 2.8482 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 2.8459 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.8474 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8565 | 37.4359 | 59.9764 | 37.8 | 2.854 | 27.437 | 59.9995 | 27.75 | 2.8566 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 2.8542 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 2.8557 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8648 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.8623 | 27.437 | 59.9995 | 27.75 | 2.8649 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 2.8625 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.8641 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8731 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.8707 | 27.4361 | 59.9995 | 27.75 | 2.8732 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 2.8708 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.8724 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8815 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.879 | 27.4361 | 59.9995 | 27.75 | 2.8815 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 2.8792 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.8807 | 57.3884 | 60.034 | 58.05
2.8898 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.8873 | 27.4361 | 59.9995 | 27.75 | 2.8899 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 2.8875 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.889 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.8982 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.8957 | 27.4361 | 59.9995 | 27.75 | 2.8983 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 2.8958 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.8975 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9065 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.904 | 27.4403 | 59.9995 | 27.75 | 2.9066 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 2.9042 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9058 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9148 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.9124 | 27.4403 | 59.9995 | 27.75 | 2.9149 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 2.9125 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9141 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9232 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.9207 | 27.4403 | 59.9995 | 27.75 | 2.9232 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 2.9208 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9224 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9315 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.929 | 27.4403 | 59.9995 | 27.75 | 2.9316 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 2.9291 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9307 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9398 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.9373 | 27.4401 | 59.9995 | 27.75 | 2.9399 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 2.9374 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9391 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9482 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.9457 | 27.4401 | 59.9995 | 27.75 | 2.9482 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 2.9458 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9474 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9565 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.954 | 27.4401 | 59.9995 | 27.75 | 2.9566 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 2.9541 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9557 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9648 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.9623 | 27.4401 | 59.9995 | 27.75 | 2.9649 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 2.9625 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.964 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9732 | 37.4364 | 59.9764 | 37.8 | 2.9707 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.9733 | 17.4197 | 59.9706 | 17.55 | 2.9708 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9724 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9815 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 2.979 | 27.4382 | 59.9995 | 27.75 | 2.9816 | 17.4197 | 59.9706 | 17.55 | 2.9791 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9807 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9898 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 2.9873 | 27.4373 | 59.9995 | 27.75 | 2.9899 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 2.9874 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.989 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
2.9982 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 2.9957 | 27.4373 | 59.9995 | 27.75 | 2.9983 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 2.9957 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 2.9973 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
3.0065 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 3.004 | 27.4373 | 59.9995 | 27.75 | 3.0066 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0041 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.0057 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
3.0149 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 3.0123 | 27.4373 | 59.9995 | 27.75 | 3.015 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0124 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.014 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
3.0232 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 3.0207 | 27.4427 | 59.9995 | 27.75 | 3.0233 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0207 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.0223 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
3.0315 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 3.029 | 27.4427 | 59.9995 | 27.75 | 3.0316 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0291 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.0306 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
3.0399 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 3.0374 | 27.4409 | 59.9995 | 27.75 | 3.04 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0374 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.0389 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
3.0482 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 3.0457 | 27.4409 | 59.9995 | 27.75 | 3.0483 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0457 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.0474 | 57.3649 | 60.034 | 58.05
3.0565 | 37.4349 | 59.9764 | 37.8 | 3.054 | 27.4409 | 59.9995 | 27.75 | 3.0566 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.054 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.0557 | 57.3675 | 60.034 | 58.05
3.0649 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.0623 | 27.4409 | 59.9995 | 27.75 | 3.065 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0623 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.064 | 57.3675 | 60.034 | 58.05
3.0732 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.0707 | 27.4409 | 59.9995 | 27.75 | 3.0733 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0707 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.0723 | 57.391 | 60.034 | 58.05
3.0815 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.079 | 27.4409 | 59.9995 | 27.75 | 3.0817 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.079 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.0807 | 57.391 | 60.034 | 58.05
3.0899 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.0873 | 27.4325 | 59.9995 | 27.75 | 3.09 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0873 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.089 | 57.4008 | 60.034 | 58.05
3.0982 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.0957 | 27.4325 | 59.9995 | 27.75 | 3.0983 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.0956 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.0973 | 57.4008 | 60.034 | 58.05
3.1066 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.104 | 27.4317 | 59.9995 | 27.75 | 3.1067 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.1039 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 3.1056 | 57.4008 | 60.034 | 58.05
3.1149 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.1123 | 27.4317 | 59.9995 | 27.75 | 3.115 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.1123 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.114 | 57.4008 | 60.034 | 58.05
3.1232 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.1207 | 27.4301 | 59.9995 | 27.75 | 3.1234 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.1206 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.1223 | 57.4063 | 60.034 | 58.05
3.1316 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.129 | 27.4301 | 59.9995 | 27.75 | 3.1317 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.129 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.1306 | 57.4063 | 60.034 | 58.05
3.1399 | 37.4399 | 59.9764 | 37.8 | 3.1373 | 27.4301 | 59.9995 | 27.75 | 3.14 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.1373 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.1389 | 57.3803 | 60.034 | 58.05
3.1483 | 37.4372 | 59.9764 | 37.8 | 3.1457 | 27.4301 | 59.9995 | 27.75 | 3.1484 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.1456 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.1472 | 57.3803 | 60.034 | 58.05
3.1566 | 37.4372 | 59.9764 | 37.8 | 3.154 | 27.4301 | 59.9995 | 27.75 | 3.1567 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.1539 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.1556 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.1649 | 37.4372 | 59.9764 | 37.8 | 3.1624 | 27.4301 | 59.9995 | 27.75 | 3.165 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.1622 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.1639 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.1732 | 37.4372 | 59.9764 | 37.8 | 3.1707 | 27.4286 | 59.9995 | 27.75 | 3.1733 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.1706 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.1722 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.1816 | 37.4372 | 59.9764 | 37.8 | 3.179 | 27.4286 | 59.9995 | 27.75 | 3.1817 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.1789 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.1805 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.1899 | 37.4372 | 59.9764 | 37.8 | 3.1873 | 27.4286 | 59.9995 | 27.75 | 3.1901 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.1872 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.189 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.1983 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.1957 | 27.4286 | 59.9995 | 27.75 | 3.1984 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.1956 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.1973 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.2066 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.204 | 27.4286 | 59.9995 | 27.75 | 3.2067 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.2039 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.2056 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.2149 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.2123 | 27.4286 | 59.9995 | 27.75 | 3.215 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.2122 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.2139 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.2233 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.2207 | 27.4286 | 59.9995 | 27.75 | 3.2234 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.2205 | 17.4145 | 60.0571 | 17.55 | 3.2222 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.2316 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.229 | 27.4286 | 59.9995 | 27.75 | 3.2318 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 3.2288 | 17.4143 | 60.0571 | 17.55 | 3.2306 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.24 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.2373 | 27.4322 | 59.9995 | 27.75 | 3.2401 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.2372 | 17.4143 | 60.0571 | 17.55 | 3.2389 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.2483 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.2457 | 27.4322 | 59.9995 | 27.75 | 3.2484 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.2455 | 17.4143 | 60.0571 | 17.55 | 3.2472 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.2566 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.254 | 27.4322 | 59.9995 | 27.75 | 3.2567 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.2538 | 17.4143 | 60.0571 | 17.55 | 3.2555 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.265 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.2623 | 27.4322 | 59.9995 | 27.75 | 3.2651 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.2621 | 17.4143 | 60.0571 | 17.55 | 3.2639 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.2733 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.2707 | 27.4384 | 59.9995 | 27.75 | 3.2734 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.2704 | 17.4143 | 60.0571 | 17.55 | 3.2722 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.2816 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.279 | 27.4384 | 59.9995 | 27.75 | 3.2817 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.2788 | 17.4139 | 60.0571 | 17.55 | 3.2805 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.29 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.2874 | 27.4384 | 59.9995 | 27.75 | 3.2901 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.2871 | 17.4139 | 60.0571 | 17.55 | 3.2888 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.2983 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.2957 | 27.4384 | 59.9995 | 27.75 | 3.2984 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.2955 | 17.4139 | 60.0571 | 17.55 | 3.2971 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.3066 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.304 | 27.4384 | 59.9995 | 27.75 | 3.3068 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3038 | 17.4139 | 60.0571 | 17.55 | 3.3055 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.315 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.3123 | 27.4384 | 59.9995 | 27.75 | 3.3151 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3121 | 17.4139 | 60.0571 | 17.55 | 3.3138 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.3233 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.3207 | 27.4384 | 59.9995 | 27.75 | 3.3234 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3204 | 17.4139 | 60.0571 | 17.55 | 3.3221 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.3317 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.329 | 27.4384 | 59.9995 | 27.75 | 3.3318 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3287 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.3304 | 57.3803 | 60.0398 | 58.05
3.34 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.3373 | 27.4406 | 59.9995 | 27.75 | 3.3401 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3371 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.3389 | 57.3761 | 60.0398 | 58.05
3.3483 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.3457 | 27.4406 | 59.9995 | 27.75 | 3.3484 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3454 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.3472 | 57.3761 | 60.0398 | 58.05
3.3567 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.354 | 27.4406 | 59.9995 | 27.75 | 3.3568 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3537 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.3555 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.365 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.3623 | 27.4406 | 59.9995 | 27.75 | 3.3651 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3621 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.3638 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.3733 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.3707 | 27.4398 | 59.9995 | 27.75 | 3.3735 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3704 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.3721 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.3817 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.379 | 27.4398 | 59.9995 | 27.75 | 3.3818 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3787 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.3805 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.39 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.3874 | 27.4398 | 59.9995 | 27.75 | 3.3901 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.387 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.3888 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.3983 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.3957 | 27.4398 | 59.9995 | 27.75 | 3.3985 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.3953 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.3971 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.4067 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.404 | 27.4398 | 59.9995 | 27.75 | 3.4068 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.4037 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.4054 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.415 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.4124 | 27.4398 | 59.9995 | 27.75 | 3.4152 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.412 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.4138 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.4233 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.4207 | 27.4398 | 59.9995 | 27.75 | 3.4235 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.4203 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.4221 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.4317 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.429 | 27.4398 | 59.9995 | 27.75 | 3.4318 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.4286 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.4304 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.44 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.4373 | 27.4379 | 59.9995 | 27.75 | 3.4402 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.437 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.4387 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.4484 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.4457 | 27.4379 | 59.9995 | 27.75 | 3.4485 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.4453 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.447 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.4567 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.454 | 27.4343 | 59.9995 | 27.75 | 3.4568 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.4536 | 17.4115 | 60.0629 | 17.55 | 3.4554 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.465 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.4623 | 27.4343 | 59.9995 | 27.75 | 3.4651 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.462 | 17.4126 | 60.0629 | 17.55 | 3.4637 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.4734 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.4707 | 27.4343 | 59.9995 | 27.75 | 3.4735 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.4703 | 17.4126 | 60.0629 | 17.55 | 3.472 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.4817 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.479 | 27.4343 | 59.9995 | 27.75 | 3.4819 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.4786 | 17.413 | 60.0629 | 17.55 | 3.4803 | 57.3756 | 60.0398 | 58.05
3.4901 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.4873 | 27.4343 | 59.9995 | 27.75 | 3.4902 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.4869 | 17.413 | 60.0629 | 17.55 | 3.4888 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.4984 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.4957 | 27.4343 | 59.9995 | 27.75 | 3.4985 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.4952 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.4971 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5067 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.504 | 27.4338 | 59.9995 | 27.75 | 3.5068 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5035 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.5054 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.515 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.5124 | 27.4338 | 59.9995 | 27.75 | 3.5152 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5119 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.5137 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5234 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.5207 | 27.4338 | 59.9995 | 27.75 | 3.5236 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5202 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.522 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5317 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.529 | 27.4338 | 59.9995 | 27.75 | 3.5319 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5286 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.5304 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5401 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.5374 | 27.4175 | 59.9995 | 27.75 | 3.5402 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5369 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.5387 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5484 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.5457 | 27.4175 | 59.9995 | 27.75 | 3.5485 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5452 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.547 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5567 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.554 | 27.4175 | 59.9995 | 27.75 | 3.5569 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5535 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.5553 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5651 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.5623 | 27.4175 | 59.9995 | 27.75 | 3.5652 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5618 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.5636 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5734 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.5707 | 27.4205 | 59.9995 | 27.75 | 3.5735 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5702 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.572 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5818 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.579 | 27.4205 | 59.9995 | 27.75 | 3.5819 | 17.4196 | 59.9706 | 17.55 | 3.5785 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.5803 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5901 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.5873 | 27.4199 | 59.9995 | 27.75 | 3.5902 | 17.4217 | 59.9706 | 17.55 | 3.5868 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 3.5886 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.5984 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.5957 | 27.4199 | 59.9995 | 27.75 | 3.5986 | 17.4217 | 59.9706 | 17.55 | 3.5952 | 17.4102 | 60.0629 | 17.55 | 3.5969 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6068 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.604 | 27.4199 | 59.9995 | 27.75 | 3.6069 | 17.4217 | 59.9706 | 17.55 | 3.6035 | 17.4102 | 60.0629 | 17.55 | 3.6053 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6151 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.6123 | 27.4199 | 59.9995 | 27.75 | 3.6152 | 17.4217 | 59.9706 | 17.55 | 3.6118 | 17.4112 | 60.0629 | 17.55 | 3.6136 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6234 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.6207 | 27.4199 | 59.9995 | 27.75 | 3.6236 | 17.4217 | 59.9706 | 17.55 | 3.6201 | 17.4112 | 60.0629 | 17.55 | 3.6219 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6318 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.629 | 27.4199 | 59.9995 | 27.75 | 3.6319 | 17.4217 | 59.9706 | 17.55 | 3.6284 | 17.4112 | 60.0629 | 17.55 | 3.6302 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6401 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.6374 | 27.4198 | 59.9995 | 27.75 | 3.6403 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.6368 | 17.4112 | 60.0629 | 17.55 | 3.6385 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6484 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.6457 | 27.4198 | 59.9995 | 27.75 | 3.6486 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.6451 | 17.4123 | 60.0629 | 17.55 | 3.647 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6568 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.654 | 27.4198 | 59.9995 | 27.75 | 3.6569 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.6534 | 17.4123 | 60.0629 | 17.55 | 3.6553 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6651 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.6624 | 27.4198 | 59.9995 | 27.75 | 3.6653 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.6617 | 17.4123 | 60.0629 | 17.55 | 3.6636 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6735 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.6707 | 27.4198 | 59.9995 | 27.75 | 3.6736 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.67 | 17.4123 | 60.0629 | 17.55 | 3.6719 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6818 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.679 | 27.4198 | 59.9995 | 27.75 | 3.6819 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.6784 | 17.4123 | 60.0629 | 17.55 | 3.6803 | 57.3747 | 60.0398 | 58.05
3.6901 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.6873 | 27.42 | 59.9995 | 27.75 | 3.6903 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.6867 | 17.4123 | 60.0629 | 17.55 | 3.6886 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.6985 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.6957 | 27.42 | 59.9995 | 27.75 | 3.6986 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.695 | 17.41 | 60.0629 | 17.55 | 3.6969 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7068 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.704 | 27.4248 | 59.9995 | 27.75 | 3.707 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.7034 | 17.41 | 60.0629 | 17.55 | 3.7052 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7151 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.7123 | 27.4248 | 59.9995 | 27.75 | 3.7153 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.7117 | 17.41 | 60.0629 | 17.55 | 3.7135 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7235 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.7207 | 27.4248 | 59.9995 | 27.75 | 3.7236 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.72 | 17.41 | 60.0629 | 17.55 | 3.7219 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7318 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.729 | 27.4248 | 59.9995 | 27.75 | 3.732 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.7283 | 17.41 | 60.0629 | 17.55 | 3.7302 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7401 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.7373 | 27.4248 | 59.9995 | 27.75 | 3.7403 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.7366 | 17.41 | 60.0629 | 17.55 | 3.7385 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7485 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.7457 | 27.4248 | 59.9995 | 27.75 | 3.7487 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.745 | 17.4086 | 60.0629 | 17.55 | 3.7468 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7568 | 37.4352 | 59.9764 | 37.8 | 3.754 | 27.4248 | 59.9995 | 27.75 | 3.757 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.7533 | 17.4086 | 60.0629 | 17.55 | 3.7552 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7652 | 37.4353 | 59.9764 | 37.8 | 3.7624 | 27.4248 | 59.9995 | 27.75 | 3.7653 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 3.7617 | 17.4086 | 60.0629 | 17.55 | 3.7635 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7735 | 37.4353 | 59.9764 | 37.8 | 3.7707 | 27.4052 | 59.9995 | 27.75 | 3.7737 | 17.4225 | 59.9706 | 17.55 | 3.77 | 17.4086 | 60.0629 | 17.55 | 3.7719 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7818 | 37.4333 | 59.9764 | 37.8 | 3.779 | 27.4052 | 59.9995 | 27.75 | 3.782 | 17.4225 | 59.9706 | 17.55 | 3.7783 | 17.4086 | 60.0629 | 17.55 | 3.7802 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7902 | 37.4333 | 59.9764 | 37.8 | 3.7874 | 27.4052 | 59.9995 | 27.75 | 3.7903 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 3.7866 | 17.4086 | 60.0629 | 17.55 | 3.7885 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.7985 | 37.4333 | 59.9764 | 37.8 | 3.7957 | 27.4052 | 59.9995 | 27.75 | 3.7986 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 3.7949 | 17.4083 | 60.0629 | 17.55 | 3.7969 | 57.3748 | 60.0398 | 58.05
3.8068 | 37.4333 | 59.9764 | 37.8 | 3.804 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.807 | 17.4216 | 59.9706 | 17.55 | 3.8033 | 17.4083 | 60.0629 | 17.55 | 3.8052 | 57.3749 | 60.0398 | 58.05
3.8152 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.8123 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.8154 | 17.4216 | 59.9706 | 17.55 | 3.8116 | 17.4083 | 60.0629 | 17.55 | 3.8135 | 57.3749 | 60.0398 | 58.05
3.8235 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.8207 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.8237 | 17.4216 | 59.9706 | 17.55 | 3.8199 | 17.4083 | 60.0629 | 17.55 | 3.8218 | 57.3749 | 60.0398 | 58.05
3.8318 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.829 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.832 | 17.4216 | 59.9706 | 17.55 | 3.8282 | 17.4087 | 60.0629 | 17.55 | 3.8302 | 57.3749 | 60.0398 | 58.05
3.8402 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.8373 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.8403 | 17.4216 | 59.9706 | 17.55 | 3.8365 | 17.4087 | 60.0629 | 17.55 | 3.8385 | 57.387 | 60.0398 | 58.05
3.8485 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.8457 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.8487 | 17.4216 | 59.9706 | 17.55 | 3.8448 | 17.4087 | 60.0629 | 17.55 | 3.8468 | 57.387 | 60.0398 | 58.05
3.8569 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.854 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.8571 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 3.8532 | 17.4087 | 60.0629 | 17.55 | 3.8551 | 57.387 | 60.0398 | 58.05
3.8652 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.8623 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.8654 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 3.8615 | 17.4087 | 60.0629 | 17.55 | 3.8634 | 57.387 | 60.0398 | 58.05
3.8735 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.8707 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.8737 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 3.8699 | 17.4087 | 60.0629 | 17.55 | 3.8718 | 57.3877 | 60.0398 | 58.05
3.8819 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.879 | 27.4062 | 59.9995 | 27.75 | 3.882 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 3.8782 | 17.4058 | 60.0629 | 17.55 | 3.8801 | 57.3877 | 60.0398 | 58.05
3.8902 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.8874 | 27.4058 | 59.9995 | 27.75 | 3.8904 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 3.8865 | 17.4058 | 60.0629 | 17.55 | 3.8884 | 57.3877 | 60.0398 | 58.05
3.8985 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.8957 | 27.4058 | 59.9995 | 27.75 | 3.8987 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 3.8948 | 17.4058 | 60.0629 | 17.55 | 3.8967 | 57.3877 | 60.0398 | 58.05
3.9069 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.904 | 27.4067 | 59.9995 | 27.75 | 3.907 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 3.9031 | 17.4058 | 60.0629 | 17.55 | 3.9052 | 57.3915 | 60.0398 | 58.05
3.9152 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.9124 | 27.4067 | 59.9995 | 27.75 | 3.9154 | 17.4208 | 59.9706 | 17.55 | 3.9115 | 17.4061 | 60.0629 | 17.55 | 3.9135 | 57.3915 | 60.0398 | 58.05
3.9236 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.9207 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 3.9237 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 3.9198 | 17.4061 | 60.0629 | 17.55 | 3.9218 | 57.3915 | 60.0398 | 58.05
3.9319 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.929 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 3.9321 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 3.9281 | 17.4016 | 60.0629 | 17.55 | 3.9301 | 57.3915 | 60.0398 | 58.05
3.9402 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.9373 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 3.9404 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 3.9365 | 17.4016 | 60.0629 | 17.55 | 3.9384 | 57.3915 | 60.0398 | 58.05
3.9485 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.9457 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 3.9487 | 17.42 | 59.9706 | 17.55 | 3.9448 | 17.3995 | 60.0629 | 17.55 | 3.9468 | 57.3915 | 60.0398 | 58.05
3.9569 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.954 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 3.9571 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.9531 | 17.3995 | 60.0629 | 17.55 | 3.9551 | 57.3926 | 60.0398 | 58.05
3.9652 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.9623 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 3.9654 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.9614 | 17.3995 | 60.0629 | 17.55 | 3.9634 | 57.3926 | 60.0398 | 58.05
3.9736 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.9707 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 3.9738 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.9697 | 17.3995 | 60.0629 | 17.55 | 3.9717 | 57.3926 | 60.0398 | 58.05
3.9819 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.979 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 3.9821 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.9781 | 17.3995 | 60.0629 | 17.55 | 3.9801 | 57.3926 | 60.0398 | 58.05
3.9902 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.9873 | 27.4087 | 59.9995 | 27.75 | 3.9904 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.9864 | 17.3995 | 60.0629 | 17.55 | 3.9884 | 57.3856 | 60.0398 | 58.05
3.9986 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 3.9957 | 27.4087 | 59.9995 | 27.75 | 3.9988 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 3.9948 | 17.4079 | 60.0629 | 17.55 | 3.9967 | 57.3856 | 60.0398 | 58.05
4.0069 | 37.4313 | 59.9764 | 37.8 | 4.004 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 4.0071 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 4.0031 | 17.4079 | 60.0629 | 17.55 | 4.005 | 57.4186 | 60.0398 | 58.05
4.0153 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.0124 | 27.4092 | 59.9995 | 27.75 | 4.0154 | 17.4192 | 59.9706 | 17.55 | 4.0114 | 17.408 | 60.0629 | 17.55 | 4.0133 | 57.4186 | 60.0398 | 58.05
4.0236 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.0207 | 27.4102 | 59.9995 | 27.75 | 4.0238 | 17.4212 | 59.9706 | 17.55 | 4.0197 | 17.408 | 60.0629 | 17.55 | 4.0217 | 57.4186 | 60.0398 | 58.05
4.0319 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.029 | 27.4102 | 59.9995 | 27.75 | 4.0321 | 17.4212 | 59.9706 | 17.55 | 4.028 | 17.4176 | 60.0629 | 17.55 | 4.03 | 57.4186 | 60.0398 | 58.05
4.0403 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.0374 | 27.4102 | 59.9995 | 27.75 | 4.0405 | 17.4223 | 59.9706 | 17.55 | 4.0363 | 17.4176 | 60.0629 | 17.55 | 4.0383 | 57.4186 | 60.0398 | 58.05
4.0486 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.0457 | 27.4102 | 59.9995 | 27.75 | 4.0488 | 17.4223 | 59.9706 | 17.55 | 4.0447 | 17.4176 | 60.0629 | 17.55 | 4.0466 | 57.4186 | 60.0398 | 58.05
4.0569 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.054 | 27.428 | 59.9995 | 27.75 | 4.0571 | 17.4223 | 59.9706 | 17.55 | 4.053 | 17.4176 | 60.0629 | 17.55 | 4.0551 | 57.4005 | 60.0398 | 58.05
4.0653 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.0623 | 27.428 | 59.9995 | 27.75 | 4.0655 | 17.4223 | 59.9706 | 17.55 | 4.0613 | 17.4176 | 60.0629 | 17.55 | 4.0634 | 57.4005 | 60.0398 | 58.05
4.0736 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.0707 | 27.4275 | 59.9995 | 27.75 | 4.0738 | 17.4215 | 59.9706 | 17.55 | 4.0696 | 17.4176 | 60.0629 | 17.55 | 4.0717 | 57.4013 | 60.0398 | 58.05
4.0819 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.079 | 27.4275 | 59.9995 | 27.75 | 4.0822 | 17.4215 | 59.9706 | 17.55 | 4.0779 | 17.4188 | 60.0629 | 17.55 | 4.08 | 57.4013 | 60.0398 | 58.05
4.0903 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.0873 | 27.4275 | 59.9995 | 27.75 | 4.0905 | 17.4133 | 59.9706 | 17.55 | 4.0863 | 17.4188 | 60.0629 | 17.55 | 4.0883 | 57.3799 | 60.0398 | 58.05
4.0986 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.0957 | 27.4275 | 59.9995 | 27.75 | 4.0988 | 17.4133 | 59.9706 | 17.55 | 4.0946 | 17.4193 | 60.0629 | 17.55 | 4.0967 | 57.3799 | 60.0398 | 58.05
4.107 | 37.4315 | 59.9764 | 37.8 | 4.104 | 27.4272 | 59.9995 | 27.75 | 4.1072 | 17.4133 | 59.9706 | 17.55 | 4.103 | 17.4193 | 60.0629 | 17.55 | 4.105 | 57.3799 | 60.0398 | 58.05
4.1153 | 37.4302 | 59.9764 | 37.8 | 4.1124 | 27.4272 | 59.9995 | 27.75 | 4.1155 | 17.4133 | 59.9706 | 17.55 | 4.1113 | 17.4178 | 60.0629 | 17.55 | 4.1133 | 57.3799 | 60.0398 | 58.05
4.1236 | 37.4302 | 59.9764 | 37.8 | 4.1207 | 27.4272 | 59.9995 | 27.75 | 4.1238 | 17.4133 | 59.9706 | 17.55 | 4.1196 | 17.4178 | 60.0629 | 17.55 | 4.1216 | 57.3665 | 60.0398 | 58.05
4.132 | 37.4302 | 59.9764 | 37.8 | 4.129 | 27.4272 | 59.9995 | 27.75 | 4.1321 | 17.4133 | 59.9706 | 17.55 | 4.1279 | 17.4178 | 60.0629 | 17.55 | 4.13 | 57.3665 | 60.0398 | 58.05
4.1403 | 37.4302 | 59.9764 | 37.8 | 4.1374 | 27.4267 | 59.9995 | 27.75 | 4.1405 | 17.4133 | 59.9706 | 17.55 | 4.1362 | 17.4178 | 60.0629 | 17.55 | 4.1383 | 57.3679 | 60.0398 | 58.05
4.1487 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.1457 | 27.4267 | 59.9995 | 27.75 | 4.1489 | 17.4133 | 59.9706 | 17.55 | 4.1446 | 17.4178 | 60.0629 | 17.55 | 4.1466 | 57.3679 | 60.0398 | 58.05
4.157 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.154 | 27.4271 | 59.9995 | 27.75 | 4.1572 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 4.1529 | 17.4178 | 60.0629 | 17.55 | 4.1549 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.1653 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.1624 | 27.4271 | 59.9995 | 27.75 | 4.1655 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 4.1612 | 17.4183 | 60.0629 | 17.55 | 4.1632 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.1736 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.1707 | 27.4271 | 59.9995 | 27.75 | 4.1738 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 4.1696 | 17.4183 | 60.0629 | 17.55 | 4.1716 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.182 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.179 | 27.4271 | 59.9995 | 27.75 | 4.1822 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 4.1779 | 17.4181 | 60.0629 | 17.55 | 4.1799 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.1903 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.1873 | 27.4225 | 59.9995 | 27.75 | 4.1906 | 17.406 | 59.9706 | 17.55 | 4.1862 | 17.4181 | 60.0629 | 17.55 | 4.1882 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.1987 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.1957 | 27.4225 | 59.9995 | 27.75 | 4.1989 | 17.406 | 59.9706 | 17.55 | 4.1945 | 17.418 | 60.0629 | 17.55 | 4.1965 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.207 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.204 | 27.4225 | 59.9995 | 27.75 | 4.2072 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.2028 | 17.418 | 60.0629 | 17.55 | 4.205 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.2153 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.2123 | 27.4225 | 59.9995 | 27.75 | 4.2155 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.2112 | 17.418 | 60.0629 | 17.55 | 4.2133 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.2237 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.2207 | 27.4222 | 59.9995 | 27.75 | 4.2239 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2195 | 17.418 | 60.0629 | 17.55 | 4.2216 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.232 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.229 | 27.4222 | 59.9995 | 27.75 | 4.2322 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2278 | 17.4161 | 60.0629 | 17.55 | 4.2299 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.2404 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.2374 | 27.4222 | 59.9995 | 27.75 | 4.2405 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2361 | 17.4161 | 60.0629 | 17.55 | 4.2382 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.2487 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.2457 | 27.4222 | 59.9995 | 27.75 | 4.2489 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2444 | 17.4136 | 60.0629 | 17.55 | 4.2466 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.257 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.254 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.2572 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2528 | 17.4136 | 60.0629 | 17.55 | 4.2549 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.2654 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.2624 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.2656 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2611 | 17.4151 | 60.0629 | 17.55 | 4.2632 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.2737 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.2707 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.2739 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2694 | 17.4151 | 60.0629 | 17.55 | 4.2715 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.282 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.279 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.2822 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2778 | 17.4151 | 60.0629 | 17.55 | 4.2798 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.2904 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.2874 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.2906 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2861 | 17.4151 | 60.0629 | 17.55 | 4.2882 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.2987 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.2957 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.2989 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.2944 | 17.4156 | 60.0629 | 17.55 | 4.2965 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.307 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.304 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.3073 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.3027 | 17.4156 | 60.0629 | 17.55 | 4.3048 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.3154 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.3123 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.3156 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.311 | 17.4144 | 60.0629 | 17.55 | 4.3131 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.3237 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 4.3207 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.3239 | 17.4061 | 59.9706 | 17.55 | 4.3194 | 17.4144 | 60.0629 | 17.55 | 4.3215 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.332 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.329 | 27.4222 | 60.011 | 27.75 | 4.3323 | 17.4061 | 59.9706 | 17.55 | 4.3277 | 17.4144 | 60.0629 | 17.55 | 4.3298 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.3404 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.3373 | 27.4211 | 60.011 | 27.75 | 4.3406 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.3361 | 17.4144 | 60.0629 | 17.55 | 4.3381 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.3487 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.3457 | 27.4211 | 60.011 | 27.75 | 4.3489 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.3444 | 17.4119 | 60.0629 | 17.55 | 4.3464 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.3571 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.354 | 27.4211 | 60.011 | 27.75 | 4.3573 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.3527 | 17.4119 | 60.0629 | 17.55 | 4.3547 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.3654 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.3623 | 27.4211 | 60.011 | 27.75 | 4.3656 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.361 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 4.3632 | 57.3726 | 60.0456 | 58.05
4.3737 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.3707 | 27.4211 | 60.011 | 27.75 | 4.374 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.3693 | 17.4099 | 60.0629 | 17.55 | 4.3715 | 57.4749 | 60.0456 | 58.05
4.382 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.379 | 27.4211 | 60.011 | 27.75 | 4.3823 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.3776 | 17.4101 | 60.0629 | 17.55 | 4.3798 | 57.4749 | 60.0456 | 58.05
4.3904 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.3873 | 27.4211 | 60.011 | 27.75 | 4.3906 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.386 | 17.4101 | 60.0629 | 17.55 | 4.3881 | 57.4749 | 60.0456 | 58.05
4.3987 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.3957 | 27.4211 | 60.011 | 27.75 | 4.399 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.3943 | 17.4101 | 60.0629 | 17.55 | 4.3964 | 57.4749 | 60.0456 | 58.05
4.4071 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.404 | 27.4248 | 60.011 | 27.75 | 4.4073 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.4026 | 17.4101 | 60.0629 | 17.55 | 4.4048 | 57.4198 | 60.0456 | 58.05
4.4154 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.4123 | 27.4248 | 60.011 | 27.75 | 4.4156 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.4109 | 17.4124 | 60.0629 | 17.55 | 4.4131 | 57.4198 | 60.0456 | 58.05
4.4237 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.4207 | 27.424 | 60.011 | 27.75 | 4.424 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.4193 | 17.4124 | 60.0629 | 17.55 | 4.4214 | 57.4198 | 60.0456 | 58.05
4.4321 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.429 | 27.424 | 60.011 | 27.75 | 4.4323 | 17.4055 | 59.9706 | 17.55 | 4.4276 | 17.4133 | 60.0629 | 17.55 | 4.4297 | 57.4198 | 60.0456 | 58.05
4.4404 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.4373 | 27.424 | 60.011 | 27.75 | 4.4407 | 17.4054 | 59.9706 | 17.55 | 4.4359 | 17.4133 | 60.0629 | 17.55 | 4.4381 | 57.4198 | 60.0456 | 58.05
4.4488 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.4456 | 27.424 | 60.011 | 27.75 | 4.449 | 17.4054 | 59.9706 | 17.55 | 4.4443 | 17.4147 | 60.0629 | 17.55 | 4.4464 | 57.4198 | 60.0456 | 58.05
4.4571 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.454 | 27.424 | 60.011 | 27.75 | 4.4573 | 17.4074 | 59.9706 | 17.55 | 4.4526 | 17.4147 | 60.0629 | 17.55 | 4.4547 | 57.3837 | 60.0456 | 58.05
4.4654 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.4623 | 27.424 | 60.011 | 27.75 | 4.4656 | 17.4074 | 59.9706 | 17.55 | 4.4609 | 17.4412 | 60.0629 | 17.55 | 4.463 | 57.3837 | 60.0456 | 58.05
4.4738 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.4706 | 27.4243 | 60.011 | 27.75 | 4.474 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.4692 | 17.4412 | 60.0629 | 17.55 | 4.4713 | 57.3837 | 60.0456 | 58.05
4.4821 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.479 | 27.4243 | 60.011 | 27.75 | 4.4824 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.4775 | 17.4398 | 60.0629 | 17.55 | 4.4797 | 57.3837 | 60.0456 | 58.05
4.4904 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.4873 | 27.4252 | 60.011 | 27.75 | 4.4907 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.4859 | 17.4398 | 60.0629 | 17.55 | 4.488 | 57.3886 | 60.0456 | 58.05
4.4988 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.4956 | 27.4252 | 60.011 | 27.75 | 4.499 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.4942 | 17.4406 | 60.0629 | 17.55 | 4.4963 | 57.3886 | 60.0456 | 58.05
4.5071 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.504 | 27.4172 | 60.011 | 27.75 | 4.5073 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.5025 | 17.4406 | 60.0629 | 17.55 | 4.5046 | 57.3901 | 60.0456 | 58.05
4.5154 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.5123 | 27.4172 | 60.011 | 27.75 | 4.5157 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.5109 | 17.4412 | 60.0629 | 17.55 | 4.5129 | 57.3901 | 60.0456 | 58.05
4.5238 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.5206 | 27.4166 | 60.011 | 27.75 | 4.524 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.5192 | 17.4412 | 60.0629 | 17.55 | 4.5214 | 57.3901 | 60.0456 | 58.05
4.5321 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.529 | 27.4166 | 60.011 | 27.75 | 4.5323 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.5275 | 17.4411 | 60.0629 | 17.55 | 4.5297 | 57.3901 | 60.0456 | 58.05
4.5405 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.5373 | 27.4166 | 60.011 | 27.75 | 4.5407 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.5358 | 17.4411 | 60.0629 | 17.55 | 4.538 | 57.3901 | 60.0456 | 58.05
4.5488 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.5456 | 27.4166 | 60.011 | 27.75 | 4.549 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.5441 | 17.442 | 60.0629 | 17.55 | 4.5463 | 57.3901 | 60.0456 | 58.05
4.5571 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.554 | 27.4462 | 60.011 | 27.75 | 4.5574 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.5525 | 17.442 | 60.0629 | 17.55 | 4.5547 | 57.3914 | 60.0456 | 58.05
4.5655 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.5623 | 27.4462 | 60.011 | 27.75 | 4.5657 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 4.5608 | 17.442 | 60.0629 | 17.55 | 4.563 | 57.3914 | 60.0456 | 58.05
4.5738 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.5706 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 4.574 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.5691 | 17.442 | 60.0629 | 17.55 | 4.5713 | 57.3914 | 60.0456 | 58.05
4.5822 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.5789 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 4.5824 | 17.4053 | 59.9706 | 17.55 | 4.5775 | 17.4437 | 60.0629 | 17.55 | 4.5796 | 57.3914 | 60.0456 | 58.05
4.5905 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.5873 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 4.5907 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 4.5858 | 17.4437 | 60.0629 | 17.55 | 4.5879 | 57.3685 | 60.0456 | 58.05
4.5988 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.5956 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 4.5991 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 4.5941 | 17.4413 | 60.0629 | 17.55 | 4.5963 | 57.3685 | 60.0456 | 58.05
4.6071 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6039 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 4.6074 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 4.6024 | 17.4413 | 60.0629 | 17.55 | 4.6046 | 57.3913 | 60.0456 | 58.05
4.6155 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6123 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 4.6157 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 4.6107 | 17.4395 | 60.0629 | 17.55 | 4.6129 | 57.3913 | 60.0456 | 58.05
4.6238 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6206 | 27.4473 | 60.011 | 27.75 | 4.6241 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 4.6191 | 17.4395 | 60.0629 | 17.55 | 4.6212 | 57.3913 | 60.0456 | 58.05
4.6322 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6289 | 27.4473 | 60.011 | 27.75 | 4.6324 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 4.6274 | 17.4386 | 60.0629 | 17.55 | 4.6295 | 57.3913 | 60.0456 | 58.05
4.6405 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6373 | 27.4477 | 60.011 | 27.75 | 4.6407 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 4.6357 | 17.4386 | 60.0629 | 17.55 | 4.6379 | 57.3863 | 60.0456 | 58.05
4.6488 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6456 | 27.4477 | 60.011 | 27.75 | 4.6491 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 4.644 | 17.4386 | 60.0629 | 17.55 | 4.6462 | 57.3863 | 60.0456 | 58.05
4.6572 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6539 | 27.4477 | 60.011 | 27.75 | 4.6574 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 4.6523 | 17.4386 | 60.0629 | 17.55 | 4.6545 | 57.3879 | 60.0456 | 58.05
4.6655 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6623 | 27.4477 | 60.011 | 27.75 | 4.6658 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 4.6607 | 17.4411 | 60.0629 | 17.55 | 4.6628 | 57.3879 | 60.0456 | 58.05
4.6739 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6706 | 27.4489 | 60.011 | 27.75 | 4.6741 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 4.669 | 17.4411 | 60.0629 | 17.55 | 4.6713 | 57.3734 | 60.0456 | 58.05
4.6822 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.679 | 27.4489 | 60.011 | 27.75 | 4.6824 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 4.6774 | 17.4401 | 60.0629 | 17.55 | 4.6796 | 57.3734 | 60.0456 | 58.05
4.6905 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6873 | 27.4489 | 60.011 | 27.75 | 4.6908 | 17.4073 | 59.9706 | 17.55 | 4.6857 | 17.4401 | 60.0629 | 17.55 | 4.6879 | 57.3734 | 60.0456 | 58.05
4.6989 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.6956 | 27.4489 | 60.011 | 27.75 | 4.6991 | 17.4073 | 59.9706 | 17.55 | 4.694 | 17.4401 | 60.0629 | 17.55 | 4.6962 | 57.3734 | 60.0456 | 58.05
4.7072 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7039 | 27.4447 | 60.011 | 27.75 | 4.7075 | 17.4073 | 59.9706 | 17.55 | 4.7023 | 17.4401 | 60.0629 | 17.55 | 4.7045 | 57.3789 | 60.0456 | 58.05
4.7155 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7123 | 27.4447 | 60.011 | 27.75 | 4.7158 | 17.4073 | 59.9706 | 17.55 | 4.7106 | 17.4382 | 60.0629 | 17.55 | 4.7129 | 57.3789 | 60.0456 | 58.05
4.7239 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7206 | 27.4406 | 60.011 | 27.75 | 4.7241 | 17.407 | 59.9706 | 17.55 | 4.7189 | 17.4382 | 60.0629 | 17.55 | 4.7212 | 57.3781 | 60.0456 | 58.05
4.7322 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7289 | 27.4406 | 60.011 | 27.75 | 4.7325 | 17.407 | 59.9706 | 17.55 | 4.7273 | 17.4374 | 60.0629 | 17.55 | 4.7295 | 57.3781 | 60.0456 | 58.05
4.7405 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7373 | 27.4406 | 60.011 | 27.75 | 4.7408 | 17.4071 | 59.9706 | 17.55 | 4.7356 | 17.4374 | 60.0629 | 17.55 | 4.7378 | 57.3781 | 60.0456 | 58.05
4.7489 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7456 | 27.4406 | 60.011 | 27.75 | 4.7491 | 17.4071 | 59.9706 | 17.55 | 4.744 | 17.438 | 60.0629 | 17.55 | 4.7461 | 57.3781 | 60.0456 | 58.05
4.7572 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7539 | 27.4406 | 60.011 | 27.75 | 4.7574 | 17.4071 | 59.9706 | 17.55 | 4.7523 | 17.438 | 60.0629 | 17.55 | 4.7545 | 57.4035 | 60.0456 | 58.05
4.7655 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7623 | 27.4406 | 60.011 | 27.75 | 4.7658 | 17.4071 | 59.9706 | 17.55 | 4.7606 | 17.4389 | 60.0629 | 17.55 | 4.7628 | 57.4035 | 60.0456 | 58.05
4.7739 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7706 | 27.4419 | 60.011 | 27.75 | 4.7742 | 17.4071 | 59.9706 | 17.55 | 4.7689 | 17.4389 | 60.0629 | 17.55 | 4.7711 | 57.4035 | 60.0456 | 58.05
4.7822 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7789 | 27.4419 | 60.011 | 27.75 | 4.7825 | 17.4071 | 59.9706 | 17.55 | 4.7772 | 17.4389 | 60.0629 | 17.55 | 4.7794 | 57.4035 | 60.0456 | 58.05
4.7906 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7873 | 27.4427 | 60.011 | 27.75 | 4.7908 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 4.7856 | 17.4389 | 60.0629 | 17.55 | 4.7878 | 57.4035 | 60.0456 | 58.05
4.7989 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.7956 | 27.4427 | 60.011 | 27.75 | 4.7991 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 4.7939 | 17.4219 | 60.0629 | 17.55 | 4.7961 | 57.4035 | 60.0456 | 58.05
4.8072 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8039 | 27.4424 | 60.011 | 27.75 | 4.8075 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 4.8022 | 17.4219 | 60.0629 | 17.55 | 4.8044 | 57.4057 | 60.0456 | 58.05
4.8156 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8123 | 27.4424 | 60.011 | 27.75 | 4.8159 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 4.8105 | 17.438 | 60.0629 | 17.55 | 4.8127 | 57.4057 | 60.0456 | 58.05
4.8239 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8206 | 27.4485 | 60.011 | 27.75 | 4.8242 | 17.4091 | 59.9706 | 17.55 | 4.8188 | 17.438 | 60.0629 | 17.55 | 4.821 | 57.3896 | 60.0456 | 58.05
4.8322 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8289 | 27.4485 | 60.011 | 27.75 | 4.8325 | 17.4091 | 59.9706 | 17.55 | 4.8272 | 17.438 | 60.0629 | 17.55 | 4.8295 | 57.3896 | 60.0456 | 58.05
4.8406 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8372 | 27.4485 | 60.011 | 27.75 | 4.8409 | 17.4091 | 59.9706 | 17.55 | 4.8355 | 17.438 | 60.0629 | 17.55 | 4.8378 | 57.3896 | 60.0456 | 58.05
4.8489 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8456 | 27.4485 | 60.011 | 27.75 | 4.8492 | 17.4091 | 59.9706 | 17.55 | 4.8438 | 17.438 | 60.0629 | 17.55 | 4.8461 | 57.3896 | 60.0456 | 58.05
4.8572 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8539 | 27.4483 | 60.011 | 27.75 | 4.8575 | 17.409 | 59.9706 | 17.55 | 4.8522 | 17.438 | 60.0629 | 17.55 | 4.8544 | 57.3531 | 60.0456 | 58.05
4.8656 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8622 | 27.4483 | 60.011 | 27.75 | 4.8658 | 17.409 | 59.9706 | 17.55 | 4.8605 | 17.4381 | 60.0629 | 17.55 | 4.8627 | 57.3531 | 60.0456 | 58.05
4.8739 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8706 | 27.4426 | 60.011 | 27.75 | 4.8742 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 4.8688 | 17.4381 | 60.0629 | 17.55 | 4.8711 | 57.3478 | 60.0456 | 58.05
4.8823 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8789 | 27.4426 | 60.011 | 27.75 | 4.8826 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 4.8771 | 17.4381 | 60.0629 | 17.55 | 4.8794 | 57.3478 | 60.0456 | 58.05
4.8906 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8872 | 27.4426 | 60.011 | 27.75 | 4.8909 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 4.8854 | 17.4381 | 60.0629 | 17.55 | 4.8877 | 57.3496 | 60.0456 | 58.05
4.8989 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.8956 | 27.4426 | 60.011 | 27.75 | 4.8992 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 4.8938 | 17.4384 | 60.0629 | 17.55 | 4.896 | 57.3496 | 60.0456 | 58.05
4.9073 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9039 | 27.4423 | 60.011 | 27.75 | 4.9075 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 4.9021 | 17.4384 | 60.0629 | 17.55 | 4.9044 | 57.3559 | 60.0456 | 58.05
4.9156 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9122 | 27.4423 | 60.011 | 27.75 | 4.9159 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 4.9104 | 17.439 | 60.0629 | 17.55 | 4.9127 | 57.3559 | 60.0456 | 58.05
4.924 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9206 | 27.4423 | 60.011 | 27.75 | 4.9243 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 4.9188 | 17.439 | 60.0629 | 17.55 | 4.921 | 57.3559 | 60.0456 | 58.05
4.9323 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9289 | 27.4423 | 60.011 | 27.75 | 4.9326 | 17.4087 | 59.9706 | 17.55 | 4.9271 | 17.4391 | 60.0629 | 17.55 | 4.9293 | 57.3559 | 60.0456 | 58.05
4.9406 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9372 | 27.4423 | 60.011 | 27.75 | 4.9409 | 17.4084 | 59.9706 | 17.55 | 4.9354 | 17.4391 | 60.0629 | 17.55 | 4.9376 | 57.3495 | 60.0456 | 58.05
4.9489 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9456 | 27.4423 | 60.011 | 27.75 | 4.9492 | 17.4084 | 59.9706 | 17.55 | 4.9437 | 17.4391 | 60.0629 | 17.55 | 4.946 | 57.3495 | 60.0456 | 58.05
4.9573 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9539 | 27.4444 | 60.011 | 27.75 | 4.9576 | 17.4085 | 59.9706 | 17.55 | 4.952 | 17.4391 | 60.0629 | 17.55 | 4.9543 | 57.3433 | 60.0456 | 58.05
4.9656 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9622 | 27.4444 | 60.011 | 27.75 | 4.9659 | 17.4085 | 59.9706 | 17.55 | 4.9604 | 17.4405 | 60.0629 | 17.55 | 4.9626 | 57.3433 | 60.0456 | 58.05
4.974 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9706 | 27.4444 | 60.011 | 27.75 | 4.9742 | 17.4081 | 59.9706 | 17.55 | 4.9687 | 17.4405 | 60.0629 | 17.55 | 4.9709 | 57.3433 | 60.0456 | 58.05
4.9823 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9789 | 27.4444 | 60.011 | 27.75 | 4.9826 | 17.4081 | 59.9706 | 17.55 | 4.9771 | 17.4405 | 60.0629 | 17.55 | 4.9792 | 57.3433 | 60.0456 | 58.0493
4.9906 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9872 | 27.4483 | 60.011 | 27.75 | 4.9909 | 17.4081 | 59.9706 | 17.55 | 4.9854 | 17.4405 | 60.0629 | 17.55 | 4.9877 | 57.3433 | 60.0571 | 58.048
4.999 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 4.9955 | 27.4483 | 60.011 | 27.75 | 4.9993 | 17.4081 | 59.9706 | 17.55 | 4.9937 | 17.4405 | 60.0571 | 17.55 | 4.996 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0468
5.0073 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 5.0039 | 27.4483 | 60.011 | 27.75 | 5.0076 | 17.4081 | 59.9706 | 17.55 | 5.002 | 17.4405 | 60.0571 | 17.55 | 5.0043 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0456
5.0157 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 5.0122 | 27.4483 | 60.011 | 27.75 | 5.0159 | 17.4081 | 59.9706 | 17.55 | 5.0103 | 17.439 | 60.0571 | 17.55 | 5.0126 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0443
5.024 | 37.4223 | 59.9764 | 37.8 | 5.0205 | 27.4483 | 60.011 | 27.75 | 5.0243 | 17.4081 | 59.9706 | 17.55 | 5.0187 | 17.439 | 60.0571 | 17.55 | 5.021 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0431
5.0323 | 37.4261 | 59.9764 | 37.8 | 5.0289 | 27.4483 | 60.011 | 27.75 | 5.0326 | 17.4081 | 59.9706 | 17.55 | 5.027 | 17.4386 | 60.0571 | 17.55 | 5.0293 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0418
5.0406 | 37.4261 | 59.9764 | 37.8 | 5.0372 | 27.4489 | 60.011 | 27.75 | 5.041 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 5.0353 | 17.4386 | 60.0571 | 17.55 | 5.0376 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0406
5.049 | 37.4262 | 59.9764 | 37.8 | 5.0455 | 27.4489 | 60.011 | 27.75 | 5.0493 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 5.0436 | 17.4386 | 60.0571 | 17.55 | 5.0459 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0393
5.0573 | 37.4262 | 59.9764 | 37.8 | 5.0539 | 27.4495 | 60.011 | 27.75 | 5.0576 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 5.0519 | 17.4386 | 60.0571 | 17.55 | 5.0542 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0381
5.0657 | 37.4262 | 59.9764 | 37.8 | 5.0622 | 27.4495 | 60.011 | 27.75 | 5.066 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 5.0603 | 17.4386 | 60.0571 | 17.55 | 5.0626 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0368
5.074 | 37.4262 | 59.9764 | 37.8 | 5.0705 | 27.4495 | 60.011 | 27.75 | 5.0743 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 5.0686 | 17.4386 | 60.0571 | 17.55 | 5.0709 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0356
5.0823 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.0789 | 27.4495 | 60.011 | 27.75 | 5.0826 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 5.0769 | 17.4386 | 60.0571 | 17.55 | 5.0792 | 57.3433 | 60.0571 | 58.0343
5.0907 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.0872 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 5.0909 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.0853 | 17.4386 | 60.0571 | 17.55 | 5.0875 | 57.3413 | 60.0571 | 58.0331
5.099 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.0955 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 5.0993 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.0936 | 17.4374 | 60.0571 | 17.55 | 5.0958 | 57.3413 | 60.0571 | 58.0318
5.1074 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1039 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 5.1077 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.1019 | 17.4374 | 60.0571 | 17.55 | 5.1042 | 57.3437 | 60.0571 | 58.0306
5.1157 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1122 | 27.4456 | 60.011 | 27.75 | 5.116 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.1102 | 17.4374 | 60.0571 | 17.55 | 5.1125 | 57.3437 | 60.0571 | 58.0293
5.124 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1205 | 27.4464 | 60.011 | 27.75 | 5.1243 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.1185 | 17.4374 | 60.0571 | 17.55 | 5.1208 | 57.3429 | 60.0571 | 58.0281
5.1324 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1288 | 27.4464 | 60.011 | 27.75 | 5.1326 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.1269 | 17.4358 | 60.0571 | 17.55 | 5.1292 | 57.3429 | 60.0571 | 58.0268
5.1407 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1372 | 27.4464 | 60.011 | 27.75 | 5.141 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.1352 | 17.4358 | 60.0571 | 17.55 | 5.1375 | 57.3429 | 60.0571 | 58.0256
5.149 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1455 | 27.4464 | 60.011 | 27.75 | 5.1494 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.1436 | 17.4358 | 60.0571 | 17.55 | 5.1459 | 57.3429 | 60.0571 | 58.0243
5.1574 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1539 | 27.4479 | 60.011 | 27.75 | 5.1577 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.1519 | 17.4358 | 60.0571 | 17.55 | 5.1542 | 57.3429 | 60.0571 | 58.0231
5.1657 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1622 | 27.4479 | 60.011 | 27.75 | 5.166 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 5.1602 | 17.4369 | 60.0571 | 17.55 | 5.1625 | 57.3429 | 60.0571 | 58.0218
5.174 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1705 | 27.4479 | 60.011 | 27.75 | 5.1743 | 17.3857 | 59.9764 | 17.55 | 5.1685 | 17.4369 | 60.0571 | 17.55 | 5.1708 | 57.3601 | 60.0571 | 58.0206
5.1824 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1789 | 27.4479 | 60.011 | 27.75 | 5.1827 | 17.3857 | 59.9764 | 17.55 | 5.1768 | 17.4367 | 60.0571 | 17.55 | 5.1791 | 57.3601 | 60.0571 | 58.0193
5.1907 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1872 | 27.4499 | 60.011 | 27.75 | 5.191 | 17.3857 | 59.9764 | 17.55 | 5.1852 | 17.4367 | 60.0571 | 17.55 | 5.1875 | 57.3601 | 60.0571 | 58.0181
5.1991 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.1955 | 27.4499 | 60.011 | 27.75 | 5.1993 | 17.3857 | 59.9764 | 17.55 | 5.1935 | 17.435 | 60.0571 | 17.55 | 5.1958 | 57.3601 | 60.0571 | 58.0168
5.2074 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2039 | 27.4465 | 60.011 | 27.75 | 5.2077 | 17.3875 | 59.9764 | 17.55 | 5.2018 | 17.435 | 60.0571 | 17.55 | 5.2041 | 57.3474 | 60.0571 | 58.0156
5.2157 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2122 | 27.4465 | 60.011 | 27.75 | 5.216 | 17.3875 | 59.9764 | 17.55 | 5.2101 | 17.435 | 60.0571 | 17.55 | 5.2124 | 57.3474 | 60.0571 | 58.0143
5.2241 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2205 | 27.4465 | 60.011 | 27.75 | 5.2244 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.2184 | 17.435 | 60.0571 | 17.55 | 5.2207 | 57.3454 | 60.0571 | 58.0131
5.2324 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2289 | 27.4465 | 60.011 | 27.75 | 5.2327 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.2268 | 17.423 | 60.0571 | 17.55 | 5.2291 | 57.3454 | 60.0571 | 58.0118
5.2407 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2372 | 27.4465 | 60.011 | 27.75 | 5.241 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.2351 | 17.423 | 60.0571 | 17.55 | 5.2374 | 57.3343 | 60.0571 | 58.0106
5.2491 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2455 | 27.4465 | 60.011 | 27.75 | 5.2494 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.2434 | 17.424 | 60.0571 | 17.55 | 5.2457 | 57.3343 | 60.0571 | 58.0093
5.2574 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2538 | 27.4465 | 60.011 | 27.75 | 5.2577 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.2518 | 17.424 | 60.0571 | 17.55 | 5.254 | 57.3343 | 60.0571 | 58.0081
5.2657 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2622 | 27.4465 | 60.011 | 27.75 | 5.2661 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.2601 | 17.424 | 60.0571 | 17.55 | 5.2623 | 57.3343 | 60.0571 | 58.0068
5.2741 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2705 | 27.446 | 60.011 | 27.75 | 5.2744 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.2684 | 17.424 | 60.0571 | 17.55 | 5.2708 | 57.3322 | 60.0571 | 58.0056
5.2824 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2788 | 27.446 | 60.011 | 27.75 | 5.2827 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.2767 | 17.424 | 60.0571 | 17.55 | 5.2791 | 57.3322 | 60.0571 | 58.0043
5.2907 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2872 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.2911 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.285 | 17.424 | 60.0571 | 17.55 | 5.2874 | 57.3322 | 60.0571 | 58.0031
5.2991 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.2955 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.2994 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.2934 | 17.4272 | 60.0571 | 17.55 | 5.2957 | 57.3322 | 60.0571 | 58.0018
5.3074 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3038 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.3077 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.3017 | 17.4272 | 60.0571 | 17.55 | 5.304 | 57.3322 | 60.0571 | 58.0006
5.3158 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3122 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.316 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.3101 | 17.4272 | 60.0571 | 17.55 | 5.3124 | 57.3322 | 60.0571 | 57.9993
5.3241 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3205 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.3244 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.3184 | 17.4272 | 60.0571 | 17.55 | 5.3207 | 57.4069 | 60.0571 | 57.9981
5.3324 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3288 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.3327 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.3267 | 17.428 | 60.0571 | 17.55 | 5.329 | 57.4069 | 60.0571 | 57.9968
5.3408 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3372 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.3411 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.335 | 17.428 | 60.0571 | 17.55 | 5.3373 | 57.4046 | 60.0571 | 57.9956
5.3491 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3455 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.3494 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.3433 | 17.4288 | 60.0571 | 17.55 | 5.3456 | 57.4046 | 60.0571 | 57.9944
5.3575 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3538 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.3577 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.3517 | 17.4288 | 60.0571 | 17.55 | 5.354 | 57.4046 | 60.0571 | 57.9931
5.3658 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3622 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.3661 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.36 | 17.4288 | 60.0571 | 17.55 | 5.3623 | 57.4046 | 60.0571 | 57.9919
5.3741 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3705 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.3744 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.3683 | 17.4288 | 60.0571 | 17.55 | 5.3706 | 57.4119 | 60.0571 | 57.9906
5.3824 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3788 | 27.4466 | 60.011 | 27.75 | 5.3828 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 5.3766 | 17.4288 | 60.0571 | 17.55 | 5.3789 | 57.4119 | 60.0571 | 57.9894
5.3908 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3871 | 27.4454 | 60.011 | 27.75 | 5.3911 | 17.3895 | 59.9764 | 17.55 | 5.3849 | 17.4288 | 60.0571 | 17.55 | 5.3872 | 57.4119 | 60.0571 | 57.9881
5.3991 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.3955 | 27.4454 | 60.011 | 27.75 | 5.3994 | 17.3895 | 59.9764 | 17.55 | 5.3933 | 17.4284 | 60.0571 | 17.55 | 5.3956 | 57.4119 | 60.0571 | 57.9869
5.4075 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4038 | 27.4454 | 60.011 | 27.75 | 5.4078 | 17.3895 | 59.9764 | 17.55 | 5.4016 | 17.4284 | 60.0571 | 17.55 | 5.4039 | 57.4119 | 60.0571 | 57.9856
5.4158 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4121 | 27.4454 | 60.011 | 27.75 | 5.4161 | 17.3895 | 59.9764 | 17.55 | 5.41 | 17.4284 | 60.0571 | 17.55 | 5.4122 | 57.4119 | 60.0571 | 57.9844
5.4241 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4205 | 27.4098 | 60.011 | 27.75 | 5.4244 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4183 | 17.4284 | 60.0571 | 17.55 | 5.4205 | 57.4184 | 60.0571 | 57.9831
5.4325 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4288 | 27.4098 | 60.011 | 27.75 | 5.4327 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4266 | 17.4284 | 60.0571 | 17.55 | 5.4288 | 57.4184 | 60.0571 | 57.9819
5.4408 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4371 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.4411 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4349 | 17.4284 | 60.0571 | 17.55 | 5.4373 | 57.3874 | 60.0571 | 57.9806
5.4492 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4455 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.4495 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4432 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 5.4456 | 57.3874 | 60.0571 | 57.9794
5.4575 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4538 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.4578 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4516 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 5.4539 | 57.3507 | 60.0571 | 57.9781
5.4658 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4621 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.4661 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4599 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 5.4622 | 57.3507 | 60.0571 | 57.9769
5.4742 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4705 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.4744 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4682 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 5.4705 | 57.3507 | 60.0571 | 57.9756
5.4825 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4788 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.4828 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4766 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 5.4789 | 57.3507 | 60.0571 | 57.9744
5.4908 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4871 | 27.4136 | 60.011 | 27.75 | 5.4911 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4849 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 5.4872 | 57.3507 | 60.0571 | 57.9731
5.4992 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.4955 | 27.4136 | 60.011 | 27.75 | 5.4995 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.4932 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 5.4955 | 57.3507 | 60.0571 | 57.9719
5.5075 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5038 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5078 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5015 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 5.5038 | 57.3507 | 60.0571 | 57.9706
5.5158 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5121 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5161 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5098 | 17.4259 | 60.0571 | 17.55 | 5.5121 | 57.3507 | 60.0571 | 57.9694
5.5242 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5204 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5245 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5182 | 17.4259 | 60.0571 | 17.55 | 5.5205 | 57.3506 | 60.0571 | 57.9681
5.5325 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5288 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5328 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5265 | 17.427 | 60.0571 | 17.55 | 5.5288 | 57.3506 | 60.0571 | 57.9669
5.5409 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5371 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5411 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5349 | 17.427 | 60.0571 | 17.55 | 5.5371 | 57.3506 | 60.0571 | 57.9656
5.5492 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5454 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5495 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5432 | 17.427 | 60.0571 | 17.55 | 5.5454 | 57.3506 | 60.0571 | 57.9644
5.5575 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5538 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5578 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5515 | 17.427 | 60.0571 | 17.55 | 5.5537 | 57.3515 | 60.0571 | 57.9631
5.5659 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5621 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5662 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5598 | 17.4253 | 60.0571 | 17.55 | 5.5621 | 57.3515 | 60.0571 | 57.9619
5.5742 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5704 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5745 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5681 | 17.4253 | 60.0571 | 17.55 | 5.5704 | 57.3496 | 60.0571 | 57.9606
5.5826 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5788 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5828 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5765 | 17.4253 | 60.0571 | 17.55 | 5.5787 | 57.3496 | 60.0571 | 57.9594
5.5909 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5871 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5912 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5848 | 17.4253 | 60.0571 | 17.55 | 5.587 | 57.3496 | 60.0571 | 57.9581
5.5992 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.5954 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.5995 | 17.3896 | 59.9764 | 17.55 | 5.5931 | 17.4253 | 60.0571 | 17.55 | 5.5953 | 57.3496 | 60.0571 | 57.9569
5.6075 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6038 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.6078 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6014 | 17.4253 | 60.0571 | 17.55 | 5.6038 | 57.3496 | 60.0571 | 57.9556
5.6159 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6121 | 27.4147 | 60.011 | 27.75 | 5.6161 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6097 | 17.4249 | 60.0571 | 17.55 | 5.6121 | 57.3496 | 60.0571 | 57.9544
5.6242 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6204 | 27.4169 | 60.011 | 27.75 | 5.6245 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6181 | 17.4249 | 60.0571 | 17.55 | 5.6204 | 57.3715 | 60.0571 | 57.9531
5.6326 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6288 | 27.4169 | 60.011 | 27.75 | 5.6329 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6264 | 17.4236 | 60.0571 | 17.55 | 5.6287 | 57.3715 | 60.0571 | 57.9519
5.6409 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6371 | 27.4182 | 60.011 | 27.75 | 5.6412 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6347 | 17.4236 | 60.0571 | 17.55 | 5.637 | 57.3715 | 60.0571 | 57.9506
5.6492 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6454 | 27.4182 | 60.011 | 27.75 | 5.6495 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6431 | 17.4309 | 60.0571 | 17.55 | 5.6454 | 57.3715 | 60.0571 | 57.9494
5.6576 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6538 | 27.4182 | 60.011 | 27.75 | 5.6578 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6514 | 17.4309 | 60.0571 | 17.55 | 5.6537 | 57.3715 | 60.0571 | 57.9481
5.6659 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6621 | 27.4182 | 60.011 | 27.75 | 5.6662 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6597 | 17.4337 | 60.0571 | 17.55 | 5.662 | 57.3715 | 60.0571 | 57.9469
5.6742 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6704 | 27.4182 | 60.011 | 27.75 | 5.6746 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.668 | 17.4337 | 60.0571 | 17.55 | 5.6703 | 57.378 | 60.0571 | 57.9456
5.6826 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6788 | 27.4182 | 60.011 | 27.75 | 5.6829 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6763 | 17.4337 | 60.0571 | 17.55 | 5.6786 | 57.378 | 60.0571 | 57.9444
5.6909 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6871 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.6912 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.6847 | 17.4337 | 60.0571 | 17.55 | 5.687 | 57.3825 | 60.0571 | 57.9431
5.6992 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.6954 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.6995 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.693 | 17.4331 | 60.0571 | 17.55 | 5.6953 | 57.3825 | 60.0571 | 57.9419
5.7076 | 37.4297 | 59.9764 | 37.8 | 5.7038 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7079 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.7014 | 17.4331 | 60.0571 | 17.55 | 5.7036 | 57.3825 | 60.0571 | 57.9407
5.7159 | 37.4277 | 59.9764 | 37.8 | 5.7121 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7162 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.7097 | 17.4347 | 60.0571 | 17.55 | 5.7119 | 57.3825 | 60.0571 | 57.9394
5.7242 | 37.4277 | 59.9764 | 37.8 | 5.7204 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7245 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.718 | 17.4347 | 60.0571 | 17.55 | 5.7202 | 57.3615 | 60.0571 | 57.9382
5.7326 | 37.4277 | 59.9764 | 37.8 | 5.7288 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7329 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.7263 | 17.4236 | 60.0571 | 17.55 | 5.7286 | 57.3615 | 60.0571 | 57.9369
5.7409 | 37.4277 | 59.9764 | 37.8 | 5.7371 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7412 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.7346 | 17.4236 | 60.0571 | 17.55 | 5.7369 | 57.3615 | 60.0571 | 57.9357
5.7493 | 37.4277 | 59.9764 | 37.8 | 5.7454 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7496 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.743 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 5.7452 | 57.3615 | 60.0571 | 57.9344
5.7576 | 37.4277 | 59.9764 | 37.8 | 5.7538 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7579 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.7513 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 5.7535 | 57.3615 | 60.0571 | 57.9332
5.7659 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.7621 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7662 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.7596 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 5.7618 | 57.3615 | 60.0571 | 57.9319
5.7743 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.7704 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7746 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.7679 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 5.7703 | 57.3615 | 60.0571 | 57.9307
5.7826 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.7787 | 27.4162 | 60.011 | 27.75 | 5.7829 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 5.7762 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 5.7786 | 57.3615 | 60.0571 | 57.9294
5.791 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.7871 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.7913 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.7846 | 17.4202 | 60.0571 | 17.55 | 5.7869 | 57.3585 | 60.0571 | 57.9282
5.7993 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.7954 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.7996 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.7929 | 17.4216 | 60.0571 | 17.55 | 5.7952 | 57.3585 | 60.0571 | 57.9269
5.8076 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8037 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8079 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8013 | 17.4216 | 60.0571 | 17.55 | 5.8035 | 57.3589 | 60.0571 | 57.9257
5.8159 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8121 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8162 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8096 | 17.4203 | 60.0571 | 17.55 | 5.8119 | 57.3589 | 60.0571 | 57.9244
5.8243 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8204 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8246 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8179 | 17.4203 | 60.0571 | 17.55 | 5.8202 | 57.3588 | 60.0571 | 57.9232
5.8326 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8287 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8329 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8262 | 17.4203 | 60.0571 | 17.55 | 5.8285 | 57.3588 | 60.0571 | 57.9219
5.841 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8371 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8412 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8345 | 17.4203 | 60.0571 | 17.55 | 5.8368 | 57.3693 | 60.0571 | 57.9207
5.8493 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8454 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8496 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8429 | 17.4203 | 60.0571 | 17.55 | 5.8451 | 57.3693 | 60.0571 | 57.9194
5.8576 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8537 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8579 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8512 | 17.4203 | 60.0571 | 17.55 | 5.8535 | 57.3693 | 60.0571 | 57.9182
5.866 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8621 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8663 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8595 | 17.421 | 60.0571 | 17.55 | 5.8618 | 57.3693 | 60.0571 | 57.9169
5.8743 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8704 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8746 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8679 | 17.421 | 60.0571 | 17.55 | 5.8701 | 57.3659 | 60.0571 | 57.9157
5.8827 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8787 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8829 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8762 | 17.421 | 60.0571 | 17.55 | 5.8784 | 57.3659 | 60.0571 | 57.9144
5.891 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8871 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8913 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8845 | 17.421 | 60.0571 | 17.55 | 5.8867 | 57.3659 | 60.0571 | 57.9132
5.8993 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.8954 | 27.4093 | 60.011 | 27.75 | 5.8996 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.8928 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 5.8951 | 57.3659 | 60.0571 | 57.9119
5.9077 | 37.4296 | 59.9764 | 37.8 | 5.9037 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.908 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9011 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 5.9034 | 57.3555 | 60.0571 | 57.9107
5.916 | 37.429 | 59.9764 | 37.8 | 5.912 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.9163 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9095 | 17.4223 | 60.0571 | 17.55 | 5.9117 | 57.3555 | 60.0571 | 57.9094
5.9243 | 37.429 | 59.9764 | 37.8 | 5.9204 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.9246 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9178 | 17.4223 | 60.0571 | 17.55 | 5.92 | 57.3874 | 60.0571 | 57.9082
5.9327 | 37.4202 | 59.9764 | 37.8 | 5.9287 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.933 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9261 | 17.4223 | 60.0571 | 17.55 | 5.9285 | 57.3874 | 60.0571 | 57.9069
5.941 | 37.4202 | 59.9764 | 37.8 | 5.937 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.9413 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9344 | 17.4223 | 60.0571 | 17.55 | 5.9368 | 57.3876 | 60.0571 | 57.9057
5.9493 | 37.4311 | 59.9764 | 37.8 | 5.9454 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.9496 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9427 | 17.4379 | 60.0571 | 17.55 | 5.9451 | 57.3876 | 60.0571 | 57.9044
5.9577 | 37.4311 | 59.9764 | 37.8 | 5.9537 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.9579 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9511 | 17.4379 | 60.0571 | 17.55 | 5.9534 | 57.3876 | 60.0571 | 57.9032
5.966 | 37.4311 | 59.9764 | 37.8 | 5.962 | 27.4117 | 60.011 | 27.75 | 5.9663 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9594 | 17.4366 | 60.0571 | 17.55 | 5.9617 | 57.3876 | 60.0571 | 57.9019
5.9744 | 37.4311 | 59.9764 | 37.8 | 5.9704 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 5.9747 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9678 | 17.4366 | 60.0571 | 17.55 | 5.9701 | 57.3876 | 60.0571 | 57.9007
5.9827 | 37.4311 | 59.9764 | 37.8 | 5.9787 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 5.983 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9761 | 17.4366 | 60.0571 | 17.55 | 5.9784 | 57.3876 | 60.0571 | 57.8994
5.991 | 37.4311 | 59.9764 | 37.8 | 5.987 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 5.9913 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9844 | 17.4366 | 60.0571 | 17.55 | 5.9867 | 57.3876 | 60.0571 | 57.8982
5.9994 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 5.9954 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 5.9996 | 17.3882 | 59.9764 | 17.55 | 5.9927 | 17.4352 | 60.0571 | 17.55 | 5.995 | 57.3876 | 60.0571 | 57.8969
6.0077 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 6.0037 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 6.008 | 17.3839 | 59.9764 | 17.55 | 6.001 | 17.4352 | 60.0571 | 17.55 | 6.0033 | 57.3876 | 60.0571 | 57.8957
6.0161 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 6.012 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 6.0164 | 17.3839 | 59.9764 | 17.55 | 6.0094 | 17.4378 | 60.0571 | 17.55 | 6.0117 | 57.3876 | 60.0571 | 57.8944
6.0244 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 6.0204 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 6.0247 | 17.3839 | 59.9764 | 17.55 | 6.0177 | 17.4378 | 60.0571 | 17.55 | 6.02 | 57.3961 | 60.0571 | 57.8932
6.0327 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 6.0287 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 6.033 | 17.3839 | 59.9764 | 17.55 | 6.026 | 17.4378 | 60.0571 | 17.55 | 6.0283 | 57.3961 | 60.0571 | 57.8919
6.041 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 6.037 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 6.0413 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.0344 | 17.4378 | 60.0571 | 17.55 | 6.0366 | 57.3961 | 60.0571 | 57.8907
6.0494 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 6.0453 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 6.0497 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.0427 | 17.4378 | 60.0571 | 17.55 | 6.0449 | 57.3961 | 60.0571 | 57.8895
6.0577 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 6.0537 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 6.058 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.051 | 17.4378 | 60.0571 | 17.55 | 6.0533 | 57.3961 | 60.0571 | 57.8882
6.0661 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 6.062 | 27.4129 | 60.011 | 27.75 | 6.0663 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.0593 | 17.4378 | 60.0571 | 17.55 | 6.0616 | 57.3961 | 60.0571 | 57.887
6.0744 | 37.4291 | 59.9764 | 37.8 | 6.0703 | 27.4036 | 60.011 | 27.75 | 6.0747 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.0676 | 17.4378 | 60.0571 | 17.55 | 6.0699 | 57.3899 | 60.0571 | 57.8857
6.0827 | 37.4281 | 59.9764 | 37.8 | 6.0787 | 27.4036 | 60.011 | 27.75 | 6.083 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.076 | 17.4364 | 60.0571 | 17.55 | 6.0782 | 57.3899 | 60.0571 | 57.8845
6.0911 | 37.4281 | 59.9764 | 37.8 | 6.087 | 27.4036 | 60.011 | 27.75 | 6.0914 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.0843 | 17.4364 | 60.0571 | 17.55 | 6.0865 | 57.3899 | 60.0571 | 57.8832
6.0994 | 37.4281 | 59.9764 | 37.8 | 6.0953 | 27.4036 | 60.011 | 27.75 | 6.0997 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.0927 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 6.095 | 57.3899 | 60.0571 | 57.882
6.1077 | 37.4281 | 59.9764 | 37.8 | 6.1037 | 27.4046 | 60.011 | 27.75 | 6.108 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.101 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 6.1033 | 57.3933 | 60.0571 | 57.8807
6.1161 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.112 | 27.4046 | 60.011 | 27.75 | 6.1164 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1093 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 6.1116 | 57.3933 | 60.0571 | 57.8795
6.1244 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.1203 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.1247 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1176 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 6.1199 | 57.3902 | 60.0571 | 57.8782
6.1328 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.1287 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.1331 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1259 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 6.1282 | 57.3902 | 60.0571 | 57.877
6.1411 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.137 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.1414 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1343 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 6.1366 | 57.381 | 60.0571 | 57.8757
6.1494 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.1453 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.1497 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1426 | 17.4325 | 60.0571 | 17.55 | 6.1449 | 57.381 | 60.0571 | 57.8745
6.1578 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.1537 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.1581 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1509 | 17.4325 | 60.0571 | 17.55 | 6.1532 | 57.3801 | 60.0571 | 57.8732
6.1661 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.162 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.1664 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1592 | 17.4325 | 60.0571 | 17.55 | 6.1615 | 57.3801 | 60.0571 | 57.872
6.1744 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.1703 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.1747 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1675 | 17.4325 | 60.0571 | 17.55 | 6.1698 | 57.3801 | 60.0571 | 57.8707
6.1828 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.1787 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.183 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1759 | 17.4343 | 60.0571 | 17.55 | 6.1782 | 57.3801 | 60.0571 | 57.8695
6.1911 | 37.4323 | 59.9764 | 37.8 | 6.187 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.1914 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1842 | 17.4343 | 60.0571 | 17.55 | 6.1865 | 57.3801 | 60.0571 | 57.8682
6.1994 | 37.4393 | 59.9764 | 37.8 | 6.1953 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.1997 | 17.3855 | 59.9764 | 17.55 | 6.1925 | 17.4343 | 60.0571 | 17.55 | 6.1948 | 57.3801 | 60.0571 | 57.867
6.2078 | 37.4393 | 59.9764 | 37.8 | 6.2037 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.2081 | 17.3848 | 59.9764 | 17.55 | 6.2009 | 17.4343 | 60.0571 | 17.55 | 6.2031 | 57.384 | 60.0571 | 57.8657
6.2161 | 37.4417 | 59.9764 | 37.8 | 6.212 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.2164 | 17.3848 | 59.9764 | 17.55 | 6.2092 | 17.4343 | 60.0571 | 17.55 | 6.2114 | 57.384 | 60.0571 | 57.8645
6.2245 | 37.4417 | 59.9764 | 37.8 | 6.2203 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.2247 | 17.385 | 59.9764 | 17.55 | 6.2175 | 17.4343 | 60.0571 | 17.55 | 6.2198 | 57.384 | 60.0571 | 57.8632
6.2328 | 37.4415 | 59.9764 | 37.8 | 6.2287 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 6.2331 | 17.385 | 59.9764 | 17.55 | 6.2258 | 17.4343 | 60.0571 | 17.55 | 6.2281 | 57.384 | 60.0571 | 57.862
6.2411 | 37.4415 | 59.9764 | 37.8 | 6.237 | 27.4049 | 60.011 | 27.75 | 6.2414 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.2342 | 17.4343 | 60.0571 | 17.55 | 6.2365 | 57.3851 | 60.0571 | 57.8607
6.2495 | 37.4415 | 59.9764 | 37.8 | 6.2453 | 27.4049 | 60.011 | 27.75 | 6.2498 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.2425 | 17.4333 | 60.0571 | 17.55 | 6.2448 | 57.3851 | 60.0571 | 57.8595
6.2578 | 37.4415 | 59.9764 | 37.8 | 6.2537 | 27.4049 | 60.011 | 27.75 | 6.2581 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.2508 | 17.4333 | 60.0571 | 17.55 | 6.2531 | 57.3851 | 60.0571 | 57.8582
6.2661 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.262 | 27.4049 | 60.011 | 27.75 | 6.2664 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.2592 | 17.4476 | 60.0571 | 17.55 | 6.2615 | 57.3851 | 60.0571 | 57.857
6.2745 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.2703 | 27.4024 | 60.011 | 27.75 | 6.2748 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.2675 | 17.4476 | 60.0571 | 17.55 | 6.2698 | 57.384 | 60.0571 | 57.8557
6.2828 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.2787 | 27.4024 | 60.011 | 27.75 | 6.2831 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.2758 | 17.4463 | 60.0571 | 17.55 | 6.2781 | 57.384 | 60.0571 | 57.8545
6.2911 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.287 | 27.4024 | 60.011 | 27.75 | 6.2914 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.2841 | 17.4463 | 60.0571 | 17.55 | 6.2864 | 57.4064 | 60.0571 | 57.8532
6.2995 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.2953 | 27.4024 | 60.011 | 27.75 | 6.2998 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.2924 | 17.4463 | 60.0571 | 17.55 | 6.2947 | 57.4064 | 60.0571 | 57.852
6.3078 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.3036 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3081 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.3008 | 17.4463 | 60.0571 | 17.55 | 6.3031 | 57.4064 | 60.0571 | 57.8507
6.3162 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.312 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3165 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.3091 | 17.4463 | 60.0571 | 17.55 | 6.3114 | 57.4064 | 60.0571 | 57.8495
6.3245 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.3203 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3248 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.3174 | 17.4463 | 60.0571 | 17.55 | 6.3197 | 57.4085 | 60.0571 | 57.8482
6.3328 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.3286 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3331 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.3257 | 17.445 | 60.0571 | 17.55 | 6.328 | 57.4085 | 60.0571 | 57.847
6.3412 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.337 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3414 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.334 | 17.445 | 60.0571 | 17.55 | 6.3363 | 57.3995 | 60.0571 | 57.8457
6.3495 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.3453 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3498 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.3424 | 17.4421 | 60.0571 | 17.55 | 6.3447 | 57.3995 | 60.0571 | 57.8445
6.3578 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.3536 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3582 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.3507 | 17.4421 | 60.0571 | 17.55 | 6.353 | 57.3995 | 60.0571 | 57.8432
6.3662 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.362 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3665 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.3591 | 17.4432 | 60.0571 | 17.55 | 6.3613 | 57.3995 | 60.0571 | 57.842
6.3745 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.3703 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3748 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.3674 | 17.4432 | 60.0571 | 17.55 | 6.3696 | 57.3954 | 60.0571 | 57.8407
6.3828 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.3786 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3831 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 6.3757 | 17.4264 | 60.0571 | 17.55 | 6.3779 | 57.3954 | 60.0571 | 57.8395
6.3912 | 37.4403 | 59.9764 | 37.8 | 6.387 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3915 | 17.3827 | 59.9764 | 17.55 | 6.384 | 17.4264 | 60.0571 | 17.55 | 6.3864 | 57.399 | 60.0571 | 57.8383
6.3995 | 37.4389 | 59.9764 | 37.8 | 6.3953 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.3998 | 17.3827 | 59.9764 | 17.55 | 6.3923 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.3947 | 57.399 | 60.0571 | 57.837
6.4079 | 37.4389 | 59.9764 | 37.8 | 6.4036 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.4081 | 17.3827 | 59.9764 | 17.55 | 6.4007 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.403 | 57.3984 | 60.0571 | 57.8358
6.4162 | 37.4369 | 59.9764 | 37.8 | 6.412 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.4165 | 17.3827 | 59.9764 | 17.55 | 6.409 | 17.4255 | 60.0571 | 17.55 | 6.4113 | 57.3984 | 60.0571 | 57.8345
6.4245 | 37.4369 | 59.9764 | 37.8 | 6.4203 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.4248 | 17.3863 | 59.9764 | 17.55 | 6.4173 | 17.4255 | 60.0571 | 17.55 | 6.4196 | 57.3984 | 60.0571 | 57.8333
6.4329 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.4286 | 27.4044 | 60.011 | 27.75 | 6.4332 | 17.3863 | 59.9764 | 17.55 | 6.4257 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.428 | 57.3984 | 60.0571 | 57.832
6.4412 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.437 | 27.4014 | 60.011 | 27.75 | 6.4415 | 17.3863 | 59.9764 | 17.55 | 6.434 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.4363 | 57.3984 | 60.0571 | 57.8308
6.4496 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.4453 | 27.4014 | 60.011 | 27.75 | 6.4498 | 17.3863 | 59.9764 | 17.55 | 6.4423 | 17.4217 | 60.0571 | 17.55 | 6.4446 | 57.3984 | 60.0571 | 57.8295
6.4579 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.4536 | 27.3982 | 60.011 | 27.75 | 6.4582 | 17.3863 | 59.9764 | 17.55 | 6.4506 | 17.4217 | 60.0571 | 17.55 | 6.4529 | 57.3979 | 60.0571 | 57.8283
6.4662 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.4619 | 27.3982 | 60.011 | 27.75 | 6.4665 | 17.3863 | 59.9764 | 17.55 | 6.4589 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.4612 | 57.3979 | 60.0571 | 57.827
6.4745 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.4703 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.4749 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 6.4673 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.4696 | 57.3979 | 60.0571 | 57.8258
6.4829 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.4786 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.4832 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 6.4756 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.4779 | 57.3979 | 60.0571 | 57.8245
6.4912 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.4869 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.4915 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 6.4839 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.4862 | 57.3979 | 60.0571 | 57.8233
6.4996 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.4953 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.4999 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 6.4922 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.4945 | 57.3979 | 60.0571 | 57.822
6.5079 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.5036 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5082 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 6.5005 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 6.5028 | 57.3979 | 60.0571 | 57.8208
6.5162 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.5119 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5165 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 6.5089 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 6.5112 | 57.3979 | 60.0571 | 57.8195
6.5246 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.5203 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5248 | 17.3884 | 59.9764 | 17.55 | 6.5172 | 17.425 | 60.0571 | 17.55 | 6.5195 | 57.3976 | 60.0571 | 57.8183
6.5329 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.5286 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5332 | 17.3884 | 59.9764 | 17.55 | 6.5256 | 17.4255 | 60.0571 | 17.55 | 6.5278 | 57.3976 | 60.0571 | 57.817
6.5413 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.5369 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5416 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.5339 | 17.4255 | 60.0571 | 17.55 | 6.5361 | 57.3976 | 60.0571 | 57.8158
6.5496 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.5453 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5499 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.5422 | 17.4269 | 60.0571 | 17.55 | 6.5444 | 57.3976 | 60.0571 | 57.8145
6.5579 | 37.4106 | 59.9764 | 37.8 | 6.5536 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5582 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.5505 | 17.4269 | 60.0571 | 17.55 | 6.5529 | 57.4035 | 60.0571 | 57.8133
6.5663 | 37.4115 | 59.9764 | 37.8 | 6.5619 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5665 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.5588 | 17.4269 | 60.0571 | 17.55 | 6.5612 | 57.4035 | 60.0571 | 57.812
6.5746 | 37.4115 | 59.9764 | 37.8 | 6.5703 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5749 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.5672 | 17.4269 | 60.0571 | 17.55 | 6.5695 | 57.4035 | 60.0571 | 57.8108
6.5829 | 37.4115 | 59.9764 | 37.8 | 6.5786 | 27.3926 | 60.011 | 27.75 | 6.5833 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.5755 | 17.4259 | 60.0571 | 17.55 | 6.5778 | 57.4035 | 60.0571 | 57.8095
6.5913 | 37.4115 | 59.9764 | 37.8 | 6.5869 | 27.3939 | 60.011 | 27.75 | 6.5916 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.5838 | 17.4259 | 60.0571 | 17.55 | 6.5861 | 57.4035 | 60.0571 | 57.8083
6.5996 | 37.4016 | 59.9764 | 37.8 | 6.5952 | 27.3939 | 60.011 | 27.75 | 6.5999 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.5922 | 17.4255 | 60.0571 | 17.55 | 6.5945 | 57.4035 | 60.0571 | 57.807
6.6079 | 37.4016 | 59.9764 | 37.8 | 6.6036 | 27.3939 | 60.011 | 27.75 | 6.6082 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.6005 | 17.4255 | 60.0571 | 17.55 | 6.6028 | 57.4035 | 60.0571 | 57.8058
6.6163 | 37.4016 | 59.9764 | 37.8 | 6.6119 | 27.3939 | 60.011 | 27.75 | 6.6166 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.6088 | 17.427 | 60.0571 | 17.55 | 6.6111 | 57.4035 | 60.0571 | 57.8045
6.6246 | 37.4016 | 59.9764 | 37.8 | 6.6202 | 27.3939 | 60.011 | 27.75 | 6.6249 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.6171 | 17.427 | 60.0571 | 17.55 | 6.6194 | 57.4035 | 60.0571 | 57.8033
6.6329 | 37.4016 | 59.9764 | 37.8 | 6.6286 | 27.3939 | 60.011 | 27.75 | 6.6332 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.6254 | 17.4263 | 60.0571 | 17.55 | 6.6277 | 57.4035 | 60.0571 | 57.802
6.6413 | 37.4016 | 59.9764 | 37.8 | 6.6369 | 27.3942 | 60.011 | 27.75 | 6.6416 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.6338 | 17.4263 | 60.0571 | 17.55 | 6.6361 | 57.3932 | 60.0571 | 57.8008
6.6496 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.6453 | 27.3942 | 60.011 | 27.75 | 6.6499 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 6.6421 | 17.4318 | 60.0571 | 17.55 | 6.6444 | 57.3932 | 60.0571 | 57.7995
6.658 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.6536 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.6583 | 17.3889 | 59.9764 | 17.55 | 6.6505 | 17.4318 | 60.0571 | 17.55 | 6.6527 | 57.3928 | 60.0571 | 57.7983
6.6663 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.6619 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.6666 | 17.3889 | 59.9764 | 17.55 | 6.6588 | 17.4294 | 60.0571 | 17.55 | 6.661 | 57.3928 | 60.0571 | 57.797
6.6746 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.6703 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.6749 | 17.3889 | 59.9764 | 17.55 | 6.6671 | 17.4294 | 60.0571 | 17.55 | 6.6693 | 57.3928 | 60.0571 | 57.7958
6.683 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.6786 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.6833 | 17.3889 | 59.9764 | 17.55 | 6.6754 | 17.431 | 60.0571 | 17.55 | 6.6777 | 57.3928 | 60.0571 | 57.7945
6.6913 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.6869 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.6916 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 6.6837 | 17.431 | 60.0571 | 17.55 | 6.686 | 57.4015 | 60.0571 | 57.7933
6.6996 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.6953 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.7 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 6.6921 | 17.431 | 60.0571 | 17.55 | 6.6943 | 57.4015 | 60.0571 | 57.792
6.708 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.7036 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.7083 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 6.7004 | 17.431 | 60.0571 | 17.55 | 6.7026 | 57.3994 | 60.0571 | 57.7908
6.7163 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.7119 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.7166 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 6.7087 | 17.433 | 60.0571 | 17.55 | 6.7109 | 57.3994 | 60.0571 | 57.7895
6.7246 | 37.4004 | 59.9764 | 37.8 | 6.7202 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.7249 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 6.717 | 17.433 | 60.0571 | 17.55 | 6.7194 | 57.4045 | 60.0571 | 57.7883
6.733 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.7286 | 27.3968 | 60.011 | 27.75 | 6.7333 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 6.7253 | 17.4323 | 60.0571 | 17.55 | 6.7277 | 57.4045 | 60.0571 | 57.787
6.7413 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.7369 | 27.3936 | 60.011 | 27.75 | 6.7416 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.7337 | 17.4323 | 60.0571 | 17.55 | 6.736 | 57.4045 | 60.0571 | 57.7858
6.7497 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.7452 | 27.3936 | 60.011 | 27.75 | 6.7499 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.742 | 17.4323 | 60.0571 | 17.55 | 6.7443 | 57.4045 | 60.0571 | 57.7846
6.758 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.7536 | 27.3936 | 60.011 | 27.75 | 6.7583 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.7504 | 17.4323 | 60.0571 | 17.55 | 6.7526 | 57.4045 | 60.0571 | 57.7833
6.7663 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.7619 | 27.3936 | 60.011 | 27.75 | 6.7666 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.7587 | 17.4311 | 60.0571 | 17.55 | 6.761 | 57.4045 | 60.0571 | 57.7821
6.7747 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.7702 | 27.3936 | 60.011 | 27.75 | 6.775 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.767 | 17.4311 | 60.0571 | 17.55 | 6.7693 | 57.4045 | 60.0571 | 57.7808
6.783 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.7786 | 27.3936 | 60.011 | 27.75 | 6.7833 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.7753 | 17.4304 | 60.0571 | 17.55 | 6.7776 | 57.4045 | 60.0571 | 57.7796
6.7914 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.7869 | 27.3936 | 60.011 | 27.75 | 6.7916 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.7836 | 17.4304 | 60.0571 | 17.55 | 6.7859 | 57.4045 | 60.0571 | 57.7783
6.7997 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.7952 | 27.3936 | 60.011 | 27.75 | 6.8 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.792 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 6.7942 | 57.4045 | 60.0571 | 57.7771
6.808 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.8036 | 27.3941 | 60.011 | 27.75 | 6.8083 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.8003 | 17.413 | 60.0571 | 17.55 | 6.8026 | 57.4118 | 60.0571 | 57.7758
6.8163 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.8119 | 27.3941 | 60.011 | 27.75 | 6.8167 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.8086 | 17.4119 | 60.0571 | 17.55 | 6.8109 | 57.4118 | 60.0571 | 57.7746
6.8247 | 37.399 | 59.9764 | 37.8 | 6.8202 | 27.3941 | 60.011 | 27.75 | 6.825 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.817 | 17.4119 | 60.0571 | 17.55 | 6.8192 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7733
6.833 | 37.4019 | 59.9764 | 37.8 | 6.8286 | 27.3941 | 60.011 | 27.75 | 6.8333 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.8253 | 17.4199 | 60.0513 | 17.55 | 6.8275 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7721
6.8414 | 37.4019 | 59.9764 | 37.8 | 6.8369 | 27.3884 | 60.011 | 27.75 | 6.8417 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.8336 | 17.4199 | 60.0513 | 17.55 | 6.8358 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7708
6.8497 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.8452 | 27.3884 | 60.011 | 27.75 | 6.85 | 17.3825 | 59.9764 | 17.55 | 6.8419 | 17.42 | 60.0513 | 17.55 | 6.8442 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7696
6.858 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.8535 | 27.4142 | 60.011 | 27.75 | 6.8583 | 17.3826 | 59.9764 | 17.55 | 6.8502 | 17.42 | 60.0513 | 17.55 | 6.8525 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7683
6.8664 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.8619 | 27.4142 | 60.011 | 27.75 | 6.8666 | 17.3826 | 59.9764 | 17.55 | 6.8586 | 17.42 | 60.0513 | 17.55 | 6.8608 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7671
6.8747 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.8702 | 27.4158 | 60.011 | 27.75 | 6.875 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 6.8669 | 17.42 | 60.0513 | 17.55 | 6.8691 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7658
6.8831 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.8785 | 27.4158 | 60.011 | 27.75 | 6.8834 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 6.8752 | 17.4201 | 60.0513 | 17.55 | 6.8776 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7646
6.8914 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.8869 | 27.4158 | 60.011 | 27.75 | 6.8917 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 6.8835 | 17.4201 | 60.0513 | 17.55 | 6.8859 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7633
6.8997 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.8952 | 27.4158 | 60.011 | 27.75 | 6.9 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 6.8918 | 17.4215 | 60.0513 | 17.55 | 6.8942 | 57.4114 | 60.0571 | 57.7621
6.9081 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9035 | 27.4158 | 60.011 | 27.75 | 6.9083 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 6.9002 | 17.4215 | 60.0513 | 17.55 | 6.9025 | 57.4124 | 60.0571 | 57.7608
6.9164 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9119 | 27.4158 | 60.011 | 27.75 | 6.9167 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 6.9085 | 17.4208 | 60.0513 | 17.55 | 6.9108 | 57.4124 | 60.0571 | 57.7596
6.9247 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9202 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 6.925 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9169 | 17.4208 | 60.0513 | 17.55 | 6.9192 | 57.4124 | 60.0571 | 57.7583
6.9331 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9285 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 6.9333 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9252 | 17.4208 | 60.0513 | 17.55 | 6.9275 | 57.4124 | 60.0571 | 57.7571
6.9414 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9369 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 6.9417 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9335 | 17.4208 | 60.0513 | 17.55 | 6.9358 | 57.4124 | 60.0571 | 57.7558
6.9497 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9452 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 6.95 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9418 | 17.4208 | 60.0513 | 17.55 | 6.9441 | 57.4124 | 60.0571 | 57.7546
6.9581 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9535 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 6.9584 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9501 | 17.4208 | 60.0513 | 17.55 | 6.9524 | 57.4125 | 60.0571 | 57.7533
6.9664 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9619 | 27.418 | 60.011 | 27.75 | 6.9667 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9585 | 17.4208 | 60.0513 | 17.55 | 6.9608 | 57.4125 | 60.0571 | 57.7521
6.9748 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9702 | 27.4185 | 60.011 | 27.75 | 6.975 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9668 | 17.4208 | 60.0513 | 17.55 | 6.9691 | 57.4076 | 60.0571 | 57.7508
6.9831 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9785 | 27.4185 | 60.011 | 27.75 | 6.9834 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9752 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 6.9774 | 57.4076 | 60.0571 | 57.7492
6.9914 | 37.4101 | 59.9764 | 37.8 | 6.9868 | 27.4042 | 60.011 | 27.75 | 6.9917 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9835 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 6.9857 | 57.4051 | 60.0571 | 57.7467
6.9998 | 37.4084 | 59.9764 | 37.8 | 6.9952 | 27.4042 | 60.011 | 27.75 | 7.0001 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 6.9918 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 6.994 | 57.4051 | 60.0571 | 57.7442
7.0081 | 37.4084 | 59.9764 | 37.8 | 7.0035 | 27.4042 | 60.011 | 27.75 | 7.0084 | 17.3835 | 59.9764 | 17.55 | 7.0001 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 7.0024 | 57.3956 | 60.0571 | 57.7417
7.0164 | 37.4084 | 59.9764 | 37.8 | 7.0118 | 27.4042 | 60.011 | 27.75 | 7.0167 | 17.3835 | 59.9764 | 17.55 | 7.0084 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 7.0107 | 57.3956 | 60.0571 | 57.7392
7.0248 | 37.4084 | 59.9764 | 37.8 | 7.0202 | 27.4042 | 60.011 | 27.75 | 7.0251 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 7.0168 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 7.019 | 57.3956 | 60.0571 | 57.7367
7.0331 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.0285 | 27.4042 | 60.011 | 27.75 | 7.0334 | 17.3833 | 59.9764 | 17.55 | 7.0251 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 7.0273 | 57.3956 | 60.0571 | 57.7342
7.0414 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.0368 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.0417 | 17.3833 | 59.9879 | 17.55 | 7.0334 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 7.0356 | 57.3983 | 60.0571 | 57.7317
7.0498 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.0452 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.05 | 17.3833 | 59.9879 | 17.55 | 7.0417 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 7.0441 | 57.3983 | 60.0571 | 57.7292
7.0581 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.0535 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.0584 | 17.3833 | 59.9879 | 17.55 | 7.05 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 7.0524 | 57.3938 | 60.0571 | 57.7267
7.0665 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.0618 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.0667 | 17.3833 | 59.9879 | 17.55 | 7.0584 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 7.0607 | 57.3938 | 60.0571 | 57.7242
7.0748 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.0702 | 27.4042 | 60.011 | 27.75 | 7.0751 | 17.3833 | 59.9879 | 17.55 | 7.0667 | 17.4204 | 60.0513 | 17.55 | 7.069 | 57.3938 | 60.0571 | 57.7217
7.0831 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.0785 | 27.4042 | 60.011 | 27.75 | 7.0834 | 17.3833 | 59.9879 | 17.55 | 7.0751 | 17.4193 | 60.0513 | 17.55 | 7.0773 | 57.3938 | 60.0571 | 57.7192
7.0915 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.0868 | 27.3986 | 60.011 | 27.75 | 7.0917 | 17.3833 | 59.9879 | 17.55 | 7.0834 | 17.4193 | 60.0513 | 17.55 | 7.0857 | 57.3938 | 60.0571 | 57.7167
7.0998 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.0952 | 27.3986 | 60.011 | 27.75 | 7.1001 | 17.3833 | 59.9879 | 17.55 | 7.0917 | 17.4193 | 60.0513 | 17.55 | 7.094 | 57.3938 | 60.0571 | 57.7142
7.1081 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.1035 | 27.3986 | 60.011 | 27.75 | 7.1084 | 17.3826 | 59.9879 | 17.55 | 7.1 | 17.4193 | 60.0513 | 17.55 | 7.1023 | 57.3938 | 60.0571 | 57.7117
7.1165 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.1118 | 27.3986 | 60.011 | 27.75 | 7.1168 | 17.3826 | 59.9879 | 17.55 | 7.1083 | 17.4186 | 60.0513 | 17.55 | 7.1106 | 57.3938 | 60.0571 | 57.7092
7.1248 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.1201 | 27.3971 | 60.011 | 27.75 | 7.1251 | 17.3826 | 59.9879 | 17.55 | 7.1167 | 17.4186 | 60.0513 | 17.55 | 7.1189 | 57.3877 | 60.0571 | 57.7067
7.1331 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.1285 | 27.3971 | 60.011 | 27.75 | 7.1334 | 17.3826 | 59.9879 | 17.55 | 7.125 | 17.4186 | 60.0513 | 17.55 | 7.1273 | 57.3877 | 60.0571 | 57.7042
7.1415 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.1368 | 27.3948 | 60.011 | 27.75 | 7.1418 | 17.3826 | 59.9879 | 17.55 | 7.1334 | 17.4186 | 60.0513 | 17.55 | 7.1356 | 57.3877 | 60.0571 | 57.7017
7.1498 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.1452 | 27.3948 | 60.011 | 27.75 | 7.1501 | 17.3826 | 59.9879 | 17.55 | 7.1417 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.1439 | 57.3877 | 60.0571 | 57.6992
7.1581 | 37.4091 | 59.9764 | 37.8 | 7.1535 | 27.3948 | 60.011 | 27.75 | 7.1584 | 17.3831 | 59.9879 | 17.55 | 7.15 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.1522 | 57.3877 | 60.0571 | 57.6967
7.1665 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.1618 | 27.3948 | 60.011 | 27.75 | 7.1667 | 17.3831 | 59.9879 | 17.55 | 7.1583 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.1605 | 57.3877 | 60.0571 | 57.6942
7.1748 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.1702 | 27.3948 | 60.011 | 27.75 | 7.1751 | 17.3844 | 59.9879 | 17.55 | 7.1666 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.1689 | 57.3877 | 60.0571 | 57.6917
7.1832 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.1785 | 27.3948 | 60.011 | 27.75 | 7.1834 | 17.3844 | 59.9879 | 17.55 | 7.175 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.1772 | 57.3877 | 60.0571 | 57.6892
7.1915 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.1868 | 27.392 | 60.011 | 27.75 | 7.1918 | 17.3844 | 59.9879 | 17.55 | 7.1833 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.1855 | 57.3877 | 60.0571 | 57.6867
7.1998 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.1952 | 27.392 | 60.011 | 27.75 | 7.2001 | 17.3844 | 59.9879 | 17.55 | 7.1916 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.1938 | 57.3877 | 60.0571 | 57.6842
7.2082 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2035 | 27.392 | 60.011 | 27.75 | 7.2084 | 17.3849 | 59.9879 | 17.55 | 7.2 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.2021 | 57.3876 | 60.0571 | 57.6817
7.2165 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2118 | 27.392 | 60.011 | 27.75 | 7.2168 | 17.3849 | 59.9879 | 17.55 | 7.2083 | 17.4198 | 60.0513 | 17.55 | 7.2106 | 57.3876 | 60.0571 | 57.6792
7.2249 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2202 | 27.396 | 60.011 | 27.75 | 7.2251 | 17.3847 | 59.9879 | 17.55 | 7.2166 | 17.4198 | 60.0513 | 17.55 | 7.2189 | 57.379 | 60.0571 | 57.6767
7.2332 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2285 | 27.396 | 60.011 | 27.75 | 7.2335 | 17.3847 | 59.9879 | 17.55 | 7.2249 | 17.4197 | 60.0513 | 17.55 | 7.2272 | 57.379 | 60.0571 | 57.6742
7.2415 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2368 | 27.396 | 60.011 | 27.75 | 7.2418 | 17.3825 | 59.9879 | 17.55 | 7.2333 | 17.4197 | 60.0513 | 17.55 | 7.2355 | 57.379 | 60.0571 | 57.6717
7.2498 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2451 | 27.396 | 60.011 | 27.75 | 7.2501 | 17.3825 | 59.9879 | 17.55 | 7.2416 | 17.4271 | 60.0513 | 17.55 | 7.2438 | 57.379 | 60.0571 | 57.6692
7.2582 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2535 | 27.396 | 60.011 | 27.75 | 7.2584 | 17.3829 | 59.9879 | 17.55 | 7.2499 | 17.4271 | 60.0513 | 17.55 | 7.2522 | 57.379 | 60.0571 | 57.6667
7.2665 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2618 | 27.396 | 60.011 | 27.75 | 7.2668 | 17.3829 | 59.9879 | 17.55 | 7.2582 | 17.4271 | 60.0513 | 17.55 | 7.2605 | 57.379 | 60.0571 | 57.6643
7.2749 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2701 | 27.4029 | 60.011 | 27.75 | 7.2751 | 17.3829 | 59.9879 | 17.55 | 7.2665 | 17.4271 | 60.0513 | 17.55 | 7.2688 | 57.379 | 60.0571 | 57.6618
7.2832 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2785 | 27.4029 | 60.011 | 27.75 | 7.2834 | 17.3829 | 59.9879 | 17.55 | 7.2749 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.2771 | 57.379 | 60.0571 | 57.6593
7.2915 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2868 | 27.4025 | 60.011 | 27.75 | 7.2918 | 17.3815 | 59.9879 | 17.55 | 7.2832 | 17.4212 | 60.0513 | 17.55 | 7.2854 | 57.3699 | 60.0571 | 57.6568
7.2999 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.2951 | 27.4025 | 60.011 | 27.75 | 7.3001 | 17.3815 | 59.9879 | 17.55 | 7.2915 | 17.4197 | 60.0513 | 17.55 | 7.2938 | 57.3699 | 60.0571 | 57.6543
7.3082 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.3035 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.3085 | 17.3804 | 59.9879 | 17.55 | 7.2999 | 17.4197 | 60.0513 | 17.55 | 7.3021 | 57.3671 | 60.0571 | 57.6518
7.3166 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.3118 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.3168 | 17.3804 | 59.9879 | 17.55 | 7.3082 | 17.4034 | 60.0513 | 17.55 | 7.3104 | 57.3671 | 60.0571 | 57.6493
7.3249 | 37.4096 | 59.9764 | 37.8 | 7.3201 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.3251 | 17.3804 | 59.9879 | 17.55 | 7.3165 | 17.4034 | 60.0513 | 17.55 | 7.3187 | 57.3672 | 60.0571 | 57.6468
7.3332 | 37.3975 | 59.9764 | 37.8 | 7.3285 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.3334 | 17.3804 | 59.9879 | 17.55 | 7.3248 | 17.4034 | 60.0456 | 17.55 | 7.327 | 57.3672 | 60.0571 | 57.6443
7.3416 | 37.3975 | 59.9764 | 37.8 | 7.3368 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.3418 | 17.3804 | 59.9879 | 17.55 | 7.3332 | 17.4034 | 60.0456 | 17.55 | 7.3354 | 57.3592 | 60.0571 | 57.6418
7.3499 | 37.3975 | 59.9764 | 37.8 | 7.3451 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.3502 | 17.3804 | 59.9879 | 17.55 | 7.3415 | 17.4034 | 60.0456 | 17.55 | 7.3438 | 57.3592 | 60.0571 | 57.6393
7.3582 | 37.3975 | 59.9764 | 37.8 | 7.3535 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.3585 | 17.3787 | 59.9879 | 17.55 | 7.3498 | 17.4034 | 60.0456 | 17.55 | 7.3521 | 57.3643 | 60.0571 | 57.6368
7.3666 | 37.3975 | 59.9764 | 37.8 | 7.3618 | 27.4031 | 60.011 | 27.75 | 7.3668 | 17.3787 | 59.9879 | 17.55 | 7.3582 | 17.4023 | 60.0456 | 17.55 | 7.3604 | 57.3643 | 60.0571 | 57.6343
7.3749 | 37.3975 | 59.9764 | 37.8 | 7.3701 | 27.3756 | 60.011 | 27.75 | 7.3751 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.3665 | 17.4023 | 60.0456 | 17.55 | 7.3687 | 57.3643 | 60.0571 | 57.6318
7.3832 | 37.3975 | 59.9764 | 37.8 | 7.3784 | 27.3756 | 60.011 | 27.75 | 7.3835 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.3748 | 17.4023 | 60.0456 | 17.55 | 7.3771 | 57.3643 | 60.0571 | 57.6293
7.3916 | 37.3975 | 59.9764 | 37.8 | 7.3868 | 27.373 | 60.011 | 27.75 | 7.3918 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.3831 | 17.4023 | 60.0456 | 17.55 | 7.3854 | 57.3643 | 60.0571 | 57.6268
7.3999 | 37.4 | 59.9764 | 37.8 | 7.3951 | 27.373 | 60.011 | 27.75 | 7.4001 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.3915 | 17.4023 | 60.0456 | 17.55 | 7.3937 | 57.3643 | 60.0571 | 57.6243
7.4083 | 37.4 | 59.9764 | 37.8 | 7.4034 | 27.373 | 60.011 | 27.75 | 7.4085 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.3998 | 17.4023 | 60.0456 | 17.55 | 7.402 | 57.3643 | 60.0571 | 57.6218
7.4166 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4118 | 27.373 | 60.011 | 27.75 | 7.4168 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.4081 | 17.4012 | 60.0456 | 17.55 | 7.4103 | 57.3643 | 60.0571 | 57.6193
7.4249 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4201 | 27.3847 | 60.011 | 27.75 | 7.4252 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.4164 | 17.4012 | 60.0456 | 17.55 | 7.4187 | 57.3709 | 60.0571 | 57.6168
7.4333 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4284 | 27.3847 | 60.011 | 27.75 | 7.4335 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.4247 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.427 | 57.3709 | 60.0571 | 57.6143
7.4416 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4368 | 27.3847 | 60.011 | 27.75 | 7.4418 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.4331 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.4353 | 57.3591 | 60.0571 | 57.6118
7.45 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4451 | 27.3847 | 60.011 | 27.75 | 7.4501 | 17.377 | 59.9822 | 17.55 | 7.4414 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.4436 | 57.3591 | 60.0571 | 57.6093
7.4583 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4534 | 27.3792 | 60.011 | 27.75 | 7.4585 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.4498 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.4519 | 57.3591 | 60.0571 | 57.6068
7.4666 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4618 | 27.3792 | 60.011 | 27.75 | 7.4669 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.4581 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.4603 | 57.3591 | 60.0571 | 57.6043
7.4749 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4701 | 27.3792 | 60.011 | 27.75 | 7.4752 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.4664 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.4686 | 57.3591 | 60.0571 | 57.6018
7.4833 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4784 | 27.3792 | 60.011 | 27.75 | 7.4835 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.4747 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.4769 | 57.3591 | 60.0571 | 57.5993
7.4916 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4868 | 27.3858 | 60.011 | 27.75 | 7.4918 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.483 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.4852 | 57.3594 | 60.0571 | 57.5968
7.5 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.4951 | 27.3858 | 60.011 | 27.75 | 7.5002 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.4914 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.4935 | 57.3594 | 60.0571 | 57.5943
7.5083 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.5034 | 27.3887 | 60.011 | 27.75 | 7.5085 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.4997 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.502 | 57.3594 | 60.0571 | 57.5918
7.5166 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.5117 | 27.3887 | 60.011 | 27.75 | 7.5168 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.5081 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.5103 | 57.3594 | 60.0571 | 57.5893
7.525 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.5201 | 27.3879 | 60.011 | 27.75 | 7.5252 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.5164 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.5186 | 57.3594 | 60.0571 | 57.5868
7.5333 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.5284 | 27.3879 | 60.011 | 27.75 | 7.5335 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.5247 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.5269 | 57.3594 | 60.0571 | 57.5843
7.5416 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.5367 | 27.3879 | 60.011 | 27.75 | 7.5419 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.533 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 7.5352 | 57.3594 | 60.0571 | 57.5818
7.55 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.5451 | 27.3879 | 60.011 | 27.75 | 7.5502 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.5413 | 17.4047 | 60.0456 | 17.55 | 7.5436 | 57.3594 | 60.0571 | 57.5793
7.5583 | 37.4027 | 59.9764 | 37.8 | 7.5534 | 27.3879 | 60.011 | 27.75 | 7.5585 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.5497 | 17.4047 | 60.0456 | 17.55 | 7.5519 | 57.3311 | 60.0571 | 57.5768
7.5667 | 37.4135 | 59.9764 | 37.8 | 7.5617 | 27.3879 | 60.011 | 27.75 | 7.5668 | 17.3769 | 59.9822 | 17.55 | 7.558 | 17.4045 | 60.0456 | 17.55 | 7.5602 | 57.3311 | 60.0571 | 57.5743
7.575 | 37.4135 | 59.9764 | 37.8 | 7.5701 | 27.3892 | 60.011 | 27.75 | 7.5752 | 17.3756 | 59.9822 | 17.55 | 7.5663 | 17.4045 | 60.0456 | 17.55 | 7.5685 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5718
7.5833 | 37.4135 | 59.9764 | 37.8 | 7.5784 | 27.3892 | 60.011 | 27.75 | 7.5836 | 17.3756 | 59.9822 | 17.55 | 7.5746 | 17.4042 | 60.0456 | 17.55 | 7.5768 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5693
7.5916 | 37.4135 | 59.9764 | 37.8 | 7.5867 | 27.3917 | 60.011 | 27.75 | 7.5919 | 17.3756 | 59.9822 | 17.55 | 7.5829 | 17.4042 | 60.0456 | 17.55 | 7.5852 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5668
7.6 | 37.4135 | 59.9764 | 37.8 | 7.5951 | 27.3917 | 60.011 | 27.75 | 7.6002 | 17.3756 | 59.9822 | 17.55 | 7.5913 | 17.4042 | 60.0456 | 17.55 | 7.5935 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5643
7.6083 | 37.4135 | 59.9764 | 37.8 | 7.6034 | 27.3918 | 60.011 | 27.75 | 7.6085 | 17.3756 | 59.9822 | 17.55 | 7.5996 | 17.4042 | 60.0456 | 17.55 | 7.6018 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5618
7.6167 | 37.4005 | 59.9764 | 37.8 | 7.6117 | 27.3918 | 60.011 | 27.75 | 7.6169 | 17.3756 | 59.9822 | 17.55 | 7.608 | 17.4038 | 60.0456 | 17.55 | 7.6101 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5594
7.625 | 37.4005 | 59.9764 | 37.8 | 7.6201 | 27.3918 | 60.011 | 27.75 | 7.6252 | 17.3783 | 59.9822 | 17.55 | 7.6163 | 17.4038 | 60.0456 | 17.55 | 7.6184 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5569
7.6333 | 37.4005 | 59.9764 | 37.8 | 7.6284 | 27.3918 | 60.011 | 27.75 | 7.6335 | 17.3783 | 59.9822 | 17.55 | 7.6246 | 17.4038 | 60.0456 | 17.55 | 7.6268 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5544
7.6417 | 37.4005 | 59.9764 | 37.8 | 7.6367 | 27.3918 | 60.011 | 27.75 | 7.6419 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.6329 | 17.4038 | 60.0456 | 17.55 | 7.6351 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5519
7.65 | 37.403 | 59.9764 | 37.8 | 7.6451 | 27.3918 | 60.011 | 27.75 | 7.6502 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.6412 | 17.4038 | 60.0456 | 17.55 | 7.6434 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5494
7.6584 | 37.403 | 59.9764 | 37.8 | 7.6534 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 7.6586 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.6496 | 17.4038 | 60.0456 | 17.55 | 7.6517 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5469
7.6667 | 37.403 | 59.9764 | 37.8 | 7.6617 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 7.6669 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.6579 | 17.4038 | 60.0456 | 17.55 | 7.66 | 57.3314 | 60.0571 | 57.5444
7.675 | 37.403 | 59.9764 | 37.8 | 7.6701 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 7.6752 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.6663 | 17.4038 | 60.0456 | 17.55 | 7.6685 | 57.3222 | 60.0571 | 57.5419
7.6833 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.6784 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 7.6835 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.6746 | 17.4059 | 60.0456 | 17.55 | 7.6768 | 57.3222 | 60.0571 | 57.5394
7.6917 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.6867 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 7.6919 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.6829 | 17.4059 | 60.0456 | 17.55 | 7.6851 | 57.2943 | 60.0571 | 57.5369
7.7 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.6951 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 7.7003 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.6912 | 17.4074 | 60.0456 | 17.55 | 7.6934 | 57.2943 | 60.0571 | 57.5344
7.7084 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.7034 | 27.3901 | 60.011 | 27.75 | 7.7086 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.6995 | 17.4074 | 60.0456 | 17.55 | 7.7017 | 57.2943 | 60.0571 | 57.5319
7.7167 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.7117 | 27.3901 | 60.011 | 27.75 | 7.7169 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.7079 | 17.4074 | 60.0456 | 17.55 | 7.7101 | 57.2943 | 60.0571 | 57.5294
7.725 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.7201 | 27.3892 | 60.011 | 27.75 | 7.7252 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.7162 | 17.4074 | 60.0456 | 17.55 | 7.7184 | 57.2901 | 60.0571 | 57.5269
7.7334 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.7284 | 27.3892 | 60.011 | 27.75 | 7.7336 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.7245 | 17.4069 | 60.0456 | 17.55 | 7.7267 | 57.2901 | 60.0571 | 57.5244
7.7417 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.7367 | 27.3894 | 60.011 | 27.75 | 7.7419 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.7328 | 17.4069 | 60.0456 | 17.55 | 7.735 | 57.282 | 60.0571 | 57.5219
7.7501 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.7451 | 27.3894 | 60.011 | 27.75 | 7.7502 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.7412 | 17.4069 | 60.0456 | 17.55 | 7.7433 | 57.282 | 60.0571 | 57.5194
7.7584 | 37.4043 | 59.9764 | 37.8 | 7.7534 | 27.3913 | 60.011 | 27.75 | 7.7586 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.7495 | 17.4069 | 60.0456 | 17.55 | 7.7517 | 57.2795 | 60.0571 | 57.5169
7.7667 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.7617 | 27.3913 | 60.011 | 27.75 | 7.7669 | 17.384 | 59.9822 | 17.55 | 7.7578 | 17.4059 | 60.0456 | 17.55 | 7.76 | 57.2795 | 60.0571 | 57.5144
7.7751 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.7701 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 7.7753 | 17.3807 | 59.9822 | 17.55 | 7.7662 | 17.4059 | 60.0456 | 17.55 | 7.7683 | 57.2795 | 60.0571 | 57.5119
7.7834 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.7784 | 27.408 | 60.011 | 27.75 | 7.7836 | 17.3807 | 59.9822 | 17.55 | 7.7745 | 17.4066 | 60.0456 | 17.55 | 7.7766 | 57.2795 | 60.0571 | 57.5094
7.7917 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.7867 | 27.4083 | 60.011 | 27.75 | 7.7919 | 17.3807 | 59.9822 | 17.55 | 7.7828 | 17.4066 | 60.0456 | 17.55 | 7.785 | 57.2771 | 60.0571 | 57.5069
7.8001 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.795 | 27.4083 | 60.011 | 27.75 | 7.8002 | 17.3807 | 59.9822 | 17.55 | 7.7911 | 17.4066 | 60.0456 | 17.55 | 7.7933 | 57.2771 | 60.0571 | 57.5044
7.8084 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.8034 | 27.4101 | 60.011 | 27.75 | 7.8086 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.7995 | 17.4066 | 60.0456 | 17.55 | 7.8016 | 57.2909 | 60.0571 | 57.5019
7.8167 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.8117 | 27.4101 | 60.011 | 27.75 | 7.817 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8078 | 17.4066 | 60.0456 | 17.55 | 7.8099 | 57.2909 | 60.0571 | 57.4994
7.8251 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.82 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 7.8253 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8161 | 17.4066 | 60.0456 | 17.55 | 7.8182 | 57.2937 | 60.0571 | 57.4969
7.8334 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.8284 | 27.4086 | 60.011 | 27.75 | 7.8336 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8245 | 17.4077 | 60.0456 | 17.55 | 7.8267 | 57.2937 | 60.0571 | 57.4944
7.8418 | 37.4045 | 59.9764 | 37.8 | 7.8367 | 27.4039 | 60.011 | 27.75 | 7.8419 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8328 | 17.4077 | 60.0456 | 17.55 | 7.835 | 57.2937 | 60.0571 | 57.4919
7.8501 | 37.4065 | 59.9764 | 37.8 | 7.845 | 27.4039 | 60.011 | 27.75 | 7.8503 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8411 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.8433 | 57.2937 | 60.0571 | 57.4894
7.8584 | 37.4065 | 59.9764 | 37.8 | 7.8534 | 27.4039 | 60.011 | 27.75 | 7.8586 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8494 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.8516 | 57.2942 | 60.0571 | 57.4869
7.8668 | 37.4065 | 59.9764 | 37.8 | 7.8617 | 27.4039 | 60.011 | 27.75 | 7.8669 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8578 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.8599 | 57.2942 | 60.0571 | 57.4844
7.8751 | 37.4065 | 59.9764 | 37.8 | 7.87 | 27.3966 | 60.011 | 27.75 | 7.8753 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8661 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.8683 | 57.2947 | 60.0571 | 57.4819
7.8835 | 37.4065 | 59.9764 | 37.8 | 7.8784 | 27.3966 | 60.011 | 27.75 | 7.8836 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8745 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.8766 | 57.2947 | 60.0571 | 57.4794
7.8918 | 37.4065 | 59.9764 | 37.8 | 7.8867 | 27.3999 | 60.011 | 27.75 | 7.892 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8828 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.8849 | 57.2966 | 60.0571 | 57.4769
7.9001 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.895 | 27.3999 | 60.011 | 27.75 | 7.9003 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8911 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.8932 | 57.2966 | 60.0571 | 57.4744
7.9084 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.9034 | 27.3999 | 60.011 | 27.75 | 7.9086 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.8994 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.9015 | 57.2966 | 60.0571 | 57.4719
7.9168 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.9117 | 27.3999 | 60.011 | 27.75 | 7.917 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 7.9077 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.9099 | 57.2966 | 60.0571 | 57.4694
7.9251 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.92 | 27.398 | 60.011 | 27.75 | 7.9253 | 17.4107 | 59.9822 | 17.55 | 7.9161 | 17.4084 | 60.0456 | 17.55 | 7.9182 | 57.2904 | 60.0571 | 57.4669
7.9335 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.9283 | 27.398 | 60.011 | 27.75 | 7.9337 | 17.4107 | 59.9822 | 17.55 | 7.9244 | 17.4234 | 60.0456 | 17.55 | 7.9265 | 57.2904 | 60.0571 | 57.4644
7.9418 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.9367 | 27.3978 | 60.011 | 27.75 | 7.942 | 17.4107 | 59.9822 | 17.55 | 7.9327 | 17.4234 | 60.0456 | 17.55 | 7.9348 | 57.2836 | 60.0571 | 57.4619
7.9501 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.945 | 27.3978 | 60.011 | 27.75 | 7.9503 | 17.4107 | 59.9822 | 17.55 | 7.941 | 17.4234 | 60.0456 | 17.55 | 7.9431 | 57.2836 | 60.0571 | 57.4594
7.9585 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.9533 | 27.3978 | 60.011 | 27.75 | 7.9586 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 7.9493 | 17.4234 | 60.0456 | 17.55 | 7.9515 | 57.2821 | 60.0571 | 57.4569
7.9668 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.9617 | 27.3978 | 60.011 | 27.75 | 7.967 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 7.9577 | 17.4234 | 60.0456 | 17.55 | 7.9598 | 57.2821 | 60.0571 | 57.4545
7.9751 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.97 | 27.4005 | 60.011 | 27.75 | 7.9753 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 7.966 | 17.4234 | 60.0456 | 17.55 | 7.9681 | 57.2829 | 60.0571 | 57.452
7.9835 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.9783 | 27.4005 | 60.011 | 27.75 | 7.9836 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 7.9744 | 17.4274 | 60.0456 | 17.55 | 7.9764 | 57.2829 | 60.0571 | 57.4497
7.9918 | 37.4067 | 59.9764 | 37.8 | 7.9867 | 27.4005 | 60.011 | 27.75 | 7.992 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 7.9827 | 17.4274 | 60.0456 | 17.55 | 7.9847 | 57.2829 | 60.0571 | 57.4485
8.0002 | 37.4094 | 59.9764 | 37.8 | 7.995 | 27.4005 | 60.011 | 27.75 | 8.0003 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 7.991 | 17.4154 | 60.0456 | 17.55 | 7.9932 | 57.2829 | 60.0571 | 57.4472
8.0085 | 37.4094 | 59.9764 | 37.8 | 8.0033 | 27.3982 | 60.011 | 27.75 | 8.0087 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 7.9993 | 17.4154 | 60.0456 | 17.55 | 8.0015 | 57.2757 | 60.0571 | 57.446
8.0168 | 37.4094 | 59.9764 | 37.8 | 8.0117 | 27.3982 | 60.011 | 27.75 | 8.017 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 8.0076 | 17.4154 | 60.0456 | 17.55 | 8.0098 | 57.2757 | 60.0571 | 57.4447
8.0252 | 37.4094 | 59.9764 | 37.8 | 8.02 | 27.3982 | 60.011 | 27.75 | 8.0253 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 8.016 | 17.4154 | 60.0456 | 17.55 | 8.0181 | 57.2525 | 60.0571 | 57.4435
8.0335 | 37.4094 | 59.9764 | 37.8 | 8.0283 | 27.3982 | 60.011 | 27.75 | 8.0337 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 8.0243 | 17.4154 | 60.0456 | 17.55 | 8.0264 | 57.2525 | 60.0571 | 57.4422
8.0418 | 37.4094 | 59.9764 | 37.8 | 8.0367 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 8.042 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 8.0327 | 17.4154 | 60.0456 | 17.55 | 8.0348 | 57.2525 | 60.0571 | 57.441
8.0502 | 37.4042 | 59.9764 | 37.8 | 8.045 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 8.0504 | 17.4096 | 59.9822 | 17.55 | 8.041 | 17.4154 | 60.0456 | 17.55 | 8.0431 | 57.2525 | 60.0571 | 57.4397
8.0585 | 37.4042 | 59.9764 | 37.8 | 8.0533 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 8.0587 | 17.4075 | 59.9822 | 17.55 | 8.0493 | 17.4154 | 60.0456 | 17.55 | 8.0514 | 57.2563 | 60.0571 | 57.4385
8.0668 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 8.0616 | 27.3882 | 60.011 | 27.75 | 8.067 | 17.4075 | 59.9822 | 17.55 | 8.0576 | 17.4159 | 60.0456 | 17.55 | 8.0597 | 57.2563 | 60.0571 | 57.4372
8.0752 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 8.07 | 27.4001 | 60.011 | 27.75 | 8.0753 | 17.4075 | 59.9822 | 17.55 | 8.0659 | 17.4159 | 60.0456 | 17.55 | 8.068 | 57.2584 | 60.0571 | 57.436
8.0835 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 8.0783 | 27.4001 | 60.011 | 27.75 | 8.0837 | 17.4075 | 59.9822 | 17.55 | 8.0743 | 17.4566 | 60.0456 | 17.55 | 8.0764 | 57.2584 | 60.0571 | 57.4347
8.0919 | 37.4273 | 59.9764 | 37.8 | 8.0866 | 27.4029 | 60.0052 | 27.75 | 8.092 | 17.4075 | 59.9822 | 17.55 | 8.0826 | 17.4566 | 60.0456 | 17.55 | 8.0847 | 57.2758 | 60.0571 | 57.4335
8.1002 | 37.429 | 59.9764 | 37.8 | 8.095 | 27.4029 | 60.0052 | 27.75 | 8.1003 | 17.4075 | 59.9822 | 17.55 | 8.0909 | 17.4566 | 60.0456 | 17.55 | 8.093 | 57.2758 | 60.0571 | 57.4322
8.1085 | 37.429 | 59.9764 | 37.8 | 8.1033 | 27.4029 | 60.0052 | 27.75 | 8.1087 | 17.4078 | 59.9822 | 17.55 | 8.0992 | 17.4566 | 60.0456 | 17.55 | 8.1013 | 57.2763 | 60.0571 | 57.431
8.1169 | 37.429 | 59.9764 | 37.8 | 8.1117 | 27.4029 | 60.0052 | 27.75 | 8.117 | 17.4078 | 59.9822 | 17.55 | 8.1076 | 17.4532 | 60.0456 | 17.55 | 8.1096 | 57.2763 | 60.0571 | 57.4297
8.1252 | 37.429 | 59.9764 | 37.8 | 8.12 | 27.4029 | 60.0052 | 27.75 | 8.1254 | 17.4056 | 59.9822 | 17.55 | 8.1159 | 17.4532 | 60.0456 | 17.55 | 8.118 | 57.2779 | 60.0571 | 57.4285
8.1335 | 37.4392 | 59.9764 | 37.8 | 8.1283 | 27.4029 | 60.0052 | 27.75 | 8.1337 | 17.4056 | 59.9822 | 17.55 | 8.1242 | 17.4542 | 60.0456 | 17.55 | 8.1263 | 57.2779 | 60.0571 | 57.4272
8.1419 | 37.4392 | 59.9764 | 37.8 | 8.1367 | 27.4029 | 60.0052 | 27.75 | 8.142 | 17.4056 | 59.9822 | 17.55 | 8.1326 | 17.4542 | 60.0456 | 17.55 | 8.1346 | 57.2779 | 60.0571 | 57.426
8.1502 | 37.4392 | 59.9764 | 37.8 | 8.145 | 27.4029 | 60.0052 | 27.75 | 8.1504 | 17.4056 | 59.9822 | 17.55 | 8.1409 | 17.4501 | 60.0456 | 17.55 | 8.1429 | 57.2779 | 60.0571 | 57.4248
8.1585 | 37.4392 | 59.9764 | 37.8 | 8.1533 | 27.4026 | 60.0052 | 27.75 | 8.1587 | 17.4056 | 59.9822 | 17.55 | 8.1492 | 17.4501 | 60.0456 | 17.55 | 8.1512 | 57.3058 | 60.0571 | 57.4235
8.1669 | 37.4422 | 59.9764 | 37.8 | 8.1617 | 27.4026 | 60.0052 | 27.75 | 8.1671 | 17.4056 | 59.9822 | 17.55 | 8.1575 | 17.4501 | 60.0456 | 17.55 | 8.1597 | 57.3058 | 60.0571 | 57.4223
8.1752 | 37.4422 | 59.9764 | 37.8 | 8.17 | 27.4039 | 60.0052 | 27.75 | 8.1754 | 17.4056 | 59.9822 | 17.55 | 8.1659 | 17.4501 | 60.0456 | 17.55 | 8.168 | 57.303 | 60.0571 | 57.421
8.1836 | 37.4422 | 59.9764 | 37.8 | 8.1783 | 27.4039 | 60.0052 | 27.75 | 8.1837 | 17.4056 | 59.9822 | 17.55 | 8.1742 | 17.4527 | 60.0456 | 17.55 | 8.1763 | 57.303 | 60.0571 | 57.4198
8.1919 | 37.4422 | 59.9764 | 37.8 | 8.1866 | 27.4039 | 60.0052 | 27.75 | 8.192 | 17.4064 | 59.9822 | 17.55 | 8.1825 | 17.4527 | 60.0456 | 17.55 | 8.1846 | 57.3119 | 60.0571 | 57.4185
8.2002 | 37.4415 | 59.9764 | 37.8 | 8.195 | 27.4039 | 60.0052 | 27.75 | 8.2004 | 17.4064 | 59.9822 | 17.55 | 8.1909 | 17.4509 | 60.0456 | 17.55 | 8.1929 | 57.3119 | 60.0571 | 57.4173
8.2086 | 37.4415 | 59.9764 | 37.8 | 8.2033 | 27.4039 | 60.0052 | 27.75 | 8.2087 | 17.4064 | 59.9822 | 17.55 | 8.1992 | 17.4509 | 60.0456 | 17.55 | 8.2013 | 57.313 | 60.0571 | 57.416
8.2169 | 37.4421 | 59.9764 | 37.8 | 8.2116 | 27.4039 | 60.0052 | 27.75 | 8.217 | 17.4064 | 59.9822 | 17.55 | 8.2075 | 17.4549 | 60.0456 | 17.55 | 8.2096 | 57.313 | 60.0571 | 57.4148
8.2253 | 37.4421 | 59.9764 | 37.8 | 8.22 | 27.4059 | 60.0052 | 27.75 | 8.2254 | 17.3913 | 59.9822 | 17.55 | 8.2158 | 17.4549 | 60.0456 | 17.55 | 8.2179 | 57.3058 | 60.0571 | 57.4135
8.2336 | 37.4421 | 59.9764 | 37.8 | 8.2283 | 27.4059 | 60.0052 | 27.75 | 8.2337 | 17.3913 | 59.9822 | 17.55 | 8.2242 | 17.4549 | 60.0456 | 17.55 | 8.2262 | 57.3058 | 60.0571 | 57.4123
8.2419 | 37.4421 | 59.9764 | 37.8 | 8.2366 | 27.4059 | 60.0052 | 27.75 | 8.2421 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 8.2325 | 17.4549 | 60.0456 | 17.55 | 8.2345 | 57.3259 | 60.0571 | 57.411
8.2502 | 37.4421 | 59.9764 | 37.8 | 8.245 | 27.4059 | 60.0052 | 27.75 | 8.2504 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 8.2408 | 17.4557 | 60.0456 | 17.55 | 8.2429 | 57.3259 | 60.0571 | 57.4098
8.2586 | 37.4421 | 59.9764 | 37.8 | 8.2533 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.2587 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 8.2491 | 17.4557 | 60.0456 | 17.55 | 8.2512 | 57.3259 | 60.0571 | 57.4085
8.2669 | 37.4328 | 59.9764 | 37.8 | 8.2616 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.2671 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 8.2574 | 17.4558 | 60.0456 | 17.55 | 8.2595 | 57.3259 | 60.0571 | 57.4073
8.2753 | 37.4328 | 59.9764 | 37.8 | 8.27 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.2754 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 8.2658 | 17.4558 | 60.0456 | 17.55 | 8.2678 | 57.3024 | 60.0571 | 57.406
8.2836 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 8.2783 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.2838 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 8.2741 | 17.4558 | 60.0456 | 17.55 | 8.2761 | 57.3024 | 60.0571 | 57.4048
8.2919 | 37.4321 | 59.9764 | 37.8 | 8.2866 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.2921 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.2825 | 17.4558 | 60.0456 | 17.55 | 8.2845 | 57.2372 | 60.0571 | 57.4035
8.3003 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 8.295 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.3004 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.2908 | 17.4516 | 60.0456 | 17.55 | 8.2928 | 57.2372 | 60.0571 | 57.4023
8.3086 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 8.3033 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.3088 | 17.3916 | 59.9822 | 17.55 | 8.2991 | 17.4516 | 60.0456 | 17.55 | 8.3011 | 57.237 | 60.0571 | 57.401
8.317 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 8.3116 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.3171 | 17.3916 | 59.9822 | 17.55 | 8.3074 | 17.4524 | 60.0456 | 17.55 | 8.3094 | 57.237 | 60.0571 | 57.3998
8.3253 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 8.32 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.3254 | 17.3916 | 59.9822 | 17.55 | 8.3157 | 17.4524 | 60.0456 | 17.55 | 8.3177 | 57.2296 | 60.0513 | 57.3985
8.3336 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 8.3283 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.3337 | 17.3916 | 59.9822 | 17.55 | 8.3241 | 17.4525 | 60.0456 | 17.55 | 8.3262 | 57.2296 | 60.0513 | 57.3973
8.3419 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 8.3366 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.3421 | 17.3916 | 59.9822 | 17.55 | 8.3324 | 17.4525 | 60.0456 | 17.55 | 8.3345 | 57.2296 | 60.0513 | 57.396
8.3503 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 8.345 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 8.3504 | 17.3916 | 59.9822 | 17.55 | 8.3408 | 17.4525 | 60.0456 | 17.55 | 8.3428 | 57.2296 | 60.0513 | 57.3948
8.3586 | 37.4325 | 59.9764 | 37.8 | 8.3533 | 27.4153 | 60.0052 | 27.75 | 8.3588 | 17.3916 | 59.9822 | 17.55 | 8.3491 | 17.4525 | 60.0456 | 17.55 | 8.3511 | 57.1747 | 60.0513 | 57.3935
8.367 | 37.4285 | 59.9764 | 37.8 | 8.3616 | 27.4153 | 60.0052 | 27.75 | 8.3671 | 17.3916 | 59.9822 | 17.55 | 8.3574 | 17.4548 | 60.0456 | 17.55 | 8.3594 | 57.1747 | 60.0513 | 57.3923
8.3753 | 37.4285 | 59.9764 | 37.8 | 8.37 | 27.4153 | 60.0052 | 27.75 | 8.3754 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.3657 | 17.4548 | 60.0456 | 17.55 | 8.3678 | 57.1767 | 60.0513 | 57.391
8.3836 | 37.4252 | 59.9879 | 37.8 | 8.3783 | 27.4153 | 60.0052 | 27.75 | 8.3838 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.374 | 17.4556 | 60.0456 | 17.55 | 8.3761 | 57.1767 | 60.0513 | 57.3898
8.392 | 37.4252 | 59.9879 | 37.8 | 8.3866 | 27.4153 | 60.0052 | 27.75 | 8.3921 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.3824 | 17.4556 | 60.0456 | 17.55 | 8.3844 | 57.1765 | 60.0513 | 57.3885
8.4003 | 37.4252 | 59.9879 | 37.8 | 8.395 | 27.4153 | 60.0052 | 27.75 | 8.4005 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.3907 | 17.4556 | 60.0456 | 17.55 | 8.3927 | 57.1765 | 60.0513 | 57.3873
8.4086 | 37.4252 | 59.9879 | 37.8 | 8.4033 | 27.4136 | 60.0052 | 27.75 | 8.4088 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.399 | 17.4556 | 60.0456 | 17.55 | 8.401 | 57.1764 | 60.0513 | 57.386
8.417 | 37.4252 | 59.9879 | 37.8 | 8.4116 | 27.4136 | 60.0052 | 27.75 | 8.4171 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.4073 | 17.4556 | 60.0456 | 17.55 | 8.4094 | 57.1764 | 60.0513 | 57.3848
8.4253 | 37.4252 | 59.9879 | 37.8 | 8.42 | 27.4119 | 60.0052 | 27.75 | 8.4255 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.4156 | 17.4556 | 60.0456 | 17.55 | 8.4177 | 57.2243 | 60.0513 | 57.3835
8.4337 | 37.4252 | 59.9879 | 37.8 | 8.4283 | 27.4119 | 60.0052 | 27.75 | 8.4338 | 17.3909 | 59.9822 | 17.55 | 8.424 | 17.4424 | 60.0456 | 17.55 | 8.426 | 57.2243 | 60.0513 | 57.3823
8.442 | 37.4252 | 59.9879 | 37.8 | 8.4366 | 27.4119 | 60.0052 | 27.75 | 8.4421 | 17.387 | 59.9822 | 17.55 | 8.4323 | 17.4424 | 60.0456 | 17.55 | 8.4343 | 57.2174 | 60.0513 | 57.381
8.4503 | 37.4251 | 59.9879 | 37.8 | 8.4449 | 27.4119 | 60.0052 | 27.75 | 8.4504 | 17.387 | 59.9822 | 17.55 | 8.4407 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.4427 | 57.2174 | 60.0513 | 57.3798
8.4586 | 37.4251 | 59.9879 | 37.8 | 8.4533 | 27.4119 | 60.0052 | 27.75 | 8.4588 | 17.387 | 59.9822 | 17.55 | 8.449 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.451 | 57.2174 | 60.0513 | 57.3785
8.467 | 37.4299 | 59.9879 | 37.8 | 8.4616 | 27.4119 | 60.0052 | 27.75 | 8.4671 | 17.387 | 59.9822 | 17.55 | 8.4573 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.4594 | 57.2174 | 60.0513 | 57.3773
8.4753 | 37.4299 | 59.9879 | 37.8 | 8.4699 | 27.4119 | 60.0052 | 27.75 | 8.4755 | 17.387 | 59.9822 | 17.55 | 8.4656 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.4677 | 57.2172 | 60.0513 | 57.376
8.4836 | 37.4299 | 59.9879 | 37.8 | 8.4783 | 27.4119 | 60.0052 | 27.75 | 8.4838 | 17.387 | 59.9822 | 17.55 | 8.4739 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.476 | 57.2172 | 60.0513 | 57.3748
8.492 | 37.4299 | 59.9879 | 37.8 | 8.4866 | 27.412 | 60.0052 | 27.75 | 8.4921 | 17.387 | 59.9822 | 17.55 | 8.4823 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.4844 | 57.1853 | 60.0456 | 57.3735
8.5003 | 37.4306 | 59.9879 | 37.8 | 8.495 | 27.412 | 60.0052 | 27.75 | 8.5005 | 17.387 | 59.9822 | 17.55 | 8.4906 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.4927 | 57.1853 | 60.0456 | 57.3723
8.5087 | 37.4306 | 59.9879 | 37.8 | 8.5033 | 27.4077 | 60.0052 | 27.75 | 8.5088 | 17.3872 | 59.9822 | 17.55 | 8.499 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.501 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3711
8.517 | 37.4313 | 59.9879 | 37.8 | 8.5116 | 27.4077 | 60.0052 | 27.75 | 8.5172 | 17.3872 | 59.9822 | 17.55 | 8.5073 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.5093 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3698
8.5253 | 37.4313 | 59.9879 | 37.8 | 8.52 | 27.4064 | 60.0052 | 27.75 | 8.5255 | 17.3872 | 59.9822 | 17.55 | 8.5156 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.5176 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3686
8.5337 | 37.4324 | 59.9879 | 37.8 | 8.5283 | 27.4064 | 60.0052 | 27.75 | 8.5338 | 17.3872 | 59.9822 | 17.55 | 8.5239 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.526 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3673
8.542 | 37.4324 | 59.9879 | 37.8 | 8.5366 | 27.3936 | 60.0052 | 27.75 | 8.5422 | 17.3814 | 59.9822 | 17.55 | 8.5322 | 17.4338 | 60.0456 | 17.55 | 8.5343 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3661
8.5503 | 37.4324 | 59.9879 | 37.8 | 8.545 | 27.3936 | 60.0052 | 27.75 | 8.5505 | 17.3814 | 59.9822 | 17.55 | 8.5406 | 17.4333 | 60.0456 | 17.55 | 8.5426 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3648
8.5587 | 37.4324 | 59.9879 | 37.8 | 8.5533 | 27.3935 | 60.0052 | 27.75 | 8.5588 | 17.3819 | 59.9822 | 17.55 | 8.5489 | 17.4333 | 60.0456 | 17.55 | 8.5509 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3636
8.567 | 37.4322 | 59.9879 | 37.8 | 8.5616 | 27.3935 | 60.0052 | 27.75 | 8.5671 | 17.3819 | 59.9822 | 17.55 | 8.5573 | 17.4333 | 60.0456 | 17.55 | 8.5593 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3623
8.5753 | 37.4322 | 59.9879 | 37.8 | 8.5699 | 27.3918 | 60.0052 | 27.75 | 8.5755 | 17.3831 | 59.9822 | 17.55 | 8.5656 | 17.4333 | 60.0456 | 17.55 | 8.5676 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3611
8.5837 | 37.4322 | 59.9879 | 37.8 | 8.5783 | 27.3918 | 60.0052 | 27.75 | 8.5838 | 17.3831 | 59.9822 | 17.55 | 8.5739 | 17.4292 | 60.0456 | 17.55 | 8.5759 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3598
8.592 | 37.4322 | 59.9879 | 37.8 | 8.5866 | 27.3918 | 60.0052 | 27.75 | 8.5922 | 17.382 | 59.9822 | 17.55 | 8.5822 | 17.4292 | 60.0456 | 17.55 | 8.5842 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3586
8.6003 | 37.4265 | 59.9879 | 37.8 | 8.5949 | 27.3918 | 60.0052 | 27.75 | 8.6005 | 17.382 | 59.9822 | 17.55 | 8.5905 | 17.4294 | 60.0456 | 17.55 | 8.5925 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3573
8.6087 | 37.4265 | 59.9879 | 37.8 | 8.6033 | 27.3918 | 60.0052 | 27.75 | 8.6088 | 17.382 | 59.9822 | 17.55 | 8.5989 | 17.4294 | 60.0456 | 17.55 | 8.601 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3561
8.617 | 37.4273 | 59.9879 | 37.8 | 8.6116 | 27.3918 | 60.0052 | 27.75 | 8.6172 | 17.382 | 59.9822 | 17.55 | 8.6072 | 17.4296 | 60.0456 | 17.55 | 8.6093 | 57.1875 | 60.0456 | 57.3548
8.6254 | 37.4273 | 59.9879 | 37.8 | 8.6199 | 27.3918 | 60.0052 | 27.75 | 8.6255 | 17.382 | 59.9822 | 17.55 | 8.6155 | 17.4296 | 60.0456 | 17.55 | 8.6176 | 57.1855 | 60.0456 | 57.3536
8.6337 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.6283 | 27.3918 | 60.0052 | 27.75 | 8.6339 | 17.382 | 59.9822 | 17.55 | 8.6238 | 17.4192 | 60.0456 | 17.55 | 8.6259 | 57.1855 | 60.0456 | 57.3523
8.642 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.6366 | 27.393 | 60.0052 | 27.75 | 8.6422 | 17.3801 | 59.9822 | 17.55 | 8.6322 | 17.4192 | 60.0456 | 17.55 | 8.6342 | 57.1855 | 60.0456 | 57.3511
8.6504 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.6449 | 27.393 | 60.0052 | 27.75 | 8.6505 | 17.3801 | 59.9822 | 17.55 | 8.6405 | 17.4192 | 60.0456 | 17.55 | 8.6426 | 57.1855 | 60.0456 | 57.3498
8.6587 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.6533 | 27.393 | 60.0052 | 27.75 | 8.6589 | 17.381 | 59.9822 | 17.55 | 8.6488 | 17.4192 | 60.0456 | 17.55 | 8.6509 | 57.1855 | 60.0456 | 57.3486
8.667 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.6616 | 27.393 | 60.0052 | 27.75 | 8.6672 | 17.381 | 59.9822 | 17.55 | 8.6572 | 17.4192 | 60.0456 | 17.55 | 8.6592 | 57.1855 | 60.0456 | 57.3473
8.6754 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.6699 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.6755 | 17.381 | 59.9822 | 17.55 | 8.6655 | 17.4192 | 60.0456 | 17.55 | 8.6675 | 57.1877 | 60.0456 | 57.3461
8.6837 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 8.6783 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.6838 | 17.381 | 59.9822 | 17.55 | 8.6738 | 17.4204 | 60.0456 | 17.55 | 8.6759 | 57.1877 | 60.0456 | 57.3448
8.692 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 8.6866 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.6922 | 17.381 | 59.9822 | 17.55 | 8.6821 | 17.4204 | 60.0456 | 17.55 | 8.6842 | 57.1877 | 60.0456 | 57.3436
8.7004 | 37.4274 | 59.9879 | 37.8 | 8.6949 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.7005 | 17.381 | 59.9822 | 17.55 | 8.6905 | 17.4203 | 60.0456 | 17.55 | 8.6925 | 57.1877 | 60.0456 | 57.3423
8.7087 | 37.4274 | 59.9879 | 37.8 | 8.7033 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.7089 | 17.383 | 59.9822 | 17.55 | 8.6988 | 17.4203 | 60.0456 | 17.55 | 8.7008 | 57.1877 | 60.0456 | 57.3411
8.717 | 37.4274 | 59.9879 | 37.8 | 8.7116 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.7172 | 17.383 | 59.9822 | 17.55 | 8.7071 | 17.4208 | 60.0456 | 17.55 | 8.7091 | 57.1877 | 60.0456 | 57.3398
8.7254 | 37.4274 | 59.9879 | 37.8 | 8.7199 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.7255 | 17.383 | 59.9822 | 17.55 | 8.7155 | 17.4208 | 60.0456 | 17.55 | 8.7175 | 57.1877 | 60.0456 | 57.3386
8.7337 | 37.4291 | 59.9879 | 37.8 | 8.7283 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.7339 | 17.383 | 59.9822 | 17.55 | 8.7238 | 17.4208 | 60.0456 | 17.55 | 8.7258 | 57.1877 | 60.0456 | 57.3373
8.742 | 37.4291 | 59.9879 | 37.8 | 8.7366 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.7422 | 17.383 | 59.9822 | 17.55 | 8.7321 | 17.4208 | 60.0456 | 17.55 | 8.7341 | 57.1953 | 60.0456 | 57.3361
8.7504 | 37.4291 | 59.9879 | 37.8 | 8.7449 | 27.3913 | 60.0052 | 27.75 | 8.7505 | 17.383 | 59.9822 | 17.55 | 8.7404 | 17.4212 | 60.0456 | 17.55 | 8.7424 | 57.1953 | 60.0456 | 57.3348
8.7587 | 37.4291 | 59.9879 | 37.8 | 8.7533 | 27.3934 | 60.0052 | 27.75 | 8.7589 | 17.3855 | 59.9822 | 17.55 | 8.7488 | 17.4212 | 60.0456 | 17.55 | 8.7507 | 57.1878 | 60.0456 | 57.3336
8.7671 | 37.4307 | 59.9879 | 37.8 | 8.7616 | 27.3934 | 60.0052 | 27.75 | 8.7672 | 17.3855 | 59.9822 | 17.55 | 8.7571 | 17.4212 | 60.0456 | 17.55 | 8.7592 | 57.1878 | 60.0456 | 57.3323
8.7754 | 37.4307 | 59.9879 | 37.8 | 8.7699 | 27.3894 | 60.0052 | 27.75 | 8.7756 | 17.3855 | 59.9822 | 17.55 | 8.7654 | 17.4212 | 60.0456 | 17.55 | 8.7675 | 57.1878 | 60.0456 | 57.3311
8.7837 | 37.4278 | 59.9879 | 37.8 | 8.7783 | 27.3894 | 60.0052 | 27.75 | 8.7839 | 17.3855 | 59.9822 | 17.55 | 8.7737 | 17.4174 | 60.0456 | 17.55 | 8.7758 | 57.1878 | 60.0456 | 57.3298
8.7921 | 37.4278 | 59.9879 | 37.8 | 8.7866 | 27.3894 | 60.0052 | 27.75 | 8.7922 | 17.3855 | 59.9822 | 17.55 | 8.782 | 17.4174 | 60.0456 | 17.55 | 8.7841 | 57.1878 | 60.0456 | 57.3286
8.8004 | 37.4278 | 59.9879 | 37.8 | 8.7949 | 27.3894 | 60.0052 | 27.75 | 8.8005 | 17.3855 | 59.9822 | 17.55 | 8.7904 | 17.4174 | 60.0456 | 17.55 | 8.7925 | 57.1878 | 60.0456 | 57.3273
8.8087 | 37.4278 | 59.9879 | 37.8 | 8.8033 | 27.3894 | 60.0052 | 27.75 | 8.8089 | 17.3855 | 59.9822 | 17.55 | 8.7987 | 17.4174 | 60.0456 | 17.55 | 8.8008 | 57.1878 | 60.0456 | 57.3261
8.817 | 37.4278 | 59.9879 | 37.8 | 8.8116 | 27.3894 | 60.0052 | 27.75 | 8.8173 | 17.3855 | 59.9822 | 17.55 | 8.8071 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 8.8091 | 57.1878 | 60.0456 | 57.3248
8.8254 | 37.4278 | 59.9879 | 37.8 | 8.8199 | 27.3919 | 60.0052 | 27.75 | 8.8256 | 17.3846 | 59.9822 | 17.55 | 8.8154 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 8.8174 | 57.1912 | 60.0456 | 57.3236
8.8337 | 37.4279 | 59.9879 | 37.8 | 8.8282 | 27.3919 | 60.0052 | 27.75 | 8.8339 | 17.3846 | 59.9822 | 17.55 | 8.8237 | 17.4178 | 60.0456 | 17.55 | 8.8257 | 57.1912 | 60.0456 | 57.3223
8.8421 | 37.4279 | 59.9879 | 37.8 | 8.8366 | 27.4025 | 60.0052 | 27.75 | 8.8422 | 17.3846 | 59.9822 | 17.55 | 8.832 | 17.4178 | 60.0456 | 17.55 | 8.8341 | 57.1943 | 60.0456 | 57.3211
8.8504 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.8449 | 27.4025 | 60.0052 | 27.75 | 8.8506 | 17.3846 | 59.9822 | 17.55 | 8.8403 | 17.4197 | 60.0456 | 17.55 | 8.8424 | 57.1943 | 60.0456 | 57.3198
8.8587 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.8532 | 27.4026 | 60.0052 | 27.75 | 8.8589 | 17.3854 | 59.9822 | 17.55 | 8.8487 | 17.4197 | 60.0456 | 17.55 | 8.8507 | 57.1943 | 60.0456 | 57.3186
8.8671 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.8616 | 27.4026 | 60.0052 | 27.75 | 8.8672 | 17.3854 | 59.9822 | 17.55 | 8.857 | 17.4182 | 60.0456 | 17.55 | 8.859 | 57.1943 | 60.0456 | 57.3173
8.8754 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.8699 | 27.4026 | 60.0052 | 27.75 | 8.8756 | 17.3854 | 59.9822 | 17.55 | 8.8654 | 17.4182 | 60.0456 | 17.55 | 8.8673 | 57.1844 | 60.0456 | 57.3161
8.8837 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.8782 | 27.4026 | 60.0052 | 27.75 | 8.8839 | 17.3854 | 59.9822 | 17.55 | 8.8737 | 17.4166 | 60.0456 | 17.55 | 8.8757 | 57.1844 | 60.0456 | 57.3148
8.8921 | 37.4295 | 59.9879 | 37.8 | 8.8866 | 27.4026 | 60.0052 | 27.75 | 8.8923 | 17.3861 | 59.9822 | 17.55 | 8.882 | 17.4166 | 60.0456 | 17.55 | 8.884 | 57.1916 | 60.0456 | 57.3136
8.9004 | 37.4257 | 59.9879 | 37.8 | 8.8949 | 27.4026 | 60.0052 | 27.75 | 8.9006 | 17.3861 | 59.9822 | 17.55 | 8.8903 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 8.8923 | 57.1916 | 60.0456 | 57.3123
8.9088 | 37.4257 | 59.9879 | 37.8 | 8.9033 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.9089 | 17.3861 | 59.9822 | 17.55 | 8.8986 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 8.9006 | 57.1874 | 60.0456 | 57.3111
8.9171 | 37.4257 | 59.9879 | 37.8 | 8.9116 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.9172 | 17.3861 | 59.9822 | 17.55 | 8.907 | 17.4182 | 60.0456 | 17.55 | 8.9091 | 57.1874 | 60.0456 | 57.3098
8.9254 | 37.4257 | 59.9879 | 37.8 | 8.9199 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.9256 | 17.3861 | 59.9822 | 17.55 | 8.9153 | 17.4182 | 60.0456 | 17.55 | 8.9174 | 57.1874 | 60.0456 | 57.3086
8.9337 | 37.4168 | 59.9879 | 37.8 | 8.9283 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.934 | 17.3861 | 59.9822 | 17.55 | 8.9236 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 8.9257 | 57.1874 | 60.0456 | 57.3074
8.9421 | 37.4168 | 59.9879 | 37.8 | 8.9366 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.9423 | 17.3879 | 59.9822 | 17.55 | 8.9319 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 8.934 | 57.1927 | 60.0456 | 57.3061
8.9504 | 37.4186 | 59.9879 | 37.8 | 8.9449 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.9506 | 17.3879 | 59.9822 | 17.55 | 8.9403 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 8.9423 | 57.1927 | 60.0456 | 57.3049
8.9587 | 37.4186 | 59.9879 | 37.8 | 8.9532 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.9589 | 17.3888 | 59.9822 | 17.55 | 8.9486 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 8.9507 | 57.1866 | 60.0456 | 57.3036
8.9671 | 37.4186 | 59.9879 | 37.8 | 8.9616 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.9673 | 17.3888 | 59.9822 | 17.55 | 8.9569 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 8.959 | 57.1866 | 60.0456 | 57.3024
8.9754 | 37.4186 | 59.9879 | 37.8 | 8.9699 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.9756 | 17.3888 | 59.9822 | 17.55 | 8.9653 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 8.9673 | 57.1765 | 60.0456 | 57.3011
8.9838 | 37.4186 | 59.9879 | 37.8 | 8.9782 | 27.4021 | 60.0052 | 27.75 | 8.9839 | 17.3888 | 59.9822 | 17.55 | 8.9736 | 17.4139 | 60.0456 | 17.55 | 8.9756 | 57.1765 | 60.0456 | 57.1499
8.9921 | 37.4186 | 59.9879 | 37.8 | 8.9866 | 27.409 | 60.0052 | 27.75 | 8.9923 | 17.3888 | 59.9822 | 17.55 | 8.9819 | 17.4139 | 60.0456 | 17.55 | 8.9839 | 57.1765 | 60.0456 | 57.1493
9.0004 | 37.4203 | 59.9879 | 37.8 | 8.9949 | 27.409 | 60.0052 | 27.75 | 9.0006 | 17.3888 | 59.9822 | 17.55 | 8.9902 | 17.4128 | 60.0456 | 17.55 | 8.9923 | 57.1765 | 60.0456 | 57.1487
9.0088 | 37.4203 | 59.9879 | 37.8 | 9.0032 | 27.4113 | 60.0052 | 27.75 | 9.009 | 17.3893 | 59.9822 | 17.55 | 8.9986 | 17.4128 | 60.0456 | 17.55 | 9.0006 | 57.1655 | 60.0456 | 57.1481
9.0171 | 37.418 | 59.9879 | 37.8 | 9.0116 | 27.4113 | 60.0052 | 27.75 | 9.0173 | 17.3893 | 59.9822 | 17.55 | 9.0069 | 17.4128 | 60.0456 | 17.55 | 9.0089 | 57.1655 | 60.0456 | 57.1474
9.0254 | 37.418 | 59.9879 | 37.8 | 9.0199 | 27.4113 | 60.0052 | 27.75 | 9.0256 | 17.3893 | 59.9822 | 17.55 | 9.0152 | 17.4128 | 60.0456 | 17.55 | 9.0172 | 57.165 | 60.0456 | 57.1468
9.0338 | 37.4219 | 59.9879 | 37.8 | 9.0282 | 27.4113 | 60.0052 | 27.75 | 9.0339 | 17.3893 | 59.9822 | 17.55 | 9.0236 | 17.4339 | 60.0456 | 17.55 | 9.0256 | 57.165 | 60.0456 | 57.1462
9.0421 | 37.4219 | 59.9879 | 37.8 | 9.0366 | 27.4113 | 60.0052 | 27.75 | 9.0423 | 17.3893 | 59.9822 | 17.55 | 9.0319 | 17.4339 | 60.0456 | 17.55 | 9.0339 | 57.1052 | 60.0456 | 57.1456
9.0504 | 37.4161 | 59.9822 | 37.8 | 9.0449 | 27.4113 | 60.0052 | 27.75 | 9.0507 | 17.3893 | 59.9822 | 17.55 | 9.0402 | 17.4438 | 60.0456 | 17.55 | 9.0422 | 57.1052 | 60.0456 | 57.1449
9.0588 | 37.4161 | 59.9822 | 37.8 | 9.0532 | 27.4062 | 60.0052 | 27.75 | 9.059 | 17.3908 | 59.9822 | 17.55 | 9.0485 | 17.4438 | 60.0456 | 17.55 | 9.0505 | 57.1052 | 60.0456 | 57.1443
9.0671 | 37.4299 | 59.9822 | 37.8 | 9.0616 | 27.4062 | 60.0052 | 27.75 | 9.0673 | 17.3908 | 59.9822 | 17.55 | 9.0569 | 17.4438 | 60.0456 | 17.55 | 9.0588 | 57.1052 | 60.0456 | 57.1437
9.0754 | 37.4299 | 59.9822 | 37.8 | 9.0699 | 27.4067 | 60.0052 | 27.75 | 9.0756 | 17.3908 | 59.9822 | 17.55 | 9.0652 | 17.4438 | 60.0456 | 17.55 | 9.0673 | 57.109 | 60.0456 | 57.1431
9.0838 | 37.4234 | 59.9822 | 37.8 | 9.0782 | 27.4067 | 60.0052 | 27.75 | 9.084 | 17.3908 | 59.9822 | 17.55 | 9.0735 | 17.4445 | 60.0456 | 17.55 | 9.0756 | 57.109 | 60.0456 | 57.1424
9.0921 | 37.4234 | 59.9822 | 37.8 | 9.0866 | 27.4063 | 60.0052 | 27.75 | 9.0923 | 17.3908 | 59.9822 | 17.55 | 9.0818 | 17.4445 | 60.0456 | 17.55 | 9.0839 | 57.109 | 60.0456 | 57.1418
9.1005 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.0949 | 27.4063 | 60.0052 | 27.75 | 9.1006 | 17.3908 | 59.9822 | 17.55 | 9.0901 | 17.4416 | 60.0456 | 17.55 | 9.0922 | 57.109 | 60.0456 | 57.1412
9.1088 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1032 | 27.4063 | 60.0052 | 27.75 | 9.109 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 9.0985 | 17.4416 | 60.0456 | 17.55 | 9.1005 | 57.1162 | 60.0456 | 57.1406
9.1171 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1116 | 27.4063 | 60.0052 | 27.75 | 9.1173 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 9.1068 | 17.4416 | 60.0456 | 17.55 | 9.1089 | 57.1162 | 60.0456 | 57.1399
9.1255 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1199 | 27.4063 | 60.0052 | 27.75 | 9.1257 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 9.1152 | 17.4416 | 60.0456 | 17.55 | 9.1172 | 57.1157 | 60.0456 | 57.1393
9.1338 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1282 | 27.4063 | 60.0052 | 27.75 | 9.134 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 9.1235 | 17.4437 | 60.0456 | 17.55 | 9.1255 | 57.1157 | 60.0456 | 57.1387
9.1421 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1366 | 27.4063 | 60.0052 | 27.75 | 9.1423 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 9.1318 | 17.4437 | 60.0456 | 17.55 | 9.1338 | 57.1226 | 60.0456 | 57.1381
9.1505 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1449 | 27.4063 | 60.0052 | 27.75 | 9.1506 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 9.1401 | 17.4327 | 60.0456 | 17.55 | 9.1422 | 57.1226 | 60.0456 | 57.1374
9.1588 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1532 | 27.4105 | 60.0052 | 27.75 | 9.159 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 9.1484 | 17.4327 | 60.0456 | 17.55 | 9.1505 | 57.1606 | 60.0456 | 57.1368
9.1671 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1616 | 27.4105 | 60.0052 | 27.75 | 9.1674 | 17.3889 | 59.9822 | 17.55 | 9.1568 | 17.4309 | 60.0398 | 17.55 | 9.1588 | 57.1606 | 60.0456 | 57.1362
9.1755 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1699 | 27.409 | 60.0052 | 27.75 | 9.1757 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.1651 | 17.4309 | 60.0398 | 17.55 | 9.1671 | 57.1617 | 60.0456 | 57.1356
9.1838 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1782 | 27.409 | 60.0052 | 27.75 | 9.184 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.1735 | 17.4309 | 60.0398 | 17.55 | 9.1754 | 57.1617 | 60.0456 | 57.1349
9.1921 | 37.423 | 59.9822 | 37.8 | 9.1866 | 27.408 | 60.0052 | 27.75 | 9.1923 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.1818 | 17.4309 | 60.0398 | 17.55 | 9.1838 | 57.1617 | 60.0456 | 57.1343
9.2005 | 37.4221 | 59.9822 | 37.8 | 9.1949 | 27.408 | 60.0052 | 27.75 | 9.2007 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.1901 | 17.4306 | 60.0398 | 17.55 | 9.1921 | 57.1617 | 60.0456 | 57.1337
9.2088 | 37.4221 | 59.9822 | 37.8 | 9.2032 | 27.408 | 60.0052 | 27.75 | 9.209 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.1984 | 17.4306 | 60.0398 | 17.55 | 9.2004 | 57.1633 | 60.0456 | 57.1331
9.2172 | 37.4221 | 59.9822 | 37.8 | 9.2115 | 27.408 | 60.0052 | 27.75 | 9.2173 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.2067 | 17.4306 | 60.0398 | 17.55 | 9.2087 | 57.1633 | 60.0456 | 57.1324
9.2255 | 37.4221 | 59.9822 | 37.8 | 9.2199 | 27.408 | 60.0052 | 27.75 | 9.2257 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.2151 | 17.4306 | 60.0398 | 17.55 | 9.217 | 57.1629 | 60.0456 | 57.1318
9.2338 | 37.4221 | 59.9822 | 37.8 | 9.2282 | 27.408 | 60.0052 | 27.75 | 9.234 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.2234 | 17.4294 | 60.0398 | 17.55 | 9.2255 | 57.1629 | 60.0456 | 57.1312
9.2422 | 37.4221 | 59.9822 | 37.8 | 9.2365 | 27.408 | 60.0052 | 27.75 | 9.2424 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.2318 | 17.4294 | 60.0398 | 17.55 | 9.2338 | 57.1432 | 60.0456 | 57.1306
9.2505 | 37.4221 | 59.9822 | 37.8 | 9.2449 | 27.408 | 60.0052 | 27.75 | 9.2507 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.2401 | 17.4294 | 60.0398 | 17.55 | 9.2421 | 57.1432 | 60.0456 | 57.1299
9.2588 | 37.4221 | 59.9822 | 37.8 | 9.2532 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.259 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.2484 | 17.4294 | 60.0398 | 17.55 | 9.2504 | 57.1311 | 60.0456 | 57.1293
9.2672 | 37.4194 | 59.9822 | 37.8 | 9.2615 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.2674 | 17.3887 | 59.9822 | 17.55 | 9.2567 | 17.4284 | 60.0398 | 17.55 | 9.2588 | 57.1311 | 60.0456 | 57.1287
9.2755 | 37.4194 | 59.9822 | 37.8 | 9.2699 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.2757 | 17.3878 | 59.9822 | 17.55 | 9.265 | 17.4284 | 60.0398 | 17.55 | 9.2671 | 57.104 | 60.0456 | 57.1281
9.2838 | 37.4194 | 59.9822 | 37.8 | 9.2782 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.2841 | 17.3878 | 59.9822 | 17.55 | 9.2734 | 17.426 | 60.0398 | 17.55 | 9.2754 | 57.104 | 60.0456 | 57.1274
9.2922 | 37.4194 | 59.9822 | 37.8 | 9.2866 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.2924 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 9.2817 | 17.426 | 60.0398 | 17.55 | 9.2837 | 57.0997 | 60.0456 | 57.1268
9.3005 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.2949 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.3007 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 9.29 | 17.426 | 60.0398 | 17.55 | 9.292 | 57.0997 | 60.0456 | 57.1262
9.3088 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.3032 | 27.4061 | 60.0052 | 27.75 | 9.309 | 17.4106 | 59.9822 | 17.55 | 9.2983 | 17.426 | 60.0398 | 17.55 | 9.3004 | 57.098 | 60.0456 | 57.1256
9.3172 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.3116 | 27.4061 | 60.0052 | 27.75 | 9.3174 | 17.4106 | 59.9822 | 17.55 | 9.3067 | 17.426 | 60.0398 | 17.55 | 9.3087 | 57.098 | 60.0456 | 57.1249
9.3255 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.3199 | 27.4061 | 60.0052 | 27.75 | 9.3257 | 17.4106 | 59.9822 | 17.55 | 9.315 | 17.426 | 60.0398 | 17.55 | 9.317 | 57.102 | 60.0398 | 57.1243
9.3339 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.3282 | 27.4061 | 60.0052 | 27.75 | 9.334 | 17.4106 | 59.9822 | 17.55 | 9.3234 | 17.4245 | 60.0398 | 17.55 | 9.3253 | 57.102 | 60.0398 | 57.1237
9.3422 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.3365 | 27.4336 | 60.0052 | 27.75 | 9.3424 | 17.4126 | 59.9822 | 17.55 | 9.3317 | 17.4245 | 60.0398 | 17.55 | 9.3337 | 57.102 | 60.0398 | 57.1231
9.3505 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.3449 | 27.4336 | 60.0052 | 27.75 | 9.3507 | 17.4126 | 59.9822 | 17.55 | 9.34 | 17.4253 | 60.0398 | 17.55 | 9.342 | 57.102 | 60.0398 | 57.1224
9.3589 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.3532 | 27.4338 | 60.0052 | 27.75 | 9.3591 | 17.4126 | 59.9822 | 17.55 | 9.3483 | 17.4253 | 60.0398 | 17.55 | 9.3503 | 57.0933 | 60.0398 | 57.1218
9.3672 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.3615 | 27.4338 | 60.0052 | 27.75 | 9.3674 | 17.4126 | 59.9822 | 17.55 | 9.3566 | 17.4262 | 60.0398 | 17.55 | 9.3586 | 57.0933 | 60.0398 | 57.1212
9.3755 | 37.4176 | 59.9822 | 37.8 | 9.3699 | 27.4338 | 60.0052 | 27.75 | 9.3757 | 17.4126 | 59.9822 | 17.55 | 9.365 | 17.4262 | 60.0398 | 17.55 | 9.3669 | 57.0735 | 60.0398 | 57.1206
9.3839 | 37.4073 | 59.9822 | 37.8 | 9.3782 | 27.4338 | 60.0052 | 27.75 | 9.3841 | 17.4126 | 59.9822 | 17.55 | 9.3733 | 17.4262 | 60.0398 | 17.55 | 9.3754 | 57.0735 | 60.0398 | 57.1199
9.3922 | 37.4073 | 59.9822 | 37.8 | 9.3865 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.3924 | 17.4126 | 59.9822 | 17.55 | 9.3817 | 17.4262 | 60.0398 | 17.55 | 9.3837 | 57.068 | 60.0398 | 57.1193
9.4005 | 37.4073 | 59.9822 | 37.8 | 9.3949 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.4008 | 17.4126 | 59.9822 | 17.55 | 9.39 | 17.4262 | 60.0398 | 17.55 | 9.392 | 57.068 | 60.0398 | 57.1187
9.4089 | 37.4073 | 59.9822 | 37.8 | 9.4032 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.4091 | 17.4129 | 59.9822 | 17.55 | 9.3983 | 17.4262 | 60.0398 | 17.55 | 9.4003 | 57.0728 | 60.0398 | 57.1181
9.4172 | 37.4091 | 59.9822 | 37.8 | 9.4115 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.4174 | 17.4129 | 59.9822 | 17.55 | 9.4066 | 17.4252 | 60.0398 | 17.55 | 9.4086 | 57.0728 | 60.0398 | 57.1175
9.4255 | 37.4091 | 59.9822 | 37.8 | 9.4199 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.4257 | 17.4129 | 59.9822 | 17.55 | 9.4149 | 17.4252 | 60.0398 | 17.55 | 9.417 | 57.0788 | 60.0398 | 57.1168
9.4339 | 37.4091 | 59.9822 | 37.8 | 9.4282 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.4341 | 17.4129 | 59.9822 | 17.55 | 9.4233 | 17.4257 | 60.0398 | 17.55 | 9.4253 | 57.0788 | 60.0398 | 57.1162
9.4422 | 37.4091 | 59.9822 | 37.8 | 9.4365 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.4424 | 17.4129 | 59.9822 | 17.55 | 9.4316 | 17.4257 | 60.0398 | 17.55 | 9.4336 | 57.0788 | 60.0398 | 57.1156
9.4506 | 37.4091 | 59.9822 | 37.8 | 9.4449 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.4507 | 17.4129 | 59.9822 | 17.55 | 9.4399 | 17.4234 | 60.0398 | 17.55 | 9.4419 | 57.0788 | 60.0398 | 57.115
9.4589 | 37.4091 | 59.9822 | 37.8 | 9.4532 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.4591 | 17.4129 | 59.9822 | 17.55 | 9.4482 | 17.4234 | 60.0398 | 17.55 | 9.4503 | 57.0827 | 60.0398 | 57.1143
9.4672 | 37.4357 | 59.9822 | 37.8 | 9.4615 | 27.4329 | 60.0052 | 27.75 | 9.4674 | 17.4129 | 59.9822 | 17.55 | 9.4566 | 17.4234 | 60.0398 | 17.55 | 9.4586 | 57.0827 | 60.0398 | 57.1137
9.4756 | 37.4357 | 59.9822 | 37.8 | 9.4699 | 27.4254 | 60.0052 | 27.75 | 9.4758 | 17.4128 | 59.9822 | 17.55 | 9.4649 | 17.4234 | 60.0398 | 17.55 | 9.4669 | 57.0799 | 60.0398 | 57.1131
9.4839 | 37.4374 | 59.9822 | 37.8 | 9.4782 | 27.4254 | 60.0052 | 27.75 | 9.4841 | 17.4128 | 59.9822 | 17.55 | 9.4733 | 17.4251 | 60.0398 | 17.55 | 9.4752 | 57.0799 | 60.0398 | 57.1125
9.4922 | 37.4374 | 59.9822 | 37.8 | 9.4865 | 27.4237 | 60.0052 | 27.75 | 9.4924 | 17.4184 | 59.9822 | 17.55 | 9.4816 | 17.4251 | 60.0398 | 17.55 | 9.4835 | 57.0782 | 60.0398 | 57.1118
9.5006 | 37.4374 | 59.9822 | 37.8 | 9.4949 | 27.4237 | 60.0052 | 27.75 | 9.5008 | 17.4184 | 59.9822 | 17.55 | 9.4899 | 17.4251 | 60.0398 | 17.55 | 9.4919 | 57.0782 | 60.0398 | 57.1112
9.5089 | 37.4374 | 59.9822 | 37.8 | 9.5032 | 27.4237 | 60.0052 | 27.75 | 9.5091 | 17.4184 | 59.9822 | 17.55 | 9.4982 | 17.4251 | 60.0398 | 17.55 | 9.5002 | 57.0825 | 60.0398 | 57.1106
9.5172 | 37.4314 | 59.9822 | 37.8 | 9.5115 | 27.4237 | 60.0052 | 27.75 | 9.5175 | 17.4184 | 59.9822 | 17.55 | 9.5065 | 17.4205 | 60.0398 | 17.55 | 9.5085 | 57.0825 | 60.0398 | 57.11
9.5256 | 37.4314 | 59.9822 | 37.8 | 9.5199 | 27.4237 | 60.0052 | 27.75 | 9.5258 | 17.4184 | 59.9822 | 17.55 | 9.5149 | 17.4205 | 60.0398 | 17.55 | 9.5168 | 57.0825 | 60.0398 | 57.1093
9.5339 | 37.4314 | 59.9822 | 37.8 | 9.5282 | 27.4237 | 60.0052 | 27.75 | 9.5341 | 17.4184 | 59.9822 | 17.55 | 9.5232 | 17.4205 | 60.0398 | 17.55 | 9.5253 | 57.0825 | 60.0398 | 57.1087
9.5422 | 37.4314 | 59.9822 | 37.8 | 9.5365 | 27.4183 | 60.0052 | 27.75 | 9.5424 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 9.5316 | 17.4205 | 60.0398 | 17.55 | 9.5336 | 57.0959 | 60.0398 | 57.1081
9.5506 | 37.4314 | 59.9822 | 37.8 | 9.5449 | 27.4183 | 60.0052 | 27.75 | 9.5508 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 9.5399 | 17.4221 | 60.0398 | 17.55 | 9.5419 | 57.0959 | 60.0398 | 57.1075
9.5589 | 37.4314 | 59.9822 | 37.8 | 9.5532 | 27.4183 | 60.0052 | 27.75 | 9.5591 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 9.5482 | 17.4221 | 60.0398 | 17.55 | 9.5502 | 57.1206 | 60.0398 | 57.1068
9.5673 | 37.4314 | 59.9822 | 37.8 | 9.5615 | 27.4183 | 60.0052 | 27.75 | 9.5674 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 9.5565 | 17.4221 | 60.0398 | 17.55 | 9.5585 | 57.1206 | 60.0398 | 57.1062
9.5756 | 37.4314 | 59.9822 | 37.8 | 9.5699 | 27.4181 | 60.0052 | 27.75 | 9.5758 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 9.5648 | 17.4221 | 60.0398 | 17.55 | 9.5669 | 57.1163 | 60.0398 | 57.1056
9.5839 | 37.4342 | 59.9822 | 37.8 | 9.5782 | 27.4181 | 60.0052 | 27.75 | 9.5841 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 9.5732 | 17.4455 | 60.0398 | 17.55 | 9.5752 | 57.1163 | 60.0398 | 57.105
9.5923 | 37.4342 | 59.9822 | 37.8 | 9.5865 | 27.4179 | 60.0052 | 27.75 | 9.5925 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.5815 | 17.4455 | 60.0398 | 17.55 | 9.5835 | 57.1163 | 60.0398 | 57.1043
9.6006 | 37.4342 | 59.9822 | 37.8 | 9.5948 | 27.4179 | 60.0052 | 27.75 | 9.6008 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.5898 | 17.4416 | 60.0398 | 17.55 | 9.5918 | 57.1163 | 60.0398 | 57.1037
9.6089 | 37.4342 | 59.9822 | 37.8 | 9.6032 | 27.4216 | 60.0052 | 27.75 | 9.6091 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.5981 | 17.4416 | 60.0398 | 17.55 | 9.6002 | 57.0955 | 60.0398 | 57.1031
9.6173 | 37.4408 | 59.9822 | 37.8 | 9.6115 | 27.4216 | 60.0052 | 27.75 | 9.6175 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6065 | 17.4401 | 60.0398 | 17.55 | 9.6085 | 57.0955 | 60.0398 | 57.1025
9.6256 | 37.4408 | 59.9822 | 37.8 | 9.6198 | 27.4216 | 60.0052 | 27.75 | 9.6258 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6148 | 17.4401 | 60.0398 | 17.55 | 9.6168 | 57.1005 | 60.0398 | 57.1018
9.6339 | 37.4408 | 59.9822 | 37.8 | 9.6282 | 27.4216 | 60.0052 | 27.75 | 9.6342 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6232 | 17.4401 | 60.0398 | 17.55 | 9.6251 | 57.1005 | 60.0398 | 57.1012
9.6423 | 37.4408 | 59.9822 | 37.8 | 9.6365 | 27.4235 | 60.0052 | 27.75 | 9.6425 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6315 | 17.4401 | 60.0398 | 17.55 | 9.6334 | 57.1005 | 60.0398 | 57.1006
9.6506 | 37.4408 | 59.9822 | 37.8 | 9.6448 | 27.4235 | 60.0052 | 27.75 | 9.6508 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6398 | 17.4419 | 60.0398 | 17.55 | 9.6418 | 57.1005 | 60.0398 | 57.1
9.659 | 37.4408 | 59.9822 | 37.8 | 9.6532 | 27.3869 | 60.0052 | 27.75 | 9.6591 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6481 | 17.4419 | 60.0398 | 17.55 | 9.6501 | 57.0946 | 60.0398 | 57.0993
9.6673 | 37.4408 | 59.9822 | 37.8 | 9.6615 | 27.3869 | 60.0052 | 27.75 | 9.6675 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6564 | 17.4419 | 60.0398 | 17.55 | 9.6584 | 57.0946 | 60.0398 | 57.0987
9.6756 | 37.4408 | 59.9822 | 37.8 | 9.6699 | 27.3866 | 60.0052 | 27.75 | 9.6758 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6648 | 17.4419 | 60.0398 | 17.55 | 9.6667 | 57.0982 | 60.0398 | 57.0981
9.684 | 37.4415 | 59.9822 | 37.8 | 9.6782 | 27.3866 | 60.0052 | 27.75 | 9.6841 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6731 | 17.4431 | 60.0398 | 17.55 | 9.6752 | 57.0982 | 60.0398 | 57.0975
9.6923 | 37.4415 | 59.9822 | 37.8 | 9.6865 | 27.4001 | 60.0052 | 27.75 | 9.6925 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6815 | 17.4431 | 60.0398 | 17.55 | 9.6835 | 57.0981 | 60.0398 | 57.0968
9.7006 | 37.4415 | 59.9822 | 37.8 | 9.6949 | 27.4001 | 60.0052 | 27.75 | 9.7008 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6898 | 17.4431 | 60.0398 | 17.55 | 9.6918 | 57.0981 | 60.0398 | 57.0962
9.709 | 37.4415 | 59.9822 | 37.8 | 9.7032 | 27.4001 | 60.0052 | 27.75 | 9.7092 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.6981 | 17.4431 | 60.0398 | 17.55 | 9.7001 | 57.0893 | 60.0398 | 57.0956
9.7173 | 37.4435 | 59.9822 | 37.8 | 9.7115 | 27.4001 | 60.0052 | 27.75 | 9.7175 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.7064 | 17.4442 | 60.0398 | 17.55 | 9.7084 | 57.0893 | 60.0398 | 57.095
9.7256 | 37.4435 | 59.9822 | 37.8 | 9.7198 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.7258 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.7147 | 17.4442 | 60.0398 | 17.55 | 9.7168 | 57.0411 | 60.0398 | 57.0943
9.734 | 37.4435 | 59.9822 | 37.8 | 9.7282 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.7342 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.7231 | 17.4399 | 60.0398 | 17.55 | 9.7251 | 57.0411 | 60.0398 | 57.0937
9.7423 | 37.4435 | 59.9822 | 37.8 | 9.7365 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.7425 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.7314 | 17.4399 | 60.0398 | 17.55 | 9.7334 | 57.0542 | 60.0398 | 57.0931
9.7506 | 37.4584 | 59.9822 | 37.8 | 9.7448 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.7509 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.7397 | 17.4399 | 60.0398 | 17.55 | 9.7417 | 57.0542 | 60.0398 | 57.0925
9.759 | 37.4584 | 59.9822 | 37.8 | 9.7532 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.7592 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.748 | 17.4399 | 60.0398 | 17.55 | 9.7501 | 57.0455 | 60.0398 | 57.0918
9.7673 | 37.4591 | 59.9822 | 37.8 | 9.7615 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.7675 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.7564 | 17.4379 | 60.0398 | 17.55 | 9.7584 | 57.0455 | 60.0398 | 57.0912
9.7757 | 37.4591 | 59.9822 | 37.8 | 9.7698 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.7759 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.7647 | 17.4379 | 60.0398 | 17.55 | 9.7667 | 57.0455 | 60.0398 | 57.0906
9.784 | 37.4591 | 59.9822 | 37.8 | 9.7782 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.7842 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.773 | 17.4389 | 60.0398 | 17.55 | 9.775 | 57.0455 | 60.0398 | 57.09
9.7923 | 37.4591 | 59.9822 | 37.8 | 9.7865 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.7925 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.7814 | 17.4389 | 60.0398 | 17.55 | 9.7833 | 57.0504 | 60.0398 | 57.0893
9.8007 | 37.4591 | 59.9822 | 37.8 | 9.7948 | 27.3997 | 60.0052 | 27.75 | 9.8008 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.7897 | 17.4519 | 60.0398 | 17.55 | 9.7917 | 57.0504 | 60.0398 | 57.0887
9.809 | 37.4591 | 59.9822 | 37.8 | 9.8032 | 27.3932 | 60.0052 | 27.75 | 9.8092 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.798 | 17.4519 | 60.0398 | 17.55 | 9.8 | 57.0471 | 60.0398 | 57.0881
9.8173 | 37.4613 | 59.9822 | 37.8 | 9.8115 | 27.3932 | 60.0052 | 27.75 | 9.8175 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.8063 | 17.4512 | 60.0398 | 17.55 | 9.8083 | 57.0471 | 60.0398 | 57.0875
9.8257 | 37.4613 | 59.9822 | 37.8 | 9.8198 | 27.3932 | 60.0052 | 27.75 | 9.8259 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.8147 | 17.4512 | 60.0398 | 17.55 | 9.8167 | 57.01 | 60.034 | 57.0868
9.834 | 37.4594 | 59.9822 | 37.8 | 9.8282 | 27.3932 | 60.0052 | 27.75 | 9.8342 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.823 | 17.4497 | 60.034 | 17.55 | 9.8251 | 57.01 | 60.034 | 57.0862
9.8423 | 37.4594 | 59.9822 | 37.8 | 9.8365 | 27.4118 | 60.0052 | 27.75 | 9.8425 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.8314 | 17.4497 | 60.034 | 17.55 | 9.8334 | 57.0099 | 60.034 | 57.0856
9.8507 | 37.4593 | 59.9822 | 37.8 | 9.8448 | 27.4118 | 60.0052 | 27.75 | 9.8509 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.8397 | 17.4497 | 60.034 | 17.55 | 9.8417 | 57.0099 | 60.034 | 57.085
9.859 | 37.4593 | 59.9822 | 37.8 | 9.8531 | 27.4118 | 60.0052 | 27.75 | 9.8592 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.848 | 17.4497 | 60.034 | 17.55 | 9.85 | 57.0177 | 60.034 | 57.0843
9.8673 | 37.4593 | 59.9822 | 37.8 | 9.8615 | 27.4118 | 60.0052 | 27.75 | 9.8676 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 9.8563 | 17.4489 | 60.034 | 17.55 | 9.8583 | 57.0177 | 60.034 | 57.0837
9.8757 | 37.4593 | 59.9822 | 37.8 | 9.8698 | 27.4073 | 60.0052 | 27.75 | 9.8759 | 17.4162 | 59.9879 | 17.55 | 9.8646 | 17.4489 | 60.034 | 17.55 | 9.8667 | 57.0181 | 60.034 | 57.0831
9.884 | 37.4593 | 59.9822 | 37.8 | 9.8782 | 27.4073 | 60.0052 | 27.75 | 9.8842 | 17.4162 | 59.9879 | 17.55 | 9.873 | 17.467 | 60.034 | 17.55 | 9.875 | 57.0181 | 60.034 | 57.0825
9.8924 | 37.4593 | 59.9822 | 37.8 | 9.8865 | 27.4073 | 60.0052 | 27.75 | 9.8926 | 17.4147 | 59.9879 | 17.55 | 9.8813 | 17.467 | 60.034 | 17.55 | 9.8833 | 56.9968 | 60.034 | 57.0818
9.9007 | 37.4593 | 59.9822 | 37.8 | 9.8948 | 27.4073 | 60.0052 | 27.75 | 9.9009 | 17.4147 | 59.9879 | 17.55 | 9.8896 | 17.4661 | 60.034 | 17.55 | 9.8916 | 56.9968 | 60.034 | 57.0812
9.909 | 37.4593 | 59.9822 | 37.8 | 9.9032 | 27.4073 | 60.0052 | 27.75 | 9.9092 | 17.4147 | 59.9879 | 17.55 | 9.8979 | 17.4661 | 60.034 | 17.55 | 9.9 | 56.9968 | 60.034 | 57.0806
9.9174 | 37.4552 | 59.9822 | 37.8 | 9.9115 | 27.4073 | 60.0052 | 27.75 | 9.9175 | 17.4147 | 59.9879 | 17.55 | 9.9063 | 17.4661 | 60.034 | 17.55 | 9.9083 | 56.9968 | 60.034 | 57.08
9.9257 | 37.4552 | 59.9822 | 37.8 | 9.9198 | 27.4073 | 60.0052 | 27.75 | 9.9259 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 9.9146 | 17.4661 | 60.034 | 17.55 | 9.9166 | 56.9968 | 60.034 | 57.0793
9.934 | 37.4552 | 59.9822 | 37.8 | 9.9282 | 27.4073 | 60.0052 | 27.75 | 9.9342 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 9.923 | 17.4661 | 60.034 | 17.55 | 9.9249 | 56.9968 | 60.034 | 57.0787
9.9424 | 37.4552 | 59.9822 | 37.8 | 9.9365 | 27.4068 | 60.0052 | 27.75 | 9.9426 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 9.9313 | 17.4661 | 60.034 | 17.55 | 9.9333 | 56.9985 | 60.034 | 57.0781
9.9507 | 37.4283 | 59.9822 | 37.8 | 9.9448 | 27.4068 | 60.0052 | 27.75 | 9.9509 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 9.9396 | 17.4662 | 60.034 | 17.55 | 9.9417 | 56.9985 | 60.034 | 57.0775
9.959 | 37.4283 | 59.9822 | 37.8 | 9.9532 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.9592 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 9.9479 | 17.4662 | 60.034 | 17.55 | 9.95 | 57.0046 | 60.034 | 57.0769
9.9674 | 37.4352 | 59.9822 | 37.8 | 9.9615 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.9676 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 9.9562 | 17.4416 | 60.034 | 17.55 | 9.9583 | 57.0046 | 60.034 | 57.0762
9.9757 | 37.4352 | 59.9822 | 37.8 | 9.9698 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.9759 | 17.4172 | 59.9879 | 17.55 | 9.9646 | 17.4416 | 60.034 | 17.55 | 9.9666 | 56.9941 | 60.034 | 57.0756
9.984 | 37.4352 | 59.9822 | 37.8 | 9.9781 | 27.4072 | 60.0052 | 27.75 | 9.9843 | 17.4172 | 59.9879 | 17.55 | 9.9729 | 17.4429 | 60.034 | 17.55 | 9.975 | 56.9941 | 60.034 | 57.075
9.9924 | 37.4352 | 59.9822 | 37.8 | 9.9865 | 27.4309 | 60.0052 | 27.75 | 9.9926 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 9.9813 | 17.4429 | 60.034 | 17.55 | 9.9833 | 56.9941 | 60.034 | 57.0744
10.0007 | 37.4352 | 59.9822 | 37.8 | 9.9948 | 27.4309 | 60.0052 | 27.75 | 10.0009 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 9.9896 | 17.4429 | 60.034 | 17.55 | 9.9916 | 56.9941 | 60.034 | 57.0737
10.0091 | 37.4352 | 59.9822 | 37.8 | 10.0031 | 27.4196 | 60.0052 | 27.75 | 10.0092 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 9.9979 | 17.4429 | 60.034 | 17.55 | 9.9999 | 56.9912 | 60.034 | 57.0731
10.0174 | 37.4352 | 59.9822 | 37.8 | 10.0115 | 27.4196 | 60.0052 | 27.75 | 10.0176 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 10.0062 | 17.4436 | 60.034 | 17.55 | 10.0083 | 56.9912 | 60.034 | 57.0725
10.0257 | 37.4352 | 59.9822 | 37.8 | 10.0198 | 27.4196 | 60.0052 | 27.75 | 10.0259 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 10.0146 | 17.4436 | 60.034 | 17.55 | 10.0166 | 56.9873 | 60.034 | 57.0719
10.0341 | 37.4393 | 59.9822 | 37.8 | 10.0281 | 27.4196 | 60.0052 | 27.75 | 10.0342 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 10.0229 | 17.4436 | 60.034 | 17.55 | 10.0249 | 56.9873 | 60.034 | 57.0712
10.0424 | 37.4393 | 59.9822 | 37.8 | 10.0365 | 27.4201 | 60.0052 | 27.75 | 10.0426 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 10.0312 | 17.4436 | 60.034 | 17.55 | 10.0332 | 56.9812 | 60.034 | 57.0706
10.0507 | 37.4393 | 59.9822 | 37.8 | 10.0448 | 27.4201 | 60.0052 | 27.75 | 10.0509 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 10.0396 | 17.4436 | 60.034 | 17.55 | 10.0416 | 56.9812 | 60.034 | 57.07
10.0591 | 37.4393 | 59.9822 | 37.8 | 10.0532 | 27.3953 | 60.0052 | 27.75 | 10.0593 | 17.4101 | 59.9879 | 17.55 | 10.0479 | 17.4436 | 60.034 | 17.55 | 10.0499 | 56.9812 | 60.034 | 57.0694
10.0674 | 37.4393 | 59.9822 | 37.8 | 10.0615 | 27.3953 | 60.0052 | 27.75 | 10.0676 | 17.4101 | 59.9879 | 17.55 | 10.0562 | 17.4449 | 60.034 | 17.55 | 10.0582 | 56.9812 | 60.034 | 57.0687
10.0757 | 37.4393 | 59.9822 | 37.8 | 10.0698 | 27.398 | 60.0052 | 27.75 | 10.0759 | 17.4101 | 59.9879 | 17.55 | 10.0645 | 17.4449 | 60.034 | 17.55 | 10.0665 | 56.9838 | 60.034 | 57.0681
10.0841 | 37.4393 | 59.9822 | 37.8 | 10.0782 | 27.398 | 60.0052 | 27.75 | 10.0842 | 17.4101 | 59.9879 | 17.55 | 10.0729 | 17.4449 | 60.034 | 17.55 | 10.0748 | 56.9838 | 60.034 | 57.0675
10.0924 | 37.4393 | 59.9822 | 37.8 | 10.0865 | 27.398 | 60.0052 | 27.75 | 10.0926 | 17.4101 | 59.9879 | 17.55 | 10.0812 | 17.4449 | 60.034 | 17.55 | 10.0833 | 56.9938 | 60.034 | 57.0669
10.1007 | 37.4414 | 59.9822 | 37.8 | 10.0948 | 27.398 | 60.0052 | 27.75 | 10.101 | 17.4101 | 59.9879 | 17.55 | 10.0895 | 17.4438 | 60.034 | 17.55 | 10.0916 | 56.9938 | 60.034 | 57.0662
10.1091 | 37.4414 | 59.9822 | 37.8 | 10.1031 | 27.4027 | 60.0052 | 27.75 | 10.1093 | 17.4101 | 59.9879 | 17.55 | 10.0978 | 17.4438 | 60.034 | 17.55 | 10.0999 | 56.9938 | 60.034 | 57.0656
10.1174 | 37.4414 | 59.9822 | 37.8 | 10.1115 | 27.4027 | 60.0052 | 27.75 | 10.1176 | 17.4101 | 59.9879 | 17.55 | 10.1062 | 17.4453 | 60.034 | 17.55 | 10.1082 | 56.9938 | 60.034 | 57.065
10.1258 | 37.4414 | 59.9822 | 37.8 | 10.1198 | 27.4027 | 60.0052 | 27.75 | 10.1259 | 17.4144 | 59.9879 | 17.55 | 10.1145 | 17.4453 | 60.034 | 17.55 | 10.1166 | 57.0234 | 60.034 | 57.0644
10.1341 | 37.4414 | 59.9822 | 37.8 | 10.1281 | 27.4027 | 60.0052 | 27.75 | 10.1343 | 17.4144 | 59.9879 | 17.55 | 10.1229 | 17.4413 | 60.034 | 17.55 | 10.1249 | 57.0234 | 60.034 | 57.0637
10.1424 | 37.4414 | 59.9822 | 37.8 | 10.1365 | 27.4027 | 60.0052 | 27.75 | 10.1426 | 17.4144 | 59.9879 | 17.55 | 10.1312 | 17.4413 | 60.034 | 17.55 | 10.1332 | 57.0195 | 60.034 | 57.0631
10.1508 | 37.4305 | 59.9822 | 37.8 | 10.1448 | 27.4027 | 60.0052 | 27.75 | 10.1509 | 17.4144 | 59.9879 | 17.55 | 10.1395 | 17.4389 | 60.034 | 17.55 | 10.1415 | 57.0195 | 60.034 | 57.0625
10.1591 | 37.4305 | 59.9822 | 37.8 | 10.1531 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 10.1592 | 17.4144 | 59.9879 | 17.55 | 10.1478 | 17.4389 | 60.034 | 17.55 | 10.1498 | 57.0195 | 60.034 | 57.0619
10.1674 | 37.4293 | 59.9822 | 37.8 | 10.1615 | 27.4035 | 60.0052 | 27.75 | 10.1676 | 17.4144 | 59.9879 | 17.55 | 10.1561 | 17.4402 | 60.034 | 17.55 | 10.1582 | 57.0195 | 60.034 | 57.0612
10.1758 | 37.4293 | 59.9822 | 37.8 | 10.1698 | 27.3994 | 60.0052 | 27.75 | 10.176 | 17.4144 | 59.9879 | 17.55 | 10.1645 | 17.4402 | 60.034 | 17.55 | 10.1665 | 57.012 | 60.034 | 57.0606
10.1841 | 37.4293 | 59.9822 | 37.8 | 10.1781 | 27.3994 | 60.0052 | 27.75 | 10.1843 | 17.4144 | 59.9879 | 17.55 | 10.1728 | 17.4396 | 60.034 | 17.55 | 10.1748 | 57.012 | 60.034 | 57.06
10.1924 | 37.4293 | 59.9822 | 37.8 | 10.1865 | 27.407 | 60.0052 | 27.75 | 10.1926 | 17.4158 | 59.9879 | 17.55 | 10.1812 | 17.4396 | 60.034 | 17.55 | 10.1831 | 57.0142 | 60.034 | 57.0594
10.2008 | 37.4293 | 59.9822 | 37.8 | 10.1948 | 27.407 | 60.0052 | 27.75 | 10.2009 | 17.4158 | 59.9879 | 17.55 | 10.1895 | 17.4396 | 60.034 | 17.55 | 10.1915 | 57.0142 | 60.034 | 57.0587
10.2091 | 37.4293 | 59.9822 | 37.8 | 10.2031 | 27.407 | 60.0052 | 27.75 | 10.2093 | 17.4177 | 59.9879 | 17.55 | 10.1978 | 17.4396 | 60.034 | 17.55 | 10.1998 | 56.9959 | 60.034 | 57.0581
10.2174 | 37.4293 | 59.9822 | 37.8 | 10.2115 | 27.407 | 60.0052 | 27.75 | 10.2176 | 17.4177 | 59.9879 | 17.55 | 10.2061 | 17.4411 | 60.034 | 17.55 | 10.2081 | 56.9959 | 60.034 | 57.0575
10.2258 | 37.4293 | 59.9822 | 37.8 | 10.2198 | 27.4041 | 60.0052 | 27.75 | 10.226 | 17.4177 | 59.9879 | 17.55 | 10.2145 | 17.4411 | 60.034 | 17.55 | 10.2164 | 56.9959 | 60.034 | 57.0569
10.2341 | 37.4274 | 59.9822 | 37.8 | 10.2281 | 27.4041 | 60.0052 | 27.75 | 10.2343 | 17.4177 | 59.9879 | 17.55 | 10.2228 | 17.4431 | 60.034 | 17.55 | 10.2249 | 56.9959 | 60.034 | 57.0562
10.2425 | 37.4274 | 59.9822 | 37.8 | 10.2365 | 27.4041 | 60.0052 | 27.75 | 10.2426 | 17.4177 | 59.9879 | 17.55 | 10.2311 | 17.4431 | 60.034 | 17.55 | 10.2332 | 56.9847 | 60.034 | 57.0556
10.2508 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.2448 | 27.4041 | 60.0052 | 27.75 | 10.251 | 17.4177 | 59.9879 | 17.55 | 10.2394 | 17.4431 | 60.034 | 17.55 | 10.2415 | 56.9847 | 60.034 | 57.055
10.2591 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.2531 | 27.4043 | 60.0052 | 27.75 | 10.2593 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 10.2477 | 17.4431 | 60.034 | 17.55 | 10.2498 | 57.0041 | 60.034 | 57.0544
10.2675 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.2615 | 27.4043 | 60.0052 | 27.75 | 10.2676 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 10.2561 | 17.4443 | 60.034 | 17.55 | 10.2581 | 57.0041 | 60.034 | 57.0537
10.2758 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.2698 | 27.4076 | 60.0052 | 27.75 | 10.2759 | 17.4148 | 59.9879 | 17.55 | 10.2644 | 17.4443 | 60.034 | 17.55 | 10.2665 | 57.0041 | 60.034 | 57.0531
10.2841 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.2781 | 27.4076 | 60.0052 | 27.75 | 10.2843 | 17.4148 | 59.9879 | 17.55 | 10.2728 | 17.4433 | 60.034 | 17.55 | 10.2748 | 57.0041 | 60.034 | 57.0525
10.2925 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.2865 | 27.3991 | 60.0052 | 27.75 | 10.2926 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 10.2811 | 17.4433 | 60.034 | 17.55 | 10.2831 | 57.0042 | 60.034 | 57.0519
10.3008 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.2948 | 27.3991 | 60.0052 | 27.75 | 10.301 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 10.2894 | 17.4433 | 60.034 | 17.55 | 10.2914 | 57.0042 | 60.034 | 57.0512
10.3091 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3031 | 27.3891 | 60.0052 | 27.75 | 10.3093 | 17.405 | 59.9879 | 17.55 | 10.2977 | 17.4433 | 60.034 | 17.55 | 10.2998 | 56.9932 | 60.034 | 57.0506
10.3175 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3115 | 27.3891 | 60.0052 | 27.75 | 10.3176 | 17.405 | 59.9879 | 17.55 | 10.3061 | 17.4446 | 60.034 | 17.55 | 10.3081 | 56.9932 | 60.034 | 57.05
10.3258 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3198 | 27.3891 | 60.0052 | 27.75 | 10.326 | 17.4037 | 59.9879 | 17.55 | 10.3144 | 17.4446 | 60.034 | 17.55 | 10.3164 | 56.9549 | 60.034 | 57.0494
10.3342 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3281 | 27.3891 | 60.0052 | 27.75 | 10.3343 | 17.4037 | 59.9879 | 17.55 | 10.3227 | 17.4464 | 60.0282 | 17.55 | 10.3247 | 56.9549 | 60.034 | 57.0487
10.3425 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3365 | 27.3867 | 60.0052 | 27.75 | 10.3427 | 17.4022 | 59.9879 | 17.55 | 10.3311 | 17.4464 | 60.0282 | 17.55 | 10.333 | 56.9701 | 60.034 | 57.0481
10.3508 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3448 | 27.3867 | 60.0052 | 27.75 | 10.351 | 17.4022 | 59.9879 | 17.55 | 10.3394 | 17.4459 | 60.0282 | 17.55 | 10.3414 | 56.9701 | 60.034 | 57.0475
10.3592 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3531 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.3593 | 17.4018 | 59.9879 | 17.55 | 10.3477 | 17.4459 | 60.0282 | 17.55 | 10.3497 | 56.9681 | 60.034 | 57.0469
10.3675 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3615 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.3676 | 17.4018 | 59.9879 | 17.55 | 10.356 | 17.4459 | 60.0282 | 17.55 | 10.358 | 56.9681 | 60.034 | 57.0462
10.3758 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3698 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.376 | 17.4018 | 59.9879 | 17.55 | 10.3644 | 17.4459 | 60.0282 | 17.55 | 10.3663 | 56.9949 | 60.034 | 57.0456
10.3842 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3781 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.3843 | 17.4018 | 59.9879 | 17.55 | 10.3727 | 17.4459 | 60.0282 | 17.55 | 10.3748 | 56.9949 | 60.034 | 57.045
10.3925 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3864 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.3926 | 17.4032 | 59.9879 | 17.55 | 10.381 | 17.4459 | 60.0282 | 17.55 | 10.3831 | 56.9948 | 60.034 | 57.0444
10.4008 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.3948 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.401 | 17.4032 | 59.9879 | 17.55 | 10.3893 | 17.4459 | 60.0282 | 17.55 | 10.3914 | 56.9948 | 60.034 | 57.0437
10.4092 | 37.4355 | 59.9822 | 37.8 | 10.4031 | 27.3874 | 60.0052 | 27.75 | 10.4093 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 10.3977 | 17.4459 | 60.0282 | 17.55 | 10.3997 | 56.9929 | 60.034 | 57.0431
10.4175 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4114 | 27.3874 | 60.0052 | 27.75 | 10.4177 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 10.406 | 17.444 | 60.0282 | 17.55 | 10.4081 | 56.9929 | 60.034 | 57.0425
10.4258 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4198 | 27.3876 | 60.0052 | 27.75 | 10.426 | 17.4069 | 59.9879 | 17.55 | 10.4144 | 17.444 | 60.0282 | 17.55 | 10.4164 | 56.9929 | 60.034 | 57.0419
10.4342 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4281 | 27.3876 | 60.0052 | 27.75 | 10.4343 | 17.4069 | 59.9879 | 17.55 | 10.4227 | 17.4185 | 60.0282 | 17.55 | 10.4247 | 56.9929 | 60.034 | 57.0412
10.4425 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4365 | 27.3876 | 60.0052 | 27.75 | 10.4427 | 17.4069 | 59.9879 | 17.55 | 10.431 | 17.4185 | 60.0282 | 17.55 | 10.433 | 56.9884 | 60.034 | 57.0406
10.4509 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4448 | 27.3876 | 60.0052 | 27.75 | 10.451 | 17.4069 | 59.9879 | 17.55 | 10.4393 | 17.4185 | 60.0282 | 17.55 | 10.4413 | 56.9884 | 60.034 | 57.04
10.4592 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4531 | 27.3874 | 60.0052 | 27.75 | 10.4594 | 17.4057 | 59.9879 | 17.55 | 10.4477 | 17.4185 | 60.0282 | 17.55 | 10.4497 | 56.9856 | 60.034 | 57.0394
10.4675 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4615 | 27.3874 | 60.0052 | 27.75 | 10.4677 | 17.4057 | 59.9879 | 17.55 | 10.456 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.458 | 56.9856 | 60.034 | 57.0387
10.4759 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4698 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.476 | 17.4041 | 59.9879 | 17.55 | 10.4643 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.4663 | 56.9825 | 60.034 | 57.0381
10.4842 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4781 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.4843 | 17.4041 | 59.9879 | 17.55 | 10.4727 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.4746 | 56.9825 | 60.034 | 57.0375
10.4925 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4865 | 27.3866 | 60.0052 | 27.75 | 10.4927 | 17.4041 | 59.9879 | 17.55 | 10.481 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.483 | 56.9766 | 60.0283 | 57.0369
10.5009 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.4948 | 27.3866 | 60.0052 | 27.75 | 10.501 | 17.4041 | 59.9879 | 17.55 | 10.4893 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.4913 | 56.9766 | 60.0283 | 57.0363
10.5092 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5031 | 27.3828 | 60.0052 | 27.75 | 10.5093 | 17.4028 | 59.9879 | 17.55 | 10.4976 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.4996 | 56.9724 | 60.0283 | 57.0356
10.5175 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5114 | 27.3828 | 60.0052 | 27.75 | 10.5177 | 17.4028 | 59.9879 | 17.55 | 10.506 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.5079 | 56.9724 | 60.0283 | 57.035
10.5259 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5198 | 27.3842 | 60.0052 | 27.75 | 10.526 | 17.4046 | 59.9879 | 17.55 | 10.5143 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.5164 | 56.9724 | 60.0283 | 57.0344
10.5342 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5281 | 27.3842 | 60.0052 | 27.75 | 10.5344 | 17.4046 | 59.9879 | 17.55 | 10.5226 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.5247 | 56.9724 | 60.0283 | 57.0338
10.5425 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5364 | 27.4064 | 60.0052 | 27.75 | 10.5427 | 17.4058 | 59.9879 | 17.55 | 10.5309 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.533 | 56.9732 | 60.0283 | 57.0331
10.5509 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5448 | 27.4064 | 60.0052 | 27.75 | 10.551 | 17.4058 | 59.9879 | 17.55 | 10.5393 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.5413 | 56.9732 | 60.0283 | 57.0325
10.5592 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5531 | 27.3846 | 60.0052 | 27.75 | 10.5593 | 17.4058 | 59.9879 | 17.55 | 10.5476 | 17.4179 | 60.0282 | 17.55 | 10.5496 | 56.9756 | 60.0283 | 57.0319
10.5676 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5614 | 27.3846 | 60.0052 | 27.75 | 10.5677 | 17.4058 | 59.9879 | 17.55 | 10.556 | 17.422 | 60.0282 | 17.55 | 10.558 | 56.9756 | 60.0283 | 57.0313
10.5759 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5698 | 27.3863 | 60.0052 | 27.75 | 10.576 | 17.4047 | 59.9879 | 17.55 | 10.5643 | 17.422 | 60.0282 | 17.55 | 10.5663 | 56.9718 | 60.0283 | 57.0306
10.5842 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5781 | 27.3863 | 60.0052 | 27.75 | 10.5844 | 17.4047 | 59.9879 | 17.55 | 10.5726 | 17.422 | 60.0282 | 17.55 | 10.5746 | 56.9718 | 60.0283 | 57.03
10.5926 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5864 | 27.3863 | 60.0052 | 27.75 | 10.5927 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 10.5809 | 17.422 | 60.0282 | 17.55 | 10.5829 | 56.9583 | 60.0283 | 57.0294
10.6009 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.5948 | 27.3863 | 60.0052 | 27.75 | 10.601 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 10.5892 | 17.422 | 60.0282 | 17.55 | 10.5913 | 56.9583 | 60.0283 | 57.0288
10.6092 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6031 | 27.3863 | 60.0052 | 27.75 | 10.6094 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 10.5976 | 17.422 | 60.0282 | 17.55 | 10.5996 | 56.9631 | 60.0283 | 57.0281
10.6176 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6114 | 27.3863 | 60.0052 | 27.75 | 10.6177 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 10.6059 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6079 | 56.9631 | 60.0283 | 57.0275
10.6259 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6198 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.626 | 17.4081 | 59.9879 | 17.55 | 10.6143 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6162 | 56.9631 | 60.0283 | 57.0269
10.6342 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6281 | 27.387 | 60.0052 | 27.75 | 10.6343 | 17.4081 | 59.9879 | 17.55 | 10.6226 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6246 | 56.9631 | 60.0283 | 57.0263
10.6426 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6364 | 27.3874 | 60.0052 | 27.75 | 10.6427 | 17.4081 | 59.9879 | 17.55 | 10.6309 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6329 | 56.9659 | 60.0283 | 57.0256
10.6509 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6448 | 27.3874 | 60.0052 | 27.75 | 10.6511 | 17.4081 | 59.9879 | 17.55 | 10.6392 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6412 | 56.9659 | 60.0283 | 57.025
10.6592 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6531 | 27.3874 | 60.0052 | 27.75 | 10.6594 | 17.4057 | 59.9879 | 17.55 | 10.6476 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6495 | 56.9659 | 60.0283 | 57.0244
10.6676 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6614 | 27.3874 | 60.0052 | 27.75 | 10.6677 | 17.4057 | 59.9879 | 17.55 | 10.6559 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.658 | 56.9659 | 60.0283 | 57.0238
10.6759 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6698 | 27.3893 | 60.0052 | 27.75 | 10.676 | 17.4057 | 59.9879 | 17.55 | 10.6642 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6663 | 56.9593 | 60.0283 | 57.0231
10.6843 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6781 | 27.3893 | 60.0052 | 27.75 | 10.6844 | 17.4057 | 59.9879 | 17.55 | 10.6725 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6746 | 56.9593 | 60.0283 | 57.0225
10.6926 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6864 | 27.3899 | 60.0052 | 27.75 | 10.6927 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 10.6809 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6829 | 56.9593 | 60.0283 | 57.0219
10.7009 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.6948 | 27.3899 | 60.0052 | 27.75 | 10.701 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 10.6892 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6912 | 56.9593 | 60.0283 | 57.0213
10.7093 | 37.4369 | 59.9822 | 37.8 | 10.7031 | 27.391 | 60.0052 | 27.75 | 10.7094 | 17.403 | 59.9879 | 17.55 | 10.6976 | 17.425 | 60.0282 | 17.55 | 10.6996 | 56.958 | 60.0283 | 57.0206
10.7176 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7114 | 27.391 | 60.0052 | 27.75 | 10.7177 | 17.403 | 59.9879 | 17.55 | 10.7059 | 17.4243 | 60.0282 | 17.55 | 10.7079 | 56.958 | 60.0283 | 57.02
10.7259 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7198 | 27.3911 | 60.0052 | 27.75 | 10.7261 | 17.4019 | 59.9879 | 17.55 | 10.7142 | 17.4243 | 60.0282 | 17.55 | 10.7162 | 56.9531 | 60.0283 | 57.0194
10.7343 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7281 | 27.3911 | 60.0052 | 27.75 | 10.7344 | 17.4019 | 59.9879 | 17.55 | 10.7225 | 17.4243 | 60.0282 | 17.55 | 10.7245 | 56.9531 | 60.0283 | 57.0188
10.7426 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7364 | 27.385 | 60.0052 | 27.75 | 10.7427 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 10.7308 | 17.4243 | 60.0282 | 17.55 | 10.7329 | 56.9905 | 60.0283 | 57.0181
10.7509 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7448 | 27.385 | 60.0052 | 27.75 | 10.751 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 10.7392 | 17.4243 | 60.0282 | 17.55 | 10.7412 | 56.9905 | 60.0283 | 57.0175
10.7593 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7531 | 27.385 | 59.9995 | 27.75 | 10.7594 | 17.4083 | 59.9879 | 17.55 | 10.7475 | 17.4243 | 60.0282 | 17.55 | 10.7495 | 56.9889 | 60.0283 | 57.0169
10.7676 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7614 | 27.385 | 59.9995 | 27.75 | 10.7677 | 17.4083 | 59.9879 | 17.55 | 10.7559 | 17.4237 | 60.0282 | 17.55 | 10.7578 | 56.9889 | 60.0283 | 57.0163
10.7759 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7697 | 27.4149 | 59.9995 | 27.75 | 10.7761 | 17.4083 | 59.9879 | 17.55 | 10.7642 | 17.4237 | 60.0282 | 17.55 | 10.7662 | 56.9952 | 60.0283 | 57.0156
10.7843 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7781 | 27.4149 | 59.9995 | 27.75 | 10.7844 | 17.4083 | 59.9879 | 17.55 | 10.7725 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.7745 | 56.9952 | 60.0283 | 57.015
10.7926 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7864 | 27.4149 | 59.9995 | 27.75 | 10.7927 | 17.4067 | 59.9879 | 17.55 | 10.7808 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.7828 | 56.9891 | 60.0283 | 57.0144
10.801 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.7947 | 27.4149 | 59.9995 | 27.75 | 10.8011 | 17.4067 | 59.9879 | 17.55 | 10.7892 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.7911 | 56.9891 | 60.0283 | 57.0138
10.8093 | 37.4369 | 59.9879 | 37.8 | 10.8031 | 27.4202 | 59.9995 | 27.75 | 10.8094 | 17.4056 | 59.9879 | 17.55 | 10.7975 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.7996 | 56.9338 | 60.0283 | 57.0131
10.8176 | 37.4283 | 59.9879 | 37.8 | 10.8114 | 27.4202 | 59.9995 | 27.75 | 10.8177 | 17.4056 | 59.9879 | 17.55 | 10.8058 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.8079 | 56.9338 | 60.0283 | 57.0125
10.826 | 37.4283 | 59.9879 | 37.8 | 10.8198 | 27.4202 | 59.9995 | 27.75 | 10.826 | 17.4056 | 59.9879 | 17.55 | 10.8141 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.8162 | 56.93 | 60.0283 | 57.0119
10.8343 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.8281 | 27.4202 | 59.9995 | 27.75 | 10.8344 | 17.4056 | 59.9879 | 17.55 | 10.8225 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.8245 | 56.93 | 60.0283 | 57.0113
10.8426 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.8364 | 27.4202 | 59.9995 | 27.75 | 10.8427 | 17.4076 | 59.9879 | 17.55 | 10.8308 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.8328 | 56.9389 | 60.0283 | 57.0106
10.851 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.8448 | 27.4202 | 59.9995 | 27.75 | 10.8511 | 17.4076 | 59.9879 | 17.55 | 10.8392 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.8412 | 56.9389 | 60.0283 | 57.01
10.8593 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.8531 | 27.4202 | 59.9995 | 27.75 | 10.8594 | 17.4095 | 59.9879 | 17.55 | 10.8475 | 17.4227 | 60.0282 | 17.55 | 10.8495 | 56.9373 | 60.0283 | 57.0094
10.8676 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.8614 | 27.4202 | 59.9995 | 27.75 | 10.8677 | 17.4095 | 59.9879 | 17.55 | 10.8558 | 17.4226 | 60.0282 | 17.55 | 10.8578 | 56.9373 | 60.0283 | 57.0088
10.876 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.8698 | 27.4222 | 59.9995 | 27.75 | 10.8761 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 10.8641 | 17.4226 | 60.0282 | 17.55 | 10.8661 | 56.8881 | 60.0283 | 57.0081
10.8843 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.8781 | 27.4222 | 59.9995 | 27.75 | 10.8844 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 10.8724 | 17.4226 | 60.0282 | 17.55 | 10.8745 | 56.8881 | 60.0283 | 57.0075
10.8926 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.8864 | 27.4222 | 59.9995 | 27.75 | 10.8928 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 10.8808 | 17.4226 | 60.0282 | 17.55 | 10.8828 | 56.8858 | 60.0283 | 57.0069
10.901 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.8947 | 27.4222 | 59.9995 | 27.75 | 10.9011 | 17.4073 | 59.9822 | 17.55 | 10.8891 | 17.4226 | 60.0282 | 17.55 | 10.8911 | 56.8858 | 60.0283 | 57.0063
10.9093 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.9031 | 27.4217 | 59.9995 | 27.75 | 10.9094 | 17.4167 | 59.9822 | 17.55 | 10.8975 | 17.4226 | 60.0282 | 17.55 | 10.8994 | 56.884 | 60.0283 | 57.0056
10.9176 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.9114 | 27.4217 | 59.9995 | 27.75 | 10.9178 | 17.4167 | 59.9822 | 17.55 | 10.9058 | 17.4226 | 60.0282 | 17.55 | 10.9078 | 56.884 | 60.0283 | 57.005
10.926 | 37.4312 | 59.9879 | 37.8 | 10.9198 | 27.4194 | 59.9995 | 27.75 | 10.9261 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 10.9141 | 17.4226 | 60.0282 | 17.55 | 10.9161 | 56.9035 | 60.0283 | 57.0044
10.9343 | 37.4345 | 59.9879 | 37.8 | 10.9281 | 27.4194 | 59.9995 | 27.75 | 10.9344 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 10.9224 | 17.4222 | 60.0282 | 17.55 | 10.9244 | 56.9035 | 60.0283 | 57.0038
10.9427 | 37.4345 | 59.9879 | 37.8 | 10.9364 | 27.4194 | 59.9995 | 27.75 | 10.9427 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 10.9308 | 17.4222 | 60.0282 | 17.55 | 10.9327 | 56.9251 | 60.0283 | 57.0031
10.951 | 37.4345 | 59.9879 | 37.8 | 10.9448 | 27.4194 | 59.9995 | 27.75 | 10.9511 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 10.9391 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 10.941 | 56.9251 | 60.0283 | 57.0025
10.9593 | 37.4345 | 59.9879 | 37.8 | 10.9531 | 27.4192 | 59.9995 | 27.75 | 10.9594 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 10.9474 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 10.9495 | 56.9327 | 60.0283 | 57.0019
10.9677 | 37.4345 | 59.9879 | 37.8 | 10.9614 | 27.4192 | 59.9995 | 27.75 | 10.9678 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 10.9557 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 10.9578 | 56.9327 | 60.0283 | 57.0013
10.976 | 37.4345 | 59.9879 | 37.8 | 10.9698 | 27.4192 | 59.9995 | 27.75 | 10.9761 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 10.9641 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 10.9661 | 56.9401 | 60.0283 | 57.0006
10.9843 | 37.4345 | 59.9879 | 37.8 | 10.9781 | 27.4192 | 59.9995 | 27.75 | 10.9844 | 17.4156 | 59.9822 | 17.55 | 10.9724 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 10.9744 | 56.9401 | 60.0283 | 57
10.9926 | 37.4345 | 59.9879 | 37.8 | 10.9864 | 27.4175 | 59.9995 | 27.75 | 10.9928 | 17.4157 | 59.9822 | 17.55 | 10.9808 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 10.9828 | 56.9269 | 60.0225 | 56.6988
11.001 | 37.4246 | 59.9879 | 37.8 | 10.9948 | 27.4175 | 59.9995 | 27.75 | 11.0011 | 17.4157 | 59.9822 | 17.55 | 10.9891 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 10.9911 | 56.9269 | 60.0225 | 56.6975
11.0093 | 37.4246 | 59.9879 | 37.8 | 11.0031 | 27.4369 | 59.9995 | 27.75 | 11.0095 | 17.4157 | 59.9822 | 17.55 | 10.9974 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 10.9994 | 56.8727 | 60.0225 | 56.6963
11.0177 | 37.4246 | 59.9879 | 37.8 | 11.0114 | 27.4369 | 59.9995 | 27.75 | 11.0178 | 17.4157 | 59.9822 | 17.55 | 11.0057 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 11.0077 | 56.8727 | 60.0225 | 56.695
11.026 | 37.4246 | 59.9879 | 37.8 | 11.0197 | 27.4369 | 59.9995 | 27.75 | 11.0261 | 17.4157 | 59.9822 | 17.55 | 11.014 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 11.0161 | 56.872 | 60.0225 | 56.6938
11.0343 | 37.4235 | 59.9879 | 37.8 | 11.0281 | 27.4369 | 59.9995 | 27.75 | 11.0345 | 17.4157 | 59.9822 | 17.55 | 11.0224 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 11.0244 | 56.872 | 60.0225 | 56.6925
11.0427 | 37.4235 | 59.9879 | 37.8 | 11.0364 | 27.4379 | 59.9995 | 27.75 | 11.0428 | 17.416 | 59.9822 | 17.55 | 11.0307 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 11.0327 | 56.8969 | 60.0225 | 56.6913
11.051 | 37.4235 | 59.9879 | 37.8 | 11.0448 | 27.4379 | 59.9995 | 27.75 | 11.0511 | 17.416 | 59.9822 | 17.55 | 11.0391 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 11.041 | 56.8969 | 60.0225 | 56.69
11.0593 | 37.4235 | 59.9879 | 37.8 | 11.0531 | 27.4379 | 59.9995 | 27.75 | 11.0594 | 17.416 | 59.9822 | 17.55 | 11.0474 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 11.0494 | 56.8969 | 60.0225 | 56.6888
11.0677 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.0614 | 27.4379 | 59.9995 | 27.75 | 11.0678 | 17.416 | 59.9822 | 17.55 | 11.0557 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 11.0577 | 56.8969 | 60.0225 | 56.6875
11.076 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.0698 | 27.4386 | 59.9995 | 27.75 | 11.0761 | 17.4178 | 59.9822 | 17.55 | 11.064 | 17.4145 | 60.0282 | 17.55 | 11.066 | 56.8877 | 60.0225 | 56.6863
11.0844 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.0781 | 27.4386 | 59.9995 | 27.75 | 11.0845 | 17.4178 | 59.9822 | 17.55 | 11.0724 | 17.4145 | 60.0282 | 17.5489 | 11.0743 | 56.8877 | 60.0225 | 56.685
11.0927 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.0864 | 27.4347 | 59.9995 | 27.75 | 11.0928 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.0807 | 17.4145 | 60.0282 | 17.5464 | 11.0828 | 56.9159 | 60.0225 | 56.6838
11.101 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.0948 | 27.4347 | 59.9995 | 27.75 | 11.1011 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.0891 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5439 | 11.0911 | 56.9159 | 60.0225 | 56.6825
11.1093 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1031 | 27.4347 | 59.9995 | 27.75 | 11.1095 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.0974 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5414 | 11.0994 | 56.9157 | 60.0225 | 56.6813
11.1177 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1114 | 27.4347 | 59.9995 | 27.75 | 11.1178 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.1057 | 17.4138 | 60.0282 | 17.5389 | 11.1077 | 56.9157 | 60.0225 | 56.68
11.126 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1198 | 27.4347 | 59.9995 | 27.75 | 11.1262 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.114 | 17.4138 | 60.0282 | 17.5364 | 11.1161 | 56.9118 | 60.0225 | 56.6788
11.1343 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1281 | 27.4347 | 59.9995 | 27.75 | 11.1345 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.1224 | 17.4138 | 60.0282 | 17.5339 | 11.1244 | 56.9118 | 60.0225 | 56.6775
11.1427 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1364 | 27.4347 | 59.9995 | 27.75 | 11.1428 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.1307 | 17.4138 | 60.0282 | 17.5314 | 11.1327 | 56.9072 | 60.0225 | 56.6763
11.151 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1447 | 27.4347 | 59.9995 | 27.75 | 11.1512 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.139 | 17.4138 | 60.0282 | 17.5289 | 11.141 | 56.9072 | 60.0225 | 56.675
11.1594 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1531 | 27.4323 | 59.9995 | 27.75 | 11.1595 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.1473 | 17.4138 | 60.0282 | 17.5264 | 11.1493 | 56.9501 | 60.0167 | 56.6738
11.1677 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1614 | 27.4323 | 59.9995 | 27.75 | 11.1678 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.1556 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5239 | 11.1577 | 56.9501 | 60.0167 | 56.6725
11.176 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1698 | 27.4303 | 59.9995 | 27.75 | 11.1761 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.164 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5214 | 11.166 | 56.9517 | 60.0167 | 56.6713
11.1844 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1781 | 27.4303 | 59.9995 | 27.75 | 11.1845 | 17.4171 | 59.9822 | 17.55 | 11.1723 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5189 | 11.1743 | 56.9517 | 60.0167 | 56.67
11.1927 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1864 | 27.4303 | 59.9995 | 27.75 | 11.1929 | 17.4172 | 59.9822 | 17.55 | 11.1807 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5164 | 11.1826 | 56.9516 | 60.0167 | 56.6688
11.201 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.1948 | 27.4303 | 59.9995 | 27.75 | 11.2012 | 17.4172 | 59.9822 | 17.55 | 11.189 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5139 | 11.191 | 56.9516 | 60.0167 | 56.6675
11.2094 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.2031 | 27.4303 | 59.9995 | 27.75 | 11.2095 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 11.1973 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5114 | 11.1993 | 56.9553 | 60.0167 | 56.6663
11.2177 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.2114 | 27.4303 | 59.9995 | 27.75 | 11.2178 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 11.2056 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5089 | 11.2076 | 56.9553 | 60.0167 | 56.665
11.226 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.2198 | 27.3847 | 59.9995 | 27.75 | 11.2262 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 11.214 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5064 | 11.2159 | 56.9553 | 60.0167 | 56.6638
11.2344 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.2281 | 27.3847 | 59.9995 | 27.75 | 11.2345 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 11.2223 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5039 | 11.2244 | 56.9553 | 60.0167 | 56.6625
11.2427 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.2364 | 27.3847 | 59.9995 | 27.75 | 11.2429 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 11.2307 | 17.4139 | 60.0282 | 17.5014 | 11.2327 | 56.9581 | 60.0167 | 56.6613
11.251 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.2448 | 27.3847 | 59.9995 | 27.75 | 11.2512 | 17.4162 | 59.9822 | 17.55 | 11.239 | 17.4138 | 60.0282 | 17.4989 | 11.241 | 56.9581 | 60.0167 | 56.66
11.2594 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.2531 | 27.3862 | 59.9995 | 27.75 | 11.2595 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.2473 | 17.4138 | 60.0282 | 17.4964 | 11.2493 | 56.9571 | 60.0167 | 56.6588
11.2677 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.2614 | 27.3862 | 59.9995 | 27.75 | 11.2679 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.2556 | 17.4138 | 60.0282 | 17.4939 | 11.2577 | 56.9571 | 60.0167 | 56.6575
11.276 | 37.4155 | 59.9879 | 37.8 | 11.2697 | 27.3871 | 59.9995 | 27.75 | 11.2762 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.2639 | 17.4138 | 60.0282 | 17.4914 | 11.266 | 56.9571 | 60.0167 | 56.6563
11.2844 | 37.4138 | 59.9879 | 37.8 | 11.2781 | 27.3871 | 59.9995 | 27.75 | 11.2845 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.2723 | 17.4138 | 60.0282 | 17.4889 | 11.2743 | 56.9571 | 60.0167 | 56.655
11.2927 | 37.4138 | 59.9879 | 37.8 | 11.2864 | 27.3871 | 59.9995 | 27.75 | 11.2928 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.2806 | 17.4138 | 60.0282 | 17.4864 | 11.2826 | 56.9266 | 60.0167 | 56.6538
11.3011 | 37.4138 | 59.9879 | 37.8 | 11.2948 | 27.3871 | 59.9995 | 27.75 | 11.3012 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.2889 | 17.4138 | 60.0282 | 17.4839 | 11.291 | 56.9266 | 60.0167 | 56.6525
11.3094 | 37.4138 | 59.9879 | 37.8 | 11.3031 | 27.3871 | 59.9995 | 27.75 | 11.3096 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.2972 | 17.4138 | 60.0282 | 17.4814 | 11.2993 | 56.9222 | 60.0167 | 56.6513
11.3177 | 37.4138 | 59.9879 | 37.8 | 11.3114 | 27.3871 | 59.9995 | 27.75 | 11.3179 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.3056 | 17.4138 | 60.0282 | 17.479 | 11.3076 | 56.9222 | 60.0167 | 56.6501
11.326 | 37.4138 | 59.9879 | 37.8 | 11.3198 | 27.3852 | 59.9995 | 27.75 | 11.3262 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.3139 | 17.4138 | 60.0282 | 17.4765 | 11.3159 | 56.9016 | 60.0167 | 56.6488
11.3344 | 37.4142 | 59.9879 | 37.8 | 11.3281 | 27.3852 | 59.9995 | 27.75 | 11.3345 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.3223 | 17.4141 | 60.0282 | 17.474 | 11.3243 | 56.9016 | 60.0167 | 56.6476
11.3427 | 37.4142 | 59.9879 | 37.8 | 11.3364 | 27.3851 | 59.9995 | 27.75 | 11.3429 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.3306 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4715 | 11.3326 | 56.9016 | 60.0167 | 56.6463
11.3511 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.3448 | 27.3851 | 59.9995 | 27.75 | 11.3512 | 17.4174 | 59.9822 | 17.55 | 11.3389 | 17.4141 | 60.0282 | 17.469 | 11.3409 | 56.9016 | 60.0167 | 56.6451
11.3594 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.3531 | 27.3797 | 59.9995 | 27.75 | 11.3596 | 17.4193 | 59.9822 | 17.55 | 11.3472 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4665 | 11.3492 | 56.9016 | 60.0167 | 56.6438
11.3677 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.3614 | 27.3797 | 59.9995 | 27.75 | 11.3679 | 17.4193 | 59.9822 | 17.55 | 11.3556 | 17.4141 | 60.0282 | 17.464 | 11.3577 | 56.9016 | 60.0167 | 56.6426
11.3761 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.3698 | 27.3776 | 59.9995 | 27.75 | 11.3762 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.3639 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4615 | 11.366 | 56.8637 | 60.0167 | 56.6413
11.3844 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.3781 | 27.3776 | 59.9995 | 27.75 | 11.3846 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.3723 | 17.4141 | 60.0282 | 17.459 | 11.3743 | 56.8637 | 60.0167 | 56.6401
11.3927 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.3864 | 27.3812 | 59.9995 | 27.75 | 11.3929 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.3806 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4565 | 11.3826 | 56.8648 | 60.0167 | 56.6388
11.4011 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.3947 | 27.3812 | 59.9995 | 27.75 | 11.4012 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.3889 | 17.4141 | 60.0282 | 17.454 | 11.391 | 56.8648 | 60.0167 | 56.6376
11.4094 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4031 | 27.3886 | 59.9995 | 27.75 | 11.4095 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.3972 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4515 | 11.3993 | 56.8648 | 60.0167 | 56.6363
11.4178 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4114 | 27.3886 | 59.9995 | 27.75 | 11.4179 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.4055 | 17.4141 | 60.0282 | 17.449 | 11.4076 | 56.8648 | 60.0167 | 56.6351
11.4261 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4198 | 27.3886 | 59.9995 | 27.75 | 11.4263 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.4139 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4465 | 11.4159 | 56.8758 | 60.0167 | 56.6338
11.4344 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4281 | 27.3886 | 59.9995 | 27.75 | 11.4346 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.4222 | 17.4141 | 60.0282 | 17.444 | 11.4243 | 56.8758 | 60.0167 | 56.6326
11.4427 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4364 | 27.3886 | 59.9995 | 27.75 | 11.4429 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.4305 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4415 | 11.4326 | 56.8798 | 60.0167 | 56.6313
11.4511 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4448 | 27.3886 | 59.9995 | 27.75 | 11.4512 | 17.4183 | 59.9822 | 17.55 | 11.4388 | 17.4141 | 60.0282 | 17.439 | 11.4409 | 56.8798 | 60.0167 | 56.6301
11.4594 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4531 | 27.3798 | 59.9995 | 27.75 | 11.4596 | 17.4155 | 59.9822 | 17.55 | 11.4472 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4365 | 11.4492 | 56.8438 | 60.0167 | 56.6288
11.4677 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4614 | 27.3798 | 59.9995 | 27.75 | 11.4679 | 17.4155 | 59.9822 | 17.55 | 11.4555 | 17.4141 | 60.0282 | 17.434 | 11.4576 | 56.8438 | 60.0167 | 56.6276
11.4761 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4698 | 27.3798 | 59.9995 | 27.75 | 11.4763 | 17.4155 | 59.9822 | 17.55 | 11.4639 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4315 | 11.4659 | 56.8444 | 60.0167 | 56.6263
11.4844 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4781 | 27.3798 | 59.9995 | 27.75 | 11.4846 | 17.4155 | 59.9822 | 17.55 | 11.4722 | 17.4141 | 60.0282 | 17.429 | 11.4742 | 56.8444 | 60.0167 | 56.6251
11.4928 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4864 | 27.3798 | 59.9995 | 27.75 | 11.4929 | 17.4154 | 59.9822 | 17.55 | 11.4805 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4265 | 11.4825 | 56.8414 | 60.0167 | 56.6238
11.5011 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.4948 | 27.3798 | 59.9995 | 27.75 | 11.5013 | 17.4154 | 59.9822 | 17.55 | 11.4888 | 17.4141 | 60.0282 | 17.424 | 11.491 | 56.8414 | 60.0167 | 56.6226
11.5094 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5031 | 27.3798 | 59.9995 | 27.75 | 11.5096 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 11.4972 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4215 | 11.4993 | 56.8414 | 60.0167 | 56.6213
11.5178 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5114 | 27.3798 | 59.9995 | 27.75 | 11.5179 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 11.5055 | 17.4141 | 60.0282 | 17.419 | 11.5076 | 56.8414 | 60.0167 | 56.6201
11.5261 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5198 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 11.5262 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 11.5139 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4165 | 11.5159 | 56.864 | 60.0167 | 56.6188
11.5344 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5281 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 11.5346 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 11.5222 | 17.4141 | 60.0282 | 17.414 | 11.5243 | 56.864 | 60.0167 | 56.6176
11.5428 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5364 | 27.4122 | 59.9995 | 27.75 | 11.543 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 11.5305 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4115 | 11.5326 | 56.8731 | 60.0167 | 56.6163
11.5511 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5448 | 27.4122 | 59.9995 | 27.75 | 11.5513 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 11.5388 | 17.4141 | 60.0282 | 17.409 | 11.5409 | 56.8731 | 60.0167 | 56.6151
11.5594 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5531 | 27.4122 | 59.9995 | 27.75 | 11.5596 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 11.5471 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4065 | 11.5492 | 56.8656 | 60.0167 | 56.6138
11.5678 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5614 | 27.4122 | 59.9995 | 27.75 | 11.5679 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 11.5555 | 17.4141 | 60.0282 | 17.404 | 11.5576 | 56.8656 | 60.0167 | 56.6126
11.5761 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5698 | 27.4122 | 59.9995 | 27.75 | 11.5763 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 11.5638 | 17.4141 | 60.0282 | 17.4015 | 11.5659 | 56.8601 | 60.0167 | 56.6113
11.5844 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5781 | 27.4122 | 59.9995 | 27.75 | 11.5846 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 11.5721 | 17.4141 | 60.0282 | 17.399 | 11.5742 | 56.8601 | 60.0167 | 56.6101
11.5928 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5864 | 27.4058 | 59.9995 | 27.75 | 11.593 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 11.5804 | 17.4141 | 60.0282 | 17.3965 | 11.5825 | 56.8629 | 60.0167 | 56.6088
11.6011 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.5948 | 27.4058 | 59.9995 | 27.75 | 11.6013 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 11.5888 | 17.4153 | 60.0282 | 17.394 | 11.5909 | 56.8629 | 60.0167 | 56.6076
11.6094 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6031 | 27.4058 | 59.9995 | 27.75 | 11.6096 | 17.4114 | 59.9822 | 17.55 | 11.5971 | 17.4153 | 60.0282 | 17.3915 | 11.5992 | 56.8703 | 60.0167 | 56.6063
11.6178 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6114 | 27.4058 | 59.9995 | 27.75 | 11.618 | 17.4114 | 59.9822 | 17.55 | 11.6055 | 17.4153 | 60.0282 | 17.389 | 11.6075 | 56.8703 | 60.0167 | 56.6051
11.6261 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6198 | 27.4011 | 59.9995 | 27.75 | 11.6263 | 17.42 | 59.9822 | 17.55 | 11.6138 | 17.4153 | 60.0282 | 17.3865 | 11.6158 | 56.8703 | 60.0167 | 56.6038
11.6345 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6281 | 27.4011 | 59.9995 | 27.75 | 11.6346 | 17.42 | 59.9822 | 17.55 | 11.6221 | 17.4158 | 60.0282 | 17.384 | 11.6243 | 56.8703 | 60.0167 | 56.6026
11.6428 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6364 | 27.3994 | 59.9995 | 27.75 | 11.643 | 17.42 | 59.9822 | 17.55 | 11.6304 | 17.4158 | 60.0282 | 17.3815 | 11.6326 | 56.884 | 60.0167 | 56.6013
11.6511 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6448 | 27.3994 | 59.9995 | 27.75 | 11.6513 | 17.42 | 59.9822 | 17.55 | 11.6388 | 17.4158 | 60.0282 | 17.379 | 11.6409 | 56.884 | 60.0167 | 56.6001
11.6595 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6531 | 27.3914 | 59.9995 | 27.75 | 11.6597 | 17.42 | 59.9822 | 17.55 | 11.6471 | 17.4158 | 60.0282 | 17.3765 | 11.6492 | 56.884 | 60.011 | 56.5988
11.6678 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6614 | 27.3914 | 59.9995 | 27.75 | 11.668 | 17.42 | 59.9822 | 17.55 | 11.6555 | 17.4158 | 60.034 | 17.374 | 11.6576 | 56.884 | 60.011 | 56.5976
11.6761 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6698 | 27.3928 | 59.9995 | 27.75 | 11.6763 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.6638 | 17.4158 | 60.034 | 17.3715 | 11.6659 | 56.884 | 60.011 | 56.5963
11.6844 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6781 | 27.3928 | 59.9995 | 27.75 | 11.6846 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.6721 | 17.4158 | 60.034 | 17.369 | 11.6742 | 56.884 | 60.011 | 56.5951
11.6928 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6864 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 11.693 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.6804 | 17.4158 | 60.034 | 17.3665 | 11.6825 | 56.8788 | 60.011 | 56.5938
11.7011 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.6948 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 11.7014 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.6887 | 17.4158 | 60.034 | 17.364 | 11.6909 | 56.8788 | 60.011 | 56.5926
11.7095 | 37.4075 | 59.9879 | 37.8 | 11.7031 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 11.7097 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.6971 | 17.4158 | 60.034 | 17.3615 | 11.6992 | 56.8771 | 60.011 | 56.5913
11.7178 | 37.4075 | 59.9937 | 37.8 | 11.7114 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 11.718 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.7054 | 17.4157 | 60.034 | 17.359 | 11.7075 | 56.8771 | 60.011 | 56.5901
11.7261 | 37.4075 | 59.9937 | 37.8 | 11.7198 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 11.7263 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.7137 | 17.4157 | 60.034 | 17.3565 | 11.7158 | 56.8771 | 60.011 | 56.5888
11.7345 | 37.4075 | 59.9937 | 37.8 | 11.7281 | 27.4008 | 59.9995 | 27.75 | 11.7347 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.722 | 17.4158 | 60.034 | 17.354 | 11.7242 | 56.8771 | 60.011 | 56.5876
11.7428 | 37.4075 | 59.9937 | 37.8 | 11.7364 | 27.4057 | 59.9995 | 27.75 | 11.743 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.7304 | 17.4158 | 60.034 | 17.3515 | 11.7325 | 56.8776 | 60.011 | 56.5863
11.7511 | 37.4075 | 59.9937 | 37.8 | 11.7448 | 27.4057 | 59.9995 | 27.75 | 11.7513 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.7387 | 17.4158 | 60.034 | 17.349 | 11.7408 | 56.8776 | 60.011 | 56.5851
11.7595 | 37.4075 | 59.9937 | 37.8 | 11.7531 | 27.404 | 59.9995 | 27.75 | 11.7597 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.7471 | 17.4158 | 60.034 | 17.3465 | 11.7491 | 56.8817 | 60.011 | 56.5838
11.7678 | 37.4104 | 59.9937 | 37.8 | 11.7614 | 27.404 | 59.9995 | 27.75 | 11.768 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.7554 | 17.4145 | 60.034 | 17.344 | 11.7576 | 56.8817 | 60.011 | 56.5826
11.7762 | 37.4104 | 59.9937 | 37.8 | 11.7698 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 11.7764 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.7637 | 17.4145 | 60.034 | 17.3415 | 11.7659 | 56.8793 | 60.011 | 56.5813
11.7845 | 37.413 | 59.9937 | 37.8 | 11.7781 | 27.4159 | 59.9995 | 27.75 | 11.7847 | 17.4191 | 59.9822 | 17.55 | 11.772 | 17.4145 | 60.034 | 17.339 | 11.7742 | 56.8793 | 60.011 | 56.5801
11.7928 | 37.413 | 59.9937 | 37.8 | 11.7864 | 27.4099 | 59.9995 | 27.75 | 11.793 | 17.4181 | 59.9822 | 17.55 | 11.7803 | 17.4145 | 60.034 | 17.3365 | 11.7825 | 56.8306 | 60.011 | 56.5788
11.8011 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.7948 | 27.4099 | 59.9995 | 27.75 | 11.8013 | 17.4181 | 59.9822 | 17.55 | 11.7887 | 17.4141 | 60.034 | 17.334 | 11.7909 | 56.8306 | 60.011 | 56.5776
11.8095 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.8031 | 27.4099 | 59.9995 | 27.75 | 11.8097 | 17.4181 | 59.9822 | 17.55 | 11.797 | 17.4141 | 60.034 | 17.3315 | 11.7992 | 56.8004 | 60.011 | 56.5763
11.8178 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.8114 | 27.4099 | 59.9995 | 27.75 | 11.8181 | 17.4181 | 59.9822 | 17.55 | 11.8054 | 17.4141 | 60.034 | 17.329 | 11.8075 | 56.8004 | 60.011 | 56.5751
11.8261 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.8198 | 27.4082 | 59.9995 | 27.75 | 11.8264 | 17.4181 | 59.9822 | 17.55 | 11.8137 | 17.4141 | 60.034 | 17.3265 | 11.8158 | 56.7998 | 60.0052 | 56.5738
11.8345 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.8281 | 27.4082 | 59.9995 | 27.75 | 11.8347 | 17.4181 | 59.9822 | 17.55 | 11.822 | 17.4141 | 60.034 | 17.324 | 11.8242 | 56.7998 | 60.0052 | 56.5726
11.8428 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.8364 | 27.4114 | 59.9995 | 27.75 | 11.843 | 17.4089 | 59.9822 | 17.55 | 11.8303 | 17.4141 | 60.034 | 17.3215 | 11.8325 | 56.798 | 60.0052 | 56.5713
11.8511 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.8448 | 27.4114 | 59.9995 | 27.75 | 11.8514 | 17.4089 | 59.9822 | 17.55 | 11.8387 | 17.4141 | 60.034 | 17.319 | 11.8408 | 56.798 | 60.0052 | 56.5701
11.8595 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.8531 | 27.4115 | 59.9995 | 27.75 | 11.8597 | 17.411 | 59.9822 | 17.55 | 11.847 | 17.4141 | 60.034 | 17.3165 | 11.8491 | 56.798 | 60.0052 | 56.5688
11.8678 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.8614 | 27.4115 | 59.9995 | 27.75 | 11.868 | 17.411 | 59.9822 | 17.55 | 11.8553 | 17.4167 | 60.034 | 17.314 | 11.8575 | 56.798 | 60.0052 | 56.5676
11.8762 | 37.4137 | 59.9937 | 37.8 | 11.8698 | 27.4115 | 59.9995 | 27.75 | 11.8764 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.8636 | 17.4167 | 60.034 | 17.3115 | 11.8658 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5663
11.8845 | 37.4112 | 59.9937 | 37.8 | 11.8781 | 27.4115 | 59.9995 | 27.75 | 11.8847 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.8719 | 17.4167 | 60.034 | 17.309 | 11.8741 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5651
11.8928 | 37.4112 | 59.9937 | 37.8 | 11.8864 | 27.4145 | 59.9995 | 27.75 | 11.8931 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.8803 | 17.4167 | 60.034 | 17.3065 | 11.8826 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5638
11.9012 | 37.4115 | 59.9937 | 37.8 | 11.8948 | 27.4145 | 59.9995 | 27.75 | 11.9014 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.8886 | 17.4143 | 60.034 | 17.304 | 11.8909 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5626
11.9095 | 37.4115 | 59.9937 | 37.8 | 11.9031 | 27.4145 | 59.9995 | 27.75 | 11.9097 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.897 | 17.4143 | 60.034 | 17.3015 | 11.8992 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5613
11.9178 | 37.4115 | 59.9937 | 37.8 | 11.9114 | 27.4145 | 59.9995 | 27.75 | 11.918 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.9053 | 17.4143 | 60.034 | 17.299 | 11.9075 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5601
11.9261 | 37.4115 | 59.9937 | 37.8 | 11.9198 | 27.4145 | 59.9937 | 27.75 | 11.9264 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.9136 | 17.4143 | 60.034 | 17.2965 | 11.9159 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5588
11.9345 | 37.4115 | 59.9937 | 37.8 | 11.9281 | 27.4145 | 59.9937 | 27.75 | 11.9348 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.9219 | 17.4143 | 60.034 | 17.294 | 11.9242 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5576
11.9428 | 37.4115 | 59.9937 | 37.8 | 11.9364 | 27.4088 | 59.9937 | 27.75 | 11.9431 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.9303 | 17.4143 | 60.034 | 17.2915 | 11.9325 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5563
11.9512 | 37.4208 | 59.9937 | 37.8 | 11.9448 | 27.4088 | 59.9937 | 27.75 | 11.9514 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 11.9386 | 17.4135 | 60.034 | 17.289 | 11.9408 | 56.7966 | 60.0052 | 56.5551
11.9595 | 37.4208 | 59.9937 | 37.8 | 11.9531 | 27.4206 | 59.9937 | 27.75 | 11.9597 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 11.9469 | 17.4135 | 60.034 | 17.2866 | 11.9492 | 56.8028 | 60.0052 | 56.5538
11.9678 | 37.4292 | 59.9937 | 37.8 | 11.9614 | 27.4206 | 59.9937 | 27.75 | 11.9681 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 11.9553 | 17.4189 | 60.034 | 17.284 | 11.9575 | 56.8028 | 60.0052 | 56.5526
11.9762 | 37.4292 | 59.9937 | 37.8 | 11.9698 | 27.4196 | 59.9937 | 27.75 | 11.9764 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 11.9636 | 17.4189 | 60.034 | 17.2816 | 11.9658 | 56.7767 | 60.0052 | 56.5513
11.9845 | 37.4321 | 59.9937 | 37.8 | 11.9781 | 27.4196 | 59.9937 | 27.75 | 11.9847 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 11.9719 | 17.4189 | 60.034 | 17.2791 | 11.9741 | 56.7767 | 60.0052 | 56.5501
11.9928 | 37.4321 | 59.9937 | 37.8 | 11.9865 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 11.9931 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 11.9802 | 17.4189 | 60.034 | 17.2766 | 11.9825 | 56.7767 | 60.0052 | 56.5488
12.0012 | 37.4399 | 59.9937 | 37.8 | 11.9948 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 12.0014 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 11.9886 | 17.4189 | 60.034 | 17.2741 | 11.9908 | 56.7767 | 60.0052 | 56.5476
12.0095 | 37.4399 | 59.9937 | 37.8 | 12.0031 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 12.0098 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 11.9969 | 17.4189 | 60.034 | 17.2716 | 11.9991 | 56.7741 | 60.0052 | 56.5463
12.0178 | 37.4399 | 59.9937 | 37.8 | 12.0114 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 12.0181 | 17.4108 | 59.9822 | 17.55 | 12.0052 | 17.4189 | 60.034 | 17.2691 | 12.0074 | 56.7741 | 60.0052 | 56.5451
12.0262 | 37.4399 | 59.9937 | 37.8 | 12.0198 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 12.0264 | 17.4099 | 59.9822 | 17.55 | 12.0135 | 17.4189 | 60.034 | 17.2666 | 12.0159 | 56.7742 | 60.0052 | 56.5438
12.0345 | 37.4375 | 59.9937 | 37.8 | 12.0281 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 12.0347 | 17.4099 | 59.9822 | 17.55 | 12.0219 | 17.4189 | 60.034 | 17.2641 | 12.0242 | 56.7742 | 60.0052 | 56.5426
12.0428 | 37.4375 | 59.9937 | 37.8 | 12.0364 | 27.4205 | 59.9937 | 27.75 | 12.0431 | 17.4099 | 59.9822 | 17.55 | 12.0302 | 17.4189 | 60.034 | 17.2616 | 12.0325 | 56.7742 | 60.0052 | 56.5413
12.0512 | 37.4345 | 59.9937 | 37.8 | 12.0448 | 27.4205 | 59.9937 | 27.75 | 12.0515 | 17.4099 | 59.9822 | 17.55 | 12.0386 | 17.4189 | 60.034 | 17.2591 | 12.0408 | 56.7742 | 60.0052 | 56.5401
12.0595 | 37.4345 | 59.9937 | 37.8 | 12.0531 | 27.4244 | 59.9937 | 27.75 | 12.0598 | 17.4099 | 59.9822 | 17.55 | 12.0469 | 17.4189 | 60.034 | 17.2566 | 12.0492 | 56.7742 | 60.0052 | 56.5388
12.0678 | 37.4294 | 59.9937 | 37.8 | 12.0614 | 27.4244 | 59.9937 | 27.75 | 12.0681 | 17.4099 | 59.9822 | 17.55 | 12.0552 | 17.4209 | 60.034 | 17.2541 | 12.0575 | 56.7742 | 60.0052 | 56.5376
12.0762 | 37.4294 | 59.9937 | 37.8 | 12.0698 | 27.4241 | 59.9937 | 27.75 | 12.0764 | 17.4099 | 59.9822 | 17.55 | 12.0635 | 17.4209 | 60.034 | 17.2516 | 12.0658 | 56.7787 | 60.0052 | 56.5363
12.0845 | 37.4294 | 59.9937 | 37.8 | 12.0781 | 27.4241 | 59.9937 | 27.75 | 12.0848 | 17.4099 | 59.9822 | 17.55 | 12.0718 | 17.4209 | 60.034 | 17.2495 | 12.0742 | 56.7787 | 60.0052 | 56.5351
12.0928 | 37.4294 | 59.9937 | 37.8 | 12.0865 | 27.4263 | 59.9937 | 27.75 | 12.0931 | 17.4109 | 59.9822 | 17.55 | 12.0802 | 17.4209 | 60.034 | 17.2483 | 12.0825 | 56.7961 | 60.0052 | 56.5338
12.1012 | 37.4292 | 59.9937 | 37.8 | 12.0948 | 27.4263 | 59.9937 | 27.75 | 12.1014 | 17.4109 | 59.9822 | 17.55 | 12.0885 | 17.4246 | 60.034 | 17.247 | 12.0908 | 56.7961 | 60.0052 | 56.5326
12.1095 | 37.4292 | 59.9937 | 37.8 | 12.1031 | 27.4262 | 59.9937 | 27.75 | 12.1098 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 12.0969 | 17.4246 | 60.034 | 17.2458 | 12.0991 | 56.808 | 60.0052 | 56.5313
12.1178 | 37.4409 | 59.9937 | 37.8 | 12.1115 | 27.4262 | 59.9937 | 27.75 | 12.1181 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 12.1052 | 17.4246 | 60.034 | 17.2445 | 12.1075 | 56.808 | 60.0052 | 56.5301
12.1262 | 37.4409 | 59.9937 | 37.8 | 12.1198 | 27.4289 | 59.9937 | 27.75 | 12.1265 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 12.1135 | 17.4246 | 60.034 | 17.2433 | 12.1158 | 56.8129 | 60.0052 | 56.5288
12.1345 | 37.4404 | 59.9937 | 37.8 | 12.1281 | 27.4289 | 59.9937 | 27.75 | 12.1348 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 12.1218 | 17.4246 | 60.034 | 17.242 | 12.1241 | 56.8129 | 60.0052 | 56.5276
12.1429 | 37.4404 | 59.9937 | 37.8 | 12.1364 | 27.4311 | 59.9937 | 27.75 | 12.1431 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 12.1302 | 17.4246 | 60.034 | 17.2408 | 12.1324 | 56.8129 | 60.0052 | 56.5263
12.1512 | 37.4404 | 59.9937 | 37.8 | 12.1448 | 27.4311 | 59.9937 | 27.75 | 12.1515 | 17.4115 | 59.9822 | 17.55 | 12.1385 | 17.4246 | 60.034 | 17.2395 | 12.1409 | 56.8129 | 60.0052 | 56.5251
12.1595 | 37.4404 | 59.9937 | 37.8 | 12.1531 | 27.445 | 59.9937 | 27.75 | 12.1598 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.1468 | 17.4246 | 60.034 | 17.2383 | 12.1492 | 56.8091 | 60.0052 | 56.5238
12.1678 | 37.4404 | 59.9937 | 37.8 | 12.1615 | 27.445 | 59.9937 | 27.75 | 12.1682 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.1552 | 17.4246 | 60.034 | 17.237 | 12.1575 | 56.8091 | 60.0052 | 56.5226
12.1762 | 37.4404 | 59.9937 | 37.8 | 12.1698 | 27.4451 | 59.9937 | 27.75 | 12.1765 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.1635 | 17.4246 | 60.034 | 17.2358 | 12.1658 | 56.8091 | 60.0052 | 56.5213
12.1845 | 37.44 | 59.9937 | 37.8 | 12.1781 | 27.4451 | 59.9937 | 27.75 | 12.1848 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.1718 | 17.4246 | 60.034 | 17.2345 | 12.1742 | 56.8091 | 60.0052 | 56.5201
12.1928 | 37.44 | 59.9937 | 37.8 | 12.1865 | 27.4451 | 59.9937 | 27.75 | 12.1931 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.1801 | 17.4246 | 60.034 | 17.2333 | 12.1825 | 56.8002 | 60.0052 | 56.5188
12.2012 | 37.44 | 59.9937 | 37.8 | 12.1948 | 27.4451 | 59.9937 | 27.75 | 12.2015 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.1885 | 17.4383 | 60.034 | 17.232 | 12.1908 | 56.8002 | 60.0052 | 56.5176
12.2095 | 37.44 | 59.9937 | 37.8 | 12.2031 | 27.4429 | 59.9937 | 27.75 | 12.2098 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.1968 | 17.4383 | 60.034 | 17.2308 | 12.1991 | 56.799 | 60.0052 | 56.5163
12.2179 | 37.4444 | 59.9937 | 37.8 | 12.2115 | 27.4429 | 59.9937 | 27.75 | 12.2181 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.2051 | 17.4384 | 60.034 | 17.2295 | 12.2075 | 56.799 | 60.0052 | 56.5151
12.2262 | 37.4444 | 59.9937 | 37.8 | 12.2198 | 27.4441 | 59.9937 | 27.75 | 12.2265 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.2134 | 17.4384 | 60.034 | 17.2283 | 12.2158 | 56.799 | 60.0052 | 56.5138
12.2345 | 37.4419 | 59.9937 | 37.8 | 12.2281 | 27.4441 | 59.9937 | 27.75 | 12.2348 | 17.4105 | 59.9822 | 17.55 | 12.2218 | 17.4371 | 60.034 | 17.227 | 12.2241 | 56.799 | 60.0052 | 56.5126
12.2429 | 37.4419 | 59.9937 | 37.8 | 12.2365 | 27.4441 | 59.9937 | 27.75 | 12.2432 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.2301 | 17.4371 | 60.034 | 17.2258 | 12.2324 | 56.799 | 60.0052 | 56.5113
12.2512 | 37.4419 | 59.9937 | 37.8 | 12.2448 | 27.4441 | 59.9937 | 27.75 | 12.2515 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.2384 | 17.4369 | 60.034 | 17.2246 | 12.2408 | 56.799 | 60.0052 | 56.5101
12.2595 | 37.4419 | 59.9937 | 37.8 | 12.2531 | 27.4441 | 59.9937 | 27.75 | 12.2598 | 17.397 | 59.9822 | 17.55 | 12.2468 | 17.4369 | 60.034 | 17.2233 | 12.2491 | 56.799 | 60.0052 | 56.5088
12.2679 | 37.4419 | 59.9937 | 37.8 | 12.2615 | 27.4441 | 59.9937 | 27.75 | 12.2682 | 17.397 | 59.9822 | 17.55 | 12.2551 | 17.4369 | 60.034 | 17.2221 | 12.2574 | 56.799 | 60.0052 | 56.5076
12.2762 | 37.4419 | 59.9937 | 37.8 | 12.2698 | 27.4441 | 59.9937 | 27.75 | 12.2765 | 17.3971 | 59.9822 | 17.55 | 12.2634 | 17.4369 | 60.034 | 17.2208 | 12.2659 | 56.7701 | 60.0052 | 56.5063
12.2845 | 37.4419 | 59.9937 | 37.8 | 12.2781 | 27.4441 | 59.9937 | 27.75 | 12.2849 | 17.3971 | 59.9822 | 17.55 | 12.2717 | 17.4369 | 60.034 | 17.2196 | 12.2742 | 56.7701 | 60.0052 | 56.5051
12.2928 | 37.4419 | 59.9937 | 37.8 | 12.2865 | 27.4472 | 59.9937 | 27.75 | 12.2932 | 17.3971 | 59.9822 | 17.55 | 12.2801 | 17.4369 | 60.034 | 17.2183 | 12.2825 | 56.7701 | 60.0052 | 56.5038
12.3012 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.2948 | 27.4472 | 59.9937 | 27.75 | 12.3015 | 17.3971 | 59.9822 | 17.55 | 12.2884 | 17.4369 | 60.034 | 17.2171 | 12.2908 | 56.7701 | 60.0052 | 56.5026
12.3095 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.3031 | 27.4445 | 59.9937 | 27.75 | 12.3098 | 17.3971 | 59.9822 | 17.55 | 12.2968 | 17.4369 | 60.034 | 17.2158 | 12.2992 | 56.7733 | 60.0052 | 56.5013
12.3179 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.3115 | 27.4445 | 59.9937 | 27.75 | 12.3182 | 17.3971 | 59.9822 | 17.55 | 12.3051 | 17.4369 | 60.034 | 17.2146 | 12.3075 | 56.7733 | 60.0052 | 56.5001
12.3262 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.3198 | 27.4407 | 59.9937 | 27.75 | 12.3265 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.3134 | 17.4369 | 60.034 | 17.2133 | 12.3158 | 56.7733 | 60.0052 | 56.4988
12.3345 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.3282 | 27.4407 | 59.9937 | 27.75 | 12.3348 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.3217 | 17.4369 | 60.034 | 17.2121 | 12.3241 | 56.7733 | 60.0052 | 56.4976
12.3429 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.3365 | 27.4099 | 59.9937 | 27.75 | 12.3432 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.33 | 17.4369 | 60.034 | 17.2108 | 12.3325 | 56.7733 | 60.0052 | 56.4963
12.3512 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.3448 | 27.4099 | 59.9937 | 27.75 | 12.3515 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.3384 | 17.4339 | 60.034 | 17.2096 | 12.3408 | 56.7733 | 60.0052 | 56.4951
12.3595 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.3531 | 27.4099 | 59.9937 | 27.75 | 12.3599 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.3467 | 17.4339 | 60.034 | 17.2083 | 12.3491 | 56.7781 | 60.0052 | 56.4938
12.3679 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.3615 | 27.4099 | 59.9937 | 27.75 | 12.3682 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.355 | 17.4339 | 60.034 | 17.2071 | 12.3574 | 56.7781 | 60.0052 | 56.4926
12.3762 | 37.4236 | 59.9937 | 37.8 | 12.3698 | 27.4086 | 59.9937 | 27.75 | 12.3765 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.3633 | 17.4339 | 60.034 | 17.2058 | 12.3658 | 56.728 | 60.0052 | 56.4913
12.3846 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.3781 | 27.4086 | 59.9937 | 27.75 | 12.3849 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.3717 | 17.4325 | 60.034 | 17.2046 | 12.3741 | 56.728 | 60.0052 | 56.4901
12.3929 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.3865 | 27.4097 | 59.9937 | 27.75 | 12.3932 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.38 | 17.4325 | 60.034 | 17.2033 | 12.3824 | 56.7334 | 60.0052 | 56.4888
12.4012 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.3948 | 27.4097 | 59.9937 | 27.75 | 12.4016 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.3884 | 17.4325 | 60.034 | 17.2021 | 12.3907 | 56.7334 | 60.0052 | 56.4876
12.4095 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.4031 | 27.4097 | 59.9937 | 27.75 | 12.4099 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.3967 | 17.4325 | 60.034 | 17.2008 | 12.3992 | 56.7334 | 60.0052 | 56.4863
12.4179 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.4115 | 27.4097 | 59.9937 | 27.75 | 12.4182 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.405 | 17.4303 | 60.034 | 17.1996 | 12.4075 | 56.7334 | 60.0052 | 56.4851
12.4262 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.4198 | 27.4123 | 59.9937 | 27.75 | 12.4265 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.4133 | 17.4303 | 60.034 | 17.1983 | 12.4158 | 56.7334 | 60.0052 | 56.4838
12.4345 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.4282 | 27.4123 | 59.9937 | 27.75 | 12.4349 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.4216 | 17.4303 | 60.034 | 17.1971 | 12.4241 | 56.7334 | 60.0052 | 56.4826
12.4429 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.4365 | 27.4112 | 59.9937 | 27.75 | 12.4432 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.43 | 17.4303 | 60.034 | 17.1958 | 12.4325 | 56.7334 | 60.0052 | 56.4813
12.4512 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.4448 | 27.4112 | 59.9937 | 27.75 | 12.4515 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.4383 | 17.4303 | 60.034 | 17.1946 | 12.4408 | 56.7334 | 60.0052 | 56.4801
12.4595 | 37.4254 | 59.9937 | 37.8 | 12.4532 | 27.4112 | 59.9937 | 27.75 | 12.4599 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.4467 | 17.4303 | 60.034 | 17.1933 | 12.4491 | 56.7298 | 60.0052 | 56.4788
12.4679 | 37.4171 | 59.9937 | 37.8 | 12.4615 | 27.4112 | 59.9937 | 27.75 | 12.4682 | 17.3992 | 59.9822 | 17.55 | 12.455 | 17.4301 | 60.034 | 17.1921 | 12.4575 | 56.7298 | 60.0052 | 56.4776
12.4762 | 37.4171 | 59.9937 | 37.8 | 12.4698 | 27.4083 | 59.9937 | 27.75 | 12.4766 | 17.3966 | 59.9822 | 17.55 | 12.4633 | 17.4301 | 60.034 | 17.1908 | 12.4658 | 56.7331 | 60.0052 | 56.4763
12.4846 | 37.4208 | 59.9937 | 37.8 | 12.4781 | 27.4083 | 59.9937 | 27.75 | 12.4849 | 17.3966 | 59.9822 | 17.55 | 12.4716 | 17.4301 | 60.034 | 17.1896 | 12.4741 | 56.7331 | 60.0052 | 56.4751
12.4929 | 37.4208 | 59.9937 | 37.8 | 12.4865 | 27.4083 | 59.9937 | 27.75 | 12.4932 | 17.3988 | 59.9822 | 17.55 | 12.48 | 17.4301 | 60.034 | 17.1883 | 12.4824 | 56.7331 | 60.0052 | 56.4738
12.5012 | 37.4208 | 59.9937 | 37.8 | 12.4948 | 27.4083 | 59.9937 | 27.75 | 12.5016 | 17.3988 | 59.9822 | 17.55 | 12.4883 | 17.4314 | 60.034 | 17.1871 | 12.4908 | 56.7331 | 60.0052 | 56.4726
12.5096 | 37.4208 | 59.9937 | 37.8 | 12.5031 | 27.4083 | 59.9937 | 27.75 | 12.5099 | 17.3988 | 59.9822 | 17.55 | 12.4966 | 17.4314 | 60.034 | 17.1858 | 12.4991 | 56.7425 | 60.0052 | 56.4713
12.5179 | 37.4173 | 59.9937 | 37.8 | 12.5115 | 27.4083 | 59.9937 | 27.75 | 12.5182 | 17.3988 | 59.9822 | 17.55 | 12.5049 | 17.4314 | 60.034 | 17.1846 | 12.5074 | 56.7425 | 60.0052 | 56.4701
12.5262 | 37.4173 | 59.9937 | 37.8 | 12.5198 | 27.4109 | 59.9937 | 27.75 | 12.5266 | 17.3985 | 59.9822 | 17.55 | 12.5133 | 17.4314 | 60.034 | 17.1833 | 12.5157 | 56.7425 | 60.0052 | 56.4688
12.5345 | 37.4172 | 59.9937 | 37.8 | 12.5282 | 27.4109 | 59.9937 | 27.75 | 12.5349 | 17.3985 | 59.9822 | 17.55 | 12.5216 | 17.4311 | 60.034 | 17.1821 | 12.5242 | 56.7425 | 60.0052 | 56.4676
12.5429 | 37.4172 | 59.9937 | 37.8 | 12.5365 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 12.5432 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.5299 | 17.4311 | 60.034 | 17.1808 | 12.5325 | 56.7446 | 60.0052 | 56.4663
12.5512 | 37.4172 | 59.9937 | 37.8 | 12.5448 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 12.5516 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.5383 | 17.4311 | 60.034 | 17.1796 | 12.5408 | 56.7446 | 60.0052 | 56.4651
12.5596 | 37.4172 | 59.9937 | 37.8 | 12.5532 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 12.5599 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.5466 | 17.4311 | 60.034 | 17.1783 | 12.5491 | 56.7463 | 60.0052 | 56.4638
12.5679 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.5615 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 12.5682 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.5549 | 17.4009 | 60.034 | 17.1771 | 12.5575 | 56.7463 | 60.0052 | 56.4626
12.5762 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.5698 | 27.4121 | 59.9937 | 27.75 | 12.5766 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.5632 | 17.4009 | 60.034 | 17.1758 | 12.5658 | 56.7463 | 60.0052 | 56.4613
12.5846 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.5782 | 27.4121 | 59.9937 | 27.75 | 12.5849 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.5716 | 17.4036 | 60.034 | 17.1746 | 12.5741 | 56.7463 | 60.0052 | 56.4601
12.5929 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.5865 | 27.4111 | 59.9937 | 27.75 | 12.5933 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.5799 | 17.4036 | 60.034 | 17.1733 | 12.5824 | 56.7463 | 60.0052 | 56.4588
12.6012 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.5948 | 27.4111 | 59.9937 | 27.75 | 12.6016 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.5883 | 17.4024 | 60.034 | 17.1721 | 12.5908 | 56.7463 | 60.0052 | 56.4576
12.6096 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.6032 | 27.4109 | 59.9937 | 27.75 | 12.6099 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.5966 | 17.4024 | 60.034 | 17.1708 | 12.5991 | 56.7516 | 60.0052 | 56.4563
12.6179 | 37.4163 | 59.9937 | 37.8 | 12.6115 | 27.4109 | 59.9937 | 27.75 | 12.6183 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.6049 | 17.4024 | 60.034 | 17.1696 | 12.6074 | 56.7516 | 60.0052 | 56.4551
12.6262 | 37.4163 | 59.9937 | 37.8 | 12.6198 | 27.4113 | 59.9937 | 27.75 | 12.6266 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.6132 | 17.4024 | 60.034 | 17.1683 | 12.6157 | 56.7516 | 60.0052 | 56.4538
12.6346 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.6282 | 27.4113 | 59.9937 | 27.75 | 12.6349 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.6215 | 17.4024 | 60.034 | 17.1671 | 12.6241 | 56.7516 | 60.0052 | 56.4526
12.6429 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.6365 | 27.4113 | 59.9937 | 27.75 | 12.6432 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.6299 | 17.4024 | 60.034 | 17.1658 | 12.6324 | 56.7532 | 60.0052 | 56.4513
12.6512 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.6448 | 27.4113 | 59.9937 | 27.75 | 12.6516 | 17.3986 | 59.9822 | 17.55 | 12.6382 | 17.4023 | 60.034 | 17.1646 | 12.6407 | 56.7532 | 60.0052 | 56.4501
12.6596 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.6532 | 27.4113 | 59.9937 | 27.75 | 12.66 | 17.3979 | 59.9822 | 17.55 | 12.6465 | 17.4023 | 60.034 | 17.1633 | 12.6492 | 56.7468 | 60.0052 | 56.4488
12.6679 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.6615 | 27.4113 | 59.9937 | 27.75 | 12.6683 | 17.3979 | 59.9822 | 17.55 | 12.6548 | 17.4023 | 60.034 | 17.1621 | 12.6575 | 56.7468 | 60.0052 | 56.4476
12.6762 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.6698 | 27.4175 | 59.9937 | 27.75 | 12.6766 | 17.398 | 59.9822 | 17.55 | 12.6632 | 17.4023 | 60.034 | 17.1608 | 12.6658 | 56.7468 | 60.0052 | 56.4463
12.6846 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.6782 | 27.4175 | 59.9937 | 27.75 | 12.6849 | 17.398 | 59.9822 | 17.55 | 12.6715 | 17.3993 | 60.034 | 17.1596 | 12.6741 | 56.7468 | 60.0052 | 56.4451
12.6929 | 37.4164 | 59.9937 | 37.8 | 12.6865 | 27.4081 | 59.9937 | 27.75 | 12.6933 | 17.398 | 59.9822 | 17.55 | 12.6799 | 17.3993 | 60.034 | 17.1583 | 12.6825 | 56.7468 | 60.0052 | 56.4438
12.7012 | 37.4211 | 59.9937 | 37.8 | 12.6949 | 27.4081 | 59.9937 | 27.75 | 12.7016 | 17.398 | 59.9822 | 17.55 | 12.6882 | 17.4038 | 60.034 | 17.1571 | 12.6908 | 56.7468 | 60.0052 | 56.4426
12.7096 | 37.4211 | 59.9937 | 37.8 | 12.7032 | 27.4081 | 59.9937 | 27.75 | 12.71 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.6965 | 17.4038 | 60.034 | 17.1558 | 12.6991 | 56.7468 | 60.0052 | 56.4413
12.7179 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7115 | 27.4081 | 59.9937 | 27.75 | 12.7183 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7048 | 17.4038 | 60.034 | 17.1546 | 12.7074 | 56.7468 | 60.0052 | 56.4401
12.7262 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7198 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 12.7266 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7131 | 17.4038 | 60.034 | 17.1533 | 12.7158 | 56.7401 | 60.0052 | 56.4388
12.7346 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7282 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 12.735 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7215 | 17.4038 | 60.034 | 17.1521 | 12.7241 | 56.7401 | 60.0052 | 56.4376
12.7429 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7365 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 12.7433 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7298 | 17.4038 | 60.034 | 17.1508 | 12.7324 | 56.7407 | 60.0052 | 56.4363
12.7513 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7448 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 12.7516 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7382 | 17.4018 | 60.034 | 17.1496 | 12.7407 | 56.7407 | 60.0052 | 56.4351
12.7596 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7532 | 27.4085 | 59.9937 | 27.75 | 12.7599 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7465 | 17.4018 | 60.034 | 17.1483 | 12.7491 | 56.7407 | 60.0052 | 56.4338
12.7679 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7615 | 27.4085 | 59.9937 | 27.75 | 12.7683 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7548 | 17.4045 | 60.034 | 17.1471 | 12.7574 | 56.7407 | 60.0052 | 56.4326
12.7762 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7699 | 27.4085 | 59.9937 | 27.75 | 12.7767 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7631 | 17.4045 | 60.034 | 17.1458 | 12.7657 | 56.7429 | 60.0052 | 56.4313
12.7846 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7782 | 27.4085 | 59.9937 | 27.75 | 12.785 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7715 | 17.406 | 60.034 | 17.1446 | 12.774 | 56.7429 | 60.0052 | 56.4301
12.7929 | 37.4417 | 59.9937 | 37.8 | 12.7865 | 27.4114 | 59.9937 | 27.75 | 12.7933 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7798 | 17.406 | 60.034 | 17.1433 | 12.7825 | 56.7429 | 60.0052 | 56.4288
12.8012 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.7949 | 27.4114 | 59.9937 | 27.75 | 12.8016 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7881 | 17.406 | 60.034 | 17.1421 | 12.7908 | 56.7429 | 60.0052 | 56.4276
12.8096 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8032 | 27.4114 | 59.9937 | 27.75 | 12.81 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.7964 | 17.406 | 60.034 | 17.1408 | 12.7991 | 56.7429 | 60.0052 | 56.4263
12.8179 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8115 | 27.4114 | 59.9937 | 27.75 | 12.8183 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.8047 | 17.406 | 60.034 | 17.1396 | 12.8074 | 56.7429 | 60.0052 | 56.4251
12.8263 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8199 | 27.4161 | 59.9937 | 27.75 | 12.8267 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.8131 | 17.406 | 60.034 | 17.1383 | 12.8158 | 56.7646 | 60.0052 | 56.4238
12.8346 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8282 | 27.4161 | 59.9937 | 27.75 | 12.835 | 17.3968 | 59.9822 | 17.55 | 12.8214 | 17.4032 | 60.034 | 17.1371 | 12.8241 | 56.7646 | 60.0052 | 56.4226
12.8429 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8365 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 12.8433 | 17.396 | 59.9822 | 17.55 | 12.8298 | 17.4032 | 60.034 | 17.1358 | 12.8324 | 56.7266 | 60.0052 | 56.4213
12.8513 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8448 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 12.8517 | 17.396 | 59.9822 | 17.55 | 12.8381 | 17.401 | 60.034 | 17.1346 | 12.8407 | 56.7266 | 60.0052 | 56.4201
12.8596 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8532 | 27.4003 | 59.9937 | 27.75 | 12.86 | 17.396 | 59.9822 | 17.55 | 12.8464 | 17.401 | 60.034 | 17.1334 | 12.8491 | 56.7266 | 60.0052 | 56.4188
12.8679 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8615 | 27.4003 | 59.9937 | 27.75 | 12.8683 | 17.396 | 59.9822 | 17.55 | 12.8547 | 17.3998 | 60.034 | 17.1321 | 12.8574 | 56.7266 | 60.0052 | 56.4176
12.8763 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8699 | 27.4003 | 59.9937 | 27.75 | 12.8766 | 17.3948 | 59.9822 | 17.55 | 12.8631 | 17.3998 | 60.034 | 17.1309 | 12.8657 | 56.7266 | 60.0052 | 56.4163
12.8846 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8782 | 27.4003 | 59.9937 | 27.75 | 12.885 | 17.3948 | 59.9822 | 17.55 | 12.8714 | 17.3998 | 60.034 | 17.1296 | 12.8741 | 56.7266 | 60.0052 | 56.4151
12.8929 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8865 | 27.3973 | 59.9937 | 27.75 | 12.8934 | 17.3948 | 59.9822 | 17.55 | 12.8798 | 17.3998 | 60.034 | 17.1284 | 12.8824 | 56.7266 | 60.0052 | 56.4138
12.9012 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.8949 | 27.3973 | 59.9937 | 27.75 | 12.9017 | 17.3948 | 59.9822 | 17.55 | 12.8881 | 17.3998 | 60.034 | 17.1271 | 12.8907 | 56.7266 | 60.0052 | 56.4126
12.9096 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9032 | 27.3973 | 59.9937 | 27.75 | 12.91 | 17.4142 | 59.9822 | 17.55 | 12.8964 | 17.3998 | 60.034 | 17.1259 | 12.899 | 56.7235 | 60.0052 | 56.4113
12.9179 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9115 | 27.3973 | 59.9937 | 27.75 | 12.9183 | 17.4142 | 59.9822 | 17.55 | 12.9047 | 17.382 | 60.034 | 17.1246 | 12.9075 | 56.7235 | 60.0052 | 56.4101
12.9263 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9199 | 27.3973 | 59.9937 | 27.75 | 12.9267 | 17.4142 | 59.9822 | 17.55 | 12.913 | 17.382 | 60.034 | 17.1234 | 12.9158 | 56.7274 | 60.0052 | 56.4088
12.9346 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9282 | 27.3973 | 59.9937 | 27.75 | 12.935 | 17.4142 | 59.9822 | 17.55 | 12.9214 | 17.3818 | 60.034 | 17.1221 | 12.9241 | 56.7274 | 60.0052 | 56.4076
12.9429 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9365 | 27.3938 | 59.9937 | 27.75 | 12.9434 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 12.9297 | 17.3818 | 60.034 | 17.1209 | 12.9324 | 56.7274 | 60.0052 | 56.4063
12.9513 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9449 | 27.3938 | 59.9937 | 27.75 | 12.9517 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 12.938 | 17.3818 | 60.034 | 17.1196 | 12.9408 | 56.7274 | 60.0052 | 56.4051
12.9596 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9532 | 27.396 | 59.9937 | 27.75 | 12.96 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 12.9464 | 17.3818 | 60.034 | 17.1184 | 12.9491 | 56.7272 | 60.0052 | 56.4038
12.9679 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9615 | 27.396 | 59.9937 | 27.75 | 12.9684 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 12.9547 | 17.3818 | 60.034 | 17.1171 | 12.9574 | 56.7272 | 60.0052 | 56.4026
12.9763 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9699 | 27.396 | 59.9937 | 27.75 | 12.9767 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 12.963 | 17.3818 | 60.034 | 17.1159 | 12.9657 | 56.7272 | 60.0052 | 56.4013
12.9846 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9782 | 27.396 | 59.9937 | 27.75 | 12.985 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 12.9714 | 17.3847 | 60.034 | 17.1146 | 12.9741 | 56.7272 | 60.0052 | 56.4001
12.993 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9865 | 27.396 | 59.9937 | 27.75 | 12.9933 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 12.9797 | 17.3847 | 60.034 | 17.1134 | 12.9824 | 56.7177 | 60.0052 | 56.3977
13.0013 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 12.9949 | 27.396 | 59.9937 | 27.75 | 13.0017 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 12.988 | 17.3847 | 60.034 | 17.1121 | 12.9907 | 56.7177 | 60.0052 | 56.3952
13.0096 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0032 | 27.3948 | 59.9937 | 27.75 | 13.0101 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 12.9963 | 17.3847 | 60.034 | 17.1109 | 12.999 | 56.7104 | 60.0052 | 56.3927
13.0179 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0115 | 27.3948 | 59.9937 | 27.75 | 13.0184 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 13.0046 | 17.386 | 60.034 | 17.1096 | 13.0074 | 56.7104 | 60.0052 | 56.3902
13.0263 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0199 | 27.4282 | 59.9937 | 27.75 | 13.0267 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 13.013 | 17.386 | 60.034 | 17.1084 | 13.0157 | 56.7104 | 60.0052 | 56.3877
13.0346 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0282 | 27.4282 | 59.9937 | 27.75 | 13.035 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 13.0213 | 17.386 | 60.034 | 17.1071 | 13.024 | 56.7104 | 60.0052 | 56.3852
13.0429 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0366 | 27.4282 | 59.9937 | 27.75 | 13.0434 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 13.0297 | 17.386 | 60.034 | 17.1059 | 13.0323 | 56.7261 | 60.0052 | 56.3827
13.0513 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0449 | 27.4282 | 59.9937 | 27.75 | 13.0518 | 17.414 | 59.9822 | 17.55 | 13.038 | 17.3854 | 60.034 | 17.1046 | 13.0408 | 56.7261 | 60.0052 | 56.3802
13.0596 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0532 | 27.4278 | 59.9937 | 27.75 | 13.0601 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 13.0463 | 17.3854 | 60.034 | 17.1034 | 13.0491 | 56.6848 | 60.0052 | 56.3777
13.0679 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0616 | 27.4278 | 59.9937 | 27.75 | 13.0684 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 13.0546 | 17.3867 | 60.034 | 17.1021 | 13.0574 | 56.6848 | 60.0052 | 56.3752
13.0763 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0699 | 27.4279 | 59.9937 | 27.75 | 13.0767 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 13.063 | 17.3867 | 60.034 | 17.1009 | 13.0658 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3727
13.0846 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0782 | 27.4279 | 59.9937 | 27.75 | 13.0851 | 17.4141 | 59.9822 | 17.55 | 13.0713 | 17.3849 | 60.034 | 17.0996 | 13.0741 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3702
13.093 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0865 | 27.43 | 59.9937 | 27.75 | 13.0934 | 17.4146 | 59.9822 | 17.55 | 13.0797 | 17.3849 | 60.034 | 17.0984 | 13.0824 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3677
13.1013 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.0949 | 27.43 | 59.9937 | 27.75 | 13.1017 | 17.4146 | 59.9822 | 17.55 | 13.088 | 17.3564 | 60.034 | 17.0971 | 13.0907 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3652
13.1096 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.1032 | 27.43 | 59.9937 | 27.75 | 13.1101 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.0963 | 17.3564 | 60.034 | 17.0959 | 13.0991 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3627
13.118 | 37.4321 | 59.9937 | 37.8 | 13.1115 | 27.43 | 59.9937 | 27.75 | 13.1184 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.1046 | 17.3054 | 60.034 | 17.0946 | 13.1074 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3602
13.1263 | 37.4321 | 59.9937 | 37.8 | 13.1199 | 27.4295 | 59.9937 | 27.75 | 13.1268 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.1129 | 17.3054 | 60.034 | 17.0934 | 13.1157 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3577
13.1346 | 37.4305 | 59.9937 | 37.8 | 13.1282 | 27.4295 | 59.9937 | 27.75 | 13.1351 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.1213 | 17.3044 | 60.034 | 17.0921 | 13.124 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3552
13.1429 | 37.4305 | 59.9937 | 37.8 | 13.1366 | 27.4296 | 59.9937 | 27.75 | 13.1434 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.1296 | 17.3044 | 60.034 | 17.0909 | 13.1324 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3527
13.1513 | 37.4305 | 59.9937 | 37.8 | 13.1449 | 27.4296 | 59.9937 | 27.75 | 13.1517 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.1379 | 17.3044 | 60.034 | 17.0896 | 13.1407 | 56.6912 | 60.0052 | 56.3502
13.1596 | 37.4305 | 59.9937 | 37.8 | 13.1532 | 27.4236 | 59.9937 | 27.75 | 13.1601 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.1462 | 17.3044 | 60.034 | 17.0884 | 13.149 | 56.6721 | 60.0052 | 56.3477
13.168 | 37.4306 | 59.9937 | 37.8 | 13.1616 | 27.4236 | 59.9937 | 27.75 | 13.1685 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.1546 | 17.3026 | 60.034 | 17.0871 | 13.1573 | 56.6721 | 60.0052 | 56.3452
13.1763 | 37.4306 | 59.9937 | 37.8 | 13.1699 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 13.1768 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.1629 | 17.3026 | 60.034 | 17.0859 | 13.1658 | 56.66 | 60.0052 | 56.3427
13.1846 | 37.4306 | 59.9937 | 37.8 | 13.1782 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 13.1851 | 17.4168 | 59.9822 | 17.55 | 13.1713 | 17.3051 | 60.034 | 17.0846 | 13.1741 | 56.66 | 60.0052 | 56.3402
13.193 | 37.4306 | 59.9937 | 37.8 | 13.1866 | 27.4217 | 59.9937 | 27.75 | 13.1934 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.1796 | 17.3051 | 60.034 | 17.0834 | 13.1824 | 56.66 | 60.0052 | 56.3377
13.2013 | 37.4306 | 59.9937 | 37.8 | 13.1949 | 27.4217 | 59.9937 | 27.75 | 13.2018 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.1879 | 17.3068 | 60.034 | 17.0821 | 13.1907 | 56.66 | 60.0052 | 56.3352
13.2096 | 37.4306 | 59.9937 | 37.8 | 13.2032 | 27.4235 | 59.9937 | 27.75 | 13.2101 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.1962 | 17.3068 | 60.034 | 17.0809 | 13.1991 | 56.66 | 60.0052 | 56.3327
13.218 | 37.4306 | 59.9937 | 37.8 | 13.2116 | 27.4235 | 59.9937 | 27.75 | 13.2184 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.2045 | 17.3068 | 60.034 | 17.0796 | 13.2074 | 56.66 | 60.0052 | 56.3302
13.2263 | 37.4306 | 59.9937 | 37.8 | 13.2199 | 27.4174 | 59.9937 | 27.75 | 13.2268 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.2129 | 17.3068 | 60.034 | 17.0784 | 13.2157 | 56.6686 | 60.0052 | 56.3277
13.2346 | 37.4338 | 59.9937 | 37.8 | 13.2282 | 27.4174 | 59.9937 | 27.75 | 13.2351 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.2212 | 17.3068 | 60.034 | 17.0771 | 13.224 | 56.6686 | 60.0052 | 56.3252
13.243 | 37.4338 | 59.9937 | 37.8 | 13.2366 | 27.4204 | 59.9937 | 27.75 | 13.2435 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.2296 | 17.3068 | 60.034 | 17.0759 | 13.2324 | 56.6469 | 60.0052 | 56.3227
13.2513 | 37.4338 | 59.9937 | 37.8 | 13.2449 | 27.4204 | 59.9937 | 27.75 | 13.2518 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.2379 | 17.3073 | 60.034 | 17.0746 | 13.2407 | 56.6469 | 60.0052 | 56.3202
13.2596 | 37.4338 | 59.9937 | 37.8 | 13.2532 | 27.4332 | 59.9937 | 27.75 | 13.2601 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.2462 | 17.3073 | 60.034 | 17.0734 | 13.249 | 56.6469 | 60.0052 | 56.3177
13.268 | 37.4338 | 59.9937 | 37.8 | 13.2616 | 27.4332 | 59.9937 | 27.75 | 13.2684 | 17.4456 | 59.9822 | 17.55 | 13.2545 | 17.3071 | 60.034 | 17.0721 | 13.2574 | 56.6469 | 60.0052 | 56.3152
13.2763 | 37.4338 | 59.9937 | 37.8 | 13.2699 | 27.4332 | 59.9937 | 27.75 | 13.2768 | 17.4449 | 59.9822 | 17.55 | 13.2629 | 17.3071 | 60.034 | 17.0709 | 13.2657 | 56.6424 | 60.0052 | 56.3127
13.2846 | 37.438 | 59.9937 | 37.8 | 13.2782 | 27.4332 | 59.9937 | 27.75 | 13.2852 | 17.4449 | 59.9822 | 17.55 | 13.2712 | 17.3071 | 60.034 | 17.0696 | 13.274 | 56.6424 | 60.0052 | 56.3102
13.293 | 37.438 | 59.9937 | 37.8 | 13.2866 | 27.4363 | 59.9937 | 27.75 | 13.2935 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.2795 | 17.3071 | 60.034 | 17.0684 | 13.2823 | 56.6463 | 60.0052 | 56.3077
13.3013 | 37.4402 | 59.9937 | 37.8 | 13.2949 | 27.4363 | 59.9937 | 27.75 | 13.3018 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.2878 | 17.3071 | 60.034 | 17.0671 | 13.2908 | 56.6463 | 60.0052 | 56.3052
13.3096 | 37.4402 | 59.9937 | 37.8 | 13.3033 | 27.4348 | 59.9937 | 27.75 | 13.3101 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.2961 | 17.3071 | 60.034 | 17.0659 | 13.2991 | 56.6225 | 60.0052 | 56.3027
13.318 | 37.4367 | 59.9937 | 37.8 | 13.3116 | 27.4348 | 59.9937 | 27.75 | 13.3185 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.3045 | 17.3077 | 60.034 | 17.0646 | 13.3074 | 56.6225 | 60.0052 | 56.3002
13.3263 | 37.4367 | 59.9937 | 37.8 | 13.3199 | 27.4258 | 59.9937 | 27.75 | 13.3268 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.3128 | 17.3077 | 60.034 | 17.0634 | 13.3157 | 56.6225 | 60.0052 | 56.2977
13.3346 | 37.4367 | 59.9937 | 37.8 | 13.3282 | 27.4258 | 59.9937 | 27.75 | 13.3351 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.3212 | 17.2549 | 60.034 | 17.0621 | 13.3241 | 56.6225 | 60.0052 | 56.2952
13.343 | 37.4367 | 59.9937 | 37.8 | 13.3366 | 27.4454 | 59.9937 | 27.75 | 13.3435 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.3295 | 17.2549 | 60.034 | 17.0609 | 13.3324 | 56.6257 | 60.0052 | 56.2927
13.3513 | 37.4367 | 59.9937 | 37.8 | 13.3449 | 27.4454 | 59.9937 | 27.75 | 13.3518 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.3378 | 17.2539 | 60.034 | 17.0596 | 13.3407 | 56.6257 | 60.0052 | 56.2902
13.3596 | 37.4367 | 59.9937 | 37.8 | 13.3532 | 27.4454 | 59.9937 | 27.75 | 13.3602 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.3461 | 17.2539 | 60.034 | 17.0584 | 13.349 | 56.629 | 60.0052 | 56.2877
13.368 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.3616 | 27.4454 | 59.9937 | 27.75 | 13.3685 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 13.3545 | 17.2539 | 60.034 | 17.0571 | 13.3574 | 56.629 | 60.0052 | 56.2852
13.3763 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.3699 | 27.4484 | 59.9937 | 27.75 | 13.3768 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.3628 | 17.2539 | 60.034 | 17.0559 | 13.3657 | 56.6144 | 60.0052 | 56.2827
13.3846 | 37.4334 | 59.9937 | 37.8 | 13.3783 | 27.4484 | 59.9937 | 27.75 | 13.3851 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.3711 | 17.2535 | 60.034 | 17.0546 | 13.374 | 56.6144 | 60.0052 | 56.2802
13.393 | 37.4334 | 59.9937 | 37.8 | 13.3866 | 27.4484 | 59.9937 | 27.75 | 13.3935 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.3795 | 17.2535 | 60.034 | 17.0534 | 13.3823 | 56.6083 | 60.0052 | 56.2777
13.4013 | 37.4334 | 59.9937 | 37.8 | 13.3949 | 27.4484 | 59.9937 | 27.75 | 13.4019 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.3878 | 17.2535 | 60.034 | 17.0521 | 13.3907 | 56.6083 | 60.0052 | 56.2752
13.4096 | 37.4334 | 59.9937 | 37.8 | 13.4033 | 27.4471 | 59.9937 | 27.75 | 13.4102 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.3961 | 17.2535 | 60.034 | 17.0509 | 13.399 | 56.6083 | 60.0052 | 56.2727
13.418 | 37.45 | 59.9937 | 37.8 | 13.4116 | 27.4471 | 59.9937 | 27.75 | 13.4185 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.4044 | 17.2521 | 60.034 | 17.0496 | 13.4073 | 56.6083 | 60.0052 | 56.2702
13.4263 | 37.45 | 59.9937 | 37.8 | 13.4199 | 27.4464 | 59.9879 | 27.75 | 13.4268 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.4128 | 17.2521 | 60.034 | 17.0484 | 13.4156 | 56.6103 | 60.0052 | 56.2677
13.4347 | 37.4503 | 59.9937 | 37.8 | 13.4283 | 27.4464 | 59.9879 | 27.75 | 13.4352 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.4211 | 17.253 | 60.034 | 17.0471 | 13.4241 | 56.6103 | 60.0052 | 56.2652
13.443 | 37.4503 | 59.9937 | 37.8 | 13.4366 | 27.444 | 59.9879 | 27.75 | 13.4435 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.4294 | 17.253 | 60.034 | 17.0459 | 13.4324 | 56.5702 | 60.0052 | 56.2627
13.4513 | 37.4371 | 59.9937 | 37.8 | 13.4449 | 27.444 | 59.9879 | 27.75 | 13.4518 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.4377 | 17.253 | 60.034 | 17.0447 | 13.4407 | 56.5702 | 60.0052 | 56.2602
13.4597 | 37.4371 | 59.9937 | 37.8 | 13.4533 | 27.444 | 59.9879 | 27.75 | 13.4602 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.4461 | 17.253 | 60.034 | 17.0434 | 13.4491 | 56.5702 | 60.0052 | 56.2577
13.468 | 37.4371 | 59.9937 | 37.8 | 13.4616 | 27.444 | 59.9879 | 27.75 | 13.4685 | 17.4442 | 59.9822 | 17.55 | 13.4544 | 17.2532 | 60.034 | 17.0422 | 13.4574 | 56.5702 | 60.0052 | 56.2552
13.4763 | 37.4371 | 59.9937 | 37.8 | 13.4699 | 27.444 | 59.9879 | 27.75 | 13.4769 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.4627 | 17.2532 | 60.034 | 17.0409 | 13.4657 | 56.5702 | 60.0052 | 56.2527
13.4846 | 37.4371 | 59.9937 | 37.8 | 13.4783 | 27.444 | 59.9879 | 27.75 | 13.4852 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.4711 | 17.2532 | 60.034 | 17.0397 | 13.474 | 56.5702 | 60.0052 | 56.2502
13.493 | 37.4371 | 59.9937 | 37.8 | 13.4866 | 27.4483 | 59.9879 | 27.75 | 13.4935 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.4794 | 17.2532 | 60.034 | 17.0384 | 13.4824 | 56.566 | 60.0052 | 56.2477
13.5013 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.4949 | 27.4483 | 59.9879 | 27.75 | 13.5019 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.4877 | 17.2537 | 60.034 | 17.0372 | 13.4907 | 56.566 | 60.0052 | 56.2452
13.5096 | 37.4341 | 59.9937 | 37.8 | 13.5033 | 27.4484 | 59.9879 | 27.75 | 13.5102 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.496 | 17.2537 | 60.034 | 17.0359 | 13.499 | 56.5713 | 60.0052 | 56.2427
13.518 | 37.4347 | 59.9937 | 37.8 | 13.5116 | 27.4484 | 59.9879 | 27.75 | 13.5186 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.5044 | 17.2552 | 60.034 | 17.0347 | 13.5073 | 56.5713 | 60.0052 | 56.2402
13.5263 | 37.4347 | 59.9937 | 37.8 | 13.5199 | 27.4484 | 59.9879 | 27.75 | 13.5269 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.5127 | 17.2552 | 60.034 | 17.0334 | 13.5157 | 56.5692 | 60.0052 | 56.2377
13.5347 | 37.4347 | 59.9937 | 37.8 | 13.5283 | 27.4484 | 59.9879 | 27.75 | 13.5352 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.5211 | 17.2583 | 60.034 | 17.0322 | 13.524 | 56.5692 | 60.0052 | 56.2352
13.543 | 37.4347 | 59.9937 | 37.8 | 13.5366 | 27.4452 | 59.9879 | 27.75 | 13.5435 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.5294 | 17.2583 | 60.034 | 17.0309 | 13.5323 | 56.5692 | 60.0052 | 56.2327
13.5513 | 37.4347 | 59.9995 | 37.8 | 13.545 | 27.4452 | 59.9879 | 27.75 | 13.5519 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.5377 | 17.2583 | 60.034 | 17.0297 | 13.5406 | 56.5692 | 60.0052 | 56.2302
13.5597 | 37.4347 | 59.9995 | 37.8 | 13.5533 | 27.4452 | 59.9879 | 27.75 | 13.5602 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.546 | 17.2583 | 60.034 | 17.0284 | 13.5491 | 56.5672 | 60.0052 | 56.2277
13.568 | 37.4331 | 59.9995 | 37.8 | 13.5616 | 27.4452 | 59.9879 | 27.75 | 13.5685 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.5544 | 17.2583 | 60.034 | 17.0272 | 13.5574 | 56.5672 | 60.0052 | 56.2252
13.5763 | 37.4331 | 59.9995 | 37.8 | 13.5699 | 27.4452 | 59.9879 | 27.75 | 13.5769 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.5627 | 17.2583 | 60.034 | 17.0259 | 13.5657 | 56.5595 | 60.0052 | 56.2227
13.5847 | 37.4331 | 59.9995 | 37.8 | 13.5783 | 27.4452 | 59.9879 | 27.75 | 13.5852 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.571 | 17.2067 | 60.034 | 17.0247 | 13.574 | 56.5595 | 60.0052 | 56.2202
13.593 | 37.4331 | 59.9995 | 37.8 | 13.5866 | 27.4452 | 59.9879 | 27.75 | 13.5936 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.5793 | 17.2067 | 60.034 | 17.0234 | 13.5824 | 56.5545 | 60.0052 | 56.2177
13.6013 | 37.4343 | 59.9995 | 37.8 | 13.595 | 27.4452 | 59.9879 | 27.75 | 13.6019 | 17.4463 | 59.9822 | 17.55 | 13.5876 | 17.1951 | 60.034 | 17.0222 | 13.5907 | 56.5545 | 60.0052 | 56.2152
13.6096 | 37.4343 | 59.9995 | 37.8 | 13.6033 | 27.4465 | 59.9879 | 27.75 | 13.6102 | 17.4464 | 59.9822 | 17.55 | 13.596 | 17.1951 | 60.034 | 17.0209 | 13.599 | 56.5545 | 60.0052 | 56.2127
13.618 | 37.4343 | 59.9995 | 37.8 | 13.6116 | 27.4465 | 59.9879 | 27.75 | 13.6186 | 17.4464 | 59.9822 | 17.55 | 13.6043 | 17.195 | 60.034 | 17.0197 | 13.6073 | 56.5545 | 60.0052 | 56.2102
13.6263 | 37.4343 | 59.9995 | 37.8 | 13.62 | 27.4465 | 59.9879 | 27.75 | 13.6269 | 17.4554 | 59.9822 | 17.55 | 13.6127 | 17.195 | 60.034 | 17.0184 | 13.6157 | 56.5536 | 60.0052 | 56.2077
13.6347 | 37.4343 | 59.9995 | 37.8 | 13.6283 | 27.4465 | 59.9879 | 27.75 | 13.6353 | 17.4554 | 59.9822 | 17.55 | 13.621 | 17.195 | 60.034 | 17.0172 | 13.624 | 56.5536 | 60.0052 | 56.2052
13.643 | 37.4343 | 59.9995 | 37.8 | 13.6366 | 27.4489 | 59.9879 | 27.75 | 13.6436 | 17.4554 | 59.9822 | 17.55 | 13.6293 | 17.195 | 60.034 | 17.0159 | 13.6323 | 56.5536 | 60.0052 | 56.2027
13.6513 | 37.4343 | 59.9995 | 37.8 | 13.645 | 27.4489 | 59.9879 | 27.75 | 13.6519 | 17.4554 | 59.9822 | 17.55 | 13.6376 | 17.195 | 60.034 | 17.0147 | 13.6407 | 56.5536 | 60.0052 | 56.2002
13.6597 | 37.4343 | 59.9995 | 37.8 | 13.6533 | 27.4489 | 59.9879 | 27.75 | 13.6602 | 17.4554 | 59.9822 | 17.55 | 13.646 | 17.195 | 60.034 | 17.0134 | 13.649 | 56.5546 | 60.0052 | 56.1977
13.668 | 37.4346 | 59.9995 | 37.8 | 13.6617 | 27.4489 | 59.9879 | 27.75 | 13.6686 | 17.4554 | 59.9822 | 17.55 | 13.6543 | 17.195 | 60.034 | 17.0122 | 13.6573 | 56.5546 | 60.0052 | 56.1952
13.6763 | 37.4346 | 59.9995 | 37.8 | 13.67 | 27.4528 | 59.9879 | 27.75 | 13.6769 | 17.4537 | 59.9822 | 17.55 | 13.6626 | 17.195 | 60.034 | 17.0109 | 13.6656 | 56.5529 | 60.0052 | 56.1927
13.6847 | 37.4346 | 59.9995 | 37.8 | 13.6783 | 27.4528 | 59.9879 | 27.75 | 13.6852 | 17.4537 | 59.9822 | 17.55 | 13.671 | 17.192 | 60.034 | 17.0097 | 13.6741 | 56.5529 | 60.0052 | 56.1902
13.693 | 37.4346 | 59.9995 | 37.8 | 13.6866 | 27.4527 | 59.9879 | 27.75 | 13.6936 | 17.4537 | 59.9822 | 17.55 | 13.6793 | 17.192 | 60.034 | 17.0084 | 13.6824 | 56.5559 | 60.0052 | 56.1877
13.7013 | 37.4338 | 59.9995 | 37.8 | 13.695 | 27.4527 | 59.9879 | 27.75 | 13.7019 | 17.4537 | 59.9822 | 17.55 | 13.6876 | 17.1905 | 60.034 | 17.0072 | 13.6907 | 56.5559 | 60.0052 | 56.1852
13.7097 | 37.4338 | 59.9995 | 37.8 | 13.7033 | 27.4525 | 59.9879 | 27.75 | 13.7103 | 17.4537 | 59.9822 | 17.55 | 13.6959 | 17.1905 | 60.034 | 17.0059 | 13.699 | 56.5559 | 60.0052 | 56.1827
13.718 | 37.4378 | 59.9995 | 37.8 | 13.7116 | 27.4525 | 59.9879 | 27.75 | 13.7186 | 17.4537 | 59.9822 | 17.55 | 13.7043 | 17.1905 | 60.034 | 17.0047 | 13.7074 | 56.5559 | 60.0052 | 56.1802
13.7263 | 37.4378 | 59.9995 | 37.8 | 13.72 | 27.453 | 59.9879 | 27.75 | 13.7269 | 17.4537 | 59.9822 | 17.55 | 13.7126 | 17.1905 | 60.034 | 17.0034 | 13.7157 | 56.5722 | 60.0052 | 56.1777
13.7346 | 37.4378 | 59.9995 | 37.8 | 13.7283 | 27.453 | 59.9879 | 27.75 | 13.7353 | 17.4537 | 59.9822 | 17.55 | 13.7209 | 17.1905 | 60.034 | 17.0022 | 13.724 | 56.5722 | 60.0052 | 56.1752
13.743 | 37.4378 | 59.9995 | 37.8 | 13.7367 | 27.4322 | 59.9879 | 27.75 | 13.7436 | 17.4531 | 59.9822 | 17.55 | 13.7292 | 17.1905 | 60.034 | 17.0009 | 13.7323 | 56.5562 | 60.0052 | 56.1727
13.7513 | 37.4409 | 59.9995 | 37.8 | 13.745 | 27.4322 | 59.9879 | 27.75 | 13.752 | 17.4531 | 59.9822 | 17.55 | 13.7376 | 17.1905 | 60.034 | 16.9997 | 13.7407 | 56.5562 | 60.0052 | 56.1702
13.7597 | 37.4409 | 59.9995 | 37.8 | 13.7533 | 27.4322 | 59.9879 | 27.75 | 13.7603 | 17.4531 | 59.9822 | 17.55 | 13.7459 | 17.1905 | 60.034 | 16.9984 | 13.749 | 56.5562 | 60.0052 | 56.1677
13.768 | 37.4184 | 59.9995 | 37.8 | 13.7617 | 27.4322 | 59.9879 | 27.75 | 13.7686 | 17.4531 | 59.9822 | 17.55 | 13.7542 | 17.1905 | 60.034 | 16.9972 | 13.7573 | 56.5562 | 60.0052 | 56.1652
13.7763 | 37.4184 | 59.9995 | 37.8 | 13.77 | 27.4324 | 59.9879 | 27.75 | 13.7769 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.7626 | 17.1905 | 60.034 | 16.9959 | 13.7656 | 56.5536 | 60.0052 | 56.1627
13.7847 | 37.4184 | 59.9995 | 37.8 | 13.7783 | 27.4324 | 59.9879 | 27.75 | 13.7853 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.7709 | 17.191 | 60.034 | 16.9947 | 13.774 | 56.5536 | 60.0052 | 56.1602
13.793 | 37.4184 | 59.9995 | 37.8 | 13.7867 | 27.4325 | 59.9879 | 27.75 | 13.7936 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.7792 | 17.191 | 60.034 | 16.9934 | 13.7823 | 56.5628 | 60.0052 | 56.1577
13.8013 | 37.4184 | 59.9995 | 37.8 | 13.795 | 27.4325 | 59.9879 | 27.75 | 13.8019 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.7875 | 17.1534 | 60.034 | 16.9922 | 13.7906 | 56.5628 | 60.0052 | 56.1552
13.8097 | 37.4184 | 59.9995 | 37.8 | 13.8033 | 27.4314 | 59.9879 | 27.75 | 13.8103 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.7959 | 17.1534 | 60.034 | 16.9909 | 13.799 | 56.5377 | 60.0052 | 56.1527
13.818 | 37.4184 | 59.9995 | 37.8 | 13.8117 | 27.4314 | 59.9879 | 27.75 | 13.8186 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8042 | 17.1535 | 60.034 | 16.9897 | 13.8074 | 56.5377 | 60.0052 | 56.1502
13.8263 | 37.4184 | 59.9995 | 37.8 | 13.82 | 27.4345 | 59.9879 | 27.75 | 13.827 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8126 | 17.1535 | 60.034 | 16.9884 | 13.8157 | 56.5343 | 59.9994 | 56.1477
13.8347 | 37.419 | 59.9995 | 37.8 | 13.8283 | 27.4345 | 59.9879 | 27.75 | 13.8353 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8209 | 17.1535 | 60.034 | 16.9872 | 13.824 | 56.5343 | 59.9994 | 56.1452
13.843 | 37.419 | 59.9995 | 37.8 | 13.8367 | 27.4317 | 59.9879 | 27.75 | 13.8436 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8292 | 17.1535 | 60.034 | 16.9859 | 13.8324 | 56.5343 | 59.9994 | 56.1427
13.8513 | 37.419 | 59.9995 | 37.8 | 13.845 | 27.4317 | 59.9879 | 27.75 | 13.852 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8375 | 17.1535 | 60.034 | 16.9847 | 13.8407 | 56.5343 | 59.9994 | 56.1402
13.8596 | 37.419 | 59.9995 | 37.8 | 13.8533 | 27.4317 | 59.9879 | 27.75 | 13.8603 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8458 | 17.1535 | 60.034 | 16.9834 | 13.849 | 56.529 | 59.9994 | 56.1377
13.868 | 37.419 | 59.9995 | 37.8 | 13.8617 | 27.4317 | 59.9879 | 27.75 | 13.8687 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8542 | 17.1535 | 60.034 | 16.9822 | 13.8573 | 56.529 | 59.9994 | 56.1352
13.8763 | 37.419 | 59.9995 | 37.8 | 13.87 | 27.4317 | 59.9879 | 27.75 | 13.877 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8625 | 17.1535 | 60.034 | 16.9809 | 13.8657 | 56.529 | 59.9994 | 56.1327
13.8847 | 37.4162 | 59.9995 | 37.8 | 13.8784 | 27.4317 | 59.9879 | 27.75 | 13.8853 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8708 | 17.1535 | 60.034 | 16.9797 | 13.874 | 56.529 | 59.9994 | 56.1302
13.893 | 37.4162 | 59.9995 | 37.8 | 13.8867 | 27.4309 | 59.9879 | 27.75 | 13.8936 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8792 | 17.1535 | 60.034 | 16.9784 | 13.8823 | 56.5243 | 59.9994 | 56.1277
13.9013 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.895 | 27.4309 | 59.9879 | 27.75 | 13.902 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8875 | 17.154 | 60.034 | 16.9772 | 13.8906 | 56.5243 | 59.9994 | 56.1252
13.9097 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.9034 | 27.4309 | 59.9879 | 27.75 | 13.9103 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.8958 | 17.154 | 60.034 | 16.9759 | 13.899 | 56.5243 | 59.9994 | 56.1227
13.918 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.9117 | 27.4309 | 59.9879 | 27.75 | 13.9186 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9042 | 17.1557 | 60.034 | 16.9747 | 13.9073 | 56.5243 | 59.9994 | 56.1202
13.9263 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.92 | 27.4296 | 59.9879 | 27.75 | 13.927 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9125 | 17.1557 | 60.034 | 16.9734 | 13.9156 | 56.5243 | 59.9994 | 56.1177
13.9347 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.9283 | 27.4296 | 59.9879 | 27.75 | 13.9353 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9208 | 17.1562 | 60.034 | 16.9722 | 13.924 | 56.5243 | 59.9994 | 56.1152
13.943 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.9367 | 27.4275 | 59.9879 | 27.75 | 13.9437 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9291 | 17.1562 | 60.034 | 16.9709 | 13.9324 | 56.506 | 59.9994 | 56.1127
13.9513 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.945 | 27.4275 | 59.9879 | 27.75 | 13.952 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9374 | 17.1028 | 60.034 | 16.9697 | 13.9407 | 56.506 | 59.9994 | 56.1102
13.9597 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.9534 | 27.4284 | 59.9879 | 27.75 | 13.9603 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9458 | 17.1028 | 60.034 | 16.9684 | 13.949 | 56.498 | 59.9994 | 56.1077
13.968 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.9617 | 27.4284 | 59.9879 | 27.75 | 13.9687 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9541 | 17.1028 | 60.034 | 16.9672 | 13.9574 | 56.498 | 59.9994 | 56.1052
13.9763 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.97 | 27.4284 | 59.9879 | 27.75 | 13.977 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9625 | 17.1028 | 60.034 | 16.9659 | 13.9657 | 56.498 | 59.9994 | 56.1027
13.9847 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.9784 | 27.4284 | 59.9879 | 27.75 | 13.9854 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9708 | 17.1028 | 60.034 | 16.9647 | 13.974 | 56.498 | 59.9994 | 56.1002
13.993 | 37.4194 | 59.9995 | 37.8 | 13.9867 | 27.428 | 59.9879 | 27.75 | 13.9937 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9791 | 17.1028 | 60.034 | 16.9634 | 13.9823 | 56.498 | 59.9994 | 56.0994
14.0013 | 37.4204 | 59.9995 | 37.8 | 13.995 | 27.428 | 59.9879 | 27.75 | 14.002 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9874 | 17.1028 | 60.034 | 16.9622 | 13.9907 | 56.498 | 59.9994 | 56.0988
14.0097 | 37.4204 | 59.9995 | 37.8 | 14.0034 | 27.4278 | 59.9879 | 27.75 | 14.0104 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 13.9958 | 17.1028 | 60.034 | 16.9609 | 13.999 | 56.4779 | 59.9994 | 56.0982
14.018 | 37.4181 | 59.9995 | 37.8 | 14.0117 | 27.4278 | 59.9879 | 27.75 | 14.0187 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 14.0041 | 17.1028 | 60.034 | 16.9597 | 14.0073 | 56.4779 | 59.9994 | 56.0975
14.0263 | 37.4181 | 59.9995 | 37.8 | 14.0201 | 27.4289 | 59.9879 | 27.75 | 14.027 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 14.0125 | 17.1028 | 60.034 | 16.9585 | 14.0156 | 56.4779 | 59.9994 | 56.0969
14.0347 | 37.4181 | 59.9995 | 37.8 | 14.0284 | 27.4289 | 59.9879 | 27.75 | 14.0353 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 14.0208 | 17.1028 | 60.034 | 16.9572 | 14.024 | 56.4779 | 59.9994 | 56.0963
14.043 | 37.4181 | 59.9995 | 37.8 | 14.0367 | 27.4289 | 59.9879 | 27.75 | 14.0437 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 14.0291 | 17.1028 | 60.034 | 16.956 | 14.0323 | 56.4732 | 59.9994 | 56.0957
14.0513 | 37.4181 | 59.9995 | 37.8 | 14.045 | 27.4289 | 59.9879 | 27.75 | 14.052 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 14.0374 | 17.1028 | 60.034 | 16.9547 | 14.0406 | 56.4732 | 59.9994 | 56.095
14.0597 | 37.4181 | 59.9995 | 37.8 | 14.0534 | 27.4289 | 59.9879 | 27.75 | 14.0604 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 14.0457 | 17.1028 | 60.034 | 16.9535 | 14.049 | 56.4732 | 59.9994 | 56.0944
14.068 | 37.4181 | 59.9995 | 37.8 | 14.0617 | 27.4289 | 59.9879 | 27.75 | 14.0687 | 17.4527 | 59.9822 | 17.55 | 14.0541 | 17.1028 | 60.034 | 16.9522 | 14.0574 | 56.4732 | 59.9994 | 56.0938
14.0763 | 37.4181 | 59.9995 | 37.8 | 14.07 | 27.4313 | 59.9879 | 27.75 | 14.077 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.0624 | 17.1028 | 60.034 | 16.951 | 14.0657 | 56.4732 | 59.9994 | 56.0932
14.0847 | 37.4223 | 59.9995 | 37.8 | 14.0784 | 27.4313 | 59.9879 | 27.75 | 14.0854 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.0707 | 17.1027 | 60.034 | 16.9494 | 14.074 | 56.4732 | 59.9994 | 56.0925
14.093 | 37.4223 | 59.9995 | 37.8 | 14.0867 | 27.4305 | 59.9879 | 27.75 | 14.0937 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.079 | 17.1027 | 60.034 | 16.9469 | 14.0824 | 56.4732 | 59.9994 | 56.0919
14.1013 | 37.4223 | 59.9995 | 37.8 | 14.0951 | 27.4305 | 59.9879 | 27.75 | 14.1021 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.0874 | 17.1027 | 60.034 | 16.9444 | 14.0907 | 56.4732 | 59.9994 | 56.0913
14.1097 | 37.4223 | 59.9995 | 37.8 | 14.1034 | 27.4241 | 59.9879 | 27.75 | 14.1104 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.0957 | 17.1027 | 60.034 | 16.9419 | 14.099 | 56.4755 | 59.9994 | 56.0907
14.118 | 37.4353 | 59.9995 | 37.8 | 14.1117 | 27.4241 | 59.9879 | 27.75 | 14.1187 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.1041 | 17.1027 | 60.034 | 16.9394 | 14.1073 | 56.4755 | 59.9994 | 56.09
14.1263 | 37.4353 | 59.9995 | 37.8 | 14.1201 | 27.4241 | 59.9879 | 27.75 | 14.1271 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.1124 | 17.1027 | 60.034 | 16.9369 | 14.1157 | 56.483 | 59.9994 | 56.0894
14.1347 | 37.4361 | 59.9995 | 37.8 | 14.1284 | 27.4241 | 59.9879 | 27.75 | 14.1354 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.1207 | 17.1027 | 60.034 | 16.9344 | 14.124 | 56.483 | 59.9994 | 56.0888
14.143 | 37.4361 | 59.9995 | 37.8 | 14.1367 | 27.4228 | 59.9879 | 27.75 | 14.1437 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.129 | 17.1027 | 60.034 | 16.9319 | 14.1323 | 56.4858 | 59.9994 | 56.0882
14.1513 | 37.4361 | 59.9995 | 37.8 | 14.1451 | 27.4228 | 59.9879 | 27.75 | 14.152 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.1373 | 17.1027 | 60.034 | 16.9294 | 14.1406 | 56.4858 | 59.9994 | 56.0875
14.1597 | 37.4361 | 59.9995 | 37.8 | 14.1534 | 27.423 | 59.9879 | 27.75 | 14.1604 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.1457 | 17.1027 | 60.034 | 16.9269 | 14.149 | 56.4858 | 59.9994 | 56.0869
14.168 | 37.4438 | 59.9995 | 37.8 | 14.1617 | 27.423 | 59.9879 | 27.75 | 14.1687 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.154 | 17.1027 | 60.034 | 16.9244 | 14.1573 | 56.4858 | 59.9994 | 56.0863
14.1763 | 37.4438 | 59.9995 | 37.8 | 14.1701 | 27.4438 | 59.9879 | 27.75 | 14.1771 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.1624 | 17.1027 | 60.034 | 16.9219 | 14.1656 | 56.4858 | 59.9994 | 56.0857
14.1847 | 37.4432 | 59.9995 | 37.8 | 14.1784 | 27.4438 | 59.9879 | 27.75 | 14.1854 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.1707 | 17.0447 | 60.034 | 16.9194 | 14.1741 | 56.4858 | 59.9994 | 56.085
14.193 | 37.4432 | 59.9995 | 37.8 | 14.1867 | 27.4416 | 59.9879 | 27.75 | 14.1937 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.179 | 17.0447 | 60.034 | 16.9169 | 14.1824 | 56.4896 | 59.9994 | 56.0844
14.2013 | 37.4432 | 59.9995 | 37.8 | 14.1951 | 27.4416 | 59.9879 | 27.75 | 14.2021 | 17.4528 | 59.9822 | 17.55 | 14.1873 | 17.0448 | 60.034 | 16.9144 | 14.1907 | 56.4896 | 59.9994 | 56.0838
14.2097 | 37.4432 | 59.9995 | 37.8 | 14.2034 | 27.4291 | 59.9879 | 27.75 | 14.2104 | 17.4528 | 59.9879 | 17.55 | 14.1957 | 17.0448 | 60.034 | 16.9119 | 14.199 | 56.4896 | 59.9994 | 56.0832
14.218 | 37.4426 | 59.9995 | 37.8 | 14.2118 | 27.4291 | 59.9879 | 27.75 | 14.2188 | 17.4528 | 59.9879 | 17.55 | 14.204 | 17.0448 | 60.034 | 16.9094 | 14.2074 | 56.4896 | 59.9994 | 56.0825
14.2263 | 37.4426 | 59.9995 | 37.8 | 14.2201 | 27.4291 | 59.9879 | 27.75 | 14.2271 | 17.4528 | 59.9879 | 17.55 | 14.2123 | 17.0448 | 60.034 | 16.9069 | 14.2157 | 56.4895 | 59.9994 | 56.0819
14.2347 | 37.4426 | 59.9995 | 37.8 | 14.2284 | 27.4291 | 59.9879 | 27.75 | 14.2354 | 17.4528 | 59.9879 | 17.55 | 14.2206 | 17.0448 | 60.034 | 16.9044 | 14.224 | 56.4895 | 59.9994 | 56.0813
14.243 | 37.4426 | 59.9995 | 37.8 | 14.2368 | 27.4286 | 59.9879 | 27.75 | 14.2438 | 17.4528 | 59.9879 | 17.55 | 14.2289 | 17.0448 | 60.034 | 16.9019 | 14.2323 | 56.4895 | 59.9994 | 56.0807
14.2513 | 37.4396 | 59.9995 | 37.8 | 14.2451 | 27.4286 | 59.9879 | 27.75 | 14.2521 | 17.4528 | 59.9879 | 17.55 | 14.2373 | 17.0448 | 60.034 | 16.8994 | 14.2407 | 56.4895 | 59.9994 | 56.08
14.2597 | 37.4396 | 59.9995 | 37.8 | 14.2534 | 27.4301 | 59.9879 | 27.75 | 14.2604 | 17.4588 | 59.9879 | 17.55 | 14.2456 | 17.0448 | 60.034 | 16.8969 | 14.249 | 56.4944 | 59.9994 | 56.0794
14.268 | 37.4445 | 59.9995 | 37.8 | 14.2617 | 27.4301 | 59.9879 | 27.75 | 14.2687 | 17.4588 | 59.9879 | 17.55 | 14.254 | 17.0448 | 60.034 | 16.8944 | 14.2573 | 56.4944 | 59.9994 | 56.0788
14.2763 | 37.4445 | 59.9995 | 37.8 | 14.2701 | 27.4301 | 59.9879 | 27.75 | 14.2771 | 17.4597 | 59.9879 | 17.55 | 14.2623 | 17.0448 | 60.034 | 16.8919 | 14.2656 | 56.4966 | 59.9994 | 56.0782
14.2847 | 37.4445 | 59.9995 | 37.8 | 14.2784 | 27.4301 | 59.9879 | 27.75 | 14.2854 | 17.4597 | 59.9879 | 17.55 | 14.2706 | 17.0448 | 60.034 | 16.8894 | 14.274 | 56.4966 | 59.9994 | 56.0775
14.293 | 37.4445 | 59.9995 | 37.8 | 14.2868 | 27.4299 | 59.9879 | 27.75 | 14.2938 | 17.4597 | 59.9879 | 17.55 | 14.2789 | 17.0448 | 60.034 | 16.8869 | 14.2823 | 56.4845 | 59.9994 | 56.0769
14.3013 | 37.4479 | 59.9995 | 37.8 | 14.2951 | 27.4299 | 59.9879 | 27.75 | 14.3021 | 17.4597 | 59.9879 | 17.55 | 14.2873 | 17.0448 | 60.034 | 16.8844 | 14.2906 | 56.4845 | 59.9994 | 56.0763
14.3097 | 37.4479 | 59.9995 | 37.8 | 14.3034 | 27.4348 | 59.9879 | 27.75 | 14.3104 | 17.4597 | 59.9879 | 17.55 | 14.2956 | 17.0448 | 60.034 | 16.8819 | 14.2991 | 56.4883 | 59.9994 | 56.0757
14.318 | 37.4479 | 59.9995 | 37.8 | 14.3118 | 27.4348 | 59.9879 | 27.75 | 14.3188 | 17.4597 | 59.9879 | 17.55 | 14.304 | 17.0447 | 60.034 | 16.8794 | 14.3074 | 56.4883 | 59.9994 | 56.075
14.3263 | 37.4479 | 59.9995 | 37.8 | 14.3201 | 27.4341 | 59.9879 | 27.75 | 14.3271 | 17.4597 | 59.9879 | 17.55 | 14.3123 | 17.0447 | 60.034 | 16.877 | 14.3157 | 56.4883 | 59.9994 | 56.0744
14.3347 | 37.4479 | 59.9995 | 37.8 | 14.3284 | 27.4341 | 59.9879 | 27.75 | 14.3354 | 17.4597 | 59.9879 | 17.55 | 14.3206 | 17.0447 | 60.034 | 16.8745 | 14.324 | 56.4883 | 59.9994 | 56.0738
14.343 | 37.4479 | 59.9995 | 37.8 | 14.3368 | 27.4341 | 59.9879 | 27.75 | 14.3438 | 17.4574 | 59.9879 | 17.55 | 14.3289 | 17.0447 | 60.034 | 16.872 | 14.3324 | 56.4883 | 59.9994 | 56.0732
14.3513 | 37.4493 | 59.9995 | 37.8 | 14.3451 | 27.4341 | 59.9879 | 27.75 | 14.3521 | 17.4574 | 59.9879 | 17.55 | 14.3372 | 17.0447 | 60.034 | 16.8695 | 14.3407 | 56.4883 | 59.9994 | 56.0725
14.3597 | 37.4493 | 59.9995 | 37.8 | 14.3535 | 27.4345 | 59.9879 | 27.75 | 14.3604 | 17.4558 | 59.9879 | 17.55 | 14.3456 | 17.0447 | 60.034 | 16.867 | 14.349 | 56.4835 | 59.9994 | 56.0719
14.368 | 37.4493 | 59.9995 | 37.8 | 14.3618 | 27.4345 | 59.9879 | 27.75 | 14.3688 | 17.4558 | 59.9879 | 17.55 | 14.3539 | 17.0447 | 60.034 | 16.8645 | 14.3573 | 56.4835 | 59.9994 | 56.0713
14.3763 | 37.4493 | 59.9995 | 37.8 | 14.3701 | 27.4385 | 59.9879 | 27.75 | 14.3771 | 17.4558 | 59.9879 | 17.55 | 14.3622 | 17.0447 | 60.034 | 16.862 | 14.3657 | 56.4827 | 59.9994 | 56.0707
14.3847 | 37.4456 | 60.011 | 37.8 | 14.3784 | 27.4385 | 59.9879 | 27.75 | 14.3854 | 17.4558 | 59.9879 | 17.55 | 14.3705 | 17.0448 | 60.034 | 16.8595 | 14.374 | 56.4827 | 59.9994 | 56.07
14.393 | 37.4456 | 60.011 | 37.8 | 14.3868 | 27.4618 | 59.9879 | 27.75 | 14.3938 | 17.4558 | 59.9879 | 17.55 | 14.3789 | 17.0448 | 60.034 | 16.857 | 14.3823 | 56.4827 | 59.9994 | 56.0694
14.4013 | 37.4456 | 60.011 | 37.8 | 14.3951 | 27.4618 | 59.9879 | 27.75 | 14.4021 | 17.4558 | 59.9879 | 17.55 | 14.3872 | 16.9693 | 60.034 | 16.8545 | 14.3906 | 56.4827 | 59.9994 | 56.0688
14.4097 | 37.4456 | 60.011 | 37.8 | 14.4034 | 27.4569 | 59.9879 | 27.75 | 14.4105 | 17.4552 | 59.9879 | 17.55 | 14.3956 | 16.9693 | 60.034 | 16.852 | 14.399 | 56.4951 | 59.9994 | 56.0682
14.418 | 37.4456 | 60.011 | 37.8 | 14.4118 | 27.4569 | 59.9879 | 27.75 | 14.4188 | 17.4552 | 59.9879 | 17.55 | 14.4039 | 16.9693 | 60.034 | 16.8495 | 14.4073 | 56.4951 | 59.9994 | 56.0675
14.4263 | 37.4456 | 60.011 | 37.8 | 14.4201 | 27.4566 | 59.9879 | 27.75 | 14.4271 | 17.4552 | 59.9879 | 17.55 | 14.4122 | 16.9693 | 60.034 | 16.847 | 14.4156 | 56.495 | 59.9994 | 56.0669
14.4347 | 37.4456 | 60.011 | 37.8 | 14.4285 | 27.4566 | 59.9879 | 27.75 | 14.4354 | 17.4552 | 59.9879 | 17.55 | 14.4205 | 16.9683 | 60.034 | 16.8445 | 14.4241 | 56.495 | 59.9994 | 56.0663
14.443 | 37.4456 | 60.011 | 37.8 | 14.4368 | 27.453 | 59.9879 | 27.75 | 14.4438 | 17.4567 | 59.9879 | 17.55 | 14.4288 | 16.9683 | 60.034 | 16.842 | 14.4324 | 56.495 | 59.9994 | 56.0657
14.4513 | 37.4467 | 60.011 | 37.8 | 14.4451 | 27.453 | 59.9879 | 27.75 | 14.4521 | 17.4567 | 59.9879 | 17.55 | 14.4372 | 16.9674 | 60.034 | 16.8395 | 14.4407 | 56.495 | 59.9994 | 56.065
14.4597 | 37.4467 | 60.011 | 37.8 | 14.4535 | 27.453 | 59.9879 | 27.75 | 14.4604 | 17.4572 | 59.9879 | 17.55 | 14.4455 | 16.9674 | 60.034 | 16.837 | 14.449 | 56.495 | 59.9994 | 56.0644
14.468 | 37.4457 | 60.011 | 37.8 | 14.4618 | 27.453 | 59.9879 | 27.75 | 14.4688 | 17.4572 | 59.9879 | 17.55 | 14.4539 | 16.9689 | 60.034 | 16.8345 | 14.4574 | 56.495 | 59.9994 | 56.0638
14.4763 | 37.4457 | 60.011 | 37.8 | 14.4701 | 27.4553 | 59.9879 | 27.75 | 14.4771 | 17.4572 | 59.9879 | 17.55 | 14.4622 | 16.9689 | 60.034 | 16.832 | 14.4657 | 56.495 | 59.9994 | 56.0632
14.4846 | 37.4457 | 60.011 | 37.8 | 14.4785 | 27.4553 | 59.9879 | 27.75 | 14.4855 | 17.4572 | 59.9879 | 17.55 | 14.4705 | 16.9689 | 60.034 | 16.8295 | 14.474 | 56.495 | 59.9994 | 56.0625
14.493 | 37.4457 | 60.011 | 37.8 | 14.4868 | 27.4567 | 59.9879 | 27.75 | 14.4938 | 17.4641 | 59.9879 | 17.55 | 14.4788 | 16.9689 | 60.034 | 16.827 | 14.4823 | 56.496 | 59.9994 | 56.0619
14.5013 | 37.4457 | 60.011 | 37.8 | 14.4951 | 27.4567 | 59.9879 | 27.75 | 14.5021 | 17.4641 | 59.9879 | 17.55 | 14.4872 | 16.9689 | 60.0398 | 16.8245 | 14.4907 | 56.496 | 59.9994 | 56.0613
14.5096 | 37.4457 | 60.011 | 37.8 | 14.5035 | 27.4567 | 59.9879 | 27.75 | 14.5104 | 17.4641 | 59.9879 | 17.55 | 14.4955 | 16.9689 | 60.0398 | 16.822 | 14.499 | 56.496 | 59.9994 | 56.0607
14.518 | 37.4423 | 60.011 | 37.8 | 14.5118 | 27.4567 | 59.9879 | 27.75 | 14.5188 | 17.4641 | 59.9879 | 17.55 | 14.5038 | 16.9689 | 60.0398 | 16.8195 | 14.5073 | 56.496 | 59.9994 | 56.06
14.5263 | 37.4423 | 60.011 | 37.8 | 14.5201 | 27.4389 | 59.9879 | 27.75 | 14.5272 | 17.4641 | 59.9879 | 17.55 | 14.5121 | 16.9689 | 60.0398 | 16.817 | 14.5156 | 56.496 | 59.9994 | 56.0594
14.5346 | 37.4447 | 60.011 | 37.8 | 14.5285 | 27.4389 | 59.9879 | 27.75 | 14.5355 | 17.4641 | 59.9879 | 17.55 | 14.5204 | 16.9689 | 60.0398 | 16.8145 | 14.524 | 56.496 | 59.9994 | 56.0588
14.543 | 37.4447 | 60.011 | 37.8 | 14.5368 | 27.4441 | 59.9879 | 27.75 | 14.5438 | 17.464 | 59.9879 | 17.55 | 14.5288 | 16.9689 | 60.0398 | 16.812 | 14.5323 | 56.496 | 59.9994 | 56.0582
14.5513 | 37.4478 | 60.011 | 37.8 | 14.5451 | 27.4441 | 59.9879 | 27.75 | 14.5521 | 17.464 | 59.9879 | 17.55 | 14.5371 | 16.9688 | 60.0398 | 16.8095 | 14.5406 | 56.496 | 59.9994 | 56.0575
14.5596 | 37.4478 | 60.011 | 37.8 | 14.5535 | 27.4441 | 59.9879 | 27.75 | 14.5605 | 17.4601 | 59.9879 | 17.55 | 14.5455 | 16.9688 | 60.0398 | 16.807 | 14.5491 | 56.4484 | 59.9994 | 56.0569
14.568 | 37.4478 | 60.011 | 37.8 | 14.5618 | 27.4441 | 59.9879 | 27.75 | 14.5688 | 17.4601 | 59.9879 | 17.55 | 14.5538 | 16.9688 | 60.0398 | 16.8045 | 14.5574 | 56.4484 | 59.9994 | 56.0563
14.5763 | 37.4478 | 60.011 | 37.8 | 14.5702 | 27.4449 | 59.9879 | 27.75 | 14.5771 | 17.4598 | 59.9879 | 17.55 | 14.5621 | 16.9688 | 60.0398 | 16.802 | 14.5657 | 56.4443 | 59.9994 | 56.0557
14.5846 | 37.4478 | 60.011 | 37.8 | 14.5785 | 27.4449 | 59.9879 | 27.75 | 14.5855 | 17.4598 | 59.9879 | 17.55 | 14.5704 | 16.9688 | 60.0398 | 16.7995 | 14.574 | 56.4443 | 59.9994 | 56.055
14.593 | 37.4478 | 60.011 | 37.8 | 14.5868 | 27.4442 | 59.9879 | 27.75 | 14.5938 | 17.4609 | 59.9879 | 17.55 | 14.5787 | 16.9688 | 60.0398 | 16.797 | 14.5824 | 56.4443 | 59.9994 | 56.0544
14.6013 | 37.4507 | 60.011 | 37.8 | 14.5952 | 27.4442 | 59.9879 | 27.75 | 14.6022 | 17.4609 | 59.9879 | 17.55 | 14.5871 | 16.9688 | 60.0398 | 16.7945 | 14.5907 | 56.4443 | 59.9994 | 56.0538
14.6096 | 37.4507 | 60.011 | 37.8 | 14.6035 | 27.4435 | 59.9879 | 27.75 | 14.6105 | 17.4609 | 59.9879 | 17.55 | 14.5954 | 16.9688 | 60.0398 | 16.792 | 14.599 | 56.4443 | 59.9994 | 56.0532
14.618 | 37.4454 | 60.011 | 37.8 | 14.6118 | 27.4435 | 59.9879 | 27.75 | 14.6188 | 17.4609 | 59.9879 | 17.55 | 14.6038 | 16.9688 | 60.0398 | 16.7895 | 14.6073 | 56.4443 | 59.9994 | 56.0525
14.6263 | 37.4454 | 60.011 | 37.8 | 14.6202 | 27.4398 | 59.9879 | 27.75 | 14.6271 | 17.4594 | 59.9879 | 17.55 | 14.6121 | 16.9688 | 60.0398 | 16.787 | 14.6157 | 56.4144 | 59.9994 | 56.0519
14.6346 | 37.4412 | 60.011 | 37.8 | 14.6285 | 27.4398 | 59.9879 | 27.75 | 14.6355 | 17.4594 | 59.9879 | 17.55 | 14.6204 | 16.9688 | 60.0398 | 16.7845 | 14.624 | 56.4144 | 59.9994 | 56.0513
14.6429 | 37.4412 | 60.011 | 37.8 | 14.6368 | 27.4388 | 59.9879 | 27.75 | 14.6438 | 17.4465 | 59.9879 | 17.55 | 14.6287 | 16.9688 | 60.0398 | 16.782 | 14.6323 | 56.3848 | 59.9994 | 56.0507
14.6513 | 37.444 | 60.011 | 37.8 | 14.6452 | 27.4388 | 59.9879 | 27.75 | 14.6522 | 17.4465 | 59.9879 | 17.55 | 14.6371 | 16.9688 | 60.0398 | 16.7795 | 14.6406 | 56.3848 | 59.9994 | 56.05
14.6596 | 37.444 | 60.011 | 37.8 | 14.6535 | 27.4388 | 59.9879 | 27.75 | 14.6605 | 17.4481 | 59.9879 | 17.55 | 14.6454 | 16.9688 | 60.0398 | 16.777 | 14.649 | 56.3848 | 59.9994 | 56.0494
14.6679 | 37.444 | 60.011 | 37.8 | 14.6618 | 27.4388 | 59.9879 | 27.75 | 14.6688 | 17.4481 | 59.9879 | 17.55 | 14.6537 | 16.9688 | 60.0398 | 16.7745 | 14.6573 | 56.3848 | 59.9994 | 56.0488
14.6763 | 37.444 | 60.011 | 37.8 | 14.6702 | 27.4209 | 59.9879 | 27.75 | 14.6772 | 17.4481 | 59.9879 | 17.55 | 14.662 | 16.9688 | 60.0398 | 16.772 | 14.6656 | 56.3848 | 59.9994 | 56.0482
14.6846 | 37.4487 | 60.011 | 37.8 | 14.6785 | 27.4209 | 59.9879 | 27.75 | 14.6855 | 17.4481 | 59.9879 | 17.55 | 14.6703 | 16.9688 | 60.0398 | 16.7695 | 14.6741 | 56.3848 | 59.9994 | 56.0475
14.6929 | 37.4487 | 60.011 | 37.8 | 14.6868 | 27.42 | 59.9879 | 27.75 | 14.6938 | 17.4481 | 59.9879 | 17.55 | 14.6787 | 16.9688 | 60.0398 | 16.767 | 14.6824 | 56.3848 | 59.9994 | 56.0469
14.7013 | 37.4528 | 60.011 | 37.8 | 14.6952 | 27.42 | 59.9879 | 27.75 | 14.7021 | 17.4481 | 59.9879 | 17.55 | 14.687 | 16.9689 | 60.0398 | 16.7645 | 14.6907 | 56.3848 | 59.9994 | 56.0463
14.7096 | 37.4528 | 60.011 | 37.8 | 14.7035 | 27.42 | 59.9879 | 27.75 | 14.7105 | 17.448 | 59.9879 | 17.55 | 14.6954 | 16.9689 | 60.0398 | 16.762 | 14.699 | 56.3802 | 59.9994 | 56.0457
14.718 | 37.4449 | 60.011 | 37.8 | 14.7119 | 27.42 | 59.9879 | 27.75 | 14.7188 | 17.448 | 59.9879 | 17.55 | 14.7037 | 16.9657 | 60.0398 | 16.7595 | 14.7074 | 56.3802 | 59.9994 | 56.045
14.7263 | 37.4449 | 60.011 | 37.8 | 14.7202 | 27.4203 | 59.9879 | 27.75 | 14.7272 | 17.4506 | 59.9879 | 17.55 | 14.712 | 16.9657 | 60.0398 | 16.757 | 14.7157 | 56.3802 | 59.9994 | 56.0444
14.7346 | 37.4449 | 60.011 | 37.8 | 14.7285 | 27.4203 | 59.9879 | 27.75 | 14.7355 | 17.4506 | 59.9879 | 17.55 | 14.7203 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7545 | 14.724 | 56.3802 | 59.9994 | 56.0438
14.743 | 37.4449 | 60.011 | 37.8 | 14.7368 | 27.4235 | 59.9879 | 27.75 | 14.7438 | 17.4506 | 59.9879 | 17.55 | 14.7286 | 16.9636 | 60.0398 | 16.752 | 14.7323 | 56.3802 | 59.9994 | 56.0432
14.7513 | 37.4404 | 60.011 | 37.8 | 14.7452 | 27.4235 | 59.9879 | 27.75 | 14.7522 | 17.4506 | 59.9879 | 17.55 | 14.737 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7495 | 14.7407 | 56.3802 | 59.9994 | 56.0425
14.7596 | 37.4404 | 60.011 | 37.8 | 14.7535 | 27.4235 | 59.9822 | 27.75 | 14.7605 | 17.4508 | 59.9879 | 17.55 | 14.7453 | 16.9636 | 60.0398 | 16.747 | 14.749 | 56.3802 | 59.9994 | 56.0419
14.7679 | 37.4417 | 60.011 | 37.8 | 14.7619 | 27.4235 | 59.9822 | 27.75 | 14.7689 | 17.4508 | 59.9879 | 17.55 | 14.7537 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7445 | 14.7573 | 56.3802 | 59.9994 | 56.0413
14.7763 | 37.4417 | 60.011 | 37.8 | 14.7702 | 27.4291 | 59.9822 | 27.75 | 14.7772 | 17.4508 | 59.9879 | 17.55 | 14.762 | 16.9636 | 60.0398 | 16.742 | 14.7656 | 56.3831 | 59.9994 | 56.0407
14.7846 | 37.4386 | 60.011 | 37.8 | 14.7785 | 27.4291 | 59.9822 | 27.75 | 14.7855 | 17.4508 | 59.9879 | 17.55 | 14.7703 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7395 | 14.774 | 56.3831 | 59.9994 | 56.04
14.7929 | 37.4386 | 60.011 | 37.8 | 14.7869 | 27.4291 | 59.9822 | 27.75 | 14.7939 | 17.4508 | 59.9879 | 17.55 | 14.7786 | 16.9636 | 60.0398 | 16.737 | 14.7823 | 56.3831 | 59.9994 | 56.0394
14.8013 | 37.4386 | 60.011 | 37.8 | 14.7952 | 27.4291 | 59.9822 | 27.75 | 14.8022 | 17.4508 | 59.9879 | 17.55 | 14.787 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7345 | 14.7906 | 56.3831 | 59.9994 | 56.0388
14.8096 | 37.4386 | 60.011 | 37.8 | 14.8035 | 27.4291 | 59.9822 | 27.75 | 14.8105 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.7953 | 16.9636 | 60.0398 | 16.732 | 14.7991 | 56.3737 | 59.9994 | 56.0382
14.8179 | 37.4386 | 60.011 | 37.8 | 14.8119 | 27.4291 | 59.9822 | 27.75 | 14.8188 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.8036 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7295 | 14.8074 | 56.3737 | 59.9994 | 56.0375
14.8263 | 37.4386 | 60.011 | 37.8 | 14.8202 | 27.4291 | 59.9822 | 27.75 | 14.8272 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.812 | 16.9636 | 60.0398 | 16.727 | 14.8157 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0369
14.8346 | 37.4386 | 60.011 | 37.8 | 14.8286 | 27.4291 | 59.9822 | 27.75 | 14.8355 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.8203 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7245 | 14.824 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0363
14.8429 | 37.4386 | 60.011 | 37.8 | 14.8369 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 14.8439 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.8286 | 16.9636 | 60.0398 | 16.722 | 14.8324 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0357
14.8513 | 37.44 | 60.011 | 37.8 | 14.8452 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 14.8522 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.8369 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7196 | 14.8407 | 56.3738 | 59.9994 | 56.035
14.8596 | 37.44 | 60.011 | 37.8 | 14.8535 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 14.8605 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.8453 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7171 | 14.849 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0344
14.8679 | 37.436 | 60.011 | 37.8 | 14.8619 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 14.8689 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.8536 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7146 | 14.8573 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0338
14.8763 | 37.436 | 60.011 | 37.8 | 14.8702 | 27.4311 | 59.9822 | 27.75 | 14.8772 | 17.45 | 59.9879 | 17.55 | 14.8619 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7121 | 14.8657 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0332
14.8846 | 37.436 | 60.011 | 37.8 | 14.8786 | 27.4311 | 59.9822 | 27.75 | 14.8856 | 17.45 | 59.9879 | 17.55 | 14.8702 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7096 | 14.874 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0325
14.8929 | 37.436 | 60.011 | 37.8 | 14.8869 | 27.4311 | 59.9822 | 27.75 | 14.8939 | 17.45 | 59.9879 | 17.55 | 14.8785 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7071 | 14.8823 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0319
14.9012 | 37.436 | 60.011 | 37.8 | 14.8952 | 27.4311 | 59.9822 | 27.75 | 14.9022 | 17.45 | 59.9879 | 17.55 | 14.8869 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7046 | 14.8906 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0313
14.9096 | 37.436 | 60.011 | 37.8 | 14.9036 | 27.431 | 59.9822 | 27.75 | 14.9105 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.8952 | 16.9636 | 60.0398 | 16.7021 | 14.899 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0307
14.9179 | 37.436 | 60.011 | 37.8 | 14.9119 | 27.431 | 59.9822 | 27.75 | 14.9189 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.9036 | 16.9618 | 60.0398 | 16.6996 | 14.9073 | 56.3738 | 59.9994 | 56.03
14.9262 | 37.436 | 60.011 | 37.8 | 14.9202 | 27.431 | 59.9822 | 27.75 | 14.9272 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.9119 | 16.9618 | 60.0398 | 16.6971 | 14.9156 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0294
14.9346 | 37.4378 | 60.011 | 37.8 | 14.9286 | 27.431 | 59.9822 | 27.75 | 14.9355 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.9202 | 16.9618 | 60.0398 | 16.6946 | 14.9241 | 56.3738 | 59.9994 | 56.0288
14.9429 | 37.4378 | 60.011 | 37.8 | 14.9369 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 14.9439 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.9285 | 16.9618 | 60.0398 | 16.6921 | 14.9324 | 56.336 | 59.9994 | 56.0282
14.9512 | 37.4402 | 60.011 | 37.8 | 14.9453 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 14.9522 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.9368 | 16.9612 | 60.0398 | 16.6896 | 14.9407 | 56.336 | 59.9994 | 56.0275
14.9596 | 37.4402 | 60.011 | 37.8 | 14.9536 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 14.9606 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.9452 | 16.9612 | 60.0398 | 16.6871 | 14.949 | 56.336 | 59.9994 | 56.0269
14.9679 | 37.4402 | 60.011 | 37.8 | 14.9619 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 14.9689 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.9535 | 16.9612 | 60.0398 | 16.6846 | 14.9574 | 56.336 | 59.9994 | 56.0263
14.9762 | 37.4402 | 60.011 | 37.8 | 14.9702 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 14.9772 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.9619 | 16.9612 | 60.0398 | 16.6821 | 14.9657 | 56.336 | 59.9994 | 56.0257
14.9846 | 37.4363 | 60.011 | 37.8 | 14.9786 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 14.9855 | 17.4499 | 59.9879 | 17.55 | 14.9702 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6796 | 14.974 | 56.336 | 59.9994 | 56.025
14.9929 | 37.4363 | 60.011 | 37.8 | 14.9869 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 14.9939 | 17.4484 | 59.9879 | 17.55 | 14.9785 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6771 | 14.9823 | 56.336 | 59.9994 | 56.0244
15.0012 | 37.4363 | 60.011 | 37.8 | 14.9953 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 15.0023 | 17.4484 | 59.9879 | 17.55 | 14.9868 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6746 | 14.9907 | 56.336 | 59.9994 | 56.0238
15.0096 | 37.4363 | 60.011 | 37.8 | 15.0036 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 15.0106 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 14.9952 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6721 | 14.999 | 56.336 | 59.9994 | 56.0232
15.0179 | 37.4363 | 60.011 | 37.8 | 15.0119 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 15.0189 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0035 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6696 | 15.0073 | 56.336 | 59.9994 | 56.0225
15.0262 | 37.4363 | 60.011 | 37.8 | 15.0203 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 15.0272 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0118 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6671 | 15.0157 | 56.336 | 59.9994 | 56.0219
15.0345 | 37.438 | 60.011 | 37.8 | 15.0286 | 27.4439 | 59.9822 | 27.75 | 15.0356 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0201 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6646 | 15.024 | 56.336 | 59.9994 | 56.0213
15.0429 | 37.438 | 60.011 | 37.8 | 15.0369 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.0439 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0284 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6621 | 15.0323 | 56.336 | 59.9994 | 56.0207
15.0512 | 37.4389 | 60.011 | 37.8 | 15.0453 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.0522 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0368 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6596 | 15.0406 | 56.336 | 59.9994 | 56.02
15.0595 | 37.4389 | 60.011 | 37.8 | 15.0536 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.0605 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0451 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6571 | 15.0491 | 56.336 | 59.9994 | 56.0194
15.0679 | 37.4495 | 60.011 | 37.8 | 15.062 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.0689 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0535 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6546 | 15.0574 | 56.336 | 59.9994 | 56.0188
15.0762 | 37.4495 | 60.011 | 37.8 | 15.0703 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.0773 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0618 | 16.9598 | 60.0398 | 16.6521 | 15.0657 | 56.336 | 59.9994 | 56.0182
15.0845 | 37.4495 | 60.011 | 37.8 | 15.0786 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.0856 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0701 | 16.9604 | 60.0398 | 16.6498 | 15.074 | 56.336 | 59.9994 | 56.0175
15.0929 | 37.4495 | 60.011 | 37.8 | 15.0869 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.0939 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0784 | 16.9604 | 60.0398 | 16.6486 | 15.0824 | 56.3288 | 59.9994 | 56.0169
15.1012 | 37.4495 | 60.011 | 37.8 | 15.0953 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.1022 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0867 | 16.87 | 60.0398 | 16.6473 | 15.0907 | 56.3288 | 59.9994 | 56.0163
15.1095 | 37.4495 | 60.011 | 37.8 | 15.1036 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.1106 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.0951 | 16.87 | 60.0398 | 16.6461 | 15.099 | 56.3288 | 59.9994 | 56.0157
15.1179 | 37.4495 | 60.011 | 37.8 | 15.112 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.1189 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.1034 | 16.87 | 60.0398 | 16.6448 | 15.1073 | 56.3288 | 59.9994 | 56.015
15.1262 | 37.4495 | 60.011 | 37.8 | 15.1203 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.1273 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.1118 | 16.87 | 60.0398 | 16.6436 | 15.1157 | 56.3288 | 59.9994 | 56.0144
15.1345 | 37.4504 | 60.011 | 37.8 | 15.1286 | 27.4433 | 59.9822 | 27.75 | 15.1356 | 17.4475 | 59.9879 | 17.55 | 15.1201 | 16.87 | 60.0398 | 16.6423 | 15.124 | 56.3288 | 59.9994 | 56.0138
15.1429 | 37.4504 | 60.011 | 37.8 | 15.137 | 27.4422 | 59.9822 | 27.75 | 15.1439 | 17.4506 | 59.9879 | 17.55 | 15.1284 | 16.87 | 60.0398 | 16.6411 | 15.1323 | 56.3288 | 59.9994 | 56.0132
15.1512 | 37.4504 | 60.011 | 37.8 | 15.1453 | 27.4422 | 59.9822 | 27.75 | 15.1523 | 17.4506 | 59.9879 | 17.55 | 15.1367 | 16.8695 | 60.0398 | 16.6398 | 15.1407 | 56.3288 | 59.9994 | 56.0125
15.1595 | 37.4504 | 60.011 | 37.8 | 15.1537 | 27.4432 | 59.9822 | 27.75 | 15.1606 | 17.4531 | 59.9879 | 17.55 | 15.1451 | 16.8695 | 60.0398 | 16.6386 | 15.149 | 56.3288 | 59.9994 | 56.0119
15.1678 | 37.4504 | 60.011 | 37.8 | 15.162 | 27.4432 | 59.9822 | 27.75 | 15.1689 | 17.4531 | 59.9879 | 17.55 | 15.1534 | 16.8684 | 60.0398 | 16.6373 | 15.1573 | 56.3288 | 59.9994 | 56.0113
15.1762 | 37.4504 | 60.011 | 37.8 | 15.1703 | 27.4542 | 59.9822 | 27.75 | 15.1772 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.1617 | 16.8684 | 60.0398 | 16.6361 | 15.1656 | 56.3103 | 59.9994 | 56.0107
15.1845 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.1786 | 27.4542 | 59.9822 | 27.75 | 15.1856 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.17 | 16.8684 | 60.0398 | 16.6348 | 15.1741 | 56.3103 | 59.9994 | 56.01
15.1928 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.187 | 27.4542 | 59.9822 | 27.75 | 15.1939 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.1783 | 16.8684 | 60.0398 | 16.6336 | 15.1824 | 56.3103 | 59.9994 | 56.0094
15.2012 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.1953 | 27.4542 | 59.9822 | 27.75 | 15.2023 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.1867 | 16.8684 | 60.0398 | 16.6323 | 15.1907 | 56.3103 | 59.9994 | 56.0088
15.2095 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.2036 | 27.4542 | 59.9822 | 27.75 | 15.2106 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.195 | 16.8684 | 60.0398 | 16.6311 | 15.199 | 56.3103 | 59.9994 | 56.0082
15.2178 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.212 | 27.4542 | 59.9822 | 27.75 | 15.2189 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.2034 | 16.8684 | 60.0398 | 16.6298 | 15.2074 | 56.3103 | 59.9994 | 56.0075
15.2262 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.2203 | 27.4542 | 59.9822 | 27.75 | 15.2273 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.2117 | 16.8684 | 60.0398 | 16.6286 | 15.2157 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0069
15.2345 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.2287 | 27.4542 | 59.9822 | 27.75 | 15.2356 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.22 | 16.8316 | 60.0398 | 16.6273 | 15.224 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0063
15.2429 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.237 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.244 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.2283 | 16.8316 | 60.0398 | 16.6261 | 15.2323 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0057
15.2512 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.2453 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.2523 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.2366 | 16.8316 | 60.0398 | 16.6248 | 15.2407 | 56.2733 | 59.9994 | 56.005
15.2595 | 37.4477 | 60.011 | 37.8 | 15.2537 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.2606 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.245 | 16.8316 | 60.0398 | 16.6236 | 15.249 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0044
15.2679 | 37.4434 | 60.011 | 37.8 | 15.262 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.269 | 17.438 | 59.9879 | 17.55 | 15.2533 | 16.7978 | 60.0398 | 16.6223 | 15.2573 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0038
15.2762 | 37.4434 | 60.011 | 37.8 | 15.2704 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.2773 | 17.4347 | 59.9879 | 17.55 | 15.2617 | 16.7978 | 60.0398 | 16.6211 | 15.2657 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0032
15.2845 | 37.4434 | 60.011 | 37.8 | 15.2787 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.2856 | 17.4347 | 59.9879 | 17.55 | 15.27 | 16.7989 | 60.0398 | 16.6198 | 15.274 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0025
15.2928 | 37.4434 | 60.011 | 37.8 | 15.287 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.2939 | 17.4347 | 59.9879 | 17.55 | 15.2783 | 16.7989 | 60.0398 | 16.6186 | 15.2823 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0019
15.3012 | 37.4428 | 60.011 | 37.8 | 15.2953 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.3023 | 17.4347 | 59.9879 | 17.55 | 15.2866 | 16.7989 | 60.0398 | 16.6173 | 15.2906 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0013
15.3095 | 37.4428 | 60.011 | 37.8 | 15.3037 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.3106 | 17.4347 | 59.9879 | 17.55 | 15.295 | 16.7989 | 60.0398 | 16.6161 | 15.2991 | 56.2733 | 59.9994 | 56.0007
15.3178 | 37.4302 | 60.011 | 37.8 | 15.312 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.319 | 17.4347 | 59.9879 | 17.55 | 15.3033 | 16.7989 | 60.0398 | 16.6148 | 15.3074 | 56.2733 | 59.9994 | 56
15.3262 | 37.4302 | 60.011 | 37.8 | 15.3204 | 27.4491 | 59.9822 | 27.75 | 15.3273 | 17.4263 | 59.9879 | 17.55 | 15.3116 | 16.7989 | 60.0398 | 16.6136 | 15.3157 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9994
15.3345 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.3287 | 27.4491 | 59.9822 | 27.75 | 15.3356 | 17.4263 | 59.9879 | 17.55 | 15.3199 | 16.7989 | 60.0398 | 16.6123 | 15.324 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9988
15.3428 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.337 | 27.4478 | 59.9822 | 27.75 | 15.344 | 17.4263 | 59.9879 | 17.55 | 15.3282 | 16.7989 | 60.0398 | 16.6111 | 15.3324 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9982
15.3512 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.3454 | 27.4478 | 59.9822 | 27.75 | 15.3523 | 17.4263 | 59.9879 | 17.55 | 15.3366 | 16.7996 | 60.0398 | 16.6098 | 15.3407 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9975
15.3595 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.3537 | 27.4478 | 59.9822 | 27.75 | 15.3607 | 17.426 | 59.9879 | 17.55 | 15.3449 | 16.7996 | 60.0398 | 16.6086 | 15.349 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9969
15.3678 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.362 | 27.4478 | 59.9822 | 27.75 | 15.369 | 17.426 | 59.9879 | 17.55 | 15.3533 | 16.7996 | 60.0398 | 16.6073 | 15.3573 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9963
15.3762 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.3704 | 27.4478 | 59.9822 | 27.75 | 15.3773 | 17.426 | 59.9879 | 17.55 | 15.3616 | 16.7996 | 60.0398 | 16.6061 | 15.3657 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9957
15.3845 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.3787 | 27.4478 | 59.9822 | 27.75 | 15.3856 | 17.426 | 59.9879 | 17.55 | 15.3699 | 16.7996 | 60.0398 | 16.6048 | 15.374 | 56.2733 | 59.9994 | 55.995
15.3928 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.3871 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.394 | 17.4245 | 59.9879 | 17.55 | 15.3782 | 16.7996 | 60.0398 | 16.6036 | 15.3823 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9944
15.4012 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.3954 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.4023 | 17.4245 | 59.9879 | 17.55 | 15.3865 | 16.8005 | 60.0398 | 16.6023 | 15.3907 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9938
15.4095 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4037 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.4106 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 15.3949 | 16.8005 | 60.0398 | 16.6011 | 15.399 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9932
15.4178 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.412 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.419 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 15.4032 | 16.8005 | 60.0398 | 16.5998 | 15.4073 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9925
15.4261 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4204 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.4273 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 15.4116 | 16.8005 | 60.0398 | 16.5986 | 15.4156 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9919
15.4345 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4287 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.4357 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 15.4199 | 16.8008 | 60.0398 | 16.5973 | 15.4241 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9913
15.4428 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4371 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.444 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 15.4282 | 16.8008 | 60.0398 | 16.5961 | 15.4324 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9907
15.4511 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4454 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.4523 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 15.4365 | 16.8008 | 60.0398 | 16.5948 | 15.4407 | 56.2733 | 59.9994 | 55.99
15.4595 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4537 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.4606 | 17.4408 | 59.9879 | 17.55 | 15.4448 | 16.8008 | 60.0398 | 16.5936 | 15.449 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9894
15.4678 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4621 | 27.4472 | 59.9822 | 27.75 | 15.469 | 17.4408 | 59.9879 | 17.55 | 15.4532 | 16.8008 | 60.0398 | 16.5923 | 15.4574 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9888
15.4761 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4704 | 27.4474 | 59.9822 | 27.75 | 15.4774 | 17.4402 | 59.9879 | 17.55 | 15.4615 | 16.8008 | 60.0398 | 16.5911 | 15.4657 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9882
15.4845 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4787 | 27.4474 | 59.9822 | 27.75 | 15.4857 | 17.4402 | 59.9879 | 17.55 | 15.4698 | 16.8008 | 60.0398 | 16.5898 | 15.474 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9875
15.4928 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4871 | 27.4474 | 59.9822 | 27.75 | 15.494 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.4781 | 16.8008 | 60.0398 | 16.5886 | 15.4823 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9869
15.5011 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.4954 | 27.4474 | 59.9822 | 27.75 | 15.5023 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.4865 | 16.798 | 60.0398 | 16.5873 | 15.4907 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9863
15.5095 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5038 | 27.4474 | 59.9822 | 27.75 | 15.5107 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.4948 | 16.798 | 60.0398 | 16.5861 | 15.499 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9857
15.5178 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5121 | 27.4474 | 59.9822 | 27.75 | 15.519 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5032 | 16.798 | 60.0398 | 16.5848 | 15.5073 | 56.2733 | 59.9994 | 55.985
15.5261 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5204 | 27.4463 | 59.9822 | 27.75 | 15.5273 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5115 | 16.798 | 60.0398 | 16.5836 | 15.5157 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9844
15.5345 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5287 | 27.4463 | 59.9822 | 27.75 | 15.5356 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5198 | 16.798 | 60.0398 | 16.5823 | 15.524 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9838
15.5428 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5371 | 27.4463 | 59.9822 | 27.75 | 15.544 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5281 | 16.798 | 60.0398 | 16.5811 | 15.5323 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9832
15.5511 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5454 | 27.4463 | 59.9822 | 27.75 | 15.5524 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5364 | 16.7977 | 60.0398 | 16.5798 | 15.5406 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9825
15.5594 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5538 | 27.446 | 59.9822 | 27.75 | 15.5607 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5448 | 16.7977 | 60.0398 | 16.5786 | 15.5491 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9819
15.5678 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5621 | 27.446 | 59.9822 | 27.75 | 15.569 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5531 | 16.7977 | 60.0398 | 16.5773 | 15.5574 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9813
15.5761 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5704 | 27.446 | 59.9822 | 27.75 | 15.5773 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5615 | 16.7977 | 60.0398 | 16.5761 | 15.5657 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9807
15.5844 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5788 | 27.446 | 59.9822 | 27.75 | 15.5857 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5698 | 16.7977 | 60.0398 | 16.5748 | 15.574 | 56.2733 | 59.9994 | 55.98
15.5928 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5871 | 27.446 | 59.9822 | 27.75 | 15.594 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5781 | 16.7977 | 60.0398 | 16.5736 | 15.5824 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9794
15.6011 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.5954 | 27.446 | 59.9822 | 27.75 | 15.6024 | 17.4401 | 59.9879 | 17.55 | 15.5864 | 16.8022 | 60.0398 | 16.5723 | 15.5907 | 56.2733 | 59.9994 | 55.9788
15.6094 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6038 | 27.4434 | 59.9822 | 27.75 | 15.6107 | 17.4387 | 59.9879 | 17.55 | 15.5947 | 16.8022 | 60.0398 | 16.5711 | 15.599 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9782
15.6178 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6121 | 27.4434 | 59.9822 | 27.75 | 15.619 | 17.4387 | 59.9879 | 17.55 | 15.6031 | 16.8005 | 60.0398 | 16.5699 | 15.6073 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9775
15.6261 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6205 | 27.4434 | 59.9822 | 27.75 | 15.6274 | 17.4366 | 59.9879 | 17.55 | 15.6114 | 16.8005 | 60.0398 | 16.5686 | 15.6157 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9769
15.6344 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6288 | 27.4434 | 59.9822 | 27.75 | 15.6357 | 17.4366 | 59.9879 | 17.55 | 15.6198 | 16.8005 | 60.0398 | 16.5674 | 15.624 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9763
15.6428 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6371 | 27.4434 | 59.9822 | 27.75 | 15.644 | 17.4366 | 59.9879 | 17.55 | 15.6281 | 16.8005 | 60.0398 | 16.5661 | 15.6323 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9757
15.6511 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6454 | 27.4434 | 59.9822 | 27.75 | 15.6523 | 17.4366 | 59.9879 | 17.55 | 15.6364 | 16.8017 | 60.0398 | 16.5649 | 15.6407 | 56.2758 | 59.9994 | 55.975
15.6594 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6538 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.6607 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.6447 | 16.8017 | 60.0398 | 16.5636 | 15.649 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9744
15.6678 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6621 | 27.4524 | 59.9822 | 27.75 | 15.669 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.6531 | 16.8017 | 60.0398 | 16.5624 | 15.6573 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9738
15.6761 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6705 | 27.464 | 59.9822 | 27.75 | 15.6774 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.6614 | 16.8017 | 60.0398 | 16.5611 | 15.6656 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9732
15.6844 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6788 | 27.464 | 59.9822 | 27.75 | 15.6857 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.6697 | 16.7573 | 60.0398 | 16.5599 | 15.6741 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9725
15.6927 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6871 | 27.464 | 59.9822 | 27.75 | 15.694 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.678 | 16.7573 | 60.0398 | 16.5586 | 15.6824 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9719
15.7011 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.6955 | 27.464 | 59.9822 | 27.75 | 15.7024 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.6863 | 16.7573 | 60.0398 | 16.5574 | 15.6907 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9713
15.7094 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7038 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.7107 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.6947 | 16.7573 | 60.0398 | 16.5561 | 15.699 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9707
15.7178 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7121 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.7191 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.703 | 16.7581 | 60.0398 | 16.5549 | 15.7074 | 56.2758 | 59.9994 | 55.97
15.7261 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7205 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.7274 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.7114 | 16.7581 | 60.0398 | 16.5536 | 15.7157 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9694
15.7344 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7288 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.7357 | 17.434 | 59.9879 | 17.55 | 15.7197 | 16.7581 | 60.0398 | 16.5524 | 15.724 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9688
15.7428 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7372 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.744 | 17.4327 | 59.9879 | 17.55 | 15.728 | 16.7581 | 60.0398 | 16.5511 | 15.7323 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9682
15.7511 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7455 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.7524 | 17.4327 | 59.9879 | 17.55 | 15.7363 | 16.7581 | 60.0398 | 16.5499 | 15.7407 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9675
15.7594 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7538 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.7607 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.7446 | 16.7581 | 60.0398 | 16.5486 | 15.749 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9669
15.7678 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7621 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.769 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.753 | 16.7571 | 60.0398 | 16.5474 | 15.7573 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9663
15.7761 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7705 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.7774 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.7613 | 16.7571 | 60.0398 | 16.5461 | 15.7657 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9657
15.7844 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7788 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.7857 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.7697 | 16.7571 | 60.0398 | 16.5449 | 15.774 | 56.2758 | 59.9994 | 55.965
15.7928 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7872 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.7941 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.778 | 16.7571 | 60.0398 | 16.5436 | 15.7823 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9644
15.8011 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.7955 | 27.4654 | 59.9822 | 27.75 | 15.8024 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.7863 | 16.7568 | 60.0398 | 16.5424 | 15.7906 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9638
15.8094 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.8038 | 27.4651 | 59.9822 | 27.75 | 15.8107 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.7946 | 16.7568 | 60.0398 | 16.5411 | 15.7991 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9632
15.8177 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.8122 | 27.4651 | 59.9822 | 27.75 | 15.8191 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.803 | 16.7577 | 60.0398 | 16.5399 | 15.8074 | 56.2758 | 59.9994 | 55.9625
15.8261 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.8205 | 27.464 | 59.9822 | 27.75 | 15.8274 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.8113 | 16.7577 | 60.0398 | 16.5386 | 15.8157 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9619
15.8344 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.8289 | 27.464 | 59.9822 | 27.75 | 15.8358 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.8196 | 16.7577 | 60.0398 | 16.5374 | 15.824 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9613
15.8427 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.8372 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.8441 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.8279 | 16.7577 | 60.0398 | 16.5361 | 15.8324 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9607
15.8511 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.8455 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.8524 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.8362 | 16.7577 | 60.0398 | 16.5349 | 15.8407 | 56.2709 | 59.9994 | 55.96
15.8594 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.8539 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.8607 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.8446 | 16.7577 | 60.0398 | 16.5336 | 15.849 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9594
15.8677 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.8622 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.8691 | 17.4328 | 59.9879 | 17.55 | 15.8529 | 16.7163 | 60.0398 | 16.5324 | 15.8573 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9588
15.8761 | 37.4292 | 60.011 | 37.8 | 15.8705 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.8774 | 17.4327 | 59.9879 | 17.55 | 15.8613 | 16.7163 | 60.0398 | 16.5311 | 15.8657 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9582
15.8844 | 37.4292 | 60.0167 | 37.8 | 15.8788 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.8857 | 17.4327 | 59.9879 | 17.55 | 15.8696 | 16.7163 | 60.0398 | 16.5299 | 15.874 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9575
15.8927 | 37.4292 | 60.0167 | 37.8 | 15.8872 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.8941 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.8779 | 16.7163 | 60.0398 | 16.5286 | 15.8823 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9569
15.9011 | 37.4292 | 60.0167 | 37.8 | 15.8955 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.9024 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.8862 | 16.716 | 60.0398 | 16.5274 | 15.8907 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9563
15.9094 | 37.4292 | 60.0167 | 37.8 | 15.9039 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.9108 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.8945 | 16.716 | 60.0398 | 16.5261 | 15.899 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9557
15.9177 | 37.4292 | 60.0167 | 37.8 | 15.9122 | 27.4817 | 59.9822 | 27.75 | 15.9191 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.9029 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5249 | 15.9073 | 56.2709 | 59.9994 | 55.955
15.9261 | 37.4292 | 60.0167 | 37.8 | 15.9205 | 27.4786 | 59.9822 | 27.75 | 15.9274 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.9112 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5236 | 15.9156 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9544
15.9344 | 37.4256 | 60.0167 | 37.8 | 15.9289 | 27.4786 | 59.9822 | 27.75 | 15.9357 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.9196 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5224 | 15.9241 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9538
15.9427 | 37.4256 | 60.0167 | 37.8 | 15.9372 | 27.4783 | 59.9822 | 27.75 | 15.9441 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.9279 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5211 | 15.9324 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9532
15.951 | 37.4256 | 60.0167 | 37.8 | 15.9456 | 27.4783 | 59.9822 | 27.75 | 15.9524 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.9362 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5199 | 15.9407 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9525
15.9594 | 37.4256 | 60.0167 | 37.8 | 15.9539 | 27.4783 | 59.9822 | 27.75 | 15.9608 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.9445 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5186 | 15.949 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9519
15.9677 | 37.4224 | 60.0167 | 37.8 | 15.9622 | 27.4783 | 59.9822 | 27.75 | 15.9691 | 17.4348 | 59.9879 | 17.55 | 15.9529 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5174 | 15.9574 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9513
15.976 | 37.4224 | 60.0167 | 37.8 | 15.9706 | 27.4783 | 59.9822 | 27.75 | 15.9774 | 17.4322 | 59.9879 | 17.55 | 15.9612 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5161 | 15.9657 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9507
15.9844 | 37.4221 | 60.0167 | 37.8 | 15.9789 | 27.4783 | 59.9822 | 27.75 | 15.9858 | 17.4322 | 59.9879 | 17.55 | 15.9695 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5149 | 15.974 | 56.2709 | 59.9994 | 55.95
15.9927 | 37.4221 | 60.0167 | 37.8 | 15.9872 | 27.4819 | 59.9822 | 27.75 | 15.9941 | 17.4322 | 59.9879 | 17.55 | 15.9778 | 16.7169 | 60.0398 | 16.5136 | 15.9824 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9477
16.001 | 37.4221 | 60.0167 | 37.8 | 15.9955 | 27.4819 | 59.9822 | 27.75 | 16.0024 | 17.4322 | 59.9879 | 17.55 | 15.9861 | 16.7172 | 60.0398 | 16.5124 | 15.9907 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9452
16.0094 | 37.4221 | 60.0167 | 37.8 | 16.0039 | 27.4826 | 59.9822 | 27.75 | 16.0107 | 17.4327 | 59.9879 | 17.55 | 15.9945 | 16.7172 | 60.0398 | 16.5111 | 15.999 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9427
16.0177 | 37.4221 | 60.0167 | 37.8 | 16.0122 | 27.4826 | 59.9822 | 27.75 | 16.0191 | 17.4327 | 59.9879 | 17.55 | 16.0028 | 16.7182 | 60.0398 | 16.5099 | 16.0073 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9402
16.026 | 37.4221 | 60.0167 | 37.8 | 16.0206 | 27.4826 | 59.9822 | 27.75 | 16.0275 | 17.4356 | 59.9879 | 17.55 | 16.0112 | 16.7182 | 60.0398 | 16.5086 | 16.0157 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9377
16.0344 | 37.4259 | 60.0167 | 37.8 | 16.0289 | 27.4826 | 59.9822 | 27.75 | 16.0358 | 17.4356 | 59.9879 | 17.55 | 16.0195 | 16.7183 | 60.0398 | 16.5074 | 16.024 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9352
16.0427 | 37.4259 | 60.0167 | 37.8 | 16.0372 | 27.4828 | 59.9822 | 27.75 | 16.0441 | 17.4356 | 59.9879 | 17.55 | 16.0278 | 16.7183 | 60.0398 | 16.5061 | 16.0323 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9327
16.051 | 37.4275 | 60.0167 | 37.8 | 16.0456 | 27.4828 | 59.9822 | 27.75 | 16.0524 | 17.4356 | 59.9879 | 17.55 | 16.0361 | 16.7182 | 60.0398 | 16.5049 | 16.0406 | 56.2709 | 59.9994 | 55.9302
16.0594 | 37.4275 | 60.0167 | 37.8 | 16.0539 | 27.5049 | 59.9822 | 27.75 | 16.0608 | 17.4357 | 59.9879 | 17.55 | 16.0444 | 16.7182 | 60.0398 | 16.5036 | 16.0491 | 56.2732 | 59.9994 | 55.9277
16.0677 | 37.4275 | 60.0167 | 37.8 | 16.0623 | 27.5049 | 59.9822 | 27.75 | 16.0691 | 17.4357 | 59.9879 | 17.55 | 16.0528 | 16.6473 | 60.0398 | 16.5024 | 16.0574 | 56.2732 | 59.9994 | 55.9252
16.076 | 37.4275 | 60.0167 | 37.8 | 16.0706 | 27.506 | 59.9822 | 27.75 | 16.0775 | 17.4486 | 59.9879 | 17.55 | 16.0611 | 16.6473 | 60.0398 | 16.5011 | 16.0657 | 56.2732 | 59.9994 | 55.9227
16.0844 | 37.4273 | 60.0167 | 37.8 | 16.0789 | 27.506 | 59.9822 | 27.75 | 16.0858 | 17.4486 | 59.9879 | 17.55 | 16.0695 | 16.6454 | 60.0398 | 16.4999 | 16.074 | 56.2732 | 59.9994 | 55.9202
16.0927 | 37.4273 | 60.0167 | 37.8 | 16.0872 | 27.506 | 59.9822 | 27.75 | 16.0941 | 17.4486 | 59.9879 | 17.55 | 16.0778 | 16.6454 | 60.0398 | 16.4986 | 16.0824 | 56.2541 | 59.9994 | 55.9177
16.101 | 37.4273 | 60.0167 | 37.8 | 16.0956 | 27.506 | 59.9822 | 27.75 | 16.1025 | 17.4486 | 59.9879 | 17.55 | 16.0861 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4974 | 16.0907 | 56.2541 | 59.9994 | 55.9152
16.1093 | 37.4273 | 60.0167 | 37.8 | 16.1039 | 27.506 | 59.9822 | 27.75 | 16.1108 | 17.4476 | 59.9879 | 17.55 | 16.0944 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4962 | 16.099 | 56.2541 | 59.9994 | 55.9127
16.1177 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 16.1123 | 27.506 | 59.9822 | 27.75 | 16.1191 | 17.4476 | 59.9879 | 17.55 | 16.1027 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4949 | 16.1074 | 56.2541 | 59.9994 | 55.9102
16.126 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 16.1206 | 27.5054 | 59.9822 | 27.75 | 16.1274 | 17.4441 | 59.9879 | 17.55 | 16.1111 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4937 | 16.1157 | 56.2541 | 59.9994 | 55.9077
16.1343 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 16.1289 | 27.5054 | 59.9822 | 27.75 | 16.1358 | 17.4441 | 59.9879 | 17.55 | 16.1194 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4924 | 16.124 | 56.2541 | 59.9994 | 55.9052
16.1427 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 16.1373 | 27.5061 | 59.9822 | 27.75 | 16.1441 | 17.4441 | 59.9879 | 17.55 | 16.1277 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4912 | 16.1323 | 56.2541 | 59.9994 | 55.9027
16.151 | 37.4207 | 60.0167 | 37.8 | 16.1456 | 27.5061 | 59.9822 | 27.75 | 16.1525 | 17.4441 | 59.9879 | 17.55 | 16.136 | 16.6455 | 60.0398 | 16.4899 | 16.1407 | 56.2541 | 59.9994 | 55.9002
16.1593 | 37.4207 | 60.0167 | 37.8 | 16.1539 | 27.5061 | 59.9822 | 27.75 | 16.1608 | 17.4443 | 59.9879 | 17.55 | 16.1444 | 16.6455 | 60.0398 | 16.4887 | 16.149 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8977
16.1676 | 37.4207 | 60.0167 | 37.8 | 16.1623 | 27.5061 | 59.9822 | 27.75 | 16.1691 | 17.4443 | 59.9879 | 17.55 | 16.1527 | 16.6452 | 60.0398 | 16.4874 | 16.1573 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8952
16.176 | 37.4207 | 60.0167 | 37.8 | 16.1706 | 27.5061 | 59.9822 | 27.75 | 16.1775 | 17.4443 | 59.9879 | 17.55 | 16.1611 | 16.6452 | 60.0398 | 16.4862 | 16.1656 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8927
16.1843 | 37.4209 | 60.0167 | 37.8 | 16.179 | 27.5061 | 59.9822 | 27.75 | 16.1858 | 17.4443 | 59.9879 | 17.55 | 16.1694 | 16.6452 | 60.0398 | 16.4849 | 16.1741 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8902
16.1926 | 37.4209 | 60.0167 | 37.8 | 16.1873 | 27.4881 | 59.9822 | 27.75 | 16.1942 | 17.4444 | 59.9879 | 17.55 | 16.1777 | 16.6452 | 60.0398 | 16.4837 | 16.1824 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8877
16.201 | 37.4235 | 60.0167 | 37.8 | 16.1956 | 27.4881 | 59.9822 | 27.75 | 16.2025 | 17.4444 | 59.9879 | 17.55 | 16.186 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4824 | 16.1907 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8852
16.2093 | 37.4235 | 60.0167 | 37.8 | 16.2039 | 27.4897 | 59.9822 | 27.75 | 16.2108 | 17.429 | 59.9879 | 17.55 | 16.1943 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4812 | 16.199 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8827
16.2176 | 37.4235 | 60.0167 | 37.8 | 16.2123 | 27.4897 | 59.9822 | 27.75 | 16.2191 | 17.429 | 59.9879 | 17.55 | 16.2027 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4799 | 16.2074 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8802
16.226 | 37.4235 | 60.0167 | 37.8 | 16.2206 | 27.492 | 59.9822 | 27.75 | 16.2275 | 17.4294 | 59.9879 | 17.55 | 16.211 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4787 | 16.2157 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8777
16.2343 | 37.4209 | 60.0167 | 37.8 | 16.229 | 27.492 | 59.9822 | 27.75 | 16.2358 | 17.4294 | 59.9879 | 17.55 | 16.2194 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4774 | 16.224 | 56.2537 | 59.9994 | 55.8752
16.2426 | 37.4209 | 60.0167 | 37.8 | 16.2373 | 27.492 | 59.9822 | 27.75 | 16.2441 | 17.4294 | 59.9879 | 17.55 | 16.2277 | 16.6446 | 60.0398 | 16.4762 | 16.2324 | 56.2523 | 59.9994 | 55.8727
16.2509 | 37.4351 | 60.0167 | 37.8 | 16.2456 | 27.492 | 59.9822 | 27.75 | 16.2525 | 17.4294 | 59.9879 | 17.55 | 16.236 | 16.6494 | 60.0398 | 16.4749 | 16.2407 | 56.2523 | 59.9994 | 55.8702
16.2593 | 37.4351 | 60.0167 | 37.8 | 16.254 | 27.492 | 59.9822 | 27.75 | 16.2608 | 17.4294 | 59.9879 | 17.55 | 16.2443 | 16.6494 | 60.0398 | 16.4737 | 16.249 | 56.2523 | 59.9994 | 55.8677
16.2676 | 37.4351 | 60.0167 | 37.8 | 16.2623 | 27.492 | 59.9822 | 27.75 | 16.2692 | 17.4294 | 59.9879 | 17.55 | 16.2526 | 16.6494 | 60.0398 | 16.4724 | 16.2573 | 56.2523 | 59.9994 | 55.8652
16.2759 | 37.4351 | 60.0167 | 37.8 | 16.2706 | 27.492 | 59.9822 | 27.75 | 16.2775 | 17.4298 | 59.9879 | 17.55 | 16.261 | 16.6494 | 60.0398 | 16.4712 | 16.2657 | 56.2523 | 59.9994 | 55.8627
16.2843 | 37.4372 | 60.0167 | 37.8 | 16.279 | 27.492 | 59.9822 | 27.75 | 16.2858 | 17.4298 | 59.9879 | 17.55 | 16.2693 | 16.6494 | 60.0398 | 16.4699 | 16.274 | 56.2523 | 59.9994 | 55.8602
16.2926 | 37.4372 | 60.0167 | 37.8 | 16.2873 | 27.4885 | 59.9822 | 27.75 | 16.2941 | 17.4298 | 59.9879 | 17.55 | 16.2776 | 16.6494 | 60.0398 | 16.4687 | 16.2823 | 56.2523 | 59.9994 | 55.8577
16.3009 | 37.4416 | 60.0167 | 37.8 | 16.2957 | 27.4885 | 59.9822 | 27.75 | 16.3025 | 17.4298 | 59.9879 | 17.55 | 16.2859 | 16.6494 | 60.0398 | 16.4674 | 16.2906 | 56.2523 | 59.9994 | 55.8552
16.3093 | 37.4416 | 60.0167 | 37.8 | 16.304 | 27.4883 | 59.9822 | 27.75 | 16.3109 | 17.4274 | 59.9879 | 17.55 | 16.2943 | 16.6494 | 60.0398 | 16.4662 | 16.2991 | 56.1991 | 59.9994 | 55.8527
16.3176 | 37.4445 | 60.0167 | 37.8 | 16.3123 | 27.4883 | 59.9822 | 27.75 | 16.3192 | 17.4274 | 59.9879 | 17.55 | 16.3026 | 16.6504 | 60.0398 | 16.4649 | 16.3074 | 56.1991 | 59.9994 | 55.8502
16.3259 | 37.4445 | 60.0167 | 37.8 | 16.3206 | 27.4883 | 59.9822 | 27.75 | 16.3275 | 17.4281 | 59.9879 | 17.55 | 16.311 | 16.6504 | 60.0398 | 16.4637 | 16.3157 | 56.1986 | 59.9994 | 55.8477
16.3343 | 37.4323 | 60.0167 | 37.8 | 16.329 | 27.4883 | 59.9822 | 27.75 | 16.3358 | 17.4281 | 59.9879 | 17.55 | 16.3193 | 16.6482 | 60.0398 | 16.4624 | 16.324 | 56.1986 | 59.9994 | 55.8452
16.3426 | 37.4323 | 60.0167 | 37.8 | 16.3373 | 27.4883 | 59.9822 | 27.75 | 16.3442 | 17.4281 | 59.9879 | 17.55 | 16.3276 | 16.6482 | 60.0398 | 16.4612 | 16.3324 | 56.1986 | 59.9994 | 55.8427
16.3509 | 37.4302 | 60.0167 | 37.8 | 16.3457 | 27.4883 | 59.9822 | 27.75 | 16.3525 | 17.4281 | 59.9879 | 17.55 | 16.3359 | 16.6014 | 60.0398 | 16.4599 | 16.3407 | 56.1986 | 59.9994 | 55.8402
16.3593 | 37.4302 | 60.0167 | 37.8 | 16.354 | 27.4861 | 59.9822 | 27.75 | 16.3608 | 17.4254 | 59.9879 | 17.55 | 16.3442 | 16.6014 | 60.0398 | 16.4587 | 16.349 | 56.1986 | 59.9994 | 55.8377
16.3676 | 37.43 | 60.0167 | 37.8 | 16.3623 | 27.4861 | 59.9822 | 27.75 | 16.3692 | 17.4254 | 59.9879 | 17.55 | 16.3526 | 16.6014 | 60.0398 | 16.4574 | 16.3574 | 56.1986 | 59.9994 | 55.8352
16.3759 | 37.43 | 60.0167 | 37.8 | 16.3707 | 27.4861 | 59.9822 | 27.75 | 16.3775 | 17.4254 | 59.9879 | 17.55 | 16.3609 | 16.6014 | 60.0398 | 16.4562 | 16.3657 | 56.1816 | 59.9994 | 55.8327
16.3842 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 16.379 | 27.4861 | 59.9822 | 27.75 | 16.3859 | 17.4254 | 59.9879 | 17.55 | 16.3693 | 16.6014 | 60.0398 | 16.4549 | 16.374 | 56.1816 | 59.9994 | 55.8302
16.3926 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 16.3873 | 27.486 | 59.9822 | 27.75 | 16.3942 | 17.4254 | 59.9879 | 17.55 | 16.3776 | 16.6014 | 60.0398 | 16.4537 | 16.3823 | 56.1834 | 59.9994 | 55.8277
16.4009 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 16.3957 | 27.486 | 59.9822 | 27.75 | 16.4025 | 17.4254 | 59.9879 | 17.55 | 16.3859 | 16.6014 | 60.0398 | 16.4524 | 16.3907 | 56.1834 | 59.9994 | 55.8252
16.4092 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 16.404 | 27.486 | 59.9822 | 27.75 | 16.4108 | 17.4256 | 59.9879 | 17.55 | 16.3942 | 16.6014 | 60.0398 | 16.4512 | 16.399 | 56.1806 | 59.9994 | 55.8227
16.4176 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 16.4124 | 27.486 | 59.9822 | 27.75 | 16.4192 | 17.4256 | 59.9879 | 17.55 | 16.4025 | 16.5921 | 60.0398 | 16.4499 | 16.4073 | 56.1806 | 59.9994 | 55.8202
16.4259 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 16.4207 | 27.4859 | 59.9822 | 27.75 | 16.4275 | 17.4256 | 59.9879 | 17.55 | 16.4109 | 16.5921 | 60.0398 | 16.4487 | 16.4156 | 56.1806 | 59.9994 | 55.8177
16.4342 | 37.4168 | 60.0167 | 37.8 | 16.429 | 27.4859 | 59.9822 | 27.75 | 16.4359 | 17.4256 | 59.9879 | 17.55 | 16.4192 | 16.5892 | 60.0398 | 16.4474 | 16.4241 | 56.1806 | 59.9994 | 55.8152
16.4426 | 37.4168 | 60.0167 | 37.8 | 16.4373 | 27.4875 | 59.9822 | 27.75 | 16.4442 | 17.4256 | 59.9879 | 17.55 | 16.4276 | 16.5892 | 60.0398 | 16.4462 | 16.4324 | 56.1806 | 59.9994 | 55.8127
16.4509 | 37.4168 | 60.0167 | 37.8 | 16.4457 | 27.4875 | 59.9822 | 27.75 | 16.4525 | 17.4256 | 59.9879 | 17.55 | 16.4359 | 16.5892 | 60.0398 | 16.4449 | 16.4407 | 56.1806 | 59.9994 | 55.8102
16.4592 | 37.4168 | 60.0167 | 37.8 | 16.454 | 27.4875 | 59.9822 | 27.75 | 16.4609 | 17.4247 | 59.9879 | 17.55 | 16.4442 | 16.5892 | 60.0398 | 16.4437 | 16.449 | 56.1596 | 59.9994 | 55.8077
16.4676 | 37.413 | 60.0167 | 37.8 | 16.4624 | 27.4875 | 59.9822 | 27.75 | 16.4692 | 17.4247 | 59.9879 | 17.55 | 16.4525 | 16.5892 | 60.0398 | 16.4424 | 16.4574 | 56.1596 | 59.9994 | 55.8052
16.4759 | 37.413 | 60.0167 | 37.8 | 16.4707 | 27.4838 | 59.9822 | 27.75 | 16.4775 | 17.447 | 59.9879 | 17.55 | 16.4609 | 16.5892 | 60.0398 | 16.4412 | 16.4657 | 56.1576 | 59.9994 | 55.8027
16.4842 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 16.479 | 27.4838 | 59.9822 | 27.75 | 16.4858 | 17.447 | 59.9879 | 17.55 | 16.4692 | 16.5892 | 60.0398 | 16.4399 | 16.474 | 56.1576 | 59.9994 | 55.8002
16.4926 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 16.4874 | 27.4838 | 59.9822 | 27.75 | 16.4942 | 17.447 | 59.9879 | 17.55 | 16.4775 | 16.5892 | 60.0398 | 16.4387 | 16.4824 | 56.1577 | 59.9994 | 55.7977
16.5009 | 37.423 | 60.0167 | 37.8 | 16.4957 | 27.4838 | 59.9822 | 27.75 | 16.5026 | 17.447 | 59.9879 | 17.55 | 16.4858 | 16.5891 | 60.0398 | 16.4374 | 16.4907 | 56.1577 | 59.9994 | 55.7952
16.5092 | 37.423 | 60.0167 | 37.8 | 16.504 | 27.4838 | 59.9822 | 27.75 | 16.5109 | 17.4466 | 59.9879 | 17.55 | 16.4941 | 16.5891 | 60.0398 | 16.4362 | 16.499 | 56.1652 | 59.9994 | 55.7927
16.5175 | 37.4254 | 60.0167 | 37.8 | 16.5124 | 27.4838 | 59.9822 | 27.75 | 16.5192 | 17.4466 | 59.9879 | 17.55 | 16.5025 | 16.5886 | 60.0398 | 16.4349 | 16.5073 | 56.1652 | 59.9994 | 55.7902
16.5259 | 37.4254 | 60.0167 | 37.8 | 16.5207 | 27.4775 | 59.9822 | 27.75 | 16.5275 | 17.4462 | 59.9879 | 17.55 | 16.5108 | 16.5886 | 60.0398 | 16.4337 | 16.5157 | 56.1122 | 59.9994 | 55.7877
16.5342 | 37.4254 | 60.0167 | 37.8 | 16.5291 | 27.4775 | 59.9822 | 27.75 | 16.5359 | 17.4462 | 59.9879 | 17.55 | 16.5192 | 16.5882 | 60.0398 | 16.4324 | 16.524 | 56.1122 | 59.9994 | 55.7852
16.5425 | 37.4254 | 60.0167 | 37.8 | 16.5374 | 27.4829 | 59.9822 | 27.75 | 16.5442 | 17.4462 | 59.9879 | 17.55 | 16.5275 | 16.5882 | 60.0398 | 16.4312 | 16.5323 | 56.1122 | 59.9994 | 55.7827
16.5509 | 37.4287 | 60.0167 | 37.8 | 16.5457 | 27.4829 | 59.9822 | 27.75 | 16.5526 | 17.4462 | 59.9879 | 17.55 | 16.5358 | 16.5882 | 60.0398 | 16.4299 | 16.5406 | 56.1122 | 59.9994 | 55.7802
16.5592 | 37.4287 | 60.0167 | 37.8 | 16.554 | 27.4845 | 59.9822 | 27.75 | 16.5609 | 17.4462 | 59.9879 | 17.55 | 16.5441 | 16.5882 | 60.0398 | 16.4287 | 16.5491 | 56.1166 | 59.9994 | 55.7777
16.5675 | 37.4287 | 60.0167 | 37.8 | 16.5624 | 27.4845 | 59.9822 | 27.75 | 16.5692 | 17.4462 | 59.9879 | 17.55 | 16.5524 | 16.5575 | 60.0398 | 16.4274 | 16.5574 | 56.1166 | 59.9994 | 55.7752
16.5759 | 37.4287 | 60.0167 | 37.8 | 16.5707 | 27.4845 | 59.9822 | 27.75 | 16.5776 | 17.4489 | 59.9879 | 17.55 | 16.5608 | 16.5575 | 60.0398 | 16.4262 | 16.5657 | 56.1182 | 59.9994 | 55.7727
16.5842 | 37.4314 | 60.0167 | 37.8 | 16.5791 | 27.4845 | 59.9822 | 27.75 | 16.5859 | 17.4489 | 59.9879 | 17.55 | 16.5691 | 16.5575 | 60.0398 | 16.4249 | 16.574 | 56.1182 | 59.9994 | 55.7702
16.5925 | 37.4314 | 60.0167 | 37.8 | 16.5874 | 27.4856 | 59.9822 | 27.75 | 16.5942 | 17.415 | 59.9879 | 17.55 | 16.5775 | 16.5575 | 60.0398 | 16.4237 | 16.5824 | 56.1182 | 59.9994 | 55.7677
16.6009 | 37.4314 | 60.0167 | 37.8 | 16.5957 | 27.4856 | 59.9822 | 27.75 | 16.6025 | 17.415 | 59.9879 | 17.55 | 16.5858 | 16.5575 | 60.0398 | 16.4224 | 16.5907 | 56.1182 | 59.9994 | 55.7652
16.6092 | 37.4314 | 60.0167 | 37.8 | 16.6041 | 27.4247 | 59.9822 | 27.75 | 16.6109 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 16.5941 | 16.5575 | 60.0398 | 16.4212 | 16.599 | 56.1182 | 59.9994 | 55.7627
16.6175 | 37.4528 | 60.0167 | 37.8 | 16.6124 | 27.4247 | 59.9822 | 27.75 | 16.6192 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 16.6024 | 16.5558 | 60.0398 | 16.42 | 16.6074 | 56.1182 | 59.9994 | 55.7602
16.6259 | 37.4528 | 60.0167 | 37.8 | 16.6208 | 27.4247 | 59.9822 | 27.75 | 16.6276 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 16.6108 | 16.5558 | 60.0398 | 16.4187 | 16.6157 | 56.1149 | 59.9994 | 55.7577
16.6342 | 37.4509 | 60.0167 | 37.8 | 16.6291 | 27.4247 | 59.9822 | 27.75 | 16.6359 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 16.6191 | 16.5548 | 60.0398 | 16.4175 | 16.624 | 56.1149 | 59.9994 | 55.7552
16.6425 | 37.4509 | 60.0167 | 37.8 | 16.6374 | 27.4267 | 59.9822 | 27.75 | 16.6442 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 16.6274 | 16.5548 | 60.0398 | 16.4162 | 16.6323 | 56.1149 | 59.9994 | 55.7527
16.6508 | 37.4298 | 60.0167 | 37.8 | 16.6458 | 27.4267 | 59.9822 | 27.75 | 16.6526 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 16.6357 | 16.5548 | 60.0398 | 16.415 | 16.6407 | 56.1149 | 59.9994 | 55.7502
16.6592 | 37.4298 | 60.0167 | 37.8 | 16.6541 | 27.4292 | 59.9822 | 27.75 | 16.6609 | 17.4132 | 59.9879 | 17.55 | 16.644 | 16.5548 | 60.0398 | 16.4137 | 16.649 | 56.0705 | 59.9994 | 55.7477
16.6675 | 37.4265 | 60.0167 | 37.8 | 16.6624 | 27.4292 | 59.9822 | 27.75 | 16.6693 | 17.4132 | 59.9879 | 17.55 | 16.6524 | 16.5548 | 60.0398 | 16.4125 | 16.6573 | 56.0705 | 59.9994 | 55.7452
16.6758 | 37.4265 | 60.0167 | 37.8 | 16.6707 | 27.4292 | 59.9822 | 27.75 | 16.6776 | 17.4132 | 59.9879 | 17.55 | 16.6607 | 16.5548 | 60.0398 | 16.4112 | 16.6656 | 56.0269 | 59.9994 | 55.7427
16.6842 | 37.4271 | 60.0167 | 37.8 | 16.6791 | 27.4292 | 59.9822 | 27.75 | 16.6859 | 17.4132 | 59.9879 | 17.55 | 16.6691 | 16.5564 | 60.0398 | 16.41 | 16.6741 | 56.0269 | 59.9994 | 55.7402
16.6925 | 37.4271 | 60.0167 | 37.8 | 16.6874 | 27.4261 | 59.9822 | 27.75 | 16.6942 | 17.4132 | 59.9879 | 17.55 | 16.6774 | 16.5564 | 60.0398 | 16.4087 | 16.6824 | 56.024 | 59.9994 | 55.7377
16.7008 | 37.4271 | 60.0167 | 37.8 | 16.6958 | 27.4261 | 59.9822 | 27.75 | 16.7026 | 17.4132 | 59.9879 | 17.55 | 16.6857 | 16.5563 | 60.0398 | 16.4075 | 16.6907 | 56.024 | 59.9994 | 55.7352
16.7092 | 37.4271 | 60.0167 | 37.8 | 16.7041 | 27.4261 | 59.9822 | 27.75 | 16.7109 | 17.4122 | 59.9879 | 17.55 | 16.694 | 16.5563 | 60.0398 | 16.4062 | 16.699 | 56.024 | 59.9994 | 55.7327
16.7175 | 37.4295 | 60.0167 | 37.8 | 16.7124 | 27.4261 | 59.9822 | 27.75 | 16.7192 | 17.4122 | 59.9879 | 17.55 | 16.7023 | 16.5563 | 60.0398 | 16.405 | 16.7074 | 56.024 | 59.9994 | 55.7302
16.7258 | 37.4295 | 60.0167 | 37.8 | 16.7208 | 27.4203 | 59.9822 | 27.75 | 16.7276 | 17.4122 | 59.9879 | 17.55 | 16.7107 | 16.5563 | 60.0398 | 16.4037 | 16.7157 | 56.0202 | 59.9994 | 55.7277
16.7342 | 37.4303 | 60.0167 | 37.8 | 16.7291 | 27.4203 | 59.9822 | 27.75 | 16.7359 | 17.4122 | 59.9879 | 17.55 | 16.719 | 16.5563 | 60.0398 | 16.4025 | 16.724 | 56.0202 | 59.9994 | 55.7252
16.7425 | 37.4303 | 60.0167 | 37.8 | 16.7375 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 16.7443 | 17.4121 | 59.9879 | 17.55 | 16.7274 | 16.5563 | 60.0398 | 16.4012 | 16.7324 | 56.0202 | 59.9994 | 55.7227
16.7508 | 37.435 | 60.0167 | 37.8 | 16.7458 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 16.7526 | 17.4121 | 59.9879 | 17.55 | 16.7357 | 16.5223 | 60.0398 | 16.4 | 16.7407 | 56.0202 | 59.9994 | 55.7202
16.7592 | 37.435 | 60.0167 | 37.8 | 16.7541 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 16.7609 | 17.4121 | 59.9879 | 17.55 | 16.744 | 16.5223 | 60.0398 | 16.3987 | 16.749 | 56.0202 | 59.9994 | 55.7177
16.7675 | 37.435 | 60.0167 | 37.8 | 16.7625 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 16.7692 | 17.4121 | 59.9879 | 17.55 | 16.7523 | 16.5223 | 60.0398 | 16.3975 | 16.7573 | 56.0202 | 59.9994 | 55.7152
16.7758 | 37.435 | 60.0167 | 37.8 | 16.7708 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 16.7776 | 17.4121 | 59.9879 | 17.55 | 16.7606 | 16.5223 | 60.0398 | 16.3962 | 16.7657 | 56.0184 | 59.9994 | 55.7127
16.7841 | 37.4316 | 60.0167 | 37.8 | 16.7791 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 16.7859 | 17.4121 | 59.9879 | 17.55 | 16.769 | 16.5223 | 60.0398 | 16.395 | 16.774 | 56.0184 | 59.9994 | 55.7102
16.7925 | 37.4316 | 60.0167 | 37.8 | 16.7875 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 16.7943 | 17.412 | 59.9879 | 17.55 | 16.7773 | 16.5223 | 60.0398 | 16.3937 | 16.7823 | 56.0403 | 59.9994 | 55.7077
16.8008 | 37.4313 | 60.0167 | 37.8 | 16.7958 | 27.4325 | 59.9822 | 27.75 | 16.8026 | 17.412 | 59.9879 | 17.55 | 16.7856 | 16.5254 | 60.0398 | 16.3925 | 16.7906 | 56.0403 | 59.9994 | 55.7052
16.8091 | 37.4313 | 60.0167 | 37.8 | 16.8041 | 27.4293 | 59.9822 | 27.75 | 16.8109 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.7939 | 16.5254 | 60.0398 | 16.3912 | 16.7991 | 56.0403 | 59.9994 | 55.7027
16.8175 | 37.4313 | 60.0167 | 37.8 | 16.8125 | 27.4293 | 59.9822 | 27.75 | 16.8193 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8023 | 16.5254 | 60.0398 | 16.39 | 16.8074 | 56.0403 | 59.9994 | 55.7002
16.8258 | 37.4313 | 60.0167 | 37.8 | 16.8208 | 27.4313 | 59.9822 | 27.75 | 16.8276 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8106 | 16.5254 | 60.0398 | 16.3887 | 16.8157 | 56.0413 | 59.9994 | 55.6977
16.8341 | 37.4159 | 60.0167 | 37.8 | 16.8291 | 27.4313 | 59.9822 | 27.75 | 16.8359 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.819 | 16.5254 | 60.0398 | 16.3875 | 16.8241 | 56.0413 | 59.9994 | 55.6952
16.8425 | 37.4159 | 60.0167 | 37.8 | 16.8375 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.8443 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8273 | 16.5254 | 60.0398 | 16.3862 | 16.8324 | 56.0377 | 59.9994 | 55.6927
16.8508 | 37.4159 | 60.0167 | 37.8 | 16.8458 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.8526 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8356 | 16.5254 | 60.0398 | 16.385 | 16.8407 | 56.0377 | 59.9994 | 55.6902
16.8591 | 37.4159 | 60.0167 | 37.8 | 16.8542 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.861 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8439 | 16.5254 | 60.0398 | 16.3837 | 16.849 | 56.0377 | 59.9994 | 55.6877
16.8675 | 37.4168 | 60.0167 | 37.8 | 16.8625 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.8693 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8522 | 16.5248 | 60.0398 | 16.3825 | 16.8574 | 56.0377 | 59.9994 | 55.6852
16.8758 | 37.4168 | 60.0167 | 37.8 | 16.8708 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.8776 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8606 | 16.5248 | 60.0398 | 16.3812 | 16.8657 | 56.0377 | 59.9994 | 55.6827
16.8841 | 37.4168 | 60.0167 | 37.8 | 16.8792 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.8859 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8689 | 16.5248 | 60.0398 | 16.38 | 16.874 | 56.0377 | 59.9994 | 55.6802
16.8925 | 37.4168 | 60.0167 | 37.8 | 16.8875 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.8943 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8773 | 16.5248 | 60.0398 | 16.3787 | 16.8823 | 56.0397 | 59.9994 | 55.6777
16.9008 | 37.4138 | 60.0167 | 37.8 | 16.8958 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.9026 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8856 | 16.5259 | 60.0398 | 16.3775 | 16.8907 | 56.0397 | 59.9994 | 55.6752
16.9091 | 37.4138 | 60.0167 | 37.8 | 16.9042 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.9109 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.8939 | 16.5259 | 60.0398 | 16.3762 | 16.899 | 56.0277 | 59.9994 | 55.6727
16.9174 | 37.4138 | 60.0167 | 37.8 | 16.9125 | 27.43 | 59.9822 | 27.75 | 16.9193 | 17.4157 | 59.9879 | 17.55 | 16.9022 | 16.5259 | 60.0398 | 16.375 | 16.9073 | 56.0277 | 59.9994 | 55.6702
16.9258 | 37.4138 | 60.0167 | 37.8 | 16.9208 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 16.9276 | 17.4155 | 59.9879 | 17.55 | 16.9105 | 16.5259 | 60.0398 | 16.3737 | 16.9156 | 56.0277 | 59.9994 | 55.6677
16.9341 | 37.4138 | 60.0167 | 37.8 | 16.9292 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 16.936 | 17.4155 | 59.9879 | 17.55 | 16.9189 | 16.5259 | 60.0398 | 16.3725 | 16.9241 | 56.0277 | 59.9994 | 55.6652
16.9424 | 37.4138 | 60.0167 | 37.8 | 16.9375 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 16.9443 | 17.4152 | 59.9879 | 17.55 | 16.9272 | 16.5259 | 60.0398 | 16.3712 | 16.9324 | 56.0277 | 59.9994 | 55.6627
16.9508 | 37.4069 | 60.0167 | 37.8 | 16.9458 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 16.9526 | 17.4152 | 59.9879 | 17.55 | 16.9355 | 16.5259 | 60.0398 | 16.37 | 16.9407 | 56.0277 | 59.9994 | 55.6602
16.9591 | 37.4069 | 60.0167 | 37.8 | 16.9542 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 16.9609 | 17.4152 | 59.9879 | 17.55 | 16.9438 | 16.5259 | 60.0398 | 16.3687 | 16.9491 | 56.0301 | 59.9994 | 55.6577
16.9674 | 37.3931 | 60.0167 | 37.8 | 16.9625 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 16.9693 | 17.4152 | 59.9879 | 17.55 | 16.9522 | 16.5251 | 60.0398 | 16.3675 | 16.9574 | 56.0301 | 59.9994 | 55.6552
16.9758 | 37.3931 | 60.0167 | 37.8 | 16.9709 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 16.9776 | 17.4142 | 59.9879 | 17.55 | 16.9605 | 16.5251 | 60.0398 | 16.3662 | 16.9657 | 56.0301 | 59.9994 | 55.6527
16.9841 | 37.3931 | 60.0167 | 37.8 | 16.9792 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 16.986 | 17.4142 | 59.9879 | 17.55 | 16.9689 | 16.5251 | 60.0398 | 16.365 | 16.974 | 56.0301 | 59.9994 | 55.6502
16.9924 | 37.3931 | 60.0167 | 37.8 | 16.9875 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 16.9943 | 17.4142 | 59.9879 | 17.55 | 16.9772 | 16.5251 | 60.0398 | 16.3637 | 16.9824 | 56.0301 | 59.9994 | 55.6488
17.0008 | 37.3931 | 60.0167 | 37.8 | 16.9958 | 27.4156 | 59.9822 | 27.75 | 17.0026 | 17.4142 | 59.9879 | 17.55 | 16.9855 | 16.4915 | 60.0398 | 16.3625 | 16.9907 | 56.0301 | 59.9994 | 55.6476
17.0091 | 37.3931 | 60.0167 | 37.8 | 17.0042 | 27.4179 | 59.9822 | 27.75 | 17.011 | 17.4142 | 59.9879 | 17.55 | 16.9938 | 16.4915 | 60.0398 | 16.3612 | 16.999 | 56.0215 | 59.9994 | 55.6463
17.0174 | 37.3975 | 60.0167 | 37.8 | 17.0125 | 27.4179 | 59.9822 | 27.75 | 17.0193 | 17.4142 | 59.9879 | 17.55 | 17.0021 | 16.4915 | 60.0398 | 16.36 | 17.0073 | 56.0215 | 59.9994 | 55.6451
17.0258 | 37.3975 | 60.0167 | 37.8 | 17.0209 | 27.4161 | 59.9822 | 27.75 | 17.0276 | 17.4142 | 59.9879 | 17.55 | 17.0105 | 16.4915 | 60.0398 | 16.3587 | 17.0157 | 56.0218 | 59.9994 | 55.6438
17.0341 | 37.4377 | 60.0167 | 37.8 | 17.0292 | 27.4161 | 59.9822 | 27.75 | 17.0359 | 17.4142 | 59.9879 | 17.55 | 17.0188 | 16.4915 | 60.0398 | 16.3575 | 17.024 | 56.0218 | 59.9994 | 55.6426
17.0424 | 37.4377 | 60.0167 | 37.8 | 17.0375 | 27.4163 | 59.9822 | 27.75 | 17.0443 | 17.4147 | 59.9879 | 17.55 | 17.0272 | 16.4915 | 60.0398 | 16.3562 | 17.0323 | 56.0218 | 59.9994 | 55.6413
17.0507 | 37.4433 | 60.0167 | 37.8 | 17.0459 | 27.4163 | 59.9822 | 27.75 | 17.0527 | 17.4147 | 59.9879 | 17.55 | 17.0355 | 16.489 | 60.0398 | 16.355 | 17.0406 | 56.0218 | 59.9994 | 55.6401
17.0591 | 37.4433 | 60.0167 | 37.8 | 17.0542 | 27.4163 | 59.9822 | 27.75 | 17.061 | 17.4147 | 59.9879 | 17.55 | 17.0438 | 16.489 | 60.0398 | 16.3537 | 17.0491 | 55.9886 | 59.9994 | 55.6388
17.0674 | 37.4433 | 60.0167 | 37.8 | 17.0625 | 27.4163 | 59.9822 | 27.75 | 17.0693 | 17.4147 | 59.9879 | 17.55 | 17.0521 | 16.4871 | 60.0398 | 16.3525 | 17.0574 | 55.9886 | 59.9994 | 55.6376
17.0757 | 37.4433 | 60.0167 | 37.8 | 17.0709 | 27.4314 | 59.9822 | 27.75 | 17.0776 | 17.4123 | 59.9879 | 17.55 | 17.0604 | 16.4871 | 60.0398 | 16.3512 | 17.0657 | 55.9886 | 59.9994 | 55.6363
17.084 | 37.4417 | 60.0167 | 37.8 | 17.0792 | 27.4314 | 59.9822 | 27.75 | 17.086 | 17.4123 | 59.9879 | 17.55 | 17.0688 | 16.4871 | 60.0398 | 16.35 | 17.0741 | 55.9886 | 59.9994 | 55.6351
17.0924 | 37.4417 | 60.0167 | 37.8 | 17.0876 | 27.4335 | 59.9822 | 27.75 | 17.0943 | 17.4123 | 59.9879 | 17.55 | 17.0771 | 16.4871 | 60.0398 | 16.3475 | 17.0824 | 55.9879 | 59.9994 | 55.6338
17.1007 | 37.4404 | 60.0167 | 37.8 | 17.0959 | 27.4335 | 59.9822 | 27.75 | 17.1027 | 17.4123 | 59.9879 | 17.55 | 17.0854 | 16.4873 | 60.0398 | 16.345 | 17.0907 | 55.9879 | 59.9994 | 55.6326
17.109 | 37.4404 | 60.0167 | 37.8 | 17.1042 | 27.4335 | 59.9822 | 27.75 | 17.111 | 17.3862 | 59.9879 | 17.55 | 17.0938 | 16.4873 | 60.0398 | 16.3425 | 17.099 | 55.9879 | 59.9994 | 55.6313
17.1174 | 37.4404 | 60.0167 | 37.8 | 17.1125 | 27.4335 | 59.9822 | 27.75 | 17.1193 | 17.3862 | 59.9879 | 17.55 | 17.1021 | 16.4304 | 60.0398 | 16.34 | 17.1074 | 55.9879 | 59.9994 | 55.6301
17.1257 | 37.4404 | 60.0167 | 37.8 | 17.1209 | 27.4344 | 59.9822 | 27.75 | 17.1277 | 17.3862 | 59.9879 | 17.55 | 17.1104 | 16.4304 | 60.0398 | 16.3375 | 17.1157 | 55.9883 | 59.9994 | 55.6288
17.134 | 37.4467 | 60.0167 | 37.8 | 17.1292 | 27.4344 | 59.9822 | 27.75 | 17.136 | 17.3862 | 59.9879 | 17.55 | 17.1188 | 16.4218 | 60.0398 | 16.335 | 17.124 | 55.9883 | 59.9994 | 55.6276
17.1424 | 37.4467 | 60.0167 | 37.8 | 17.1376 | 27.4345 | 59.9822 | 27.75 | 17.1443 | 17.3834 | 59.9879 | 17.55 | 17.1271 | 16.4218 | 60.0398 | 16.3325 | 17.1323 | 55.9919 | 59.9994 | 55.6263
17.1507 | 37.4432 | 60.0167 | 37.8 | 17.1459 | 27.4345 | 59.9822 | 27.75 | 17.1526 | 17.3834 | 59.9879 | 17.55 | 17.1354 | 16.4216 | 60.0398 | 16.33 | 17.1407 | 55.9919 | 59.9994 | 55.6251
17.159 | 37.4432 | 60.0167 | 37.8 | 17.1542 | 27.4108 | 59.9822 | 27.75 | 17.161 | 17.3834 | 59.9879 | 17.55 | 17.1437 | 16.4216 | 60.0398 | 16.3275 | 17.149 | 55.9919 | 59.9994 | 55.6238
17.1674 | 37.4482 | 60.0167 | 37.8 | 17.1626 | 27.4108 | 59.9822 | 27.75 | 17.1693 | 17.3834 | 59.9879 | 17.55 | 17.152 | 16.4216 | 60.0398 | 16.325 | 17.1573 | 55.9919 | 59.9994 | 55.6226
17.1757 | 37.4482 | 60.0167 | 37.8 | 17.1709 | 27.4085 | 59.9822 | 27.75 | 17.1777 | 17.3834 | 59.9879 | 17.55 | 17.1604 | 16.4216 | 60.0398 | 16.3225 | 17.1656 | 55.9919 | 59.9994 | 55.6213
17.184 | 37.4492 | 60.0167 | 37.8 | 17.1792 | 27.4085 | 59.9822 | 27.75 | 17.186 | 17.3834 | 59.9879 | 17.55 | 17.1687 | 16.4216 | 60.0398 | 16.32 | 17.1741 | 55.9919 | 59.9994 | 55.6201
17.1924 | 37.4492 | 60.0167 | 37.8 | 17.1876 | 27.4085 | 59.9822 | 27.75 | 17.1943 | 17.384 | 59.9879 | 17.55 | 17.1771 | 16.4216 | 60.0398 | 16.3175 | 17.1824 | 55.9919 | 59.9994 | 55.6188
17.2007 | 37.4476 | 60.0167 | 37.8 | 17.1959 | 27.4085 | 59.9822 | 27.75 | 17.2027 | 17.384 | 59.9879 | 17.55 | 17.1854 | 16.4216 | 60.0398 | 16.315 | 17.1907 | 55.9919 | 59.9994 | 55.6176
17.209 | 37.4476 | 60.0167 | 37.8 | 17.2043 | 27.4085 | 59.9822 | 27.75 | 17.211 | 17.383 | 59.9879 | 17.55 | 17.1937 | 16.4216 | 60.0398 | 16.3125 | 17.1991 | 55.9913 | 59.9994 | 55.6163
17.2173 | 37.4455 | 60.0167 | 37.8 | 17.2126 | 27.4085 | 59.9822 | 27.75 | 17.2194 | 17.383 | 59.9879 | 17.55 | 17.202 | 16.4204 | 60.0398 | 16.31 | 17.2074 | 55.9913 | 59.9994 | 55.6151
17.2257 | 37.4455 | 60.0167 | 37.8 | 17.2209 | 27.4091 | 59.9822 | 27.75 | 17.2277 | 17.3752 | 59.9879 | 17.55 | 17.2103 | 16.4204 | 60.0398 | 16.3075 | 17.2157 | 55.9793 | 59.9994 | 55.6138
17.234 | 37.4501 | 60.0167 | 37.8 | 17.2292 | 27.4091 | 59.9822 | 27.75 | 17.236 | 17.3752 | 59.9879 | 17.55 | 17.2187 | 16.4204 | 60.0398 | 16.305 | 17.224 | 55.9793 | 59.9994 | 55.6126
17.2423 | 37.4501 | 60.0167 | 37.8 | 17.2376 | 27.4091 | 59.9822 | 27.75 | 17.2443 | 17.3752 | 59.9879 | 17.55 | 17.227 | 16.4204 | 60.0398 | 16.3025 | 17.2324 | 55.9792 | 59.9994 | 55.6113
17.2507 | 37.4479 | 60.0167 | 37.8 | 17.2459 | 27.4091 | 59.9822 | 27.75 | 17.2527 | 17.3752 | 59.9879 | 17.55 | 17.2354 | 16.4204 | 60.0398 | 16.3 | 17.2407 | 55.9792 | 59.9994 | 55.6101
17.259 | 37.4479 | 60.0167 | 37.8 | 17.2543 | 27.4063 | 59.9822 | 27.75 | 17.261 | 17.3752 | 59.9879 | 17.55 | 17.2437 | 16.4204 | 60.0398 | 16.2975 | 17.249 | 55.9792 | 59.9994 | 55.6088
17.2673 | 37.4479 | 60.0167 | 37.8 | 17.2626 | 27.4063 | 59.9822 | 27.75 | 17.2693 | 17.3752 | 59.9879 | 17.55 | 17.252 | 16.4206 | 60.0398 | 16.295 | 17.2573 | 55.9792 | 59.9994 | 55.6076
17.2757 | 37.4479 | 60.0167 | 37.8 | 17.2709 | 27.4063 | 59.9822 | 27.75 | 17.2777 | 17.3752 | 59.9879 | 17.55 | 17.2603 | 16.4206 | 60.0398 | 16.2925 | 17.2657 | 55.9838 | 59.9994 | 55.6063
17.284 | 37.4479 | 60.0167 | 37.8 | 17.2793 | 27.4063 | 59.9822 | 27.75 | 17.286 | 17.3752 | 59.9879 | 17.55 | 17.2686 | 16.4206 | 60.0398 | 16.29 | 17.274 | 55.9838 | 59.9994 | 55.6051
17.2923 | 37.4479 | 60.0167 | 37.8 | 17.2876 | 27.4063 | 59.9822 | 27.75 | 17.2944 | 17.3769 | 59.9879 | 17.55 | 17.277 | 16.4206 | 60.0398 | 16.2875 | 17.2823 | 55.9894 | 59.9994 | 55.6038
17.3007 | 37.4466 | 60.0167 | 37.8 | 17.296 | 27.4063 | 59.9822 | 27.75 | 17.3027 | 17.3769 | 59.9879 | 17.55 | 17.2853 | 16.4206 | 60.0398 | 16.285 | 17.2906 | 55.9894 | 59.9994 | 55.6026
17.309 | 37.4466 | 60.0167 | 37.8 | 17.3043 | 27.3933 | 59.9822 | 27.75 | 17.311 | 17.3769 | 59.9879 | 17.55 | 17.2936 | 16.4206 | 60.0398 | 16.2825 | 17.2991 | 55.9894 | 59.9994 | 55.6013
17.3173 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.3126 | 27.3933 | 59.9822 | 27.75 | 17.3193 | 17.3769 | 59.9879 | 17.55 | 17.3019 | 16.4206 | 60.0398 | 16.28 | 17.3074 | 55.9894 | 59.9994 | 55.6001
17.3257 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.321 | 27.3933 | 59.9822 | 27.75 | 17.3277 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.3103 | 16.4206 | 60.0398 | 16.2775 | 17.3157 | 55.9894 | 59.9994 | 55.5988
17.334 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.3293 | 27.3933 | 59.9822 | 27.75 | 17.3361 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.3186 | 16.4223 | 60.0398 | 16.275 | 17.3241 | 55.9894 | 59.9994 | 55.5976
17.3423 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.3376 | 27.3933 | 59.9822 | 27.75 | 17.3444 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.327 | 16.4223 | 60.0398 | 16.2725 | 17.3324 | 55.9987 | 59.9994 | 55.5963
17.3506 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.3459 | 27.3933 | 59.9822 | 27.75 | 17.3527 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.3353 | 16.422 | 60.0398 | 16.27 | 17.3407 | 55.9987 | 59.9994 | 55.5951
17.359 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.3543 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.361 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.3436 | 16.422 | 60.0398 | 16.2675 | 17.349 | 55.9987 | 59.9994 | 55.5938
17.3673 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.3626 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.3694 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.3519 | 16.422 | 60.0398 | 16.2651 | 17.3574 | 55.9987 | 59.9994 | 55.5926
17.3756 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.371 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.3777 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.3602 | 16.422 | 60.0398 | 16.2626 | 17.3657 | 56.0218 | 59.9994 | 55.5913
17.384 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.3793 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.386 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.3686 | 16.4222 | 60.0398 | 16.2601 | 17.374 | 56.0218 | 59.9994 | 55.5901
17.3923 | 37.4511 | 60.0167 | 37.8 | 17.3876 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.3944 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.3769 | 16.4222 | 60.0398 | 16.2576 | 17.3823 | 55.9991 | 59.9994 | 55.5888
17.4006 | 37.4484 | 60.0167 | 37.8 | 17.396 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.4027 | 17.3768 | 59.9879 | 17.55 | 17.3853 | 16.4222 | 60.0398 | 16.2551 | 17.3907 | 55.9991 | 59.9994 | 55.5876
17.409 | 37.4484 | 60.0167 | 37.8 | 17.4043 | 27.3947 | 59.9822 | 27.75 | 17.4111 | 17.377 | 59.9879 | 17.55 | 17.3936 | 16.4222 | 60.0398 | 16.2526 | 17.399 | 55.9991 | 59.9994 | 55.5863
17.4173 | 37.4498 | 60.0167 | 37.8 | 17.4127 | 27.3947 | 59.9822 | 27.75 | 17.4194 | 17.377 | 59.9879 | 17.55 | 17.4019 | 16.4222 | 60.0398 | 16.2501 | 17.4073 | 55.9991 | 59.9994 | 55.5851
17.4256 | 37.4498 | 60.0167 | 37.8 | 17.421 | 27.3976 | 59.9822 | 27.75 | 17.4277 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.4102 | 16.4222 | 60.0398 | 16.2476 | 17.4156 | 56.0009 | 59.9994 | 55.5838
17.434 | 37.4498 | 60.0167 | 37.8 | 17.4293 | 27.3976 | 59.9822 | 27.75 | 17.436 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.4185 | 16.4207 | 60.0398 | 16.2451 | 17.4241 | 56.0009 | 59.9994 | 55.5826
17.4423 | 37.4498 | 60.0167 | 37.8 | 17.4377 | 27.3976 | 59.9822 | 27.75 | 17.4444 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.4269 | 16.4207 | 60.0398 | 16.2426 | 17.4324 | 56.0009 | 59.9994 | 55.5813
17.4506 | 37.4414 | 60.0167 | 37.8 | 17.446 | 27.3976 | 59.9822 | 27.75 | 17.4527 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.4352 | 16.4207 | 60.0398 | 16.2401 | 17.4407 | 56.0009 | 59.9994 | 55.5801
17.459 | 37.4414 | 60.0167 | 37.8 | 17.4543 | 27.3975 | 59.9822 | 27.75 | 17.4611 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.4435 | 16.4207 | 60.0398 | 16.2376 | 17.4491 | 56.0009 | 59.9994 | 55.5788
17.4673 | 37.4447 | 60.0167 | 37.8 | 17.4626 | 27.3975 | 59.9822 | 27.75 | 17.4694 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.4518 | 16.4207 | 60.0398 | 16.2351 | 17.4574 | 56.0009 | 59.9994 | 55.5776
17.4756 | 37.4447 | 60.0167 | 37.8 | 17.471 | 27.3975 | 59.9822 | 27.75 | 17.4777 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.4602 | 16.4207 | 60.0398 | 16.2326 | 17.4657 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5763
17.4839 | 37.4295 | 60.0167 | 37.8 | 17.4793 | 27.3975 | 59.9822 | 27.75 | 17.4861 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.4685 | 16.3806 | 60.0398 | 16.2301 | 17.474 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5751
17.4923 | 37.4295 | 60.0167 | 37.8 | 17.4877 | 27.3981 | 59.9822 | 27.75 | 17.4944 | 17.3774 | 59.9879 | 17.55 | 17.4769 | 16.3806 | 60.0398 | 16.2276 | 17.4824 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5738
17.5006 | 37.4272 | 60.0167 | 37.8 | 17.496 | 27.3981 | 59.9822 | 27.75 | 17.5027 | 17.3774 | 59.9879 | 17.55 | 17.4852 | 16.3806 | 60.0398 | 16.2251 | 17.4907 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5726
17.5089 | 37.4272 | 60.0167 | 37.8 | 17.5043 | 27.3981 | 59.9822 | 27.75 | 17.511 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.4935 | 16.3806 | 60.0398 | 16.2226 | 17.499 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5713
17.5173 | 37.4272 | 60.0167 | 37.8 | 17.5127 | 27.3981 | 59.9822 | 27.75 | 17.5194 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.5018 | 16.3524 | 60.0398 | 16.2201 | 17.5073 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5701
17.5256 | 37.4272 | 60.0167 | 37.8 | 17.521 | 27.3982 | 59.9822 | 27.75 | 17.5277 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.5101 | 16.3524 | 60.0398 | 16.2176 | 17.5157 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5688
17.5339 | 37.4248 | 60.0167 | 37.8 | 17.5294 | 27.3982 | 59.9822 | 27.75 | 17.5361 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.5185 | 16.3524 | 60.0398 | 16.2151 | 17.524 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5676
17.5423 | 37.4248 | 60.0167 | 37.8 | 17.5377 | 27.3958 | 59.9822 | 27.75 | 17.5444 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.5268 | 16.3524 | 60.0398 | 16.2126 | 17.5323 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5663
17.5506 | 37.4224 | 60.0167 | 37.8 | 17.546 | 27.3958 | 59.9822 | 27.75 | 17.5527 | 17.3776 | 59.9879 | 17.55 | 17.5352 | 16.3524 | 60.0398 | 16.2101 | 17.5406 | 56.0017 | 59.9994 | 55.5651
17.5589 | 37.4224 | 60.0167 | 37.8 | 17.5544 | 27.3959 | 59.9822 | 27.75 | 17.5611 | 17.3708 | 59.9879 | 17.55 | 17.5435 | 16.3524 | 60.0398 | 16.2076 | 17.5491 | 56.0044 | 59.9994 | 55.5638
17.5673 | 37.4224 | 60.0167 | 37.8 | 17.5627 | 27.3959 | 59.9822 | 27.75 | 17.5694 | 17.3708 | 59.9879 | 17.55 | 17.5518 | 16.3524 | 60.0398 | 16.2051 | 17.5574 | 56.0044 | 59.9994 | 55.5626
17.5756 | 37.4224 | 60.0167 | 37.8 | 17.571 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.5778 | 17.366 | 59.9879 | 17.55 | 17.5601 | 16.3524 | 60.0398 | 16.2026 | 17.5657 | 56.0044 | 59.9994 | 55.5613
17.5839 | 37.4222 | 60.0167 | 37.8 | 17.5794 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.5861 | 17.366 | 59.9879 | 17.55 | 17.5684 | 16.3534 | 60.0398 | 16.2001 | 17.5741 | 56.0044 | 59.9994 | 55.5601
17.5923 | 37.4222 | 60.0167 | 37.8 | 17.5877 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.5944 | 17.3636 | 59.9879 | 17.55 | 17.5768 | 16.3534 | 60.0398 | 16.1976 | 17.5824 | 56.0052 | 59.9994 | 55.5588
17.6006 | 37.4219 | 60.0167 | 37.8 | 17.596 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.6028 | 17.3636 | 59.9879 | 17.55 | 17.5851 | 16.3522 | 60.0398 | 16.1951 | 17.5907 | 56.0052 | 59.9994 | 55.5576
17.6089 | 37.4219 | 60.0167 | 37.8 | 17.6044 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.6111 | 17.3636 | 59.9879 | 17.55 | 17.5934 | 16.3522 | 60.0398 | 16.1926 | 17.599 | 55.9977 | 59.9994 | 55.5563
17.6172 | 37.43 | 60.0167 | 37.8 | 17.6127 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.6194 | 17.3636 | 59.9879 | 17.55 | 17.6017 | 16.3522 | 60.0398 | 16.1901 | 17.6074 | 55.9977 | 59.9994 | 55.5551
17.6256 | 37.43 | 60.0167 | 37.8 | 17.621 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.6277 | 17.365 | 59.9879 | 17.55 | 17.6101 | 16.3522 | 60.0398 | 16.1876 | 17.6157 | 55.9977 | 59.9994 | 55.5538
17.6339 | 37.4277 | 60.0167 | 37.8 | 17.6294 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.6361 | 17.365 | 59.9879 | 17.55 | 17.6184 | 16.3522 | 60.0398 | 16.1851 | 17.624 | 55.9977 | 59.9994 | 55.5526
17.6422 | 37.4277 | 60.0167 | 37.8 | 17.6377 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.6444 | 17.3675 | 59.9879 | 17.55 | 17.6268 | 16.3522 | 60.0398 | 16.1826 | 17.6323 | 55.9977 | 59.9994 | 55.5513
17.6506 | 37.4277 | 60.0167 | 37.8 | 17.6461 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.6528 | 17.3675 | 59.9879 | 17.55 | 17.6351 | 16.3522 | 60.0398 | 16.1801 | 17.6407 | 55.9977 | 59.9994 | 55.5501
17.6589 | 37.4277 | 60.0167 | 37.8 | 17.6544 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.6611 | 17.3669 | 59.9879 | 17.55 | 17.6434 | 16.3522 | 60.0398 | 16.1776 | 17.649 | 55.9984 | 59.9994 | 55.5488
17.6672 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 17.6627 | 27.3936 | 59.9822 | 27.75 | 17.6694 | 17.3669 | 59.9879 | 17.55 | 17.6517 | 16.3501 | 60.0398 | 16.1751 | 17.6573 | 55.9984 | 59.9994 | 55.5476
17.6756 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 17.6711 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.6778 | 17.3837 | 59.9879 | 17.55 | 17.66 | 16.3501 | 60.0398 | 16.1726 | 17.6656 | 55.9984 | 59.9994 | 55.5463
17.6839 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 17.6794 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.6861 | 17.3837 | 59.9879 | 17.55 | 17.6684 | 16.3515 | 60.0398 | 16.1701 | 17.6741 | 55.9984 | 59.9994 | 55.5451
17.6922 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 17.6877 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.6945 | 17.3845 | 59.9879 | 17.55 | 17.6767 | 16.3515 | 60.0398 | 16.1676 | 17.6824 | 55.9986 | 59.9994 | 55.5438
17.7006 | 37.4115 | 60.0167 | 37.8 | 17.6961 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7028 | 17.3845 | 59.9879 | 17.55 | 17.6851 | 16.3515 | 60.0398 | 16.1651 | 17.6907 | 55.9986 | 59.9994 | 55.5426
17.7089 | 37.4115 | 60.0167 | 37.8 | 17.7044 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7111 | 17.3837 | 59.9879 | 17.55 | 17.6934 | 16.3515 | 60.0398 | 16.1626 | 17.6991 | 55.9986 | 59.9994 | 55.5413
17.7172 | 37.4115 | 60.0167 | 37.8 | 17.7127 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7194 | 17.3837 | 59.9879 | 17.55 | 17.7017 | 16.3535 | 60.0398 | 16.1601 | 17.7074 | 55.9986 | 59.9994 | 55.5401
17.7256 | 37.4115 | 60.0167 | 37.8 | 17.7211 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7278 | 17.3837 | 59.9879 | 17.55 | 17.71 | 16.3535 | 60.0398 | 16.1576 | 17.7157 | 55.9975 | 59.9994 | 55.5388
17.7339 | 37.4177 | 60.0167 | 37.8 | 17.7294 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7361 | 17.3837 | 59.9879 | 17.55 | 17.7183 | 16.3535 | 60.0398 | 16.1551 | 17.724 | 55.9975 | 59.9994 | 55.5376
17.7422 | 37.4177 | 60.0167 | 37.8 | 17.7377 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7444 | 17.3837 | 59.9879 | 17.55 | 17.7267 | 16.3535 | 60.0398 | 16.1526 | 17.7324 | 55.9975 | 59.9994 | 55.5363
17.7505 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.7461 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7528 | 17.3837 | 59.9879 | 17.55 | 17.735 | 16.3535 | 60.0398 | 16.1501 | 17.7407 | 55.9975 | 59.9994 | 55.5351
17.7589 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.7544 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7611 | 17.3846 | 59.9879 | 17.55 | 17.7433 | 16.3535 | 60.0398 | 16.1476 | 17.749 | 55.9917 | 59.9994 | 55.5338
17.7672 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.7628 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7695 | 17.3846 | 59.9879 | 17.55 | 17.7516 | 16.355 | 60.0398 | 16.1451 | 17.7573 | 55.9917 | 59.9994 | 55.5326
17.7755 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.7711 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7778 | 17.382 | 59.9879 | 17.55 | 17.76 | 16.355 | 60.0398 | 16.1426 | 17.7657 | 55.9838 | 59.9994 | 55.5313
17.7839 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.7794 | 27.3942 | 59.9822 | 27.75 | 17.7861 | 17.382 | 59.9879 | 17.55 | 17.7683 | 16.3575 | 60.0398 | 16.1401 | 17.774 | 55.9838 | 59.9994 | 55.5301
17.7922 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.7878 | 27.3941 | 59.9822 | 27.75 | 17.7944 | 17.382 | 59.9879 | 17.55 | 17.7767 | 16.3575 | 60.0398 | 16.1376 | 17.7823 | 55.9838 | 59.9994 | 55.5288
17.8005 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 17.7961 | 27.3941 | 59.9822 | 27.75 | 17.8028 | 17.382 | 59.9879 | 17.55 | 17.785 | 16.3575 | 60.0398 | 16.1351 | 17.7908 | 55.9838 | 59.9994 | 55.5276
17.8089 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 17.8044 | 27.3941 | 59.9822 | 27.75 | 17.8112 | 17.382 | 59.9879 | 17.55 | 17.7933 | 16.3575 | 60.0398 | 16.1326 | 17.7991 | 55.9666 | 59.9994 | 55.5263
17.8172 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 17.8128 | 27.3941 | 59.9822 | 27.75 | 17.8195 | 17.382 | 59.9879 | 17.55 | 17.8016 | 16.3552 | 60.0398 | 16.1301 | 17.8074 | 55.9666 | 59.9994 | 55.5251
17.8255 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 17.8211 | 27.3941 | 59.9822 | 27.75 | 17.8278 | 17.3827 | 59.9879 | 17.55 | 17.8099 | 16.3552 | 60.0398 | 16.1276 | 17.8157 | 55.9666 | 59.9994 | 55.5238
17.8339 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 17.8294 | 27.3941 | 59.9822 | 27.75 | 17.8361 | 17.3827 | 59.9879 | 17.55 | 17.8183 | 16.3552 | 60.0398 | 16.1251 | 17.8241 | 55.9666 | 59.9994 | 55.5226
17.8422 | 37.4201 | 60.0167 | 37.8 | 17.8378 | 27.397 | 59.9822 | 27.75 | 17.8445 | 17.3831 | 59.9879 | 17.55 | 17.8266 | 16.3552 | 60.0398 | 16.1226 | 17.8324 | 55.97 | 59.9994 | 55.5213
17.8505 | 37.42 | 60.0167 | 37.8 | 17.8461 | 27.397 | 59.9822 | 27.75 | 17.8528 | 17.3831 | 59.9879 | 17.55 | 17.835 | 16.3552 | 60.0398 | 16.1201 | 17.8407 | 55.97 | 59.9994 | 55.5201
17.8589 | 37.42 | 60.0167 | 37.8 | 17.8544 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.8611 | 17.3831 | 59.9879 | 17.55 | 17.8433 | 16.3552 | 60.0398 | 16.1176 | 17.849 | 55.9584 | 59.9994 | 55.5188
17.8672 | 37.42 | 60.0167 | 37.8 | 17.8628 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.8694 | 17.3831 | 59.9879 | 17.55 | 17.8516 | 16.3539 | 60.0398 | 16.1152 | 17.8574 | 55.9584 | 59.9994 | 55.5176
17.8755 | 37.42 | 60.0167 | 37.8 | 17.8711 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.8778 | 17.3831 | 59.9879 | 17.55 | 17.8599 | 16.3539 | 60.0398 | 16.1127 | 17.8657 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5163
17.8839 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.8795 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.8862 | 17.3831 | 59.9879 | 17.55 | 17.8682 | 16.3527 | 60.0398 | 16.1102 | 17.874 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5151
17.8922 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.8878 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.8945 | 17.3845 | 59.9879 | 17.55 | 17.8766 | 16.3527 | 60.0398 | 16.1077 | 17.8823 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5138
17.9005 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.8961 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.9028 | 17.3845 | 59.9879 | 17.55 | 17.8849 | 16.3527 | 60.0398 | 16.1052 | 17.8907 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5126
17.9088 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.9044 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.9111 | 17.3845 | 59.9879 | 17.55 | 17.8932 | 16.3527 | 60.0398 | 16.1027 | 17.899 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5113
17.9172 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.9128 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.9195 | 17.3845 | 59.9879 | 17.55 | 17.9016 | 16.2963 | 60.0398 | 16.1002 | 17.9073 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5101
17.9255 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.9211 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.9278 | 17.3811 | 59.9879 | 17.55 | 17.9099 | 16.2963 | 60.0398 | 16.0977 | 17.9158 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5088
17.9338 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.9295 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.9362 | 17.3811 | 59.9879 | 17.55 | 17.9182 | 16.2963 | 60.0398 | 16.0952 | 17.9241 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5076
17.9421 | 37.418 | 60.0167 | 37.8 | 17.9378 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.9445 | 17.3811 | 59.9879 | 17.55 | 17.9265 | 16.2963 | 60.0398 | 16.0927 | 17.9324 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5063
17.9505 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 17.9461 | 27.3928 | 59.9822 | 27.75 | 17.9528 | 17.3811 | 59.9879 | 17.55 | 17.9349 | 16.2975 | 60.0398 | 16.0902 | 17.9407 | 55.9581 | 59.9994 | 55.5051
17.9588 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 17.9545 | 27.3944 | 59.9822 | 27.75 | 17.9612 | 17.3826 | 59.9879 | 17.55 | 17.9432 | 16.2975 | 60.0398 | 16.0877 | 17.9491 | 55.9415 | 59.9994 | 55.5038
17.9671 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 17.9628 | 27.3944 | 59.9822 | 27.75 | 17.9695 | 17.3826 | 59.9879 | 17.55 | 17.9515 | 16.297 | 60.0398 | 16.0852 | 17.9574 | 55.9415 | 59.9994 | 55.5026
17.9755 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 17.9712 | 27.3944 | 59.9822 | 27.75 | 17.9778 | 17.3953 | 59.9879 | 17.55 | 17.9598 | 16.297 | 60.0398 | 16.0827 | 17.9657 | 55.9447 | 59.9994 | 55.5013
17.9838 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 17.9795 | 27.3944 | 59.9822 | 27.75 | 17.9861 | 17.3953 | 59.9879 | 17.55 | 17.9682 | 16.297 | 60.0398 | 16.0802 | 17.974 | 55.9447 | 59.9994 | 55.5001
17.9921 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 17.9878 | 27.3944 | 59.9822 | 27.75 | 17.9945 | 17.3927 | 59.9879 | 17.55 | 17.9765 | 16.297 | 60.0398 | 16.0777 | 17.9824 | 55.9447 | 59.9994 | 55.4988
18.0005 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 17.9962 | 27.3944 | 59.9822 | 27.75 | 18.0028 | 17.3927 | 59.9879 | 17.55 | 17.9849 | 16.2968 | 60.0398 | 16.0752 | 17.9907 | 55.9447 | 59.9994 | 55.4976
18.0088 | 37.4186 | 60.0167 | 37.8 | 18.0045 | 27.3991 | 59.9822 | 27.75 | 18.0112 | 17.3926 | 59.9879 | 17.55 | 17.9932 | 16.2968 | 60.0398 | 16.0727 | 17.999 | 55.9447 | 59.9994 | 55.4963
18.0171 | 37.4204 | 60.0167 | 37.8 | 18.0128 | 27.3991 | 59.9822 | 27.75 | 18.0195 | 17.3926 | 59.9879 | 17.55 | 18.0015 | 16.2969 | 60.0398 | 16.0702 | 18.0073 | 55.9447 | 59.9994 | 55.4951
18.0255 | 37.4204 | 60.0167 | 37.8 | 18.0211 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.0278 | 17.3946 | 59.9879 | 17.55 | 18.0098 | 16.2969 | 60.0398 | 16.0677 | 18.0157 | 55.9022 | 59.9994 | 55.4938
18.0338 | 37.4204 | 60.0167 | 37.8 | 18.0295 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.0362 | 17.3946 | 59.9879 | 17.55 | 18.0181 | 16.2971 | 60.0398 | 16.0652 | 18.024 | 55.9022 | 59.9994 | 55.4926
18.0421 | 37.4204 | 60.0167 | 37.8 | 18.0378 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.0445 | 17.3946 | 59.9879 | 17.55 | 18.0265 | 16.2971 | 60.0398 | 16.0627 | 18.0323 | 55.8737 | 59.9994 | 55.4913
18.0504 | 37.4204 | 60.0167 | 37.8 | 18.0462 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.0529 | 17.3946 | 59.9879 | 17.55 | 18.0348 | 16.2971 | 60.0398 | 16.0602 | 18.0408 | 55.8737 | 59.9994 | 55.4901
18.0588 | 37.4204 | 60.0167 | 37.8 | 18.0545 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.0612 | 17.3938 | 59.9879 | 17.55 | 18.0432 | 16.2971 | 60.0398 | 16.0577 | 18.0491 | 55.8752 | 59.9994 | 55.4888
18.0671 | 37.414 | 60.0167 | 37.8 | 18.0628 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.0695 | 17.3938 | 59.9879 | 17.55 | 18.0515 | 16.2971 | 60.0398 | 16.0552 | 18.0574 | 55.8752 | 59.9994 | 55.4876
18.0754 | 37.414 | 60.0167 | 37.8 | 18.0712 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.0779 | 17.3938 | 59.9879 | 17.55 | 18.0598 | 16.2971 | 60.0398 | 16.0527 | 18.0657 | 55.8867 | 59.9994 | 55.4863
18.0838 | 37.414 | 60.0167 | 37.8 | 18.0795 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.0862 | 17.3938 | 59.9879 | 17.55 | 18.0681 | 16.2953 | 60.0398 | 16.0502 | 18.0741 | 55.8867 | 59.9994 | 55.4851
18.0921 | 37.414 | 60.0167 | 37.8 | 18.0879 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.0945 | 17.3954 | 59.9879 | 17.55 | 18.0764 | 16.2953 | 60.0398 | 16.0488 | 18.0824 | 55.8867 | 59.9994 | 55.4838
18.1004 | 37.414 | 60.0167 | 37.8 | 18.0962 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.1028 | 17.3954 | 59.9879 | 17.55 | 18.0848 | 16.2663 | 60.0398 | 16.0476 | 18.0907 | 55.8867 | 59.9994 | 55.4826
18.1088 | 37.414 | 60.0167 | 37.8 | 18.1045 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.1112 | 17.3963 | 59.9879 | 17.55 | 18.0931 | 16.2663 | 60.0398 | 16.0463 | 18.099 | 55.8867 | 59.9994 | 55.4813
18.1171 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1129 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.1195 | 17.3963 | 59.9879 | 17.55 | 18.1014 | 16.2665 | 60.0398 | 16.0451 | 18.1074 | 55.8867 | 59.9994 | 55.4801
18.1254 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1212 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.1279 | 17.3963 | 59.9879 | 17.55 | 18.1097 | 16.2665 | 60.0398 | 16.0439 | 18.1157 | 55.874 | 59.9994 | 55.4788
18.1338 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1295 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.1362 | 17.3963 | 59.9879 | 17.55 | 18.1181 | 16.2665 | 60.0398 | 16.0426 | 18.124 | 55.874 | 59.9994 | 55.4776
18.1421 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1378 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.1445 | 17.3963 | 59.9879 | 17.55 | 18.1264 | 16.2665 | 60.0398 | 16.0414 | 18.1323 | 55.8668 | 59.9994 | 55.4763
18.1504 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1462 | 27.3992 | 59.9822 | 27.75 | 18.1529 | 17.3963 | 59.9879 | 17.55 | 18.1348 | 16.2665 | 60.0398 | 16.0401 | 18.1407 | 55.8668 | 59.9994 | 55.4751
18.1588 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1545 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.1612 | 17.3946 | 59.9879 | 17.55 | 18.1431 | 16.2665 | 60.0398 | 16.0389 | 18.149 | 55.8668 | 59.9937 | 55.4738
18.1671 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1629 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.1696 | 17.3946 | 59.9879 | 17.55 | 18.1514 | 16.2676 | 60.034 | 16.0376 | 18.1573 | 55.8668 | 59.9937 | 55.4726
18.1754 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1712 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.1779 | 17.3918 | 59.9879 | 17.55 | 18.1597 | 16.2676 | 60.034 | 16.0364 | 18.1658 | 55.8581 | 59.9937 | 55.4713
18.1837 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1795 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.1862 | 17.3918 | 59.9879 | 17.55 | 18.168 | 16.2676 | 60.034 | 16.0351 | 18.1741 | 55.8581 | 59.9937 | 55.4701
18.1921 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.1879 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.1945 | 17.3918 | 59.9879 | 17.55 | 18.1764 | 16.2676 | 60.034 | 16.0339 | 18.1824 | 55.8581 | 59.9937 | 55.4688
18.2004 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.1962 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2029 | 17.3918 | 59.9879 | 17.55 | 18.1847 | 16.2078 | 60.034 | 16.0326 | 18.1907 | 55.8581 | 59.9937 | 55.4676
18.2087 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.2046 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2112 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 18.1931 | 16.2078 | 60.034 | 16.0314 | 18.1991 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4663
18.2171 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.2129 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2195 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 18.2014 | 16.2078 | 60.034 | 16.0301 | 18.2074 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4651
18.2254 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.2212 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2279 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 18.2097 | 16.2078 | 60.034 | 16.0289 | 18.2157 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4638
18.2337 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.2296 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2362 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 18.218 | 16.2078 | 60.034 | 16.0276 | 18.224 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4626
18.2421 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.2379 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2446 | 17.4059 | 59.9879 | 17.55 | 18.2264 | 16.2078 | 60.034 | 16.0264 | 18.2324 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4613
18.2504 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.2462 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2529 | 17.4059 | 59.9879 | 17.55 | 18.2347 | 16.2078 | 60.034 | 16.0251 | 18.2407 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4601
18.2587 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.2546 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2612 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 18.243 | 16.2078 | 60.034 | 16.0239 | 18.249 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4588
18.2671 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.2629 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2695 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 18.2513 | 16.2078 | 60.034 | 16.0226 | 18.2574 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4576
18.2754 | 37.4117 | 60.0167 | 37.8 | 18.2712 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2779 | 17.4068 | 59.9879 | 17.55 | 18.2596 | 16.2078 | 60.034 | 16.0214 | 18.2657 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4563
18.2837 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.2796 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2863 | 17.4068 | 59.9879 | 17.55 | 18.268 | 16.2078 | 60.034 | 16.0201 | 18.274 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4551
18.2921 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.2879 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.2946 | 17.4213 | 59.9879 | 17.55 | 18.2763 | 16.2078 | 60.034 | 16.0189 | 18.2823 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4538
18.3004 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.2962 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3029 | 17.4213 | 59.9879 | 17.55 | 18.2847 | 16.2078 | 60.034 | 16.0176 | 18.2908 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4526
18.3087 | 37.4132 | 60.0167 | 37.8 | 18.3046 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3112 | 17.4213 | 59.9879 | 17.55 | 18.293 | 16.2078 | 60.034 | 16.0164 | 18.2991 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4513
18.317 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3129 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3196 | 17.4213 | 59.9879 | 17.55 | 18.3013 | 16.2078 | 60.034 | 16.0151 | 18.3074 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4501
18.3254 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3213 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3279 | 17.4213 | 59.9879 | 17.55 | 18.3096 | 16.2078 | 60.034 | 16.0139 | 18.3157 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4488
18.3337 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3296 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3362 | 17.4213 | 59.9879 | 17.55 | 18.318 | 16.2078 | 60.034 | 16.0126 | 18.3241 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4476
18.342 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3379 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3445 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 18.3263 | 16.2078 | 60.034 | 16.0114 | 18.3324 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4463
18.3504 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3463 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3529 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 18.3346 | 16.2078 | 60.034 | 16.0101 | 18.3407 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4451
18.3587 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3546 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3613 | 17.4171 | 59.9879 | 17.55 | 18.343 | 16.2078 | 60.034 | 16.0089 | 18.3491 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4438
18.367 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3629 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3696 | 17.4171 | 59.9879 | 17.55 | 18.3513 | 16.2078 | 60.034 | 16.0076 | 18.3574 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4426
18.3754 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3713 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3779 | 17.4171 | 59.9879 | 17.55 | 18.3596 | 16.2078 | 60.034 | 16.0064 | 18.3657 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4413
18.3837 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3796 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3862 | 17.4171 | 59.9879 | 17.55 | 18.3679 | 16.2078 | 60.034 | 16.0051 | 18.374 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4401
18.392 | 37.4112 | 60.0167 | 37.8 | 18.3879 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.3946 | 17.4171 | 59.9879 | 17.55 | 18.3763 | 16.2078 | 60.034 | 16.0039 | 18.3824 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4388
18.4004 | 37.4086 | 60.0167 | 37.8 | 18.3963 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4029 | 17.4171 | 59.9879 | 17.55 | 18.3846 | 16.2078 | 60.034 | 16.0026 | 18.3907 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4376
18.4087 | 37.4086 | 60.0167 | 37.8 | 18.4046 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4113 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 18.3929 | 16.2078 | 60.034 | 16.0014 | 18.399 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4363
18.417 | 37.4088 | 60.0167 | 37.8 | 18.4129 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4196 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 18.4012 | 16.2078 | 60.034 | 16.0001 | 18.4073 | 55.8579 | 59.9937 | 55.4351
18.4254 | 37.4088 | 60.0167 | 37.8 | 18.4213 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4279 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 18.4096 | 16.2078 | 60.034 | 15.9989 | 18.4158 | 55.858 | 59.9937 | 55.4338
18.4337 | 37.4088 | 60.0167 | 37.8 | 18.4296 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4363 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 18.4179 | 16.2084 | 60.034 | 15.9976 | 18.4241 | 55.858 | 59.9937 | 55.4326
18.442 | 37.4088 | 60.0167 | 37.8 | 18.438 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4446 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 18.4262 | 16.2084 | 60.034 | 15.9964 | 18.4324 | 55.858 | 59.9937 | 55.4313
18.4503 | 37.4088 | 60.0167 | 37.8 | 18.4463 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4529 | 17.416 | 59.9879 | 17.55 | 18.4346 | 16.2084 | 60.034 | 15.9951 | 18.4408 | 55.858 | 59.9937 | 55.4301
18.4587 | 37.4088 | 60.0167 | 37.8 | 18.4546 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4612 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 18.4429 | 16.2084 | 60.034 | 15.9939 | 18.4491 | 55.858 | 59.9937 | 55.4288
18.467 | 37.4088 | 60.0167 | 37.8 | 18.463 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4696 | 17.4167 | 59.9879 | 17.55 | 18.4512 | 16.2084 | 60.034 | 15.9926 | 18.4574 | 55.858 | 59.9937 | 55.4276
18.4753 | 37.4088 | 60.0167 | 37.8 | 18.4713 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4779 | 17.415 | 59.9879 | 17.55 | 18.4595 | 16.2084 | 60.034 | 15.9914 | 18.4657 | 55.858 | 59.9937 | 55.4263
18.4837 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.4796 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4863 | 17.415 | 59.9879 | 17.55 | 18.4679 | 16.2083 | 60.034 | 15.9901 | 18.4741 | 55.858 | 59.9937 | 55.4251
18.492 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.488 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.4946 | 17.415 | 59.9879 | 17.55 | 18.4762 | 16.2083 | 60.034 | 15.9889 | 18.4824 | 55.858 | 59.9937 | 55.4238
18.5003 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.4963 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5029 | 17.415 | 59.9879 | 17.55 | 18.4846 | 16.2083 | 60.034 | 15.9876 | 18.4907 | 55.858 | 59.9937 | 55.4226
18.5087 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.5046 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5113 | 17.4119 | 59.9879 | 17.55 | 18.4929 | 16.2083 | 60.034 | 15.9864 | 18.4991 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4213
18.517 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.513 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5196 | 17.4119 | 59.9879 | 17.55 | 18.5012 | 16.2083 | 60.034 | 15.9851 | 18.5074 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4201
18.5253 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.5213 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.528 | 17.392 | 59.9879 | 17.55 | 18.5095 | 16.2083 | 60.034 | 15.9839 | 18.5157 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4188
18.5337 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.5296 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5363 | 17.392 | 59.9879 | 17.55 | 18.5178 | 16.2083 | 60.034 | 15.9826 | 18.524 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4176
18.542 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.538 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5446 | 17.3921 | 59.9879 | 17.55 | 18.5262 | 16.2083 | 60.034 | 15.9814 | 18.5325 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4163
18.5503 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.5463 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5529 | 17.3921 | 59.9879 | 17.55 | 18.5345 | 16.2083 | 60.034 | 15.9801 | 18.5408 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4151
18.5587 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.5547 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5613 | 17.3947 | 59.9879 | 17.55 | 18.5428 | 16.2083 | 60.034 | 15.9789 | 18.5491 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4138
18.567 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.563 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5696 | 17.3947 | 59.9879 | 17.55 | 18.5511 | 16.2083 | 60.034 | 15.9776 | 18.5574 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4126
18.5753 | 37.4124 | 60.0167 | 37.8 | 18.5713 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5779 | 17.3947 | 59.9879 | 17.55 | 18.5595 | 16.2083 | 60.034 | 15.9764 | 18.5658 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4113
18.5836 | 37.4139 | 60.0167 | 37.8 | 18.5797 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5863 | 17.3947 | 59.9879 | 17.55 | 18.5678 | 16.1341 | 60.034 | 15.9751 | 18.5741 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4101
18.592 | 37.4139 | 60.0167 | 37.8 | 18.588 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.5946 | 17.3948 | 59.9879 | 17.55 | 18.5762 | 16.1341 | 60.034 | 15.9739 | 18.5824 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4088
18.6003 | 37.4134 | 60.0167 | 37.8 | 18.5963 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.603 | 17.3948 | 59.9879 | 17.55 | 18.5845 | 16.1341 | 60.034 | 15.9726 | 18.5908 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4076
18.6086 | 37.4134 | 60.0167 | 37.8 | 18.6047 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.6113 | 17.3924 | 59.9879 | 17.55 | 18.5928 | 16.1341 | 60.034 | 15.9714 | 18.5991 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4063
18.617 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 18.613 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.6196 | 17.3924 | 59.9879 | 17.55 | 18.6011 | 16.1341 | 60.034 | 15.9701 | 18.6074 | 55.8629 | 59.9937 | 55.4051
18.6253 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 18.6213 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.628 | 17.3924 | 59.9879 | 17.55 | 18.6095 | 16.1341 | 60.034 | 15.9689 | 18.6157 | 55.8572 | 59.9937 | 55.4038
18.6336 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 18.6297 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.6363 | 17.3924 | 59.9879 | 17.55 | 18.6178 | 16.1341 | 60.034 | 15.9676 | 18.6241 | 55.8572 | 59.9937 | 55.4026
18.642 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 18.638 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.6447 | 17.3924 | 59.9879 | 17.55 | 18.6261 | 16.1341 | 60.034 | 15.9664 | 18.6324 | 55.8572 | 59.9937 | 55.4013
18.6503 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 18.6463 | 27.3973 | 59.9822 | 27.75 | 18.653 | 17.3924 | 59.9879 | 17.55 | 18.6345 | 16.1341 | 60.034 | 15.9651 | 18.6407 | 55.8572 | 59.9937 | 55.4001
18.6586 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 18.6547 | 27.3978 | 59.9822 | 27.75 | 18.6613 | 17.3907 | 59.9879 | 17.55 | 18.6428 | 16.1341 | 60.034 | 15.9639 | 18.649 | 55.8572 | 59.9937 | 55.3988
18.667 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 18.663 | 27.3978 | 59.9822 | 27.75 | 18.6696 | 17.3907 | 59.9879 | 17.55 | 18.6511 | 16.1341 | 60.034 | 15.9626 | 18.6575 | 55.8572 | 59.9937 | 55.3976
18.6753 | 37.4125 | 60.0167 | 37.8 | 18.6714 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.678 | 17.4128 | 59.9879 | 17.55 | 18.6594 | 16.1341 | 60.034 | 15.9614 | 18.6658 | 55.8572 | 59.9937 | 55.3963
18.6836 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.6797 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.6863 | 17.4128 | 59.9879 | 17.55 | 18.6678 | 16.1341 | 60.034 | 15.9601 | 18.6741 | 55.8572 | 59.9937 | 55.3951
18.692 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.688 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.6946 | 17.4128 | 59.9879 | 17.55 | 18.6761 | 16.1341 | 60.034 | 15.9589 | 18.6825 | 55.8296 | 59.9937 | 55.3938
18.7003 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.6964 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.703 | 17.4128 | 59.9879 | 17.55 | 18.6844 | 16.1341 | 60.034 | 15.9577 | 18.6908 | 55.8296 | 59.9937 | 55.3926
18.7086 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.7047 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.7113 | 17.4094 | 59.9822 | 17.55 | 18.6927 | 16.1341 | 60.034 | 15.9564 | 18.6991 | 55.8289 | 59.9937 | 55.3913
18.7169 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.713 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.7197 | 17.4094 | 59.9822 | 17.55 | 18.7011 | 16.1341 | 60.034 | 15.9552 | 18.7074 | 55.8289 | 59.9937 | 55.3901
18.7253 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.7214 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.728 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.7094 | 16.1341 | 60.034 | 15.9539 | 18.7158 | 55.8289 | 59.9937 | 55.3888
18.7336 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.7297 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.7363 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.7177 | 16.1341 | 60.034 | 15.9527 | 18.7241 | 55.8289 | 59.9937 | 55.3876
18.7419 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.738 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.7446 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.7261 | 16.1341 | 60.034 | 15.9514 | 18.7324 | 55.8289 | 59.9937 | 55.3863
18.7503 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.7464 | 27.3998 | 59.9822 | 27.75 | 18.753 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.7344 | 16.1341 | 60.034 | 15.9502 | 18.7407 | 55.8289 | 59.9937 | 55.3851
18.7586 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.7547 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.7614 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.7427 | 16.1341 | 60.034 | 15.9489 | 18.7491 | 55.8289 | 59.9937 | 55.3838
18.7669 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.7631 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.7697 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.751 | 16.1341 | 60.034 | 15.9477 | 18.7574 | 55.8289 | 59.9937 | 55.3826
18.7753 | 37.4107 | 60.0167 | 37.8 | 18.7714 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.778 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.7594 | 16.1341 | 60.034 | 15.9464 | 18.7657 | 55.7885 | 59.9937 | 55.3813
18.7836 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.7797 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.7863 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.7677 | 16.1341 | 60.034 | 15.9452 | 18.7742 | 55.7885 | 59.9937 | 55.3801
18.7919 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.7881 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.7947 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.7761 | 16.1341 | 60.034 | 15.9439 | 18.7825 | 55.7903 | 59.9937 | 55.3788
18.8003 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.7964 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.803 | 17.4095 | 59.9822 | 17.55 | 18.7844 | 16.1341 | 60.034 | 15.9427 | 18.7908 | 55.7903 | 59.9937 | 55.3776
18.8086 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8047 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.8113 | 17.4118 | 59.9822 | 17.55 | 18.7927 | 16.1341 | 60.034 | 15.9414 | 18.7991 | 55.786 | 59.9937 | 55.3763
18.8169 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.813 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.8197 | 17.4118 | 59.9822 | 17.55 | 18.801 | 16.1341 | 60.034 | 15.9402 | 18.8075 | 55.786 | 59.9937 | 55.3751
18.8253 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8214 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.828 | 17.4118 | 59.9822 | 17.55 | 18.8093 | 16.1341 | 60.034 | 15.9389 | 18.8158 | 55.786 | 59.9937 | 55.3738
18.8336 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8297 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.8364 | 17.4118 | 59.9822 | 17.55 | 18.8177 | 16.1332 | 60.034 | 15.9377 | 18.8241 | 55.786 | 59.9937 | 55.3726
18.8419 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8381 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.8447 | 17.4118 | 59.9822 | 17.55 | 18.826 | 16.1332 | 60.034 | 15.9364 | 18.8324 | 55.7783 | 59.9937 | 55.3713
18.8502 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8464 | 27.3998 | 59.9879 | 27.75 | 18.853 | 17.4118 | 59.9822 | 17.55 | 18.8344 | 16.1031 | 60.034 | 15.9352 | 18.8408 | 55.7783 | 59.9937 | 55.3701
18.8586 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8547 | 27.3978 | 59.9879 | 27.75 | 18.8613 | 17.412 | 59.9822 | 17.55 | 18.8427 | 16.1031 | 60.034 | 15.9339 | 18.8491 | 55.7783 | 59.9937 | 55.3688
18.8669 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8631 | 27.3978 | 59.9879 | 27.75 | 18.8697 | 17.412 | 59.9822 | 17.55 | 18.851 | 16.0298 | 60.034 | 15.9327 | 18.8574 | 55.7783 | 59.9937 | 55.3676
18.8752 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8714 | 27.398 | 59.9879 | 27.75 | 18.8781 | 17.412 | 59.9822 | 17.55 | 18.8593 | 16.0298 | 60.034 | 15.9314 | 18.8658 | 55.7783 | 59.9937 | 55.3663
18.8835 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8797 | 27.398 | 59.9879 | 27.75 | 18.8864 | 17.412 | 59.9822 | 17.55 | 18.8677 | 16.0298 | 60.034 | 15.9302 | 18.8741 | 55.7783 | 59.9937 | 55.3651
18.8919 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8881 | 27.3951 | 59.9879 | 27.75 | 18.8947 | 17.4305 | 59.9822 | 17.55 | 18.876 | 16.0298 | 60.034 | 15.9289 | 18.8824 | 55.7882 | 59.9937 | 55.3638
18.9002 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.8964 | 27.3951 | 59.9879 | 27.75 | 18.903 | 17.4305 | 59.9822 | 17.55 | 18.8843 | 16.0297 | 60.034 | 15.9277 | 18.8907 | 55.7882 | 59.9937 | 55.3626
18.9085 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.9048 | 27.3932 | 59.9879 | 27.75 | 18.9114 | 17.4331 | 59.9822 | 17.55 | 18.8926 | 16.0297 | 60.034 | 15.9264 | 18.8992 | 55.7894 | 59.9937 | 55.3613
18.9169 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.9131 | 27.3932 | 59.9879 | 27.75 | 18.9197 | 17.4331 | 59.9822 | 17.55 | 18.9009 | 16.0297 | 60.034 | 15.9252 | 18.9075 | 55.7894 | 59.9937 | 55.3601
18.9252 | 37.4043 | 60.0167 | 37.8 | 18.9214 | 27.3932 | 59.9879 | 27.75 | 18.928 | 17.4331 | 59.9822 | 17.55 | 18.9093 | 16.0297 | 60.034 | 15.9239 | 18.9158 | 55.7894 | 59.9937 | 55.3588
18.9335 | 37.4064 | 60.0167 | 37.8 | 18.9297 | 27.3932 | 59.9879 | 27.75 | 18.9364 | 17.4331 | 59.9822 | 17.55 | 18.9176 | 16.0297 | 60.034 | 15.9227 | 18.9241 | 55.7894 | 59.9937 | 55.3576
18.9419 | 37.4064 | 60.0167 | 37.8 | 18.9381 | 27.3932 | 59.9879 | 27.75 | 18.9447 | 17.4331 | 59.9822 | 17.55 | 18.926 | 16.0297 | 60.034 | 15.9214 | 18.9325 | 55.7894 | 59.9937 | 55.3563
18.9502 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 18.9464 | 27.3932 | 59.9879 | 27.75 | 18.9531 | 17.4331 | 59.9822 | 17.55 | 18.9343 | 16.0297 | 60.034 | 15.9202 | 18.9408 | 55.7894 | 59.9937 | 55.3551
18.9585 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 18.9547 | 27.3957 | 59.9879 | 27.75 | 18.9614 | 17.4331 | 59.9822 | 17.55 | 18.9426 | 16.0297 | 60.034 | 15.9189 | 18.9491 | 55.7894 | 59.9937 | 55.3538
18.9669 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 18.9631 | 27.3957 | 59.9879 | 27.75 | 18.9697 | 17.4331 | 59.9822 | 17.55 | 18.9509 | 16.0297 | 60.034 | 15.9177 | 18.9575 | 55.7894 | 59.9937 | 55.3526
18.9752 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 18.9714 | 27.3957 | 59.9879 | 27.75 | 18.9781 | 17.4314 | 59.9822 | 17.55 | 18.9593 | 16.0297 | 60.034 | 15.9164 | 18.9658 | 55.7488 | 59.9937 | 55.3513
18.9835 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 18.9798 | 27.3957 | 59.9879 | 27.75 | 18.9864 | 17.4314 | 59.9822 | 17.55 | 18.9676 | 16.0297 | 60.034 | 15.9152 | 18.9741 | 55.7488 | 59.9937 | 55.3501
18.9919 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 18.9881 | 27.3965 | 59.9879 | 27.75 | 18.9948 | 17.4314 | 59.9822 | 17.55 | 18.976 | 16.0297 | 60.034 | 15.9139 | 18.9824 | 55.7506 | 59.9937 | 55.3477
19.0002 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 18.9964 | 27.3965 | 59.9879 | 27.75 | 19.0031 | 17.4314 | 59.9822 | 17.55 | 18.9843 | 16.0297 | 60.034 | 15.9127 | 18.9908 | 55.7506 | 59.9937 | 55.3452
19.0085 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 19.0048 | 27.3863 | 59.9879 | 27.75 | 19.0114 | 17.4314 | 59.9822 | 17.55 | 18.9926 | 16.0297 | 60.034 | 15.9114 | 18.9991 | 55.7506 | 59.9937 | 55.3427
19.0168 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 19.0131 | 27.3863 | 59.9879 | 27.75 | 19.0197 | 17.4314 | 59.9822 | 17.55 | 19.0009 | 16.0297 | 60.034 | 15.9102 | 19.0074 | 55.7506 | 59.9937 | 55.3402
19.0252 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 19.0214 | 27.3862 | 59.9879 | 27.75 | 19.0281 | 17.4314 | 59.9822 | 17.55 | 19.0092 | 16.0297 | 60.034 | 15.9089 | 19.0157 | 55.7487 | 59.9937 | 55.3377
19.0335 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 19.0298 | 27.3862 | 59.9879 | 27.75 | 19.0364 | 17.4314 | 59.9822 | 17.55 | 19.0176 | 16.0297 | 60.034 | 15.9077 | 19.0242 | 55.7487 | 59.9937 | 55.3352
19.0418 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 19.0381 | 27.3867 | 59.9879 | 27.75 | 19.0447 | 17.4328 | 59.9822 | 17.55 | 19.0259 | 16.0297 | 60.034 | 15.9064 | 19.0325 | 55.7243 | 59.9937 | 55.3327
19.0502 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 19.0464 | 27.3867 | 59.9879 | 27.75 | 19.0531 | 17.4328 | 59.9822 | 17.55 | 19.0342 | 16.0297 | 60.034 | 15.9052 | 19.0408 | 55.7243 | 59.9937 | 55.3302
19.0585 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 19.0548 | 27.3867 | 59.9879 | 27.75 | 19.0614 | 17.4315 | 59.9822 | 17.55 | 19.0425 | 16.0297 | 60.034 | 15.9039 | 19.0492 | 55.7086 | 59.9937 | 55.3277
19.0668 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 19.0631 | 27.3867 | 59.9879 | 27.75 | 19.0698 | 17.4315 | 59.9822 | 17.55 | 19.0509 | 16.0292 | 60.034 | 15.9027 | 19.0575 | 55.7086 | 59.9937 | 55.3251
19.0752 | 37.4267 | 60.0167 | 37.8 | 19.0714 | 27.3867 | 59.9879 | 27.75 | 19.0781 | 17.4315 | 59.9822 | 17.55 | 19.0592 | 16.0292 | 60.034 | 15.9014 | 19.0658 | 55.7017 | 59.9937 | 55.3227
19.0835 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.0798 | 27.3867 | 59.9879 | 27.75 | 19.0864 | 17.4315 | 59.9822 | 17.55 | 19.0676 | 16.0292 | 60.034 | 15.9002 | 19.0741 | 55.7017 | 59.9937 | 55.3201
19.0918 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.0881 | 27.3867 | 59.9879 | 27.75 | 19.0948 | 17.4315 | 59.9822 | 17.55 | 19.0759 | 16.0292 | 60.034 | 15.8989 | 19.0825 | 55.7017 | 59.9937 | 55.3176
19.1002 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.0964 | 27.3867 | 59.9879 | 27.75 | 19.1031 | 17.4315 | 59.9822 | 17.55 | 19.0842 | 16.0273 | 60.034 | 15.8977 | 19.0908 | 55.7017 | 59.9937 | 55.3151
19.1085 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1048 | 27.3895 | 59.9879 | 27.75 | 19.1115 | 17.4284 | 59.9822 | 17.55 | 19.0925 | 16.0273 | 60.034 | 15.8964 | 19.0991 | 55.7039 | 59.9937 | 55.3126
19.1168 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1131 | 27.3895 | 59.9879 | 27.75 | 19.1198 | 17.4284 | 59.9822 | 17.55 | 19.1008 | 16.0273 | 60.034 | 15.8952 | 19.1074 | 55.7039 | 59.9937 | 55.3102
19.1252 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1215 | 27.3895 | 59.9879 | 27.75 | 19.1281 | 17.4289 | 59.9822 | 17.55 | 19.1092 | 16.0273 | 60.034 | 15.8939 | 19.1158 | 55.7039 | 59.9937 | 55.3076
19.1335 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1298 | 27.3895 | 59.9879 | 27.75 | 19.1364 | 17.4289 | 59.9822 | 17.55 | 19.1175 | 16.0273 | 60.034 | 15.8927 | 19.1241 | 55.7039 | 59.9937 | 55.3051
19.1418 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1381 | 27.4046 | 59.9879 | 27.75 | 19.1448 | 17.4289 | 59.9822 | 17.55 | 19.1259 | 16.0273 | 60.034 | 15.8914 | 19.1324 | 55.7039 | 59.9937 | 55.3026
19.1501 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1465 | 27.4046 | 59.9879 | 27.75 | 19.1531 | 17.4289 | 59.9822 | 17.55 | 19.1342 | 16.0272 | 60.034 | 15.8902 | 19.1409 | 55.7039 | 59.9937 | 55.3001
19.1585 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1548 | 27.4046 | 59.9879 | 27.75 | 19.1614 | 17.4244 | 59.9822 | 17.55 | 19.1425 | 16.0272 | 60.034 | 15.8889 | 19.1492 | 55.7148 | 59.9937 | 55.2976
19.1668 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1631 | 27.4046 | 59.9879 | 27.75 | 19.1698 | 17.4244 | 59.9822 | 17.55 | 19.1508 | 16.0272 | 60.034 | 15.8877 | 19.1575 | 55.7148 | 59.9937 | 55.2951
19.1751 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1714 | 27.4046 | 59.9879 | 27.75 | 19.1781 | 17.4244 | 59.9822 | 17.55 | 19.1592 | 16.0272 | 60.034 | 15.8864 | 19.1658 | 55.7137 | 59.9937 | 55.2926
19.1835 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1798 | 27.4046 | 59.9879 | 27.75 | 19.1865 | 17.4244 | 59.9822 | 17.55 | 19.1675 | 16.0272 | 60.034 | 15.8852 | 19.1742 | 55.7137 | 59.9937 | 55.2901
19.1918 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1881 | 27.4032 | 59.9879 | 27.75 | 19.1948 | 17.4229 | 59.9822 | 17.55 | 19.1758 | 16.0272 | 60.034 | 15.8839 | 19.1825 | 55.6883 | 59.9937 | 55.2876
19.2001 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.1965 | 27.4032 | 59.9879 | 27.75 | 19.2031 | 17.4229 | 59.9822 | 17.55 | 19.1841 | 16.0272 | 60.034 | 15.8827 | 19.1908 | 55.6883 | 59.9937 | 55.2851
19.2085 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2048 | 27.4068 | 59.9879 | 27.75 | 19.2115 | 17.4239 | 59.9822 | 17.55 | 19.1924 | 16.0272 | 60.034 | 15.8814 | 19.1992 | 55.6814 | 59.9937 | 55.2826
19.2168 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2131 | 27.4068 | 59.9879 | 27.75 | 19.2198 | 17.4239 | 59.9822 | 17.55 | 19.2008 | 16.0272 | 60.034 | 15.8802 | 19.2075 | 55.6814 | 59.9937 | 55.2801
19.2251 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2215 | 27.4068 | 59.9879 | 27.75 | 19.2281 | 17.4239 | 59.9822 | 17.55 | 19.2091 | 16.0272 | 60.034 | 15.8789 | 19.2158 | 55.6748 | 59.9937 | 55.2776
19.2335 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2298 | 27.4068 | 59.9879 | 27.75 | 19.2365 | 17.4239 | 59.9822 | 17.55 | 19.2175 | 16.0272 | 60.034 | 15.8777 | 19.2241 | 55.6748 | 59.9937 | 55.2751
19.2418 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2381 | 27.4069 | 59.9879 | 27.75 | 19.2448 | 17.4239 | 59.9822 | 17.55 | 19.2258 | 16.0272 | 60.034 | 15.8764 | 19.2325 | 55.6606 | 59.9937 | 55.2726
19.2501 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2465 | 27.4069 | 59.9879 | 27.75 | 19.2531 | 17.4239 | 59.9822 | 17.55 | 19.2341 | 16.0272 | 60.034 | 15.8752 | 19.2408 | 55.6606 | 59.9937 | 55.2701
19.2585 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2548 | 27.4068 | 59.9879 | 27.75 | 19.2615 | 17.4233 | 59.9822 | 17.55 | 19.2424 | 16.0272 | 60.034 | 15.8739 | 19.2491 | 55.6417 | 59.9937 | 55.2676
19.2668 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2632 | 27.4068 | 59.9879 | 27.75 | 19.2698 | 17.4233 | 59.9822 | 17.55 | 19.2508 | 16.0272 | 60.034 | 15.8727 | 19.2574 | 55.6417 | 59.9937 | 55.2651
19.2751 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2715 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 19.2781 | 17.4218 | 59.9822 | 17.55 | 19.2591 | 16.0272 | 60.034 | 15.8714 | 19.2659 | 55.6417 | 59.9937 | 55.2626
19.2834 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2798 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 19.2865 | 17.4218 | 59.9822 | 17.55 | 19.2675 | 16.0272 | 60.034 | 15.8702 | 19.2742 | 55.6417 | 59.9937 | 55.2601
19.2918 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2881 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 19.2948 | 17.4218 | 59.9822 | 17.55 | 19.2758 | 16.0272 | 60.034 | 15.869 | 19.2825 | 55.6413 | 59.9937 | 55.2576
19.3001 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.2965 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 19.3032 | 17.4218 | 59.9822 | 17.55 | 19.2841 | 16.0272 | 60.034 | 15.8677 | 19.2909 | 55.6413 | 59.9937 | 55.2551
19.3084 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3048 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 19.3115 | 17.4242 | 59.9822 | 17.55 | 19.2924 | 16.0272 | 60.034 | 15.8665 | 19.2992 | 55.6413 | 59.9937 | 55.2526
19.3168 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3132 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 19.3198 | 17.4242 | 59.9822 | 17.55 | 19.3007 | 16.0288 | 60.034 | 15.8652 | 19.3075 | 55.6413 | 59.9937 | 55.2501
19.3251 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3215 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 19.3282 | 17.4258 | 59.9822 | 17.55 | 19.3091 | 16.0288 | 60.034 | 15.864 | 19.3158 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2476
19.3334 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3298 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 19.3365 | 17.4258 | 59.9822 | 17.55 | 19.3174 | 16.0288 | 60.034 | 15.8627 | 19.3242 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2451
19.3418 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3382 | 27.3986 | 59.9879 | 27.75 | 19.3448 | 17.4258 | 59.9822 | 17.55 | 19.3257 | 16.0288 | 60.034 | 15.8615 | 19.3325 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2426
19.3501 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3465 | 27.3986 | 59.9879 | 27.75 | 19.3531 | 17.4258 | 59.9822 | 17.55 | 19.334 | 16.0289 | 60.034 | 15.8602 | 19.3408 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2401
19.3584 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3548 | 27.3969 | 59.9879 | 27.75 | 19.3615 | 17.4266 | 59.9822 | 17.55 | 19.3424 | 16.0289 | 60.034 | 15.859 | 19.3491 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2376
19.3668 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3632 | 27.3969 | 59.9879 | 27.75 | 19.3698 | 17.4266 | 59.9822 | 17.55 | 19.3507 | 16.0289 | 60.034 | 15.8577 | 19.3575 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2351
19.3751 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3715 | 27.3969 | 59.9879 | 27.75 | 19.3782 | 17.4251 | 59.9764 | 17.55 | 19.3591 | 16.0289 | 60.034 | 15.8565 | 19.3658 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2326
19.3834 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3799 | 27.3969 | 59.9879 | 27.75 | 19.3865 | 17.4251 | 59.9764 | 17.55 | 19.3674 | 15.9724 | 60.034 | 15.8552 | 19.3741 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2301
19.3918 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3882 | 27.3969 | 59.9879 | 27.75 | 19.3948 | 17.4275 | 59.9764 | 17.55 | 19.3757 | 15.9724 | 60.034 | 15.854 | 19.3826 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2276
19.4001 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.3965 | 27.3969 | 59.9879 | 27.75 | 19.4032 | 17.4275 | 59.9764 | 17.55 | 19.384 | 15.9723 | 60.034 | 15.8527 | 19.3909 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2251
19.4084 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4048 | 27.3969 | 59.9879 | 27.75 | 19.4115 | 17.4275 | 59.9764 | 17.55 | 19.3923 | 15.9723 | 60.034 | 15.8515 | 19.3992 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2226
19.4167 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4132 | 27.3969 | 59.9879 | 27.75 | 19.4199 | 17.4275 | 59.9764 | 17.55 | 19.4007 | 15.9723 | 60.034 | 15.8502 | 19.4075 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2201
19.4251 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4215 | 27.398 | 59.9879 | 27.75 | 19.4282 | 17.4257 | 59.9764 | 17.55 | 19.409 | 15.9723 | 60.034 | 15.849 | 19.4159 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2176
19.4334 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4298 | 27.398 | 59.9879 | 27.75 | 19.4365 | 17.4257 | 59.9764 | 17.55 | 19.4174 | 15.9713 | 60.034 | 15.8477 | 19.4242 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2151
19.4417 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4382 | 27.398 | 59.9879 | 27.75 | 19.4449 | 17.4256 | 59.9764 | 17.55 | 19.4257 | 15.9713 | 60.034 | 15.8465 | 19.4325 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2126
19.4501 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4465 | 27.398 | 59.9879 | 27.75 | 19.4532 | 17.4256 | 59.9764 | 17.55 | 19.434 | 15.9713 | 60.034 | 15.8452 | 19.4409 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2101
19.4584 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4549 | 27.398 | 59.9879 | 27.75 | 19.4615 | 17.4256 | 59.9764 | 17.55 | 19.4423 | 15.9713 | 60.034 | 15.844 | 19.4492 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2076
19.4667 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4632 | 27.398 | 59.9879 | 27.75 | 19.4699 | 17.4256 | 59.9764 | 17.55 | 19.4507 | 15.9713 | 60.034 | 15.8427 | 19.4575 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2051
19.4751 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4715 | 27.401 | 59.9879 | 27.75 | 19.4782 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 19.459 | 15.9713 | 60.034 | 15.8415 | 19.4658 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2026
19.4834 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4799 | 27.401 | 59.9879 | 27.75 | 19.4866 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 19.4673 | 15.9713 | 60.034 | 15.8402 | 19.4742 | 55.6427 | 59.9879 | 55.2001
19.4917 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4882 | 27.401 | 59.9879 | 27.75 | 19.4949 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 19.4756 | 15.9713 | 60.034 | 15.839 | 19.4825 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1976
19.5001 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.4965 | 27.401 | 59.9879 | 27.75 | 19.5032 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 19.4839 | 15.9713 | 60.034 | 15.8377 | 19.4908 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1951
19.5084 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5049 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5115 | 17.4248 | 59.9764 | 17.55 | 19.4923 | 15.9713 | 60.034 | 15.8365 | 19.4993 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1926
19.5167 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5132 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5199 | 17.4248 | 59.9764 | 17.55 | 19.5006 | 15.9713 | 60.034 | 15.8352 | 19.5076 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1901
19.5251 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5215 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5283 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.509 | 15.9713 | 60.034 | 15.834 | 19.5159 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1876
19.5334 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5299 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5366 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.5173 | 15.9713 | 60.034 | 15.8327 | 19.5242 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1851
19.5417 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5382 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5449 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.5256 | 15.9713 | 60.034 | 15.8315 | 19.5326 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1826
19.55 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5465 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5532 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.5339 | 15.9713 | 60.034 | 15.8302 | 19.5409 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1801
19.5584 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5549 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5616 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.5423 | 15.9713 | 60.034 | 15.829 | 19.5492 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1776
19.5667 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5632 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5699 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.5506 | 15.9713 | 60.034 | 15.8277 | 19.5575 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1751
19.575 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5715 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5782 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.559 | 15.9713 | 60.034 | 15.8265 | 19.5659 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1726
19.5834 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5799 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5866 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.5673 | 15.9713 | 60.034 | 15.8252 | 19.5742 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1701
19.5917 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5882 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.5949 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.5756 | 15.9713 | 60.034 | 15.824 | 19.5825 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1676
19.6 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.5966 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6033 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.5839 | 15.9023 | 60.034 | 15.8227 | 19.5909 | 55.6427 | 59.9879 | 55.1651
19.6084 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6049 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6116 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.5922 | 15.9023 | 60.034 | 15.8215 | 19.5992 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1626
19.6167 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6132 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6199 | 17.4302 | 59.9764 | 17.55 | 19.6006 | 15.9023 | 60.034 | 15.8202 | 19.6075 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1601
19.625 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6216 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6283 | 17.43 | 59.9764 | 17.55 | 19.6089 | 15.9023 | 60.034 | 15.819 | 19.6158 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1576
19.6334 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6299 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6366 | 17.43 | 59.9764 | 17.55 | 19.6172 | 15.9022 | 60.034 | 15.8177 | 19.6243 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1551
19.6417 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6382 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.645 | 17.43 | 59.9764 | 17.55 | 19.6255 | 15.9022 | 60.034 | 15.8165 | 19.6326 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1526
19.65 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6465 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6533 | 17.43 | 59.9764 | 17.55 | 19.6339 | 15.9022 | 60.034 | 15.8152 | 19.6409 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1501
19.6584 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6549 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6616 | 17.429 | 59.9764 | 17.55 | 19.6422 | 15.9022 | 60.034 | 15.814 | 19.6493 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1476
19.6667 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6632 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.67 | 17.429 | 59.9764 | 17.55 | 19.6506 | 15.9022 | 60.034 | 15.8127 | 19.6576 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1451
19.675 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6716 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6783 | 17.429 | 59.9764 | 17.55 | 19.6589 | 15.9022 | 60.034 | 15.8115 | 19.6659 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1426
19.6833 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6799 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6866 | 17.429 | 59.9764 | 17.55 | 19.6672 | 15.9022 | 60.034 | 15.8102 | 19.6742 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1401
19.6917 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6882 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.6949 | 17.4292 | 59.9764 | 17.55 | 19.6755 | 15.9022 | 60.034 | 15.809 | 19.6826 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1376
19.7 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.6966 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.7033 | 17.4292 | 59.9764 | 17.55 | 19.6838 | 15.9022 | 60.034 | 15.8077 | 19.6909 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1351
19.7083 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7049 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.7117 | 17.4292 | 59.9764 | 17.55 | 19.6922 | 15.9022 | 60.034 | 15.8065 | 19.6992 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1326
19.7166 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7132 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.72 | 17.4292 | 59.9764 | 17.55 | 19.7005 | 15.9022 | 60.034 | 15.8052 | 19.7076 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1301
19.725 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7216 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.7283 | 17.4221 | 59.9764 | 17.55 | 19.7089 | 15.9022 | 60.034 | 15.804 | 19.7159 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1276
19.7333 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7299 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.7366 | 17.4221 | 59.9764 | 17.55 | 19.7172 | 15.9022 | 60.034 | 15.8027 | 19.7242 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1251
19.7416 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7383 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.745 | 17.4221 | 59.9764 | 17.55 | 19.7255 | 15.9022 | 60.034 | 15.8015 | 19.7325 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1226
19.75 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7466 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.7533 | 17.4221 | 59.9764 | 17.55 | 19.7338 | 15.9013 | 60.034 | 15.8002 | 19.741 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1201
19.7583 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7549 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.7617 | 17.4221 | 59.9764 | 17.55 | 19.7422 | 15.9013 | 60.034 | 15.799 | 19.7493 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1176
19.7666 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7632 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.77 | 17.4221 | 59.9764 | 17.55 | 19.7505 | 15.9012 | 60.034 | 15.7977 | 19.7576 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1151
19.775 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7716 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.7783 | 17.4212 | 59.9764 | 17.55 | 19.7588 | 15.9012 | 60.034 | 15.7965 | 19.7659 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1126
19.7833 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7799 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.7867 | 17.4212 | 59.9764 | 17.55 | 19.7672 | 15.9012 | 60.034 | 15.7952 | 19.7743 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1101
19.7916 | 37.4283 | 60.0167 | 37.8 | 19.7882 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.795 | 17.4212 | 59.9764 | 17.55 | 19.7755 | 15.9012 | 60.034 | 15.794 | 19.7826 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1076
19.8 | 37.4348 | 60.0167 | 37.8 | 19.7966 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 19.8033 | 17.4212 | 59.9764 | 17.55 | 19.7838 | 15.9013 | 60.034 | 15.7927 | 19.7909 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1051
19.8083 | 37.4348 | 60.0167 | 37.8 | 19.8049 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.8117 | 17.4236 | 59.9764 | 17.55 | 19.7921 | 15.9013 | 60.034 | 15.7915 | 19.7993 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1026
19.8166 | 37.436 | 60.0167 | 37.8 | 19.8133 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.82 | 17.4236 | 59.9764 | 17.55 | 19.8005 | 15.9013 | 60.034 | 15.7902 | 19.8076 | 55.6431 | 59.9879 | 55.1001
19.825 | 37.436 | 60.0167 | 37.8 | 19.8216 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.8284 | 17.4236 | 59.9764 | 17.55 | 19.8088 | 15.9013 | 60.034 | 15.789 | 19.8159 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0976
19.8333 | 37.436 | 60.0167 | 37.8 | 19.8299 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.8367 | 17.4236 | 59.9764 | 17.55 | 19.8171 | 15.9013 | 60.034 | 15.7877 | 19.8242 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0951
19.8416 | 37.436 | 60.0167 | 37.8 | 19.8383 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.845 | 17.4226 | 59.9764 | 17.55 | 19.8254 | 15.9013 | 60.034 | 15.7865 | 19.8326 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0926
19.8499 | 37.436 | 60.0167 | 37.8 | 19.8466 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.8534 | 17.4226 | 59.9764 | 17.55 | 19.8338 | 15.9013 | 60.034 | 15.7852 | 19.8409 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0901
19.8583 | 37.436 | 60.0167 | 37.8 | 19.8549 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.8617 | 17.4244 | 59.9764 | 17.55 | 19.8421 | 15.9013 | 60.034 | 15.784 | 19.8492 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0876
19.8666 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.8633 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.8701 | 17.4244 | 59.9764 | 17.55 | 19.8504 | 15.9013 | 60.034 | 15.7827 | 19.8577 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0851
19.8749 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.8716 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.8784 | 17.4244 | 59.9764 | 17.55 | 19.8588 | 15.9013 | 60.034 | 15.7815 | 19.866 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0826
19.8833 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.8799 | 27.4212 | 59.9879 | 27.75 | 19.8867 | 17.4244 | 59.9764 | 17.55 | 19.8671 | 15.9013 | 60.034 | 15.7803 | 19.8743 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0801
19.8916 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.8883 | 27.4178 | 59.9879 | 27.75 | 19.895 | 17.4239 | 59.9764 | 17.55 | 19.8754 | 15.9013 | 60.034 | 15.779 | 19.8826 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0776
19.8999 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.8966 | 27.4178 | 59.9879 | 27.75 | 19.9034 | 17.4239 | 59.9764 | 17.55 | 19.8837 | 15.9013 | 60.034 | 15.7778 | 19.891 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0751
19.9083 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.9049 | 27.4184 | 59.9879 | 27.75 | 19.9117 | 17.4239 | 59.9764 | 17.55 | 19.8921 | 15.9013 | 60.034 | 15.7765 | 19.8993 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0726
19.9166 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.9133 | 27.4184 | 59.9879 | 27.75 | 19.92 | 17.4239 | 59.9764 | 17.55 | 19.9004 | 15.9013 | 60.034 | 15.7753 | 19.9076 | 55.6431 | 59.9879 | 55.0701
19.9249 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.9216 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 19.9284 | 17.4242 | 59.9764 | 17.55 | 19.9088 | 15.9013 | 60.034 | 15.774 | 19.916 | 55.6444 | 59.9879 | 55.0676
19.9333 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.93 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 19.9367 | 17.4242 | 59.9764 | 17.55 | 19.9171 | 15.9013 | 60.034 | 15.7728 | 19.9243 | 55.6444 | 59.9879 | 55.0651
19.9416 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.9383 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 19.9451 | 17.4289 | 59.9764 | 17.55 | 19.9254 | 15.9013 | 60.034 | 15.7715 | 19.9326 | 55.6444 | 59.9879 | 55.0626
19.9499 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.9466 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 19.9534 | 17.4289 | 59.9764 | 17.55 | 19.9337 | 15.9013 | 60.034 | 15.7703 | 19.9409 | 55.6444 | 59.9879 | 55.0601
19.9583 | 37.4374 | 60.0167 | 37.8 | 19.955 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 19.9617 | 17.4343 | 59.9764 | 17.55 | 19.942 | 15.9013 | 60.034 | 15.769 | 19.9493 | 55.6444 | 59.9879 | 55.0576
19.9666 | 37.4383 | 60.0167 | 37.8 | 19.9633 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 19.9701 | 17.4343 | 59.9764 | 17.55 | 19.9504 | 15.9013 | 60.034 | 15.7678 | 19.9576 | 55.6444 | 59.9879 | 55.0551
19.9749 | 37.4383 | 60.0167 | 37.8 | 19.9716 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 19.9784 | 17.4336 | 59.9764 | 17.55 | 19.9587 | 15.9013 | 60.034 | 15.7665 | 19.9659 | 55.6444 | 59.9879 | 55.0526
19.9832 | 37.44 | 60.0167 | 37.8 | 19.9799 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 19.9868 | 17.4336 | 59.9764 | 17.55 | 19.967 | 15.9013 | 60.034 | 15.7653 | 19.9744 | 55.6444 | 59.9879 | 55.0501
19.9916 | 37.44 | 60.0167 | 37.8 | 19.9883 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 19.9951 | 17.4336 | 59.9764 | 17.55 | 19.9753 | 15.9013 | 60.034 | 15.764 | 19.9827 | 55.6345 | 59.9937 | 55.0488
19.9999 | 37.44 | 60.0167 | 37.8 | 19.9966 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 20.0034 | 17.4336 | 59.9764 | 17.55 | 19.9837 | 15.9013 | 60.034 | 15.7628 | 19.991 | 55.6345 | 59.9937 | 55.0476
20.0082 | 37.44 | 60.0167 | 37.8 | 20.0049 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 20.0118 | 17.432 | 59.9764 | 17.55 | 19.992 | 15.9013 | 60.034 | 15.7615 | 19.9993 | 55.6344 | 59.9937 | 55.0463
20.0166 | 37.44 | 60.0167 | 37.8 | 20.0133 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 20.0201 | 17.432 | 59.9764 | 17.55 | 20.0004 | 15.9013 | 60.034 | 15.7603 | 20.0077 | 55.6344 | 59.9937 | 55.0451
20.0249 | 37.44 | 60.0167 | 37.8 | 20.0216 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 20.0284 | 17.4291 | 59.9764 | 17.55 | 20.0087 | 15.9013 | 60.034 | 15.759 | 20.016 | 55.6344 | 59.9937 | 55.0438
20.0332 | 37.4456 | 60.0167 | 37.8 | 20.03 | 27.4184 | 59.9937 | 27.75 | 20.0367 | 17.4291 | 59.9764 | 17.55 | 20.017 | 15.9013 | 60.034 | 15.7578 | 20.0243 | 55.6344 | 59.9937 | 55.0425
20.0416 | 37.4456 | 60.0167 | 37.8 | 20.0383 | 27.4164 | 59.9937 | 27.75 | 20.0451 | 17.428 | 59.9764 | 17.55 | 20.0253 | 15.9013 | 60.034 | 15.7565 | 20.0326 | 55.5383 | 59.9937 | 55.0413
20.0499 | 37.4456 | 60.0167 | 37.8 | 20.0466 | 27.4164 | 59.9937 | 27.75 | 20.0535 | 17.428 | 59.9764 | 17.55 | 20.0336 | 15.9013 | 60.034 | 15.7553 | 20.041 | 55.5383 | 59.9937 | 55.0401
20.0582 | 37.4456 | 60.0167 | 37.8 | 20.055 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.0618 | 17.428 | 59.9764 | 17.55 | 20.042 | 15.9013 | 60.034 | 15.754 | 20.0493 | 55.5383 | 59.9937 | 55.0388
20.0666 | 37.4461 | 60.0167 | 37.8 | 20.0633 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.0701 | 17.428 | 59.9764 | 17.55 | 20.0503 | 15.9013 | 60.034 | 15.7528 | 20.0576 | 55.5383 | 59.9937 | 55.0375
20.0749 | 37.4461 | 60.0167 | 37.8 | 20.0716 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.0784 | 17.4284 | 59.9764 | 17.55 | 20.0587 | 15.9013 | 60.034 | 15.7515 | 20.066 | 55.5414 | 59.9937 | 55.0363
20.0832 | 37.4057 | 60.0167 | 37.8 | 20.08 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.0868 | 17.4284 | 59.9764 | 17.55 | 20.067 | 15.8141 | 60.034 | 15.7503 | 20.0743 | 55.5414 | 59.9937 | 55.035
20.0916 | 37.4057 | 60.0167 | 37.8 | 20.0883 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.0952 | 17.4284 | 59.9764 | 17.55 | 20.0753 | 15.8141 | 60.034 | 15.748 | 20.0826 | 55.5417 | 59.9937 | 55.0338
20.0999 | 37.4057 | 60.0167 | 37.8 | 20.0966 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.1035 | 17.4284 | 59.9764 | 17.55 | 20.0836 | 15.8141 | 60.034 | 15.7455 | 20.0909 | 55.5417 | 59.9937 | 55.0326
20.1082 | 37.4057 | 60.0167 | 37.8 | 20.105 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.1118 | 17.396 | 59.9764 | 17.55 | 20.092 | 15.8141 | 60.034 | 15.743 | 20.0994 | 55.5025 | 59.9937 | 55.0313
20.1165 | 37.4057 | 60.0167 | 37.8 | 20.1133 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.1201 | 17.396 | 59.9764 | 17.55 | 20.1003 | 15.8157 | 60.034 | 15.7405 | 20.1077 | 55.5025 | 59.9937 | 55.03
20.1249 | 37.4057 | 60.0167 | 37.8 | 20.1216 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.1285 | 17.396 | 59.9764 | 17.55 | 20.1086 | 15.8157 | 60.034 | 15.738 | 20.116 | 55.5025 | 59.9937 | 55.0288
20.1332 | 37.4057 | 60.0167 | 37.8 | 20.13 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 20.1368 | 17.396 | 59.9764 | 17.55 | 20.1169 | 15.7561 | 60.034 | 15.7355 | 20.1243 | 55.5025 | 59.9937 | 55.0275
20.1415 | 37.4057 | 60.0167 | 37.8 | 20.1383 | 27.4166 | 59.9937 | 27.75 | 20.1451 | 17.3946 | 59.9764 | 17.55 | 20.1252 | 15.7561 | 60.034 | 15.733 | 20.1327 | 55.5025 | 59.9937 | 55.0263
20.1499 | 37.4083 | 60.0167 | 37.8 | 20.1466 | 27.4166 | 59.9937 | 27.75 | 20.1535 | 17.3946 | 59.9764 | 17.55 | 20.1336 | 15.7561 | 60.034 | 15.7305 | 20.141 | 55.5025 | 59.9937 | 55.025
20.1582 | 37.4083 | 60.0167 | 37.8 | 20.155 | 27.4009 | 59.9937 | 27.75 | 20.1618 | 17.3946 | 59.9764 | 17.55 | 20.1419 | 15.7561 | 60.034 | 15.728 | 20.1493 | 55.498 | 59.9879 | 55.0238
20.1665 | 37.4211 | 60.0167 | 37.8 | 20.1633 | 27.4009 | 59.9937 | 27.75 | 20.1702 | 17.3946 | 59.9764 | 17.55 | 20.1503 | 15.7561 | 60.034 | 15.7256 | 20.1577 | 55.498 | 59.9879 | 55.0225
20.1749 | 37.4211 | 60.0167 | 37.8 | 20.1716 | 27.4009 | 59.9937 | 27.75 | 20.1785 | 17.3942 | 59.9764 | 17.55 | 20.1586 | 15.7561 | 60.034 | 15.7231 | 20.166 | 55.498 | 59.9879 | 55.0213
20.1832 | 37.4211 | 60.0167 | 37.8 | 20.18 | 27.4009 | 59.9937 | 27.75 | 20.1868 | 17.3942 | 59.9764 | 17.55 | 20.1669 | 15.756 | 60.034 | 15.7206 | 20.1743 | 55.498 | 59.9879 | 55.02
20.1915 | 37.4211 | 60.0167 | 37.8 | 20.1883 | 27.404 | 59.9937 | 27.75 | 20.1952 | 17.3934 | 59.9764 | 17.55 | 20.1752 | 15.756 | 60.034 | 15.7181 | 20.1826 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0188
20.1999 | 37.4211 | 60.0167 | 37.8 | 20.1967 | 27.404 | 59.9937 | 27.75 | 20.2035 | 17.3934 | 59.9764 | 17.55 | 20.1836 | 15.756 | 60.034 | 15.7156 | 20.191 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0175
20.2082 | 37.4211 | 60.0167 | 37.8 | 20.205 | 27.404 | 59.9937 | 27.75 | 20.2119 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.1919 | 15.756 | 60.034 | 15.7131 | 20.1993 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0163
20.2165 | 37.4211 | 60.0167 | 37.8 | 20.2133 | 27.404 | 59.9937 | 27.75 | 20.2202 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.2003 | 15.756 | 60.034 | 15.7106 | 20.2076 | 55.4923 | 59.9879 | 55.015
20.2249 | 37.4211 | 60.0167 | 37.8 | 20.2216 | 27.404 | 59.9937 | 27.75 | 20.2285 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.2086 | 15.756 | 60.034 | 15.7081 | 20.2159 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0138
20.2332 | 37.4234 | 60.0167 | 37.8 | 20.23 | 27.404 | 59.9937 | 27.75 | 20.2369 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.2169 | 15.756 | 60.034 | 15.7056 | 20.2244 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0125
20.2415 | 37.4234 | 60.0167 | 37.8 | 20.2383 | 27.404 | 59.9937 | 27.75 | 20.2452 | 17.3934 | 59.9764 | 17.55 | 20.2252 | 15.756 | 60.034 | 15.7031 | 20.2327 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0113
20.2498 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 20.2466 | 27.404 | 59.9937 | 27.75 | 20.2535 | 17.3934 | 59.9764 | 17.55 | 20.2335 | 15.7577 | 60.034 | 15.7006 | 20.241 | 55.4923 | 59.9879 | 55.01
20.2582 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 20.255 | 27.4012 | 59.9937 | 27.75 | 20.2618 | 17.3934 | 59.9764 | 17.55 | 20.2419 | 15.7577 | 60.034 | 15.6981 | 20.2494 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0088
20.2665 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 20.2633 | 27.4012 | 59.9937 | 27.75 | 20.2702 | 17.3934 | 59.9764 | 17.55 | 20.2502 | 15.7577 | 60.034 | 15.6956 | 20.2577 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0075
20.2748 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 20.2716 | 27.3982 | 59.9937 | 27.75 | 20.2785 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.2585 | 15.7577 | 60.034 | 15.6931 | 20.266 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0063
20.2832 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 20.28 | 27.3982 | 59.9937 | 27.75 | 20.2869 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.2668 | 15.7577 | 60.034 | 15.6906 | 20.2743 | 55.4923 | 59.9879 | 55.005
20.2915 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 20.2883 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.2952 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.2752 | 15.7577 | 60.034 | 15.6881 | 20.2827 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0038
20.2998 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 20.2967 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3035 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.2835 | 15.7578 | 60.034 | 15.6856 | 20.291 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0025
20.3082 | 37.4232 | 60.0167 | 37.8 | 20.305 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3119 | 17.3904 | 59.9764 | 17.55 | 20.2919 | 15.7578 | 60.034 | 15.6831 | 20.2993 | 55.4923 | 59.9879 | 55.0013
20.3165 | 37.424 | 60.0167 | 37.8 | 20.3133 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3202 | 17.3904 | 59.9764 | 17.55 | 20.3002 | 15.7578 | 60.034 | 15.6806 | 20.3077 | 55.4923 | 59.9879 | 55
20.3248 | 37.424 | 60.0167 | 37.8 | 20.3217 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3286 | 17.3937 | 59.9764 | 17.55 | 20.3085 | 15.7578 | 60.034 | 15.6781 | 20.316 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9988
20.3332 | 37.4237 | 60.0167 | 37.8 | 20.33 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3369 | 17.3937 | 59.9764 | 17.55 | 20.3168 | 15.7578 | 60.034 | 15.6756 | 20.3243 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9975
20.3415 | 37.4237 | 60.0167 | 37.8 | 20.3383 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3452 | 17.3933 | 59.9764 | 17.55 | 20.3251 | 15.7578 | 60.034 | 15.6731 | 20.3326 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9963
20.3498 | 37.4254 | 60.0167 | 37.8 | 20.3466 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3536 | 17.3933 | 59.9764 | 17.55 | 20.3335 | 15.7578 | 60.034 | 15.6706 | 20.3411 | 55.4923 | 59.9879 | 54.995
20.3582 | 37.4254 | 60.0167 | 37.8 | 20.355 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3619 | 17.3928 | 59.9764 | 17.55 | 20.3418 | 15.7578 | 60.034 | 15.6681 | 20.3494 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9938
20.3665 | 37.4209 | 60.0167 | 37.8 | 20.3633 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3702 | 17.3928 | 59.9764 | 17.55 | 20.3502 | 15.7578 | 60.034 | 15.6656 | 20.3577 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9925
20.3748 | 37.4209 | 60.0167 | 37.8 | 20.3717 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3785 | 17.3917 | 59.9764 | 17.55 | 20.3585 | 15.7578 | 60.034 | 15.6631 | 20.3661 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9913
20.3831 | 37.4222 | 60.0225 | 37.8 | 20.38 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3869 | 17.3917 | 59.9764 | 17.55 | 20.3668 | 15.7578 | 60.034 | 15.6606 | 20.3744 | 55.4923 | 59.9879 | 54.99
20.3915 | 37.4222 | 60.0225 | 37.8 | 20.3883 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.3953 | 17.3917 | 59.9764 | 17.55 | 20.3751 | 15.7578 | 60.034 | 15.6581 | 20.3827 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9888
20.3998 | 37.4222 | 60.0225 | 37.8 | 20.3967 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.4036 | 17.3917 | 59.9764 | 17.55 | 20.3835 | 15.7577 | 60.034 | 15.6556 | 20.391 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9875
20.4081 | 37.4222 | 60.0225 | 37.8 | 20.405 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.4119 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.3918 | 15.7577 | 60.034 | 15.6531 | 20.3994 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9863
20.4165 | 37.4206 | 60.0225 | 37.8 | 20.4133 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.4202 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.4001 | 15.7577 | 60.034 | 15.6506 | 20.4077 | 55.4923 | 59.9879 | 54.985
20.4248 | 37.4206 | 60.0225 | 37.8 | 20.4217 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.4286 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.4084 | 15.7577 | 60.034 | 15.6481 | 20.416 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9838
20.4331 | 37.4206 | 60.0225 | 37.8 | 20.43 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.437 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 20.4167 | 15.7568 | 60.034 | 15.6456 | 20.4244 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9825
20.4414 | 37.4206 | 60.0225 | 37.8 | 20.4383 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.4453 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 20.4251 | 15.7568 | 60.034 | 15.6431 | 20.4327 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9813
20.4498 | 37.4376 | 60.0225 | 37.8 | 20.4467 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.4536 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 20.4334 | 15.7568 | 60.034 | 15.6406 | 20.441 | 55.4923 | 59.9879 | 54.98
20.4581 | 37.4376 | 60.0225 | 37.8 | 20.455 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.4619 | 17.4001 | 59.9764 | 17.55 | 20.4418 | 15.7568 | 60.034 | 15.6381 | 20.4493 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9788
20.4664 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7992 | 20.4633 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 20.4703 | 17.4001 | 59.9764 | 17.55 | 20.4501 | 15.7568 | 60.034 | 15.6356 | 20.4578 | 55.4923 | 59.9879 | 54.9775
20.4748 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7979 | 20.4717 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.4786 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 20.4584 | 15.7568 | 60.034 | 15.6331 | 20.4661 | 55.433 | 59.9879 | 54.9763
20.4831 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7967 | 20.48 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.4869 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 20.4667 | 15.7568 | 60.034 | 15.6306 | 20.4744 | 55.433 | 59.9879 | 54.975
20.4914 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7954 | 20.4883 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.4953 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 20.4751 | 15.7568 | 60.034 | 15.6281 | 20.4827 | 55.433 | 59.9879 | 54.9738
20.4998 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7942 | 20.4967 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.5036 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 20.4834 | 15.7568 | 60.034 | 15.6256 | 20.4911 | 55.433 | 59.9879 | 54.9725
20.5081 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7929 | 20.505 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.512 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 20.4918 | 15.7568 | 60.034 | 15.6231 | 20.4994 | 55.433 | 59.9879 | 54.9713
20.5164 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7917 | 20.5133 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.5203 | 17.3828 | 59.9764 | 17.55 | 20.5001 | 15.7549 | 60.034 | 15.6206 | 20.5077 | 55.433 | 59.9879 | 54.97
20.5247 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7904 | 20.5217 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.5286 | 17.382 | 59.9764 | 17.55 | 20.5084 | 15.7549 | 60.034 | 15.6181 | 20.5161 | 55.433 | 59.9879 | 54.9688
20.5331 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7892 | 20.53 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.537 | 17.382 | 59.9764 | 17.55 | 20.5167 | 15.7549 | 60.034 | 15.6156 | 20.5244 | 55.433 | 59.9879 | 54.9675
20.5414 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7879 | 20.5384 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.5453 | 17.3812 | 59.9764 | 17.55 | 20.525 | 15.7549 | 60.034 | 15.6131 | 20.5327 | 55.433 | 59.9879 | 54.9663
20.5497 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7867 | 20.5467 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.5536 | 17.3812 | 59.9764 | 17.55 | 20.5334 | 15.7534 | 60.034 | 15.6106 | 20.541 | 55.433 | 59.9879 | 54.965
20.5581 | 37.4376 | 60.0225 | 37.7854 | 20.555 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.562 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 20.5417 | 15.7534 | 60.034 | 15.6081 | 20.5494 | 55.433 | 59.9879 | 54.9638
20.5664 | 37.4321 | 60.0225 | 37.7842 | 20.5634 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.5703 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 20.55 | 15.7534 | 60.034 | 15.6056 | 20.5577 | 55.433 | 59.9879 | 54.9625
20.5747 | 37.4321 | 60.0225 | 37.7829 | 20.5717 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.5787 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 20.5583 | 15.7534 | 60.034 | 15.6031 | 20.566 | 55.433 | 59.9879 | 54.9613
20.5831 | 37.4321 | 60.0225 | 37.7817 | 20.58 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.587 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 20.5667 | 15.7534 | 60.034 | 15.6006 | 20.5745 | 55.433 | 59.9879 | 54.96
20.5914 | 37.4321 | 60.0225 | 37.7804 | 20.5883 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.5953 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 20.575 | 15.7534 | 60.034 | 15.5981 | 20.5828 | 55.433 | 59.9879 | 54.9588
20.5997 | 37.4316 | 60.0225 | 37.7792 | 20.5967 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.6036 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 20.5834 | 15.7553 | 60.034 | 15.5956 | 20.5911 | 55.433 | 59.9879 | 54.9575
20.6081 | 37.4316 | 60.0225 | 37.7779 | 20.605 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.612 | 17.4042 | 59.9764 | 17.55 | 20.5917 | 15.7553 | 60.034 | 15.5931 | 20.5994 | 55.433 | 59.9879 | 54.9563
20.6164 | 37.4316 | 60.0225 | 37.7767 | 20.6133 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.6204 | 17.4042 | 59.9764 | 17.55 | 20.6 | 15.7553 | 60.034 | 15.5906 | 20.6078 | 55.433 | 59.9879 | 54.955
20.6247 | 37.4316 | 60.0225 | 37.7754 | 20.6217 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.6287 | 17.4036 | 59.9764 | 17.55 | 20.6083 | 15.7553 | 60.034 | 15.5881 | 20.6161 | 55.433 | 59.9879 | 54.9538
20.6331 | 37.4316 | 60.0225 | 37.7742 | 20.63 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.637 | 17.4036 | 59.9764 | 17.55 | 20.6166 | 15.7553 | 60.034 | 15.5856 | 20.6244 | 55.433 | 59.9879 | 54.9525
20.6414 | 37.4316 | 60.0225 | 37.7729 | 20.6384 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.6453 | 17.4036 | 59.9764 | 17.55 | 20.625 | 15.7553 | 60.034 | 15.5831 | 20.6328 | 55.433 | 59.9879 | 54.9513
20.6497 | 37.4316 | 60.0225 | 37.7717 | 20.6467 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.6537 | 17.4036 | 59.9764 | 17.55 | 20.6333 | 15.7553 | 60.034 | 15.5806 | 20.6411 | 55.433 | 59.9879 | 54.95
20.6581 | 37.4316 | 60.0225 | 37.7704 | 20.655 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.662 | 17.4036 | 59.9764 | 17.55 | 20.6417 | 15.7553 | 60.034 | 15.5781 | 20.6494 | 55.433 | 59.9879 | 54.9488
20.6664 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7692 | 20.6634 | 27.3976 | 59.9937 | 27.75 | 20.6703 | 17.4036 | 59.9764 | 17.55 | 20.65 | 15.7553 | 60.034 | 15.5756 | 20.6577 | 55.433 | 59.9879 | 54.9475
20.6747 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7679 | 20.6717 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.6787 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 20.6583 | 15.7553 | 60.034 | 15.5731 | 20.6661 | 55.433 | 59.9879 | 54.9463
20.683 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7667 | 20.68 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.687 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 20.6666 | 15.7553 | 60.034 | 15.5706 | 20.6744 | 55.433 | 59.9879 | 54.945
20.6913 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7654 | 20.6884 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.6954 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 20.675 | 15.7553 | 60.034 | 15.5681 | 20.6827 | 55.433 | 59.9879 | 54.9438
20.6997 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7642 | 20.6967 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7037 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 20.6833 | 15.756 | 60.034 | 15.5656 | 20.691 | 55.433 | 59.9879 | 54.9425
20.708 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7629 | 20.705 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.712 | 17.4019 | 59.9764 | 17.55 | 20.6917 | 15.756 | 60.034 | 15.5631 | 20.6995 | 55.433 | 59.9879 | 54.9413
20.7163 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7617 | 20.7133 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7204 | 17.4019 | 59.9764 | 17.55 | 20.7 | 15.756 | 60.034 | 15.5606 | 20.7078 | 55.433 | 59.9879 | 54.94
20.7247 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7604 | 20.7217 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7287 | 17.4019 | 59.9764 | 17.55 | 20.7083 | 15.756 | 60.034 | 15.5581 | 20.7161 | 55.433 | 59.9879 | 54.9388
20.733 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7592 | 20.73 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7371 | 17.4019 | 59.9764 | 17.55 | 20.7166 | 15.7577 | 60.034 | 15.5556 | 20.7245 | 55.433 | 59.9879 | 54.9375
20.7413 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7579 | 20.7384 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7454 | 17.4017 | 59.9764 | 17.55 | 20.7249 | 15.7577 | 60.034 | 15.5531 | 20.7328 | 55.433 | 59.9879 | 54.9363
20.7497 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7567 | 20.7467 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7537 | 17.4017 | 59.9764 | 17.55 | 20.7333 | 15.7578 | 60.034 | 15.5506 | 20.7411 | 55.433 | 59.9879 | 54.935
20.758 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7554 | 20.755 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7621 | 17.4065 | 59.9764 | 17.55 | 20.7416 | 15.7578 | 60.034 | 15.5482 | 20.7494 | 55.433 | 59.9879 | 54.9338
20.7663 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7542 | 20.7634 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7704 | 17.4065 | 59.9764 | 17.55 | 20.7499 | 15.7578 | 60.034 | 15.5457 | 20.7578 | 55.433 | 59.9879 | 54.9325
20.7747 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7529 | 20.7717 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7787 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 20.7582 | 15.7578 | 60.034 | 15.5432 | 20.7661 | 55.433 | 59.9879 | 54.9313
20.783 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7517 | 20.78 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.787 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 20.7666 | 15.7578 | 60.034 | 15.5407 | 20.7744 | 55.433 | 59.9879 | 54.93
20.7913 | 37.4079 | 60.0225 | 37.7504 | 20.7884 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.7954 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 20.7749 | 15.7578 | 60.034 | 15.5382 | 20.7828 | 55.433 | 59.9879 | 54.9288
20.7997 | 37.4045 | 60.0225 | 37.7492 | 20.7967 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8037 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 20.7833 | 15.7578 | 60.034 | 15.5357 | 20.7911 | 55.433 | 59.9879 | 54.9275
20.808 | 37.4045 | 60.0225 | 37.7479 | 20.8051 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8121 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 20.7916 | 15.7578 | 60.034 | 15.5332 | 20.7994 | 55.433 | 59.9879 | 54.9263
20.8163 | 37.4045 | 60.0225 | 37.7467 | 20.8134 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8204 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 20.7999 | 15.7567 | 60.034 | 15.5307 | 20.8077 | 55.433 | 59.9879 | 54.925
20.8246 | 37.4045 | 60.0225 | 37.7454 | 20.8217 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8287 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 20.8082 | 15.7567 | 60.034 | 15.5282 | 20.8162 | 55.433 | 59.9879 | 54.9238
20.833 | 37.4065 | 60.0225 | 37.7442 | 20.83 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8371 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 20.8165 | 15.7092 | 60.034 | 15.5257 | 20.8245 | 55.433 | 59.9879 | 54.9225
20.8413 | 37.4065 | 60.0225 | 37.7429 | 20.8384 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8454 | 17.4102 | 59.9764 | 17.55 | 20.8249 | 15.7092 | 60.034 | 15.5232 | 20.8328 | 55.433 | 59.9879 | 54.9213
20.8496 | 37.4011 | 60.0225 | 37.7417 | 20.8467 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8538 | 17.4102 | 59.9764 | 17.55 | 20.8332 | 15.7083 | 60.034 | 15.5207 | 20.8412 | 55.433 | 59.9879 | 54.92
20.858 | 37.4011 | 60.0225 | 37.7404 | 20.855 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8621 | 17.4102 | 59.9764 | 17.55 | 20.8416 | 15.7083 | 60.034 | 15.5182 | 20.8495 | 55.433 | 59.9879 | 54.9188
20.8663 | 37.4011 | 60.0225 | 37.7392 | 20.8634 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8704 | 17.4102 | 59.9764 | 17.55 | 20.8499 | 15.7083 | 60.034 | 15.5157 | 20.8578 | 55.433 | 59.9879 | 54.9175
20.8746 | 37.4011 | 60.0225 | 37.7379 | 20.8717 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8788 | 17.4102 | 59.9764 | 17.55 | 20.8582 | 15.7083 | 60.034 | 15.5132 | 20.8661 | 55.433 | 59.9879 | 54.9163
20.883 | 37.4011 | 60.0225 | 37.7367 | 20.88 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8871 | 17.4102 | 59.9764 | 17.55 | 20.8665 | 15.7083 | 60.034 | 15.5107 | 20.8745 | 55.433 | 59.9879 | 54.915
20.8913 | 37.4011 | 60.0225 | 37.7354 | 20.8884 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.8954 | 17.411 | 59.9764 | 17.55 | 20.8749 | 15.7083 | 60.034 | 15.5082 | 20.8828 | 55.433 | 59.9879 | 54.9138
20.8996 | 37.398 | 60.0225 | 37.7342 | 20.8967 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9037 | 17.411 | 59.9764 | 17.55 | 20.8832 | 15.7083 | 60.034 | 15.5057 | 20.8911 | 55.433 | 59.9879 | 54.9125
20.9079 | 37.398 | 60.0225 | 37.7329 | 20.9051 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9121 | 17.4109 | 59.9764 | 17.55 | 20.8915 | 15.7083 | 60.034 | 15.5032 | 20.8994 | 55.433 | 59.9879 | 54.9113
20.9163 | 37.398 | 60.0225 | 37.7317 | 20.9134 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9205 | 17.4109 | 59.9764 | 17.55 | 20.8998 | 15.7083 | 60.034 | 15.5007 | 20.9078 | 55.433 | 59.9879 | 54.91
20.9246 | 37.398 | 60.0225 | 37.7304 | 20.9217 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9288 | 17.4205 | 59.9764 | 17.55 | 20.9081 | 15.7083 | 60.034 | 15.4982 | 20.9161 | 55.433 | 59.9879 | 54.9088
20.9329 | 37.3981 | 60.0225 | 37.7292 | 20.9301 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9371 | 17.4205 | 59.9764 | 17.55 | 20.9165 | 15.7041 | 60.034 | 15.4957 | 20.9244 | 55.433 | 59.9879 | 54.9075
20.9413 | 37.3981 | 60.0225 | 37.7279 | 20.9384 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9454 | 17.4205 | 59.9764 | 17.55 | 20.9248 | 15.7041 | 60.034 | 15.4932 | 20.9329 | 55.433 | 59.9879 | 54.9063
20.9496 | 37.3978 | 60.0225 | 37.7267 | 20.9467 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9538 | 17.4205 | 59.9764 | 17.55 | 20.9332 | 15.7041 | 60.034 | 15.4907 | 20.9412 | 55.433 | 59.9879 | 54.905
20.9579 | 37.3978 | 60.0225 | 37.7254 | 20.955 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9622 | 17.4205 | 59.9764 | 17.55 | 20.9415 | 15.7041 | 60.034 | 15.4882 | 20.9495 | 55.433 | 59.9879 | 54.9038
20.9662 | 37.3978 | 60.0225 | 37.7242 | 20.9634 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9705 | 17.4205 | 59.9764 | 17.55 | 20.9498 | 15.7041 | 60.034 | 15.4857 | 20.9578 | 55.433 | 59.9879 | 54.9025
20.9746 | 37.3978 | 60.0225 | 37.7229 | 20.9717 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9788 | 17.4201 | 59.9764 | 17.55 | 20.9581 | 15.7041 | 60.034 | 15.4832 | 20.9662 | 55.433 | 59.9879 | 54.9013
20.9829 | 37.3941 | 60.0225 | 37.7217 | 20.9801 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9871 | 17.4201 | 59.9764 | 17.55 | 20.9665 | 15.7041 | 60.034 | 15.4807 | 20.9745 | 55.433 | 59.9879 | 54.9
20.9912 | 37.3941 | 60.0225 | 37.7204 | 20.9884 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 20.9955 | 17.4218 | 59.9764 | 17.55 | 20.9748 | 15.7041 | 60.034 | 15.4782 | 20.9828 | 55.433 | 59.9937 | 54.8988
20.9996 | 37.3882 | 60.0225 | 37.7192 | 20.9967 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 21.0038 | 17.4218 | 59.9764 | 17.55 | 20.9831 | 15.6981 | 60.034 | 15.4757 | 20.9912 | 55.433 | 59.9937 | 54.8975
21.0079 | 37.3882 | 60.0225 | 37.7179 | 21.0051 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 21.0121 | 17.4125 | 59.9764 | 17.55 | 20.9915 | 15.6981 | 60.034 | 15.4732 | 20.9995 | 55.433 | 59.9937 | 54.8963
21.0162 | 37.3882 | 60.0225 | 37.7167 | 21.0134 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 21.0205 | 17.4125 | 59.9764 | 17.55 | 20.9998 | 15.6969 | 60.034 | 15.4707 | 21.0078 | 55.433 | 59.9937 | 54.895
21.0246 | 37.3882 | 60.0225 | 37.7154 | 21.0217 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 21.0288 | 17.4125 | 59.9764 | 17.55 | 21.0081 | 15.6969 | 60.034 | 15.4682 | 21.0161 | 55.433 | 59.9937 | 54.8938
21.0329 | 37.3882 | 60.0225 | 37.7142 | 21.0301 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 21.0372 | 17.4125 | 59.9764 | 17.55 | 21.0164 | 15.6952 | 60.034 | 15.4657 | 21.0245 | 55.433 | 59.9937 | 54.8925
21.0412 | 37.3882 | 60.0225 | 37.7129 | 21.0384 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 21.0455 | 17.4118 | 59.9764 | 17.55 | 21.0248 | 15.6952 | 60.034 | 15.4632 | 21.0328 | 55.433 | 59.9937 | 54.8913
21.0496 | 37.3913 | 60.0225 | 37.7117 | 21.0467 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 21.0538 | 17.4118 | 59.9764 | 17.55 | 21.0331 | 15.6952 | 60.034 | 15.4607 | 21.0411 | 55.433 | 59.9937 | 54.89
21.0579 | 37.3913 | 60.0225 | 37.7104 | 21.0551 | 27.3948 | 59.9937 | 27.75 | 21.0622 | 17.4091 | 59.9764 | 17.55 | 21.0414 | 15.6952 | 60.034 | 15.4582 | 21.0494 | 55.4356 | 59.9937 | 54.8888
21.0662 | 37.3913 | 60.0225 | 37.7092 | 21.0634 | 27.3948 | 59.9937 | 27.75 | 21.0705 | 17.4091 | 59.9764 | 17.55 | 21.0497 | 15.6952 | 60.034 | 15.4557 | 21.0579 | 55.4356 | 59.9937 | 54.8875
21.0746 | 37.3913 | 60.0225 | 37.7079 | 21.0717 | 27.3994 | 59.9937 | 27.75 | 21.0789 | 17.4072 | 59.9764 | 17.55 | 21.0581 | 15.6952 | 60.034 | 15.4532 | 21.0662 | 55.4359 | 59.9937 | 54.8863
21.0829 | 37.3913 | 60.0225 | 37.7067 | 21.0801 | 27.3994 | 59.9937 | 27.75 | 21.0872 | 17.4072 | 59.9764 | 17.55 | 21.0664 | 15.6945 | 60.034 | 15.4507 | 21.0745 | 55.4359 | 59.9937 | 54.885
21.0912 | 37.3913 | 60.0225 | 37.7054 | 21.0884 | 27.3994 | 59.9937 | 27.75 | 21.0955 | 17.4072 | 59.9764 | 17.55 | 21.0747 | 15.6945 | 60.034 | 15.4491 | 21.0829 | 55.4359 | 59.9937 | 54.8838
21.0995 | 37.3939 | 60.0225 | 37.7042 | 21.0967 | 27.3994 | 59.9937 | 27.75 | 21.1039 | 17.4072 | 59.9764 | 17.55 | 21.0831 | 15.6913 | 60.034 | 15.4479 | 21.0912 | 55.4359 | 59.9937 | 54.8825
21.1079 | 37.3939 | 60.0225 | 37.7029 | 21.1051 | 27.3994 | 59.9937 | 27.75 | 21.1122 | 17.4072 | 59.9764 | 17.55 | 21.0914 | 15.6913 | 60.034 | 15.4466 | 21.0995 | 55.3705 | 59.9937 | 54.8813
21.1162 | 37.392 | 60.0225 | 37.7017 | 21.1134 | 27.3994 | 59.9937 | 27.75 | 21.1205 | 17.4072 | 59.9764 | 17.55 | 21.0997 | 15.6913 | 60.034 | 15.4454 | 21.1078 | 55.3705 | 59.9937 | 54.88
21.1245 | 37.392 | 60.0225 | 37.7004 | 21.1217 | 27.4009 | 59.9937 | 27.75 | 21.1288 | 17.4044 | 59.9764 | 17.55 | 21.108 | 15.6913 | 60.034 | 15.4441 | 21.1162 | 55.3705 | 59.9937 | 54.8788
21.1329 | 37.3911 | 60.0225 | 37.6992 | 21.1301 | 27.4009 | 59.9937 | 27.75 | 21.1372 | 17.4044 | 59.9764 | 17.55 | 21.1164 | 15.6906 | 60.034 | 15.4429 | 21.1245 | 55.3705 | 59.9937 | 54.8775
21.1412 | 37.3911 | 60.0225 | 37.6979 | 21.1384 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.1456 | 17.4056 | 59.9764 | 17.55 | 21.1247 | 15.6906 | 60.034 | 15.4416 | 21.1328 | 55.2974 | 59.9937 | 54.8763
21.1495 | 37.3911 | 60.0225 | 37.6967 | 21.1467 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.1539 | 17.4056 | 59.9764 | 17.55 | 21.1331 | 15.6906 | 60.034 | 15.4404 | 21.1411 | 55.2974 | 59.9937 | 54.875
21.1578 | 37.3911 | 60.0225 | 37.6954 | 21.1551 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.1622 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 21.1414 | 15.6906 | 60.034 | 15.4391 | 21.1495 | 55.2981 | 59.9937 | 54.8738
21.1662 | 37.3853 | 60.0225 | 37.6942 | 21.1634 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.1705 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 21.1497 | 15.6903 | 60.034 | 15.4379 | 21.1578 | 55.2981 | 59.9937 | 54.8725
21.1745 | 37.3853 | 60.0225 | 37.693 | 21.1718 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.1789 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 21.158 | 15.6903 | 60.034 | 15.4366 | 21.1661 | 55.2981 | 59.9937 | 54.8713
21.1828 | 37.3807 | 60.0225 | 37.6917 | 21.1801 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.1872 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 21.1664 | 15.6395 | 60.034 | 15.4354 | 21.1746 | 55.2981 | 59.9937 | 54.87
21.1912 | 37.3807 | 60.0225 | 37.6905 | 21.1884 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.1956 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 21.1747 | 15.6395 | 60.034 | 15.4341 | 21.1829 | 55.2981 | 59.9937 | 54.8688
21.1995 | 37.3807 | 60.0225 | 37.6892 | 21.1967 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.2039 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 21.183 | 15.6388 | 60.034 | 15.4329 | 21.1912 | 55.2981 | 59.9937 | 54.8675
21.2078 | 37.3807 | 60.0225 | 37.688 | 21.2051 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.2122 | 17.4085 | 59.9764 | 17.55 | 21.1913 | 15.6388 | 60.034 | 15.4316 | 21.1995 | 55.2936 | 59.9937 | 54.8663
21.2162 | 37.3807 | 60.0225 | 37.6867 | 21.2134 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.2206 | 17.4085 | 59.9764 | 17.55 | 21.1996 | 15.6388 | 60.034 | 15.4304 | 21.2079 | 55.2936 | 59.9937 | 54.865
21.2245 | 37.3807 | 60.0225 | 37.6855 | 21.2217 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.2289 | 17.4084 | 59.9764 | 17.55 | 21.208 | 15.6388 | 60.034 | 15.4291 | 21.2162 | 55.2936 | 59.9937 | 54.8638
21.2328 | 37.3851 | 60.0225 | 37.6842 | 21.2301 | 27.4008 | 59.9937 | 27.75 | 21.2372 | 17.4084 | 59.9764 | 17.55 | 21.2163 | 15.6384 | 60.034 | 15.4279 | 21.2245 | 55.2936 | 59.9937 | 54.8625
21.2411 | 37.3851 | 60.0225 | 37.683 | 21.2384 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 21.2456 | 17.4084 | 59.9764 | 17.55 | 21.2247 | 15.6384 | 60.034 | 15.4266 | 21.2329 | 55.3127 | 59.9937 | 54.8613
21.2495 | 37.3851 | 60.0225 | 37.6817 | 21.2468 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 21.2539 | 17.4084 | 59.9764 | 17.55 | 21.233 | 15.5963 | 60.034 | 15.4254 | 21.2412 | 55.3127 | 59.9937 | 54.86
21.2578 | 37.3851 | 60.0225 | 37.6805 | 21.2551 | 27.3955 | 59.9937 | 27.75 | 21.2623 | 17.4088 | 59.9764 | 17.55 | 21.2413 | 15.5963 | 60.034 | 15.4241 | 21.2495 | 55.3127 | 59.9937 | 54.8588
21.2661 | 37.3851 | 60.0225 | 37.6792 | 21.2634 | 27.3955 | 59.9937 | 27.75 | 21.2706 | 17.4088 | 59.9764 | 17.55 | 21.2496 | 15.5322 | 60.034 | 15.4229 | 21.2578 | 55.3127 | 59.9937 | 54.8575
21.2745 | 37.3851 | 60.0225 | 37.678 | 21.2718 | 27.3955 | 59.9937 | 27.75 | 21.2789 | 17.406 | 59.9764 | 17.55 | 21.258 | 15.5322 | 60.034 | 15.4216 | 21.2662 | 55.3069 | 59.9937 | 54.8563
21.2828 | 37.3949 | 60.0225 | 37.6767 | 21.2801 | 27.3955 | 59.9937 | 27.75 | 21.2872 | 17.406 | 59.9764 | 17.55 | 21.2663 | 15.532 | 60.034 | 15.4204 | 21.2745 | 55.3069 | 59.9937 | 54.855
21.2911 | 37.3949 | 60.0225 | 37.6755 | 21.2884 | 27.3955 | 59.9937 | 27.75 | 21.2956 | 17.406 | 59.9764 | 17.55 | 21.2746 | 15.532 | 60.034 | 15.4191 | 21.2828 | 55.3056 | 59.9937 | 54.8538
21.2995 | 37.3949 | 60.0225 | 37.6742 | 21.2968 | 27.3955 | 59.9937 | 27.75 | 21.304 | 17.406 | 59.9764 | 17.55 | 21.283 | 15.5315 | 60.034 | 15.4179 | 21.2911 | 55.3056 | 59.9937 | 54.8525
21.3078 | 37.3949 | 60.0225 | 37.673 | 21.3051 | 27.4017 | 59.9937 | 27.75 | 21.3123 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 21.2913 | 15.5315 | 60.034 | 15.4166 | 21.2996 | 55.2927 | 59.9937 | 54.8513
21.3161 | 37.3912 | 60.0225 | 37.6717 | 21.3134 | 27.4017 | 59.9937 | 27.75 | 21.3206 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 21.2996 | 15.5293 | 60.034 | 15.4154 | 21.3079 | 55.2927 | 59.9937 | 54.85
21.3245 | 37.3912 | 60.0225 | 37.6705 | 21.3217 | 27.4017 | 59.9937 | 27.75 | 21.3289 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 21.3079 | 15.5293 | 60.034 | 15.4141 | 21.3162 | 55.2644 | 59.9879 | 54.8488
21.3328 | 37.3912 | 60.0225 | 37.6692 | 21.3301 | 27.4017 | 59.9937 | 27.75 | 21.3373 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 21.3163 | 15.5293 | 60.0282 | 15.4129 | 21.3246 | 55.2644 | 59.9879 | 54.8475
21.3411 | 37.3912 | 60.0225 | 37.668 | 21.3384 | 27.4017 | 59.9937 | 27.75 | 21.3456 | 17.4063 | 59.9764 | 17.55 | 21.3246 | 15.5293 | 60.0282 | 15.4116 | 21.3329 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8463
21.3495 | 37.4099 | 60.0225 | 37.6667 | 21.3468 | 27.4017 | 59.9937 | 27.75 | 21.3539 | 17.4063 | 59.9764 | 17.55 | 21.3329 | 15.5275 | 60.0282 | 15.4104 | 21.3412 | 55.2599 | 59.9879 | 54.845
21.3578 | 37.4099 | 60.0225 | 37.6655 | 21.3551 | 27.4017 | 59.9937 | 27.75 | 21.3623 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 21.3412 | 15.5275 | 60.0282 | 15.4091 | 21.3495 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8438
21.3661 | 37.4099 | 60.0225 | 37.6642 | 21.3634 | 27.4017 | 59.9937 | 27.75 | 21.3706 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 21.3496 | 15.5275 | 60.0282 | 15.4079 | 21.3579 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8425
21.3744 | 37.4099 | 60.0225 | 37.663 | 21.3718 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.379 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 21.3579 | 15.5275 | 60.0282 | 15.4066 | 21.3662 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8413
21.3828 | 37.4054 | 60.034 | 37.6617 | 21.3801 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.3873 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 21.3663 | 15.5275 | 60.0282 | 15.4054 | 21.3745 | 55.2599 | 59.9879 | 54.84
21.3911 | 37.4054 | 60.034 | 37.6605 | 21.3884 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.3956 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 21.3746 | 15.5275 | 60.0282 | 15.4041 | 21.3828 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8388
21.3994 | 37.4054 | 60.034 | 37.6592 | 21.3968 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.404 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 21.3829 | 15.5275 | 60.0282 | 15.4029 | 21.3912 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8375
21.4077 | 37.4054 | 60.034 | 37.658 | 21.4051 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.4123 | 17.4173 | 59.9764 | 17.55 | 21.3912 | 15.5275 | 60.0282 | 15.4016 | 21.3995 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8363
21.4161 | 37.4054 | 60.034 | 37.6567 | 21.4135 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.4207 | 17.4173 | 59.9764 | 17.55 | 21.3995 | 15.5275 | 60.0282 | 15.4004 | 21.4078 | 55.2599 | 59.9879 | 54.835
21.4244 | 37.4054 | 60.034 | 37.6555 | 21.4218 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.429 | 17.4173 | 59.9764 | 17.55 | 21.4079 | 15.5275 | 60.0282 | 15.3991 | 21.4163 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8338
21.4327 | 37.4054 | 60.034 | 37.6542 | 21.4301 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.4373 | 17.4173 | 59.9764 | 17.55 | 21.4162 | 15.5276 | 60.0282 | 15.3979 | 21.4246 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8325
21.4411 | 37.4054 | 60.034 | 37.653 | 21.4384 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.4457 | 17.4173 | 59.9764 | 17.55 | 21.4246 | 15.5276 | 60.0282 | 15.3966 | 21.4329 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8313
21.4494 | 37.3962 | 60.034 | 37.6517 | 21.4468 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.454 | 17.4173 | 59.9764 | 17.55 | 21.4329 | 15.5276 | 60.0282 | 15.3954 | 21.4412 | 55.2599 | 59.9879 | 54.83
21.4577 | 37.3962 | 60.034 | 37.6505 | 21.4551 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.4623 | 17.42 | 59.9764 | 17.55 | 21.4412 | 15.5276 | 60.0282 | 15.3941 | 21.4496 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8288
21.4661 | 37.3898 | 60.034 | 37.6484 | 21.4634 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.4706 | 17.42 | 59.9764 | 17.55 | 21.4495 | 15.5294 | 60.0282 | 15.3929 | 21.4579 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8275
21.4744 | 37.3898 | 60.034 | 37.6459 | 21.4718 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.479 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 21.4579 | 15.5294 | 60.0282 | 15.3916 | 21.4662 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8263
21.4827 | 37.3898 | 60.034 | 37.6434 | 21.4801 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.4874 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 21.4662 | 15.4903 | 60.0282 | 15.3904 | 21.4746 | 55.2599 | 59.9879 | 54.825
21.491 | 37.3898 | 60.034 | 37.6409 | 21.4884 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.4957 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 21.4745 | 15.4903 | 60.0282 | 15.3891 | 21.4829 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8238
21.4994 | 37.3916 | 60.034 | 37.6384 | 21.4968 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.504 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 21.4828 | 15.4903 | 60.0282 | 15.3879 | 21.4912 | 55.2599 | 59.9879 | 54.8225
21.5077 | 37.3916 | 60.034 | 37.6359 | 21.5051 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.5123 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 21.4912 | 15.4903 | 60.0282 | 15.3866 | 21.4995 | 55.2564 | 59.9879 | 54.8213
21.516 | 37.3916 | 60.034 | 37.6334 | 21.5135 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.5207 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 21.4995 | 15.4903 | 60.0282 | 15.3854 | 21.5079 | 55.2564 | 59.9879 | 54.82
21.5244 | 37.3916 | 60.034 | 37.631 | 21.5218 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.5291 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 21.5078 | 15.4903 | 60.0282 | 15.3841 | 21.5162 | 55.2564 | 59.9879 | 54.8188
21.5327 | 37.3971 | 60.034 | 37.6285 | 21.5301 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.5374 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 21.5162 | 15.491 | 60.0282 | 15.3829 | 21.5245 | 55.2564 | 59.9879 | 54.8175
21.541 | 37.3971 | 60.034 | 37.626 | 21.5385 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.5457 | 17.4044 | 59.9706 | 17.55 | 21.5245 | 15.491 | 60.0282 | 15.3816 | 21.533 | 55.2564 | 59.9879 | 54.8163
21.5493 | 37.4572 | 60.034 | 37.6235 | 21.5468 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.554 | 17.4044 | 59.9706 | 17.55 | 21.5328 | 15.4915 | 60.0282 | 15.3804 | 21.5413 | 55.2564 | 59.9879 | 54.815
21.5577 | 37.4572 | 60.034 | 37.621 | 21.5551 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.5624 | 17.4044 | 59.9706 | 17.55 | 21.5411 | 15.4915 | 60.0282 | 15.3791 | 21.5496 | 55.2564 | 59.9879 | 54.8138
21.566 | 37.4572 | 60.034 | 37.6185 | 21.5634 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.5707 | 17.4044 | 59.9706 | 17.55 | 21.5495 | 15.4915 | 60.0282 | 15.3779 | 21.5579 | 55.2564 | 59.9879 | 54.8125
21.5743 | 37.4572 | 60.034 | 37.616 | 21.5718 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.579 | 17.4044 | 59.9706 | 17.55 | 21.5578 | 15.4915 | 60.0282 | 15.3766 | 21.5663 | 55.2564 | 59.9879 | 54.8113
21.5826 | 37.4418 | 60.034 | 37.6135 | 21.5801 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 21.5874 | 17.4044 | 59.9706 | 17.55 | 21.5662 | 15.4915 | 60.0282 | 15.3754 | 21.5746 | 55.2564 | 59.9879 | 54.81
21.591 | 37.4418 | 60.034 | 37.611 | 21.5885 | 27.4029 | 59.9937 | 27.75 | 21.5957 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.5745 | 15.4915 | 60.0282 | 15.3741 | 21.5829 | 55.2564 | 59.9879 | 54.8088
21.5993 | 37.4462 | 60.034 | 37.6085 | 21.5968 | 27.4029 | 59.9937 | 27.75 | 21.6041 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.5828 | 15.4915 | 60.0282 | 15.3729 | 21.5913 | 55.2564 | 59.9879 | 54.8075
21.6076 | 37.4462 | 60.034 | 37.606 | 21.6051 | 27.4029 | 59.9937 | 27.75 | 21.6124 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.5911 | 15.4915 | 60.0282 | 15.3716 | 21.5996 | 55.263 | 59.9879 | 54.8063
21.616 | 37.4463 | 60.034 | 37.6035 | 21.6135 | 27.4029 | 59.9937 | 27.75 | 21.6207 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.5995 | 15.4936 | 60.0282 | 15.3704 | 21.6079 | 55.263 | 59.9879 | 54.805
21.6243 | 37.4463 | 60.034 | 37.601 | 21.6218 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.6291 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6078 | 15.4936 | 60.0282 | 15.3691 | 21.6162 | 55.265 | 59.9879 | 54.8038
21.6326 | 37.4866 | 60.034 | 37.5985 | 21.6301 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.6374 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6161 | 15.4946 | 60.0282 | 15.3679 | 21.6246 | 55.265 | 59.9879 | 54.8025
21.641 | 37.4866 | 60.034 | 37.596 | 21.6385 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.6458 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6245 | 15.4946 | 60.0282 | 15.3666 | 21.6329 | 55.265 | 59.9879 | 54.8013
21.6493 | 37.4841 | 60.034 | 37.5935 | 21.6468 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.6541 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6328 | 15.4958 | 60.0282 | 15.3654 | 21.6412 | 55.265 | 59.9879 | 54.8
21.6576 | 37.4841 | 60.034 | 37.591 | 21.6551 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.6624 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6411 | 15.4958 | 60.0282 | 15.3641 | 21.6495 | 55.265 | 59.9879 | 54.7988
21.6659 | 37.4818 | 60.034 | 37.5885 | 21.6635 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.6708 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6494 | 15.4958 | 60.0282 | 15.3629 | 21.658 | 55.265 | 59.9879 | 54.7975
21.6743 | 37.4818 | 60.034 | 37.586 | 21.6718 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.6791 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6578 | 15.4958 | 60.0282 | 15.3616 | 21.6663 | 55.265 | 59.9879 | 54.7963
21.6826 | 37.4818 | 60.034 | 37.5835 | 21.6801 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.6874 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6661 | 15.4958 | 60.0282 | 15.3604 | 21.6746 | 55.265 | 59.9879 | 54.795
21.6909 | 37.4818 | 60.034 | 37.581 | 21.6885 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.6957 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6744 | 15.4958 | 60.0282 | 15.3591 | 21.683 | 55.265 | 59.9879 | 54.7938
21.6992 | 37.4538 | 60.034 | 37.5785 | 21.6968 | 27.4128 | 59.9937 | 27.75 | 21.7041 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6827 | 15.4952 | 60.0282 | 15.3579 | 21.6913 | 55.265 | 59.9879 | 54.7925
21.7076 | 37.4538 | 60.034 | 37.576 | 21.7051 | 27.4146 | 59.9937 | 27.75 | 21.7125 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6911 | 15.4952 | 60.0282 | 15.3567 | 21.6996 | 55.2453 | 59.9879 | 54.7913
21.7159 | 37.4538 | 60.034 | 37.5735 | 21.7135 | 27.4146 | 59.9937 | 27.75 | 21.7208 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.6994 | 15.4929 | 60.0282 | 15.3554 | 21.7079 | 55.2453 | 59.9879 | 54.79
21.7242 | 37.4538 | 60.034 | 37.571 | 21.7218 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 21.7291 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.7078 | 15.4929 | 60.0282 | 15.3542 | 21.7163 | 55.2285 | 59.9879 | 54.7888
21.7326 | 37.4518 | 60.034 | 37.5685 | 21.7301 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 21.7374 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.7161 | 15.4929 | 60.0282 | 15.3529 | 21.7246 | 55.2285 | 59.9879 | 54.7875
21.7409 | 37.4518 | 60.034 | 37.566 | 21.7385 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 21.7458 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.7244 | 15.4929 | 60.0282 | 15.3517 | 21.7329 | 55.2285 | 59.9879 | 54.7863
21.7492 | 37.4506 | 60.034 | 37.5635 | 21.7468 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 21.7542 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.7327 | 15.4929 | 60.0282 | 15.3504 | 21.7413 | 55.2285 | 59.9879 | 54.785
21.7575 | 37.4506 | 60.034 | 37.561 | 21.7551 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 21.7625 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.7411 | 15.4929 | 60.0282 | 15.3492 | 21.7496 | 55.2323 | 59.9879 | 54.7838
21.7659 | 37.4607 | 60.034 | 37.5585 | 21.7635 | 27.4167 | 59.9937 | 27.75 | 21.7708 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.7494 | 15.4924 | 60.0282 | 15.3479 | 21.7579 | 55.2323 | 59.9879 | 54.7825
21.7742 | 37.4607 | 60.034 | 37.556 | 21.7718 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.7791 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.7578 | 15.4924 | 60.0282 | 15.3467 | 21.7662 | 55.2323 | 59.9879 | 54.7813
21.7825 | 37.4583 | 60.034 | 37.5535 | 21.7802 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.7875 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.7661 | 15.4674 | 60.0282 | 15.3454 | 21.7747 | 55.2323 | 59.9879 | 54.78
21.7909 | 37.4583 | 60.034 | 37.551 | 21.7885 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.7958 | 17.4044 | 59.9706 | 17.55 | 21.7744 | 15.4674 | 60.0282 | 15.3442 | 21.783 | 55.2025 | 59.9879 | 54.7788
21.7992 | 37.4234 | 60.034 | 37.5485 | 21.7968 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.8041 | 17.4044 | 59.9706 | 17.55 | 21.7827 | 15.4673 | 60.0282 | 15.3429 | 21.7913 | 55.2025 | 59.9879 | 54.7775
21.8075 | 37.4234 | 60.034 | 37.546 | 21.8051 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.8125 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.791 | 15.4673 | 60.0282 | 15.3417 | 21.7997 | 55.2025 | 59.9879 | 54.7763
21.8159 | 37.4214 | 60.034 | 37.5435 | 21.8135 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.8208 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.7994 | 15.4694 | 60.0282 | 15.3404 | 21.808 | 55.2025 | 59.9879 | 54.775
21.8242 | 37.4214 | 60.034 | 37.541 | 21.8218 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.8292 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.8077 | 15.4694 | 60.0282 | 15.3392 | 21.8163 | 55.2023 | 59.9879 | 54.7738
21.8325 | 37.4214 | 60.034 | 37.5385 | 21.8301 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.8375 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.816 | 15.4694 | 60.0282 | 15.3379 | 21.8246 | 55.2023 | 59.9879 | 54.7725
21.8409 | 37.4214 | 60.034 | 37.536 | 21.8385 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.8458 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.8243 | 15.4694 | 60.0282 | 15.3367 | 21.833 | 55.2023 | 59.9879 | 54.7713
21.8492 | 37.4178 | 60.034 | 37.5335 | 21.8468 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.8542 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.8327 | 15.4685 | 60.0282 | 15.3354 | 21.8413 | 55.2023 | 59.9879 | 54.77
21.8575 | 37.4178 | 60.034 | 37.531 | 21.8552 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.8625 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.841 | 15.4685 | 60.0282 | 15.3342 | 21.8496 | 55.2056 | 59.9879 | 54.7688
21.8658 | 37.4181 | 60.034 | 37.5285 | 21.8635 | 27.4137 | 59.9937 | 27.75 | 21.8708 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.8494 | 15.4681 | 60.0282 | 15.3329 | 21.8579 | 55.2056 | 59.9879 | 54.7675
21.8741 | 37.4181 | 60.034 | 37.526 | 21.8718 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.8792 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.8577 | 15.4681 | 60.0282 | 15.3317 | 21.8663 | 55.2056 | 59.9879 | 54.7663
21.8825 | 37.4181 | 60.034 | 37.5235 | 21.8802 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.8875 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.866 | 15.4328 | 60.0282 | 15.3304 | 21.8746 | 55.2056 | 59.9879 | 54.765
21.8908 | 37.4181 | 60.034 | 37.521 | 21.8885 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.8959 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.8743 | 15.4328 | 60.0282 | 15.3292 | 21.8829 | 55.2056 | 59.9879 | 54.7638
21.8991 | 37.416 | 60.034 | 37.5185 | 21.8968 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.9042 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.8827 | 15.4316 | 60.0282 | 15.3279 | 21.8914 | 55.2056 | 59.9879 | 54.7625
21.9075 | 37.416 | 60.034 | 37.516 | 21.9052 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.9125 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.891 | 15.4316 | 60.0282 | 15.3267 | 21.8997 | 55.2056 | 59.9879 | 54.7612
21.9158 | 37.4215 | 60.034 | 37.5135 | 21.9135 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.9209 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.8994 | 15.4323 | 60.0282 | 15.3254 | 21.908 | 55.2056 | 59.9879 | 54.76
21.9241 | 37.4215 | 60.034 | 37.511 | 21.9218 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.9292 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.9077 | 15.4323 | 60.0282 | 15.3242 | 21.9163 | 55.2072 | 59.9879 | 54.7588
21.9325 | 37.4215 | 60.034 | 37.5085 | 21.9301 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.9376 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.916 | 15.4323 | 60.0282 | 15.3229 | 21.9247 | 55.2072 | 59.9879 | 54.7575
21.9408 | 37.4215 | 60.034 | 37.506 | 21.9385 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.9459 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.9243 | 15.4323 | 60.0282 | 15.3217 | 21.933 | 55.2185 | 59.9879 | 54.7562
21.9491 | 37.4264 | 60.034 | 37.5035 | 21.9468 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.9542 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.9326 | 15.4324 | 60.0282 | 15.3204 | 21.9413 | 55.2185 | 59.9879 | 54.755
21.9574 | 37.4264 | 60.034 | 37.501 | 21.9552 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.9626 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.941 | 15.4324 | 60.0282 | 15.3192 | 21.9497 | 55.213 | 59.9879 | 54.7537
21.9658 | 37.4244 | 60.034 | 37.4985 | 21.9635 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 21.9709 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.9493 | 15.4345 | 60.0282 | 15.3179 | 21.958 | 55.213 | 59.9879 | 54.7525
21.9741 | 37.4244 | 60.034 | 37.496 | 21.9718 | 27.4162 | 59.9937 | 27.75 | 21.9792 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.9576 | 15.4345 | 60.0282 | 15.3167 | 21.9663 | 55.213 | 59.9879 | 54.7512
21.9824 | 37.4244 | 60.034 | 37.4935 | 21.9802 | 27.4162 | 59.9937 | 27.75 | 21.9875 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.9659 | 15.4345 | 60.0282 | 15.3154 | 21.9746 | 55.213 | 59.9879 | 54.75
21.9908 | 37.4244 | 60.034 | 37.491 | 21.9885 | 27.4162 | 59.9937 | 27.75 | 21.9959 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.9743 | 15.4345 | 60.0282 | 15.3142 | 21.983 | 55.2278 | 59.9879 | 54.7475
21.9991 | 37.418 | 60.034 | 37.4885 | 21.9968 | 27.4162 | 59.9937 | 27.75 | 22.0043 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.9826 | 15.4347 | 60.0282 | 15.3129 | 21.9913 | 55.2278 | 59.9879 | 54.745
22.0074 | 37.418 | 60.034 | 37.486 | 22.0052 | 27.4162 | 59.9937 | 27.75 | 22.0126 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.991 | 15.4347 | 60.0282 | 15.3117 | 21.9996 | 55.2278 | 59.9879 | 54.7425
22.0157 | 37.4236 | 60.034 | 37.4835 | 22.0135 | 27.4162 | 59.9937 | 27.75 | 22.0209 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 21.9993 | 15.4329 | 60.0282 | 15.3104 | 22.0081 | 55.2278 | 59.9879 | 54.74
22.0241 | 37.4236 | 60.034 | 37.481 | 22.0218 | 27.4162 | 59.9937 | 27.75 | 22.0292 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0076 | 15.4329 | 60.0282 | 15.3092 | 22.0164 | 55.2278 | 59.9879 | 54.7375
22.0324 | 37.4193 | 60.034 | 37.4785 | 22.0302 | 27.4162 | 59.9937 | 27.75 | 22.0376 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0159 | 15.4329 | 60.0282 | 15.3079 | 22.0247 | 55.2278 | 59.9879 | 54.735
22.0407 | 37.4193 | 60.034 | 37.476 | 22.0385 | 27.4063 | 59.9937 | 27.75 | 22.046 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0243 | 15.4329 | 60.0282 | 15.3067 | 22.033 | 55.2278 | 59.9879 | 54.7325
22.049 | 37.395 | 60.0283 | 37.4735 | 22.0468 | 27.4063 | 59.9937 | 27.75 | 22.0543 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0326 | 15.4329 | 60.0282 | 15.3054 | 22.0414 | 55.2278 | 59.9879 | 54.73
22.0574 | 37.395 | 60.0283 | 37.471 | 22.0552 | 27.4063 | 59.9937 | 27.75 | 22.0626 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.041 | 15.4329 | 60.0282 | 15.3042 | 22.0497 | 55.2137 | 59.9879 | 54.7275
22.0657 | 37.395 | 60.0283 | 37.4685 | 22.0635 | 27.4063 | 59.9937 | 27.75 | 22.0709 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0493 | 15.4318 | 60.0282 | 15.3029 | 22.058 | 55.2137 | 59.9879 | 54.725
22.074 | 37.395 | 60.0283 | 37.466 | 22.0718 | 27.4043 | 59.9937 | 27.75 | 22.0793 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0576 | 15.4318 | 60.0282 | 15.3017 | 22.0663 | 55.2085 | 59.9879 | 54.7225
22.0824 | 37.395 | 60.0283 | 37.4635 | 22.0802 | 27.4043 | 59.9937 | 27.75 | 22.0876 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0659 | 15.4348 | 60.0282 | 15.3004 | 22.0747 | 55.2085 | 59.9879 | 54.72
22.0907 | 37.395 | 60.0283 | 37.461 | 22.0885 | 27.4043 | 59.9937 | 27.75 | 22.0959 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0742 | 15.4348 | 60.0282 | 15.2992 | 22.083 | 55.2084 | 59.9879 | 54.7175
22.099 | 37.395 | 60.0283 | 37.4585 | 22.0968 | 27.4043 | 59.9937 | 27.75 | 22.1043 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0826 | 15.4349 | 60.0282 | 15.2979 | 22.0913 | 55.2084 | 59.9879 | 54.715
22.1074 | 37.395 | 60.0283 | 37.456 | 22.1052 | 27.4043 | 59.9937 | 27.75 | 22.1126 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0909 | 15.4349 | 60.0282 | 15.2967 | 22.0997 | 55.2084 | 59.9879 | 54.7125
22.1157 | 37.395 | 60.0283 | 37.4535 | 22.1135 | 27.4043 | 59.9937 | 27.75 | 22.121 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.0992 | 15.4345 | 60.0282 | 15.2954 | 22.108 | 55.2084 | 59.9879 | 54.71
22.124 | 37.395 | 60.0283 | 37.451 | 22.1219 | 27.4057 | 59.9937 | 27.75 | 22.1293 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1075 | 15.4345 | 60.0282 | 15.2942 | 22.1163 | 55.2045 | 59.9879 | 54.7075
22.1324 | 37.395 | 60.0283 | 37.4486 | 22.1302 | 27.4057 | 59.9937 | 27.75 | 22.1376 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1159 | 15.4297 | 60.0282 | 15.2929 | 22.1246 | 55.2045 | 59.9879 | 54.705
22.1407 | 37.395 | 60.0283 | 37.4461 | 22.1385 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 22.146 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1242 | 15.4297 | 60.0282 | 15.2917 | 22.1331 | 55.2045 | 59.9879 | 54.7025
22.149 | 37.3744 | 60.0283 | 37.4436 | 22.1469 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 22.1543 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1326 | 15.4225 | 60.0282 | 15.2904 | 22.1414 | 55.2045 | 59.9879 | 54.7
22.1573 | 37.3744 | 60.0283 | 37.4411 | 22.1552 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 22.1627 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1409 | 15.4225 | 60.0282 | 15.2892 | 22.1497 | 55.2045 | 59.9879 | 54.6975
22.1657 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4386 | 22.1635 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 22.171 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1492 | 15.4223 | 60.0225 | 15.2879 | 22.1581 | 55.2045 | 59.9879 | 54.695
22.174 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4361 | 22.1718 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 22.1793 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1575 | 15.4223 | 60.0225 | 15.2867 | 22.1664 | 55.2048 | 59.9879 | 54.6925
22.1823 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4336 | 22.1802 | 27.4082 | 59.9937 | 27.75 | 22.1877 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1659 | 15.4223 | 60.0225 | 15.2854 | 22.1747 | 55.2048 | 59.9879 | 54.69
22.1906 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4311 | 22.1885 | 27.4058 | 59.9937 | 27.75 | 22.196 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1742 | 15.4223 | 60.0225 | 15.2842 | 22.183 | 55.2048 | 59.9879 | 54.6875
22.199 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4286 | 22.1968 | 27.4058 | 59.9937 | 27.75 | 22.2043 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1826 | 15.4238 | 60.0225 | 15.2829 | 22.1914 | 55.2048 | 59.9879 | 54.685
22.2073 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4261 | 22.2052 | 27.4058 | 59.9937 | 27.75 | 22.2127 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1909 | 15.4238 | 60.0225 | 15.2817 | 22.1997 | 55.2048 | 59.9879 | 54.6825
22.2156 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4236 | 22.2135 | 27.4058 | 59.9937 | 27.75 | 22.221 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.1992 | 15.4243 | 60.0225 | 15.2804 | 22.208 | 55.2048 | 59.9879 | 54.68
22.224 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4211 | 22.2219 | 27.4033 | 59.9937 | 27.75 | 22.2294 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2075 | 15.4243 | 60.0225 | 15.2792 | 22.2164 | 55.2048 | 59.9879 | 54.6775
22.2323 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4186 | 22.2302 | 27.4033 | 59.9937 | 27.75 | 22.2377 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2158 | 15.4243 | 60.0225 | 15.2779 | 22.2247 | 55.2048 | 59.9879 | 54.675
22.2406 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4161 | 22.2385 | 27.4025 | 59.9937 | 27.75 | 22.246 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2242 | 15.4243 | 60.0225 | 15.2767 | 22.233 | 55.2048 | 59.9879 | 54.6725
22.249 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4136 | 22.2469 | 27.4025 | 59.9937 | 27.75 | 22.2544 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2325 | 15.4242 | 60.0225 | 15.2754 | 22.2413 | 55.2048 | 59.9879 | 54.67
22.2573 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4111 | 22.2552 | 27.4001 | 59.9937 | 27.75 | 22.2627 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2408 | 15.4242 | 60.0225 | 15.2742 | 22.2498 | 55.1939 | 59.9879 | 54.6675
22.2656 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4086 | 22.2635 | 27.4001 | 59.9937 | 27.75 | 22.2711 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2491 | 15.4267 | 60.0225 | 15.2729 | 22.2581 | 55.1939 | 59.9879 | 54.665
22.274 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4061 | 22.2719 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 22.2794 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2575 | 15.4267 | 60.0225 | 15.2717 | 22.2664 | 55.1939 | 59.9879 | 54.6625
22.2823 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4036 | 22.2802 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 22.2877 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2658 | 15.4267 | 60.0225 | 15.2704 | 22.2747 | 55.1939 | 59.9879 | 54.66
22.2906 | 37.3682 | 60.0283 | 37.4011 | 22.2885 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 22.2961 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2742 | 15.4267 | 60.0225 | 15.2692 | 22.2831 | 55.203 | 59.9879 | 54.6575
22.299 | 37.3682 | 60.0283 | 37.3986 | 22.2969 | 27.3977 | 59.9937 | 27.75 | 22.3044 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2825 | 15.4267 | 60.0225 | 15.2679 | 22.2914 | 55.203 | 59.9879 | 54.655
22.3073 | 37.3682 | 60.0283 | 37.3961 | 22.3052 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.3127 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2908 | 15.4267 | 60.0225 | 15.2667 | 22.2997 | 55.1579 | 59.9879 | 54.6525
22.3156 | 37.3671 | 60.0283 | 37.3936 | 22.3135 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.321 | 17.4043 | 59.9706 | 17.55 | 22.2991 | 15.4267 | 60.0225 | 15.2654 | 22.3081 | 55.1579 | 59.9879 | 54.65
22.3239 | 37.3671 | 60.0283 | 37.3911 | 22.3219 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.3294 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3075 | 15.4267 | 60.0225 | 15.2642 | 22.3164 | 55.1579 | 59.9879 | 54.6475
22.3322 | 37.367 | 60.0283 | 37.3886 | 22.3302 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.3378 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3158 | 15.4269 | 60.0225 | 15.2629 | 22.3247 | 55.1579 | 59.9879 | 54.645
22.3406 | 37.367 | 60.0283 | 37.3861 | 22.3385 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.3461 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3242 | 15.4269 | 60.0225 | 15.2617 | 22.333 | 55.1534 | 59.9879 | 54.6425
22.3489 | 37.367 | 60.0283 | 37.3836 | 22.3469 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.3544 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3325 | 15.4269 | 60.0225 | 15.2604 | 22.3414 | 55.1534 | 59.9879 | 54.64
22.3572 | 37.367 | 60.0283 | 37.3811 | 22.3552 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.3628 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3408 | 15.4269 | 60.0225 | 15.2592 | 22.3497 | 55.1534 | 59.9879 | 54.6375
22.3656 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3786 | 22.3635 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.3711 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3491 | 15.4269 | 60.0225 | 15.2579 | 22.358 | 55.1534 | 59.9879 | 54.635
22.3739 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3761 | 22.3719 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.3795 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3575 | 15.4269 | 60.0225 | 15.2567 | 22.3665 | 55.129 | 59.9879 | 54.6325
22.3822 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3736 | 22.3802 | 27.3884 | 59.9937 | 27.75 | 22.3878 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3658 | 15.4282 | 60.0225 | 15.2554 | 22.3748 | 55.129 | 59.9879 | 54.63
22.3906 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3711 | 22.3885 | 27.3855 | 59.9937 | 27.75 | 22.3961 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3741 | 15.4282 | 60.0225 | 15.2542 | 22.3831 | 55.0911 | 59.9879 | 54.6275
22.3989 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3686 | 22.3969 | 27.3855 | 59.9937 | 27.75 | 22.4045 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3824 | 15.4282 | 60.0225 | 15.2529 | 22.3914 | 55.0911 | 59.9879 | 54.625
22.4072 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3661 | 22.4052 | 27.3855 | 59.9937 | 27.75 | 22.4128 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3908 | 15.4282 | 60.0225 | 15.2517 | 22.3998 | 55.0911 | 59.9879 | 54.6225
22.4156 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3636 | 22.4135 | 27.3855 | 59.9937 | 27.75 | 22.4211 | 17.404 | 59.9706 | 17.55 | 22.3991 | 15.4282 | 60.0225 | 15.2504 | 22.4081 | 55.0911 | 59.9879 | 54.62
22.4239 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3611 | 22.4219 | 27.3861 | 59.9937 | 27.75 | 22.4294 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4075 | 15.4282 | 60.0225 | 15.2492 | 22.4164 | 55.0911 | 59.9879 | 54.6175
22.4322 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3586 | 22.4302 | 27.3861 | 59.9937 | 27.75 | 22.4378 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4158 | 15.4275 | 60.0225 | 15.2479 | 22.4248 | 55.0911 | 59.9879 | 54.615
22.4405 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3561 | 22.4385 | 27.3861 | 59.9937 | 27.75 | 22.4462 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4241 | 15.4275 | 60.0225 | 15.2467 | 22.4331 | 55.0898 | 59.9879 | 54.6125
22.4489 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3536 | 22.4469 | 27.3861 | 59.9937 | 27.75 | 22.4545 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4324 | 15.4275 | 60.0225 | 15.2454 | 22.4414 | 55.0898 | 59.9879 | 54.61
22.4572 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3511 | 22.4552 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.4628 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4408 | 15.4275 | 60.0225 | 15.2442 | 22.4497 | 55.0897 | 59.9879 | 54.6075
22.4655 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3493 | 22.4636 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.4711 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4491 | 15.4244 | 60.0225 | 15.2429 | 22.4581 | 55.0897 | 59.9879 | 54.605
22.4738 | 37.3655 | 60.0283 | 37.348 | 22.4719 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.4795 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4574 | 15.4244 | 60.0225 | 15.2417 | 22.4664 | 55.0897 | 59.9879 | 54.6025
22.4822 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3468 | 22.4802 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.4879 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4658 | 15.4244 | 60.0225 | 15.2405 | 22.4747 | 55.0897 | 59.9879 | 54.6
22.4905 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3456 | 22.4886 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.4962 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4741 | 15.4244 | 60.0225 | 15.2392 | 22.4832 | 55.0897 | 59.9822 | 54.5975
22.4988 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3443 | 22.4969 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5045 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4824 | 15.4244 | 60.0225 | 15.238 | 22.4915 | 55.0897 | 59.9822 | 54.595
22.5072 | 37.3655 | 60.0283 | 37.3431 | 22.5052 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5128 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4907 | 15.4244 | 60.0225 | 15.2367 | 22.4998 | 55.0897 | 59.9822 | 54.5925
22.5155 | 37.364 | 60.0283 | 37.3418 | 22.5135 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5212 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.4991 | 15.4244 | 60.0225 | 15.2355 | 22.5081 | 55.0897 | 59.9822 | 54.59
22.5238 | 37.364 | 60.0283 | 37.3406 | 22.5219 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5295 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5074 | 15.4244 | 60.0225 | 15.2342 | 22.5165 | 55.0897 | 59.9822 | 54.5875
22.5322 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3393 | 22.5302 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5378 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5157 | 15.4246 | 60.0225 | 15.233 | 22.5248 | 55.0897 | 59.9822 | 54.585
22.5405 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3381 | 22.5385 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5462 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.524 | 15.4246 | 60.0225 | 15.2317 | 22.5331 | 55.0897 | 59.9822 | 54.5825
22.5488 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3368 | 22.5469 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5545 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5324 | 15.4245 | 60.0225 | 15.2305 | 22.5415 | 55.0897 | 59.9822 | 54.58
22.5572 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3356 | 22.5552 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5629 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5407 | 15.4245 | 60.0225 | 15.2292 | 22.5498 | 55.0897 | 59.9822 | 54.5775
22.5655 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3343 | 22.5636 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5712 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5491 | 15.4258 | 60.0225 | 15.228 | 22.5581 | 55.0897 | 59.9822 | 54.575
22.5738 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3331 | 22.5719 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5795 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5574 | 15.4258 | 60.0225 | 15.2267 | 22.5664 | 55.0897 | 59.9822 | 54.5725
22.5821 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3318 | 22.5802 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5879 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5657 | 15.4257 | 60.0225 | 15.2255 | 22.5748 | 55.0897 | 59.9822 | 54.57
22.5905 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3306 | 22.5886 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.5962 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.574 | 15.4257 | 60.0225 | 15.2242 | 22.5831 | 55.0897 | 59.9822 | 54.5675
22.5988 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3293 | 22.5969 | 27.3881 | 59.9937 | 27.75 | 22.6046 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5824 | 15.4257 | 60.0225 | 15.223 | 22.5914 | 55.0897 | 59.9822 | 54.565
22.6071 | 37.3638 | 60.0283 | 37.3281 | 22.6052 | 27.391 | 59.9937 | 27.75 | 22.6129 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5907 | 15.4257 | 60.0225 | 15.2217 | 22.5999 | 55.0897 | 59.9822 | 54.5625
22.6154 | 37.33 | 60.0283 | 37.3268 | 22.6136 | 27.391 | 59.9937 | 27.75 | 22.6212 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.5991 | 15.3434 | 60.0225 | 15.2205 | 22.6082 | 55.0897 | 59.9822 | 54.56
22.6238 | 37.33 | 60.0283 | 37.3256 | 22.6219 | 27.391 | 59.9937 | 27.75 | 22.6296 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.6074 | 15.3434 | 60.0225 | 15.2192 | 22.6165 | 55.0897 | 59.9822 | 54.5575
22.6321 | 37.33 | 60.0283 | 37.3243 | 22.6302 | 27.391 | 59.9937 | 27.75 | 22.6379 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.6157 | 15.3432 | 60.0225 | 15.218 | 22.6248 | 55.0897 | 59.9822 | 54.555
22.6404 | 37.33 | 60.0283 | 37.3231 | 22.6386 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.6462 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.624 | 15.3432 | 60.0225 | 15.2167 | 22.6332 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5525
22.6488 | 37.33 | 60.0283 | 37.3218 | 22.6469 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.6546 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.6324 | 15.3408 | 60.0225 | 15.2155 | 22.6415 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5499
22.6571 | 37.33 | 60.0283 | 37.3206 | 22.6552 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.6629 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.6407 | 15.3408 | 60.0225 | 15.2142 | 22.6498 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5475
22.6654 | 37.33 | 60.0283 | 37.3193 | 22.6636 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.6713 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.649 | 15.3401 | 60.0225 | 15.213 | 22.6582 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5449
22.6738 | 37.33 | 60.0283 | 37.3181 | 22.6719 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.6796 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.6573 | 15.3401 | 60.0225 | 15.2117 | 22.6665 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5424
22.6821 | 37.33 | 60.0283 | 37.3168 | 22.6802 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.6879 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.6657 | 15.2814 | 60.0225 | 15.2105 | 22.6748 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5399
22.6904 | 37.33 | 60.0283 | 37.3156 | 22.6886 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.6963 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.674 | 15.2814 | 60.0225 | 15.2092 | 22.6831 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5374
22.6988 | 37.33 | 60.0283 | 37.3143 | 22.6969 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.7046 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.6823 | 15.2815 | 60.0225 | 15.208 | 22.6915 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5349
22.7071 | 37.33 | 60.0283 | 37.3131 | 22.7052 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.713 | 17.4042 | 59.9706 | 17.55 | 22.6907 | 15.2815 | 60.0225 | 15.2067 | 22.6998 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5324
22.7154 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3118 | 22.7136 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.7213 | 17.4042 | 59.9706 | 17.55 | 22.699 | 15.2831 | 60.0225 | 15.2055 | 22.7081 | 55.0757 | 59.9822 | 54.5299
22.7237 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3106 | 22.7219 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.7296 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.7073 | 15.2831 | 60.0225 | 15.2042 | 22.7166 | 55.0698 | 59.9822 | 54.5274
22.7321 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3093 | 22.7303 | 27.3951 | 59.9937 | 27.75 | 22.738 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.7156 | 15.283 | 60.0225 | 15.203 | 22.7249 | 55.0698 | 59.9822 | 54.5249
22.7404 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3081 | 22.7386 | 27.3903 | 59.9937 | 27.75 | 22.7463 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.724 | 15.283 | 60.0225 | 15.2017 | 22.7332 | 55.0698 | 59.9822 | 54.5224
22.7487 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3068 | 22.7469 | 27.3903 | 59.9937 | 27.75 | 22.7546 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.7323 | 15.272 | 60.0225 | 15.2005 | 22.7415 | 55.0698 | 59.9822 | 54.5199
22.757 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3056 | 22.7552 | 27.3903 | 59.9937 | 27.75 | 22.7629 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.7407 | 15.272 | 60.0225 | 15.1992 | 22.7499 | 55.0711 | 59.9822 | 54.5174
22.7654 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3043 | 22.7636 | 27.3903 | 59.9937 | 27.75 | 22.7713 | 17.4041 | 59.9706 | 17.55 | 22.749 | 15.2721 | 60.0225 | 15.198 | 22.7582 | 55.0711 | 59.9822 | 54.5149
22.7737 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3031 | 22.7719 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 22.7797 | 17.4065 | 59.9706 | 17.55 | 22.7573 | 15.2721 | 60.0225 | 15.1967 | 22.7665 | 55.0803 | 59.9822 | 54.5124
22.782 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3018 | 22.7802 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 22.788 | 17.4065 | 59.9706 | 17.55 | 22.7656 | 15.2715 | 60.0225 | 15.1955 | 22.7749 | 55.0803 | 59.9822 | 54.5099
22.7904 | 37.3308 | 60.0283 | 37.3006 | 22.7886 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 22.7963 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 22.774 | 15.2715 | 60.0225 | 15.1942 | 22.7832 | 55.0803 | 59.9822 | 54.5074
22.7987 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2993 | 22.7969 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 22.8046 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 22.7823 | 15.2715 | 60.0225 | 15.193 | 22.7915 | 55.0803 | 59.9822 | 54.5049
22.807 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2981 | 22.8052 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 22.813 | 17.4236 | 59.9706 | 17.55 | 22.7906 | 15.2715 | 60.0225 | 15.1917 | 22.7998 | 55.0803 | 59.9822 | 54.5024
22.8154 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2968 | 22.8136 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 22.8214 | 17.4236 | 59.9706 | 17.55 | 22.799 | 15.271 | 60.0225 | 15.1905 | 22.8082 | 55.0803 | 59.9822 | 54.4999
22.8237 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2956 | 22.8219 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 22.8297 | 17.4236 | 59.9706 | 17.55 | 22.8073 | 15.271 | 60.0225 | 15.1892 | 22.8165 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4974
22.832 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2943 | 22.8303 | 27.4124 | 59.9937 | 27.75 | 22.838 | 17.4236 | 59.9706 | 17.55 | 22.8156 | 15.2735 | 60.0225 | 15.188 | 22.8248 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4949
22.8403 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2931 | 22.8386 | 27.4123 | 59.9937 | 27.75 | 22.8463 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.824 | 15.2735 | 60.0225 | 15.1867 | 22.8333 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4924
22.8487 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2918 | 22.8469 | 27.4123 | 59.9937 | 27.75 | 22.8547 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.8323 | 15.2735 | 60.0225 | 15.1855 | 22.8416 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4899
22.857 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2906 | 22.8553 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 22.863 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.8406 | 15.2735 | 60.0225 | 15.1842 | 22.8499 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4874
22.8653 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2893 | 22.8636 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 22.8713 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.8489 | 15.274 | 60.0225 | 15.183 | 22.8582 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4849
22.8737 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2881 | 22.8719 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 22.8797 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.8573 | 15.274 | 60.0225 | 15.1817 | 22.8666 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4824
22.882 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2868 | 22.8802 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 22.888 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.8656 | 15.274 | 60.0225 | 15.1805 | 22.8749 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4799
22.8903 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2856 | 22.8886 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 22.8964 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.874 | 15.274 | 60.0225 | 15.1792 | 22.8832 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4774
22.8987 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2843 | 22.8969 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 22.9047 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.8823 | 15.2741 | 60.0225 | 15.178 | 22.8916 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4749
22.907 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2831 | 22.9053 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 22.913 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.8906 | 15.2741 | 60.0225 | 15.1767 | 22.8999 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4724
22.9153 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2818 | 22.9136 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 22.9214 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.8989 | 15.2756 | 60.0225 | 15.1755 | 22.9082 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4699
22.9236 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2806 | 22.9219 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 22.9297 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.9072 | 15.2756 | 60.0225 | 15.1742 | 22.9165 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4674
22.932 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2793 | 22.9303 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 22.938 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.9156 | 15.2756 | 60.0225 | 15.173 | 22.9249 | 55.0803 | 59.9879 | 54.4649
22.9403 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2781 | 22.9386 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 22.9464 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.9239 | 15.2756 | 60.0225 | 15.1717 | 22.9332 | 55.0731 | 59.9879 | 54.4624
22.9486 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2768 | 22.9469 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 22.9547 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.9323 | 15.275 | 60.0225 | 15.1705 | 22.9415 | 55.0731 | 59.9879 | 54.4599
22.957 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2756 | 22.9553 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 22.9631 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.9406 | 15.275 | 60.0225 | 15.1692 | 22.9498 | 55.0695 | 59.9879 | 54.4574
22.9653 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2743 | 22.9636 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 22.9714 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.9489 | 15.2721 | 60.0225 | 15.168 | 22.9583 | 55.0695 | 59.9879 | 54.4549
22.9736 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2731 | 22.9719 | 27.4514 | 59.9937 | 27.75 | 22.9797 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.9572 | 15.2721 | 60.0225 | 15.1667 | 22.9666 | 55.0695 | 59.9879 | 54.4524
22.9819 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2718 | 22.9803 | 27.4514 | 59.9937 | 27.75 | 22.9881 | 17.4235 | 59.9706 | 17.55 | 22.9656 | 15.2721 | 60.0225 | 15.1655 | 22.9749 | 55.0695 | 59.9879 | 54.45
22.9903 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2706 | 22.9886 | 27.4514 | 59.9937 | 27.75 | 22.9964 | 17.4238 | 59.9706 | 17.55 | 22.9739 | 15.2721 | 60.0225 | 15.1642 | 22.9833 | 55.0695 | 59.9879 | 54.4487
22.9986 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2693 | 22.9969 | 27.4514 | 59.9937 | 27.75 | 23.0048 | 17.4238 | 59.9706 | 17.55 | 22.9822 | 15.2721 | 60.0225 | 15.163 | 22.9916 | 55.0695 | 59.9879 | 54.4475
23.0069 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2681 | 23.0053 | 27.4526 | 59.9937 | 27.75 | 23.0131 | 17.4238 | 59.9706 | 17.55 | 22.9905 | 15.2721 | 60.0225 | 15.1617 | 22.9999 | 55.0695 | 59.9879 | 54.4462
23.0153 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2668 | 23.0136 | 27.4526 | 59.9937 | 27.75 | 23.0214 | 17.4238 | 59.9706 | 17.55 | 22.9989 | 15.2718 | 60.0225 | 15.1605 | 23.0082 | 55.0695 | 59.9879 | 54.445
23.0236 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2656 | 23.0219 | 27.4526 | 59.9937 | 27.75 | 23.0298 | 17.4237 | 59.9706 | 17.55 | 23.0072 | 15.2718 | 60.0225 | 15.1592 | 23.0166 | 55.0293 | 59.9879 | 54.4437
23.0319 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2643 | 23.0303 | 27.4526 | 59.9937 | 27.75 | 23.0381 | 17.4237 | 59.9706 | 17.55 | 23.0156 | 15.2712 | 60.0225 | 15.158 | 23.0249 | 55.0293 | 59.9879 | 54.4425
23.0403 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2631 | 23.0386 | 27.4526 | 59.9937 | 27.75 | 23.0464 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0239 | 15.2712 | 60.0225 | 15.1567 | 23.0332 | 55.0338 | 59.9879 | 54.4412
23.0486 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2618 | 23.0469 | 27.4526 | 59.9937 | 27.75 | 23.0547 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0322 | 15.2712 | 60.0225 | 15.1555 | 23.0416 | 55.0338 | 59.9879 | 54.44
23.0569 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2606 | 23.0553 | 27.4526 | 59.9937 | 27.75 | 23.0631 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0405 | 15.2712 | 60.0225 | 15.1542 | 23.0499 | 55.0308 | 59.9879 | 54.4387
23.0652 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2593 | 23.0636 | 27.4526 | 59.9937 | 27.75 | 23.0715 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0489 | 15.2709 | 60.0225 | 15.153 | 23.0582 | 55.0308 | 59.9879 | 54.4375
23.0736 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2581 | 23.072 | 27.455 | 59.9937 | 27.75 | 23.0798 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0572 | 15.2709 | 60.0225 | 15.1517 | 23.0665 | 55.0335 | 59.9879 | 54.4362
23.0819 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2568 | 23.0803 | 27.455 | 59.9937 | 27.75 | 23.0881 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0656 | 15.2243 | 60.0225 | 15.1505 | 23.075 | 55.0335 | 59.9879 | 54.435
23.0902 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2556 | 23.0886 | 27.4578 | 59.9937 | 27.75 | 23.0964 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0739 | 15.2243 | 60.0225 | 15.1492 | 23.0833 | 55.0335 | 59.9879 | 54.4337
23.0986 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2543 | 23.097 | 27.4578 | 59.9937 | 27.75 | 23.1048 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0822 | 15.2215 | 60.0225 | 15.148 | 23.0916 | 55.0335 | 59.9879 | 54.4325
23.1069 | 37.3308 | 60.0283 | 37.2531 | 23.1053 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1132 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0905 | 15.2215 | 60.0225 | 15.1467 | 23.1 | 54.9726 | 59.9879 | 54.4312
23.1152 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2518 | 23.1136 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1215 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.0989 | 15.2208 | 60.0225 | 15.1455 | 23.1083 | 54.9726 | 59.9879 | 54.43
23.1235 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2506 | 23.1219 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1298 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.1072 | 15.2208 | 60.0225 | 15.1442 | 23.1166 | 54.9682 | 59.9879 | 54.4287
23.1319 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2493 | 23.1303 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1381 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.1155 | 15.2192 | 60.0225 | 15.143 | 23.1249 | 54.9682 | 59.9879 | 54.4275
23.1402 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2481 | 23.1386 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1465 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.1238 | 15.2192 | 60.0225 | 15.1417 | 23.1333 | 54.9682 | 59.9879 | 54.4262
23.1485 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2468 | 23.1469 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1548 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.1322 | 15.2192 | 60.0225 | 15.1405 | 23.1416 | 54.9682 | 59.9879 | 54.425
23.1569 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2456 | 23.1553 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1631 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.1405 | 15.2192 | 60.0225 | 15.1392 | 23.1499 | 54.9693 | 59.9879 | 54.4237
23.1652 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2444 | 23.1636 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1715 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.1488 | 15.2161 | 60.0167 | 15.138 | 23.1582 | 54.9693 | 59.9879 | 54.4225
23.1735 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2431 | 23.172 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1798 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.1572 | 15.2161 | 60.0167 | 15.1367 | 23.1666 | 54.9693 | 59.9879 | 54.4212
23.1819 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2418 | 23.1803 | 27.4571 | 59.9937 | 27.75 | 23.1882 | 17.422 | 59.9706 | 17.55 | 23.1655 | 15.2144 | 60.0167 | 15.1355 | 23.1749 | 54.9693 | 59.9879 | 54.42
23.1902 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2406 | 23.1886 | 27.4547 | 59.9937 | 27.75 | 23.1965 | 17.4246 | 59.9706 | 17.55 | 23.1738 | 15.2144 | 60.0167 | 15.1342 | 23.1832 | 54.9719 | 59.9879 | 54.4187
23.1985 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2393 | 23.197 | 27.4547 | 59.9937 | 27.75 | 23.2048 | 17.4246 | 59.9706 | 17.55 | 23.1821 | 15.2144 | 60.0167 | 15.133 | 23.1917 | 54.9719 | 59.9879 | 54.4175
23.2068 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2381 | 23.2053 | 27.4543 | 59.9937 | 27.75 | 23.2132 | 17.4244 | 59.9706 | 17.55 | 23.1905 | 15.2144 | 60.0167 | 15.1317 | 23.2 | 54.938 | 59.9879 | 54.4162
23.2152 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2369 | 23.2136 | 27.4543 | 59.9937 | 27.75 | 23.2215 | 17.4244 | 59.9706 | 17.55 | 23.1988 | 15.2147 | 60.0167 | 15.1305 | 23.2083 | 54.938 | 59.9879 | 54.415
23.2235 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2356 | 23.222 | 27.4543 | 59.9937 | 27.75 | 23.2299 | 17.4244 | 59.9706 | 17.55 | 23.2072 | 15.2147 | 60.0167 | 15.1292 | 23.2166 | 54.9422 | 59.9879 | 54.4137
23.2318 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2344 | 23.2303 | 27.4543 | 59.9937 | 27.75 | 23.2382 | 17.4244 | 59.9706 | 17.55 | 23.2155 | 15.215 | 60.0167 | 15.128 | 23.225 | 54.9422 | 59.9879 | 54.4125
23.2402 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2331 | 23.2386 | 27.4543 | 59.9937 | 27.75 | 23.2465 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2238 | 15.215 | 60.0167 | 15.1267 | 23.2333 | 54.9422 | 59.9879 | 54.4112
23.2485 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2319 | 23.247 | 27.4543 | 59.9937 | 27.75 | 23.2549 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2321 | 15.2141 | 60.0167 | 15.1255 | 23.2416 | 54.9422 | 59.9879 | 54.41
23.2568 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2306 | 23.2553 | 27.4543 | 59.9937 | 27.75 | 23.2632 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2405 | 15.2141 | 60.0167 | 15.1242 | 23.25 | 54.9422 | 59.9879 | 54.4087
23.2651 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2294 | 23.2636 | 27.4543 | 59.9937 | 27.75 | 23.2715 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2488 | 15.2141 | 60.0167 | 15.123 | 23.2583 | 54.9422 | 59.9879 | 54.4075
23.2735 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2281 | 23.272 | 27.4521 | 59.9937 | 27.75 | 23.2799 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2571 | 15.2141 | 60.0167 | 15.1217 | 23.2666 | 54.9445 | 59.9879 | 54.4062
23.2818 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2269 | 23.2803 | 27.4521 | 59.9937 | 27.75 | 23.2882 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2654 | 15.2151 | 60.0167 | 15.1205 | 23.2749 | 54.9445 | 59.9879 | 54.405
23.2901 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2256 | 23.2886 | 27.4521 | 59.9937 | 27.75 | 23.2966 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2738 | 15.2151 | 60.0167 | 15.1192 | 23.2833 | 54.9445 | 59.9879 | 54.4037
23.2985 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2244 | 23.297 | 27.4521 | 59.9937 | 27.75 | 23.3049 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2821 | 15.2151 | 60.0167 | 15.118 | 23.2916 | 54.9445 | 59.9879 | 54.4025
23.3068 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2231 | 23.3053 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 23.3132 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2905 | 15.2151 | 60.0167 | 15.1167 | 23.2999 | 54.9445 | 59.9879 | 54.4012
23.3151 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2219 | 23.3136 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 23.3216 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.2988 | 15.2151 | 60.0167 | 15.1155 | 23.3083 | 54.9445 | 59.9879 | 54.4
23.3235 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2206 | 23.322 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 23.3299 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.3071 | 15.2151 | 60.0167 | 15.1142 | 23.3167 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3987
23.3318 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2194 | 23.3303 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 23.3383 | 17.4265 | 59.9706 | 17.55 | 23.3154 | 15.2196 | 60.0167 | 15.113 | 23.325 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3975
23.3401 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2181 | 23.3387 | 27.4655 | 59.9937 | 27.75 | 23.3466 | 17.4257 | 59.9706 | 17.55 | 23.3238 | 15.2196 | 60.0167 | 15.1117 | 23.3333 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3962
23.3484 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2169 | 23.347 | 27.4655 | 59.9937 | 27.75 | 23.3549 | 17.4257 | 59.9706 | 17.55 | 23.3321 | 15.2196 | 60.0167 | 15.1105 | 23.3417 | 54.9445 | 59.9822 | 54.395
23.3568 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2156 | 23.3553 | 27.4614 | 59.9937 | 27.75 | 23.3633 | 17.4257 | 59.9706 | 17.55 | 23.3405 | 15.2196 | 60.0167 | 15.1092 | 23.35 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3937
23.3651 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2144 | 23.3636 | 27.4614 | 59.9937 | 27.75 | 23.3716 | 17.4257 | 59.9706 | 17.55 | 23.3488 | 15.2195 | 60.0167 | 15.108 | 23.3583 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3925
23.3734 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2131 | 23.372 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 23.3799 | 17.4245 | 59.9706 | 17.55 | 23.3571 | 15.2195 | 60.0167 | 15.1067 | 23.3667 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3912
23.3817 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2119 | 23.3803 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 23.3882 | 17.4245 | 59.9706 | 17.55 | 23.3654 | 15.2195 | 60.0167 | 15.1055 | 23.375 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3899
23.3901 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2106 | 23.3886 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 23.3966 | 17.4245 | 59.9706 | 17.55 | 23.3738 | 15.2195 | 60.0167 | 15.1042 | 23.3833 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3887
23.3984 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2094 | 23.397 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 23.405 | 17.4245 | 59.9706 | 17.55 | 23.3821 | 15.2173 | 60.0167 | 15.103 | 23.3916 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3875
23.4067 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2081 | 23.4053 | 27.4585 | 59.9937 | 27.75 | 23.4133 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 23.3904 | 15.2173 | 60.0167 | 15.1017 | 23.4 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3862
23.4151 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2069 | 23.4136 | 27.4585 | 59.9937 | 27.75 | 23.4216 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 23.3987 | 15.2165 | 60.0167 | 15.1005 | 23.4083 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3849
23.4234 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2056 | 23.422 | 27.43 | 59.9937 | 27.75 | 23.4299 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 23.4071 | 15.2165 | 60.0167 | 15.0992 | 23.4166 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3837
23.4317 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2044 | 23.4303 | 27.43 | 59.9937 | 27.75 | 23.4383 | 17.4233 | 59.9706 | 17.55 | 23.4154 | 15.2161 | 60.0167 | 15.098 | 23.425 | 54.9445 | 59.9822 | 54.3824
23.4401 | 37.2754 | 60.0283 | 37.2031 | 23.4387 | 27.4301 | 59.9937 | 27.75 | 23.4467 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 23.4238 | 15.2161 | 60.0167 | 15.0968 | 23.4333 | 54.9394 | 59.9822 | 54.3812
23.4484 | 37.2803 | 60.0283 | 37.2019 | 23.447 | 27.4301 | 59.9937 | 27.75 | 23.455 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 23.4321 | 15.2161 | 60.0167 | 15.0955 | 23.4417 | 54.9394 | 59.9822 | 54.3799
23.4567 | 37.2803 | 60.0283 | 37.2006 | 23.4553 | 27.4301 | 59.9937 | 27.75 | 23.4633 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 23.4404 | 15.2161 | 60.0167 | 15.0943 | 23.45 | 54.9379 | 59.9822 | 54.3787
23.4651 | 37.278 | 60.0283 | 37.1994 | 23.4637 | 27.4301 | 59.9937 | 27.75 | 23.4716 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 23.4487 | 15.2165 | 60.0167 | 15.093 | 23.4584 | 54.9379 | 59.9822 | 54.3774
23.4734 | 37.278 | 60.0283 | 37.1981 | 23.472 | 27.4287 | 59.9937 | 27.75 | 23.48 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 23.4571 | 15.2165 | 60.0167 | 15.0918 | 23.4667 | 54.9352 | 59.9822 | 54.3762
23.4817 | 37.2767 | 60.0283 | 37.1969 | 23.4803 | 27.4287 | 59.9937 | 27.75 | 23.4883 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 23.4654 | 15.2164 | 60.0167 | 15.0905 | 23.475 | 54.9352 | 59.9822 | 54.3749
23.4901 | 37.2767 | 60.0283 | 37.1956 | 23.4886 | 27.4287 | 59.9937 | 27.75 | 23.4966 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 23.4738 | 15.2164 | 60.0167 | 15.0893 | 23.4834 | 54.9352 | 59.9822 | 54.3737
23.4984 | 37.2767 | 60.0283 | 37.1944 | 23.497 | 27.4287 | 59.9937 | 27.75 | 23.505 | 17.4234 | 59.9706 | 17.55 | 23.4821 | 15.214 | 60.0167 | 15.088 | 23.4917 | 54.9352 | 59.9822 | 54.3724
23.5067 | 37.2767 | 60.0283 | 37.1931 | 23.5053 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 23.5133 | 17.426 | 59.9706 | 17.55 | 23.4904 | 15.214 | 60.0167 | 15.0868 | 23.5 | 54.9352 | 59.9822 | 54.3712
23.515 | 37.2767 | 60.0283 | 37.1919 | 23.5137 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 23.5217 | 17.426 | 59.9706 | 17.55 | 23.4987 | 15.214 | 60.0167 | 15.0855 | 23.5083 | 54.9352 | 59.9822 | 54.3699
23.5233 | 37.2767 | 60.0283 | 37.1906 | 23.522 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 23.53 | 17.426 | 59.9706 | 17.55 | 23.5071 | 15.214 | 60.0167 | 15.0843 | 23.5167 | 54.8889 | 59.9822 | 54.3687
23.5317 | 37.2767 | 60.0283 | 37.1894 | 23.5303 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 23.5383 | 17.426 | 59.9706 | 17.55 | 23.5154 | 15.2144 | 60.0167 | 15.083 | 23.525 | 54.8889 | 59.9822 | 54.3674
23.54 | 37.2767 | 60.0283 | 37.1881 | 23.5387 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 23.5467 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 23.5237 | 15.2144 | 60.0167 | 15.0818 | 23.5333 | 54.8607 | 59.9822 | 54.3662
23.5483 | 37.2767 | 60.034 | 37.1869 | 23.547 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 23.555 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 23.532 | 15.217 | 60.0167 | 15.0805 | 23.5417 | 54.8607 | 59.9822 | 54.3649
23.5567 | 37.2767 | 60.034 | 37.1856 | 23.5553 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 23.5634 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 23.5404 | 15.217 | 60.0167 | 15.0793 | 23.55 | 54.8599 | 59.9822 | 54.3637
23.565 | 37.2767 | 60.034 | 37.1844 | 23.5637 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 23.5717 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 23.5487 | 15.217 | 60.0167 | 15.078 | 23.5583 | 54.8599 | 59.9822 | 54.3624
23.5733 | 37.2767 | 60.034 | 37.1831 | 23.572 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 23.58 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 23.5571 | 15.217 | 60.0167 | 15.0768 | 23.5667 | 54.8205 | 59.9822 | 54.3612
23.5817 | 37.2767 | 60.034 | 37.1819 | 23.5803 | 27.4285 | 59.9937 | 27.75 | 23.5884 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 23.5654 | 15.2174 | 60.0167 | 15.0755 | 23.5751 | 54.8205 | 59.9822 | 54.3599
23.59 | 37.2767 | 60.034 | 37.1806 | 23.5887 | 27.4296 | 59.9937 | 27.75 | 23.5967 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 23.5737 | 15.2174 | 60.0167 | 15.0743 | 23.5834 | 54.8252 | 59.9822 | 54.3587
23.5983 | 37.2452 | 60.034 | 37.1794 | 23.597 | 27.4296 | 59.9937 | 27.75 | 23.605 | 17.4195 | 59.9706 | 17.55 | 23.582 | 15.2174 | 60.0167 | 15.073 | 23.5917 | 54.8252 | 59.9822 | 54.3574
23.6067 | 37.2452 | 60.034 | 37.1781 | 23.6053 | 27.4296 | 59.9937 | 27.75 | 23.6134 | 17.3966 | 59.9706 | 17.55 | 23.5904 | 15.2174 | 60.0167 | 15.0718 | 23.6001 | 54.8252 | 59.9822 | 54.3562
23.615 | 37.2452 | 60.034 | 37.1769 | 23.6137 | 27.4296 | 59.9937 | 27.75 | 23.6217 | 17.3966 | 59.9706 | 17.55 | 23.5987 | 15.1523 | 60.0167 | 15.0705 | 23.6084 | 54.8252 | 59.9822 | 54.3549
23.6233 | 37.2452 | 60.034 | 37.1756 | 23.622 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.6301 | 17.3937 | 59.9706 | 17.55 | 23.6071 | 15.1523 | 60.0167 | 15.0693 | 23.6167 | 54.828 | 59.9822 | 54.3537
23.6316 | 37.2452 | 60.034 | 37.1744 | 23.6303 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.6384 | 17.3937 | 59.9706 | 17.55 | 23.6154 | 15.1529 | 60.0167 | 15.068 | 23.625 | 54.828 | 59.9822 | 54.3524
23.64 | 37.2452 | 60.034 | 37.1731 | 23.6387 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.6467 | 17.394 | 59.9706 | 17.55 | 23.6237 | 15.1529 | 60.0167 | 15.0668 | 23.6334 | 54.828 | 59.9822 | 54.3512
23.6483 | 37.2452 | 60.034 | 37.1719 | 23.647 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.6551 | 17.394 | 59.9706 | 17.55 | 23.632 | 15.1528 | 60.0167 | 15.0655 | 23.6417 | 54.828 | 59.9822 | 54.3499
23.6566 | 37.2452 | 60.034 | 37.1706 | 23.6553 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.6634 | 17.3939 | 59.9706 | 17.55 | 23.6404 | 15.1528 | 60.0167 | 15.0643 | 23.65 | 54.8293 | 59.9879 | 54.3487
23.6649 | 37.2391 | 60.034 | 37.1694 | 23.6637 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.6718 | 17.3939 | 59.9706 | 17.55 | 23.6487 | 15.1527 | 60.0167 | 15.063 | 23.6584 | 54.8293 | 59.9879 | 54.3474
23.6733 | 37.2391 | 60.034 | 37.1681 | 23.672 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.6801 | 17.3939 | 59.9706 | 17.55 | 23.657 | 15.1527 | 60.0167 | 15.0618 | 23.6667 | 54.8293 | 59.9879 | 54.3462
23.6816 | 37.1937 | 60.034 | 37.1669 | 23.6803 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.6884 | 17.3939 | 59.9706 | 17.55 | 23.6653 | 15.1533 | 60.0167 | 15.0605 | 23.675 | 54.8293 | 59.9879 | 54.3449
23.6899 | 37.1937 | 60.034 | 37.1656 | 23.6887 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.6968 | 17.3952 | 59.9706 | 17.55 | 23.6737 | 15.1533 | 60.0167 | 15.0593 | 23.6833 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3437
23.6983 | 37.1937 | 60.034 | 37.1644 | 23.697 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7051 | 17.3952 | 59.9706 | 17.55 | 23.682 | 15.1533 | 60.0167 | 15.058 | 23.6918 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3424
23.7066 | 37.1937 | 60.034 | 37.1631 | 23.7054 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7134 | 17.3951 | 59.9706 | 17.55 | 23.6904 | 15.1533 | 60.0167 | 15.0568 | 23.7001 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3412
23.7149 | 37.1969 | 60.034 | 37.1619 | 23.7137 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7217 | 17.3951 | 59.9706 | 17.55 | 23.6987 | 15.1515 | 60.0167 | 15.0555 | 23.7084 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3399
23.7232 | 37.1969 | 60.034 | 37.1606 | 23.722 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7301 | 17.3951 | 59.9706 | 17.55 | 23.707 | 15.1515 | 60.0167 | 15.0543 | 23.7168 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3387
23.7316 | 37.1969 | 60.034 | 37.1594 | 23.7303 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7385 | 17.3951 | 59.9706 | 17.55 | 23.7153 | 15.1515 | 60.0167 | 15.053 | 23.7251 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3374
23.7399 | 37.1969 | 60.034 | 37.1581 | 23.7387 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7468 | 17.3951 | 59.9706 | 17.55 | 23.7237 | 15.1515 | 60.0167 | 15.0518 | 23.7334 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3362
23.7482 | 37.1969 | 60.034 | 37.1569 | 23.747 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7551 | 17.3951 | 59.9706 | 17.55 | 23.732 | 15.1522 | 60.0167 | 15.0505 | 23.7417 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3349
23.7566 | 37.1969 | 60.034 | 37.1556 | 23.7553 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7634 | 17.3986 | 59.9706 | 17.55 | 23.7404 | 15.1522 | 60.0167 | 15.0493 | 23.7501 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3337
23.7649 | 37.1969 | 60.034 | 37.1544 | 23.7637 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7718 | 17.3986 | 59.9706 | 17.55 | 23.7487 | 15.1502 | 60.0167 | 15.048 | 23.7584 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3324
23.7732 | 37.1969 | 60.034 | 37.1531 | 23.772 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7802 | 17.4004 | 59.9706 | 17.55 | 23.757 | 15.1502 | 60.0167 | 15.0468 | 23.7667 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3312
23.7816 | 37.1951 | 60.034 | 37.1519 | 23.7804 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 23.7885 | 17.4004 | 59.9706 | 17.55 | 23.7653 | 15.1502 | 60.0167 | 15.0455 | 23.775 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3299
23.7899 | 37.1951 | 60.034 | 37.1506 | 23.7887 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.7968 | 17.3995 | 59.9706 | 17.55 | 23.7737 | 15.1502 | 60.0167 | 15.0443 | 23.7834 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3287
23.7982 | 37.1951 | 60.034 | 37.1494 | 23.797 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8051 | 17.3995 | 59.9706 | 17.55 | 23.782 | 15.1482 | 60.0167 | 15.043 | 23.7917 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3274
23.8065 | 37.1951 | 60.034 | 37.1481 | 23.8054 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8135 | 17.3995 | 59.9706 | 17.55 | 23.7903 | 15.1482 | 60.0167 | 15.0418 | 23.8 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3262
23.8148 | 37.1951 | 60.034 | 37.1469 | 23.8137 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8218 | 17.3995 | 59.9706 | 17.55 | 23.7986 | 15.148 | 60.0167 | 15.0405 | 23.8085 | 54.8292 | 59.9879 | 54.3249
23.8232 | 37.1951 | 60.034 | 37.1456 | 23.822 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8301 | 17.3995 | 59.9706 | 17.55 | 23.807 | 15.148 | 60.0167 | 15.0393 | 23.8168 | 54.8292 | 59.9937 | 54.3237
23.8315 | 37.1951 | 60.034 | 37.1444 | 23.8304 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8385 | 17.3995 | 59.9706 | 17.55 | 23.8153 | 15.0247 | 60.011 | 15.038 | 23.8251 | 54.8292 | 59.9937 | 54.3224
23.8398 | 37.1951 | 60.034 | 37.1432 | 23.8387 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8468 | 17.3995 | 59.9706 | 17.55 | 23.8237 | 15.0247 | 60.011 | 15.0368 | 23.8334 | 54.8292 | 59.9937 | 54.3212
23.8482 | 37.1942 | 60.034 | 37.1419 | 23.847 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8552 | 17.3995 | 59.9706 | 17.55 | 23.832 | 15.0248 | 60.011 | 15.0355 | 23.8418 | 54.8292 | 59.9937 | 54.3199
23.8565 | 37.1942 | 60.034 | 37.1407 | 23.8553 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8635 | 17.4023 | 59.9706 | 17.55 | 23.8403 | 15.0248 | 60.011 | 15.0343 | 23.8501 | 54.8292 | 59.9937 | 54.3187
23.8648 | 37.1942 | 60.034 | 37.1394 | 23.8637 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8718 | 17.4023 | 59.9706 | 17.55 | 23.8486 | 15.0248 | 60.011 | 15.033 | 23.8584 | 54.8292 | 59.9937 | 54.3174
23.8732 | 37.1942 | 60.034 | 37.1382 | 23.872 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8802 | 17.4023 | 59.9706 | 17.55 | 23.857 | 15.0248 | 60.011 | 15.0318 | 23.8668 | 54.8392 | 59.9937 | 54.3162
23.8815 | 37.1942 | 60.034 | 37.1369 | 23.8804 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8885 | 17.4023 | 59.9706 | 17.55 | 23.8653 | 15.0248 | 60.011 | 15.0305 | 23.8751 | 54.8392 | 59.9937 | 54.3149
23.8898 | 37.1942 | 60.034 | 37.1357 | 23.8887 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.8969 | 17.4025 | 59.9706 | 17.55 | 23.8737 | 15.0248 | 60.011 | 15.0293 | 23.8834 | 54.8392 | 59.9937 | 54.3137
23.8982 | 37.1934 | 60.034 | 37.1344 | 23.897 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.9052 | 17.4025 | 59.9706 | 17.55 | 23.882 | 15.0278 | 60.011 | 15.028 | 23.8917 | 54.8392 | 59.9937 | 54.3124
23.9065 | 37.1934 | 60.034 | 37.1332 | 23.9054 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.9135 | 17.4025 | 59.9706 | 17.55 | 23.8903 | 15.0278 | 60.011 | 15.0268 | 23.9001 | 54.8516 | 59.9937 | 54.3112
23.9148 | 37.1934 | 60.034 | 37.1319 | 23.9137 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.9219 | 17.4025 | 59.9706 | 17.55 | 23.8986 | 15.0278 | 60.011 | 15.0255 | 23.9084 | 54.8516 | 59.9937 | 54.3099
23.9231 | 37.1934 | 60.034 | 37.1307 | 23.922 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.9302 | 17.4025 | 59.9706 | 17.55 | 23.907 | 15.0278 | 60.011 | 15.0243 | 23.9167 | 54.8551 | 59.9937 | 54.3087
23.9315 | 37.1934 | 60.034 | 37.1294 | 23.9304 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.9385 | 17.4025 | 59.9706 | 17.55 | 23.9153 | 15.0281 | 60.011 | 15.023 | 23.925 | 54.8551 | 59.9937 | 54.3074
23.9398 | 37.1934 | 60.034 | 37.1282 | 23.9387 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.9469 | 17.3999 | 59.9706 | 17.55 | 23.9236 | 15.0281 | 60.011 | 15.0218 | 23.9335 | 54.8563 | 59.9937 | 54.3062
23.9481 | 37.1658 | 60.034 | 37.1269 | 23.9471 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.9552 | 17.3999 | 59.9706 | 17.55 | 23.9319 | 15.0281 | 60.011 | 15.0205 | 23.9418 | 54.8563 | 59.9937 | 54.3049
23.9565 | 37.1658 | 60.034 | 37.1257 | 23.9554 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.9636 | 17.3999 | 59.9706 | 17.55 | 23.9403 | 15.0281 | 60.011 | 15.0193 | 23.9501 | 54.8516 | 59.9937 | 54.3037
23.9648 | 37.1165 | 60.034 | 37.1244 | 23.9637 | 27.426 | 59.9937 | 27.75 | 23.9719 | 17.3999 | 59.9706 | 17.55 | 23.9486 | 15.0264 | 60.011 | 15.018 | 23.9585 | 54.8516 | 59.9937 | 54.3024
23.9731 | 37.1165 | 60.034 | 37.1232 | 23.972 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 23.9802 | 17.3999 | 59.9706 | 17.55 | 23.957 | 15.0264 | 60.011 | 15.0168 | 23.9668 | 54.7987 | 59.9937 | 54.3012
23.9814 | 37.1119 | 60.034 | 37.1219 | 23.9804 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 23.9886 | 17.3999 | 59.9706 | 17.55 | 23.9653 | 15.0228 | 60.011 | 15.0155 | 23.9751 | 54.7987 | 59.9937 | 54.2999
23.9898 | 37.1119 | 60.034 | 37.1207 | 23.9887 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 23.9969 | 17.3972 | 59.9706 | 17.55 | 23.9736 | 15.0228 | 60.011 | 15.0143 | 23.9834 | 54.7987 | 59.9937 | 54.2974
23.9981 | 37.111 | 60.034 | 37.1194 | 23.997 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0052 | 17.3972 | 59.9706 | 17.55 | 23.9819 | 15.0228 | 60.0052 | 15.013 | 23.9918 | 54.7987 | 59.9937 | 54.2949
24.0064 | 37.111 | 60.034 | 37.1182 | 24.0054 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0135 | 17.3972 | 59.9706 | 17.55 | 23.9903 | 15.0228 | 60.0052 | 15.0118 | 24.0001 | 54.8041 | 59.9937 | 54.2924
24.0147 | 37.111 | 60.034 | 37.1169 | 24.0137 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0219 | 17.3972 | 59.9706 | 17.55 | 23.9986 | 15.0228 | 60.0052 | 15.0105 | 24.0084 | 54.8041 | 59.9937 | 54.2899
24.0231 | 37.111 | 60.034 | 37.1157 | 24.022 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0303 | 17.4098 | 59.9706 | 17.55 | 24.007 | 15.0228 | 60.0052 | 15.0093 | 24.0167 | 54.8075 | 59.9937 | 54.2874
24.0314 | 37.111 | 60.034 | 37.1144 | 24.0304 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0386 | 17.4098 | 59.9706 | 17.55 | 24.0153 | 15.0229 | 60.0052 | 15.008 | 24.0251 | 54.8075 | 59.9937 | 54.2849
24.0397 | 37.111 | 60.034 | 37.1132 | 24.0387 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0469 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.0236 | 15.0229 | 60.0052 | 15.0068 | 24.0334 | 54.8075 | 59.9937 | 54.2824
24.0481 | 37.111 | 60.034 | 37.1119 | 24.0471 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0552 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.0319 | 15.0229 | 60.0052 | 15.0055 | 24.0417 | 54.8075 | 59.9937 | 54.2799
24.0564 | 37.111 | 60.034 | 37.1107 | 24.0554 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0636 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.0403 | 15.0229 | 60.0052 | 15.0043 | 24.0502 | 54.8075 | 59.9937 | 54.2774
24.0647 | 37.111 | 60.034 | 37.1094 | 24.0637 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0719 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.0486 | 15.0229 | 60.0052 | 15.003 | 24.0585 | 54.8075 | 59.9937 | 54.2749
24.0731 | 37.111 | 60.034 | 37.1082 | 24.0721 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0803 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.0569 | 15.0229 | 60.0052 | 15.0018 | 24.0668 | 54.8075 | 59.9937 | 54.2724
24.0814 | 37.1112 | 60.034 | 37.1069 | 24.0804 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0886 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.0652 | 15.0229 | 60.0052 | 15.0005 | 24.0751 | 54.8075 | 59.9937 | 54.2699
24.0897 | 37.1112 | 60.034 | 37.1057 | 24.0887 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.0969 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.0736 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9985 | 24.0835 | 54.8042 | 59.9937 | 54.2674
24.098 | 37.0931 | 60.034 | 37.1044 | 24.097 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.1053 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.082 | 15.0229 | 60.0052 | 14.996 | 24.0918 | 54.8042 | 59.9937 | 54.2649
24.1064 | 37.0931 | 60.034 | 37.1032 | 24.1054 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.1136 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.0903 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9935 | 24.1001 | 54.7674 | 59.9937 | 54.2624
24.1147 | 37.0967 | 60.034 | 37.1019 | 24.1137 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.1219 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.0986 | 15.0229 | 60.0052 | 14.991 | 24.1084 | 54.7674 | 59.9937 | 54.2599
24.123 | 37.0967 | 60.034 | 37.1007 | 24.122 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.1303 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.1069 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9885 | 24.1168 | 54.761 | 59.9937 | 54.2574
24.1313 | 37.0967 | 60.034 | 37.0994 | 24.1304 | 27.3995 | 59.9937 | 27.75 | 24.1386 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.1153 | 15.0229 | 60.0052 | 14.986 | 24.1251 | 54.761 | 59.9937 | 54.2549
24.1397 | 37.0967 | 60.034 | 37.0982 | 24.1387 | 27.401 | 59.9937 | 27.75 | 24.147 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.1236 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9835 | 24.1334 | 54.761 | 59.9937 | 54.2524
24.148 | 37.0967 | 60.034 | 37.0969 | 24.1471 | 27.401 | 59.9937 | 27.75 | 24.1553 | 17.4098 | 59.9764 | 17.55 | 24.132 | 15.0229 | 60.0052 | 14.981 | 24.1418 | 54.761 | 59.9937 | 54.2499
24.1563 | 37.0967 | 60.034 | 37.0957 | 24.1554 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.1636 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.1403 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9785 | 24.1501 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2474
24.1647 | 37.0967 | 60.034 | 37.0944 | 24.1637 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.172 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.1486 | 15.0229 | 60.0052 | 14.976 | 24.1584 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2449
24.173 | 37.0967 | 60.034 | 37.0932 | 24.1721 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.1803 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.1569 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9735 | 24.1667 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2424
24.1813 | 37.0969 | 60.034 | 37.0919 | 24.1804 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.1887 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.1653 | 15.0229 | 60.0052 | 14.971 | 24.1752 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2399
24.1896 | 37.0969 | 60.034 | 37.0907 | 24.1888 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.197 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.1736 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9685 | 24.1835 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2374
24.198 | 37.0961 | 60.034 | 37.0894 | 24.1971 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.2053 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.1819 | 15.0229 | 60.0052 | 14.966 | 24.1918 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2349
24.2063 | 37.0961 | 60.034 | 37.0882 | 24.2054 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.2136 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.1902 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9635 | 24.2002 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2324
24.2146 | 37.0961 | 60.034 | 37.0869 | 24.2137 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.222 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.1986 | 15.0228 | 60.0052 | 14.961 | 24.2085 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2299
24.223 | 37.0961 | 60.034 | 37.0857 | 24.2221 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.2303 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.2069 | 15.0228 | 60.0052 | 14.9585 | 24.2168 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2274
24.2313 | 37.0989 | 60.034 | 37.0844 | 24.2304 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.2386 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.2153 | 15.0228 | 60.0052 | 14.956 | 24.2251 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2248
24.2396 | 37.0989 | 60.034 | 37.0832 | 24.2387 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.247 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.2236 | 15.0228 | 60.0052 | 14.9535 | 24.2335 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2224
24.248 | 37.0989 | 60.034 | 37.0819 | 24.247 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.2553 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 24.2319 | 15.0228 | 60.0052 | 14.951 | 24.2418 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2198
24.2563 | 37.0989 | 60.034 | 37.0807 | 24.2554 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.2637 | 17.3923 | 59.9764 | 17.55 | 24.2402 | 15.0228 | 60.0052 | 14.9486 | 24.2501 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2174
24.2646 | 37.0989 | 60.034 | 37.0794 | 24.2638 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.272 | 17.3923 | 59.9764 | 17.55 | 24.2486 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9461 | 24.2584 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2148
24.2729 | 37.0989 | 60.034 | 37.0782 | 24.2721 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.2803 | 17.3923 | 59.9764 | 17.55 | 24.2569 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9436 | 24.2668 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2123
24.2813 | 37.1035 | 60.034 | 37.0769 | 24.2804 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.2887 | 17.3923 | 59.9764 | 17.55 | 24.2653 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9411 | 24.2751 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2098
24.2896 | 37.1035 | 60.034 | 37.0757 | 24.2887 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.297 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.2736 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9386 | 24.2834 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2073
24.2979 | 37.1063 | 60.034 | 37.0744 | 24.2971 | 27.3991 | 59.9937 | 27.75 | 24.3054 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.2819 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9361 | 24.2919 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2048
24.3062 | 37.1063 | 60.034 | 37.0732 | 24.3054 | 27.401 | 59.9937 | 27.75 | 24.3137 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.2903 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9336 | 24.3002 | 54.7593 | 59.9879 | 54.2023
24.3146 | 37.1063 | 60.034 | 37.0719 | 24.3138 | 27.401 | 59.9937 | 27.75 | 24.322 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.2986 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9311 | 24.3085 | 54.7593 | 59.9879 | 54.1998
24.3229 | 37.1063 | 60.034 | 37.0707 | 24.3221 | 27.401 | 59.9937 | 27.75 | 24.3304 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.3069 | 15.0229 | 60.0052 | 14.9286 | 24.3168 | 54.7593 | 59.9879 | 54.1973
24.3312 | 37.1063 | 60.034 | 37.0694 | 24.3304 | 27.401 | 59.9937 | 27.75 | 24.3387 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.3152 | 15.0234 | 60.0052 | 14.9261 | 24.3252 | 54.7593 | 59.9879 | 54.1948
24.3396 | 37.1063 | 60.034 | 37.0682 | 24.3388 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 24.347 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.3236 | 15.0234 | 60.0052 | 14.9236 | 24.3335 | 54.7593 | 59.9879 | 54.1923
24.3479 | 37.1063 | 60.034 | 37.0669 | 24.3471 | 27.4015 | 59.9937 | 27.75 | 24.3553 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.3319 | 15.0234 | 60.0052 | 14.9211 | 24.3418 | 54.7593 | 59.9879 | 54.1898
24.3562 | 37.1063 | 60.034 | 37.0657 | 24.3554 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.3637 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.3403 | 15.0234 | 60.0052 | 14.9186 | 24.3502 | 54.7556 | 59.9879 | 54.1873
24.3646 | 37.1055 | 60.034 | 37.0644 | 24.3637 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.3721 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.3486 | 15.0234 | 60.0052 | 14.9161 | 24.3585 | 54.7556 | 59.9879 | 54.1848
24.3729 | 37.1055 | 60.034 | 37.0632 | 24.3721 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.3804 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.3569 | 15.0234 | 60.0052 | 14.9136 | 24.3668 | 54.7537 | 59.9879 | 54.1823
24.3812 | 37.1 | 60.034 | 37.0619 | 24.3804 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.3887 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.3652 | 14.97 | 60.0052 | 14.9111 | 24.3751 | 54.7537 | 59.9879 | 54.1798
24.3895 | 37.1 | 60.034 | 37.0607 | 24.3888 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.397 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.3736 | 14.97 | 60.0052 | 14.9086 | 24.3835 | 54.754 | 59.9879 | 54.1773
24.3979 | 37.0996 | 60.034 | 37.0594 | 24.3971 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.4054 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.3819 | 14.97 | 60.0052 | 14.9061 | 24.3918 | 54.754 | 59.9879 | 54.1748
24.4062 | 37.0996 | 60.034 | 37.0582 | 24.4054 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.4138 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.3903 | 14.97 | 60.0052 | 14.9036 | 24.4001 | 54.754 | 59.9879 | 54.1723
24.4145 | 37.0996 | 60.034 | 37.0569 | 24.4137 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.4221 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.3986 | 14.97 | 60.0052 | 14.9011 | 24.4086 | 54.754 | 59.9879 | 54.1698
24.4229 | 37.0996 | 60.034 | 37.0557 | 24.4221 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.4304 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4069 | 14.97 | 60.0052 | 14.8986 | 24.4169 | 54.754 | 59.9879 | 54.1673
24.4312 | 37.0996 | 60.034 | 37.0545 | 24.4305 | 27.4014 | 59.9937 | 27.75 | 24.4387 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4152 | 14.97 | 60.0052 | 14.8961 | 24.4252 | 54.754 | 59.9879 | 54.1648
24.4395 | 37.0996 | 60.034 | 37.0532 | 24.4388 | 27.4132 | 59.9937 | 27.75 | 24.4471 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4236 | 14.97 | 60.0052 | 14.8936 | 24.4335 | 54.754 | 59.9879 | 54.1623
24.4478 | 37.0996 | 60.034 | 37.052 | 24.4471 | 27.4132 | 59.9937 | 27.75 | 24.4554 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4319 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8911 | 24.4419 | 54.754 | 59.9879 | 54.1598
24.4562 | 37.0996 | 60.034 | 37.0507 | 24.4554 | 27.4132 | 59.9937 | 27.75 | 24.4637 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4402 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8886 | 24.4502 | 54.754 | 59.9879 | 54.1573
24.4645 | 37.0899 | 60.034 | 37.0489 | 24.4638 | 27.4132 | 59.9937 | 27.75 | 24.4721 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4485 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8861 | 24.4585 | 54.754 | 59.9879 | 54.1548
24.4728 | 37.0899 | 60.034 | 37.0464 | 24.4721 | 27.4095 | 59.9937 | 27.75 | 24.4804 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4569 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8836 | 24.4669 | 54.7539 | 59.9879 | 54.1523
24.4811 | 37.0923 | 60.034 | 37.0439 | 24.4804 | 27.4095 | 59.9937 | 27.75 | 24.4888 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4653 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8811 | 24.4752 | 54.7539 | 59.9879 | 54.1498
24.4895 | 37.0923 | 60.034 | 37.0414 | 24.4887 | 27.422 | 59.9937 | 27.75 | 24.4971 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4736 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8786 | 24.4835 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1473
24.4978 | 37.0914 | 60.034 | 37.0389 | 24.4971 | 27.422 | 59.9937 | 27.75 | 24.5054 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4819 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8761 | 24.4918 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1448
24.5061 | 37.0914 | 60.034 | 37.0364 | 24.5054 | 27.422 | 59.9937 | 27.75 | 24.5138 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4902 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8736 | 24.5002 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1423
24.5145 | 37.0914 | 60.034 | 37.0339 | 24.5138 | 27.422 | 59.9937 | 27.75 | 24.5221 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.4986 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8711 | 24.5085 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1398
24.5228 | 37.0914 | 60.034 | 37.0314 | 24.5221 | 27.4241 | 59.9937 | 27.75 | 24.5305 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.5069 | 14.9713 | 60.0052 | 14.8686 | 24.5168 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1373
24.5311 | 37.0914 | 60.034 | 37.0289 | 24.5304 | 27.4241 | 59.9937 | 27.75 | 24.5388 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 24.5153 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8661 | 24.5251 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1348
24.5395 | 37.0914 | 60.034 | 37.0264 | 24.5388 | 27.4241 | 59.9937 | 27.75 | 24.5471 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.5236 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8636 | 24.5336 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1323
24.5478 | 37.0914 | 60.034 | 37.0239 | 24.5471 | 27.4241 | 59.9937 | 27.75 | 24.5555 | 17.4024 | 59.9764 | 17.55 | 24.5319 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8611 | 24.5419 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1298
24.5561 | 37.0914 | 60.034 | 37.0214 | 24.5555 | 27.4241 | 59.9937 | 27.75 | 24.5638 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.5402 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8586 | 24.5502 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1273
24.5645 | 37.0914 | 60.034 | 37.0189 | 24.5638 | 27.4241 | 59.9937 | 27.75 | 24.5721 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.5486 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8561 | 24.5586 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1248
24.5728 | 37.0914 | 60.034 | 37.0164 | 24.5721 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 24.5804 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.5569 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8536 | 24.5669 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1223
24.5811 | 37.0859 | 60.034 | 37.0139 | 24.5804 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 24.5888 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.5652 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8511 | 24.5752 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1198
24.5894 | 37.0859 | 60.034 | 37.0114 | 24.5888 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 24.5971 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.5735 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8486 | 24.5835 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1173
24.5977 | 37.0859 | 60.034 | 37.0089 | 24.5971 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 24.6055 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.5819 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8461 | 24.5919 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1148
24.6061 | 37.0859 | 60.034 | 37.0064 | 24.6054 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 24.6138 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.5902 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8436 | 24.6002 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1123
24.6144 | 37.0851 | 60.034 | 37.0039 | 24.6138 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 24.6221 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.5986 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8411 | 24.6085 | 54.7539 | 59.9937 | 54.1098
24.6227 | 37.0851 | 60.034 | 37.0014 | 24.6221 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 24.6305 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6069 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8386 | 24.6168 | 54.7555 | 59.9937 | 54.1073
24.6311 | 37.0385 | 60.034 | 36.9989 | 24.6305 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 24.6388 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6152 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8361 | 24.6252 | 54.7555 | 59.9937 | 54.1048
24.6394 | 37.0385 | 60.034 | 36.9964 | 24.6388 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 24.6472 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6235 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8336 | 24.6335 | 54.7584 | 59.9937 | 54.1023
24.6477 | 37.0385 | 60.034 | 36.9939 | 24.6471 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 24.6555 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6319 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8311 | 24.6418 | 54.7584 | 59.9937 | 54.0998
24.6561 | 37.0385 | 60.034 | 36.9914 | 24.6554 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 24.6638 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6402 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8286 | 24.6503 | 54.7584 | 59.9937 | 54.0973
24.6644 | 36.9979 | 60.034 | 36.9889 | 24.6638 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 24.6722 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6486 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8261 | 24.6586 | 54.7584 | 59.9937 | 54.0948
24.6727 | 36.9979 | 60.034 | 36.9864 | 24.6721 | 27.4199 | 59.9937 | 27.75 | 24.6805 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6569 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8236 | 24.6669 | 54.7584 | 59.9937 | 54.0923
24.681 | 36.9979 | 60.034 | 36.9839 | 24.6805 | 27.4199 | 59.9937 | 27.75 | 24.6888 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6652 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8211 | 24.6752 | 54.7584 | 59.9937 | 54.0898
24.6894 | 36.9979 | 60.034 | 36.9814 | 24.6888 | 27.4444 | 59.9937 | 27.75 | 24.6972 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6736 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8186 | 24.6836 | 54.7584 | 59.9937 | 54.0873
24.6977 | 36.9979 | 60.034 | 36.9789 | 24.6971 | 27.4444 | 59.9937 | 27.75 | 24.7055 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6819 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8161 | 24.6919 | 54.7584 | 59.9937 | 54.0848
24.706 | 36.9979 | 60.034 | 36.9764 | 24.7055 | 27.4465 | 59.9937 | 27.75 | 24.7139 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6902 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8136 | 24.7002 | 54.6936 | 59.9937 | 54.0823
24.7144 | 36.9976 | 60.034 | 36.9739 | 24.7138 | 27.4465 | 59.9937 | 27.75 | 24.7222 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.6985 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8111 | 24.7085 | 54.6936 | 59.9937 | 54.0798
24.7227 | 36.9976 | 60.034 | 36.9715 | 24.7221 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 24.7305 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7069 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8086 | 24.7169 | 54.6936 | 59.9937 | 54.0773
24.731 | 36.9976 | 60.034 | 36.969 | 24.7304 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 24.7388 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7152 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8061 | 24.7252 | 54.6936 | 59.9937 | 54.0748
24.7393 | 36.9976 | 60.034 | 36.9665 | 24.7388 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 24.7472 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7236 | 14.9723 | 60.0052 | 14.8036 | 24.7335 | 54.6936 | 59.9937 | 54.0723
24.7477 | 37.0052 | 60.034 | 36.964 | 24.7471 | 27.4495 | 59.9937 | 27.75 | 24.7556 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7319 | 14.9729 | 60.0052 | 14.8011 | 24.7419 | 54.6936 | 59.9937 | 54.0698
24.756 | 37.0052 | 60.034 | 36.9615 | 24.7555 | 27.4501 | 59.9937 | 27.75 | 24.7639 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7402 | 14.9729 | 60.0052 | 14.7986 | 24.7502 | 54.6936 | 59.9937 | 54.0673
24.7643 | 37.0052 | 60.034 | 36.959 | 24.7638 | 27.4501 | 59.9937 | 27.75 | 24.7722 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7485 | 14.9729 | 60.0052 | 14.7961 | 24.7585 | 54.6936 | 59.9937 | 54.0648
24.7726 | 37.0052 | 60.034 | 36.9565 | 24.7721 | 27.4501 | 59.9937 | 27.75 | 24.7805 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7569 | 14.9729 | 60.0052 | 14.7936 | 24.7668 | 54.63 | 59.9937 | 54.0623
24.781 | 37.0052 | 60.034 | 36.954 | 24.7805 | 27.4501 | 59.9937 | 27.75 | 24.7889 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7652 | 14.9729 | 60.0052 | 14.7911 | 24.7753 | 54.63 | 59.9937 | 54.0598
24.7893 | 37.0052 | 60.034 | 36.9515 | 24.7888 | 27.4522 | 59.9937 | 27.75 | 24.7972 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7736 | 14.9729 | 60.0052 | 14.7886 | 24.7836 | 54.625 | 59.9937 | 54.0573
24.7976 | 37.0092 | 60.034 | 36.949 | 24.7971 | 27.4522 | 59.9937 | 27.75 | 24.8055 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7819 | 14.9729 | 60.0052 | 14.7861 | 24.7919 | 54.625 | 59.9937 | 54.0548
24.806 | 37.0092 | 60.034 | 36.9465 | 24.8055 | 27.4522 | 59.9937 | 27.75 | 24.8139 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7902 | 14.9729 | 60.0052 | 14.7836 | 24.8002 | 54.625 | 59.9937 | 54.0523
24.8143 | 37.0092 | 60.034 | 36.944 | 24.8138 | 27.4522 | 59.9937 | 27.75 | 24.8222 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.7985 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7811 | 24.8086 | 54.625 | 59.9937 | 54.0498
24.8226 | 37.0092 | 60.034 | 36.9415 | 24.8221 | 27.4489 | 59.9937 | 27.75 | 24.8306 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8069 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7786 | 24.8169 | 54.625 | 59.9937 | 54.0473
24.831 | 37.0092 | 60.034 | 36.939 | 24.8305 | 27.4489 | 59.9937 | 27.75 | 24.8389 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8152 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7761 | 24.8252 | 54.625 | 59.9937 | 54.0448
24.8393 | 37.0092 | 60.034 | 36.9365 | 24.8388 | 27.4611 | 59.9937 | 27.75 | 24.8472 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8235 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7736 | 24.8336 | 54.6308 | 59.9937 | 54.0423
24.8476 | 37.0092 | 60.034 | 36.934 | 24.8471 | 27.4611 | 59.9937 | 27.75 | 24.8556 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8318 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7711 | 24.8419 | 54.6308 | 59.9937 | 54.0398
24.8559 | 37.0092 | 60.034 | 36.9315 | 24.8554 | 27.4611 | 59.9937 | 27.75 | 24.8639 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8402 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7686 | 24.8502 | 54.6308 | 59.9937 | 54.0373
24.8643 | 37.0092 | 60.034 | 36.929 | 24.8638 | 27.4611 | 59.9937 | 27.75 | 24.8723 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8486 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7661 | 24.8585 | 54.6308 | 59.9937 | 54.0348
24.8726 | 37.0092 | 60.034 | 36.9265 | 24.8722 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 24.8806 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8569 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7636 | 24.8669 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0323
24.8809 | 37.0099 | 60.034 | 36.924 | 24.8805 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 24.8889 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8652 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7611 | 24.8752 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0298
24.8893 | 37.0099 | 60.034 | 36.9215 | 24.8888 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 24.8973 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8735 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7586 | 24.8835 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0273
24.8976 | 37.0099 | 60.034 | 36.919 | 24.8971 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 24.9056 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8819 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7561 | 24.8918 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0248
24.9059 | 37.0099 | 60.034 | 36.9165 | 24.9055 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 24.9139 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8902 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7536 | 24.9003 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0223
24.9142 | 37.0099 | 60.034 | 36.914 | 24.9138 | 27.459 | 59.9937 | 27.75 | 24.9222 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.8986 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7511 | 24.9086 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0198
24.9226 | 37.0099 | 60.034 | 36.9115 | 24.9221 | 27.4595 | 59.9937 | 27.75 | 24.9306 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.9069 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7486 | 24.9169 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0173
24.9309 | 37.0099 | 60.034 | 36.909 | 24.9305 | 27.4595 | 59.9937 | 27.75 | 24.939 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.9152 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7461 | 24.9253 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0148
24.9392 | 37.0099 | 60.034 | 36.9065 | 24.9388 | 27.4561 | 59.9937 | 27.75 | 24.9473 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.9235 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7436 | 24.9336 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0123
24.9475 | 37.0038 | 60.034 | 36.904 | 24.9471 | 27.4561 | 59.9937 | 27.75 | 24.9556 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.9319 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7411 | 24.9419 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0098
24.9559 | 37.0038 | 60.034 | 36.9015 | 24.9555 | 27.454 | 59.9937 | 27.75 | 24.9639 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.9402 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7386 | 24.9502 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0073
24.9642 | 36.9346 | 60.034 | 36.899 | 24.9638 | 27.454 | 59.9937 | 27.75 | 24.9723 | 17.4031 | 59.9764 | 17.55 | 24.9485 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7361 | 24.9586 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0048
24.9725 | 36.9346 | 60.034 | 36.8965 | 24.9721 | 27.454 | 59.9937 | 27.75 | 24.9806 | 17.4027 | 59.9764 | 17.55 | 24.9568 | 14.8911 | 60.0052 | 14.7336 | 24.9669 | 54.6366 | 59.9937 | 54.0023
24.9809 | 36.9346 | 60.034 | 36.894 | 24.9805 | 27.454 | 59.9937 | 27.75 | 24.989 | 17.4027 | 59.9764 | 17.55 | 24.9652 | 14.8905 | 60.0052 | 14.7311 | 24.9752 | 54.6366 | 59.9937 | 53.9999
24.9892 | 36.9346 | 60.034 | 36.8915 | 24.9888 | 27.454 | 59.9937 | 27.75 | 24.9973 | 17.4027 | 59.9764 | 17.55 | 24.9735 | 14.8905 | 60.0052 | 14.7286 | 24.9835 | 54.6366 | 59.9937 | 53.9987
24.9975 | 36.9346 | 60.034 | 36.889 | 24.9972 | 27.454 | 59.9937 | 27.75 | 25.0056 | 17.4027 | 59.9764 | 17.55 | 24.9819 | 14.8905 | 60.0052 | 14.7261 | 24.9919 | 54.6366 | 59.9937 | 53.9974
25.0059 | 36.9346 | 60.034 | 36.8865 | 25.0055 | 27.4514 | 59.9937 | 27.75 | 25.014 | 17.4027 | 59.9764 | 17.55 | 24.9902 | 14.8905 | 60.0052 | 14.7236 | 25.0002 | 54.552 | 59.9937 | 53.9962
25.0142 | 36.9346 | 60.034 | 36.884 | 25.0138 | 27.4514 | 59.9937 | 27.75 | 25.0223 | 17.4027 | 59.9764 | 17.55 | 24.9985 | 14.8055 | 60.0052 | 14.7211 | 25.0085 | 54.552 | 59.9937 | 53.9949
25.0225 | 36.9346 | 60.034 | 36.8815 | 25.0221 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.0306 | 17.4027 | 59.9764 | 17.55 | 25.0068 | 14.8055 | 60.0052 | 14.7186 | 25.017 | 54.552 | 59.9937 | 53.9937
25.0309 | 36.9346 | 60.034 | 36.879 | 25.0305 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.039 | 17.4027 | 59.9764 | 17.55 | 25.0152 | 14.8055 | 60.0052 | 14.7161 | 25.0253 | 54.552 | 59.9937 | 53.9924
25.0392 | 36.9346 | 60.034 | 36.8765 | 25.0388 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.0473 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 25.0235 | 14.8055 | 60.0052 | 14.7136 | 25.0336 | 54.552 | 59.9937 | 53.9912
25.0475 | 36.9355 | 60.034 | 36.874 | 25.0471 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.0557 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 25.0319 | 14.8055 | 60.0052 | 14.7111 | 25.0419 | 54.552 | 59.9937 | 53.9899
25.0558 | 36.9355 | 60.034 | 36.8715 | 25.0555 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.064 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 25.0402 | 14.8055 | 60.0052 | 14.7086 | 25.0503 | 54.552 | 59.9937 | 53.9887
25.0641 | 36.9308 | 60.034 | 36.869 | 25.0638 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.0723 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 25.0485 | 14.8055 | 60.0052 | 14.7061 | 25.0586 | 54.552 | 59.9937 | 53.9874
25.0725 | 36.9308 | 60.034 | 36.8665 | 25.0722 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.0807 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 25.0569 | 14.8055 | 60.0052 | 14.7036 | 25.0669 | 54.552 | 59.9937 | 53.9862
25.0808 | 36.9308 | 60.034 | 36.864 | 25.0805 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.089 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 25.0652 | 14.8075 | 60.0052 | 14.7011 | 25.0753 | 54.552 | 59.9937 | 53.9849
25.0891 | 36.9308 | 60.034 | 36.8615 | 25.0888 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.0974 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 25.0735 | 14.8075 | 60.0052 | 14.6993 | 25.0836 | 54.552 | 59.9937 | 53.9837
25.0975 | 36.9308 | 60.034 | 36.859 | 25.0971 | 27.4513 | 59.9937 | 27.75 | 25.1057 | 17.4032 | 59.9764 | 17.55 | 25.0818 | 14.8077 | 60.0052 | 14.698 | 25.0919 | 54.552 | 59.9937 | 53.9824
25.1058 | 36.9308 | 60.034 | 36.8565 | 25.1055 | 27.4549 | 59.9937 | 27.75 | 25.114 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.0902 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6968 | 25.1002 | 54.552 | 59.9937 | 53.9812
25.1141 | 36.9308 | 60.034 | 36.854 | 25.1138 | 27.4549 | 59.9937 | 27.75 | 25.1223 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.0985 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6955 | 25.1086 | 54.552 | 59.9937 | 53.9799
25.1225 | 36.9308 | 60.034 | 36.8515 | 25.1222 | 27.4549 | 59.9937 | 27.75 | 25.1307 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1069 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6943 | 25.1169 | 54.552 | 59.9937 | 53.9787
25.1308 | 36.931 | 60.034 | 36.849 | 25.1305 | 27.4549 | 59.9937 | 27.75 | 25.139 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1152 | 14.8077 | 60.0052 | 14.693 | 25.1252 | 54.552 | 59.9937 | 53.9774
25.1391 | 36.931 | 60.034 | 36.8465 | 25.1388 | 27.4465 | 59.9937 | 27.75 | 25.1473 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1235 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6918 | 25.1335 | 54.552 | 59.9937 | 53.9762
25.1474 | 36.931 | 60.034 | 36.844 | 25.1472 | 27.4465 | 59.9937 | 27.75 | 25.1557 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1318 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6905 | 25.142 | 54.552 | 59.9937 | 53.9749
25.1558 | 36.931 | 60.034 | 36.8415 | 25.1555 | 27.4465 | 59.9937 | 27.75 | 25.164 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1402 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6893 | 25.1503 | 54.552 | 59.9937 | 53.9737
25.1641 | 36.931 | 60.034 | 36.839 | 25.1638 | 27.4465 | 59.9937 | 27.75 | 25.1724 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1485 | 14.8077 | 60.0052 | 14.688 | 25.1586 | 54.552 | 59.9937 | 53.9724
25.1724 | 36.931 | 60.034 | 36.8365 | 25.1721 | 27.444 | 59.9937 | 27.75 | 25.1807 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1569 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6868 | 25.167 | 54.552 | 59.9937 | 53.9712
25.1808 | 36.8728 | 60.034 | 36.834 | 25.1805 | 27.444 | 59.9937 | 27.75 | 25.189 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1652 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6855 | 25.1753 | 54.552 | 59.9937 | 53.9699
25.1891 | 36.8728 | 60.034 | 36.8315 | 25.1888 | 27.4451 | 59.9937 | 27.75 | 25.1974 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1735 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6843 | 25.1836 | 54.552 | 59.9937 | 53.9687
25.1974 | 36.8728 | 60.034 | 36.829 | 25.1972 | 27.4451 | 59.9937 | 27.75 | 25.2057 | 17.4025 | 59.9764 | 17.55 | 25.1818 | 14.8077 | 60.0052 | 14.683 | 25.1919 | 54.552 | 59.9937 | 53.9674
25.2057 | 36.8728 | 60.034 | 36.8265 | 25.2055 | 27.443 | 59.9937 | 27.75 | 25.2141 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.1902 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6818 | 25.2003 | 54.552 | 59.9937 | 53.9662
25.2141 | 36.8728 | 60.034 | 36.824 | 25.2138 | 27.443 | 59.9937 | 27.75 | 25.2224 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.1985 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6805 | 25.2086 | 54.552 | 59.9937 | 53.9649
25.2224 | 36.8728 | 60.034 | 36.8215 | 25.2222 | 27.443 | 59.9937 | 27.75 | 25.2307 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2068 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6793 | 25.2169 | 54.552 | 59.9937 | 53.9637
25.2307 | 36.8729 | 60.034 | 36.819 | 25.2305 | 27.443 | 59.9937 | 27.75 | 25.2391 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2151 | 14.8077 | 60.0052 | 14.678 | 25.2252 | 54.552 | 59.9937 | 53.9624
25.239 | 36.8729 | 60.034 | 36.8165 | 25.2389 | 27.443 | 59.9937 | 27.75 | 25.2474 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2235 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6768 | 25.2336 | 54.552 | 59.9937 | 53.9612
25.2474 | 36.8323 | 60.034 | 36.814 | 25.2472 | 27.443 | 59.9937 | 27.75 | 25.2557 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2319 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6755 | 25.2419 | 54.552 | 59.9937 | 53.9599
25.2557 | 36.8323 | 60.034 | 36.8115 | 25.2555 | 27.443 | 59.9937 | 27.75 | 25.264 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2402 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6743 | 25.2502 | 54.552 | 59.9937 | 53.9587
25.264 | 36.8323 | 60.034 | 36.809 | 25.2638 | 27.443 | 59.9937 | 27.75 | 25.2724 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2485 | 14.8077 | 60.0052 | 14.673 | 25.2587 | 54.552 | 59.9937 | 53.9574
25.2724 | 36.8323 | 60.034 | 36.8065 | 25.2722 | 27.4245 | 59.9937 | 27.75 | 25.2808 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2568 | 14.8077 | 60.0052 | 14.6718 | 25.267 | 54.552 | 59.9937 | 53.9562
25.2807 | 36.8323 | 60.034 | 36.804 | 25.2805 | 27.4245 | 59.9937 | 27.75 | 25.2891 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2652 | 14.729 | 60.0052 | 14.6705 | 25.2753 | 54.552 | 59.9937 | 53.9549
25.289 | 36.8323 | 60.034 | 36.8015 | 25.2888 | 27.4245 | 59.9937 | 27.75 | 25.2974 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2735 | 14.729 | 60.0052 | 14.6693 | 25.2836 | 54.552 | 59.9937 | 53.9537
25.2974 | 36.8323 | 60.034 | 36.799 | 25.2971 | 27.4245 | 59.9937 | 27.75 | 25.3057 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2819 | 14.729 | 60.0052 | 14.668 | 25.292 | 54.552 | 59.9937 | 53.9524
25.3057 | 36.8323 | 60.034 | 36.7966 | 25.3055 | 27.4245 | 59.9937 | 27.75 | 25.3141 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2902 | 14.729 | 60.0052 | 14.6668 | 25.3003 | 54.552 | 59.9937 | 53.9512
25.314 | 36.8323 | 60.034 | 36.7941 | 25.3139 | 27.4245 | 59.9937 | 27.75 | 25.3224 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.2985 | 14.729 | 60.0052 | 14.6655 | 25.3086 | 54.552 | 59.9937 | 53.9499
25.3223 | 36.8323 | 60.034 | 36.7916 | 25.3222 | 27.4254 | 59.9937 | 27.75 | 25.3307 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3068 | 14.729 | 60.0052 | 14.6643 | 25.3169 | 54.552 | 59.9937 | 53.9487
25.3307 | 36.8323 | 60.034 | 36.7891 | 25.3305 | 27.4254 | 59.9937 | 27.75 | 25.3391 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3152 | 14.729 | 60.0052 | 14.663 | 25.3253 | 54.552 | 59.9937 | 53.9474
25.339 | 36.8323 | 60.034 | 36.7866 | 25.3388 | 27.4254 | 59.9937 | 27.75 | 25.3474 | 17.405 | 59.9764 | 17.55 | 25.3235 | 14.729 | 60.0052 | 14.6618 | 25.3336 | 54.552 | 59.9937 | 53.9462
25.3473 | 36.8323 | 60.034 | 36.7841 | 25.3472 | 27.4254 | 59.9937 | 27.75 | 25.3558 | 17.405 | 59.9764 | 17.55 | 25.3318 | 14.729 | 60.0052 | 14.6605 | 25.3419 | 54.552 | 59.9937 | 53.9449
25.3557 | 36.8323 | 60.034 | 36.7816 | 25.3555 | 27.4246 | 59.9937 | 27.75 | 25.3641 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3401 | 14.729 | 60.0052 | 14.6593 | 25.3503 | 54.552 | 59.9937 | 53.9437
25.364 | 36.8323 | 60.034 | 36.7791 | 25.3639 | 27.4246 | 59.9937 | 27.75 | 25.3724 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3485 | 14.729 | 60.0052 | 14.658 | 25.3586 | 54.552 | 59.9937 | 53.9424
25.3723 | 36.8323 | 60.034 | 36.7766 | 25.3722 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 25.3808 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3568 | 14.729 | 60.0052 | 14.6568 | 25.3669 | 54.552 | 59.9937 | 53.9412
25.3806 | 36.8323 | 60.034 | 36.7741 | 25.3805 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 25.3891 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3652 | 14.729 | 60.0052 | 14.6555 | 25.3752 | 54.552 | 59.9937 | 53.9399
25.389 | 36.8323 | 60.034 | 36.7716 | 25.3889 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 25.3975 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3735 | 14.729 | 60.0052 | 14.6543 | 25.3837 | 54.552 | 59.9937 | 53.9387
25.3973 | 36.8323 | 60.034 | 36.7691 | 25.3972 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 25.4058 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3818 | 14.729 | 60.0052 | 14.653 | 25.392 | 54.552 | 59.9937 | 53.9374
25.4056 | 36.8323 | 60.034 | 36.7666 | 25.4055 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 25.4141 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3901 | 14.729 | 60.0052 | 14.6518 | 25.4003 | 54.552 | 59.9937 | 53.9362
25.414 | 36.8323 | 60.034 | 36.7641 | 25.4138 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 25.4225 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.3985 | 14.7279 | 60.0052 | 14.6505 | 25.4086 | 54.552 | 59.9937 | 53.9349
25.4223 | 36.8323 | 60.034 | 36.7616 | 25.4222 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 25.4308 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.4068 | 14.7279 | 60.0052 | 14.6493 | 25.417 | 54.552 | 59.9937 | 53.9337
25.4306 | 36.8302 | 60.034 | 36.7591 | 25.4305 | 27.4247 | 59.9937 | 27.75 | 25.4391 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.4152 | 14.7282 | 60.0052 | 14.648 | 25.4253 | 54.552 | 59.9937 | 53.9324
25.4389 | 36.8302 | 60.034 | 36.7566 | 25.4389 | 27.422 | 59.9937 | 27.75 | 25.4474 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.4235 | 14.7282 | 60.0052 | 14.6468 | 25.4336 | 54.552 | 59.9937 | 53.9312
25.4473 | 36.8323 | 60.034 | 36.7541 | 25.4472 | 27.422 | 59.9937 | 27.75 | 25.4558 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.4318 | 14.7282 | 60.0052 | 14.6455 | 25.442 | 54.552 | 59.9937 | 53.9299
25.4556 | 36.8323 | 60.034 | 36.7516 | 25.4555 | 27.422 | 59.9937 | 27.75 | 25.4642 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.4402 | 14.7282 | 60.0052 | 14.6443 | 25.4503 | 54.552 | 59.9937 | 53.9287
25.4639 | 36.8323 | 60.034 | 36.7495 | 25.4638 | 27.422 | 59.9937 | 27.75 | 25.4725 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 25.4485 | 14.7282 | 60.0052 | 14.643 | 25.4586 | 54.552 | 59.9937 | 53.9274
25.4723 | 36.8323 | 60.034 | 36.7483 | 25.4722 | 27.4203 | 59.9937 | 27.75 | 25.4808 | 17.4065 | 59.9764 | 17.55 | 25.4568 | 14.7282 | 60.0052 | 14.6418 | 25.4669 | 54.552 | 59.9937 | 53.9262
25.4806 | 36.8323 | 60.034 | 36.747 | 25.4806 | 27.4203 | 59.9937 | 27.75 | 25.4891 | 17.4065 | 59.9764 | 17.55 | 25.4651 | 14.7282 | 60.0052 | 14.6405 | 25.4753 | 54.552 | 59.9937 | 53.9249
25.4889 | 36.8323 | 60.034 | 36.7458 | 25.4889 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.4975 | 17.4066 | 59.9764 | 17.55 | 25.4735 | 14.7282 | 60.0052 | 14.6393 | 25.4836 | 54.552 | 59.9937 | 53.9237
25.4973 | 36.8323 | 60.034 | 36.7445 | 25.4972 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.5058 | 17.4066 | 59.9764 | 17.55 | 25.4818 | 14.7282 | 60.0052 | 14.638 | 25.4919 | 54.552 | 59.9937 | 53.9224
25.5056 | 36.8323 | 60.034 | 36.7433 | 25.5055 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.5142 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.4902 | 14.7282 | 60.0052 | 14.6368 | 25.5002 | 54.552 | 59.9937 | 53.9212
25.5139 | 36.8323 | 60.034 | 36.742 | 25.5139 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.5225 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.4985 | 14.7282 | 60.0052 | 14.6355 | 25.5087 | 54.552 | 59.9937 | 53.9199
25.5222 | 36.8323 | 60.034 | 36.7408 | 25.5222 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.5308 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.5068 | 14.7282 | 60.0052 | 14.6343 | 25.517 | 54.552 | 59.9937 | 53.9187
25.5305 | 36.8323 | 60.034 | 36.7395 | 25.5305 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.5392 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.5151 | 14.7292 | 60.0052 | 14.633 | 25.5253 | 54.552 | 59.9937 | 53.9174
25.5389 | 36.8323 | 60.034 | 36.7383 | 25.5388 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.5475 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.5235 | 14.7292 | 60.0052 | 14.6318 | 25.5337 | 54.5569 | 59.9937 | 53.9161
25.5472 | 36.8323 | 60.034 | 36.737 | 25.5472 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.5558 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.5318 | 14.7292 | 60.0052 | 14.6305 | 25.542 | 54.5569 | 59.9937 | 53.9149
25.5555 | 36.8323 | 60.034 | 36.7358 | 25.5555 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.5642 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.5402 | 14.7292 | 60.0052 | 14.6293 | 25.5503 | 54.5551 | 59.9937 | 53.9137
25.5639 | 36.8323 | 60.034 | 36.7345 | 25.5639 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 25.5725 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.5485 | 14.7292 | 60.0052 | 14.628 | 25.5586 | 54.5551 | 59.9937 | 53.9124
25.5722 | 36.8323 | 60.034 | 36.7333 | 25.5722 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 25.5809 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.5568 | 14.7292 | 60.0052 | 14.6268 | 25.567 | 54.5111 | 59.9937 | 53.9112
25.5805 | 36.8323 | 60.034 | 36.732 | 25.5805 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 25.5892 | 17.3971 | 59.9764 | 17.55 | 25.5651 | 14.7292 | 60.0052 | 14.6255 | 25.5753 | 54.5111 | 59.9937 | 53.9099
25.5889 | 36.8323 | 60.034 | 36.7308 | 25.5889 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 25.5975 | 17.3974 | 59.9764 | 17.55 | 25.5735 | 14.7292 | 60.0052 | 14.6243 | 25.5836 | 54.5079 | 59.9937 | 53.9086
25.5972 | 36.8323 | 60.034 | 36.7295 | 25.5972 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 25.6059 | 17.3974 | 59.9764 | 17.55 | 25.5818 | 14.7292 | 60.0052 | 14.623 | 25.5919 | 54.5079 | 59.9937 | 53.9074
25.6055 | 36.8323 | 60.034 | 36.7283 | 25.6056 | 27.4175 | 59.9937 | 27.75 | 25.6142 | 17.3974 | 59.9764 | 17.55 | 25.5901 | 14.7292 | 60.0052 | 14.6218 | 25.6003 | 54.5079 | 59.9937 | 53.9062
25.6138 | 36.8323 | 60.034 | 36.7271 | 25.6139 | 27.4175 | 59.9937 | 27.75 | 25.6226 | 17.3974 | 59.9764 | 17.55 | 25.5984 | 14.7292 | 60.0052 | 14.6205 | 25.6086 | 54.5079 | 59.9937 | 53.9049
25.6222 | 36.8323 | 60.034 | 36.7258 | 25.6222 | 27.4175 | 59.9937 | 27.75 | 25.6309 | 17.3978 | 59.9764 | 17.55 | 25.6068 | 14.7292 | 60.0052 | 14.6193 | 25.6169 | 54.5079 | 59.9937 | 53.9036
25.6305 | 36.8323 | 60.034 | 36.7246 | 25.6305 | 27.4175 | 59.9937 | 27.75 | 25.6392 | 17.3978 | 59.9764 | 17.55 | 25.6151 | 14.7295 | 60.0052 | 14.618 | 25.6254 | 54.5079 | 59.9937 | 53.9024
25.6388 | 36.8323 | 60.034 | 36.7233 | 25.6389 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.6475 | 17.3978 | 59.9764 | 17.55 | 25.6235 | 14.7295 | 60.0052 | 14.6168 | 25.6337 | 54.5079 | 59.9937 | 53.9011
25.6472 | 36.8323 | 60.034 | 36.7221 | 25.6472 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.6559 | 17.3978 | 59.9764 | 17.55 | 25.6318 | 14.7295 | 60.0052 | 14.6155 | 25.642 | 54.5079 | 59.9937 | 53.8999
25.6555 | 36.8323 | 60.034 | 36.7208 | 25.6555 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.6642 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.6401 | 14.7295 | 60.0052 | 14.6143 | 25.6503 | 54.5079 | 59.9937 | 53.8986
25.6638 | 36.8323 | 60.034 | 36.7196 | 25.6639 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.6725 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.6485 | 14.7295 | 60.0052 | 14.613 | 25.6587 | 54.5079 | 59.9937 | 53.8974
25.6721 | 36.8323 | 60.034 | 36.7183 | 25.6722 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.6809 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.6568 | 14.7295 | 60.0052 | 14.6118 | 25.667 | 54.5079 | 59.9937 | 53.8961
25.6805 | 36.8323 | 60.034 | 36.7171 | 25.6806 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.6892 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.6652 | 14.7285 | 60.0052 | 14.6105 | 25.6753 | 54.5079 | 59.9937 | 53.8949
25.6888 | 36.8323 | 60.034 | 36.7158 | 25.6889 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.6976 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.6735 | 14.7285 | 60.0052 | 14.6093 | 25.6837 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8937
25.6971 | 36.8323 | 60.034 | 36.7146 | 25.6972 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.7059 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.6818 | 14.7285 | 60.0052 | 14.608 | 25.692 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8924
25.7054 | 36.8323 | 60.034 | 36.7133 | 25.7055 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.7142 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.6901 | 14.7285 | 60.0052 | 14.6068 | 25.7003 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8911
25.7138 | 36.8323 | 60.0398 | 36.7121 | 25.7139 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.7226 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.6985 | 14.7285 | 60.0052 | 14.6055 | 25.7086 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8899
25.7221 | 36.8323 | 60.0398 | 36.7108 | 25.7222 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.7309 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.7068 | 14.7285 | 60.0052 | 14.6043 | 25.717 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8886
25.7304 | 36.8323 | 60.0398 | 36.7096 | 25.7306 | 27.4165 | 59.9937 | 27.75 | 25.7393 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.7151 | 14.7291 | 60.0052 | 14.603 | 25.7253 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8874
25.7388 | 36.8323 | 60.0398 | 36.7083 | 25.7389 | 27.4192 | 59.9937 | 27.75 | 25.7476 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.7234 | 14.7291 | 60.0052 | 14.6018 | 25.7336 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8861
25.7471 | 36.8323 | 60.0398 | 36.7071 | 25.7472 | 27.4192 | 59.9937 | 27.75 | 25.7559 | 17.3981 | 59.9764 | 17.55 | 25.7318 | 14.7291 | 60.0052 | 14.6005 | 25.7419 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8849
25.7554 | 36.8323 | 60.0398 | 36.7058 | 25.7556 | 27.4196 | 59.9937 | 27.75 | 25.7643 | 17.3984 | 59.9764 | 17.55 | 25.7401 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5993 | 25.7504 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8836
25.7638 | 36.8319 | 60.0398 | 36.7046 | 25.7639 | 27.4196 | 59.9937 | 27.75 | 25.7726 | 17.3984 | 59.9764 | 17.55 | 25.7485 | 14.7291 | 60.0052 | 14.598 | 25.7587 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8824
25.7721 | 36.8319 | 60.0398 | 36.7033 | 25.7722 | 27.4196 | 59.9937 | 27.75 | 25.7809 | 17.3993 | 59.9764 | 17.55 | 25.7568 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5968 | 25.767 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8811
25.7804 | 36.8319 | 60.0398 | 36.7021 | 25.7805 | 27.4196 | 59.9937 | 27.75 | 25.7892 | 17.3993 | 59.9764 | 17.55 | 25.7651 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5955 | 25.7754 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8799
25.7887 | 36.8319 | 60.0398 | 36.7008 | 25.7889 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.7976 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.7734 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5943 | 25.7837 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8786
25.7971 | 36.8378 | 60.0398 | 36.6996 | 25.7972 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.806 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.7818 | 14.7291 | 60.0052 | 14.593 | 25.792 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8774
25.8054 | 36.8378 | 60.0398 | 36.6983 | 25.8056 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.8143 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.7901 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5918 | 25.8003 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8761
25.8137 | 36.8384 | 60.0398 | 36.6971 | 25.8139 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.8226 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.7985 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5905 | 25.8087 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8749
25.8221 | 36.8384 | 60.0398 | 36.6958 | 25.8222 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.8309 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.8068 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5893 | 25.817 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8736
25.8304 | 36.8102 | 60.0398 | 36.6946 | 25.8306 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.8393 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.8151 | 14.7291 | 60.0052 | 14.588 | 25.8253 | 54.4559 | 59.9937 | 53.8724
25.8387 | 36.8102 | 60.0398 | 36.6933 | 25.8389 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.8477 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.8235 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5868 | 25.8336 | 54.4126 | 59.9937 | 53.8711
25.847 | 36.8099 | 60.0398 | 36.6921 | 25.8473 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.856 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.8318 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5855 | 25.842 | 54.4126 | 59.9937 | 53.8699
25.8553 | 36.8099 | 60.0398 | 36.6908 | 25.8556 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.8643 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.8401 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5843 | 25.8503 | 54.416 | 59.9937 | 53.8686
25.8637 | 36.8048 | 60.0398 | 36.6896 | 25.8639 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.8726 | 17.3989 | 59.9764 | 17.55 | 25.8484 | 14.7291 | 60.0052 | 14.583 | 25.8586 | 54.416 | 59.9937 | 53.8674
25.872 | 36.8048 | 60.0398 | 36.6883 | 25.8722 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.881 | 17.3921 | 59.9764 | 17.55 | 25.8568 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5818 | 25.8671 | 54.416 | 59.9937 | 53.8661
25.8803 | 36.8048 | 60.0398 | 36.6871 | 25.8806 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 25.8893 | 17.3921 | 59.9764 | 17.55 | 25.8651 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5805 | 25.8754 | 54.416 | 59.9937 | 53.8649
25.8887 | 36.8048 | 60.0398 | 36.6858 | 25.8889 | 27.4173 | 59.9937 | 27.75 | 25.8976 | 17.3921 | 59.9764 | 17.55 | 25.8735 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5793 | 25.8837 | 54.4149 | 59.9937 | 53.8636
25.897 | 36.8005 | 60.0398 | 36.6846 | 25.8972 | 27.4173 | 59.9937 | 27.75 | 25.906 | 17.3921 | 59.9764 | 17.55 | 25.8818 | 14.7291 | 60.0052 | 14.578 | 25.892 | 54.4149 | 59.9937 | 53.8624
25.9053 | 36.8005 | 60.0398 | 36.6833 | 25.9055 | 27.4173 | 59.9937 | 27.75 | 25.9143 | 17.3925 | 59.9764 | 17.55 | 25.8901 | 14.7291 | 60.0052 | 14.5768 | 25.9004 | 54.4121 | 59.9937 | 53.8611
25.9137 | 36.7781 | 60.0398 | 36.6821 | 25.9139 | 27.4173 | 59.9937 | 27.75 | 25.9227 | 17.3925 | 59.9764 | 17.55 | 25.8984 | 14.7305 | 60.0052 | 14.5755 | 25.9087 | 54.4121 | 59.9937 | 53.8599
25.922 | 36.7781 | 60.0398 | 36.6808 | 25.9223 | 27.4173 | 59.9937 | 27.75 | 25.931 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 25.9068 | 14.7305 | 60.0052 | 14.5743 | 25.917 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8586
25.9303 | 36.772 | 60.0398 | 36.6796 | 25.9306 | 27.4173 | 59.9937 | 27.75 | 25.9393 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 25.9151 | 14.7327 | 60.0052 | 14.573 | 25.9253 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8574
25.9386 | 36.772 | 60.0398 | 36.6783 | 25.9389 | 27.4183 | 59.9937 | 27.75 | 25.9477 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 25.9235 | 14.7327 | 60.0052 | 14.5718 | 25.9337 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8561
25.947 | 36.772 | 60.0398 | 36.6771 | 25.9472 | 27.4183 | 59.9937 | 27.75 | 25.956 | 17.3927 | 59.9764 | 17.55 | 25.9318 | 14.7327 | 60.0052 | 14.5705 | 25.942 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8549
25.9553 | 36.772 | 60.0398 | 36.6758 | 25.9556 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 25.9644 | 17.3893 | 59.9764 | 17.55 | 25.9401 | 14.7327 | 60.0052 | 14.5693 | 25.9503 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8536
25.9636 | 36.7487 | 60.0398 | 36.6746 | 25.9639 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 25.9727 | 17.3893 | 59.9764 | 17.55 | 25.9484 | 14.7327 | 60.0052 | 14.568 | 25.9587 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8524
25.972 | 36.7487 | 60.0398 | 36.6733 | 25.9723 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 25.981 | 17.3893 | 59.9764 | 17.55 | 25.9568 | 14.7327 | 60.0052 | 14.5668 | 25.967 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8511
25.9803 | 36.7486 | 60.0398 | 36.6721 | 25.9806 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 25.9894 | 17.3893 | 59.9764 | 17.55 | 25.9651 | 14.7335 | 60.0052 | 14.5655 | 25.9753 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8499
25.9886 | 36.7486 | 60.0398 | 36.6708 | 25.9889 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 25.9977 | 17.389 | 59.9764 | 17.55 | 25.9734 | 14.7335 | 60.0052 | 14.5643 | 25.9836 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8486
25.9969 | 36.7486 | 60.0398 | 36.6696 | 25.9972 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.006 | 17.389 | 59.9764 | 17.55 | 25.9818 | 14.6081 | 60.0052 | 14.563 | 25.9921 | 54.3672 | 59.9937 | 53.8474
26.0052 | 36.7486 | 60.0398 | 36.6683 | 26.0056 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.0143 | 17.3922 | 59.9764 | 17.55 | 25.9901 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5618 | 26.0004 | 54.3637 | 59.9937 | 53.8461
26.0136 | 36.7498 | 60.0398 | 36.6671 | 26.0139 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.0227 | 17.3922 | 59.9764 | 17.55 | 25.9984 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5605 | 26.0087 | 54.3637 | 59.9937 | 53.8449
26.0219 | 36.7498 | 60.0398 | 36.6658 | 26.0222 | 27.4107 | 59.9937 | 27.75 | 26.031 | 17.3922 | 59.9764 | 17.55 | 26.0068 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5593 | 26.017 | 54.3637 | 59.9937 | 53.8436
26.0302 | 36.7498 | 60.0398 | 36.6646 | 26.0306 | 27.4107 | 59.9937 | 27.75 | 26.0394 | 17.3922 | 59.9764 | 17.55 | 26.0151 | 14.6081 | 60.0052 | 14.558 | 26.0254 | 54.3637 | 59.9937 | 53.8424
26.0386 | 36.7498 | 60.0398 | 36.6633 | 26.0389 | 27.4131 | 59.9937 | 27.75 | 26.0477 | 17.3922 | 59.9764 | 17.55 | 26.0234 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5568 | 26.0337 | 54.3637 | 59.9937 | 53.8411
26.0469 | 36.7498 | 60.0398 | 36.6621 | 26.0473 | 27.4131 | 59.9937 | 27.75 | 26.056 | 17.3922 | 59.9764 | 17.55 | 26.0318 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5555 | 26.042 | 54.3637 | 59.9937 | 53.8399
26.0552 | 36.7498 | 60.0398 | 36.6608 | 26.0556 | 27.4131 | 59.9937 | 27.75 | 26.0644 | 17.393 | 59.9764 | 17.55 | 26.0401 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5543 | 26.0504 | 54.3662 | 59.9937 | 53.8386
26.0636 | 36.7408 | 60.0398 | 36.6596 | 26.0639 | 27.4131 | 59.9937 | 27.75 | 26.0727 | 17.393 | 59.9764 | 17.55 | 26.0485 | 14.6081 | 60.0052 | 14.553 | 26.0587 | 54.3662 | 59.9937 | 53.8374
26.0719 | 36.7408 | 60.0398 | 36.6583 | 26.0722 | 27.4131 | 59.9937 | 27.75 | 26.0811 | 17.393 | 59.9764 | 17.55 | 26.0568 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5518 | 26.067 | 54.3662 | 59.9937 | 53.8361
26.0802 | 36.742 | 60.0398 | 36.6571 | 26.0806 | 27.4131 | 59.9937 | 27.75 | 26.0894 | 17.393 | 59.9764 | 17.55 | 26.0651 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5505 | 26.0753 | 54.3662 | 59.9937 | 53.8349
26.0885 | 36.742 | 60.0398 | 36.6558 | 26.089 | 27.4108 | 59.9937 | 27.75 | 26.0977 | 17.3947 | 59.9764 | 17.55 | 26.0734 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5493 | 26.0837 | 54.3662 | 59.9937 | 53.8336
26.0969 | 36.742 | 60.0398 | 36.6546 | 26.0973 | 27.4108 | 59.9937 | 27.75 | 26.1061 | 17.3947 | 59.9764 | 17.55 | 26.0818 | 14.6081 | 60.0052 | 14.548 | 26.092 | 54.3662 | 59.9937 | 53.8324
26.1052 | 36.742 | 60.0398 | 36.6533 | 26.1056 | 27.4125 | 59.9937 | 27.75 | 26.1144 | 17.3947 | 59.9764 | 17.55 | 26.0901 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5468 | 26.1003 | 54.3662 | 59.9937 | 53.8311
26.1135 | 36.7239 | 60.0398 | 36.6521 | 26.1139 | 27.4125 | 59.9937 | 27.75 | 26.1227 | 17.3947 | 59.9764 | 17.55 | 26.0984 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5455 | 26.1086 | 54.3662 | 59.9937 | 53.8299
26.1219 | 36.7239 | 60.0398 | 36.6509 | 26.1223 | 27.4125 | 59.9937 | 27.75 | 26.131 | 17.3947 | 59.9764 | 17.55 | 26.1068 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5443 | 26.1171 | 54.3673 | 59.9937 | 53.8286
26.1302 | 36.724 | 60.0398 | 36.6496 | 26.1306 | 27.4125 | 59.9937 | 27.75 | 26.1394 | 17.3947 | 59.9764 | 17.55 | 26.1151 | 14.6081 | 60.0052 | 14.543 | 26.1254 | 54.3673 | 59.9937 | 53.8274
26.1385 | 36.724 | 60.0398 | 36.6484 | 26.1389 | 27.4271 | 59.9937 | 27.75 | 26.1478 | 17.3947 | 59.9764 | 17.55 | 26.1234 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5418 | 26.1337 | 54.3673 | 59.9937 | 53.8261
26.1468 | 36.6968 | 60.0398 | 36.6471 | 26.1472 | 27.4271 | 59.9937 | 27.75 | 26.1561 | 17.3947 | 59.9764 | 17.55 | 26.1318 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5405 | 26.1421 | 54.3673 | 59.9937 | 53.8249
26.1552 | 36.6968 | 60.0398 | 36.6459 | 26.1556 | 27.4271 | 59.9937 | 27.75 | 26.1644 | 17.3944 | 59.9764 | 17.55 | 26.1401 | 14.6081 | 60.0052 | 14.5393 | 26.1504 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8236
26.1635 | 36.6968 | 60.0398 | 36.6446 | 26.1639 | 27.4271 | 59.9937 | 27.75 | 26.1727 | 17.3944 | 59.9764 | 17.55 | 26.1484 | 14.6081 | 60.011 | 14.538 | 26.1587 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8224
26.1718 | 36.6968 | 60.0398 | 36.6434 | 26.1723 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 26.1811 | 17.3944 | 59.9764 | 17.55 | 26.1567 | 14.6081 | 60.011 | 14.5368 | 26.167 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8211
26.1801 | 36.6968 | 60.0398 | 36.6421 | 26.1806 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 26.1895 | 17.3944 | 59.9764 | 17.55 | 26.1651 | 14.6063 | 60.011 | 14.5356 | 26.1754 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8199
26.1885 | 36.6968 | 60.0398 | 36.6409 | 26.1889 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 26.1978 | 17.3944 | 59.9764 | 17.55 | 26.1734 | 14.6063 | 60.011 | 14.5343 | 26.1837 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8186
26.1968 | 36.6974 | 60.0398 | 36.6396 | 26.1973 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 26.2061 | 17.3944 | 59.9764 | 17.55 | 26.1818 | 14.607 | 60.011 | 14.5331 | 26.192 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8174
26.2051 | 36.6974 | 60.0398 | 36.6384 | 26.2056 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 26.2144 | 17.3944 | 59.9764 | 17.55 | 26.1901 | 14.607 | 60.011 | 14.5318 | 26.2003 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8161
26.2134 | 36.6972 | 60.0398 | 36.6371 | 26.214 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 26.2228 | 17.3944 | 59.9764 | 17.55 | 26.1984 | 14.607 | 60.011 | 14.5306 | 26.2087 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8149
26.2218 | 36.6972 | 60.0398 | 36.6359 | 26.2223 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 26.2311 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2067 | 14.607 | 60.011 | 14.5293 | 26.217 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8136
26.2301 | 36.6978 | 60.0398 | 36.6346 | 26.2306 | 27.4256 | 59.9937 | 27.75 | 26.2394 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2151 | 14.607 | 60.011 | 14.5281 | 26.2253 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8124
26.2384 | 36.6978 | 60.0398 | 36.6334 | 26.2389 | 27.4298 | 59.9937 | 27.75 | 26.2478 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2234 | 14.607 | 60.011 | 14.5268 | 26.2338 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8111
26.2468 | 36.6978 | 60.0398 | 36.6321 | 26.2473 | 27.4298 | 59.9937 | 27.75 | 26.2561 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2318 | 14.6069 | 60.011 | 14.5256 | 26.2421 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8099
26.2551 | 36.6978 | 60.0398 | 36.6309 | 26.2556 | 27.4298 | 59.9937 | 27.75 | 26.2645 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2401 | 14.6069 | 60.011 | 14.5243 | 26.2504 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8086
26.2634 | 36.6978 | 60.0398 | 36.6296 | 26.2639 | 27.4298 | 59.9937 | 27.75 | 26.2728 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2484 | 14.6056 | 60.011 | 14.5231 | 26.2587 | 54.3673 | 59.9994 | 53.8074
26.2718 | 36.6978 | 60.0398 | 36.6284 | 26.2723 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 26.2811 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2567 | 14.6056 | 60.011 | 14.5218 | 26.2671 | 54.363 | 59.9994 | 53.8061
26.2801 | 36.6952 | 60.0398 | 36.6271 | 26.2806 | 27.4275 | 59.9937 | 27.75 | 26.2895 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2651 | 14.5542 | 60.011 | 14.5206 | 26.2754 | 54.363 | 59.9994 | 53.8049
26.2884 | 36.6952 | 60.0398 | 36.6259 | 26.289 | 27.4274 | 59.9937 | 27.75 | 26.2978 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2734 | 14.5542 | 60.011 | 14.5193 | 26.2837 | 54.363 | 59.9994 | 53.8036
26.2967 | 36.6922 | 60.0398 | 36.6246 | 26.2973 | 27.4274 | 59.9937 | 27.75 | 26.3062 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 26.2817 | 14.5526 | 60.011 | 14.5181 | 26.292 | 54.363 | 59.9994 | 53.8024
26.3051 | 36.6922 | 60.0398 | 36.6234 | 26.3056 | 27.4274 | 59.9937 | 27.75 | 26.3145 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 26.2901 | 14.5526 | 60.011 | 14.5168 | 26.3004 | 54.3576 | 59.9994 | 53.8011
26.3134 | 36.6928 | 60.0398 | 36.6221 | 26.3139 | 27.4274 | 59.9937 | 27.75 | 26.3228 | 17.4062 | 59.9764 | 17.55 | 26.2984 | 14.5528 | 60.011 | 14.5156 | 26.3087 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7999
26.3217 | 36.6928 | 60.0398 | 36.6209 | 26.3223 | 27.4274 | 59.9937 | 27.75 | 26.3312 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 26.3068 | 14.5528 | 60.011 | 14.5143 | 26.317 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7986
26.33 | 36.6928 | 60.0398 | 36.6196 | 26.3306 | 27.4274 | 59.9937 | 27.75 | 26.3395 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 26.3151 | 14.5533 | 60.011 | 14.5131 | 26.3253 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7974
26.3384 | 36.6928 | 60.0398 | 36.6184 | 26.339 | 27.4254 | 59.9937 | 27.75 | 26.3478 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 26.3234 | 14.5533 | 60.011 | 14.5118 | 26.3337 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7961
26.3467 | 36.692 | 60.0398 | 36.6171 | 26.3473 | 27.4254 | 59.9937 | 27.75 | 26.3561 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 26.3317 | 14.5543 | 60.011 | 14.5106 | 26.342 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7949
26.355 | 36.692 | 60.0398 | 36.6159 | 26.3556 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.3645 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 26.3401 | 14.5543 | 60.011 | 14.5093 | 26.3503 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7936
26.3633 | 36.6927 | 60.0398 | 36.6146 | 26.364 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.3729 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 26.3484 | 14.5542 | 60.011 | 14.5081 | 26.3588 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7924
26.3717 | 36.6927 | 60.0398 | 36.6134 | 26.3723 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.3812 | 17.4071 | 59.9879 | 17.55 | 26.3568 | 14.5542 | 60.011 | 14.5068 | 26.3671 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7911
26.38 | 36.6933 | 60.0398 | 36.6121 | 26.3806 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.3895 | 17.4071 | 59.9879 | 17.55 | 26.3651 | 14.5534 | 60.011 | 14.5056 | 26.3754 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7899
26.3883 | 36.6933 | 60.0398 | 36.6109 | 26.3889 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.3978 | 17.4078 | 59.9879 | 17.55 | 26.3734 | 14.5534 | 60.011 | 14.5043 | 26.3837 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7886
26.3967 | 36.6933 | 60.0398 | 36.6096 | 26.3973 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.4062 | 17.4078 | 59.9879 | 17.55 | 26.3817 | 14.555 | 60.011 | 14.5031 | 26.3921 | 54.3576 | 59.9994 | 53.7874
26.405 | 36.6933 | 60.0398 | 36.6084 | 26.4056 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.4145 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 26.3901 | 14.555 | 60.011 | 14.5018 | 26.4004 | 54.3611 | 59.9994 | 53.7861
26.4133 | 36.6984 | 60.0398 | 36.6071 | 26.414 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.4229 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 26.3984 | 14.555 | 60.011 | 14.5006 | 26.4087 | 54.3611 | 59.9994 | 53.7849
26.4217 | 36.6984 | 60.0398 | 36.6059 | 26.4223 | 27.4203 | 59.9937 | 27.75 | 26.4312 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 26.4067 | 14.555 | 60.011 | 14.4993 | 26.417 | 54.3611 | 59.9994 | 53.7836
26.43 | 36.6984 | 60.0398 | 36.6046 | 26.4306 | 27.4203 | 59.9937 | 27.75 | 26.4395 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 26.415 | 14.555 | 60.011 | 14.4981 | 26.4254 | 54.3611 | 59.9994 | 53.7824
26.4383 | 36.6984 | 60.0398 | 36.6034 | 26.439 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.4479 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 26.4234 | 14.555 | 60.011 | 14.4968 | 26.4337 | 54.3592 | 59.9994 | 53.7811
26.4466 | 36.6993 | 60.0398 | 36.6021 | 26.4473 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.4562 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 26.4317 | 14.5531 | 60.011 | 14.4956 | 26.442 | 54.3592 | 59.9994 | 53.7799
26.455 | 36.6993 | 60.0398 | 36.6009 | 26.4557 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.4645 | 17.4068 | 59.9879 | 17.55 | 26.4401 | 14.5531 | 60.011 | 14.4943 | 26.4503 | 54.3548 | 59.9994 | 53.7786
26.4633 | 36.7015 | 60.0398 | 36.5996 | 26.464 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.4728 | 17.4068 | 59.9879 | 17.55 | 26.4484 | 14.554 | 60.011 | 14.4931 | 26.4587 | 54.3548 | 59.9994 | 53.7774
26.4716 | 36.7015 | 60.0398 | 36.5984 | 26.4723 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.4812 | 17.4068 | 59.9879 | 17.55 | 26.4567 | 14.554 | 60.011 | 14.4918 | 26.467 | 54.3548 | 59.9994 | 53.7761
26.4799 | 36.7132 | 60.0398 | 36.5971 | 26.4806 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.4895 | 17.4068 | 59.9879 | 17.55 | 26.465 | 14.554 | 60.011 | 14.4906 | 26.4753 | 54.3548 | 59.9994 | 53.7749
26.4883 | 36.7132 | 60.0398 | 36.5959 | 26.489 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.4979 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 26.4734 | 14.554 | 60.011 | 14.4893 | 26.4838 | 54.3548 | 59.9994 | 53.7736
26.4966 | 36.7132 | 60.0398 | 36.5946 | 26.4973 | 27.4156 | 59.9937 | 27.75 | 26.5062 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 26.4817 | 14.5544 | 60.011 | 14.4881 | 26.4921 | 54.3548 | 59.9994 | 53.7724
26.5049 | 36.7132 | 60.0398 | 36.5934 | 26.5056 | 27.4141 | 59.9937 | 27.75 | 26.5145 | 17.4056 | 59.9879 | 17.55 | 26.4901 | 14.5544 | 60.011 | 14.4868 | 26.5004 | 54.2961 | 59.9994 | 53.7711
26.5132 | 36.7149 | 60.0398 | 36.5921 | 26.5139 | 27.4141 | 59.9937 | 27.75 | 26.5229 | 17.4056 | 59.9879 | 17.55 | 26.4984 | 14.5167 | 60.011 | 14.4856 | 26.5087 | 54.2961 | 59.9994 | 53.7699
26.5216 | 36.7149 | 60.0398 | 36.5909 | 26.5223 | 27.4142 | 59.9937 | 27.75 | 26.5312 | 17.4056 | 59.9879 | 17.55 | 26.5067 | 14.5167 | 60.011 | 14.4843 | 26.5171 | 54.2961 | 59.9994 | 53.7686
26.5299 | 36.7137 | 60.0398 | 36.5896 | 26.5307 | 27.4142 | 59.9937 | 27.75 | 26.5396 | 17.4056 | 59.9879 | 17.55 | 26.515 | 14.5155 | 60.011 | 14.4831 | 26.5254 | 54.2961 | 59.9994 | 53.7674
26.5382 | 36.7137 | 60.0398 | 36.5884 | 26.539 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 26.5479 | 17.4056 | 59.9937 | 17.55 | 26.5234 | 14.5155 | 60.011 | 14.4818 | 26.5337 | 54.2961 | 59.9994 | 53.7661
26.5466 | 36.7137 | 60.0398 | 36.5871 | 26.5473 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 26.5562 | 17.4056 | 59.9937 | 17.55 | 26.5317 | 14.5155 | 60.011 | 14.4806 | 26.542 | 54.2961 | 59.9994 | 53.7649
26.5549 | 36.7137 | 60.0398 | 36.5859 | 26.5556 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 26.5645 | 17.4086 | 59.9937 | 17.55 | 26.54 | 14.5155 | 60.011 | 14.4793 | 26.5504 | 54.296 | 59.9994 | 53.7636
26.5632 | 36.7096 | 60.0398 | 36.5846 | 26.564 | 27.4155 | 59.9937 | 27.75 | 26.5729 | 17.4086 | 59.9937 | 17.55 | 26.5483 | 14.5112 | 60.011 | 14.4781 | 26.5587 | 54.296 | 59.9994 | 53.7624
26.5716 | 36.7096 | 60.0398 | 36.5834 | 26.5723 | 27.414 | 59.9937 | 27.75 | 26.5812 | 17.409 | 59.9937 | 17.55 | 26.5567 | 14.5112 | 60.011 | 14.4768 | 26.567 | 54.296 | 59.9994 | 53.7611
26.5799 | 36.6838 | 60.0398 | 36.5821 | 26.5807 | 27.414 | 59.9937 | 27.75 | 26.5895 | 17.409 | 59.9937 | 17.55 | 26.565 | 14.5112 | 60.011 | 14.4756 | 26.5753 | 54.296 | 59.9994 | 53.7599
26.5882 | 36.6838 | 60.0398 | 36.5809 | 26.589 | 27.4117 | 59.9937 | 27.75 | 26.5979 | 17.4085 | 59.9937 | 17.55 | 26.5734 | 14.5112 | 60.011 | 14.4743 | 26.5837 | 54.2919 | 59.9994 | 53.7586
26.5965 | 36.6782 | 60.0398 | 36.5796 | 26.5973 | 27.4117 | 59.9937 | 27.75 | 26.6062 | 17.4085 | 59.9937 | 17.55 | 26.5817 | 14.5128 | 60.011 | 14.4731 | 26.592 | 54.2919 | 59.9994 | 53.7574
26.6049 | 36.6782 | 60.0398 | 36.5784 | 26.6056 | 27.4562 | 59.9937 | 27.75 | 26.6146 | 17.4072 | 59.9937 | 17.55 | 26.59 | 14.5128 | 60.011 | 14.4718 | 26.6003 | 54.2919 | 59.9994 | 53.7561
26.6132 | 36.6741 | 60.0398 | 36.5771 | 26.614 | 27.4562 | 59.9937 | 27.75 | 26.6229 | 17.4072 | 59.9937 | 17.55 | 26.5983 | 14.5128 | 60.011 | 14.4706 | 26.6088 | 54.2919 | 59.9994 | 53.7549
26.6215 | 36.6741 | 60.0398 | 36.5759 | 26.6223 | 27.4517 | 59.9937 | 27.75 | 26.6312 | 17.4076 | 59.9937 | 17.55 | 26.6067 | 14.5128 | 60.011 | 14.4693 | 26.6171 | 54.2848 | 59.9994 | 53.7536
26.6299 | 36.6583 | 60.0398 | 36.5746 | 26.6306 | 27.4517 | 59.9937 | 27.75 | 26.6395 | 17.4076 | 59.9937 | 17.55 | 26.615 | 14.5137 | 60.011 | 14.4681 | 26.6254 | 54.2848 | 59.9994 | 53.7524
26.6382 | 36.6583 | 60.0398 | 36.5734 | 26.639 | 27.455 | 59.9937 | 27.75 | 26.6479 | 17.4113 | 59.9937 | 17.55 | 26.6234 | 14.5137 | 60.011 | 14.4668 | 26.6337 | 54.2848 | 59.9994 | 53.7511
26.6465 | 36.6167 | 60.0398 | 36.5722 | 26.6473 | 27.455 | 59.9937 | 27.75 | 26.6562 | 17.4113 | 59.9937 | 17.55 | 26.6317 | 14.5137 | 60.011 | 14.4656 | 26.6421 | 54.2848 | 59.9994 | 53.7499
26.6548 | 36.6167 | 60.0398 | 36.5709 | 26.6557 | 27.4585 | 59.9937 | 27.75 | 26.6646 | 17.4099 | 59.9937 | 17.55 | 26.64 | 14.5137 | 60.011 | 14.4643 | 26.6504 | 54.2878 | 59.9994 | 53.7486
26.6631 | 36.6183 | 60.0398 | 36.5697 | 26.664 | 27.4585 | 59.9937 | 27.75 | 26.6729 | 17.4099 | 59.9937 | 17.55 | 26.6483 | 14.5137 | 60.011 | 14.4631 | 26.6587 | 54.2878 | 59.9994 | 53.7474
26.6715 | 36.6183 | 60.0398 | 36.5684 | 26.6723 | 27.4585 | 59.9937 | 27.75 | 26.6812 | 17.4095 | 59.9937 | 17.55 | 26.6567 | 14.5137 | 60.011 | 14.4618 | 26.667 | 54.2761 | 59.9994 | 53.7461
26.6798 | 36.6183 | 60.0398 | 36.5672 | 26.6806 | 27.4585 | 59.9937 | 27.75 | 26.6896 | 17.4095 | 59.9937 | 17.55 | 26.665 | 14.491 | 60.011 | 14.4606 | 26.6754 | 54.2761 | 59.9994 | 53.7449
26.6881 | 36.6183 | 60.0398 | 36.5659 | 26.689 | 27.4574 | 59.9937 | 27.75 | 26.6979 | 17.4095 | 59.9937 | 17.55 | 26.6733 | 14.491 | 60.011 | 14.4593 | 26.6837 | 54.2761 | 59.9994 | 53.7436
26.6965 | 36.6183 | 60.0398 | 36.5647 | 26.6973 | 27.4574 | 59.9937 | 27.75 | 26.7062 | 17.4095 | 59.9937 | 17.55 | 26.6816 | 14.4665 | 60.011 | 14.4581 | 26.692 | 54.2761 | 59.9994 | 53.7424
26.7048 | 36.6183 | 60.0398 | 36.5634 | 26.7057 | 27.4564 | 59.9937 | 27.75 | 26.7145 | 17.4089 | 59.9937 | 17.55 | 26.69 | 14.4665 | 60.011 | 14.4568 | 26.7003 | 54.2761 | 59.9994 | 53.7411
26.7131 | 36.6289 | 60.034 | 36.5622 | 26.714 | 27.4564 | 59.9937 | 27.75 | 26.7229 | 17.4089 | 59.9937 | 17.55 | 26.6983 | 14.4665 | 60.011 | 14.4556 | 26.7087 | 54.2761 | 59.9994 | 53.7399
26.7215 | 36.6289 | 60.034 | 36.5609 | 26.7223 | 27.4523 | 59.9937 | 27.75 | 26.7312 | 17.4093 | 59.9937 | 17.55 | 26.7067 | 14.4665 | 60.011 | 14.4543 | 26.717 | 54.2728 | 59.9994 | 53.7386
26.7298 | 36.6289 | 60.034 | 36.5597 | 26.7307 | 27.4523 | 59.9937 | 27.75 | 26.7396 | 17.4093 | 59.9937 | 17.55 | 26.715 | 14.4665 | 60.011 | 14.4531 | 26.7253 | 54.2728 | 59.9994 | 53.7374
26.7381 | 36.6289 | 60.034 | 36.5584 | 26.739 | 27.4523 | 59.9937 | 27.75 | 26.7479 | 17.4093 | 59.9937 | 17.55 | 26.7233 | 14.4665 | 60.011 | 14.4518 | 26.7338 | 54.2728 | 59.9994 | 53.7361
26.7464 | 36.6289 | 60.034 | 36.5572 | 26.7473 | 27.4523 | 59.9937 | 27.75 | 26.7562 | 17.4093 | 59.9937 | 17.55 | 26.7316 | 14.4665 | 60.011 | 14.4506 | 26.7421 | 54.2728 | 59.9994 | 53.7349
26.7548 | 36.6289 | 60.034 | 36.5559 | 26.7556 | 27.451 | 59.9937 | 27.75 | 26.7646 | 17.4085 | 59.9937 | 17.55 | 26.74 | 14.4665 | 60.011 | 14.4493 | 26.7504 | 54.2728 | 59.9994 | 53.7336
26.7631 | 36.6289 | 60.034 | 36.5547 | 26.764 | 27.451 | 59.9937 | 27.75 | 26.7729 | 17.4085 | 59.9937 | 17.55 | 26.7483 | 14.4686 | 60.011 | 14.4481 | 26.7587 | 54.2728 | 59.9994 | 53.7324
26.7714 | 36.6289 | 60.034 | 36.5534 | 26.7723 | 27.44 | 59.9937 | 27.75 | 26.7812 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 26.7567 | 14.4686 | 60.011 | 14.4468 | 26.7671 | 54.2728 | 59.9994 | 53.7311
26.7798 | 36.6289 | 60.034 | 36.5522 | 26.7807 | 27.44 | 59.9937 | 27.75 | 26.7896 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 26.765 | 14.4686 | 60.011 | 14.4456 | 26.7754 | 54.2728 | 59.9994 | 53.7299
26.7881 | 36.6289 | 60.034 | 36.5509 | 26.789 | 27.4223 | 59.9937 | 27.75 | 26.7979 | 17.4223 | 59.9937 | 17.55 | 26.7733 | 14.4686 | 60.011 | 14.4443 | 26.7837 | 54.2829 | 59.9994 | 53.7286
26.7964 | 36.6289 | 60.034 | 36.5497 | 26.7973 | 27.4223 | 59.9937 | 27.75 | 26.8062 | 17.4223 | 59.9937 | 17.55 | 26.7817 | 14.4686 | 60.011 | 14.4431 | 26.792 | 54.2829 | 59.9994 | 53.7274
26.8047 | 36.6289 | 60.034 | 36.5484 | 26.8057 | 27.4215 | 59.9937 | 27.75 | 26.8146 | 17.4215 | 59.9937 | 17.55 | 26.79 | 14.4686 | 60.011 | 14.4418 | 26.8004 | 54.2461 | 59.9994 | 53.7261
26.8131 | 36.6289 | 60.034 | 36.5472 | 26.814 | 27.4215 | 59.9937 | 27.75 | 26.8229 | 17.4215 | 59.9937 | 17.55 | 26.7983 | 14.4686 | 60.011 | 14.4406 | 26.8087 | 54.2461 | 59.9994 | 53.7249
26.8214 | 36.6289 | 60.034 | 36.5459 | 26.8224 | 27.4199 | 59.9937 | 27.75 | 26.8312 | 17.4222 | 59.9937 | 17.55 | 26.8066 | 14.4686 | 60.011 | 14.4393 | 26.817 | 54.2461 | 59.9994 | 53.7236
26.8297 | 36.6289 | 60.034 | 36.5447 | 26.8307 | 27.4199 | 59.9937 | 27.75 | 26.8395 | 17.4222 | 59.9937 | 17.55 | 26.815 | 14.4682 | 60.011 | 14.4381 | 26.8253 | 54.2461 | 59.9994 | 53.7224
26.838 | 36.6289 | 60.034 | 36.5434 | 26.839 | 27.418 | 59.9937 | 27.75 | 26.8479 | 17.4234 | 59.9937 | 17.55 | 26.8233 | 14.4682 | 60.011 | 14.4368 | 26.8337 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7211
26.8464 | 36.6289 | 60.034 | 36.5422 | 26.8473 | 27.418 | 59.9937 | 27.75 | 26.8563 | 17.4234 | 59.9937 | 17.55 | 26.8317 | 14.4672 | 60.011 | 14.4356 | 26.842 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7199
26.8547 | 36.6289 | 60.034 | 36.5409 | 26.8557 | 27.4214 | 59.9937 | 27.75 | 26.8646 | 17.4223 | 59.9937 | 17.55 | 26.84 | 14.4672 | 60.011 | 14.4343 | 26.8503 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7186
26.863 | 36.6289 | 60.034 | 36.5397 | 26.864 | 27.4214 | 59.9937 | 27.75 | 26.8729 | 17.4223 | 59.9937 | 17.55 | 26.8483 | 14.4672 | 60.011 | 14.4331 | 26.8588 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7174
26.8714 | 36.6289 | 60.034 | 36.5384 | 26.8723 | 27.4214 | 59.9937 | 27.75 | 26.8812 | 17.4116 | 59.9937 | 17.55 | 26.8566 | 14.4672 | 60.011 | 14.4318 | 26.8671 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7161
26.8797 | 36.6289 | 60.034 | 36.5372 | 26.8807 | 27.4214 | 59.9937 | 27.75 | 26.8896 | 17.4116 | 59.9937 | 17.55 | 26.865 | 14.4672 | 60.011 | 14.4306 | 26.8754 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7149
26.888 | 36.6289 | 60.034 | 36.5359 | 26.889 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.8979 | 17.4112 | 59.9937 | 17.55 | 26.8733 | 14.4672 | 60.011 | 14.4293 | 26.8837 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7136
26.8964 | 36.6289 | 60.034 | 36.5347 | 26.8974 | 27.4218 | 59.9937 | 27.75 | 26.9062 | 17.4112 | 59.9937 | 17.55 | 26.8817 | 14.4662 | 60.011 | 14.4281 | 26.8921 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7124
26.9047 | 36.6289 | 60.034 | 36.5334 | 26.9057 | 27.3831 | 59.9937 | 27.75 | 26.9146 | 17.411 | 59.9937 | 17.55 | 26.89 | 14.4662 | 60.011 | 14.4268 | 26.9004 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7111
26.913 | 36.6289 | 60.034 | 36.5322 | 26.914 | 27.3831 | 59.9937 | 27.75 | 26.9229 | 17.411 | 59.9937 | 17.55 | 26.8983 | 14.4662 | 60.011 | 14.4256 | 26.9087 | 54.2501 | 59.9994 | 53.7099
26.9213 | 36.6289 | 60.034 | 36.5309 | 26.9223 | 27.3831 | 59.9937 | 27.75 | 26.9313 | 17.4109 | 59.9937 | 17.55 | 26.9066 | 14.4662 | 60.011 | 14.4243 | 26.917 | 54.2516 | 59.9994 | 53.7086
26.9297 | 36.625 | 60.034 | 36.5297 | 26.9307 | 27.3831 | 59.9937 | 27.75 | 26.9396 | 17.4109 | 59.9937 | 17.55 | 26.915 | 14.4687 | 60.011 | 14.4231 | 26.9254 | 54.2516 | 59.9994 | 53.7074
26.938 | 36.625 | 60.034 | 36.5284 | 26.939 | 27.3831 | 59.9937 | 27.75 | 26.9479 | 17.4105 | 59.9937 | 17.55 | 26.9233 | 14.4687 | 60.011 | 14.4218 | 26.9337 | 54.2516 | 59.9994 | 53.7061
26.9463 | 36.6208 | 60.034 | 36.5272 | 26.9474 | 27.3831 | 59.9937 | 27.75 | 26.9562 | 17.4105 | 59.9937 | 17.55 | 26.9316 | 14.4687 | 60.011 | 14.4206 | 26.942 | 54.2516 | 59.9994 | 53.7049
26.9547 | 36.6208 | 60.034 | 36.5259 | 26.9557 | 27.3843 | 59.9937 | 27.75 | 26.9646 | 17.4091 | 59.9937 | 17.55 | 26.9399 | 14.4687 | 60.011 | 14.4193 | 26.9503 | 54.2516 | 59.9994 | 53.7036
26.963 | 36.6208 | 60.034 | 36.5247 | 26.964 | 27.3843 | 59.9937 | 27.75 | 26.9729 | 17.4091 | 59.9937 | 17.55 | 26.9483 | 14.4687 | 60.011 | 14.4181 | 26.9587 | 54.2516 | 59.9994 | 53.7024
26.9713 | 36.6208 | 60.034 | 36.5234 | 26.9724 | 27.3843 | 59.9937 | 27.75 | 26.9813 | 17.4099 | 59.9937 | 17.55 | 26.9566 | 14.4687 | 60.011 | 14.4168 | 26.967 | 54.2478 | 59.9994 | 53.7011
26.9796 | 36.5664 | 60.034 | 36.5222 | 26.9807 | 27.3843 | 59.9937 | 27.75 | 26.9896 | 17.4099 | 59.9937 | 17.55 | 26.965 | 14.47 | 60.011 | 14.4156 | 26.9753 | 54.2478 | 59.9994 | 53.6999
26.988 | 36.5664 | 60.034 | 36.5209 | 26.989 | 27.3843 | 59.9937 | 27.75 | 26.9979 | 17.4095 | 59.9937 | 17.55 | 26.9733 | 14.47 | 60.011 | 14.4143 | 26.9838 | 54.2534 | 59.9994 | 53.6986
26.9963 | 36.5664 | 60.034 | 36.5197 | 26.9973 | 27.3843 | 59.9937 | 27.75 | 27.0062 | 17.4095 | 59.9937 | 17.55 | 26.9816 | 14.47 | 60.011 | 14.4131 | 26.9921 | 54.2534 | 59.9994 | 53.6974
27.0046 | 36.5664 | 60.034 | 36.5184 | 27.0057 | 27.3847 | 59.9937 | 27.75 | 27.0146 | 17.4094 | 59.9937 | 17.55 | 26.9899 | 14.47 | 60.011 | 14.4118 | 27.0004 | 54.2534 | 59.9994 | 53.6961
27.0129 | 36.5635 | 60.034 | 36.5172 | 27.014 | 27.3847 | 59.9937 | 27.75 | 27.0229 | 17.4094 | 59.9937 | 17.55 | 26.9983 | 14.4341 | 60.011 | 14.4106 | 27.0087 | 54.2534 | 59.9994 | 53.6949
27.0213 | 36.5635 | 60.034 | 36.5159 | 27.0224 | 27.3847 | 59.9937 | 27.75 | 27.0312 | 17.4077 | 59.9937 | 17.55 | 27.0066 | 14.4341 | 60.011 | 14.4093 | 27.0171 | 54.2533 | 59.9994 | 53.6936
27.0296 | 36.5635 | 60.034 | 36.5147 | 27.0307 | 27.3847 | 59.9937 | 27.75 | 27.0396 | 17.4077 | 59.9937 | 17.55 | 27.015 | 14.4323 | 60.011 | 14.4081 | 27.0254 | 54.2533 | 59.9994 | 53.6924
27.0379 | 36.5635 | 60.034 | 36.5134 | 27.039 | 27.3847 | 59.9937 | 27.75 | 27.0479 | 17.4176 | 59.9879 | 17.55 | 27.0233 | 14.4323 | 60.011 | 14.4068 | 27.0337 | 54.2533 | 59.9994 | 53.6911
27.0463 | 36.5635 | 60.034 | 36.5122 | 27.0474 | 27.3847 | 59.9937 | 27.75 | 27.0563 | 17.4176 | 59.9879 | 17.55 | 27.0316 | 14.4323 | 60.011 | 14.4056 | 27.042 | 54.2533 | 59.9994 | 53.6899
27.0546 | 36.5635 | 60.034 | 36.5109 | 27.0557 | 27.3798 | 59.9937 | 27.75 | 27.0646 | 17.4141 | 59.9879 | 17.55 | 27.0399 | 14.4323 | 60.011 | 14.4043 | 27.0504 | 54.2532 | 59.9994 | 53.6886
27.0629 | 36.5635 | 60.034 | 36.5097 | 27.0641 | 27.3798 | 59.9937 | 27.75 | 27.0729 | 17.4141 | 59.9879 | 17.55 | 27.0483 | 14.4324 | 60.011 | 14.4031 | 27.0587 | 54.2532 | 59.9994 | 53.6874
27.0713 | 36.5635 | 60.034 | 36.5084 | 27.0724 | 27.3798 | 59.9937 | 27.75 | 27.0812 | 17.4141 | 59.9879 | 17.55 | 27.0566 | 14.4324 | 60.011 | 14.4018 | 27.067 | 54.2532 | 59.9994 | 53.6861
27.0796 | 36.5034 | 60.034 | 36.5072 | 27.0807 | 27.3798 | 59.9937 | 27.75 | 27.0896 | 17.4141 | 59.9879 | 17.55 | 27.0649 | 14.4324 | 60.011 | 14.4006 | 27.0754 | 54.2532 | 59.9994 | 53.6849
27.0879 | 36.5034 | 60.034 | 36.5059 | 27.089 | 27.3798 | 59.9879 | 27.75 | 27.098 | 17.4141 | 59.9879 | 17.55 | 27.0732 | 14.4324 | 60.011 | 14.3987 | 27.0837 | 54.2532 | 59.9994 | 53.6836
27.0963 | 36.5034 | 60.034 | 36.5047 | 27.0974 | 27.3798 | 59.9879 | 27.75 | 27.1063 | 17.4141 | 59.9879 | 17.55 | 27.0816 | 14.4336 | 60.011 | 14.3962 | 27.092 | 54.2532 | 59.9994 | 53.6824
27.1046 | 36.5034 | 60.034 | 36.5034 | 27.1057 | 27.3917 | 59.9879 | 27.75 | 27.1146 | 17.4141 | 59.9879 | 17.55 | 27.0899 | 14.4336 | 60.011 | 14.3937 | 27.1003 | 54.2472 | 59.9994 | 53.6811
27.1129 | 36.5034 | 60.034 | 36.5022 | 27.114 | 27.3917 | 59.9879 | 27.75 | 27.1229 | 17.4141 | 59.9879 | 17.55 | 27.0983 | 14.4336 | 60.011 | 14.3912 | 27.1088 | 54.2472 | 59.9994 | 53.6799
27.1212 | 36.5034 | 60.034 | 36.5009 | 27.1223 | 27.3917 | 59.9879 | 27.75 | 27.1313 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1066 | 14.4336 | 60.011 | 14.3887 | 27.1171 | 54.2402 | 59.9994 | 53.6786
27.1295 | 36.5034 | 60.034 | 36.4997 | 27.1307 | 27.3917 | 59.9879 | 27.75 | 27.1396 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1149 | 14.4336 | 60.011 | 14.3862 | 27.1254 | 54.2402 | 59.9994 | 53.6774
27.1379 | 36.5034 | 60.034 | 36.4984 | 27.1391 | 27.4251 | 59.9879 | 27.75 | 27.1479 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1232 | 14.4336 | 60.011 | 14.3837 | 27.1337 | 54.2402 | 59.9994 | 53.6761
27.1462 | 36.5034 | 60.034 | 36.4972 | 27.1474 | 27.4251 | 59.9879 | 27.75 | 27.1562 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1316 | 14.4326 | 60.011 | 14.3812 | 27.1421 | 54.2402 | 59.9994 | 53.6749
27.1545 | 36.5034 | 60.034 | 36.4959 | 27.1557 | 27.4458 | 59.9879 | 27.75 | 27.1646 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1399 | 14.4326 | 60.011 | 14.3787 | 27.1504 | 54.2402 | 59.9994 | 53.6736
27.1629 | 36.5034 | 60.034 | 36.4947 | 27.164 | 27.4458 | 59.9879 | 27.75 | 27.173 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1483 | 14.4326 | 60.011 | 14.3762 | 27.1587 | 54.2402 | 59.9994 | 53.6724
27.1712 | 36.5034 | 60.034 | 36.4934 | 27.1724 | 27.4458 | 59.9879 | 27.75 | 27.1813 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1566 | 14.4326 | 60.011 | 14.3737 | 27.167 | 54.2402 | 59.9994 | 53.6711
27.1795 | 36.5034 | 60.034 | 36.4922 | 27.1807 | 27.4458 | 59.9879 | 27.75 | 27.1896 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1649 | 14.2687 | 60.011 | 14.3712 | 27.1754 | 54.2402 | 59.9994 | 53.6699
27.1879 | 36.5034 | 60.034 | 36.4909 | 27.1891 | 27.4458 | 59.9879 | 27.75 | 27.1979 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1732 | 14.2687 | 60.011 | 14.3687 | 27.1837 | 54.228 | 59.9994 | 53.6686
27.1962 | 36.5034 | 60.034 | 36.4897 | 27.1974 | 27.4458 | 59.9879 | 27.75 | 27.2063 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1816 | 14.2677 | 60.011 | 14.3662 | 27.192 | 54.228 | 59.9994 | 53.6674
27.2045 | 36.5034 | 60.034 | 36.4884 | 27.2057 | 27.4458 | 59.9879 | 27.75 | 27.2146 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1899 | 14.2677 | 60.011 | 14.3637 | 27.2004 | 54.228 | 59.9994 | 53.6661
27.2128 | 36.5032 | 60.034 | 36.4872 | 27.2141 | 27.4458 | 59.9879 | 27.75 | 27.223 | 17.4165 | 59.9879 | 17.55 | 27.1982 | 14.2677 | 60.011 | 14.3612 | 27.2087 | 54.228 | 59.9994 | 53.6649
27.2212 | 36.5032 | 60.034 | 36.486 | 27.2224 | 27.4493 | 59.9879 | 27.75 | 27.2313 | 17.4 | 59.9879 | 17.55 | 27.2065 | 14.2677 | 60.011 | 14.3587 | 27.217 | 54.2245 | 59.9994 | 53.6636
27.2295 | 36.5032 | 60.034 | 36.4847 | 27.2307 | 27.4493 | 59.9879 | 27.75 | 27.2396 | 17.4 | 59.9879 | 17.55 | 27.2149 | 14.2677 | 60.011 | 14.3562 | 27.2253 | 54.2245 | 59.9994 | 53.6624
27.2378 | 36.5032 | 60.034 | 36.4835 | 27.239 | 27.4493 | 59.9879 | 27.75 | 27.248 | 17.4 | 59.9879 | 17.55 | 27.2232 | 14.2677 | 60.011 | 14.3537 | 27.2338 | 54.2215 | 59.9994 | 53.6611
27.2462 | 36.5032 | 60.034 | 36.4822 | 27.2474 | 27.4493 | 59.9879 | 27.75 | 27.2563 | 17.4 | 59.9879 | 17.55 | 27.2316 | 14.2677 | 60.011 | 14.3512 | 27.2421 | 54.2215 | 59.9994 | 53.6599
27.2545 | 36.5032 | 60.034 | 36.481 | 27.2557 | 27.452 | 59.9879 | 27.75 | 27.2646 | 17.4 | 59.9879 | 17.55 | 27.2399 | 14.2677 | 60.011 | 14.3487 | 27.2504 | 54.1664 | 59.9994 | 53.6586
27.2628 | 36.5032 | 60.034 | 36.4797 | 27.2641 | 27.452 | 59.9879 | 27.75 | 27.2729 | 17.4 | 59.9879 | 17.55 | 27.2482 | 14.2653 | 60.011 | 14.3462 | 27.2587 | 54.1664 | 59.9994 | 53.6574
27.2711 | 36.5032 | 60.034 | 36.4785 | 27.2724 | 27.4545 | 59.9879 | 27.75 | 27.2813 | 17.4006 | 59.9879 | 17.55 | 27.2565 | 14.2653 | 60.011 | 14.3437 | 27.2671 | 54.1664 | 59.9994 | 53.6561
27.2795 | 36.5062 | 60.034 | 36.4772 | 27.2807 | 27.4545 | 59.9879 | 27.75 | 27.2896 | 17.4006 | 59.9879 | 17.55 | 27.2649 | 14.2645 | 60.011 | 14.3412 | 27.2754 | 54.1664 | 59.9994 | 53.6549
27.2878 | 36.5062 | 60.034 | 36.476 | 27.2891 | 27.4545 | 59.9879 | 27.75 | 27.298 | 17.4014 | 59.9879 | 17.55 | 27.2733 | 14.2645 | 60.011 | 14.3387 | 27.2837 | 54.1664 | 59.9994 | 53.6536
27.2961 | 36.5062 | 60.034 | 36.4747 | 27.2974 | 27.4545 | 59.9879 | 27.75 | 27.3063 | 17.4014 | 59.9879 | 17.55 | 27.2816 | 14.2645 | 60.011 | 14.3362 | 27.292 | 54.1664 | 59.9994 | 53.6524
27.3044 | 36.5062 | 60.034 | 36.4735 | 27.3058 | 27.4545 | 59.9879 | 27.75 | 27.3146 | 17.4014 | 59.9879 | 17.55 | 27.2899 | 14.2645 | 60.011 | 14.3337 | 27.3004 | 54.1664 | 59.9994 | 53.6511
27.3128 | 36.5062 | 60.034 | 36.4722 | 27.3141 | 27.4545 | 59.9879 | 27.75 | 27.323 | 17.4014 | 59.9879 | 17.55 | 27.2982 | 14.2659 | 60.011 | 14.3312 | 27.3087 | 54.1664 | 59.9994 | 53.6499
27.3211 | 36.5062 | 60.034 | 36.471 | 27.3224 | 27.454 | 59.9879 | 27.75 | 27.3313 | 17.4014 | 59.9879 | 17.55 | 27.3066 | 14.2659 | 60.011 | 14.3287 | 27.317 | 54.1706 | 59.9994 | 53.6486
27.3294 | 36.5062 | 60.034 | 36.4697 | 27.3308 | 27.454 | 59.9879 | 27.75 | 27.3397 | 17.4014 | 59.9879 | 17.55 | 27.3149 | 14.2659 | 60.011 | 14.3262 | 27.3254 | 54.1706 | 59.9994 | 53.6474
27.3378 | 36.5062 | 60.034 | 36.4685 | 27.3391 | 27.454 | 59.9879 | 27.75 | 27.348 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3232 | 14.2659 | 60.011 | 14.3237 | 27.3337 | 54.173 | 59.9994 | 53.6461
27.3461 | 36.5078 | 60.034 | 36.4672 | 27.3474 | 27.454 | 59.9879 | 27.75 | 27.3563 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3315 | 14.2659 | 60.011 | 14.3212 | 27.342 | 54.173 | 59.9994 | 53.6449
27.3544 | 36.5078 | 60.034 | 36.466 | 27.3557 | 27.454 | 59.9879 | 27.75 | 27.3647 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3399 | 14.2659 | 60.011 | 14.3187 | 27.3503 | 54.0901 | 59.9994 | 53.6436
27.3628 | 36.5078 | 60.034 | 36.4647 | 27.3641 | 27.454 | 59.9879 | 27.75 | 27.373 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3482 | 14.2659 | 60.011 | 14.3162 | 27.3588 | 54.0901 | 59.9994 | 53.6424
27.3711 | 36.5078 | 60.034 | 36.4635 | 27.3724 | 27.4505 | 59.9879 | 27.75 | 27.3813 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3566 | 14.2659 | 60.011 | 14.3137 | 27.3671 | 54.0941 | 59.9994 | 53.6411
27.3794 | 36.5078 | 60.034 | 36.4622 | 27.3808 | 27.4505 | 59.9879 | 27.75 | 27.3896 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3649 | 14.2659 | 60.011 | 14.3112 | 27.3754 | 54.0941 | 59.9994 | 53.6399
27.3877 | 36.5078 | 60.034 | 36.461 | 27.3891 | 27.4467 | 59.9879 | 27.75 | 27.398 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3732 | 14.2659 | 60.011 | 14.3087 | 27.3837 | 54.0941 | 59.9994 | 53.6386
27.3961 | 36.5078 | 60.034 | 36.4597 | 27.3974 | 27.4467 | 59.9879 | 27.75 | 27.4063 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3815 | 14.2659 | 60.011 | 14.3062 | 27.3921 | 54.0941 | 59.9994 | 53.6374
27.4044 | 36.5078 | 60.034 | 36.4585 | 27.4058 | 27.4467 | 59.9879 | 27.75 | 27.4147 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3899 | 14.2659 | 60.011 | 14.3037 | 27.4004 | 54.0941 | 59.9994 | 53.6361
27.4127 | 36.5078 | 60.034 | 36.4572 | 27.4141 | 27.4467 | 59.9879 | 27.75 | 27.423 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.3982 | 14.2679 | 60.011 | 14.3012 | 27.4087 | 54.0941 | 59.9994 | 53.6349
27.4211 | 36.5078 | 60.034 | 36.456 | 27.4225 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 27.4313 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4066 | 14.2679 | 60.011 | 14.2987 | 27.417 | 54.0909 | 59.9994 | 53.6336
27.4294 | 36.5078 | 60.034 | 36.4547 | 27.4308 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 27.4397 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4149 | 14.2679 | 60.011 | 14.2962 | 27.4254 | 54.0909 | 59.9994 | 53.6324
27.4377 | 36.5078 | 60.034 | 36.4535 | 27.4391 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 27.448 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4232 | 14.2679 | 60.011 | 14.2937 | 27.4337 | 54.093 | 59.9994 | 53.6311
27.446 | 36.5102 | 60.034 | 36.4522 | 27.4474 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 27.4564 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4315 | 14.2677 | 60.011 | 14.2912 | 27.442 | 54.093 | 59.9994 | 53.6299
27.4544 | 36.5102 | 60.034 | 36.451 | 27.4558 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 27.4647 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4399 | 14.2677 | 60.011 | 14.2887 | 27.4504 | 54.093 | 59.9994 | 53.6286
27.4627 | 36.5102 | 60.034 | 36.4494 | 27.4641 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 27.473 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4482 | 14.2677 | 60.011 | 14.2862 | 27.4587 | 54.093 | 59.9994 | 53.6274
27.471 | 36.5102 | 60.034 | 36.4469 | 27.4724 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 27.4813 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4565 | 14.2677 | 60.011 | 14.2837 | 27.467 | 54.093 | 59.9994 | 53.6261
27.4794 | 36.5102 | 60.034 | 36.4445 | 27.4808 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 27.4897 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4648 | 14.2677 | 60.011 | 14.2812 | 27.4753 | 54.093 | 59.9994 | 53.6249
27.4877 | 36.5102 | 60.034 | 36.442 | 27.4891 | 27.4506 | 59.9879 | 27.75 | 27.498 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4732 | 14.2677 | 60.011 | 14.2787 | 27.4838 | 54.0897 | 59.9994 | 53.6236
27.496 | 36.5102 | 60.034 | 36.4395 | 27.4975 | 27.4506 | 59.9879 | 27.75 | 27.5063 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4815 | 14.2677 | 60.011 | 14.2762 | 27.4921 | 54.0897 | 59.9994 | 53.6224
27.5043 | 36.5102 | 60.034 | 36.437 | 27.5058 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.5147 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4899 | 14.2677 | 60.011 | 14.2737 | 27.5004 | 54.0859 | 59.9994 | 53.6211
27.5127 | 36.5102 | 60.034 | 36.4345 | 27.5141 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.523 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.4982 | 14.2677 | 60.011 | 14.2712 | 27.5087 | 54.0859 | 59.9994 | 53.6199
27.521 | 36.5102 | 60.034 | 36.432 | 27.5224 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.5314 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5065 | 14.2677 | 60.011 | 14.2687 | 27.5171 | 54.0859 | 59.9994 | 53.6186
27.5293 | 36.5102 | 60.034 | 36.4295 | 27.5308 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.5397 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5148 | 14.2677 | 60.011 | 14.2662 | 27.5254 | 54.0859 | 59.9994 | 53.6174
27.5377 | 36.5102 | 60.034 | 36.427 | 27.5392 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.548 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5232 | 14.2677 | 60.011 | 14.2637 | 27.5337 | 54.0806 | 59.9994 | 53.6161
27.546 | 36.5102 | 60.034 | 36.4245 | 27.5475 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.5563 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5315 | 14.2677 | 60.011 | 14.2612 | 27.542 | 54.0806 | 59.9994 | 53.6149
27.5543 | 36.5102 | 60.034 | 36.422 | 27.5558 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.5647 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5399 | 14.2677 | 60.011 | 14.2587 | 27.5504 | 54.0806 | 59.9994 | 53.6136
27.5627 | 36.5102 | 60.034 | 36.4195 | 27.5641 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.5731 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5482 | 14.2677 | 60.011 | 14.2562 | 27.5587 | 54.0806 | 59.9994 | 53.6124
27.571 | 36.5102 | 60.034 | 36.417 | 27.5725 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.5814 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5565 | 14.2677 | 60.011 | 14.2537 | 27.567 | 54.0806 | 59.9994 | 53.6111
27.5793 | 36.5102 | 60.034 | 36.4145 | 27.5808 | 27.455 | 59.9879 | 27.75 | 27.5897 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5648 | 14.2677 | 60.011 | 14.2512 | 27.5754 | 54.0806 | 59.9994 | 53.6099
27.5876 | 36.5102 | 60.034 | 36.412 | 27.5891 | 27.4515 | 59.9879 | 27.75 | 27.598 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5732 | 14.2677 | 60.011 | 14.2487 | 27.5837 | 54.0796 | 59.9994 | 53.6086
27.5959 | 36.5102 | 60.034 | 36.4095 | 27.5974 | 27.4515 | 59.9879 | 27.75 | 27.6064 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5815 | 14.2677 | 60.011 | 14.2462 | 27.592 | 54.0796 | 59.9994 | 53.6074
27.6043 | 36.5102 | 60.034 | 36.407 | 27.6058 | 27.4544 | 59.9879 | 27.75 | 27.6147 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5898 | 14.2677 | 60.011 | 14.2437 | 27.6003 | 54.085 | 59.9994 | 53.6061
27.6126 | 36.4565 | 60.034 | 36.4045 | 27.6142 | 27.4544 | 59.9879 | 27.75 | 27.623 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.5981 | 14.2652 | 60.011 | 14.2412 | 27.6088 | 54.085 | 59.9994 | 53.6049
27.6209 | 36.4565 | 60.034 | 36.402 | 27.6225 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 27.6313 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.6065 | 14.2652 | 60.011 | 14.2387 | 27.6171 | 54.0683 | 59.9994 | 53.6036
27.6293 | 36.4565 | 60.034 | 36.3995 | 27.6308 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 27.6397 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.6148 | 14.2652 | 60.011 | 14.2362 | 27.6254 | 54.0683 | 59.9994 | 53.6024
27.6376 | 36.4565 | 60.034 | 36.397 | 27.6391 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 27.6481 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.6232 | 14.2652 | 60.011 | 14.2337 | 27.6337 | 54.0683 | 59.9994 | 53.6011
27.6459 | 36.4565 | 60.034 | 36.3945 | 27.6475 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 27.6564 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.6315 | 14.2666 | 60.011 | 14.2312 | 27.6421 | 54.0683 | 59.9994 | 53.5999
27.6543 | 36.4565 | 60.034 | 36.392 | 27.6558 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 27.6647 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.6398 | 14.2666 | 60.011 | 14.2287 | 27.6504 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5986
27.6626 | 36.4565 | 60.034 | 36.3895 | 27.6642 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 27.673 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.6481 | 14.2666 | 60.011 | 14.2262 | 27.6587 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5974
27.6709 | 36.4565 | 60.034 | 36.387 | 27.6725 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 27.6814 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.6565 | 14.2666 | 60.011 | 14.2237 | 27.6671 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5961
27.6792 | 36.4565 | 60.034 | 36.3845 | 27.6808 | 27.4213 | 59.9879 | 27.75 | 27.6897 | 17.4034 | 59.9879 | 17.55 | 27.6648 | 14.2666 | 60.011 | 14.2212 | 27.6754 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5949
27.6876 | 36.4565 | 60.034 | 36.382 | 27.6892 | 27.4238 | 59.9879 | 27.75 | 27.6981 | 17.4051 | 59.9879 | 17.55 | 27.6732 | 14.2666 | 60.011 | 14.2187 | 27.6837 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5936
27.6959 | 36.4565 | 60.034 | 36.3795 | 27.6975 | 27.4238 | 59.9879 | 27.75 | 27.7064 | 17.4051 | 59.9879 | 17.55 | 27.6815 | 14.2666 | 60.011 | 14.2162 | 27.692 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5924
27.7042 | 36.4565 | 60.034 | 36.377 | 27.7058 | 27.4235 | 59.9879 | 27.75 | 27.7147 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.6898 | 14.2666 | 60.011 | 14.2137 | 27.7004 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5911
27.7126 | 36.4565 | 60.034 | 36.3745 | 27.7141 | 27.4235 | 59.9879 | 27.75 | 27.7231 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.6981 | 14.2666 | 60.011 | 14.2112 | 27.7087 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5899
27.7209 | 36.4565 | 60.034 | 36.372 | 27.7225 | 27.4222 | 59.9879 | 27.75 | 27.7314 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7065 | 14.2666 | 60.011 | 14.2087 | 27.717 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5886
27.7292 | 36.4565 | 60.034 | 36.3695 | 27.7308 | 27.4222 | 59.9879 | 27.75 | 27.7397 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7148 | 14.2646 | 60.011 | 14.2062 | 27.7253 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5874
27.7375 | 36.4565 | 60.034 | 36.367 | 27.7392 | 27.4222 | 59.9879 | 27.75 | 27.748 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7231 | 14.2646 | 60.011 | 14.2037 | 27.7338 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5861
27.7459 | 36.3969 | 60.034 | 36.3645 | 27.7475 | 27.4222 | 59.9879 | 27.75 | 27.7564 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7314 | 14.2646 | 60.011 | 14.2012 | 27.7421 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5849
27.7542 | 36.3969 | 60.034 | 36.362 | 27.7558 | 27.4222 | 59.9879 | 27.75 | 27.7647 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7398 | 14.2646 | 60.011 | 14.1987 | 27.7504 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5836
27.7625 | 36.3969 | 60.034 | 36.3595 | 27.7642 | 27.4222 | 59.9879 | 27.75 | 27.7731 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7481 | 14.2646 | 60.011 | 14.1962 | 27.7588 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5824
27.7708 | 36.3969 | 60.034 | 36.357 | 27.7725 | 27.4156 | 59.9879 | 27.75 | 27.7814 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7565 | 14.2646 | 60.011 | 14.1937 | 27.7671 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5811
27.7792 | 36.3969 | 60.034 | 36.3545 | 27.7809 | 27.4156 | 59.9879 | 27.75 | 27.7897 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7648 | 14.2646 | 60.011 | 14.1912 | 27.7754 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5799
27.7875 | 36.3969 | 60.034 | 36.352 | 27.7892 | 27.392 | 59.9879 | 27.75 | 27.7981 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7731 | 14.2646 | 60.011 | 14.1887 | 27.7837 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5786
27.7958 | 36.3969 | 60.034 | 36.3495 | 27.7975 | 27.392 | 59.9879 | 27.75 | 27.8064 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7815 | 14.2646 | 60.011 | 14.1862 | 27.7921 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5774
27.8042 | 36.3969 | 60.034 | 36.347 | 27.8058 | 27.3929 | 59.9879 | 27.75 | 27.8148 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7898 | 14.2646 | 60.011 | 14.1837 | 27.8004 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5761
27.8125 | 36.3969 | 60.034 | 36.3445 | 27.8142 | 27.3929 | 59.9879 | 27.75 | 27.8231 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.7982 | 14.2646 | 60.011 | 14.1812 | 27.8087 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5749
27.8208 | 36.3969 | 60.034 | 36.342 | 27.8225 | 27.3929 | 59.9879 | 27.75 | 27.8314 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.8065 | 14.2646 | 60.011 | 14.1787 | 27.817 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5736
27.8292 | 36.3969 | 60.034 | 36.3395 | 27.8308 | 27.3929 | 59.9879 | 27.75 | 27.8397 | 17.4068 | 59.9937 | 17.55 | 27.8148 | 14.206 | 60.011 | 14.1762 | 27.8254 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5724
27.8375 | 36.3969 | 60.034 | 36.337 | 27.8392 | 27.3931 | 59.9879 | 27.75 | 27.8481 | 17.4066 | 59.9937 | 17.55 | 27.8231 | 14.206 | 60.011 | 14.1737 | 27.8337 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5711
27.8458 | 36.3969 | 60.034 | 36.3345 | 27.8475 | 27.3931 | 59.9879 | 27.75 | 27.8564 | 17.4066 | 59.9937 | 17.55 | 27.8315 | 14.206 | 60.011 | 14.1712 | 27.842 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5699
27.8542 | 36.3969 | 60.034 | 36.332 | 27.8559 | 27.3931 | 59.9879 | 27.75 | 27.8647 | 17.4066 | 59.9937 | 17.55 | 27.8398 | 14.206 | 60.011 | 14.1687 | 27.8505 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5686
27.8625 | 36.3969 | 60.034 | 36.3295 | 27.8642 | 27.3931 | 59.9879 | 27.75 | 27.873 | 17.4066 | 59.9937 | 17.55 | 27.8481 | 14.206 | 60.011 | 14.1662 | 27.8588 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5674
27.8708 | 36.3969 | 60.034 | 36.327 | 27.8725 | 27.3931 | 59.9879 | 27.75 | 27.8814 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 27.8564 | 14.206 | 60.011 | 14.1637 | 27.8671 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5661
27.8791 | 36.3969 | 60.034 | 36.3245 | 27.8809 | 27.3931 | 59.9879 | 27.75 | 27.8898 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 27.8648 | 14.206 | 60.011 | 14.1612 | 27.8754 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5649
27.8875 | 36.3969 | 60.034 | 36.322 | 27.8892 | 27.3973 | 59.9879 | 27.75 | 27.8981 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 27.8731 | 14.206 | 60.011 | 14.1587 | 27.8838 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5636
27.8958 | 36.3969 | 60.034 | 36.3195 | 27.8976 | 27.3973 | 59.9879 | 27.75 | 27.9064 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 27.8815 | 14.206 | 60.011 | 14.1562 | 27.8921 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5624
27.9041 | 36.3969 | 60.034 | 36.317 | 27.9059 | 27.3944 | 59.9879 | 27.75 | 27.9147 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.8898 | 14.206 | 60.011 | 14.1537 | 27.9004 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5611
27.9124 | 36.3969 | 60.034 | 36.3145 | 27.9142 | 27.3944 | 59.9879 | 27.75 | 27.9231 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.8981 | 14.206 | 60.011 | 14.1512 | 27.9087 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5599
27.9208 | 36.3969 | 60.034 | 36.312 | 27.9225 | 27.3944 | 59.9879 | 27.75 | 27.9314 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9064 | 14.206 | 60.011 | 14.1487 | 27.9171 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5586
27.9291 | 36.3969 | 60.034 | 36.3095 | 27.9309 | 27.3944 | 59.9879 | 27.75 | 27.9398 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9148 | 14.206 | 60.011 | 14.1462 | 27.9254 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5574
27.9374 | 36.3969 | 60.034 | 36.307 | 27.9392 | 27.3944 | 59.9879 | 27.75 | 27.9481 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9231 | 14.206 | 60.011 | 14.1437 | 27.9337 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5561
27.9458 | 36.3969 | 60.034 | 36.3045 | 27.9475 | 27.3944 | 59.9879 | 27.75 | 27.9564 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9315 | 14.206 | 60.011 | 14.1412 | 27.9421 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5549
27.9541 | 36.3969 | 60.034 | 36.302 | 27.9559 | 27.3944 | 59.9879 | 27.75 | 27.9647 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9398 | 14.206 | 60.011 | 14.1387 | 27.9504 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5536
27.9624 | 36.3969 | 60.034 | 36.2995 | 27.9642 | 27.3944 | 59.9879 | 27.75 | 27.9731 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9481 | 14.206 | 60.011 | 14.1362 | 27.9587 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5524
27.9707 | 36.3969 | 60.034 | 36.297 | 27.9726 | 27.3924 | 59.9879 | 27.75 | 27.9814 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9564 | 14.206 | 60.011 | 14.1337 | 27.967 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5511
27.9791 | 36.3969 | 60.034 | 36.2945 | 27.9809 | 27.3924 | 59.9879 | 27.75 | 27.9897 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9648 | 14.206 | 60.011 | 14.1312 | 27.9755 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5498
27.9874 | 36.3969 | 60.034 | 36.292 | 27.9892 | 27.3924 | 59.9879 | 27.75 | 27.9981 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9731 | 14.206 | 60.011 | 14.1287 | 27.9838 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5473
27.9957 | 36.3969 | 60.034 | 36.2895 | 27.9975 | 27.3924 | 59.9879 | 27.75 | 28.0064 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9814 | 14.206 | 60.011 | 14.1262 | 27.9921 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5448
28.0041 | 36.3969 | 60.034 | 36.287 | 28.0059 | 27.3876 | 59.9879 | 27.75 | 28.0148 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9897 | 14.206 | 60.011 | 14.1237 | 28.0004 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5423
28.0124 | 36.3969 | 60.034 | 36.2845 | 28.0142 | 27.3876 | 59.9879 | 27.75 | 28.0231 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 27.9981 | 14.206 | 60.011 | 14.1212 | 28.0088 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5398
28.0207 | 36.3969 | 60.034 | 36.282 | 28.0226 | 27.3876 | 59.9879 | 27.75 | 28.0314 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0064 | 14.206 | 60.011 | 14.1187 | 28.0171 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5373
28.0291 | 36.3969 | 60.034 | 36.2795 | 28.0309 | 27.3876 | 59.9879 | 27.75 | 28.0397 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0148 | 14.206 | 60.011 | 14.1162 | 28.0254 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5348
28.0374 | 36.3969 | 60.034 | 36.277 | 28.0392 | 27.3876 | 59.9879 | 27.75 | 28.0481 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0231 | 14.206 | 60.011 | 14.1137 | 28.0338 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5323
28.0457 | 36.3969 | 60.034 | 36.2745 | 28.0476 | 27.3876 | 59.9879 | 27.75 | 28.0565 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0314 | 14.206 | 60.011 | 14.1112 | 28.0421 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5298
28.054 | 36.3969 | 60.034 | 36.272 | 28.0559 | 27.3901 | 59.9879 | 27.75 | 28.0648 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0397 | 14.206 | 60.011 | 14.1087 | 28.0504 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5273
28.0623 | 36.4018 | 60.034 | 36.2695 | 28.0642 | 27.3901 | 59.9879 | 27.75 | 28.0731 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0481 | 14.206 | 60.011 | 14.1062 | 28.0587 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5248
28.0707 | 36.4018 | 60.034 | 36.267 | 28.0725 | 27.3901 | 59.9879 | 27.75 | 28.0814 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0564 | 14.206 | 60.011 | 14.1037 | 28.0671 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5223
28.079 | 36.4018 | 60.034 | 36.2645 | 28.0809 | 27.3901 | 59.9879 | 27.75 | 28.0898 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0648 | 14.206 | 60.011 | 14.1012 | 28.0754 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5198
28.0873 | 36.4018 | 60.034 | 36.2621 | 28.0893 | 27.3847 | 59.9879 | 27.75 | 28.0981 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0731 | 14.206 | 60.011 | 14.0994 | 28.0837 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5173
28.0957 | 36.4018 | 60.034 | 36.2596 | 28.0976 | 27.3847 | 59.9879 | 27.75 | 28.1064 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0814 | 14.206 | 60.011 | 14.0981 | 28.092 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5148
28.104 | 36.4018 | 60.034 | 36.2571 | 28.1059 | 27.3838 | 59.9879 | 27.75 | 28.1147 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0897 | 14.206 | 60.011 | 14.0969 | 28.1005 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5123
28.1123 | 36.4018 | 60.034 | 36.2546 | 28.1142 | 27.3838 | 59.9879 | 27.75 | 28.1231 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.0981 | 14.206 | 60.011 | 14.0956 | 28.1088 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5098
28.1207 | 36.4018 | 60.034 | 36.2521 | 28.1226 | 27.3883 | 59.9879 | 27.75 | 28.1314 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1064 | 14.206 | 60.011 | 14.0944 | 28.1171 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5073
28.129 | 36.4018 | 60.034 | 36.2496 | 28.1309 | 27.3883 | 59.9879 | 27.75 | 28.1398 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1147 | 14.2047 | 60.011 | 14.0931 | 28.1255 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5048
28.1373 | 36.4018 | 60.034 | 36.2471 | 28.1393 | 27.3883 | 59.9879 | 27.75 | 28.1481 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.123 | 14.2047 | 60.011 | 14.0919 | 28.1338 | 54.0077 | 59.9937 | 53.5023
28.1456 | 36.4018 | 60.034 | 36.2446 | 28.1476 | 27.3883 | 59.9879 | 27.75 | 28.1564 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1314 | 14.2047 | 60.011 | 14.0906 | 28.1421 | 54.0077 | 59.9937 | 53.4998
28.154 | 36.4018 | 60.034 | 36.2421 | 28.1559 | 27.3883 | 59.9879 | 27.75 | 28.1648 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1397 | 14.2047 | 60.011 | 14.0894 | 28.1504 | 54.0077 | 59.9937 | 53.4973
28.1623 | 36.4018 | 60.034 | 36.2396 | 28.1643 | 27.3883 | 59.9879 | 27.75 | 28.1731 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1481 | 14.2047 | 60.011 | 14.0881 | 28.1588 | 54.0077 | 59.9937 | 53.4948
28.1706 | 36.4018 | 60.034 | 36.2371 | 28.1726 | 27.3874 | 59.9879 | 27.75 | 28.1815 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1564 | 14.2047 | 60.011 | 14.0869 | 28.1671 | 54.0077 | 59.9937 | 53.4923
28.179 | 36.4018 | 60.034 | 36.2346 | 28.1809 | 27.3874 | 59.9879 | 27.75 | 28.1898 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1647 | 14.2047 | 60.011 | 14.0856 | 28.1754 | 54.0077 | 59.9937 | 53.4898
28.1873 | 36.4018 | 60.034 | 36.2321 | 28.1892 | 27.3874 | 59.9879 | 27.75 | 28.1981 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.173 | 14.2047 | 60.011 | 14.0844 | 28.1837 | 54.0101 | 59.9937 | 53.4873
28.1956 | 36.4018 | 60.034 | 36.2296 | 28.1976 | 27.3874 | 59.9879 | 27.75 | 28.2064 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1814 | 14.2047 | 60.011 | 14.0831 | 28.1921 | 54.0101 | 59.9937 | 53.4848
28.2039 | 36.4018 | 60.034 | 36.2271 | 28.2059 | 27.3874 | 59.9879 | 27.75 | 28.2148 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1897 | 14.2047 | 60.011 | 14.0819 | 28.2004 | 54.0101 | 59.9937 | 53.4823
28.2123 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2246 | 28.2143 | 27.3874 | 59.9879 | 27.75 | 28.2231 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.1981 | 14.2047 | 60.011 | 14.0806 | 28.2087 | 54.0101 | 59.9937 | 53.4798
28.2206 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2221 | 28.2226 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.2314 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.2064 | 14.2047 | 60.011 | 14.0794 | 28.2172 | 54.0101 | 59.9937 | 53.4773
28.2289 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2196 | 28.2309 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.2398 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.2147 | 14.2047 | 60.011 | 14.0781 | 28.2255 | 54.0101 | 59.9937 | 53.4748
28.2372 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2171 | 28.2393 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.2481 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.223 | 14.2047 | 60.011 | 14.0769 | 28.2338 | 54.013 | 59.9937 | 53.4723
28.2456 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2146 | 28.2476 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.2565 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.2314 | 14.2047 | 60.011 | 14.0756 | 28.2421 | 54.013 | 59.9937 | 53.4698
28.2539 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2121 | 28.256 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.2648 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.2397 | 14.2047 | 60.011 | 14.0744 | 28.2505 | 54.013 | 59.9937 | 53.4673
28.2622 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2096 | 28.2643 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.2731 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.248 | 14.2047 | 60.011 | 14.0731 | 28.2588 | 54.013 | 59.9937 | 53.4648
28.2706 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2071 | 28.2726 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.2814 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.2563 | 14.2047 | 60.011 | 14.0719 | 28.2671 | 54.0129 | 59.9937 | 53.4623
28.2789 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2046 | 28.2809 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.2898 | 17.4042 | 59.9937 | 17.55 | 28.2647 | 14.2047 | 60.011 | 14.0706 | 28.2754 | 54.0129 | 59.9937 | 53.4598
28.2872 | 36.4018 | 60.0398 | 36.2021 | 28.2893 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.2981 | 17.4048 | 59.9937 | 17.55 | 28.2731 | 14.2047 | 60.011 | 14.0694 | 28.2838 | 54.0129 | 59.9937 | 53.4573
28.2956 | 36.4018 | 60.0398 | 36.1996 | 28.2976 | 27.3822 | 59.9879 | 27.75 | 28.3065 | 17.4048 | 59.9937 | 17.55 | 28.2814 | 14.2047 | 60.011 | 14.0681 | 28.2921 | 54.0129 | 59.9937 | 53.4548
28.3039 | 36.4018 | 60.0398 | 36.1971 | 28.3059 | 27.3797 | 59.9879 | 27.75 | 28.3148 | 17.4055 | 59.9937 | 17.55 | 28.2897 | 14.2047 | 60.011 | 14.0669 | 28.3004 | 54.0129 | 59.9937 | 53.4523
28.3122 | 36.4067 | 60.0398 | 36.1946 | 28.3143 | 27.3797 | 59.9879 | 27.75 | 28.3231 | 17.4055 | 59.9937 | 17.55 | 28.298 | 14.2047 | 60.011 | 14.0656 | 28.3088 | 54.0129 | 59.9937 | 53.4498
28.3205 | 36.4067 | 60.0398 | 36.1921 | 28.3226 | 27.3796 | 59.9879 | 27.75 | 28.3315 | 17.4055 | 59.9937 | 17.55 | 28.3064 | 14.2047 | 60.011 | 14.0644 | 28.3171 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4473
28.3289 | 36.4128 | 60.0398 | 36.1896 | 28.331 | 27.3796 | 59.9879 | 27.75 | 28.3398 | 17.4055 | 59.9937 | 17.55 | 28.3147 | 14.2047 | 60.011 | 14.0631 | 28.3254 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4448
28.3372 | 36.4128 | 60.0398 | 36.1871 | 28.3393 | 27.3762 | 59.9879 | 27.75 | 28.3481 | 17.4057 | 59.9937 | 17.55 | 28.3231 | 14.2047 | 60.011 | 14.0619 | 28.3337 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4423
28.3455 | 36.4128 | 60.0398 | 36.1846 | 28.3476 | 27.3762 | 59.9879 | 27.75 | 28.3564 | 17.4057 | 59.9937 | 17.55 | 28.3314 | 14.2047 | 60.011 | 14.0606 | 28.3422 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4398
28.3539 | 36.4128 | 60.0398 | 36.1821 | 28.3559 | 27.3762 | 59.9879 | 27.75 | 28.3648 | 17.4057 | 59.9937 | 17.55 | 28.3397 | 14.2047 | 60.011 | 14.0594 | 28.3505 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4373
28.3622 | 36.4128 | 60.0398 | 36.1796 | 28.3643 | 27.3762 | 59.9879 | 27.75 | 28.3731 | 17.4057 | 59.9937 | 17.55 | 28.348 | 14.2047 | 60.011 | 14.0581 | 28.3588 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4348
28.3705 | 36.4128 | 60.0398 | 36.1771 | 28.3727 | 27.3762 | 59.9879 | 27.75 | 28.3815 | 17.4057 | 59.9937 | 17.55 | 28.3564 | 14.2047 | 60.011 | 14.0569 | 28.3672 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4323
28.3788 | 36.4128 | 60.0398 | 36.1746 | 28.381 | 27.3762 | 59.9879 | 27.75 | 28.3898 | 17.4057 | 59.9937 | 17.55 | 28.3647 | 14.2047 | 60.011 | 14.0556 | 28.3755 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4298
28.3871 | 36.4128 | 60.0398 | 36.1721 | 28.3893 | 27.3659 | 59.9879 | 27.75 | 28.3981 | 17.4057 | 59.9937 | 17.55 | 28.373 | 14.2047 | 60.011 | 14.0544 | 28.3838 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4273
28.3955 | 36.4098 | 60.0398 | 36.1696 | 28.3976 | 27.3659 | 59.9879 | 27.75 | 28.4065 | 17.4057 | 59.9937 | 17.55 | 28.3813 | 14.2047 | 60.011 | 14.0531 | 28.3921 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4248
28.4038 | 36.4098 | 60.0398 | 36.1671 | 28.406 | 27.3659 | 59.9879 | 27.75 | 28.4148 | 17.405 | 59.9937 | 17.55 | 28.3897 | 14.2047 | 60.011 | 14.0519 | 28.4005 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4223
28.4121 | 36.4098 | 60.0398 | 36.1646 | 28.4143 | 27.3659 | 59.9879 | 27.75 | 28.4232 | 17.405 | 59.9937 | 17.55 | 28.398 | 14.2047 | 60.011 | 14.0506 | 28.4088 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4198
28.4205 | 36.4098 | 60.0398 | 36.1621 | 28.4226 | 27.3649 | 59.9879 | 27.75 | 28.4315 | 17.405 | 59.9937 | 17.55 | 28.4064 | 14.2047 | 60.011 | 14.0494 | 28.4171 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4173
28.4288 | 36.4059 | 60.0398 | 36.1596 | 28.431 | 27.3649 | 59.9879 | 27.75 | 28.4398 | 17.405 | 59.9937 | 17.55 | 28.4147 | 14.1267 | 60.011 | 14.0481 | 28.4254 | 53.9722 | 59.9937 | 53.4148
28.4371 | 36.4059 | 60.0398 | 36.1571 | 28.4393 | 27.3649 | 59.9879 | 27.75 | 28.4481 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 28.423 | 14.1267 | 60.011 | 14.0469 | 28.4338 | 53.9468 | 59.9937 | 53.4123
28.4455 | 36.4059 | 60.0398 | 36.1546 | 28.4477 | 27.3649 | 59.9879 | 27.75 | 28.4565 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 28.4313 | 14.1267 | 60.011 | 14.0456 | 28.4421 | 53.9468 | 59.9937 | 53.4098
28.4538 | 36.4059 | 60.0398 | 36.1521 | 28.456 | 27.364 | 59.9879 | 27.75 | 28.4648 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 28.4397 | 14.1267 | 60.011 | 14.0444 | 28.4504 | 53.9468 | 59.9937 | 53.4073
28.4621 | 36.404 | 60.0398 | 36.1498 | 28.4643 | 27.364 | 59.9879 | 27.75 | 28.4731 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 28.448 | 14.1267 | 60.011 | 14.0431 | 28.4589 | 53.9468 | 59.9937 | 53.4048
28.4704 | 36.404 | 60.0398 | 36.1486 | 28.4726 | 27.4026 | 59.9879 | 27.75 | 28.4814 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 28.4564 | 14.1267 | 60.011 | 14.0419 | 28.4672 | 53.9256 | 59.9937 | 53.4023
28.4788 | 36.404 | 60.0398 | 36.1473 | 28.481 | 27.4026 | 59.9879 | 27.75 | 28.4898 | 17.4054 | 59.9937 | 17.55 | 28.4647 | 14.1271 | 60.011 | 14.0406 | 28.4755 | 53.9256 | 59.9937 | 53.3998
28.4871 | 36.404 | 60.0398 | 36.1461 | 28.4893 | 27.4026 | 59.9879 | 27.75 | 28.4982 | 17.4061 | 59.9937 | 17.55 | 28.473 | 14.1271 | 60.011 | 14.0394 | 28.4838 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3973
28.4954 | 36.3622 | 60.0398 | 36.1448 | 28.4977 | 27.4026 | 59.9879 | 27.75 | 28.5065 | 17.4061 | 59.9937 | 17.55 | 28.4813 | 14.1271 | 60.011 | 14.0381 | 28.4922 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3948
28.5038 | 36.3622 | 60.0398 | 36.1436 | 28.506 | 27.4259 | 59.9879 | 27.75 | 28.5148 | 17.4062 | 59.9937 | 17.55 | 28.4897 | 14.1271 | 60.011 | 14.0369 | 28.5005 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3923
28.5121 | 36.3622 | 60.0398 | 36.1423 | 28.5143 | 27.4259 | 59.9879 | 27.75 | 28.5231 | 17.4062 | 59.9937 | 17.55 | 28.498 | 14.1271 | 60.011 | 14.0356 | 28.5088 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3898
28.5204 | 36.3622 | 60.0398 | 36.1411 | 28.5227 | 27.4288 | 59.9879 | 27.75 | 28.5315 | 17.4062 | 59.9937 | 17.55 | 28.5063 | 14.1271 | 60.011 | 14.0344 | 28.5171 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3873
28.5287 | 36.3665 | 60.0398 | 36.1398 | 28.531 | 27.4288 | 59.9879 | 27.75 | 28.5398 | 17.4062 | 59.9937 | 17.55 | 28.5146 | 14.1271 | 60.011 | 14.0331 | 28.5255 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3848
28.537 | 36.3665 | 60.0398 | 36.1386 | 28.5393 | 27.4288 | 59.9879 | 27.75 | 28.5482 | 17.4063 | 59.9937 | 17.55 | 28.523 | 14.1271 | 60.011 | 14.0319 | 28.5338 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3823
28.5454 | 36.3069 | 60.0398 | 36.1373 | 28.5476 | 27.4288 | 59.9879 | 27.75 | 28.5565 | 17.4063 | 59.9937 | 17.55 | 28.5313 | 14.1271 | 60.011 | 14.0306 | 28.5421 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3798
28.5537 | 36.3069 | 60.0398 | 36.1361 | 28.556 | 27.427 | 59.9879 | 27.75 | 28.5648 | 17.4064 | 59.9937 | 17.55 | 28.5397 | 14.1271 | 60.011 | 14.0294 | 28.5504 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3773
28.562 | 36.2333 | 60.0398 | 36.1348 | 28.5644 | 27.427 | 59.9879 | 27.75 | 28.5731 | 17.4064 | 59.9937 | 17.55 | 28.548 | 14.1271 | 60.011 | 14.0281 | 28.5588 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3748
28.5704 | 36.2333 | 60.0398 | 36.1336 | 28.5727 | 27.427 | 59.9879 | 27.75 | 28.5815 | 17.4064 | 59.9937 | 17.55 | 28.5563 | 14.1271 | 60.011 | 14.0269 | 28.5671 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3722
28.5787 | 36.2333 | 60.0398 | 36.1323 | 28.581 | 27.427 | 59.9879 | 27.75 | 28.5898 | 17.4064 | 59.9937 | 17.55 | 28.5646 | 14.1271 | 60.011 | 14.0256 | 28.5754 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3698
28.587 | 36.2333 | 60.0398 | 36.1311 | 28.5893 | 27.4271 | 59.9879 | 27.75 | 28.5981 | 17.4064 | 59.9937 | 17.55 | 28.573 | 14.1271 | 60.011 | 14.0244 | 28.5839 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3673
28.5954 | 36.2372 | 60.0398 | 36.1298 | 28.5977 | 27.4271 | 59.9879 | 27.75 | 28.6065 | 17.4064 | 59.9937 | 17.55 | 28.5813 | 14.1271 | 60.011 | 14.0231 | 28.5922 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3647
28.6037 | 36.2372 | 60.0398 | 36.1286 | 28.606 | 27.4271 | 59.9879 | 27.75 | 28.6148 | 17.4064 | 59.9937 | 17.55 | 28.5897 | 14.1271 | 60.011 | 14.0219 | 28.6005 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3623
28.612 | 36.2372 | 60.0398 | 36.1273 | 28.6143 | 27.4271 | 59.9879 | 27.75 | 28.6232 | 17.4064 | 59.9937 | 17.55 | 28.598 | 14.1271 | 60.011 | 14.0206 | 28.6088 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3598
28.6203 | 36.2372 | 60.0398 | 36.1261 | 28.6227 | 27.4239 | 59.9879 | 27.75 | 28.6315 | 17.4135 | 59.9937 | 17.55 | 28.6063 | 14.1271 | 60.011 | 14.0194 | 28.6172 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3573
28.6287 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1248 | 28.631 | 27.4239 | 59.9879 | 27.75 | 28.6398 | 17.4135 | 59.9937 | 17.55 | 28.6146 | 14.1271 | 60.011 | 14.0181 | 28.6255 | 53.9256 | 59.9994 | 53.3548
28.637 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1236 | 28.6394 | 27.4239 | 59.9879 | 27.75 | 28.6481 | 17.4135 | 59.9937 | 17.55 | 28.623 | 14.1271 | 60.011 | 14.0169 | 28.6338 | 53.9218 | 59.9994 | 53.3523
28.6453 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1223 | 28.6477 | 27.4239 | 59.9879 | 27.75 | 28.6565 | 17.4135 | 59.9937 | 17.55 | 28.6313 | 14.1271 | 60.011 | 14.0156 | 28.6421 | 53.9218 | 59.9994 | 53.3498
28.6537 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1211 | 28.656 | 27.424 | 59.9879 | 27.75 | 28.6648 | 17.3967 | 59.9937 | 17.55 | 28.6396 | 14.1271 | 60.011 | 14.0144 | 28.6505 | 53.9184 | 59.9994 | 53.3473
28.662 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1198 | 28.6643 | 27.424 | 59.9879 | 27.75 | 28.6732 | 17.3967 | 59.9937 | 17.55 | 28.6479 | 14.1267 | 60.011 | 14.0131 | 28.6588 | 53.9184 | 59.9994 | 53.3448
28.6703 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1186 | 28.6727 | 27.424 | 59.9879 | 27.75 | 28.6815 | 17.3976 | 59.9937 | 17.55 | 28.6563 | 14.1267 | 60.011 | 14.0119 | 28.6671 | 53.9184 | 59.9994 | 53.3423
28.6786 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1173 | 28.681 | 27.424 | 59.9879 | 27.75 | 28.6898 | 17.3976 | 59.9937 | 17.55 | 28.6646 | 14.1256 | 60.011 | 14.0106 | 28.6754 | 53.9184 | 59.9994 | 53.3398
28.687 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1161 | 28.6894 | 27.4171 | 59.9879 | 27.75 | 28.6982 | 17.3799 | 59.9937 | 17.55 | 28.673 | 14.1256 | 60.011 | 14.0094 | 28.6838 | 53.9184 | 59.9994 | 53.3372
28.6953 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1148 | 28.6977 | 27.4171 | 59.9879 | 27.75 | 28.7065 | 17.3799 | 59.9937 | 17.55 | 28.6813 | 14.1256 | 60.011 | 14.0081 | 28.6921 | 53.9184 | 59.9994 | 53.3348
28.7036 | 36.2385 | 60.0398 | 36.1136 | 28.706 | 27.4172 | 59.9879 | 27.75 | 28.7148 | 17.3799 | 60.0052 | 17.55 | 28.6896 | 14.1256 | 60.011 | 14.0069 | 28.7004 | 53.9184 | 59.9994 | 53.3323
28.7119 | 36.2352 | 60.0398 | 36.1123 | 28.7144 | 27.4172 | 59.9879 | 27.75 | 28.7231 | 17.3799 | 60.0052 | 17.55 | 28.6979 | 14.1256 | 60.011 | 14.0056 | 28.7089 | 53.9184 | 59.9994 | 53.3298
28.7203 | 36.2352 | 60.0398 | 36.1111 | 28.7227 | 27.4172 | 59.9879 | 27.75 | 28.7315 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7063 | 14.1256 | 60.011 | 14.0044 | 28.7172 | 53.878 | 59.9994 | 53.3273
28.7286 | 36.236 | 60.0398 | 36.1098 | 28.731 | 27.4172 | 59.9879 | 27.75 | 28.7398 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7146 | 14.1256 | 60.011 | 14.0031 | 28.7255 | 53.878 | 59.9994 | 53.3248
28.7369 | 36.236 | 60.0398 | 36.1086 | 28.7393 | 27.3921 | 59.9879 | 27.75 | 28.7482 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.723 | 14.1256 | 60.011 | 14.0019 | 28.7338 | 53.8741 | 59.9994 | 53.3223
28.7452 | 36.2324 | 60.0398 | 36.1073 | 28.7477 | 27.3921 | 59.9879 | 27.75 | 28.7565 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7313 | 14.1256 | 60.011 | 14.0006 | 28.7422 | 53.8741 | 59.9994 | 53.3198
28.7536 | 36.2324 | 60.0398 | 36.1061 | 28.756 | 27.3933 | 59.9879 | 27.75 | 28.7648 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7396 | 14.1256 | 60.011 | 13.9994 | 28.7505 | 53.8741 | 59.9994 | 53.3172
28.7619 | 36.2324 | 60.0398 | 36.1048 | 28.7644 | 27.3933 | 59.9879 | 27.75 | 28.7731 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7479 | 14.1256 | 60.011 | 13.9981 | 28.7588 | 53.8741 | 59.9994 | 53.3148
28.7702 | 36.2324 | 60.0398 | 36.1036 | 28.7727 | 27.4331 | 59.9879 | 27.75 | 28.7815 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7563 | 14.1256 | 60.011 | 13.9969 | 28.7671 | 53.8792 | 59.9994 | 53.3123
28.7786 | 36.2324 | 60.0398 | 36.1023 | 28.781 | 27.4331 | 59.9879 | 27.75 | 28.7898 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7646 | 14.1256 | 60.011 | 13.9956 | 28.7755 | 53.8792 | 59.9994 | 53.3097
28.7869 | 36.2324 | 60.0398 | 36.1011 | 28.7894 | 27.4331 | 59.9879 | 27.75 | 28.7982 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7729 | 14.1256 | 60.011 | 13.9944 | 28.7838 | 53.882 | 59.9994 | 53.3073
28.7952 | 36.2324 | 60.0398 | 36.0998 | 28.7977 | 27.4331 | 59.9879 | 27.75 | 28.8065 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7813 | 14.1256 | 60.011 | 13.9931 | 28.7921 | 53.882 | 59.9994 | 53.3048
28.8036 | 36.2324 | 60.0398 | 36.0986 | 28.8061 | 27.4331 | 59.9879 | 27.75 | 28.8148 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.7896 | 14.1256 | 60.011 | 13.9919 | 28.8004 | 53.8662 | 59.9994 | 53.3022
28.8119 | 36.2351 | 60.0398 | 36.0973 | 28.8144 | 27.4331 | 59.9879 | 27.75 | 28.8232 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.798 | 14.1256 | 60.011 | 13.9906 | 28.8088 | 53.8662 | 59.9994 | 53.2998
28.8202 | 36.2351 | 60.0398 | 36.0961 | 28.8227 | 27.4313 | 59.9879 | 27.75 | 28.8315 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.8063 | 14.1256 | 60.011 | 13.9894 | 28.8171 | 53.8662 | 59.9994 | 53.2973
28.8285 | 36.2323 | 60.0398 | 36.0948 | 28.831 | 27.4313 | 59.9879 | 27.75 | 28.8398 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.8146 | 14.0452 | 60.011 | 13.9881 | 28.8254 | 53.8662 | 59.9994 | 53.2948
28.8369 | 36.2323 | 60.0398 | 36.0936 | 28.8394 | 27.4313 | 59.9879 | 27.75 | 28.8481 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.8229 | 14.0452 | 60.011 | 13.9869 | 28.8339 | 53.8662 | 59.9994 | 53.2923
28.8452 | 36.2261 | 60.0398 | 36.0924 | 28.8477 | 27.4313 | 59.9879 | 27.75 | 28.8565 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.8313 | 14.0452 | 60.011 | 13.9856 | 28.8422 | 53.8662 | 59.9994 | 53.2897
28.8535 | 36.2261 | 60.0398 | 36.0911 | 28.856 | 27.4313 | 59.9879 | 27.75 | 28.8648 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.8396 | 14.0452 | 60.011 | 13.9844 | 28.8505 | 53.8662 | 59.9994 | 53.2873
28.8618 | 36.2261 | 60.0398 | 36.0899 | 28.8644 | 27.4313 | 59.9879 | 27.75 | 28.8732 | 17.3976 | 60.0052 | 17.55 | 28.848 | 14.0452 | 60.011 | 13.9831 | 28.8588 | 53.8662 | 59.9994 | 53.2848
28.8702 | 36.2261 | 60.0398 | 36.0886 | 28.8727 | 27.4316 | 59.9879 | 27.75 | 28.8815 | 17.3976 | 60.011 | 17.55 | 28.8563 | 14.0452 | 60.011 | 13.9819 | 28.8672 | 53.8662 | 59.9994 | 53.2822
28.8785 | 36.2261 | 60.0398 | 36.0874 | 28.8811 | 27.4316 | 59.9879 | 27.75 | 28.8898 | 17.3976 | 60.011 | 17.55 | 28.8646 | 14.0455 | 60.011 | 13.9806 | 28.8755 | 53.8662 | 59.9994 | 53.2798
28.8868 | 36.2261 | 60.0398 | 36.0861 | 28.8894 | 27.4318 | 59.9879 | 27.75 | 28.8981 | 17.398 | 60.011 | 17.55 | 28.8729 | 14.0455 | 60.011 | 13.9794 | 28.8838 | 53.8633 | 59.9994 | 53.2773
28.8951 | 36.2261 | 60.0398 | 36.0849 | 28.8977 | 27.4318 | 59.9879 | 27.75 | 28.9065 | 17.398 | 60.011 | 17.55 | 28.8813 | 14.0455 | 60.011 | 13.9781 | 28.8921 | 53.8633 | 59.9994 | 53.2747
28.9035 | 36.2261 | 60.0398 | 36.0836 | 28.906 | 27.4318 | 59.9879 | 27.75 | 28.9148 | 17.3978 | 60.011 | 17.55 | 28.8896 | 14.0455 | 60.011 | 13.9769 | 28.9005 | 53.8633 | 59.9994 | 53.2723
28.9118 | 36.2201 | 60.0398 | 36.0824 | 28.9144 | 27.4318 | 59.9879 | 27.75 | 28.9232 | 17.3978 | 60.011 | 17.55 | 28.8979 | 14.0455 | 60.011 | 13.9756 | 28.9088 | 53.8633 | 59.9994 | 53.2697
28.9201 | 36.2201 | 60.0398 | 36.0811 | 28.9228 | 27.4323 | 59.9879 | 27.75 | 28.9315 | 17.401 | 60.011 | 17.55 | 28.9062 | 14.0455 | 60.011 | 13.9744 | 28.9171 | 53.8556 | 59.9994 | 53.2673
28.9285 | 36.2167 | 60.0398 | 36.0799 | 28.9311 | 27.4323 | 59.9879 | 27.75 | 28.9398 | 17.401 | 60.011 | 17.55 | 28.9146 | 14.0455 | 60.011 | 13.9731 | 28.9255 | 53.8556 | 59.9994 | 53.2648
28.9368 | 36.2167 | 60.0398 | 36.0786 | 28.9394 | 27.4284 | 59.9879 | 27.75 | 28.9481 | 17.401 | 60.011 | 17.55 | 28.9229 | 14.0455 | 60.011 | 13.9719 | 28.9338 | 53.8506 | 59.9994 | 53.2622
28.9451 | 36.2167 | 60.0398 | 36.0774 | 28.9477 | 27.4284 | 59.9879 | 27.75 | 28.9565 | 17.401 | 60.011 | 17.55 | 28.9313 | 14.0462 | 60.011 | 13.9706 | 28.9421 | 53.8506 | 59.9994 | 53.2598
28.9535 | 36.2167 | 60.0398 | 36.0761 | 28.9561 | 27.4304 | 59.9879 | 27.75 | 28.9648 | 17.401 | 60.011 | 17.55 | 28.9396 | 14.0462 | 60.011 | 13.9694 | 28.9504 | 53.8506 | 59.9994 | 53.2573
28.9618 | 36.2155 | 60.0398 | 36.0749 | 28.9644 | 27.4304 | 59.9879 | 27.75 | 28.9731 | 17.401 | 60.011 | 17.55 | 28.9479 | 14.0462 | 60.011 | 13.9681 | 28.9589 | 53.8506 | 59.9994 | 53.2547
28.9701 | 36.2155 | 60.0398 | 36.0736 | 28.9727 | 27.4308 | 59.9879 | 27.75 | 28.9814 | 17.4 | 60.011 | 17.55 | 28.9562 | 14.0462 | 60.011 | 13.9669 | 28.9672 | 53.8505 | 59.9994 | 53.2523
28.9784 | 36.2144 | 60.0398 | 36.0724 | 28.9811 | 27.4308 | 59.9879 | 27.75 | 28.9898 | 17.4 | 60.011 | 17.55 | 28.9646 | 14.0462 | 60.011 | 13.9656 | 28.9755 | 53.8505 | 59.9994 | 53.2499
28.9868 | 36.2144 | 60.0398 | 36.0711 | 28.9894 | 27.4305 | 59.9879 | 27.75 | 28.9981 | 17.4 | 60.011 | 17.55 | 28.9729 | 14.0462 | 60.011 | 13.9644 | 28.9838 | 53.8226 | 59.9994 | 53.2486
28.9951 | 36.2274 | 60.0398 | 36.0699 | 28.9978 | 27.4305 | 59.9879 | 27.75 | 29.0065 | 17.4 | 60.011 | 17.55 | 28.9813 | 14.0462 | 60.011 | 13.9631 | 28.9922 | 53.8226 | 59.9994 | 53.2474
29.0034 | 36.2274 | 60.0398 | 36.0686 | 29.0061 | 27.4305 | 59.9879 | 27.75 | 29.0148 | 17.3995 | 60.011 | 17.55 | 28.9896 | 14.0462 | 60.011 | 13.9619 | 29.0005 | 53.8181 | 59.9994 | 53.2461
29.0117 | 36.2274 | 60.0398 | 36.0674 | 29.0144 | 27.4305 | 59.9879 | 27.75 | 29.0231 | 17.3995 | 60.011 | 17.55 | 28.9979 | 14.0462 | 60.011 | 13.9606 | 29.0088 | 53.8181 | 59.9994 | 53.2449
29.0201 | 36.2274 | 60.0398 | 36.0661 | 29.0227 | 27.4304 | 59.9879 | 27.75 | 29.0314 | 17.3995 | 60.011 | 17.55 | 29.0062 | 14.0462 | 60.011 | 13.9594 | 29.0171 | 53.8181 | 59.9994 | 53.2436
29.0284 | 36.2237 | 60.0398 | 36.0649 | 29.0311 | 27.4304 | 59.9879 | 27.75 | 29.0398 | 17.3995 | 60.011 | 17.55 | 29.0146 | 14.0462 | 60.011 | 13.9581 | 29.0255 | 53.8181 | 59.9994 | 53.2424
29.0367 | 36.2237 | 60.0398 | 36.0636 | 29.0394 | 27.4304 | 59.9879 | 27.75 | 29.0481 | 17.3995 | 60.011 | 17.55 | 29.0229 | 14.0462 | 60.011 | 13.9569 | 29.0338 | 53.8181 | 59.9994 | 53.2411
29.045 | 36.2237 | 60.0398 | 36.0624 | 29.0478 | 27.4304 | 59.9879 | 27.75 | 29.0565 | 17.3995 | 60.011 | 17.55 | 29.0312 | 14.0462 | 60.011 | 13.9556 | 29.0421 | 53.8181 | 59.9994 | 53.2399
29.0534 | 36.2237 | 60.0398 | 36.0611 | 29.0561 | 27.4278 | 59.9879 | 27.75 | 29.0648 | 17.3995 | 60.011 | 17.55 | 29.0396 | 14.0462 | 60.011 | 13.9544 | 29.0505 | 53.817 | 59.9994 | 53.2386
29.0617 | 36.2237 | 60.0398 | 36.0599 | 29.0644 | 27.4278 | 59.9879 | 27.75 | 29.0731 | 17.3995 | 60.011 | 17.55 | 29.0479 | 14.0462 | 60.011 | 13.9531 | 29.0588 | 53.817 | 59.9994 | 53.2374
29.07 | 36.2237 | 60.0398 | 36.0586 | 29.0728 | 27.4264 | 59.9879 | 27.75 | 29.0814 | 17.3988 | 60.011 | 17.55 | 29.0562 | 14.0462 | 60.011 | 13.9519 | 29.0671 | 53.8219 | 59.9994 | 53.2361
29.0784 | 36.2211 | 60.0398 | 36.0574 | 29.0811 | 27.4264 | 59.9879 | 27.75 | 29.0898 | 17.3988 | 60.011 | 17.55 | 29.0646 | 14.0464 | 60.011 | 13.9506 | 29.0754 | 53.8219 | 59.9994 | 53.2349
29.0867 | 36.2211 | 60.0398 | 36.0561 | 29.0894 | 27.4247 | 59.9879 | 27.75 | 29.0981 | 17.3987 | 60.011 | 17.55 | 29.0729 | 14.0464 | 60.011 | 13.9494 | 29.0839 | 53.8219 | 59.9994 | 53.2336
29.095 | 36.2211 | 60.0398 | 36.0549 | 29.0977 | 27.4247 | 59.9879 | 27.75 | 29.1064 | 17.3987 | 60.011 | 17.55 | 29.0812 | 14.0464 | 60.011 | 13.9481 | 29.0922 | 53.8219 | 59.9994 | 53.2324
29.1034 | 36.2211 | 60.0398 | 36.0536 | 29.1061 | 27.3977 | 59.9879 | 27.75 | 29.1147 | 17.3987 | 60.011 | 17.55 | 29.0895 | 14.0464 | 60.011 | 13.9469 | 29.1005 | 53.8184 | 59.9994 | 53.2311
29.1117 | 36.2211 | 60.0398 | 36.0524 | 29.1145 | 27.3977 | 59.9879 | 27.75 | 29.1231 | 17.3987 | 60.011 | 17.55 | 29.0979 | 14.0464 | 60.011 | 13.9456 | 29.1088 | 53.8184 | 59.9994 | 53.2299
29.12 | 36.2211 | 60.0398 | 36.0511 | 29.1228 | 27.394 | 59.9879 | 27.75 | 29.1314 | 17.3987 | 60.011 | 17.55 | 29.1062 | 14.0464 | 60.011 | 13.9444 | 29.1172 | 53.8305 | 59.9994 | 53.2286
29.1283 | 36.2239 | 60.0398 | 36.0499 | 29.1311 | 27.394 | 59.9879 | 27.75 | 29.1398 | 17.3987 | 60.011 | 17.55 | 29.1146 | 14.0464 | 60.011 | 13.9431 | 29.1255 | 53.8305 | 59.9994 | 53.2274
29.1367 | 36.2239 | 60.0398 | 36.0486 | 29.1394 | 27.394 | 59.9879 | 27.75 | 29.1481 | 17.3966 | 60.011 | 17.55 | 29.1229 | 14.0464 | 60.011 | 13.9419 | 29.1338 | 53.8305 | 59.9994 | 53.2261
29.145 | 36.2239 | 60.0398 | 36.0474 | 29.1478 | 27.394 | 59.9879 | 27.75 | 29.1564 | 17.3966 | 60.011 | 17.55 | 29.1312 | 14.0464 | 60.011 | 13.9406 | 29.1421 | 53.8305 | 59.9994 | 53.2249
29.1533 | 36.2239 | 60.0398 | 36.0461 | 29.1561 | 27.3965 | 59.9879 | 27.75 | 29.1647 | 17.4051 | 60.011 | 17.55 | 29.1395 | 14.0464 | 60.011 | 13.9394 | 29.1505 | 53.8375 | 59.9994 | 53.2236
29.1617 | 36.2239 | 60.0398 | 36.0449 | 29.1645 | 27.3965 | 59.9879 | 27.75 | 29.1731 | 17.4051 | 60.011 | 17.55 | 29.1479 | 14.0464 | 60.011 | 13.9381 | 29.1588 | 53.8375 | 59.9994 | 53.2224
29.17 | 36.2239 | 60.0398 | 36.0436 | 29.1728 | 27.3986 | 59.9879 | 27.75 | 29.1815 | 17.4051 | 60.011 | 17.55 | 29.1562 | 14.0464 | 60.011 | 13.9369 | 29.1671 | 53.8405 | 59.9994 | 53.2211
29.1783 | 36.2209 | 60.0398 | 36.0424 | 29.1811 | 27.3986 | 59.9879 | 27.75 | 29.1898 | 17.4051 | 60.011 | 17.55 | 29.1646 | 14.0464 | 60.011 | 13.9356 | 29.1755 | 53.8405 | 59.9994 | 53.2199
29.1866 | 36.2209 | 60.0398 | 36.0411 | 29.1895 | 27.3986 | 59.9879 | 27.75 | 29.1981 | 17.4051 | 60.011 | 17.55 | 29.1729 | 14.0464 | 60.011 | 13.9344 | 29.1838 | 53.8385 | 59.9994 | 53.2186
29.1949 | 36.2209 | 60.0398 | 36.0399 | 29.1978 | 27.3986 | 59.9879 | 27.75 | 29.2064 | 17.4051 | 60.011 | 17.55 | 29.1812 | 14.0464 | 60.011 | 13.9331 | 29.1921 | 53.8385 | 59.9994 | 53.2174
29.2033 | 36.2209 | 60.0398 | 36.0386 | 29.2061 | 27.3973 | 59.9879 | 27.75 | 29.2148 | 17.4051 | 60.011 | 17.55 | 29.1895 | 14.0464 | 60.011 | 13.9319 | 29.2004 | 53.7992 | 59.9994 | 53.2161
29.2116 | 36.2209 | 60.0398 | 36.0374 | 29.2144 | 27.3973 | 59.9879 | 27.75 | 29.2231 | 17.4051 | 60.011 | 17.55 | 29.1979 | 14.0464 | 60.011 | 13.9306 | 29.2089 | 53.7992 | 59.9994 | 53.2149
29.2199 | 36.2209 | 60.0398 | 36.0361 | 29.2228 | 27.3939 | 59.9879 | 27.75 | 29.2314 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2062 | 14.0464 | 60.011 | 13.9294 | 29.2172 | 53.7992 | 59.9994 | 53.2136
29.2283 | 36.2184 | 60.0398 | 36.0349 | 29.2311 | 27.3939 | 59.9879 | 27.75 | 29.2397 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2145 | 14.0464 | 60.011 | 13.9281 | 29.2255 | 53.7992 | 59.9994 | 53.2124
29.2366 | 36.2184 | 60.0398 | 36.0336 | 29.2395 | 27.3943 | 59.9879 | 27.75 | 29.2481 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2228 | 14.0464 | 60.011 | 13.9269 | 29.2338 | 53.7992 | 59.9994 | 53.2111
29.2449 | 36.1829 | 60.0398 | 36.0324 | 29.2478 | 27.3943 | 59.9879 | 27.75 | 29.2564 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2312 | 14.0464 | 60.011 | 13.9256 | 29.2422 | 53.7992 | 59.9994 | 53.2099
29.2532 | 36.1829 | 60.0398 | 36.0311 | 29.2561 | 27.3902 | 59.9822 | 27.75 | 29.2648 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2395 | 14.0464 | 60.011 | 13.9244 | 29.2505 | 53.7992 | 59.9994 | 53.2086
29.2616 | 36.1829 | 60.0398 | 36.0299 | 29.2645 | 27.3902 | 59.9822 | 27.75 | 29.2731 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2479 | 14.0464 | 60.011 | 13.9231 | 29.2588 | 53.7992 | 59.9994 | 53.2074
29.2699 | 36.1829 | 60.0398 | 36.0286 | 29.2728 | 27.3889 | 59.9822 | 27.75 | 29.2814 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2562 | 14.0464 | 60.011 | 13.9219 | 29.2671 | 53.7987 | 59.9994 | 53.2061
29.2782 | 36.1829 | 60.0398 | 36.0274 | 29.2812 | 27.3889 | 59.9822 | 27.75 | 29.2897 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2645 | 14.0464 | 60.011 | 13.9206 | 29.2755 | 53.7987 | 59.9994 | 53.2049
29.2866 | 36.1829 | 60.0398 | 36.0261 | 29.2895 | 27.3854 | 59.9822 | 27.75 | 29.2981 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2729 | 14.0464 | 60.011 | 13.9194 | 29.2838 | 53.7938 | 59.9994 | 53.2036
29.2949 | 36.187 | 60.0398 | 36.0249 | 29.2978 | 27.3854 | 59.9822 | 27.75 | 29.3064 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2812 | 14.0464 | 60.011 | 13.9181 | 29.2921 | 53.7938 | 59.9994 | 53.2024
29.3032 | 36.187 | 60.0398 | 36.0236 | 29.3061 | 27.3586 | 59.9822 | 27.75 | 29.3148 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2896 | 14.0464 | 60.011 | 13.9169 | 29.3005 | 53.7938 | 59.9994 | 53.2011
29.3116 | 36.1858 | 60.0398 | 36.0224 | 29.3145 | 27.3586 | 59.9822 | 27.75 | 29.3231 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.2979 | 14.0464 | 60.011 | 13.9156 | 29.3088 | 53.7938 | 59.9994 | 53.1999
29.3199 | 36.1858 | 60.0398 | 36.0211 | 29.3228 | 27.3586 | 59.9822 | 27.75 | 29.3314 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.3062 | 14.0464 | 60.011 | 13.9144 | 29.3171 | 53.7938 | 59.9994 | 53.1986
29.3282 | 36.1823 | 60.0398 | 36.0199 | 29.3311 | 27.3586 | 59.9822 | 27.75 | 29.3397 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.3145 | 14.0464 | 60.011 | 13.9131 | 29.3254 | 53.7938 | 59.9994 | 53.1974
29.3365 | 36.1823 | 60.0398 | 36.0187 | 29.3395 | 27.3525 | 59.9822 | 27.75 | 29.3481 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.3229 | 14.0464 | 60.011 | 13.9119 | 29.3339 | 53.7938 | 59.9994 | 53.1961
29.3448 | 36.1823 | 60.0398 | 36.0174 | 29.3478 | 27.3525 | 59.9822 | 27.75 | 29.3564 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.3312 | 14.0464 | 60.011 | 13.9106 | 29.3422 | 53.7938 | 59.9994 | 53.1949
29.3532 | 36.1823 | 60.0398 | 36.0162 | 29.3562 | 27.3558 | 59.9822 | 27.75 | 29.3647 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.3395 | 14.0464 | 60.011 | 13.9094 | 29.3505 | 53.7508 | 59.9994 | 53.1936
29.3615 | 36.1618 | 60.0398 | 36.0149 | 29.3645 | 27.3558 | 59.9822 | 27.75 | 29.373 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.3478 | 14.0464 | 60.011 | 13.9081 | 29.3588 | 53.7508 | 59.9994 | 53.1924
29.3698 | 36.1618 | 60.0398 | 36.0137 | 29.3728 | 27.3558 | 59.9822 | 27.75 | 29.3814 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.3562 | 14.0464 | 60.011 | 13.9069 | 29.3672 | 53.7084 | 59.9994 | 53.1911
29.3782 | 36.1618 | 60.0398 | 36.0124 | 29.3812 | 27.3558 | 59.9822 | 27.75 | 29.3897 | 17.4035 | 60.011 | 17.55 | 29.3645 | 14.0464 | 60.011 | 13.9056 | 29.3755 | 53.7084 | 59.9994 | 53.1899
29.3865 | 36.1618 | 60.0398 | 36.0112 | 29.3895 | 27.3558 | 59.9822 | 27.75 | 29.3981 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.3729 | 14.0464 | 60.011 | 13.9044 | 29.3838 | 53.709 | 59.9994 | 53.1886
29.3948 | 36.131 | 60.0398 | 36.0099 | 29.3979 | 27.3558 | 59.9822 | 27.75 | 29.4064 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.3812 | 14.0464 | 60.011 | 13.9031 | 29.3921 | 53.709 | 59.9994 | 53.1874
29.4031 | 36.131 | 60.0398 | 36.0087 | 29.4062 | 27.3839 | 59.9822 | 27.75 | 29.4147 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.3895 | 14.0464 | 60.011 | 13.9019 | 29.4005 | 53.709 | 59.9994 | 53.1861
29.4115 | 36.137 | 60.0398 | 36.0074 | 29.4145 | 27.3839 | 59.9822 | 27.75 | 29.423 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.3978 | 14.0464 | 60.011 | 13.9006 | 29.4088 | 53.709 | 59.9994 | 53.1849
29.4198 | 36.137 | 60.0398 | 36.0062 | 29.4229 | 27.3848 | 59.9822 | 27.75 | 29.4314 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.4062 | 14.0464 | 60.011 | 13.8994 | 29.4171 | 53.709 | 59.9994 | 53.1836
29.4281 | 36.137 | 60.0398 | 36.0049 | 29.4312 | 27.3848 | 59.9822 | 27.75 | 29.4397 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.4145 | 14.0464 | 60.011 | 13.8981 | 29.4255 | 53.709 | 59.9994 | 53.1824
29.4365 | 36.137 | 60.0398 | 36.0037 | 29.4395 | 27.3814 | 59.9822 | 27.75 | 29.4481 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.4229 | 14.0464 | 60.011 | 13.8969 | 29.4338 | 53.72 | 59.9994 | 53.1811
29.4448 | 36.137 | 60.0398 | 36.0024 | 29.4478 | 27.3814 | 59.9822 | 27.75 | 29.4564 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.4312 | 14.0464 | 60.011 | 13.8956 | 29.4421 | 53.72 | 59.9994 | 53.1799
29.4531 | 36.137 | 60.0398 | 36.0012 | 29.4562 | 27.3814 | 59.9822 | 27.75 | 29.4647 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.4395 | 14.0464 | 60.011 | 13.8944 | 29.4504 | 53.7174 | 59.9994 | 53.1786
29.4615 | 36.137 | 60.0398 | 35.9999 | 29.4645 | 27.3814 | 59.9822 | 27.75 | 29.473 | 17.3982 | 60.011 | 17.55 | 29.4478 | 14.0464 | 60.011 | 13.8931 | 29.4589 | 53.7174 | 59.9994 | 53.1774
29.4698 | 36.137 | 60.0398 | 35.9987 | 29.4729 | 27.3821 | 59.9822 | 27.75 | 29.4814 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.4562 | 14.0464 | 60.011 | 13.8919 | 29.4672 | 53.7174 | 59.9994 | 53.1761
29.4781 | 36.137 | 60.0398 | 35.9974 | 29.4812 | 27.3821 | 59.9822 | 27.75 | 29.4897 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.4645 | 14.0464 | 60.011 | 13.8906 | 29.4755 | 53.7174 | 59.9994 | 53.1749
29.4864 | 36.137 | 60.0398 | 35.9962 | 29.4895 | 27.383 | 59.9822 | 27.75 | 29.498 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.4728 | 14.0464 | 60.011 | 13.8894 | 29.4838 | 53.7207 | 59.9994 | 53.1736
29.4948 | 36.0956 | 60.0398 | 35.9949 | 29.4979 | 27.383 | 59.9822 | 27.75 | 29.5063 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.4811 | 14.0464 | 60.0167 | 13.8881 | 29.4922 | 53.7207 | 59.9994 | 53.1724
29.5031 | 36.0956 | 60.0398 | 35.9937 | 29.5062 | 27.4318 | 59.9822 | 27.75 | 29.5147 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.4895 | 14.0464 | 60.0167 | 13.8869 | 29.5005 | 53.7207 | 59.9994 | 53.1711
29.5114 | 36.0932 | 60.0398 | 35.9924 | 29.5146 | 27.4318 | 59.9822 | 27.75 | 29.523 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.4978 | 14.0464 | 60.0167 | 13.8856 | 29.5088 | 53.7207 | 59.9994 | 53.1699
29.5197 | 36.0932 | 60.0398 | 35.9912 | 29.5229 | 27.4318 | 59.9822 | 27.75 | 29.5314 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5062 | 14.0464 | 60.0167 | 13.8844 | 29.5171 | 53.7207 | 59.9994 | 53.1686
29.5281 | 36.0932 | 60.0398 | 35.9899 | 29.5312 | 27.4318 | 59.9822 | 27.75 | 29.5397 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5145 | 13.952 | 60.0167 | 13.8831 | 29.5255 | 53.7207 | 59.9994 | 53.1674
29.5364 | 36.0932 | 60.0398 | 35.9887 | 29.5396 | 27.4338 | 59.9822 | 27.75 | 29.548 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5228 | 13.952 | 60.0167 | 13.8819 | 29.5338 | 53.7184 | 59.9994 | 53.1661
29.5447 | 36.0932 | 60.0398 | 35.9874 | 29.5479 | 27.4338 | 59.9822 | 27.75 | 29.5563 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5311 | 13.952 | 60.0167 | 13.8806 | 29.5421 | 53.7184 | 59.9994 | 53.1649
29.553 | 36.0932 | 60.0398 | 35.9862 | 29.5562 | 27.4338 | 59.9822 | 27.75 | 29.5647 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5395 | 13.952 | 60.0167 | 13.8794 | 29.5505 | 53.7184 | 59.9994 | 53.1636
29.5614 | 36.0932 | 60.0398 | 35.9849 | 29.5645 | 27.4338 | 59.9822 | 27.75 | 29.573 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5478 | 13.952 | 60.0167 | 13.8781 | 29.5588 | 53.7184 | 59.9994 | 53.1624
29.5697 | 36.0932 | 60.0398 | 35.9837 | 29.5729 | 27.4362 | 59.9822 | 27.75 | 29.5814 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5562 | 13.952 | 60.0167 | 13.8769 | 29.5671 | 53.7164 | 59.9994 | 53.1611
29.578 | 36.0964 | 60.0398 | 35.9824 | 29.5812 | 27.4362 | 59.9822 | 27.75 | 29.5897 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5645 | 13.9534 | 60.0167 | 13.8756 | 29.5754 | 53.7164 | 59.9994 | 53.1599
29.5864 | 36.0964 | 60.0398 | 35.9812 | 29.5896 | 27.4382 | 59.9822 | 27.75 | 29.598 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5728 | 13.9534 | 60.0167 | 13.8744 | 29.5839 | 53.7164 | 59.9994 | 53.1586
29.5947 | 36.0988 | 60.0398 | 35.9799 | 29.5979 | 27.4382 | 59.9822 | 27.75 | 29.6063 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5811 | 13.9544 | 60.0167 | 13.8731 | 29.5922 | 53.7164 | 59.9994 | 53.1574
29.603 | 36.0988 | 60.0398 | 35.9787 | 29.6062 | 27.4382 | 59.9822 | 27.75 | 29.6147 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5895 | 13.9544 | 60.0167 | 13.8719 | 29.6005 | 53.7145 | 59.9994 | 53.1561
29.6114 | 36.0988 | 60.0398 | 35.9774 | 29.6146 | 27.4382 | 59.9822 | 27.75 | 29.623 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.5978 | 13.9553 | 60.0167 | 13.8706 | 29.6088 | 53.7145 | 59.9994 | 53.1549
29.6197 | 36.0988 | 60.0398 | 35.9762 | 29.6229 | 27.4382 | 59.9822 | 27.75 | 29.6313 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6061 | 13.9553 | 60.0167 | 13.8694 | 29.6172 | 53.7119 | 59.9994 | 53.1536
29.628 | 36.0982 | 60.0398 | 35.9749 | 29.6313 | 27.4382 | 59.9822 | 27.75 | 29.6396 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6144 | 13.9553 | 60.0167 | 13.8681 | 29.6255 | 53.7119 | 59.9994 | 53.1524
29.6363 | 36.0982 | 60.0398 | 35.9737 | 29.6396 | 27.4359 | 59.9822 | 27.75 | 29.648 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6228 | 13.9553 | 60.0167 | 13.8669 | 29.6338 | 53.7073 | 59.9994 | 53.1511
29.6447 | 36.0982 | 60.0398 | 35.9724 | 29.6479 | 27.4359 | 59.9822 | 27.75 | 29.6563 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6311 | 13.9553 | 60.0167 | 13.8656 | 29.6421 | 53.7073 | 59.9994 | 53.1499
29.653 | 36.0982 | 60.0398 | 35.9712 | 29.6563 | 27.4359 | 59.9822 | 27.75 | 29.6647 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6395 | 13.9553 | 60.0167 | 13.8644 | 29.6505 | 53.7036 | 59.9937 | 53.1486
29.6613 | 36.1005 | 60.0398 | 35.9699 | 29.6646 | 27.4359 | 59.9822 | 27.75 | 29.673 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6478 | 13.9568 | 60.0167 | 13.8631 | 29.6588 | 53.7036 | 59.9937 | 53.1474
29.6696 | 36.1005 | 60.0398 | 35.9687 | 29.6729 | 27.4359 | 59.9822 | 27.7494 | 29.6813 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6561 | 13.9568 | 60.0167 | 13.8619 | 29.6671 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1461
29.678 | 36.0972 | 60.0398 | 35.9674 | 29.6812 | 27.4359 | 59.9822 | 27.7481 | 29.6897 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6644 | 13.9568 | 60.0167 | 13.8606 | 29.6755 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1449
29.6863 | 36.0972 | 60.0398 | 35.9662 | 29.6896 | 27.4348 | 59.9822 | 27.7469 | 29.698 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6728 | 13.9568 | 60.0167 | 13.8594 | 29.6838 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1436
29.6946 | 36.0972 | 60.0398 | 35.9649 | 29.6979 | 27.4348 | 59.9822 | 27.7456 | 29.7064 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6811 | 13.9577 | 60.0167 | 13.8581 | 29.6921 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1424
29.7029 | 36.0972 | 60.0398 | 35.9637 | 29.7063 | 27.4348 | 59.9822 | 27.7444 | 29.7147 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6895 | 13.9577 | 60.0167 | 13.8569 | 29.7004 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1411
29.7113 | 36.0581 | 60.0398 | 35.9624 | 29.7146 | 27.4348 | 59.9822 | 27.7431 | 29.723 | 17.4003 | 60.011 | 17.55 | 29.6978 | 13.9577 | 60.0167 | 13.8556 | 29.7089 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1399
29.7196 | 36.0581 | 60.0398 | 35.9612 | 29.7229 | 27.4363 | 59.9822 | 27.7419 | 29.7313 | 17.4037 | 60.011 | 17.55 | 29.7061 | 13.9577 | 60.0167 | 13.8544 | 29.7172 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1386
29.7279 | 36.0581 | 60.0398 | 35.9599 | 29.7313 | 27.4363 | 59.9822 | 27.7406 | 29.7397 | 17.4037 | 60.011 | 17.55 | 29.7144 | 13.9565 | 60.0167 | 13.8532 | 29.7255 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1374
29.7363 | 36.0581 | 60.0398 | 35.9587 | 29.7396 | 27.4407 | 59.9822 | 27.7394 | 29.748 | 17.404 | 60.011 | 17.55 | 29.7228 | 13.9565 | 60.0167 | 13.8519 | 29.7338 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1361
29.7446 | 36.0554 | 60.0398 | 35.9574 | 29.748 | 27.4407 | 59.9822 | 27.7381 | 29.7563 | 17.404 | 60.011 | 17.55 | 29.7311 | 13.8808 | 60.0167 | 13.8507 | 29.7422 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1349
29.7529 | 36.0554 | 60.0398 | 35.9562 | 29.7563 | 27.4641 | 59.9822 | 27.7369 | 29.7646 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.7394 | 13.8808 | 60.0167 | 13.8494 | 29.7505 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1336
29.7612 | 36.0578 | 60.0398 | 35.9549 | 29.7646 | 27.4641 | 59.9822 | 27.7356 | 29.773 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.7477 | 13.8824 | 60.0167 | 13.8482 | 29.7588 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1324
29.7696 | 36.0578 | 60.0398 | 35.9537 | 29.773 | 27.4658 | 59.9822 | 27.7344 | 29.7813 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.7561 | 13.8824 | 60.0167 | 13.8469 | 29.7672 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1311
29.7779 | 36.0177 | 60.0398 | 35.9524 | 29.7813 | 27.4658 | 59.9822 | 27.7331 | 29.7897 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.7644 | 13.8824 | 60.0167 | 13.8457 | 29.7755 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1299
29.7862 | 36.0177 | 60.0398 | 35.9512 | 29.7896 | 27.4667 | 59.9822 | 27.7319 | 29.798 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.7728 | 13.8824 | 60.0167 | 13.8444 | 29.7838 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1286
29.7946 | 36.016 | 60.0398 | 35.9499 | 29.7979 | 27.4667 | 59.9822 | 27.7306 | 29.8063 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.7811 | 13.8814 | 60.0167 | 13.8432 | 29.7921 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1274
29.8029 | 36.016 | 60.0398 | 35.9487 | 29.8063 | 27.4667 | 59.9822 | 27.7294 | 29.8146 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.7894 | 13.8814 | 60.0167 | 13.8419 | 29.8005 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1261
29.8112 | 36.0131 | 60.0398 | 35.9474 | 29.8147 | 27.4667 | 59.9822 | 27.7281 | 29.823 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.7977 | 13.8814 | 60.0167 | 13.8407 | 29.8088 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1249
29.8195 | 36.0131 | 60.0398 | 35.9462 | 29.823 | 27.4641 | 59.9822 | 27.7269 | 29.8313 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.8061 | 13.8814 | 60.0167 | 13.8394 | 29.8171 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1236
29.8279 | 36.0155 | 60.0398 | 35.9449 | 29.8313 | 27.4641 | 59.9822 | 27.7256 | 29.8397 | 17.4044 | 60.011 | 17.55 | 29.8144 | 13.8814 | 60.0167 | 13.8382 | 29.8256 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1224
29.8362 | 36.0155 | 60.0398 | 35.9437 | 29.8396 | 27.4626 | 59.9822 | 27.7244 | 29.848 | 17.4045 | 60.011 | 17.55 | 29.8228 | 13.8814 | 60.0167 | 13.8369 | 29.8339 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1211
29.8445 | 36.0155 | 60.0398 | 35.9424 | 29.848 | 27.4626 | 59.9822 | 27.7231 | 29.8563 | 17.4045 | 60.011 | 17.55 | 29.8311 | 13.8814 | 60.0167 | 13.8357 | 29.8422 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1199
29.8528 | 36.0155 | 60.0398 | 35.9412 | 29.8563 | 27.4626 | 59.9822 | 27.7219 | 29.8646 | 17.4045 | 60.011 | 17.55 | 29.8394 | 13.8814 | 60.0167 | 13.8344 | 29.8505 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1186
29.8612 | 36.0155 | 60.0398 | 35.9399 | 29.8647 | 27.4626 | 59.9822 | 27.7206 | 29.873 | 17.4045 | 60.011 | 17.55 | 29.8477 | 13.8839 | 60.0167 | 13.8332 | 29.8589 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1174
29.8695 | 36.0155 | 60.0398 | 35.9387 | 29.873 | 27.4639 | 59.9822 | 27.7194 | 29.8813 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.8561 | 13.8839 | 60.0167 | 13.8319 | 29.8672 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1161
29.8778 | 36.0137 | 60.0398 | 35.9375 | 29.8813 | 27.4639 | 59.9822 | 27.7181 | 29.8896 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.8644 | 13.8839 | 60.0167 | 13.8307 | 29.8755 | 53.6952 | 59.9937 | 53.1149
29.8862 | 36.0137 | 60.0398 | 35.9362 | 29.8897 | 27.4608 | 59.9822 | 27.7169 | 29.8979 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.8727 | 13.8839 | 60.0167 | 13.8294 | 29.8838 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1136
29.8945 | 36.0113 | 60.0398 | 35.935 | 29.898 | 27.4608 | 59.9822 | 27.7156 | 29.9063 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.881 | 13.8839 | 60.0167 | 13.8282 | 29.8922 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1124
29.9028 | 36.0113 | 60.0398 | 35.9337 | 29.9063 | 27.4567 | 59.9822 | 27.7144 | 29.9146 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.8893 | 13.8839 | 60.0167 | 13.8269 | 29.9005 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1111
29.9111 | 36.0088 | 60.0398 | 35.9325 | 29.9146 | 27.4567 | 59.9822 | 27.7131 | 29.923 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.8977 | 13.8372 | 60.0167 | 13.8257 | 29.9088 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1099
29.9195 | 36.0088 | 60.0398 | 35.9312 | 29.923 | 27.4562 | 59.9764 | 27.7119 | 29.9313 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.906 | 13.8372 | 60.0167 | 13.8244 | 29.9172 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1086
29.9278 | 36.0088 | 60.0398 | 35.93 | 29.9314 | 27.4562 | 59.9764 | 27.7106 | 29.9396 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.9144 | 13.8372 | 60.0167 | 13.8232 | 29.9255 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1074
29.9361 | 36.0088 | 60.0398 | 35.9287 | 29.9397 | 27.4569 | 59.9764 | 27.7094 | 29.9479 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.9227 | 13.8372 | 60.0167 | 13.8219 | 29.9338 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1061
29.9445 | 36.0088 | 60.0398 | 35.9275 | 29.948 | 27.4569 | 59.9764 | 27.7081 | 29.9563 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.931 | 13.8372 | 60.0167 | 13.8207 | 29.9421 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1049
29.9528 | 36.0088 | 60.0398 | 35.9262 | 29.9563 | 27.4538 | 59.9764 | 27.7069 | 29.9646 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.9393 | 13.8372 | 60.0167 | 13.8194 | 29.9506 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1036
29.9611 | 36.0092 | 60.0398 | 35.925 | 29.9647 | 27.4538 | 59.9764 | 27.7056 | 29.973 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.9477 | 13.8353 | 60.0167 | 13.8182 | 29.9589 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1024
29.9695 | 36.0092 | 60.0398 | 35.9237 | 29.9731 | 27.4572 | 59.9764 | 27.7044 | 29.9813 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.956 | 13.8353 | 60.0167 | 13.8169 | 29.9672 | 53.6459 | 59.9937 | 53.1011
29.9778 | 36.0092 | 60.0398 | 35.9225 | 29.9814 | 27.4572 | 59.9764 | 27.7031 | 29.9896 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.9644 | 13.8352 | 60.0167 | 13.8157 | 29.9755 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0997
29.9861 | 36.0092 | 60.0398 | 35.9212 | 29.9897 | 27.4316 | 59.9764 | 27.7019 | 29.9979 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.9727 | 13.8352 | 60.0167 | 13.8144 | 29.9839 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0972
29.9944 | 36.0092 | 60.0398 | 35.92 | 29.998 | 27.4316 | 59.9764 | 27.7006 | 30.0063 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.981 | 13.8352 | 60.0167 | 13.8132 | 29.9922 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0947
30.0027 | 36.0092 | 60.0398 | 35.9187 | 30.0064 | 27.4333 | 59.9764 | 27.6994 | 30.0146 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.9893 | 13.8352 | 60.0167 | 13.8119 | 30.0005 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0922
30.0111 | 36.0063 | 60.0398 | 35.9175 | 30.0147 | 27.4333 | 59.9764 | 27.6981 | 30.0229 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 29.9977 | 13.8352 | 60.0167 | 13.8107 | 30.0089 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0897
30.0194 | 36.0063 | 60.0398 | 35.9162 | 30.023 | 27.4401 | 59.9764 | 27.6968 | 30.0312 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 30.006 | 13.8352 | 60.0167 | 13.8094 | 30.0172 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0872
30.0277 | 35.9735 | 60.0398 | 35.915 | 30.0314 | 27.4401 | 59.9764 | 27.6956 | 30.0396 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 30.0143 | 13.8322 | 60.0167 | 13.8082 | 30.0255 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0847
30.0361 | 35.9735 | 60.0398 | 35.9137 | 30.0397 | 27.4401 | 59.9764 | 27.6943 | 30.0479 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 30.0226 | 13.8322 | 60.0167 | 13.8069 | 30.0338 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0822
30.0444 | 35.9735 | 60.0398 | 35.9125 | 30.0481 | 27.4401 | 59.9764 | 27.6931 | 30.0563 | 17.4068 | 60.0167 | 17.55 | 30.031 | 13.832 | 60.0167 | 13.8057 | 30.0422 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0797
30.0527 | 35.9735 | 60.0398 | 35.9112 | 30.0564 | 27.4401 | 59.9764 | 27.6918 | 30.0646 | 17.4092 | 60.0167 | 17.55 | 30.0393 | 13.832 | 60.0167 | 13.8044 | 30.0505 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0772
30.061 | 35.9715 | 60.0398 | 35.91 | 30.0647 | 27.4401 | 59.9764 | 27.6906 | 30.0729 | 17.4092 | 60.0167 | 17.55 | 30.0477 | 13.832 | 60.0167 | 13.8032 | 30.0588 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0747
30.0694 | 35.9715 | 60.0398 | 35.9087 | 30.0731 | 27.4394 | 59.9764 | 27.6893 | 30.0812 | 17.4092 | 60.0167 | 17.55 | 30.056 | 13.832 | 60.0167 | 13.8019 | 30.0671 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0722
30.0777 | 35.9701 | 60.0398 | 35.9075 | 30.0814 | 27.4394 | 59.9764 | 27.6881 | 30.0896 | 17.4092 | 60.0167 | 17.55 | 30.0643 | 13.832 | 60.0167 | 13.8007 | 30.0756 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0697
30.086 | 35.9701 | 60.0398 | 35.9062 | 30.0898 | 27.4348 | 59.9707 | 27.6868 | 30.0979 | 17.4094 | 60.0167 | 17.55 | 30.0726 | 13.832 | 60.0167 | 13.7988 | 30.0839 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0672
30.0944 | 35.9701 | 60.0398 | 35.905 | 30.0981 | 27.4348 | 59.9707 | 27.6856 | 30.1063 | 17.4094 | 60.0167 | 17.55 | 30.081 | 13.832 | 60.0167 | 13.7963 | 30.0922 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0647
30.1027 | 35.9701 | 60.0398 | 35.9037 | 30.1064 | 27.4361 | 59.9707 | 27.6843 | 30.1146 | 17.4094 | 60.0167 | 17.55 | 30.0893 | 13.832 | 60.0167 | 13.7938 | 30.1006 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0622
30.111 | 35.9346 | 60.0398 | 35.9025 | 30.1148 | 27.4361 | 59.9707 | 27.6831 | 30.1229 | 17.4094 | 60.0167 | 17.55 | 30.0977 | 13.832 | 60.0167 | 13.7913 | 30.1089 | 53.6459 | 59.9937 | 53.0597
30.1194 | 35.9346 | 60.0398 | 35.9012 | 30.1231 | 27.4361 | 59.9707 | 27.6818 | 30.1312 | 17.4094 | 60.0167 | 17.55 | 30.106 | 13.832 | 60.0167 | 13.7888 | 30.1172 | 53.6443 | 59.9937 | 53.0572
30.1277 | 35.9346 | 60.0398 | 35.9 | 30.1314 | 27.4361 | 59.9707 | 27.6806 | 30.1396 | 17.4094 | 60.0167 | 17.55 | 30.1143 | 13.832 | 60.0167 | 13.7863 | 30.1255 | 53.6443 | 59.9937 | 53.0547
30.136 | 35.9346 | 60.0398 | 35.8987 | 30.1397 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6793 | 30.1479 | 17.4094 | 60.0167 | 17.55 | 30.1226 | 13.832 | 60.0167 | 13.7838 | 30.1339 | 53.6443 | 59.9937 | 53.0522
30.1443 | 35.9384 | 60.0398 | 35.8975 | 30.1481 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6781 | 30.1562 | 17.4094 | 60.0167 | 17.55 | 30.131 | 13.832 | 60.0167 | 13.7813 | 30.1422 | 53.6443 | 59.9937 | 53.0497
30.1526 | 35.9384 | 60.0398 | 35.8962 | 30.1565 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6768 | 30.1646 | 17.4079 | 60.0167 | 17.55 | 30.1393 | 13.832 | 60.0167 | 13.7788 | 30.1505 | 53.6443 | 59.9937 | 53.0472
30.161 | 35.939 | 60.0398 | 35.895 | 30.1648 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6756 | 30.1729 | 17.4079 | 60.0167 | 17.55 | 30.1476 | 13.832 | 60.0167 | 13.7763 | 30.1588 | 53.6443 | 59.9937 | 53.0447
30.1693 | 35.939 | 60.0398 | 35.8937 | 30.1731 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6743 | 30.1812 | 17.4079 | 60.0167 | 17.55 | 30.1559 | 13.832 | 60.0167 | 13.7738 | 30.1672 | 53.6426 | 59.9937 | 53.0422
30.1776 | 35.9423 | 60.0398 | 35.8925 | 30.1814 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6731 | 30.1896 | 17.4079 | 60.0167 | 17.55 | 30.1643 | 13.832 | 60.0167 | 13.7713 | 30.1755 | 53.6426 | 59.9937 | 53.0397
30.186 | 35.9423 | 60.0398 | 35.8912 | 30.1898 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6718 | 30.1979 | 17.4079 | 60.0167 | 17.55 | 30.1726 | 13.832 | 60.0167 | 13.7688 | 30.1838 | 53.6389 | 59.9937 | 53.0372
30.1943 | 35.9423 | 60.0398 | 35.89 | 30.1982 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6706 | 30.2062 | 17.4079 | 60.0167 | 17.55 | 30.181 | 13.7452 | 60.0167 | 13.7663 | 30.1923 | 53.6389 | 59.9937 | 53.0347
30.2026 | 35.9423 | 60.0398 | 35.8887 | 30.2065 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6693 | 30.2145 | 17.4079 | 60.0167 | 17.55 | 30.1893 | 13.7452 | 60.0167 | 13.7638 | 30.2006 | 53.6388 | 59.9937 | 53.0322
30.2109 | 35.9449 | 60.0398 | 35.8875 | 30.2148 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6681 | 30.2229 | 17.4079 | 60.0167 | 17.55 | 30.1976 | 13.7452 | 60.0167 | 13.7613 | 30.2089 | 53.6388 | 59.9937 | 53.0297
30.2193 | 35.9449 | 60.0398 | 35.8862 | 30.2231 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6668 | 30.2312 | 17.4189 | 60.0167 | 17.55 | 30.2059 | 13.7452 | 60.0167 | 13.7588 | 30.2172 | 53.6388 | 59.9937 | 53.0272
30.2276 | 35.9449 | 60.0398 | 35.885 | 30.2315 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6656 | 30.2396 | 17.4189 | 60.0167 | 17.55 | 30.2143 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7563 | 30.2256 | 53.6388 | 59.9937 | 53.0247
30.2359 | 35.9449 | 60.0398 | 35.8837 | 30.2398 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6643 | 30.2479 | 17.4189 | 60.0167 | 17.55 | 30.2226 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7538 | 30.2339 | 53.6388 | 59.9937 | 53.0222
30.2443 | 35.9487 | 60.0398 | 35.8825 | 30.2481 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6631 | 30.2562 | 17.4189 | 60.0167 | 17.55 | 30.231 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7513 | 30.2422 | 53.6388 | 59.9937 | 53.0197
30.2526 | 35.9487 | 60.0398 | 35.8812 | 30.2565 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6618 | 30.2645 | 17.4196 | 60.0167 | 17.55 | 30.2393 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7488 | 30.2505 | 53.6388 | 59.9937 | 53.0172
30.2609 | 35.9487 | 60.0398 | 35.88 | 30.2648 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6606 | 30.2729 | 17.4196 | 60.0167 | 17.55 | 30.2476 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7463 | 30.2589 | 53.6388 | 59.9937 | 53.0147
30.2693 | 35.9487 | 60.0398 | 35.8787 | 30.2732 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6593 | 30.2812 | 17.4196 | 60.0167 | 17.55 | 30.2559 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7438 | 30.2672 | 53.6448 | 59.9937 | 53.0122
30.2776 | 35.9487 | 60.0398 | 35.8775 | 30.2815 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6581 | 30.2895 | 17.4196 | 60.0167 | 17.55 | 30.2643 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7413 | 30.2755 | 53.6448 | 59.9937 | 53.0097
30.2859 | 35.9487 | 60.0398 | 35.8762 | 30.2898 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6568 | 30.2979 | 17.4187 | 60.0167 | 17.55 | 30.2726 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7388 | 30.2839 | 53.6112 | 59.9937 | 53.0072
30.2942 | 35.9487 | 60.0398 | 35.875 | 30.2982 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6556 | 30.3062 | 17.4187 | 60.0167 | 17.55 | 30.2809 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7363 | 30.2922 | 53.6112 | 59.9937 | 53.0047
30.3026 | 35.9487 | 60.0398 | 35.8737 | 30.3065 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6543 | 30.3145 | 17.4187 | 60.0167 | 17.55 | 30.2892 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7338 | 30.3005 | 53.6112 | 59.9937 | 53.0022
30.3109 | 35.9244 | 60.0398 | 35.8725 | 30.3148 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6531 | 30.3228 | 17.4187 | 60.0167 | 17.55 | 30.2976 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7313 | 30.3088 | 53.6112 | 59.9937 | 52.9997
30.3192 | 35.9244 | 60.0398 | 35.8712 | 30.3232 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6518 | 30.3312 | 17.4169 | 60.0167 | 17.55 | 30.3059 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7289 | 30.3173 | 53.6112 | 59.9937 | 52.9972
30.3275 | 35.9246 | 60.0398 | 35.87 | 30.3315 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6506 | 30.3395 | 17.4169 | 60.0167 | 17.55 | 30.3143 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7264 | 30.3256 | 53.6112 | 59.9937 | 52.9947
30.3359 | 35.9246 | 60.0398 | 35.8687 | 30.3399 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6493 | 30.3478 | 17.4176 | 60.0167 | 17.55 | 30.3226 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7239 | 30.3339 | 53.6112 | 59.9937 | 52.9922
30.3442 | 35.9284 | 60.0398 | 35.8675 | 30.3482 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6481 | 30.3561 | 17.4176 | 60.0167 | 17.55 | 30.3309 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7214 | 30.3422 | 53.6112 | 59.9937 | 52.9897
30.3525 | 35.9284 | 60.0398 | 35.8662 | 30.3565 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6468 | 30.3645 | 17.4162 | 60.0167 | 17.55 | 30.3392 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7189 | 30.3506 | 53.6057 | 59.9937 | 52.9872
30.3608 | 35.9284 | 60.0398 | 35.865 | 30.3649 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6456 | 30.3728 | 17.4162 | 60.0167 | 17.55 | 30.3476 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7164 | 30.3589 | 53.6057 | 59.9937 | 52.9847
30.3692 | 35.9284 | 60.0398 | 35.8638 | 30.3732 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6443 | 30.3812 | 17.4081 | 60.0282 | 17.55 | 30.3559 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7139 | 30.3672 | 53.6057 | 59.9937 | 52.9822
30.3775 | 35.9284 | 60.0398 | 35.8625 | 30.3816 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6431 | 30.3895 | 17.4081 | 60.0282 | 17.55 | 30.3643 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7114 | 30.3756 | 53.6057 | 59.9937 | 52.9797
30.3858 | 35.9284 | 60.0398 | 35.8613 | 30.3899 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6418 | 30.3978 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.3726 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7089 | 30.3839 | 53.6057 | 59.9937 | 52.9772
30.3942 | 35.9284 | 60.0398 | 35.86 | 30.3982 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6406 | 30.4061 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.3809 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7064 | 30.3922 | 53.6057 | 59.9937 | 52.9747
30.4025 | 35.9284 | 60.0398 | 35.8588 | 30.4066 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6393 | 30.4145 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.3892 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7039 | 30.4005 | 53.575 | 59.9937 | 52.9722
30.4108 | 35.9046 | 60.0398 | 35.8575 | 30.4149 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6381 | 30.4228 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.3976 | 13.7451 | 60.0167 | 13.7014 | 30.4089 | 53.575 | 59.9937 | 52.9697
30.4191 | 35.9046 | 60.0398 | 35.8563 | 30.4232 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6368 | 30.4312 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.4059 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6989 | 30.4172 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9672
30.4275 | 35.8997 | 60.0398 | 35.855 | 30.4315 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6356 | 30.4395 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.4142 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6964 | 30.4255 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9647
30.4358 | 35.8997 | 60.0398 | 35.8538 | 30.4399 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6343 | 30.4478 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.4225 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6939 | 30.434 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9622
30.4441 | 35.8997 | 60.0398 | 35.8525 | 30.4483 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6331 | 30.4561 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.4309 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6914 | 30.4423 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9597
30.4525 | 35.8997 | 60.0398 | 35.8513 | 30.4566 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6318 | 30.4645 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.4392 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6889 | 30.4506 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9572
30.4608 | 35.9019 | 60.0398 | 35.85 | 30.4649 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6306 | 30.4728 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.4476 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6864 | 30.4589 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9547
30.4691 | 35.9019 | 60.0398 | 35.8475 | 30.4732 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6293 | 30.4811 | 17.3891 | 60.0282 | 17.55 | 30.4559 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6839 | 30.4673 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9522
30.4774 | 35.8993 | 60.0398 | 35.845 | 30.4816 | 27.4362 | 59.9707 | 27.6281 | 30.4894 | 17.3891 | 60.0282 | 17.55 | 30.4642 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6814 | 30.4756 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9497
30.4858 | 35.8993 | 60.0398 | 35.8425 | 30.49 | 27.436 | 59.9707 | 27.6268 | 30.4978 | 17.391 | 60.0282 | 17.55 | 30.4725 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6789 | 30.4839 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9472
30.4941 | 35.8993 | 60.0398 | 35.84 | 30.4983 | 27.436 | 59.9707 | 27.6256 | 30.5061 | 17.391 | 60.0282 | 17.55 | 30.4809 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6764 | 30.4922 | 53.5734 | 59.9937 | 52.9447
30.5024 | 35.8993 | 60.0398 | 35.8375 | 30.5066 | 27.4331 | 59.9707 | 27.6243 | 30.5144 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.4892 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6739 | 30.5006 | 53.5435 | 59.9937 | 52.9422
30.5107 | 35.8906 | 60.0398 | 35.835 | 30.5149 | 27.4331 | 59.9707 | 27.6231 | 30.5228 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.4976 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6714 | 30.5089 | 53.5435 | 59.9937 | 52.9397
30.5191 | 35.8906 | 60.0398 | 35.8325 | 30.5233 | 27.4331 | 59.9707 | 27.6218 | 30.5311 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.5059 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6689 | 30.5172 | 53.5501 | 59.9937 | 52.9372
30.5274 | 35.8906 | 60.0398 | 35.83 | 30.5316 | 27.4331 | 59.9707 | 27.6206 | 30.5394 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.5142 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6664 | 30.5256 | 53.5501 | 59.9937 | 52.9347
30.5357 | 35.8906 | 60.0398 | 35.8275 | 30.5399 | 27.4352 | 59.9707 | 27.6193 | 30.5477 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.5225 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6639 | 30.5339 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9322
30.5441 | 35.8906 | 60.0398 | 35.825 | 30.5483 | 27.4352 | 59.9707 | 27.6181 | 30.5561 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.5309 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6614 | 30.5422 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9297
30.5524 | 35.8906 | 60.0398 | 35.8225 | 30.5566 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6168 | 30.5644 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.5392 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6589 | 30.5505 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9272
30.5607 | 35.8914 | 60.0398 | 35.82 | 30.565 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6156 | 30.5728 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.5475 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6564 | 30.559 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9247
30.569 | 35.8914 | 60.0398 | 35.8175 | 30.5733 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6143 | 30.5811 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.5558 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6539 | 30.5673 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9222
30.5774 | 35.8855 | 60.0398 | 35.815 | 30.5816 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6131 | 30.5894 | 17.3905 | 60.0282 | 17.55 | 30.5642 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6514 | 30.5756 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9197
30.5857 | 35.8855 | 60.0398 | 35.8125 | 30.59 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6118 | 30.5977 | 17.3904 | 60.0282 | 17.55 | 30.5725 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6489 | 30.5839 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9172
30.594 | 35.8836 | 60.0398 | 35.81 | 30.5983 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6106 | 30.6061 | 17.3904 | 60.0282 | 17.55 | 30.5809 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6464 | 30.5923 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9147
30.6024 | 35.8836 | 60.0398 | 35.8075 | 30.6067 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6093 | 30.6144 | 17.3873 | 60.0282 | 17.55 | 30.5892 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6439 | 30.6006 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9122
30.6107 | 35.8836 | 60.0398 | 35.805 | 30.615 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6081 | 30.6227 | 17.3873 | 60.0282 | 17.55 | 30.5975 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6414 | 30.6089 | 53.5406 | 59.9937 | 52.9097
30.619 | 35.8836 | 60.0398 | 35.8026 | 30.6233 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6068 | 30.631 | 17.3819 | 60.0282 | 17.55 | 30.6058 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6389 | 30.6173 | 53.5345 | 59.9937 | 52.9072
30.6273 | 35.8836 | 60.0398 | 35.8001 | 30.6317 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6056 | 30.6393 | 17.3819 | 60.0282 | 17.55 | 30.6142 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6364 | 30.6256 | 53.5345 | 59.9937 | 52.9047
30.6357 | 35.8836 | 60.0398 | 35.7976 | 30.64 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6043 | 30.6477 | 17.3814 | 60.0282 | 17.55 | 30.6225 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6339 | 30.6339 | 53.5408 | 59.9937 | 52.9022
30.644 | 35.8835 | 60.0398 | 35.7951 | 30.6483 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6031 | 30.656 | 17.3814 | 60.0282 | 17.55 | 30.6309 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6314 | 30.6422 | 53.5408 | 59.9937 | 52.8997
30.6523 | 35.8835 | 60.0398 | 35.7926 | 30.6567 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6018 | 30.6644 | 17.3814 | 60.0282 | 17.55 | 30.6392 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6289 | 30.6506 | 53.5408 | 59.9937 | 52.8972
30.6606 | 35.8835 | 60.0398 | 35.7901 | 30.665 | 27.4327 | 59.9707 | 27.6006 | 30.6727 | 17.3814 | 60.0282 | 17.55 | 30.6475 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6264 | 30.6589 | 53.5408 | 59.9937 | 52.8947
30.669 | 35.8835 | 60.0398 | 35.7876 | 30.6734 | 27.4327 | 59.9707 | 27.5993 | 30.681 | 17.3814 | 60.0282 | 17.55 | 30.6558 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6239 | 30.6672 | 53.5408 | 59.9937 | 52.8922
30.6773 | 35.8864 | 60.0398 | 35.7851 | 30.6817 | 27.4327 | 59.9707 | 27.5981 | 30.6893 | 17.3814 | 60.0282 | 17.55 | 30.6642 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6214 | 30.6755 | 53.5408 | 59.9937 | 52.8897
30.6856 | 35.8864 | 60.0398 | 35.7826 | 30.69 | 27.4327 | 59.9707 | 27.5968 | 30.6977 | 17.3813 | 60.0282 | 17.55 | 30.6725 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6189 | 30.684 | 53.5408 | 59.9937 | 52.8872
30.694 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7801 | 30.6984 | 27.4327 | 59.9707 | 27.5956 | 30.706 | 17.3813 | 60.0282 | 17.55 | 30.6808 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6164 | 30.6923 | 53.5408 | 59.9937 | 52.8847
30.7023 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7776 | 30.7067 | 27.4327 | 59.9707 | 27.5943 | 30.7144 | 17.3813 | 60.0282 | 17.55 | 30.6891 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6139 | 30.7006 | 53.5104 | 59.9937 | 52.8822
30.7106 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7751 | 30.7151 | 27.4327 | 59.9707 | 27.5931 | 30.7227 | 17.3813 | 60.0282 | 17.55 | 30.6975 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6114 | 30.709 | 53.5104 | 59.9937 | 52.8797
30.7189 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7726 | 30.7234 | 27.432 | 59.9707 | 27.5918 | 30.731 | 17.3837 | 60.0282 | 17.55 | 30.7058 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6089 | 30.7173 | 53.5105 | 59.9937 | 52.8772
30.7273 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7701 | 30.7317 | 27.432 | 59.9707 | 27.5905 | 30.7393 | 17.3837 | 60.0282 | 17.55 | 30.7142 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6064 | 30.7256 | 53.5105 | 59.9937 | 52.8747
30.7356 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7676 | 30.7401 | 27.432 | 59.9707 | 27.5893 | 30.7477 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7225 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6039 | 30.7339 | 53.5104 | 59.9937 | 52.8722
30.7439 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7651 | 30.7484 | 27.432 | 59.9707 | 27.588 | 30.756 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7308 | 13.7451 | 60.0167 | 13.6014 | 30.7423 | 53.5104 | 59.9937 | 52.8697
30.7523 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7626 | 30.7567 | 27.432 | 59.9707 | 27.5868 | 30.7643 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7391 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5989 | 30.7506 | 53.5104 | 59.9937 | 52.8672
30.7606 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7601 | 30.765 | 27.432 | 59.9707 | 27.5855 | 30.7726 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7475 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5964 | 30.7589 | 53.5104 | 59.9937 | 52.8647
30.7689 | 35.8884 | 60.0398 | 35.7576 | 30.7734 | 27.432 | 59.9707 | 27.5843 | 30.7809 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7558 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5939 | 30.7672 | 53.5104 | 59.9937 | 52.8622
30.7773 | 35.8509 | 60.0398 | 35.7551 | 30.7818 | 27.432 | 59.9707 | 27.583 | 30.7893 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7642 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5914 | 30.7756 | 53.5104 | 59.9937 | 52.8597
30.7856 | 35.8509 | 60.0398 | 35.7526 | 30.7901 | 27.432 | 59.9707 | 27.5818 | 30.7976 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7725 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5889 | 30.7839 | 53.5053 | 59.9937 | 52.8572
30.7939 | 35.853 | 60.0398 | 35.7501 | 30.7984 | 27.432 | 59.9707 | 27.5805 | 30.806 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7808 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5864 | 30.7922 | 53.5053 | 59.9937 | 52.8547
30.8022 | 35.853 | 60.0398 | 35.7476 | 30.8067 | 27.4321 | 59.9707 | 27.5793 | 30.8143 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7891 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5839 | 30.8007 | 53.4972 | 59.9937 | 52.8522
30.8105 | 35.853 | 60.0398 | 35.7451 | 30.8151 | 27.4321 | 59.9707 | 27.578 | 30.8226 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.7974 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5814 | 30.809 | 53.4972 | 59.9937 | 52.8497
30.8189 | 35.853 | 60.0398 | 35.7426 | 30.8235 | 27.4321 | 59.9707 | 27.5768 | 30.8309 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.8058 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5789 | 30.8173 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8472
30.8272 | 35.8161 | 60.0398 | 35.7401 | 30.8318 | 27.4321 | 59.9707 | 27.5755 | 30.8393 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.8141 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5764 | 30.8256 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8447
30.8355 | 35.8161 | 60.0398 | 35.7376 | 30.8401 | 27.4321 | 59.9707 | 27.5743 | 30.8476 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.8224 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5739 | 30.834 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8422
30.8439 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7351 | 30.8484 | 27.4321 | 59.9707 | 27.573 | 30.856 | 17.3865 | 60.0282 | 17.55 | 30.8307 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5714 | 30.8423 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8397
30.8522 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7326 | 30.8568 | 27.4301 | 59.9707 | 27.5718 | 30.8643 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.8391 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5689 | 30.8506 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8372
30.8605 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7301 | 30.8651 | 27.4301 | 59.9707 | 27.5705 | 30.8726 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.8474 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5664 | 30.859 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8347
30.8688 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7276 | 30.8734 | 27.4123 | 59.9707 | 27.5693 | 30.8809 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.8558 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5639 | 30.8673 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8322
30.8772 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7251 | 30.8818 | 27.4123 | 59.9707 | 27.568 | 30.8893 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.8641 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5614 | 30.8756 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8297
30.8855 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7226 | 30.8901 | 27.4123 | 59.9707 | 27.5668 | 30.8976 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.8724 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5589 | 30.8839 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8272
30.8938 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7201 | 30.8985 | 27.4123 | 59.9707 | 27.5655 | 30.9059 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.8807 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5564 | 30.8923 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8247
30.9022 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7176 | 30.9068 | 27.4123 | 59.9707 | 27.5643 | 30.9142 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.8891 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5539 | 30.9006 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8222
30.9105 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7151 | 30.9151 | 27.4123 | 59.9707 | 27.563 | 30.9225 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.8974 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5514 | 30.9089 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8197
30.9188 | 35.8122 | 60.0398 | 35.7126 | 30.9235 | 27.4123 | 59.9707 | 27.5618 | 30.9309 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.9058 | 13.7451 | 60.0167 | 13.5489 | 30.9172 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8172
30.9272 | 35.8104 | 60.0398 | 35.7101 | 30.9318 | 27.4123 | 59.9707 | 27.5605 | 30.9392 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.9141 | 13.6918 | 60.0167 | 13.5464 | 30.9257 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8147
30.9355 | 35.8104 | 60.0398 | 35.7076 | 30.9402 | 27.4123 | 59.9707 | 27.5593 | 30.9476 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.9224 | 13.6918 | 60.0167 | 13.5439 | 30.934 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8122
30.9438 | 35.8104 | 60.0398 | 35.7051 | 30.9485 | 27.4123 | 59.9707 | 27.558 | 30.9559 | 17.3874 | 60.0282 | 17.55 | 30.9307 | 13.6918 | 60.0167 | 13.5414 | 30.9423 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8097
30.9521 | 35.8104 | 60.0398 | 35.7026 | 30.9568 | 27.4135 | 59.9707 | 27.5568 | 30.9642 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.9391 | 13.6918 | 60.0167 | 13.5389 | 30.9507 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8072
30.9604 | 35.8104 | 60.0398 | 35.7001 | 30.9652 | 27.4135 | 59.9707 | 27.5555 | 30.9725 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.9474 | 13.6918 | 60.0167 | 13.5364 | 30.959 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8047
30.9688 | 35.8104 | 60.0398 | 35.6976 | 30.9735 | 27.4135 | 59.9707 | 27.5543 | 30.9809 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.9557 | 13.6918 | 60.0167 | 13.5339 | 30.9673 | 53.4908 | 59.9879 | 52.8022
30.9771 | 35.778 | 60.0398 | 35.6951 | 30.9818 | 27.4135 | 59.9707 | 27.553 | 30.9892 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.9641 | 13.6906 | 60.0167 | 13.5314 | 30.9756 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7999
30.9854 | 35.778 | 60.0398 | 35.6926 | 30.9902 | 27.4152 | 59.9707 | 27.5518 | 30.9976 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.9724 | 13.6906 | 60.0167 | 13.5289 | 30.984 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7986
30.9938 | 35.778 | 60.0398 | 35.6901 | 30.9985 | 27.4152 | 59.9707 | 27.5505 | 31.0059 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.9807 | 13.691 | 60.0167 | 13.5264 | 30.9923 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7974
31.0021 | 35.778 | 60.0398 | 35.6876 | 31.0069 | 27.4189 | 59.9707 | 27.5493 | 31.0142 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.9891 | 13.691 | 60.0167 | 13.5239 | 31.0006 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7961
31.0104 | 35.778 | 60.0398 | 35.6851 | 31.0152 | 27.4189 | 59.9707 | 27.548 | 31.0225 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 30.9974 | 13.691 | 60.0167 | 13.5214 | 31.009 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7948
31.0187 | 35.778 | 60.0398 | 35.6826 | 31.0235 | 27.4319 | 59.9707 | 27.5468 | 31.0309 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0057 | 13.691 | 60.0167 | 13.5189 | 31.0173 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7936
31.0271 | 35.7764 | 60.0398 | 35.6801 | 31.0319 | 27.4319 | 59.9707 | 27.5455 | 31.0392 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.014 | 13.691 | 60.0167 | 13.5164 | 31.0256 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7924
31.0354 | 35.7764 | 60.0398 | 35.6776 | 31.0402 | 27.4319 | 59.9707 | 27.5443 | 31.0475 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0224 | 13.691 | 60.0167 | 13.5139 | 31.0339 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7911
31.0437 | 35.7751 | 60.0398 | 35.6751 | 31.0486 | 27.4319 | 59.9707 | 27.543 | 31.0558 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0307 | 13.691 | 60.0167 | 13.5114 | 31.0424 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7898
31.0521 | 35.7751 | 60.0398 | 35.6726 | 31.0569 | 27.4319 | 59.9707 | 27.5418 | 31.0641 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0391 | 13.691 | 60.0167 | 13.5089 | 31.0507 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7886
31.0604 | 35.7751 | 60.0398 | 35.6701 | 31.0652 | 27.4319 | 59.9707 | 27.5405 | 31.0725 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0474 | 13.691 | 60.0167 | 13.5064 | 31.059 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7873
31.0687 | 35.7751 | 60.0398 | 35.6676 | 31.0736 | 27.4319 | 59.9707 | 27.5393 | 31.0808 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0557 | 13.691 | 60.0167 | 13.5039 | 31.0674 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7861
31.077 | 35.7751 | 60.0398 | 35.6651 | 31.0819 | 27.4319 | 59.9707 | 27.538 | 31.0892 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.064 | 13.691 | 60.0167 | 13.5014 | 31.0757 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7848
31.0854 | 35.7751 | 60.0398 | 35.6626 | 31.0902 | 27.4319 | 59.9707 | 27.5368 | 31.0975 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0724 | 13.691 | 60.0167 | 13.4995 | 31.084 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7836
31.0937 | 35.7746 | 60.0398 | 35.6601 | 31.0985 | 27.4319 | 59.9707 | 27.5355 | 31.1058 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0807 | 13.691 | 60.0167 | 13.4982 | 31.0923 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7823
31.102 | 35.7746 | 60.0398 | 35.6576 | 31.1069 | 27.4091 | 59.9707 | 27.5343 | 31.1141 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0891 | 13.691 | 60.0167 | 13.497 | 31.1007 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7811
31.1104 | 35.7742 | 60.0398 | 35.6552 | 31.1153 | 27.4091 | 59.9707 | 27.533 | 31.1225 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.0974 | 13.691 | 60.0167 | 13.4957 | 31.109 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7798
31.1187 | 35.7742 | 60.0398 | 35.6527 | 31.1236 | 27.4096 | 59.9707 | 27.5318 | 31.1308 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.1057 | 13.691 | 60.0167 | 13.4945 | 31.1173 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7786
31.127 | 35.7742 | 60.0398 | 35.6502 | 31.1319 | 27.4096 | 59.9707 | 27.5305 | 31.1392 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.114 | 13.6889 | 60.0167 | 13.4932 | 31.1256 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7773
31.1353 | 35.7742 | 60.0398 | 35.6477 | 31.1402 | 27.4096 | 59.9707 | 27.5293 | 31.1475 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.1224 | 13.6889 | 60.0167 | 13.492 | 31.134 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7761
31.1437 | 35.7723 | 60.0398 | 35.6452 | 31.1486 | 27.4096 | 59.9707 | 27.528 | 31.1558 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.1307 | 13.6889 | 60.0167 | 13.4907 | 31.1423 | 53.4908 | 59.9879 | 52.7748
31.152 | 35.7723 | 60.0398 | 35.6427 | 31.157 | 27.4115 | 59.9707 | 27.5268 | 31.1641 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.139 | 13.6889 | 60.0167 | 13.4895 | 31.1506 | 53.4908 | 59.9937 | 52.7736
31.1603 | 35.7723 | 60.0398 | 35.6402 | 31.1653 | 27.4115 | 59.9707 | 27.5255 | 31.1725 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.1473 | 13.6889 | 60.0167 | 13.4882 | 31.1591 | 53.4908 | 59.9937 | 52.7723
31.1686 | 35.7723 | 60.0398 | 35.6377 | 31.1736 | 27.4115 | 59.9707 | 27.5243 | 31.1808 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.1557 | 13.6889 | 60.0167 | 13.487 | 31.1674 | 53.4908 | 59.9937 | 52.7711
31.177 | 35.7731 | 60.0398 | 35.6352 | 31.1819 | 27.4115 | 59.9707 | 27.523 | 31.1891 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.164 | 13.6889 | 60.0167 | 13.4857 | 31.1757 | 53.4908 | 59.9937 | 52.7698
31.1853 | 35.7731 | 60.0398 | 35.6327 | 31.1903 | 27.4115 | 59.9707 | 27.5218 | 31.1974 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.1724 | 13.6889 | 60.0167 | 13.4845 | 31.184 | 53.4908 | 59.9937 | 52.7686
31.1936 | 35.7731 | 60.0398 | 35.6302 | 31.1986 | 27.4115 | 59.9707 | 27.5205 | 31.2057 | 17.3884 | 60.0282 | 17.55 | 31.1807 | 13.6898 | 60.0167 | 13.4832 | 31.1924 | 53.4908 | 59.9937 | 52.7673
31.202 | 35.7731 | 60.0398 | 35.6277 | 31.2069 | 27.4115 | 59.9707 | 27.5193 | 31.2141 | 17.3884 | 60.034 | 17.55 | 31.189 | 13.6898 | 60.0167 | 13.482 | 31.2007 | 53.4908 | 59.9937 | 52.7661
31.2103 | 35.7731 | 60.0398 | 35.6252 | 31.2153 | 27.4115 | 59.9707 | 27.518 | 31.2224 | 17.3884 | 60.034 | 17.55 | 31.1973 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4807 | 31.209 | 53.4908 | 59.9937 | 52.7648
31.2186 | 35.7731 | 60.0398 | 35.6227 | 31.2236 | 27.409 | 59.9707 | 27.5168 | 31.2308 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.2057 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4795 | 31.2174 | 53.5045 | 59.9937 | 52.7636
31.2269 | 35.7739 | 60.0398 | 35.6202 | 31.232 | 27.409 | 59.9707 | 27.5155 | 31.2391 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.214 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4782 | 31.2257 | 53.5045 | 59.9937 | 52.7623
31.2353 | 35.7739 | 60.0398 | 35.6177 | 31.2403 | 27.4071 | 59.9707 | 27.5143 | 31.2474 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.2224 | 13.6245 | 60.0167 | 13.477 | 31.234 | 53.5045 | 59.9937 | 52.7611
31.2436 | 35.7739 | 60.0398 | 35.6152 | 31.2486 | 27.4071 | 59.9707 | 27.513 | 31.2557 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.2307 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4757 | 31.2423 | 53.5045 | 59.9937 | 52.7598
31.2519 | 35.7739 | 60.0398 | 35.6127 | 31.257 | 27.4071 | 59.9707 | 27.5118 | 31.2641 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.239 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4745 | 31.2507 | 53.5045 | 59.9937 | 52.7586
31.2603 | 35.7723 | 60.0398 | 35.6102 | 31.2653 | 27.4071 | 59.9707 | 27.5105 | 31.2724 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.2473 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4732 | 31.259 | 53.5045 | 59.9937 | 52.7573
31.2686 | 35.7723 | 60.0398 | 35.6077 | 31.2737 | 27.4047 | 59.9707 | 27.5093 | 31.2807 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.2557 | 13.6245 | 60.0167 | 13.472 | 31.2673 | 53.5045 | 59.9937 | 52.7561
31.2769 | 35.7235 | 60.0398 | 35.6052 | 31.282 | 27.4047 | 59.9707 | 27.508 | 31.2891 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.264 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4707 | 31.2756 | 53.5045 | 59.9937 | 52.7548
31.2852 | 35.7235 | 60.0398 | 35.6027 | 31.2903 | 27.4047 | 59.9707 | 27.5068 | 31.2974 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.2723 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4695 | 31.2841 | 53.5115 | 59.9937 | 52.7536
31.2935 | 35.6941 | 60.0398 | 35.6002 | 31.2987 | 27.4047 | 59.9707 | 27.5055 | 31.3057 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.2806 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4682 | 31.2924 | 53.5115 | 59.9937 | 52.7523
31.3019 | 35.6941 | 60.0398 | 35.5977 | 31.307 | 27.4047 | 59.9707 | 27.5043 | 31.314 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.289 | 13.6245 | 60.0167 | 13.467 | 31.3007 | 53.5112 | 59.9937 | 52.7511
31.3102 | 35.6929 | 60.0398 | 35.5952 | 31.3153 | 27.4047 | 59.9707 | 27.503 | 31.3224 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.2973 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4657 | 31.3091 | 53.5112 | 59.9937 | 52.7498
31.3185 | 35.6929 | 60.0398 | 35.5927 | 31.3237 | 27.407 | 59.9707 | 27.5018 | 31.3307 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.3057 | 13.6245 | 60.0167 | 13.4645 | 31.3174 | 53.4705 | 59.9937 | 52.7486
31.3269 | 35.6929 | 60.0398 | 35.5902 | 31.332 | 27.407 | 59.9707 | 27.5005 | 31.3391 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.314 | 13.623 | 60.0167 | 13.4632 | 31.3257 | 53.4705 | 59.9937 | 52.7473
31.3352 | 35.6929 | 60.0398 | 35.5877 | 31.3404 | 27.407 | 59.9707 | 27.4993 | 31.3474 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.3223 | 13.623 | 60.0167 | 13.462 | 31.334 | 53.4705 | 59.9937 | 52.7461
31.3435 | 35.6929 | 60.0398 | 35.5852 | 31.3487 | 27.407 | 59.9707 | 27.498 | 31.3557 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.3306 | 13.623 | 60.0167 | 13.4607 | 31.3424 | 53.4705 | 59.9937 | 52.7448
31.3519 | 35.6929 | 60.0398 | 35.5827 | 31.357 | 27.4086 | 59.9707 | 27.4968 | 31.364 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.339 | 13.623 | 60.0167 | 13.4595 | 31.3507 | 53.4345 | 59.9937 | 52.7436
31.3602 | 35.694 | 60.0398 | 35.5802 | 31.3654 | 27.4086 | 59.9707 | 27.4955 | 31.3724 | 17.3918 | 60.034 | 17.55 | 31.3473 | 13.623 | 60.0167 | 13.4582 | 31.359 | 53.4345 | 59.9937 | 52.7423
31.3685 | 35.694 | 60.0398 | 35.5777 | 31.3737 | 27.4057 | 59.9707 | 27.4943 | 31.3807 | 17.3918 | 60.0398 | 17.55 | 31.3557 | 13.623 | 60.0167 | 13.457 | 31.3673 | 53.434 | 59.9937 | 52.7411
31.3768 | 35.694 | 60.0398 | 35.5752 | 31.382 | 27.4057 | 59.9707 | 27.493 | 31.389 | 17.3918 | 60.0398 | 17.55 | 31.364 | 13.623 | 60.0167 | 13.4557 | 31.3757 | 53.434 | 59.9937 | 52.7398
31.3852 | 35.694 | 60.0398 | 35.5727 | 31.3904 | 27.4057 | 59.9707 | 27.4918 | 31.3973 | 17.3918 | 60.0398 | 17.55 | 31.3723 | 13.623 | 60.0167 | 13.4545 | 31.384 | 53.434 | 59.9937 | 52.7386
31.3935 | 35.6854 | 60.0398 | 35.5702 | 31.3987 | 27.4057 | 59.9707 | 27.4905 | 31.4056 | 17.3918 | 60.0398 | 17.55 | 31.3806 | 13.5389 | 60.0167 | 13.4532 | 31.3923 | 53.434 | 59.9937 | 52.7373
31.4018 | 35.6854 | 60.0398 | 35.5677 | 31.4071 | 27.4031 | 59.9707 | 27.4892 | 31.414 | 17.3918 | 60.0398 | 17.55 | 31.389 | 13.5389 | 60.0167 | 13.452 | 31.4008 | 53.434 | 59.9937 | 52.7361
31.4102 | 35.6854 | 60.0398 | 35.5652 | 31.4154 | 27.4031 | 59.9707 | 27.488 | 31.4223 | 17.3918 | 60.0398 | 17.55 | 31.3973 | 13.5389 | 60.0167 | 13.4507 | 31.4091 | 53.434 | 59.9937 | 52.7348
31.4185 | 35.6854 | 60.0398 | 35.5627 | 31.4237 | 27.4031 | 59.9707 | 27.4867 | 31.4307 | 17.3918 | 60.0398 | 17.55 | 31.4056 | 13.5389 | 60.0167 | 13.4495 | 31.4174 | 53.4431 | 59.9937 | 52.7336
31.4268 | 35.6854 | 60.0398 | 35.5602 | 31.432 | 27.4031 | 59.9707 | 27.4855 | 31.439 | 17.3918 | 60.0398 | 17.55 | 31.4139 | 13.5389 | 60.0167 | 13.4482 | 31.4257 | 53.4431 | 59.9937 | 52.7323
31.4352 | 35.6854 | 60.0398 | 35.5577 | 31.4404 | 27.4077 | 59.9707 | 27.4842 | 31.4473 | 17.3914 | 60.0398 | 17.55 | 31.4223 | 13.5389 | 60.0167 | 13.447 | 31.4341 | 53.4386 | 59.9937 | 52.7311
31.4435 | 35.6917 | 60.0398 | 35.5552 | 31.4488 | 27.4077 | 59.9707 | 27.483 | 31.4556 | 17.3914 | 60.0398 | 17.55 | 31.4306 | 13.5395 | 60.0167 | 13.4457 | 31.4424 | 53.4386 | 59.9937 | 52.7298
31.4518 | 35.6917 | 60.0398 | 35.5527 | 31.4571 | 27.4102 | 59.9707 | 27.4817 | 31.4639 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.439 | 13.5395 | 60.0167 | 13.4445 | 31.4507 | 53.4386 | 59.9937 | 52.7286
31.4601 | 35.6917 | 60.0398 | 35.5502 | 31.4654 | 27.4102 | 59.9707 | 27.4805 | 31.4723 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.4473 | 13.509 | 60.0167 | 13.4432 | 31.459 | 53.4386 | 59.9937 | 52.7273
31.4684 | 35.6917 | 60.0398 | 35.5489 | 31.4737 | 27.4102 | 59.9707 | 27.4792 | 31.4806 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.4556 | 13.509 | 60.0167 | 13.442 | 31.4674 | 53.4375 | 59.9937 | 52.7261
31.4768 | 35.6956 | 60.0398 | 35.5476 | 31.4821 | 27.4102 | 59.9707 | 27.478 | 31.489 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.4639 | 13.509 | 60.0167 | 13.4407 | 31.4757 | 53.4375 | 59.9937 | 52.7248
31.4851 | 35.6956 | 60.0398 | 35.5464 | 31.4904 | 27.4127 | 59.9707 | 27.4767 | 31.4973 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.4723 | 13.509 | 60.0167 | 13.4395 | 31.484 | 53.4375 | 59.9879 | 52.7236
31.4934 | 35.6925 | 60.0398 | 35.5451 | 31.4987 | 27.4127 | 59.9707 | 27.4755 | 31.5056 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.4806 | 13.5101 | 60.0167 | 13.4382 | 31.4924 | 53.4375 | 59.9879 | 52.7223
31.5018 | 35.6925 | 60.0398 | 35.5439 | 31.5071 | 27.4046 | 59.9707 | 27.4742 | 31.5139 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.489 | 13.5101 | 60.0167 | 13.437 | 31.5007 | 53.3988 | 59.9879 | 52.7211
31.5101 | 35.6925 | 60.0398 | 35.5426 | 31.5154 | 27.4046 | 59.9707 | 27.473 | 31.5222 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.4973 | 13.5101 | 60.0167 | 13.4357 | 31.509 | 53.3988 | 59.9879 | 52.7198
31.5184 | 35.6925 | 60.0398 | 35.5414 | 31.5238 | 27.4046 | 59.9707 | 27.4717 | 31.5306 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.5056 | 13.5101 | 60.0167 | 13.4345 | 31.5173 | 53.3988 | 59.9879 | 52.7186
31.5267 | 35.6925 | 60.0398 | 35.5401 | 31.5321 | 27.4046 | 59.9707 | 27.4705 | 31.5389 | 17.3893 | 60.0398 | 17.55 | 31.5139 | 13.5103 | 60.0167 | 13.4332 | 31.5258 | 53.3988 | 59.9879 | 52.7173
31.5351 | 35.6925 | 60.0398 | 35.5389 | 31.5404 | 27.4021 | 59.9707 | 27.4692 | 31.5472 | 17.3875 | 60.0398 | 17.55 | 31.5223 | 13.5103 | 60.0167 | 13.432 | 31.5341 | 53.3988 | 59.9879 | 52.7161
31.5434 | 35.6885 | 60.0398 | 35.5376 | 31.5488 | 27.4021 | 59.9707 | 27.468 | 31.5555 | 17.3875 | 60.0398 | 17.55 | 31.5306 | 13.5089 | 60.0167 | 13.4307 | 31.5424 | 53.3988 | 59.9879 | 52.7148
31.5517 | 35.6885 | 60.0398 | 35.5364 | 31.5571 | 27.4021 | 59.9707 | 27.4667 | 31.5639 | 17.3959 | 60.0398 | 17.55 | 31.5389 | 13.5089 | 60.0167 | 13.4295 | 31.5508 | 53.3988 | 59.9879 | 52.7136
31.5601 | 35.6885 | 60.0398 | 35.5351 | 31.5655 | 27.4021 | 59.9707 | 27.4655 | 31.5722 | 17.3959 | 60.0398 | 17.55 | 31.5472 | 13.5089 | 60.0167 | 13.4282 | 31.5591 | 53.3988 | 59.9879 | 52.7123
31.5684 | 35.6885 | 60.0398 | 35.5339 | 31.5738 | 27.4042 | 59.9707 | 27.4642 | 31.5806 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.5556 | 13.5089 | 60.0167 | 13.427 | 31.5674 | 53.3956 | 59.9879 | 52.7111
31.5767 | 35.6875 | 60.0398 | 35.5326 | 31.5821 | 27.4042 | 59.9707 | 27.463 | 31.5889 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.5639 | 13.5089 | 60.0167 | 13.4257 | 31.5757 | 53.3956 | 59.9879 | 52.7098
31.585 | 35.6875 | 60.0398 | 35.5314 | 31.5905 | 27.4042 | 59.9707 | 27.4617 | 31.5972 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.5723 | 13.5089 | 60.0167 | 13.4245 | 31.5841 | 53.3956 | 59.9879 | 52.7086
31.5934 | 35.6875 | 60.0398 | 35.5301 | 31.5988 | 27.4042 | 59.9707 | 27.4605 | 31.6055 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.5806 | 13.5101 | 60.0167 | 13.4232 | 31.5924 | 53.3956 | 59.9879 | 52.7073
31.6017 | 35.6875 | 60.0398 | 35.5289 | 31.6071 | 27.4042 | 59.9707 | 27.4592 | 31.6138 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.5889 | 13.5101 | 60.0167 | 13.422 | 31.6007 | 53.3956 | 59.9879 | 52.7061
31.61 | 35.687 | 60.0398 | 35.5276 | 31.6155 | 27.4042 | 59.9707 | 27.458 | 31.6222 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.5972 | 13.5102 | 60.0167 | 13.4207 | 31.609 | 53.3956 | 59.9879 | 52.7048
31.6183 | 35.687 | 60.0398 | 35.5264 | 31.6238 | 27.4106 | 59.9707 | 27.4567 | 31.6305 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.6056 | 13.5102 | 60.0167 | 13.4195 | 31.6174 | 53.3956 | 59.9879 | 52.7036
31.6267 | 35.687 | 60.0398 | 35.5251 | 31.6322 | 27.4106 | 59.9707 | 27.4555 | 31.6389 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.6139 | 13.5115 | 60.0167 | 13.4182 | 31.6257 | 53.3956 | 59.9879 | 52.7023
31.635 | 35.687 | 60.0398 | 35.5239 | 31.6405 | 27.4078 | 59.9707 | 27.4542 | 31.6472 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.6223 | 13.5115 | 60.0167 | 13.417 | 31.634 | 53.3956 | 59.9879 | 52.7011
31.6433 | 35.6858 | 60.0398 | 35.5226 | 31.6488 | 27.4078 | 59.9707 | 27.453 | 31.6555 | 17.3963 | 60.0398 | 17.55 | 31.6306 | 13.5115 | 60.0167 | 13.4157 | 31.6425 | 53.3956 | 59.9879 | 52.6998
31.6517 | 35.6858 | 60.0398 | 35.5214 | 31.6572 | 27.4078 | 59.9707 | 27.4517 | 31.6638 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.6389 | 13.5115 | 60.0167 | 13.4145 | 31.6508 | 53.3956 | 59.9879 | 52.6986
31.66 | 35.6845 | 60.0398 | 35.5201 | 31.6655 | 27.4078 | 59.9707 | 27.4505 | 31.6721 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.6472 | 13.5115 | 60.0167 | 13.4132 | 31.6591 | 53.3956 | 59.9879 | 52.6973
31.6683 | 35.6845 | 60.0398 | 35.5189 | 31.6739 | 27.4078 | 59.9707 | 27.4485 | 31.6805 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.6556 | 13.5115 | 60.0167 | 13.412 | 31.6674 | 53.3956 | 59.9879 | 52.6961
31.6766 | 35.6845 | 60.0398 | 35.5176 | 31.6822 | 27.4078 | 59.9707 | 27.446 | 31.6888 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.6639 | 13.5126 | 60.0167 | 13.4107 | 31.6758 | 53.3956 | 59.9879 | 52.6948
31.685 | 35.6845 | 60.0398 | 35.5164 | 31.6905 | 27.4061 | 59.9707 | 27.4435 | 31.6971 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.6722 | 13.5126 | 60.0167 | 13.4095 | 31.6841 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6936
31.6933 | 35.6522 | 60.0398 | 35.5151 | 31.6989 | 27.4061 | 59.9707 | 27.441 | 31.7054 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.6805 | 13.5126 | 60.0167 | 13.4082 | 31.6924 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6923
31.7016 | 35.6522 | 60.0398 | 35.5139 | 31.7072 | 27.4052 | 59.9707 | 27.4385 | 31.7138 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.6888 | 13.5126 | 60.0167 | 13.407 | 31.7008 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6911
31.71 | 35.6522 | 60.0398 | 35.5126 | 31.7155 | 27.4052 | 59.9707 | 27.436 | 31.7221 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.6972 | 13.5141 | 60.0167 | 13.4057 | 31.7091 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6898
31.7183 | 35.6522 | 60.0398 | 35.5114 | 31.7238 | 27.414 | 59.9707 | 27.4335 | 31.7305 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7055 | 13.5141 | 60.0167 | 13.4045 | 31.7174 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6886
31.7266 | 35.6535 | 60.0398 | 35.5101 | 31.7322 | 27.414 | 59.9707 | 27.431 | 31.7388 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7139 | 13.5141 | 60.0167 | 13.4032 | 31.7257 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6873
31.7349 | 35.6535 | 60.0398 | 35.5089 | 31.7406 | 27.414 | 59.9707 | 27.4284 | 31.7471 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7222 | 13.5141 | 60.0167 | 13.402 | 31.7341 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6861
31.7433 | 35.656 | 60.0398 | 35.5076 | 31.7489 | 27.414 | 59.9707 | 27.4259 | 31.7554 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7305 | 13.5153 | 60.0167 | 13.4007 | 31.7424 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6848
31.7516 | 35.656 | 60.0398 | 35.5064 | 31.7572 | 27.4102 | 59.9707 | 27.4234 | 31.7637 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7388 | 13.5153 | 60.0167 | 13.3995 | 31.7507 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6836
31.7599 | 35.6093 | 60.0398 | 35.5051 | 31.7655 | 27.4102 | 59.9707 | 27.4209 | 31.7721 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7472 | 13.5153 | 60.0167 | 13.3982 | 31.7592 | 53.3951 | 59.9879 | 52.6823
31.7682 | 35.6093 | 60.0398 | 35.5039 | 31.7739 | 27.4102 | 59.9707 | 27.4184 | 31.7804 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7555 | 13.5153 | 60.0167 | 13.397 | 31.7675 | 53.3926 | 59.9879 | 52.6811
31.7766 | 35.5815 | 60.0398 | 35.5026 | 31.7823 | 27.4102 | 59.9707 | 27.4159 | 31.7888 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7639 | 13.514 | 60.0167 | 13.3957 | 31.7758 | 53.3926 | 59.9879 | 52.6798
31.7849 | 35.5815 | 60.0398 | 35.5014 | 31.7906 | 27.4085 | 59.9707 | 27.4134 | 31.7971 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7722 | 13.514 | 60.0167 | 13.3945 | 31.7841 | 53.3926 | 59.9879 | 52.6786
31.7932 | 35.5815 | 60.0398 | 35.5001 | 31.7989 | 27.4085 | 59.9707 | 27.4109 | 31.8054 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7805 | 13.5124 | 60.0167 | 13.3932 | 31.7925 | 53.3926 | 59.9879 | 52.6773
31.8015 | 35.5815 | 60.0398 | 35.4989 | 31.8072 | 27.4114 | 59.9707 | 27.4084 | 31.8137 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7888 | 13.5124 | 60.0167 | 13.392 | 31.8008 | 53.3709 | 59.9879 | 52.6761
31.8099 | 35.5815 | 60.0398 | 35.4976 | 31.8156 | 27.4114 | 59.9707 | 27.4059 | 31.822 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.7972 | 13.5124 | 60.0167 | 13.3907 | 31.8091 | 53.3709 | 59.9879 | 52.6748
31.8182 | 35.5815 | 60.0398 | 35.4964 | 31.8239 | 27.4119 | 59.9707 | 27.4034 | 31.8304 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8055 | 13.5124 | 60.0167 | 13.3895 | 31.8174 | 53.3709 | 59.9879 | 52.6736
31.8265 | 35.5836 | 60.0398 | 35.4951 | 31.8322 | 27.4119 | 59.9707 | 27.4009 | 31.8387 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8138 | 13.5131 | 60.0225 | 13.3882 | 31.8258 | 53.3709 | 59.9879 | 52.6723
31.8349 | 35.5836 | 60.0398 | 35.4939 | 31.8406 | 27.4119 | 59.9707 | 27.3984 | 31.847 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8221 | 13.5131 | 60.0225 | 13.387 | 31.8341 | 53.3708 | 59.9879 | 52.6711
31.8432 | 35.5806 | 60.0398 | 35.4926 | 31.8489 | 27.4119 | 59.9707 | 27.3959 | 31.8553 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8305 | 13.5131 | 60.0225 | 13.3857 | 31.8424 | 53.3708 | 59.9879 | 52.6698
31.8515 | 35.5806 | 60.0398 | 35.4914 | 31.8573 | 27.4104 | 59.9707 | 27.3934 | 31.8637 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8388 | 13.5131 | 60.0225 | 13.3845 | 31.8508 | 53.3708 | 59.9879 | 52.6686
31.8599 | 35.5806 | 60.0398 | 35.4902 | 31.8656 | 27.4104 | 59.9707 | 27.3909 | 31.872 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8472 | 13.5131 | 60.0225 | 13.3832 | 31.8591 | 53.3708 | 59.9879 | 52.6673
31.8682 | 35.5806 | 60.0398 | 35.4889 | 31.8739 | 27.4236 | 59.9707 | 27.3884 | 31.8804 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8555 | 13.5131 | 60.0225 | 13.382 | 31.8674 | 53.3702 | 59.9879 | 52.6661
31.8765 | 35.5806 | 60.0398 | 35.4877 | 31.8823 | 27.4236 | 59.9707 | 27.3859 | 31.8887 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8638 | 13.5131 | 60.0225 | 13.3807 | 31.8757 | 53.3702 | 59.9879 | 52.6648
31.8848 | 35.5806 | 60.0398 | 35.4864 | 31.8906 | 27.4236 | 59.9707 | 27.3834 | 31.897 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8721 | 13.5131 | 60.0225 | 13.3795 | 31.8842 | 53.298 | 59.9879 | 52.6636
31.8932 | 35.5747 | 60.0398 | 35.4852 | 31.899 | 27.4236 | 59.9707 | 27.3809 | 31.9053 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8805 | 13.4894 | 60.0225 | 13.3782 | 31.8925 | 53.298 | 59.9879 | 52.6623
31.9015 | 35.5747 | 60.0398 | 35.4839 | 31.9073 | 27.4236 | 59.9707 | 27.3784 | 31.9136 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8888 | 13.4894 | 60.0225 | 13.377 | 31.9008 | 53.298 | 59.9879 | 52.6611
31.9098 | 35.5747 | 60.0398 | 35.4827 | 31.9156 | 27.4236 | 59.9707 | 27.3759 | 31.922 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.8972 | 13.438 | 60.0225 | 13.3757 | 31.9092 | 53.298 | 59.9879 | 52.6598
31.9182 | 35.5747 | 60.0398 | 35.4814 | 31.924 | 27.4225 | 59.9707 | 27.3734 | 31.9303 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.9055 | 13.438 | 60.0225 | 13.3745 | 31.9175 | 53.298 | 59.9879 | 52.6586
31.9265 | 35.5735 | 60.0398 | 35.4802 | 31.9323 | 27.4225 | 59.9707 | 27.3709 | 31.9387 | 17.3965 | 60.0398 | 17.55 | 31.9138 | 13.4382 | 60.0225 | 13.3732 | 31.9258 | 53.298 | 59.9879 | 52.6573
31.9348 | 35.5735 | 60.0398 | 35.4789 | 31.9406 | 27.4251 | 59.9707 | 27.3684 | 31.947 | 17.394 | 60.0398 | 17.55 | 31.9221 | 13.4382 | 60.0225 | 13.372 | 31.9341 | 53.298 | 59.9879 | 52.6561
31.9431 | 35.5735 | 60.0398 | 35.4777 | 31.949 | 27.4251 | 59.9707 | 27.3659 | 31.9553 | 17.394 | 60.0398 | 17.55 | 31.9305 | 13.4382 | 60.0225 | 13.3707 | 31.9425 | 53.298 | 59.9879 | 52.6548
31.9514 | 35.5735 | 60.0398 | 35.4764 | 31.9573 | 27.4251 | 59.9707 | 27.3634 | 31.9636 | 17.394 | 60.0398 | 17.55 | 31.9388 | 13.4382 | 60.0225 | 13.3695 | 31.9508 | 53.303 | 59.9879 | 52.6536
31.9598 | 35.5725 | 60.0398 | 35.4752 | 31.9657 | 27.4251 | 59.9707 | 27.3609 | 31.9719 | 17.394 | 60.0398 | 17.55 | 31.9471 | 13.4382 | 60.0225 | 13.3682 | 31.9591 | 53.303 | 59.9879 | 52.6523
31.9681 | 35.5725 | 60.0398 | 35.4739 | 31.974 | 27.4251 | 59.9707 | 27.3584 | 31.9803 | 17.394 | 60.0398 | 17.55 | 31.9554 | 13.4382 | 60.0225 | 13.367 | 31.9675 | 53.303 | 59.9879 | 52.6511
31.9764 | 35.5698 | 60.0398 | 35.4727 | 31.9823 | 27.4251 | 59.9707 | 27.3559 | 31.9886 | 17.394 | 60.0398 | 17.55 | 31.9638 | 13.3844 | 60.0225 | 13.3657 | 31.9758 | 53.303 | 59.9879 | 52.6498
31.9848 | 35.5698 | 60.0398 | 35.4714 | 31.9907 | 27.4536 | 59.9707 | 27.3534 | 31.9969 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 31.9721 | 13.3844 | 60.0225 | 13.3645 | 31.9841 | 53.303 | 59.9879 | 52.6486
31.9931 | 35.5713 | 60.0398 | 35.4702 | 31.999 | 27.4536 | 59.9707 | 27.3509 | 32.0052 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 31.9805 | 13.3833 | 60.0225 | 13.3632 | 31.9924 | 53.303 | 59.9879 | 52.6473
32.0014 | 35.5713 | 60.0398 | 35.4689 | 32.0074 | 27.4588 | 59.9707 | 27.3484 | 32.0136 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 31.9888 | 13.3833 | 60.0225 | 13.362 | 32.0009 | 53.303 | 59.9879 | 52.6461
32.0098 | 35.5711 | 60.0398 | 35.4677 | 32.0157 | 27.4588 | 59.9707 | 27.3459 | 32.0219 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 31.9971 | 13.3833 | 60.0225 | 13.3607 | 32.0092 | 53.303 | 59.9879 | 52.6448
32.0181 | 35.5711 | 60.0398 | 35.4664 | 32.024 | 27.4587 | 59.9707 | 27.3434 | 32.0303 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 32.0054 | 13.3833 | 60.0225 | 13.3595 | 32.0175 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6436
32.0264 | 35.57 | 60.0398 | 35.4652 | 32.0324 | 27.4587 | 59.9707 | 27.3409 | 32.0386 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 32.0137 | 13.3833 | 60.0225 | 13.3582 | 32.0258 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6423
32.0347 | 35.57 | 60.0398 | 35.4639 | 32.0407 | 27.4569 | 59.9707 | 27.3384 | 32.0469 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 32.0221 | 13.3833 | 60.0225 | 13.357 | 32.0342 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6411
32.0431 | 35.5641 | 60.0398 | 35.4627 | 32.049 | 27.4569 | 59.9707 | 27.3359 | 32.0552 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 32.0304 | 13.3833 | 60.0225 | 13.3558 | 32.0425 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6398
32.0514 | 35.5641 | 60.0398 | 35.4614 | 32.0573 | 27.4515 | 59.9707 | 27.3334 | 32.0635 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 32.0388 | 13.3833 | 60.0225 | 13.3545 | 32.0508 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6386
32.0597 | 35.5676 | 60.0398 | 35.4602 | 32.0657 | 27.4515 | 59.9707 | 27.3309 | 32.0719 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 32.0471 | 13.3833 | 60.0225 | 13.3533 | 32.0592 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6373
32.0681 | 35.5676 | 60.0398 | 35.4589 | 32.0741 | 27.4515 | 59.9707 | 27.3284 | 32.0802 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 32.0554 | 13.3833 | 60.0225 | 13.352 | 32.0675 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6361
32.0764 | 35.5676 | 60.0398 | 35.4577 | 32.0824 | 27.4515 | 59.9707 | 27.3259 | 32.0886 | 17.3939 | 60.0398 | 17.55 | 32.0637 | 13.3833 | 60.0225 | 13.3508 | 32.0758 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6348
32.0847 | 35.5676 | 60.0398 | 35.4564 | 32.0907 | 27.4541 | 59.9707 | 27.3234 | 32.0969 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.0721 | 13.3833 | 60.0225 | 13.3495 | 32.0841 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6336
32.093 | 35.5669 | 60.0398 | 35.4552 | 32.099 | 27.4541 | 59.9707 | 27.3209 | 32.1052 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.0804 | 13.3841 | 60.0225 | 13.3483 | 32.0925 | 53.3024 | 59.9879 | 52.6323
32.1013 | 35.5669 | 60.0398 | 35.4539 | 32.1074 | 27.4519 | 59.9707 | 27.3184 | 32.1135 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.0887 | 13.3841 | 60.0225 | 13.347 | 32.1008 | 53.2581 | 59.9879 | 52.6311
32.1097 | 35.5669 | 60.0398 | 35.4527 | 32.1158 | 27.4519 | 59.9707 | 27.3159 | 32.1218 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.097 | 13.3841 | 60.0225 | 13.3458 | 32.1091 | 53.2581 | 59.9879 | 52.6298
32.118 | 35.5669 | 60.0398 | 35.4514 | 32.1241 | 27.452 | 59.9707 | 27.3134 | 32.1302 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.1054 | 13.3841 | 60.0225 | 13.3445 | 32.1176 | 53.2051 | 59.9879 | 52.6286
32.1263 | 35.5582 | 60.0398 | 35.4502 | 32.1324 | 27.452 | 59.9707 | 27.3109 | 32.1385 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.1137 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3433 | 32.1259 | 53.2051 | 59.9879 | 52.6273
32.1347 | 35.5582 | 60.0398 | 35.4489 | 32.1407 | 27.4507 | 59.9707 | 27.3084 | 32.1469 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 32.1221 | 13.3861 | 60.0225 | 13.342 | 32.1342 | 53.2132 | 59.9879 | 52.6261
32.143 | 35.5657 | 60.0398 | 35.4477 | 32.1491 | 27.4507 | 59.9707 | 27.3059 | 32.1552 | 17.3942 | 60.0398 | 17.55 | 32.1304 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3408 | 32.1425 | 53.2132 | 59.9879 | 52.6248
32.1513 | 35.5657 | 60.0398 | 35.4464 | 32.1574 | 27.4584 | 59.9707 | 27.3034 | 32.1635 | 17.3927 | 60.0398 | 17.55 | 32.1387 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3395 | 32.1509 | 53.2132 | 59.9879 | 52.6236
32.1597 | 35.5649 | 60.0398 | 35.4452 | 32.1657 | 27.4584 | 59.9707 | 27.3009 | 32.1718 | 17.3927 | 60.0398 | 17.55 | 32.147 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3383 | 32.1592 | 53.2132 | 59.9879 | 52.6223
32.168 | 35.5649 | 60.0398 | 35.4439 | 32.1741 | 27.4573 | 59.9707 | 27.2984 | 32.1801 | 17.3927 | 60.0398 | 17.55 | 32.1554 | 13.3861 | 60.0225 | 13.337 | 32.1675 | 53.2132 | 59.9879 | 52.6211
32.1763 | 35.5395 | 60.0398 | 35.4427 | 32.1824 | 27.4573 | 59.9707 | 27.2959 | 32.1885 | 17.3927 | 60.0398 | 17.55 | 32.1637 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3358 | 32.1759 | 53.2132 | 59.9879 | 52.6198
32.1846 | 35.5395 | 60.0398 | 35.4414 | 32.1908 | 27.4306 | 59.9707 | 27.2934 | 32.1968 | 17.3926 | 60.0398 | 17.55 | 32.1721 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3345 | 32.1842 | 53.2132 | 59.9879 | 52.6186
32.193 | 35.5395 | 60.0398 | 35.4402 | 32.1991 | 27.4306 | 59.9707 | 27.2909 | 32.2051 | 17.3926 | 60.0398 | 17.55 | 32.1804 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3333 | 32.1925 | 53.2132 | 59.9879 | 52.6173
32.2013 | 35.5395 | 60.0398 | 35.4389 | 32.2074 | 27.4317 | 59.9707 | 27.2884 | 32.2134 | 17.3891 | 60.0398 | 17.55 | 32.1887 | 13.3861 | 60.0225 | 13.332 | 32.2008 | 53.2183 | 59.9879 | 52.6161
32.2096 | 35.5322 | 60.0398 | 35.4377 | 32.2158 | 27.4317 | 59.9707 | 27.2859 | 32.2218 | 17.3891 | 60.0398 | 17.55 | 32.197 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3308 | 32.2092 | 53.2183 | 59.9879 | 52.6148
32.218 | 35.5322 | 60.0398 | 35.4364 | 32.2241 | 27.4336 | 59.9707 | 27.2834 | 32.2301 | 17.3891 | 60.0398 | 17.55 | 32.2054 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3295 | 32.2175 | 53.2181 | 59.9879 | 52.6136
32.2263 | 35.5373 | 60.0398 | 35.4352 | 32.2325 | 27.4336 | 59.9707 | 27.2809 | 32.2385 | 17.3891 | 60.0398 | 17.55 | 32.2137 | 13.3861 | 60.0225 | 13.3283 | 32.2258 | 53.2181 | 59.9879 | 52.6123
32.2346 | 35.5373 | 60.0398 | 35.4339 | 32.2408 | 27.4329 | 59.9707 | 27.2784 | 32.2468 | 17.3891 | 60.0398 | 17.55 | 32.222 | 13.3861 | 60.0225 | 13.327 | 32.2343 | 53.2181 | 59.9879 | 52.6111
32.2429 | 35.5373 | 60.0398 | 35.4327 | 32.2491 | 27.4329 | 59.9707 | 27.2759 | 32.2551 | 17.3891 | 60.0398 | 17.55 | 32.2303 | 13.3874 | 60.0225 | 13.3258 | 32.2426 | 53.2181 | 59.9879 | 52.6098
32.2513 | 35.5373 | 60.0398 | 35.4314 | 32.2575 | 27.4295 | 59.9649 | 27.2734 | 32.2634 | 17.3899 | 60.0398 | 17.55 | 32.2387 | 13.3874 | 60.0225 | 13.3245 | 32.2509 | 53.2187 | 59.9879 | 52.6086
32.2596 | 35.5381 | 60.0398 | 35.4302 | 32.2658 | 27.4295 | 59.9649 | 27.2709 | 32.2717 | 17.3899 | 60.0398 | 17.55 | 32.247 | 13.3874 | 60.0225 | 13.3233 | 32.2592 | 53.2187 | 59.9879 | 52.6073
32.2679 | 35.5381 | 60.0398 | 35.4289 | 32.2741 | 27.4295 | 59.9649 | 27.2684 | 32.2801 | 17.3899 | 60.0398 | 17.55 | 32.2553 | 13.3874 | 60.0225 | 13.322 | 32.2676 | 53.2187 | 59.9879 | 52.6061
32.2762 | 35.505 | 60.0398 | 35.4277 | 32.2825 | 27.4295 | 59.9649 | 27.2659 | 32.2884 | 17.3899 | 60.0398 | 17.55 | 32.2637 | 13.3874 | 60.0225 | 13.3208 | 32.2759 | 53.2187 | 59.9879 | 52.6048
32.2846 | 35.505 | 60.0398 | 35.4264 | 32.2908 | 27.4295 | 59.9649 | 27.2634 | 32.2968 | 17.3899 | 60.0398 | 17.55 | 32.272 | 13.3874 | 60.0225 | 13.3195 | 32.2842 | 53.1986 | 59.9879 | 52.6036
32.2929 | 35.505 | 60.0398 | 35.4252 | 32.2992 | 27.4295 | 59.9649 | 27.2609 | 32.3051 | 17.3899 | 60.0398 | 17.55 | 32.2803 | 13.3874 | 60.0225 | 13.3183 | 32.2925 | 53.1986 | 59.9879 | 52.6023
32.3012 | 35.505 | 60.0398 | 35.4239 | 32.3075 | 27.4261 | 59.9649 | 27.2584 | 32.3134 | 17.3938 | 60.0398 | 17.55 | 32.2886 | 13.3874 | 60.0225 | 13.317 | 32.3009 | 53.1991 | 59.9879 | 52.6011
32.3096 | 35.5046 | 60.0398 | 35.4227 | 32.3158 | 27.4261 | 59.9649 | 27.2559 | 32.3217 | 17.3938 | 60.0398 | 17.55 | 32.297 | 13.3874 | 60.0225 | 13.3158 | 32.3092 | 53.1991 | 59.9879 | 52.5998
32.3179 | 35.5046 | 60.0398 | 35.4214 | 32.3242 | 27.4245 | 59.9649 | 27.2534 | 32.33 | 17.3938 | 60.0398 | 17.55 | 32.3053 | 13.3874 | 60.0225 | 13.3145 | 32.3175 | 53.199 | 59.9822 | 52.5986
32.3262 | 35.5046 | 60.0398 | 35.4202 | 32.3325 | 27.4245 | 59.9649 | 27.2509 | 32.3384 | 17.3938 | 60.0398 | 17.55 | 32.3137 | 13.3869 | 60.034 | 13.3133 | 32.3259 | 53.199 | 59.9822 | 52.5973
32.3345 | 35.5046 | 60.0398 | 35.4189 | 32.3409 | 27.4246 | 59.9649 | 27.2484 | 32.3467 | 17.3938 | 60.0398 | 17.55 | 32.322 | 13.3869 | 60.034 | 13.312 | 32.3342 | 53.199 | 59.9822 | 52.5961
32.3429 | 35.509 | 60.0398 | 35.4177 | 32.3492 | 27.4246 | 59.9649 | 27.2459 | 32.355 | 17.3938 | 60.0398 | 17.55 | 32.3303 | 13.3869 | 60.034 | 13.3108 | 32.3425 | 53.199 | 59.9822 | 52.5948
32.3512 | 35.509 | 60.0398 | 35.4164 | 32.3575 | 27.4246 | 59.9649 | 27.2434 | 32.3633 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.3386 | 13.3869 | 60.034 | 13.3095 | 32.3508 | 53.199 | 59.9822 | 52.5936
32.3595 | 35.509 | 60.0398 | 35.4152 | 32.3659 | 27.4246 | 59.9649 | 27.2409 | 32.3717 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.347 | 13.3869 | 60.034 | 13.3083 | 32.3593 | 53.199 | 59.9822 | 52.5923
32.3679 | 35.509 | 60.0398 | 35.414 | 32.3742 | 27.4254 | 59.9649 | 27.2384 | 32.38 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.3553 | 13.3869 | 60.034 | 13.307 | 32.3676 | 53.199 | 59.9822 | 52.5911
32.3762 | 35.4983 | 60.0398 | 35.4127 | 32.3825 | 27.4254 | 59.9649 | 27.2359 | 32.3884 | 17.3941 | 60.0398 | 17.55 | 32.3636 | 13.3869 | 60.034 | 13.3058 | 32.3759 | 53.199 | 59.9822 | 52.5898
32.3845 | 35.4983 | 60.0398 | 35.4115 | 32.3909 | 27.4254 | 59.9649 | 27.2334 | 32.3967 | 17.3946 | 60.0398 | 17.55 | 32.3719 | 13.3869 | 60.034 | 13.3045 | 32.3843 | 53.199 | 59.9822 | 52.5886
32.3928 | 35.4983 | 60.0398 | 35.4102 | 32.3992 | 27.4254 | 59.9649 | 27.2308 | 32.405 | 17.3946 | 60.0398 | 17.55 | 32.3802 | 13.3861 | 60.034 | 13.3033 | 32.3926 | 53.199 | 59.9822 | 52.5873
32.4012 | 35.4983 | 60.0398 | 35.409 | 32.4076 | 27.4254 | 59.9649 | 27.2283 | 32.4133 | 17.3931 | 60.0398 | 17.55 | 32.3886 | 13.3861 | 60.034 | 13.302 | 32.4009 | 53.199 | 59.9822 | 52.5861
32.4095 | 35.4976 | 60.0398 | 35.4077 | 32.4159 | 27.4254 | 59.9649 | 27.2258 | 32.4216 | 17.3931 | 60.0398 | 17.55 | 32.3969 | 13.3846 | 60.034 | 13.3008 | 32.4092 | 53.199 | 59.9822 | 52.5848
32.4178 | 35.4976 | 60.0398 | 35.4065 | 32.4242 | 27.4237 | 59.9649 | 27.2233 | 32.43 | 17.3932 | 60.0398 | 17.55 | 32.4053 | 13.3846 | 60.034 | 13.2995 | 32.4176 | 53.199 | 59.9822 | 52.5836
32.4261 | 35.4976 | 60.0398 | 35.4052 | 32.4326 | 27.4237 | 59.9649 | 27.2208 | 32.4383 | 17.3932 | 60.0398 | 17.55 | 32.4136 | 13.3846 | 60.034 | 13.2983 | 32.4259 | 53.199 | 59.9822 | 52.5823
32.4345 | 35.4976 | 60.0398 | 35.404 | 32.4409 | 27.3785 | 59.9649 | 27.2183 | 32.4467 | 17.3932 | 60.0398 | 17.55 | 32.4219 | 13.3846 | 60.034 | 13.297 | 32.4342 | 53.199 | 59.9822 | 52.5811
32.4428 | 35.4976 | 60.0398 | 35.4027 | 32.4492 | 27.3785 | 59.9649 | 27.2158 | 32.455 | 17.3932 | 60.0398 | 17.55 | 32.4302 | 13.3846 | 60.034 | 13.2958 | 32.4426 | 53.199 | 59.9822 | 52.5798
32.4511 | 35.4976 | 60.0398 | 35.4015 | 32.4576 | 27.3785 | 59.9649 | 27.2133 | 32.4633 | 17.3932 | 60.0398 | 17.55 | 32.4386 | 13.3846 | 60.034 | 13.2945 | 32.4509 | 53.199 | 59.9822 | 52.5786
32.4594 | 35.497 | 60.0398 | 35.4002 | 32.4659 | 27.3785 | 59.9649 | 27.2108 | 32.4716 | 17.3932 | 60.0398 | 17.55 | 32.4469 | 13.3859 | 60.034 | 13.2933 | 32.4592 | 53.199 | 59.9822 | 52.5773
32.4678 | 35.497 | 60.0398 | 35.399 | 32.4743 | 27.3778 | 59.9649 | 27.2083 | 32.4799 | 17.3836 | 60.0398 | 17.55 | 32.4553 | 13.3859 | 60.034 | 13.292 | 32.4675 | 53.199 | 59.9822 | 52.5761
32.4761 | 35.4942 | 60.0398 | 35.3977 | 32.4826 | 27.3778 | 59.9649 | 27.2058 | 32.4883 | 17.3836 | 60.0398 | 17.55 | 32.4636 | 13.3859 | 60.034 | 13.2908 | 32.476 | 53.199 | 59.9822 | 52.5748
32.4844 | 35.4942 | 60.0398 | 35.3965 | 32.4909 | 27.3778 | 59.9649 | 27.2033 | 32.4966 | 17.3836 | 60.0398 | 17.55 | 32.4719 | 13.3859 | 60.034 | 13.2895 | 32.4843 | 53.199 | 59.9822 | 52.5736
32.4928 | 35.4644 | 60.0398 | 35.3952 | 32.4993 | 27.3778 | 59.9649 | 27.2008 | 32.5049 | 17.3836 | 60.0398 | 17.55 | 32.4802 | 13.3871 | 60.034 | 13.2883 | 32.4926 | 53.199 | 59.9822 | 52.5723
32.5011 | 35.4644 | 60.0398 | 35.394 | 32.5076 | 27.3808 | 59.9649 | 27.1983 | 32.5132 | 17.385 | 60.0398 | 17.55 | 32.4885 | 13.3871 | 60.034 | 13.287 | 32.501 | 53.199 | 59.9822 | 52.5711
32.5094 | 35.4644 | 60.0398 | 35.3927 | 32.516 | 27.3808 | 59.9649 | 27.1958 | 32.5216 | 17.385 | 60.0398 | 17.55 | 32.4969 | 13.3871 | 60.034 | 13.2858 | 32.5093 | 53.199 | 59.9822 | 52.5698
32.5178 | 35.4644 | 60.0398 | 35.3915 | 32.5243 | 27.3808 | 59.9649 | 27.1933 | 32.5299 | 17.3851 | 60.0398 | 17.55 | 32.5052 | 13.3871 | 60.034 | 13.2845 | 32.5176 | 53.199 | 59.9822 | 52.5686
32.5261 | 35.435 | 60.0398 | 35.3902 | 32.5326 | 27.3808 | 59.9649 | 27.1908 | 32.5383 | 17.3851 | 60.0398 | 17.55 | 32.5135 | 13.3864 | 60.034 | 13.2833 | 32.5259 | 53.199 | 59.9822 | 52.5673
32.5344 | 35.435 | 60.0398 | 35.389 | 32.541 | 27.3827 | 59.9649 | 27.1883 | 32.5466 | 17.3851 | 60.0456 | 17.55 | 32.5219 | 13.3864 | 60.034 | 13.282 | 32.5343 | 53.1992 | 59.9822 | 52.5661
32.5427 | 35.439 | 60.034 | 35.3877 | 32.5493 | 27.3827 | 59.9649 | 27.1858 | 32.5549 | 17.3851 | 60.0456 | 17.55 | 32.5302 | 13.3864 | 60.034 | 13.2808 | 32.5426 | 53.1992 | 59.9822 | 52.5648
32.5511 | 35.439 | 60.034 | 35.3865 | 32.5576 | 27.3827 | 59.9649 | 27.1833 | 32.5632 | 17.3855 | 60.0456 | 17.55 | 32.5385 | 13.3864 | 60.034 | 13.2795 | 32.5509 | 53.1992 | 59.9822 | 52.5636
32.5594 | 35.439 | 60.034 | 35.3852 | 32.5659 | 27.3827 | 59.9649 | 27.1808 | 32.5715 | 17.3855 | 60.0456 | 17.55 | 32.5469 | 13.3864 | 60.034 | 13.2783 | 32.5593 | 53.1992 | 59.9822 | 52.5623
32.5677 | 35.439 | 60.034 | 35.384 | 32.5743 | 27.3738 | 59.9649 | 27.1783 | 32.5799 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.5552 | 13.3864 | 60.034 | 13.277 | 32.5676 | 53.1944 | 59.9822 | 52.5611
32.576 | 35.439 | 60.034 | 35.3827 | 32.5827 | 27.3738 | 59.9649 | 27.1758 | 32.5882 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.5635 | 13.3872 | 60.034 | 13.2758 | 32.5759 | 53.1944 | 59.9822 | 52.5598
32.5844 | 35.439 | 60.034 | 35.3815 | 32.591 | 27.3724 | 59.9649 | 27.1733 | 32.5966 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.5718 | 13.3872 | 60.034 | 13.2745 | 32.5842 | 53.1926 | 59.9822 | 52.5586
32.5927 | 35.439 | 60.034 | 35.3802 | 32.5993 | 27.3724 | 59.9649 | 27.1708 | 32.6049 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.5801 | 13.3882 | 60.034 | 13.2733 | 32.5927 | 53.1926 | 59.9822 | 52.5573
32.601 | 35.439 | 60.034 | 35.379 | 32.6077 | 27.3724 | 59.9649 | 27.1683 | 32.6132 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.5885 | 13.3882 | 60.034 | 13.272 | 32.601 | 53.1926 | 59.9822 | 52.5561
32.6094 | 35.439 | 60.034 | 35.3777 | 32.616 | 27.3724 | 59.9649 | 27.1658 | 32.6215 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.5968 | 13.3882 | 60.034 | 13.2708 | 32.6093 | 53.1926 | 59.9822 | 52.5548
32.6177 | 35.439 | 60.034 | 35.3765 | 32.6244 | 27.3724 | 59.9649 | 27.1633 | 32.6298 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6052 | 13.3882 | 60.034 | 13.2695 | 32.6177 | 53.1926 | 59.9822 | 52.5536
32.626 | 35.439 | 60.034 | 35.3752 | 32.6327 | 27.3724 | 59.9649 | 27.1608 | 32.6382 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6135 | 13.3882 | 60.034 | 13.2683 | 32.626 | 53.1926 | 59.9822 | 52.5523
32.6343 | 35.439 | 60.034 | 35.374 | 32.641 | 27.3694 | 59.9649 | 27.1583 | 32.6465 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6218 | 13.3882 | 60.034 | 13.267 | 32.6343 | 53.1926 | 59.9822 | 52.5511
32.6427 | 35.439 | 60.034 | 35.3727 | 32.6494 | 27.3694 | 59.9649 | 27.1558 | 32.6548 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6301 | 13.3861 | 60.034 | 13.2658 | 32.6427 | 53.1926 | 59.9822 | 52.5498
32.651 | 35.439 | 60.034 | 35.3715 | 32.6577 | 27.3686 | 59.9649 | 27.1533 | 32.6631 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6385 | 13.3861 | 60.034 | 13.2645 | 32.651 | 53.1926 | 59.9879 | 52.5485
32.6593 | 35.439 | 60.034 | 35.3702 | 32.666 | 27.3686 | 59.9649 | 27.1508 | 32.6714 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6468 | 13.3846 | 60.034 | 13.2633 | 32.6593 | 53.1926 | 59.9879 | 52.5473
32.6677 | 35.439 | 60.034 | 35.369 | 32.6743 | 27.3717 | 59.9649 | 27.1492 | 32.6798 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6552 | 13.3846 | 60.034 | 13.262 | 32.6676 | 53.1693 | 59.9879 | 52.5461
32.676 | 35.439 | 60.034 | 35.3677 | 32.6827 | 27.3717 | 59.9649 | 27.1479 | 32.6881 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6635 | 13.3846 | 60.034 | 13.2608 | 32.676 | 53.1693 | 59.9879 | 52.5448
32.6843 | 35.439 | 60.034 | 35.3665 | 32.6911 | 27.3717 | 59.9649 | 27.1466 | 32.6965 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6718 | 13.3846 | 60.034 | 13.2595 | 32.6843 | 53.1693 | 59.9879 | 52.5435
32.6927 | 35.439 | 60.034 | 35.3652 | 32.6994 | 27.3717 | 59.9649 | 27.1454 | 32.7048 | 17.3822 | 60.0456 | 17.55 | 32.6801 | 13.3375 | 60.034 | 13.2583 | 32.6926 | 53.1693 | 59.9879 | 52.5423
32.701 | 35.439 | 60.034 | 35.364 | 32.7077 | 27.3717 | 59.9649 | 27.1441 | 32.7131 | 17.3819 | 60.0456 | 17.55 | 32.6884 | 13.3375 | 60.034 | 13.257 | 32.7009 | 53.1693 | 59.9879 | 52.541
32.7093 | 35.433 | 60.034 | 35.3627 | 32.716 | 27.3717 | 59.9649 | 27.1429 | 32.7214 | 17.3819 | 60.0456 | 17.55 | 32.6968 | 13.3375 | 60.034 | 13.2558 | 32.7094 | 53.1693 | 59.9879 | 52.5398
32.7176 | 35.433 | 60.034 | 35.3615 | 32.7244 | 27.3717 | 59.9649 | 27.1416 | 32.7297 | 17.3819 | 60.0456 | 17.55 | 32.7051 | 13.3375 | 60.034 | 13.2545 | 32.7177 | 53.1693 | 59.9879 | 52.5385
32.726 | 35.433 | 60.034 | 35.3602 | 32.7328 | 27.3717 | 59.9649 | 27.1404 | 32.7381 | 17.3819 | 60.0456 | 17.55 | 32.7134 | 13.3384 | 60.034 | 13.2533 | 32.726 | 53.1693 | 59.9879 | 52.5373
32.7343 | 35.433 | 60.034 | 35.359 | 32.7411 | 27.3707 | 59.9649 | 27.1391 | 32.7464 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.7217 | 13.3384 | 60.034 | 13.2521 | 32.7344 | 53.1693 | 59.9879 | 52.536
32.7426 | 35.433 | 60.034 | 35.3577 | 32.7494 | 27.3707 | 59.9649 | 27.1379 | 32.7548 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.7301 | 13.3397 | 60.034 | 13.2508 | 32.7427 | 53.1693 | 59.9879 | 52.5348
32.7509 | 35.433 | 60.034 | 35.3565 | 32.7578 | 27.3707 | 59.9649 | 27.1366 | 32.7631 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.7384 | 13.3397 | 60.034 | 13.2496 | 32.751 | 53.169 | 59.9879 | 52.5335
32.7593 | 35.433 | 60.034 | 35.3552 | 32.7661 | 27.3707 | 59.9649 | 27.1354 | 32.7714 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.7468 | 13.339 | 60.034 | 13.2483 | 32.7593 | 53.169 | 59.9879 | 52.5323
32.7676 | 35.433 | 60.034 | 35.354 | 32.7744 | 27.3707 | 59.9649 | 27.1341 | 32.7797 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.7551 | 13.339 | 60.034 | 13.2471 | 32.7677 | 53.1671 | 59.9879 | 52.531
32.7759 | 35.433 | 60.034 | 35.3527 | 32.7827 | 27.3707 | 59.9649 | 27.1329 | 32.788 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.7634 | 13.339 | 60.034 | 13.2458 | 32.776 | 53.1671 | 59.9879 | 52.5298
32.7843 | 35.433 | 60.034 | 35.3515 | 32.7911 | 27.3707 | 59.9649 | 27.1316 | 32.7964 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.7717 | 13.339 | 60.034 | 13.2446 | 32.7843 | 53.1192 | 59.9879 | 52.5285
32.7926 | 35.3907 | 60.034 | 35.3502 | 32.7995 | 27.3707 | 59.9649 | 27.1304 | 32.8047 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.78 | 13.339 | 60.034 | 13.2433 | 32.7927 | 53.1192 | 59.9879 | 52.5273
32.8009 | 35.3907 | 60.034 | 35.349 | 32.8078 | 27.3282 | 59.9649 | 27.1291 | 32.813 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.7884 | 13.339 | 60.034 | 13.2421 | 32.801 | 53.1192 | 59.9879 | 52.526
32.8093 | 35.3907 | 60.034 | 35.3477 | 32.8161 | 27.3282 | 59.9649 | 27.1279 | 32.8214 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.7967 | 13.3359 | 60.034 | 13.2408 | 32.8093 | 53.1192 | 59.9879 | 52.5248
32.8176 | 35.3907 | 60.034 | 35.3465 | 32.8244 | 27.3282 | 59.9649 | 27.1266 | 32.8297 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.8051 | 13.3359 | 60.034 | 13.2396 | 32.8176 | 53.1192 | 59.9879 | 52.5235
32.8259 | 35.3907 | 60.034 | 35.3452 | 32.8328 | 27.3282 | 59.9649 | 27.1254 | 32.838 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.8134 | 13.335 | 60.034 | 13.2383 | 32.826 | 53.1192 | 59.9879 | 52.5223
32.8342 | 35.3907 | 60.034 | 35.344 | 32.8412 | 27.3282 | 59.9649 | 27.1241 | 32.8463 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.8217 | 13.335 | 60.034 | 13.2371 | 32.8344 | 53.1192 | 59.9879 | 52.521
32.8426 | 35.3907 | 60.034 | 35.3427 | 32.8495 | 27.3282 | 59.9649 | 27.1229 | 32.8547 | 17.3829 | 60.0456 | 17.55 | 32.83 | 13.335 | 60.034 | 13.2358 | 32.8427 | 53.1192 | 59.9879 | 52.5198
32.8509 | 35.3907 | 60.034 | 35.3415 | 32.8578 | 27.3282 | 59.9649 | 27.1216 | 32.863 | 17.3833 | 60.0456 | 17.55 | 32.8384 | 13.335 | 60.034 | 13.2346 | 32.8511 | 53.1191 | 59.9879 | 52.5185
32.8592 | 35.3855 | 60.034 | 35.3402 | 32.8662 | 27.3282 | 59.9649 | 27.1204 | 32.8713 | 17.3833 | 60.0456 | 17.55 | 32.8467 | 13.335 | 60.034 | 13.2333 | 32.8594 | 53.1191 | 59.9879 | 52.5173
32.8676 | 35.3855 | 60.034 | 35.339 | 32.8745 | 27.2881 | 59.9649 | 27.1191 | 32.8796 | 17.3833 | 60.0456 | 17.55 | 32.855 | 13.335 | 60.034 | 13.2321 | 32.8677 | 53.1166 | 59.9879 | 52.516
32.8759 | 35.3855 | 60.034 | 35.3377 | 32.8828 | 27.2881 | 59.9649 | 27.1179 | 32.888 | 17.3833 | 60.0456 | 17.55 | 32.8633 | 13.3359 | 60.034 | 13.2308 | 32.876 | 53.1166 | 59.9879 | 52.5148
32.8842 | 35.3855 | 60.034 | 35.3365 | 32.8911 | 27.2873 | 59.9649 | 27.1166 | 32.8963 | 17.3836 | 60.0456 | 17.55 | 32.8716 | 13.3359 | 60.034 | 13.2296 | 32.8844 | 53.1056 | 59.9879 | 52.5135
32.8925 | 35.3855 | 60.034 | 35.3352 | 32.8995 | 27.2873 | 59.9649 | 27.1154 | 32.9046 | 17.3836 | 60.0456 | 17.55 | 32.88 | 13.3359 | 60.034 | 13.2283 | 32.8927 | 53.1056 | 59.9879 | 52.5123
32.9009 | 35.3855 | 60.034 | 35.334 | 32.9079 | 27.2809 | 59.9649 | 27.1141 | 32.913 | 17.3836 | 60.0456 | 17.55 | 32.8883 | 13.3359 | 60.034 | 13.2271 | 32.901 | 53.0725 | 59.9879 | 52.511
32.9092 | 35.3855 | 60.034 | 35.3327 | 32.9162 | 27.2809 | 59.9649 | 27.1129 | 32.9213 | 17.3836 | 60.0456 | 17.55 | 32.8967 | 13.3359 | 60.034 | 13.2258 | 32.9093 | 53.0725 | 59.9879 | 52.5098
32.9175 | 35.3855 | 60.034 | 35.3315 | 32.9245 | 27.2809 | 59.9649 | 27.1116 | 32.9296 | 17.3824 | 60.0456 | 17.55 | 32.905 | 13.3359 | 60.034 | 13.2246 | 32.9177 | 53.0725 | 59.9879 | 52.5085
32.9258 | 35.3855 | 60.034 | 35.3302 | 32.9328 | 27.2809 | 59.9649 | 27.1104 | 32.9379 | 17.3824 | 60.0456 | 17.55 | 32.9133 | 13.2896 | 60.034 | 13.2233 | 32.926 | 53.0725 | 59.9879 | 52.5073
32.9342 | 35.3855 | 60.034 | 35.329 | 32.9412 | 27.2809 | 59.9649 | 27.1091 | 32.9463 | 17.3824 | 60.0456 | 17.55 | 32.9216 | 13.2896 | 60.034 | 13.2221 | 32.9343 | 53.064 | 59.9879 | 52.506
32.9425 | 35.3855 | 60.034 | 35.3278 | 32.9496 | 27.2809 | 59.9649 | 27.1079 | 32.9546 | 17.3824 | 60.0456 | 17.55 | 32.93 | 13.2896 | 60.034 | 13.2208 | 32.9427 | 53.064 | 59.9879 | 52.5048
32.9508 | 35.3855 | 60.034 | 35.3265 | 32.9579 | 27.247 | 59.9649 | 27.1066 | 32.9629 | 17.3824 | 60.0456 | 17.55 | 32.9383 | 13.2896 | 60.034 | 13.2196 | 32.951 | 53.0073 | 59.9879 | 52.5035
32.9592 | 35.3855 | 60.034 | 35.3253 | 32.9662 | 27.247 | 59.9649 | 27.1054 | 32.9713 | 17.3824 | 60.0456 | 17.55 | 32.9466 | 13.2896 | 60.034 | 13.2183 | 32.9594 | 53.0073 | 59.9879 | 52.5023
32.9675 | 35.3855 | 60.034 | 35.324 | 32.9746 | 27.2495 | 59.9649 | 27.1041 | 32.9796 | 17.3799 | 60.0456 | 17.55 | 32.955 | 13.2896 | 60.034 | 13.2171 | 32.9677 | 53.0081 | 59.9879 | 52.501
32.9758 | 35.3855 | 60.034 | 35.3228 | 32.9829 | 27.2495 | 59.9649 | 27.1029 | 32.9879 | 17.3799 | 60.0456 | 17.55 | 32.9633 | 13.2896 | 60.034 | 13.2158 | 32.9761 | 53.0081 | 59.9879 | 52.4996
32.9842 | 35.3855 | 60.034 | 35.3215 | 32.9912 | 27.2495 | 59.9649 | 27.1016 | 32.9962 | 17.3799 | 60.0456 | 17.55 | 32.9716 | 13.2896 | 60.034 | 13.2146 | 32.9844 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4971
32.9925 | 35.3855 | 60.034 | 35.3203 | 32.9995 | 27.2495 | 59.9649 | 27.1004 | 33.0046 | 17.3799 | 60.0456 | 17.55 | 32.9799 | 13.2382 | 60.034 | 13.2133 | 32.9927 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4946
33.0008 | 35.3855 | 60.034 | 35.319 | 33.0079 | 27.2527 | 59.9649 | 27.0991 | 33.0129 | 17.3897 | 60.0456 | 17.55 | 32.9883 | 13.2382 | 60.034 | 13.2121 | 33.0011 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4921
33.0091 | 35.3855 | 60.034 | 35.3178 | 33.0163 | 27.2527 | 59.9649 | 27.0979 | 33.0212 | 17.3897 | 60.0456 | 17.55 | 32.9966 | 13.2382 | 60.034 | 13.2108 | 33.0094 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4896
33.0175 | 35.3855 | 60.034 | 35.3165 | 33.0246 | 27.2524 | 59.9649 | 27.0966 | 33.0295 | 17.3897 | 60.0456 | 17.55 | 33.0049 | 13.2382 | 60.034 | 13.2096 | 33.0177 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4871
33.0258 | 35.3855 | 60.034 | 35.3153 | 33.0329 | 27.2524 | 59.9649 | 27.0954 | 33.0378 | 17.3897 | 60.0456 | 17.55 | 33.0132 | 13.2375 | 60.034 | 13.2083 | 33.026 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4846
33.0341 | 35.3855 | 60.034 | 35.314 | 33.0412 | 27.2524 | 59.9649 | 27.0941 | 33.0462 | 17.3897 | 60.0456 | 17.55 | 33.0216 | 13.2375 | 60.034 | 13.2071 | 33.0344 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4821
33.0424 | 35.3855 | 60.034 | 35.3128 | 33.0496 | 27.2524 | 59.9649 | 27.0929 | 33.0545 | 17.3897 | 60.0456 | 17.55 | 33.0299 | 13.2365 | 60.034 | 13.2058 | 33.0427 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4796
33.0508 | 35.3855 | 60.034 | 35.3115 | 33.058 | 27.2524 | 59.9649 | 27.0916 | 33.0629 | 17.3897 | 60.0456 | 17.55 | 33.0383 | 13.2365 | 60.034 | 13.2046 | 33.051 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4771
33.0591 | 35.3855 | 60.034 | 35.3103 | 33.0663 | 27.2524 | 59.9649 | 27.0904 | 33.0712 | 17.3897 | 60.0456 | 17.55 | 33.0466 | 13.2365 | 60.034 | 13.2033 | 33.0594 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4746
33.0674 | 35.3855 | 60.034 | 35.309 | 33.0746 | 27.2522 | 59.9649 | 27.0891 | 33.0795 | 17.3903 | 60.0456 | 17.55 | 33.0549 | 13.2365 | 60.034 | 13.2021 | 33.0677 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4721
33.0758 | 35.3855 | 60.034 | 35.3078 | 33.0829 | 27.2522 | 59.9649 | 27.0879 | 33.0878 | 17.3903 | 60.0456 | 17.55 | 33.0632 | 13.2365 | 60.034 | 13.2008 | 33.076 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4696
33.0841 | 35.3855 | 60.034 | 35.3065 | 33.0913 | 27.2467 | 59.9649 | 27.0866 | 33.0961 | 17.3882 | 60.0456 | 17.55 | 33.0715 | 13.2365 | 60.034 | 13.1992 | 33.0844 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4671
33.0924 | 35.3855 | 60.034 | 35.3053 | 33.0996 | 27.2467 | 59.9649 | 27.0854 | 33.1045 | 17.3882 | 60.0456 | 17.55 | 33.0799 | 13.2365 | 60.034 | 13.1967 | 33.0928 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4646
33.1007 | 35.3855 | 60.034 | 35.304 | 33.1079 | 27.246 | 59.9649 | 27.0841 | 33.1128 | 17.3882 | 60.0456 | 17.55 | 33.0882 | 13.2365 | 60.034 | 13.1942 | 33.1011 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4621
33.1091 | 35.3855 | 60.034 | 35.3028 | 33.1163 | 27.246 | 59.9649 | 27.0829 | 33.1212 | 17.3882 | 60.0456 | 17.55 | 33.0966 | 13.2365 | 60.034 | 13.1917 | 33.1094 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4596
33.1174 | 35.3855 | 60.034 | 35.3015 | 33.1247 | 27.2555 | 59.9649 | 27.0816 | 33.1295 | 17.3892 | 60.0456 | 17.55 | 33.1049 | 13.2365 | 60.034 | 13.1892 | 33.1178 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4571
33.1257 | 35.3855 | 60.034 | 35.3003 | 33.133 | 27.2555 | 59.9649 | 27.0804 | 33.1378 | 17.3892 | 60.0456 | 17.55 | 33.1132 | 13.2358 | 60.034 | 13.1867 | 33.1261 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4546
33.1341 | 35.3855 | 60.034 | 35.299 | 33.1413 | 27.2609 | 59.9649 | 27.0791 | 33.1461 | 17.3892 | 60.0456 | 17.55 | 33.1215 | 13.2358 | 60.034 | 13.1842 | 33.1344 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4521
33.1424 | 35.3855 | 60.034 | 35.2978 | 33.1496 | 27.2609 | 59.9649 | 27.0779 | 33.1544 | 17.3892 | 60.0456 | 17.55 | 33.1299 | 13.2353 | 60.034 | 13.1817 | 33.1427 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4496
33.1507 | 35.3855 | 60.034 | 35.2965 | 33.158 | 27.264 | 59.9649 | 27.0766 | 33.1628 | 17.3892 | 60.0456 | 17.55 | 33.1382 | 13.2353 | 60.034 | 13.1792 | 33.1511 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4471
33.1591 | 35.3855 | 60.034 | 35.2953 | 33.1664 | 27.264 | 59.9649 | 27.0754 | 33.1711 | 17.3892 | 60.0456 | 17.55 | 33.1465 | 13.2341 | 60.034 | 13.1767 | 33.1594 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4446
33.1674 | 35.3855 | 60.034 | 35.294 | 33.1747 | 27.2675 | 59.9649 | 27.0741 | 33.1794 | 17.3892 | 60.0456 | 17.55 | 33.1548 | 13.2341 | 60.034 | 13.1742 | 33.1677 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4421
33.1757 | 35.3855 | 60.034 | 35.2928 | 33.183 | 27.2675 | 59.9649 | 27.0729 | 33.1877 | 17.3892 | 60.0456 | 17.55 | 33.1631 | 13.2113 | 60.034 | 13.1717 | 33.1761 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4396
33.1841 | 35.3855 | 60.034 | 35.2915 | 33.1913 | 27.2299 | 59.9649 | 27.0716 | 33.196 | 17.3891 | 60.0456 | 17.55 | 33.1715 | 13.2113 | 60.034 | 13.1692 | 33.1844 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4371
33.1924 | 35.3855 | 60.034 | 35.2903 | 33.1997 | 27.2299 | 59.9649 | 27.0704 | 33.2044 | 17.3891 | 60.0456 | 17.55 | 33.1798 | 13.2113 | 60.034 | 13.1667 | 33.1927 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4346
33.2007 | 35.3855 | 60.034 | 35.289 | 33.208 | 27.2299 | 59.9649 | 27.0691 | 33.2127 | 17.3876 | 60.0456 | 17.55 | 33.1882 | 13.2113 | 60.034 | 13.1642 | 33.201 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4321
33.209 | 35.3855 | 60.034 | 35.2878 | 33.2163 | 27.2299 | 59.9649 | 27.0679 | 33.2211 | 17.3876 | 60.0456 | 17.55 | 33.1965 | 13.2113 | 60.034 | 13.1617 | 33.2095 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4296
33.2173 | 35.3855 | 60.034 | 35.2865 | 33.2247 | 27.2299 | 59.9649 | 27.0666 | 33.2294 | 17.3879 | 60.0456 | 17.55 | 33.2048 | 13.2113 | 60.034 | 13.1592 | 33.2178 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4271
33.2257 | 35.3855 | 60.034 | 35.2853 | 33.2331 | 27.2299 | 59.9649 | 27.0654 | 33.2377 | 17.3879 | 60.0456 | 17.55 | 33.2131 | 13.2113 | 60.034 | 13.1567 | 33.2261 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4246
33.234 | 35.3855 | 60.034 | 35.284 | 33.2414 | 27.2296 | 59.9649 | 27.0641 | 33.246 | 17.4001 | 60.0456 | 17.55 | 33.2215 | 13.2113 | 60.034 | 13.1542 | 33.2345 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4221
33.2423 | 35.3853 | 60.034 | 35.2828 | 33.2497 | 27.2296 | 59.9649 | 27.0628 | 33.2543 | 17.4001 | 60.0456 | 17.55 | 33.2298 | 13.2128 | 60.034 | 13.1517 | 33.2428 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4196
33.2507 | 35.3853 | 60.034 | 35.2815 | 33.258 | 27.2297 | 59.9649 | 27.0616 | 33.2627 | 17.4001 | 60.0456 | 17.55 | 33.2381 | 13.2128 | 60.034 | 13.1492 | 33.2511 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4171
33.259 | 35.385 | 60.034 | 35.2803 | 33.2664 | 27.2297 | 59.9649 | 27.0603 | 33.271 | 17.4001 | 60.0456 | 17.55 | 33.2465 | 13.2128 | 60.034 | 13.1467 | 33.2594 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4146
33.2673 | 35.385 | 60.034 | 35.279 | 33.2747 | 27.2251 | 59.9649 | 27.0591 | 33.2794 | 17.4 | 60.0456 | 17.55 | 33.2548 | 13.2128 | 60.034 | 13.1442 | 33.2678 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4121
33.2757 | 35.385 | 60.034 | 35.2778 | 33.2831 | 27.2251 | 59.9649 | 27.0578 | 33.2877 | 17.4 | 60.0456 | 17.55 | 33.2631 | 13.2111 | 60.034 | 13.1417 | 33.2761 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4096
33.284 | 35.385 | 60.034 | 35.2765 | 33.2914 | 27.2251 | 59.9649 | 27.0566 | 33.296 | 17.4 | 60.0456 | 17.55 | 33.2714 | 13.2111 | 60.034 | 13.1392 | 33.2844 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4071
33.2923 | 35.3031 | 60.034 | 35.2753 | 33.2997 | 27.2251 | 59.9649 | 27.0553 | 33.3043 | 17.4 | 60.0456 | 17.55 | 33.2798 | 13.2111 | 60.034 | 13.1367 | 33.2928 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4046
33.3006 | 35.3031 | 60.034 | 35.274 | 33.3081 | 27.2251 | 59.9649 | 27.0541 | 33.3127 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 33.2881 | 13.2111 | 60.034 | 13.1342 | 33.3011 | 53.0112 | 59.9822 | 52.4021
33.309 | 35.1725 | 60.034 | 35.2728 | 33.3164 | 27.2251 | 59.9649 | 27.0528 | 33.321 | 17.3988 | 60.0456 | 17.55 | 33.2964 | 13.2122 | 60.034 | 13.1317 | 33.3094 | 53.0112 | 59.9822 | 52.3996
33.3173 | 35.1725 | 60.034 | 35.2715 | 33.3247 | 27.2247 | 59.9649 | 27.0516 | 33.3293 | 17.3979 | 60.0456 | 17.55 | 33.3047 | 13.2122 | 60.034 | 13.1292 | 33.3177 | 53.0112 | 59.9822 | 52.3971
33.3256 | 35.1725 | 60.034 | 35.2703 | 33.3331 | 27.2247 | 59.9649 | 27.0503 | 33.3376 | 17.3979 | 60.0456 | 17.55 | 33.3131 | 13.2125 | 60.034 | 13.1267 | 33.3262 | 53.0112 | 59.9822 | 52.3946
33.334 | 35.1725 | 60.034 | 35.269 | 33.3414 | 27.2197 | 59.9649 | 27.0491 | 33.3459 | 17.3976 | 60.0456 | 17.55 | 33.3214 | 13.2125 | 60.034 | 13.1242 | 33.3345 | 53.0112 | 59.9822 | 52.392
33.3423 | 35.1725 | 60.034 | 35.2678 | 33.3498 | 27.2197 | 59.9649 | 27.0478 | 33.3543 | 17.3976 | 60.0456 | 17.55 | 33.3297 | 13.2125 | 60.034 | 13.1217 | 33.3428 | 53.0112 | 59.9822 | 52.3895
33.3506 | 35.1725 | 60.034 | 35.2665 | 33.3581 | 27.2197 | 59.9649 | 27.0466 | 33.3626 | 17.3976 | 60.0456 | 17.55 | 33.3381 | 13.2125 | 60.034 | 13.1192 | 33.3512 | 53.007 | 59.9822 | 52.387
33.3589 | 35.1725 | 60.034 | 35.2653 | 33.3664 | 27.2197 | 59.9649 | 27.0453 | 33.371 | 17.3976 | 60.0456 | 17.55 | 33.3464 | 13.2125 | 60.034 | 13.1167 | 33.3595 | 53.007 | 59.9822 | 52.3845
33.3673 | 35.1725 | 60.034 | 35.264 | 33.3748 | 27.2197 | 59.9649 | 27.0441 | 33.3793 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 33.3547 | 13.2125 | 60.034 | 13.1142 | 33.3678 | 53.007 | 59.9822 | 52.382
33.3756 | 35.1725 | 60.034 | 35.2628 | 33.3831 | 27.2197 | 59.9649 | 27.0428 | 33.3876 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 33.363 | 13.2125 | 60.034 | 13.1117 | 33.3761 | 53.007 | 59.9822 | 52.3795
33.3839 | 35.1725 | 60.034 | 35.2615 | 33.3914 | 27.2239 | 59.9649 | 27.0416 | 33.3959 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 33.3714 | 13.2125 | 60.034 | 13.1092 | 33.3845 | 52.9996 | 59.9822 | 52.377
33.3922 | 35.1725 | 60.034 | 35.2603 | 33.3998 | 27.2239 | 59.9649 | 27.0403 | 33.4042 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 33.3797 | 13.2125 | 60.034 | 13.1067 | 33.3928 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3745
33.4006 | 35.1725 | 60.034 | 35.259 | 33.4081 | 27.1887 | 59.9649 | 27.0391 | 33.4126 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 33.3881 | 13.2125 | 60.034 | 13.1042 | 33.4011 | 52.9996 | 59.9822 | 52.372
33.4089 | 35.1725 | 60.034 | 35.2578 | 33.4165 | 27.1887 | 59.9649 | 27.0378 | 33.4209 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 33.3964 | 13.2117 | 60.034 | 13.1017 | 33.4095 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3695
33.4172 | 35.1725 | 60.034 | 35.2565 | 33.4248 | 27.1913 | 59.9649 | 27.0366 | 33.4292 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 33.4047 | 13.2117 | 60.034 | 13.0992 | 33.4178 | 52.9996 | 59.9822 | 52.367
33.4256 | 35.1725 | 60.034 | 35.2553 | 33.4331 | 27.1913 | 59.9649 | 27.0353 | 33.4376 | 17.4144 | 60.0571 | 17.55 | 33.413 | 13.2117 | 60.034 | 13.0967 | 33.4261 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3645
33.4339 | 35.1725 | 60.034 | 35.254 | 33.4415 | 27.1913 | 59.9649 | 27.0341 | 33.4459 | 17.4199 | 60.0571 | 17.55 | 33.4213 | 13.2117 | 60.034 | 13.0942 | 33.4346 | 52.9996 | 59.9822 | 52.362
33.4422 | 35.1725 | 60.034 | 35.2528 | 33.4498 | 27.1913 | 59.9649 | 27.0328 | 33.4542 | 17.4199 | 60.0571 | 17.55 | 33.4297 | 13.2117 | 60.034 | 13.0917 | 33.4429 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3595
33.4506 | 35.1725 | 60.034 | 35.2515 | 33.4582 | 27.1899 | 59.9649 | 27.0316 | 33.4625 | 17.4209 | 60.0571 | 17.55 | 33.438 | 13.2117 | 60.034 | 13.0892 | 33.4512 | 52.9996 | 59.9822 | 52.357
33.4589 | 35.1725 | 60.034 | 35.2503 | 33.4665 | 27.1899 | 59.9649 | 27.0303 | 33.4708 | 17.4209 | 60.0571 | 17.55 | 33.4464 | 13.2117 | 60.034 | 13.0867 | 33.4595 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3545
33.4672 | 35.1725 | 60.034 | 35.249 | 33.4748 | 27.1899 | 59.9649 | 27.0291 | 33.4792 | 17.4209 | 60.0571 | 17.55 | 33.4547 | 13.2117 | 60.034 | 13.0842 | 33.4679 | 52.9996 | 59.9822 | 52.352
33.4755 | 35.1725 | 60.034 | 35.2478 | 33.4832 | 27.1899 | 59.9649 | 27.0278 | 33.4875 | 17.4209 | 60.0571 | 17.55 | 33.463 | 13.1855 | 60.034 | 13.0817 | 33.4762 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3495
33.4839 | 35.1725 | 60.034 | 35.2465 | 33.4915 | 27.1898 | 59.9649 | 27.0266 | 33.4958 | 17.4216 | 60.0571 | 17.55 | 33.4713 | 13.1855 | 60.034 | 13.0792 | 33.4845 | 52.9996 | 59.9822 | 52.347
33.4922 | 35.1725 | 60.034 | 35.2453 | 33.4998 | 27.1898 | 59.9649 | 27.0253 | 33.5042 | 17.4216 | 60.0571 | 17.55 | 33.4797 | 13.1866 | 60.034 | 13.0767 | 33.4929 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3445
33.5005 | 35.1725 | 60.034 | 35.244 | 33.5082 | 27.1892 | 59.9649 | 27.0241 | 33.5125 | 17.4216 | 60.0571 | 17.55 | 33.488 | 13.1866 | 60.034 | 13.0742 | 33.5012 | 52.9996 | 59.9822 | 52.342
33.5089 | 35.1725 | 60.034 | 35.2428 | 33.5165 | 27.1892 | 59.9649 | 27.0228 | 33.5208 | 17.4216 | 60.0571 | 17.55 | 33.4963 | 13.1866 | 60.034 | 13.0717 | 33.5095 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3395
33.5172 | 35.1725 | 60.034 | 35.2416 | 33.5249 | 27.138 | 59.9649 | 27.0216 | 33.5291 | 17.4227 | 60.0571 | 17.55 | 33.5046 | 13.1866 | 60.034 | 13.0692 | 33.5178 | 52.9996 | 59.9822 | 52.337
33.5255 | 35.1725 | 60.034 | 35.2403 | 33.5332 | 27.138 | 59.9649 | 27.0203 | 33.5375 | 17.4227 | 60.0571 | 17.55 | 33.513 | 13.164 | 60.034 | 13.0667 | 33.5262 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3345
33.5338 | 35.1725 | 60.034 | 35.2391 | 33.5415 | 27.138 | 59.9649 | 27.0191 | 33.5458 | 17.4188 | 60.0571 | 17.55 | 33.5213 | 13.164 | 60.034 | 13.0642 | 33.5345 | 52.9996 | 59.9822 | 52.332
33.5422 | 35.1725 | 60.034 | 35.2378 | 33.5499 | 27.138 | 59.9649 | 27.0178 | 33.5541 | 17.4188 | 60.0571 | 17.55 | 33.5296 | 13.164 | 60.034 | 13.0617 | 33.5428 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3295
33.5505 | 35.1725 | 60.034 | 35.2366 | 33.5582 | 27.1179 | 59.9649 | 27.0166 | 33.5624 | 17.4188 | 60.0571 | 17.55 | 33.538 | 13.164 | 60.034 | 13.0592 | 33.5513 | 52.9996 | 59.9822 | 52.327
33.5588 | 35.1725 | 60.034 | 35.2353 | 33.5666 | 27.1179 | 59.9649 | 27.0153 | 33.5707 | 17.4188 | 60.0571 | 17.55 | 33.5463 | 13.164 | 60.034 | 13.0567 | 33.5596 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3245
33.5671 | 35.1725 | 60.034 | 35.2341 | 33.5749 | 27.1179 | 59.9649 | 27.0141 | 33.5791 | 17.4188 | 60.0571 | 17.55 | 33.5546 | 13.164 | 60.034 | 13.0542 | 33.5679 | 52.9996 | 59.9822 | 52.322
33.5755 | 35.1725 | 60.034 | 35.2328 | 33.5832 | 27.1179 | 59.9649 | 27.0128 | 33.5874 | 17.4188 | 60.0571 | 17.55 | 33.5629 | 13.1655 | 60.034 | 13.0517 | 33.5762 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3195
33.5838 | 35.1725 | 60.034 | 35.2316 | 33.5916 | 27.118 | 59.9649 | 27.0116 | 33.5957 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 33.5713 | 13.1655 | 60.034 | 13.0492 | 33.5846 | 52.9996 | 59.9822 | 52.317
33.5921 | 35.1725 | 60.034 | 35.2303 | 33.5999 | 27.118 | 59.9649 | 27.0103 | 33.6041 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 33.5796 | 13.1655 | 60.034 | 13.0467 | 33.5929 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3145
33.6005 | 35.1725 | 60.034 | 35.2291 | 33.6082 | 27.118 | 59.9649 | 27.0091 | 33.6124 | 17.427 | 60.0571 | 17.55 | 33.588 | 13.1655 | 60.034 | 13.0443 | 33.6012 | 52.9996 | 59.9822 | 52.312
33.6088 | 35.1725 | 60.034 | 35.2278 | 33.6166 | 27.118 | 59.9649 | 27.0078 | 33.6207 | 17.427 | 60.0571 | 17.55 | 33.5963 | 13.1655 | 60.034 | 13.0418 | 33.6096 | 52.9996 | 59.9822 | 52.3095
33.6171 | 35.1725 | 60.034 | 35.2266 | 33.6249 | 27.1177 | 59.9649 | 27.0066 | 33.629 | 17.4138 | 60.0571 | 17.55 | 33.6046 | 13.1655 | 60.034 | 13.0393 | 33.6179 | 52.9995 | 59.9822 | 52.307
33.6255 | 35.1725 | 60.034 | 35.2253 | 33.6333 | 27.1177 | 59.9649 | 27.0053 | 33.6373 | 17.4138 | 60.0571 | 17.55 | 33.6129 | 13.1655 | 60.034 | 13.0368 | 33.6262 | 52.9995 | 59.9822 | 52.3045
33.6338 | 35.1725 | 60.034 | 35.2241 | 33.6416 | 27.1177 | 59.9649 | 27.0041 | 33.6457 | 17.4198 | 60.0571 | 17.55 | 33.6212 | 13.1655 | 60.034 | 13.0343 | 33.6345 | 52.9995 | 59.9822 | 52.302
33.6421 | 35.1725 | 60.034 | 35.2228 | 33.6499 | 27.1177 | 59.9649 | 27.0028 | 33.654 | 17.4198 | 60.0571 | 17.55 | 33.6296 | 13.1666 | 60.034 | 13.0318 | 33.6429 | 52.9995 | 59.9822 | 52.2995
33.6505 | 35.1725 | 60.034 | 35.2216 | 33.6583 | 27.1214 | 59.9649 | 27.0016 | 33.6624 | 17.4213 | 60.0571 | 17.55 | 33.6379 | 13.1666 | 60.034 | 13.0293 | 33.6512 | 52.9995 | 59.9822 | 52.297
33.6588 | 35.1725 | 60.034 | 35.2203 | 33.6666 | 27.1214 | 59.9649 | 27.0003 | 33.6707 | 17.4213 | 60.0571 | 17.55 | 33.6462 | 13.1661 | 60.034 | 13.0268 | 33.6595 | 52.9995 | 59.9822 | 52.2945
33.6671 | 35.1725 | 60.034 | 35.2191 | 33.675 | 27.1214 | 59.9649 | 26.9991 | 33.679 | 17.4213 | 60.0571 | 17.55 | 33.6545 | 13.1661 | 60.034 | 13.0243 | 33.668 | 52.9995 | 59.9822 | 52.292
33.6754 | 35.1725 | 60.034 | 35.2178 | 33.6833 | 27.1214 | 59.9649 | 26.9978 | 33.6873 | 17.4213 | 60.0571 | 17.55 | 33.6629 | 13.1661 | 60.034 | 13.0218 | 33.6763 | 52.9995 | 59.9822 | 52.2895
33.6837 | 35.1725 | 60.034 | 35.2166 | 33.6916 | 27.1216 | 59.9649 | 26.9966 | 33.6956 | 17.421 | 60.0571 | 17.55 | 33.6712 | 13.1661 | 60.034 | 13.0193 | 33.6846 | 52.9995 | 59.9822 | 52.287
33.6921 | 35.1725 | 60.034 | 35.2153 | 33.7 | 27.1216 | 59.9649 | 26.9953 | 33.704 | 17.421 | 60.0571 | 17.55 | 33.6796 | 13.1661 | 60.034 | 13.0168 | 33.6929 | 52.9995 | 59.9822 | 52.2845
33.7004 | 35.1725 | 60.034 | 35.2141 | 33.7083 | 27.122 | 59.9649 | 26.9941 | 33.7123 | 17.422 | 60.0571 | 17.55 | 33.6879 | 13.1661 | 60.034 | 13.0143 | 33.7013 | 52.9995 | 59.9822 | 52.282
33.7087 | 35.1725 | 60.034 | 35.2128 | 33.7166 | 27.122 | 59.9649 | 26.9928 | 33.7206 | 17.422 | 60.0571 | 17.55 | 33.6962 | 13.1661 | 60.034 | 13.0118 | 33.7096 | 52.9995 | 59.9822 | 52.2795
33.7171 | 35.1725 | 60.034 | 35.2116 | 33.725 | 27.1214 | 59.9649 | 26.9916 | 33.7289 | 17.4232 | 60.0571 | 17.55 | 33.7045 | 13.1661 | 60.034 | 13.0093 | 33.7179 | 52.9995 | 59.9822 | 52.277
33.7254 | 35.1725 | 60.034 | 35.2103 | 33.7333 | 27.1214 | 59.9649 | 26.9903 | 33.7372 | 17.4232 | 60.0571 | 17.55 | 33.7128 | 13.1654 | 60.034 | 13.0068 | 33.7263 | 52.9995 | 59.9822 | 52.2745
33.7337 | 35.1725 | 60.034 | 35.2091 | 33.7417 | 27.1214 | 59.9649 | 26.9891 | 33.7456 | 17.4229 | 60.0571 | 17.55 | 33.7212 | 13.1654 | 60.034 | 13.0043 | 33.7346 | 52.9995 | 59.9822 | 52.272
33.7421 | 35.1725 | 60.034 | 35.2078 | 33.75 | 27.1214 | 59.9649 | 26.9878 | 33.7539 | 17.4229 | 60.0571 | 17.55 | 33.7295 | 13.1654 | 60.034 | 13.0018 | 33.7429 | 52.9995 | 59.9822 | 52.2695
33.7504 | 35.1725 | 60.034 | 35.2066 | 33.7583 | 27.1214 | 59.9649 | 26.9866 | 33.7623 | 17.4229 | 60.0571 | 17.55 | 33.7379 | 13.1654 | 60.034 | 12.9993 | 33.7512 | 52.9995 | 59.9822 | 52.267
33.7587 | 35.1747 | 60.034 | 35.2053 | 33.7667 | 27.1214 | 59.9649 | 26.9853 | 33.7706 | 17.4229 | 60.0571 | 17.55 | 33.7462 | 13.1654 | 60.034 | 12.9968 | 33.7596 | 52.9995 | 59.9822 | 52.2645
33.767 | 35.1747 | 60.034 | 35.2041 | 33.775 | 27.1254 | 59.9649 | 26.9841 | 33.7789 | 17.4242 | 60.0571 | 17.55 | 33.7545 | 13.1654 | 60.034 | 12.9943 | 33.7679 | 52.9995 | 59.9822 | 52.262
33.7754 | 35.1747 | 60.034 | 35.2028 | 33.7834 | 27.1254 | 59.9649 | 26.9828 | 33.7872 | 17.4242 | 60.0571 | 17.55 | 33.7628 | 13.1654 | 60.034 | 12.9918 | 33.7762 | 52.9995 | 59.9822 | 52.2595
33.7837 | 35.1747 | 60.034 | 35.2016 | 33.7917 | 27.1151 | 59.9649 | 26.9816 | 33.7955 | 17.4219 | 60.0571 | 17.55 | 33.7712 | 13.1654 | 60.034 | 12.9893 | 33.7847 | 52.9994 | 59.9822 | 52.257
33.792 | 35.1747 | 60.034 | 35.2003 | 33.8 | 27.1151 | 59.9649 | 26.9803 | 33.8039 | 17.4219 | 60.0571 | 17.55 | 33.7795 | 13.1654 | 60.034 | 12.9868 | 33.793 | 52.9994 | 59.9822 | 52.2545
33.8004 | 35.1747 | 60.034 | 35.1991 | 33.8084 | 27.1151 | 59.9649 | 26.979 | 33.8122 | 17.4181 | 60.0571 | 17.55 | 33.7878 | 13.1654 | 60.034 | 12.9843 | 33.8013 | 52.9994 | 59.9822 | 52.252
33.8087 | 35.1747 | 60.034 | 35.1978 | 33.8167 | 27.1151 | 59.9649 | 26.9778 | 33.8205 | 17.4181 | 60.0571 | 17.55 | 33.7961 | 13.1646 | 60.034 | 12.9818 | 33.8096 | 52.9994 | 59.9822 | 52.2495
33.817 | 35.1747 | 60.034 | 35.1966 | 33.825 | 27.0814 | 59.9649 | 26.9765 | 33.8289 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 33.8044 | 13.1646 | 60.034 | 12.9793 | 33.818 | 53.0054 | 59.9822 | 52.247
33.8253 | 35.1747 | 60.034 | 35.1953 | 33.8334 | 27.0814 | 59.9649 | 26.9753 | 33.8372 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 33.8128 | 13.1646 | 60.034 | 12.9768 | 33.8263 | 53.0054 | 59.9822 | 52.2445
33.8337 | 35.1747 | 60.034 | 35.1941 | 33.8417 | 27.0862 | 59.9649 | 26.974 | 33.8455 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 33.8211 | 13.1646 | 60.034 | 12.9743 | 33.8346 | 52.9502 | 59.9822 | 52.242
33.842 | 35.1747 | 60.034 | 35.1928 | 33.8501 | 27.0862 | 59.9649 | 26.9728 | 33.8538 | 17.4178 | 60.0571 | 17.55 | 33.8295 | 13.1652 | 60.034 | 12.9718 | 33.843 | 52.9502 | 59.9822 | 52.2395
33.8503 | 35.1747 | 60.034 | 35.1916 | 33.8584 | 27.0864 | 59.9649 | 26.9715 | 33.8621 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 33.8378 | 13.1652 | 60.034 | 12.9693 | 33.8513 | 52.9502 | 59.9822 | 52.237
33.8586 | 35.1747 | 60.034 | 35.1903 | 33.8667 | 27.0864 | 59.9649 | 26.9703 | 33.8705 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 33.8461 | 13.1645 | 60.034 | 12.9668 | 33.8596 | 52.9502 | 59.9822 | 52.2345
33.867 | 35.1747 | 60.034 | 35.1891 | 33.8751 | 27.0864 | 59.9649 | 26.969 | 33.8788 | 17.4217 | 60.0571 | 17.55 | 33.8544 | 13.1645 | 60.034 | 12.9643 | 33.8679 | 52.9626 | 59.9822 | 52.232
33.8753 | 35.1747 | 60.034 | 35.1878 | 33.8834 | 27.0864 | 59.9649 | 26.9678 | 33.8871 | 17.4217 | 60.0571 | 17.55 | 33.8628 | 13.1645 | 60.034 | 12.9618 | 33.8763 | 52.9626 | 59.9822 | 52.2295
33.8836 | 35.1747 | 60.034 | 35.1866 | 33.8918 | 27.0855 | 59.9649 | 26.9665 | 33.8954 | 17.4051 | 60.0571 | 17.55 | 33.8711 | 13.1645 | 60.034 | 12.9593 | 33.8846 | 52.9626 | 59.9822 | 52.227
33.892 | 35.1747 | 60.034 | 35.1853 | 33.9001 | 27.0855 | 59.9649 | 26.9653 | 33.9037 | 17.4051 | 60.0571 | 17.55 | 33.8795 | 13.1645 | 60.034 | 12.9568 | 33.8929 | 52.9626 | 59.9822 | 52.2245
33.9003 | 35.1747 | 60.034 | 35.1841 | 33.9084 | 27.0853 | 59.9649 | 26.964 | 33.9121 | 17.4051 | 60.0571 | 17.55 | 33.8878 | 13.1645 | 60.034 | 12.9543 | 33.9014 | 52.9433 | 59.9822 | 52.222
33.9086 | 35.1747 | 60.034 | 35.1828 | 33.9168 | 27.0853 | 59.9649 | 26.9628 | 33.9204 | 17.4051 | 60.0571 | 17.55 | 33.8961 | 13.1645 | 60.034 | 12.9518 | 33.9097 | 52.9433 | 59.9822 | 52.2195
33.917 | 35.1747 | 60.034 | 35.1816 | 33.9251 | 27.0529 | 59.9649 | 26.9615 | 33.9288 | 17.4051 | 60.0571 | 17.55 | 33.9044 | 13.1645 | 60.034 | 12.9493 | 33.918 | 52.9433 | 59.9822 | 52.217
33.9253 | 35.1747 | 60.034 | 35.1803 | 33.9334 | 27.0529 | 59.9649 | 26.9603 | 33.9371 | 17.4051 | 60.0571 | 17.55 | 33.9127 | 13.1636 | 60.034 | 12.9468 | 33.9263 | 52.9433 | 59.9822 | 52.2145
33.9336 | 35.1747 | 60.034 | 35.1791 | 33.9418 | 27.0529 | 59.9649 | 26.959 | 33.9454 | 17.405 | 60.0571 | 17.55 | 33.9211 | 13.1636 | 60.034 | 12.9443 | 33.9347 | 52.9433 | 59.9822 | 52.212
33.9419 | 35.1747 | 60.034 | 35.1778 | 33.9501 | 27.0529 | 59.9649 | 26.9578 | 33.9537 | 17.405 | 60.0571 | 17.55 | 33.9294 | 13.1636 | 60.034 | 12.9418 | 33.943 | 52.9433 | 59.9822 | 52.2095
33.9503 | 35.1747 | 60.034 | 35.1766 | 33.9585 | 27.0478 | 59.9649 | 26.9565 | 33.962 | 17.4052 | 60.0571 | 17.55 | 33.9377 | 13.1636 | 60.034 | 12.9393 | 33.9513 | 52.9432 | 59.9822 | 52.207
33.9586 | 35.1746 | 60.034 | 35.1753 | 33.9668 | 27.0478 | 59.9649 | 26.9553 | 33.9704 | 17.4052 | 60.0571 | 17.55 | 33.946 | 13.1636 | 60.034 | 12.9368 | 33.9597 | 52.9432 | 59.9822 | 52.2045
33.9669 | 35.1746 | 60.034 | 35.1741 | 33.9751 | 27.0478 | 59.9649 | 26.954 | 33.9787 | 17.4052 | 60.0571 | 17.55 | 33.9544 | 13.1636 | 60.034 | 12.9343 | 33.968 | 52.9432 | 59.9822 | 52.202
33.9753 | 35.1746 | 60.034 | 35.1728 | 33.9835 | 27.0478 | 59.9649 | 26.9528 | 33.987 | 17.4052 | 60.0571 | 17.55 | 33.9627 | 13.0984 | 60.034 | 12.9318 | 33.9763 | 52.9432 | 59.9822 | 52.1997
33.9836 | 35.1746 | 60.034 | 35.1716 | 33.9918 | 27.0486 | 59.9649 | 26.9515 | 33.9954 | 17.4052 | 60.0571 | 17.55 | 33.9711 | 13.0984 | 60.034 | 12.9293 | 33.9846 | 52.8869 | 59.9822 | 52.1985
33.9919 | 35.1746 | 60.034 | 35.1703 | 34.0002 | 27.0486 | 59.9649 | 26.9503 | 34.0037 | 17.4052 | 60.0571 | 17.55 | 33.9794 | 13.0999 | 60.034 | 12.9268 | 33.993 | 52.8869 | 59.9822 | 52.1972
34.0002 | 35.1746 | 60.034 | 35.1691 | 34.0085 | 27.0486 | 59.9649 | 26.949 | 34.012 | 17.4052 | 60.0571 | 17.55 | 33.9877 | 13.0999 | 60.034 | 12.9243 | 34.0013 | 52.8954 | 59.9822 | 52.196
34.0086 | 35.1746 | 60.034 | 35.1678 | 34.0168 | 27.0486 | 59.9649 | 26.9478 | 34.0203 | 17.4052 | 60.0571 | 17.55 | 33.996 | 13.0516 | 60.034 | 12.9218 | 34.0096 | 52.8954 | 59.9822 | 52.1947
34.0169 | 35.1746 | 60.034 | 35.1666 | 34.0252 | 27.046 | 59.9649 | 26.9465 | 34.0286 | 17.4023 | 60.0571 | 17.55 | 34.0043 | 13.0516 | 60.034 | 12.9193 | 34.0181 | 52.8954 | 59.9822 | 52.1935
34.0252 | 35.173 | 60.034 | 35.1653 | 34.0335 | 27.046 | 59.9649 | 26.9453 | 34.037 | 17.4023 | 60.0571 | 17.55 | 34.0127 | 13.0516 | 60.034 | 12.9168 | 34.0264 | 52.8954 | 59.9822 | 52.1922
34.0336 | 35.173 | 60.034 | 35.1641 | 34.0418 | 27.046 | 59.9649 | 26.944 | 34.0453 | 17.4023 | 60.0571 | 17.55 | 34.021 | 13.0516 | 60.034 | 12.9143 | 34.0347 | 52.8185 | 59.9822 | 52.191
34.0419 | 35.173 | 60.034 | 35.1628 | 34.0502 | 27.046 | 59.9649 | 26.9428 | 34.0536 | 17.4023 | 60.0571 | 17.55 | 34.0294 | 13.0513 | 60.034 | 12.9118 | 34.043 | 52.8185 | 59.9822 | 52.1897
34.0502 | 35.173 | 60.034 | 35.1616 | 34.0585 | 27.0436 | 59.9649 | 26.9415 | 34.062 | 17.4003 | 60.0571 | 17.55 | 34.0377 | 13.0513 | 60.034 | 12.9093 | 34.0514 | 52.8195 | 59.9822 | 52.1885
34.0585 | 35.173 | 60.034 | 35.1603 | 34.0669 | 27.0436 | 59.9649 | 26.9403 | 34.0703 | 17.4003 | 60.0571 | 17.55 | 34.046 | 13.0513 | 60.034 | 12.9068 | 34.0597 | 52.8195 | 59.9822 | 52.1872
34.0669 | 35.173 | 60.034 | 35.1591 | 34.0752 | 27.0038 | 59.9649 | 26.939 | 34.0786 | 17.4003 | 60.0571 | 17.55 | 34.0543 | 13.0513 | 60.034 | 12.9043 | 34.068 | 52.8195 | 59.9822 | 52.186
34.0752 | 35.173 | 60.034 | 35.1578 | 34.0835 | 27.0038 | 59.9649 | 26.9378 | 34.0869 | 17.4003 | 60.0571 | 17.55 | 34.0627 | 13.0513 | 60.034 | 12.9018 | 34.0764 | 52.8195 | 59.9822 | 52.1847
34.0835 | 35.173 | 60.034 | 35.1566 | 34.0919 | 27.0043 | 59.9649 | 26.9365 | 34.0953 | 17.4003 | 60.0571 | 17.55 | 34.071 | 13.0513 | 60.034 | 12.8997 | 34.0847 | 52.8195 | 59.9822 | 52.1835
34.0919 | 35.173 | 60.034 | 35.1553 | 34.1002 | 27.0043 | 59.9649 | 26.9353 | 34.1036 | 17.4003 | 60.0571 | 17.55 | 34.0793 | 13.0513 | 60.034 | 12.8984 | 34.093 | 52.8195 | 59.9822 | 52.1822
34.1002 | 35.173 | 60.034 | 35.1541 | 34.1086 | 27.0043 | 59.9649 | 26.934 | 34.1119 | 17.3996 | 60.0571 | 17.55 | 34.0876 | 13.0513 | 60.034 | 12.8972 | 34.1013 | 52.8195 | 59.9822 | 52.181
34.1085 | 35.173 | 60.034 | 35.1529 | 34.1169 | 27.0043 | 59.9649 | 26.9328 | 34.1202 | 17.3996 | 60.0571 | 17.55 | 34.0959 | 13.0513 | 60.034 | 12.8959 | 34.1097 | 52.8195 | 59.9822 | 52.1797
34.1169 | 35.173 | 60.034 | 35.1516 | 34.1252 | 27.0051 | 59.9649 | 26.9315 | 34.1285 | 17.3996 | 60.0571 | 17.55 | 34.1043 | 13.0513 | 60.034 | 12.8947 | 34.118 | 52.8215 | 59.9822 | 52.1785
34.1252 | 35.173 | 60.034 | 35.1504 | 34.1336 | 27.0051 | 59.9649 | 26.9303 | 34.1369 | 17.3996 | 60.0571 | 17.55 | 34.1126 | 13.0496 | 60.034 | 12.8934 | 34.1263 | 52.8215 | 59.9822 | 52.1772
34.1335 | 35.173 | 60.034 | 35.1491 | 34.1419 | 27.0053 | 59.9649 | 26.929 | 34.1452 | 17.4166 | 60.0571 | 17.55 | 34.121 | 13.0496 | 60.034 | 12.8922 | 34.1348 | 52.8215 | 59.9822 | 52.176
34.1418 | 35.173 | 60.034 | 35.1479 | 34.1502 | 27.0053 | 59.9649 | 26.9278 | 34.1535 | 17.4166 | 60.0571 | 17.55 | 34.1293 | 13.0496 | 60.034 | 12.8909 | 34.1431 | 52.8215 | 59.9822 | 52.1747
34.1501 | 35.173 | 60.034 | 35.1466 | 34.1586 | 27.0053 | 59.9649 | 26.9265 | 34.1619 | 17.4166 | 60.0571 | 17.55 | 34.1376 | 13.0496 | 60.034 | 12.8897 | 34.1514 | 52.8216 | 59.9822 | 52.1735
34.1585 | 35.173 | 60.034 | 35.1454 | 34.1669 | 27.0053 | 59.9649 | 26.9253 | 34.1702 | 17.4166 | 60.0571 | 17.55 | 34.1459 | 13.049 | 60.034 | 12.8884 | 34.1597 | 52.8216 | 59.9822 | 52.1722
34.1668 | 35.173 | 60.034 | 35.1441 | 34.1753 | 26.9675 | 59.9649 | 26.924 | 34.1785 | 17.4166 | 60.0571 | 17.55 | 34.1543 | 13.049 | 60.034 | 12.8872 | 34.1681 | 52.8216 | 59.9822 | 52.171
34.1751 | 35.1729 | 60.034 | 35.1429 | 34.1836 | 26.9675 | 59.9649 | 26.9228 | 34.1868 | 17.4166 | 60.0571 | 17.55 | 34.1626 | 13.049 | 60.034 | 12.8859 | 34.1764 | 52.8216 | 59.9822 | 52.1697
34.1835 | 35.1729 | 60.034 | 35.1416 | 34.1919 | 26.971 | 59.9649 | 26.9215 | 34.1951 | 17.4164 | 60.0571 | 17.55 | 34.171 | 13.049 | 60.034 | 12.8847 | 34.1847 | 52.8216 | 59.9822 | 52.1685
34.1918 | 35.1729 | 60.034 | 35.1404 | 34.2003 | 26.971 | 59.9649 | 26.9203 | 34.2035 | 17.4164 | 60.0571 | 17.55 | 34.1793 | 13.049 | 60.034 | 12.8834 | 34.1931 | 52.8216 | 59.9822 | 52.1672
34.2001 | 35.1729 | 60.034 | 35.1391 | 34.2086 | 26.9703 | 59.9649 | 26.919 | 34.2118 | 17.4362 | 60.0571 | 17.55 | 34.1876 | 13.049 | 60.034 | 12.8822 | 34.2014 | 52.8216 | 59.9822 | 52.166
34.2085 | 35.1729 | 60.034 | 35.1379 | 34.2169 | 26.9703 | 59.9649 | 26.9178 | 34.2202 | 17.4362 | 60.0571 | 17.55 | 34.1959 | 13.049 | 60.034 | 12.8809 | 34.2097 | 52.8216 | 59.9822 | 52.1647
34.2168 | 35.1729 | 60.034 | 35.1366 | 34.2253 | 26.9703 | 59.9649 | 26.9165 | 34.2285 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2042 | 13.049 | 60.034 | 12.8797 | 34.218 | 52.8162 | 59.9822 | 52.1635
34.2251 | 35.1189 | 60.034 | 35.1354 | 34.2336 | 26.9703 | 59.9649 | 26.9153 | 34.2368 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2126 | 13.0475 | 60.034 | 12.8784 | 34.2264 | 52.8162 | 59.9822 | 52.1622
34.2334 | 35.1189 | 60.034 | 35.1341 | 34.242 | 26.9702 | 59.9649 | 26.914 | 34.2451 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2209 | 13.0475 | 60.034 | 12.8772 | 34.2347 | 52.8143 | 59.9822 | 52.161
34.2418 | 35.1189 | 60.034 | 35.1329 | 34.2503 | 26.9702 | 59.9649 | 26.9128 | 34.2534 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2292 | 13.0475 | 60.034 | 12.8759 | 34.243 | 52.8143 | 59.9822 | 52.1597
34.2501 | 35.1189 | 60.034 | 35.1316 | 34.2586 | 26.9556 | 59.9649 | 26.9115 | 34.2618 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2375 | 13.0475 | 60.034 | 12.8747 | 34.2515 | 52.8084 | 59.9822 | 52.1585
34.2584 | 35.1228 | 60.034 | 35.1304 | 34.267 | 26.9556 | 59.9649 | 26.9103 | 34.2701 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2459 | 13.0475 | 60.034 | 12.8734 | 34.2598 | 52.8084 | 59.9822 | 52.1572
34.2668 | 35.1228 | 60.034 | 35.1291 | 34.2753 | 26.9556 | 59.9649 | 26.909 | 34.2784 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2542 | 13.0475 | 60.034 | 12.8722 | 34.2681 | 52.8084 | 59.9822 | 52.156
34.2751 | 35.0954 | 60.034 | 35.1279 | 34.2837 | 26.9556 | 59.9649 | 26.9078 | 34.2867 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2626 | 13.0475 | 60.034 | 12.8709 | 34.2764 | 52.8084 | 59.9822 | 52.1547
34.2834 | 35.0954 | 60.034 | 35.1266 | 34.292 | 26.9733 | 59.9649 | 26.9065 | 34.295 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2709 | 13.0475 | 60.034 | 12.8697 | 34.2848 | 52.8084 | 59.9822 | 52.1535
34.2917 | 35.0954 | 60.034 | 35.1254 | 34.3003 | 26.9733 | 59.9649 | 26.9053 | 34.3034 | 17.4339 | 60.0571 | 17.55 | 34.2792 | 13.0466 | 60.034 | 12.8684 | 34.2931 | 52.8084 | 59.9822 | 52.1522
34.3001 | 35.0954 | 60.034 | 35.1241 | 34.3087 | 26.9733 | 59.9649 | 26.904 | 34.3117 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 34.2875 | 13.0466 | 60.034 | 12.8672 | 34.3014 | 52.8084 | 59.9822 | 52.151
34.3084 | 35.0957 | 60.034 | 35.1229 | 34.317 | 26.9733 | 59.9649 | 26.9028 | 34.3201 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 34.2958 | 13.0463 | 60.034 | 12.8659 | 34.3098 | 52.8084 | 59.9822 | 52.1497
34.3167 | 35.0957 | 60.034 | 35.1216 | 34.3253 | 26.974 | 59.9649 | 26.9015 | 34.3284 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 34.3042 | 13.0463 | 60.034 | 12.8647 | 34.3181 | 52.8084 | 59.9822 | 52.1485
34.325 | 35.0958 | 60.034 | 35.1204 | 34.3336 | 26.974 | 59.9649 | 26.9003 | 34.3367 | 17.4326 | 60.0571 | 17.55 | 34.3125 | 13.0463 | 60.034 | 12.8634 | 34.3264 | 52.8084 | 59.9822 | 52.1472
34.3334 | 35.0958 | 60.034 | 35.1191 | 34.342 | 26.9692 | 59.9649 | 26.899 | 34.345 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3209 | 13.0463 | 60.034 | 12.8622 | 34.3347 | 52.8084 | 59.9822 | 52.146
34.3417 | 35.0958 | 60.034 | 35.1179 | 34.3504 | 26.9692 | 59.9649 | 26.8978 | 34.3533 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3292 | 13.0463 | 60.034 | 12.8609 | 34.3431 | 52.8084 | 59.9822 | 52.1447
34.35 | 35.0958 | 60.034 | 35.1166 | 34.3587 | 26.9692 | 59.9649 | 26.8965 | 34.3617 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3375 | 13.0463 | 60.034 | 12.8597 | 34.3514 | 52.8004 | 59.9822 | 52.1435
34.3584 | 35.0958 | 60.034 | 35.1154 | 34.367 | 26.9692 | 59.9649 | 26.8953 | 34.37 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3458 | 13.0463 | 60.034 | 12.8584 | 34.3597 | 52.8004 | 59.9822 | 52.1422
34.3667 | 35.0958 | 60.034 | 35.1141 | 34.3754 | 26.97 | 59.9649 | 26.894 | 34.3783 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3542 | 13.0463 | 60.034 | 12.8572 | 34.3682 | 52.8004 | 59.9822 | 52.141
34.375 | 35.0958 | 60.034 | 35.1129 | 34.3837 | 26.97 | 59.9649 | 26.8927 | 34.3867 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3625 | 13.0463 | 60.034 | 12.8559 | 34.3765 | 52.8004 | 59.9822 | 52.1397
34.3834 | 35.0958 | 60.034 | 35.1116 | 34.3921 | 26.9701 | 59.9649 | 26.8915 | 34.395 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3708 | 13.0463 | 60.034 | 12.8547 | 34.3848 | 52.7955 | 59.9822 | 52.1385
34.3917 | 35.0958 | 60.034 | 35.1104 | 34.4004 | 26.9701 | 59.9649 | 26.8902 | 34.4033 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3792 | 13.0463 | 60.034 | 12.8534 | 34.3932 | 52.7955 | 59.9822 | 52.1372
34.4 | 35.0958 | 60.034 | 35.1091 | 34.4087 | 26.9719 | 59.9649 | 26.889 | 34.4116 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3875 | 13.0463 | 60.034 | 12.8522 | 34.4015 | 52.7955 | 59.9822 | 52.136
34.4084 | 35.0958 | 60.034 | 35.1079 | 34.4171 | 26.9719 | 59.9649 | 26.8877 | 34.4199 | 17.4316 | 60.0571 | 17.55 | 34.3958 | 13.0475 | 60.034 | 12.8509 | 34.4098 | 52.7955 | 59.9822 | 52.1347
34.4167 | 35.0958 | 60.034 | 35.1066 | 34.4254 | 26.9727 | 59.9649 | 26.8865 | 34.4283 | 17.4327 | 60.0571 | 17.55 | 34.4041 | 13.0475 | 60.034 | 12.8497 | 34.4181 | 52.7954 | 59.9822 | 52.1335
34.425 | 35.0969 | 60.034 | 35.1054 | 34.4337 | 26.9727 | 59.9649 | 26.8852 | 34.4366 | 17.4327 | 60.0571 | 17.55 | 34.4125 | 13.0475 | 60.034 | 12.8484 | 34.4265 | 52.7954 | 59.9822 | 52.1322
34.4333 | 35.0969 | 60.034 | 35.1041 | 34.442 | 26.9738 | 59.9649 | 26.884 | 34.4449 | 17.4327 | 60.0571 | 17.55 | 34.4208 | 13.0475 | 60.034 | 12.8472 | 34.4348 | 52.7943 | 59.9822 | 52.131
34.4417 | 35.097 | 60.034 | 35.1029 | 34.4504 | 26.9738 | 59.9649 | 26.8827 | 34.4532 | 17.4327 | 60.0571 | 17.55 | 34.4291 | 13.049 | 60.034 | 12.8459 | 34.4431 | 52.7943 | 59.9822 | 52.1297
34.45 | 35.097 | 60.034 | 35.1016 | 34.4588 | 26.9738 | 59.9649 | 26.8815 | 34.4615 | 17.4324 | 60.0571 | 17.55 | 34.4374 | 13.049 | 60.034 | 12.8447 | 34.4515 | 52.7912 | 59.9822 | 52.1285
34.4583 | 35.097 | 60.034 | 35.1004 | 34.4671 | 26.9738 | 59.9649 | 26.8802 | 34.4699 | 17.4324 | 60.0571 | 17.55 | 34.4458 | 13.049 | 60.034 | 12.8434 | 34.4598 | 52.7912 | 59.9822 | 52.1272
34.4666 | 35.097 | 60.034 | 35.0983 | 34.4754 | 26.9677 | 59.9649 | 26.879 | 34.4782 | 17.4443 | 60.0571 | 17.55 | 34.4541 | 13.049 | 60.034 | 12.8422 | 34.4681 | 52.7912 | 59.9822 | 52.126
34.475 | 35.097 | 60.034 | 35.0958 | 34.4837 | 26.9677 | 59.9649 | 26.8777 | 34.4866 | 17.4443 | 60.0571 | 17.55 | 34.4624 | 13.049 | 60.034 | 12.8409 | 34.4764 | 52.7912 | 59.9822 | 52.1247
34.4833 | 35.097 | 60.034 | 35.0933 | 34.4921 | 26.9648 | 59.9649 | 26.8765 | 34.4949 | 17.4443 | 60.0571 | 17.55 | 34.4708 | 13.049 | 60.034 | 12.8397 | 34.4849 | 52.7912 | 59.9822 | 52.1235
34.4916 | 35.0971 | 60.034 | 35.0908 | 34.5005 | 26.9648 | 59.9649 | 26.8752 | 34.5032 | 17.4443 | 60.0571 | 17.55 | 34.4791 | 13.049 | 60.034 | 12.8385 | 34.4932 | 52.7912 | 59.9822 | 52.1222
34.5 | 35.0971 | 60.034 | 35.0883 | 34.5088 | 26.9361 | 59.9649 | 26.874 | 34.5115 | 17.4443 | 60.0571 | 17.55 | 34.4874 | 13.049 | 60.034 | 12.8372 | 34.5015 | 52.7915 | 59.9822 | 52.121
34.5083 | 35.047 | 60.034 | 35.0858 | 34.5171 | 26.9361 | 59.9649 | 26.8727 | 34.5198 | 17.4443 | 60.0571 | 17.55 | 34.4957 | 13.0216 | 60.034 | 12.836 | 34.5099 | 52.7915 | 59.9822 | 52.1197
34.5166 | 35.047 | 60.034 | 35.0833 | 34.5255 | 26.9078 | 59.9649 | 26.8715 | 34.5282 | 17.4443 | 60.0571 | 17.55 | 34.5041 | 13.0216 | 60.034 | 12.8347 | 34.5182 | 52.7915 | 59.9822 | 52.1185
34.5249 | 35.047 | 60.034 | 35.0808 | 34.5338 | 26.9078 | 59.9649 | 26.8702 | 34.5365 | 17.4443 | 60.0571 | 17.55 | 34.5124 | 13.0216 | 60.034 | 12.8335 | 34.5265 | 52.7915 | 59.9822 | 52.1172
34.5333 | 35.047 | 60.034 | 35.0783 | 34.5421 | 26.9087 | 59.9649 | 26.869 | 34.5448 | 17.443 | 60.0571 | 17.55 | 34.5208 | 13.0216 | 60.034 | 12.8322 | 34.5348 | 52.7915 | 59.9822 | 52.116
34.5416 | 35.047 | 60.034 | 35.0758 | 34.5504 | 26.9087 | 59.9649 | 26.8677 | 34.5532 | 17.443 | 60.0571 | 17.55 | 34.5291 | 12.9033 | 60.034 | 12.831 | 34.5432 | 52.7915 | 59.9822 | 52.1147
34.5499 | 35.047 | 60.034 | 35.0733 | 34.5588 | 26.9087 | 59.9649 | 26.8665 | 34.5615 | 17.443 | 60.0571 | 17.55 | 34.5374 | 12.9033 | 60.034 | 12.8297 | 34.5515 | 52.7915 | 59.9822 | 52.1135
34.5583 | 35.047 | 60.034 | 35.0708 | 34.5672 | 26.9087 | 59.9649 | 26.8652 | 34.5698 | 17.443 | 60.0571 | 17.55 | 34.5457 | 12.9018 | 60.034 | 12.8285 | 34.5598 | 52.7915 | 59.9822 | 52.1122
34.5666 | 35.047 | 60.034 | 35.0683 | 34.5755 | 26.908 | 59.9649 | 26.864 | 34.5781 | 17.4409 | 60.0571 | 17.55 | 34.554 | 12.9018 | 60.034 | 12.8272 | 34.5682 | 52.7941 | 59.9822 | 52.111
34.5749 | 35.047 | 60.034 | 35.0658 | 34.5838 | 26.908 | 59.9649 | 26.8627 | 34.5864 | 17.4409 | 60.0571 | 17.55 | 34.5624 | 12.9014 | 60.034 | 12.826 | 34.5765 | 52.7941 | 59.9822 | 52.1097
34.5833 | 35.047 | 60.034 | 35.0633 | 34.5921 | 26.9066 | 59.9592 | 26.8615 | 34.5948 | 17.4409 | 60.0571 | 17.55 | 34.5707 | 12.9014 | 60.034 | 12.8247 | 34.5848 | 52.7958 | 59.9822 | 52.1085
34.5916 | 35.0437 | 60.034 | 35.0608 | 34.6005 | 26.9066 | 59.9592 | 26.8602 | 34.6031 | 17.4409 | 60.0571 | 17.55 | 34.579 | 12.9008 | 60.034 | 12.8235 | 34.5931 | 52.7958 | 59.9822 | 52.1072
34.5999 | 35.0437 | 60.034 | 35.0583 | 34.6089 | 26.9066 | 59.9592 | 26.859 | 34.6115 | 17.4409 | 60.0571 | 17.55 | 34.5873 | 12.9008 | 60.034 | 12.8222 | 34.6016 | 52.7962 | 59.9822 | 52.106
34.6082 | 35.0437 | 60.034 | 35.0558 | 34.6172 | 26.9066 | 59.9592 | 26.8577 | 34.6198 | 17.4409 | 60.0571 | 17.55 | 34.5957 | 12.9008 | 60.034 | 12.821 | 34.6099 | 52.7962 | 59.9822 | 52.1047
34.6165 | 35.0437 | 60.034 | 35.0533 | 34.6255 | 26.9066 | 59.9592 | 26.8565 | 34.6281 | 17.4405 | 60.0571 | 17.55 | 34.604 | 12.9008 | 60.034 | 12.8197 | 34.6182 | 52.7673 | 59.9822 | 52.1035
34.6249 | 35.0437 | 60.034 | 35.0508 | 34.6339 | 26.9066 | 59.9592 | 26.8552 | 34.6364 | 17.4405 | 60.0571 | 17.55 | 34.6124 | 12.9008 | 60.034 | 12.8185 | 34.6266 | 52.7673 | 59.9822 | 52.1022
34.6332 | 35.0437 | 60.034 | 35.0483 | 34.6422 | 26.9035 | 59.9592 | 26.854 | 34.6447 | 17.4405 | 60.0571 | 17.55 | 34.6207 | 12.9008 | 60.034 | 12.8172 | 34.6349 | 52.7673 | 59.9822 | 52.101
34.6415 | 35.0438 | 60.034 | 35.0458 | 34.6505 | 26.9035 | 59.9592 | 26.8527 | 34.6531 | 17.4405 | 60.0571 | 17.55 | 34.629 | 12.9008 | 60.034 | 12.816 | 34.6432 | 52.7673 | 59.9822 | 52.0997
34.6499 | 35.0438 | 60.034 | 35.0433 | 34.6588 | 26.9039 | 59.9592 | 26.8515 | 34.6614 | 17.4416 | 60.0571 | 17.55 | 34.6373 | 12.9008 | 60.034 | 12.8147 | 34.6515 | 52.7673 | 59.9822 | 52.0985
34.6582 | 35.0093 | 60.034 | 35.0408 | 34.6672 | 26.9039 | 59.9592 | 26.8502 | 34.6697 | 17.4416 | 60.0571 | 17.55 | 34.6457 | 12.9008 | 60.034 | 12.8135 | 34.6599 | 52.7673 | 59.9822 | 52.0972
34.6665 | 35.0093 | 60.034 | 35.0383 | 34.6756 | 26.9039 | 59.9592 | 26.849 | 34.678 | 17.4412 | 60.0571 | 17.55 | 34.654 | 12.9008 | 60.034 | 12.8122 | 34.6682 | 52.7573 | 59.9822 | 52.096
34.6749 | 35.0093 | 60.034 | 35.0358 | 34.6839 | 26.9039 | 59.9592 | 26.8477 | 34.6863 | 17.4412 | 60.0571 | 17.55 | 34.6623 | 12.9008 | 60.034 | 12.811 | 34.6765 | 52.7573 | 59.9822 | 52.0947
34.6832 | 35.0093 | 60.034 | 35.0333 | 34.6922 | 26.9039 | 59.9592 | 26.8465 | 34.6947 | 17.4336 | 60.0571 | 17.55 | 34.6707 | 12.9008 | 60.034 | 12.8097 | 34.6849 | 52.7573 | 59.9822 | 52.0935
34.6915 | 35.0093 | 60.034 | 35.0308 | 34.7006 | 26.9039 | 59.9592 | 26.8452 | 34.703 | 17.4336 | 60.0571 | 17.55 | 34.679 | 12.9024 | 60.034 | 12.8085 | 34.6932 | 52.7573 | 59.9822 | 52.0922
34.6998 | 35.0093 | 60.034 | 35.0283 | 34.7089 | 26.9039 | 59.9592 | 26.844 | 34.7114 | 17.4336 | 60.0571 | 17.55 | 34.6873 | 12.9024 | 60.034 | 12.8072 | 34.7015 | 52.7363 | 59.9822 | 52.091
34.7082 | 35.0093 | 60.034 | 35.0258 | 34.7173 | 26.9039 | 59.9592 | 26.8427 | 34.7197 | 17.4336 | 60.0571 | 17.55 | 34.6956 | 12.9017 | 60.034 | 12.806 | 34.7098 | 52.7363 | 59.9822 | 52.0897
34.7165 | 35.0093 | 60.034 | 35.0233 | 34.7256 | 26.9053 | 59.9592 | 26.8415 | 34.728 | 17.4336 | 60.0571 | 17.55 | 34.704 | 12.9017 | 60.034 | 12.8047 | 34.7183 | 52.7284 | 59.9822 | 52.0885
34.7248 | 35.0113 | 60.034 | 35.0208 | 34.7339 | 26.9053 | 59.9592 | 26.8402 | 34.7363 | 17.4336 | 60.0571 | 17.55 | 34.7123 | 12.9017 | 60.034 | 12.8035 | 34.7266 | 52.7284 | 59.9822 | 52.0872
34.7332 | 35.0113 | 60.034 | 35.0183 | 34.7423 | 26.9053 | 59.9592 | 26.839 | 34.7446 | 17.4196 | 60.0571 | 17.55 | 34.7206 | 12.9017 | 60.034 | 12.8022 | 34.7349 | 52.7284 | 59.9822 | 52.086
34.7415 | 35.0119 | 60.034 | 35.0158 | 34.7506 | 26.9053 | 59.9592 | 26.8377 | 34.753 | 17.4196 | 60.0571 | 17.55 | 34.7289 | 12.9017 | 60.034 | 12.801 | 34.7433 | 52.7284 | 59.9822 | 52.0847
34.7498 | 35.0119 | 60.034 | 35.0133 | 34.7589 | 26.906 | 59.9592 | 26.8365 | 34.7613 | 17.4196 | 60.0571 | 17.55 | 34.7373 | 12.9017 | 60.034 | 12.7997 | 34.7516 | 52.7284 | 59.9822 | 52.0835
34.7581 | 35.0123 | 60.034 | 35.0108 | 34.7673 | 26.906 | 59.9592 | 26.8352 | 34.7696 | 17.4196 | 60.0571 | 17.55 | 34.7456 | 12.9017 | 60.034 | 12.7985 | 34.7599 | 52.7284 | 59.9822 | 52.0822
34.7665 | 35.0123 | 60.034 | 35.0083 | 34.7756 | 26.906 | 59.9592 | 26.834 | 34.778 | 17.4196 | 60.0571 | 17.55 | 34.7539 | 12.9017 | 60.034 | 12.7972 | 34.7682 | 52.7284 | 59.9822 | 52.081
34.7748 | 35.0123 | 60.034 | 35.0058 | 34.784 | 26.906 | 59.9592 | 26.8327 | 34.7863 | 17.4196 | 60.0571 | 17.55 | 34.7623 | 12.9017 | 60.034 | 12.796 | 34.7766 | 52.7284 | 59.9822 | 52.0797
34.7831 | 35.0123 | 60.034 | 35.0033 | 34.7923 | 26.906 | 59.9592 | 26.8315 | 34.7946 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 34.7706 | 12.9017 | 60.034 | 12.7947 | 34.7849 | 52.7284 | 59.9822 | 52.0785
34.7915 | 35.0208 | 60.034 | 35.0008 | 34.8006 | 26.906 | 59.9592 | 26.8302 | 34.8029 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 34.7789 | 12.9017 | 60.034 | 12.7935 | 34.7932 | 52.7284 | 59.9822 | 52.0772
34.7998 | 35.0208 | 60.034 | 34.9983 | 34.809 | 26.906 | 59.9592 | 26.829 | 34.8112 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 34.7872 | 12.9017 | 60.034 | 12.7922 | 34.8016 | 52.723 | 59.9822 | 52.076
34.8081 | 34.9776 | 60.034 | 34.9958 | 34.8173 | 26.906 | 59.9592 | 26.8277 | 34.8196 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 34.7956 | 12.9017 | 60.034 | 12.791 | 34.8099 | 52.723 | 59.9822 | 52.0747
34.8164 | 34.9776 | 60.034 | 34.9933 | 34.8257 | 26.8711 | 59.9592 | 26.8265 | 34.8279 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 34.8039 | 12.9017 | 60.034 | 12.7897 | 34.8182 | 52.7229 | 59.9822 | 52.0735
34.8248 | 34.9776 | 60.034 | 34.9908 | 34.834 | 26.8711 | 59.9592 | 26.8252 | 34.8362 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 34.8123 | 12.9015 | 60.034 | 12.7885 | 34.8265 | 52.7229 | 59.9822 | 52.0722
34.8331 | 34.9776 | 60.034 | 34.9883 | 34.8423 | 26.8711 | 59.9592 | 26.824 | 34.8445 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 34.8206 | 12.9015 | 60.034 | 12.7872 | 34.835 | 52.7229 | 59.9822 | 52.071
34.8414 | 34.9776 | 60.034 | 34.9858 | 34.8507 | 26.8711 | 59.9592 | 26.8227 | 34.8528 | 17.4193 | 60.0571 | 17.55 | 34.8289 | 12.9015 | 60.034 | 12.786 | 34.8433 | 52.7229 | 59.9822 | 52.0697
34.8498 | 34.9776 | 60.034 | 34.9833 | 34.859 | 26.8711 | 59.9592 | 26.8215 | 34.8612 | 17.4181 | 60.0571 | 17.55 | 34.8372 | 12.9015 | 60.034 | 12.7847 | 34.8516 | 52.7257 | 59.9822 | 52.0685
34.8581 | 34.9773 | 60.034 | 34.9808 | 34.8673 | 26.8711 | 59.9592 | 26.8202 | 34.8695 | 17.4181 | 60.0571 | 17.55 | 34.8455 | 12.8999 | 60.034 | 12.7835 | 34.86 | 52.7257 | 59.9822 | 52.0672
34.8664 | 34.9773 | 60.034 | 34.9783 | 34.8757 | 26.8776 | 59.9592 | 26.819 | 34.8779 | 17.4181 | 60.0571 | 17.55 | 34.8539 | 12.8999 | 60.034 | 12.7822 | 34.8683 | 52.7257 | 59.9822 | 52.066
34.8748 | 34.9773 | 60.034 | 34.9758 | 34.884 | 26.8776 | 59.9592 | 26.8177 | 34.8862 | 17.4181 | 60.0571 | 17.55 | 34.8622 | 12.8999 | 60.034 | 12.781 | 34.8766 | 52.7257 | 59.9822 | 52.0647
34.8831 | 34.9773 | 60.034 | 34.9733 | 34.8924 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8165 | 34.8945 | 17.4188 | 60.0571 | 17.55 | 34.8705 | 12.8999 | 60.034 | 12.7797 | 34.8849 | 52.7272 | 59.9822 | 52.0635
34.8914 | 34.9773 | 60.034 | 34.9708 | 34.9007 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8152 | 34.9028 | 17.4188 | 60.0571 | 17.55 | 34.8788 | 12.8999 | 60.034 | 12.7785 | 34.8933 | 52.7272 | 59.9822 | 52.0622
34.8997 | 34.9773 | 60.034 | 34.9683 | 34.909 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8139 | 34.9111 | 17.4111 | 60.0571 | 17.55 | 34.8872 | 12.8999 | 60.034 | 12.7772 | 34.9016 | 52.7269 | 59.9822 | 52.061
34.9081 | 34.9773 | 60.034 | 34.9658 | 34.9174 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8127 | 34.9195 | 17.4111 | 60.0571 | 17.55 | 34.8955 | 12.8999 | 60.034 | 12.776 | 34.9099 | 52.7269 | 59.9822 | 52.0597
34.9164 | 34.9773 | 60.034 | 34.9633 | 34.9258 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8114 | 34.9278 | 17.4111 | 60.0571 | 17.55 | 34.9039 | 12.8999 | 60.034 | 12.7747 | 34.9183 | 52.7269 | 59.9822 | 52.0585
34.9247 | 34.9701 | 60.034 | 34.9608 | 34.9341 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8102 | 34.9361 | 17.4111 | 60.0571 | 17.55 | 34.9122 | 12.8999 | 60.034 | 12.7735 | 34.9266 | 52.7269 | 59.9822 | 52.0572
34.933 | 34.9701 | 60.034 | 34.9583 | 34.9424 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8089 | 34.9445 | 17.4111 | 60.0571 | 17.55 | 34.9205 | 12.8999 | 60.034 | 12.7722 | 34.9349 | 52.7044 | 59.9822 | 52.056
34.9414 | 34.9701 | 60.034 | 34.9558 | 34.9507 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8077 | 34.9528 | 17.4111 | 60.0571 | 17.55 | 34.9288 | 12.8999 | 60.034 | 12.771 | 34.9432 | 52.7044 | 59.9822 | 52.0547
34.9497 | 34.9701 | 60.034 | 34.9533 | 34.9591 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8064 | 34.9611 | 17.4125 | 60.0571 | 17.55 | 34.9371 | 12.8999 | 60.034 | 12.7697 | 34.9517 | 52.7044 | 59.9822 | 52.0535
34.958 | 34.9701 | 60.034 | 34.9508 | 34.9674 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8052 | 34.9694 | 17.4125 | 60.0571 | 17.55 | 34.9455 | 12.8999 | 60.034 | 12.7685 | 34.96 | 52.7044 | 59.9822 | 52.0522
34.9664 | 34.9701 | 60.034 | 34.9483 | 34.9757 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8039 | 34.9777 | 17.4147 | 60.0571 | 17.55 | 34.9538 | 12.8999 | 60.034 | 12.7672 | 34.9683 | 52.7002 | 59.9822 | 52.051
34.9747 | 34.97 | 60.034 | 34.9459 | 34.9841 | 26.8787 | 59.9592 | 26.8027 | 34.9861 | 17.4147 | 60.0571 | 17.55 | 34.9622 | 12.8999 | 60.034 | 12.766 | 34.9767 | 52.7002 | 59.9822 | 52.0497
34.983 | 34.97 | 60.034 | 34.9434 | 34.9925 | 26.7916 | 59.9592 | 26.8014 | 34.9944 | 17.4147 | 60.0571 | 17.55 | 34.9705 | 12.8999 | 60.034 | 12.7647 | 34.985 | 52.6955 | 59.9822 | 52.0485
34.9913 | 34.965 | 60.034 | 34.9409 | 35.0008 | 26.7916 | 59.9592 | 26.8002 | 35.0027 | 17.4147 | 60.0571 | 17.55 | 34.9788 | 12.8995 | 60.034 | 12.7635 | 34.9933 | 52.6955 | 59.9822 | 52.0472
34.9997 | 34.965 | 60.034 | 34.9384 | 35.0091 | 26.7921 | 59.9592 | 26.7989 | 35.011 | 17.4147 | 60.0571 | 17.55 | 34.9871 | 12.8995 | 60.034 | 12.7622 | 35.0016 | 52.6955 | 59.9822 | 52.046
35.008 | 34.9665 | 60.034 | 34.9359 | 35.0174 | 26.7921 | 59.9592 | 26.7977 | 35.0193 | 17.4147 | 60.0571 | 17.55 | 34.9955 | 12.8994 | 60.034 | 12.761 | 35.01 | 52.6955 | 59.9822 | 52.0447
35.0163 | 34.9665 | 60.034 | 34.9334 | 35.0258 | 26.7921 | 59.9592 | 26.7964 | 35.0277 | 17.4147 | 60.0571 | 17.55 | 35.0038 | 12.8994 | 60.034 | 12.7597 | 35.0183 | 52.6955 | 59.9822 | 52.0434
35.0247 | 34.9665 | 60.034 | 34.9309 | 35.0341 | 26.7921 | 59.9592 | 26.7952 | 35.036 | 17.4147 | 60.0571 | 17.55 | 35.0121 | 12.8994 | 60.034 | 12.7585 | 35.0266 | 52.6955 | 59.9822 | 52.0422
35.033 | 34.9665 | 60.034 | 34.9284 | 35.0424 | 26.7921 | 59.9592 | 26.7939 | 35.0444 | 17.4148 | 60.0571 | 17.55 | 35.0204 | 12.8994 | 60.034 | 12.7572 | 35.035 | 52.6984 | 59.9822 | 52.041
35.0413 | 34.9665 | 60.034 | 34.9259 | 35.0508 | 26.7921 | 59.9592 | 26.7927 | 35.0527 | 17.4148 | 60.0571 | 17.55 | 35.0287 | 12.8994 | 60.034 | 12.756 | 35.0433 | 52.6984 | 59.9822 | 52.0397
35.0497 | 34.9665 | 60.034 | 34.9234 | 35.0592 | 26.7921 | 59.9592 | 26.7914 | 35.061 | 17.4261 | 60.0571 | 17.55 | 35.0371 | 12.8994 | 60.034 | 12.7547 | 35.0516 | 52.6739 | 59.9822 | 52.0384
35.058 | 34.9698 | 60.034 | 34.9209 | 35.0675 | 26.7921 | 59.9592 | 26.7902 | 35.0693 | 17.4261 | 60.0571 | 17.55 | 35.0454 | 12.8987 | 60.034 | 12.7535 | 35.0599 | 52.6739 | 59.9822 | 52.0372
35.0663 | 34.9698 | 60.034 | 34.9184 | 35.0758 | 26.7923 | 59.9592 | 26.7889 | 35.0776 | 17.4261 | 60.0571 | 17.55 | 35.0538 | 12.8987 | 60.034 | 12.7522 | 35.0684 | 52.6739 | 59.9822 | 52.0359
35.0746 | 34.9698 | 60.034 | 34.9159 | 35.0841 | 26.7923 | 59.9592 | 26.7877 | 35.086 | 17.4261 | 60.0571 | 17.55 | 35.0621 | 12.8987 | 60.034 | 12.751 | 35.0767 | 52.6739 | 59.9822 | 52.0347
35.0829 | 34.9698 | 60.034 | 34.9134 | 35.0925 | 26.793 | 59.9592 | 26.7864 | 35.0943 | 17.4246 | 60.0571 | 17.55 | 35.0704 | 12.8987 | 60.034 | 12.7498 | 35.085 | 52.6739 | 59.9822 | 52.0334
35.0913 | 34.9171 | 60.034 | 34.9109 | 35.1009 | 26.793 | 59.9592 | 26.7852 | 35.1026 | 17.4246 | 60.0571 | 17.55 | 35.0787 | 12.9 | 60.034 | 12.7485 | 35.0934 | 52.6739 | 59.9822 | 52.0322
35.0996 | 34.9171 | 60.034 | 34.9084 | 35.1092 | 26.793 | 59.9592 | 26.7839 | 35.111 | 17.4246 | 60.0571 | 17.55 | 35.0871 | 12.9 | 60.034 | 12.7473 | 35.1017 | 52.6777 | 59.9822 | 52.0309
35.1079 | 34.9171 | 60.034 | 34.9059 | 35.1175 | 26.793 | 59.9592 | 26.7827 | 35.1193 | 17.4246 | 60.0571 | 17.55 | 35.0954 | 12.9 | 60.034 | 12.746 | 35.11 | 52.6777 | 59.9822 | 52.0297
35.1163 | 34.9171 | 60.034 | 34.9034 | 35.1259 | 26.7916 | 59.9592 | 26.7814 | 35.1276 | 17.4223 | 60.0571 | 17.55 | 35.1038 | 12.9 | 60.034 | 12.7448 | 35.1183 | 52.6475 | 59.9822 | 52.0284
35.1246 | 34.9141 | 60.034 | 34.9009 | 35.1342 | 26.7916 | 59.9592 | 26.7802 | 35.1359 | 17.4223 | 60.0571 | 17.55 | 35.1121 | 12.9 | 60.034 | 12.7435 | 35.1267 | 52.6475 | 59.9822 | 52.0272
35.1329 | 34.9141 | 60.034 | 34.8984 | 35.1425 | 26.7916 | 59.9592 | 26.7789 | 35.1443 | 17.4226 | 60.0571 | 17.55 | 35.1204 | 12.9 | 60.034 | 12.7423 | 35.135 | 52.6476 | 59.9822 | 52.0259
35.1413 | 34.8756 | 60.034 | 34.8959 | 35.1508 | 26.7916 | 59.9592 | 26.7777 | 35.1526 | 17.4226 | 60.0571 | 17.55 | 35.1287 | 12.9 | 60.034 | 12.741 | 35.1433 | 52.6476 | 59.9822 | 52.0247
35.1496 | 34.8756 | 60.034 | 34.8934 | 35.1592 | 26.7905 | 59.9592 | 26.7764 | 35.1609 | 17.4226 | 60.0571 | 17.55 | 35.137 | 12.9 | 60.034 | 12.7398 | 35.1517 | 52.6475 | 59.9822 | 52.0234
35.1579 | 34.8756 | 60.034 | 34.8909 | 35.1676 | 26.7905 | 59.9592 | 26.7752 | 35.1693 | 17.4226 | 60.0571 | 17.55 | 35.1454 | 12.9 | 60.034 | 12.7385 | 35.16 | 52.6475 | 59.9822 | 52.0222
35.1663 | 34.8756 | 60.034 | 34.8884 | 35.1759 | 26.7905 | 59.9592 | 26.7739 | 35.1776 | 17.4226 | 60.0571 | 17.55 | 35.1537 | 12.9 | 60.034 | 12.7373 | 35.1683 | 52.6511 | 59.9822 | 52.0209
35.1746 | 34.8756 | 60.034 | 34.8859 | 35.1842 | 26.7905 | 59.9592 | 26.7727 | 35.1859 | 17.4226 | 60.0571 | 17.55 | 35.162 | 12.9 | 60.034 | 12.736 | 35.1766 | 52.6511 | 59.9822 | 52.0197
35.1829 | 34.8756 | 60.034 | 34.8834 | 35.1926 | 26.7905 | 59.9592 | 26.7714 | 35.1942 | 17.4226 | 60.0571 | 17.55 | 35.1703 | 12.9 | 60.034 | 12.7348 | 35.1851 | 52.6511 | 59.9822 | 52.0184
35.1912 | 34.8756 | 60.034 | 34.8809 | 35.2009 | 26.7905 | 59.9592 | 26.7702 | 35.2025 | 17.4226 | 60.0571 | 17.55 | 35.1787 | 12.9 | 60.034 | 12.7335 | 35.1934 | 52.6511 | 59.9822 | 52.0172
35.1996 | 34.8756 | 60.034 | 34.8784 | 35.2093 | 26.7923 | 59.9592 | 26.7689 | 35.2109 | 17.4238 | 60.0571 | 17.55 | 35.187 | 12.9 | 60.034 | 12.7323 | 35.2017 | 52.6556 | 59.9822 | 52.0159
35.2079 | 34.8767 | 60.034 | 34.8759 | 35.2176 | 26.7923 | 59.9592 | 26.7677 | 35.2192 | 17.4238 | 60.0571 | 17.55 | 35.1954 | 12.8996 | 60.034 | 12.731 | 35.2101 | 52.6556 | 59.9822 | 52.0147
35.2162 | 34.8767 | 60.034 | 34.8734 | 35.2259 | 26.7933 | 59.9592 | 26.7664 | 35.2275 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 35.2037 | 12.8996 | 60.034 | 12.7298 | 35.2184 | 52.6556 | 59.9822 | 52.0134
35.2245 | 34.8772 | 60.034 | 34.8709 | 35.2343 | 26.7933 | 59.9592 | 26.7652 | 35.2358 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 35.212 | 12.8996 | 60.034 | 12.7285 | 35.2267 | 52.6556 | 59.9822 | 52.0122
35.2329 | 34.8772 | 60.034 | 34.8684 | 35.2426 | 26.7593 | 59.9592 | 26.7639 | 35.2441 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 35.2203 | 12.8996 | 60.034 | 12.7273 | 35.235 | 52.6332 | 59.9822 | 52.0109
35.2412 | 34.8772 | 60.034 | 34.8659 | 35.2509 | 26.7593 | 59.9592 | 26.7627 | 35.2525 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 35.2286 | 12.8996 | 60.034 | 12.726 | 35.2434 | 52.6332 | 59.9822 | 52.0097
35.2495 | 34.8772 | 60.034 | 34.8634 | 35.2593 | 26.7593 | 59.9592 | 26.7614 | 35.2608 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 35.237 | 12.8996 | 60.034 | 12.7248 | 35.2517 | 52.6332 | 59.9822 | 52.0084
35.2579 | 34.8772 | 60.034 | 34.8609 | 35.2676 | 26.7593 | 59.9592 | 26.7602 | 35.2692 | 17.4207 | 60.0571 | 17.55 | 35.2453 | 12.8996 | 60.034 | 12.7235 | 35.26 | 52.6332 | 59.9822 | 52.0072
35.2662 | 34.8772 | 60.034 | 34.8584 | 35.276 | 26.7612 | 59.9592 | 26.7589 | 35.2775 | 17.4276 | 60.0571 | 17.55 | 35.2537 | 12.8996 | 60.034 | 12.7223 | 35.2684 | 52.6371 | 59.9822 | 52.0059
35.2745 | 34.8787 | 60.034 | 34.8559 | 35.2843 | 26.7612 | 59.9592 | 26.7577 | 35.2858 | 17.4276 | 60.0571 | 17.55 | 35.262 | 12.8996 | 60.034 | 12.721 | 35.2767 | 52.6371 | 59.9822 | 52.0047
35.2828 | 34.8787 | 60.034 | 34.8534 | 35.2926 | 26.7612 | 59.9592 | 26.7564 | 35.2941 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 35.2703 | 12.8996 | 60.034 | 12.7198 | 35.285 | 52.6518 | 59.9822 | 52.0034
35.2912 | 34.8787 | 60.034 | 34.8509 | 35.301 | 26.7612 | 59.9592 | 26.7552 | 35.3024 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 35.2786 | 12.8991 | 60.034 | 12.7185 | 35.2933 | 52.6518 | 59.9822 | 52.0022
35.2995 | 34.8787 | 60.034 | 34.8484 | 35.3093 | 26.762 | 59.9592 | 26.7539 | 35.3108 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 35.287 | 12.8991 | 60.034 | 12.7173 | 35.3018 | 52.6518 | 59.9822 | 52.0009
35.3078 | 34.8787 | 60.034 | 34.8459 | 35.3177 | 26.762 | 59.9592 | 26.7527 | 35.3191 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 35.2953 | 12.8991 | 60.034 | 12.716 | 35.3101 | 52.6518 | 59.9822 | 51.9997
35.3162 | 34.8787 | 60.034 | 34.8434 | 35.326 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7514 | 35.3274 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 35.3036 | 12.8991 | 60.034 | 12.7148 | 35.3184 | 52.6518 | 59.9822 | 51.9984
35.3245 | 34.8787 | 60.034 | 34.8409 | 35.3343 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7502 | 35.3358 | 17.4254 | 60.0571 | 17.55 | 35.312 | 12.8991 | 60.034 | 12.7135 | 35.3268 | 52.6518 | 59.9822 | 51.9972
35.3328 | 34.8787 | 60.034 | 34.8384 | 35.3427 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7489 | 35.3441 | 17.4032 | 60.0571 | 17.55 | 35.3203 | 12.8991 | 60.034 | 12.7123 | 35.3351 | 52.6463 | 59.9822 | 51.9959
35.3412 | 34.8377 | 60.034 | 34.8359 | 35.351 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7477 | 35.3524 | 17.4032 | 60.0571 | 17.55 | 35.3286 | 12.8962 | 60.034 | 12.711 | 35.3434 | 52.6463 | 59.9822 | 51.9947
35.3495 | 34.8377 | 60.034 | 34.8334 | 35.3593 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7464 | 35.3607 | 17.4022 | 60.0571 | 17.55 | 35.3369 | 12.8962 | 60.034 | 12.7098 | 35.3518 | 52.6413 | 59.9822 | 51.9934
35.3578 | 34.8377 | 60.034 | 34.8309 | 35.3677 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7452 | 35.369 | 17.4022 | 60.0571 | 17.55 | 35.3453 | 12.8962 | 60.034 | 12.7085 | 35.3601 | 52.6413 | 59.9822 | 51.9922
35.3661 | 34.8377 | 60.034 | 34.8284 | 35.376 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7439 | 35.3774 | 17.4025 | 60.0571 | 17.55 | 35.3536 | 12.8962 | 60.034 | 12.7073 | 35.3684 | 52.6423 | 59.9822 | 51.9909
35.3745 | 34.8377 | 60.034 | 34.8259 | 35.3844 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7427 | 35.3857 | 17.4025 | 60.0571 | 17.55 | 35.3619 | 12.8962 | 60.034 | 12.706 | 35.3767 | 52.6423 | 59.9822 | 51.9897
35.3828 | 34.8377 | 60.034 | 34.8234 | 35.3927 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7414 | 35.394 | 17.4025 | 60.0571 | 17.55 | 35.3702 | 12.8962 | 60.034 | 12.7048 | 35.3851 | 52.6444 | 59.9822 | 51.9884
35.3911 | 34.8374 | 60.034 | 34.8209 | 35.401 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7401 | 35.4023 | 17.4025 | 60.0571 | 17.55 | 35.3786 | 12.8537 | 60.034 | 12.7035 | 35.3934 | 52.6444 | 59.9822 | 51.9872
35.3994 | 34.8374 | 60.034 | 34.8184 | 35.4094 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7389 | 35.4106 | 17.4025 | 60.0571 | 17.55 | 35.3869 | 12.8537 | 60.034 | 12.7023 | 35.4017 | 52.648 | 59.9822 | 51.9859
35.4078 | 34.8374 | 60.034 | 34.8159 | 35.4177 | 26.7581 | 59.9592 | 26.7376 | 35.419 | 17.4025 | 60.0571 | 17.55 | 35.3953 | 12.8531 | 60.034 | 12.701 | 35.4102 | 52.648 | 59.9822 | 51.9847
35.4161 | 34.8374 | 60.034 | 34.8134 | 35.4261 | 26.7538 | 59.9592 | 26.7364 | 35.4273 | 17.4023 | 60.0571 | 17.55 | 35.4036 | 12.8531 | 60.034 | 12.6998 | 35.4185 | 52.648 | 59.9822 | 51.9834
35.4244 | 34.8374 | 60.034 | 34.8109 | 35.4344 | 26.7538 | 59.9592 | 26.7351 | 35.4357 | 17.4023 | 60.0571 | 17.55 | 35.4119 | 12.8532 | 60.034 | 12.6985 | 35.4268 | 52.648 | 59.9822 | 51.9822
35.4328 | 34.8374 | 60.034 | 34.8084 | 35.4427 | 26.7554 | 59.9592 | 26.7339 | 35.444 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 35.4202 | 12.8532 | 60.034 | 12.6973 | 35.4351 | 52.6176 | 59.9822 | 51.9809
35.4411 | 34.8372 | 60.034 | 34.8059 | 35.4511 | 26.7554 | 59.9592 | 26.7326 | 35.4523 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 35.4285 | 12.8532 | 60.034 | 12.696 | 35.4435 | 52.6176 | 59.9822 | 51.9797
35.4494 | 34.8372 | 60.034 | 34.8034 | 35.4594 | 26.7311 | 59.9592 | 26.7314 | 35.4606 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 35.4369 | 12.8532 | 60.034 | 12.6948 | 35.4518 | 52.6098 | 59.9822 | 51.9784
35.4577 | 34.8376 | 60.034 | 34.8009 | 35.4677 | 26.7311 | 59.9592 | 26.7301 | 35.4689 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 35.4452 | 12.8532 | 60.034 | 12.6935 | 35.4601 | 52.6098 | 59.9822 | 51.9772
35.4661 | 34.8376 | 60.034 | 34.7992 | 35.4761 | 26.7311 | 59.9592 | 26.7289 | 35.4773 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 35.4536 | 12.8532 | 60.034 | 12.6923 | 35.4685 | 52.6098 | 59.9822 | 51.9759
35.4744 | 34.8372 | 60.034 | 34.798 | 35.4844 | 26.7311 | 59.9592 | 26.7276 | 35.4856 | 17.4099 | 60.0571 | 17.55 | 35.4619 | 12.7796 | 60.034 | 12.691 | 35.4768 | 52.6098 | 59.9822 | 51.9747
35.4827 | 34.8372 | 60.034 | 34.7967 | 35.4928 | 26.7311 | 59.9592 | 26.7264 | 35.4939 | 17.4076 | 60.0571 | 17.55 | 35.4702 | 12.7796 | 60.034 | 12.6898 | 35.4851 | 52.6119 | 59.9822 | 51.9734
35.4911 | 34.8372 | 60.034 | 34.7955 | 35.5011 | 26.7311 | 59.9592 | 26.7251 | 35.5023 | 17.4076 | 60.0571 | 17.55 | 35.4785 | 12.7796 | 60.034 | 12.6885 | 35.4934 | 52.6119 | 59.9822 | 51.9722
35.4994 | 34.8372 | 60.034 | 34.7942 | 35.5094 | 26.7309 | 59.9592 | 26.7239 | 35.5106 | 17.4071 | 60.0571 | 17.55 | 35.4869 | 12.7796 | 60.034 | 12.6873 | 35.5018 | 52.582 | 59.9822 | 51.9709
35.5077 | 34.8382 | 60.034 | 34.793 | 35.5178 | 26.7309 | 59.9592 | 26.7226 | 35.5189 | 17.4071 | 60.0571 | 17.55 | 35.4952 | 12.7343 | 60.034 | 12.686 | 35.5101 | 52.582 | 59.9822 | 51.9697
35.5161 | 34.8382 | 60.034 | 34.7917 | 35.5262 | 26.7309 | 59.9592 | 26.7214 | 35.5272 | 17.4071 | 60.0571 | 17.55 | 35.5035 | 12.7343 | 60.034 | 12.6848 | 35.5184 | 52.5756 | 59.9822 | 51.9684
35.5244 | 34.8382 | 60.034 | 34.7905 | 35.5345 | 26.7309 | 59.9592 | 26.7201 | 35.5355 | 17.4071 | 60.0571 | 17.55 | 35.5118 | 12.7343 | 60.034 | 12.6835 | 35.5269 | 52.5756 | 59.9822 | 51.9672
35.5327 | 34.8382 | 60.034 | 34.7892 | 35.5428 | 26.7294 | 59.9592 | 26.7189 | 35.5439 | 17.4078 | 60.0571 | 17.55 | 35.5201 | 12.7343 | 60.034 | 12.6823 | 35.5352 | 52.5772 | 59.9822 | 51.9659
35.541 | 34.841 | 60.034 | 34.788 | 35.5512 | 26.7294 | 59.9592 | 26.7176 | 35.5522 | 17.4078 | 60.0571 | 17.55 | 35.5285 | 12.7342 | 60.034 | 12.681 | 35.5435 | 52.5772 | 59.9822 | 51.9647
35.5494 | 34.841 | 60.034 | 34.7867 | 35.5595 | 26.7316 | 59.9592 | 26.7164 | 35.5605 | 17.4081 | 60.0571 | 17.55 | 35.5368 | 12.7342 | 60.034 | 12.6798 | 35.5518 | 52.5727 | 59.9822 | 51.9634
35.5577 | 34.7767 | 60.034 | 34.7855 | 35.5678 | 26.7316 | 59.9592 | 26.7151 | 35.5688 | 17.4081 | 60.0571 | 17.55 | 35.5452 | 12.7342 | 60.034 | 12.6785 | 35.5602 | 52.5727 | 59.9822 | 51.9622
35.566 | 34.7767 | 60.034 | 34.7842 | 35.5761 | 26.7316 | 59.9592 | 26.7139 | 35.5771 | 17.4062 | 60.0571 | 17.55 | 35.5535 | 12.7342 | 60.034 | 12.6773 | 35.5685 | 52.5805 | 59.9822 | 51.9609
35.5743 | 34.7767 | 60.034 | 34.783 | 35.5845 | 26.7316 | 59.9592 | 26.7126 | 35.5855 | 17.4062 | 60.0571 | 17.55 | 35.5618 | 12.7342 | 60.034 | 12.676 | 35.5768 | 52.5805 | 59.9822 | 51.9597
35.5827 | 34.7767 | 60.034 | 34.7817 | 35.5929 | 26.7316 | 59.9592 | 26.7114 | 35.5938 | 17.4066 | 60.0571 | 17.55 | 35.5701 | 12.7342 | 60.034 | 12.6748 | 35.5852 | 52.5805 | 59.9822 | 51.9584
35.591 | 34.7767 | 60.034 | 34.7805 | 35.6012 | 26.7316 | 59.9592 | 26.7101 | 35.6022 | 17.4066 | 60.0571 | 17.55 | 35.5785 | 12.7342 | 60.034 | 12.6735 | 35.5935 | 52.5805 | 59.9822 | 51.9572
35.5993 | 34.7767 | 60.034 | 34.7792 | 35.6095 | 26.6816 | 59.9592 | 26.7089 | 35.6105 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 35.5868 | 12.7342 | 60.034 | 12.6723 | 35.6018 | 52.5574 | 59.9822 | 51.9559
35.6077 | 34.7719 | 60.034 | 34.778 | 35.6179 | 26.6816 | 59.9592 | 26.7076 | 35.6188 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 35.5952 | 12.7342 | 60.034 | 12.671 | 35.6101 | 52.5574 | 59.9822 | 51.9547
35.616 | 34.7719 | 60.034 | 34.7767 | 35.6262 | 26.6834 | 59.9592 | 26.7064 | 35.6271 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 35.6035 | 12.7342 | 60.034 | 12.6698 | 35.6185 | 52.5409 | 59.9822 | 51.9534
35.6243 | 34.7719 | 60.034 | 34.7755 | 35.6346 | 26.6834 | 59.9592 | 26.7051 | 35.6354 | 17.4082 | 60.0571 | 17.55 | 35.6118 | 12.7346 | 60.034 | 12.6685 | 35.6268 | 52.5409 | 59.9822 | 51.9522
35.6327 | 34.7719 | 60.034 | 34.7742 | 35.6429 | 26.6834 | 59.9592 | 26.7039 | 35.6438 | 17.4066 | 60.0571 | 17.55 | 35.6201 | 12.7346 | 60.034 | 12.6673 | 35.6351 | 52.5409 | 59.9822 | 51.9509
35.641 | 34.7719 | 60.034 | 34.773 | 35.6512 | 26.6834 | 59.9592 | 26.7026 | 35.6521 | 17.4066 | 60.0571 | 17.55 | 35.6284 | 12.7346 | 60.034 | 12.666 | 35.6436 | 52.5409 | 59.9822 | 51.9497
35.6493 | 34.7719 | 60.034 | 34.7717 | 35.6596 | 26.6852 | 59.9592 | 26.7014 | 35.6605 | 17.4066 | 60.0571 | 17.55 | 35.6368 | 12.7346 | 60.034 | 12.6648 | 35.6519 | 52.5138 | 59.9764 | 51.9484
35.6576 | 34.7733 | 60.034 | 34.7705 | 35.6679 | 26.6852 | 59.9592 | 26.7001 | 35.6688 | 17.4066 | 60.0571 | 17.55 | 35.6451 | 12.7346 | 60.034 | 12.6635 | 35.6602 | 52.5138 | 59.9764 | 51.9472
35.666 | 34.7733 | 60.034 | 34.7692 | 35.6762 | 26.6552 | 59.9592 | 26.6977 | 35.6771 | 17.4215 | 60.0571 | 17.55 | 35.6534 | 12.7346 | 60.034 | 12.6623 | 35.6685 | 52.5174 | 59.9764 | 51.9459
35.6743 | 34.7733 | 60.034 | 34.768 | 35.6846 | 26.6552 | 59.9592 | 26.6952 | 35.6854 | 17.4215 | 60.0571 | 17.55 | 35.6617 | 12.7346 | 60.034 | 12.6611 | 35.6769 | 52.5174 | 59.9764 | 51.9447
35.6826 | 34.7733 | 60.034 | 34.7667 | 35.6929 | 26.6552 | 59.9592 | 26.6927 | 35.6937 | 17.4217 | 60.0571 | 17.55 | 35.6701 | 12.7346 | 60.034 | 12.6598 | 35.6852 | 52.5174 | 59.9764 | 51.9434
35.6909 | 34.7733 | 60.034 | 34.7655 | 35.7013 | 26.6552 | 59.9592 | 26.6902 | 35.7021 | 17.4217 | 60.0571 | 17.55 | 35.6784 | 12.7346 | 60.034 | 12.6586 | 35.6935 | 52.5174 | 59.9764 | 51.9422
35.6993 | 34.7733 | 60.034 | 34.7642 | 35.7096 | 26.6552 | 59.9592 | 26.6877 | 35.7104 | 17.4203 | 60.0571 | 17.55 | 35.6868 | 12.7346 | 60.034 | 12.6573 | 35.7019 | 52.5173 | 59.9764 | 51.9409
35.7076 | 34.7751 | 60.034 | 34.763 | 35.7179 | 26.6552 | 59.9592 | 26.6852 | 35.7187 | 17.4203 | 60.0571 | 17.55 | 35.6951 | 12.7346 | 60.034 | 12.6561 | 35.7102 | 52.5173 | 59.9764 | 51.9397
35.7159 | 34.7751 | 60.034 | 34.7617 | 35.7263 | 26.6544 | 59.9592 | 26.6827 | 35.7271 | 17.4185 | 60.0571 | 17.55 | 35.7034 | 12.7346 | 60.034 | 12.6548 | 35.7185 | 52.5173 | 59.9764 | 51.9384
35.7243 | 34.7751 | 60.034 | 34.7605 | 35.7346 | 26.6544 | 59.9592 | 26.6802 | 35.7354 | 17.4185 | 60.0571 | 17.55 | 35.7117 | 12.7346 | 60.034 | 12.6536 | 35.7268 | 52.5173 | 59.9764 | 51.9372
35.7326 | 34.7751 | 60.034 | 34.7592 | 35.743 | 26.6544 | 59.9592 | 26.6777 | 35.7437 | 17.4187 | 60.0571 | 17.55 | 35.72 | 12.7346 | 60.034 | 12.6523 | 35.7352 | 52.5172 | 59.9764 | 51.9359
35.7409 | 34.7751 | 60.034 | 34.758 | 35.7513 | 26.6544 | 59.9592 | 26.6752 | 35.752 | 17.4187 | 60.0571 | 17.55 | 35.7284 | 12.7346 | 60.034 | 12.6511 | 35.7435 | 52.5172 | 59.9764 | 51.9347
35.7492 | 34.7751 | 60.034 | 34.7567 | 35.7596 | 26.6544 | 59.9592 | 26.6727 | 35.7603 | 17.419 | 60.0571 | 17.55 | 35.7367 | 12.7346 | 60.034 | 12.6498 | 35.7518 | 52.5251 | 59.9764 | 51.9334
35.7576 | 34.7757 | 60.034 | 34.7555 | 35.768 | 26.6544 | 59.9592 | 26.6702 | 35.7687 | 17.419 | 60.0571 | 17.55 | 35.7451 | 12.7367 | 60.034 | 12.6486 | 35.7603 | 52.5251 | 59.9764 | 51.9322
35.7659 | 34.7757 | 60.034 | 34.7542 | 35.7763 | 26.6555 | 59.9592 | 26.6677 | 35.777 | 17.4194 | 60.0571 | 17.55 | 35.7534 | 12.7367 | 60.034 | 12.6473 | 35.7686 | 52.5182 | 59.9764 | 51.9309
35.7742 | 34.7757 | 60.034 | 34.753 | 35.7846 | 26.6555 | 59.9592 | 26.6652 | 35.7853 | 17.4194 | 60.0571 | 17.55 | 35.7617 | 12.7368 | 60.034 | 12.6461 | 35.7769 | 52.5182 | 59.9764 | 51.9297
35.7826 | 34.7757 | 60.034 | 34.7517 | 35.793 | 26.6555 | 59.9592 | 26.6627 | 35.7936 | 17.4158 | 60.0571 | 17.55 | 35.77 | 12.7368 | 60.034 | 12.6448 | 35.7853 | 52.5247 | 59.9764 | 51.9284
35.7909 | 34.7757 | 60.034 | 34.7505 | 35.8013 | 26.6555 | 59.9592 | 26.6602 | 35.8019 | 17.4158 | 60.0571 | 17.55 | 35.7784 | 12.7368 | 60.034 | 12.6436 | 35.7936 | 52.5247 | 59.9764 | 51.9272
35.7992 | 34.7757 | 60.034 | 34.7492 | 35.8097 | 26.6555 | 59.9592 | 26.6577 | 35.8103 | 17.4045 | 60.0571 | 17.55 | 35.7867 | 12.7368 | 60.034 | 12.6423 | 35.8019 | 52.5247 | 59.9764 | 51.9259
35.8076 | 34.7757 | 60.034 | 34.748 | 35.818 | 26.6555 | 59.9592 | 26.6552 | 35.8186 | 17.4045 | 60.0571 | 17.55 | 35.795 | 12.7368 | 60.034 | 12.6411 | 35.8102 | 52.5247 | 59.9764 | 51.9247
35.8159 | 34.7757 | 60.034 | 34.7467 | 35.8263 | 26.6559 | 59.9592 | 26.6527 | 35.827 | 17.4074 | 60.0571 | 17.55 | 35.8033 | 12.7368 | 60.034 | 12.6398 | 35.8186 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9234
35.8242 | 34.7757 | 60.034 | 34.7455 | 35.8347 | 26.6559 | 59.9592 | 26.6502 | 35.8353 | 17.4074 | 60.0571 | 17.55 | 35.8116 | 12.7368 | 60.034 | 12.6386 | 35.8269 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9222
35.8326 | 34.7757 | 60.034 | 34.7442 | 35.843 | 26.6559 | 59.9592 | 26.6477 | 35.8436 | 17.4074 | 60.0571 | 17.55 | 35.82 | 12.7368 | 60.034 | 12.6373 | 35.8352 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9209
35.8409 | 34.7757 | 60.034 | 34.743 | 35.8513 | 26.6559 | 59.9592 | 26.6452 | 35.8519 | 17.4074 | 60.0571 | 17.55 | 35.8283 | 12.7368 | 60.034 | 12.6361 | 35.8436 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9197
35.8492 | 34.7757 | 60.034 | 34.7417 | 35.8597 | 26.6559 | 59.9592 | 26.6427 | 35.8602 | 17.4085 | 60.0571 | 17.55 | 35.8367 | 12.7368 | 60.034 | 12.6348 | 35.8519 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9184
35.8575 | 34.7757 | 60.034 | 34.7405 | 35.868 | 26.6559 | 59.9592 | 26.6402 | 35.8686 | 17.4085 | 60.0571 | 17.55 | 35.845 | 12.7342 | 60.034 | 12.6336 | 35.8602 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9172
35.8658 | 34.7757 | 60.034 | 34.7393 | 35.8764 | 26.597 | 59.9592 | 26.6377 | 35.8769 | 17.4047 | 60.0513 | 17.55 | 35.8533 | 12.7342 | 60.034 | 12.6323 | 35.8687 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9159
35.8742 | 34.7736 | 60.034 | 34.738 | 35.8847 | 26.597 | 59.9592 | 26.6352 | 35.8852 | 17.4047 | 60.0513 | 17.55 | 35.8616 | 12.7342 | 60.034 | 12.6311 | 35.877 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9147
35.8825 | 34.7736 | 60.034 | 34.7368 | 35.893 | 26.597 | 59.9592 | 26.6327 | 35.8936 | 17.4048 | 60.0513 | 17.55 | 35.87 | 12.7342 | 60.034 | 12.6298 | 35.8853 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9134
35.8908 | 34.7736 | 60.034 | 34.7355 | 35.9014 | 26.597 | 59.9592 | 26.6302 | 35.9019 | 17.4048 | 60.0513 | 17.55 | 35.8783 | 12.7342 | 60.034 | 12.6286 | 35.8936 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9122
35.8992 | 34.7736 | 60.034 | 34.7343 | 35.9097 | 26.5977 | 59.9592 | 26.6277 | 35.9102 | 17.4048 | 60.0513 | 17.55 | 35.8866 | 12.7342 | 60.034 | 12.6273 | 35.902 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9109
35.9075 | 34.7736 | 60.034 | 34.733 | 35.9181 | 26.5977 | 59.9592 | 26.6252 | 35.9185 | 17.4048 | 60.0513 | 17.55 | 35.895 | 12.7342 | 60.034 | 12.6261 | 35.9103 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9097
35.9158 | 34.7736 | 60.034 | 34.7318 | 35.9264 | 26.5977 | 59.9592 | 26.6227 | 35.9269 | 17.4054 | 60.0513 | 17.55 | 35.9033 | 12.7342 | 60.034 | 12.6248 | 35.9186 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9084
35.9242 | 34.7189 | 60.034 | 34.7305 | 35.9347 | 26.5977 | 59.9592 | 26.6202 | 35.9352 | 17.4054 | 60.0513 | 17.55 | 35.9116 | 12.7342 | 60.034 | 12.6236 | 35.927 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9072
35.9325 | 34.7189 | 60.034 | 34.7293 | 35.9431 | 26.5977 | 59.9592 | 26.6177 | 35.9435 | 17.4069 | 60.0513 | 17.55 | 35.9199 | 12.7342 | 60.034 | 12.6223 | 35.9353 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9059
35.9408 | 34.7189 | 60.034 | 34.728 | 35.9514 | 26.5977 | 59.9592 | 26.6152 | 35.9518 | 17.4069 | 60.0513 | 17.55 | 35.9283 | 12.7342 | 60.034 | 12.6211 | 35.9436 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9047
35.9491 | 34.7189 | 60.034 | 34.7268 | 35.9597 | 26.5963 | 59.9592 | 26.6127 | 35.9601 | 17.4069 | 60.0513 | 17.55 | 35.9366 | 12.7342 | 60.034 | 12.6198 | 35.952 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9034
35.9575 | 34.72 | 60.034 | 34.7255 | 35.9681 | 26.5963 | 59.9592 | 26.6102 | 35.9685 | 17.4069 | 60.0513 | 17.55 | 35.9449 | 12.7342 | 60.034 | 12.6186 | 35.9603 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9022
35.9658 | 34.72 | 60.034 | 34.7243 | 35.9764 | 26.5963 | 59.9592 | 26.6077 | 35.9768 | 17.4023 | 60.0513 | 17.55 | 35.9532 | 12.7342 | 60.034 | 12.6173 | 35.9686 | 52.5118 | 59.9706 | 51.9009
35.9741 | 34.72 | 60.034 | 34.723 | 35.9848 | 26.5963 | 59.9592 | 26.6052 | 35.9851 | 17.4023 | 60.0513 | 17.55 | 35.9616 | 12.7342 | 60.034 | 12.6161 | 35.9769 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8993
35.9825 | 34.72 | 60.034 | 34.7218 | 35.9931 | 26.5963 | 59.9592 | 26.6027 | 35.9935 | 17.4023 | 60.0513 | 17.55 | 35.9699 | 12.7342 | 60.034 | 12.6148 | 35.9854 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8968
35.9908 | 34.72 | 60.034 | 34.7205 | 36.0014 | 26.5963 | 59.9592 | 26.6002 | 36.0018 | 17.4023 | 60.0513 | 17.55 | 35.9782 | 12.7342 | 60.034 | 12.6136 | 35.9937 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8943
35.9991 | 34.72 | 60.034 | 34.7193 | 36.0098 | 26.5963 | 59.9592 | 26.5977 | 36.0101 | 17.4026 | 60.0513 | 17.55 | 35.9866 | 12.7342 | 60.034 | 12.6123 | 36.002 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8918
36.0074 | 34.72 | 60.034 | 34.718 | 36.0182 | 26.5963 | 59.9592 | 26.5952 | 36.0184 | 17.4026 | 60.0513 | 17.55 | 35.9949 | 12.7342 | 60.034 | 12.6111 | 36.0104 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8893
36.0158 | 34.72 | 60.034 | 34.7168 | 36.0265 | 26.5961 | 59.9592 | 26.5927 | 36.0268 | 17.4026 | 60.0513 | 17.55 | 36.0032 | 12.7342 | 60.034 | 12.6098 | 36.0187 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8868
36.0241 | 34.72 | 60.034 | 34.7155 | 36.0348 | 26.5961 | 59.9592 | 26.5902 | 36.0351 | 17.4026 | 60.0513 | 17.55 | 36.0115 | 12.7342 | 60.034 | 12.6086 | 36.027 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8843
36.0324 | 34.72 | 60.034 | 34.7143 | 36.0431 | 26.5961 | 59.9592 | 26.5877 | 36.0434 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0199 | 12.7342 | 60.034 | 12.6073 | 36.0354 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8818
36.0407 | 34.72 | 60.034 | 34.713 | 36.0515 | 26.5961 | 59.9592 | 26.5852 | 36.0518 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0282 | 12.7342 | 60.034 | 12.6061 | 36.0437 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8793
36.0491 | 34.72 | 60.034 | 34.7118 | 36.0598 | 26.5972 | 59.9592 | 26.5827 | 36.0601 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0366 | 12.7342 | 60.034 | 12.6048 | 36.052 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8768
36.0574 | 34.7166 | 60.034 | 34.7105 | 36.0681 | 26.5972 | 59.9592 | 26.5802 | 36.0684 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0449 | 12.7342 | 60.034 | 12.6036 | 36.0603 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8743
36.0657 | 34.7166 | 60.034 | 34.7093 | 36.0765 | 26.5972 | 59.9592 | 26.5777 | 36.0767 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0532 | 12.7342 | 60.034 | 12.6023 | 36.0687 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8718
36.0741 | 34.7166 | 60.034 | 34.708 | 36.0849 | 26.5972 | 59.9592 | 26.5752 | 36.085 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0615 | 12.7353 | 60.034 | 12.6011 | 36.077 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8693
36.0824 | 34.7166 | 60.034 | 34.7068 | 36.0932 | 26.5966 | 59.9592 | 26.5727 | 36.0934 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0698 | 12.7353 | 60.034 | 12.5997 | 36.0853 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8668
36.0907 | 34.7166 | 60.034 | 34.7055 | 36.1015 | 26.5966 | 59.9592 | 26.5702 | 36.1017 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0782 | 12.7353 | 60.034 | 12.5972 | 36.0938 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8643
36.0991 | 34.7166 | 60.034 | 34.7043 | 36.1098 | 26.5929 | 59.9592 | 26.5677 | 36.11 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0865 | 12.7353 | 60.034 | 12.5947 | 36.1021 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8618
36.1074 | 34.717 | 60.034 | 34.703 | 36.1182 | 26.5929 | 59.9592 | 26.5652 | 36.1183 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.0948 | 12.7353 | 60.034 | 12.5922 | 36.1104 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8593
36.1157 | 34.717 | 60.034 | 34.7018 | 36.1266 | 26.5929 | 59.9592 | 26.5627 | 36.1267 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.1031 | 12.7353 | 60.034 | 12.5897 | 36.1188 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8568
36.124 | 34.717 | 60.034 | 34.7005 | 36.1349 | 26.5929 | 59.9592 | 26.5601 | 36.135 | 17.4026 | 60.0456 | 17.55 | 36.1115 | 12.7353 | 60.034 | 12.5872 | 36.1271 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8543
36.1324 | 34.717 | 60.034 | 34.6993 | 36.1432 | 26.5315 | 59.9592 | 26.5576 | 36.1433 | 17.4009 | 60.0456 | 17.55 | 36.1198 | 12.7353 | 60.034 | 12.5847 | 36.1354 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8518
36.1407 | 34.717 | 60.034 | 34.698 | 36.1516 | 26.5315 | 59.9592 | 26.5551 | 36.1517 | 17.4009 | 60.0456 | 17.55 | 36.1282 | 12.7352 | 60.034 | 12.5822 | 36.1437 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8493
36.149 | 34.717 | 60.034 | 34.6968 | 36.1599 | 26.5315 | 59.9592 | 26.5526 | 36.16 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.1365 | 12.7352 | 60.034 | 12.5797 | 36.1521 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8468
36.1573 | 34.7167 | 60.034 | 34.6955 | 36.1682 | 26.5315 | 59.9592 | 26.5501 | 36.1683 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.1448 | 12.7352 | 60.034 | 12.5772 | 36.1604 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8443
36.1657 | 34.7167 | 60.034 | 34.6943 | 36.1765 | 26.5315 | 59.9592 | 26.5476 | 36.1766 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.1531 | 12.7352 | 60.034 | 12.5747 | 36.1687 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8418
36.174 | 34.7167 | 60.034 | 34.693 | 36.1849 | 26.5315 | 59.9592 | 26.5451 | 36.185 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.1615 | 12.7352 | 60.034 | 12.5722 | 36.1771 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8393
36.1823 | 34.7167 | 60.034 | 34.6918 | 36.1933 | 26.5315 | 59.9592 | 26.5426 | 36.1933 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.1698 | 12.7352 | 60.034 | 12.5697 | 36.1854 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8368
36.1907 | 34.7167 | 60.034 | 34.6905 | 36.2016 | 26.5315 | 59.9592 | 26.5401 | 36.2017 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.1781 | 12.7352 | 60.034 | 12.5672 | 36.1937 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8343
36.199 | 34.7167 | 60.034 | 34.6893 | 36.2099 | 26.5316 | 59.9592 | 26.5376 | 36.21 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.1865 | 12.7352 | 60.034 | 12.5647 | 36.2021 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8318
36.2073 | 34.6531 | 60.034 | 34.688 | 36.2183 | 26.5316 | 59.9592 | 26.5351 | 36.2183 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.1948 | 12.7352 | 60.034 | 12.5622 | 36.2104 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8293
36.2156 | 34.6531 | 60.034 | 34.6868 | 36.2266 | 26.5316 | 59.9592 | 26.5326 | 36.2266 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.2031 | 12.7352 | 60.034 | 12.5597 | 36.2188 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8268
36.224 | 34.6531 | 60.034 | 34.6855 | 36.235 | 26.5316 | 59.9592 | 26.5301 | 36.2349 | 17.416 | 60.0456 | 17.55 | 36.2114 | 12.6769 | 60.034 | 12.5572 | 36.2271 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8243
36.2323 | 34.6531 | 60.034 | 34.6843 | 36.2433 | 26.5316 | 59.9592 | 26.5276 | 36.2433 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2198 | 12.6769 | 60.034 | 12.5547 | 36.2355 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8218
36.2406 | 34.6575 | 60.034 | 34.683 | 36.2516 | 26.5316 | 59.9592 | 26.5251 | 36.2516 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2281 | 12.6769 | 60.034 | 12.5522 | 36.2438 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8193
36.249 | 34.6575 | 60.034 | 34.6818 | 36.26 | 26.5316 | 59.9592 | 26.5226 | 36.2599 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2365 | 12.6769 | 60.034 | 12.5497 | 36.2521 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8168
36.2573 | 34.6584 | 60.034 | 34.6805 | 36.2683 | 26.5316 | 59.9592 | 26.5201 | 36.2682 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2448 | 12.6769 | 60.034 | 12.5472 | 36.2605 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8143
36.2656 | 34.6584 | 60.034 | 34.6793 | 36.2766 | 26.5118 | 59.9592 | 26.5176 | 36.2766 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2531 | 12.6769 | 60.034 | 12.5447 | 36.2688 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8118
36.274 | 34.6583 | 60.034 | 34.678 | 36.285 | 26.5118 | 59.9592 | 26.5151 | 36.2849 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2614 | 12.6769 | 60.034 | 12.5422 | 36.2771 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8093
36.2823 | 34.6583 | 60.034 | 34.6768 | 36.2933 | 26.5118 | 59.9592 | 26.5126 | 36.2932 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2697 | 12.6769 | 60.034 | 12.5397 | 36.2855 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8068
36.2906 | 34.6088 | 60.034 | 34.6755 | 36.3017 | 26.5118 | 59.9592 | 26.5101 | 36.3016 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2781 | 12.6769 | 60.034 | 12.5372 | 36.2938 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8043
36.299 | 34.6088 | 60.034 | 34.6743 | 36.31 | 26.4718 | 59.9592 | 26.5076 | 36.3099 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2864 | 12.6769 | 60.034 | 12.5347 | 36.3021 | 52.5118 | 59.9706 | 51.8018
36.3073 | 34.6088 | 60.034 | 34.673 | 36.3183 | 26.4718 | 59.9592 | 26.5051 | 36.3182 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.2947 | 12.6769 | 60.034 | 12.5322 | 36.3104 | 52.5118 | 59.9706 | 51.7993
36.3156 | 34.6088 | 60.034 | 34.6718 | 36.3267 | 26.4718 | 59.9592 | 26.5026 | 36.3265 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.303 | 12.6769 | 60.034 | 12.5297 | 36.3188 | 52.5118 | 59.9706 | 51.7967
36.3239 | 34.6088 | 60.034 | 34.6705 | 36.335 | 26.4718 | 59.9592 | 26.5001 | 36.3348 | 17.4161 | 60.0456 | 17.55 | 36.3114 | 12.6769 | 60.034 | 12.5272 | 36.3271 | 52.5118 | 59.9706 | 51.7942
36.3322 | 34.6088 | 60.034 | 34.6693 | 36.3434 | 26.4718 | 59.9592 | 26.4976 | 36.3432 | 17.4142 | 60.0456 | 17.55 | 36.3197 | 12.6769 | 60.034 | 12.5247 | 36.3354 | 52.5118 | 59.9706 | 51.7917
36.3406 | 34.6088 | 60.034 | 34.668 | 36.3517 | 26.4718 | 59.9592 | 26.4951 | 36.3515 | 17.4142 | 60.0456 | 17.55 | 36.3281 | 12.6769 | 60.034 | 12.5222 | 36.3439 | 52.5118 | 59.9706 | 51.7892
36.3489 | 34.6088 | 60.034 | 34.6668 | 36.36 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4926 | 36.3599 | 17.4142 | 60.0456 | 17.55 | 36.3364 | 12.6769 | 60.034 | 12.5197 | 36.3522 | 52.5118 | 59.9706 | 51.7867
36.3572 | 34.6088 | 60.034 | 34.6655 | 36.3684 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4901 | 36.3682 | 17.4142 | 60.0456 | 17.55 | 36.3447 | 12.6769 | 60.034 | 12.5172 | 36.3605 | 52.5118 | 59.9706 | 51.7842
36.3656 | 34.6088 | 60.034 | 34.6643 | 36.3767 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4876 | 36.3765 | 17.4124 | 60.0456 | 17.55 | 36.353 | 12.6769 | 60.034 | 12.5147 | 36.3689 | 52.5118 | 59.9706 | 51.7817
36.3739 | 34.6088 | 60.034 | 34.663 | 36.385 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4851 | 36.3848 | 17.4124 | 60.0456 | 17.55 | 36.3613 | 12.6769 | 60.034 | 12.5122 | 36.3772 | 52.5118 | 59.9706 | 51.7792
36.3822 | 34.6088 | 60.034 | 34.6618 | 36.3934 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4826 | 36.3931 | 17.4124 | 60.0456 | 17.55 | 36.3697 | 12.6769 | 60.034 | 12.5097 | 36.3855 | 52.465 | 59.9706 | 51.7767
36.3906 | 34.6088 | 60.034 | 34.6605 | 36.4017 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4801 | 36.4015 | 17.4124 | 60.0456 | 17.55 | 36.378 | 12.6769 | 60.034 | 12.5072 | 36.3938 | 52.465 | 59.9706 | 51.7742
36.3989 | 34.6088 | 60.034 | 34.6593 | 36.4101 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4776 | 36.4098 | 17.4171 | 60.0456 | 17.55 | 36.3864 | 12.6769 | 60.034 | 12.5047 | 36.4022 | 52.465 | 59.9706 | 51.7717
36.4072 | 34.6088 | 60.034 | 34.658 | 36.4184 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4751 | 36.4182 | 17.4171 | 60.0456 | 17.55 | 36.3947 | 12.6769 | 60.034 | 12.5022 | 36.4105 | 52.465 | 59.9706 | 51.7692
36.4155 | 34.6088 | 60.034 | 34.6568 | 36.4267 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4726 | 36.4265 | 17.4171 | 60.0456 | 17.55 | 36.403 | 12.6769 | 60.034 | 12.4997 | 36.4188 | 52.465 | 59.9706 | 51.7667
36.4239 | 34.6111 | 60.034 | 34.6555 | 36.4351 | 26.4742 | 59.9592 | 26.4701 | 36.4348 | 17.4171 | 60.0456 | 17.55 | 36.4113 | 12.6769 | 60.034 | 12.4972 | 36.4272 | 52.465 | 59.9706 | 51.7642
36.4322 | 34.6111 | 60.034 | 34.6543 | 36.4435 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4676 | 36.4431 | 17.4157 | 60.0456 | 17.55 | 36.4197 | 12.6769 | 60.034 | 12.4947 | 36.4355 | 52.4648 | 59.9706 | 51.7617
36.4405 | 34.6132 | 60.034 | 34.653 | 36.4518 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4651 | 36.4514 | 17.4157 | 60.0456 | 17.55 | 36.428 | 12.6769 | 60.034 | 12.4922 | 36.4438 | 52.4648 | 59.9706 | 51.7592
36.4489 | 34.6132 | 60.034 | 34.6518 | 36.4601 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4626 | 36.4598 | 17.4157 | 60.0456 | 17.55 | 36.4363 | 12.6769 | 60.034 | 12.4897 | 36.4523 | 52.4089 | 59.9706 | 51.7567
36.4572 | 34.5894 | 60.034 | 34.6506 | 36.4684 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4601 | 36.4681 | 17.4157 | 60.0456 | 17.55 | 36.4446 | 12.6769 | 60.034 | 12.4872 | 36.4606 | 52.4089 | 59.9706 | 51.7542
36.4655 | 34.5894 | 60.034 | 34.6493 | 36.4768 | 26.4747 | 59.9592 | 26.4576 | 36.4764 | 17.4167 | 60.0456 | 17.55 | 36.4529 | 12.6769 | 60.034 | 12.4847 | 36.4689 | 52.4155 | 59.9706 | 51.7517
36.4738 | 34.5894 | 60.034 | 34.6481 | 36.4851 | 26.4747 | 59.9592 | 26.4551 | 36.4847 | 17.4167 | 60.0456 | 17.55 | 36.4613 | 12.6769 | 60.034 | 12.4822 | 36.4772 | 52.4155 | 59.9706 | 51.7492
36.4822 | 34.5894 | 60.034 | 34.6468 | 36.4934 | 26.4747 | 59.9592 | 26.4526 | 36.4931 | 17.4167 | 60.0456 | 17.55 | 36.4696 | 12.6769 | 60.034 | 12.4797 | 36.4856 | 52.4155 | 59.9706 | 51.7467
36.4905 | 34.5894 | 60.034 | 34.6456 | 36.5018 | 26.4747 | 59.9592 | 26.4501 | 36.5014 | 17.4167 | 60.0456 | 17.55 | 36.478 | 12.6769 | 60.0398 | 12.4772 | 36.4939 | 52.4155 | 59.9706 | 51.7442
36.4988 | 34.5894 | 60.034 | 34.6443 | 36.5102 | 26.4747 | 59.9592 | 26.4476 | 36.5097 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.4863 | 12.6769 | 60.0398 | 12.4747 | 36.5022 | 52.4155 | 59.9706 | 51.7417
36.5071 | 34.5894 | 60.034 | 34.6431 | 36.5185 | 26.4747 | 59.9592 | 26.4451 | 36.5181 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.4946 | 12.676 | 60.0398 | 12.4722 | 36.5106 | 52.4155 | 59.9706 | 51.7392
36.5155 | 34.5894 | 60.034 | 34.6418 | 36.5268 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4426 | 36.5264 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.5029 | 12.676 | 60.0398 | 12.4697 | 36.5189 | 52.4147 | 59.9706 | 51.7367
36.5238 | 34.5894 | 60.034 | 34.6406 | 36.5351 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4401 | 36.5347 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.5113 | 12.6756 | 60.0398 | 12.4672 | 36.5272 | 52.4147 | 59.9706 | 51.7342
36.5321 | 34.5894 | 60.034 | 34.6393 | 36.5435 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4376 | 36.543 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.5196 | 12.6756 | 60.0398 | 12.4647 | 36.5356 | 52.4147 | 59.9706 | 51.7317
36.5405 | 34.5894 | 60.034 | 34.6381 | 36.5518 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4351 | 36.5514 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.528 | 12.6038 | 60.0398 | 12.4623 | 36.5439 | 52.4147 | 59.9706 | 51.7292
36.5488 | 34.5894 | 60.034 | 34.6368 | 36.5602 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4326 | 36.5597 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.5363 | 12.6038 | 60.0398 | 12.4598 | 36.5522 | 52.4147 | 59.9706 | 51.7267
36.5571 | 34.5894 | 60.034 | 34.6356 | 36.5685 | 26.4722 | 59.9592 | 26.4301 | 36.568 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.5446 | 12.6038 | 60.0398 | 12.4573 | 36.5605 | 52.4147 | 59.9706 | 51.7242
36.5655 | 34.5894 | 60.034 | 34.6343 | 36.5769 | 26.471 | 59.9592 | 26.4276 | 36.5764 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.5529 | 12.6038 | 60.0398 | 12.4548 | 36.569 | 52.4147 | 59.9706 | 51.7217
36.5738 | 34.5846 | 60.034 | 34.6331 | 36.5852 | 26.471 | 59.9592 | 26.4251 | 36.5847 | 17.4177 | 60.0456 | 17.55 | 36.5612 | 12.6037 | 60.0398 | 12.4523 | 36.5773 | 52.4147 | 59.9706 | 51.7192
36.5821 | 34.5846 | 60.034 | 34.6318 | 36.5935 | 26.471 | 59.9592 | 26.4226 | 36.593 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 36.5696 | 12.6037 | 60.0398 | 12.4498 | 36.5856 | 52.3599 | 59.9706 | 51.7167
36.5904 | 34.5846 | 60.034 | 34.6306 | 36.6018 | 26.471 | 59.9592 | 26.4201 | 36.6013 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 36.5779 | 12.6033 | 60.0398 | 12.4473 | 36.594 | 52.3599 | 59.9706 | 51.7142
36.5988 | 34.5846 | 60.034 | 34.6293 | 36.6102 | 26.471 | 59.9592 | 26.4176 | 36.6097 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 36.5862 | 12.6033 | 60.0398 | 12.4448 | 36.6023 | 52.3599 | 59.9706 | 51.7117
36.6071 | 34.577 | 60.034 | 34.6281 | 36.6186 | 26.471 | 59.9592 | 26.4151 | 36.618 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 36.5945 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4423 | 36.6106 | 52.3599 | 59.9706 | 51.7092
36.6154 | 34.577 | 60.034 | 34.6268 | 36.6269 | 26.471 | 59.9592 | 26.4125 | 36.6263 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 36.6028 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4398 | 36.619 | 52.3599 | 59.9706 | 51.7067
36.6237 | 34.577 | 60.034 | 34.6256 | 36.6352 | 26.471 | 59.9592 | 26.41 | 36.6346 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 36.6112 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4373 | 36.6273 | 52.3599 | 59.9706 | 51.7042
36.6321 | 34.577 | 60.034 | 34.6243 | 36.6436 | 26.4677 | 59.9592 | 26.4075 | 36.6429 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 36.6195 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4348 | 36.6356 | 52.3599 | 59.9706 | 51.7017
36.6404 | 34.577 | 60.034 | 34.6231 | 36.6519 | 26.4677 | 59.9592 | 26.405 | 36.6513 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 36.6279 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4323 | 36.6439 | 52.3599 | 59.9706 | 51.6992
36.6487 | 34.577 | 60.034 | 34.6218 | 36.6602 | 26.469 | 59.9592 | 26.4025 | 36.6596 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 36.6362 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4298 | 36.6523 | 52.3599 | 59.9706 | 51.6967
36.6571 | 34.577 | 60.034 | 34.6206 | 36.6685 | 26.469 | 59.9592 | 26.4 | 36.668 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 36.6445 | 12.6016 | 60.0398 | 12.4273 | 36.6606 | 52.3599 | 59.9706 | 51.6942
36.6654 | 34.577 | 60.034 | 34.6193 | 36.6769 | 26.469 | 59.9592 | 26.3988 | 36.6763 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 36.6528 | 12.6016 | 60.0398 | 12.4248 | 36.6689 | 52.3599 | 59.9706 | 51.6917
36.6737 | 34.5727 | 60.034 | 34.6181 | 36.6853 | 26.469 | 59.9592 | 26.3975 | 36.6846 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 36.6612 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4223 | 36.6774 | 52.3599 | 59.9706 | 51.6892
36.6821 | 34.5727 | 60.034 | 34.6168 | 36.6936 | 26.469 | 59.9592 | 26.3963 | 36.6929 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 36.6695 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4198 | 36.6857 | 52.366 | 59.9706 | 51.6867
36.6904 | 34.5462 | 60.034 | 34.6156 | 36.7019 | 26.469 | 59.9592 | 26.395 | 36.7012 | 17.4184 | 60.0456 | 17.55 | 36.6778 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4173 | 36.694 | 52.366 | 59.9706 | 51.6842
36.6987 | 34.5462 | 60.034 | 34.6143 | 36.7103 | 26.4698 | 59.9592 | 26.3938 | 36.7096 | 17.4136 | 60.0456 | 17.55 | 36.6862 | 12.6034 | 60.0398 | 12.4148 | 36.7024 | 52.3625 | 59.9706 | 51.6817
36.707 | 34.5462 | 60.034 | 34.6131 | 36.7186 | 26.4698 | 59.9592 | 26.3925 | 36.7179 | 17.4136 | 60.0456 | 17.55 | 36.6945 | 12.5804 | 60.0398 | 12.4123 | 36.7107 | 52.3625 | 59.9706 | 51.6792
36.7154 | 34.5462 | 60.034 | 34.6118 | 36.727 | 26.4698 | 59.9592 | 26.3913 | 36.7263 | 17.4146 | 60.0456 | 17.55 | 36.7028 | 12.5804 | 60.0398 | 12.4098 | 36.719 | 52.3625 | 59.9706 | 51.6767
36.7237 | 34.5411 | 60.034 | 34.6106 | 36.7353 | 26.4698 | 59.9592 | 26.39 | 36.7346 | 17.4146 | 60.0456 | 17.55 | 36.7111 | 12.579 | 60.0398 | 12.4073 | 36.7273 | 52.3625 | 59.9706 | 51.6742
36.732 | 34.5411 | 60.034 | 34.6093 | 36.7436 | 26.4698 | 59.9592 | 26.3888 | 36.7429 | 17.4312 | 60.0456 | 17.55 | 36.7195 | 12.579 | 60.0398 | 12.4048 | 36.7357 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6717
36.7404 | 34.5411 | 60.034 | 34.6081 | 36.752 | 26.4698 | 59.9592 | 26.3875 | 36.7512 | 17.4312 | 60.0456 | 17.55 | 36.7278 | 12.579 | 60.0398 | 12.4023 | 36.744 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6692
36.7487 | 34.5411 | 60.034 | 34.6068 | 36.7603 | 26.4698 | 59.9592 | 26.3863 | 36.7595 | 17.4298 | 60.0456 | 17.55 | 36.7361 | 12.579 | 60.0398 | 12.3998 | 36.7523 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6667
36.757 | 34.5411 | 60.034 | 34.6056 | 36.7686 | 26.4698 | 59.9592 | 26.385 | 36.7679 | 17.4298 | 60.0456 | 17.55 | 36.7444 | 12.579 | 60.0398 | 12.3973 | 36.7607 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6642
36.7654 | 34.5411 | 60.034 | 34.6043 | 36.777 | 26.4698 | 59.9592 | 26.3838 | 36.7762 | 17.4298 | 60.0456 | 17.55 | 36.7527 | 12.579 | 60.0398 | 12.3948 | 36.769 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6617
36.7737 | 34.5411 | 60.034 | 34.6031 | 36.7853 | 26.4698 | 59.9592 | 26.3825 | 36.7845 | 17.4298 | 60.0456 | 17.55 | 36.7611 | 12.5783 | 60.0398 | 12.3923 | 36.7773 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6592
36.782 | 34.5411 | 60.034 | 34.6018 | 36.7937 | 26.4658 | 59.9592 | 26.3813 | 36.7928 | 17.4279 | 60.0456 | 17.55 | 36.7694 | 12.5783 | 60.0398 | 12.3898 | 36.7858 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6567
36.7903 | 34.5423 | 60.034 | 34.6006 | 36.802 | 26.4658 | 59.9592 | 26.38 | 36.8011 | 17.4279 | 60.0456 | 17.55 | 36.7778 | 12.5781 | 60.0398 | 12.3873 | 36.7941 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6542
36.7986 | 34.5423 | 60.034 | 34.5993 | 36.8103 | 26.4658 | 59.9592 | 26.3788 | 36.8095 | 17.4279 | 60.0456 | 17.55 | 36.7861 | 12.5781 | 60.0398 | 12.3848 | 36.8024 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6517
36.807 | 34.5423 | 60.034 | 34.5981 | 36.8187 | 26.4658 | 59.9592 | 26.3775 | 36.8178 | 17.4279 | 60.0456 | 17.55 | 36.7944 | 12.5787 | 60.0398 | 12.3823 | 36.8107 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6492
36.8153 | 34.5423 | 60.034 | 34.5968 | 36.827 | 26.4658 | 59.9592 | 26.3763 | 36.8262 | 17.4277 | 60.0456 | 17.55 | 36.8027 | 12.5787 | 60.0398 | 12.3798 | 36.8191 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6467
36.8236 | 34.5162 | 60.034 | 34.5956 | 36.8354 | 26.4658 | 59.9592 | 26.375 | 36.8345 | 17.4277 | 60.0456 | 17.55 | 36.8111 | 12.5777 | 60.0398 | 12.3773 | 36.8274 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6442
36.832 | 34.5162 | 60.034 | 34.5943 | 36.8437 | 26.4683 | 59.9592 | 26.3738 | 36.8428 | 17.4277 | 60.0456 | 17.55 | 36.8194 | 12.5777 | 60.0398 | 12.3748 | 36.8357 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6417
36.8403 | 34.5162 | 60.034 | 34.5931 | 36.852 | 26.4683 | 59.9592 | 26.3725 | 36.8511 | 17.4277 | 60.0456 | 17.55 | 36.8277 | 12.5776 | 60.0398 | 12.3723 | 36.8441 | 52.3339 | 59.9706 | 51.6392
36.8486 | 34.5162 | 60.034 | 34.5918 | 36.8604 | 26.4704 | 59.9592 | 26.3713 | 36.8594 | 17.4275 | 60.0456 | 17.55 | 36.8361 | 12.5776 | 60.0398 | 12.3698 | 36.8524 | 52.323 | 59.9706 | 51.6367
36.857 | 34.5162 | 60.034 | 34.5906 | 36.8687 | 26.4704 | 59.9592 | 26.37 | 36.8678 | 17.4275 | 60.0456 | 17.55 | 36.8444 | 12.5474 | 60.0398 | 12.3673 | 36.8607 | 52.323 | 59.9706 | 51.6342
36.8653 | 34.5162 | 60.034 | 34.5893 | 36.877 | 26.4115 | 59.9592 | 26.3687 | 36.8761 | 17.428 | 60.0456 | 17.55 | 36.8527 | 12.5474 | 60.0398 | 12.3648 | 36.8691 | 52.323 | 59.9706 | 51.6317
36.8736 | 34.5209 | 60.034 | 34.5881 | 36.8854 | 26.4115 | 59.9592 | 26.3675 | 36.8845 | 17.428 | 60.0456 | 17.55 | 36.861 | 12.5469 | 60.0398 | 12.3623 | 36.8774 | 52.323 | 59.9706 | 51.6292
36.8819 | 34.5209 | 60.034 | 34.5868 | 36.8937 | 26.4115 | 59.9592 | 26.3662 | 36.8928 | 17.428 | 60.0456 | 17.55 | 36.8694 | 12.5469 | 60.0398 | 12.3598 | 36.8857 | 52.3193 | 59.9706 | 51.6267
36.8903 | 34.524 | 60.034 | 34.5856 | 36.9021 | 26.4115 | 59.9592 | 26.365 | 36.9011 | 17.428 | 60.0456 | 17.55 | 36.8777 | 12.532 | 60.0398 | 12.3573 | 36.894 | 52.3193 | 59.9706 | 51.6242
36.8986 | 34.524 | 60.034 | 34.5843 | 36.9104 | 26.4128 | 59.9592 | 26.3637 | 36.9094 | 17.4216 | 60.0456 | 17.55 | 36.886 | 12.532 | 60.0398 | 12.3548 | 36.9025 | 52.3193 | 59.9706 | 51.6217
36.9069 | 34.524 | 60.034 | 34.5831 | 36.9187 | 26.4128 | 59.9592 | 26.3625 | 36.9177 | 17.4216 | 60.0456 | 17.55 | 36.8943 | 12.4903 | 60.0398 | 12.3523 | 36.9108 | 52.3193 | 59.9706 | 51.6192
36.9153 | 34.524 | 60.034 | 34.5818 | 36.9271 | 26.4128 | 59.9592 | 26.3612 | 36.9261 | 17.424 | 60.0456 | 17.55 | 36.9026 | 12.4903 | 60.0398 | 12.3498 | 36.9191 | 52.2598 | 59.9706 | 51.6167
36.9236 | 34.524 | 60.034 | 34.5806 | 36.9354 | 26.4128 | 59.9592 | 26.36 | 36.9344 | 17.424 | 60.0456 | 17.55 | 36.911 | 12.4903 | 60.0398 | 12.3473 | 36.9275 | 52.2598 | 59.9706 | 51.6142
36.9319 | 34.524 | 60.034 | 34.5793 | 36.9438 | 26.4128 | 59.9592 | 26.3587 | 36.9427 | 17.4265 | 60.0456 | 17.55 | 36.9193 | 12.4903 | 60.0398 | 12.3448 | 36.9358 | 52.2598 | 59.9706 | 51.6117
36.9402 | 34.524 | 60.034 | 34.5781 | 36.9521 | 26.4128 | 59.9592 | 26.3575 | 36.951 | 17.4265 | 60.0456 | 17.55 | 36.9277 | 12.4894 | 60.0398 | 12.3423 | 36.9441 | 52.2598 | 59.9706 | 51.6092
36.9486 | 34.524 | 60.034 | 34.5768 | 36.9604 | 26.4128 | 59.9592 | 26.3562 | 36.9594 | 17.4265 | 60.0456 | 17.55 | 36.936 | 12.4894 | 60.0398 | 12.3398 | 36.9525 | 52.2598 | 59.9706 | 51.6067
36.9569 | 34.524 | 60.034 | 34.5756 | 36.9688 | 26.4128 | 59.9592 | 26.355 | 36.9677 | 17.4265 | 60.0456 | 17.55 | 36.9443 | 12.4911 | 60.0398 | 12.3373 | 36.9608 | 52.2598 | 59.9706 | 51.6042
36.9652 | 34.524 | 60.034 | 34.5743 | 36.9771 | 26.4128 | 59.9592 | 26.3537 | 36.976 | 17.4265 | 60.0456 | 17.55 | 36.9526 | 12.4911 | 60.0398 | 12.3348 | 36.9691 | 52.2598 | 59.9706 | 51.6017
36.9735 | 34.5251 | 60.034 | 34.5731 | 36.9854 | 26.4128 | 59.9592 | 26.3525 | 36.9844 | 17.4265 | 60.0456 | 17.55 | 36.961 | 12.491 | 60.0398 | 12.3323 | 36.9774 | 52.2598 | 59.9706 | 51.5996
36.9819 | 34.5251 | 60.034 | 34.5718 | 36.9938 | 26.4116 | 59.9592 | 26.3512 | 36.9927 | 17.4265 | 60.0456 | 17.55 | 36.9693 | 12.491 | 60.0398 | 12.3298 | 36.9858 | 52.2598 | 59.9706 | 51.5983
36.9902 | 34.5251 | 60.034 | 34.5706 | 37.0021 | 26.4116 | 59.9592 | 26.35 | 37.001 | 17.4265 | 60.0456 | 17.55 | 36.9776 | 12.4879 | 60.034 | 12.3273 | 36.9941 | 52.2598 | 59.9706 | 51.5971
36.9985 | 34.5251 | 60.034 | 34.5693 | 37.0105 | 26.4116 | 59.9592 | 26.3487 | 37.0093 | 17.4219 | 60.0456 | 17.55 | 36.986 | 12.4879 | 60.034 | 12.3248 | 37.0024 | 52.2419 | 59.9706 | 51.5958
37.0069 | 34.5015 | 60.034 | 34.5681 | 37.0188 | 26.4116 | 59.9592 | 26.3475 | 37.0177 | 17.4219 | 60.0456 | 17.55 | 36.9943 | 12.4879 | 60.034 | 12.3223 | 37.0109 | 52.2419 | 59.9706 | 51.5946
37.0152 | 34.5015 | 60.034 | 34.5668 | 37.0271 | 26.3888 | 59.9592 | 26.3462 | 37.026 | 17.4218 | 60.0456 | 17.55 | 37.0026 | 12.4879 | 60.034 | 12.3198 | 37.0192 | 52.2403 | 59.9706 | 51.5933
37.0235 | 34.5015 | 60.034 | 34.5656 | 37.0355 | 26.3888 | 59.9592 | 26.345 | 37.0343 | 17.4218 | 60.0456 | 17.55 | 37.0109 | 12.4879 | 60.034 | 12.3173 | 37.0275 | 52.2403 | 59.9706 | 51.5921
37.0319 | 34.5015 | 60.034 | 34.5644 | 37.0439 | 26.3888 | 59.9592 | 26.3437 | 37.0427 | 17.4218 | 60.0456 | 17.55 | 37.0193 | 12.4879 | 60.034 | 12.3148 | 37.0359 | 52.2403 | 59.9706 | 51.5908
37.0402 | 34.5015 | 60.034 | 34.5631 | 37.0522 | 26.3888 | 59.9592 | 26.3425 | 37.051 | 17.4218 | 60.0456 | 17.55 | 37.0276 | 12.4879 | 60.034 | 12.3123 | 37.0442 | 52.2403 | 59.9706 | 51.5896
37.0485 | 34.5015 | 60.034 | 34.5619 | 37.0605 | 26.3888 | 59.9592 | 26.3412 | 37.0593 | 17.4218 | 60.0456 | 17.55 | 37.0359 | 12.4879 | 60.034 | 12.3099 | 37.0525 | 52.2403 | 59.9706 | 51.5883
37.0569 | 34.5015 | 60.034 | 34.5606 | 37.0688 | 26.3888 | 59.9592 | 26.34 | 37.0676 | 17.4218 | 60.0456 | 17.55 | 37.0443 | 12.487 | 60.034 | 12.3074 | 37.0608 | 52.2403 | 59.9706 | 51.5871
37.0652 | 34.5015 | 60.034 | 34.5594 | 37.0772 | 26.3904 | 59.9592 | 26.3387 | 37.076 | 17.4187 | 60.0456 | 17.55 | 37.0526 | 12.487 | 60.034 | 12.3049 | 37.0692 | 52.2403 | 59.9706 | 51.5858
37.0735 | 34.5017 | 60.034 | 34.5581 | 37.0855 | 26.3904 | 59.9592 | 26.3375 | 37.0843 | 17.4187 | 60.0456 | 17.55 | 37.0609 | 12.4887 | 60.034 | 12.3024 | 37.0775 | 52.2403 | 59.9706 | 51.5846
37.0818 | 34.5017 | 60.034 | 34.5569 | 37.0938 | 26.3904 | 59.9592 | 26.3362 | 37.0927 | 17.4162 | 60.0456 | 17.55 | 37.0692 | 12.4887 | 60.034 | 12.2999 | 37.0858 | 52.1843 | 59.9706 | 51.5833
37.0901 | 34.5022 | 60.034 | 34.5556 | 37.1022 | 26.3904 | 59.9592 | 26.335 | 37.101 | 17.4162 | 60.0456 | 17.55 | 37.0776 | 12.4884 | 60.034 | 12.2987 | 37.0942 | 52.1843 | 59.9706 | 51.5821
37.0985 | 34.5022 | 60.034 | 34.5544 | 37.1106 | 26.3631 | 59.9592 | 26.3337 | 37.1093 | 17.4162 | 60.0456 | 17.55 | 37.0859 | 12.4884 | 60.034 | 12.2974 | 37.1025 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5808
37.1068 | 34.5022 | 60.034 | 34.5531 | 37.1189 | 26.3631 | 59.9592 | 26.3325 | 37.1176 | 17.4162 | 60.0456 | 17.55 | 37.0942 | 12.4884 | 60.034 | 12.2962 | 37.1108 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5796
37.1151 | 34.5022 | 60.034 | 34.5519 | 37.1272 | 26.3631 | 59.9592 | 26.3312 | 37.1259 | 17.4173 | 60.0456 | 17.55 | 37.1025 | 12.4884 | 60.034 | 12.2949 | 37.1193 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5783
37.1235 | 34.5032 | 60.034 | 34.5506 | 37.1356 | 26.3631 | 59.9592 | 26.33 | 37.1343 | 17.4173 | 60.0456 | 17.55 | 37.1109 | 12.4884 | 60.034 | 12.2937 | 37.1276 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5771
37.1318 | 34.5032 | 60.034 | 34.5494 | 37.1439 | 26.3631 | 59.9592 | 26.3287 | 37.1426 | 17.4171 | 60.0456 | 17.55 | 37.1192 | 12.4884 | 60.034 | 12.2924 | 37.1359 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5758
37.1401 | 34.5032 | 60.034 | 34.5481 | 37.1523 | 26.3631 | 59.9592 | 26.3275 | 37.1509 | 17.4171 | 60.0456 | 17.55 | 37.1276 | 12.4884 | 60.034 | 12.2912 | 37.1442 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5746
37.1485 | 34.5032 | 60.034 | 34.5469 | 37.1606 | 26.3642 | 59.9592 | 26.3262 | 37.1592 | 17.4181 | 60.0456 | 17.55 | 37.1359 | 12.4884 | 60.034 | 12.2899 | 37.1526 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5733
37.1568 | 34.5032 | 60.034 | 34.5456 | 37.1689 | 26.3642 | 59.9592 | 26.325 | 37.1675 | 17.4181 | 60.0456 | 17.55 | 37.1442 | 12.4884 | 60.034 | 12.2887 | 37.1609 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5721
37.1651 | 34.5032 | 60.034 | 34.5444 | 37.1773 | 26.3642 | 59.9592 | 26.3237 | 37.1759 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 37.1525 | 12.4884 | 60.034 | 12.2874 | 37.1692 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5708
37.1734 | 34.5032 | 60.034 | 34.5431 | 37.1856 | 26.3642 | 59.9592 | 26.3225 | 37.1842 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 37.1608 | 12.4905 | 60.034 | 12.2862 | 37.1776 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5696
37.1818 | 34.5032 | 60.034 | 34.5419 | 37.1939 | 26.3642 | 59.9592 | 26.3212 | 37.1926 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 37.1692 | 12.4905 | 60.034 | 12.2849 | 37.1859 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5683
37.1901 | 34.5032 | 60.034 | 34.5406 | 37.2023 | 26.3642 | 59.9592 | 26.32 | 37.2009 | 17.4163 | 60.0456 | 17.55 | 37.1775 | 12.466 | 60.034 | 12.2837 | 37.1942 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5671
37.1984 | 34.5032 | 60.034 | 34.5394 | 37.2106 | 26.3657 | 59.9592 | 26.3187 | 37.2092 | 17.4018 | 60.0456 | 17.55 | 37.1859 | 12.466 | 60.034 | 12.2824 | 37.2026 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5658
37.2068 | 34.5032 | 60.034 | 34.5381 | 37.219 | 26.3657 | 59.9592 | 26.3175 | 37.2175 | 17.4018 | 60.0456 | 17.55 | 37.1942 | 12.466 | 60.034 | 12.2812 | 37.2109 | 52.1834 | 59.9706 | 51.5646
37.2151 | 34.5032 | 60.034 | 34.5369 | 37.2273 | 26.3657 | 59.9592 | 26.3162 | 37.2258 | 17.4028 | 60.0456 | 17.55 | 37.2025 | 12.466 | 60.034 | 12.2799 | 37.2192 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5633
37.2234 | 34.5032 | 60.034 | 34.5356 | 37.2356 | 26.3657 | 59.9592 | 26.315 | 37.2342 | 17.4028 | 60.0456 | 17.55 | 37.2108 | 12.466 | 60.034 | 12.2787 | 37.2275 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5621
37.2318 | 34.5032 | 60.034 | 34.5344 | 37.244 | 26.3657 | 59.9592 | 26.3137 | 37.2425 | 17.4202 | 60.0456 | 17.55 | 37.2192 | 12.466 | 60.034 | 12.2774 | 37.236 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5608
37.2401 | 34.5032 | 60.034 | 34.5331 | 37.2523 | 26.3657 | 59.9592 | 26.3125 | 37.2509 | 17.4202 | 60.0456 | 17.55 | 37.2275 | 12.4664 | 60.034 | 12.2762 | 37.2443 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5596
37.2484 | 34.5032 | 60.034 | 34.5319 | 37.2607 | 26.3657 | 59.9592 | 26.3112 | 37.2592 | 17.4202 | 60.0456 | 17.55 | 37.2358 | 12.4664 | 60.034 | 12.2749 | 37.2526 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5583
37.2567 | 34.5012 | 60.034 | 34.5306 | 37.269 | 26.3657 | 59.9592 | 26.31 | 37.2675 | 17.4202 | 60.0456 | 17.55 | 37.2441 | 12.4636 | 60.034 | 12.2737 | 37.261 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5571
37.265 | 34.5012 | 60.034 | 34.5294 | 37.2773 | 26.3657 | 59.9592 | 26.3087 | 37.2758 | 17.4228 | 60.0456 | 17.55 | 37.2524 | 12.4636 | 60.034 | 12.2724 | 37.2693 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5558
37.2734 | 34.4556 | 60.034 | 34.5281 | 37.2857 | 26.3657 | 59.9592 | 26.3075 | 37.2841 | 17.4228 | 60.0456 | 17.55 | 37.2608 | 12.4625 | 60.034 | 12.2712 | 37.2776 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5546
37.2817 | 34.4556 | 60.034 | 34.5269 | 37.294 | 26.3638 | 59.9592 | 26.3062 | 37.2925 | 17.4227 | 60.0456 | 17.55 | 37.2691 | 12.4625 | 60.034 | 12.2699 | 37.286 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5533
37.29 | 34.4556 | 60.034 | 34.5256 | 37.3023 | 26.3638 | 59.9592 | 26.305 | 37.3008 | 17.4227 | 60.0456 | 17.55 | 37.2775 | 12.4625 | 60.034 | 12.2687 | 37.2943 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5521
37.2984 | 34.4556 | 60.034 | 34.5244 | 37.3107 | 26.3638 | 59.9592 | 26.3037 | 37.3091 | 17.4227 | 60.0456 | 17.55 | 37.2858 | 12.4625 | 60.034 | 12.2674 | 37.3026 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5508
37.3067 | 34.4556 | 60.034 | 34.5231 | 37.319 | 26.3638 | 59.9592 | 26.3025 | 37.3174 | 17.4227 | 60.0456 | 17.55 | 37.2941 | 12.4625 | 60.034 | 12.2662 | 37.3109 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5496
37.315 | 34.4556 | 60.034 | 34.5219 | 37.3274 | 26.3638 | 59.9592 | 26.3012 | 37.3258 | 17.4225 | 60.0456 | 17.55 | 37.3024 | 12.4625 | 60.034 | 12.2649 | 37.3193 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5483
37.3234 | 34.4556 | 60.034 | 34.5206 | 37.3357 | 26.3638 | 59.9592 | 26.3 | 37.3341 | 17.4225 | 60.0456 | 17.55 | 37.3108 | 12.4621 | 60.034 | 12.2637 | 37.3276 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5471
37.3317 | 34.4556 | 60.034 | 34.5194 | 37.344 | 26.3623 | 59.9592 | 26.2987 | 37.3424 | 17.4219 | 60.0456 | 17.55 | 37.3191 | 12.4621 | 60.034 | 12.2624 | 37.3359 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5458
37.34 | 34.4556 | 60.034 | 34.5181 | 37.3524 | 26.3623 | 59.9592 | 26.2974 | 37.3508 | 17.4219 | 60.0456 | 17.55 | 37.3275 | 12.4619 | 60.034 | 12.2612 | 37.3444 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5445
37.3483 | 34.4556 | 60.034 | 34.5169 | 37.3607 | 26.3623 | 59.9592 | 26.2962 | 37.3591 | 17.4217 | 60.0456 | 17.55 | 37.3358 | 12.4619 | 60.034 | 12.26 | 37.3527 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5433
37.3567 | 34.4556 | 60.034 | 34.5156 | 37.369 | 26.3623 | 59.9592 | 26.2949 | 37.3674 | 17.4217 | 60.0456 | 17.55 | 37.3441 | 12.4619 | 60.034 | 12.2587 | 37.361 | 52.1818 | 59.9706 | 51.542
37.365 | 34.4556 | 60.034 | 34.5144 | 37.3774 | 26.3623 | 59.9592 | 26.2937 | 37.3757 | 17.4189 | 60.0456 | 17.55 | 37.3524 | 12.4619 | 60.034 | 12.2575 | 37.3694 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5408
37.3733 | 34.4054 | 60.034 | 34.5131 | 37.3857 | 26.3623 | 59.9592 | 26.2924 | 37.3841 | 17.4189 | 60.0456 | 17.55 | 37.3607 | 12.4622 | 60.034 | 12.2562 | 37.3777 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5395
37.3817 | 34.4054 | 60.034 | 34.5119 | 37.3941 | 26.3612 | 59.9592 | 26.2912 | 37.3924 | 17.4189 | 60.0456 | 17.55 | 37.3691 | 12.4622 | 60.034 | 12.255 | 37.386 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5383
37.39 | 34.3525 | 60.034 | 34.5106 | 37.4024 | 26.3612 | 59.9592 | 26.2899 | 37.4007 | 17.4189 | 60.0456 | 17.55 | 37.3774 | 12.4628 | 60.034 | 12.2537 | 37.3943 | 52.1818 | 59.9706 | 51.537
37.3983 | 34.3525 | 60.034 | 34.5094 | 37.4107 | 26.3612 | 59.9592 | 26.2887 | 37.4091 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 37.3857 | 12.4628 | 60.034 | 12.2525 | 37.4027 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5358
37.4066 | 34.3525 | 60.034 | 34.5081 | 37.4191 | 26.3612 | 59.9592 | 26.2874 | 37.4174 | 17.4165 | 60.0456 | 17.55 | 37.394 | 12.4636 | 60.034 | 12.2512 | 37.411 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5345
37.415 | 34.3525 | 60.034 | 34.5069 | 37.4274 | 26.3612 | 59.9592 | 26.2862 | 37.4257 | 17.419 | 60.0456 | 17.55 | 37.4024 | 12.4636 | 60.034 | 12.25 | 37.4193 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5333
37.4233 | 34.3525 | 60.034 | 34.5056 | 37.4358 | 26.3612 | 59.9592 | 26.2849 | 37.434 | 17.419 | 60.0456 | 17.55 | 37.4107 | 12.4636 | 60.034 | 12.2487 | 37.4277 | 52.1818 | 59.9706 | 51.532
37.4316 | 34.3525 | 60.034 | 34.5044 | 37.4441 | 26.3612 | 59.9592 | 26.2837 | 37.4424 | 17.419 | 60.0456 | 17.55 | 37.4191 | 12.4636 | 60.034 | 12.2475 | 37.436 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5308
37.44 | 34.3525 | 60.034 | 34.5031 | 37.4524 | 26.3612 | 59.9592 | 26.2824 | 37.4507 | 17.419 | 60.0456 | 17.55 | 37.4274 | 12.4636 | 60.034 | 12.2462 | 37.4443 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5295
37.4483 | 34.3525 | 60.034 | 34.5019 | 37.4608 | 26.3605 | 59.9592 | 26.2812 | 37.459 | 17.405 | 60.0456 | 17.55 | 37.4357 | 12.4636 | 60.034 | 12.245 | 37.4528 | 52.1818 | 59.9706 | 51.5283
37.4566 | 34.3525 | 60.034 | 34.5006 | 37.4691 | 26.3605 | 59.9592 | 26.2799 | 37.4673 | 17.405 | 60.0456 | 17.55 | 37.444 | 12.4639 | 60.034 | 12.2437 | 37.4611 | 52.1818 | 59.9706 | 51.527
37.4649 | 34.3525 | 60.034 | 34.4988 | 37.4774 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2787 | 37.4756 | 17.4034 | 60.0456 | 17.55 | 37.4523 | 12.4639 | 60.034 | 12.2425 | 37.4694 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5258
37.4733 | 34.3585 | 60.034 | 34.4963 | 37.4858 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2774 | 37.484 | 17.4034 | 60.0456 | 17.55 | 37.4607 | 12.4632 | 60.034 | 12.2412 | 37.4777 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5245
37.4816 | 34.3585 | 60.034 | 34.4938 | 37.4941 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2762 | 37.4923 | 17.4198 | 60.0456 | 17.55 | 37.469 | 12.4632 | 60.034 | 12.24 | 37.4861 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5233
37.4899 | 34.3585 | 60.034 | 34.4913 | 37.5025 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2749 | 37.5007 | 17.4198 | 60.0456 | 17.55 | 37.4774 | 12.4632 | 60.034 | 12.2387 | 37.4944 | 52.1857 | 59.9706 | 51.522
37.4983 | 34.3585 | 60.034 | 34.4888 | 37.5108 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2737 | 37.509 | 17.4191 | 60.0456 | 17.55 | 37.4857 | 12.4632 | 60.034 | 12.2375 | 37.5027 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5208
37.5066 | 34.3603 | 60.034 | 34.4863 | 37.5191 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2724 | 37.5173 | 17.4191 | 60.0456 | 17.55 | 37.494 | 12.4632 | 60.034 | 12.2362 | 37.5111 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5195
37.5149 | 34.3603 | 60.034 | 34.4838 | 37.5275 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2712 | 37.5256 | 17.4141 | 60.0456 | 17.55 | 37.5023 | 12.4632 | 60.034 | 12.235 | 37.5194 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5183
37.5233 | 34.3603 | 60.034 | 34.4813 | 37.5359 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2699 | 37.5339 | 17.4141 | 60.0456 | 17.55 | 37.5107 | 12.4632 | 60.034 | 12.2337 | 37.5277 | 52.1857 | 59.9706 | 51.517
37.5316 | 34.3603 | 60.034 | 34.4788 | 37.5442 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2687 | 37.5423 | 17.4141 | 60.0398 | 17.55 | 37.519 | 12.4632 | 60.034 | 12.2325 | 37.5361 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5158
37.5399 | 34.3603 | 60.034 | 34.4763 | 37.5525 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2674 | 37.5506 | 17.4141 | 60.0398 | 17.55 | 37.5273 | 12.423 | 60.034 | 12.2312 | 37.5444 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5145
37.5482 | 34.3603 | 60.034 | 34.4738 | 37.5608 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2662 | 37.559 | 17.4132 | 60.0398 | 17.55 | 37.5356 | 12.423 | 60.034 | 12.23 | 37.5527 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5133
37.5565 | 34.3603 | 60.034 | 34.4713 | 37.5692 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2649 | 37.5673 | 17.4132 | 60.0398 | 17.55 | 37.5439 | 12.4231 | 60.034 | 12.2287 | 37.561 | 52.1857 | 59.9706 | 51.512
37.5649 | 34.3603 | 60.034 | 34.4688 | 37.5775 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2637 | 37.5756 | 17.4124 | 60.0398 | 17.55 | 37.5523 | 12.4231 | 60.034 | 12.2275 | 37.5695 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5108
37.5732 | 34.3603 | 60.034 | 34.4663 | 37.5858 | 26.2886 | 59.9592 | 26.2624 | 37.5839 | 17.4124 | 60.0398 | 17.55 | 37.5606 | 12.4229 | 60.034 | 12.2262 | 37.5778 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5095
37.5815 | 34.3603 | 60.034 | 34.4638 | 37.5942 | 26.2903 | 59.9592 | 26.2612 | 37.5922 | 17.4124 | 60.0398 | 17.55 | 37.569 | 12.4229 | 60.034 | 12.225 | 37.5861 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5083
37.5899 | 34.3603 | 60.034 | 34.4613 | 37.6026 | 26.2903 | 59.9592 | 26.2599 | 37.6006 | 17.4124 | 60.0398 | 17.55 | 37.5773 | 12.4229 | 60.034 | 12.2237 | 37.5945 | 52.1857 | 59.9706 | 51.507
37.5982 | 34.3603 | 60.034 | 34.4588 | 37.6109 | 26.2903 | 59.9592 | 26.2587 | 37.6089 | 17.4124 | 60.0398 | 17.55 | 37.5856 | 12.4229 | 60.034 | 12.2225 | 37.6028 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5058
37.6065 | 34.3603 | 60.034 | 34.4563 | 37.6192 | 26.2903 | 59.9592 | 26.2574 | 37.6172 | 17.4124 | 60.0398 | 17.55 | 37.5939 | 12.4101 | 60.034 | 12.2212 | 37.6111 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5045
37.6149 | 34.3603 | 60.034 | 34.4538 | 37.6275 | 26.2903 | 59.9592 | 26.2562 | 37.6255 | 17.4103 | 60.0398 | 17.55 | 37.6023 | 12.4101 | 60.034 | 12.22 | 37.6195 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5033
37.6232 | 34.3603 | 60.034 | 34.4513 | 37.6359 | 26.2903 | 59.9592 | 26.2549 | 37.6339 | 17.4103 | 60.0398 | 17.55 | 37.6106 | 12.4103 | 60.034 | 12.2187 | 37.6278 | 52.1857 | 59.9706 | 51.502
37.6315 | 34.3603 | 60.034 | 34.4488 | 37.6443 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2537 | 37.6422 | 17.4103 | 60.0398 | 17.55 | 37.619 | 12.4103 | 60.034 | 12.2175 | 37.6361 | 52.1857 | 59.9706 | 51.5008
37.6398 | 34.3603 | 60.034 | 34.4463 | 37.6526 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2524 | 37.6505 | 17.4103 | 60.0398 | 17.55 | 37.6273 | 12.4095 | 60.034 | 12.2162 | 37.6444 | 52.1857 | 59.9706 | 51.4995
37.6482 | 34.3603 | 60.034 | 34.4438 | 37.6609 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2512 | 37.6589 | 17.4312 | 60.0398 | 17.55 | 37.6356 | 12.4095 | 60.034 | 12.215 | 37.6528 | 52.127 | 59.9706 | 51.4983
37.6565 | 34.3603 | 60.034 | 34.4413 | 37.6693 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2498 | 37.6672 | 17.4312 | 60.0398 | 17.55 | 37.6439 | 12.4097 | 60.034 | 12.2137 | 37.6611 | 52.127 | 59.9706 | 51.497
37.6648 | 34.3603 | 60.034 | 34.4388 | 37.6776 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2473 | 37.6755 | 17.4312 | 60.0398 | 17.55 | 37.6522 | 12.4097 | 60.034 | 12.2125 | 37.6694 | 52.127 | 59.9706 | 51.4958
37.6732 | 34.3562 | 60.034 | 34.4363 | 37.6859 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2448 | 37.6838 | 17.4312 | 60.0398 | 17.55 | 37.6606 | 12.4097 | 60.034 | 12.2112 | 37.6779 | 52.127 | 59.9706 | 51.4945
37.6815 | 34.3562 | 60.034 | 34.4338 | 37.6942 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2423 | 37.6922 | 17.4308 | 60.0398 | 17.55 | 37.6689 | 12.4097 | 60.034 | 12.21 | 37.6862 | 52.127 | 59.9706 | 51.4933
37.6898 | 34.3562 | 60.034 | 34.4313 | 37.7026 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2398 | 37.7005 | 17.4308 | 60.0398 | 17.55 | 37.6772 | 12.4119 | 60.034 | 12.2087 | 37.6945 | 52.127 | 59.9706 | 51.492
37.6982 | 34.3562 | 60.034 | 34.4288 | 37.711 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2373 | 37.7089 | 17.4308 | 60.0398 | 17.55 | 37.6855 | 12.4119 | 60.034 | 12.2075 | 37.7029 | 52.127 | 59.9706 | 51.4908
37.7065 | 34.357 | 60.034 | 34.4263 | 37.7193 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2348 | 37.7172 | 17.4308 | 60.0398 | 17.55 | 37.6939 | 12.4119 | 60.034 | 12.2062 | 37.7112 | 52.127 | 59.9706 | 51.4895
37.7148 | 34.357 | 60.034 | 34.4238 | 37.7276 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2323 | 37.7255 | 17.43 | 60.0398 | 17.55 | 37.7022 | 12.4119 | 60.034 | 12.205 | 37.7195 | 52.127 | 59.9706 | 51.4883
37.7231 | 34.357 | 60.034 | 34.4213 | 37.736 | 26.2425 | 59.9592 | 26.2298 | 37.7338 | 17.43 | 60.0398 | 17.55 | 37.7106 | 12.4116 | 60.034 | 12.2037 | 37.7278 | 52.127 | 59.9706 | 51.487
37.7314 | 34.357 | 60.034 | 34.4188 | 37.7443 | 26.2405 | 59.9592 | 26.2273 | 37.7421 | 17.4287 | 60.0398 | 17.55 | 37.7189 | 12.4116 | 60.034 | 12.2025 | 37.7362 | 52.127 | 59.9706 | 51.4858
37.7398 | 34.3546 | 60.034 | 34.4163 | 37.7527 | 26.2405 | 59.9592 | 26.2248 | 37.7505 | 17.4287 | 60.0398 | 17.55 | 37.7272 | 12.4116 | 60.034 | 12.2012 | 37.7445 | 52.127 | 59.9706 | 51.4845
37.7481 | 34.3546 | 60.034 | 34.4138 | 37.761 | 26.2405 | 59.9592 | 26.2223 | 37.7588 | 17.4303 | 60.0398 | 17.55 | 37.7355 | 12.4116 | 60.034 | 12.2 | 37.7528 | 52.127 | 59.9706 | 51.4833
37.7564 | 34.3546 | 60.034 | 34.4113 | 37.7693 | 26.2405 | 59.9592 | 26.2198 | 37.7672 | 17.4303 | 60.0398 | 17.55 | 37.7438 | 12.4123 | 60.034 | 12.1987 | 37.7612 | 52.127 | 59.9706 | 51.482
37.7648 | 34.3546 | 60.034 | 34.4088 | 37.7777 | 26.2024 | 59.9592 | 26.2173 | 37.7755 | 17.4319 | 60.0398 | 17.55 | 37.7522 | 12.4123 | 60.034 | 12.1975 | 37.7695 | 52.127 | 59.9706 | 51.4808
37.7731 | 34.3546 | 60.034 | 34.4063 | 37.786 | 26.2024 | 59.9592 | 26.2148 | 37.7838 | 17.4319 | 60.0398 | 17.55 | 37.7605 | 12.4123 | 60.034 | 12.1962 | 37.7778 | 52.127 | 59.9706 | 51.4795
37.7814 | 34.3546 | 60.034 | 34.4038 | 37.7943 | 26.2024 | 59.9592 | 26.2123 | 37.7921 | 17.4307 | 60.0398 | 17.55 | 37.7689 | 12.4123 | 60.034 | 12.195 | 37.7863 | 52.127 | 59.9706 | 51.4783
37.7898 | 34.3546 | 60.034 | 34.4013 | 37.8027 | 26.2024 | 59.9592 | 26.2098 | 37.8004 | 17.4307 | 60.0398 | 17.55 | 37.7772 | 12.4123 | 60.034 | 12.1937 | 37.7946 | 52.127 | 59.9706 | 51.477
37.7981 | 34.3546 | 60.034 | 34.3988 | 37.811 | 26.2024 | 59.9592 | 26.2073 | 37.8088 | 17.4287 | 60.0398 | 17.55 | 37.7855 | 12.4123 | 60.034 | 12.1925 | 37.8029 | 52.127 | 59.9706 | 51.4758
37.8064 | 34.3546 | 60.034 | 34.3963 | 37.8194 | 26.2024 | 59.9592 | 26.2048 | 37.8171 | 17.4287 | 60.0398 | 17.55 | 37.7938 | 12.4125 | 60.034 | 12.1912 | 37.8112 | 52.127 | 59.9706 | 51.4745
37.8148 | 34.3546 | 60.034 | 34.3938 | 37.8277 | 26.2024 | 59.9592 | 26.2023 | 37.8254 | 17.428 | 60.0398 | 17.55 | 37.8022 | 12.4125 | 60.034 | 12.19 | 37.8196 | 52.127 | 59.9706 | 51.4733
37.8231 | 34.3546 | 60.034 | 34.3913 | 37.836 | 26.2024 | 59.9592 | 26.1998 | 37.8337 | 17.428 | 60.0398 | 17.55 | 37.8105 | 12.4126 | 60.034 | 12.1887 | 37.8279 | 52.127 | 59.9706 | 51.472
37.8314 | 34.3546 | 60.034 | 34.3888 | 37.8444 | 26.2024 | 59.9592 | 26.1973 | 37.8421 | 17.428 | 60.0398 | 17.55 | 37.8188 | 12.4126 | 60.034 | 12.1875 | 37.8362 | 52.127 | 59.9706 | 51.4708
37.8397 | 34.3546 | 60.034 | 34.3863 | 37.8527 | 26.2024 | 59.9592 | 26.1948 | 37.8504 | 17.428 | 60.0398 | 17.55 | 37.8271 | 12.4113 | 60.034 | 12.1862 | 37.8446 | 52.127 | 59.9706 | 51.4695
37.8481 | 34.3546 | 60.034 | 34.3838 | 37.8611 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1923 | 37.8588 | 17.4276 | 60.0398 | 17.55 | 37.8354 | 12.4113 | 60.034 | 12.185 | 37.8529 | 52.127 | 59.9706 | 51.4683
37.8564 | 34.3546 | 60.034 | 34.3813 | 37.8694 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1898 | 37.8671 | 17.4276 | 60.0398 | 17.55 | 37.8438 | 12.4113 | 60.034 | 12.1837 | 37.8612 | 52.127 | 59.9706 | 51.467
37.8647 | 34.3546 | 60.034 | 34.3788 | 37.8777 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1873 | 37.8754 | 17.4426 | 60.0398 | 17.55 | 37.8521 | 12.4113 | 60.034 | 12.1825 | 37.8696 | 52.127 | 59.9706 | 51.4658
37.873 | 34.3546 | 60.034 | 34.3763 | 37.8861 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1848 | 37.8837 | 17.4426 | 60.0398 | 17.55 | 37.8605 | 12.4113 | 60.034 | 12.1812 | 37.8779 | 52.127 | 59.9706 | 51.4645
37.8814 | 34.3546 | 60.034 | 34.3738 | 37.8944 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1823 | 37.892 | 17.4537 | 60.0398 | 17.55 | 37.8688 | 12.4113 | 60.034 | 12.18 | 37.8862 | 52.127 | 59.9706 | 51.4633
37.8897 | 34.3546 | 60.034 | 34.3713 | 37.9027 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1798 | 37.9004 | 17.4537 | 60.0398 | 17.55 | 37.8771 | 12.4095 | 60.034 | 12.1787 | 37.8945 | 52.127 | 59.9706 | 51.462
37.898 | 34.3546 | 60.034 | 34.3688 | 37.9111 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1773 | 37.9087 | 17.454 | 60.0398 | 17.55 | 37.8854 | 12.4095 | 60.034 | 12.1775 | 37.903 | 52.127 | 59.9706 | 51.4608
37.9064 | 34.3546 | 60.034 | 34.3663 | 37.9194 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1748 | 37.9171 | 17.454 | 60.0398 | 17.55 | 37.8938 | 12.4095 | 60.034 | 12.1762 | 37.9113 | 52.127 | 59.9706 | 51.4595
37.9147 | 34.3546 | 60.034 | 34.3638 | 37.9278 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1723 | 37.9254 | 17.4523 | 60.0398 | 17.55 | 37.9021 | 12.4095 | 60.034 | 12.175 | 37.9196 | 52.127 | 59.9706 | 51.4583
37.923 | 34.3396 | 60.034 | 34.3614 | 37.9361 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1698 | 37.9337 | 17.4523 | 60.0398 | 17.55 | 37.9104 | 12.4071 | 60.034 | 12.1737 | 37.928 | 52.127 | 59.9706 | 51.457
37.9313 | 34.3396 | 60.034 | 34.3589 | 37.9444 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1673 | 37.942 | 17.4523 | 60.0398 | 17.55 | 37.9188 | 12.4071 | 60.034 | 12.1725 | 37.9363 | 52.127 | 59.9706 | 51.4558
37.9397 | 34.3396 | 60.034 | 34.3564 | 37.9528 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1648 | 37.9503 | 17.4523 | 60.0398 | 17.55 | 37.9271 | 12.3634 | 60.034 | 12.1713 | 37.9446 | 52.127 | 59.9706 | 51.4545
37.948 | 34.3396 | 60.034 | 34.3539 | 37.9612 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1623 | 37.9587 | 17.4545 | 60.0398 | 17.55 | 37.9354 | 12.3634 | 60.034 | 12.17 | 37.953 | 52.127 | 59.9706 | 51.4533
37.9563 | 34.2915 | 60.034 | 34.3514 | 37.9695 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1598 | 37.967 | 17.4545 | 60.0398 | 17.55 | 37.9437 | 12.3635 | 60.034 | 12.1688 | 37.9613 | 52.127 | 59.9706 | 51.452
37.9647 | 34.2915 | 60.034 | 34.3489 | 37.9778 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1573 | 37.9753 | 17.4532 | 60.0398 | 17.55 | 37.9521 | 12.3635 | 60.034 | 12.1675 | 37.9696 | 52.127 | 59.9706 | 51.4508
37.973 | 34.287 | 60.034 | 34.3464 | 37.9861 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1548 | 37.9836 | 17.4532 | 60.0398 | 17.55 | 37.9604 | 12.3635 | 60.034 | 12.1663 | 37.9779 | 52.127 | 59.9706 | 51.4495
37.9813 | 34.287 | 60.034 | 34.3439 | 37.9945 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1523 | 37.992 | 17.4513 | 60.0398 | 17.55 | 37.9688 | 12.3635 | 60.034 | 12.165 | 37.9863 | 52.127 | 59.9706 | 51.4483
37.9897 | 34.287 | 60.034 | 34.3414 | 38.0028 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1498 | 38.0003 | 17.4513 | 60.0398 | 17.55 | 37.9771 | 12.3642 | 60.034 | 12.1638 | 37.9946 | 52.127 | 59.9706 | 51.447
37.998 | 34.287 | 60.034 | 34.3389 | 38.0111 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1473 | 38.0087 | 17.4504 | 60.0398 | 17.55 | 37.9854 | 12.3642 | 60.034 | 12.1625 | 38.0029 | 52.127 | 59.9706 | 51.4458
38.0063 | 34.287 | 60.034 | 34.3364 | 38.0195 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1448 | 38.017 | 17.4504 | 60.0398 | 17.55 | 37.9937 | 12.3736 | 60.034 | 12.1613 | 38.0114 | 52.127 | 59.9706 | 51.4445
38.0146 | 34.287 | 60.034 | 34.3339 | 38.0279 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1423 | 38.0253 | 17.4433 | 60.0398 | 17.55 | 38.0021 | 12.3736 | 60.034 | 12.16 | 38.0197 | 52.127 | 59.9706 | 51.4432
38.0229 | 34.287 | 60.034 | 34.3314 | 38.0362 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1398 | 38.0336 | 17.4433 | 60.0398 | 17.55 | 38.0104 | 12.3741 | 60.034 | 12.1588 | 38.028 | 52.127 | 59.9706 | 51.442
38.0313 | 34.287 | 60.034 | 34.3289 | 38.0445 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1373 | 38.0419 | 17.443 | 60.034 | 17.55 | 38.0187 | 12.3741 | 60.034 | 12.1575 | 38.0364 | 52.127 | 59.9706 | 51.4408
38.0396 | 34.287 | 60.034 | 34.3264 | 38.0528 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1348 | 38.0503 | 17.443 | 60.034 | 17.55 | 38.027 | 12.3743 | 60.034 | 12.1563 | 38.0447 | 52.127 | 59.9706 | 51.4395
38.0479 | 34.287 | 60.034 | 34.3239 | 38.0612 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1323 | 38.0586 | 17.4311 | 60.034 | 17.55 | 38.0353 | 12.3743 | 60.034 | 12.155 | 38.053 | 52.127 | 59.9706 | 51.4382
38.0563 | 34.287 | 60.034 | 34.3214 | 38.0695 | 26.1991 | 59.9592 | 26.1298 | 38.067 | 17.4311 | 60.034 | 17.55 | 38.0437 | 12.3743 | 60.034 | 12.1538 | 38.0613 | 52.127 | 59.9706 | 51.437
38.0646 | 34.287 | 60.034 | 34.3189 | 38.0779 | 26.1974 | 59.9592 | 26.1273 | 38.0753 | 17.4311 | 60.034 | 17.55 | 38.052 | 12.3743 | 60.034 | 12.1525 | 38.0697 | 52.127 | 59.9706 | 51.4357
38.0729 | 34.287 | 60.034 | 34.3164 | 38.0862 | 26.1974 | 59.9592 | 26.1248 | 38.0836 | 17.4311 | 60.034 | 17.55 | 38.0604 | 12.3746 | 60.034 | 12.1513 | 38.078 | 52.127 | 59.9706 | 51.4345
38.0813 | 34.287 | 60.034 | 34.3139 | 38.0946 | 26.1973 | 59.9592 | 26.1222 | 38.0919 | 17.4295 | 60.034 | 17.55 | 38.0687 | 12.3746 | 60.034 | 12.15 | 38.0863 | 52.127 | 59.9706 | 51.4332
38.0896 | 34.287 | 60.034 | 34.3114 | 38.1029 | 26.1973 | 59.9592 | 26.1197 | 38.1002 | 17.4295 | 60.034 | 17.55 | 38.077 | 12.3746 | 60.034 | 12.1488 | 38.0947 | 52.127 | 59.9706 | 51.432
38.0979 | 34.287 | 60.034 | 34.3089 | 38.1112 | 26.1973 | 59.9592 | 26.1172 | 38.1086 | 17.4295 | 60.034 | 17.55 | 38.0853 | 12.3746 | 60.034 | 12.1475 | 38.103 | 52.127 | 59.9706 | 51.4307
38.1062 | 34.287 | 60.034 | 34.3064 | 38.1195 | 26.1973 | 59.9592 | 26.1147 | 38.1169 | 17.4295 | 60.034 | 17.55 | 38.0937 | 12.3746 | 60.034 | 12.1463 | 38.1113 | 52.127 | 59.9706 | 51.4295
38.1146 | 34.287 | 60.034 | 34.3039 | 38.1279 | 26.1973 | 59.9592 | 26.1122 | 38.1252 | 17.4295 | 60.034 | 17.55 | 38.102 | 12.3746 | 60.034 | 12.145 | 38.1198 | 52.127 | 59.9706 | 51.4282
38.1229 | 34.2869 | 60.034 | 34.3014 | 38.1363 | 26.1973 | 59.9592 | 26.1097 | 38.1335 | 17.4295 | 60.034 | 17.55 | 38.1103 | 12.3724 | 60.034 | 12.1438 | 38.1281 | 52.127 | 59.9706 | 51.427
38.1312 | 34.2869 | 60.034 | 34.2989 | 38.1446 | 26.1973 | 59.9592 | 26.1072 | 38.1419 | 17.4329 | 60.034 | 17.55 | 38.1187 | 12.3724 | 60.034 | 12.1425 | 38.1364 | 52.127 | 59.9706 | 51.4257
38.1396 | 34.2846 | 60.034 | 34.2964 | 38.1529 | 26.1973 | 59.9592 | 26.1047 | 38.1502 | 17.4329 | 60.034 | 17.55 | 38.127 | 12.3729 | 60.034 | 12.1413 | 38.1447 | 52.127 | 59.9706 | 51.4245
38.1479 | 34.2846 | 60.034 | 34.2939 | 38.1613 | 26.2001 | 59.9592 | 26.1022 | 38.1586 | 17.4329 | 60.034 | 17.55 | 38.1353 | 12.3729 | 60.034 | 12.14 | 38.1531 | 52.127 | 59.9706 | 51.4232
38.1562 | 34.2846 | 60.034 | 34.2914 | 38.1696 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0997 | 38.1669 | 17.4329 | 60.034 | 17.55 | 38.1436 | 12.2963 | 60.034 | 12.1388 | 38.1614 | 52.127 | 59.9706 | 51.422
38.1646 | 34.2846 | 60.034 | 34.2889 | 38.1779 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0972 | 38.1752 | 17.4329 | 60.034 | 17.55 | 38.152 | 12.2963 | 60.034 | 12.1375 | 38.1697 | 52.1326 | 59.9706 | 51.4207
38.1729 | 34.2846 | 60.034 | 34.2864 | 38.1862 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0947 | 38.1835 | 17.4329 | 60.034 | 17.55 | 38.1603 | 12.227 | 60.034 | 12.1363 | 38.1781 | 52.1326 | 59.9706 | 51.4195
38.1812 | 34.2846 | 60.034 | 34.2839 | 38.1946 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0922 | 38.1918 | 17.4317 | 60.034 | 17.55 | 38.1686 | 12.227 | 60.034 | 12.135 | 38.1864 | 52.1326 | 59.9706 | 51.4182
38.1895 | 34.2846 | 60.034 | 34.2814 | 38.203 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0897 | 38.2002 | 17.4317 | 60.034 | 17.55 | 38.1769 | 12.2273 | 60.034 | 12.1338 | 38.1947 | 52.1326 | 59.9706 | 51.417
38.1978 | 34.2846 | 60.034 | 34.2789 | 38.2113 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0872 | 38.2085 | 17.4527 | 60.0282 | 17.55 | 38.1853 | 12.2273 | 60.034 | 12.1325 | 38.2031 | 52.0873 | 59.9706 | 51.4157
38.2062 | 34.2846 | 60.034 | 34.2764 | 38.2196 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0847 | 38.2169 | 17.4527 | 60.0282 | 17.55 | 38.1936 | 12.2283 | 60.034 | 12.1313 | 38.2114 | 52.0873 | 59.9706 | 51.4145
38.2145 | 34.2846 | 60.034 | 34.2739 | 38.228 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0822 | 38.2252 | 17.4527 | 60.0282 | 17.55 | 38.2019 | 12.2283 | 60.034 | 12.13 | 38.2197 | 52.0852 | 59.9706 | 51.4132
38.2228 | 34.2845 | 60.034 | 34.2714 | 38.2363 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0797 | 38.2335 | 17.4527 | 60.0282 | 17.55 | 38.2103 | 12.2283 | 60.034 | 12.1288 | 38.228 | 52.0852 | 59.9706 | 51.412
38.2312 | 34.2845 | 60.034 | 34.2689 | 38.2447 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0772 | 38.2418 | 17.4519 | 60.0282 | 17.55 | 38.2186 | 12.2283 | 60.034 | 12.1275 | 38.2365 | 52.0852 | 59.9706 | 51.4107
38.2395 | 34.2845 | 60.034 | 34.2664 | 38.253 | 26.2001 | 59.9592 | 26.0747 | 38.2502 | 17.4519 | 60.0282 | 17.55 | 38.2269 | 12.2283 | 60.034 | 12.1263 | 38.2448 | 52.0852 | 59.9706 | 51.4095
38.2478 | 34.2845 | 60.034 | 34.2639 | 38.2613 | 26.1972 | 59.9592 | 26.0722 | 38.2585 | 17.4539 | 60.0282 | 17.55 | 38.2352 | 12.2283 | 60.034 | 12.125 | 38.2531 | 52.0852 | 59.9706 | 51.4082
38.2562 | 34.2845 | 60.034 | 34.2614 | 38.2697 | 26.1972 | 59.9592 | 26.0697 | 38.2668 | 17.4539 | 60.0282 | 17.55 | 38.2436 | 12.1852 | 60.034 | 12.1238 | 38.2615 | 52.0852 | 59.9706 | 51.407
38.2645 | 34.2845 | 60.034 | 34.2589 | 38.278 | 26.1944 | 59.9592 | 26.0672 | 38.2751 | 17.4539 | 60.0282 | 17.55 | 38.2519 | 12.1852 | 60.034 | 12.1225 | 38.2698 | 52.0852 | 59.9706 | 51.4057
38.2728 | 34.2813 | 60.034 | 34.2564 | 38.2863 | 26.1944 | 59.9592 | 26.0647 | 38.2835 | 17.4539 | 60.0282 | 17.55 | 38.2603 | 12.1866 | 60.034 | 12.1213 | 38.2781 | 52.0852 | 59.9706 | 51.4045
38.2812 | 34.2813 | 60.034 | 34.2539 | 38.2947 | 26.1944 | 59.9592 | 26.0622 | 38.2918 | 17.4539 | 60.0282 | 17.55 | 38.2686 | 12.1866 | 60.034 | 12.12 | 38.2865 | 52.0852 | 59.9706 | 51.4032
38.2895 | 34.2793 | 60.034 | 34.2514 | 38.303 | 26.1944 | 59.9592 | 26.0597 | 38.3002 | 17.4539 | 60.0282 | 17.55 | 38.2769 | 12.1874 | 60.034 | 12.1188 | 38.2948 | 52.0852 | 59.9706 | 51.402
38.2978 | 34.2793 | 60.034 | 34.2489 | 38.3114 | 26.1944 | 59.9592 | 26.0572 | 38.3085 | 17.4532 | 60.0282 | 17.55 | 38.2852 | 12.1874 | 60.034 | 12.1175 | 38.3031 | 52.0852 | 59.9706 | 51.4007
38.3061 | 34.2793 | 60.034 | 34.2464 | 38.3197 | 26.1944 | 59.9592 | 26.0547 | 38.3168 | 17.4532 | 60.0282 | 17.55 | 38.2935 | 12.1874 | 60.034 | 12.1163 | 38.3114 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3995
38.3145 | 34.2793 | 60.034 | 34.2439 | 38.328 | 26.1944 | 59.9592 | 26.0522 | 38.3251 | 17.4502 | 60.0282 | 17.55 | 38.3019 | 12.1874 | 60.034 | 12.115 | 38.3198 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3982
38.3228 | 34.2793 | 60.034 | 34.2414 | 38.3364 | 26.1944 | 59.9592 | 26.0497 | 38.3334 | 17.4502 | 60.0282 | 17.55 | 38.3102 | 12.1874 | 60.034 | 12.1138 | 38.3281 | 52.0852 | 59.9706 | 51.397
38.3311 | 34.2793 | 60.034 | 34.2389 | 38.3447 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0472 | 38.3418 | 17.4502 | 60.0282 | 17.55 | 38.3185 | 12.1874 | 60.034 | 12.1125 | 38.3364 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3957
38.3394 | 34.2793 | 60.034 | 34.2364 | 38.3531 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0447 | 38.3501 | 17.4502 | 60.0282 | 17.55 | 38.3268 | 12.1875 | 60.034 | 12.1113 | 38.3448 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3945
38.3478 | 34.2793 | 60.034 | 34.2339 | 38.3614 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0422 | 38.3585 | 17.4502 | 60.0282 | 17.55 | 38.3352 | 12.1875 | 60.034 | 12.11 | 38.3531 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3932
38.3561 | 34.2793 | 60.034 | 34.2314 | 38.3697 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0397 | 38.3668 | 17.4502 | 60.0282 | 17.55 | 38.3435 | 12.1861 | 60.034 | 12.1088 | 38.3615 | 52.0852 | 59.9706 | 51.392
38.3644 | 34.2793 | 60.034 | 34.2289 | 38.3781 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0372 | 38.3751 | 17.4495 | 60.0282 | 17.55 | 38.3519 | 12.1861 | 60.034 | 12.1075 | 38.3699 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3907
38.3728 | 34.2793 | 60.034 | 34.2264 | 38.3864 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0347 | 38.3834 | 17.4495 | 60.0282 | 17.55 | 38.3602 | 12.1861 | 60.034 | 12.1063 | 38.3782 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3895
38.3811 | 34.2793 | 60.034 | 34.2239 | 38.3947 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0322 | 38.3918 | 17.4641 | 60.0282 | 17.55 | 38.3685 | 12.1861 | 60.034 | 12.105 | 38.3865 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3882
38.3894 | 34.2793 | 60.034 | 34.2214 | 38.4031 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0297 | 38.4001 | 17.4641 | 60.0282 | 17.55 | 38.3768 | 12.1861 | 60.034 | 12.1038 | 38.3948 | 52.0852 | 59.9706 | 51.387
38.3977 | 34.2793 | 60.034 | 34.2189 | 38.4114 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0272 | 38.4084 | 17.4641 | 60.0282 | 17.55 | 38.3851 | 12.1861 | 60.034 | 12.1025 | 38.4032 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3857
38.4061 | 34.2813 | 60.034 | 34.2164 | 38.4198 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0247 | 38.4167 | 17.4641 | 60.0282 | 17.55 | 38.3935 | 12.1855 | 60.034 | 12.1013 | 38.4115 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3845
38.4144 | 34.2813 | 60.034 | 34.2139 | 38.4281 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0222 | 38.4251 | 17.4633 | 60.0282 | 17.55 | 38.4018 | 12.1855 | 60.034 | 12.1 | 38.4198 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3832
38.4227 | 34.2813 | 60.034 | 34.2114 | 38.4364 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0197 | 38.4334 | 17.4633 | 60.0282 | 17.55 | 38.4102 | 12.1839 | 60.034 | 12.0988 | 38.4282 | 52.0852 | 59.9706 | 51.382
38.4311 | 34.2813 | 60.034 | 34.2089 | 38.4448 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0172 | 38.4418 | 17.4633 | 60.0282 | 17.55 | 38.4185 | 12.1839 | 60.034 | 12.0975 | 38.4365 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3807
38.4394 | 34.2813 | 60.034 | 34.2064 | 38.4531 | 26.0791 | 59.9592 | 26.0147 | 38.4501 | 17.4633 | 60.0282 | 17.55 | 38.4268 | 12.1864 | 60.034 | 12.0963 | 38.4448 | 52.0852 | 59.9706 | 51.3795
38.4477 | 34.2813 | 60.034 | 34.2039 | 38.4615 | 26.083 | 59.9592 | 26.0122 | 38.4584 | 17.4644 | 60.0282 | 17.55 | 38.4351 | 12.1864 | 60.034 | 12.095 | 38.4532 | 51.9971 | 59.9706 | 51.3782
38.4561 | 34.2827 | 60.034 | 34.2014 | 38.4698 | 26.083 | 59.9592 | 26.0097 | 38.4667 | 17.4644 | 60.0282 | 17.55 | 38.4435 | 12.1864 | 60.034 | 12.0938 | 38.4615 | 51.9971 | 59.9706 | 51.377
38.4644 | 34.2827 | 60.034 | 34.1995 | 38.4781 | 26.0829 | 59.9592 | 26.0072 | 38.475 | 17.4638 | 60.0282 | 17.55 | 38.4518 | 12.1864 | 60.034 | 12.0925 | 38.4698 | 51.9971 | 59.9706 | 51.3757
38.4727 | 34.2827 | 60.034 | 34.1982 | 38.4865 | 26.0829 | 59.9592 | 26.0047 | 38.4834 | 17.4638 | 60.0282 | 17.55 | 38.4601 | 12.1864 | 60.034 | 12.0913 | 38.4781 | 51.9971 | 59.9706 | 51.3745
38.481 | 34.2827 | 60.034 | 34.197 | 38.4948 | 26.0829 | 59.9592 | 26.0022 | 38.4917 | 17.4638 | 60.0282 | 17.55 | 38.4684 | 12.1864 | 60.034 | 12.09 | 38.4866 | 51.9946 | 59.9706 | 51.3732
38.4893 | 34.2827 | 60.034 | 34.1957 | 38.5031 | 26.0829 | 59.9592 | 25.9997 | 38.5001 | 17.4638 | 60.0282 | 17.55 | 38.4768 | 12.1856 | 60.034 | 12.0888 | 38.4949 | 51.9946 | 59.9706 | 51.372
38.4977 | 34.2827 | 60.034 | 34.1945 | 38.5115 | 26.0824 | 59.9592 | 25.9972 | 38.5084 | 17.4638 | 60.0282 | 17.55 | 38.4851 | 12.1856 | 60.034 | 12.0875 | 38.5032 | 51.9946 | 59.9706 | 51.3707
38.506 | 34.2827 | 60.034 | 34.1932 | 38.5198 | 26.0824 | 59.9592 | 25.9947 | 38.5167 | 17.4638 | 60.0282 | 17.55 | 38.4934 | 12.186 | 60.034 | 12.0863 | 38.5116 | 51.9946 | 59.9706 | 51.3695
38.5143 | 34.2827 | 60.034 | 34.192 | 38.5282 | 26.0824 | 59.9592 | 25.9922 | 38.525 | 17.4645 | 60.0282 | 17.55 | 38.5018 | 12.186 | 60.034 | 12.085 | 38.5199 | 51.9946 | 59.9706 | 51.3682
38.5227 | 34.2858 | 60.034 | 34.1907 | 38.5365 | 26.0824 | 59.9592 | 25.9897 | 38.5334 | 17.4645 | 60.0282 | 17.55 | 38.5101 | 12.1846 | 60.034 | 12.0838 | 38.5282 | 51.9946 | 59.9706 | 51.367
38.531 | 34.2858 | 60.034 | 34.1895 | 38.5448 | 26.0247 | 59.9592 | 25.9872 | 38.5417 | 17.4645 | 60.0282 | 17.55 | 38.5184 | 12.1846 | 60.034 | 12.0826 | 38.5366 | 51.8902 | 59.9706 | 51.3657
38.5393 | 34.2858 | 60.034 | 34.1882 | 38.5532 | 26.0247 | 59.9592 | 25.9847 | 38.55 | 17.4645 | 60.0282 | 17.55 | 38.5267 | 12.1846 | 60.034 | 12.0813 | 38.5449 | 51.8902 | 59.9706 | 51.3645
38.5477 | 34.2858 | 60.034 | 34.187 | 38.5616 | 26.0247 | 59.9592 | 25.9822 | 38.5583 | 17.4867 | 60.0282 | 17.55 | 38.5351 | 12.1846 | 60.034 | 12.0801 | 38.5532 | 51.8902 | 59.9706 | 51.3632
38.556 | 34.2479 | 60.034 | 34.1857 | 38.5699 | 26.0247 | 59.9592 | 25.9797 | 38.5667 | 17.4867 | 60.0282 | 17.55 | 38.5434 | 12.1846 | 60.034 | 12.0788 | 38.5615 | 51.8902 | 59.9706 | 51.362
38.5643 | 34.2479 | 60.034 | 34.1845 | 38.5782 | 26.0247 | 59.9592 | 25.9771 | 38.575 | 17.4859 | 60.0282 | 17.55 | 38.5518 | 12.1846 | 60.034 | 12.0776 | 38.5699 | 51.8902 | 59.9706 | 51.3607
38.5727 | 34.2479 | 60.034 | 34.1832 | 38.5865 | 26.0247 | 59.9592 | 25.9746 | 38.5834 | 17.4859 | 60.0282 | 17.55 | 38.5601 | 12.1929 | 60.034 | 12.0763 | 38.5782 | 51.8902 | 59.9706 | 51.3595
38.581 | 34.2479 | 60.034 | 34.182 | 38.5949 | 26.0247 | 59.9592 | 25.9721 | 38.5917 | 17.4858 | 60.0282 | 17.55 | 38.5684 | 12.1929 | 60.034 | 12.0751 | 38.5865 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3582
38.5893 | 34.2479 | 60.034 | 34.1807 | 38.6032 | 26.0247 | 59.9592 | 25.9696 | 38.6 | 17.4858 | 60.0282 | 17.55 | 38.5767 | 12.1934 | 60.034 | 12.0738 | 38.595 | 51.8906 | 59.9706 | 51.357
38.5976 | 34.2479 | 60.034 | 34.1795 | 38.6115 | 26.023 | 59.9592 | 25.9671 | 38.6083 | 17.4764 | 60.0282 | 17.55 | 38.585 | 12.1934 | 60.034 | 12.0726 | 38.6033 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3557
38.606 | 34.1999 | 60.034 | 34.1782 | 38.6199 | 26.023 | 59.9592 | 25.9646 | 38.6166 | 17.4764 | 60.0282 | 17.55 | 38.5934 | 12.1934 | 60.034 | 12.0713 | 38.6116 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3545
38.6143 | 34.1999 | 60.034 | 34.177 | 38.6283 | 26.023 | 59.9592 | 25.9621 | 38.625 | 17.4979 | 60.0282 | 17.55 | 38.6017 | 12.1934 | 60.034 | 12.0701 | 38.62 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3532
38.6226 | 34.1999 | 60.034 | 34.1757 | 38.6366 | 26.023 | 59.9592 | 25.9596 | 38.6333 | 17.4979 | 60.0282 | 17.55 | 38.61 | 12.1934 | 60.034 | 12.0688 | 38.6283 | 51.8906 | 59.9706 | 51.352
38.631 | 34.1999 | 60.034 | 34.1745 | 38.6449 | 26.023 | 59.9592 | 25.9571 | 38.6417 | 17.4979 | 60.0282 | 17.55 | 38.6183 | 12.1934 | 60.034 | 12.0676 | 38.6366 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3507
38.6393 | 34.1996 | 60.034 | 34.1732 | 38.6532 | 26.023 | 59.9592 | 25.9546 | 38.65 | 17.4979 | 60.0282 | 17.55 | 38.6267 | 12.1933 | 60.034 | 12.0663 | 38.6449 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3495
38.6476 | 34.1996 | 60.034 | 34.172 | 38.6616 | 26.023 | 59.9592 | 25.9521 | 38.6583 | 17.4973 | 60.0282 | 17.55 | 38.635 | 12.1933 | 60.034 | 12.0651 | 38.6533 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3482
38.6559 | 34.2013 | 60.034 | 34.1707 | 38.67 | 26.023 | 59.9592 | 25.9498 | 38.6666 | 17.4973 | 60.0282 | 17.55 | 38.6434 | 12.1929 | 60.034 | 12.0638 | 38.6616 | 51.8906 | 59.9706 | 51.347
38.6643 | 34.2013 | 60.034 | 34.1695 | 38.6783 | 26.0261 | 59.9592 | 25.9486 | 38.675 | 17.4973 | 60.0282 | 17.55 | 38.6517 | 12.1929 | 60.034 | 12.0626 | 38.6699 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3457
38.6726 | 34.2039 | 60.034 | 34.1682 | 38.6866 | 26.0261 | 59.9592 | 25.9473 | 38.6833 | 17.4973 | 60.0282 | 17.55 | 38.66 | 12.1935 | 60.034 | 12.0613 | 38.6783 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3445
38.6809 | 34.2039 | 60.034 | 34.167 | 38.695 | 26.0261 | 59.9592 | 25.9461 | 38.6917 | 17.4973 | 60.0282 | 17.55 | 38.6683 | 12.1935 | 60.034 | 12.0601 | 38.6866 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3432
38.6892 | 34.1568 | 60.034 | 34.1657 | 38.7033 | 26.0261 | 59.9592 | 25.9448 | 38.7 | 17.4973 | 60.0282 | 17.55 | 38.6766 | 12.1919 | 60.034 | 12.0588 | 38.6949 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3419
38.6976 | 34.1568 | 60.034 | 34.1645 | 38.7116 | 26.0261 | 59.9592 | 25.9436 | 38.7083 | 17.4961 | 60.0225 | 17.55 | 38.685 | 12.1919 | 60.034 | 12.0576 | 38.7034 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3407
38.7059 | 34.1568 | 60.034 | 34.1632 | 38.72 | 26.0261 | 59.9592 | 25.9423 | 38.7166 | 17.4961 | 60.0225 | 17.55 | 38.6933 | 12.1919 | 60.034 | 12.0563 | 38.7117 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3395
38.7142 | 34.1568 | 60.034 | 34.162 | 38.7283 | 26.0293 | 59.9592 | 25.9411 | 38.7249 | 17.4961 | 60.0225 | 17.55 | 38.7017 | 12.1919 | 60.034 | 12.0551 | 38.72 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3382
38.7226 | 34.1568 | 60.034 | 34.1607 | 38.7367 | 26.0293 | 59.9592 | 25.9398 | 38.7333 | 17.4961 | 60.0225 | 17.55 | 38.71 | 12.1919 | 60.034 | 12.0538 | 38.7283 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3369
38.7309 | 34.1568 | 60.034 | 34.1595 | 38.745 | 26.0293 | 59.9592 | 25.9386 | 38.7416 | 17.4961 | 60.0225 | 17.55 | 38.7183 | 12.1919 | 60.034 | 12.0526 | 38.7367 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3357
38.7392 | 34.1568 | 60.034 | 34.1582 | 38.7533 | 26.0293 | 59.9592 | 25.9373 | 38.7499 | 17.4961 | 60.0225 | 17.55 | 38.7266 | 12.1924 | 60.034 | 12.0513 | 38.745 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3344
38.7476 | 34.1568 | 60.034 | 34.157 | 38.7617 | 26.0308 | 59.9592 | 25.9361 | 38.7582 | 17.4961 | 60.0225 | 17.55 | 38.735 | 12.1924 | 60.034 | 12.0501 | 38.7533 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3332
38.7559 | 34.1577 | 60.034 | 34.1557 | 38.77 | 26.0308 | 59.9592 | 25.9348 | 38.7666 | 17.4961 | 60.0225 | 17.55 | 38.7433 | 12.1908 | 60.034 | 12.0488 | 38.7617 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3319
38.7642 | 34.1577 | 60.034 | 34.1545 | 38.7784 | 26.0308 | 59.9592 | 25.9336 | 38.7749 | 17.4957 | 60.0225 | 17.55 | 38.7516 | 12.1908 | 60.034 | 12.0476 | 38.77 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3307
38.7725 | 34.1577 | 60.034 | 34.1532 | 38.7867 | 26.0308 | 59.9592 | 25.9323 | 38.7833 | 17.4957 | 60.0225 | 17.55 | 38.7599 | 12.1916 | 60.034 | 12.0463 | 38.7783 | 51.8906 | 59.9706 | 51.3294
38.7809 | 34.1577 | 60.034 | 34.152 | 38.795 | 26.0308 | 59.9592 | 25.9311 | 38.7916 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 38.7682 | 12.1916 | 60.034 | 12.0451 | 38.7867 | 51.8497 | 59.9706 | 51.3282
38.7892 | 34.1577 | 60.034 | 34.1507 | 38.8034 | 26.0308 | 59.9592 | 25.9298 | 38.7999 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 38.7766 | 12.1913 | 60.034 | 12.0438 | 38.795 | 51.8497 | 59.9706 | 51.3269
38.7975 | 34.1577 | 60.034 | 34.1495 | 38.8117 | 26.0308 | 59.9592 | 25.9286 | 38.8082 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 38.7849 | 12.1913 | 60.034 | 12.0426 | 38.8033 | 51.8517 | 59.9706 | 51.3257
38.8058 | 34.1577 | 60.034 | 34.1483 | 38.82 | 26.0308 | 59.9592 | 25.9273 | 38.8166 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 38.7933 | 12.1898 | 60.034 | 12.0413 | 38.8116 | 51.8517 | 59.9706 | 51.3244
38.8142 | 34.1577 | 60.034 | 34.147 | 38.8284 | 26.0327 | 59.9592 | 25.926 | 38.8249 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 38.8016 | 12.1898 | 60.034 | 12.0401 | 38.8201 | 51.8517 | 59.9706 | 51.3232
38.8225 | 34.1544 | 60.034 | 34.1458 | 38.8367 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9248 | 38.8333 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 38.8099 | 12.1908 | 60.034 | 12.0388 | 38.8284 | 51.8517 | 59.9706 | 51.3219
38.8308 | 34.1544 | 60.034 | 34.1445 | 38.8451 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9235 | 38.8416 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 38.8182 | 12.1908 | 60.034 | 12.0376 | 38.8367 | 51.8517 | 59.9706 | 51.3207
38.8392 | 34.1538 | 60.034 | 34.1433 | 38.8534 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9223 | 38.8499 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 38.8266 | 12.1908 | 60.034 | 12.0363 | 38.8451 | 51.8517 | 59.9706 | 51.3194
38.8475 | 34.1538 | 60.034 | 34.142 | 38.8617 | 26.0327 | 59.9592 | 25.921 | 38.8582 | 17.4937 | 60.0225 | 17.55 | 38.8349 | 12.1908 | 60.034 | 12.0351 | 38.8534 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3182
38.8558 | 34.1538 | 60.034 | 34.1408 | 38.8701 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9198 | 38.8666 | 17.4937 | 60.0225 | 17.55 | 38.8433 | 12.1908 | 60.034 | 12.0338 | 38.8617 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3169
38.8641 | 34.1538 | 60.034 | 34.1395 | 38.8784 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9185 | 38.8749 | 17.4937 | 60.0225 | 17.55 | 38.8516 | 12.1908 | 60.034 | 12.0326 | 38.8701 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3157
38.8725 | 34.1538 | 60.034 | 34.1383 | 38.8867 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9173 | 38.8832 | 17.4937 | 60.0225 | 17.55 | 38.8599 | 12.1485 | 60.034 | 12.0313 | 38.8784 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3144
38.8808 | 34.1538 | 60.034 | 34.137 | 38.8951 | 26.0327 | 59.9592 | 25.916 | 38.8915 | 17.4935 | 60.0225 | 17.55 | 38.8682 | 12.1485 | 60.034 | 12.0301 | 38.8867 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3132
38.8891 | 34.1538 | 60.034 | 34.1358 | 38.9034 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9148 | 38.8999 | 17.4935 | 60.0225 | 17.55 | 38.8765 | 12.111 | 60.034 | 12.0288 | 38.895 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3119
38.8975 | 34.1538 | 60.034 | 34.1345 | 38.9118 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9135 | 38.9082 | 17.4936 | 60.0225 | 17.55 | 38.8849 | 12.111 | 60.034 | 12.0276 | 38.9034 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3107
38.9058 | 34.1538 | 60.034 | 34.1333 | 38.9201 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9123 | 38.9166 | 17.4936 | 60.0225 | 17.55 | 38.8932 | 12.0486 | 60.034 | 12.0263 | 38.9117 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3094
38.9141 | 34.1538 | 60.034 | 34.132 | 38.9284 | 26.0327 | 59.9592 | 25.911 | 38.9249 | 17.4936 | 60.0225 | 17.55 | 38.9016 | 12.0486 | 60.034 | 12.0251 | 38.92 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3082
38.9225 | 34.1544 | 60.034 | 34.1308 | 38.9368 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9098 | 38.9332 | 17.4936 | 60.0225 | 17.55 | 38.9099 | 12.0485 | 60.034 | 12.0238 | 38.9285 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3069
38.9308 | 34.1544 | 60.034 | 34.1295 | 38.9451 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9085 | 38.9415 | 17.4933 | 60.0225 | 17.55 | 38.9182 | 12.0485 | 60.034 | 12.0226 | 38.9368 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3057
38.9391 | 34.1544 | 60.034 | 34.1283 | 38.9535 | 26.0327 | 59.9592 | 25.9073 | 38.9499 | 17.4933 | 60.0225 | 17.55 | 38.9265 | 12.0485 | 60.034 | 12.0213 | 38.9451 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3044
38.9474 | 34.1544 | 60.034 | 34.127 | 38.9618 | 26.0365 | 59.9592 | 25.906 | 38.9582 | 17.4933 | 60.0225 | 17.55 | 38.9349 | 12.0485 | 60.034 | 12.0201 | 38.9535 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3032
38.9557 | 34.1021 | 60.034 | 34.1258 | 38.9701 | 26.0365 | 59.9592 | 25.9048 | 38.9665 | 17.4933 | 60.0225 | 17.55 | 38.9432 | 12.0491 | 60.034 | 12.0188 | 38.9618 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3019
38.9641 | 34.1021 | 60.034 | 34.1245 | 38.9785 | 26.0396 | 59.9592 | 25.9035 | 38.9749 | 17.494 | 60.0225 | 17.55 | 38.9515 | 12.0491 | 60.034 | 12.0176 | 38.9701 | 51.8512 | 59.9706 | 51.3007
38.9724 | 34.1021 | 60.034 | 34.1233 | 38.9868 | 26.0396 | 59.9592 | 25.9023 | 38.9832 | 17.494 | 60.0225 | 17.55 | 38.9598 | 12.0508 | 60.034 | 12.0163 | 38.9784 | 51.8512 | 59.9706 | 51.2994
38.9807 | 34.1021 | 60.034 | 34.122 | 38.9951 | 26.0396 | 59.9592 | 25.901 | 38.9915 | 17.494 | 60.0225 | 17.55 | 38.9681 | 12.0508 | 60.034 | 12.0151 | 38.9868 | 51.8512 | 59.9706 | 51.2982
38.9891 | 34.1021 | 60.034 | 34.1208 | 39.0035 | 26.0396 | 59.9592 | 25.8998 | 38.9998 | 17.494 | 60.0225 | 17.55 | 38.9765 | 12.0508 | 60.034 | 12.0138 | 38.9951 | 51.8512 | 59.9706 | 51.2969
38.9974 | 34.1021 | 60.034 | 34.1195 | 39.0118 | 25.9549 | 59.9592 | 25.8985 | 39.0082 | 17.4938 | 60.0225 | 17.55 | 38.9848 | 12.0508 | 60.034 | 12.0126 | 39.0034 | 51.8512 | 59.9706 | 51.2957
39.0057 | 34.1021 | 60.034 | 34.1183 | 39.0202 | 25.9549 | 59.9592 | 25.8973 | 39.0165 | 17.4938 | 60.0225 | 17.55 | 38.9932 | 12.0508 | 60.034 | 12.0113 | 39.0118 | 51.8512 | 59.9706 | 51.2944
39.0141 | 34.1021 | 60.034 | 34.117 | 39.0285 | 25.9357 | 59.9592 | 25.896 | 39.0248 | 17.4938 | 60.0225 | 17.55 | 39.0015 | 12.0508 | 60.034 | 12.0101 | 39.0201 | 51.8554 | 59.9706 | 51.2932
39.0224 | 34.1021 | 60.034 | 34.1158 | 39.0368 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8948 | 39.0331 | 17.4938 | 60.0225 | 17.55 | 39.0098 | 12.0494 | 60.034 | 12.0088 | 39.0284 | 51.8554 | 59.9706 | 51.2919
39.0307 | 34.1021 | 60.034 | 34.1145 | 39.0452 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8935 | 39.0415 | 17.4928 | 60.0225 | 17.55 | 39.0181 | 12.0494 | 60.034 | 12.0076 | 39.0369 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2907
39.0391 | 34.098 | 60.034 | 34.1133 | 39.0536 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8923 | 39.0498 | 17.4928 | 60.0225 | 17.55 | 39.0265 | 12.0468 | 60.034 | 12.0063 | 39.0452 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2894
39.0474 | 34.098 | 60.034 | 34.112 | 39.0619 | 25.9357 | 59.9592 | 25.891 | 39.0582 | 17.4925 | 60.0225 | 17.55 | 39.0348 | 12.0468 | 60.034 | 12.0051 | 39.0535 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2882
39.0557 | 34.098 | 60.034 | 34.1108 | 39.0702 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8898 | 39.0665 | 17.4925 | 60.0225 | 17.55 | 39.0432 | 12.0488 | 60.034 | 12.0038 | 39.0618 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2869
39.064 | 34.098 | 60.034 | 34.1095 | 39.0785 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8885 | 39.0748 | 17.4925 | 60.0225 | 17.55 | 39.0515 | 12.0488 | 60.034 | 12.0026 | 39.0702 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2857
39.0724 | 34.098 | 60.034 | 34.1083 | 39.0869 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8873 | 39.0831 | 17.4925 | 60.0225 | 17.55 | 39.0598 | 12.0488 | 60.034 | 12.0013 | 39.0785 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2844
39.0807 | 34.098 | 60.034 | 34.107 | 39.0952 | 25.9357 | 59.9592 | 25.886 | 39.0915 | 17.4925 | 60.0225 | 17.55 | 39.0681 | 12.0488 | 60.034 | 12.0001 | 39.0868 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2832
39.089 | 34.0959 | 60.034 | 34.1058 | 39.1035 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8848 | 39.0998 | 17.4925 | 60.0225 | 17.55 | 39.0764 | 12.0474 | 60.034 | 11.9977 | 39.0952 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2819
39.0974 | 34.0959 | 60.034 | 34.1045 | 39.1119 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8835 | 39.1082 | 17.4895 | 60.0225 | 17.55 | 39.0848 | 12.0474 | 60.034 | 11.9952 | 39.1035 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2807
39.1057 | 34.0959 | 60.034 | 34.1033 | 39.1203 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8823 | 39.1165 | 17.4895 | 60.0225 | 17.55 | 39.0931 | 12.0496 | 60.034 | 11.9927 | 39.1118 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2794
39.114 | 34.0959 | 60.034 | 34.102 | 39.1286 | 25.9357 | 59.9592 | 25.881 | 39.1248 | 17.4862 | 60.0225 | 17.55 | 39.1014 | 12.0496 | 60.034 | 11.9902 | 39.1202 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2782
39.1223 | 34.0959 | 60.034 | 34.1008 | 39.1369 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8798 | 39.1331 | 17.4862 | 60.0225 | 17.55 | 39.1097 | 12.0484 | 60.034 | 11.9877 | 39.1285 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2769
39.1307 | 34.0959 | 60.034 | 34.0995 | 39.1452 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8785 | 39.1415 | 17.492 | 60.0225 | 17.55 | 39.1181 | 12.0484 | 60.034 | 11.9852 | 39.1368 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2757
39.139 | 34.0959 | 60.034 | 34.0983 | 39.1536 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8773 | 39.1498 | 17.492 | 60.0225 | 17.55 | 39.1264 | 12.0484 | 60.034 | 11.9827 | 39.1451 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2744
39.1473 | 34.0959 | 60.034 | 34.097 | 39.162 | 25.9357 | 59.9592 | 25.876 | 39.1581 | 17.4926 | 60.0225 | 17.55 | 39.1348 | 12.0484 | 60.034 | 11.9802 | 39.1536 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2732
39.1556 | 34.0959 | 60.034 | 34.0958 | 39.1703 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8748 | 39.1664 | 17.4926 | 60.0225 | 17.55 | 39.1431 | 12.0488 | 60.034 | 11.9777 | 39.1619 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2719
39.164 | 34.0959 | 60.034 | 34.0945 | 39.1786 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8735 | 39.1748 | 17.4936 | 60.0225 | 17.55 | 39.1514 | 12.0488 | 60.034 | 11.9752 | 39.1702 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2707
39.1723 | 34.0941 | 60.034 | 34.0933 | 39.187 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8723 | 39.1831 | 17.4936 | 60.0225 | 17.55 | 39.1597 | 12.0488 | 60.034 | 11.9727 | 39.1786 | 51.8553 | 59.9706 | 51.2694
39.1806 | 34.0941 | 60.034 | 34.092 | 39.1953 | 25.9357 | 59.9592 | 25.871 | 39.1915 | 17.4936 | 60.0225 | 17.55 | 39.168 | 12.0488 | 60.034 | 11.9702 | 39.1869 | 51.817 | 59.9706 | 51.2682
39.189 | 34.0941 | 60.034 | 34.0908 | 39.2036 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8698 | 39.1998 | 17.4936 | 60.0225 | 17.55 | 39.1764 | 12.0482 | 60.034 | 11.9677 | 39.1952 | 51.817 | 59.9706 | 51.2669
39.1973 | 34.0941 | 60.034 | 34.0895 | 39.2119 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8685 | 39.2081 | 17.494 | 60.0225 | 17.55 | 39.1847 | 12.0482 | 60.034 | 11.9652 | 39.2036 | 51.817 | 59.9706 | 51.2657
39.2056 | 34.0941 | 60.034 | 34.0883 | 39.2203 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8673 | 39.2164 | 17.494 | 60.0225 | 17.55 | 39.1931 | 12.0465 | 60.034 | 11.9627 | 39.2119 | 51.817 | 59.9706 | 51.2644
39.214 | 34.0941 | 60.034 | 34.087 | 39.2287 | 25.9357 | 59.9592 | 25.866 | 39.2247 | 17.4921 | 60.0225 | 17.55 | 39.2014 | 12.0465 | 60.034 | 11.9602 | 39.2202 | 51.817 | 59.9706 | 51.2632
39.2223 | 34.0941 | 60.034 | 34.0858 | 39.237 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8648 | 39.2331 | 17.4921 | 60.0225 | 17.55 | 39.2097 | 12.0465 | 60.034 | 11.9577 | 39.2285 | 51.817 | 59.9706 | 51.2619
39.2306 | 34.0941 | 60.034 | 34.0845 | 39.2453 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8635 | 39.2414 | 17.4921 | 60.0225 | 17.55 | 39.218 | 12.0465 | 60.034 | 11.9552 | 39.2369 | 51.817 | 59.9706 | 51.2607
39.2389 | 34.0941 | 60.034 | 34.0833 | 39.2537 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8623 | 39.2498 | 17.4921 | 60.0225 | 17.55 | 39.2264 | 12.0478 | 60.034 | 11.9527 | 39.2452 | 51.817 | 59.9706 | 51.2594
39.2473 | 34.0941 | 60.034 | 34.082 | 39.262 | 25.9357 | 59.9592 | 25.861 | 39.2581 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 39.2347 | 12.0478 | 60.034 | 11.9502 | 39.2535 | 51.819 | 59.9706 | 51.2582
39.2556 | 34.0964 | 60.034 | 34.0808 | 39.2704 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8598 | 39.2664 | 17.4941 | 60.0225 | 17.55 | 39.243 | 12.0482 | 60.034 | 11.9477 | 39.262 | 51.819 | 59.9706 | 51.2569
39.2639 | 34.0964 | 60.034 | 34.0795 | 39.2787 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8585 | 39.2747 | 17.493 | 60.0225 | 17.55 | 39.2513 | 12.0482 | 60.034 | 11.9452 | 39.2703 | 51.7689 | 59.9706 | 51.2557
39.2722 | 34.0964 | 60.034 | 34.0783 | 39.287 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8573 | 39.2831 | 17.493 | 60.0225 | 17.55 | 39.2596 | 12.0244 | 60.034 | 11.9427 | 39.2786 | 51.7689 | 59.9706 | 51.2544
39.2806 | 34.0964 | 60.034 | 34.077 | 39.2954 | 25.9357 | 59.9592 | 25.856 | 39.2914 | 17.5083 | 60.0225 | 17.55 | 39.268 | 12.0244 | 60.034 | 11.9402 | 39.287 | 51.7689 | 59.9706 | 51.2532
39.2889 | 34.0964 | 60.034 | 34.0758 | 39.3037 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8548 | 39.2997 | 17.5083 | 60.0225 | 17.55 | 39.2763 | 12.0244 | 60.034 | 11.9377 | 39.2953 | 51.7689 | 59.9706 | 51.2519
39.2972 | 34.0964 | 60.034 | 34.0745 | 39.312 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8535 | 39.308 | 17.5064 | 60.0225 | 17.55 | 39.2847 | 12.0244 | 60.034 | 11.9352 | 39.3036 | 51.7689 | 59.9706 | 51.2507
39.3056 | 34.0964 | 60.034 | 34.0733 | 39.3204 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8522 | 39.3164 | 17.5064 | 60.0225 | 17.55 | 39.293 | 12.0234 | 60.034 | 11.9327 | 39.3119 | 51.7689 | 59.9706 | 51.2494
39.3139 | 34.0964 | 60.034 | 34.072 | 39.3287 | 25.9357 | 59.9592 | 25.851 | 39.3247 | 17.5072 | 60.0225 | 17.55 | 39.3013 | 12.0234 | 60.034 | 11.9302 | 39.3203 | 51.7689 | 59.9706 | 51.2482
39.3222 | 34.0964 | 60.034 | 34.0708 | 39.3371 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8497 | 39.3331 | 17.5072 | 60.0225 | 17.55 | 39.3096 | 11.9807 | 60.034 | 11.9277 | 39.3286 | 51.7689 | 59.9706 | 51.2469
39.3306 | 34.0964 | 60.034 | 34.0695 | 39.3454 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8485 | 39.3414 | 17.5072 | 60.0225 | 17.55 | 39.318 | 11.9807 | 60.034 | 11.9252 | 39.3369 | 51.7691 | 59.9706 | 51.2457
39.3389 | 34.0964 | 60.034 | 34.0683 | 39.3537 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8472 | 39.3497 | 17.5072 | 60.0225 | 17.55 | 39.3263 | 11.9807 | 60.034 | 11.9227 | 39.3453 | 51.7691 | 59.9706 | 51.2444
39.3472 | 34.0964 | 60.034 | 34.067 | 39.3621 | 25.9357 | 59.9592 | 25.846 | 39.358 | 17.5068 | 60.0225 | 17.55 | 39.3346 | 11.9807 | 60.034 | 11.9202 | 39.3536 | 51.7691 | 59.9706 | 51.2432
39.3555 | 34.0992 | 60.034 | 34.0658 | 39.3704 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8447 | 39.3664 | 17.5068 | 60.0225 | 17.55 | 39.343 | 11.9822 | 60.034 | 11.9177 | 39.3619 | 51.7691 | 59.9706 | 51.2419
39.3639 | 34.0992 | 60.034 | 34.0645 | 39.3788 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8435 | 39.3747 | 17.5064 | 60.0167 | 17.55 | 39.3513 | 11.9822 | 60.034 | 11.9152 | 39.3704 | 51.7691 | 59.9706 | 51.2407
39.3722 | 34.0992 | 60.034 | 34.0633 | 39.3871 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8422 | 39.3831 | 17.5064 | 60.0167 | 17.55 | 39.3596 | 11.9829 | 60.034 | 11.9127 | 39.3787 | 51.7691 | 59.9706 | 51.2394
39.3805 | 34.0992 | 60.034 | 34.062 | 39.3954 | 25.9357 | 59.9592 | 25.841 | 39.3914 | 17.5064 | 60.0167 | 17.55 | 39.3679 | 11.9829 | 60.034 | 11.9102 | 39.387 | 51.7691 | 59.9706 | 51.2382
39.3889 | 34.0278 | 60.034 | 34.0608 | 39.4038 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8397 | 39.3997 | 17.5064 | 60.0167 | 17.55 | 39.3763 | 11.984 | 60.034 | 11.9077 | 39.3953 | 51.7691 | 59.9706 | 51.2369
39.3972 | 34.0278 | 60.034 | 34.0596 | 39.4121 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8385 | 39.408 | 17.5064 | 60.0167 | 17.55 | 39.3846 | 11.984 | 60.034 | 11.9052 | 39.4037 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2356
39.4055 | 34.0278 | 60.034 | 34.0583 | 39.4204 | 25.9357 | 59.9592 | 25.8372 | 39.4164 | 17.5064 | 60.0167 | 17.55 | 39.3929 | 11.9829 | 60.034 | 11.9028 | 39.412 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2344
39.4138 | 34.0278 | 60.034 | 34.0571 | 39.4288 | 25.9357 | 59.9649 | 25.836 | 39.4247 | 17.5068 | 60.0167 | 17.55 | 39.4012 | 11.9829 | 60.034 | 11.9003 | 39.4203 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2331
39.4222 | 33.9795 | 60.034 | 34.0558 | 39.4371 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8347 | 39.433 | 17.5068 | 60.0167 | 17.55 | 39.4096 | 11.9817 | 60.034 | 11.8978 | 39.4287 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2319
39.4305 | 33.9795 | 60.034 | 34.0546 | 39.4455 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8335 | 39.4413 | 17.5068 | 60.0167 | 17.55 | 39.4179 | 11.9817 | 60.034 | 11.8953 | 39.437 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2306
39.4388 | 33.9782 | 60.034 | 34.0533 | 39.4538 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8322 | 39.4497 | 17.5068 | 60.0167 | 17.55 | 39.4262 | 11.9815 | 60.034 | 11.8928 | 39.4453 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2294
39.4471 | 33.9782 | 60.034 | 34.0521 | 39.4621 | 25.9357 | 59.9649 | 25.831 | 39.458 | 17.5075 | 60.0167 | 17.55 | 39.4346 | 11.9815 | 60.034 | 11.8903 | 39.4537 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2281
39.4555 | 33.9782 | 60.034 | 34.0508 | 39.4705 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8297 | 39.4664 | 17.5075 | 60.0167 | 17.55 | 39.4429 | 11.9811 | 60.034 | 11.8878 | 39.462 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2269
39.4638 | 33.9782 | 60.034 | 34.0496 | 39.4788 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8285 | 39.4747 | 17.5075 | 60.0167 | 17.55 | 39.4512 | 11.9811 | 60.034 | 11.8853 | 39.4703 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2256
39.4721 | 33.9782 | 60.034 | 34.0483 | 39.4872 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8272 | 39.483 | 17.5075 | 60.0167 | 17.55 | 39.4595 | 11.9817 | 60.034 | 11.8828 | 39.4786 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2244
39.4805 | 33.9782 | 60.034 | 34.0471 | 39.4955 | 25.9357 | 59.9649 | 25.826 | 39.4913 | 17.5075 | 60.0167 | 17.55 | 39.4679 | 11.9817 | 60.034 | 11.8803 | 39.4871 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2231
39.4888 | 33.9782 | 60.034 | 34.0458 | 39.5038 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8247 | 39.4997 | 17.5075 | 60.0167 | 17.55 | 39.4762 | 11.9817 | 60.034 | 11.8778 | 39.4954 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2219
39.4971 | 33.9782 | 60.034 | 34.0446 | 39.5122 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8235 | 39.508 | 17.4933 | 60.0167 | 17.55 | 39.4846 | 11.9817 | 60.034 | 11.8753 | 39.5037 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2206
39.5055 | 33.9799 | 60.034 | 34.0433 | 39.5205 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8222 | 39.5164 | 17.4933 | 60.0167 | 17.55 | 39.4929 | 11.9823 | 60.034 | 11.8728 | 39.5121 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2194
39.5138 | 33.9799 | 60.034 | 34.0421 | 39.5288 | 25.9357 | 59.9649 | 25.821 | 39.5247 | 17.494 | 60.0167 | 17.55 | 39.5012 | 11.9823 | 60.034 | 11.8703 | 39.5204 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2181
39.5221 | 33.9799 | 60.034 | 34.0408 | 39.5372 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8197 | 39.533 | 17.494 | 60.0167 | 17.55 | 39.5095 | 11.9812 | 60.034 | 11.8678 | 39.5287 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2169
39.5304 | 33.9799 | 60.034 | 34.0396 | 39.5455 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8185 | 39.5413 | 17.494 | 60.0167 | 17.55 | 39.5178 | 11.9812 | 60.034 | 11.8653 | 39.5371 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2156
39.5388 | 33.9799 | 60.034 | 34.0383 | 39.5539 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8172 | 39.5497 | 17.494 | 60.0167 | 17.55 | 39.5262 | 11.9812 | 60.034 | 11.8628 | 39.5454 | 51.7697 | 59.9706 | 51.2144
39.5471 | 33.9799 | 60.034 | 34.0371 | 39.5622 | 25.9357 | 59.9649 | 25.816 | 39.558 | 17.4915 | 60.0167 | 17.55 | 39.5345 | 11.9812 | 60.034 | 11.8603 | 39.5537 | 51.772 | 59.9706 | 51.2131
39.5554 | 33.9799 | 60.034 | 34.0358 | 39.5705 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8147 | 39.5663 | 17.4915 | 60.0167 | 17.55 | 39.5428 | 11.9788 | 60.034 | 11.8578 | 39.562 | 51.772 | 59.9706 | 51.2119
39.5638 | 33.9799 | 60.034 | 34.0346 | 39.5789 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8135 | 39.5746 | 17.4915 | 60.0167 | 17.55 | 39.5511 | 11.9788 | 60.034 | 11.8553 | 39.5704 | 51.772 | 59.9706 | 51.2106
39.5721 | 33.9799 | 60.034 | 34.0333 | 39.5872 | 25.9357 | 59.9649 | 25.8122 | 39.5829 | 17.4915 | 60.0167 | 17.55 | 39.5595 | 11.9788 | 60.034 | 11.8528 | 39.5787 | 51.772 | 59.9706 | 51.2094
39.5804 | 33.9799 | 60.034 | 34.0321 | 39.5956 | 25.8779 | 59.9649 | 25.811 | 39.5913 | 17.4908 | 60.0167 | 17.55 | 39.5678 | 11.9788 | 60.034 | 11.8503 | 39.587 | 51.772 | 59.9706 | 51.2081
39.5887 | 33.9799 | 60.034 | 34.0308 | 39.6039 | 25.8779 | 59.9649 | 25.8097 | 39.5996 | 17.4908 | 60.0167 | 17.55 | 39.5762 | 11.9784 | 60.034 | 11.8478 | 39.5955 | 51.772 | 59.9706 | 51.2069
39.5971 | 33.9799 | 60.034 | 34.0296 | 39.6122 | 25.8731 | 59.9649 | 25.8085 | 39.608 | 17.4905 | 60.0167 | 17.55 | 39.5845 | 11.9784 | 60.034 | 11.8453 | 39.6038 | 51.772 | 59.9706 | 51.2056
39.6054 | 33.9799 | 60.034 | 34.0283 | 39.6206 | 25.8731 | 59.9649 | 25.8072 | 39.6163 | 17.4905 | 60.0167 | 17.55 | 39.5928 | 11.9584 | 60.034 | 11.8428 | 39.6121 | 51.772 | 59.9706 | 51.2044
39.6137 | 33.9799 | 60.034 | 34.0271 | 39.6289 | 25.8731 | 59.9649 | 25.806 | 39.6246 | 17.4905 | 60.0167 | 17.55 | 39.6011 | 11.9584 | 60.034 | 11.8403 | 39.6205 | 51.772 | 59.9706 | 51.2031
39.622 | 33.9229 | 60.034 | 34.0258 | 39.6372 | 25.8731 | 59.9649 | 25.8047 | 39.6329 | 17.4905 | 60.0167 | 17.55 | 39.6095 | 11.9598 | 60.034 | 11.8378 | 39.6288 | 51.772 | 59.9706 | 51.2019
39.6304 | 33.9229 | 60.034 | 34.0246 | 39.6456 | 25.8708 | 59.9649 | 25.8035 | 39.6413 | 17.493 | 60.0167 | 17.55 | 39.6178 | 11.9598 | 60.034 | 11.8353 | 39.6371 | 51.772 | 59.9706 | 51.2006
39.6387 | 33.9229 | 60.034 | 34.0233 | 39.6539 | 25.8708 | 59.9649 | 25.8022 | 39.6496 | 17.493 | 60.0167 | 17.55 | 39.6261 | 11.9611 | 60.034 | 11.8328 | 39.6454 | 51.772 | 59.9706 | 51.1994
39.647 | 33.9229 | 60.034 | 34.0221 | 39.6623 | 25.8708 | 59.9649 | 25.801 | 39.658 | 17.493 | 60.0167 | 17.55 | 39.6345 | 11.9611 | 60.034 | 11.8303 | 39.6538 | 51.709 | 59.9706 | 51.1981
39.6554 | 33.9229 | 60.034 | 34.0208 | 39.6706 | 25.8708 | 59.9649 | 25.7997 | 39.6663 | 17.493 | 60.0167 | 17.55 | 39.6428 | 11.9579 | 60.0282 | 11.8278 | 39.6621 | 51.709 | 59.9706 | 51.1969
39.6637 | 33.9229 | 60.034 | 34.0196 | 39.6789 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7985 | 39.6746 | 17.4925 | 60.0167 | 17.55 | 39.6511 | 11.9579 | 60.0282 | 11.8253 | 39.6704 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1956
39.672 | 33.9229 | 60.034 | 34.0183 | 39.6873 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7972 | 39.6829 | 17.4925 | 60.0167 | 17.55 | 39.6594 | 11.936 | 60.0282 | 11.8228 | 39.6788 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1944
39.6804 | 33.9229 | 60.034 | 34.0171 | 39.6956 | 25.7582 | 59.9649 | 25.796 | 39.6913 | 17.4925 | 60.0167 | 17.55 | 39.6678 | 11.936 | 60.0282 | 11.8203 | 39.6871 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1931
39.6887 | 33.9229 | 60.034 | 34.0158 | 39.7039 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7947 | 39.6996 | 17.4925 | 60.0167 | 17.55 | 39.6761 | 11.9349 | 60.0282 | 11.8178 | 39.6954 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1919
39.697 | 33.9229 | 60.034 | 34.0146 | 39.7123 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7935 | 39.7079 | 17.4935 | 60.0167 | 17.55 | 39.6844 | 11.9349 | 60.0282 | 11.8153 | 39.7039 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1906
39.7054 | 33.9213 | 60.034 | 34.0133 | 39.7206 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7922 | 39.7162 | 17.4935 | 60.0167 | 17.55 | 39.6927 | 11.9338 | 60.0282 | 11.8128 | 39.7122 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1894
39.7137 | 33.9213 | 60.034 | 34.0121 | 39.729 | 25.7582 | 59.9649 | 25.791 | 39.7246 | 17.4921 | 60.0167 | 17.55 | 39.7011 | 11.9338 | 60.0282 | 11.8103 | 39.7205 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1881
39.722 | 33.9213 | 60.034 | 34.0108 | 39.7373 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7897 | 39.7329 | 17.4921 | 60.0167 | 17.55 | 39.7094 | 11.9337 | 60.0282 | 11.8078 | 39.7288 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1869
39.7303 | 33.9213 | 60.034 | 34.0096 | 39.7456 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7885 | 39.7413 | 17.4938 | 60.0167 | 17.55 | 39.7178 | 11.9337 | 60.0282 | 11.8053 | 39.7372 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1856
39.7386 | 33.9178 | 60.034 | 34.0083 | 39.754 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7872 | 39.7496 | 17.4938 | 60.0167 | 17.55 | 39.7261 | 11.9336 | 60.0282 | 11.8028 | 39.7455 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1844
39.747 | 33.9178 | 60.034 | 34.0071 | 39.7623 | 25.7582 | 59.9649 | 25.786 | 39.7579 | 17.4945 | 60.0167 | 17.55 | 39.7344 | 11.9336 | 60.0282 | 11.8003 | 39.7538 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1831
39.7553 | 33.9178 | 60.034 | 34.0058 | 39.7707 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7847 | 39.7662 | 17.4945 | 60.0167 | 17.55 | 39.7427 | 11.9351 | 60.0282 | 11.7978 | 39.7622 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1819
39.7636 | 33.9178 | 60.034 | 34.0046 | 39.779 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7835 | 39.7746 | 17.4927 | 60.0167 | 17.55 | 39.751 | 11.9351 | 60.0282 | 11.7953 | 39.7705 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1806
39.772 | 33.9178 | 60.034 | 34.0033 | 39.7873 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7822 | 39.7829 | 17.4927 | 60.0167 | 17.55 | 39.7594 | 11.9351 | 60.0282 | 11.7928 | 39.7788 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1794
39.7803 | 33.9178 | 60.034 | 34.0021 | 39.7957 | 25.7582 | 59.9649 | 25.781 | 39.7913 | 17.4927 | 60.0167 | 17.55 | 39.7677 | 11.9351 | 60.0282 | 11.7903 | 39.7872 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1781
39.7886 | 33.9178 | 60.034 | 34.0008 | 39.804 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7797 | 39.7996 | 17.4927 | 60.0167 | 17.55 | 39.7761 | 11.9351 | 60.0282 | 11.7878 | 39.7955 | 51.7162 | 59.9706 | 51.1769
39.797 | 33.9178 | 60.034 | 33.9996 | 39.8123 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7785 | 39.8079 | 17.5099 | 60.0167 | 17.55 | 39.7844 | 11.9351 | 60.0282 | 11.7853 | 39.8038 | 51.6779 | 59.9706 | 51.1756
39.8053 | 33.9178 | 60.034 | 33.9983 | 39.8207 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7772 | 39.8162 | 17.5099 | 60.0167 | 17.55 | 39.7927 | 11.936 | 60.0282 | 11.7828 | 39.8121 | 51.6779 | 59.9706 | 51.1744
39.8136 | 33.9178 | 60.034 | 33.9971 | 39.829 | 25.7582 | 59.9649 | 25.776 | 39.8246 | 17.5116 | 60.0167 | 17.55 | 39.801 | 11.936 | 60.0282 | 11.7803 | 39.8206 | 51.6779 | 59.9706 | 51.1731
39.8219 | 33.9204 | 60.034 | 33.9958 | 39.8374 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7747 | 39.8329 | 17.5116 | 60.0167 | 17.55 | 39.8094 | 11.9039 | 60.0282 | 11.7778 | 39.8289 | 51.6779 | 59.9706 | 51.1719
39.8303 | 33.9204 | 60.034 | 33.9946 | 39.8457 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7735 | 39.8412 | 17.5116 | 60.0167 | 17.55 | 39.8177 | 11.9039 | 60.0282 | 11.7753 | 39.8372 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1706
39.8386 | 33.9212 | 60.034 | 33.9933 | 39.854 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7722 | 39.8495 | 17.5116 | 60.0167 | 17.55 | 39.826 | 11.9029 | 60.0282 | 11.7728 | 39.8456 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1694
39.8469 | 33.9212 | 60.034 | 33.9921 | 39.8624 | 25.7582 | 59.9649 | 25.771 | 39.8579 | 17.5117 | 60.0167 | 17.55 | 39.8344 | 11.9029 | 60.0282 | 11.7703 | 39.8539 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1681
39.8553 | 33.9197 | 60.034 | 33.9908 | 39.8707 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7697 | 39.8662 | 17.5117 | 60.0167 | 17.55 | 39.8427 | 11.9029 | 60.0282 | 11.7678 | 39.8622 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1669
39.8636 | 33.9197 | 60.034 | 33.9896 | 39.8791 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7684 | 39.8746 | 17.5119 | 60.011 | 17.55 | 39.851 | 11.9029 | 60.0282 | 11.7653 | 39.8706 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1656
39.8719 | 33.9162 | 60.034 | 33.9883 | 39.8874 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7672 | 39.8829 | 17.5119 | 60.011 | 17.55 | 39.8594 | 11.9029 | 60.0282 | 11.7628 | 39.8789 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1644
39.8802 | 33.9162 | 60.034 | 33.9871 | 39.8957 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7659 | 39.8912 | 17.5119 | 60.011 | 17.55 | 39.8677 | 11.9029 | 60.0282 | 11.7603 | 39.8872 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1631
39.8886 | 33.9162 | 60.034 | 33.9858 | 39.9041 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7647 | 39.8995 | 17.5119 | 60.011 | 17.55 | 39.876 | 11.9022 | 60.0282 | 11.7578 | 39.8955 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1619
39.8969 | 33.9162 | 60.034 | 33.9846 | 39.9124 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7634 | 39.9079 | 17.5119 | 60.011 | 17.55 | 39.8843 | 11.9022 | 60.0282 | 11.7553 | 39.9039 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1606
39.9052 | 33.9162 | 60.034 | 33.9833 | 39.9207 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7622 | 39.9162 | 17.5119 | 60.011 | 17.55 | 39.8926 | 11.9022 | 60.0282 | 11.7528 | 39.9122 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1594
39.9135 | 33.9162 | 60.034 | 33.9821 | 39.9291 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7609 | 39.9246 | 17.5119 | 60.011 | 17.55 | 39.901 | 11.9022 | 60.0282 | 11.7503 | 39.9205 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1581
39.9219 | 33.9162 | 60.034 | 33.9808 | 39.9374 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7597 | 39.9329 | 17.5119 | 60.011 | 17.55 | 39.9093 | 11.9012 | 60.0282 | 11.7478 | 39.929 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1569
39.9302 | 33.9162 | 60.034 | 33.9796 | 39.9458 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7584 | 39.9412 | 17.5126 | 60.011 | 17.55 | 39.9177 | 11.9012 | 60.0282 | 11.7453 | 39.9373 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1556
39.9385 | 33.9162 | 60.034 | 33.9783 | 39.9541 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7572 | 39.9495 | 17.5126 | 60.011 | 17.55 | 39.926 | 11.9023 | 60.0282 | 11.7428 | 39.9456 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1544
39.9469 | 33.9162 | 60.034 | 33.9771 | 39.9624 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7559 | 39.9579 | 17.5129 | 60.011 | 17.55 | 39.9343 | 11.9023 | 60.0282 | 11.7403 | 39.954 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1531
39.9552 | 33.9162 | 60.034 | 33.9758 | 39.9708 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7547 | 39.9662 | 17.5129 | 60.011 | 17.55 | 39.9426 | 11.9023 | 60.0282 | 11.7378 | 39.9623 | 51.6749 | 59.9706 | 51.1519
39.9635 | 33.9162 | 60.034 | 33.9746 | 39.9791 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7534 | 39.9745 | 17.5118 | 60.011 | 17.55 | 39.951 | 11.9023 | 60.0282 | 11.7353 | 39.9706 | 51.6776 | 59.9706 | 51.1506
39.9719 | 33.8932 | 60.034 | 33.9734 | 39.9875 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7522 | 39.9828 | 17.5118 | 60.011 | 17.55 | 39.9593 | 11.9014 | 60.0282 | 11.7328 | 39.9789 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9994
39.9802 | 33.8932 | 60.034 | 33.9721 | 39.9958 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7509 | 39.9912 | 17.5118 | 60.011 | 17.55 | 39.9677 | 11.9014 | 60.0282 | 11.7303 | 39.9873 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9981
39.9885 | 33.8629 | 60.034 | 33.9709 | 40.0041 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7497 | 39.9995 | 17.5118 | 60.011 | 17.55 | 39.976 | 11.9003 | 60.0282 | 11.7278 | 39.9956 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9969
39.9968 | 33.8629 | 60.034 | 33.9696 | 40.0125 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7484 | 40.0079 | 17.5118 | 60.011 | 17.55 | 39.9843 | 11.9003 | 60.0282 | 11.7253 | 40.0039 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9956
40.0052 | 33.8651 | 60.034 | 33.9684 | 40.0208 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7472 | 40.0162 | 17.5118 | 60.011 | 17.55 | 39.9926 | 11.9003 | 60.0282 | 11.7228 | 40.0123 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9944
40.0135 | 33.8651 | 60.034 | 33.9671 | 40.0291 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7459 | 40.0245 | 17.5133 | 60.011 | 17.55 | 40.001 | 11.9003 | 60.0282 | 11.7203 | 40.0206 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9931
40.0218 | 33.8651 | 60.034 | 33.9659 | 40.0375 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7447 | 40.0328 | 17.5133 | 60.011 | 17.55 | 40.0093 | 11.898 | 60.0282 | 11.7178 | 40.0289 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9919
40.0302 | 33.8651 | 60.034 | 33.9646 | 40.0458 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7434 | 40.0412 | 17.5093 | 60.011 | 17.55 | 40.0176 | 11.898 | 60.0282 | 11.7153 | 40.0374 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9906
40.0385 | 33.8651 | 60.034 | 33.9634 | 40.0542 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7422 | 40.0496 | 17.5093 | 60.011 | 17.55 | 40.0259 | 11.8979 | 60.0282 | 11.7128 | 40.0457 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9894
40.0468 | 33.8651 | 60.034 | 33.9621 | 40.0625 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7409 | 40.0579 | 17.5073 | 60.011 | 17.55 | 40.0342 | 11.8979 | 60.0282 | 11.7103 | 40.054 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9881
40.0551 | 33.8651 | 60.034 | 33.9609 | 40.0708 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7397 | 40.0662 | 17.5073 | 60.011 | 17.55 | 40.0426 | 11.8963 | 60.0282 | 11.7079 | 40.0623 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9869
40.0635 | 33.8651 | 60.034 | 33.9596 | 40.0792 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7384 | 40.0745 | 17.5073 | 60.011 | 17.55 | 40.0509 | 11.8963 | 60.0282 | 11.7054 | 40.0707 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9856
40.0718 | 33.8651 | 60.034 | 33.9584 | 40.0875 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7372 | 40.0829 | 17.5073 | 60.011 | 17.55 | 40.0593 | 11.8752 | 60.0282 | 11.7029 | 40.079 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9843
40.0801 | 33.8651 | 60.034 | 33.9571 | 40.0959 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7359 | 40.0912 | 17.5073 | 60.011 | 17.55 | 40.0676 | 11.8752 | 60.0282 | 11.7004 | 40.0873 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9831
40.0885 | 33.8651 | 60.034 | 33.9559 | 40.1042 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7347 | 40.0995 | 17.5073 | 60.011 | 17.55 | 40.0759 | 11.8753 | 60.0282 | 11.6989 | 40.0957 | 51.6776 | 59.9706 | 50.9818
40.0968 | 33.8651 | 60.034 | 33.9546 | 40.1125 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7334 | 40.1078 | 17.5078 | 60.011 | 17.55 | 40.0842 | 11.8753 | 60.0282 | 11.6977 | 40.104 | 51.6259 | 59.9706 | 50.9806
40.1051 | 33.8651 | 60.034 | 33.9534 | 40.1209 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7322 | 40.1162 | 17.5078 | 60.011 | 17.55 | 40.0926 | 11.877 | 60.0282 | 11.6964 | 40.1123 | 51.6259 | 59.9706 | 50.9793
40.1134 | 33.8651 | 60.034 | 33.9521 | 40.1292 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7309 | 40.1245 | 17.5066 | 60.011 | 17.55 | 40.1009 | 11.877 | 60.0282 | 11.6952 | 40.1207 | 51.6259 | 59.9706 | 50.9781
40.1218 | 33.8675 | 60.034 | 33.9509 | 40.1375 | 25.7582 | 59.9649 | 25.7297 | 40.1329 | 17.5066 | 60.011 | 17.55 | 40.1093 | 11.8776 | 60.0282 | 11.6939 | 40.129 | 51.6259 | 59.9706 | 50.9768
40.1301 | 33.8675 | 60.034 | 33.9496 | 40.1458 | 25.7617 | 59.9649 | 25.7284 | 40.1412 | 17.5066 | 60.011 | 17.55 | 40.1176 | 11.8776 | 60.0282 | 11.6927 | 40.1373 | 51.6188 | 59.9706 | 50.9756
40.1384 | 33.8618 | 60.034 | 33.9484 | 40.1542 | 25.7617 | 59.9649 | 25.7272 | 40.1495 | 17.5066 | 60.011 | 17.55 | 40.1259 | 11.8776 | 60.0282 | 11.6914 | 40.1456 | 51.6188 | 59.9706 | 50.9743
40.1468 | 33.8618 | 60.034 | 33.9471 | 40.1626 | 25.7617 | 59.9649 | 25.7259 | 40.1578 | 17.5071 | 60.011 | 17.55 | 40.1342 | 11.8776 | 60.0282 | 11.6902 | 40.1541 | 51.6188 | 59.9706 | 50.9731
40.1551 | 33.8618 | 60.034 | 33.9459 | 40.1709 | 25.7617 | 59.9649 | 25.7247 | 40.1662 | 17.5071 | 60.011 | 17.55 | 40.1425 | 11.8777 | 60.0282 | 11.6889 | 40.1624 | 51.6188 | 59.9706 | 50.9718
40.1634 | 33.8618 | 60.034 | 33.9446 | 40.1792 | 25.7614 | 59.9649 | 25.7234 | 40.1745 | 17.5098 | 60.011 | 17.55 | 40.1509 | 11.8777 | 60.0282 | 11.6877 | 40.1707 | 51.6188 | 59.9706 | 50.9706
40.1718 | 33.8618 | 60.034 | 33.9434 | 40.1876 | 25.7614 | 59.9649 | 25.7222 | 40.1829 | 17.5098 | 60.011 | 17.55 | 40.1592 | 11.8768 | 60.0282 | 11.6864 | 40.1791 | 51.6188 | 59.9706 | 50.9693
40.1801 | 33.8618 | 60.034 | 33.9421 | 40.1959 | 25.7614 | 59.9649 | 25.7209 | 40.1912 | 17.5109 | 60.011 | 17.55 | 40.1675 | 11.8768 | 60.0282 | 11.6852 | 40.1874 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9681
40.1884 | 33.8618 | 60.034 | 33.9409 | 40.2043 | 25.7614 | 59.9649 | 25.7197 | 40.1995 | 17.5109 | 60.011 | 17.55 | 40.1758 | 11.8451 | 60.0282 | 11.6839 | 40.1957 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9668
40.1967 | 33.8618 | 60.034 | 33.9396 | 40.2126 | 25.7614 | 59.9649 | 25.7184 | 40.2078 | 17.5083 | 60.011 | 17.55 | 40.1842 | 11.8451 | 60.0282 | 11.6827 | 40.2041 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9656
40.205 | 33.868 | 60.034 | 33.9384 | 40.2209 | 25.7614 | 59.9649 | 25.7172 | 40.2162 | 17.5083 | 60.011 | 17.55 | 40.1925 | 11.8451 | 60.0282 | 11.6814 | 40.2124 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9643
40.2134 | 33.868 | 60.034 | 33.9371 | 40.2293 | 25.7614 | 59.9649 | 25.7159 | 40.2245 | 17.5083 | 60.011 | 17.55 | 40.2009 | 11.8451 | 60.0282 | 11.6802 | 40.2207 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9631
40.2217 | 33.8665 | 60.034 | 33.9359 | 40.2376 | 25.7614 | 59.9649 | 25.7147 | 40.2328 | 17.5083 | 60.011 | 17.55 | 40.2092 | 11.8451 | 60.0282 | 11.6789 | 40.229 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9618
40.23 | 33.8665 | 60.034 | 33.9346 | 40.2459 | 25.6645 | 59.9649 | 25.7134 | 40.2411 | 17.5061 | 60.011 | 17.55 | 40.2175 | 11.8451 | 60.0282 | 11.6777 | 40.2374 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9606
40.2384 | 33.8665 | 60.034 | 33.9334 | 40.2542 | 25.6645 | 59.9649 | 25.7122 | 40.2495 | 17.5061 | 60.011 | 17.55 | 40.2258 | 11.8482 | 60.0282 | 11.6764 | 40.2457 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9593
40.2467 | 33.8665 | 60.034 | 33.9321 | 40.2626 | 25.6645 | 59.9707 | 25.7109 | 40.2578 | 17.5063 | 60.011 | 17.55 | 40.2342 | 11.8482 | 60.0282 | 11.6752 | 40.254 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9581
40.255 | 33.8482 | 60.034 | 33.9309 | 40.271 | 25.6645 | 59.9707 | 25.7097 | 40.2662 | 17.5063 | 60.011 | 17.55 | 40.2425 | 11.7924 | 60.0282 | 11.6739 | 40.2625 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9568
40.2634 | 33.8482 | 60.034 | 33.9296 | 40.2793 | 25.6645 | 59.9707 | 25.7084 | 40.2745 | 17.4928 | 60.011 | 17.55 | 40.2509 | 11.7924 | 60.0282 | 11.6727 | 40.2708 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9556
40.2717 | 33.8482 | 60.034 | 33.9284 | 40.2876 | 25.6645 | 59.9707 | 25.7072 | 40.2828 | 17.4928 | 60.011 | 17.55 | 40.2592 | 11.7924 | 60.0282 | 11.6714 | 40.2791 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9543
40.28 | 33.8482 | 60.034 | 33.9271 | 40.2959 | 25.6645 | 59.9707 | 25.7059 | 40.2911 | 17.4929 | 60.011 | 17.55 | 40.2675 | 11.7924 | 60.0282 | 11.6702 | 40.2875 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9531
40.2883 | 33.8451 | 60.034 | 33.9259 | 40.3043 | 25.6645 | 59.9707 | 25.7047 | 40.2995 | 17.4929 | 60.011 | 17.55 | 40.2758 | 11.7933 | 60.0282 | 11.6689 | 40.2958 | 51.6203 | 59.9706 | 50.9518
40.2967 | 33.8451 | 60.034 | 33.9246 | 40.3127 | 25.6645 | 59.9707 | 25.7034 | 40.3078 | 17.4906 | 60.011 | 17.55 | 40.2841 | 11.7933 | 60.0282 | 11.6677 | 40.3041 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9506
40.305 | 33.8442 | 60.034 | 33.9234 | 40.321 | 25.6645 | 59.9707 | 25.7022 | 40.3162 | 17.4906 | 60.011 | 17.55 | 40.2925 | 11.7923 | 60.0282 | 11.6664 | 40.3124 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9493
40.3133 | 33.8442 | 60.034 | 33.9221 | 40.3293 | 25.6645 | 59.9707 | 25.7009 | 40.3245 | 17.4906 | 60.011 | 17.55 | 40.3008 | 11.7923 | 60.0282 | 11.6652 | 40.3208 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9481
40.3217 | 33.8398 | 60.034 | 33.9209 | 40.3376 | 25.6645 | 59.9707 | 25.6997 | 40.3328 | 17.4906 | 60.011 | 17.55 | 40.3091 | 11.7923 | 60.0282 | 11.6639 | 40.3291 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9468
40.33 | 33.8398 | 60.034 | 33.9196 | 40.346 | 25.6645 | 59.9707 | 25.6984 | 40.3411 | 17.4953 | 60.011 | 17.55 | 40.3174 | 11.7923 | 60.0282 | 11.6627 | 40.3374 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9456
40.3383 | 33.8398 | 60.034 | 33.9184 | 40.3543 | 25.6645 | 59.9707 | 25.6972 | 40.3495 | 17.4953 | 60.011 | 17.55 | 40.3258 | 11.7924 | 60.0282 | 11.6614 | 40.3458 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9443
40.3466 | 33.8398 | 60.034 | 33.9171 | 40.3626 | 25.6645 | 59.9707 | 25.6959 | 40.3578 | 17.4959 | 60.011 | 17.55 | 40.3341 | 11.7924 | 60.0282 | 11.6602 | 40.3541 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9431
40.355 | 33.8398 | 60.034 | 33.9159 | 40.371 | 25.6645 | 59.9707 | 25.6947 | 40.3661 | 17.4959 | 60.011 | 17.55 | 40.3425 | 11.7924 | 60.0282 | 11.6589 | 40.3624 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9418
40.3633 | 33.8398 | 60.034 | 33.9146 | 40.3793 | 25.6645 | 59.9707 | 25.6934 | 40.3745 | 17.4959 | 60.011 | 17.55 | 40.3508 | 11.7924 | 60.0282 | 11.6577 | 40.3708 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9406
40.3716 | 33.8417 | 60.034 | 33.9134 | 40.3877 | 25.6645 | 59.9707 | 25.6922 | 40.3828 | 17.4959 | 60.011 | 17.55 | 40.3591 | 11.7918 | 60.0282 | 11.6564 | 40.3792 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9393
40.3799 | 33.8417 | 60.034 | 33.9121 | 40.396 | 25.6645 | 59.9707 | 25.6909 | 40.3911 | 17.4946 | 60.011 | 17.55 | 40.3674 | 11.7918 | 60.0282 | 11.6552 | 40.3875 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9381
40.3883 | 33.8409 | 60.034 | 33.9109 | 40.4043 | 25.6645 | 59.9707 | 25.6897 | 40.3995 | 17.4946 | 60.011 | 17.55 | 40.3758 | 11.7918 | 60.0282 | 11.6539 | 40.3958 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9368
40.3966 | 33.8409 | 60.034 | 33.9096 | 40.4127 | 25.6669 | 59.9707 | 25.6884 | 40.4078 | 17.4946 | 60.011 | 17.55 | 40.3841 | 11.7918 | 60.0282 | 11.6527 | 40.4042 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9356
40.4049 | 33.8441 | 60.034 | 33.9084 | 40.421 | 25.6669 | 59.9707 | 25.6872 | 40.4161 | 17.4946 | 60.011 | 17.55 | 40.3925 | 11.7919 | 60.0282 | 11.6515 | 40.4125 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9343
40.4133 | 33.8441 | 60.034 | 33.9071 | 40.4294 | 25.6661 | 59.9707 | 25.6859 | 40.4244 | 17.4999 | 60.011 | 17.55 | 40.4008 | 11.7919 | 60.0282 | 11.6502 | 40.4208 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9331
40.4216 | 33.8441 | 60.034 | 33.9059 | 40.4377 | 25.6661 | 59.9707 | 25.6847 | 40.4328 | 17.4999 | 60.011 | 17.55 | 40.4091 | 11.7929 | 60.0282 | 11.649 | 40.4292 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9318
40.4299 | 33.8441 | 60.034 | 33.9046 | 40.446 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6834 | 40.4411 | 17.4989 | 60.011 | 17.55 | 40.4174 | 11.7929 | 60.0282 | 11.6477 | 40.4375 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9306
40.4383 | 33.8411 | 60.034 | 33.9034 | 40.4544 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6821 | 40.4495 | 17.4989 | 60.011 | 17.55 | 40.4257 | 11.7922 | 60.0282 | 11.6465 | 40.4458 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9293
40.4466 | 33.8411 | 60.034 | 33.9021 | 40.4627 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6809 | 40.4578 | 17.4987 | 60.011 | 17.55 | 40.4341 | 11.7922 | 60.0282 | 11.6452 | 40.4542 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9281
40.4549 | 33.8323 | 60.034 | 33.9009 | 40.471 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6796 | 40.4661 | 17.4987 | 60.011 | 17.55 | 40.4424 | 11.7922 | 60.0282 | 11.644 | 40.4625 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9268
40.4633 | 33.8323 | 60.034 | 33.8993 | 40.4794 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6784 | 40.4744 | 17.4957 | 60.011 | 17.55 | 40.4507 | 11.7922 | 60.0282 | 11.6427 | 40.4708 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9256
40.4716 | 33.8295 | 60.034 | 33.8968 | 40.4877 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6771 | 40.4828 | 17.4957 | 60.011 | 17.55 | 40.459 | 11.747 | 60.0282 | 11.6415 | 40.4791 | 51.6222 | 59.9706 | 50.9243
40.4799 | 33.8295 | 60.034 | 33.8943 | 40.4961 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6759 | 40.4911 | 17.4936 | 60.011 | 17.55 | 40.4674 | 11.747 | 60.0282 | 11.6402 | 40.4875 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9231
40.4882 | 33.8239 | 60.034 | 33.8918 | 40.5044 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6746 | 40.4995 | 17.4936 | 60.011 | 17.55 | 40.4757 | 11.7453 | 60.0282 | 11.639 | 40.4958 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9218
40.4966 | 33.8239 | 60.034 | 33.8893 | 40.5127 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6734 | 40.5078 | 17.4942 | 60.011 | 17.55 | 40.4841 | 11.7453 | 60.0282 | 11.6377 | 40.5042 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9206
40.5049 | 33.8209 | 60.034 | 33.8868 | 40.5211 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6721 | 40.5161 | 17.4942 | 60.011 | 17.55 | 40.4924 | 11.7469 | 60.0282 | 11.6365 | 40.5126 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9193
40.5132 | 33.8209 | 60.034 | 33.8843 | 40.5294 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6709 | 40.5244 | 17.4969 | 60.011 | 17.55 | 40.5007 | 11.7469 | 60.0282 | 11.6352 | 40.5209 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9181
40.5215 | 33.8012 | 60.034 | 33.8818 | 40.5378 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6696 | 40.5328 | 17.4969 | 60.011 | 17.55 | 40.509 | 11.7475 | 60.0282 | 11.634 | 40.5292 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9168
40.5299 | 33.8012 | 60.034 | 33.8793 | 40.5461 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6684 | 40.5411 | 17.4949 | 60.0052 | 17.55 | 40.5174 | 11.7475 | 60.0282 | 11.6327 | 40.5376 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9156
40.5382 | 33.8012 | 60.034 | 33.8768 | 40.5544 | 25.6271 | 59.9707 | 25.6671 | 40.5494 | 17.4949 | 60.0052 | 17.55 | 40.5257 | 11.7475 | 60.0282 | 11.6315 | 40.5459 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9143
40.5465 | 33.8012 | 60.034 | 33.8743 | 40.5628 | 25.6228 | 59.9707 | 25.6659 | 40.5578 | 17.4949 | 60.0052 | 17.55 | 40.5341 | 11.7475 | 60.0282 | 11.6302 | 40.5542 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9131
40.5549 | 33.7988 | 60.034 | 33.8718 | 40.5711 | 25.6228 | 59.9707 | 25.6646 | 40.5661 | 17.4949 | 60.0052 | 17.55 | 40.5424 | 11.7481 | 60.0282 | 11.629 | 40.5625 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9118
40.5632 | 33.7988 | 60.034 | 33.8693 | 40.5794 | 25.6202 | 59.9707 | 25.6634 | 40.5745 | 17.5024 | 60.0052 | 17.55 | 40.5507 | 11.7481 | 60.0282 | 11.6277 | 40.5709 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9106
40.5715 | 33.7988 | 60.034 | 33.8668 | 40.5877 | 25.6202 | 59.9707 | 25.6621 | 40.5828 | 17.5024 | 60.0052 | 17.55 | 40.559 | 11.7486 | 60.0282 | 11.6265 | 40.5792 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9093
40.5798 | 33.7988 | 60.034 | 33.8643 | 40.5961 | 25.6202 | 59.9707 | 25.6609 | 40.5911 | 17.5034 | 60.0052 | 17.55 | 40.5673 | 11.7486 | 60.0282 | 11.6252 | 40.5875 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9081
40.5882 | 33.8032 | 60.034 | 33.8618 | 40.6045 | 25.6202 | 59.9707 | 25.6596 | 40.5994 | 17.5034 | 60.0052 | 17.55 | 40.5757 | 11.7486 | 60.0282 | 11.624 | 40.5959 | 51.6225 | 59.9706 | 50.9068
40.5965 | 33.8032 | 60.034 | 33.8593 | 40.6128 | 25.6207 | 59.9707 | 25.6584 | 40.6078 | 17.5158 | 60.0052 | 17.55 | 40.584 | 11.7486 | 60.0282 | 11.6227 | 40.6042 | 51.6263 | 59.9706 | 50.9056
40.6048 | 33.7769 | 60.034 | 33.8568 | 40.6211 | 25.6207 | 59.9707 | 25.6571 | 40.6161 | 17.5158 | 60.0052 | 17.55 | 40.5923 | 11.7486 | 60.0282 | 11.6215 | 40.6125 | 51.6263 | 59.9706 | 50.9043
40.6132 | 33.7769 | 60.034 | 33.8543 | 40.6294 | 25.6207 | 59.9707 | 25.6559 | 40.6245 | 17.5151 | 60.0052 | 17.55 | 40.6006 | 11.7486 | 60.0282 | 11.6202 | 40.621 | 51.6263 | 59.9706 | 50.9031
40.6215 | 33.776 | 60.034 | 33.8518 | 40.6378 | 25.6207 | 59.9707 | 25.6546 | 40.6328 | 17.5151 | 60.0052 | 17.55 | 40.609 | 11.748 | 60.0282 | 11.619 | 40.6293 | 51.6263 | 59.9706 | 50.9018
40.6298 | 33.776 | 60.034 | 33.8493 | 40.6461 | 25.6207 | 59.9707 | 25.6534 | 40.6411 | 17.5137 | 60.0052 | 17.55 | 40.6173 | 11.748 | 60.0282 | 11.6177 | 40.6376 | 51.5663 | 59.9706 | 50.9006
40.6382 | 33.776 | 60.034 | 33.8468 | 40.6544 | 25.6207 | 59.9707 | 25.6521 | 40.6494 | 17.5137 | 60.0052 | 17.55 | 40.6257 | 11.748 | 60.0282 | 11.6165 | 40.6459 | 51.5663 | 59.9706 | 50.8993
40.6465 | 33.776 | 60.034 | 33.8443 | 40.6628 | 25.6207 | 59.9707 | 25.6509 | 40.6578 | 17.5137 | 60.0052 | 17.55 | 40.634 | 11.748 | 60.0282 | 11.6152 | 40.6543 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8981
40.6548 | 33.7726 | 60.034 | 33.8418 | 40.6711 | 25.6207 | 59.9707 | 25.6498 | 40.6661 | 17.5137 | 60.0052 | 17.55 | 40.6423 | 11.7501 | 60.0282 | 11.614 | 40.6626 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8968
40.6631 | 33.7726 | 60.034 | 33.8393 | 40.6795 | 25.6235 | 59.9707 | 25.6492 | 40.6744 | 17.5132 | 60.0052 | 17.55 | 40.6506 | 11.7501 | 60.0282 | 11.6127 | 40.6709 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8956
40.6714 | 33.7719 | 60.034 | 33.8368 | 40.6878 | 25.6235 | 59.9707 | 25.6486 | 40.6827 | 17.5132 | 60.0052 | 17.55 | 40.659 | 11.7505 | 60.0282 | 11.6115 | 40.6793 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8943
40.6798 | 33.7719 | 60.034 | 33.8343 | 40.6961 | 25.6235 | 59.9707 | 25.6479 | 40.6911 | 17.5112 | 60.0052 | 17.55 | 40.6673 | 11.7505 | 60.0282 | 11.6102 | 40.6876 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8931
40.6881 | 33.7714 | 60.034 | 33.8318 | 40.7045 | 25.6235 | 59.9707 | 25.6473 | 40.6994 | 17.5112 | 60.0052 | 17.55 | 40.6757 | 11.7497 | 60.0282 | 11.609 | 40.6959 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8918
40.6964 | 33.7714 | 60.034 | 33.8293 | 40.7128 | 25.6216 | 59.9707 | 25.6467 | 40.7078 | 17.5099 | 59.9994 | 17.55 | 40.684 | 11.7497 | 60.0282 | 11.6077 | 40.7043 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8906
40.7048 | 33.7695 | 60.034 | 33.8268 | 40.7212 | 25.6216 | 59.9707 | 25.6461 | 40.7161 | 17.5099 | 59.9994 | 17.55 | 40.6923 | 11.7497 | 60.0282 | 11.6065 | 40.7126 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8893
40.7131 | 33.7695 | 60.034 | 33.8243 | 40.7295 | 25.6216 | 59.9707 | 25.6454 | 40.7244 | 17.5116 | 59.9994 | 17.55 | 40.7006 | 11.7497 | 60.0282 | 11.6052 | 40.7209 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8881
40.7214 | 33.7695 | 60.034 | 33.8218 | 40.7378 | 25.6216 | 59.9707 | 25.6448 | 40.7328 | 17.5116 | 59.9994 | 17.55 | 40.7089 | 11.7482 | 60.0282 | 11.604 | 40.7292 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8868
40.7298 | 33.7695 | 60.034 | 33.8193 | 40.7462 | 25.6216 | 59.9707 | 25.6442 | 40.7411 | 17.5123 | 59.9994 | 17.55 | 40.7173 | 11.7482 | 60.0282 | 11.6027 | 40.7377 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8856
40.7381 | 33.7728 | 60.034 | 33.8168 | 40.7545 | 25.6216 | 59.9707 | 25.6436 | 40.7495 | 17.5123 | 59.9994 | 17.55 | 40.7256 | 11.712 | 60.0282 | 11.6015 | 40.746 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8843
40.7464 | 33.7728 | 60.034 | 33.8143 | 40.7628 | 25.6194 | 59.9707 | 25.6429 | 40.7578 | 17.5123 | 59.9994 | 17.55 | 40.7339 | 11.712 | 60.0282 | 11.6002 | 40.7543 | 51.5215 | 59.9706 | 50.883
40.7547 | 33.7403 | 60.034 | 33.8118 | 40.7712 | 25.6194 | 59.9707 | 25.6423 | 40.7661 | 17.5123 | 59.9994 | 17.55 | 40.7422 | 11.6567 | 60.0282 | 11.599 | 40.7627 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8818
40.7631 | 33.7403 | 60.034 | 33.8093 | 40.7795 | 25.6194 | 59.9707 | 25.6417 | 40.7744 | 17.5124 | 59.9994 | 17.55 | 40.7506 | 11.6567 | 60.0282 | 11.5977 | 40.771 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8805
40.7714 | 33.7433 | 60.034 | 33.8068 | 40.7879 | 25.6194 | 59.9707 | 25.6411 | 40.7828 | 17.5124 | 59.9994 | 17.55 | 40.7589 | 11.6567 | 60.0282 | 11.5965 | 40.7793 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8793
40.7797 | 33.7433 | 60.034 | 33.8043 | 40.7962 | 25.614 | 59.9707 | 25.6404 | 40.7911 | 17.5109 | 59.9994 | 17.55 | 40.7673 | 11.6567 | 60.0282 | 11.5952 | 40.7877 | 51.5215 | 59.9706 | 50.878
40.7881 | 33.7433 | 60.034 | 33.8018 | 40.8045 | 25.614 | 59.9707 | 25.6398 | 40.7994 | 17.5109 | 59.9994 | 17.55 | 40.7756 | 11.657 | 60.0282 | 11.594 | 40.796 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8768
40.7964 | 33.7433 | 60.034 | 33.7993 | 40.8129 | 25.6136 | 59.9707 | 25.6392 | 40.8077 | 17.5109 | 59.9994 | 17.55 | 40.7839 | 11.657 | 60.0282 | 11.5927 | 40.8043 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8755
40.8047 | 33.7482 | 60.034 | 33.7968 | 40.8212 | 25.6136 | 59.9707 | 25.6386 | 40.8161 | 17.5109 | 59.9994 | 17.55 | 40.7922 | 11.657 | 60.0282 | 11.5915 | 40.8126 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8743
40.813 | 33.7482 | 60.034 | 33.7943 | 40.8296 | 25.6136 | 59.9707 | 25.6379 | 40.8244 | 17.5251 | 59.9994 | 17.55 | 40.8006 | 11.657 | 60.0282 | 11.5902 | 40.821 | 51.5215 | 59.9706 | 50.873
40.8214 | 33.7457 | 60.034 | 33.7918 | 40.8379 | 25.6136 | 59.9707 | 25.6373 | 40.8328 | 17.5251 | 59.9994 | 17.55 | 40.8089 | 11.6583 | 60.0282 | 11.589 | 40.8293 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8718
40.8297 | 33.7457 | 60.034 | 33.7893 | 40.8462 | 25.6136 | 59.9707 | 25.6367 | 40.8411 | 17.5251 | 59.9994 | 17.55 | 40.8172 | 11.6583 | 60.0282 | 11.5877 | 40.8376 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8705
40.838 | 33.7457 | 60.034 | 33.7868 | 40.8546 | 25.6136 | 59.9707 | 25.6361 | 40.8494 | 17.5251 | 59.9994 | 17.55 | 40.8256 | 11.6577 | 60.0282 | 11.5865 | 40.8461 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8693
40.8463 | 33.7457 | 60.034 | 33.7843 | 40.8629 | 25.6136 | 59.9707 | 25.6354 | 40.8578 | 17.5251 | 59.9994 | 17.55 | 40.8339 | 11.6577 | 60.0282 | 11.5852 | 40.8544 | 51.5215 | 59.9706 | 50.868
40.8547 | 33.7213 | 60.034 | 33.7818 | 40.8712 | 25.6136 | 59.9707 | 25.6348 | 40.8661 | 17.5251 | 59.9994 | 17.55 | 40.8422 | 11.6577 | 60.0282 | 11.584 | 40.8627 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8668
40.863 | 33.7213 | 60.034 | 33.7794 | 40.8795 | 25.6124 | 59.9707 | 25.6342 | 40.8745 | 17.5254 | 59.9937 | 17.55 | 40.8505 | 11.6577 | 60.0282 | 11.5827 | 40.8711 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8655
40.8713 | 33.7283 | 60.034 | 33.7769 | 40.8879 | 25.6124 | 59.9707 | 25.6336 | 40.8828 | 17.5254 | 59.9937 | 17.55 | 40.8589 | 11.6575 | 60.0282 | 11.5815 | 40.8794 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8643
40.8797 | 33.7283 | 60.034 | 33.7744 | 40.8963 | 25.613 | 59.9707 | 25.6329 | 40.8911 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.8672 | 11.6575 | 60.0282 | 11.5802 | 40.8877 | 51.5215 | 59.9706 | 50.863
40.888 | 33.7283 | 60.034 | 33.7719 | 40.9046 | 25.613 | 59.9707 | 25.6323 | 40.8994 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.8755 | 11.6575 | 60.0282 | 11.579 | 40.896 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8618
40.8963 | 33.7283 | 60.034 | 33.7694 | 40.9129 | 25.5482 | 59.9707 | 25.6317 | 40.9078 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.8839 | 11.6575 | 60.0282 | 11.5777 | 40.9044 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8605
40.9047 | 33.7283 | 60.034 | 33.7669 | 40.9212 | 25.5482 | 59.9707 | 25.6311 | 40.9161 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.8922 | 11.6568 | 60.0282 | 11.5765 | 40.9127 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8593
40.913 | 33.7283 | 60.034 | 33.7644 | 40.9296 | 25.5482 | 59.9707 | 25.6304 | 40.9244 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9005 | 11.6568 | 60.0282 | 11.5752 | 40.921 | 51.5215 | 59.9706 | 50.858
40.9213 | 33.7265 | 60.034 | 33.7619 | 40.938 | 25.5482 | 59.9707 | 25.6298 | 40.9327 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9089 | 11.6567 | 60.0282 | 11.574 | 40.9294 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8568
40.9297 | 33.7265 | 60.034 | 33.7594 | 40.9463 | 25.5482 | 59.9707 | 25.6292 | 40.9411 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9172 | 11.6567 | 60.0282 | 11.5727 | 40.9377 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8555
40.938 | 33.724 | 60.034 | 33.7569 | 40.9546 | 25.5482 | 59.9707 | 25.6286 | 40.9495 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9255 | 11.6578 | 60.0282 | 11.5715 | 40.946 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8543
40.9463 | 33.724 | 60.034 | 33.7544 | 40.9629 | 25.547 | 59.9707 | 25.6279 | 40.9578 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9338 | 11.6578 | 60.0282 | 11.5702 | 40.9545 | 51.5215 | 59.9706 | 50.853
40.9546 | 33.724 | 60.034 | 33.7519 | 40.9713 | 25.547 | 59.9707 | 25.6273 | 40.9661 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9422 | 11.6578 | 60.0282 | 11.569 | 40.9628 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8518
40.963 | 33.724 | 60.034 | 33.7494 | 40.9796 | 25.547 | 59.9707 | 25.6267 | 40.9744 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9505 | 11.6578 | 60.0282 | 11.5677 | 40.9711 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8505
40.9713 | 33.724 | 60.034 | 33.7469 | 40.9879 | 25.547 | 59.9707 | 25.6261 | 40.9828 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9588 | 11.657 | 60.0282 | 11.5665 | 40.9794 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8486
40.9796 | 33.724 | 60.034 | 33.7444 | 40.9963 | 25.5452 | 59.9707 | 25.6254 | 40.9911 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9672 | 11.657 | 60.0282 | 11.5652 | 40.9878 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8461
40.9879 | 33.7213 | 60.034 | 33.7419 | 41.0046 | 25.5452 | 59.9707 | 25.6248 | 40.9995 | 17.5263 | 59.9937 | 17.55 | 40.9755 | 11.6388 | 60.0282 | 11.564 | 40.9961 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8436
40.9963 | 33.7213 | 60.034 | 33.7394 | 41.013 | 25.5452 | 59.9707 | 25.6242 | 41.0078 | 17.5262 | 59.9937 | 17.55 | 40.9838 | 11.6388 | 60.0282 | 11.5627 | 41.0044 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8411
41.0046 | 33.6813 | 60.034 | 33.7369 | 41.0213 | 25.5452 | 59.9707 | 25.6236 | 41.0161 | 17.5262 | 59.9937 | 17.55 | 40.9921 | 11.6388 | 60.0282 | 11.5615 | 41.0128 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8386
41.0129 | 33.6813 | 60.034 | 33.7344 | 41.0296 | 25.5452 | 59.9707 | 25.6229 | 41.0244 | 17.5262 | 59.9937 | 17.55 | 41.0005 | 11.6388 | 60.0282 | 11.5602 | 41.0211 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8361
41.0213 | 33.6813 | 60.034 | 33.7319 | 41.038 | 25.5452 | 59.9707 | 25.6223 | 41.0328 | 17.5262 | 59.9937 | 17.55 | 41.0088 | 11.6384 | 60.0282 | 11.559 | 41.0294 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8336
41.0296 | 33.6813 | 60.034 | 33.7294 | 41.0463 | 25.489 | 59.9707 | 25.6217 | 41.0411 | 17.5262 | 59.9937 | 17.55 | 41.0172 | 11.6384 | 60.0282 | 11.5577 | 41.0378 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8311
41.0379 | 33.6849 | 60.034 | 33.7269 | 41.0547 | 25.489 | 59.9707 | 25.6211 | 41.0494 | 17.5262 | 59.9937 | 17.55 | 41.0255 | 11.6366 | 60.0282 | 11.5565 | 41.0461 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8286
41.0462 | 33.6849 | 60.034 | 33.7244 | 41.063 | 25.4914 | 59.9707 | 25.6204 | 41.0578 | 17.5262 | 59.9937 | 17.55 | 41.0338 | 11.6366 | 60.0282 | 11.5552 | 41.0544 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8261
41.0546 | 33.6876 | 60.034 | 33.7219 | 41.0713 | 25.4914 | 59.9707 | 25.6198 | 41.0661 | 17.5262 | 59.9937 | 17.55 | 41.0421 | 11.6337 | 60.0282 | 11.554 | 41.0627 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8236
41.0629 | 33.6876 | 60.034 | 33.7194 | 41.0797 | 25.4914 | 59.9707 | 25.6192 | 41.0745 | 17.5281 | 59.9937 | 17.55 | 41.0505 | 11.6337 | 60.0282 | 11.5527 | 41.0712 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8211
41.0712 | 33.6905 | 60.034 | 33.7169 | 41.088 | 25.4914 | 59.9707 | 25.6186 | 41.0828 | 17.5281 | 59.9937 | 17.55 | 41.0588 | 11.6337 | 60.0282 | 11.5515 | 41.0795 | 51.5215 | 59.9706 | 50.8186
41.0796 | 33.6905 | 60.034 | 33.7144 | 41.0963 | 25.4924 | 59.9707 | 25.6179 | 41.0911 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.0671 | 11.6337 | 60.0282 | 11.5502 | 41.0878 | 51.5191 | 59.9706 | 50.8161
41.0879 | 33.688 | 60.034 | 33.7119 | 41.1047 | 25.4924 | 59.9707 | 25.6173 | 41.0994 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.0754 | 11.6337 | 60.0282 | 11.549 | 41.0962 | 51.5191 | 59.9706 | 50.8135
41.0962 | 33.688 | 60.034 | 33.7094 | 41.113 | 25.4914 | 59.9707 | 25.6167 | 41.1078 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.0837 | 11.6337 | 60.0282 | 11.5477 | 41.1045 | 51.5191 | 59.9706 | 50.811
41.1046 | 33.6793 | 60.034 | 33.7069 | 41.1214 | 25.4914 | 59.9707 | 25.6161 | 41.1161 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.0921 | 11.6335 | 60.0282 | 11.5465 | 41.1128 | 51.5191 | 59.9706 | 50.8085
41.1129 | 33.6793 | 60.034 | 33.7044 | 41.1297 | 25.4912 | 59.9707 | 25.6154 | 41.1245 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1004 | 11.6335 | 60.0282 | 11.5452 | 41.1212 | 51.5191 | 59.9706 | 50.806
41.1212 | 33.6577 | 60.034 | 33.7019 | 41.138 | 25.4912 | 59.9707 | 25.6148 | 41.1328 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1088 | 11.6335 | 60.0282 | 11.544 | 41.1295 | 51.5191 | 59.9706 | 50.8035
41.1295 | 33.6577 | 60.034 | 33.6994 | 41.1464 | 25.4912 | 59.9707 | 25.6142 | 41.1411 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1171 | 11.6335 | 60.0282 | 11.5428 | 41.1378 | 51.5175 | 59.9706 | 50.801
41.1378 | 33.6531 | 60.034 | 33.6969 | 41.1547 | 25.4912 | 59.9707 | 25.6136 | 41.1495 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1254 | 11.6335 | 60.0282 | 11.5415 | 41.1461 | 51.5175 | 59.9706 | 50.7985
41.1462 | 33.6531 | 60.034 | 33.6944 | 41.1631 | 25.4912 | 59.9707 | 25.6129 | 41.1578 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1337 | 11.6335 | 60.0282 | 11.5403 | 41.1545 | 51.5171 | 59.9706 | 50.796
41.1545 | 33.6531 | 60.034 | 33.6919 | 41.1714 | 25.4912 | 59.9707 | 25.6123 | 41.1661 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1421 | 11.6337 | 60.0282 | 11.539 | 41.1628 | 51.5171 | 59.9706 | 50.7935
41.1628 | 33.6531 | 60.034 | 33.6894 | 41.1797 | 25.4915 | 59.9707 | 25.6117 | 41.1744 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1504 | 11.6337 | 60.0282 | 11.5378 | 41.1711 | 51.5171 | 59.9706 | 50.791
41.1712 | 33.6531 | 60.034 | 33.6869 | 41.1881 | 25.4915 | 59.9707 | 25.611 | 41.1828 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1588 | 11.6337 | 60.0282 | 11.5365 | 41.1796 | 51.5171 | 59.9706 | 50.7885
41.1795 | 33.6531 | 60.034 | 33.6844 | 41.1964 | 25.4938 | 59.9707 | 25.6104 | 41.1911 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1671 | 11.6337 | 60.0282 | 11.5353 | 41.1879 | 51.5171 | 59.9706 | 50.786
41.1878 | 33.647 | 60.034 | 33.6819 | 41.2047 | 25.4938 | 59.9707 | 25.6098 | 41.1995 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1754 | 11.6337 | 60.0282 | 11.534 | 41.1962 | 51.5171 | 59.9706 | 50.7835
41.1962 | 33.647 | 60.034 | 33.6794 | 41.213 | 25.4938 | 59.9707 | 25.6092 | 41.2078 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1837 | 11.6337 | 60.0282 | 11.5328 | 41.2046 | 51.5171 | 59.9706 | 50.781
41.2045 | 33.647 | 60.0283 | 33.6769 | 41.2214 | 25.4938 | 59.9707 | 25.6085 | 41.2161 | 17.5286 | 59.9937 | 17.55 | 41.1921 | 11.5725 | 60.0282 | 11.5315 | 41.2129 | 51.5171 | 59.9706 | 50.7785
41.2128 | 33.647 | 60.0283 | 33.6744 | 41.2298 | 25.4939 | 59.9707 | 25.6079 | 41.2245 | 17.5283 | 59.9937 | 17.55 | 41.2004 | 11.5725 | 60.0282 | 11.5303 | 41.2212 | 51.5171 | 59.9706 | 50.776
41.2212 | 33.647 | 60.0283 | 33.6719 | 41.2381 | 25.4939 | 59.9707 | 25.6073 | 41.2328 | 17.5283 | 59.9937 | 17.55 | 41.2087 | 11.5725 | 60.0282 | 11.529 | 41.2295 | 51.5171 | 59.9706 | 50.7735
41.2295 | 33.647 | 60.0283 | 33.6694 | 41.2464 | 25.4889 | 59.9707 | 25.6067 | 41.2411 | 17.5277 | 59.9937 | 17.55 | 41.217 | 11.5725 | 60.0282 | 11.5278 | 41.2379 | 51.5171 | 59.9706 | 50.771
41.2378 | 33.647 | 60.0283 | 33.6669 | 41.2547 | 25.4889 | 59.9707 | 25.606 | 41.2495 | 17.5277 | 59.9937 | 17.55 | 41.2253 | 11.5728 | 60.0282 | 11.5265 | 41.2462 | 51.5171 | 59.9706 | 50.7685
41.2461 | 33.647 | 60.0283 | 33.6644 | 41.2631 | 25.487 | 59.9707 | 25.6054 | 41.2578 | 17.5277 | 59.9937 | 17.55 | 41.2337 | 11.5728 | 60.0282 | 11.5253 | 41.2545 | 51.4983 | 59.9706 | 50.766
41.2545 | 33.6414 | 60.0283 | 33.6619 | 41.2715 | 25.487 | 59.9707 | 25.6048 | 41.2661 | 17.5277 | 59.9937 | 17.55 | 41.242 | 11.5728 | 60.0282 | 11.524 | 41.2629 | 51.4983 | 59.9706 | 50.7635
41.2628 | 33.6414 | 60.0283 | 33.6594 | 41.2798 | 25.487 | 59.9707 | 25.6042 | 41.2745 | 17.5277 | 59.9937 | 17.55 | 41.2504 | 11.5728 | 60.0282 | 11.5228 | 41.2712 | 51.4983 | 59.9706 | 50.761
41.2711 | 33.6592 | 60.0283 | 33.6569 | 41.2881 | 25.487 | 59.9707 | 25.6035 | 41.2828 | 17.5277 | 59.9937 | 17.55 | 41.2587 | 11.5728 | 60.0282 | 11.5215 | 41.2795 | 51.4983 | 59.9706 | 50.7585
41.2794 | 33.6592 | 60.0283 | 33.6544 | 41.2964 | 25.487 | 59.9707 | 25.6029 | 41.2911 | 17.5277 | 59.9937 | 17.55 | 41.267 | 11.5728 | 60.0282 | 11.5203 | 41.288 | 51.4983 | 59.9706 | 50.756
41.2878 | 33.6563 | 60.0283 | 33.6519 | 41.3048 | 25.487 | 59.9707 | 25.6023 | 41.2995 | 17.5277 | 59.9937 | 17.55 | 41.2753 | 11.5727 | 60.0282 | 11.519 | 41.2963 | 51.4983 | 59.9706 | 50.7535
41.2961 | 33.6563 | 60.0283 | 33.6494 | 41.3131 | 25.4926 | 59.9707 | 25.6017 | 41.3078 | 17.5287 | 59.9937 | 17.55 | 41.2837 | 11.5727 | 60.0282 | 11.5178 | 41.3046 | 51.4983 | 59.9706 | 50.751
41.3044 | 33.656 | 60.0283 | 33.6469 | 41.3214 | 25.4926 | 59.9707 | 25.601 | 41.3162 | 17.5287 | 59.9937 | 17.55 | 41.292 | 11.5727 | 60.0282 | 11.5165 | 41.3129 | 51.4983 | 59.9706 | 50.7485
41.3128 | 33.656 | 60.0283 | 33.6444 | 41.3298 | 25.4926 | 59.9707 | 25.6004 | 41.3245 | 17.5287 | 59.9937 | 17.55 | 41.3004 | 11.5727 | 60.0282 | 11.5153 | 41.3213 | 51.4959 | 59.9706 | 50.746
41.3211 | 33.6558 | 60.0283 | 33.6419 | 41.3381 | 25.4926 | 59.9707 | 25.5998 | 41.3328 | 17.5287 | 59.9937 | 17.55 | 41.3087 | 11.5723 | 60.0282 | 11.514 | 41.3296 | 51.4959 | 59.9706 | 50.7435
41.3294 | 33.6558 | 60.0283 | 33.6394 | 41.3465 | 25.4567 | 59.9707 | 25.5992 | 41.3411 | 17.5332 | 59.9937 | 17.55 | 41.317 | 11.5723 | 60.0282 | 11.5128 | 41.3379 | 51.4959 | 59.9706 | 50.741
41.3378 | 33.6558 | 60.0283 | 33.6369 | 41.3548 | 25.4567 | 59.9707 | 25.5985 | 41.3495 | 17.5332 | 59.9937 | 17.55 | 41.3253 | 11.5606 | 60.0282 | 11.5115 | 41.3463 | 51.4959 | 59.9706 | 50.7385
41.3461 | 33.6558 | 60.0283 | 33.6344 | 41.3631 | 25.456 | 59.9707 | 25.5979 | 41.3578 | 17.5332 | 59.9937 | 17.55 | 41.3337 | 11.5606 | 60.0282 | 11.5103 | 41.3546 | 51.4959 | 59.9706 | 50.736
41.3544 | 33.642 | 60.0283 | 33.6319 | 41.3715 | 25.456 | 59.9707 | 25.5973 | 41.3661 | 17.5332 | 59.9937 | 17.55 | 41.342 | 11.5617 | 60.0282 | 11.509 | 41.3629 | 51.4959 | 59.9706 | 50.7335
41.3628 | 33.642 | 60.0283 | 33.6294 | 41.3798 | 25.4543 | 59.9707 | 25.5967 | 41.3745 | 17.5332 | 59.9937 | 17.55 | 41.3503 | 11.5617 | 60.0282 | 11.5078 | 41.3713 | 51.4959 | 59.9706 | 50.731
41.3711 | 33.6409 | 60.0283 | 33.6269 | 41.3882 | 25.4543 | 59.9707 | 25.596 | 41.3828 | 17.5332 | 59.9937 | 17.55 | 41.3586 | 11.5617 | 60.0282 | 11.5065 | 41.3796 | 51.4959 | 59.9706 | 50.7285
41.3794 | 33.6409 | 60.0283 | 33.6244 | 41.3965 | 25.4223 | 59.9707 | 25.5954 | 41.3912 | 17.5314 | 59.9937 | 17.55 | 41.3669 | 11.5617 | 60.0282 | 11.5053 | 41.3879 | 51.491 | 59.9706 | 50.726
41.3877 | 33.6409 | 60.0283 | 33.6219 | 41.4048 | 25.4223 | 59.9707 | 25.5948 | 41.3995 | 17.5314 | 59.9937 | 17.55 | 41.3753 | 11.5617 | 60.0282 | 11.504 | 41.3962 | 51.491 | 59.9706 | 50.7235
41.3961 | 33.6409 | 60.0283 | 33.6194 | 41.4132 | 25.4211 | 59.9707 | 25.5942 | 41.4078 | 17.5314 | 59.9937 | 17.55 | 41.3836 | 11.5617 | 60.0282 | 11.5028 | 41.4047 | 51.491 | 59.9706 | 50.721
41.4044 | 33.6409 | 60.0283 | 33.6169 | 41.4215 | 25.4211 | 59.9707 | 25.5935 | 41.4161 | 17.5314 | 59.9937 | 17.55 | 41.392 | 11.5609 | 60.0282 | 11.5015 | 41.413 | 51.491 | 59.9706 | 50.7185
41.4127 | 33.6409 | 60.0283 | 33.6144 | 41.4298 | 25.4192 | 59.9707 | 25.5929 | 41.4245 | 17.5367 | 59.9937 | 17.55 | 41.4003 | 11.5609 | 60.0282 | 11.5003 | 41.4213 | 51.4354 | 59.9706 | 50.716
41.4211 | 33.6444 | 60.0283 | 33.6119 | 41.4382 | 25.4192 | 59.9707 | 25.5923 | 41.4328 | 17.5367 | 59.9937 | 17.55 | 41.4086 | 11.5609 | 60.0282 | 11.499 | 41.4297 | 51.4354 | 59.9706 | 50.7135
41.4294 | 33.6444 | 60.0283 | 33.6094 | 41.4465 | 25.4192 | 59.9707 | 25.5917 | 41.4412 | 17.5404 | 59.9937 | 17.55 | 41.4169 | 11.5609 | 60.0282 | 11.4978 | 41.438 | 51.4354 | 59.9706 | 50.711
41.4377 | 33.6444 | 60.0283 | 33.6069 | 41.4549 | 25.4192 | 59.9707 | 25.591 | 41.4495 | 17.5404 | 59.9937 | 17.55 | 41.4253 | 11.5602 | 60.0282 | 11.4965 | 41.4463 | 51.4354 | 59.9706 | 50.7085
41.446 | 33.6444 | 60.0283 | 33.6044 | 41.4632 | 25.4192 | 59.9707 | 25.5904 | 41.4578 | 17.5404 | 59.9937 | 17.55 | 41.4336 | 11.5602 | 60.0282 | 11.4953 | 41.4547 | 51.4354 | 59.9706 | 50.706
41.4544 | 33.6444 | 60.0283 | 33.6019 | 41.4715 | 25.4192 | 59.9707 | 25.5898 | 41.4662 | 17.5404 | 59.9937 | 17.55 | 41.442 | 11.5602 | 60.0282 | 11.494 | 41.463 | 51.4354 | 59.9706 | 50.7035
41.4627 | 33.6444 | 60.0283 | 33.5997 | 41.4799 | 25.4172 | 59.9707 | 25.5892 | 41.4745 | 17.5385 | 59.9937 | 17.55 | 41.4503 | 11.5602 | 60.0282 | 11.4928 | 41.4713 | 51.4354 | 59.9706 | 50.701
41.471 | 33.6484 | 60.0283 | 33.5985 | 41.4882 | 25.4172 | 59.9707 | 25.5885 | 41.4828 | 17.5385 | 59.9937 | 17.55 | 41.4586 | 11.5602 | 60.0282 | 11.4915 | 41.4796 | 51.4354 | 59.9706 | 50.6985
41.4794 | 33.6484 | 60.0283 | 33.5972 | 41.4966 | 25.4175 | 59.9707 | 25.5879 | 41.4911 | 17.5385 | 59.9937 | 17.55 | 41.4669 | 11.5602 | 60.0282 | 11.4903 | 41.488 | 51.4354 | 59.9706 | 50.696
41.4877 | 33.6484 | 60.0283 | 33.596 | 41.5049 | 25.4175 | 59.9707 | 25.5873 | 41.4995 | 17.5385 | 59.9937 | 17.55 | 41.4753 | 11.5593 | 60.0282 | 11.489 | 41.4963 | 51.4354 | 59.9706 | 50.6935
41.496 | 33.6484 | 60.0283 | 33.5947 | 41.5132 | 25.4175 | 59.9707 | 25.5867 | 41.5078 | 17.5373 | 59.9937 | 17.55 | 41.4836 | 11.5593 | 60.0282 | 11.4878 | 41.5046 | 51.4354 | 59.9706 | 50.691
41.5043 | 33.6333 | 60.0283 | 33.5935 | 41.5216 | 25.4175 | 59.9707 | 25.586 | 41.5162 | 17.5373 | 59.9937 | 17.55 | 41.4919 | 11.5593 | 60.0282 | 11.4865 | 41.5131 | 51.4354 | 59.9706 | 50.6885
41.5127 | 33.6333 | 60.0283 | 33.5922 | 41.5299 | 25.4127 | 59.9707 | 25.5854 | 41.5245 | 17.5369 | 59.9937 | 17.55 | 41.5002 | 11.5593 | 60.0282 | 11.4853 | 41.5214 | 51.3907 | 59.9706 | 50.686
41.521 | 33.6333 | 60.0283 | 33.591 | 41.5382 | 25.4127 | 59.9707 | 25.5848 | 41.5328 | 17.5369 | 59.9937 | 17.55 | 41.5085 | 11.5593 | 60.0282 | 11.484 | 41.5297 | 51.3907 | 59.9706 | 50.6835
41.5293 | 33.6333 | 60.0283 | 33.5897 | 41.5465 | 25.417 | 59.9707 | 25.5842 | 41.5411 | 17.5383 | 59.9937 | 17.55 | 41.5169 | 11.5593 | 60.0282 | 11.4828 | 41.5381 | 51.3907 | 59.9706 | 50.681
41.5377 | 33.6333 | 60.0283 | 33.5885 | 41.5549 | 25.417 | 59.9707 | 25.5835 | 41.5495 | 17.5383 | 59.9937 | 17.55 | 41.5252 | 11.5598 | 60.0282 | 11.4815 | 41.5464 | 51.3907 | 59.9706 | 50.6785
41.546 | 33.6333 | 60.0283 | 33.5872 | 41.5633 | 25.417 | 59.9707 | 25.5829 | 41.5579 | 17.5383 | 59.9937 | 17.55 | 41.5336 | 11.5598 | 60.0282 | 11.4803 | 41.5547 | 51.3885 | 59.9706 | 50.676
41.5543 | 33.6345 | 60.0283 | 33.586 | 41.5716 | 25.417 | 59.9707 | 25.5823 | 41.5662 | 17.5383 | 59.9937 | 17.55 | 41.5419 | 11.5598 | 60.0282 | 11.479 | 41.563 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6735
41.5627 | 33.6345 | 60.0283 | 33.5847 | 41.5799 | 25.4201 | 59.9707 | 25.5817 | 41.5745 | 17.5381 | 59.9937 | 17.55 | 41.5502 | 11.5598 | 60.0282 | 11.4778 | 41.5714 | 51.3885 | 59.9706 | 50.671
41.571 | 33.632 | 60.0283 | 33.5835 | 41.5882 | 25.4201 | 59.9707 | 25.581 | 41.5828 | 17.5381 | 59.9937 | 17.55 | 41.5585 | 11.5614 | 60.0282 | 11.4765 | 41.5797 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6685
41.5793 | 33.632 | 60.0283 | 33.5822 | 41.5966 | 25.4201 | 59.9707 | 25.5804 | 41.5912 | 17.5381 | 59.9937 | 17.55 | 41.5669 | 11.5614 | 60.0282 | 11.4753 | 41.588 | 51.3885 | 59.9706 | 50.666
41.5876 | 33.632 | 60.0283 | 33.581 | 41.6049 | 25.4201 | 59.9707 | 25.5798 | 41.5995 | 17.5381 | 59.9937 | 17.55 | 41.5752 | 11.5618 | 60.0282 | 11.474 | 41.5964 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6635
41.596 | 33.632 | 60.0283 | 33.5797 | 41.6133 | 25.4201 | 59.9707 | 25.5792 | 41.6078 | 17.5359 | 59.9937 | 17.55 | 41.5836 | 11.5618 | 60.0282 | 11.4728 | 41.6047 | 51.3885 | 59.9706 | 50.661
41.6043 | 33.6305 | 60.0283 | 33.5785 | 41.6216 | 25.4201 | 59.9707 | 25.5785 | 41.6161 | 17.5359 | 59.9937 | 17.55 | 41.5919 | 11.5618 | 60.0282 | 11.4715 | 41.613 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6585
41.6126 | 33.6305 | 60.0283 | 33.5772 | 41.6299 | 25.396 | 59.9707 | 25.5779 | 41.6245 | 17.5359 | 59.9937 | 17.55 | 41.6002 | 11.5618 | 60.0282 | 11.4703 | 41.6215 | 51.3885 | 59.9706 | 50.656
41.621 | 33.6305 | 60.0283 | 33.576 | 41.6383 | 25.396 | 59.9707 | 25.5773 | 41.6328 | 17.5359 | 59.9937 | 17.55 | 41.6085 | 11.5618 | 60.0282 | 11.469 | 41.6298 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6535
41.6293 | 33.6305 | 60.0283 | 33.5747 | 41.6466 | 25.3946 | 59.9707 | 25.5767 | 41.6412 | 17.5348 | 59.9937 | 17.55 | 41.6169 | 11.5618 | 60.0282 | 11.4678 | 41.6381 | 51.3885 | 59.9706 | 50.651
41.6376 | 33.6305 | 60.0283 | 33.5735 | 41.6549 | 25.3946 | 59.9707 | 25.576 | 41.6495 | 17.5348 | 59.9937 | 17.55 | 41.6252 | 11.5591 | 60.0282 | 11.4665 | 41.6464 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6485
41.6459 | 33.6305 | 60.0283 | 33.5722 | 41.6633 | 25.3946 | 59.9707 | 25.5754 | 41.6578 | 17.5348 | 59.9937 | 17.55 | 41.6335 | 11.5591 | 60.0282 | 11.4653 | 41.6548 | 51.3885 | 59.9706 | 50.646
41.6543 | 33.5899 | 60.0283 | 33.571 | 41.6716 | 25.3946 | 59.9707 | 25.5748 | 41.6662 | 17.5348 | 59.9937 | 17.55 | 41.6418 | 11.5591 | 60.0282 | 11.464 | 41.6631 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6435
41.6626 | 33.5899 | 60.0283 | 33.5697 | 41.68 | 25.3883 | 59.9707 | 25.5742 | 41.6745 | 17.5362 | 59.9937 | 17.55 | 41.6501 | 11.5591 | 60.0282 | 11.4628 | 41.6714 | 51.3885 | 59.9706 | 50.641
41.6709 | 33.5885 | 60.0283 | 33.5685 | 41.6883 | 25.3883 | 59.9707 | 25.5735 | 41.6829 | 17.5362 | 59.9937 | 17.55 | 41.6585 | 11.5589 | 60.0282 | 11.4615 | 41.6798 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6385
41.6793 | 33.5885 | 60.0283 | 33.5672 | 41.6966 | 25.3879 | 59.9707 | 25.5729 | 41.6912 | 17.5362 | 59.9937 | 17.55 | 41.6668 | 11.5589 | 60.0282 | 11.4603 | 41.6881 | 51.3885 | 59.9706 | 50.636
41.6876 | 33.5848 | 60.0283 | 33.566 | 41.705 | 25.3879 | 59.9707 | 25.5723 | 41.6995 | 17.5362 | 59.9937 | 17.55 | 41.6752 | 11.5587 | 60.0282 | 11.459 | 41.6964 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6335
41.6959 | 33.5848 | 60.0283 | 33.5647 | 41.7133 | 25.3879 | 59.9707 | 25.5717 | 41.7078 | 17.5359 | 59.9937 | 17.55 | 41.6835 | 11.5587 | 60.0282 | 11.4578 | 41.7048 | 51.3885 | 59.9706 | 50.631
41.7043 | 33.5869 | 60.0283 | 33.5635 | 41.7216 | 25.3879 | 59.9707 | 25.571 | 41.7162 | 17.5359 | 59.9937 | 17.55 | 41.6918 | 11.5579 | 60.0282 | 11.4565 | 41.7131 | 51.3885 | 59.9706 | 50.6285
41.7126 | 33.5869 | 60.0283 | 33.5622 | 41.73 | 25.3285 | 59.9707 | 25.5704 | 41.7245 | 17.5344 | 59.9937 | 17.55 | 41.7001 | 11.5579 | 60.0282 | 11.4553 | 41.7214 | 51.3958 | 59.9706 | 50.626
41.7209 | 33.575 | 60.0283 | 33.561 | 41.7383 | 25.3285 | 59.9707 | 25.5698 | 41.7328 | 17.5344 | 59.9937 | 17.55 | 41.7085 | 11.5574 | 60.0282 | 11.454 | 41.7297 | 51.3958 | 59.9706 | 50.6235
41.7292 | 33.575 | 60.0283 | 33.5597 | 41.7467 | 25.3259 | 59.9707 | 25.5692 | 41.7412 | 17.5326 | 59.9937 | 17.55 | 41.7168 | 11.5574 | 60.0282 | 11.4528 | 41.7382 | 51.3958 | 59.9706 | 50.621
41.7376 | 33.575 | 60.0283 | 33.5585 | 41.755 | 25.3259 | 59.9707 | 25.5685 | 41.7495 | 17.5326 | 59.9937 | 17.55 | 41.7252 | 11.5066 | 60.0282 | 11.4515 | 41.7465 | 51.3958 | 59.9706 | 50.6185
41.7459 | 33.575 | 60.0283 | 33.5572 | 41.7633 | 25.3259 | 59.9707 | 25.5679 | 41.7579 | 17.5325 | 59.9937 | 17.55 | 41.7335 | 11.5066 | 60.0282 | 11.4503 | 41.7548 | 51.3958 | 59.9706 | 50.616
41.7542 | 33.5743 | 60.0283 | 33.556 | 41.7717 | 25.3259 | 59.9707 | 25.5673 | 41.7662 | 17.5325 | 59.9937 | 17.55 | 41.7418 | 11.5065 | 60.0282 | 11.449 | 41.7632 | 51.3958 | 59.9706 | 50.6135
41.7626 | 33.5743 | 60.0283 | 33.5547 | 41.78 | 25.3253 | 59.9707 | 25.5667 | 41.7745 | 17.5424 | 59.9937 | 17.55 | 41.7501 | 11.5065 | 60.0282 | 11.4478 | 41.7715 | 51.3958 | 59.9706 | 50.611
41.7709 | 33.5739 | 60.0283 | 33.5535 | 41.7884 | 25.3253 | 59.9707 | 25.566 | 41.7828 | 17.5424 | 59.9937 | 17.55 | 41.7584 | 11.5065 | 60.0282 | 11.4465 | 41.7798 | 51.3958 | 59.9706 | 50.6084
41.7792 | 33.5739 | 60.0283 | 33.5522 | 41.7967 | 25.3287 | 59.9707 | 25.5654 | 41.7912 | 17.5427 | 59.9937 | 17.55 | 41.7668 | 11.5065 | 60.0282 | 11.4453 | 41.7882 | 51.3959 | 59.9706 | 50.6059
41.7875 | 33.5794 | 60.0283 | 33.551 | 41.805 | 25.3287 | 59.9707 | 25.5648 | 41.7995 | 17.5427 | 59.9937 | 17.55 | 41.7751 | 11.5062 | 60.0282 | 11.444 | 41.7965 | 51.3959 | 59.9706 | 50.6034
41.7959 | 33.5794 | 60.0283 | 33.5497 | 41.8134 | 25.3281 | 59.9707 | 25.5641 | 41.8079 | 17.5427 | 59.9937 | 17.55 | 41.7834 | 11.5062 | 60.0282 | 11.4428 | 41.8048 | 51.3937 | 59.9706 | 50.6009
41.8042 | 33.5794 | 60.0283 | 33.5485 | 41.8217 | 25.3281 | 59.9707 | 25.5635 | 41.8162 | 17.5427 | 59.9937 | 17.55 | 41.7917 | 11.4585 | 60.0282 | 11.4415 | 41.8131 | 51.3937 | 59.9706 | 50.5984
41.8125 | 33.5794 | 60.0283 | 33.5472 | 41.83 | 25.3287 | 59.9707 | 25.5629 | 41.8245 | 17.5413 | 59.9937 | 17.55 | 41.8001 | 11.4585 | 60.0282 | 11.4403 | 41.8215 | 51.3937 | 59.9706 | 50.5959
41.8209 | 33.5794 | 60.0283 | 33.546 | 41.8383 | 25.3287 | 59.9707 | 25.5623 | 41.8329 | 17.5413 | 59.9937 | 17.55 | 41.8084 | 11.4583 | 60.0282 | 11.439 | 41.8298 | 51.3937 | 59.9706 | 50.5934
41.8292 | 33.5794 | 60.0283 | 33.5448 | 41.8467 | 25.3273 | 59.9707 | 25.5616 | 41.8412 | 17.5411 | 59.9937 | 17.55 | 41.8168 | 11.4583 | 60.0282 | 11.4378 | 41.8381 | 51.3389 | 59.9706 | 50.5909
41.8375 | 33.577 | 60.0283 | 33.5435 | 41.8551 | 25.3273 | 59.9707 | 25.561 | 41.8495 | 17.5411 | 59.9937 | 17.55 | 41.8251 | 11.4583 | 60.0282 | 11.4366 | 41.8466 | 51.3389 | 59.9706 | 50.5884
41.8459 | 33.577 | 60.0283 | 33.5423 | 41.8634 | 25.3273 | 59.9707 | 25.5604 | 41.8578 | 17.541 | 59.9937 | 17.55 | 41.8334 | 11.4583 | 60.0282 | 11.4353 | 41.8549 | 51.3389 | 59.9706 | 50.5859
41.8542 | 33.577 | 60.0283 | 33.541 | 41.8717 | 25.3273 | 59.9707 | 25.5598 | 41.8662 | 17.541 | 59.9937 | 17.55 | 41.8417 | 11.458 | 60.0282 | 11.4341 | 41.8632 | 51.3389 | 59.9706 | 50.5834
41.8625 | 33.577 | 60.0283 | 33.5397 | 41.88 | 25.3318 | 59.9707 | 25.5591 | 41.8745 | 17.5391 | 59.9937 | 17.55 | 41.8501 | 11.458 | 60.0282 | 11.4328 | 41.8716 | 51.3175 | 59.9706 | 50.5809
41.8708 | 33.5736 | 60.0283 | 33.5385 | 41.8884 | 25.3318 | 59.9707 | 25.5585 | 41.8829 | 17.5391 | 59.9937 | 17.55 | 41.8584 | 11.4579 | 60.0282 | 11.4316 | 41.8799 | 51.3175 | 59.9706 | 50.5784
41.8792 | 33.5736 | 60.0283 | 33.5373 | 41.8968 | 25.3087 | 59.9707 | 25.5579 | 41.8912 | 17.5391 | 59.9937 | 17.55 | 41.8668 | 11.4579 | 60.0282 | 11.4303 | 41.8882 | 51.3175 | 59.9706 | 50.5759
41.8875 | 33.5736 | 60.0283 | 33.536 | 41.9051 | 25.3087 | 59.9707 | 25.5573 | 41.8995 | 17.5391 | 59.9937 | 17.55 | 41.8751 | 11.4606 | 60.0282 | 11.4291 | 41.8965 | 51.3175 | 59.9706 | 50.5734
41.8958 | 33.5736 | 60.0283 | 33.5348 | 41.9134 | 25.3087 | 59.9707 | 25.5566 | 41.9079 | 17.5391 | 59.9937 | 17.55 | 41.8834 | 11.4606 | 60.0282 | 11.4278 | 41.9049 | 51.3181 | 59.9706 | 50.5709
41.9041 | 33.5728 | 60.0283 | 33.5335 | 41.9217 | 25.3087 | 59.9707 | 25.556 | 41.9162 | 17.5391 | 59.9937 | 17.55 | 41.8917 | 11.4605 | 60.0282 | 11.4266 | 41.9132 | 51.3181 | 59.9706 | 50.5684
41.9125 | 33.5728 | 60.0283 | 33.5323 | 41.9301 | 25.3023 | 59.9649 | 25.5554 | 41.9246 | 17.5404 | 59.9937 | 17.55 | 41.9 | 11.4605 | 60.0282 | 11.4253 | 41.9215 | 51.317 | 59.9706 | 50.5659
41.9208 | 33.5164 | 60.0283 | 33.531 | 41.9384 | 25.3023 | 59.9649 | 25.5548 | 41.9329 | 17.5404 | 59.9937 | 17.55 | 41.9084 | 11.4605 | 60.0282 | 11.4241 | 41.9299 | 51.317 | 59.9706 | 50.5634
41.9291 | 33.5164 | 60.0283 | 33.5298 | 41.9467 | 25.3014 | 59.9649 | 25.5541 | 41.9412 | 17.5404 | 59.9937 | 17.55 | 41.9167 | 11.4605 | 60.0282 | 11.4228 | 41.9382 | 51.317 | 59.9706 | 50.5609
41.9375 | 33.5122 | 60.0283 | 33.5285 | 41.9551 | 25.3014 | 59.9649 | 25.5535 | 41.9495 | 17.5404 | 59.9937 | 17.55 | 41.925 | 11.4101 | 60.0282 | 11.4216 | 41.9465 | 51.317 | 59.9706 | 50.5584
41.9458 | 33.5122 | 60.0283 | 33.5273 | 41.9635 | 25.3014 | 59.9649 | 25.5529 | 41.9579 | 17.541 | 59.9937 | 17.55 | 41.9333 | 11.4101 | 60.0282 | 11.4203 | 41.955 | 51.317 | 59.9706 | 50.5559
41.9541 | 33.517 | 60.0283 | 33.526 | 41.9718 | 25.3014 | 59.9649 | 25.5523 | 41.9662 | 17.541 | 59.9937 | 17.55 | 41.9417 | 11.4099 | 60.0282 | 11.4191 | 41.9633 | 51.317 | 59.9706 | 50.5534
41.9625 | 33.517 | 60.0283 | 33.5248 | 41.9801 | 25.3014 | 59.9649 | 25.5516 | 41.9745 | 17.537 | 59.9937 | 17.55 | 41.95 | 11.4099 | 60.0282 | 11.4178 | 41.9716 | 51.323 | 59.9706 | 50.5509
41.9708 | 33.517 | 60.0283 | 33.5235 | 41.9884 | 25.3014 | 59.9649 | 25.551 | 41.9828 | 17.537 | 59.9937 | 17.55 | 41.9584 | 11.4094 | 60.0282 | 11.4166 | 41.9799 | 51.323 | 59.9706 | 50.5496
41.9791 | 33.517 | 60.0283 | 33.5223 | 41.9968 | 25.2833 | 59.9649 | 25.5504 | 41.9912 | 17.537 | 59.9937 | 17.55 | 41.9667 | 11.4094 | 60.0282 | 11.4153 | 41.9883 | 51.323 | 59.9706 | 50.549
41.9875 | 33.5162 | 60.0283 | 33.521 | 42.0052 | 25.2833 | 59.9649 | 25.5498 | 41.9996 | 17.537 | 59.9937 | 17.55 | 41.975 | 11.4094 | 60.0282 | 11.4141 | 41.9966 | 51.323 | 59.9706 | 50.5484
41.9958 | 33.5162 | 60.0283 | 33.5198 | 42.0135 | 25.2833 | 59.9649 | 25.5491 | 42.0079 | 17.5386 | 59.9937 | 17.55 | 41.9833 | 11.4094 | 60.0282 | 11.4128 | 42.0049 | 51.2945 | 59.9706 | 50.5477
42.0041 | 33.4657 | 60.0283 | 33.5185 | 42.0218 | 25.2833 | 59.9649 | 25.5485 | 42.0162 | 17.5386 | 59.9937 | 17.55 | 41.9917 | 11.4102 | 60.0282 | 11.4116 | 42.0133 | 51.2945 | 59.9706 | 50.5471
42.0125 | 33.4657 | 60.0283 | 33.5173 | 42.0301 | 25.2813 | 59.9649 | 25.5479 | 42.0245 | 17.5388 | 59.9937 | 17.55 | 42 | 11.4102 | 60.0282 | 11.4103 | 42.0216 | 51.2945 | 59.9706 | 50.5465
42.0208 | 33.3978 | 60.0283 | 33.516 | 42.0385 | 25.2813 | 59.9649 | 25.5473 | 42.0329 | 17.5388 | 59.9937 | 17.55 | 42.0084 | 11.4102 | 60.0282 | 11.4091 | 42.0299 | 51.2945 | 59.9706 | 50.5459
42.0291 | 33.3978 | 60.0283 | 33.5148 | 42.0468 | 25.2868 | 59.9649 | 25.5466 | 42.0412 | 17.5183 | 59.9879 | 17.55 | 42.0167 | 11.4102 | 60.0282 | 11.4078 | 42.0383 | 51.2908 | 59.9706 | 50.5452
42.0374 | 33.3911 | 60.0225 | 33.5135 | 42.0551 | 25.2868 | 59.9649 | 25.546 | 42.0496 | 17.5183 | 59.9879 | 17.55 | 42.025 | 11.4099 | 60.0282 | 11.4066 | 42.0466 | 51.2908 | 59.9706 | 50.5446
42.0457 | 33.3911 | 60.0225 | 33.5123 | 42.0635 | 25.2891 | 59.9649 | 25.5454 | 42.0579 | 17.5165 | 59.9879 | 17.55 | 42.0333 | 11.4099 | 60.0282 | 11.4053 | 42.0549 | 51.2908 | 59.9706 | 50.544
42.0541 | 33.3911 | 60.0225 | 33.511 | 42.0719 | 25.2891 | 59.9649 | 25.5448 | 42.0662 | 17.5165 | 59.9879 | 17.55 | 42.0416 | 11.4099 | 60.0282 | 11.4041 | 42.0632 | 51.2908 | 59.9706 | 50.5434
42.0624 | 33.3911 | 60.0225 | 33.5098 | 42.0802 | 25.2891 | 59.9649 | 25.5441 | 42.0746 | 17.5166 | 59.9879 | 17.55 | 42.05 | 11.4099 | 60.0282 | 11.4028 | 42.0717 | 51.2969 | 59.9706 | 50.5427
42.0707 | 33.3911 | 60.0225 | 33.5085 | 42.0885 | 25.2891 | 59.9649 | 25.5435 | 42.0829 | 17.5166 | 59.9879 | 17.55 | 42.0583 | 11.409 | 60.0282 | 11.4016 | 42.08 | 51.2969 | 59.9706 | 50.5421
42.0791 | 33.3911 | 60.0225 | 33.5073 | 42.0968 | 25.2891 | 59.9649 | 25.5429 | 42.0912 | 17.5166 | 59.9879 | 17.55 | 42.0667 | 11.409 | 60.0282 | 11.4003 | 42.0883 | 51.295 | 59.9706 | 50.5415
42.0874 | 33.3893 | 60.0225 | 33.506 | 42.1052 | 25.2891 | 59.9649 | 25.5423 | 42.0995 | 17.5166 | 59.9879 | 17.55 | 42.075 | 11.4092 | 60.0282 | 11.3981 | 42.0967 | 51.295 | 59.9706 | 50.5409
42.0957 | 33.3893 | 60.0225 | 33.5048 | 42.1136 | 25.2892 | 59.9649 | 25.5416 | 42.1079 | 17.518 | 59.9879 | 17.55 | 42.0833 | 11.4092 | 60.0282 | 11.3956 | 42.105 | 51.295 | 59.9706 | 50.5402
42.1041 | 33.3893 | 60.0225 | 33.5035 | 42.1219 | 25.2892 | 59.9649 | 25.541 | 42.1162 | 17.518 | 59.9879 | 17.55 | 42.0916 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3931 | 42.1133 | 51.295 | 59.9706 | 50.5396
42.1124 | 33.3893 | 60.0225 | 33.5023 | 42.1302 | 25.2904 | 59.9649 | 25.5404 | 42.1246 | 17.518 | 59.9879 | 17.55 | 42.1 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3906 | 42.1217 | 51.2767 | 59.9706 | 50.539
42.1207 | 33.3893 | 60.0225 | 33.501 | 42.1385 | 25.2904 | 59.9649 | 25.5398 | 42.1329 | 17.518 | 59.9879 | 17.55 | 42.1083 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3881 | 42.13 | 51.2767 | 59.9706 | 50.5383
42.1291 | 33.3893 | 60.0225 | 33.4998 | 42.1469 | 25.2861 | 59.9649 | 25.5391 | 42.1412 | 17.5043 | 59.9879 | 17.55 | 42.1166 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3856 | 42.1383 | 51.2767 | 59.9706 | 50.5377
42.1374 | 33.3893 | 60.0225 | 33.4985 | 42.1552 | 25.2861 | 59.9649 | 25.5385 | 42.1496 | 17.5043 | 59.9879 | 17.55 | 42.1249 | 11.4085 | 60.0282 | 11.3831 | 42.1466 | 51.2767 | 59.9706 | 50.5371
42.1457 | 33.3893 | 60.0225 | 33.4973 | 42.1635 | 25.2861 | 59.9649 | 25.5379 | 42.1579 | 17.5086 | 59.9879 | 17.55 | 42.1333 | 11.4085 | 60.0282 | 11.3806 | 42.155 | 51.2768 | 59.9706 | 50.5365
42.1541 | 33.3893 | 60.0225 | 33.496 | 42.1719 | 25.2861 | 59.9649 | 25.5373 | 42.1663 | 17.5086 | 59.9879 | 17.55 | 42.1416 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3781 | 42.1633 | 51.2768 | 59.9706 | 50.5358
42.1624 | 33.3893 | 60.0225 | 33.4948 | 42.1802 | 25.2861 | 59.9649 | 25.5366 | 42.1746 | 17.5086 | 59.9879 | 17.55 | 42.15 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3756 | 42.1716 | 51.2037 | 59.9706 | 50.5352
42.1707 | 33.3872 | 60.0225 | 33.4935 | 42.1886 | 25.2861 | 59.9649 | 25.536 | 42.1829 | 17.5086 | 59.9879 | 17.55 | 42.1583 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3731 | 42.1801 | 51.2037 | 59.9706 | 50.5346
42.179 | 33.3872 | 60.0225 | 33.4923 | 42.1969 | 25.2854 | 59.9649 | 25.5354 | 42.1912 | 17.5103 | 59.9879 | 17.55 | 42.1666 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3707 | 42.1884 | 51.2037 | 59.9706 | 50.534
42.1874 | 33.3872 | 60.0225 | 33.491 | 42.2052 | 25.2854 | 59.9649 | 25.5348 | 42.1996 | 17.5103 | 59.9879 | 17.55 | 42.1749 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3682 | 42.1967 | 51.2037 | 59.9706 | 50.5333
42.1957 | 33.3872 | 60.0225 | 33.4898 | 42.2136 | 25.2854 | 59.9649 | 25.5341 | 42.2079 | 17.5103 | 59.9879 | 17.55 | 42.1832 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3657 | 42.2051 | 51.2163 | 59.9706 | 50.5327
42.204 | 33.3872 | 60.0225 | 33.4885 | 42.222 | 25.2854 | 59.9649 | 25.5335 | 42.2162 | 17.5103 | 59.9879 | 17.55 | 42.1916 | 11.4059 | 60.0282 | 11.3632 | 42.2134 | 51.2163 | 59.9706 | 50.5321
42.2124 | 33.3872 | 60.0225 | 33.4873 | 42.2303 | 25.2854 | 59.9649 | 25.5329 | 42.2246 | 17.5103 | 59.9879 | 17.55 | 42.1999 | 11.4059 | 60.0282 | 11.3607 | 42.2217 | 51.2163 | 59.9706 | 50.5315
42.2207 | 33.3869 | 60.0225 | 33.486 | 42.2386 | 25.2854 | 59.9649 | 25.5323 | 42.2329 | 17.5103 | 59.9879 | 17.55 | 42.2083 | 11.4059 | 60.0282 | 11.3582 | 42.23 | 51.2163 | 59.9706 | 50.5308
42.229 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4848 | 42.2469 | 25.2885 | 59.9649 | 25.5316 | 42.2413 | 17.508 | 59.9879 | 17.55 | 42.2166 | 11.4059 | 60.0282 | 11.3557 | 42.2384 | 51.2163 | 59.9706 | 50.5302
42.2374 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4835 | 42.2553 | 25.2885 | 59.9649 | 25.531 | 42.2496 | 17.508 | 59.9879 | 17.55 | 42.2249 | 11.407 | 60.0282 | 11.3532 | 42.2467 | 51.2163 | 59.9706 | 50.5296
42.2457 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4823 | 42.2636 | 25.2885 | 59.9649 | 25.5304 | 42.2579 | 17.5038 | 59.9879 | 17.55 | 42.2332 | 11.407 | 60.0282 | 11.3507 | 42.255 | 51.2163 | 59.9706 | 50.529
42.254 | 33.3869 | 60.0225 | 33.481 | 42.2719 | 25.2885 | 59.9649 | 25.5298 | 42.2662 | 17.5038 | 59.9879 | 17.55 | 42.2416 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3482 | 42.2634 | 51.2163 | 59.9706 | 50.5283
42.2624 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4798 | 42.2803 | 25.2885 | 59.9649 | 25.5291 | 42.2746 | 17.5038 | 59.9879 | 17.55 | 42.2499 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3457 | 42.2717 | 51.2168 | 59.9706 | 50.5277
42.2707 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4785 | 42.2886 | 25.2885 | 59.9649 | 25.5285 | 42.283 | 17.5038 | 59.9879 | 17.55 | 42.2582 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3432 | 42.28 | 51.2168 | 59.9706 | 50.5271
42.279 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4773 | 42.297 | 25.2883 | 59.9649 | 25.5279 | 42.2913 | 17.5038 | 59.9879 | 17.55 | 42.2665 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3407 | 42.2885 | 51.2168 | 59.9706 | 50.5265
42.2873 | 33.3869 | 60.0225 | 33.476 | 42.3053 | 25.2883 | 59.9649 | 25.5273 | 42.2996 | 17.5038 | 59.9879 | 17.55 | 42.2749 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3382 | 42.2968 | 51.2168 | 59.9706 | 50.5258
42.2957 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4748 | 42.3136 | 25.2614 | 59.9649 | 25.5266 | 42.3079 | 17.5016 | 59.9879 | 17.55 | 42.2832 | 11.4077 | 60.0282 | 11.3357 | 42.3051 | 51.2148 | 59.9706 | 50.5252
42.304 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4735 | 42.322 | 25.2614 | 59.9649 | 25.526 | 42.3163 | 17.5016 | 59.9879 | 17.55 | 42.2916 | 11.4076 | 60.0282 | 11.3332 | 42.3134 | 51.2148 | 59.9706 | 50.5246
42.3123 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4723 | 42.3304 | 25.2637 | 59.9649 | 25.5254 | 42.3246 | 17.5016 | 59.9879 | 17.55 | 42.2999 | 11.4076 | 60.0282 | 11.3307 | 42.3218 | 51.2054 | 59.9764 | 50.524
42.3206 | 33.3869 | 60.0225 | 33.471 | 42.3387 | 25.2637 | 59.9649 | 25.5248 | 42.3329 | 17.5016 | 59.9879 | 17.55 | 42.3082 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3282 | 42.3301 | 51.2054 | 59.9764 | 50.5233
42.329 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4698 | 42.347 | 25.2684 | 59.9649 | 25.5241 | 42.3412 | 17.5016 | 59.9879 | 17.55 | 42.3165 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3257 | 42.3384 | 51.2054 | 59.9764 | 50.5227
42.3373 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4685 | 42.3553 | 25.2684 | 59.9649 | 25.5235 | 42.3496 | 17.5016 | 59.9879 | 17.55 | 42.3248 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3232 | 42.3468 | 51.2054 | 59.9764 | 50.5221
42.3456 | 33.3869 | 60.0225 | 33.4673 | 42.3637 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5229 | 42.358 | 17.5036 | 59.9879 | 17.55 | 42.3332 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3207 | 42.3551 | 51.2054 | 59.9764 | 50.5215
42.354 | 33.3856 | 60.0225 | 33.466 | 42.372 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5223 | 42.3663 | 17.5036 | 59.9879 | 17.55 | 42.3415 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3182 | 42.3634 | 51.2054 | 59.9764 | 50.5208
42.3623 | 33.3856 | 60.0225 | 33.4648 | 42.3803 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5216 | 42.3746 | 17.5063 | 59.9879 | 17.55 | 42.3499 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3157 | 42.3718 | 51.2054 | 59.9764 | 50.5202
42.3706 | 33.389 | 60.0225 | 33.4635 | 42.3887 | 25.2678 | 59.9649 | 25.521 | 42.3829 | 17.5063 | 59.9879 | 17.55 | 42.3582 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3132 | 42.3801 | 51.2054 | 59.9764 | 50.5196
42.379 | 33.389 | 60.0225 | 33.4623 | 42.397 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5204 | 42.3913 | 17.5063 | 59.9879 | 17.55 | 42.3665 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3107 | 42.3884 | 51.2054 | 59.9764 | 50.519
42.3873 | 33.389 | 60.0225 | 33.461 | 42.4054 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5198 | 42.3996 | 17.5063 | 59.9879 | 17.55 | 42.3748 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3082 | 42.3967 | 51.2054 | 59.9764 | 50.5183
42.3956 | 33.389 | 60.0225 | 33.4598 | 42.4137 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5191 | 42.408 | 17.5053 | 59.9879 | 17.55 | 42.3832 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3057 | 42.4052 | 51.2063 | 59.9764 | 50.5177
42.404 | 33.3592 | 60.0225 | 33.4585 | 42.422 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5185 | 42.4163 | 17.5053 | 59.9879 | 17.55 | 42.3915 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3032 | 42.4135 | 51.2063 | 59.9764 | 50.5171
42.4123 | 33.3592 | 60.0225 | 33.4573 | 42.4304 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5179 | 42.4246 | 17.503 | 59.9879 | 17.55 | 42.3998 | 11.4075 | 60.0225 | 11.3007 | 42.4218 | 51.2063 | 59.9764 | 50.5165
42.4206 | 33.3592 | 60.0225 | 33.456 | 42.4387 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5172 | 42.433 | 17.503 | 59.9879 | 17.55 | 42.4081 | 11.4075 | 60.0225 | 11.2982 | 42.4302 | 51.2063 | 59.9764 | 50.5158
42.429 | 33.3592 | 60.0225 | 33.4548 | 42.4471 | 25.2678 | 59.9649 | 25.5166 | 42.4413 | 17.5052 | 59.9879 | 17.55 | 42.4165 | 11.4075 | 60.0225 | 11.2957 | 42.4385 | 51.166 | 59.9764 | 50.5152
42.4373 | 33.3592 | 60.0225 | 33.4535 | 42.4554 | 25.2678 | 59.9649 | 25.516 | 42.4496 | 17.5052 | 59.9879 | 17.55 | 42.4248 | 11.4075 | 60.0225 | 11.2932 | 42.4468 | 51.166 | 59.9764 | 50.5146
42.4456 | 33.3592 | 60.0225 | 33.4523 | 42.4637 | 25.2671 | 59.9649 | 25.5154 | 42.4579 | 17.5043 | 59.9879 | 17.55 | 42.4332 | 11.4075 | 60.0225 | 11.2907 | 42.4551 | 51.166 | 59.9764 | 50.514
42.4539 | 33.3592 | 60.0225 | 33.451 | 42.4721 | 25.2671 | 59.9649 | 25.5147 | 42.4663 | 17.5043 | 59.9879 | 17.55 | 42.4415 | 11.3568 | 60.0225 | 11.2882 | 42.4635 | 51.166 | 59.9764 | 50.5133
42.4623 | 33.3592 | 60.0225 | 33.4496 | 42.4804 | 25.2668 | 59.9649 | 25.5141 | 42.4746 | 17.5058 | 59.9879 | 17.55 | 42.4498 | 11.3568 | 60.0225 | 11.2857 | 42.4718 | 51.166 | 59.9764 | 50.5127
42.4706 | 33.3587 | 60.0225 | 33.4471 | 42.4887 | 25.2668 | 59.9649 | 25.5135 | 42.483 | 17.5058 | 59.9879 | 17.55 | 42.4581 | 11.3056 | 60.0225 | 11.2832 | 42.4801 | 51.166 | 59.9764 | 50.5121
42.4789 | 33.3587 | 60.0225 | 33.4446 | 42.4971 | 25.2662 | 59.9649 | 25.5129 | 42.4913 | 17.4902 | 59.9879 | 17.55 | 42.4665 | 11.3056 | 60.0225 | 11.2807 | 42.4885 | 51.166 | 59.9764 | 50.5115
42.4873 | 33.3597 | 60.0225 | 33.4421 | 42.5054 | 25.2662 | 59.9649 | 25.5122 | 42.4996 | 17.4902 | 59.9879 | 17.55 | 42.4748 | 11.3056 | 60.0225 | 11.2782 | 42.4968 | 51.166 | 59.9764 | 50.5108
42.4956 | 33.3597 | 60.0225 | 33.4396 | 42.5138 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5116 | 42.508 | 17.4849 | 59.9879 | 17.55 | 42.4832 | 11.3056 | 60.0225 | 11.2757 | 42.5051 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5102
42.5039 | 33.3597 | 60.0225 | 33.4371 | 42.5221 | 25.2336 | 59.9649 | 25.511 | 42.5163 | 17.4849 | 59.9879 | 17.55 | 42.4915 | 11.3079 | 60.0225 | 11.2732 | 42.5135 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5096
42.5122 | 33.3597 | 60.0225 | 33.4346 | 42.5304 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5104 | 42.5247 | 17.4853 | 59.9879 | 17.55 | 42.4998 | 11.3079 | 60.0225 | 11.2707 | 42.5219 | 51.1647 | 59.9764 | 50.509
42.5206 | 33.3569 | 60.0225 | 33.4321 | 42.5388 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5097 | 42.533 | 17.4853 | 59.9879 | 17.55 | 42.5081 | 11.3079 | 60.0225 | 11.2682 | 42.5302 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5083
42.5289 | 33.3569 | 60.0225 | 33.4296 | 42.5471 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5091 | 42.5413 | 17.4853 | 59.9822 | 17.55 | 42.5165 | 11.3079 | 60.0225 | 11.2657 | 42.5385 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5077
42.5372 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4271 | 42.5555 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5085 | 42.5497 | 17.4853 | 59.9822 | 17.55 | 42.5248 | 11.3092 | 60.0225 | 11.2632 | 42.5469 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5071
42.5456 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4246 | 42.5638 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5079 | 42.558 | 17.4654 | 59.9822 | 17.55 | 42.5331 | 11.3092 | 60.0225 | 11.2607 | 42.5552 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5065
42.5539 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4221 | 42.5721 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5072 | 42.5663 | 17.4654 | 59.9822 | 17.55 | 42.5414 | 11.3092 | 60.0225 | 11.2582 | 42.5635 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5058
42.5622 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4196 | 42.5805 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5066 | 42.5746 | 17.4685 | 59.9822 | 17.55 | 42.5497 | 11.3092 | 60.0225 | 11.2557 | 42.5719 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5052
42.5706 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4171 | 42.5888 | 25.2336 | 59.9649 | 25.506 | 42.583 | 17.4685 | 59.9822 | 17.55 | 42.5581 | 11.3092 | 60.0225 | 11.2532 | 42.5802 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5046
42.5789 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4146 | 42.5971 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5054 | 42.5913 | 17.4685 | 59.9822 | 17.55 | 42.5664 | 11.3092 | 60.0225 | 11.2507 | 42.5885 | 51.1647 | 59.9764 | 50.504
42.5872 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4121 | 42.6055 | 25.2336 | 59.9649 | 25.5047 | 42.5997 | 17.4685 | 59.9822 | 17.55 | 42.5748 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2482 | 42.5968 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5033
42.5956 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4096 | 42.6138 | 25.2331 | 59.9649 | 25.5041 | 42.608 | 17.4685 | 59.9822 | 17.55 | 42.5831 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2457 | 42.6052 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5027
42.6039 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4071 | 42.6222 | 25.2331 | 59.9649 | 25.5035 | 42.6163 | 17.4685 | 59.9822 | 17.55 | 42.5914 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2432 | 42.6135 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5021
42.6122 | 33.2638 | 60.0225 | 33.4046 | 42.6305 | 25.2327 | 59.9649 | 25.5029 | 42.6247 | 17.4685 | 59.9822 | 17.55 | 42.5997 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2407 | 42.6218 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5015
42.6205 | 33.259 | 60.0225 | 33.4021 | 42.6388 | 25.2327 | 59.9649 | 25.5022 | 42.633 | 17.4685 | 59.9822 | 17.55 | 42.6081 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2382 | 42.6302 | 51.1647 | 59.9764 | 50.5008
42.6289 | 33.259 | 60.0225 | 33.3996 | 42.6472 | 25.2328 | 59.9649 | 25.5016 | 42.6414 | 17.483 | 59.9822 | 17.55 | 42.6164 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2357 | 42.6385 | 51.121 | 59.9764 | 50.5002
42.6372 | 33.259 | 60.0225 | 33.3971 | 42.6555 | 25.2328 | 59.9649 | 25.501 | 42.6497 | 17.483 | 59.9822 | 17.55 | 42.6248 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2332 | 42.6469 | 51.121 | 59.9764 | 50.4996
42.6455 | 33.259 | 60.0225 | 33.3946 | 42.6638 | 25.2328 | 59.9649 | 25.5004 | 42.658 | 17.482 | 59.9822 | 17.55 | 42.6331 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2307 | 42.6552 | 51.1183 | 59.9764 | 50.499
42.6539 | 33.259 | 60.0225 | 33.3921 | 42.6722 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1995 | 42.6664 | 17.482 | 59.9822 | 17.55 | 42.6414 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2282 | 42.6636 | 51.1183 | 59.9764 | 50.4983
42.6622 | 33.259 | 60.0225 | 33.3896 | 42.6805 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1982 | 42.6747 | 17.482 | 59.9822 | 17.55 | 42.6497 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2257 | 42.6719 | 51.0911 | 59.9764 | 50.4977
42.6705 | 33.2602 | 60.0225 | 33.3871 | 42.6889 | 25.2328 | 59.9649 | 25.197 | 42.683 | 17.482 | 59.9822 | 17.55 | 42.6581 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2232 | 42.6802 | 51.0911 | 59.9764 | 50.4971
42.6789 | 33.2602 | 60.0225 | 33.3846 | 42.6972 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1957 | 42.6913 | 17.482 | 59.9822 | 17.55 | 42.6664 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2207 | 42.6886 | 51.0911 | 59.9764 | 50.4965
42.6872 | 33.2602 | 60.0225 | 33.3821 | 42.7055 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1945 | 42.6997 | 17.482 | 59.9822 | 17.55 | 42.6747 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2182 | 42.6969 | 51.0911 | 59.9764 | 50.4958
42.6955 | 33.2602 | 60.0225 | 33.3796 | 42.7139 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1932 | 42.708 | 17.4789 | 59.9822 | 17.55 | 42.683 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2157 | 42.7052 | 51.0911 | 59.9764 | 50.4952
42.7039 | 33.26 | 60.0225 | 33.3771 | 42.7222 | 25.2328 | 59.9649 | 25.192 | 42.7164 | 17.4789 | 59.9822 | 17.55 | 42.6914 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2132 | 42.7136 | 51.0911 | 59.9764 | 50.4946
42.7122 | 33.26 | 60.0225 | 33.3746 | 42.7306 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1907 | 42.7247 | 17.4789 | 59.9822 | 17.55 | 42.6997 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2107 | 42.7219 | 51.0911 | 59.9764 | 50.494
42.7205 | 33.2589 | 60.0225 | 33.3721 | 42.7389 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1895 | 42.733 | 17.4789 | 59.9822 | 17.55 | 42.7081 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2082 | 42.7302 | 51.0911 | 59.9764 | 50.4933
42.7289 | 33.2589 | 60.0225 | 33.3696 | 42.7472 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1882 | 42.7414 | 17.4789 | 59.9822 | 17.55 | 42.7164 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2057 | 42.7385 | 51.088 | 59.9764 | 50.4927
42.7372 | 33.2598 | 60.0225 | 33.3671 | 42.7556 | 25.2328 | 59.9649 | 25.187 | 42.7497 | 17.4789 | 59.9822 | 17.55 | 42.7247 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2032 | 42.7469 | 51.088 | 59.9764 | 50.4921
42.7455 | 33.2598 | 60.0225 | 33.3646 | 42.7639 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1857 | 42.7581 | 17.4809 | 59.9822 | 17.55 | 42.733 | 11.3093 | 60.0225 | 11.2007 | 42.7552 | 51.088 | 59.9764 | 50.4915
42.7538 | 33.2598 | 60.0225 | 33.3621 | 42.7722 | 25.2328 | 59.9649 | 25.1845 | 42.7664 | 17.4809 | 59.9822 | 17.55 | 42.7414 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1982 | 42.7635 | 51.088 | 59.9764 | 50.4908
42.7621 | 33.2598 | 60.0225 | 33.3596 | 42.7806 | 25.1487 | 59.9649 | 25.1832 | 42.7747 | 17.4809 | 59.9822 | 17.55 | 42.7497 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1957 | 42.772 | 51.0866 | 59.9764 | 50.4902
42.7705 | 33.2598 | 60.0225 | 33.3571 | 42.7889 | 25.1487 | 59.9649 | 25.182 | 42.7831 | 17.4809 | 59.9822 | 17.55 | 42.758 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1932 | 42.7803 | 51.0866 | 59.9764 | 50.4896
42.7788 | 33.2598 | 60.0225 | 33.3546 | 42.7973 | 25.1487 | 59.9649 | 25.1807 | 42.7914 | 17.4813 | 59.9822 | 17.55 | 42.7664 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1907 | 42.7886 | 51.0866 | 59.9764 | 50.489
42.7871 | 33.2598 | 60.0225 | 33.3521 | 42.8056 | 25.1487 | 59.9649 | 25.1795 | 42.7997 | 17.4813 | 59.9822 | 17.55 | 42.7747 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1882 | 42.7969 | 51.0866 | 59.9764 | 50.4883
42.7955 | 33.2598 | 60.0225 | 33.3496 | 42.8139 | 25.1487 | 59.9649 | 25.1782 | 42.808 | 17.484 | 59.9822 | 17.55 | 42.783 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1857 | 42.8053 | 51.0467 | 59.9764 | 50.4877
42.8038 | 33.2679 | 60.0225 | 33.3471 | 42.8223 | 25.1487 | 59.9649 | 25.177 | 42.8164 | 17.484 | 59.9822 | 17.55 | 42.7913 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1832 | 42.8136 | 51.0467 | 59.9764 | 50.4871
42.8121 | 33.2679 | 60.0225 | 33.3446 | 42.8306 | 25.1487 | 59.9649 | 25.1757 | 42.8247 | 17.484 | 59.9822 | 17.55 | 42.7997 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1807 | 42.8219 | 51.0467 | 59.9764 | 50.4865
42.8205 | 33.2692 | 60.0225 | 33.3421 | 42.839 | 25.1487 | 59.9649 | 25.1745 | 42.8331 | 17.484 | 59.9822 | 17.55 | 42.808 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1782 | 42.8303 | 51.0467 | 59.9764 | 50.4858
42.8288 | 33.2692 | 60.0225 | 33.3396 | 42.8473 | 25.1487 | 59.9649 | 25.1732 | 42.8414 | 17.4841 | 59.9822 | 17.55 | 42.8163 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1757 | 42.8386 | 51.0467 | 59.9764 | 50.4852
42.8371 | 33.2692 | 60.0225 | 33.3371 | 42.8556 | 25.1487 | 59.9649 | 25.172 | 42.8497 | 17.4841 | 59.9822 | 17.55 | 42.8246 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1732 | 42.8469 | 51.0467 | 59.9764 | 50.4846
42.8455 | 33.2692 | 60.0225 | 33.3346 | 42.864 | 25.1487 | 59.9649 | 25.1707 | 42.8581 | 17.4837 | 59.9822 | 17.55 | 42.833 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1707 | 42.8553 | 51.0536 | 59.9764 | 50.484
42.8538 | 33.2853 | 60.0225 | 33.3321 | 42.8723 | 25.1487 | 59.9649 | 25.1695 | 42.8664 | 17.4837 | 59.9822 | 17.55 | 42.8413 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1682 | 42.8636 | 51.0536 | 59.9764 | 50.4833
42.8621 | 33.2853 | 60.0225 | 33.3296 | 42.8806 | 25.1494 | 59.9649 | 25.1682 | 42.8748 | 17.484 | 59.9822 | 17.55 | 42.8497 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1657 | 42.8719 | 51.0536 | 59.9764 | 50.4827
42.8705 | 33.2793 | 60.0225 | 33.3271 | 42.889 | 25.1494 | 59.9649 | 25.167 | 42.8831 | 17.484 | 59.9822 | 17.55 | 42.858 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1632 | 42.8802 | 51.0536 | 59.9764 | 50.4821
42.8788 | 33.2793 | 60.0225 | 33.3246 | 42.8973 | 25.1494 | 59.9649 | 25.1657 | 42.8914 | 17.484 | 59.9822 | 17.55 | 42.8663 | 11.3093 | 60.0225 | 11.1607 | 42.8887 | 51.0511 | 59.9764 | 50.4814
42.8871 | 33.2806 | 60.0225 | 33.3221 | 42.9057 | 25.1494 | 59.9649 | 25.1645 | 42.8998 | 17.484 | 59.9822 | 17.55 | 42.8746 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1582 | 42.897 | 51.0511 | 59.9764 | 50.4808
42.8954 | 33.2806 | 60.0225 | 33.3196 | 42.914 | 25.1494 | 59.9649 | 25.1632 | 42.9081 | 17.4848 | 59.9822 | 17.55 | 42.883 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1557 | 42.9053 | 51.0577 | 59.9764 | 50.4802
42.9038 | 33.2815 | 60.0225 | 33.3171 | 42.9223 | 25.1494 | 59.9649 | 25.162 | 42.9164 | 17.4848 | 59.9822 | 17.55 | 42.8913 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1532 | 42.9137 | 51.0577 | 59.9764 | 50.4796
42.9121 | 33.2815 | 60.0225 | 33.3146 | 42.9307 | 25.1494 | 59.9649 | 25.1607 | 42.9247 | 17.4838 | 59.9822 | 17.55 | 42.8997 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1507 | 42.922 | 51.0577 | 59.9764 | 50.479
42.9204 | 33.2655 | 60.0225 | 33.3121 | 42.939 | 25.1494 | 59.9649 | 25.1595 | 42.9331 | 17.4838 | 59.9822 | 17.55 | 42.908 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1482 | 42.9303 | 51.0577 | 59.9764 | 50.4783
42.9288 | 33.2655 | 60.0225 | 33.3096 | 42.9474 | 25.1494 | 59.9649 | 25.1582 | 42.9415 | 17.4838 | 59.9822 | 17.55 | 42.9163 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1457 | 42.9386 | 51.0511 | 59.9764 | 50.4777
42.9371 | 33.2655 | 60.0225 | 33.3071 | 42.9557 | 25.1494 | 59.9649 | 25.157 | 42.9498 | 17.4838 | 59.9822 | 17.55 | 42.9246 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1432 | 42.947 | 51.0511 | 59.9764 | 50.4771
42.9454 | 33.2655 | 60.0225 | 33.3046 | 42.964 | 25.1494 | 59.9649 | 25.1557 | 42.9581 | 17.4834 | 59.9822 | 17.55 | 42.933 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1407 | 42.9553 | 51.0511 | 59.9764 | 50.4764
42.9538 | 33.2655 | 60.0225 | 33.3021 | 42.9724 | 25.1494 | 59.9649 | 25.1545 | 42.9664 | 17.4834 | 59.9822 | 17.55 | 42.9413 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1382 | 42.9636 | 51.0511 | 59.9764 | 50.4758
42.9621 | 33.2655 | 60.0225 | 33.2996 | 42.9807 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1532 | 42.9748 | 17.4834 | 59.9822 | 17.55 | 42.9496 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1357 | 42.972 | 51.0511 | 59.9764 | 50.4752
42.9704 | 33.2668 | 60.0225 | 33.2971 | 42.989 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1519 | 42.9831 | 17.4834 | 59.9822 | 17.55 | 42.9579 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1332 | 42.9803 | 51.0511 | 59.9764 | 50.4746
42.9787 | 33.2668 | 60.0225 | 33.2946 | 42.9974 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1507 | 42.9915 | 17.4833 | 59.9822 | 17.55 | 42.9663 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1307 | 42.9886 | 51.0565 | 59.9764 | 50.4739
42.9871 | 33.2637 | 60.0225 | 33.2921 | 43.0057 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1494 | 42.9998 | 17.4833 | 59.9822 | 17.55 | 42.9746 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1282 | 42.9971 | 51.0565 | 59.9764 | 50.4733
42.9954 | 33.2637 | 60.0225 | 33.2896 | 43.0141 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1482 | 43.0081 | 17.4833 | 59.9822 | 17.55 | 42.983 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1257 | 43.0054 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4727
43.0037 | 33.266 | 60.0225 | 33.2871 | 43.0224 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1469 | 43.0165 | 17.4833 | 59.9822 | 17.55 | 42.9913 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1232 | 43.0137 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4721
43.0121 | 33.266 | 60.0225 | 33.2846 | 43.0307 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1457 | 43.0248 | 17.4835 | 59.9822 | 17.55 | 42.9996 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1207 | 43.022 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4714
43.0204 | 33.2651 | 60.0225 | 33.2821 | 43.0391 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1444 | 43.0331 | 17.4835 | 59.9822 | 17.55 | 43.0079 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1182 | 43.0304 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4708
43.0287 | 33.2651 | 60.0225 | 33.2796 | 43.0474 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1432 | 43.0414 | 17.4835 | 59.9822 | 17.55 | 43.0162 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1158 | 43.0387 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4702
43.037 | 33.2618 | 60.0225 | 33.2771 | 43.0558 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1419 | 43.0498 | 17.4835 | 59.9822 | 17.55 | 43.0246 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1133 | 43.047 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4696
43.0454 | 33.2618 | 60.0225 | 33.2746 | 43.0641 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1407 | 43.0582 | 17.4829 | 59.9822 | 17.55 | 43.0329 | 11.2312 | 60.0225 | 11.1108 | 43.0554 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4689
43.0537 | 33.2618 | 60.0225 | 33.2721 | 43.0724 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1394 | 43.0665 | 17.4829 | 59.9822 | 17.55 | 43.0413 | 11.2364 | 60.0225 | 11.1083 | 43.0637 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4683
43.062 | 33.2618 | 60.0225 | 33.2696 | 43.0808 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1382 | 43.0748 | 17.4815 | 59.9822 | 17.55 | 43.0496 | 11.2364 | 60.0225 | 11.1058 | 43.072 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4677
43.0704 | 33.2618 | 60.0225 | 33.2671 | 43.0891 | 25.1184 | 59.9649 | 25.1369 | 43.0831 | 17.4815 | 59.9822 | 17.55 | 43.0579 | 11.2364 | 60.0225 | 11.1033 | 43.0803 | 51.0383 | 59.9764 | 50.4671
43.0787 | 33.2618 | 60.0225 | 33.2646 | 43.0974 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1357 | 43.0915 | 17.482 | 59.9822 | 17.55 | 43.0662 | 11.2364 | 60.0225 | 11.1008 | 43.0887 | 51.046 | 59.9764 | 50.4664
43.087 | 33.268 | 60.0225 | 33.2621 | 43.1058 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1344 | 43.0998 | 17.482 | 59.9822 | 17.55 | 43.0746 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0991 | 43.097 | 51.046 | 59.9764 | 50.4658
43.0954 | 33.268 | 60.0225 | 33.2596 | 43.1141 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1332 | 43.1082 | 17.4936 | 59.9822 | 17.55 | 43.0829 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0979 | 43.1053 | 51.046 | 59.9764 | 50.4652
43.1037 | 33.2676 | 60.0225 | 33.2571 | 43.1225 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1319 | 43.1165 | 17.4936 | 59.9822 | 17.55 | 43.0912 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0966 | 43.1138 | 51.046 | 59.9764 | 50.4646
43.112 | 33.2676 | 60.0225 | 33.2546 | 43.1308 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1307 | 43.1248 | 17.4936 | 59.9822 | 17.55 | 43.0995 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0954 | 43.1221 | 51.046 | 59.9764 | 50.4639
43.1204 | 33.2676 | 60.0225 | 33.2521 | 43.1391 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1294 | 43.1332 | 17.4936 | 59.9822 | 17.55 | 43.1079 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0941 | 43.1304 | 51.046 | 59.9764 | 50.4633
43.1287 | 33.2676 | 60.0225 | 33.2496 | 43.1475 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1282 | 43.1415 | 17.4903 | 59.9822 | 17.55 | 43.1162 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0929 | 43.1388 | 51.0492 | 59.9764 | 50.4627
43.137 | 33.2411 | 60.0225 | 33.2472 | 43.1558 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1269 | 43.1498 | 17.4903 | 59.9822 | 17.55 | 43.1246 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0916 | 43.1471 | 51.0492 | 59.9764 | 50.4621
43.1454 | 33.2411 | 60.0225 | 33.2447 | 43.1642 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1257 | 43.1581 | 17.4935 | 59.9822 | 17.55 | 43.1329 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0904 | 43.1554 | 51.0492 | 59.9764 | 50.4614
43.1537 | 33.2386 | 60.0225 | 33.2422 | 43.1725 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1244 | 43.1665 | 17.4935 | 59.9822 | 17.55 | 43.1412 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0891 | 43.1637 | 51.0492 | 59.9764 | 50.4608
43.162 | 33.2386 | 60.0225 | 33.2397 | 43.1808 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1232 | 43.1749 | 17.4936 | 59.9822 | 17.55 | 43.1495 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0879 | 43.1721 | 51.0217 | 59.9764 | 50.4602
43.1703 | 33.2435 | 60.0225 | 33.2372 | 43.1892 | 25.1153 | 59.9649 | 25.1219 | 43.1832 | 17.4936 | 59.9822 | 17.55 | 43.1579 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0866 | 43.1804 | 51.0217 | 59.9764 | 50.4596
43.1787 | 33.2435 | 60.0225 | 33.2347 | 43.1975 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1207 | 43.1915 | 17.4936 | 59.9822 | 17.55 | 43.1662 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0854 | 43.1887 | 51.0235 | 59.9764 | 50.4589
43.187 | 33.2435 | 60.0225 | 33.2322 | 43.2058 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1194 | 43.1998 | 17.4936 | 59.9822 | 17.55 | 43.1746 | 11.2365 | 60.0225 | 11.0841 | 43.1971 | 51.0235 | 59.9764 | 50.4583
43.1953 | 33.2435 | 60.0225 | 33.2297 | 43.2142 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1182 | 43.2082 | 17.4955 | 59.9822 | 17.55 | 43.1829 | 11.2365 | 60.0225 | 11.0829 | 43.2054 | 51.0235 | 59.9764 | 50.4577
43.2037 | 33.1913 | 60.0167 | 33.2272 | 43.2225 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1169 | 43.2165 | 17.4955 | 59.9822 | 17.55 | 43.1912 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0816 | 43.2137 | 51.0235 | 59.9764 | 50.4571
43.212 | 33.1913 | 60.0167 | 33.2247 | 43.2309 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1157 | 43.2249 | 17.4961 | 59.9822 | 17.55 | 43.1995 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0804 | 43.222 | 51.0235 | 59.9764 | 50.4564
43.2203 | 33.1897 | 60.0167 | 33.2222 | 43.2392 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1144 | 43.2332 | 17.4961 | 59.9822 | 17.55 | 43.2079 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0791 | 43.2305 | 51.0235 | 59.9764 | 50.4558
43.2286 | 33.1897 | 60.0167 | 33.2197 | 43.2475 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1132 | 43.2415 | 17.4592 | 59.9822 | 17.55 | 43.2162 | 11.2364 | 60.0225 | 11.0779 | 43.2388 | 50.9569 | 59.9764 | 50.4552
43.237 | 33.1897 | 60.0167 | 33.2172 | 43.2559 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1119 | 43.2499 | 17.4592 | 59.9822 | 17.55 | 43.2245 | 11.2373 | 60.0225 | 11.0766 | 43.2471 | 50.9569 | 59.9764 | 50.4546
43.2453 | 33.1897 | 60.0167 | 33.2147 | 43.2642 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1107 | 43.2582 | 17.4589 | 59.9822 | 17.55 | 43.2328 | 11.2373 | 60.0225 | 11.0754 | 43.2555 | 50.9569 | 59.9764 | 50.4539
43.2536 | 33.1897 | 60.0167 | 33.2122 | 43.2726 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1094 | 43.2665 | 17.4589 | 59.9822 | 17.55 | 43.2411 | 11.2373 | 60.0225 | 11.0741 | 43.2638 | 50.9569 | 59.9764 | 50.4533
43.262 | 33.1897 | 60.0167 | 33.2097 | 43.2809 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1082 | 43.2748 | 17.4589 | 59.9822 | 17.55 | 43.2495 | 11.2373 | 60.0225 | 11.0729 | 43.2721 | 50.9511 | 59.9764 | 50.4527
43.2703 | 33.1881 | 60.0167 | 33.2072 | 43.2892 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1069 | 43.2832 | 17.4589 | 59.9822 | 17.55 | 43.2578 | 11.2373 | 60.0225 | 11.0716 | 43.2805 | 50.9511 | 59.9764 | 50.4521
43.2786 | 33.1881 | 60.0167 | 33.2047 | 43.2976 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1057 | 43.2916 | 17.4562 | 59.9822 | 17.55 | 43.2662 | 11.2373 | 60.0225 | 11.0704 | 43.2888 | 50.9511 | 59.9764 | 50.4514
43.287 | 33.1881 | 60.0167 | 33.2022 | 43.3059 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1044 | 43.2999 | 17.4562 | 59.9822 | 17.55 | 43.2745 | 11.237 | 60.0225 | 11.0691 | 43.2971 | 50.9511 | 59.9764 | 50.4508
43.2953 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1997 | 43.3142 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1032 | 43.3082 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 43.2828 | 11.237 | 60.0225 | 11.0679 | 43.3054 | 50.9505 | 59.9764 | 50.4502
43.3036 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1972 | 43.3225 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1019 | 43.3165 | 17.4444 | 59.9822 | 17.55 | 43.2911 | 11.2368 | 60.0225 | 11.0666 | 43.3138 | 50.9505 | 59.9764 | 50.4496
43.312 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1947 | 43.3309 | 25.1116 | 59.9649 | 25.1007 | 43.3249 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 43.2995 | 11.2368 | 60.0225 | 11.0654 | 43.3221 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4489
43.3203 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1922 | 43.3393 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0994 | 43.3332 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 43.3078 | 11.2368 | 60.0225 | 11.0641 | 43.3304 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4483
43.3286 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1897 | 43.3476 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0982 | 43.3416 | 17.4446 | 59.9822 | 17.55 | 43.3162 | 11.2368 | 60.0225 | 11.0629 | 43.3389 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4477
43.3369 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1872 | 43.3559 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0969 | 43.3499 | 17.4446 | 59.9822 | 17.55 | 43.3245 | 11.2368 | 60.0225 | 11.0616 | 43.3472 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4471
43.3453 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1847 | 43.3643 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0957 | 43.3582 | 17.4446 | 59.9822 | 17.55 | 43.3328 | 11.2368 | 60.0225 | 11.0604 | 43.3555 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4464
43.3536 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1822 | 43.3726 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0944 | 43.3666 | 17.4446 | 59.9822 | 17.55 | 43.3411 | 11.2368 | 60.0225 | 11.0591 | 43.3638 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4458
43.3619 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1797 | 43.381 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0932 | 43.3749 | 17.4447 | 59.9822 | 17.55 | 43.3495 | 11.2368 | 60.0225 | 11.0579 | 43.3722 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4452
43.3703 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1772 | 43.3893 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0919 | 43.3832 | 17.4447 | 59.9822 | 17.55 | 43.3578 | 11.237 | 60.0225 | 11.0566 | 43.3805 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4446
43.3786 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1747 | 43.3976 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0907 | 43.3915 | 17.4447 | 59.9822 | 17.55 | 43.3661 | 11.237 | 60.0225 | 11.0554 | 43.3888 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4439
43.3869 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1722 | 43.406 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0894 | 43.3999 | 17.4447 | 59.9822 | 17.55 | 43.3745 | 11.237 | 60.0225 | 11.0541 | 43.3972 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4433
43.3953 | 33.1881 | 60.0167 | 33.1697 | 43.4143 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0882 | 43.4083 | 17.4619 | 59.9822 | 17.55 | 43.3828 | 11.237 | 60.0225 | 11.0529 | 43.4055 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4427
43.4036 | 33.1866 | 60.0167 | 33.1672 | 43.4226 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0869 | 43.4166 | 17.4619 | 59.9822 | 17.55 | 43.3911 | 11.2351 | 60.0225 | 11.0516 | 43.4138 | 50.9508 | 59.9879 | 50.4421
43.4119 | 33.1866 | 60.0167 | 33.1647 | 43.4309 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0857 | 43.4249 | 17.462 | 59.9822 | 17.55 | 43.3995 | 11.2351 | 60.0225 | 11.0504 | 43.4221 | 50.952 | 59.9879 | 50.4414
43.4203 | 33.1866 | 60.0167 | 33.1622 | 43.4393 | 25.1116 | 59.9649 | 25.0844 | 43.4332 | 17.462 | 59.9822 | 17.55 | 43.4078 | 11.1922 | 60.0225 | 11.0491 | 43.4305 | 50.952 | 59.9879 | 50.4408
43.4286 | 33.1866 | 60.0167 | 33.1597 | 43.4477 | 25.1077 | 59.9649 | 25.0832 | 43.4416 | 17.4613 | 59.9822 | 17.55 | 43.4161 | 11.1922 | 60.0225 | 11.0479 | 43.4388 | 50.958 | 59.9879 | 50.4402
43.4369 | 33.1866 | 60.0167 | 33.1572 | 43.456 | 25.1077 | 59.9649 | 25.0819 | 43.45 | 17.4613 | 59.9822 | 17.55 | 43.4244 | 11.1922 | 60.0225 | 11.0466 | 43.4471 | 50.958 | 59.9879 | 50.4396
43.4453 | 33.1866 | 60.0167 | 33.1547 | 43.4643 | 25.1077 | 59.9649 | 25.0807 | 43.4583 | 17.4604 | 59.9822 | 17.55 | 43.4328 | 11.1922 | 60.0225 | 11.0454 | 43.4554 | 50.958 | 59.9879 | 50.4389
43.4536 | 33.1829 | 60.0167 | 33.1522 | 43.4727 | 25.1077 | 59.9649 | 25.0794 | 43.4666 | 17.4604 | 59.9822 | 17.55 | 43.4411 | 11.1922 | 60.0225 | 11.0441 | 43.4639 | 50.958 | 59.9879 | 50.4383
43.4619 | 33.1829 | 60.0167 | 33.1498 | 43.481 | 25.1077 | 59.9649 | 25.0782 | 43.4749 | 17.4573 | 59.9822 | 17.55 | 43.4495 | 11.1922 | 60.0225 | 11.0429 | 43.4722 | 50.958 | 59.9879 | 50.4377
43.4702 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1486 | 43.4893 | 25.1077 | 59.9649 | 25.0769 | 43.4833 | 17.4573 | 59.9822 | 17.55 | 43.4578 | 11.1918 | 60.0225 | 11.0416 | 43.4805 | 50.958 | 59.9879 | 50.4371
43.4786 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1473 | 43.4977 | 25.1076 | 59.9649 | 25.0757 | 43.4916 | 17.4584 | 59.9822 | 17.55 | 43.4661 | 11.1918 | 60.0225 | 11.0404 | 43.4889 | 50.958 | 59.9879 | 50.4364
43.4869 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1461 | 43.506 | 25.1076 | 59.9649 | 25.0744 | 43.4999 | 17.4584 | 59.9822 | 17.55 | 43.4744 | 11.1917 | 60.0225 | 11.0392 | 43.4972 | 50.958 | 59.9879 | 50.4358
43.4952 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1448 | 43.5144 | 25.1076 | 59.9649 | 25.0732 | 43.5083 | 17.4584 | 59.9822 | 17.55 | 43.4827 | 11.1917 | 60.0225 | 11.0379 | 43.5055 | 50.958 | 59.9879 | 50.4352
43.5036 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1436 | 43.5227 | 25.1076 | 59.9649 | 25.0719 | 43.5166 | 17.4584 | 59.9822 | 17.55 | 43.4911 | 11.1917 | 60.0225 | 11.0367 | 43.5138 | 50.958 | 59.9879 | 50.4346
43.5119 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1423 | 43.531 | 25.1072 | 59.9649 | 25.0707 | 43.525 | 17.4589 | 59.9822 | 17.55 | 43.4994 | 11.1917 | 60.0225 | 11.0354 | 43.5222 | 50.959 | 59.9879 | 50.4339
43.5202 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1411 | 43.5393 | 25.1072 | 59.9649 | 25.0694 | 43.5333 | 17.4589 | 59.9822 | 17.55 | 43.5078 | 11.1917 | 60.0225 | 11.0342 | 43.5305 | 50.959 | 59.9879 | 50.4333
43.5286 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1398 | 43.5477 | 25.0725 | 59.9649 | 25.0682 | 43.5416 | 17.4594 | 59.9822 | 17.55 | 43.5161 | 11.1917 | 60.0225 | 11.0329 | 43.5388 | 50.959 | 59.9879 | 50.4327
43.5369 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1386 | 43.5561 | 25.0725 | 59.9649 | 25.0669 | 43.5499 | 17.4594 | 59.9822 | 17.55 | 43.5244 | 11.1917 | 60.0225 | 11.0317 | 43.5472 | 50.959 | 59.9879 | 50.4321
43.5452 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1373 | 43.5644 | 25.0725 | 59.9649 | 25.0656 | 43.5583 | 17.4486 | 59.9822 | 17.55 | 43.5327 | 11.1917 | 60.0225 | 11.0304 | 43.5555 | 50.9615 | 59.9879 | 50.4314
43.5536 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1361 | 43.5727 | 25.0725 | 59.9649 | 25.0644 | 43.5667 | 17.4486 | 59.9822 | 17.55 | 43.5411 | 11.1414 | 60.0225 | 11.0292 | 43.5638 | 50.9615 | 59.9879 | 50.4308
43.5619 | 33.1813 | 60.0167 | 33.1348 | 43.5811 | 25.0725 | 59.9649 | 25.0631 | 43.575 | 17.4487 | 59.9822 | 17.55 | 43.5494 | 11.1414 | 60.0225 | 11.0279 | 43.5721 | 50.9542 | 59.9879 | 50.4302
43.5702 | 33.1818 | 60.0167 | 33.1336 | 43.5894 | 25.0725 | 59.9649 | 25.0619 | 43.5833 | 17.4487 | 59.9822 | 17.55 | 43.5577 | 11.1404 | 60.0225 | 11.0267 | 43.5806 | 50.9542 | 59.9879 | 50.4296
43.5786 | 33.1818 | 60.0167 | 33.1323 | 43.5977 | 25.0725 | 59.9649 | 25.0606 | 43.5916 | 17.4464 | 59.9822 | 17.55 | 43.566 | 11.1404 | 60.0225 | 11.0254 | 43.5889 | 50.9542 | 59.9879 | 50.4289
43.5869 | 33.1207 | 60.0167 | 33.1311 | 43.606 | 25.0725 | 59.9649 | 25.0594 | 43.6 | 17.4464 | 59.9822 | 17.55 | 43.5744 | 11.1404 | 60.0225 | 11.0242 | 43.5972 | 50.9542 | 59.9879 | 50.4283
43.5952 | 33.1207 | 60.0167 | 33.1298 | 43.6144 | 25.0722 | 59.9649 | 25.0581 | 43.6083 | 17.4433 | 59.9822 | 17.55 | 43.5827 | 11.1404 | 60.0225 | 11.0229 | 43.6056 | 50.9017 | 59.9879 | 50.4277
43.6035 | 33.1226 | 60.0167 | 33.1286 | 43.6228 | 25.0722 | 59.9649 | 25.0569 | 43.6166 | 17.4433 | 59.9822 | 17.55 | 43.5911 | 11.1404 | 60.0225 | 11.0217 | 43.6139 | 50.9017 | 59.9879 | 50.4271
43.6119 | 33.1226 | 60.0167 | 33.1273 | 43.6311 | 25.0722 | 59.9649 | 25.0556 | 43.625 | 17.4285 | 59.9822 | 17.55 | 43.5994 | 11.1404 | 60.0225 | 11.0204 | 43.6222 | 50.9017 | 59.9879 | 50.4264
43.6202 | 33.1246 | 60.0167 | 33.1261 | 43.6394 | 25.0722 | 59.9649 | 25.0544 | 43.6333 | 17.4285 | 59.9822 | 17.55 | 43.6077 | 11.1404 | 60.0225 | 11.0192 | 43.6305 | 50.9017 | 59.9879 | 50.4258
43.6285 | 33.1246 | 60.0167 | 33.1248 | 43.6477 | 25.0313 | 59.9649 | 25.0531 | 43.6417 | 17.4311 | 59.9822 | 17.55 | 43.616 | 11.1404 | 60.0225 | 11.0179 | 43.6389 | 50.8753 | 59.9879 | 50.4252
43.6369 | 33.1246 | 60.0167 | 33.1236 | 43.6561 | 25.0313 | 59.9649 | 25.0519 | 43.65 | 17.4311 | 59.9822 | 17.55 | 43.6244 | 11.1393 | 60.0225 | 11.0167 | 43.6472 | 50.8753 | 59.9879 | 50.4246
43.6452 | 33.1246 | 60.0167 | 33.1223 | 43.6645 | 25.0313 | 59.9649 | 25.0506 | 43.6583 | 17.4347 | 59.9822 | 17.55 | 43.6327 | 11.1393 | 60.0225 | 11.0154 | 43.6555 | 50.8753 | 59.9879 | 50.4239
43.6535 | 33.1246 | 60.0167 | 33.1211 | 43.6728 | 25.0313 | 59.9649 | 25.0494 | 43.6666 | 17.4347 | 59.9822 | 17.55 | 43.6411 | 11.1378 | 60.034 | 11.0142 | 43.6638 | 50.8753 | 59.9879 | 50.4233
43.6619 | 33.1246 | 60.0167 | 33.1198 | 43.6811 | 25.0313 | 59.9649 | 25.0481 | 43.675 | 17.4348 | 59.9822 | 17.55 | 43.6494 | 11.1378 | 60.034 | 11.0129 | 43.6722 | 50.8753 | 59.9879 | 50.4227
43.6702 | 33.1231 | 60.0167 | 33.1186 | 43.6894 | 25.0313 | 59.9649 | 25.0469 | 43.6833 | 17.4348 | 59.9822 | 17.55 | 43.6577 | 11.1378 | 60.034 | 11.0117 | 43.6805 | 50.8753 | 59.9879 | 50.4221
43.6785 | 33.1231 | 60.0167 | 33.1173 | 43.6978 | 25.034 | 59.9649 | 25.0456 | 43.6917 | 17.4333 | 59.9822 | 17.55 | 43.666 | 11.1378 | 60.034 | 11.0104 | 43.6888 | 50.8682 | 59.9879 | 50.4214
43.6869 | 33.1231 | 60.0167 | 33.1161 | 43.7061 | 25.034 | 59.9649 | 25.0444 | 43.7 | 17.4333 | 59.9822 | 17.55 | 43.6743 | 11.1378 | 60.034 | 11.0092 | 43.6973 | 50.8682 | 59.9879 | 50.4208
43.6952 | 33.1231 | 60.0167 | 33.1148 | 43.7144 | 25.034 | 59.9649 | 25.0431 | 43.7083 | 17.4329 | 59.9764 | 17.55 | 43.6827 | 11.1378 | 60.034 | 11.0079 | 43.7056 | 50.8682 | 59.9879 | 50.4202
43.7035 | 33.1201 | 60.0167 | 33.1136 | 43.7228 | 25.034 | 59.9649 | 25.0419 | 43.7167 | 17.4329 | 59.9764 | 17.55 | 43.691 | 11.1378 | 60.034 | 11.0067 | 43.7139 | 50.8682 | 59.9879 | 50.4196
43.7119 | 33.1201 | 60.0167 | 33.1124 | 43.7312 | 25.034 | 59.9649 | 25.0406 | 43.725 | 17.4329 | 59.9764 | 17.55 | 43.6993 | 11.1378 | 60.034 | 11.0054 | 43.7222 | 50.8682 | 59.9879 | 50.4189
43.7202 | 33.1196 | 60.0167 | 33.1111 | 43.7395 | 25.034 | 59.9649 | 25.0394 | 43.7333 | 17.4329 | 59.9764 | 17.55 | 43.7076 | 11.1387 | 60.034 | 11.0042 | 43.7306 | 50.8682 | 59.9879 | 50.4183
43.7285 | 33.1196 | 60.0167 | 33.1099 | 43.7478 | 25.0343 | 59.9649 | 25.0381 | 43.7417 | 17.4329 | 59.9764 | 17.55 | 43.716 | 11.1387 | 60.034 | 11.0029 | 43.7389 | 50.8682 | 59.9879 | 50.4177
43.7368 | 33.1196 | 60.0167 | 33.1086 | 43.7561 | 25.0343 | 59.9649 | 25.0369 | 43.75 | 17.4329 | 59.9764 | 17.55 | 43.7243 | 11.1384 | 60.034 | 11.0017 | 43.7472 | 50.8682 | 59.9879 | 50.4171
43.7452 | 33.1196 | 60.0167 | 33.1074 | 43.7645 | 25.0343 | 59.9649 | 25.0356 | 43.7584 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 43.7327 | 11.1384 | 60.034 | 11.0004 | 43.7556 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4164
43.7535 | 33.1221 | 60.0167 | 33.1061 | 43.7729 | 25.0343 | 59.9649 | 25.0344 | 43.7667 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 43.741 | 11.1384 | 60.034 | 10.9992 | 43.7639 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4158
43.7618 | 33.1221 | 60.0167 | 33.1049 | 43.7812 | 25.0344 | 59.9649 | 25.0331 | 43.775 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 43.7493 | 11.1384 | 60.034 | 10.9979 | 43.7722 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4152
43.7702 | 33.0767 | 60.0167 | 33.1036 | 43.7895 | 25.0344 | 59.9649 | 25.0319 | 43.7834 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 43.7576 | 11.1386 | 60.034 | 10.9967 | 43.7805 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4146
43.7785 | 33.0767 | 60.0167 | 33.1024 | 43.7978 | 25.0344 | 59.9649 | 25.0306 | 43.7917 | 17.4356 | 59.9764 | 17.55 | 43.7659 | 11.1386 | 60.034 | 10.9954 | 43.7889 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4139
43.7868 | 33.0782 | 60.0167 | 33.1011 | 43.8062 | 25.0344 | 59.9649 | 25.0294 | 43.8 | 17.4356 | 59.9764 | 17.55 | 43.7743 | 11.1067 | 60.034 | 10.9942 | 43.7972 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4133
43.7952 | 33.0782 | 60.0167 | 33.0999 | 43.8145 | 25.0344 | 59.9649 | 25.0281 | 43.8083 | 17.4356 | 59.9764 | 17.55 | 43.7826 | 11.1067 | 60.034 | 10.9929 | 43.8055 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4127
43.8035 | 33.0782 | 60.0167 | 33.0986 | 43.8228 | 25.0344 | 59.9649 | 25.0269 | 43.8167 | 17.4356 | 59.9764 | 17.55 | 43.791 | 11.1079 | 60.034 | 10.9917 | 43.814 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4121
43.8118 | 33.0782 | 60.0167 | 33.0974 | 43.8312 | 25.0313 | 59.9649 | 25.0256 | 43.8251 | 17.4356 | 59.9764 | 17.55 | 43.7993 | 11.1079 | 60.034 | 10.9904 | 43.8223 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4114
43.8202 | 33.0782 | 60.0167 | 33.0961 | 43.8396 | 25.0313 | 59.9649 | 25.0244 | 43.8334 | 17.4356 | 59.9764 | 17.55 | 43.8076 | 11.1079 | 60.034 | 10.9892 | 43.8306 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4108
43.8285 | 33.0782 | 60.0167 | 33.0949 | 43.8479 | 25.0276 | 59.9649 | 25.0231 | 43.8417 | 17.4363 | 59.9764 | 17.55 | 43.8159 | 11.1079 | 60.034 | 10.9879 | 43.8389 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4102
43.8368 | 33.078 | 60.0167 | 33.0936 | 43.8562 | 25.0276 | 59.9649 | 25.0219 | 43.85 | 17.4363 | 59.9764 | 17.55 | 43.8243 | 11.1066 | 60.034 | 10.9867 | 43.8473 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4096
43.8452 | 33.078 | 60.0167 | 33.0924 | 43.8645 | 25.0276 | 59.9649 | 25.0206 | 43.8584 | 17.4363 | 59.9764 | 17.55 | 43.8326 | 11.1066 | 60.034 | 10.9854 | 43.8556 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4089
43.8535 | 33.0805 | 60.0167 | 33.0911 | 43.8729 | 25.0276 | 59.9649 | 25.0194 | 43.8667 | 17.4363 | 59.9764 | 17.55 | 43.8409 | 11.1055 | 60.034 | 10.9842 | 43.8639 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4083
43.8618 | 33.0805 | 60.0167 | 33.0899 | 43.8813 | 25.0275 | 59.9649 | 25.0181 | 43.8751 | 17.4359 | 59.9764 | 17.55 | 43.8492 | 11.1055 | 60.034 | 10.9829 | 43.8722 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4077
43.8701 | 33.0631 | 60.0167 | 33.0886 | 43.8896 | 25.0275 | 59.9649 | 25.0169 | 43.8834 | 17.4359 | 59.9764 | 17.55 | 43.8575 | 11.1055 | 60.034 | 10.9817 | 43.8806 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4071
43.8785 | 33.0631 | 60.0167 | 33.0874 | 43.8979 | 25.0275 | 59.9649 | 25.0156 | 43.8917 | 17.4097 | 59.9764 | 17.55 | 43.8659 | 11.1055 | 60.034 | 10.9804 | 43.8889 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4064
43.8868 | 33.0631 | 60.0167 | 33.0861 | 43.9062 | 25.0275 | 59.9649 | 25.0144 | 43.9001 | 17.4097 | 59.9764 | 17.55 | 43.8742 | 11.1072 | 60.034 | 10.9792 | 43.8972 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4058
43.8951 | 33.0631 | 60.0167 | 33.0849 | 43.9146 | 25.031 | 59.9649 | 25.0131 | 43.9084 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 43.8826 | 11.1072 | 60.034 | 10.9779 | 43.9056 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4052
43.9035 | 33.0631 | 60.0167 | 33.0836 | 43.9229 | 25.031 | 59.9649 | 25.0119 | 43.9167 | 17.4038 | 59.9764 | 17.55 | 43.8909 | 11.1072 | 60.034 | 10.9767 | 43.9139 | 50.8331 | 59.9879 | 50.4046
43.9118 | 33.0631 | 60.0167 | 33.0824 | 43.9312 | 24.9822 | 59.9649 | 25.0106 | 43.9251 | 17.405 | 59.9764 | 17.55 | 43.8992 | 11.1072 | 60.034 | 10.9754 | 43.9222 | 50.8342 | 59.9879 | 50.4039
43.9201 | 33.0618 | 60.0167 | 33.0811 | 43.9396 | 24.9822 | 59.9649 | 25.0094 | 43.9334 | 17.405 | 59.9764 | 17.55 | 43.9075 | 11.1054 | 60.034 | 10.9742 | 43.9305 | 50.8342 | 59.9879 | 50.4033
43.9285 | 33.0618 | 60.0167 | 33.0799 | 43.9479 | 24.9822 | 59.9649 | 25.0081 | 43.9418 | 17.405 | 59.9764 | 17.55 | 43.9159 | 11.1054 | 60.034 | 10.9729 | 43.939 | 50.8342 | 59.9879 | 50.4027
43.9368 | 33.0618 | 60.0167 | 33.0786 | 43.9563 | 24.9822 | 59.9649 | 25.0069 | 43.9501 | 17.405 | 59.9764 | 17.55 | 43.9242 | 11.0636 | 60.034 | 10.9717 | 43.9473 | 50.8342 | 59.9879 | 50.4021
43.9451 | 33.0618 | 60.0167 | 33.0774 | 43.9646 | 24.9342 | 59.9649 | 25.0056 | 43.9584 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 43.9326 | 11.0636 | 60.034 | 10.9704 | 43.9556 | 50.8342 | 59.9879 | 50.4014
43.9535 | 33.0546 | 60.0167 | 33.0761 | 43.9729 | 24.9342 | 59.9649 | 25.0044 | 43.9668 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 43.9409 | 11.0636 | 60.034 | 10.9692 | 43.964 | 50.8342 | 59.9879 | 50.4008
43.9618 | 33.0546 | 60.0167 | 33.0749 | 43.9813 | 24.9342 | 59.9649 | 25.0031 | 43.9751 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 43.9492 | 11.0636 | 60.034 | 10.9679 | 43.9723 | 50.8342 | 59.9879 | 50.4002
43.9701 | 33.0546 | 60.0167 | 33.0736 | 43.9897 | 24.9342 | 59.9649 | 25.0019 | 43.9835 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 43.9575 | 11.0651 | 60.034 | 10.9667 | 43.9806 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2482
43.9785 | 33.0546 | 60.0167 | 33.0724 | 43.998 | 24.9149 | 59.9649 | 25.0006 | 43.9918 | 17.4066 | 59.9764 | 17.55 | 43.9658 | 11.0651 | 60.034 | 10.9654 | 43.9889 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2457
43.9868 | 33.0554 | 60.0167 | 33.0711 | 44.0063 | 24.9149 | 59.9649 | 24.9994 | 44.0001 | 17.4066 | 59.9764 | 17.55 | 43.9742 | 11.0674 | 60.0282 | 10.9642 | 43.9973 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2432
43.9951 | 33.0554 | 60.0167 | 33.0699 | 44.0146 | 24.9135 | 59.9649 | 24.9981 | 44.0084 | 17.4076 | 59.9764 | 17.55 | 43.9825 | 11.0674 | 60.0282 | 10.9629 | 44.0056 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2407
44.0034 | 33.0489 | 60.0167 | 33.0686 | 44.023 | 24.9135 | 59.9649 | 24.9969 | 44.0168 | 17.4076 | 59.9764 | 17.55 | 43.9908 | 11.0674 | 60.0282 | 10.9617 | 44.0139 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2382
44.0118 | 33.0489 | 60.0167 | 33.0674 | 44.0313 | 24.9111 | 59.9649 | 24.9956 | 44.0251 | 17.4074 | 59.9764 | 17.55 | 43.9991 | 11.0674 | 60.0282 | 10.9604 | 44.0223 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2357
44.0201 | 33.0489 | 60.0167 | 33.0661 | 44.0396 | 24.9111 | 59.9649 | 24.9944 | 44.0334 | 17.4074 | 59.9764 | 17.55 | 44.0075 | 11.0673 | 60.0282 | 10.9592 | 44.0306 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2332
44.0284 | 33.0489 | 60.0167 | 33.0649 | 44.048 | 24.9111 | 59.9649 | 24.9931 | 44.0418 | 17.4074 | 59.9764 | 17.55 | 44.0158 | 11.0673 | 60.0282 | 10.9579 | 44.0389 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2307
44.0368 | 33.0506 | 60.0167 | 33.0636 | 44.0563 | 24.9111 | 59.9649 | 24.9919 | 44.0501 | 17.4074 | 59.9764 | 17.55 | 44.0242 | 11.0673 | 60.0282 | 10.9567 | 44.0472 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2282
44.0451 | 33.0506 | 60.0167 | 33.0624 | 44.0647 | 24.9111 | 59.9649 | 24.9906 | 44.0585 | 17.4073 | 59.9764 | 17.55 | 44.0325 | 11.0673 | 60.0282 | 10.9554 | 44.0557 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2257
44.0534 | 33.0568 | 60.0167 | 33.0611 | 44.073 | 24.9111 | 59.9649 | 24.9894 | 44.0668 | 17.4073 | 59.9764 | 17.55 | 44.0408 | 11.0659 | 60.0282 | 10.9542 | 44.064 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2232
44.0618 | 33.0568 | 60.0167 | 33.0599 | 44.0813 | 24.9077 | 59.9649 | 24.9881 | 44.0751 | 17.4073 | 59.9764 | 17.55 | 44.0491 | 11.0659 | 60.0282 | 10.9529 | 44.0723 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2207
44.0701 | 33.0568 | 60.0167 | 33.0586 | 44.0897 | 24.9077 | 59.9649 | 24.9869 | 44.0835 | 17.4073 | 59.9764 | 17.55 | 44.0575 | 11.0656 | 60.0282 | 10.9517 | 44.0806 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2182
44.0784 | 33.0568 | 60.0167 | 33.0574 | 44.0981 | 24.9061 | 59.9649 | 24.9856 | 44.0918 | 17.4076 | 59.9764 | 17.55 | 44.0658 | 11.0656 | 60.0282 | 10.9504 | 44.089 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2157
44.0868 | 33.0568 | 60.0167 | 33.0561 | 44.1064 | 24.9061 | 59.9649 | 24.9844 | 44.1002 | 17.4076 | 59.9764 | 17.55 | 44.0741 | 11.0656 | 60.0282 | 10.9492 | 44.0973 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2132
44.0951 | 33.0568 | 60.0167 | 33.0549 | 44.1147 | 24.9061 | 59.9649 | 24.9831 | 44.1085 | 17.4075 | 59.9764 | 17.55 | 44.0825 | 11.0656 | 60.0282 | 10.9479 | 44.1056 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2107
44.1034 | 33.0541 | 60.0167 | 33.0536 | 44.123 | 24.9061 | 59.9649 | 24.9818 | 44.1168 | 17.4075 | 59.9764 | 17.55 | 44.0908 | 11.0638 | 60.0282 | 10.9467 | 44.114 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2082
44.1117 | 33.0541 | 60.0167 | 33.0524 | 44.1314 | 24.9085 | 59.9649 | 24.9806 | 44.1252 | 17.4075 | 59.9764 | 17.55 | 44.0991 | 11.0638 | 60.0282 | 10.9454 | 44.1223 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2057
44.1201 | 33.0541 | 60.0167 | 33.0511 | 44.1397 | 24.9085 | 59.9649 | 24.9793 | 44.1335 | 17.4075 | 59.9764 | 17.55 | 44.1074 | 11.0638 | 60.0282 | 10.9442 | 44.1306 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2032
44.1284 | 33.0541 | 60.0167 | 33.0499 | 44.148 | 24.9085 | 59.9649 | 24.9781 | 44.1418 | 17.4075 | 59.9764 | 17.55 | 44.1158 | 11.0638 | 60.0282 | 10.9429 | 44.1389 | 50.8342 | 59.9879 | 50.2007
44.1367 | 33.0251 | 60.0167 | 33.0486 | 44.1564 | 24.9085 | 59.9649 | 24.9768 | 44.1501 | 17.4075 | 59.9764 | 17.55 | 44.1241 | 11.0638 | 60.0282 | 10.9417 | 44.1473 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1982
44.1451 | 33.0251 | 60.0167 | 33.0474 | 44.1647 | 24.906 | 59.9649 | 24.9756 | 44.1585 | 17.4087 | 59.9764 | 17.55 | 44.1324 | 11.0638 | 60.0282 | 10.9404 | 44.1556 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1957
44.1534 | 33.0251 | 60.0167 | 33.0461 | 44.1731 | 24.906 | 59.9649 | 24.9743 | 44.1669 | 17.4087 | 59.9764 | 17.55 | 44.1407 | 11.062 | 60.0282 | 10.9392 | 44.1639 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1932
44.1617 | 33.0251 | 60.0167 | 33.0449 | 44.1814 | 24.906 | 59.9649 | 24.9731 | 44.1752 | 17.4087 | 59.9764 | 17.55 | 44.1491 | 11.062 | 60.0282 | 10.938 | 44.1724 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1907
44.17 | 33.027 | 60.0167 | 33.0436 | 44.1897 | 24.906 | 59.9649 | 24.9718 | 44.1835 | 17.4087 | 59.9764 | 17.55 | 44.1574 | 11.062 | 60.0282 | 10.9367 | 44.1807 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1882
44.1784 | 33.027 | 60.0167 | 33.0424 | 44.1981 | 24.906 | 59.9649 | 24.9706 | 44.1918 | 17.4086 | 59.9764 | 17.55 | 44.1658 | 11.062 | 60.0282 | 10.9355 | 44.189 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1857
44.1867 | 33.027 | 60.0167 | 33.0411 | 44.2065 | 24.906 | 59.9649 | 24.9693 | 44.2002 | 17.4086 | 59.9764 | 17.55 | 44.1741 | 11.062 | 60.0282 | 10.9342 | 44.1973 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1832
44.195 | 33.027 | 60.0167 | 33.0399 | 44.2148 | 24.9061 | 59.9649 | 24.9681 | 44.2086 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 44.1824 | 11.062 | 60.0282 | 10.933 | 44.2057 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1807
44.2034 | 33.0252 | 60.0167 | 33.0386 | 44.2231 | 24.9061 | 59.9649 | 24.9668 | 44.2169 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 44.1907 | 11.0623 | 60.0282 | 10.9317 | 44.214 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1782
44.2117 | 33.0252 | 60.0167 | 33.0374 | 44.2314 | 24.9181 | 59.9649 | 24.9656 | 44.2252 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 44.1991 | 11.0623 | 60.0282 | 10.9305 | 44.2223 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1757
44.22 | 33.0252 | 60.0167 | 33.0361 | 44.2398 | 24.9181 | 59.9649 | 24.9643 | 44.2335 | 17.4023 | 59.9764 | 17.55 | 44.2074 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9292 | 44.2307 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1732
44.2284 | 33.0252 | 60.0167 | 33.0349 | 44.2481 | 24.9145 | 59.9649 | 24.9631 | 44.2419 | 17.401 | 59.9764 | 17.55 | 44.2157 | 11.0622 | 60.0282 | 10.928 | 44.239 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1707
44.2367 | 33.0049 | 60.0167 | 33.0336 | 44.2564 | 24.9145 | 59.9649 | 24.9618 | 44.2502 | 17.401 | 59.9764 | 17.55 | 44.2241 | 11.062 | 60.0282 | 10.9267 | 44.2473 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1682
44.245 | 33.0049 | 60.0167 | 33.0324 | 44.2648 | 24.9145 | 59.9649 | 24.9606 | 44.2585 | 17.401 | 59.9764 | 17.55 | 44.2324 | 11.062 | 60.0282 | 10.9255 | 44.2556 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1657
44.2534 | 33.0007 | 60.0167 | 33.0311 | 44.2731 | 24.9145 | 59.9649 | 24.9593 | 44.2669 | 17.401 | 59.9764 | 17.55 | 44.2407 | 11.062 | 60.0282 | 10.9242 | 44.264 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1632
44.2617 | 33.0007 | 60.0167 | 33.0299 | 44.2815 | 24.925 | 59.9649 | 24.9581 | 44.2752 | 17.3976 | 59.9764 | 17.55 | 44.249 | 11.062 | 60.0282 | 10.923 | 44.2723 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1607
44.27 | 33.0007 | 60.0167 | 33.0286 | 44.2898 | 24.925 | 59.9649 | 24.9568 | 44.2836 | 17.3976 | 59.9764 | 17.55 | 44.2574 | 11.062 | 60.0282 | 10.9217 | 44.2806 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1582
44.2784 | 33.0007 | 60.0167 | 33.0274 | 44.2981 | 24.9249 | 59.9649 | 24.9556 | 44.2919 | 17.3976 | 59.9764 | 17.55 | 44.2657 | 11.062 | 60.0282 | 10.9205 | 44.2891 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1557
44.2867 | 33.0018 | 60.0167 | 33.0261 | 44.3065 | 24.9249 | 59.9649 | 24.9543 | 44.3002 | 17.3976 | 59.9764 | 17.55 | 44.274 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9192 | 44.2974 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1532
44.295 | 33.0018 | 60.0167 | 33.0249 | 44.3148 | 24.9254 | 59.9649 | 24.9531 | 44.3086 | 17.3975 | 59.9764 | 17.55 | 44.2823 | 11.0622 | 60.0282 | 10.918 | 44.3057 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1507
44.3033 | 33.0018 | 60.0167 | 33.0236 | 44.3232 | 24.9254 | 59.9649 | 24.9518 | 44.3169 | 17.3975 | 59.9764 | 17.55 | 44.2907 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9167 | 44.314 | 50.8342 | 59.9879 | 50.1482
44.3117 | 33.0018 | 60.0167 | 33.0224 | 44.3315 | 24.9254 | 59.9649 | 24.9506 | 44.3253 | 17.3953 | 59.9764 | 17.55 | 44.299 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9155 | 44.3224 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1457
44.32 | 33.0029 | 60.0167 | 33.0211 | 44.3398 | 24.9254 | 59.9649 | 24.9493 | 44.3336 | 17.3953 | 59.9764 | 17.55 | 44.3074 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9142 | 44.3307 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1432
44.3283 | 33.0029 | 60.0167 | 33.0199 | 44.3482 | 24.9266 | 59.9649 | 24.9481 | 44.3419 | 17.3953 | 59.9764 | 17.55 | 44.3157 | 11.0622 | 60.0282 | 10.913 | 44.339 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1407
44.3367 | 32.9979 | 60.0167 | 33.0186 | 44.3565 | 24.9266 | 59.9649 | 24.9468 | 44.3503 | 17.3953 | 59.9764 | 17.55 | 44.324 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9117 | 44.3473 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1382
44.345 | 32.9979 | 60.0167 | 33.0174 | 44.3648 | 24.9306 | 59.9649 | 24.9456 | 44.3586 | 17.3956 | 59.9764 | 17.55 | 44.3323 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9105 | 44.3557 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1357
44.3533 | 32.9979 | 60.0167 | 33.0161 | 44.3732 | 24.9306 | 59.9649 | 24.9443 | 44.3669 | 17.3956 | 59.9764 | 17.55 | 44.3406 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9092 | 44.364 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1332
44.3617 | 32.9979 | 60.0167 | 33.0149 | 44.3815 | 24.9306 | 59.9649 | 24.9431 | 44.3752 | 17.3956 | 59.9764 | 17.55 | 44.349 | 11.0622 | 60.0282 | 10.908 | 44.3723 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1307
44.37 | 32.9979 | 60.0167 | 33.0136 | 44.3899 | 24.9306 | 59.9649 | 24.9418 | 44.3836 | 17.3956 | 59.9764 | 17.55 | 44.3573 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9067 | 44.3807 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1282
44.3783 | 32.9979 | 60.0167 | 33.0124 | 44.3982 | 24.9306 | 59.9649 | 24.9406 | 44.3919 | 17.3956 | 59.9764 | 17.55 | 44.3657 | 11.0622 | 60.0282 | 10.9055 | 44.389 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1257
44.3867 | 32.9986 | 60.0167 | 33.0111 | 44.4065 | 24.9306 | 59.9649 | 24.9393 | 44.4003 | 17.3956 | 59.9764 | 17.55 | 44.374 | 11.0631 | 60.0282 | 10.9042 | 44.3973 | 50.8342 | 59.9937 | 50.1232
44.395 | 32.9986 | 60.0167 | 33.0099 | 44.4149 | 24.9401 | 59.9649 | 24.9381 | 44.4086 | 17.3955 | 59.9764 | 17.55 | 44.3823 | 11.0631 | 60.0282 | 10.903 | 44.4056 | 50.8354 | 59.9937 | 50.1207
44.4033 | 32.9962 | 60.0167 | 33.0086 | 44.4232 | 24.9401 | 59.9649 | 24.9368 | 44.4169 | 17.3955 | 59.9764 | 17.55 | 44.3906 | 11.0632 | 60.0282 | 10.9017 | 44.4141 | 50.8354 | 59.9937 | 50.1182
44.4117 | 32.9962 | 60.0167 | 33.0074 | 44.4315 | 24.9368 | 59.9649 | 24.9356 | 44.4253 | 17.3967 | 59.9764 | 17.55 | 44.399 | 11.0632 | 60.0282 | 10.9005 | 44.4224 | 50.8316 | 59.9937 | 50.1157
44.42 | 32.9989 | 60.0167 | 33.0061 | 44.4399 | 24.9368 | 59.9649 | 24.9343 | 44.4336 | 17.3967 | 59.9764 | 17.55 | 44.4073 | 11.062 | 60.0282 | 10.8992 | 44.4307 | 50.8316 | 59.9937 | 50.1132
44.4283 | 32.9989 | 60.0167 | 33.0049 | 44.4482 | 24.9368 | 59.9649 | 24.9331 | 44.442 | 17.3967 | 59.9764 | 17.55 | 44.4156 | 11.062 | 60.0282 | 10.898 | 44.439 | 50.8316 | 59.9937 | 50.1107
44.4366 | 32.995 | 60.0167 | 33.0036 | 44.4566 | 24.9368 | 59.9649 | 24.9318 | 44.4503 | 17.3967 | 59.9764 | 17.55 | 44.424 | 11.062 | 60.0282 | 10.8967 | 44.4474 | 50.8316 | 59.9937 | 50.1082
44.445 | 32.995 | 60.0167 | 33.0024 | 44.4649 | 24.9336 | 59.9649 | 24.9306 | 44.4586 | 17.3937 | 59.9764 | 17.55 | 44.4323 | 11.062 | 60.0282 | 10.8955 | 44.4557 | 50.8316 | 59.9937 | 50.1057
44.4533 | 32.9688 | 60.0167 | 33.0011 | 44.4732 | 24.9336 | 59.9649 | 24.9293 | 44.467 | 17.3937 | 59.9764 | 17.55 | 44.4406 | 10.9903 | 60.0282 | 10.8942 | 44.464 | 50.8316 | 59.9937 | 50.1032
44.4616 | 32.9688 | 60.0167 | 32.9999 | 44.4816 | 24.9383 | 59.9649 | 24.9281 | 44.4753 | 17.4114 | 59.9764 | 17.55 | 44.449 | 10.9903 | 60.0282 | 10.893 | 44.4724 | 50.8331 | 59.9937 | 50.1007
44.47 | 32.9688 | 60.0167 | 32.9986 | 44.4899 | 24.9383 | 59.9649 | 24.9268 | 44.4836 | 17.4114 | 59.9764 | 17.55 | 44.4573 | 10.9885 | 60.0282 | 10.8917 | 44.4807 | 50.8331 | 59.9937 | 50.0982
44.4783 | 32.9688 | 60.0167 | 32.9974 | 44.4983 | 24.9383 | 59.9649 | 24.9256 | 44.492 | 17.4077 | 59.9764 | 17.55 | 44.4656 | 10.9885 | 60.0282 | 10.8905 | 44.489 | 50.8072 | 59.9937 | 50.0957
44.4866 | 32.9615 | 60.0167 | 32.9961 | 44.5066 | 24.9383 | 59.9649 | 24.9243 | 44.5003 | 17.4077 | 59.9764 | 17.55 | 44.4739 | 10.9885 | 60.0282 | 10.8892 | 44.4973 | 50.8072 | 59.9937 | 50.0932
44.495 | 32.9615 | 60.0167 | 32.9949 | 44.5149 | 24.9385 | 59.9649 | 24.9231 | 44.5087 | 17.4067 | 59.9764 | 17.55 | 44.4822 | 10.9885 | 60.0282 | 10.888 | 44.5057 | 50.7512 | 59.9937 | 50.0907
44.5033 | 32.9594 | 60.0167 | 32.9936 | 44.5233 | 24.9385 | 59.9649 | 24.9218 | 44.517 | 17.4067 | 59.9764 | 17.55 | 44.4906 | 10.9798 | 60.0282 | 10.8867 | 44.514 | 50.7512 | 59.9937 | 50.0882
44.5116 | 32.9594 | 60.0167 | 32.9924 | 44.5316 | 24.921 | 59.9649 | 24.9206 | 44.5253 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 44.4989 | 10.9798 | 60.0282 | 10.8855 | 44.5223 | 50.7462 | 59.9937 | 50.0857
44.52 | 32.9594 | 60.0167 | 32.9911 | 44.5399 | 24.921 | 59.9649 | 24.9193 | 44.5336 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 44.5073 | 10.981 | 60.0282 | 10.8842 | 44.5306 | 50.7462 | 59.9937 | 50.0832
44.5283 | 32.9594 | 60.0167 | 32.9899 | 44.5483 | 24.921 | 59.9649 | 24.9181 | 44.542 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 44.5156 | 10.981 | 60.0282 | 10.883 | 44.5391 | 50.7462 | 59.9937 | 50.0807
44.5366 | 32.9603 | 60.011 | 32.9886 | 44.5566 | 24.921 | 59.9649 | 24.9168 | 44.5504 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 44.5239 | 10.9812 | 60.0282 | 10.8817 | 44.5474 | 50.7462 | 59.9937 | 50.0782
44.545 | 32.9603 | 60.011 | 32.9874 | 44.565 | 24.922 | 59.9649 | 24.9156 | 44.5587 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 44.5322 | 10.9812 | 60.0282 | 10.8805 | 44.5557 | 50.7462 | 59.9937 | 50.0757
44.5533 | 32.9385 | 60.011 | 32.9861 | 44.5733 | 24.922 | 59.9649 | 24.9143 | 44.567 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 44.5406 | 10.9811 | 60.0282 | 10.8792 | 44.5641 | 50.7462 | 59.9937 | 50.0732
44.5616 | 32.9385 | 60.011 | 32.9849 | 44.5816 | 24.8998 | 59.9649 | 24.9131 | 44.5753 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 44.5489 | 10.9811 | 60.0282 | 10.878 | 44.5724 | 50.7477 | 59.9937 | 50.0707
44.5699 | 32.9385 | 60.011 | 32.9836 | 44.59 | 24.8998 | 59.9649 | 24.9118 | 44.5837 | 17.4061 | 59.9764 | 17.55 | 44.5573 | 10.9811 | 60.0282 | 10.8767 | 44.5807 | 50.7477 | 59.9937 | 50.0682
44.5783 | 32.9385 | 60.011 | 32.9824 | 44.5983 | 24.8998 | 59.9649 | 24.9106 | 44.592 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 44.5656 | 10.9811 | 60.0282 | 10.8755 | 44.589 | 50.7477 | 59.9937 | 50.0657
44.5866 | 32.9385 | 60.011 | 32.9811 | 44.6067 | 24.8998 | 59.9649 | 24.9093 | 44.6003 | 17.4081 | 59.9764 | 17.55 | 44.5739 | 10.9813 | 60.0282 | 10.8742 | 44.5974 | 50.7477 | 59.9937 | 50.0632
44.5949 | 32.9385 | 60.011 | 32.9799 | 44.615 | 24.8998 | 59.9649 | 24.9081 | 44.6087 | 17.409 | 59.9764 | 17.55 | 44.5822 | 10.9813 | 60.0282 | 10.873 | 44.6057 | 50.7259 | 59.9937 | 50.0607
44.6033 | 32.9385 | 60.011 | 32.9786 | 44.6233 | 24.8998 | 59.9649 | 24.9068 | 44.617 | 17.409 | 59.9764 | 17.55 | 44.5906 | 10.9808 | 60.0282 | 10.8717 | 44.614 | 50.7259 | 59.9937 | 50.0582
44.6116 | 32.9385 | 60.011 | 32.9774 | 44.6317 | 24.8984 | 59.9649 | 24.9056 | 44.6254 | 17.4089 | 59.9764 | 17.55 | 44.5989 | 10.9808 | 60.0282 | 10.8705 | 44.6223 | 50.7259 | 59.9937 | 50.0557
44.6199 | 32.933 | 60.011 | 32.9761 | 44.64 | 24.8984 | 59.9649 | 24.9043 | 44.6337 | 17.4089 | 59.9764 | 17.55 | 44.6072 | 10.9808 | 60.0282 | 10.8692 | 44.6307 | 50.7259 | 59.9937 | 50.0532
44.6283 | 32.933 | 60.011 | 32.9749 | 44.6483 | 24.8978 | 59.9649 | 24.9031 | 44.642 | 17.4089 | 59.9764 | 17.55 | 44.6155 | 10.9808 | 60.0282 | 10.868 | 44.639 | 50.7259 | 59.9937 | 50.0507
44.6366 | 32.933 | 60.011 | 32.9736 | 44.6567 | 24.8978 | 59.9649 | 24.9018 | 44.6504 | 17.4089 | 59.9764 | 17.55 | 44.6238 | 10.9808 | 60.0282 | 10.8667 | 44.6473 | 50.7259 | 59.9937 | 50.0482
44.6449 | 32.933 | 60.011 | 32.9724 | 44.665 | 24.8978 | 59.9649 | 24.9006 | 44.6587 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 44.6322 | 10.9808 | 60.0282 | 10.8655 | 44.6558 | 50.7275 | 59.9937 | 50.0457
44.6533 | 32.9305 | 60.011 | 32.9711 | 44.6734 | 24.8978 | 59.9649 | 24.8986 | 44.6671 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 44.6405 | 10.8975 | 60.0282 | 10.8642 | 44.6641 | 50.7275 | 59.9937 | 50.0432
44.6616 | 32.9305 | 60.011 | 32.9699 | 44.6817 | 24.8981 | 59.9649 | 24.8961 | 44.6754 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 44.6489 | 10.8975 | 60.0282 | 10.863 | 44.6724 | 50.7275 | 59.9937 | 50.0407
44.6699 | 32.9263 | 60.011 | 32.9686 | 44.69 | 24.8981 | 59.9649 | 24.8936 | 44.6837 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 44.6572 | 10.8979 | 60.0282 | 10.8617 | 44.6807 | 50.7275 | 59.9937 | 50.0382
44.6783 | 32.9263 | 60.011 | 32.9674 | 44.6984 | 24.9057 | 59.9649 | 24.8911 | 44.6921 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 44.6655 | 10.8979 | 60.0282 | 10.8605 | 44.6891 | 50.7275 | 59.9937 | 50.0357
44.6866 | 32.9263 | 60.011 | 32.9661 | 44.7067 | 24.9057 | 59.9649 | 24.8886 | 44.7004 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 44.6738 | 10.8986 | 60.0282 | 10.8592 | 44.6974 | 50.7275 | 59.9937 | 50.0332
44.6949 | 32.9263 | 60.011 | 32.9649 | 44.7151 | 24.9057 | 59.9649 | 24.8861 | 44.7087 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 44.6822 | 10.8986 | 60.0282 | 10.858 | 44.7057 | 50.7275 | 59.9937 | 50.0307
44.7032 | 32.9263 | 60.011 | 32.9636 | 44.7234 | 24.9057 | 59.9649 | 24.8836 | 44.717 | 17.4051 | 59.9764 | 17.55 | 44.6905 | 10.8986 | 60.0282 | 10.8567 | 44.7141 | 50.7275 | 59.9937 | 50.0282
44.7116 | 32.9263 | 60.011 | 32.9624 | 44.7317 | 24.9057 | 59.9649 | 24.8811 | 44.7254 | 17.404 | 59.9764 | 17.55 | 44.6989 | 10.8986 | 60.0282 | 10.8555 | 44.7224 | 50.7272 | 59.9937 | 50.0257
44.7199 | 32.9281 | 60.011 | 32.9611 | 44.7401 | 24.9057 | 59.9649 | 24.8786 | 44.7338 | 17.404 | 59.9764 | 17.55 | 44.7072 | 10.8987 | 60.0282 | 10.8542 | 44.7307 | 50.7272 | 59.9937 | 50.0232
44.7282 | 32.9281 | 60.011 | 32.9599 | 44.7484 | 24.9079 | 59.9649 | 24.8761 | 44.7421 | 17.404 | 59.9764 | 17.55 | 44.7155 | 10.8987 | 60.0282 | 10.853 | 44.739 | 50.7204 | 59.9937 | 50.0207
44.7366 | 32.921 | 60.011 | 32.9586 | 44.7567 | 24.9079 | 59.9649 | 24.8736 | 44.7504 | 17.404 | 59.9764 | 17.55 | 44.7238 | 10.8989 | 60.0282 | 10.8517 | 44.7474 | 50.7204 | 59.9937 | 50.0182
44.7449 | 32.921 | 60.011 | 32.9574 | 44.7651 | 24.9086 | 59.9649 | 24.8711 | 44.7587 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 44.7322 | 10.8989 | 60.0282 | 10.8505 | 44.7557 | 50.7063 | 59.9937 | 50.0157
44.7532 | 32.9192 | 60.011 | 32.9561 | 44.7734 | 24.9086 | 59.9649 | 24.8686 | 44.7671 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 44.7405 | 10.8995 | 60.0282 | 10.8492 | 44.764 | 50.7063 | 59.9937 | 50.0132
44.7616 | 32.9192 | 60.011 | 32.9549 | 44.7818 | 24.9086 | 59.9649 | 24.8661 | 44.7754 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 44.7488 | 10.8995 | 60.0282 | 10.848 | 44.7723 | 50.7063 | 59.9937 | 50.0107
44.7699 | 32.9264 | 60.011 | 32.9536 | 44.7901 | 24.9086 | 59.9649 | 24.8636 | 44.7838 | 17.4041 | 59.9764 | 17.55 | 44.7571 | 10.8998 | 60.0282 | 10.8467 | 44.7808 | 50.7063 | 59.9937 | 50.0082
44.7782 | 32.9264 | 60.011 | 32.9524 | 44.7984 | 24.9098 | 59.9649 | 24.8611 | 44.7921 | 17.4056 | 59.9764 | 17.55 | 44.7654 | 10.8998 | 60.0282 | 10.8455 | 44.7891 | 50.7063 | 59.9937 | 50.0057
44.7866 | 32.9264 | 60.011 | 32.9511 | 44.8068 | 24.9098 | 59.9649 | 24.8586 | 44.8004 | 17.4056 | 59.9764 | 17.55 | 44.7738 | 10.8998 | 60.0282 | 10.8442 | 44.7974 | 50.7063 | 59.9937 | 50.0032
44.7949 | 32.9264 | 60.011 | 32.9499 | 44.8151 | 24.9082 | 59.9649 | 24.8561 | 44.8088 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 44.7821 | 10.8998 | 60.0282 | 10.843 | 44.8058 | 50.6549 | 59.9937 | 50.0007
44.8033 | 32.9264 | 60.011 | 32.9486 | 44.8235 | 24.9082 | 59.9649 | 24.8536 | 44.8171 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 44.7905 | 10.8999 | 60.0282 | 10.8417 | 44.8141 | 50.6549 | 59.9937 | 49.9982
44.8116 | 32.9264 | 60.011 | 32.9474 | 44.8318 | 24.909 | 59.9649 | 24.8511 | 44.8254 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 44.7988 | 10.8999 | 60.0282 | 10.8405 | 44.8224 | 50.6509 | 59.9937 | 49.9957
44.8199 | 32.927 | 60.011 | 32.9461 | 44.8401 | 24.909 | 59.9649 | 24.8486 | 44.8338 | 17.4055 | 59.9764 | 17.55 | 44.8071 | 10.9004 | 60.0282 | 10.8392 | 44.8307 | 50.6509 | 59.9937 | 49.9932
44.8282 | 32.927 | 60.011 | 32.9449 | 44.8485 | 24.909 | 59.9649 | 24.8461 | 44.8421 | 17.4222 | 59.9764 | 17.55 | 44.8154 | 10.9004 | 60.0282 | 10.838 | 44.8391 | 50.6509 | 59.9937 | 49.9907
44.8366 | 32.9301 | 60.011 | 32.9436 | 44.8568 | 24.909 | 59.9649 | 24.8436 | 44.8505 | 17.4222 | 59.9764 | 17.55 | 44.8238 | 10.8661 | 60.0282 | 10.8367 | 44.8474 | 50.6509 | 59.9937 | 49.9882
44.8449 | 32.9301 | 60.011 | 32.9424 | 44.8651 | 24.9055 | 59.9649 | 24.8411 | 44.8588 | 17.421 | 59.9764 | 17.55 | 44.8321 | 10.8661 | 60.0282 | 10.8355 | 44.8557 | 50.6467 | 59.9937 | 49.9857
44.8532 | 32.9297 | 60.011 | 32.9411 | 44.8735 | 24.9055 | 59.9649 | 24.8386 | 44.8671 | 17.421 | 59.9764 | 17.55 | 44.8405 | 10.8661 | 60.0282 | 10.8342 | 44.864 | 50.6467 | 59.9937 | 49.9832
44.8616 | 32.9297 | 60.011 | 32.9399 | 44.8818 | 24.9081 | 59.9649 | 24.8361 | 44.8755 | 17.4269 | 59.9764 | 17.55 | 44.8488 | 10.8661 | 60.0282 | 10.833 | 44.8724 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9807
44.8699 | 32.9292 | 60.011 | 32.9386 | 44.8902 | 24.9081 | 59.9649 | 24.8336 | 44.8838 | 17.4269 | 59.9764 | 17.55 | 44.8571 | 10.865 | 60.0282 | 10.8318 | 44.8807 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9782
44.8782 | 32.9292 | 60.011 | 32.9374 | 44.8985 | 24.9088 | 59.9649 | 24.8311 | 44.8922 | 17.4243 | 59.9764 | 17.55 | 44.8654 | 10.865 | 60.0282 | 10.8305 | 44.889 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9757
44.8866 | 32.9292 | 60.011 | 32.9361 | 44.9068 | 24.9088 | 59.9649 | 24.8286 | 44.9005 | 17.4243 | 59.9764 | 17.55 | 44.8737 | 10.865 | 60.0282 | 10.8293 | 44.8975 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9732
44.8949 | 32.9292 | 60.011 | 32.9349 | 44.9152 | 24.9088 | 59.9649 | 24.8261 | 44.9088 | 17.4254 | 59.9764 | 17.55 | 44.8821 | 10.865 | 60.0282 | 10.828 | 44.9058 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9707
44.9032 | 32.9193 | 60.011 | 32.9336 | 44.9235 | 24.9088 | 59.9649 | 24.8236 | 44.9171 | 17.4254 | 59.9764 | 17.55 | 44.8904 | 10.866 | 60.0282 | 10.8268 | 44.9141 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9682
44.9116 | 32.9193 | 60.011 | 32.9324 | 44.9319 | 24.91 | 59.9649 | 24.8211 | 44.9255 | 17.4165 | 59.9764 | 17.55 | 44.8987 | 10.866 | 60.0282 | 10.8255 | 44.9224 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9657
44.9199 | 32.9207 | 60.011 | 32.9311 | 44.9402 | 24.91 | 59.9649 | 24.8186 | 44.9338 | 17.4165 | 59.9764 | 17.55 | 44.907 | 10.8657 | 60.0282 | 10.8243 | 44.9308 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9632
44.9282 | 32.9207 | 60.011 | 32.9299 | 44.9485 | 24.9105 | 59.9649 | 24.8161 | 44.9421 | 17.4168 | 59.9764 | 17.55 | 44.9154 | 10.8657 | 60.0282 | 10.823 | 44.9391 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9607
44.9366 | 32.9207 | 60.011 | 32.9286 | 44.9569 | 24.9105 | 59.9649 | 24.8136 | 44.9505 | 17.4168 | 59.9764 | 17.55 | 44.9237 | 10.8648 | 60.0282 | 10.8218 | 44.9474 | 50.6183 | 59.9937 | 49.9582
44.9449 | 32.9207 | 60.011 | 32.9274 | 44.9652 | 24.9105 | 59.9649 | 24.8111 | 44.9588 | 17.4168 | 59.9764 | 17.55 | 44.9321 | 10.8648 | 60.0282 | 10.8205 | 44.9557 | 50.6267 | 59.9937 | 49.9557
44.9532 | 32.9217 | 60.011 | 32.9261 | 44.9735 | 24.9105 | 59.9649 | 24.8086 | 44.9672 | 17.4168 | 59.9764 | 17.55 | 44.9404 | 10.8647 | 60.0282 | 10.8193 | 44.9641 | 50.6267 | 59.9937 | 49.9532
44.9615 | 32.9217 | 60.011 | 32.9249 | 44.9819 | 24.8495 | 59.9649 | 24.806 | 44.9755 | 17.4183 | 59.9764 | 17.55 | 44.9487 | 10.8647 | 60.0282 | 10.818 | 44.9724 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9507
44.9699 | 32.9217 | 60.011 | 32.9236 | 44.9902 | 24.8495 | 59.9649 | 24.8035 | 44.9838 | 17.4183 | 59.9764 | 17.55 | 44.957 | 10.8647 | 60.0282 | 10.8168 | 44.9807 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9491
44.9782 | 32.9217 | 60.011 | 32.9224 | 44.9986 | 24.8425 | 59.9649 | 24.801 | 44.9922 | 17.4183 | 59.9764 | 17.55 | 44.9654 | 10.8647 | 60.0282 | 10.8155 | 44.9891 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9478
44.9865 | 32.9199 | 60.011 | 32.9211 | 45.0069 | 24.8425 | 59.9649 | 24.7985 | 45.0005 | 17.4183 | 59.9764 | 17.55 | 44.9737 | 10.8636 | 60.0282 | 10.8143 | 44.9974 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9466
44.9949 | 32.9199 | 60.011 | 32.9199 | 45.0152 | 24.7991 | 59.9649 | 24.796 | 45.0089 | 17.4168 | 59.9764 | 17.55 | 44.9821 | 10.8636 | 60.0282 | 10.813 | 45.0057 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9453
45.0032 | 32.9199 | 60.011 | 32.9186 | 45.0236 | 24.7991 | 59.9649 | 24.7935 | 45.0172 | 17.4168 | 59.9764 | 17.55 | 44.9904 | 10.8636 | 60.0282 | 10.8118 | 45.014 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9441
45.0115 | 32.9199 | 60.011 | 32.9174 | 45.0319 | 24.7991 | 59.9649 | 24.791 | 45.0255 | 17.4168 | 59.9764 | 17.55 | 44.9987 | 10.8636 | 60.0282 | 10.8105 | 45.0225 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9428
45.0199 | 32.9207 | 60.011 | 32.9161 | 45.0403 | 24.7991 | 59.9649 | 24.7885 | 45.0339 | 17.4168 | 59.9764 | 17.55 | 45.007 | 10.8636 | 60.0282 | 10.8093 | 45.0308 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9416
45.0282 | 32.9207 | 60.011 | 32.9149 | 45.0486 | 24.8006 | 59.9649 | 24.786 | 45.0422 | 17.4158 | 59.9764 | 17.55 | 45.0153 | 10.8636 | 60.0282 | 10.808 | 45.0391 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9403
45.0365 | 32.9208 | 60.011 | 32.9136 | 45.0569 | 24.8006 | 59.9649 | 24.7835 | 45.0505 | 17.4158 | 59.9764 | 17.55 | 45.0237 | 10.8642 | 60.0282 | 10.8068 | 45.0474 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9391
45.0449 | 32.9208 | 60.011 | 32.9124 | 45.0653 | 24.7996 | 59.9649 | 24.781 | 45.0588 | 17.4158 | 59.9764 | 17.55 | 45.032 | 10.8642 | 60.0282 | 10.8055 | 45.0558 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9378
45.0532 | 32.888 | 60.011 | 32.9111 | 45.0736 | 24.7996 | 59.9649 | 24.7785 | 45.0672 | 17.4158 | 59.9764 | 17.55 | 45.0403 | 10.8642 | 60.0282 | 10.8043 | 45.0641 | 50.6232 | 59.9937 | 49.9366
45.0615 | 32.888 | 60.011 | 32.9099 | 45.0819 | 24.7996 | 59.9649 | 24.776 | 45.0756 | 17.4183 | 59.9764 | 17.55 | 45.0486 | 10.8642 | 60.0282 | 10.803 | 45.0724 | 50.6247 | 59.9937 | 49.9353
45.0699 | 32.888 | 60.011 | 32.9086 | 45.0903 | 24.7996 | 59.9649 | 24.7735 | 45.0839 | 17.4183 | 59.9764 | 17.55 | 45.057 | 10.8646 | 60.0282 | 10.8018 | 45.0808 | 50.6247 | 59.9937 | 49.9341
45.0782 | 32.888 | 60.011 | 32.9074 | 45.0986 | 24.8009 | 59.9649 | 24.771 | 45.0922 | 17.4183 | 59.9764 | 17.55 | 45.0653 | 10.8646 | 60.0282 | 10.8005 | 45.0891 | 50.6005 | 59.9937 | 49.9328
45.0865 | 32.8836 | 60.011 | 32.9062 | 45.107 | 24.8009 | 59.9649 | 24.7685 | 45.1005 | 17.4183 | 59.9764 | 17.55 | 45.0737 | 10.8646 | 60.0282 | 10.7985 | 45.0974 | 50.6005 | 59.9937 | 49.9316
45.0948 | 32.8836 | 60.011 | 32.9049 | 45.1153 | 24.8008 | 59.9649 | 24.766 | 45.1089 | 17.4164 | 59.9764 | 17.55 | 45.082 | 10.8646 | 60.0282 | 10.796 | 45.1057 | 50.6122 | 59.9937 | 49.9303
45.1032 | 32.8836 | 60.011 | 32.9036 | 45.1236 | 24.8008 | 59.9649 | 24.7635 | 45.1172 | 17.4164 | 59.9764 | 17.55 | 45.0903 | 10.8631 | 60.0282 | 10.7935 | 45.1141 | 50.6122 | 59.9937 | 49.9291
45.1115 | 32.8836 | 60.011 | 32.9024 | 45.132 | 24.8023 | 59.9649 | 24.761 | 45.1255 | 17.4164 | 59.9764 | 17.55 | 45.0986 | 10.8631 | 60.0282 | 10.791 | 45.1224 | 50.6122 | 59.9937 | 49.9278
45.1198 | 32.8485 | 60.011 | 32.9011 | 45.1403 | 24.8023 | 59.9649 | 24.7585 | 45.1339 | 17.4164 | 59.9764 | 17.55 | 45.107 | 10.8631 | 60.0282 | 10.7885 | 45.1307 | 50.6122 | 59.9937 | 49.9266
45.1282 | 32.8485 | 60.011 | 32.8999 | 45.1487 | 24.8023 | 59.9649 | 24.756 | 45.1422 | 17.4135 | 59.9764 | 17.55 | 45.1153 | 10.8631 | 60.0282 | 10.786 | 45.139 | 50.6121 | 59.9937 | 49.9253
45.1365 | 32.7877 | 60.011 | 32.8987 | 45.157 | 24.8023 | 59.9649 | 24.7535 | 45.1506 | 17.4135 | 59.9764 | 17.55 | 45.1237 | 10.8637 | 60.0282 | 10.7835 | 45.1475 | 50.6121 | 59.9937 | 49.9241
45.1448 | 32.7877 | 60.011 | 32.8974 | 45.1653 | 24.8033 | 59.9649 | 24.751 | 45.1589 | 17.4135 | 59.9764 | 17.55 | 45.132 | 10.8637 | 60.0282 | 10.781 | 45.1558 | 50.6121 | 59.9937 | 49.9228
45.1532 | 32.7901 | 60.011 | 32.8962 | 45.1737 | 24.8033 | 59.9649 | 24.7485 | 45.1672 | 17.4135 | 59.9764 | 17.55 | 45.1403 | 10.8642 | 60.0282 | 10.7785 | 45.1641 | 50.6121 | 59.9937 | 49.9216
45.1615 | 32.7901 | 60.011 | 32.8949 | 45.182 | 24.8007 | 59.9649 | 24.746 | 45.1756 | 17.4142 | 59.9764 | 17.55 | 45.1486 | 10.8642 | 60.0282 | 10.776 | 45.1725 | 50.5693 | 59.9937 | 49.9203
45.1698 | 32.7898 | 60.011 | 32.8937 | 45.1903 | 24.8007 | 59.9649 | 24.7435 | 45.1839 | 17.4142 | 59.9764 | 17.55 | 45.1569 | 10.8642 | 60.0282 | 10.7735 | 45.1808 | 50.5693 | 59.9937 | 49.9191
45.1782 | 32.7898 | 60.011 | 32.8924 | 45.1986 | 24.8007 | 59.9649 | 24.741 | 45.1923 | 17.4142 | 59.9764 | 17.55 | 45.1653 | 10.8642 | 60.0282 | 10.771 | 45.1891 | 50.5693 | 59.9937 | 49.9178
45.1865 | 32.7928 | 60.011 | 32.8912 | 45.207 | 24.8007 | 59.9649 | 24.7385 | 45.2006 | 17.4142 | 59.9764 | 17.55 | 45.1736 | 10.8624 | 60.0282 | 10.7685 | 45.1974 | 50.5693 | 59.9937 | 49.9166
45.1948 | 32.7928 | 60.011 | 32.8899 | 45.2154 | 24.7981 | 59.9649 | 24.736 | 45.2089 | 17.412 | 59.9764 | 17.55 | 45.1819 | 10.8624 | 60.0282 | 10.766 | 45.2058 | 50.5714 | 59.9937 | 49.9153
45.2032 | 32.7935 | 60.011 | 32.8887 | 45.2237 | 24.7981 | 59.9649 | 24.7335 | 45.2173 | 17.412 | 59.9764 | 17.55 | 45.1902 | 10.8624 | 60.0282 | 10.7635 | 45.2141 | 50.5714 | 59.9937 | 49.9141
45.2115 | 32.7935 | 60.011 | 32.8874 | 45.232 | 24.7981 | 59.9649 | 24.731 | 45.2256 | 17.372 | 59.9764 | 17.55 | 45.1986 | 10.8624 | 60.0282 | 10.7611 | 45.2224 | 50.5714 | 59.9937 | 49.9128
45.2198 | 32.7937 | 60.011 | 32.8862 | 45.2404 | 24.7981 | 59.9649 | 24.7285 | 45.2339 | 17.372 | 59.9764 | 17.55 | 45.2069 | 10.8624 | 60.0282 | 10.7586 | 45.2307 | 50.5714 | 59.9937 | 49.9116
45.2281 | 32.7937 | 60.011 | 32.8849 | 45.2487 | 24.7981 | 59.9649 | 24.726 | 45.2422 | 17.372 | 59.9764 | 17.55 | 45.2153 | 10.8624 | 60.0282 | 10.7561 | 45.2391 | 50.5714 | 59.9937 | 49.9103
45.2365 | 32.7937 | 60.011 | 32.8837 | 45.257 | 24.7981 | 59.9649 | 24.7235 | 45.2506 | 17.372 | 59.9764 | 17.55 | 45.2236 | 10.8328 | 60.0282 | 10.7536 | 45.2474 | 50.5714 | 59.9937 | 49.9091
45.2448 | 32.7937 | 60.011 | 32.8824 | 45.2654 | 24.7981 | 59.9649 | 24.721 | 45.259 | 17.3729 | 59.9764 | 17.55 | 45.2319 | 10.8328 | 60.0282 | 10.7511 | 45.2557 | 50.5709 | 59.9937 | 49.9078
45.2531 | 32.7908 | 60.011 | 32.8812 | 45.2737 | 24.7981 | 59.9649 | 24.7185 | 45.2673 | 17.3729 | 59.9764 | 17.55 | 45.2402 | 10.8328 | 60.0282 | 10.7486 | 45.2642 | 50.5709 | 59.9937 | 49.9066
45.2615 | 32.7908 | 60.011 | 32.8799 | 45.2821 | 24.7981 | 59.9649 | 24.716 | 45.2756 | 17.3747 | 59.9764 | 17.55 | 45.2486 | 10.8328 | 60.0282 | 10.7461 | 45.2725 | 50.5709 | 59.9937 | 49.9053
45.2698 | 32.7915 | 60.011 | 32.8787 | 45.2904 | 24.7981 | 59.9649 | 24.7135 | 45.2839 | 17.3747 | 59.9764 | 17.55 | 45.2569 | 10.8345 | 60.0282 | 10.7436 | 45.2808 | 50.5709 | 59.9937 | 49.9041
45.2781 | 32.7915 | 60.011 | 32.8774 | 45.2987 | 24.7967 | 59.9649 | 24.711 | 45.2923 | 17.3743 | 59.9764 | 17.55 | 45.2653 | 10.8345 | 60.0282 | 10.7411 | 45.2891 | 50.5651 | 59.9937 | 49.9028
45.2865 | 32.7934 | 60.011 | 32.8762 | 45.307 | 24.7967 | 59.9649 | 24.7085 | 45.3006 | 17.3743 | 59.9764 | 17.55 | 45.2736 | 10.8345 | 60.0282 | 10.7386 | 45.2975 | 50.5651 | 59.9937 | 49.9016
45.2948 | 32.7934 | 60.011 | 32.8749 | 45.3154 | 24.7977 | 59.9649 | 24.706 | 45.309 | 17.3729 | 59.9764 | 17.55 | 45.2819 | 10.8345 | 60.0282 | 10.7361 | 45.3058 | 50.5651 | 59.9937 | 49.9003
45.3032 | 32.7934 | 60.011 | 32.8737 | 45.3238 | 24.7977 | 59.9649 | 24.7035 | 45.3173 | 17.3729 | 59.9764 | 17.55 | 45.2902 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7336 | 45.3141 | 50.5651 | 59.9937 | 49.8991
45.3115 | 32.7934 | 60.011 | 32.8724 | 45.3321 | 24.7977 | 59.9649 | 24.701 | 45.3256 | 17.3715 | 59.9764 | 17.55 | 45.2985 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7311 | 45.3224 | 50.5651 | 59.9937 | 49.8978
45.3198 | 32.8012 | 60.011 | 32.8712 | 45.3404 | 24.7977 | 59.9649 | 24.6985 | 45.334 | 17.3715 | 59.9764 | 17.55 | 45.3069 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7286 | 45.3308 | 50.5651 | 59.9937 | 49.8966
45.3282 | 32.8012 | 60.011 | 32.8699 | 45.3488 | 24.7977 | 59.9649 | 24.696 | 45.3423 | 17.3723 | 59.9764 | 17.55 | 45.3152 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7261 | 45.3391 | 50.5598 | 59.9937 | 49.8953
45.3365 | 32.8013 | 60.011 | 32.8687 | 45.3571 | 24.7977 | 59.9649 | 24.6935 | 45.3506 | 17.3723 | 59.9764 | 17.55 | 45.3235 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7236 | 45.3474 | 50.5598 | 59.9937 | 49.8941
45.3448 | 32.8013 | 60.011 | 32.8674 | 45.3654 | 24.7977 | 59.9649 | 24.691 | 45.359 | 17.37 | 59.9764 | 17.55 | 45.3318 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7211 | 45.3558 | 50.5598 | 59.9937 | 49.8928
45.3531 | 32.7975 | 60.011 | 32.8662 | 45.3737 | 24.7977 | 59.9649 | 24.6885 | 45.3673 | 17.37 | 59.9764 | 17.55 | 45.3402 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7186 | 45.3641 | 50.5598 | 59.9937 | 49.8916
45.3615 | 32.7975 | 60.011 | 32.8649 | 45.3821 | 24.7336 | 59.9649 | 24.686 | 45.3757 | 17.3712 | 59.9706 | 17.55 | 45.3485 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7161 | 45.3724 | 50.5598 | 59.9937 | 49.8903
45.3698 | 32.7907 | 60.011 | 32.8637 | 45.3905 | 24.7336 | 59.9649 | 24.6835 | 45.384 | 17.3712 | 59.9706 | 17.55 | 45.3569 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7136 | 45.3807 | 50.5598 | 59.9937 | 49.8891
45.3781 | 32.7907 | 60.011 | 32.8624 | 45.3988 | 24.7336 | 59.9649 | 24.681 | 45.3923 | 17.3712 | 59.9706 | 17.55 | 45.3652 | 10.8347 | 60.0282 | 10.7111 | 45.3892 | 50.5598 | 59.9937 | 49.8878
45.3865 | 32.7891 | 60.011 | 32.8612 | 45.4071 | 24.7336 | 59.9649 | 24.6785 | 45.4007 | 17.3712 | 59.9706 | 17.55 | 45.3735 | 10.8354 | 60.0282 | 10.7086 | 45.3975 | 50.5598 | 59.9937 | 49.8866
45.3948 | 32.7891 | 60.011 | 32.8599 | 45.4154 | 24.7336 | 59.9649 | 24.676 | 45.409 | 17.3677 | 59.9706 | 17.55 | 45.3818 | 10.8354 | 60.0282 | 10.7061 | 45.4058 | 50.5356 | 59.9937 | 49.8853
45.4031 | 32.7775 | 60.011 | 32.8587 | 45.4238 | 24.7336 | 59.9649 | 24.6735 | 45.4174 | 17.3677 | 59.9706 | 17.55 | 45.3902 | 10.8349 | 60.0282 | 10.7036 | 45.4142 | 50.5356 | 59.9937 | 49.8841
45.4115 | 32.7775 | 60.011 | 32.8574 | 45.4322 | 24.7336 | 59.9649 | 24.671 | 45.4257 | 17.3677 | 59.9706 | 17.55 | 45.3985 | 10.8349 | 60.0282 | 10.7011 | 45.4225 | 50.5356 | 59.9937 | 49.8828
45.4198 | 32.7805 | 60.011 | 32.8562 | 45.4405 | 24.7336 | 59.9649 | 24.6685 | 45.434 | 17.3677 | 59.9706 | 17.55 | 45.4069 | 10.835 | 60.0282 | 10.6986 | 45.4308 | 50.5356 | 59.9937 | 49.8816
45.4281 | 32.7805 | 60.011 | 32.8549 | 45.4488 | 24.7309 | 59.9649 | 24.666 | 45.4424 | 17.3645 | 59.9706 | 17.55 | 45.4152 | 10.835 | 60.0282 | 10.6961 | 45.4391 | 50.5368 | 59.9937 | 49.8803
45.4365 | 32.7866 | 60.011 | 32.8537 | 45.4571 | 24.7309 | 59.9649 | 24.6635 | 45.4507 | 17.3645 | 59.9706 | 17.55 | 45.4235 | 10.7753 | 60.0282 | 10.6936 | 45.4475 | 50.5368 | 59.9937 | 49.8791
45.4448 | 32.7866 | 60.011 | 32.8524 | 45.4655 | 24.7309 | 59.9649 | 24.661 | 45.459 | 17.3645 | 59.9706 | 17.55 | 45.4318 | 10.7753 | 60.0282 | 10.6911 | 45.4558 | 50.5368 | 59.9937 | 49.8778
45.4531 | 32.7866 | 60.011 | 32.8512 | 45.4738 | 24.7309 | 59.9649 | 24.6585 | 45.4673 | 17.3645 | 59.9706 | 17.55 | 45.4401 | 10.7753 | 60.0282 | 10.6886 | 45.4641 | 50.5368 | 59.9937 | 49.8766
45.4615 | 32.7866 | 60.011 | 32.8499 | 45.4821 | 24.7284 | 59.9649 | 24.656 | 45.4757 | 17.3645 | 59.9706 | 17.55 | 45.4485 | 10.7753 | 60.0282 | 10.6861 | 45.4724 | 50.5393 | 59.9937 | 49.8753
45.4698 | 32.7881 | 60.011 | 32.8487 | 45.4905 | 24.7284 | 59.9649 | 24.6535 | 45.4841 | 17.3645 | 59.9706 | 17.55 | 45.4568 | 10.7753 | 60.0282 | 10.6836 | 45.4808 | 50.5393 | 59.9937 | 49.8741
45.4781 | 32.7881 | 60.011 | 32.8474 | 45.4989 | 24.7268 | 59.9649 | 24.651 | 45.4924 | 17.3645 | 59.9706 | 17.55 | 45.4651 | 10.7753 | 60.0282 | 10.6811 | 45.4891 | 50.5393 | 59.9937 | 49.8728
45.4865 | 32.7918 | 60.011 | 32.8462 | 45.5072 | 24.7268 | 59.9649 | 24.6485 | 45.5007 | 17.3645 | 59.9706 | 17.55 | 45.4734 | 10.7753 | 60.0282 | 10.6786 | 45.4974 | 50.5393 | 59.9937 | 49.8716
45.4948 | 32.7918 | 60.011 | 32.8449 | 45.5155 | 24.6903 | 59.9649 | 24.646 | 45.509 | 17.3643 | 59.9706 | 17.55 | 45.4818 | 10.7753 | 60.0282 | 10.6761 | 45.5059 | 50.5393 | 59.9937 | 49.8703
45.5031 | 32.7918 | 60.011 | 32.8437 | 45.5238 | 24.6903 | 59.9649 | 24.6435 | 45.5174 | 17.3643 | 59.9706 | 17.55 | 45.4901 | 10.7743 | 60.0282 | 10.6736 | 45.5142 | 50.5393 | 59.9937 | 49.8691
45.5114 | 32.7918 | 60.011 | 32.8424 | 45.5322 | 24.6903 | 59.9649 | 24.641 | 45.5258 | 17.3659 | 59.9706 | 17.55 | 45.4985 | 10.7743 | 60.0282 | 10.6711 | 45.5225 | 50.5423 | 59.9937 | 49.8678
45.5198 | 32.7638 | 60.011 | 32.8412 | 45.5406 | 24.6903 | 59.9649 | 24.6385 | 45.5341 | 17.3659 | 59.9706 | 17.55 | 45.5068 | 10.7743 | 60.0282 | 10.6686 | 45.5308 | 50.5423 | 59.9937 | 49.8666
45.5281 | 32.7638 | 60.011 | 32.8399 | 45.5489 | 24.6903 | 59.9649 | 24.636 | 45.5424 | 17.3658 | 59.9706 | 17.55 | 45.5151 | 10.7743 | 60.0282 | 10.6661 | 45.5392 | 50.5392 | 59.9937 | 49.8653
45.5364 | 32.7613 | 60.0052 | 32.8387 | 45.5572 | 24.6903 | 59.9649 | 24.6334 | 45.5507 | 17.3658 | 59.9706 | 17.55 | 45.5234 | 10.7743 | 60.0282 | 10.6636 | 45.5475 | 50.5392 | 59.9937 | 49.8641
45.5448 | 32.7613 | 60.0052 | 32.8374 | 45.5655 | 24.6903 | 59.9649 | 24.6309 | 45.5591 | 17.3705 | 59.9706 | 17.55 | 45.5318 | 10.7743 | 60.0282 | 10.6611 | 45.5558 | 50.5392 | 59.9937 | 49.8628
45.5531 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8362 | 45.5739 | 24.6903 | 59.9649 | 24.6284 | 45.5674 | 17.3705 | 59.9706 | 17.55 | 45.5401 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6586 | 45.5641 | 50.5392 | 59.9937 | 49.8616
45.5614 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8349 | 45.5822 | 24.6903 | 59.9649 | 24.6259 | 45.5757 | 17.3711 | 59.9706 | 17.55 | 45.5485 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6561 | 45.5725 | 50.5392 | 59.9937 | 49.8603
45.5698 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8337 | 45.5905 | 24.6903 | 59.9649 | 24.6234 | 45.5841 | 17.3711 | 59.9706 | 17.55 | 45.5568 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6536 | 45.5808 | 50.5392 | 59.9937 | 49.8591
45.5781 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8324 | 45.5989 | 24.6618 | 59.9649 | 24.6209 | 45.5924 | 17.3711 | 59.9706 | 17.55 | 45.5651 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6511 | 45.5891 | 50.5392 | 59.9937 | 49.8578
45.5864 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8312 | 45.6073 | 24.6618 | 59.9649 | 24.6184 | 45.6008 | 17.3711 | 59.9706 | 17.55 | 45.5734 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6486 | 45.5975 | 50.5392 | 59.9937 | 49.8566
45.5948 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8299 | 45.6156 | 24.6618 | 59.9649 | 24.6159 | 45.6091 | 17.3772 | 59.9706 | 17.55 | 45.5817 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6461 | 45.6058 | 50.5287 | 59.9937 | 49.8553
45.6031 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8287 | 45.6239 | 24.6618 | 59.9649 | 24.6134 | 45.6174 | 17.3772 | 59.9706 | 17.55 | 45.5901 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6436 | 45.6141 | 50.5287 | 59.9937 | 49.8541
45.6114 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8274 | 45.6322 | 24.6619 | 59.9649 | 24.6109 | 45.6258 | 17.3772 | 59.9706 | 17.55 | 45.5984 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6411 | 45.6224 | 50.523 | 59.9937 | 49.8528
45.6198 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8262 | 45.6406 | 24.6619 | 59.9649 | 24.6084 | 45.6341 | 17.3772 | 59.9706 | 17.55 | 45.6068 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6386 | 45.6309 | 50.523 | 59.9937 | 49.8516
45.6281 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8249 | 45.649 | 24.6619 | 59.9649 | 24.6059 | 45.6425 | 17.3749 | 59.9706 | 17.55 | 45.6151 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6361 | 45.6392 | 50.523 | 59.9937 | 49.8503
45.6364 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8237 | 45.6573 | 24.6619 | 59.9649 | 24.6034 | 45.6508 | 17.3749 | 59.9706 | 17.55 | 45.6234 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6336 | 45.6475 | 50.523 | 59.9937 | 49.8491
45.6448 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8224 | 45.6656 | 24.6619 | 59.9649 | 24.6009 | 45.6591 | 17.3749 | 59.9706 | 17.55 | 45.6317 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6311 | 45.6558 | 50.523 | 59.9937 | 49.8478
45.6531 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8212 | 45.6739 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5992 | 45.6675 | 17.3749 | 59.9706 | 17.55 | 45.6401 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6286 | 45.6642 | 50.523 | 59.9937 | 49.8466
45.6614 | 32.7588 | 60.0052 | 32.8199 | 45.6823 | 24.6619 | 59.9649 | 24.598 | 45.6758 | 17.3744 | 59.9706 | 17.55 | 45.6484 | 10.7717 | 60.0282 | 10.6261 | 45.6725 | 50.523 | 59.9937 | 49.8453
45.6698 | 32.7589 | 60.0052 | 32.8187 | 45.6906 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5967 | 45.6841 | 17.3744 | 59.9706 | 17.55 | 45.6567 | 10.7024 | 60.0282 | 10.6236 | 45.6808 | 50.523 | 59.9937 | 49.8441
45.6781 | 32.7589 | 60.0052 | 32.8174 | 45.6989 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5955 | 45.6925 | 17.3751 | 59.9706 | 17.55 | 45.665 | 10.7024 | 60.0282 | 10.6211 | 45.6892 | 50.523 | 59.9937 | 49.8428
45.6864 | 32.7597 | 60.0052 | 32.8162 | 45.7073 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5942 | 45.7008 | 17.3751 | 59.9706 | 17.55 | 45.6734 | 10.7024 | 60.0282 | 10.6186 | 45.6975 | 50.523 | 59.9937 | 49.8416
45.6948 | 32.7597 | 60.0052 | 32.8149 | 45.7157 | 24.6619 | 59.9649 | 24.593 | 45.7092 | 17.3759 | 59.9706 | 17.55 | 45.6817 | 10.7024 | 60.0282 | 10.6161 | 45.7058 | 50.523 | 59.9937 | 49.8403
45.7031 | 32.7597 | 60.0052 | 32.8137 | 45.724 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5917 | 45.7175 | 17.3759 | 59.9706 | 17.55 | 45.69 | 10.7023 | 60.0282 | 10.6136 | 45.7141 | 50.523 | 59.9937 | 49.8391
45.7114 | 32.7597 | 60.0052 | 32.8124 | 45.7323 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5905 | 45.7258 | 17.3941 | 59.9706 | 17.55 | 45.6984 | 10.7023 | 60.0282 | 10.6111 | 45.7225 | 50.5197 | 59.9937 | 49.8378
45.7198 | 32.7597 | 60.0052 | 32.8112 | 45.7406 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5892 | 45.7342 | 17.3941 | 59.9706 | 17.55 | 45.7067 | 10.7023 | 60.0282 | 10.6086 | 45.7308 | 50.5197 | 59.9937 | 49.8366
45.7281 | 32.7597 | 60.0052 | 32.8099 | 45.749 | 24.6619 | 59.9649 | 24.588 | 45.7425 | 17.3941 | 59.9706 | 17.55 | 45.715 | 10.7023 | 60.0282 | 10.6061 | 45.7391 | 50.5197 | 59.9937 | 49.8353
45.7364 | 32.7597 | 60.0052 | 32.8087 | 45.7574 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5867 | 45.7509 | 17.3941 | 59.9706 | 17.55 | 45.7233 | 10.7023 | 60.0282 | 10.6036 | 45.7474 | 50.5197 | 59.9937 | 49.8341
45.7448 | 32.7597 | 60.0052 | 32.8074 | 45.7657 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5855 | 45.7592 | 17.3925 | 59.9706 | 17.55 | 45.7317 | 10.7023 | 60.0282 | 10.6011 | 45.7559 | 50.5197 | 59.9937 | 49.8328
45.7531 | 32.7089 | 60.0052 | 32.8062 | 45.774 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5842 | 45.7675 | 17.3925 | 59.9706 | 17.55 | 45.74 | 10.7022 | 60.0282 | 10.5986 | 45.7642 | 50.5197 | 59.9937 | 49.8316
45.7614 | 32.7089 | 60.0052 | 32.8049 | 45.7823 | 24.6619 | 59.9649 | 24.583 | 45.7759 | 17.3917 | 59.9706 | 17.55 | 45.7484 | 10.7022 | 60.0282 | 10.5961 | 45.7725 | 50.5197 | 59.9937 | 49.8303
45.7697 | 32.7089 | 60.0052 | 32.8037 | 45.7907 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5817 | 45.7842 | 17.3917 | 59.9706 | 17.55 | 45.7567 | 10.7019 | 60.0282 | 10.5936 | 45.7809 | 50.5197 | 59.9937 | 49.8291
45.7781 | 32.7089 | 60.0052 | 32.8024 | 45.799 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5805 | 45.7925 | 17.3905 | 59.9706 | 17.55 | 45.765 | 10.7019 | 60.0282 | 10.5911 | 45.7892 | 50.5279 | 59.9937 | 49.8278
45.7864 | 32.7089 | 60.0052 | 32.8012 | 45.8073 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5792 | 45.8008 | 17.3905 | 59.9706 | 17.55 | 45.7733 | 10.7019 | 60.0282 | 10.5886 | 45.7975 | 50.5279 | 59.9937 | 49.8266
45.7947 | 32.7089 | 60.0052 | 32.7999 | 45.8157 | 24.6619 | 59.9649 | 24.578 | 45.8092 | 17.3991 | 59.9706 | 17.55 | 45.7817 | 10.7019 | 60.0282 | 10.5861 | 45.8058 | 50.5279 | 59.9937 | 49.8253
45.8031 | 32.7089 | 60.0052 | 32.7987 | 45.824 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5767 | 45.8176 | 17.3991 | 59.9706 | 17.55 | 45.79 | 10.7019 | 60.0282 | 10.5836 | 45.8142 | 50.5279 | 59.9937 | 49.8241
45.8114 | 32.7089 | 60.0052 | 32.7974 | 45.8324 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5755 | 45.8259 | 17.3972 | 59.9706 | 17.55 | 45.7983 | 10.7019 | 60.0282 | 10.5811 | 45.8225 | 50.5279 | 59.9937 | 49.8228
45.8197 | 32.7058 | 60.0052 | 32.7962 | 45.8407 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5742 | 45.8342 | 17.3972 | 59.9706 | 17.55 | 45.8066 | 10.7019 | 60.0282 | 10.5786 | 45.8308 | 50.5279 | 59.9937 | 49.8216
45.8281 | 32.7058 | 60.0052 | 32.7949 | 45.849 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5729 | 45.8425 | 17.3978 | 59.9706 | 17.55 | 45.815 | 10.7019 | 60.0282 | 10.5761 | 45.8391 | 50.5245 | 59.9937 | 49.8203
45.8364 | 32.7058 | 60.0052 | 32.7937 | 45.8574 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5717 | 45.8509 | 17.3978 | 59.9706 | 17.55 | 45.8233 | 10.7028 | 60.0282 | 10.5736 | 45.8475 | 50.5245 | 59.9937 | 49.8191
45.8448 | 32.7058 | 60.0052 | 32.7924 | 45.8658 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5704 | 45.8593 | 17.3978 | 59.9706 | 17.55 | 45.8316 | 10.7028 | 60.0282 | 10.5711 | 45.8558 | 50.528 | 59.9937 | 49.8178
45.8531 | 32.6773 | 60.0052 | 32.7912 | 45.8741 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5692 | 45.8676 | 17.3978 | 59.9706 | 17.55 | 45.84 | 10.7028 | 60.0282 | 10.5686 | 45.8641 | 50.528 | 59.9937 | 49.8166
45.8614 | 32.6773 | 60.0052 | 32.7899 | 45.8824 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5679 | 45.8759 | 17.3988 | 59.9706 | 17.55 | 45.8483 | 10.7028 | 60.0282 | 10.5661 | 45.8726 | 50.528 | 59.9937 | 49.8153
45.8698 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7887 | 45.8907 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5667 | 45.8842 | 17.3988 | 59.9706 | 17.55 | 45.8566 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5636 | 45.8809 | 50.528 | 59.9937 | 49.8141
45.8781 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7874 | 45.8991 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5654 | 45.8926 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 45.8649 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5611 | 45.8892 | 50.5304 | 59.9937 | 49.8128
45.8864 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7862 | 45.9074 | 24.6619 | 59.9649 | 24.5642 | 45.9009 | 17.4067 | 59.9706 | 17.55 | 45.8733 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5586 | 45.8975 | 50.5304 | 59.9937 | 49.8116
45.8947 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7849 | 45.9157 | 24.66 | 59.9649 | 24.5629 | 45.9092 | 17.4078 | 59.9706 | 17.55 | 45.8816 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5561 | 45.9059 | 50.527 | 59.9937 | 49.8103
45.9031 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7837 | 45.9241 | 24.66 | 59.9649 | 24.5617 | 45.9176 | 17.4078 | 59.9706 | 17.55 | 45.89 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5536 | 45.9142 | 50.527 | 59.9937 | 49.8091
45.9114 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7824 | 45.9324 | 24.66 | 59.9649 | 24.5604 | 45.9259 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 45.8983 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5511 | 45.9225 | 50.4811 | 59.9937 | 49.8078
45.9197 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7812 | 45.9408 | 24.66 | 59.9649 | 24.5592 | 45.9343 | 17.4066 | 59.9706 | 17.55 | 45.9066 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5486 | 45.9308 | 50.4811 | 59.9937 | 49.8066
45.9281 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7799 | 45.9491 | 24.66 | 59.9649 | 24.5579 | 45.9426 | 17.4057 | 59.9706 | 17.55 | 45.9149 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5462 | 45.9392 | 50.4811 | 59.9937 | 49.8053
45.9364 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7787 | 45.9574 | 24.66 | 59.9649 | 24.5567 | 45.9509 | 17.4057 | 59.9706 | 17.55 | 45.9233 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5437 | 45.9475 | 50.4811 | 59.9937 | 49.8041
45.9447 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7774 | 45.9658 | 24.66 | 59.9649 | 24.5554 | 45.9593 | 17.4057 | 59.9706 | 17.55 | 45.9316 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5412 | 45.9558 | 50.4745 | 59.9937 | 49.8028
45.9531 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7762 | 45.9742 | 24.66 | 59.9649 | 24.5542 | 45.9676 | 17.4057 | 59.9706 | 17.55 | 45.9399 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5387 | 45.9642 | 50.4745 | 59.9937 | 49.8016
45.9614 | 32.6844 | 60.0052 | 32.7749 | 45.9825 | 24.6561 | 59.9649 | 24.5529 | 45.976 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 45.9482 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5362 | 45.9725 | 50.4437 | 59.9937 | 49.8003
45.9697 | 32.6861 | 60.0052 | 32.7737 | 45.9908 | 24.6561 | 59.9649 | 24.5517 | 45.9843 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 45.9565 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5337 | 45.9808 | 50.4437 | 59.9937 | 49.7991
45.9781 | 32.6861 | 60.0052 | 32.7724 | 45.9991 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5504 | 45.9926 | 17.4054 | 59.9706 | 17.55 | 45.9649 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5312 | 45.9891 | 50.4464 | 59.9937 | 49.7978
45.9864 | 32.6861 | 60.0052 | 32.7712 | 46.0075 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5492 | 46.001 | 17.4054 | 59.9706 | 17.55 | 45.9732 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5287 | 45.9976 | 50.4464 | 59.9937 | 49.7966
45.9947 | 32.6861 | 60.0052 | 32.7699 | 46.0158 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5479 | 46.0093 | 17.4052 | 59.9706 | 17.55 | 45.9816 | 10.6288 | 60.0282 | 10.5262 | 46.0059 | 50.4464 | 59.9937 | 49.7953
46.0031 | 32.6861 | 60.0052 | 32.7687 | 46.0241 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5467 | 46.0176 | 17.4052 | 59.9706 | 17.55 | 45.9899 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5237 | 46.0142 | 50.4464 | 59.9937 | 49.7941
46.0114 | 32.6861 | 60.0052 | 32.7674 | 46.0325 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5454 | 46.026 | 17.4042 | 59.9706 | 17.55 | 45.9982 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5212 | 46.0226 | 50.4477 | 59.9937 | 49.7928
46.0197 | 32.6863 | 60.0052 | 32.7662 | 46.0408 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5442 | 46.0343 | 17.4042 | 59.9706 | 17.55 | 46.0065 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5187 | 46.0309 | 50.4477 | 59.9937 | 49.7916
46.0281 | 32.6863 | 60.0052 | 32.7649 | 46.0492 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5429 | 46.0427 | 17.4025 | 59.9649 | 17.55 | 46.0149 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5162 | 46.0392 | 50.4477 | 59.9937 | 49.7903
46.0364 | 32.6863 | 60.0052 | 32.7637 | 46.0575 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5417 | 46.051 | 17.4025 | 59.9649 | 17.55 | 46.0232 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5137 | 46.0475 | 50.4477 | 59.9937 | 49.7891
46.0447 | 32.6863 | 60.0052 | 32.7624 | 46.0658 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5404 | 46.0593 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.0316 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5112 | 46.0559 | 50.4477 | 59.9937 | 49.7878
46.0531 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7612 | 46.0742 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5392 | 46.0677 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.0399 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5087 | 46.0642 | 50.4477 | 59.9937 | 49.7866
46.0614 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7599 | 46.0825 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5379 | 46.076 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.0482 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5062 | 46.0725 | 50.4515 | 59.9937 | 49.7853
46.0697 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7587 | 46.0909 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5367 | 46.0844 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.0565 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5037 | 46.0808 | 50.4515 | 59.9937 | 49.7841
46.0781 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7574 | 46.0992 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5354 | 46.0927 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.0649 | 10.6287 | 60.0282 | 10.5012 | 46.0892 | 50.4462 | 59.9937 | 49.7828
46.0864 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7562 | 46.1075 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5342 | 46.101 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.0732 | 10.6287 | 60.0282 | 10.4987 | 46.0975 | 50.4462 | 59.9937 | 49.7816
46.0947 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7549 | 46.1159 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5329 | 46.1094 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.0815 | 10.6287 | 60.0282 | 10.4962 | 46.1058 | 50.4462 | 59.9937 | 49.7803
46.1031 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7537 | 46.1242 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5317 | 46.1177 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.0898 | 10.6287 | 60.0282 | 10.4937 | 46.1143 | 50.4462 | 59.9937 | 49.7791
46.1114 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7524 | 46.1325 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5304 | 46.126 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.0981 | 10.6287 | 60.0282 | 10.4912 | 46.1226 | 50.4462 | 59.9937 | 49.7778
46.1197 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7512 | 46.1409 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5292 | 46.1343 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 46.1065 | 10.6287 | 60.0282 | 10.4887 | 46.1309 | 50.4462 | 59.9937 | 49.7766
46.1281 | 32.6835 | 60.0052 | 32.7499 | 46.1492 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5279 | 46.1427 | 17.3669 | 59.9649 | 17.55 | 46.1148 | 10.6287 | 60.0282 | 10.4862 | 46.1392 | 50.4205 | 59.9937 | 49.7753
46.1364 | 32.6814 | 60.0052 | 32.7487 | 46.1576 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5267 | 46.1511 | 17.3669 | 59.9649 | 17.55 | 46.1232 | 10.6287 | 60.0282 | 10.4837 | 46.1476 | 50.4205 | 59.9937 | 49.7741
46.1447 | 32.6814 | 60.0052 | 32.7474 | 46.1659 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5254 | 46.1594 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.1315 | 10.6287 | 60.0282 | 10.4812 | 46.1559 | 50.4109 | 59.9937 | 49.7728
46.153 | 32.6804 | 60.0052 | 32.7462 | 46.1742 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5242 | 46.1677 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.1398 | 10.6287 | 60.034 | 10.4787 | 46.1642 | 50.4109 | 59.9937 | 49.7716
46.1614 | 32.6804 | 60.0052 | 32.7449 | 46.1826 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5229 | 46.1761 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.1481 | 10.6287 | 60.034 | 10.4762 | 46.1725 | 50.4109 | 59.9937 | 49.7703
46.1697 | 32.6804 | 60.0052 | 32.7437 | 46.1909 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5217 | 46.1844 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.1565 | 10.6287 | 60.034 | 10.4737 | 46.1809 | 50.4109 | 59.9937 | 49.7691
46.178 | 32.6804 | 60.0052 | 32.7424 | 46.1992 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5204 | 46.1927 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.1648 | 10.6287 | 60.034 | 10.4712 | 46.1892 | 50.4136 | 59.9937 | 49.7678
46.1864 | 32.6804 | 60.0052 | 32.7412 | 46.2076 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5192 | 46.201 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.1732 | 10.6288 | 60.034 | 10.4687 | 46.1975 | 50.4136 | 59.9937 | 49.7666
46.1947 | 32.6804 | 60.0052 | 32.7399 | 46.2159 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5179 | 46.2094 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.1815 | 10.6288 | 60.034 | 10.4662 | 46.2059 | 50.4109 | 59.9937 | 49.7653
46.203 | 32.6814 | 60.0052 | 32.7387 | 46.2243 | 24.6595 | 59.9649 | 24.5167 | 46.2178 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.1898 | 10.6288 | 60.034 | 10.4637 | 46.2142 | 50.4109 | 59.9937 | 49.7641
46.2114 | 32.6814 | 60.0052 | 32.7374 | 46.2326 | 24.6572 | 59.9649 | 24.5154 | 46.2261 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.1981 | 10.6288 | 60.034 | 10.4612 | 46.2225 | 50.3944 | 59.9937 | 49.7628
46.2197 | 32.6814 | 60.0052 | 32.7362 | 46.2409 | 24.6572 | 59.9649 | 24.5142 | 46.2344 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2064 | 10.6288 | 60.034 | 10.4587 | 46.2308 | 50.3944 | 59.9937 | 49.7616
46.2281 | 32.6814 | 60.0052 | 32.7349 | 46.2493 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5129 | 46.2427 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2148 | 10.6288 | 60.034 | 10.4562 | 46.2393 | 50.3944 | 59.9937 | 49.7603
46.2364 | 32.635 | 60.0052 | 32.7337 | 46.2576 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5117 | 46.2511 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2231 | 10.6288 | 60.034 | 10.4537 | 46.2476 | 50.3944 | 59.9937 | 49.7591
46.2447 | 32.635 | 60.0052 | 32.7324 | 46.266 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5104 | 46.2595 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2314 | 10.6288 | 60.034 | 10.4512 | 46.2559 | 50.3944 | 59.9937 | 49.7578
46.2531 | 32.6371 | 60.0052 | 32.7312 | 46.2743 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5092 | 46.2678 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2397 | 10.6292 | 60.034 | 10.4487 | 46.2642 | 50.3944 | 59.9937 | 49.7566
46.2614 | 32.6371 | 60.0052 | 32.7299 | 46.2826 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5079 | 46.2761 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2481 | 10.6292 | 60.034 | 10.4462 | 46.2726 | 50.3737 | 59.9937 | 49.7553
46.2697 | 32.6409 | 60.0052 | 32.7287 | 46.291 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5067 | 46.2845 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2564 | 10.6292 | 60.034 | 10.4437 | 46.2809 | 50.3737 | 59.9937 | 49.7541
46.278 | 32.6409 | 60.0052 | 32.7274 | 46.2993 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5054 | 46.2928 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2648 | 10.6292 | 60.034 | 10.4412 | 46.2892 | 50.3737 | 59.9937 | 49.7528
46.2864 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7262 | 46.3076 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5042 | 46.3011 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2731 | 10.6289 | 60.034 | 10.4387 | 46.2976 | 50.3737 | 59.9937 | 49.7516
46.2947 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7249 | 46.316 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5029 | 46.3094 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2814 | 10.6289 | 60.034 | 10.4362 | 46.3059 | 50.3803 | 59.9937 | 49.7503
46.303 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7237 | 46.3243 | 24.6601 | 59.9649 | 24.5017 | 46.3178 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.2897 | 10.6289 | 60.034 | 10.4337 | 46.3142 | 50.3803 | 59.9937 | 49.7491
46.3114 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7224 | 46.3327 | 24.656 | 59.9649 | 24.5004 | 46.3262 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.298 | 10.6289 | 60.034 | 10.4312 | 46.3225 | 50.3874 | 59.9937 | 49.7478
46.3197 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7212 | 46.341 | 24.656 | 59.9649 | 24.4992 | 46.3345 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.3064 | 10.6289 | 60.034 | 10.4287 | 46.3309 | 50.3874 | 59.9937 | 49.7466
46.328 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7199 | 46.3493 | 24.656 | 59.9649 | 24.4979 | 46.3428 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.3147 | 10.6289 | 60.034 | 10.4262 | 46.3392 | 50.3874 | 59.9937 | 49.7453
46.3364 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7187 | 46.3577 | 24.656 | 59.9649 | 24.4967 | 46.3511 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.3231 | 10.6289 | 60.034 | 10.4237 | 46.3475 | 50.3874 | 59.9937 | 49.7441
46.3447 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7174 | 46.366 | 24.656 | 59.9649 | 24.4954 | 46.3595 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.3314 | 10.6289 | 60.034 | 10.4212 | 46.3558 | 50.3546 | 59.9937 | 49.7428
46.353 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7162 | 46.3744 | 24.656 | 59.9649 | 24.4942 | 46.3679 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.3397 | 10.6282 | 60.034 | 10.4187 | 46.3643 | 50.3546 | 59.9937 | 49.7416
46.3614 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7149 | 46.3827 | 24.6085 | 59.9649 | 24.4929 | 46.3762 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.348 | 10.6282 | 60.034 | 10.4162 | 46.3726 | 50.3053 | 59.9937 | 49.7403
46.3697 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7137 | 46.391 | 24.6085 | 59.9649 | 24.4917 | 46.3845 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.3564 | 10.6283 | 60.034 | 10.4137 | 46.3809 | 50.3053 | 59.9937 | 49.7391
46.378 | 32.6026 | 60.0052 | 32.7124 | 46.3994 | 24.6085 | 59.9649 | 24.4904 | 46.3929 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.3647 | 10.6283 | 60.034 | 10.4112 | 46.3893 | 50.3053 | 59.9937 | 49.7378
46.3864 | 32.6002 | 60.0052 | 32.7112 | 46.4077 | 24.6085 | 59.9649 | 24.4891 | 46.4012 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.373 | 10.6283 | 60.034 | 10.4087 | 46.3976 | 50.3053 | 59.9937 | 49.7366
46.3947 | 32.6002 | 60.0052 | 32.7099 | 46.416 | 24.6086 | 59.9649 | 24.4879 | 46.4095 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.3813 | 10.6283 | 60.034 | 10.4062 | 46.4059 | 50.3053 | 59.9937 | 49.7353
46.403 | 32.6002 | 60.0052 | 32.7087 | 46.4244 | 24.6086 | 59.9649 | 24.4866 | 46.4178 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.3896 | 10.6283 | 60.034 | 10.4037 | 46.4142 | 50.3053 | 59.9937 | 49.7341
46.4114 | 32.6002 | 60.0052 | 32.7074 | 46.4327 | 24.6103 | 59.9649 | 24.4854 | 46.4262 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.398 | 10.6283 | 60.034 | 10.4012 | 46.4226 | 50.3053 | 59.9937 | 49.7328
46.4197 | 32.5944 | 60.0052 | 32.7062 | 46.4411 | 24.6103 | 59.9649 | 24.4841 | 46.4346 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.4063 | 10.6283 | 60.034 | 10.3987 | 46.4309 | 50.3053 | 59.9937 | 49.7316
46.428 | 32.5944 | 60.0052 | 32.7049 | 46.4494 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4829 | 46.4429 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.4147 | 10.6283 | 60.034 | 10.3962 | 46.4392 | 50.2998 | 59.9937 | 49.7303
46.4364 | 32.5944 | 60.0052 | 32.7037 | 46.4577 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4816 | 46.4512 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.423 | 10.6287 | 60.034 | 10.3937 | 46.4475 | 50.2998 | 59.9937 | 49.7291
46.4447 | 32.5944 | 60.0052 | 32.7024 | 46.4661 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4804 | 46.4595 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.4313 | 10.6287 | 60.034 | 10.3912 | 46.4559 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7278
46.453 | 32.5944 | 60.0052 | 32.7012 | 46.4744 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4791 | 46.4679 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 46.4396 | 10.6287 | 60.034 | 10.3887 | 46.4642 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7266
46.4614 | 32.5944 | 60.0052 | 32.6998 | 46.4828 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4779 | 46.4763 | 17.3573 | 59.9649 | 17.55 | 46.448 | 10.6287 | 60.034 | 10.3862 | 46.4725 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7253
46.4697 | 32.5944 | 60.0052 | 32.6973 | 46.4911 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4766 | 46.4846 | 17.3573 | 59.9649 | 17.55 | 46.4563 | 10.6292 | 60.034 | 10.3837 | 46.481 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7241
46.478 | 32.5944 | 60.0052 | 32.6948 | 46.4994 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4754 | 46.4929 | 17.3573 | 59.9649 | 17.55 | 46.4647 | 10.6292 | 60.034 | 10.3812 | 46.4893 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7228
46.4864 | 32.5944 | 60.0052 | 32.6923 | 46.5078 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4741 | 46.5012 | 17.3573 | 59.9649 | 17.55 | 46.473 | 10.6292 | 60.034 | 10.3787 | 46.4976 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7216
46.4947 | 32.5944 | 60.0052 | 32.6898 | 46.5161 | 24.5714 | 59.9649 | 24.4729 | 46.5096 | 17.3573 | 59.9649 | 17.55 | 46.4813 | 10.6292 | 60.034 | 10.3762 | 46.5059 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7203
46.503 | 32.5944 | 60.0052 | 32.6873 | 46.5244 | 24.5714 | 59.9649 | 24.4716 | 46.5179 | 17.3573 | 59.9649 | 17.55 | 46.4896 | 10.6292 | 60.034 | 10.3737 | 46.5143 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7191
46.5114 | 32.5944 | 60.0052 | 32.6848 | 46.5328 | 24.5714 | 59.9649 | 24.4704 | 46.5262 | 17.357 | 59.9649 | 17.55 | 46.4979 | 10.6292 | 60.034 | 10.3712 | 46.5226 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7178
46.5197 | 32.535 | 60.0052 | 32.6824 | 46.5411 | 24.5714 | 59.9649 | 24.4691 | 46.5346 | 17.357 | 59.9649 | 17.55 | 46.5063 | 10.6292 | 60.034 | 10.3687 | 46.5309 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7166
46.528 | 32.535 | 60.0052 | 32.6799 | 46.5495 | 24.5714 | 59.9649 | 24.4679 | 46.543 | 17.357 | 59.9649 | 17.55 | 46.5146 | 10.6292 | 60.034 | 10.3662 | 46.5392 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7153
46.5363 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6773 | 46.5578 | 24.5714 | 59.9649 | 24.4666 | 46.5513 | 17.357 | 59.9649 | 17.55 | 46.5229 | 10.5647 | 60.034 | 10.3637 | 46.5476 | 50.2947 | 59.9937 | 49.7141
46.5447 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6749 | 46.5661 | 24.5714 | 59.9649 | 24.4654 | 46.5596 | 17.357 | 59.9649 | 17.55 | 46.5312 | 10.5647 | 60.034 | 10.3612 | 46.5559 | 50.2897 | 59.9937 | 49.7128
46.553 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6724 | 46.5745 | 24.5714 | 59.9649 | 24.4641 | 46.5679 | 17.357 | 59.9649 | 17.55 | 46.5396 | 10.5647 | 60.034 | 10.3588 | 46.5642 | 50.2897 | 59.9937 | 49.7116
46.5613 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6698 | 46.5828 | 24.575 | 59.9649 | 24.4629 | 46.5763 | 17.3569 | 59.9649 | 17.55 | 46.5479 | 10.5647 | 60.034 | 10.3563 | 46.5726 | 50.2937 | 59.9937 | 49.7103
46.5697 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6674 | 46.5912 | 24.575 | 59.9649 | 24.4616 | 46.5847 | 17.3569 | 59.9649 | 17.55 | 46.5563 | 10.5647 | 60.034 | 10.3538 | 46.5809 | 50.2937 | 59.9937 | 49.7091
46.578 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6649 | 46.5995 | 24.575 | 59.9649 | 24.4604 | 46.593 | 17.3569 | 59.9649 | 17.55 | 46.5646 | 10.5647 | 60.034 | 10.3513 | 46.5892 | 50.2862 | 59.9937 | 49.7078
46.5863 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6623 | 46.6078 | 24.575 | 59.9649 | 24.4591 | 46.6013 | 17.3569 | 59.9649 | 17.55 | 46.5729 | 10.5642 | 60.034 | 10.3488 | 46.5975 | 50.2862 | 59.9937 | 49.7066
46.5947 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6599 | 46.6162 | 24.575 | 59.9649 | 24.4579 | 46.6096 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.5812 | 10.5642 | 60.034 | 10.3463 | 46.606 | 50.2862 | 59.9937 | 49.7053
46.603 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6574 | 46.6245 | 24.575 | 59.9649 | 24.4566 | 46.618 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.5895 | 10.5642 | 60.034 | 10.3438 | 46.6143 | 50.2862 | 59.9937 | 49.7041
46.6114 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6549 | 46.6328 | 24.575 | 59.9649 | 24.4554 | 46.6263 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.5979 | 10.5642 | 60.034 | 10.3413 | 46.6226 | 50.2862 | 59.9937 | 49.7028
46.6197 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6524 | 46.6412 | 24.575 | 59.9649 | 24.4541 | 46.6346 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6062 | 10.5648 | 60.034 | 10.3388 | 46.6309 | 50.2862 | 59.9937 | 49.7016
46.628 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6499 | 46.6495 | 24.575 | 59.9649 | 24.4529 | 46.643 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6146 | 10.5648 | 60.034 | 10.3363 | 46.6393 | 50.2862 | 59.9937 | 49.7003
46.6364 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6474 | 46.6579 | 24.575 | 59.9649 | 24.4516 | 46.6514 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6229 | 10.5664 | 60.034 | 10.3338 | 46.6476 | 50.2862 | 59.9937 | 49.6991
46.6447 | 32.5361 | 60.0052 | 32.6449 | 46.6662 | 24.5721 | 59.9649 | 24.4504 | 46.6597 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6312 | 10.5664 | 60.034 | 10.3313 | 46.6559 | 50.2862 | 59.9937 | 49.6978
46.653 | 32.5318 | 60.0052 | 32.6424 | 46.6745 | 24.5721 | 59.9649 | 24.4483 | 46.668 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6395 | 10.5664 | 60.034 | 10.3288 | 46.6643 | 50.2862 | 59.9937 | 49.6966
46.6613 | 32.5318 | 60.0052 | 32.6399 | 46.6829 | 24.5721 | 59.9649 | 24.4458 | 46.6763 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6479 | 10.5664 | 60.034 | 10.3263 | 46.6726 | 50.2862 | 59.9937 | 49.6953
46.6697 | 32.531 | 60.0052 | 32.6374 | 46.6912 | 24.5721 | 59.9649 | 24.4432 | 46.6847 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6562 | 10.5664 | 60.034 | 10.3238 | 46.6809 | 50.2862 | 59.9937 | 49.6941
46.678 | 32.531 | 60.0052 | 32.6349 | 46.6996 | 24.5721 | 59.9649 | 24.4407 | 46.6931 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6646 | 10.5664 | 60.034 | 10.3213 | 46.6892 | 50.2901 | 59.9937 | 49.6928
46.6863 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6324 | 46.7079 | 24.5721 | 59.9649 | 24.4382 | 46.7014 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6729 | 10.5666 | 60.034 | 10.3188 | 46.6976 | 50.2901 | 59.9937 | 49.6916
46.6947 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6299 | 46.7162 | 24.5721 | 59.9649 | 24.4357 | 46.7097 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6812 | 10.5666 | 60.034 | 10.3163 | 46.7059 | 50.2901 | 59.9937 | 49.6903
46.703 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6274 | 46.7246 | 24.5721 | 59.9649 | 24.4332 | 46.718 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6895 | 10.5653 | 60.034 | 10.3138 | 46.7142 | 50.2901 | 59.9937 | 49.6891
46.7113 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6249 | 46.7329 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4307 | 46.7264 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.6978 | 10.5653 | 60.034 | 10.3113 | 46.7227 | 50.2901 | 59.9937 | 49.6878
46.7197 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6224 | 46.7412 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4282 | 46.7347 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7062 | 10.5636 | 60.034 | 10.3088 | 46.731 | 50.2901 | 59.9937 | 49.6866
46.728 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6199 | 46.7496 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4257 | 46.743 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7145 | 10.5636 | 60.034 | 10.3063 | 46.7393 | 50.2951 | 59.9937 | 49.6853
46.7363 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6174 | 46.7579 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4232 | 46.7514 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7228 | 10.5636 | 60.034 | 10.3038 | 46.7476 | 50.2951 | 59.9937 | 49.6841
46.7447 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6149 | 46.7663 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4207 | 46.7597 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7311 | 10.5636 | 60.034 | 10.3013 | 46.756 | 50.2951 | 59.9937 | 49.6828
46.753 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6124 | 46.7746 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4182 | 46.7681 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7395 | 10.5634 | 60.034 | 10.2988 | 46.7643 | 50.2951 | 59.9937 | 49.6816
46.7613 | 32.5288 | 60.0052 | 32.6099 | 46.7829 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4157 | 46.7764 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7478 | 10.5634 | 60.034 | 10.2963 | 46.7726 | 50.2952 | 59.9937 | 49.6803
46.7697 | 32.4361 | 60.0052 | 32.6074 | 46.7913 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4132 | 46.7847 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7562 | 10.5634 | 60.034 | 10.2938 | 46.7809 | 50.2952 | 59.9937 | 49.6791
46.778 | 32.4361 | 60.0052 | 32.6049 | 46.7996 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4107 | 46.7931 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7645 | 10.5634 | 60.034 | 10.2913 | 46.7893 | 50.2952 | 59.9937 | 49.6778
46.7863 | 32.4405 | 60.0052 | 32.6024 | 46.808 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4082 | 46.8015 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7728 | 10.5634 | 60.034 | 10.2888 | 46.7976 | 50.2952 | 59.9937 | 49.6766
46.7946 | 32.4405 | 60.0052 | 32.5999 | 46.8163 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4057 | 46.8098 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7811 | 10.5634 | 60.034 | 10.2863 | 46.8059 | 50.2952 | 59.9937 | 49.6753
46.803 | 32.4459 | 60.0052 | 32.5974 | 46.8246 | 24.5715 | 59.9649 | 24.4032 | 46.8181 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 46.7894 | 10.565 | 60.034 | 10.2838 | 46.8143 | 50.2952 | 59.9937 | 49.6741
46.8113 | 32.4459 | 60.0052 | 32.5949 | 46.833 | 24.571 | 59.9649 | 24.4007 | 46.8264 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.7978 | 10.565 | 60.034 | 10.2813 | 46.8226 | 50.2984 | 59.9937 | 49.6728
46.8197 | 32.4459 | 60.0052 | 32.5924 | 46.8413 | 24.571 | 59.9649 | 24.3982 | 46.8348 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8061 | 10.5021 | 60.034 | 10.2788 | 46.8309 | 50.2984 | 59.9937 | 49.6716
46.828 | 32.4459 | 60.0052 | 32.5899 | 46.8496 | 24.571 | 59.9649 | 24.3957 | 46.8431 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8145 | 10.5021 | 60.034 | 10.2763 | 46.8392 | 50.2471 | 59.9937 | 49.6703
46.8363 | 32.4459 | 60.0052 | 32.5874 | 46.858 | 24.571 | 59.9649 | 24.3932 | 46.8514 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8228 | 10.5021 | 60.034 | 10.2738 | 46.8477 | 50.2471 | 59.9937 | 49.6691
46.8447 | 32.4459 | 60.0052 | 32.5849 | 46.8663 | 24.5724 | 59.9649 | 24.3907 | 46.8598 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8311 | 10.5021 | 60.034 | 10.2713 | 46.856 | 50.2479 | 59.9937 | 49.6678
46.853 | 32.4738 | 60.0052 | 32.5824 | 46.8747 | 24.5724 | 59.9649 | 24.3882 | 46.8681 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8394 | 10.4732 | 60.034 | 10.2688 | 46.8643 | 50.2479 | 59.9937 | 49.6666
46.8613 | 32.4738 | 60.0052 | 32.5799 | 46.883 | 24.5724 | 59.9649 | 24.3857 | 46.8765 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8478 | 10.4732 | 60.034 | 10.2663 | 46.8726 | 50.2479 | 59.9937 | 49.6653
46.8697 | 32.4684 | 60.0052 | 32.5774 | 46.8913 | 24.5724 | 59.9649 | 24.3832 | 46.8848 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8561 | 10.4732 | 60.034 | 10.2638 | 46.881 | 50.2479 | 59.9937 | 49.6641
46.878 | 32.4684 | 60.0052 | 32.5749 | 46.8997 | 24.5724 | 59.9649 | 24.3807 | 46.8931 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8644 | 10.4732 | 60.034 | 10.2613 | 46.8893 | 50.2479 | 59.9937 | 49.6628
46.8863 | 32.4684 | 60.0052 | 32.5724 | 46.908 | 24.5724 | 59.9649 | 24.3782 | 46.9015 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8727 | 10.4738 | 60.034 | 10.2588 | 46.8976 | 50.2479 | 59.9937 | 49.6616
46.8947 | 32.4684 | 60.0052 | 32.5699 | 46.9164 | 24.4846 | 59.9649 | 24.3757 | 46.9099 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.881 | 10.4738 | 60.034 | 10.2563 | 46.906 | 50.1722 | 59.9937 | 49.6603
46.903 | 32.4684 | 60.0052 | 32.5674 | 46.9247 | 24.4846 | 59.9649 | 24.3732 | 46.9182 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8894 | 10.4739 | 60.034 | 10.2538 | 46.9143 | 50.1722 | 59.9937 | 49.6591
46.9113 | 32.4684 | 60.0052 | 32.5649 | 46.933 | 24.4846 | 59.9649 | 24.3707 | 46.9265 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.8977 | 10.4739 | 60.034 | 10.2513 | 46.9226 | 50.1676 | 59.9937 | 49.6578
46.9196 | 32.4684 | 60.0052 | 32.5624 | 46.9414 | 24.4846 | 59.9649 | 24.3682 | 46.9348 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.9061 | 10.4739 | 60.034 | 10.2488 | 46.9309 | 50.1676 | 59.9937 | 49.6566
46.928 | 32.4684 | 60.0052 | 32.5599 | 46.9497 | 24.4462 | 59.9649 | 24.3657 | 46.9432 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.9144 | 10.4739 | 60.034 | 10.2463 | 46.9393 | 50.1676 | 59.9937 | 49.6553
46.9363 | 32.4666 | 60.0052 | 32.5574 | 46.958 | 24.4462 | 59.9649 | 24.3632 | 46.9515 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.9227 | 10.4738 | 60.034 | 10.2438 | 46.9476 | 50.1676 | 59.9937 | 49.6541
46.9446 | 32.4666 | 60.0052 | 32.5549 | 46.9663 | 24.4462 | 59.9649 | 24.3607 | 46.9598 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.931 | 10.4738 | 60.034 | 10.2413 | 46.9559 | 50.1676 | 59.9937 | 49.6528
46.953 | 32.4666 | 60.0052 | 32.5524 | 46.9747 | 24.4462 | 59.9649 | 24.3582 | 46.9682 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.9394 | 10.4726 | 60.034 | 10.2388 | 46.9642 | 50.1676 | 59.9937 | 49.6516
46.9613 | 32.4666 | 60.0052 | 32.5499 | 46.9831 | 24.4462 | 59.9649 | 24.3557 | 46.9765 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.9477 | 10.4726 | 60.034 | 10.2363 | 46.9727 | 50.1621 | 59.9937 | 49.6503
46.9696 | 32.4698 | 60.0052 | 32.5474 | 46.9914 | 24.4462 | 59.9649 | 24.3532 | 46.9849 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.956 | 10.4726 | 60.034 | 10.2338 | 46.981 | 50.1621 | 59.9937 | 49.6481
46.978 | 32.4698 | 60.0052 | 32.5449 | 46.9997 | 24.4462 | 59.9649 | 24.3507 | 46.9932 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.9644 | 10.4726 | 60.034 | 10.2313 | 46.9893 | 50.1621 | 59.9937 | 49.6456
46.9863 | 32.4698 | 60.0052 | 32.5424 | 47.0081 | 24.4462 | 59.9649 | 24.3482 | 47.0015 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.9727 | 10.4726 | 60.034 | 10.2288 | 46.9977 | 50.1621 | 59.9937 | 49.6431
46.9947 | 32.4698 | 60.0052 | 32.5399 | 47.0164 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3457 | 47.0099 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.981 | 10.4726 | 60.034 | 10.2263 | 47.006 | 50.1621 | 59.9937 | 49.6406
47.003 | 32.4695 | 60.0052 | 32.5374 | 47.0247 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3432 | 47.0182 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.9893 | 10.4729 | 60.034 | 10.2238 | 47.0143 | 50.1621 | 59.9937 | 49.6381
47.0113 | 32.4695 | 60.0052 | 32.5349 | 47.0331 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3407 | 47.0266 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 46.9977 | 10.4729 | 60.034 | 10.2213 | 47.0226 | 50.1656 | 59.9937 | 49.6356
47.0197 | 32.4695 | 60.0052 | 32.5324 | 47.0414 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3382 | 47.0349 | 17.359 | 59.9649 | 17.55 | 47.006 | 10.4729 | 60.034 | 10.2188 | 47.031 | 50.1656 | 59.9937 | 49.6331
47.028 | 32.4695 | 60.0052 | 32.5299 | 47.0498 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3357 | 47.0432 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.0143 | 10.4729 | 60.034 | 10.2163 | 47.0393 | 50.166 | 59.9937 | 49.6306
47.0363 | 32.4695 | 60.0052 | 32.5274 | 47.0581 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3332 | 47.0516 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.0226 | 10.4738 | 60.034 | 10.2138 | 47.0476 | 50.166 | 59.9937 | 49.6281
47.0446 | 32.4695 | 60.0052 | 32.5249 | 47.0664 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3307 | 47.0599 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.031 | 10.4738 | 60.034 | 10.2113 | 47.0559 | 50.166 | 59.9937 | 49.6256
47.053 | 32.4807 | 60.0052 | 32.5224 | 47.0747 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3282 | 47.0682 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.0393 | 10.4744 | 60.034 | 10.2088 | 47.0643 | 50.166 | 59.9937 | 49.6231
47.0613 | 32.4807 | 60.0052 | 32.5199 | 47.0831 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3257 | 47.0766 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.0477 | 10.4744 | 60.034 | 10.2063 | 47.0726 | 50.166 | 59.9937 | 49.6206
47.0696 | 32.4633 | 60.0052 | 32.5174 | 47.0915 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3232 | 47.0849 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.056 | 10.4744 | 60.034 | 10.2038 | 47.0809 | 50.166 | 59.9937 | 49.6181
47.078 | 32.4633 | 60.0052 | 32.5149 | 47.0998 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3207 | 47.0933 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.0643 | 10.4744 | 60.034 | 10.2013 | 47.0894 | 50.1668 | 59.9937 | 49.6156
47.0863 | 32.4633 | 60.0052 | 32.5124 | 47.1081 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3182 | 47.1016 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.0726 | 10.4744 | 60.034 | 10.1994 | 47.0977 | 50.1668 | 59.9937 | 49.6131
47.0946 | 32.4633 | 60.0052 | 32.5099 | 47.1165 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3157 | 47.1099 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.0809 | 10.4744 | 60.034 | 10.1982 | 47.106 | 50.1549 | 59.9937 | 49.6106
47.103 | 32.4633 | 60.0052 | 32.5074 | 47.1248 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3132 | 47.1183 | 17.3527 | 59.9649 | 17.55 | 47.0893 | 10.4744 | 60.034 | 10.1969 | 47.1143 | 50.1549 | 59.9937 | 49.6081
47.1113 | 32.4633 | 60.0052 | 32.5049 | 47.1331 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3107 | 47.1266 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.0976 | 10.4744 | 60.034 | 10.1957 | 47.1227 | 50.1504 | 59.9937 | 49.6056
47.1196 | 32.4633 | 60.0052 | 32.5024 | 47.1414 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3082 | 47.1349 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.106 | 10.4751 | 60.034 | 10.1944 | 47.131 | 50.1504 | 59.9937 | 49.6031
47.128 | 32.4633 | 60.0052 | 32.4999 | 47.1498 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3057 | 47.1433 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1143 | 10.4751 | 60.034 | 10.1932 | 47.1393 | 50.1865 | 59.9937 | 49.6006
47.1363 | 32.4604 | 60.0052 | 32.4974 | 47.1582 | 24.4479 | 59.9649 | 24.3032 | 47.1516 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1226 | 10.4751 | 60.034 | 10.1919 | 47.1476 | 50.1865 | 59.9937 | 49.5981
47.1446 | 32.4604 | 60.0052 | 32.4949 | 47.1665 | 24.4466 | 59.9649 | 24.3007 | 47.16 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1309 | 10.4751 | 60.034 | 10.1907 | 47.156 | 50.1829 | 59.9937 | 49.5956
47.153 | 32.458 | 60.0052 | 32.4924 | 47.1748 | 24.4466 | 59.9649 | 24.2982 | 47.1683 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1393 | 10.4748 | 60.034 | 10.1894 | 47.1643 | 50.1829 | 59.9937 | 49.5931
47.1613 | 32.458 | 60.0052 | 32.4899 | 47.1831 | 24.4466 | 59.9649 | 24.2957 | 47.1766 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1476 | 10.4748 | 60.034 | 10.1882 | 47.1726 | 50.1885 | 59.9937 | 49.5906
47.1696 | 32.458 | 60.0052 | 32.4874 | 47.1915 | 24.4466 | 59.9649 | 24.2932 | 47.185 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1559 | 10.4747 | 60.034 | 10.1869 | 47.181 | 50.1885 | 59.9937 | 49.5881
47.1779 | 32.458 | 60.0052 | 32.4849 | 47.1999 | 24.4466 | 59.9649 | 24.2907 | 47.1933 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1642 | 10.4747 | 60.034 | 10.1857 | 47.1893 | 50.1884 | 59.9937 | 49.5856
47.1863 | 32.4109 | 60.0052 | 32.4824 | 47.2082 | 24.4466 | 59.9649 | 24.2882 | 47.2017 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1725 | 10.4747 | 60.034 | 10.1844 | 47.1976 | 50.1884 | 59.9937 | 49.5831
47.1946 | 32.4109 | 60.0052 | 32.4799 | 47.2165 | 24.4466 | 59.9649 | 24.2857 | 47.21 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1809 | 10.4747 | 60.034 | 10.1832 | 47.2059 | 50.1846 | 59.9937 | 49.5806
47.203 | 32.4109 | 60.0052 | 32.4774 | 47.2248 | 24.4466 | 59.9649 | 24.2832 | 47.2183 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1892 | 10.4747 | 60.034 | 10.1819 | 47.2144 | 50.1846 | 59.9937 | 49.5781
47.2113 | 32.4109 | 60.0052 | 32.4749 | 47.2332 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2807 | 47.2267 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.1976 | 10.4747 | 60.034 | 10.1807 | 47.2227 | 50.1846 | 59.9937 | 49.5756
47.2196 | 32.4109 | 60.0052 | 32.4724 | 47.2415 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2782 | 47.235 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2059 | 10.4747 | 60.034 | 10.1794 | 47.231 | 50.1846 | 59.9937 | 49.5731
47.228 | 32.4109 | 60.0052 | 32.4699 | 47.2498 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2757 | 47.2433 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2142 | 10.4747 | 60.034 | 10.1782 | 47.2393 | 50.1846 | 59.9937 | 49.5706
47.2363 | 32.4067 | 60.0052 | 32.4674 | 47.2582 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2731 | 47.2517 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2225 | 10.4747 | 60.034 | 10.1769 | 47.2477 | 50.1846 | 59.9937 | 49.5681
47.2446 | 32.4067 | 60.0052 | 32.4649 | 47.2666 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2706 | 47.26 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2309 | 10.4747 | 60.034 | 10.1757 | 47.256 | 50.183 | 59.9937 | 49.5656
47.253 | 32.405 | 60.0052 | 32.4624 | 47.2749 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2681 | 47.2684 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2392 | 10.4745 | 60.034 | 10.1744 | 47.2643 | 50.183 | 59.9937 | 49.5631
47.2613 | 32.405 | 60.0052 | 32.4599 | 47.2832 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2656 | 47.2767 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2475 | 10.4745 | 60.034 | 10.1732 | 47.2727 | 50.1772 | 59.9937 | 49.5606
47.2696 | 32.4033 | 60.0052 | 32.4574 | 47.2915 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2631 | 47.285 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2559 | 10.4748 | 60.034 | 10.1719 | 47.281 | 50.1772 | 59.9937 | 49.5581
47.278 | 32.4033 | 60.0052 | 32.4549 | 47.2999 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2606 | 47.2934 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2642 | 10.4748 | 60.034 | 10.1707 | 47.2893 | 50.1887 | 59.9937 | 49.5556
47.2863 | 32.4033 | 60.0052 | 32.4524 | 47.3083 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2581 | 47.3017 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2725 | 10.4169 | 60.034 | 10.1694 | 47.2976 | 50.1887 | 59.9937 | 49.5531
47.2946 | 32.4033 | 60.0052 | 32.4499 | 47.3166 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2556 | 47.3101 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2808 | 10.4169 | 60.034 | 10.1682 | 47.306 | 50.1371 | 59.9937 | 49.5506
47.3029 | 32.4033 | 60.0052 | 32.4474 | 47.3249 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2531 | 47.3184 | 17.3529 | 59.9649 | 17.55 | 47.2892 | 10.4169 | 60.034 | 10.1669 | 47.3143 | 50.1371 | 59.9937 | 49.5481
47.3113 | 32.4033 | 60.0052 | 32.4449 | 47.3332 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2506 | 47.3267 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.2975 | 10.4169 | 60.034 | 10.1657 | 47.3226 | 50.1371 | 59.9937 | 49.5456
47.3196 | 32.406 | 60.0052 | 32.4424 | 47.3416 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2481 | 47.3351 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3058 | 10.4169 | 60.034 | 10.1644 | 47.3309 | 50.1371 | 59.9937 | 49.5431
47.3279 | 32.406 | 60.0052 | 32.4399 | 47.3499 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2456 | 47.3434 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3141 | 10.4169 | 60.034 | 10.1632 | 47.3394 | 50.0688 | 59.9937 | 49.5406
47.3363 | 32.406 | 60.0052 | 32.4374 | 47.3582 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2431 | 47.3517 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3225 | 10.4169 | 60.034 | 10.1619 | 47.3477 | 50.0688 | 59.9937 | 49.5381
47.3446 | 32.406 | 60.0052 | 32.4349 | 47.3666 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2406 | 47.3601 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3308 | 10.4169 | 60.034 | 10.1607 | 47.356 | 50.0688 | 59.9937 | 49.5356
47.3529 | 32.4067 | 60.0052 | 32.4324 | 47.375 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2381 | 47.3684 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3391 | 10.4168 | 60.034 | 10.1594 | 47.3644 | 50.0688 | 59.9937 | 49.5331
47.3613 | 32.4067 | 60.0052 | 32.4299 | 47.3833 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2356 | 47.3768 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3475 | 10.4168 | 60.034 | 10.1582 | 47.3727 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5306
47.3696 | 32.4082 | 60.0052 | 32.4274 | 47.3916 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2331 | 47.3851 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3558 | 10.4172 | 60.034 | 10.1569 | 47.381 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5281
47.3779 | 32.4082 | 60.0052 | 32.4249 | 47.3999 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2306 | 47.3934 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3641 | 10.4172 | 60.034 | 10.1557 | 47.3893 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5256
47.3863 | 32.4082 | 60.0052 | 32.4224 | 47.4083 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2281 | 47.4018 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3724 | 10.4172 | 60.034 | 10.1544 | 47.3977 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5231
47.3946 | 32.4082 | 60.0052 | 32.4199 | 47.4167 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2256 | 47.4101 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3808 | 10.4172 | 60.034 | 10.1532 | 47.406 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5206
47.403 | 32.4082 | 60.0052 | 32.4174 | 47.425 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2231 | 47.4185 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3891 | 10.4172 | 60.034 | 10.1519 | 47.4143 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5181
47.4113 | 32.4082 | 60.0052 | 32.4149 | 47.4333 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2206 | 47.4268 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.3975 | 10.4172 | 60.034 | 10.1507 | 47.4227 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5156
47.4196 | 32.4055 | 60.0052 | 32.4124 | 47.4416 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2181 | 47.4351 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.4058 | 10.4172 | 60.034 | 10.1494 | 47.431 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5131
47.4279 | 32.4055 | 60.0052 | 32.4099 | 47.45 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2156 | 47.4435 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.4141 | 10.4172 | 60.034 | 10.1482 | 47.4393 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5106
47.4363 | 32.4042 | 60.0052 | 32.4074 | 47.4583 | 24.4483 | 59.9649 | 24.2131 | 47.4518 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.4224 | 10.4172 | 60.034 | 10.147 | 47.4476 | 50.0599 | 59.9937 | 49.5081
47.4446 | 32.4042 | 60.0052 | 32.4049 | 47.4666 | 24.38 | 59.9649 | 24.2106 | 47.4601 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.4307 | 10.4172 | 60.034 | 10.1457 | 47.4561 | 50.0658 | 59.9937 | 49.5056
47.4529 | 32.4042 | 60.0052 | 32.4024 | 47.475 | 24.38 | 59.9649 | 24.2081 | 47.4685 | 17.3537 | 59.9649 | 17.55 | 47.4391 | 10.4166 | 60.034 | 10.1445 | 47.4644 | 50.0658 | 59.9937 | 49.5031
47.4613 | 32.4042 | 60.0052 | 32.3999 | 47.4834 | 24.38 | 59.9649 | 24.2056 | 47.4768 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.4474 | 10.4166 | 60.034 | 10.1432 | 47.4727 | 50.0643 | 59.9937 | 49.5006
47.4696 | 32.4031 | 60.0052 | 32.3987 | 47.4917 | 24.38 | 59.9649 | 24.2031 | 47.4852 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.4557 | 10.4166 | 60.034 | 10.142 | 47.481 | 50.0643 | 59.9937 | 49.4981
47.4779 | 32.4031 | 60.0052 | 32.3974 | 47.5 | 24.38 | 59.9649 | 24.2006 | 47.4935 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.4641 | 10.4166 | 60.034 | 10.1407 | 47.4894 | 50.0643 | 59.9937 | 49.4956
47.4863 | 32.402 | 60.0052 | 32.3962 | 47.5083 | 24.38 | 59.9649 | 24.1981 | 47.5018 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.4724 | 10.4165 | 60.034 | 10.1395 | 47.4977 | 50.0643 | 59.9937 | 49.4931
47.4946 | 32.402 | 60.0052 | 32.3949 | 47.5167 | 24.38 | 59.9649 | 24.1956 | 47.5102 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.4807 | 10.4165 | 60.034 | 10.1382 | 47.506 | 50.0643 | 59.9937 | 49.4906
47.5029 | 32.402 | 60.0052 | 32.3937 | 47.5251 | 24.38 | 59.9649 | 24.1931 | 47.5185 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.4891 | 10.4165 | 60.034 | 10.137 | 47.5144 | 50.0643 | 59.9937 | 49.4881
47.5113 | 32.402 | 60.0052 | 32.3924 | 47.5334 | 24.38 | 59.9649 | 24.1906 | 47.5269 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.4974 | 10.4165 | 60.034 | 10.1357 | 47.5227 | 50.0488 | 59.9937 | 49.4856
47.5196 | 32.4006 | 60.0052 | 32.3912 | 47.5417 | 24.38 | 59.9649 | 24.1881 | 47.5352 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.5057 | 10.4165 | 60.034 | 10.1345 | 47.531 | 50.0488 | 59.9937 | 49.4831
47.5279 | 32.4006 | 60.0052 | 32.3899 | 47.55 | 24.38 | 59.9649 | 24.1856 | 47.5435 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.514 | 10.4165 | 60.034 | 10.1332 | 47.5393 | 50.0537 | 59.9937 | 49.4806
47.5363 | 32.367 | 60.0052 | 32.3887 | 47.5584 | 24.38 | 59.9649 | 24.1831 | 47.5519 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.5223 | 10.4165 | 60.034 | 10.132 | 47.5477 | 50.0537 | 59.9937 | 49.4781
47.5446 | 32.367 | 60.0052 | 32.3874 | 47.5667 | 24.38 | 59.9649 | 24.1806 | 47.5602 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.5307 | 10.4165 | 60.034 | 10.1307 | 47.556 | 50.0537 | 59.9937 | 49.4756
47.5529 | 32.367 | 60.0052 | 32.3862 | 47.575 | 24.38 | 59.9649 | 24.1781 | 47.5685 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.539 | 10.4165 | 60.034 | 10.1295 | 47.5643 | 50.0537 | 59.9937 | 49.4731
47.5612 | 32.367 | 60.0052 | 32.3849 | 47.5834 | 24.38 | 59.9649 | 24.1756 | 47.5769 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.5474 | 10.4165 | 60.034 | 10.1282 | 47.5726 | 50.1037 | 59.9937 | 49.4706
47.5696 | 32.371 | 60.0052 | 32.3837 | 47.5917 | 24.38 | 59.9649 | 24.1731 | 47.5852 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.5557 | 10.3434 | 60.034 | 10.127 | 47.5811 | 50.1037 | 59.9937 | 49.4681
47.5779 | 32.371 | 60.0052 | 32.3824 | 47.6001 | 24.38 | 59.9649 | 24.1706 | 47.5936 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.564 | 10.3434 | 60.034 | 10.1257 | 47.5894 | 50.1037 | 59.9937 | 49.4656
47.5863 | 32.3705 | 60.0052 | 32.3812 | 47.6084 | 24.38 | 59.9649 | 24.1681 | 47.6019 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.5723 | 10.3434 | 60.034 | 10.1245 | 47.5977 | 50.1037 | 59.9937 | 49.4631
47.5946 | 32.3705 | 60.0052 | 32.3799 | 47.6167 | 24.38 | 59.9649 | 24.1656 | 47.6102 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.5807 | 10.3434 | 60.034 | 10.1232 | 47.6061 | 50.1009 | 59.9937 | 49.4606
47.6029 | 32.3343 | 60.0052 | 32.3787 | 47.6251 | 24.38 | 59.9649 | 24.1631 | 47.6186 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.589 | 10.3434 | 60.034 | 10.122 | 47.6144 | 50.1009 | 59.9937 | 49.4581
47.6113 | 32.3343 | 60.0052 | 32.3774 | 47.6335 | 24.38 | 59.9649 | 24.1606 | 47.6269 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.5974 | 10.3434 | 60.034 | 10.1207 | 47.6227 | 50.1066 | 59.9937 | 49.4556
47.6196 | 32.3203 | 60.0052 | 32.3762 | 47.6418 | 24.38 | 59.9649 | 24.1581 | 47.6353 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.6057 | 10.3434 | 60.034 | 10.1195 | 47.631 | 50.1066 | 59.9937 | 49.4531
47.6279 | 32.3203 | 60.0052 | 32.3749 | 47.6501 | 24.38 | 59.9649 | 24.1556 | 47.6436 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.614 | 10.3434 | 60.034 | 10.1182 | 47.6394 | 50.1083 | 59.9937 | 49.4506
47.6363 | 32.3203 | 60.0052 | 32.3737 | 47.6584 | 24.38 | 59.9649 | 24.1531 | 47.6519 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.6223 | 10.3434 | 60.034 | 10.117 | 47.6477 | 50.1083 | 59.9937 | 49.4481
47.6446 | 32.3203 | 60.0052 | 32.3724 | 47.6668 | 24.38 | 59.9649 | 24.1506 | 47.6603 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.6306 | 10.3434 | 60.034 | 10.1157 | 47.656 | 50.1083 | 59.9937 | 49.4456
47.6529 | 32.3186 | 60.0052 | 32.3712 | 47.6751 | 24.38 | 59.9649 | 24.149 | 47.6686 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.639 | 10.3434 | 60.034 | 10.1145 | 47.6643 | 50.1083 | 59.9937 | 49.4431
47.6613 | 32.3186 | 60.0052 | 32.3699 | 47.6834 | 24.38 | 59.9649 | 24.1478 | 47.6769 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.6473 | 10.3434 | 60.034 | 10.1132 | 47.6727 | 50.1083 | 59.9937 | 49.4406
47.6696 | 32.3186 | 60.0052 | 32.3687 | 47.6918 | 24.38 | 59.9649 | 24.1465 | 47.6853 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.6556 | 10.3434 | 60.034 | 10.112 | 47.681 | 50.1083 | 59.9937 | 49.4381
47.6779 | 32.3186 | 60.0052 | 32.3674 | 47.7001 | 24.3813 | 59.9649 | 24.1453 | 47.6936 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.6639 | 10.3434 | 60.034 | 10.1107 | 47.6893 | 50.1051 | 59.9937 | 49.4356
47.6862 | 32.3188 | 60.0052 | 32.3662 | 47.7085 | 24.3813 | 59.9649 | 24.144 | 47.702 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.6723 | 10.3434 | 60.034 | 10.1095 | 47.6978 | 50.1051 | 59.9937 | 49.4331
47.6946 | 32.3188 | 60.0052 | 32.3649 | 47.7168 | 24.3813 | 59.9649 | 24.1428 | 47.7103 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.6806 | 10.3434 | 60.034 | 10.1082 | 47.7061 | 50.1051 | 59.9937 | 49.4306
47.7029 | 32.3165 | 60.0052 | 32.3637 | 47.7251 | 24.3813 | 59.9649 | 24.1415 | 47.7186 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.689 | 10.3434 | 60.034 | 10.107 | 47.7144 | 50.1051 | 59.9937 | 49.4281
47.7112 | 32.3165 | 60.0052 | 32.3624 | 47.7335 | 24.3813 | 59.9649 | 24.1403 | 47.727 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.6973 | 10.3434 | 60.034 | 10.1057 | 47.7227 | 50.1039 | 59.9937 | 49.4256
47.7196 | 32.3176 | 60.0052 | 32.3612 | 47.7419 | 24.3813 | 59.9649 | 24.139 | 47.7353 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.7056 | 10.3434 | 60.034 | 10.1045 | 47.7311 | 50.1039 | 59.9937 | 49.4231
47.7279 | 32.3176 | 60.0052 | 32.3599 | 47.7502 | 24.3824 | 59.9649 | 24.1378 | 47.7437 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.7139 | 10.3434 | 60.034 | 10.1032 | 47.7394 | 50.0859 | 59.9937 | 49.4206
47.7362 | 32.3157 | 60.0052 | 32.3587 | 47.7585 | 24.3824 | 59.9649 | 24.1365 | 47.752 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.7222 | 10.3434 | 60.034 | 10.102 | 47.7477 | 50.0859 | 59.9937 | 49.4181
47.7446 | 32.3157 | 60.0052 | 32.3574 | 47.7668 | 24.3824 | 59.9707 | 24.1353 | 47.7603 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.7306 | 10.3434 | 60.034 | 10.1007 | 47.756 | 50.0871 | 59.9937 | 49.4156
47.7529 | 32.3157 | 60.0052 | 32.3562 | 47.7752 | 24.3824 | 59.9707 | 24.134 | 47.7687 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.7389 | 10.3434 | 60.034 | 10.0995 | 47.7644 | 50.0871 | 59.9937 | 49.4131
47.7612 | 32.3157 | 60.0052 | 32.3549 | 47.7835 | 24.3824 | 59.9707 | 24.1328 | 47.777 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.7473 | 10.3434 | 60.034 | 10.0982 | 47.7727 | 50.0915 | 59.9937 | 49.4106
47.7696 | 32.3139 | 60.0052 | 32.3537 | 47.7918 | 24.3824 | 59.9707 | 24.1315 | 47.7853 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.7556 | 10.3434 | 60.034 | 10.097 | 47.781 | 50.0915 | 59.9937 | 49.4081
47.7779 | 32.3139 | 60.0052 | 32.3524 | 47.8002 | 24.3824 | 59.9707 | 24.1303 | 47.7937 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.7639 | 10.3434 | 60.034 | 10.0957 | 47.7894 | 50.0829 | 59.9937 | 49.4056
47.7863 | 32.313 | 60.0052 | 32.3512 | 47.8085 | 24.3824 | 59.9707 | 24.129 | 47.802 | 17.3356 | 59.9649 | 17.55 | 47.7722 | 10.3435 | 60.034 | 10.0945 | 47.7977 | 50.0829 | 59.9937 | 49.4031
47.7946 | 32.313 | 60.0052 | 32.3499 | 47.8169 | 24.3824 | 59.9707 | 24.1278 | 47.8104 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.7806 | 10.3435 | 60.034 | 10.0932 | 47.806 | 50.0553 | 59.9937 | 49.4006
47.8029 | 32.3124 | 60.0052 | 32.3487 | 47.8252 | 24.3824 | 59.9707 | 24.1265 | 47.8187 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.7889 | 10.3435 | 60.034 | 10.092 | 47.8143 | 50.0553 | 59.9937 | 49.3981
47.8112 | 32.3124 | 60.0052 | 32.3474 | 47.8335 | 24.3824 | 59.9707 | 24.1253 | 47.827 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.7972 | 10.3435 | 60.034 | 10.0907 | 47.8228 | 50.0553 | 59.9937 | 49.3956
47.8196 | 32.3124 | 60.0052 | 32.3462 | 47.8419 | 24.3824 | 59.9707 | 24.124 | 47.8354 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.8055 | 10.3435 | 60.034 | 10.0895 | 47.8311 | 50.0553 | 59.9937 | 49.3931
47.8279 | 32.3124 | 60.0052 | 32.3449 | 47.8502 | 24.3824 | 59.9707 | 24.1228 | 47.8437 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.8138 | 10.3435 | 60.034 | 10.0882 | 47.8394 | 50.051 | 59.9937 | 49.3906
47.8362 | 32.3117 | 60.0052 | 32.3437 | 47.8586 | 24.3824 | 59.9707 | 24.1215 | 47.8521 | 17.3355 | 59.9649 | 17.55 | 47.8222 | 10.3435 | 60.034 | 10.087 | 47.8477 | 50.051 | 59.9937 | 49.3881
47.8446 | 32.3117 | 60.0052 | 32.3424 | 47.8669 | 24.3802 | 59.9707 | 24.1203 | 47.8604 | 17.3332 | 59.9649 | 17.55 | 47.8305 | 10.3435 | 60.034 | 10.0857 | 47.8561 | 50.0179 | 59.9937 | 49.3856
47.8529 | 32.3109 | 60.0052 | 32.3412 | 47.8752 | 24.3802 | 59.9707 | 24.119 | 47.8687 | 17.3332 | 59.9649 | 17.55 | 47.8389 | 10.3435 | 60.034 | 10.0845 | 47.8644 | 50.0179 | 59.9937 | 49.3831
47.8612 | 32.3109 | 60.0052 | 32.3399 | 47.8836 | 24.3802 | 59.9707 | 24.1178 | 47.8771 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.8472 | 10.3435 | 60.034 | 10.0832 | 47.8727 | 50.0165 | 59.9937 | 49.3806
47.8696 | 32.3109 | 60.0052 | 32.3387 | 47.8919 | 24.3802 | 59.9707 | 24.1165 | 47.8854 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.8555 | 10.3435 | 60.034 | 10.082 | 47.8811 | 50.0165 | 59.9937 | 49.3781
47.8779 | 32.3109 | 60.0052 | 32.3374 | 47.9002 | 24.3367 | 59.9707 | 24.1153 | 47.8937 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.8638 | 10.3435 | 60.034 | 10.0807 | 47.8894 | 50.0164 | 59.9937 | 49.3756
47.8862 | 32.2932 | 60.0052 | 32.3362 | 47.9086 | 24.3367 | 59.9707 | 24.114 | 47.9021 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.8722 | 10.3435 | 60.034 | 10.0795 | 47.8977 | 50.0164 | 59.9937 | 49.3731
47.8946 | 32.2932 | 60.0052 | 32.3349 | 47.9169 | 24.3367 | 59.9707 | 24.1128 | 47.9104 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.8805 | 10.3435 | 60.034 | 10.0782 | 47.906 | 50.0165 | 59.9937 | 49.3706
47.9029 | 32.2946 | 60.0052 | 32.3337 | 47.9253 | 24.3367 | 59.9707 | 24.1115 | 47.9188 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.8889 | 10.3435 | 60.034 | 10.077 | 47.9144 | 50.0165 | 59.9937 | 49.3681
47.9112 | 32.2946 | 60.0052 | 32.3324 | 47.9336 | 24.3367 | 59.9707 | 24.1103 | 47.9271 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.8972 | 10.3435 | 60.034 | 10.0757 | 47.9227 | 50.02 | 59.9937 | 49.3656
47.9196 | 32.2946 | 60.0052 | 32.3312 | 47.9419 | 24.3367 | 59.9707 | 24.109 | 47.9354 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9055 | 10.3435 | 60.034 | 10.0745 | 47.931 | 50.02 | 59.9937 | 49.3631
47.9279 | 32.2946 | 60.0052 | 32.3299 | 47.9503 | 24.3367 | 59.9707 | 24.1078 | 47.9438 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9138 | 10.3435 | 60.034 | 10.0732 | 47.9393 | 50.0156 | 59.9937 | 49.3606
47.9362 | 32.2946 | 60.0052 | 32.3287 | 47.9586 | 24.3367 | 59.9707 | 24.1065 | 47.9521 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9221 | 10.3435 | 60.034 | 10.072 | 47.9478 | 50.0156 | 59.9937 | 49.3581
47.9445 | 32.2946 | 60.0052 | 32.3274 | 47.9669 | 24.3367 | 59.9707 | 24.1053 | 47.9604 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9305 | 10.3435 | 60.034 | 10.0707 | 47.9561 | 50.0191 | 59.9937 | 49.3556
47.9529 | 32.2701 | 60.0052 | 32.3262 | 47.9753 | 24.3367 | 59.9707 | 24.104 | 47.9688 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9388 | 10.3435 | 60.034 | 10.0695 | 47.9644 | 50.0191 | 59.9937 | 49.3531
47.9612 | 32.2701 | 60.0052 | 32.3249 | 47.9836 | 24.3367 | 59.9707 | 24.1028 | 47.9771 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9471 | 10.3435 | 60.034 | 10.0682 | 47.9728 | 50.0191 | 59.9937 | 49.3506
47.9696 | 32.2732 | 60.0052 | 32.3237 | 47.992 | 24.3367 | 59.9707 | 24.1015 | 47.9855 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9554 | 10.3435 | 60.034 | 10.067 | 47.9811 | 50.0191 | 59.9937 | 49.349
47.9779 | 32.2732 | 60.0052 | 32.3224 | 48.0003 | 24.3341 | 59.9707 | 24.1003 | 47.9938 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9638 | 10.3435 | 60.034 | 10.0657 | 47.9894 | 50.0165 | 59.9937 | 49.3478
47.9862 | 32.2732 | 60.0052 | 32.3212 | 48.0086 | 24.3341 | 59.9707 | 24.099 | 48.0021 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9721 | 10.3435 | 60.0398 | 10.0645 | 47.9977 | 50.0165 | 59.9937 | 49.3465
47.9946 | 32.2732 | 60.0052 | 32.3199 | 48.0169 | 24.3341 | 59.9707 | 24.0978 | 48.0104 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9805 | 10.3435 | 60.0398 | 10.0632 | 48.0061 | 50.0165 | 59.9937 | 49.3453
48.0029 | 32.2732 | 60.0052 | 32.3187 | 48.0253 | 24.3341 | 59.9707 | 24.0965 | 48.0188 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9888 | 10.3435 | 60.0398 | 10.062 | 48.0144 | 50.0165 | 59.9937 | 49.344
48.0112 | 32.2732 | 60.0052 | 32.3174 | 48.0337 | 24.2906 | 59.9707 | 24.0953 | 48.0272 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 47.9971 | 10.3435 | 60.0398 | 10.0608 | 48.0227 | 49.9999 | 59.9937 | 49.3428
48.0196 | 32.2728 | 60.0052 | 32.3162 | 48.042 | 24.2906 | 59.9707 | 24.094 | 48.0355 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 48.0054 | 10.3435 | 60.0398 | 10.0595 | 48.0311 | 49.9999 | 59.9937 | 49.3415
48.0279 | 32.2728 | 60.0052 | 32.3149 | 48.0503 | 24.2923 | 59.9707 | 24.0928 | 48.0438 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 48.0137 | 10.3435 | 60.0398 | 10.0583 | 48.0394 | 49.9999 | 59.9937 | 49.3403
48.0362 | 32.2764 | 59.9995 | 32.3137 | 48.0586 | 24.2923 | 59.9707 | 24.0915 | 48.0522 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 48.0221 | 10.2756 | 60.0398 | 10.057 | 48.0477 | 49.9999 | 59.9937 | 49.339
48.0446 | 32.2764 | 59.9995 | 32.3124 | 48.067 | 24.2923 | 59.9707 | 24.0903 | 48.0605 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 48.0304 | 10.2756 | 60.0398 | 10.0558 | 48.056 | 50.001 | 59.9937 | 49.3378
48.0529 | 32.2754 | 59.9995 | 32.3112 | 48.0753 | 24.2923 | 59.9707 | 24.089 | 48.0688 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 48.0388 | 10.2756 | 60.0398 | 10.0545 | 48.0645 | 50.001 | 59.9937 | 49.3365
48.0612 | 32.2754 | 59.9995 | 32.3099 | 48.0836 | 24.2923 | 59.9707 | 24.0878 | 48.0771 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 48.0471 | 10.2756 | 60.0398 | 10.0533 | 48.0728 | 50.0047 | 59.9937 | 49.3353
48.0695 | 32.2754 | 59.9995 | 32.3087 | 48.092 | 24.2923 | 59.9707 | 24.0865 | 48.0855 | 17.331 | 59.9649 | 17.55 | 48.0554 | 10.2756 | 60.0398 | 10.052 | 48.0811 | 50.0047 | 59.9937 | 49.334
48.0779 | 32.2754 | 59.9995 | 32.3074 | 48.1003 | 24.2923 | 59.9707 | 24.0853 | 48.0939 | 17.3302 | 59.9649 | 17.55 | 48.0637 | 10.2756 | 60.0398 | 10.0508 | 48.0894 | 50.0002 | 59.9937 | 49.3328
48.0862 | 32.2754 | 59.9995 | 32.3062 | 48.1087 | 24.2923 | 59.9707 | 24.084 | 48.1022 | 17.3302 | 59.9649 | 17.55 | 48.072 | 10.2756 | 60.0398 | 10.0495 | 48.0978 | 50.0002 | 59.9937 | 49.3315
48.0945 | 32.2754 | 59.9995 | 32.3049 | 48.117 | 24.2923 | 59.9707 | 24.0828 | 48.1105 | 17.3117 | 59.9649 | 17.55 | 48.0804 | 10.2756 | 60.0398 | 10.0483 | 48.1061 | 49.9681 | 59.9937 | 49.3303
48.1029 | 32.2754 | 59.9995 | 32.3037 | 48.1253 | 24.2923 | 59.9707 | 24.0815 | 48.1188 | 17.3117 | 59.9649 | 17.55 | 48.0887 | 10.2772 | 60.0398 | 10.047 | 48.1144 | 49.9681 | 59.9937 | 49.329
48.1112 | 32.2754 | 59.9995 | 32.3024 | 48.1337 | 24.2942 | 59.9707 | 24.0803 | 48.1272 | 17.3117 | 59.9649 | 17.55 | 48.097 | 10.2772 | 60.0398 | 10.0458 | 48.1228 | 49.9693 | 59.9937 | 49.3278
48.1196 | 32.2754 | 59.9995 | 32.3012 | 48.142 | 24.2942 | 59.9707 | 24.079 | 48.1356 | 17.3117 | 59.9649 | 17.55 | 48.1053 | 10.2772 | 60.0398 | 10.0445 | 48.1311 | 49.9693 | 59.9937 | 49.3265
48.1279 | 32.2754 | 59.9995 | 32.2999 | 48.1504 | 24.2942 | 59.9707 | 24.0778 | 48.1439 | 17.3117 | 59.9649 | 17.55 | 48.1137 | 10.2772 | 60.0398 | 10.0433 | 48.1394 | 49.9661 | 59.9937 | 49.3253
48.1362 | 32.2754 | 59.9995 | 32.2987 | 48.1587 | 24.2942 | 59.9707 | 24.0765 | 48.1522 | 17.3117 | 59.9649 | 17.55 | 48.122 | 10.2772 | 60.0398 | 10.042 | 48.1477 | 49.9661 | 59.9937 | 49.324
48.1446 | 32.2754 | 59.9995 | 32.2974 | 48.167 | 24.2942 | 59.9707 | 24.0753 | 48.1606 | 17.3117 | 59.9649 | 17.55 | 48.1304 | 10.2772 | 60.0398 | 10.0408 | 48.1561 | 49.9661 | 59.9937 | 49.3228
48.1529 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2962 | 48.1754 | 24.2942 | 59.9707 | 24.074 | 48.1689 | 17.3117 | 59.9649 | 17.55 | 48.1387 | 10.2772 | 60.0398 | 10.0395 | 48.1644 | 49.9661 | 59.9937 | 49.3215
48.1612 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2949 | 48.1837 | 24.2942 | 59.9707 | 24.0728 | 48.1772 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.147 | 10.2772 | 60.0398 | 10.0383 | 48.1727 | 49.9661 | 59.9937 | 49.3203
48.1696 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2937 | 48.192 | 24.2942 | 59.9707 | 24.0715 | 48.1855 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.1553 | 10.2769 | 60.0398 | 10.037 | 48.181 | 49.9661 | 59.9937 | 49.319
48.1779 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2924 | 48.2004 | 24.2942 | 59.9707 | 24.0702 | 48.1939 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.1636 | 10.2769 | 60.0398 | 10.0358 | 48.1895 | 49.9661 | 59.9937 | 49.3178
48.1862 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2912 | 48.2087 | 24.2942 | 59.9707 | 24.069 | 48.2023 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.172 | 10.2758 | 60.0398 | 10.0345 | 48.1978 | 49.9661 | 59.9937 | 49.3165
48.1945 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2899 | 48.2171 | 24.2957 | 59.9707 | 24.0677 | 48.2106 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.1803 | 10.2758 | 60.0398 | 10.0333 | 48.2061 | 49.9559 | 59.9937 | 49.3153
48.2029 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2887 | 48.2254 | 24.2957 | 59.9707 | 24.0665 | 48.2189 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.1887 | 10.2761 | 60.0398 | 10.032 | 48.2145 | 49.9559 | 59.9937 | 49.314
48.2112 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2874 | 48.2337 | 24.2944 | 59.9707 | 24.0652 | 48.2272 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.197 | 10.2761 | 60.0398 | 10.0308 | 48.2228 | 49.9585 | 59.9937 | 49.3128
48.2195 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2862 | 48.2421 | 24.2944 | 59.9707 | 24.064 | 48.2356 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2053 | 10.2761 | 60.0398 | 10.0295 | 48.2311 | 49.9585 | 59.9937 | 49.3115
48.2279 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2849 | 48.2504 | 24.2944 | 59.9707 | 24.0627 | 48.244 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2136 | 10.2761 | 60.0398 | 10.0283 | 48.2394 | 49.9585 | 59.9937 | 49.3103
48.2362 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2837 | 48.2588 | 24.2944 | 59.9707 | 24.0615 | 48.2523 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2219 | 10.2757 | 60.0398 | 10.027 | 48.2478 | 49.9585 | 59.9937 | 49.309
48.2446 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2824 | 48.2671 | 24.2043 | 59.9707 | 24.0602 | 48.2606 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2303 | 10.2757 | 60.0398 | 10.0258 | 48.2561 | 49.9424 | 59.9937 | 49.3078
48.2529 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2812 | 48.2754 | 24.2043 | 59.9707 | 24.059 | 48.2689 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2386 | 10.2757 | 60.0398 | 10.0245 | 48.2644 | 49.9424 | 59.9937 | 49.3065
48.2612 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2799 | 48.2838 | 24.2043 | 59.9707 | 24.0577 | 48.2773 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2469 | 10.2757 | 60.0398 | 10.0233 | 48.2727 | 49.9424 | 59.9937 | 49.3053
48.2696 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2787 | 48.2921 | 24.2043 | 59.9707 | 24.0565 | 48.2856 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2552 | 10.2757 | 60.0398 | 10.022 | 48.2811 | 49.9424 | 59.9937 | 49.304
48.2779 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2774 | 48.3004 | 24.2023 | 59.9707 | 24.0552 | 48.2939 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2636 | 10.2757 | 60.0398 | 10.0208 | 48.2894 | 49.9465 | 59.9937 | 49.3028
48.2862 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2762 | 48.3087 | 24.2023 | 59.9707 | 24.054 | 48.3023 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2719 | 10.2744 | 60.0398 | 10.0195 | 48.2977 | 49.9465 | 59.9937 | 49.3015
48.2946 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2749 | 48.3171 | 24.2023 | 59.9707 | 24.0527 | 48.3107 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2803 | 10.2744 | 60.0398 | 10.0183 | 48.3062 | 49.951 | 59.9937 | 49.3003
48.3029 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2737 | 48.3255 | 24.2023 | 59.9707 | 24.0515 | 48.319 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2886 | 10.2744 | 60.0398 | 10.017 | 48.3145 | 49.951 | 59.9937 | 49.299
48.3112 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2724 | 48.3338 | 24.2023 | 59.9707 | 24.0502 | 48.3273 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.2969 | 10.2744 | 60.0398 | 10.0158 | 48.3228 | 49.9557 | 59.9937 | 49.2978
48.3195 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2712 | 48.3421 | 24.2023 | 59.9707 | 24.049 | 48.3356 | 17.3161 | 59.9649 | 17.55 | 48.3052 | 10.2136 | 60.0398 | 10.0145 | 48.3311 | 49.9557 | 59.9937 | 49.2965
48.3279 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2699 | 48.3504 | 24.2023 | 59.9707 | 24.0477 | 48.344 | 17.3174 | 59.9649 | 17.55 | 48.3135 | 10.2136 | 60.0398 | 10.0133 | 48.3395 | 49.9557 | 59.9937 | 49.2953
48.3362 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2687 | 48.3588 | 24.2023 | 59.9707 | 24.0465 | 48.3524 | 17.3174 | 59.9649 | 17.55 | 48.3219 | 10.2136 | 60.0398 | 10.012 | 48.3478 | 49.9557 | 59.9937 | 49.294
48.3445 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2674 | 48.3672 | 24.2023 | 59.9707 | 24.0452 | 48.3607 | 17.3174 | 59.9649 | 17.55 | 48.3302 | 10.2136 | 60.0398 | 10.0108 | 48.3561 | 49.9604 | 59.9937 | 49.2928
48.3529 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2662 | 48.3755 | 24.2023 | 59.9707 | 24.044 | 48.369 | 17.3174 | 59.9649 | 17.55 | 48.3386 | 10.2132 | 60.0398 | 10.0095 | 48.3644 | 49.9604 | 59.9937 | 49.2915
48.3612 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2649 | 48.3838 | 24.2005 | 59.9707 | 24.0427 | 48.3773 | 17.3174 | 59.9649 | 17.55 | 48.3469 | 10.2132 | 60.0398 | 10.0083 | 48.3728 | 49.9213 | 59.9937 | 49.2903
48.3696 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2637 | 48.3921 | 24.2005 | 59.9707 | 24.0415 | 48.3857 | 17.3174 | 59.9649 | 17.55 | 48.3552 | 10.2132 | 60.0398 | 10.007 | 48.3811 | 49.9213 | 59.9937 | 49.289
48.3779 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2624 | 48.4005 | 24.2005 | 59.9707 | 24.0402 | 48.394 | 17.3174 | 59.9649 | 17.55 | 48.3635 | 10.2132 | 60.0398 | 10.0058 | 48.3894 | 49.9 | 59.9937 | 49.2878
48.3862 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2612 | 48.4088 | 24.2005 | 59.9707 | 24.039 | 48.4023 | 17.3174 | 59.9649 | 17.55 | 48.3718 | 10.2132 | 60.0398 | 10.0045 | 48.3978 | 49.9 | 59.9937 | 49.2865
48.3946 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2599 | 48.4171 | 24.2005 | 59.9707 | 24.0377 | 48.4107 | 17.3157 | 59.9649 | 17.55 | 48.3802 | 10.2132 | 60.0398 | 10.0033 | 48.4061 | 49.9 | 59.9937 | 49.2853
48.4029 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2587 | 48.4255 | 24.2005 | 59.9707 | 24.0365 | 48.4191 | 17.3157 | 59.9649 | 17.55 | 48.3885 | 10.214 | 60.0398 | 10.002 | 48.4144 | 49.9 | 59.9937 | 49.284
48.4112 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2574 | 48.4338 | 24.2005 | 59.9707 | 24.0352 | 48.4274 | 17.3157 | 59.9649 | 17.55 | 48.3969 | 10.214 | 60.0398 | 10.0008 | 48.4227 | 49.8974 | 59.9937 | 49.2828
48.4196 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2562 | 48.4422 | 24.2005 | 59.9707 | 24.034 | 48.4357 | 17.3157 | 59.9649 | 17.55 | 48.4052 | 10.214 | 60.0398 | 9.9995 | 48.4312 | 49.8974 | 59.9937 | 49.2815
48.4279 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2549 | 48.4505 | 24.2005 | 59.9707 | 24.0327 | 48.444 | 17.3157 | 59.9649 | 17.55 | 48.4135 | 10.214 | 60.0398 | 9.9983 | 48.4395 | 49.8938 | 59.9937 | 49.2803
48.4362 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2537 | 48.4588 | 24.2005 | 59.9707 | 24.0315 | 48.4524 | 17.3157 | 59.9649 | 17.55 | 48.4218 | 10.2149 | 60.0398 | 9.997 | 48.4478 | 49.8938 | 59.9937 | 49.279
48.4445 | 32.2737 | 59.9995 | 32.2524 | 48.4672 | 24.2025 | 59.9707 | 24.0302 | 48.4608 | 17.3157 | 59.9649 | 17.55 | 48.4301 | 10.2149 | 60.0398 | 9.9958 | 48.4561 | 49.8938 | 59.9937 | 49.2778
48.4529 | 32.231 | 59.9995 | 32.2512 | 48.4755 | 24.2025 | 59.9707 | 24.029 | 48.4691 | 17.3157 | 59.9649 | 17.55 | 48.4385 | 10.2149 | 60.0398 | 9.9945 | 48.4645 | 49.8938 | 59.9937 | 49.2765
48.4612 | 32.231 | 59.9995 | 32.2499 | 48.4839 | 24.2025 | 59.9707 | 24.0277 | 48.4774 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.4468 | 10.2149 | 60.0398 | 9.9933 | 48.4728 | 49.8981 | 59.9937 | 49.2753
48.4695 | 32.231 | 59.9995 | 32.2487 | 48.4922 | 24.2025 | 59.9707 | 24.0265 | 48.4857 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.4551 | 10.2149 | 60.0398 | 9.992 | 48.4811 | 49.8981 | 59.9937 | 49.274
48.4779 | 32.231 | 59.9995 | 32.2474 | 48.5005 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0252 | 48.4941 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.4634 | 10.2149 | 60.0398 | 9.9908 | 48.4895 | 49.8955 | 59.9937 | 49.2728
48.4862 | 32.231 | 59.9995 | 32.2462 | 48.5089 | 24.1182 | 59.9707 | 24.024 | 48.5024 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.4718 | 10.2154 | 60.0398 | 9.9895 | 48.4978 | 49.8955 | 59.9937 | 49.2715
48.4946 | 32.231 | 59.9995 | 32.2449 | 48.5172 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0227 | 48.5107 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.4801 | 10.2154 | 60.0398 | 9.9883 | 48.5061 | 49.8953 | 59.9937 | 49.2703
48.5029 | 32.231 | 59.9995 | 32.2437 | 48.5255 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0215 | 48.5191 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.4885 | 10.2145 | 60.0398 | 9.987 | 48.5144 | 49.8953 | 59.9937 | 49.269
48.5112 | 32.231 | 59.9995 | 32.2424 | 48.5339 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0202 | 48.5274 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.4968 | 10.2145 | 60.0398 | 9.9858 | 48.5228 | 49.8654 | 59.9937 | 49.2678
48.5196 | 32.231 | 59.9995 | 32.2412 | 48.5422 | 24.1182 | 59.9707 | 24.019 | 48.5358 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.5051 | 10.2145 | 60.0398 | 9.9846 | 48.5311 | 49.8654 | 59.9937 | 49.2665
48.5279 | 32.231 | 59.9995 | 32.2399 | 48.5506 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0177 | 48.5441 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.5134 | 10.2145 | 60.0398 | 9.9833 | 48.5394 | 49.8574 | 59.9937 | 49.2653
48.5362 | 32.231 | 59.9995 | 32.2387 | 48.5589 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0165 | 48.5524 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.5217 | 10.153 | 60.0398 | 9.9821 | 48.5477 | 49.8574 | 59.9937 | 49.264
48.5446 | 32.231 | 59.9995 | 32.2374 | 48.5672 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0152 | 48.5608 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.5301 | 10.153 | 60.0398 | 9.9808 | 48.5562 | 49.8619 | 59.9937 | 49.2628
48.5529 | 32.231 | 59.9995 | 32.2362 | 48.5756 | 24.1182 | 59.9707 | 24.014 | 48.5692 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.5384 | 10.1518 | 60.0398 | 9.9796 | 48.5645 | 49.8619 | 59.9937 | 49.2615
48.5612 | 32.231 | 59.9995 | 32.2349 | 48.5839 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0127 | 48.5775 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.5468 | 10.1518 | 60.0398 | 9.9783 | 48.5728 | 49.8615 | 59.9937 | 49.2603
48.5695 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2337 | 48.5923 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0115 | 48.5858 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.5551 | 10.1518 | 60.0398 | 9.9771 | 48.5812 | 49.8615 | 59.9937 | 49.259
48.5779 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2324 | 48.6006 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0102 | 48.5941 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.5634 | 10.1518 | 60.0398 | 9.9758 | 48.5895 | 49.8615 | 59.9937 | 49.2578
48.5862 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2312 | 48.6089 | 24.1182 | 59.9707 | 24.009 | 48.6025 | 17.2984 | 59.9649 | 17.55 | 48.5717 | 10.1513 | 60.0398 | 9.9746 | 48.5978 | 49.8615 | 59.9937 | 49.2565
48.5946 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2299 | 48.6173 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0077 | 48.6108 | 17.2984 | 59.9649 | 17.5493 | 48.58 | 10.1513 | 60.0398 | 9.9733 | 48.6061 | 49.8437 | 59.9937 | 49.2553
48.6029 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2287 | 48.6256 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0065 | 48.6191 | 17.2984 | 59.9649 | 17.548 | 48.5884 | 10.1513 | 60.0398 | 9.9721 | 48.6145 | 49.8437 | 59.9937 | 49.254
48.6112 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2274 | 48.6339 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0052 | 48.6275 | 17.2984 | 59.9649 | 17.5468 | 48.5967 | 10.1513 | 60.0398 | 9.9708 | 48.6228 | 49.8474 | 59.9937 | 49.2528
48.6196 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2262 | 48.6422 | 24.1182 | 59.9707 | 24.004 | 48.6358 | 17.2984 | 59.9649 | 17.5455 | 48.605 | 10.1504 | 60.0398 | 9.9696 | 48.6311 | 49.8474 | 59.9937 | 49.2515
48.6279 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2249 | 48.6506 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0027 | 48.6442 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5443 | 48.6133 | 10.1504 | 60.0398 | 9.9683 | 48.6395 | 49.8551 | 59.9937 | 49.2503
48.6362 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2237 | 48.659 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0015 | 48.6525 | 17.3136 | 59.9649 | 17.543 | 48.6217 | 10.1504 | 60.0398 | 9.9671 | 48.6478 | 49.8551 | 59.9937 | 49.249
48.6446 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2224 | 48.6673 | 24.1182 | 59.9707 | 24.0002 | 48.6608 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5418 | 48.63 | 10.1504 | 60.0398 | 9.9658 | 48.6561 | 49.8551 | 59.9937 | 49.2478
48.6529 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2212 | 48.6756 | 24.1182 | 59.9707 | 23.999 | 48.6692 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5405 | 48.6384 | 10.1504 | 60.0398 | 9.9646 | 48.6644 | 49.8551 | 59.9937 | 49.2465
48.6612 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2199 | 48.6839 | 24.1181 | 59.9707 | 23.9977 | 48.6776 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5393 | 48.6467 | 10.1504 | 60.0398 | 9.9633 | 48.6729 | 49.8616 | 59.9937 | 49.2453
48.6696 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2187 | 48.6923 | 24.1181 | 59.9707 | 23.9965 | 48.6859 | 17.3135 | 59.9649 | 17.538 | 48.655 | 10.1516 | 60.0398 | 9.9621 | 48.6812 | 49.8616 | 59.9937 | 49.244
48.6779 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2174 | 48.7007 | 24.1181 | 59.9707 | 23.9952 | 48.6942 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5368 | 48.6633 | 10.1516 | 60.0398 | 9.9608 | 48.6895 | 49.8615 | 59.9937 | 49.2428
48.6862 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2162 | 48.709 | 24.1181 | 59.9707 | 23.994 | 48.7025 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5355 | 48.6716 | 10.1516 | 60.0398 | 9.9596 | 48.6978 | 49.8615 | 59.9937 | 49.2415
48.6945 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2149 | 48.7173 | 24.1181 | 59.9707 | 23.9927 | 48.7109 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5343 | 48.68 | 10.1516 | 60.0398 | 9.9583 | 48.7062 | 49.8554 | 59.9937 | 49.2403
48.7029 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2137 | 48.7256 | 24.1181 | 59.9707 | 23.9915 | 48.7192 | 17.3136 | 59.9649 | 17.533 | 48.6883 | 10.1515 | 60.0398 | 9.9571 | 48.7145 | 49.8554 | 59.9937 | 49.239
48.7112 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2124 | 48.734 | 24.1181 | 59.9707 | 23.9902 | 48.7275 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5318 | 48.6967 | 10.1515 | 60.0398 | 9.9558 | 48.7228 | 49.8524 | 59.9937 | 49.2378
48.7196 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2112 | 48.7423 | 24.1181 | 59.9707 | 23.989 | 48.7359 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5305 | 48.705 | 10.1515 | 60.0398 | 9.9546 | 48.7312 | 49.8524 | 59.9937 | 49.2365
48.7279 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2099 | 48.7506 | 24.1181 | 59.9707 | 23.9877 | 48.7442 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5293 | 48.7133 | 10.1515 | 60.0398 | 9.9533 | 48.7395 | 49.85 | 59.9937 | 49.2353
48.7362 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2087 | 48.759 | 24.1181 | 59.9707 | 23.9865 | 48.7526 | 17.3136 | 59.9649 | 17.528 | 48.7216 | 10.1502 | 60.0398 | 9.9521 | 48.7478 | 49.85 | 59.9937 | 49.234
48.7446 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2074 | 48.7673 | 24.1181 | 59.9707 | 23.9852 | 48.7609 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5268 | 48.7299 | 10.1502 | 60.0398 | 9.9508 | 48.7561 | 49.85 | 59.9937 | 49.2328
48.7529 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2062 | 48.7757 | 24.1181 | 59.9707 | 23.984 | 48.7692 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5255 | 48.7383 | 10.1502 | 60.0398 | 9.9496 | 48.7645 | 49.85 | 59.9937 | 49.2315
48.7612 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2049 | 48.784 | 24.1162 | 59.9707 | 23.9827 | 48.7776 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5243 | 48.7466 | 10.1502 | 60.0398 | 9.9483 | 48.7728 | 49.85 | 59.9937 | 49.2303
48.7696 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2037 | 48.7923 | 24.1162 | 59.9707 | 23.9815 | 48.7859 | 17.3136 | 59.9649 | 17.523 | 48.7549 | 10.1502 | 60.0398 | 9.9471 | 48.7811 | 49.85 | 59.9937 | 49.229
48.7779 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2024 | 48.8007 | 24.1162 | 59.9707 | 23.9802 | 48.7943 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5218 | 48.7632 | 10.1502 | 60.0398 | 9.9458 | 48.7894 | 49.8318 | 59.9937 | 49.2278
48.7862 | 32.1554 | 59.9995 | 32.2012 | 48.809 | 24.1162 | 59.9707 | 23.979 | 48.8026 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5205 | 48.7716 | 10.1502 | 60.0398 | 9.9446 | 48.7979 | 49.8318 | 59.9937 | 49.2265
48.7946 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1999 | 48.8174 | 24.1158 | 59.9707 | 23.9777 | 48.8109 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5193 | 48.7799 | 10.1502 | 60.0398 | 9.9433 | 48.8062 | 49.8295 | 59.9937 | 49.2253
48.8029 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1987 | 48.8257 | 24.1158 | 59.9707 | 23.9765 | 48.8193 | 17.3135 | 59.9649 | 17.518 | 48.7883 | 10.1498 | 60.0398 | 9.9421 | 48.8145 | 49.8295 | 59.9937 | 49.224
48.8112 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1974 | 48.834 | 24.1158 | 59.9707 | 23.9752 | 48.8276 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5168 | 48.7966 | 10.1498 | 60.0398 | 9.9408 | 48.8229 | 49.8295 | 59.9937 | 49.2228
48.8195 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1962 | 48.8424 | 24.1158 | 59.9707 | 23.974 | 48.8359 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5155 | 48.8049 | 10.1498 | 60.0398 | 9.9396 | 48.8312 | 49.8295 | 59.9937 | 49.2215
48.8279 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1949 | 48.8507 | 24.1158 | 59.9707 | 23.9727 | 48.8443 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5143 | 48.8132 | 10.1498 | 60.0398 | 9.9383 | 48.8395 | 49.8301 | 59.9937 | 49.2203
48.8362 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1937 | 48.859 | 24.1158 | 59.9707 | 23.9715 | 48.8526 | 17.3135 | 59.9649 | 17.513 | 48.8215 | 10.149 | 60.0398 | 9.9371 | 48.8478 | 49.8301 | 59.9937 | 49.219
48.8446 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1924 | 48.8674 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9702 | 48.861 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5118 | 48.8299 | 10.149 | 60.0398 | 9.9358 | 48.8562 | 49.8217 | 59.9937 | 49.2178
48.8529 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1912 | 48.8757 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9689 | 48.8693 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5105 | 48.8382 | 10.1486 | 60.0398 | 9.9346 | 48.8645 | 49.8217 | 59.9937 | 49.2165
48.8612 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1899 | 48.8841 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9677 | 48.8776 | 17.3135 | 59.9649 | 17.5093 | 48.8466 | 10.1486 | 60.0398 | 9.9333 | 48.8728 | 49.8217 | 59.9937 | 49.2153
48.8696 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1887 | 48.8924 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9664 | 48.886 | 17.3135 | 59.9649 | 17.508 | 48.8549 | 10.1486 | 60.0398 | 9.9321 | 48.8811 | 49.8217 | 59.9937 | 49.214
48.8779 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1874 | 48.9007 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9652 | 48.8943 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5068 | 48.8632 | 10.1486 | 60.0398 | 9.9308 | 48.8895 | 49.8217 | 59.9937 | 49.2128
48.8862 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1862 | 48.9091 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9639 | 48.9026 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5055 | 48.8715 | 10.1486 | 60.0398 | 9.9296 | 48.8978 | 49.8217 | 59.9937 | 49.2115
48.8946 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1849 | 48.9174 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9627 | 48.911 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5042 | 48.8798 | 10.1486 | 60.0398 | 9.9283 | 48.9061 | 49.8217 | 59.9937 | 49.2103
48.9029 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1837 | 48.9258 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9614 | 48.9193 | 17.3136 | 59.9649 | 17.503 | 48.8882 | 10.1497 | 60.0398 | 9.9271 | 48.9146 | 49.8217 | 59.9937 | 49.209
48.9112 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1824 | 48.9341 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9602 | 48.9277 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5017 | 48.8965 | 10.1497 | 60.0398 | 9.9258 | 48.9229 | 49.7976 | 59.9937 | 49.2078
48.9196 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1812 | 48.9424 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9589 | 48.936 | 17.3136 | 59.9649 | 17.5005 | 48.9048 | 10.1497 | 60.0398 | 9.9246 | 48.9312 | 49.7976 | 59.9937 | 49.2065
48.9279 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1799 | 48.9508 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9577 | 48.9443 | 17.3136 | 59.9649 | 17.4992 | 48.9131 | 10.1497 | 60.0398 | 9.9233 | 48.9395 | 49.7976 | 59.9937 | 49.2053
48.9362 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1787 | 48.9591 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9564 | 48.9527 | 17.3136 | 59.9649 | 17.498 | 48.9215 | 10.1497 | 60.0398 | 9.9221 | 48.9479 | 49.7976 | 59.9937 | 49.204
48.9445 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1774 | 48.9674 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9552 | 48.961 | 17.3137 | 59.9649 | 17.4967 | 48.9298 | 10.1497 | 60.0398 | 9.9208 | 48.9562 | 49.791 | 59.9937 | 49.2028
48.9529 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1762 | 48.9757 | 24.0265 | 59.9707 | 23.9539 | 48.9694 | 17.3137 | 59.9649 | 17.4955 | 48.9381 | 10.1058 | 60.0398 | 9.9196 | 48.9645 | 49.791 | 59.9937 | 49.2015
48.9612 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1749 | 48.9841 | 24.0282 | 59.9707 | 23.9527 | 48.9777 | 17.3137 | 59.9649 | 17.4942 | 48.9465 | 10.1058 | 60.0398 | 9.9183 | 48.9728 | 49.7793 | 59.9937 | 49.2003
48.9696 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1737 | 48.9925 | 24.0282 | 59.9707 | 23.9514 | 48.986 | 17.3137 | 59.9649 | 17.493 | 48.9548 | 10.1062 | 60.0398 | 9.9171 | 48.9812 | 49.7793 | 59.9937 | 49.199
48.9779 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1724 | 49.0008 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9502 | 48.9944 | 17.3137 | 59.9649 | 17.4917 | 48.9631 | 10.1062 | 60.0398 | 9.9158 | 48.9895 | 49.7476 | 59.9937 | 49.1978
48.9862 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1712 | 49.0091 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9489 | 49.0027 | 17.3137 | 59.9649 | 17.4905 | 48.9714 | 10.1063 | 60.0398 | 9.9146 | 48.9978 | 49.7476 | 59.9937 | 49.1965
48.9946 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1699 | 49.0174 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9477 | 49.011 | 17.3137 | 59.9649 | 17.4892 | 48.9798 | 10.1063 | 60.0398 | 9.9133 | 49.0062 | 49.7485 | 59.9937 | 49.1953
49.0029 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1687 | 49.0258 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9464 | 49.0194 | 17.3137 | 59.9649 | 17.488 | 48.9881 | 10.1063 | 60.0398 | 9.9121 | 49.0145 | 49.7485 | 59.9937 | 49.194
49.0112 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1674 | 49.0341 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9452 | 49.0277 | 17.3137 | 59.9649 | 17.4867 | 48.9965 | 10.1063 | 60.0398 | 9.9108 | 49.0228 | 49.7481 | 59.9937 | 49.1928
49.0196 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1662 | 49.0424 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9439 | 49.0361 | 17.3137 | 59.9649 | 17.4855 | 49.0048 | 10.1063 | 60.0398 | 9.9096 | 49.0311 | 49.7481 | 59.9937 | 49.1915
49.0279 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1649 | 49.0508 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9427 | 49.0444 | 17.3137 | 59.9649 | 17.4842 | 49.0131 | 10.1063 | 60.0398 | 9.9084 | 49.0396 | 49.7481 | 59.9937 | 49.1903
49.0362 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1637 | 49.0591 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9414 | 49.0527 | 17.3137 | 59.9649 | 17.483 | 49.0214 | 10.1058 | 60.0398 | 9.9071 | 49.0479 | 49.7481 | 59.9937 | 49.189
49.0446 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1624 | 49.0675 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9402 | 49.0611 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4817 | 49.0297 | 10.1058 | 60.0398 | 9.9059 | 49.0562 | 49.7532 | 59.9937 | 49.1878
49.0529 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1612 | 49.0758 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9389 | 49.0694 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4805 | 49.0381 | 10.1044 | 60.0398 | 9.9046 | 49.0645 | 49.7532 | 59.9937 | 49.1865
49.0612 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1599 | 49.0841 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9377 | 49.0778 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4792 | 49.0464 | 10.1044 | 60.0398 | 9.9034 | 49.0729 | 49.7532 | 59.9937 | 49.1853
49.0695 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1587 | 49.0925 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9364 | 49.0861 | 17.3145 | 59.9649 | 17.478 | 49.0547 | 10.1044 | 60.0398 | 9.9021 | 49.0812 | 49.7532 | 59.9937 | 49.184
49.0779 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1574 | 49.1008 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9352 | 49.0944 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4767 | 49.063 | 10.1044 | 60.0398 | 9.9009 | 49.0895 | 49.7521 | 59.9937 | 49.1828
49.0862 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1562 | 49.1092 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9339 | 49.1028 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4755 | 49.0714 | 10.1044 | 60.0398 | 9.8996 | 49.0979 | 49.7521 | 59.9937 | 49.1815
49.0946 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1549 | 49.1175 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9327 | 49.1111 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4742 | 49.0797 | 10.1044 | 60.0398 | 9.8984 | 49.1062 | 49.7498 | 59.9937 | 49.1803
49.1029 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1537 | 49.1258 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9314 | 49.1194 | 17.3145 | 59.9649 | 17.473 | 49.088 | 10.1044 | 60.0398 | 9.8971 | 49.1145 | 49.7498 | 59.9937 | 49.179
49.1112 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1524 | 49.1342 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9302 | 49.1278 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4717 | 49.0964 | 10.1044 | 60.0398 | 9.8959 | 49.1228 | 49.7514 | 59.9937 | 49.1778
49.1196 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1512 | 49.1425 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9289 | 49.1361 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4705 | 49.1047 | 10.1035 | 60.0398 | 9.8946 | 49.1312 | 49.7514 | 59.9937 | 49.1765
49.1279 | 32.1554 | 59.9995 | 32.1499 | 49.1508 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9277 | 49.1445 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4692 | 49.113 | 10.1035 | 60.0398 | 9.8934 | 49.1395 | 49.7161 | 59.9937 | 49.1753
49.1362 | 32.155 | 59.9995 | 32.1487 | 49.1592 | 24.0307 | 59.9707 | 23.9264 | 49.1528 | 17.3145 | 59.9649 | 17.468 | 49.1213 | 10.0978 | 60.0398 | 9.8921 | 49.1478 | 49.7161 | 59.9937 | 49.174
49.1446 | 32.155 | 59.9995 | 32.1474 | 49.1675 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9252 | 49.1611 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4667 | 49.1297 | 10.0978 | 60.0398 | 9.8909 | 49.1561 | 49.7161 | 59.9879 | 49.1728
49.1529 | 32.162 | 59.9995 | 32.1462 | 49.1759 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9239 | 49.1695 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4655 | 49.138 | 10.0978 | 60.0398 | 9.8896 | 49.1646 | 49.7161 | 59.9879 | 49.1715
49.1612 | 32.162 | 59.9995 | 32.1449 | 49.1842 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9227 | 49.1778 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4642 | 49.1464 | 10.0978 | 60.0398 | 9.8884 | 49.1729 | 49.7011 | 59.9879 | 49.1703
49.1696 | 32.162 | 59.9995 | 32.1437 | 49.1925 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9214 | 49.1862 | 17.3145 | 59.9649 | 17.463 | 49.1547 | 10.0992 | 60.0398 | 9.8871 | 49.1812 | 49.7011 | 59.9879 | 49.169
49.1779 | 32.162 | 59.9995 | 32.1424 | 49.2009 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9202 | 49.1945 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4617 | 49.163 | 10.0992 | 60.0398 | 9.8859 | 49.1896 | 49.7011 | 59.9879 | 49.1678
49.1862 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1412 | 49.2092 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9189 | 49.2028 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4605 | 49.1713 | 10.0988 | 60.0398 | 9.8846 | 49.1979 | 49.7011 | 59.9879 | 49.1665
49.1946 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1399 | 49.2176 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9177 | 49.2112 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4592 | 49.1796 | 10.0988 | 60.0398 | 9.8834 | 49.2062 | 49.7011 | 59.9879 | 49.1653
49.2029 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1387 | 49.2259 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9164 | 49.2195 | 17.3145 | 59.9649 | 17.458 | 49.188 | 10.0504 | 60.0398 | 9.8821 | 49.2145 | 49.7011 | 59.9879 | 49.164
49.2112 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1374 | 49.2342 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9152 | 49.2278 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4567 | 49.1963 | 10.0504 | 60.0398 | 9.8809 | 49.2229 | 49.697 | 59.9879 | 49.1628
49.2196 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1362 | 49.2426 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9139 | 49.2362 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4555 | 49.2047 | 10.0504 | 60.0398 | 9.8796 | 49.2312 | 49.697 | 59.9879 | 49.1615
49.2279 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1349 | 49.2509 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9127 | 49.2445 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4542 | 49.213 | 10.0504 | 60.0398 | 9.8784 | 49.2395 | 49.6945 | 59.9879 | 49.1603
49.2362 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1337 | 49.2592 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9114 | 49.2529 | 17.3145 | 59.9649 | 17.453 | 49.2213 | 10.0486 | 60.0398 | 9.8771 | 49.2479 | 49.6945 | 59.9879 | 49.159
49.2446 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1324 | 49.2675 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9102 | 49.2612 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4517 | 49.2296 | 10.0486 | 60.0398 | 9.8759 | 49.2562 | 49.6953 | 59.9879 | 49.1578
49.2529 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1312 | 49.2759 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9089 | 49.2695 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4505 | 49.2379 | 10.0488 | 60.0398 | 9.8746 | 49.2645 | 49.6953 | 59.9879 | 49.1565
49.2612 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1299 | 49.2843 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9077 | 49.2779 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4492 | 49.2463 | 10.0488 | 60.0398 | 9.8734 | 49.2728 | 49.6953 | 59.9879 | 49.1553
49.2696 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1287 | 49.2926 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9064 | 49.2862 | 17.3145 | 59.9649 | 17.448 | 49.2546 | 10.0488 | 60.0398 | 9.8721 | 49.2812 | 49.6953 | 59.9879 | 49.154
49.2779 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1274 | 49.3009 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9052 | 49.2946 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4467 | 49.2629 | 10.0488 | 60.0398 | 9.8709 | 49.2896 | 49.6953 | 59.9879 | 49.1528
49.2862 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1262 | 49.3092 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9039 | 49.3029 | 17.3145 | 59.9649 | 17.4455 | 49.2712 | 10.052 | 60.0398 | 9.8696 | 49.2979 | 49.6953 | 59.9879 | 49.1515
49.2946 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1249 | 49.3176 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9027 | 49.3112 | 17.3134 | 59.9649 | 17.4442 | 49.2796 | 10.052 | 60.0398 | 9.8684 | 49.3063 | 49.6953 | 59.9879 | 49.1503
49.3029 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1237 | 49.326 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9014 | 49.3196 | 17.3134 | 59.9649 | 17.443 | 49.2879 | 10.052 | 60.0398 | 9.8671 | 49.3146 | 49.6953 | 59.9879 | 49.149
49.3112 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1224 | 49.3343 | 23.9492 | 59.9707 | 23.9002 | 49.3279 | 17.3134 | 59.9649 | 17.4417 | 49.2963 | 10.052 | 60.0398 | 9.8659 | 49.3229 | 49.6953 | 59.9879 | 49.1478
49.3196 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1212 | 49.3426 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8989 | 49.3362 | 17.3134 | 59.9649 | 17.4405 | 49.3046 | 10.0518 | 60.0398 | 9.8646 | 49.3312 | 49.6953 | 59.9879 | 49.1465
49.3279 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1199 | 49.3509 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8977 | 49.3446 | 17.3146 | 59.9649 | 17.4392 | 49.3129 | 10.0518 | 60.0398 | 9.8634 | 49.3396 | 49.6952 | 59.9879 | 49.1453
49.3362 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1187 | 49.3593 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8964 | 49.3529 | 17.3146 | 59.9649 | 17.438 | 49.3212 | 10.0493 | 60.0398 | 9.8621 | 49.3479 | 49.6952 | 59.9879 | 49.144
49.3446 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1174 | 49.3676 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8952 | 49.3613 | 17.3146 | 59.9649 | 17.4367 | 49.3295 | 10.0493 | 60.0398 | 9.8609 | 49.3562 | 49.6952 | 59.9879 | 49.1428
49.3529 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1162 | 49.3759 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8939 | 49.3696 | 17.3146 | 59.9649 | 17.4355 | 49.3379 | 10.0493 | 60.0398 | 9.8596 | 49.3646 | 49.6952 | 59.9879 | 49.1415
49.3612 | 32.1629 | 59.9995 | 32.1149 | 49.3843 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8927 | 49.3779 | 17.3147 | 59.9649 | 17.4342 | 49.3462 | 10.0493 | 60.0398 | 9.8584 | 49.3729 | 49.6534 | 59.9879 | 49.1403
49.3696 | 32.0964 | 59.9995 | 32.1137 | 49.3926 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8914 | 49.3863 | 17.3147 | 59.9649 | 17.433 | 49.3546 | 10.0493 | 60.0398 | 9.8571 | 49.3812 | 49.6534 | 59.9879 | 49.139
49.3779 | 32.0964 | 59.9995 | 32.1124 | 49.401 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8902 | 49.3946 | 17.3147 | 59.9649 | 17.4317 | 49.3629 | 10.0493 | 60.0398 | 9.8559 | 49.3895 | 49.6534 | 59.9879 | 49.1378
49.3862 | 32.0964 | 59.9995 | 32.1112 | 49.4093 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8889 | 49.403 | 17.3147 | 59.9649 | 17.4305 | 49.3712 | 10.0497 | 60.0398 | 9.8546 | 49.3979 | 49.6534 | 59.9879 | 49.1365
49.3946 | 32.0964 | 59.9995 | 32.1099 | 49.4176 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8877 | 49.4113 | 17.3147 | 59.9649 | 17.4292 | 49.3795 | 10.0497 | 60.0398 | 9.8534 | 49.4062 | 49.661 | 59.9879 | 49.1353
49.4029 | 32.0964 | 59.9995 | 32.1087 | 49.426 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8864 | 49.4196 | 17.3147 | 59.9649 | 17.428 | 49.3878 | 10.0504 | 60.0398 | 9.8521 | 49.4146 | 49.661 | 59.9879 | 49.134
49.4112 | 32.0964 | 59.9995 | 32.1074 | 49.4343 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8852 | 49.428 | 17.3224 | 59.9649 | 17.4267 | 49.3962 | 10.0504 | 60.0398 | 9.8509 | 49.4229 | 49.661 | 59.9879 | 49.1328
49.4196 | 32.0964 | 59.9995 | 32.1062 | 49.4427 | 23.9492 | 59.9707 | 23.8839 | 49.4363 | 17.3224 | 59.9649 | 17.4255 | 49.4045 | 10.0504 | 60.0398 | 9.8496 | 49.4313 | 49.661 | 59.9879 | 49.1315
49.4279 | 32.0964 | 59.9995 | 32.1049 | 49.451 | 23.9471 | 59.9707 | 23.8827 | 49.4446 | 17.3224 | 59.9649 | 17.4242 | 49.4128 | 10.0504 | 60.0398 | 9.8484 | 49.4396 | 49.656 | 59.9879 | 49.1303
49.4362 | 32.0962 | 59.9995 | 32.1037 | 49.4593 | 23.9471 | 59.9707 | 23.8814 | 49.453 | 17.3224 | 59.9649 | 17.423 | 49.4211 | 10.0495 | 60.0398 | 9.8471 | 49.4479 | 49.656 | 59.9879 | 49.129
49.4446 | 32.0962 | 59.9995 | 32.1024 | 49.4677 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8802 | 49.4613 | 17.3224 | 59.9649 | 17.4217 | 49.4295 | 10.0495 | 60.0398 | 9.8459 | 49.4563 | 49.656 | 59.9879 | 49.1278
49.4529 | 32.0962 | 59.9995 | 32.1012 | 49.476 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8789 | 49.4697 | 17.3224 | 59.9649 | 17.4205 | 49.4378 | 10.0497 | 60.0398 | 9.8446 | 49.4646 | 49.656 | 59.9879 | 49.1265
49.4612 | 32.0962 | 59.9995 | 32.0999 | 49.4843 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8777 | 49.478 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4192 | 49.4461 | 10.0497 | 60.0398 | 9.8434 | 49.4729 | 49.656 | 59.9879 | 49.1253
49.4696 | 32.0441 | 59.9995 | 32.0974 | 49.4927 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8764 | 49.4863 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4179 | 49.4545 | 10.049 | 60.0398 | 9.8421 | 49.4812 | 49.656 | 59.9879 | 49.124
49.4779 | 32.0441 | 59.9995 | 32.0949 | 49.501 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8752 | 49.4947 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4167 | 49.4628 | 10.049 | 60.0398 | 9.8409 | 49.4896 | 49.656 | 59.9879 | 49.1228
49.4862 | 32.0441 | 59.9995 | 32.0924 | 49.5094 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8739 | 49.503 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4154 | 49.4711 | 10.0481 | 60.034 | 9.8396 | 49.4979 | 49.656 | 59.9879 | 49.1215
49.4946 | 32.0441 | 59.9995 | 32.0899 | 49.5177 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8727 | 49.5114 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4142 | 49.4794 | 10.0481 | 60.034 | 9.8384 | 49.5062 | 49.656 | 59.9879 | 49.1203
49.5029 | 32.0441 | 59.9995 | 32.0874 | 49.526 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8714 | 49.5197 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4129 | 49.4878 | 10.0048 | 60.034 | 9.8371 | 49.5146 | 49.656 | 59.9879 | 49.119
49.5112 | 32.0441 | 59.9995 | 32.0849 | 49.5344 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8702 | 49.528 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4117 | 49.4961 | 10.0048 | 60.034 | 9.8359 | 49.5229 | 49.656 | 59.9879 | 49.1178
49.5196 | 32.0441 | 59.9995 | 32.0824 | 49.5427 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8689 | 49.5364 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4104 | 49.5045 | 10.0049 | 60.034 | 9.8346 | 49.5312 | 49.656 | 59.9879 | 49.1165
49.5279 | 32.0441 | 59.9995 | 32.0799 | 49.5511 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8676 | 49.5447 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4092 | 49.5128 | 10.0049 | 60.034 | 9.8334 | 49.5396 | 49.6575 | 59.9879 | 49.1153
49.5362 | 32.041 | 59.9995 | 32.0774 | 49.5594 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8664 | 49.553 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4079 | 49.5211 | 10.0048 | 60.034 | 9.8322 | 49.548 | 49.6575 | 59.9879 | 49.114
49.5446 | 32.041 | 59.9995 | 32.0749 | 49.5677 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8651 | 49.5614 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4067 | 49.5294 | 10.0048 | 60.034 | 9.8309 | 49.5563 | 49.6561 | 59.9879 | 49.1128
49.5529 | 32.041 | 59.9995 | 32.0724 | 49.5761 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8639 | 49.5697 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4054 | 49.5377 | 10.0067 | 60.034 | 9.8297 | 49.5646 | 49.6561 | 59.9879 | 49.1115
49.5612 | 32.041 | 59.9995 | 32.0699 | 49.5844 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8626 | 49.5781 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4042 | 49.5461 | 10.0067 | 60.034 | 9.8284 | 49.573 | 49.6561 | 59.9879 | 49.1103
49.5696 | 32.041 | 59.9995 | 32.0674 | 49.5927 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8614 | 49.5864 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4029 | 49.5544 | 10.006 | 60.034 | 9.8272 | 49.5813 | 49.6561 | 59.9879 | 49.109
49.5779 | 32.041 | 59.9995 | 32.0649 | 49.601 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8601 | 49.5947 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4017 | 49.5627 | 10.006 | 60.034 | 9.8259 | 49.5896 | 49.6561 | 59.9879 | 49.1078
49.5862 | 32.041 | 59.9995 | 32.0624 | 49.6094 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8589 | 49.6031 | 17.3219 | 59.9649 | 17.4004 | 49.571 | 10.006 | 60.034 | 9.8247 | 49.5979 | 49.6561 | 59.9879 | 49.1065
49.5946 | 32.041 | 59.9995 | 32.0599 | 49.6178 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8576 | 49.6114 | 17.3231 | 59.9649 | 17.3992 | 49.5794 | 10.006 | 60.034 | 9.8234 | 49.6063 | 49.6561 | 59.9879 | 49.1053
49.6029 | 31.9425 | 59.9995 | 32.0574 | 49.6261 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8564 | 49.6198 | 17.3231 | 59.9649 | 17.3979 | 49.5877 | 10.006 | 60.034 | 9.8222 | 49.6146 | 49.6561 | 59.9879 | 49.104
49.6112 | 31.9425 | 59.9995 | 32.0549 | 49.6344 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8551 | 49.6281 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3967 | 49.5961 | 10.006 | 60.034 | 9.8209 | 49.6229 | 49.6561 | 59.9879 | 49.1028
49.6196 | 31.9425 | 59.9995 | 32.0524 | 49.6427 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8539 | 49.6364 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3954 | 49.6044 | 10.0061 | 60.034 | 9.8197 | 49.6312 | 49.6561 | 59.9879 | 49.1015
49.6279 | 31.9425 | 59.9995 | 32.0499 | 49.6511 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8526 | 49.6448 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3942 | 49.6127 | 10.0061 | 60.034 | 9.8184 | 49.6396 | 49.6561 | 59.9879 | 49.1003
49.6362 | 31.9425 | 59.9995 | 32.0474 | 49.6595 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8514 | 49.6531 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3929 | 49.621 | 10.0061 | 60.034 | 9.8172 | 49.6479 | 49.6561 | 59.9879 | 49.099
49.6446 | 31.9425 | 59.9995 | 32.0449 | 49.6678 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8501 | 49.6614 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3917 | 49.6293 | 10.0061 | 60.034 | 9.8159 | 49.6562 | 49.6589 | 59.9879 | 49.0978
49.6529 | 31.9425 | 59.9995 | 32.0424 | 49.6761 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8489 | 49.6698 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3904 | 49.6377 | 10.0061 | 60.034 | 9.8147 | 49.6647 | 49.6589 | 59.9879 | 49.0965
49.6612 | 31.9425 | 59.9995 | 32.0399 | 49.6844 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8476 | 49.6781 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3892 | 49.646 | 10.0061 | 60.034 | 9.8134 | 49.673 | 49.6589 | 59.9879 | 49.0953
49.6696 | 31.9436 | 59.9995 | 32.0374 | 49.6928 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8464 | 49.6865 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3879 | 49.6544 | 9.9932 | 60.034 | 9.8122 | 49.6813 | 49.6589 | 59.9879 | 49.094
49.6779 | 31.9436 | 59.9995 | 32.0349 | 49.7011 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8451 | 49.6948 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3867 | 49.6627 | 9.9932 | 60.034 | 9.8109 | 49.6896 | 49.6564 | 59.9879 | 49.0928
49.6862 | 31.9436 | 59.9995 | 32.0324 | 49.7094 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8439 | 49.7031 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3854 | 49.671 | 9.9924 | 60.034 | 9.8097 | 49.698 | 49.6564 | 59.9879 | 49.0915
49.6946 | 31.9436 | 59.9995 | 32.0299 | 49.7178 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8426 | 49.7115 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3842 | 49.6793 | 9.9924 | 60.034 | 9.8084 | 49.7063 | 49.6601 | 59.9879 | 49.0903
49.7029 | 31.9436 | 59.9995 | 32.0274 | 49.7261 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8414 | 49.7198 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3829 | 49.6877 | 9.9334 | 60.034 | 9.8072 | 49.7146 | 49.6601 | 59.9879 | 49.089
49.7112 | 31.9436 | 59.9995 | 32.0249 | 49.7345 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8401 | 49.7281 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3817 | 49.696 | 9.9334 | 60.034 | 9.8059 | 49.723 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0878
49.7196 | 31.9437 | 59.9995 | 32.0224 | 49.7428 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8389 | 49.7365 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3804 | 49.7043 | 9.9334 | 60.034 | 9.8047 | 49.7313 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0865
49.7279 | 31.9437 | 59.9995 | 32.0199 | 49.7511 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8376 | 49.7448 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3792 | 49.7126 | 9.9334 | 60.034 | 9.8034 | 49.7396 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0853
49.7362 | 31.9437 | 59.9995 | 32.0174 | 49.7595 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8364 | 49.7532 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3779 | 49.721 | 9.9334 | 60.034 | 9.8022 | 49.7479 | 49.6224 | 59.9879 | 49.084
49.7446 | 31.9437 | 59.9995 | 32.0149 | 49.7678 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8351 | 49.7615 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3767 | 49.7293 | 9.9334 | 60.034 | 9.8009 | 49.7563 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0828
49.7529 | 31.9437 | 59.9995 | 32.0124 | 49.7762 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8339 | 49.7698 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3754 | 49.7376 | 9.9334 | 60.034 | 9.7997 | 49.7646 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0815
49.7612 | 31.9437 | 59.9995 | 32.0099 | 49.7845 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8326 | 49.7781 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3742 | 49.746 | 9.9334 | 60.034 | 9.7984 | 49.7729 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0802
49.7696 | 31.9437 | 59.9995 | 32.0074 | 49.7928 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8314 | 49.7865 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3729 | 49.7543 | 9.9334 | 60.034 | 9.7972 | 49.7814 | 49.6224 | 59.9879 | 49.079
49.7779 | 31.9437 | 59.9995 | 32.0049 | 49.8012 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8301 | 49.7949 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3717 | 49.7626 | 9.9334 | 60.034 | 9.7959 | 49.7897 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0778
49.7862 | 31.9437 | 59.9995 | 32.0024 | 49.8095 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8289 | 49.8032 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3704 | 49.7709 | 9.9335 | 60.034 | 9.7947 | 49.798 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0765
49.7946 | 31.9437 | 59.9995 | 31.9999 | 49.8178 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8276 | 49.8115 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3692 | 49.7793 | 9.9335 | 60.034 | 9.7934 | 49.8063 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0752
49.8029 | 31.9437 | 59.9995 | 31.9974 | 49.8262 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8264 | 49.8199 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3679 | 49.7876 | 9.9343 | 60.034 | 9.7922 | 49.8147 | 49.6224 | 59.9879 | 49.074
49.8112 | 31.9437 | 59.9995 | 31.9949 | 49.8345 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8251 | 49.8282 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3667 | 49.796 | 9.9343 | 60.034 | 9.7909 | 49.823 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0728
49.8196 | 31.948 | 59.9995 | 31.9924 | 49.8429 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8239 | 49.8365 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3654 | 49.8043 | 9.9343 | 60.034 | 9.7897 | 49.8313 | 49.6224 | 59.9879 | 49.0715
49.8279 | 31.948 | 59.9995 | 31.9899 | 49.8512 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8226 | 49.8448 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3642 | 49.8126 | 9.9343 | 60.034 | 9.7884 | 49.8396 | 49.6014 | 59.9879 | 49.0702
49.8362 | 31.948 | 59.9995 | 31.9874 | 49.8595 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8214 | 49.8532 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3629 | 49.8209 | 9.9336 | 60.034 | 9.7872 | 49.848 | 49.6014 | 59.9879 | 49.069
49.8446 | 31.948 | 59.9995 | 31.9849 | 49.8679 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8201 | 49.8616 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3617 | 49.8292 | 9.9336 | 60.034 | 9.7859 | 49.8563 | 49.5956 | 59.9879 | 49.0677
49.8529 | 31.948 | 59.9995 | 31.9824 | 49.8762 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8189 | 49.8699 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3604 | 49.8376 | 9.9359 | 60.034 | 9.7847 | 49.8646 | 49.5956 | 59.9879 | 49.0665
49.8612 | 31.948 | 59.9995 | 31.9799 | 49.8846 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8176 | 49.8782 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3592 | 49.8459 | 9.9359 | 60.034 | 9.7834 | 49.873 | 49.5886 | 59.9879 | 49.0652
49.8696 | 31.948 | 59.9995 | 31.9774 | 49.8929 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8164 | 49.8865 | 17.3207 | 59.9649 | 17.3579 | 49.8542 | 9.9359 | 60.034 | 9.7822 | 49.8813 | 49.5886 | 59.9879 | 49.064
49.8779 | 31.948 | 59.9995 | 31.9749 | 49.9012 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8151 | 49.8949 | 17.3212 | 59.9649 | 17.3567 | 49.8625 | 9.9359 | 60.034 | 9.7809 | 49.8896 | 49.5886 | 59.9879 | 49.0627
49.8862 | 31.948 | 59.9995 | 31.9724 | 49.9096 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8139 | 49.9033 | 17.3212 | 59.9649 | 17.3554 | 49.8709 | 9.9358 | 60.034 | 9.7797 | 49.8979 | 49.5886 | 59.9879 | 49.0615
49.8946 | 31.948 | 59.9995 | 31.9699 | 49.9179 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8126 | 49.9116 | 17.3212 | 59.9649 | 17.3542 | 49.8792 | 9.9358 | 60.034 | 9.7784 | 49.9064 | 49.5886 | 59.9879 | 49.0602
49.9029 | 31.948 | 59.9995 | 31.9674 | 49.9262 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8114 | 49.9199 | 17.3212 | 59.9649 | 17.3529 | 49.8876 | 9.9358 | 60.034 | 9.7772 | 49.9147 | 49.5886 | 59.9879 | 49.059
49.9112 | 31.948 | 59.9995 | 31.9649 | 49.9345 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8101 | 49.9283 | 17.3243 | 59.9649 | 17.3517 | 49.8959 | 9.9358 | 60.034 | 9.7759 | 49.923 | 49.5886 | 59.9879 | 49.0577
49.9196 | 31.948 | 59.9995 | 31.9624 | 49.9429 | 23.8874 | 59.9707 | 23.8089 | 49.9366 | 17.3243 | 59.9649 | 17.3504 | 49.9042 | 9.9358 | 60.034 | 9.7747 | 49.9314 | 49.5886 | 59.9879 | 49.0565
49.9279 | 31.948 | 59.9995 | 31.9599 | 49.9513 | 23.8903 | 59.9707 | 23.8076 | 49.9449 | 17.3243 | 59.9649 | 17.3492 | 49.9125 | 9.9358 | 60.034 | 9.7734 | 49.9397 | 49.5886 | 59.9879 | 49.0552
49.9362 | 31.948 | 59.9995 | 31.9574 | 49.9596 | 23.8903 | 59.9707 | 23.8064 | 49.9532 | 17.3243 | 59.9649 | 17.3479 | 49.9208 | 9.9351 | 60.034 | 9.7722 | 49.948 | 49.5886 | 59.9879 | 49.054
49.9446 | 31.948 | 59.9995 | 31.9549 | 49.9679 | 23.8921 | 59.9707 | 23.8051 | 49.9616 | 17.3243 | 59.9649 | 17.3467 | 49.9292 | 9.9351 | 60.034 | 9.7709 | 49.9563 | 49.5886 | 59.9879 | 49.0527
49.9529 | 31.948 | 59.9995 | 31.9524 | 49.9762 | 23.8921 | 59.9707 | 23.8039 | 49.97 | 17.3243 | 59.9649 | 17.3454 | 49.9375 | 9.9348 | 60.034 | 9.7697 | 49.9647 | 49.5886 | 59.9879 | 49.0515
49.9612 | 31.948 | 59.9995 | 31.9499 | 49.9846 | 23.8921 | 59.9707 | 23.8026 | 49.9783 | 17.3243 | 59.9649 | 17.3442 | 49.9459 | 9.9348 | 60.034 | 9.7684 | 49.973 | 49.584 | 59.9879 | 49.0502
49.9696 | 31.948 | 59.9995 | 31.9474 | 49.993 | 23.8921 | 59.9707 | 23.8014 | 49.9866 | 17.3243 | 59.9649 | 17.3429 | 49.9542 | 9.9348 | 60.034 | 9.7672 | 49.9813 | 49.584 | 59.9879 | 49.048
49.9779 | 31.948 | 59.9995 | 31.9449 | 50.0013 | 23.8921 | 59.9707 | 23.8001 | 49.9949 | 17.323 | 59.9649 | 17.3417 | 49.9625 | 9.9348 | 60.034 | 9.7659 | 49.9897 | 49.5912 | 59.9879 | 49.0455
49.9862 | 31.948 | 59.9995 | 31.9424 | 50.0096 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7989 | 50.0033 | 17.323 | 59.9649 | 17.3404 | 49.9708 | 9.9347 | 60.034 | 9.7647 | 49.998 | 49.5912 | 59.9879 | 49.043
49.9946 | 31.948 | 59.9995 | 31.9399 | 50.0179 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7976 | 50.0117 | 17.323 | 59.9649 | 17.3392 | 49.9792 | 9.9347 | 60.034 | 9.7634 | 50.0063 | 49.5912 | 59.9879 | 49.0405
50.0029 | 31.948 | 59.9995 | 31.9374 | 50.0263 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7964 | 50.02 | 17.323 | 59.9649 | 17.3379 | 49.9875 | 9.9347 | 60.034 | 9.7622 | 50.0146 | 49.5912 | 59.9879 | 49.038
50.0112 | 31.948 | 59.9995 | 31.9349 | 50.0346 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7951 | 50.0283 | 17.323 | 59.9649 | 17.3367 | 49.9958 | 9.9347 | 60.034 | 9.7609 | 50.0231 | 49.5912 | 59.9879 | 49.0355
50.0196 | 31.948 | 59.9995 | 31.9324 | 50.0429 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7939 | 50.0367 | 17.323 | 59.9649 | 17.3354 | 50.0042 | 9.9346 | 60.034 | 9.7597 | 50.0314 | 49.5912 | 59.9879 | 49.033
50.0279 | 31.948 | 59.9995 | 31.9299 | 50.0513 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7926 | 50.045 | 17.323 | 59.9649 | 17.3342 | 50.0125 | 9.9346 | 60.034 | 9.7584 | 50.0397 | 49.5912 | 59.9879 | 49.0305
50.0362 | 31.948 | 59.9995 | 31.9274 | 50.0596 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7914 | 50.0533 | 17.323 | 59.9649 | 17.3329 | 50.0208 | 9.9346 | 60.034 | 9.7572 | 50.048 | 49.5912 | 59.9879 | 49.028
50.0446 | 31.948 | 59.9995 | 31.9249 | 50.068 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7901 | 50.0616 | 17.3226 | 59.9649 | 17.3316 | 50.0291 | 9.9346 | 60.034 | 9.7559 | 50.0564 | 49.5912 | 59.9879 | 49.0255
50.0529 | 31.9468 | 59.9995 | 31.9224 | 50.0763 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7889 | 50.07 | 17.3226 | 59.9649 | 17.3304 | 50.0375 | 9.9341 | 60.034 | 9.7547 | 50.0647 | 49.5912 | 59.9879 | 49.023
50.0612 | 31.9468 | 59.9995 | 31.9199 | 50.0846 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7876 | 50.0784 | 17.3226 | 59.9649 | 17.3291 | 50.0458 | 9.9341 | 60.034 | 9.7534 | 50.073 | 49.5912 | 59.9879 | 49.0205
50.0696 | 31.9468 | 59.9995 | 31.9174 | 50.093 | 23.8921 | 59.9707 | 23.7864 | 50.0867 | 17.3226 | 59.9649 | 17.3279 | 50.0541 | 9.9002 | 60.034 | 9.7522 | 50.0814 | 49.5912 | 59.9879 | 49.018
50.0779 | 31.9468 | 59.9995 | 31.9149 | 50.1013 | 23.8943 | 59.9707 | 23.7851 | 50.095 | 17.3226 | 59.9649 | 17.3266 | 50.0624 | 9.9002 | 60.034 | 9.7509 | 50.0897 | 49.5912 | 59.9879 | 49.0155
50.0862 | 31.9468 | 59.9995 | 31.9124 | 50.1096 | 23.8943 | 59.9707 | 23.7839 | 50.1033 | 17.3226 | 59.9649 | 17.3254 | 50.0708 | 9.8995 | 60.034 | 9.7497 | 50.098 | 49.5912 | 59.9879 | 49.013
50.0946 | 31.9468 | 59.9995 | 31.9099 | 50.118 | 23.8956 | 59.9707 | 23.7826 | 50.1117 | 17.32 | 59.9649 | 17.3241 | 50.0791 | 9.8995 | 60.034 | 9.7484 | 50.1063 | 49.5836 | 59.9879 | 49.0105
50.1029 | 31.9468 | 59.9995 | 31.9074 | 50.1263 | 23.8956 | 59.9707 | 23.7814 | 50.1201 | 17.32 | 59.9649 | 17.3229 | 50.0875 | 9.8995 | 60.034 | 9.7472 | 50.1147 | 49.5836 | 59.9879 | 49.008
50.1112 | 31.9468 | 59.9995 | 31.9049 | 50.1347 | 23.892 | 59.9707 | 23.7801 | 50.1284 | 17.32 | 59.9649 | 17.3216 | 50.0958 | 9.8995 | 60.034 | 9.7459 | 50.123 | 49.5841 | 59.9879 | 49.0055
50.1196 | 31.9468 | 59.9995 | 31.9024 | 50.143 | 23.892 | 59.9707 | 23.7789 | 50.1367 | 17.32 | 59.9649 | 17.3204 | 50.1041 | 9.8995 | 60.034 | 9.7447 | 50.1313 | 49.5841 | 59.9879 | 49.003
50.1279 | 31.9468 | 59.9995 | 31.8999 | 50.1513 | 23.892 | 59.9707 | 23.7776 | 50.145 | 17.32 | 59.9649 | 17.3191 | 50.1124 | 9.8995 | 60.034 | 9.7435 | 50.1398 | 49.5321 | 59.9879 | 49.0005
50.1362 | 31.9468 | 59.9995 | 31.8974 | 50.1597 | 23.892 | 59.9707 | 23.7764 | 50.1534 | 17.32 | 59.9649 | 17.3179 | 50.1207 | 9.8997 | 60.034 | 9.7422 | 50.1481 | 49.5321 | 59.9879 | 48.998
50.1446 | 31.9468 | 59.9995 | 31.8949 | 50.168 | 23.892 | 59.9707 | 23.7751 | 50.1617 | 17.32 | 59.9649 | 17.3166 | 50.1291 | 9.8997 | 60.034 | 9.741 | 50.1564 | 49.5297 | 59.9879 | 48.9955
50.1529 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8924 | 50.1764 | 23.892 | 59.9707 | 23.7739 | 50.17 | 17.32 | 59.9649 | 17.3154 | 50.1374 | 9.8997 | 60.034 | 9.7397 | 50.1647 | 49.5297 | 59.9879 | 48.993
50.1613 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8899 | 50.1847 | 23.892 | 59.9707 | 23.7726 | 50.1784 | 17.32 | 59.9649 | 17.3141 | 50.1458 | 9.8997 | 60.034 | 9.7385 | 50.1731 | 49.5297 | 59.9879 | 48.9905
50.1696 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8874 | 50.193 | 23.892 | 59.9707 | 23.7714 | 50.1868 | 17.32 | 59.9649 | 17.3129 | 50.1541 | 9.899 | 60.034 | 9.7372 | 50.1814 | 49.5297 | 59.9879 | 48.988
50.1779 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8849 | 50.2014 | 23.892 | 59.9707 | 23.7701 | 50.1951 | 17.32 | 59.9649 | 17.3116 | 50.1624 | 9.899 | 60.034 | 9.736 | 50.1897 | 49.5297 | 59.9879 | 48.9855
50.1862 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8824 | 50.2097 | 23.892 | 59.9707 | 23.7689 | 50.2034 | 17.32 | 59.9649 | 17.3104 | 50.1707 | 9.8998 | 60.034 | 9.7347 | 50.1981 | 49.5297 | 59.9879 | 48.983
50.1946 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8799 | 50.218 | 23.8895 | 59.9707 | 23.7676 | 50.2117 | 17.3085 | 59.9649 | 17.3091 | 50.1791 | 9.8998 | 60.034 | 9.7335 | 50.2064 | 49.5312 | 59.9879 | 48.9805
50.2029 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8774 | 50.2263 | 23.8895 | 59.9707 | 23.7663 | 50.2201 | 17.3085 | 59.9649 | 17.3079 | 50.1874 | 9.8998 | 60.034 | 9.7322 | 50.2147 | 49.5312 | 59.9879 | 48.978
50.2112 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8749 | 50.2347 | 23.8895 | 59.9707 | 23.7651 | 50.2285 | 17.3085 | 59.9649 | 17.3066 | 50.1957 | 9.8998 | 60.034 | 9.731 | 50.223 | 49.5312 | 59.9879 | 48.9755
50.2196 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8724 | 50.2431 | 23.8895 | 59.9707 | 23.7638 | 50.2368 | 17.3085 | 59.9649 | 17.3054 | 50.204 | 9.9021 | 60.034 | 9.7297 | 50.2314 | 49.5312 | 59.9879 | 48.973
50.2279 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8699 | 50.2514 | 23.8895 | 59.9707 | 23.7626 | 50.2451 | 17.307 | 59.9649 | 17.3041 | 50.2123 | 9.9021 | 60.034 | 9.7285 | 50.2397 | 49.5312 | 59.9879 | 48.9705
50.2362 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8674 | 50.2597 | 23.8895 | 59.9707 | 23.7613 | 50.2534 | 17.307 | 59.9649 | 17.3029 | 50.2207 | 9.9021 | 60.034 | 9.7272 | 50.248 | 49.5312 | 59.9879 | 48.968
50.2446 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8649 | 50.268 | 23.8469 | 59.9707 | 23.7601 | 50.2618 | 17.307 | 59.9649 | 17.3016 | 50.229 | 9.9021 | 60.034 | 9.726 | 50.2565 | 49.5311 | 59.9879 | 48.9655
50.2529 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8624 | 50.2764 | 23.8469 | 59.9707 | 23.7588 | 50.2701 | 17.307 | 59.9649 | 17.3004 | 50.2374 | 9.9021 | 60.034 | 9.7247 | 50.2648 | 49.5311 | 59.9879 | 48.963
50.2612 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8599 | 50.2848 | 23.8469 | 59.9707 | 23.7576 | 50.2784 | 17.307 | 59.9649 | 17.2991 | 50.2457 | 9.9021 | 60.034 | 9.7235 | 50.2731 | 49.5311 | 59.9879 | 48.9605
50.2696 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8574 | 50.2931 | 23.8469 | 59.9707 | 23.7563 | 50.2868 | 17.307 | 59.9649 | 17.2979 | 50.254 | 9.9021 | 60.034 | 9.7222 | 50.2814 | 49.5311 | 59.9879 | 48.958
50.2779 | 31.9505 | 59.9995 | 31.8549 | 50.3014 | 23.847 | 59.9707 | 23.7551 | 50.2952 | 17.307 | 59.9649 | 17.2966 | 50.2623 | 9.9021 | 60.034 | 9.721 | 50.2898 | 49.5311 | 59.9879 | 48.9555
50.2863 | 31.8214 | 59.9995 | 31.8524 | 50.3097 | 23.847 | 59.9707 | 23.7538 | 50.3035 | 17.307 | 59.9649 | 17.2954 | 50.2707 | 9.902 | 60.034 | 9.7197 | 50.2981 | 49.5311 | 59.9879 | 48.953
50.2946 | 31.8214 | 59.9995 | 31.8499 | 50.3181 | 23.8036 | 59.9707 | 23.7526 | 50.3118 | 17.2725 | 59.9649 | 17.2941 | 50.279 | 9.902 | 60.034 | 9.7185 | 50.3064 | 49.5323 | 59.9879 | 48.9505
50.3029 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8474 | 50.3264 | 23.8036 | 59.9707 | 23.7513 | 50.3201 | 17.2725 | 59.9649 | 17.2929 | 50.2874 | 9.9031 | 60.034 | 9.7172 | 50.3147 | 49.5323 | 59.9879 | 48.948
50.3112 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8449 | 50.3347 | 23.8056 | 59.9707 | 23.7501 | 50.3285 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2916 | 50.2957 | 9.9031 | 60.034 | 9.716 | 50.3231 | 49.5323 | 59.9879 | 48.9455
50.3196 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8424 | 50.3431 | 23.8056 | 59.9707 | 23.7488 | 50.3369 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2904 | 50.304 | 9.9016 | 60.034 | 9.7147 | 50.3314 | 49.5323 | 59.9879 | 48.943
50.3279 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8399 | 50.3514 | 23.7141 | 59.9707 | 23.7476 | 50.3452 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2891 | 50.3123 | 9.9016 | 60.034 | 9.7135 | 50.3397 | 49.5323 | 59.9879 | 48.9405
50.3362 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8374 | 50.3598 | 23.7141 | 59.9707 | 23.7463 | 50.3535 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2879 | 50.3206 | 9.9016 | 60.034 | 9.7122 | 50.3481 | 49.5323 | 59.9879 | 48.938
50.3446 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8349 | 50.3681 | 23.714 | 59.9707 | 23.7451 | 50.3618 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2866 | 50.329 | 9.9016 | 60.034 | 9.711 | 50.3564 | 49.5328 | 59.9879 | 48.9355
50.3529 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8324 | 50.3764 | 23.714 | 59.9707 | 23.7438 | 50.3702 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2854 | 50.3373 | 9.9013 | 60.034 | 9.7097 | 50.3647 | 49.5328 | 59.9879 | 48.933
50.3612 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8299 | 50.3848 | 23.714 | 59.9707 | 23.7426 | 50.3785 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2841 | 50.3456 | 9.9013 | 60.034 | 9.7085 | 50.373 | 49.5355 | 59.9879 | 48.9305
50.3696 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8274 | 50.3931 | 23.714 | 59.9707 | 23.7413 | 50.3868 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2829 | 50.3539 | 9.9013 | 60.034 | 9.7072 | 50.3815 | 49.5355 | 59.9879 | 48.928
50.3779 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8249 | 50.4015 | 23.7157 | 59.9707 | 23.7401 | 50.3952 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2816 | 50.3623 | 9.9013 | 60.034 | 9.706 | 50.3898 | 49.5 | 59.9879 | 48.9255
50.3862 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8224 | 50.4098 | 23.7157 | 59.9707 | 23.7388 | 50.4035 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2804 | 50.3706 | 9.9013 | 60.034 | 9.7047 | 50.3981 | 49.5 | 59.9879 | 48.923
50.3946 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8199 | 50.4181 | 23.7157 | 59.9707 | 23.7376 | 50.4119 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2791 | 50.379 | 9.9013 | 60.034 | 9.7035 | 50.4065 | 49.4775 | 59.9879 | 48.9205
50.4029 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8174 | 50.4265 | 23.7157 | 59.9707 | 23.7363 | 50.4202 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2779 | 50.3873 | 9.9008 | 60.034 | 9.7022 | 50.4148 | 49.4775 | 59.9879 | 48.918
50.4113 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8149 | 50.4348 | 23.7182 | 59.9707 | 23.7351 | 50.4285 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2766 | 50.3956 | 9.9008 | 60.034 | 9.701 | 50.4231 | 49.4775 | 59.9879 | 48.9155
50.4196 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8124 | 50.4431 | 23.7182 | 59.9707 | 23.7338 | 50.4369 | 17.2723 | 59.9649 | 17.2754 | 50.4039 | 9.903 | 60.034 | 9.6997 | 50.4314 | 49.4775 | 59.9879 | 48.913
50.4279 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8099 | 50.4515 | 23.7182 | 59.9707 | 23.7326 | 50.4453 | 17.272 | 59.9649 | 17.2741 | 50.4122 | 9.903 | 60.034 | 9.6985 | 50.4398 | 49.4805 | 59.9879 | 48.9105
50.4362 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8074 | 50.4598 | 23.7182 | 59.9707 | 23.7313 | 50.4536 | 17.272 | 59.9649 | 17.2729 | 50.4206 | 9.8921 | 60.034 | 9.6972 | 50.4481 | 49.4805 | 59.9879 | 48.908
50.4446 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8049 | 50.4682 | 23.7182 | 59.9707 | 23.7301 | 50.4619 | 17.272 | 59.9649 | 17.2716 | 50.4289 | 9.8921 | 60.034 | 9.696 | 50.4564 | 49.4805 | 59.9879 | 48.9055
50.4529 | 31.7225 | 59.9995 | 31.8024 | 50.4765 | 23.7182 | 59.9707 | 23.7288 | 50.4702 | 17.272 | 59.9649 | 17.2704 | 50.4373 | 9.8921 | 60.034 | 9.6947 | 50.4648 | 49.4805 | 59.9879 | 48.903
50.4612 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7999 | 50.4848 | 23.7168 | 59.9707 | 23.7276 | 50.4786 | 17.272 | 59.9649 | 17.2691 | 50.4456 | 9.8921 | 60.034 | 9.6935 | 50.4731 | 49.448 | 59.9879 | 48.9005
50.4696 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7987 | 50.4932 | 23.7168 | 59.9707 | 23.7263 | 50.4869 | 17.272 | 59.9649 | 17.2679 | 50.4539 | 9.8921 | 60.034 | 9.6922 | 50.4814 | 49.448 | 59.9879 | 48.898
50.4779 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7974 | 50.5015 | 23.7183 | 59.9707 | 23.7251 | 50.4952 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2666 | 50.4622 | 9.8921 | 60.034 | 9.691 | 50.4897 | 49.448 | 59.9879 | 48.8955
50.4862 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7962 | 50.5099 | 23.7183 | 59.9707 | 23.7238 | 50.5036 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2654 | 50.4706 | 9.8271 | 60.034 | 9.6897 | 50.4982 | 49.448 | 59.9879 | 48.893
50.4946 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7949 | 50.5182 | 23.7164 | 59.9707 | 23.7226 | 50.5119 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2641 | 50.4789 | 9.8271 | 60.034 | 9.6885 | 50.5065 | 49.4493 | 59.9879 | 48.8905
50.5029 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7937 | 50.5265 | 23.7164 | 59.9707 | 23.7213 | 50.5203 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2629 | 50.4872 | 9.8271 | 60.034 | 9.6872 | 50.5148 | 49.4493 | 59.9879 | 48.888
50.5112 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7924 | 50.5349 | 23.7164 | 59.9707 | 23.7201 | 50.5286 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2616 | 50.4955 | 9.8271 | 60.034 | 9.686 | 50.5231 | 49.4507 | 59.9879 | 48.8855
50.5196 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7912 | 50.5432 | 23.7164 | 59.9707 | 23.7188 | 50.5369 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2604 | 50.5038 | 9.8262 | 60.034 | 9.6847 | 50.5315 | 49.4507 | 59.9879 | 48.883
50.5279 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7899 | 50.5515 | 23.7164 | 59.9707 | 23.7176 | 50.5453 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2591 | 50.5122 | 9.8262 | 60.034 | 9.6835 | 50.5398 | 49.4507 | 59.9879 | 48.8805
50.5363 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7887 | 50.5598 | 23.7164 | 59.9707 | 23.7163 | 50.5536 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2579 | 50.5205 | 9.8262 | 60.034 | 9.6822 | 50.5481 | 49.4507 | 59.9879 | 48.878
50.5446 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7874 | 50.5682 | 23.67 | 59.9707 | 23.7151 | 50.562 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2566 | 50.5289 | 9.8262 | 60.034 | 9.681 | 50.5565 | 49.4507 | 59.9879 | 48.8755
50.5529 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7862 | 50.5766 | 23.67 | 59.9707 | 23.7138 | 50.5703 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2554 | 50.5372 | 9.8262 | 60.034 | 9.6797 | 50.5648 | 49.4507 | 59.9879 | 48.873
50.5612 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7849 | 50.5849 | 23.67 | 59.9707 | 23.7126 | 50.5786 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2541 | 50.5455 | 9.8262 | 60.034 | 9.6785 | 50.5731 | 49.4527 | 59.9879 | 48.8705
50.5696 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7837 | 50.5932 | 23.67 | 59.9707 | 23.7113 | 50.587 | 17.2716 | 59.9649 | 17.2529 | 50.5538 | 9.8256 | 60.034 | 9.6772 | 50.5814 | 49.4527 | 59.9879 | 48.868
50.5779 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7824 | 50.6015 | 23.6648 | 59.9764 | 23.7101 | 50.5953 | 17.2715 | 59.9649 | 17.2516 | 50.5622 | 9.8256 | 60.034 | 9.676 | 50.5898 | 49.4527 | 59.9879 | 48.8655
50.5862 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7812 | 50.6099 | 23.6648 | 59.9764 | 23.7088 | 50.6036 | 17.2715 | 59.9649 | 17.2504 | 50.5705 | 9.8256 | 60.034 | 9.6747 | 50.5981 | 49.4527 | 59.9879 | 48.8629
50.5946 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7799 | 50.6183 | 23.6648 | 59.9764 | 23.7076 | 50.612 | 17.2729 | 59.9649 | 17.2482 | 50.5788 | 9.8256 | 60.034 | 9.6735 | 50.6064 | 49.4478 | 59.9879 | 48.8605
50.6029 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7787 | 50.6266 | 23.6648 | 59.9764 | 23.7063 | 50.6203 | 17.2729 | 59.9649 | 17.2457 | 50.5872 | 9.8245 | 60.034 | 9.6722 | 50.6149 | 49.4478 | 59.9879 | 48.8579
50.6112 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7774 | 50.6349 | 23.6648 | 59.9764 | 23.7051 | 50.6287 | 17.2729 | 59.9649 | 17.2432 | 50.5955 | 9.8245 | 60.034 | 9.671 | 50.6232 | 49.4493 | 59.9879 | 48.8554
50.6196 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7762 | 50.6432 | 23.6648 | 59.9764 | 23.7038 | 50.637 | 17.2729 | 59.9649 | 17.2407 | 50.6038 | 9.8257 | 60.034 | 9.6697 | 50.6315 | 49.4493 | 59.9879 | 48.8529
50.6279 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7749 | 50.6516 | 23.6648 | 59.9764 | 23.7026 | 50.6453 | 17.2729 | 59.9649 | 17.2382 | 50.6121 | 9.8257 | 60.034 | 9.6685 | 50.6398 | 49.4552 | 59.9879 | 48.8504
50.6362 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7737 | 50.6599 | 23.6648 | 59.9764 | 23.7013 | 50.6537 | 17.2729 | 59.9649 | 17.2357 | 50.6205 | 9.8257 | 60.034 | 9.6672 | 50.6482 | 49.4552 | 59.9879 | 48.8479
50.6446 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7724 | 50.6682 | 23.6648 | 59.9764 | 23.7001 | 50.662 | 17.2729 | 59.9649 | 17.2332 | 50.6288 | 9.8257 | 60.034 | 9.666 | 50.6565 | 49.455 | 59.9879 | 48.8454
50.6529 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7712 | 50.6766 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6988 | 50.6703 | 17.2729 | 59.9649 | 17.2307 | 50.6371 | 9.8251 | 60.034 | 9.6647 | 50.6648 | 49.455 | 59.9879 | 48.8429
50.6613 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7699 | 50.6849 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6976 | 50.6787 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2282 | 50.6454 | 9.8251 | 60.034 | 9.6635 | 50.6732 | 49.455 | 59.9879 | 48.8404
50.6696 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7687 | 50.6933 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6963 | 50.687 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2257 | 50.6538 | 9.8252 | 60.034 | 9.6622 | 50.6815 | 49.455 | 59.9879 | 48.8379
50.6779 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7674 | 50.7016 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6951 | 50.6954 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2232 | 50.6621 | 9.8252 | 60.034 | 9.661 | 50.6898 | 49.4564 | 59.9879 | 48.8354
50.6862 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7662 | 50.7099 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6938 | 50.7037 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2207 | 50.6704 | 9.8251 | 60.034 | 9.6597 | 50.6981 | 49.4564 | 59.9879 | 48.8329
50.6946 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7649 | 50.7183 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6926 | 50.712 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2182 | 50.6788 | 9.8251 | 60.034 | 9.6585 | 50.7065 | 49.4585 | 59.9879 | 48.8304
50.7029 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7637 | 50.7266 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6913 | 50.7204 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2157 | 50.6871 | 9.7707 | 60.034 | 9.6572 | 50.7148 | 49.4585 | 59.9879 | 48.8279
50.7112 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7624 | 50.735 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6901 | 50.7287 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2132 | 50.6954 | 9.7707 | 60.034 | 9.656 | 50.7231 | 49.4585 | 59.9879 | 48.8254
50.7196 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7612 | 50.7433 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6888 | 50.7371 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2107 | 50.7037 | 9.7708 | 60.034 | 9.6548 | 50.7314 | 49.4585 | 59.9879 | 48.8229
50.7279 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7599 | 50.7516 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6876 | 50.7454 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2082 | 50.7121 | 9.7708 | 60.034 | 9.6535 | 50.7399 | 49.4585 | 59.9879 | 48.8204
50.7362 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7587 | 50.76 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6863 | 50.7537 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2057 | 50.7204 | 9.7709 | 60.034 | 9.6523 | 50.7482 | 49.4585 | 59.9879 | 48.8179
50.7446 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7574 | 50.7683 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6851 | 50.7621 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2032 | 50.7288 | 9.7709 | 60.034 | 9.651 | 50.7565 | 49.4523 | 59.9879 | 48.8154
50.7529 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7562 | 50.7766 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6838 | 50.7704 | 17.2759 | 59.9649 | 17.2007 | 50.7371 | 9.7705 | 60.034 | 9.6498 | 50.7649 | 49.4523 | 59.9879 | 48.8129
50.7613 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7549 | 50.7849 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6826 | 50.7787 | 17.2759 | 59.9649 | 17.1982 | 50.7454 | 9.7705 | 60.034 | 9.6485 | 50.7732 | 49.4684 | 59.9879 | 48.8104
50.7696 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7537 | 50.7933 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6813 | 50.7871 | 17.2759 | 59.9649 | 17.1957 | 50.7537 | 9.7705 | 60.034 | 9.6473 | 50.7815 | 49.4684 | 59.9879 | 48.8079
50.7779 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7524 | 50.8016 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6801 | 50.7954 | 17.2759 | 59.9649 | 17.1932 | 50.7621 | 9.7705 | 60.034 | 9.646 | 50.7898 | 49.4381 | 59.9879 | 48.8054
50.7863 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7512 | 50.81 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6788 | 50.8038 | 17.2759 | 59.9649 | 17.1907 | 50.7704 | 9.7705 | 60.034 | 9.6448 | 50.7982 | 49.4381 | 59.9879 | 48.8029
50.7946 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7499 | 50.8183 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6776 | 50.8121 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1882 | 50.7787 | 9.7705 | 60.034 | 9.6435 | 50.8065 | 49.4381 | 59.9879 | 48.8004
50.8029 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7487 | 50.8266 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6763 | 50.8204 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1857 | 50.787 | 9.7701 | 60.034 | 9.6423 | 50.8148 | 49.4381 | 59.9879 | 48.7979
50.8112 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7474 | 50.835 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6751 | 50.8288 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1832 | 50.7953 | 9.7701 | 60.034 | 9.641 | 50.8232 | 49.4415 | 59.9879 | 48.7954
50.8196 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7462 | 50.8433 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6738 | 50.8371 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1807 | 50.8037 | 9.769 | 60.034 | 9.6398 | 50.8315 | 49.4415 | 59.9879 | 48.7929
50.8279 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7449 | 50.8517 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6726 | 50.8455 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1782 | 50.812 | 9.769 | 60.034 | 9.6385 | 50.8398 | 49.4415 | 59.9879 | 48.7904
50.8362 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7437 | 50.86 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6713 | 50.8538 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1757 | 50.8204 | 9.769 | 60.034 | 9.6373 | 50.8481 | 49.4415 | 59.9879 | 48.7879
50.8446 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7424 | 50.8683 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6701 | 50.8621 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1732 | 50.8287 | 9.769 | 60.034 | 9.636 | 50.8566 | 49.3954 | 59.9879 | 48.7854
50.8529 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7412 | 50.8767 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6688 | 50.8705 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1707 | 50.837 | 9.7672 | 60.034 | 9.6348 | 50.8649 | 49.3954 | 59.9879 | 48.7829
50.8612 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7399 | 50.885 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6676 | 50.8788 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1682 | 50.8453 | 9.7672 | 60.034 | 9.6335 | 50.8732 | 49.3857 | 59.9879 | 48.7804
50.8696 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7387 | 50.8933 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6663 | 50.8871 | 17.2779 | 59.9649 | 17.1657 | 50.8537 | 9.7672 | 60.034 | 9.6323 | 50.8816 | 49.3857 | 59.9879 | 48.7779
50.8779 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7374 | 50.9017 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6651 | 50.8955 | 17.2775 | 59.9649 | 17.1632 | 50.862 | 9.7672 | 60.034 | 9.631 | 50.8899 | 49.3857 | 59.9879 | 48.7754
50.8863 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7362 | 50.91 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6638 | 50.9038 | 17.2775 | 59.9649 | 17.1607 | 50.8703 | 9.7672 | 60.034 | 9.6298 | 50.8982 | 49.3857 | 59.9879 | 48.7729
50.8946 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7349 | 50.9184 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6626 | 50.9122 | 17.2775 | 59.9649 | 17.1581 | 50.8787 | 9.7672 | 60.034 | 9.6285 | 50.9065 | 49.388 | 59.9879 | 48.7704
50.9029 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7337 | 50.9267 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6613 | 50.9205 | 17.2775 | 59.9649 | 17.1556 | 50.887 | 9.7672 | 60.034 | 9.6273 | 50.9149 | 49.388 | 59.9879 | 48.7679
50.9113 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7324 | 50.935 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6601 | 50.9288 | 17.2775 | 59.9649 | 17.1531 | 50.8953 | 9.7672 | 60.034 | 9.626 | 50.9232 | 49.3985 | 59.9879 | 48.7654
50.9196 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7312 | 50.9433 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6588 | 50.9372 | 17.2775 | 59.9649 | 17.1506 | 50.9036 | 9.7686 | 60.034 | 9.6248 | 50.9315 | 49.3985 | 59.9879 | 48.7629
50.9279 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7299 | 50.9517 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6576 | 50.9455 | 17.2775 | 59.9649 | 17.1481 | 50.912 | 9.7686 | 60.034 | 9.6235 | 50.9398 | 49.3985 | 59.9879 | 48.7604
50.9362 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7287 | 50.9601 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6563 | 50.9539 | 17.2775 | 59.9649 | 17.1456 | 50.9203 | 9.7683 | 60.034 | 9.6223 | 50.9482 | 49.3985 | 59.9879 | 48.7579
50.9446 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7274 | 50.9684 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6551 | 50.9622 | 17.2353 | 59.9649 | 17.1431 | 50.9286 | 9.7683 | 60.034 | 9.621 | 50.9565 | 49.3445 | 59.9879 | 48.7554
50.9529 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7262 | 50.9767 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6538 | 50.9705 | 17.2353 | 59.9649 | 17.1406 | 50.937 | 9.7683 | 60.034 | 9.6198 | 50.9648 | 49.3445 | 59.9879 | 48.7529
50.9612 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7249 | 50.985 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6525 | 50.9789 | 17.2353 | 59.9649 | 17.1381 | 50.9453 | 9.7683 | 60.034 | 9.6185 | 50.9733 | 49.3209 | 59.9879 | 48.7504
50.9696 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7237 | 50.9934 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6513 | 50.9872 | 17.2353 | 59.9649 | 17.1356 | 50.9536 | 9.7683 | 60.034 | 9.6173 | 50.9816 | 49.3209 | 59.9879 | 48.749
50.9779 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7224 | 51.0017 | 23.6648 | 59.9764 | 23.65 | 50.9955 | 17.2192 | 59.9649 | 17.1331 | 50.9619 | 9.7683 | 60.034 | 9.616 | 50.9899 | 49.2925 | 59.9822 | 48.7477
50.9862 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7212 | 51.01 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6488 | 51.0039 | 17.2192 | 59.9649 | 17.1306 | 50.9703 | 9.7683 | 60.034 | 9.6148 | 50.9982 | 49.2925 | 59.9822 | 48.7465
50.9946 | 31.7225 | 59.9995 | 31.7199 | 51.0184 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6475 | 51.0122 | 17.2187 | 59.9649 | 17.1281 | 50.9786 | 9.7683 | 60.034 | 9.6135 | 51.0066 | 49.2925 | 59.9822 | 48.7452
51.0029 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7187 | 51.0267 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6463 | 51.0206 | 17.2187 | 59.9649 | 17.1256 | 50.9869 | 9.7678 | 60.034 | 9.6123 | 51.0149 | 49.2925 | 59.9822 | 48.744
51.0113 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7174 | 51.0351 | 23.6648 | 59.9764 | 23.645 | 51.0289 | 17.2187 | 59.9649 | 17.1231 | 50.9952 | 9.7678 | 60.034 | 9.611 | 51.0232 | 49.2925 | 59.9822 | 48.7427
51.0196 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7162 | 51.0434 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6438 | 51.0372 | 17.2187 | 59.9649 | 17.1206 | 51.0036 | 9.7675 | 60.034 | 9.6098 | 51.0316 | 49.2925 | 59.9822 | 48.7415
51.0279 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7149 | 51.0517 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6425 | 51.0456 | 17.2187 | 59.9649 | 17.1181 | 51.0119 | 9.7675 | 60.034 | 9.6085 | 51.0399 | 49.2925 | 59.9822 | 48.7402
51.0363 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7137 | 51.0601 | 23.6648 | 59.9764 | 23.6413 | 51.0539 | 17.2187 | 59.9649 | 17.1156 | 51.0203 | 9.7675 | 60.034 | 9.6073 | 51.0482 | 49.2925 | 59.9822 | 48.739
51.0446 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7124 | 51.0684 | 23.6672 | 59.9764 | 23.64 | 51.0623 | 17.2187 | 59.9649 | 17.1131 | 51.0286 | 9.7675 | 60.034 | 9.606 | 51.0565 | 49.289 | 59.9822 | 48.7377
51.0529 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7112 | 51.0768 | 23.6672 | 59.9764 | 23.6388 | 51.0706 | 17.2187 | 59.9649 | 17.1106 | 51.0369 | 9.7269 | 60.034 | 9.6048 | 51.0649 | 49.289 | 59.9822 | 48.7365
51.0612 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7099 | 51.0851 | 23.6672 | 59.9764 | 23.6375 | 51.0789 | 17.2164 | 59.9649 | 17.1081 | 51.0452 | 9.7269 | 60.034 | 9.6035 | 51.0732 | 49.289 | 59.9822 | 48.7352
51.0696 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7087 | 51.0934 | 23.6672 | 59.9764 | 23.6363 | 51.0873 | 17.2164 | 59.9649 | 17.1056 | 51.0535 | 9.7264 | 60.034 | 9.6023 | 51.0815 | 49.289 | 59.9822 | 48.734
51.0779 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7074 | 51.1018 | 23.6672 | 59.9764 | 23.635 | 51.0956 | 17.2164 | 59.9649 | 17.1031 | 51.0619 | 9.7264 | 60.034 | 9.601 | 51.09 | 49.266 | 59.9822 | 48.7327
51.0862 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7062 | 51.1101 | 23.6672 | 59.9764 | 23.6338 | 51.1039 | 17.2164 | 59.9649 | 17.1006 | 51.0702 | 9.7264 | 60.034 | 9.5998 | 51.0983 | 49.266 | 59.9822 | 48.7315
51.0946 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7049 | 51.1184 | 23.6672 | 59.9764 | 23.6325 | 51.1123 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0981 | 51.0786 | 9.7264 | 60.034 | 9.5985 | 51.1066 | 49.2659 | 59.9822 | 48.7302
51.1029 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7037 | 51.1267 | 23.6672 | 59.9764 | 23.6313 | 51.1206 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0956 | 51.0869 | 9.725 | 60.034 | 9.5973 | 51.1149 | 49.2659 | 59.9822 | 48.729
51.1112 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7024 | 51.1351 | 23.6675 | 59.9764 | 23.63 | 51.129 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0931 | 51.0952 | 9.725 | 60.034 | 9.596 | 51.1233 | 49.2659 | 59.9822 | 48.7277
51.1196 | 31.6455 | 59.9995 | 31.7012 | 51.1435 | 23.6675 | 59.9764 | 23.6288 | 51.1373 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0906 | 51.1035 | 9.6579 | 60.034 | 9.5948 | 51.1316 | 49.2659 | 59.9822 | 48.7265
51.1279 | 31.6455 | 59.9995 | 31.6999 | 51.1518 | 23.6252 | 59.9764 | 23.6275 | 51.1456 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0881 | 51.1119 | 9.6579 | 60.034 | 9.5935 | 51.1399 | 49.2658 | 59.9822 | 48.7252
51.1363 | 31.6455 | 59.9995 | 31.6987 | 51.1601 | 23.6252 | 59.9764 | 23.6263 | 51.154 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0856 | 51.1202 | 9.6579 | 60.034 | 9.5923 | 51.1483 | 49.2658 | 59.9822 | 48.724
51.1446 | 31.6455 | 59.9995 | 31.6974 | 51.1684 | 23.6252 | 59.9764 | 23.625 | 51.1623 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0831 | 51.1285 | 9.6579 | 60.034 | 9.591 | 51.1566 | 49.2658 | 59.9822 | 48.7227
51.1529 | 31.6455 | 59.9995 | 31.6962 | 51.1768 | 23.6252 | 59.9764 | 23.6238 | 51.1707 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0806 | 51.1368 | 9.6574 | 60.034 | 9.5898 | 51.1649 | 49.2658 | 59.9822 | 48.7215
51.1613 | 31.6455 | 59.9995 | 31.6949 | 51.1851 | 23.6252 | 59.9764 | 23.6225 | 51.179 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0781 | 51.1451 | 9.6574 | 60.034 | 9.5885 | 51.1732 | 49.2723 | 59.9822 | 48.7202
51.1696 | 31.6455 | 59.9995 | 31.6937 | 51.1935 | 23.6252 | 59.9764 | 23.6213 | 51.1873 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0756 | 51.1535 | 9.6574 | 60.034 | 9.5873 | 51.1816 | 49.2723 | 59.9822 | 48.719
51.1779 | 31.6455 | 59.9995 | 31.6924 | 51.2018 | 23.6252 | 59.9764 | 23.62 | 51.1957 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0731 | 51.1618 | 9.6574 | 60.034 | 9.586 | 51.1899 | 49.2698 | 59.9822 | 48.7177
51.1862 | 31.6439 | 59.9995 | 31.6912 | 51.2101 | 23.6252 | 59.9764 | 23.6188 | 51.204 | 17.2164 | 59.9649 | 17.0706 | 51.1702 | 9.658 | 60.034 | 9.5848 | 51.1982 | 49.2698 | 59.9822 | 48.7165
51.1946 | 31.6439 | 59.9995 | 31.6899 | 51.2185 | 23.6252 | 59.9764 | 23.6175 | 51.2123 | 17.1743 | 59.9649 | 17.0681 | 51.1785 | 9.658 | 60.034 | 9.5835 | 51.2067 | 49.2698 | 59.9822 | 48.7152
51.2029 | 31.6439 | 59.9995 | 31.6887 | 51.2268 | 23.6252 | 59.9764 | 23.6163 | 51.2207 | 17.1743 | 59.9649 | 17.0656 | 51.1868 | 9.658 | 60.034 | 9.5823 | 51.215 | 49.2698 | 59.9822 | 48.714
51.2112 | 31.6439 | 59.9995 | 31.6874 | 51.2351 | 23.6267 | 59.9764 | 23.615 | 51.229 | 17.1743 | 59.9649 | 17.0631 | 51.1951 | 9.658 | 60.034 | 9.581 | 51.2233 | 49.2698 | 59.9822 | 48.7127
51.2196 | 31.6439 | 59.9995 | 31.6862 | 51.2435 | 23.6267 | 59.9764 | 23.6138 | 51.2374 | 17.1743 | 59.9649 | 17.0606 | 51.2035 | 9.658 | 60.034 | 9.5798 | 51.2316 | 49.2698 | 59.9822 | 48.7115
51.2279 | 31.6439 | 59.9995 | 31.6849 | 51.2518 | 23.6267 | 59.9764 | 23.6125 | 51.2457 | 17.1743 | 59.9649 | 17.0581 | 51.2118 | 9.658 | 60.034 | 9.5785 | 51.24 | 49.2698 | 59.9822 | 48.7102
51.2362 | 31.6439 | 59.9995 | 31.6837 | 51.2602 | 23.6267 | 59.9764 | 23.6113 | 51.254 | 17.1743 | 59.9649 | 17.0556 | 51.2202 | 9.6575 | 60.034 | 9.5773 | 51.2483 | 49.2698 | 59.9822 | 48.709
51.2446 | 31.6439 | 59.9995 | 31.6824 | 51.2685 | 23.6267 | 59.9764 | 23.61 | 51.2624 | 17.1743 | 59.9649 | 17.0531 | 51.2285 | 9.6575 | 60.034 | 9.576 | 51.2566 | 49.2724 | 59.9822 | 48.7077
51.2529 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6812 | 51.2768 | 23.6267 | 59.9764 | 23.6088 | 51.2707 | 17.1743 | 59.9649 | 17.0506 | 51.2368 | 9.6318 | 60.034 | 9.5748 | 51.265 | 49.2724 | 59.9822 | 48.7065
51.2613 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6799 | 51.2852 | 23.6267 | 59.9764 | 23.6075 | 51.2791 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0481 | 51.2451 | 9.6318 | 60.034 | 9.5735 | 51.2733 | 49.2724 | 59.9822 | 48.7052
51.2696 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6787 | 51.2935 | 23.6267 | 59.9764 | 23.6063 | 51.2874 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0456 | 51.2534 | 9.6324 | 60.034 | 9.5723 | 51.2816 | 49.2724 | 59.9822 | 48.7039
51.2779 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6774 | 51.3018 | 23.6267 | 59.9764 | 23.605 | 51.2957 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0431 | 51.2618 | 9.6324 | 60.034 | 9.571 | 51.29 | 49.2753 | 59.9822 | 48.7027
51.2863 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6762 | 51.3102 | 23.6267 | 59.9764 | 23.6038 | 51.3041 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0406 | 51.2701 | 9.6324 | 60.034 | 9.5698 | 51.2983 | 49.2753 | 59.9822 | 48.7015
51.2946 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6749 | 51.3185 | 23.6282 | 59.9764 | 23.6025 | 51.3124 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0381 | 51.2784 | 9.6324 | 60.034 | 9.5686 | 51.3066 | 49.2517 | 59.9822 | 48.7002
51.3029 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6737 | 51.3268 | 23.6282 | 59.9764 | 23.6013 | 51.3207 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0356 | 51.2867 | 9.6324 | 60.034 | 9.5673 | 51.3149 | 49.2517 | 59.9822 | 48.6989
51.3112 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6724 | 51.3352 | 23.6282 | 59.9764 | 23.6 | 51.3291 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0331 | 51.2951 | 9.6324 | 60.034 | 9.5661 | 51.3234 | 49.2517 | 59.9822 | 48.6977
51.3196 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6712 | 51.3435 | 23.6282 | 59.9764 | 23.5988 | 51.3374 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0306 | 51.3034 | 9.6304 | 60.034 | 9.5648 | 51.3317 | 49.2517 | 59.9822 | 48.6964
51.3279 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6699 | 51.3518 | 23.6282 | 59.9764 | 23.5975 | 51.3458 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0281 | 51.3118 | 9.6304 | 60.034 | 9.5636 | 51.34 | 49.2517 | 59.9822 | 48.6952
51.3362 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6687 | 51.3602 | 23.6282 | 59.9764 | 23.5963 | 51.3541 | 17.1724 | 59.9649 | 17.0256 | 51.3201 | 9.6304 | 60.034 | 9.5623 | 51.3484 | 49.2517 | 59.9822 | 48.6939
51.3446 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6674 | 51.3685 | 23.6282 | 59.9764 | 23.595 | 51.3624 | 17.1706 | 59.9649 | 17.0231 | 51.3284 | 9.6304 | 60.034 | 9.5611 | 51.3567 | 49.2423 | 59.9822 | 48.6927
51.3529 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6662 | 51.3769 | 23.6282 | 59.9764 | 23.5938 | 51.3708 | 17.1706 | 59.9649 | 17.0206 | 51.3367 | 9.6292 | 60.034 | 9.5598 | 51.365 | 49.2423 | 59.9822 | 48.6914
51.3612 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6649 | 51.3852 | 23.6325 | 59.9764 | 23.5925 | 51.3791 | 17.1708 | 59.9649 | 17.0181 | 51.345 | 9.6292 | 60.034 | 9.5586 | 51.3733 | 49.2381 | 59.9822 | 48.6902
51.3696 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6637 | 51.3935 | 23.6325 | 59.9764 | 23.5913 | 51.3875 | 17.1708 | 59.9649 | 17.0156 | 51.3534 | 9.6292 | 60.034 | 9.5573 | 51.3817 | 49.2381 | 59.9822 | 48.6889
51.3779 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6624 | 51.4019 | 23.6325 | 59.9764 | 23.59 | 51.3958 | 17.1708 | 59.9649 | 17.0131 | 51.3617 | 9.6292 | 60.034 | 9.5561 | 51.39 | 49.2398 | 59.9822 | 48.6877
51.3863 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6612 | 51.4102 | 23.6325 | 59.9764 | 23.5888 | 51.4041 | 17.1708 | 59.9649 | 17.0106 | 51.3701 | 9.6292 | 60.034 | 9.5548 | 51.3983 | 49.2398 | 59.9822 | 48.6864
51.3946 | 31.6429 | 59.9995 | 31.6599 | 51.4185 | 23.6005 | 59.9764 | 23.5875 | 51.4125 | 17.1152 | 59.9649 | 17.0081 | 51.3784 | 9.6292 | 60.034 | 9.5536 | 51.4067 | 49.209 | 59.9822 | 48.6852
51.4029 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6587 | 51.4269 | 23.6005 | 59.9764 | 23.5863 | 51.4208 | 17.1152 | 59.9649 | 17.0056 | 51.3867 | 9.629 | 60.034 | 9.5523 | 51.415 | 49.209 | 59.9822 | 48.6839
51.4113 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6574 | 51.4352 | 23.6005 | 59.9764 | 23.585 | 51.4291 | 17.1152 | 59.9649 | 17.0031 | 51.395 | 9.629 | 60.034 | 9.5511 | 51.4233 | 49.209 | 59.9822 | 48.6827
51.4196 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6562 | 51.4436 | 23.6005 | 59.9764 | 23.5838 | 51.4375 | 17.1152 | 59.9649 | 17.0006 | 51.4034 | 9.6295 | 60.034 | 9.5498 | 51.4316 | 49.209 | 59.9822 | 48.6814
51.4279 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6549 | 51.4519 | 23.6014 | 59.9764 | 23.5825 | 51.4458 | 17.1152 | 59.9649 | 16.9981 | 51.4117 | 9.6295 | 60.034 | 9.5486 | 51.4401 | 49.209 | 59.9822 | 48.6802
51.4362 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6537 | 51.4602 | 23.6014 | 59.9764 | 23.5813 | 51.4542 | 17.1152 | 59.9649 | 16.9956 | 51.42 | 9.6298 | 60.034 | 9.5473 | 51.4484 | 49.209 | 59.9822 | 48.6789
51.4446 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6524 | 51.4685 | 23.6014 | 59.9764 | 23.58 | 51.4625 | 17.1151 | 59.9649 | 16.9931 | 51.4283 | 9.6298 | 60.034 | 9.5461 | 51.4567 | 49.204 | 59.9822 | 48.6777
51.4529 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6512 | 51.4769 | 23.6014 | 59.9764 | 23.5788 | 51.4708 | 17.1151 | 59.9649 | 16.9906 | 51.4366 | 9.6297 | 60.034 | 9.5448 | 51.4651 | 49.204 | 59.9822 | 48.6764
51.4612 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6499 | 51.4853 | 23.6 | 59.9764 | 23.5775 | 51.4792 | 17.1151 | 59.9649 | 16.988 | 51.445 | 9.6297 | 60.034 | 9.5436 | 51.4734 | 49.2017 | 59.9822 | 48.6752
51.4696 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6487 | 51.4936 | 23.6 | 59.9764 | 23.5763 | 51.4875 | 17.1151 | 59.9649 | 16.9855 | 51.4533 | 9.6296 | 60.034 | 9.5423 | 51.4817 | 49.2017 | 59.9822 | 48.6739
51.4779 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6474 | 51.5019 | 23.5988 | 59.9764 | 23.575 | 51.4958 | 17.1151 | 59.9649 | 16.983 | 51.4617 | 9.6296 | 60.034 | 9.5411 | 51.49 | 49.2044 | 59.9822 | 48.6727
51.4863 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6462 | 51.5102 | 23.5988 | 59.9764 | 23.5738 | 51.5042 | 17.1151 | 59.9649 | 16.9805 | 51.47 | 9.631 | 60.034 | 9.5398 | 51.4984 | 49.2044 | 59.9822 | 48.6714
51.4946 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6449 | 51.5186 | 23.5988 | 59.9764 | 23.5725 | 51.5125 | 17.1151 | 59.9649 | 16.978 | 51.4783 | 9.631 | 60.034 | 9.5386 | 51.5067 | 49.2044 | 59.9822 | 48.6702
51.5029 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6437 | 51.5269 | 23.5988 | 59.9764 | 23.5713 | 51.5209 | 17.1151 | 59.9649 | 16.9755 | 51.4866 | 9.6314 | 60.034 | 9.5373 | 51.515 | 49.2044 | 59.9822 | 48.6689
51.5113 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6424 | 51.5352 | 23.5988 | 59.9764 | 23.57 | 51.5292 | 17.1151 | 59.9649 | 16.973 | 51.495 | 9.6314 | 60.034 | 9.5361 | 51.5234 | 49.1701 | 59.9822 | 48.6677
51.5196 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6412 | 51.5436 | 23.5988 | 59.9764 | 23.5688 | 51.5375 | 17.1151 | 59.9649 | 16.9705 | 51.5033 | 9.6312 | 60.034 | 9.5348 | 51.5317 | 49.1701 | 59.9822 | 48.6664
51.5279 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6399 | 51.5519 | 23.5988 | 59.9764 | 23.5675 | 51.5458 | 17.1151 | 59.9649 | 16.968 | 51.5117 | 9.6312 | 60.034 | 9.5336 | 51.54 | 49.1751 | 59.9822 | 48.6652
51.5363 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6387 | 51.5603 | 23.5988 | 59.9764 | 23.5663 | 51.5542 | 17.1151 | 59.9649 | 16.9655 | 51.52 | 9.6317 | 60.034 | 9.5323 | 51.5483 | 49.1751 | 59.9822 | 48.6639
51.5446 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6374 | 51.5686 | 23.5595 | 59.9764 | 23.565 | 51.5626 | 17.1151 | 59.9649 | 16.963 | 51.5283 | 9.6317 | 60.034 | 9.5311 | 51.5568 | 49.1753 | 59.9822 | 48.6627
51.5529 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6362 | 51.5769 | 23.5595 | 59.9764 | 23.5638 | 51.5709 | 17.1151 | 59.9649 | 16.9605 | 51.5366 | 9.6317 | 60.034 | 9.5298 | 51.5651 | 49.1753 | 59.9822 | 48.6614
51.5612 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6349 | 51.5853 | 23.5596 | 59.9764 | 23.5625 | 51.5792 | 17.1151 | 59.9649 | 16.958 | 51.5449 | 9.6317 | 60.034 | 9.5286 | 51.5734 | 49.1753 | 59.9822 | 48.6602
51.5696 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6337 | 51.5936 | 23.5596 | 59.9764 | 23.5613 | 51.5876 | 17.1151 | 59.9649 | 16.9555 | 51.5533 | 9.6318 | 60.034 | 9.5273 | 51.5818 | 49.1753 | 59.9822 | 48.6589
51.5779 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6324 | 51.602 | 23.5581 | 59.9764 | 23.56 | 51.5959 | 17.115 | 59.9649 | 16.953 | 51.5616 | 9.6318 | 60.034 | 9.5261 | 51.5901 | 49.1779 | 59.9822 | 48.6577
51.5862 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6312 | 51.6103 | 23.5581 | 59.9764 | 23.5588 | 51.6042 | 17.115 | 59.9649 | 16.9505 | 51.5699 | 9.6316 | 60.034 | 9.5248 | 51.5984 | 49.1779 | 59.9822 | 48.6564
51.5946 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6299 | 51.6186 | 23.5581 | 59.9764 | 23.5575 | 51.6125 | 17.115 | 59.9649 | 16.949 | 51.5782 | 9.6316 | 60.034 | 9.5236 | 51.6067 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6552
51.6029 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6287 | 51.627 | 23.5581 | 59.9764 | 23.5563 | 51.6209 | 17.115 | 59.9649 | 16.9478 | 51.5866 | 9.6316 | 60.034 | 9.5223 | 51.6151 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6539
51.6113 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6274 | 51.6353 | 23.5581 | 59.9764 | 23.555 | 51.6293 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9465 | 51.5949 | 9.6316 | 60.034 | 9.5211 | 51.6234 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6527
51.6196 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6262 | 51.6436 | 23.5581 | 59.9764 | 23.5538 | 51.6376 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9453 | 51.6033 | 9.6308 | 60.034 | 9.5198 | 51.6317 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6514
51.6279 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6249 | 51.6519 | 23.5581 | 59.9764 | 23.5525 | 51.6459 | 17.1168 | 59.9649 | 16.944 | 51.6116 | 9.6308 | 60.034 | 9.5186 | 51.6401 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6502
51.6363 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6237 | 51.6603 | 23.5581 | 59.9764 | 23.5513 | 51.6542 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9428 | 51.6199 | 9.6298 | 60.034 | 9.5173 | 51.6484 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6489
51.6446 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6224 | 51.6687 | 23.5581 | 59.9764 | 23.55 | 51.6626 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9415 | 51.6282 | 9.6298 | 60.034 | 9.5161 | 51.6567 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6477
51.6529 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6212 | 51.677 | 23.5581 | 59.9764 | 23.3988 | 51.671 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9403 | 51.6365 | 9.6298 | 60.034 | 9.5148 | 51.665 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6464
51.6613 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6199 | 51.6853 | 23.5043 | 59.9764 | 23.3975 | 51.6793 | 17.1168 | 59.9649 | 16.939 | 51.6449 | 9.6298 | 60.034 | 9.5136 | 51.6735 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6452
51.6696 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6187 | 51.6936 | 23.5043 | 59.9764 | 23.3963 | 51.6876 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9378 | 51.6532 | 9.6298 | 60.034 | 9.5123 | 51.6818 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6439
51.6779 | 31.6415 | 59.9995 | 31.6174 | 51.702 | 23.5068 | 59.9764 | 23.395 | 51.696 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9365 | 51.6616 | 9.6298 | 60.034 | 9.5111 | 51.6901 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6427
51.6862 | 31.6428 | 59.9995 | 31.6162 | 51.7103 | 23.5068 | 59.9764 | 23.3938 | 51.7043 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9353 | 51.6699 | 9.6287 | 60.034 | 9.5098 | 51.6985 | 49.1523 | 59.9822 | 48.6414
51.6946 | 31.6428 | 59.9995 | 31.6149 | 51.7187 | 23.5068 | 59.9764 | 23.3925 | 51.7126 | 17.1168 | 59.9649 | 16.934 | 51.6782 | 9.6287 | 60.034 | 9.5086 | 51.7068 | 49.1542 | 59.9822 | 48.6402
51.7029 | 31.6428 | 59.9995 | 31.6137 | 51.727 | 23.5068 | 59.9764 | 23.3913 | 51.7209 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9328 | 51.6865 | 9.6287 | 60.034 | 9.5073 | 51.7151 | 49.1542 | 59.9822 | 48.6389
51.7112 | 31.6428 | 59.9995 | 31.6124 | 51.7353 | 23.5068 | 59.9764 | 23.39 | 51.7293 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9315 | 51.6949 | 9.6287 | 60.034 | 9.5061 | 51.7234 | 49.1542 | 59.9822 | 48.6377
51.7196 | 31.6436 | 59.9995 | 31.6112 | 51.7437 | 23.5068 | 59.9764 | 23.3888 | 51.7377 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9303 | 51.7032 | 9.6287 | 60.034 | 9.5048 | 51.7318 | 49.1542 | 59.9822 | 48.6364
51.7279 | 31.6436 | 59.9995 | 31.6099 | 51.752 | 23.5068 | 59.9764 | 23.3875 | 51.746 | 17.1168 | 59.9649 | 16.929 | 51.7115 | 9.6287 | 60.034 | 9.5036 | 51.7401 | 49.1542 | 59.9822 | 48.6352
51.7363 | 31.644 | 59.9995 | 31.6087 | 51.7603 | 23.5068 | 59.9764 | 23.3863 | 51.7543 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9277 | 51.7198 | 9.5894 | 60.034 | 9.5023 | 51.7484 | 49.1542 | 59.9822 | 48.6339
51.7446 | 31.644 | 59.9995 | 31.6074 | 51.7687 | 23.5093 | 59.9764 | 23.385 | 51.7626 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9265 | 51.7281 | 9.5894 | 60.034 | 9.5011 | 51.7568 | 49.1732 | 59.9822 | 48.6327
51.7529 | 31.5624 | 59.9995 | 31.6062 | 51.777 | 23.5093 | 59.9764 | 23.3838 | 51.771 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9252 | 51.7365 | 9.5893 | 60.034 | 9.4998 | 51.7651 | 49.1732 | 59.9822 | 48.6314
51.7613 | 31.5624 | 59.9995 | 31.6049 | 51.7854 | 23.5077 | 59.9764 | 23.3825 | 51.7794 | 17.1168 | 59.9649 | 16.924 | 51.7448 | 9.5893 | 60.034 | 9.4986 | 51.7734 | 49.1732 | 59.9822 | 48.6302
51.7696 | 31.5624 | 59.9995 | 31.6037 | 51.7937 | 23.5077 | 59.9764 | 23.3813 | 51.7877 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9227 | 51.7532 | 9.5889 | 60.034 | 9.4973 | 51.7817 | 49.1732 | 59.9822 | 48.6289
51.7779 | 31.5624 | 59.9995 | 31.6024 | 51.802 | 23.5077 | 59.9764 | 23.38 | 51.796 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9215 | 51.7615 | 9.5889 | 60.034 | 9.4961 | 51.7902 | 49.1789 | 59.9822 | 48.6277
51.7863 | 31.5624 | 59.9995 | 31.6012 | 51.8104 | 23.5077 | 59.9764 | 23.3788 | 51.8044 | 17.1168 | 59.9649 | 16.9202 | 51.7698 | 9.5887 | 60.034 | 9.4948 | 51.7985 | 49.1789 | 59.9822 | 48.6264
51.7946 | 31.5624 | 59.9995 | 31.5999 | 51.8187 | 23.5077 | 59.9764 | 23.3775 | 51.8127 | 17.1158 | 59.9649 | 16.919 | 51.7781 | 9.5887 | 60.034 | 9.4936 | 51.8068 | 49.177 | 59.9822 | 48.6252
51.8029 | 31.5624 | 59.9995 | 31.5987 | 51.8271 | 23.5077 | 59.9764 | 23.3763 | 51.821 | 17.1158 | 59.9649 | 16.9177 | 51.7865 | 9.5887 | 60.034 | 9.4923 | 51.8152 | 49.177 | 59.9822 | 48.6239
51.8112 | 31.5624 | 59.9995 | 31.5974 | 51.8354 | 23.4978 | 59.9764 | 23.375 | 51.8293 | 17.055 | 59.9649 | 16.9165 | 51.7948 | 9.5887 | 60.034 | 9.4911 | 51.8235 | 49.1525 | 59.9822 | 48.6227
51.8196 | 31.5624 | 59.9995 | 31.5962 | 51.8437 | 23.4978 | 59.9764 | 23.3737 | 51.8377 | 17.055 | 59.9649 | 16.9152 | 51.8032 | 9.5887 | 60.0282 | 9.4898 | 51.8318 | 49.1525 | 59.9822 | 48.6214
51.8279 | 31.5624 | 59.9995 | 31.5949 | 51.852 | 23.4964 | 59.9764 | 23.3725 | 51.8461 | 17.055 | 59.9649 | 16.914 | 51.8115 | 9.5887 | 60.0282 | 9.4886 | 51.8401 | 49.1525 | 59.9822 | 48.6202
51.8362 | 31.5624 | 59.9995 | 31.5937 | 51.8604 | 23.4964 | 59.9764 | 23.3712 | 51.8544 | 17.055 | 59.9649 | 16.9127 | 51.8198 | 9.5869 | 60.0282 | 9.4873 | 51.8485 | 49.1525 | 59.9822 | 48.6189
51.8446 | 31.5624 | 59.9995 | 31.5924 | 51.8687 | 23.4929 | 59.9764 | 23.37 | 51.8627 | 17.055 | 59.9649 | 16.9115 | 51.8281 | 9.5869 | 60.0282 | 9.4861 | 51.8568 | 49.1489 | 59.9822 | 48.6177
51.8529 | 31.5624 | 59.9995 | 31.5912 | 51.877 | 23.4929 | 59.9764 | 23.3687 | 51.871 | 17.055 | 59.9649 | 16.9102 | 51.8364 | 9.5869 | 60.0282 | 9.4848 | 51.8651 | 49.1489 | 59.9822 | 48.6164
51.8613 | 31.5624 | 59.9995 | 31.5899 | 51.8854 | 23.4929 | 59.9764 | 23.3675 | 51.8794 | 17.0531 | 59.9649 | 16.909 | 51.8448 | 9.5869 | 60.0282 | 9.4836 | 51.8735 | 49.1489 | 59.9822 | 48.6152
51.8696 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5887 | 51.8937 | 23.4929 | 59.9764 | 23.3662 | 51.8878 | 17.0531 | 59.9649 | 16.9077 | 51.8531 | 9.5873 | 60.0282 | 9.4823 | 51.8818 | 49.1489 | 59.9822 | 48.6139
51.8779 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5874 | 51.9021 | 23.4929 | 59.9764 | 23.365 | 51.8961 | 17.0531 | 59.9649 | 16.9065 | 51.8615 | 9.5873 | 60.0282 | 9.4811 | 51.8901 | 49.152 | 59.9822 | 48.6127
51.8863 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5862 | 51.9104 | 23.4929 | 59.9764 | 23.3637 | 51.9044 | 17.0531 | 59.9649 | 16.9052 | 51.8698 | 9.5865 | 60.0282 | 9.4798 | 51.8984 | 49.152 | 59.9822 | 48.6114
51.8946 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5849 | 51.9187 | 23.4929 | 59.9764 | 23.3625 | 51.9127 | 17.0531 | 59.9649 | 16.904 | 51.8781 | 9.5865 | 60.0282 | 9.4786 | 51.9069 | 49.152 | 59.9822 | 48.6102
51.9029 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5837 | 51.9271 | 23.4929 | 59.9764 | 23.3612 | 51.9211 | 17.0531 | 59.9649 | 16.9027 | 51.8864 | 9.5865 | 60.0282 | 9.4774 | 51.9152 | 49.152 | 59.9822 | 48.6089
51.9113 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5824 | 51.9354 | 23.49 | 59.9879 | 23.36 | 51.9294 | 17.0531 | 59.9649 | 16.9015 | 51.8948 | 9.5865 | 60.0282 | 9.4761 | 51.9235 | 49.1474 | 59.9822 | 48.6077
51.9196 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5812 | 51.9438 | 23.49 | 59.9879 | 23.3587 | 51.9377 | 17.0531 | 59.9649 | 16.9002 | 51.9031 | 9.545 | 60.0282 | 9.4749 | 51.9319 | 49.1474 | 59.9822 | 48.6064
51.9279 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5799 | 51.9521 | 23.49 | 59.9879 | 23.3575 | 51.9461 | 17.0531 | 59.9649 | 16.899 | 51.9114 | 9.545 | 60.0282 | 9.4736 | 51.9402 | 49.1238 | 59.9822 | 48.6052
51.9362 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5787 | 51.9604 | 23.49 | 59.9879 | 23.3562 | 51.9545 | 17.0531 | 59.9649 | 16.8977 | 51.9197 | 9.545 | 60.0282 | 9.4724 | 51.9485 | 49.1238 | 59.9822 | 48.6039
51.9446 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5774 | 51.9688 | 23.49 | 59.9879 | 23.355 | 51.9628 | 17.0531 | 59.9649 | 16.8965 | 51.9281 | 9.545 | 60.0282 | 9.4711 | 51.9568 | 49.1237 | 59.9822 | 48.6027
51.9529 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5762 | 51.9771 | 23.49 | 59.9879 | 23.3537 | 51.9711 | 17.0531 | 59.9649 | 16.8952 | 51.9364 | 9.5441 | 60.0282 | 9.4699 | 51.9652 | 49.1237 | 59.9822 | 48.6014
51.9612 | 31.4709 | 59.9995 | 31.5749 | 51.9854 | 23.49 | 59.9879 | 23.3525 | 51.9794 | 17.0105 | 59.9649 | 16.894 | 51.9447 | 9.5441 | 60.0282 | 9.4686 | 51.9735 | 49.1237 | 59.9822 | 48.6002
51.9696 | 31.47 | 59.9995 | 31.5737 | 51.9937 | 23.49 | 59.9879 | 23.3512 | 51.9878 | 17.0105 | 59.9649 | 16.8927 | 51.9531 | 9.5441 | 60.0282 | 9.4674 | 51.9818 | 49.1237 | 59.9822 | 48.5989
51.9779 | 31.47 | 59.9995 | 31.5724 | 52.0021 | 23.49 | 59.9879 | 23.35 | 51.9962 | 17.0105 | 59.9649 | 16.8915 | 51.9614 | 9.5441 | 60.0282 | 9.4661 | 51.9902 | 49.1253 | 59.9822 | 48.5977
51.9863 | 31.47 | 59.9995 | 31.5712 | 52.0104 | 23.49 | 59.9879 | 23.3487 | 52.0045 | 17.0105 | 59.9649 | 16.8902 | 51.9697 | 9.5438 | 60.0282 | 9.4649 | 51.9985 | 49.1253 | 59.9822 | 48.5964
51.9946 | 31.47 | 59.9995 | 31.5699 | 52.0188 | 23.4939 | 59.9879 | 23.3475 | 52.0128 | 17.0105 | 59.9649 | 16.889 | 51.978 | 9.5438 | 60.0282 | 9.4636 | 52.0068 | 49.1201 | 59.9822 | 48.5952
52.0029 | 31.4689 | 59.9995 | 31.5687 | 52.0271 | 23.4939 | 59.9879 | 23.3462 | 52.0211 | 17.0105 | 59.9649 | 16.8877 | 51.9864 | 9.5438 | 60.0282 | 9.4624 | 52.0151 | 49.1201 | 59.9822 | 48.5939
52.0113 | 31.4689 | 59.9995 | 31.5674 | 52.0354 | 23.4936 | 59.9879 | 23.345 | 52.0295 | 17.0105 | 59.9649 | 16.8865 | 51.9947 | 9.5438 | 60.0282 | 9.4611 | 52.0236 | 49.071 | 59.9822 | 48.5927
52.0196 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5662 | 52.0438 | 23.4936 | 59.9879 | 23.3437 | 52.0378 | 17.0105 | 59.9649 | 16.8852 | 52.0031 | 9.5438 | 60.0282 | 9.4599 | 52.0319 | 49.071 | 59.9822 | 48.5914
52.0279 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5649 | 52.0521 | 23.4936 | 59.9879 | 23.3425 | 52.0461 | 16.9752 | 59.9649 | 16.884 | 52.0114 | 9.5438 | 60.0282 | 9.4586 | 52.0402 | 49.071 | 59.9822 | 48.5902
52.0363 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5637 | 52.0605 | 23.4936 | 59.9879 | 23.3412 | 52.0545 | 16.9752 | 59.9649 | 16.8827 | 52.0197 | 9.5436 | 60.0282 | 9.4574 | 52.0486 | 49.071 | 59.9822 | 48.5889
52.0446 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5624 | 52.0688 | 23.4936 | 59.9879 | 23.34 | 52.0629 | 16.9773 | 59.9649 | 16.8815 | 52.028 | 9.5436 | 60.0282 | 9.4561 | 52.0569 | 49.0725 | 59.9822 | 48.5877
52.0529 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5612 | 52.0771 | 23.4936 | 59.9879 | 23.3387 | 52.0712 | 16.9773 | 59.9649 | 16.8802 | 52.0364 | 9.5441 | 60.0282 | 9.4549 | 52.0652 | 49.0725 | 59.9822 | 48.5864
52.0612 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5599 | 52.0854 | 23.4906 | 59.9879 | 23.3375 | 52.0795 | 16.9773 | 59.9649 | 16.879 | 52.0447 | 9.5441 | 60.0282 | 9.4536 | 52.0735 | 49.0773 | 59.9822 | 48.5852
52.0696 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5587 | 52.0938 | 23.4906 | 59.9879 | 23.3362 | 52.0878 | 16.9773 | 59.9649 | 16.8777 | 52.053 | 9.4935 | 60.0282 | 9.4524 | 52.0819 | 49.0773 | 59.9822 | 48.5839
52.0779 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5574 | 52.1021 | 23.49 | 59.9879 | 23.335 | 52.0962 | 16.9773 | 59.9649 | 16.8765 | 52.0613 | 9.4935 | 60.0282 | 9.4511 | 52.0902 | 49.0754 | 59.9822 | 48.5827
52.0863 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5562 | 52.1104 | 23.49 | 59.9879 | 23.3337 | 52.1046 | 16.9773 | 59.9649 | 16.8752 | 52.0697 | 9.4951 | 60.0282 | 9.2999 | 52.0985 | 49.0754 | 59.9822 | 48.5814
52.0946 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5549 | 52.1188 | 23.49 | 59.9879 | 23.3325 | 52.1129 | 16.9773 | 59.9649 | 16.874 | 52.078 | 9.4951 | 60.0282 | 9.2986 | 52.1069 | 49.046 | 59.9822 | 48.5802
52.1029 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5537 | 52.1271 | 23.49 | 59.9879 | 23.3312 | 52.1212 | 16.9773 | 59.9649 | 16.8727 | 52.0863 | 9.4951 | 60.0282 | 9.2974 | 52.1152 | 49.046 | 59.9822 | 48.5789
52.1113 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5524 | 52.1355 | 23.491 | 59.9879 | 23.33 | 52.1295 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8715 | 52.0947 | 9.4951 | 60.0282 | 9.2961 | 52.1235 | 49.0322 | 59.9822 | 48.5777
52.1196 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5512 | 52.1438 | 23.491 | 59.9879 | 23.3287 | 52.1379 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8702 | 52.103 | 9.4935 | 60.0282 | 9.2949 | 52.1318 | 49.0322 | 59.9822 | 48.5764
52.1279 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5499 | 52.1521 | 23.4924 | 59.9879 | 23.3275 | 52.1462 | 16.9763 | 59.9649 | 16.869 | 52.1113 | 9.4935 | 60.0282 | 9.2936 | 52.1403 | 49.0322 | 59.9822 | 48.5752
52.1363 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5487 | 52.1604 | 23.4924 | 59.9879 | 23.3262 | 52.1545 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8677 | 52.1196 | 9.4922 | 60.0282 | 9.2924 | 52.1486 | 49.0322 | 59.9822 | 48.5739
52.1446 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5474 | 52.1688 | 23.4924 | 59.9879 | 23.325 | 52.1629 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8665 | 52.128 | 9.4922 | 60.0282 | 9.2911 | 52.1569 | 49.0322 | 59.9822 | 48.5727
52.1529 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5462 | 52.1772 | 23.4924 | 59.9879 | 23.3237 | 52.1712 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8652 | 52.1363 | 9.4922 | 60.0282 | 9.2899 | 52.1653 | 49.0322 | 59.9822 | 48.5714
52.1613 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5449 | 52.1855 | 23.4522 | 59.9879 | 23.3225 | 52.1796 | 16.9763 | 59.9649 | 16.864 | 52.1447 | 9.4922 | 60.0282 | 9.2886 | 52.1736 | 49.0251 | 59.9822 | 48.5702
52.1696 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5437 | 52.1938 | 23.4522 | 59.9879 | 23.3212 | 52.1879 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8627 | 52.153 | 9.4916 | 60.0282 | 9.2874 | 52.1819 | 49.0251 | 59.9822 | 48.5689
52.1779 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5424 | 52.2021 | 23.4522 | 59.9879 | 23.32 | 52.1962 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8615 | 52.1613 | 9.4916 | 60.0282 | 9.2861 | 52.1902 | 49.0276 | 59.9822 | 48.5677
52.1862 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5412 | 52.2105 | 23.4522 | 59.9879 | 23.3187 | 52.2046 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8602 | 52.1696 | 9.4916 | 60.0282 | 9.2849 | 52.1986 | 49.0276 | 59.9822 | 48.5664
52.1946 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5399 | 52.2188 | 23.4486 | 59.9879 | 23.3175 | 52.213 | 16.9763 | 59.9649 | 16.859 | 52.178 | 9.4916 | 60.0282 | 9.2836 | 52.2069 | 49.0318 | 59.9822 | 48.5652
52.2029 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5387 | 52.2271 | 23.4486 | 59.9879 | 23.3162 | 52.2213 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8577 | 52.1863 | 9.4924 | 60.0282 | 9.2824 | 52.2152 | 49.0318 | 59.9822 | 48.5639
52.2113 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5374 | 52.2355 | 23.4486 | 59.9879 | 23.315 | 52.2296 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8565 | 52.1946 | 9.4924 | 60.0282 | 9.2811 | 52.2236 | 49.0318 | 59.9822 | 48.5627
52.2196 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5362 | 52.2438 | 23.4486 | 59.9879 | 23.3137 | 52.2379 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8552 | 52.2029 | 9.4924 | 60.0282 | 9.2799 | 52.2319 | 49.0318 | 59.9822 | 48.5614
52.2279 | 31.4701 | 59.9995 | 31.5349 | 52.2522 | 23.4486 | 59.9879 | 23.3125 | 52.2463 | 16.9763 | 59.9649 | 16.854 | 52.2112 | 9.4924 | 60.0282 | 9.2786 | 52.2402 | 49.0318 | 59.9822 | 48.5602
52.2363 | 31.4715 | 59.9995 | 31.5337 | 52.2605 | 23.4486 | 59.9879 | 23.3112 | 52.2546 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8527 | 52.2196 | 9.4931 | 60.0282 | 9.2774 | 52.2487 | 49.0318 | 59.9822 | 48.5589
52.2446 | 31.4715 | 59.9995 | 31.5324 | 52.2688 | 23.4486 | 59.9879 | 23.31 | 52.2629 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8515 | 52.2279 | 9.4931 | 60.0282 | 9.2761 | 52.257 | 49.0399 | 59.9822 | 48.5577
52.2529 | 31.4725 | 59.9995 | 31.5312 | 52.2771 | 23.4486 | 59.9879 | 23.3087 | 52.2713 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8502 | 52.2363 | 9.4931 | 60.0282 | 9.2749 | 52.2653 | 49.0399 | 59.9822 | 48.5564
52.2613 | 31.4725 | 59.9995 | 31.5299 | 52.2855 | 23.4478 | 59.9879 | 23.3075 | 52.2796 | 16.9763 | 59.9649 | 16.849 | 52.2446 | 9.4931 | 60.0282 | 9.2736 | 52.2736 | 49.0383 | 59.9822 | 48.5552
52.2696 | 31.4725 | 59.9995 | 31.5287 | 52.2938 | 23.4478 | 59.9879 | 23.3062 | 52.288 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8477 | 52.2529 | 9.493 | 60.0282 | 9.2724 | 52.282 | 49.0383 | 59.9822 | 48.5539
52.2779 | 31.4725 | 59.9995 | 31.5274 | 52.3022 | 23.4478 | 59.9879 | 23.305 | 52.2963 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8465 | 52.2612 | 9.493 | 60.0282 | 9.2711 | 52.2903 | 49.0676 | 59.9822 | 48.5527
52.2863 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5262 | 52.3105 | 23.4478 | 59.9879 | 23.3037 | 52.3046 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8452 | 52.2696 | 9.4929 | 60.0282 | 9.2699 | 52.2986 | 49.0676 | 59.9822 | 48.5514
52.2946 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5249 | 52.3188 | 23.4491 | 59.9879 | 23.3025 | 52.313 | 16.9763 | 59.9649 | 16.844 | 52.2779 | 9.4929 | 60.0282 | 9.2686 | 52.307 | 49.0676 | 59.9822 | 48.5502
52.3029 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5237 | 52.3272 | 23.4491 | 59.9879 | 23.3012 | 52.3214 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8427 | 52.2863 | 9.4907 | 60.0282 | 9.2674 | 52.3153 | 49.0676 | 59.9822 | 48.5489
52.3112 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5224 | 52.3355 | 23.4491 | 59.9879 | 23.3 | 52.3297 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8414 | 52.2946 | 9.4907 | 60.0282 | 9.2661 | 52.3236 | 49.0607 | 59.9822 | 48.5477
52.3196 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5212 | 52.3438 | 23.4491 | 59.9879 | 23.2987 | 52.338 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8402 | 52.3029 | 9.4906 | 60.0282 | 9.2649 | 52.3319 | 49.0607 | 59.9822 | 48.5464
52.3279 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5199 | 52.3521 | 23.4043 | 59.9879 | 23.2975 | 52.3463 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8389 | 52.3112 | 9.4906 | 60.0282 | 9.2636 | 52.3403 | 49.0659 | 59.9822 | 48.5452
52.3363 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5187 | 52.3605 | 23.4043 | 59.9879 | 23.2962 | 52.3547 | 16.9763 | 59.9649 | 16.8377 | 52.3196 | 9.4899 | 60.0282 | 9.2624 | 52.3486 | 49.0659 | 59.9822 | 48.5439
52.3446 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5174 | 52.3688 | 23.4057 | 59.9879 | 23.295 | 52.363 | 16.9762 | 59.9649 | 16.8364 | 52.3279 | 9.4899 | 60.0282 | 9.2611 | 52.3569 | 49.0602 | 59.9822 | 48.5427
52.3529 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5162 | 52.3772 | 23.4057 | 59.9879 | 23.2937 | 52.3713 | 16.9762 | 59.9649 | 16.8352 | 52.3362 | 9.49 | 60.0282 | 9.2599 | 52.3654 | 49.0602 | 59.9822 | 48.5414
52.3613 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5149 | 52.3855 | 23.4057 | 59.9879 | 23.2925 | 52.3797 | 16.9762 | 59.9649 | 16.8339 | 52.3445 | 9.49 | 60.0282 | 9.2586 | 52.3737 | 49.0602 | 59.9822 | 48.5402
52.3696 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5137 | 52.3938 | 23.4057 | 59.9879 | 23.2912 | 52.388 | 16.9762 | 59.9649 | 16.8327 | 52.3528 | 9.4916 | 60.0282 | 9.2574 | 52.382 | 49.0602 | 59.9822 | 48.5389
52.3779 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5124 | 52.4022 | 23.3598 | 59.9879 | 23.29 | 52.3964 | 16.9762 | 59.9649 | 16.8314 | 52.3612 | 9.4916 | 60.0282 | 9.2561 | 52.3903 | 49.0591 | 59.9822 | 48.5377
52.3863 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5112 | 52.4105 | 23.3598 | 59.9879 | 23.2887 | 52.4047 | 16.9762 | 59.9649 | 16.8302 | 52.3695 | 9.4916 | 60.0282 | 9.2549 | 52.3987 | 49.0591 | 59.9822 | 48.5364
52.3946 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5099 | 52.4189 | 23.3613 | 59.9879 | 23.2875 | 52.413 | 16.9767 | 59.9649 | 16.8289 | 52.3779 | 9.4916 | 60.0282 | 9.2536 | 52.407 | 49.0638 | 59.9822 | 48.5351
52.4029 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5087 | 52.4272 | 23.3613 | 59.9879 | 23.2862 | 52.4214 | 16.9767 | 59.9649 | 16.8277 | 52.3862 | 9.4928 | 60.0282 | 9.2524 | 52.4153 | 49.0638 | 59.9822 | 48.5339
52.4113 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5074 | 52.4355 | 23.3613 | 59.9879 | 23.285 | 52.4297 | 16.9766 | 59.9649 | 16.8264 | 52.3945 | 9.4928 | 60.0282 | 9.2511 | 52.4237 | 49.0638 | 59.9822 | 48.5326
52.4196 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5062 | 52.4439 | 23.3613 | 59.9879 | 23.2837 | 52.438 | 16.9766 | 59.9649 | 16.8252 | 52.4028 | 9.4922 | 60.0282 | 9.2499 | 52.432 | 49.0638 | 59.9822 | 48.5314
52.4279 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5049 | 52.4522 | 23.3609 | 59.9879 | 23.2825 | 52.4464 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8239 | 52.4112 | 9.4922 | 60.0282 | 9.2486 | 52.4403 | 49.0648 | 59.9822 | 48.5301
52.4362 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5037 | 52.4605 | 23.3609 | 59.9879 | 23.2812 | 52.4547 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8227 | 52.4195 | 9.4922 | 60.0282 | 9.2474 | 52.4486 | 49.0648 | 59.9822 | 48.5289
52.4446 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5024 | 52.4688 | 23.3609 | 59.9879 | 23.28 | 52.4631 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8214 | 52.4279 | 9.4922 | 60.0282 | 9.2461 | 52.457 | 49.07 | 59.9822 | 48.5276
52.4529 | 31.4099 | 59.9995 | 31.5012 | 52.4772 | 23.3609 | 59.9879 | 23.2787 | 52.4714 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8202 | 52.4362 | 9.4915 | 60.0282 | 9.2449 | 52.4653 | 49.07 | 59.9822 | 48.5264
52.4613 | 31.4099 | 59.9995 | 31.4999 | 52.4855 | 23.3609 | 59.9879 | 23.2775 | 52.4797 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8189 | 52.4445 | 9.4915 | 60.0282 | 9.2436 | 52.4736 | 49.0634 | 59.9822 | 48.5251
52.4696 | 31.409 | 59.9995 | 31.4974 | 52.4939 | 23.3609 | 59.9879 | 23.2762 | 52.4881 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8177 | 52.4528 | 9.4394 | 60.0282 | 9.2424 | 52.4821 | 49.0634 | 59.9822 | 48.5239
52.4779 | 31.409 | 59.9995 | 31.4949 | 52.5022 | 23.3609 | 59.9879 | 23.275 | 52.4964 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8164 | 52.4612 | 9.4394 | 60.0282 | 9.2411 | 52.4904 | 49.0193 | 59.9822 | 48.5226
52.4863 | 31.4124 | 59.9995 | 31.4924 | 52.5105 | 23.3609 | 59.9879 | 23.2737 | 52.5048 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8152 | 52.4695 | 9.4408 | 60.0225 | 9.2399 | 52.4987 | 49.0193 | 59.9822 | 48.5214
52.4946 | 31.4124 | 59.9995 | 31.4899 | 52.5189 | 23.3592 | 59.9879 | 23.2725 | 52.5131 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8139 | 52.4778 | 9.4408 | 60.0225 | 9.2386 | 52.507 | 48.9808 | 59.9822 | 48.5201
52.5029 | 31.3646 | 59.9995 | 31.4874 | 52.5272 | 23.3592 | 59.9879 | 23.2712 | 52.5214 | 16.9756 | 59.9649 | 16.8127 | 52.4861 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2374 | 52.5154 | 48.9808 | 59.9822 | 48.5189
52.5113 | 31.3646 | 59.9995 | 31.4849 | 52.5356 | 23.3592 | 59.9879 | 23.27 | 52.5298 | 16.976 | 59.9649 | 16.8114 | 52.4944 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2361 | 52.5237 | 48.9843 | 59.9822 | 48.5176
52.5196 | 31.3646 | 59.9995 | 31.4824 | 52.5439 | 23.3592 | 59.9879 | 23.2687 | 52.5381 | 16.976 | 59.9649 | 16.8102 | 52.5028 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2349 | 52.532 | 48.9843 | 59.9822 | 48.5164
52.5279 | 31.3646 | 59.9995 | 31.4799 | 52.5522 | 23.359 | 59.9879 | 23.2675 | 52.5464 | 16.976 | 59.9649 | 16.8089 | 52.5111 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2336 | 52.5404 | 48.9425 | 59.9822 | 48.5151
52.5363 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4774 | 52.5605 | 23.359 | 59.9879 | 23.2662 | 52.5548 | 16.976 | 59.9649 | 16.8077 | 52.5195 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2324 | 52.5487 | 48.9425 | 59.9822 | 48.5139
52.5446 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4749 | 52.5689 | 23.359 | 59.9879 | 23.265 | 52.5631 | 16.9777 | 59.9649 | 16.8064 | 52.5278 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2311 | 52.557 | 48.9425 | 59.9822 | 48.5126
52.5529 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4724 | 52.5772 | 23.359 | 59.9879 | 23.2637 | 52.5715 | 16.9777 | 59.9649 | 16.8052 | 52.5361 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2299 | 52.5653 | 48.9425 | 59.9822 | 48.5114
52.5612 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4699 | 52.5855 | 23.359 | 59.9879 | 23.2625 | 52.5798 | 16.9777 | 59.9649 | 16.8039 | 52.5444 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2286 | 52.5737 | 48.9397 | 59.9822 | 48.5101
52.5696 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4674 | 52.5939 | 23.359 | 59.9879 | 23.2612 | 52.5881 | 16.9777 | 59.9649 | 16.8027 | 52.5528 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2274 | 52.582 | 48.9397 | 59.9822 | 48.5089
52.5779 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4649 | 52.6022 | 23.359 | 59.9879 | 23.26 | 52.5965 | 16.9777 | 59.9649 | 16.8014 | 52.5611 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2261 | 52.5903 | 48.9397 | 59.9822 | 48.5076
52.5863 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4624 | 52.6106 | 23.359 | 59.9879 | 23.2587 | 52.6048 | 16.9777 | 59.9649 | 16.8002 | 52.5695 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2249 | 52.5988 | 48.9397 | 59.9822 | 48.5064
52.5946 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4599 | 52.6189 | 23.359 | 59.9879 | 23.2575 | 52.6132 | 16.9777 | 59.9649 | 16.7978 | 52.5778 | 9.4396 | 60.0225 | 9.2236 | 52.6071 | 48.9393 | 59.9822 | 48.5051
52.6029 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4574 | 52.6272 | 23.359 | 59.9879 | 23.2562 | 52.6215 | 16.9777 | 59.9649 | 16.7953 | 52.5861 | 9.3674 | 60.0225 | 9.2224 | 52.6154 | 48.9393 | 59.9822 | 48.5039
52.6113 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4549 | 52.6355 | 23.359 | 59.9879 | 23.255 | 52.6298 | 16.9777 | 59.9649 | 16.7928 | 52.5944 | 9.3674 | 60.0225 | 9.2211 | 52.6237 | 48.9248 | 59.9822 | 48.5026
52.6196 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4524 | 52.6439 | 23.359 | 59.9879 | 23.2537 | 52.6382 | 16.9777 | 59.9649 | 16.7903 | 52.6028 | 9.3683 | 60.0225 | 9.2199 | 52.6321 | 48.9248 | 59.9822 | 48.5014
52.6279 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4499 | 52.6523 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2525 | 52.6465 | 16.9198 | 59.9649 | 16.7878 | 52.6111 | 9.3683 | 60.0225 | 9.2186 | 52.6404 | 48.9248 | 59.9822 | 48.5001
52.6363 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4474 | 52.6606 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2512 | 52.6548 | 16.9198 | 59.9649 | 16.7853 | 52.6194 | 9.369 | 60.0225 | 9.2174 | 52.6487 | 48.9248 | 59.9822 | 48.4989
52.6446 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4449 | 52.6689 | 23.3558 | 59.9879 | 23.25 | 52.6632 | 16.9198 | 59.9649 | 16.7828 | 52.6277 | 9.369 | 60.0225 | 9.2162 | 52.6571 | 48.9294 | 59.9822 | 48.4976
52.6529 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4424 | 52.6772 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2487 | 52.6715 | 16.9198 | 59.9649 | 16.7803 | 52.6361 | 9.369 | 60.0225 | 9.2149 | 52.6654 | 48.9294 | 59.9822 | 48.4964
52.6613 | 31.3626 | 59.9995 | 31.4399 | 52.6856 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2475 | 52.6799 | 16.9198 | 59.9649 | 16.7778 | 52.6444 | 9.369 | 60.0225 | 9.2137 | 52.6737 | 48.9256 | 59.9822 | 48.4951
52.6696 | 31.3627 | 59.9995 | 31.4374 | 52.6939 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2462 | 52.6882 | 16.9198 | 59.9649 | 16.7753 | 52.6528 | 9.369 | 60.0225 | 9.2124 | 52.682 | 48.9256 | 59.9822 | 48.4939
52.6779 | 31.3627 | 59.9995 | 31.4349 | 52.7022 | 23.3558 | 59.9879 | 23.245 | 52.6965 | 16.8505 | 59.9649 | 16.7728 | 52.6611 | 9.369 | 60.0225 | 9.2112 | 52.6904 | 48.9307 | 59.9822 | 48.4926
52.6862 | 31.3627 | 59.9995 | 31.4324 | 52.7105 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2437 | 52.7049 | 16.8505 | 59.9649 | 16.7703 | 52.6694 | 9.3691 | 60.0225 | 9.2099 | 52.6987 | 48.9307 | 59.9822 | 48.4914
52.6946 | 31.3627 | 59.9995 | 31.4299 | 52.7189 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2425 | 52.7132 | 16.7889 | 59.9649 | 16.7678 | 52.6777 | 9.3691 | 60.0225 | 9.2087 | 52.707 | 48.9307 | 59.9822 | 48.4901
52.7029 | 31.3627 | 59.9995 | 31.4274 | 52.7273 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2412 | 52.7216 | 16.7889 | 59.9649 | 16.7653 | 52.6861 | 9.3691 | 60.0225 | 9.2074 | 52.7155 | 48.9307 | 59.9822 | 48.4889
52.7113 | 31.3627 | 59.9995 | 31.4249 | 52.7356 | 23.3558 | 59.9879 | 23.24 | 52.7299 | 16.7889 | 59.9649 | 16.7628 | 52.6944 | 9.3691 | 60.0225 | 9.2062 | 52.7238 | 48.9598 | 59.9822 | 48.4876
52.7196 | 31.3589 | 59.9995 | 31.4224 | 52.7439 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2387 | 52.7382 | 16.7889 | 59.9649 | 16.7603 | 52.7028 | 9.3675 | 60.0225 | 9.2049 | 52.7321 | 48.9598 | 59.9822 | 48.4864
52.7279 | 31.3589 | 59.9995 | 31.4199 | 52.7522 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2375 | 52.7466 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7578 | 52.7111 | 9.3675 | 60.0225 | 9.2037 | 52.7404 | 48.9598 | 59.9822 | 48.4851
52.7363 | 31.3589 | 59.9995 | 31.4174 | 52.7606 | 23.3558 | 59.9879 | 23.2362 | 52.7549 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7553 | 52.7194 | 9.3668 | 60.0225 | 9.2024 | 52.7488 | 48.9598 | 59.9822 | 48.4839
52.7446 | 31.3589 | 59.9995 | 31.4149 | 52.7689 | 23.3142 | 59.9879 | 23.235 | 52.7632 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7528 | 52.7277 | 9.3668 | 60.0225 | 9.2012 | 52.7571 | 48.9542 | 59.9822 | 48.4826
52.7529 | 31.3589 | 59.9995 | 31.4124 | 52.7773 | 23.3142 | 59.9879 | 23.2337 | 52.7716 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7503 | 52.736 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1999 | 52.7654 | 48.9542 | 59.9822 | 48.4814
52.7613 | 31.3589 | 59.9995 | 31.4099 | 52.7856 | 23.319 | 59.9879 | 23.2325 | 52.7799 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7478 | 52.7444 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1987 | 52.7738 | 48.9706 | 59.9822 | 48.4801
52.7696 | 31.3589 | 59.9995 | 31.4074 | 52.7939 | 23.319 | 59.9879 | 23.2312 | 52.7883 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7453 | 52.7527 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1974 | 52.7821 | 48.9706 | 59.9822 | 48.4789
52.7779 | 31.3589 | 59.9995 | 31.4049 | 52.8023 | 23.3179 | 59.9879 | 23.23 | 52.7966 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7428 | 52.761 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1962 | 52.7904 | 48.9706 | 59.9822 | 48.4776
52.7863 | 31.364 | 59.9995 | 31.4024 | 52.8106 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2287 | 52.8049 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7403 | 52.7693 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1949 | 52.7987 | 48.9706 | 59.9822 | 48.4764
52.7946 | 31.364 | 59.9995 | 31.3999 | 52.8189 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2275 | 52.8133 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7378 | 52.7777 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1937 | 52.8071 | 48.9709 | 59.9822 | 48.4751
52.8029 | 31.364 | 59.9995 | 31.3974 | 52.8272 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2262 | 52.8216 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7353 | 52.786 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1924 | 52.8154 | 48.9709 | 59.9822 | 48.4739
52.8113 | 31.364 | 59.9995 | 31.3949 | 52.8356 | 23.3179 | 59.9879 | 23.225 | 52.83 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7328 | 52.7944 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1912 | 52.8237 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4726
52.8196 | 31.364 | 59.9995 | 31.3924 | 52.8439 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2237 | 52.8383 | 16.7883 | 59.9649 | 16.7303 | 52.8027 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1899 | 52.8322 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4714
52.8279 | 31.364 | 59.9995 | 31.3899 | 52.8523 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2225 | 52.8466 | 16.7907 | 59.9649 | 16.7278 | 52.811 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1887 | 52.8405 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4701
52.8363 | 31.364 | 59.9995 | 31.3874 | 52.8606 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2212 | 52.855 | 16.7907 | 59.9649 | 16.7253 | 52.8193 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1874 | 52.8488 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4689
52.8446 | 31.364 | 59.9995 | 31.3849 | 52.8689 | 23.3179 | 59.9879 | 23.22 | 52.8633 | 16.7907 | 59.9649 | 16.7228 | 52.8277 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1862 | 52.8571 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4676
52.8529 | 31.364 | 59.9995 | 31.3824 | 52.8773 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2187 | 52.8716 | 16.7907 | 59.9649 | 16.7203 | 52.836 | 9.3666 | 60.0225 | 9.1849 | 52.8655 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4664
52.8613 | 31.364 | 59.9995 | 31.3799 | 52.8856 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2175 | 52.88 | 16.7908 | 59.9649 | 16.7178 | 52.8444 | 9.3666 | 60.0225 | 9.1837 | 52.8738 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4651
52.8696 | 31.3688 | 59.9995 | 31.3774 | 52.894 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2162 | 52.8883 | 16.7908 | 59.9649 | 16.7153 | 52.8527 | 9.3667 | 60.0225 | 9.1824 | 52.8821 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4639
52.8779 | 31.3688 | 59.9995 | 31.3749 | 52.9023 | 23.3179 | 59.9879 | 23.215 | 52.8967 | 16.7908 | 59.9649 | 16.7128 | 52.861 | 9.3667 | 60.0225 | 9.1812 | 52.8905 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4626
52.8863 | 31.3688 | 59.9995 | 31.3724 | 52.9106 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2137 | 52.905 | 16.7908 | 59.9649 | 16.7103 | 52.8693 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1799 | 52.8988 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4614
52.8946 | 31.3688 | 59.9995 | 31.3699 | 52.919 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2125 | 52.9133 | 16.7908 | 59.9649 | 16.7078 | 52.8777 | 9.3668 | 60.0225 | 9.1787 | 52.9071 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4601
52.9029 | 31.3688 | 59.9995 | 31.3674 | 52.9273 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2112 | 52.9217 | 16.7908 | 59.9649 | 16.7053 | 52.886 | 9.318 | 60.0225 | 9.1774 | 52.9155 | 48.9805 | 59.9764 | 48.4589
52.9113 | 31.3688 | 59.9995 | 31.3649 | 52.9356 | 23.3179 | 59.9879 | 23.21 | 52.93 | 16.7908 | 59.9649 | 16.7028 | 52.8943 | 9.318 | 60.0225 | 9.1762 | 52.9238 | 48.9762 | 59.9764 | 48.4576
52.9196 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3624 | 52.9439 | 23.3179 | 59.9879 | 23.2087 | 52.9384 | 16.7908 | 59.9649 | 16.7003 | 52.9026 | 9.318 | 60.0225 | 9.1749 | 52.9321 | 48.9762 | 59.9764 | 48.4564
52.9279 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3599 | 52.9523 | 23.3158 | 59.9879 | 23.2075 | 52.9467 | 16.7908 | 59.9649 | 16.6978 | 52.911 | 9.318 | 60.0225 | 9.1737 | 52.9404 | 48.9825 | 59.9764 | 48.4551
52.9363 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3574 | 52.9606 | 23.3158 | 59.9879 | 23.2062 | 52.955 | 16.7908 | 59.9649 | 16.6953 | 52.9193 | 9.3189 | 60.0225 | 9.1724 | 52.9489 | 48.9825 | 59.9764 | 48.4539
52.9446 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3549 | 52.969 | 23.3158 | 59.9879 | 23.205 | 52.9634 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6928 | 52.9277 | 9.3189 | 60.0225 | 9.1712 | 52.9572 | 48.9825 | 59.9764 | 48.4526
52.9529 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3524 | 52.9773 | 23.3158 | 59.9879 | 23.2037 | 52.9717 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6903 | 52.936 | 9.3196 | 60.0225 | 9.1699 | 52.9655 | 48.9825 | 59.9764 | 48.4514
52.9613 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3499 | 52.9856 | 23.3158 | 59.9879 | 23.2025 | 52.98 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6878 | 52.9443 | 9.3196 | 60.0225 | 9.1687 | 52.9739 | 48.9825 | 59.9764 | 48.4501
52.9696 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3474 | 52.994 | 23.3158 | 59.9879 | 23.2012 | 52.9884 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6853 | 52.9526 | 9.3198 | 60.0225 | 9.1674 | 52.9822 | 48.9825 | 59.9764 | 48.4477
52.9779 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3449 | 53.0023 | 23.3155 | 59.9879 | 23.2 | 52.9967 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6828 | 52.9609 | 9.3198 | 60.0225 | 9.1662 | 52.9905 | 48.9437 | 59.9764 | 48.4452
52.9863 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3424 | 53.0107 | 23.3155 | 59.9879 | 23.1987 | 53.0051 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6803 | 52.9693 | 9.3198 | 60.0225 | 9.1649 | 52.9988 | 48.9437 | 59.9764 | 48.4427
52.9946 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3399 | 53.019 | 23.3155 | 59.9879 | 23.1975 | 53.0134 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6778 | 52.9776 | 9.3198 | 60.0225 | 9.1637 | 53.0072 | 48.9437 | 59.9764 | 48.4402
53.0029 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3374 | 53.0273 | 23.3155 | 59.9879 | 23.1962 | 53.0217 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6753 | 52.986 | 9.3198 | 60.0225 | 9.1624 | 53.0155 | 48.9437 | 59.9764 | 48.4377
53.0113 | 31.3728 | 59.9995 | 31.3349 | 53.0356 | 23.3181 | 59.9879 | 23.195 | 53.0301 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6728 | 52.9943 | 9.3198 | 60.0225 | 9.1612 | 53.0238 | 48.914 | 59.9764 | 48.4352
53.0196 | 31.3527 | 59.9995 | 31.3324 | 53.044 | 23.3181 | 59.9879 | 23.1937 | 53.0384 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6703 | 53.0026 | 9.3198 | 60.0225 | 9.1599 | 53.0322 | 48.914 | 59.9764 | 48.4327
53.0279 | 31.3527 | 59.9995 | 31.3299 | 53.0523 | 23.3181 | 59.9879 | 23.1925 | 53.0468 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6678 | 53.0109 | 9.3198 | 60.0225 | 9.1587 | 53.0405 | 48.9119 | 59.9764 | 48.4302
53.0363 | 31.2729 | 59.9995 | 31.3274 | 53.0606 | 23.3181 | 59.9879 | 23.1912 | 53.0551 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6653 | 53.0193 | 9.3182 | 60.0225 | 9.1574 | 53.0488 | 48.9119 | 59.9764 | 48.4277
53.0446 | 31.2729 | 59.9995 | 31.3249 | 53.069 | 23.2861 | 59.9879 | 23.19 | 53.0634 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6628 | 53.0276 | 9.3182 | 60.0225 | 9.1562 | 53.0573 | 48.9119 | 59.9764 | 48.4252
53.0529 | 31.2729 | 59.9995 | 31.3224 | 53.0773 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1887 | 53.0718 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6603 | 53.0359 | 9.3029 | 60.0225 | 9.1549 | 53.0656 | 48.9119 | 59.9764 | 48.4227
53.0613 | 31.2729 | 59.9995 | 31.3199 | 53.0857 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1875 | 53.0801 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6578 | 53.0443 | 9.3029 | 60.0225 | 9.1537 | 53.0739 | 48.9119 | 59.9764 | 48.4202
53.0696 | 31.2733 | 59.9995 | 31.3174 | 53.094 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1862 | 53.0884 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6553 | 53.0526 | 9.3029 | 60.0225 | 9.1524 | 53.0822 | 48.9119 | 59.9764 | 48.4177
53.0779 | 31.2733 | 59.9995 | 31.3149 | 53.1023 | 23.2861 | 59.9879 | 23.185 | 53.0968 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6528 | 53.0609 | 9.3029 | 60.0225 | 9.1512 | 53.0906 | 48.9123 | 59.9764 | 48.4152
53.0863 | 31.2733 | 59.9995 | 31.3124 | 53.1106 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1837 | 53.1051 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6503 | 53.0693 | 9.3029 | 60.0225 | 9.1499 | 53.0989 | 48.9123 | 59.9764 | 48.4127
53.0946 | 31.2733 | 59.9995 | 31.3099 | 53.119 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1825 | 53.1135 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6478 | 53.0776 | 9.3029 | 60.0225 | 9.1474 | 53.1072 | 48.8583 | 59.9764 | 48.4102
53.1029 | 31.2733 | 59.9995 | 31.3074 | 53.1273 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1812 | 53.1218 | 16.7891 | 59.9649 | 16.6453 | 53.0859 | 9.3028 | 60.0225 | 9.1449 | 53.1156 | 48.8583 | 59.9764 | 48.4077
53.1113 | 31.2733 | 59.9995 | 31.3049 | 53.1357 | 23.2861 | 59.9879 | 23.18 | 53.1301 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6428 | 53.0942 | 9.3028 | 60.0225 | 9.1424 | 53.1239 | 48.8601 | 59.9764 | 48.4052
53.1196 | 31.2755 | 59.9995 | 31.3024 | 53.144 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1787 | 53.1385 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6403 | 53.1026 | 9.3015 | 60.0225 | 9.1399 | 53.1322 | 48.8601 | 59.9764 | 48.4027
53.1279 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2999 | 53.1523 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1775 | 53.1468 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6378 | 53.1109 | 9.3015 | 60.0225 | 9.1374 | 53.1405 | 48.8601 | 59.9764 | 48.4002
53.1363 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2974 | 53.1607 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1762 | 53.1552 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6353 | 53.1193 | 9.3015 | 60.0225 | 9.1349 | 53.1489 | 48.8601 | 59.9764 | 48.3977
53.1446 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2949 | 53.169 | 23.2861 | 59.9879 | 23.175 | 53.1635 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6328 | 53.1276 | 9.3015 | 60.0225 | 9.1324 | 53.1572 | 48.857 | 59.9764 | 48.3952
53.1529 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2924 | 53.1773 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1737 | 53.1718 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6303 | 53.1359 | 9.3015 | 60.0225 | 9.1299 | 53.1655 | 48.857 | 59.9764 | 48.3927
53.1613 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2899 | 53.1856 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1725 | 53.1802 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6278 | 53.1442 | 9.3015 | 60.0225 | 9.1274 | 53.174 | 48.857 | 59.9764 | 48.3902
53.1696 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2874 | 53.194 | 23.2861 | 59.9879 | 23.1712 | 53.1885 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6252 | 53.1526 | 9.3018 | 60.0225 | 9.1249 | 53.1823 | 48.857 | 59.9764 | 48.3877
53.1779 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2849 | 53.2024 | 23.2862 | 59.9879 | 23.17 | 53.1968 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6227 | 53.1609 | 9.3018 | 60.0225 | 9.1224 | 53.1906 | 48.857 | 59.9764 | 48.3852
53.1863 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2824 | 53.2107 | 23.2862 | 59.9879 | 23.1687 | 53.2052 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6202 | 53.1693 | 9.3008 | 60.0225 | 9.1199 | 53.199 | 48.857 | 59.9764 | 48.3827
53.1946 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2799 | 53.219 | 23.2862 | 59.9879 | 23.1675 | 53.2135 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6177 | 53.1776 | 9.3008 | 60.0225 | 9.1174 | 53.2073 | 48.8574 | 59.9764 | 48.3802
53.2029 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2774 | 53.2273 | 23.2862 | 59.9879 | 23.1662 | 53.2219 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6152 | 53.1859 | 9.3026 | 60.0225 | 9.1149 | 53.2156 | 48.8574 | 59.9764 | 48.3777
53.2113 | 31.2755 | 59.9995 | 31.2749 | 53.2357 | 23.2862 | 59.9879 | 23.165 | 53.2302 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6127 | 53.1942 | 9.3026 | 60.0225 | 9.1124 | 53.2239 | 48.8555 | 59.9764 | 48.3752
53.2196 | 31.2825 | 59.9995 | 31.2724 | 53.244 | 23.2862 | 59.9879 | 23.1637 | 53.2385 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6102 | 53.2025 | 9.3026 | 60.0225 | 9.1099 | 53.2323 | 48.8555 | 59.9764 | 48.3727
53.2279 | 31.2825 | 59.9995 | 31.2699 | 53.2523 | 23.2862 | 59.9879 | 23.1625 | 53.2469 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6077 | 53.2109 | 9.3026 | 60.0225 | 9.1074 | 53.2406 | 48.862 | 59.9764 | 48.3702
53.2363 | 31.2801 | 59.9995 | 31.2674 | 53.2607 | 23.2862 | 59.9879 | 23.1612 | 53.2552 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6052 | 53.2192 | 9.3026 | 60.0225 | 9.1049 | 53.2489 | 48.862 | 59.9764 | 48.3677
53.2446 | 31.2801 | 59.9995 | 31.2649 | 53.269 | 23.2862 | 59.9937 | 23.16 | 53.2635 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6027 | 53.2275 | 9.3026 | 60.0225 | 9.1024 | 53.2573 | 48.862 | 59.9764 | 48.3652
53.2529 | 31.2801 | 59.9995 | 31.2624 | 53.2774 | 23.2862 | 59.9937 | 23.1587 | 53.2719 | 16.7888 | 59.9649 | 16.6002 | 53.2358 | 9.3012 | 60.0225 | 9.0999 | 53.2656 | 48.862 | 59.9764 | 48.3627
53.2613 | 31.2801 | 59.9995 | 31.2599 | 53.2857 | 23.2862 | 59.9937 | 23.1575 | 53.2802 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5977 | 53.2442 | 9.3012 | 60.0225 | 9.0974 | 53.2739 | 48.8618 | 59.9764 | 48.3602
53.2696 | 31.2801 | 59.9995 | 31.2574 | 53.294 | 23.2862 | 59.9937 | 23.1562 | 53.2886 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5952 | 53.2525 | 9.3008 | 60.0225 | 9.0949 | 53.2822 | 48.8618 | 59.9764 | 48.3577
53.2779 | 31.2801 | 59.9995 | 31.2549 | 53.3023 | 23.2884 | 59.9937 | 23.155 | 53.2969 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5927 | 53.2609 | 9.3008 | 60.0225 | 9.0924 | 53.2906 | 48.8341 | 59.9764 | 48.3552
53.2863 | 31.244 | 59.9995 | 31.2524 | 53.3107 | 23.2884 | 59.9937 | 23.1537 | 53.3052 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5902 | 53.2692 | 9.3004 | 60.0225 | 9.0899 | 53.299 | 48.8341 | 59.9764 | 48.3527
53.2946 | 31.244 | 59.9995 | 31.2499 | 53.319 | 23.2883 | 59.9937 | 23.1525 | 53.3136 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5877 | 53.2775 | 9.3004 | 60.0225 | 9.0874 | 53.3073 | 48.834 | 59.9764 | 48.3502
53.3029 | 31.244 | 59.9995 | 31.2474 | 53.3274 | 23.2883 | 59.9937 | 23.1512 | 53.3219 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5852 | 53.2858 | 9.3004 | 60.0225 | 9.0849 | 53.3157 | 48.834 | 59.9764 | 48.3477
53.3113 | 31.244 | 59.9995 | 31.2449 | 53.3357 | 23.2879 | 59.9937 | 23.15 | 53.3303 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5827 | 53.2942 | 9.3004 | 60.0225 | 9.0824 | 53.324 | 48.834 | 59.9764 | 48.3452
53.3196 | 31.2448 | 59.9995 | 31.2424 | 53.344 | 23.2879 | 59.9937 | 23.1487 | 53.3386 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5802 | 53.3025 | 9.3006 | 60.0225 | 9.0799 | 53.3323 | 48.834 | 59.9764 | 48.3427
53.3279 | 31.2448 | 59.9995 | 31.2399 | 53.3524 | 23.2879 | 59.9937 | 23.1475 | 53.3469 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5777 | 53.3109 | 9.3006 | 60.0225 | 9.0774 | 53.3407 | 48.7993 | 59.9764 | 48.3402
53.3363 | 31.2479 | 59.9995 | 31.2374 | 53.3607 | 23.2879 | 59.9937 | 23.1462 | 53.3553 | 16.7888 | 59.9649 | 16.5752 | 53.3192 | 9.2654 | 60.0225 | 9.0749 | 53.349 | 48.7993 | 59.9764 | 48.3377
53.3446 | 31.2479 | 59.9995 | 31.2349 | 53.369 | 23.2206 | 59.9937 | 23.145 | 53.3636 | 16.7871 | 59.9649 | 16.5727 | 53.3275 | 9.2654 | 60.0225 | 9.0724 | 53.3573 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3352
53.3529 | 31.2461 | 59.9995 | 31.2324 | 53.3773 | 23.2206 | 59.9937 | 23.1437 | 53.3719 | 16.7871 | 59.9649 | 16.5702 | 53.3358 | 9.2654 | 60.0225 | 9.0699 | 53.3656 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3327
53.3613 | 31.2461 | 59.9995 | 31.2299 | 53.3857 | 23.2206 | 59.9937 | 23.1425 | 53.3802 | 16.7871 | 59.9649 | 16.5677 | 53.3442 | 9.2654 | 60.0225 | 9.0674 | 53.374 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3302
53.3696 | 31.2463 | 59.9995 | 31.2274 | 53.394 | 23.2206 | 59.9937 | 23.1412 | 53.3886 | 16.7871 | 59.9649 | 16.5652 | 53.3525 | 9.2653 | 60.0225 | 9.0649 | 53.3823 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3277
53.3779 | 31.2463 | 59.9995 | 31.2249 | 53.4024 | 23.2223 | 59.9937 | 23.14 | 53.397 | 16.7871 | 59.9649 | 16.5627 | 53.3608 | 9.2653 | 60.0225 | 9.0624 | 53.3906 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3252
53.3863 | 31.2463 | 59.9995 | 31.2224 | 53.4107 | 23.2223 | 59.9937 | 23.1387 | 53.4053 | 16.7871 | 59.9649 | 16.5602 | 53.3691 | 9.264 | 60.0225 | 9.0599 | 53.399 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3227
53.3946 | 31.2463 | 59.9995 | 31.2199 | 53.419 | 23.2239 | 59.9937 | 23.1375 | 53.4136 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5577 | 53.3775 | 9.264 | 60.0225 | 9.0574 | 53.4073 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3202
53.4029 | 31.2467 | 59.9995 | 31.2174 | 53.4273 | 23.2239 | 59.9937 | 23.1362 | 53.4219 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5552 | 53.3858 | 9.2643 | 60.0225 | 9.0549 | 53.4156 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3177
53.4113 | 31.2467 | 59.9995 | 31.2149 | 53.4357 | 23.2262 | 59.9937 | 23.135 | 53.4303 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5527 | 53.3942 | 9.2643 | 60.0225 | 9.0524 | 53.424 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3152
53.4196 | 31.189 | 59.9995 | 31.2124 | 53.4441 | 23.2262 | 59.9937 | 23.1337 | 53.4387 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5502 | 53.4025 | 9.2641 | 60.0225 | 9.0499 | 53.4324 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3127
53.4279 | 31.189 | 59.9995 | 31.2099 | 53.4524 | 23.2262 | 59.9937 | 23.1325 | 53.447 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5477 | 53.4108 | 9.2641 | 60.0225 | 9.0474 | 53.4407 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3102
53.4363 | 31.1902 | 59.9995 | 31.2074 | 53.4607 | 23.2262 | 59.9937 | 23.1312 | 53.4553 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5452 | 53.4191 | 9.2664 | 60.0225 | 9.0449 | 53.449 | 48.8081 | 59.9764 | 48.3077
53.4446 | 31.1902 | 59.9995 | 31.2049 | 53.469 | 23.2262 | 59.9937 | 23.1299 | 53.4637 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5427 | 53.4274 | 9.2664 | 60.0225 | 9.0424 | 53.4574 | 48.8122 | 59.9764 | 48.3052
53.4529 | 31.1922 | 59.9995 | 31.2024 | 53.4774 | 23.2262 | 59.9937 | 23.1287 | 53.472 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5402 | 53.4358 | 9.2668 | 60.0225 | 9.0399 | 53.4657 | 48.8122 | 59.9764 | 48.3027
53.4613 | 31.1922 | 59.9995 | 31.2 | 53.4857 | 23.2281 | 59.9937 | 23.1275 | 53.4803 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5377 | 53.4441 | 9.2668 | 60.0225 | 9.0374 | 53.474 | 48.8122 | 59.9764 | 48.3002
53.4696 | 31.1922 | 59.9995 | 31.1993 | 53.494 | 23.2281 | 59.9937 | 23.1262 | 53.4886 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5352 | 53.4525 | 9.2668 | 60.0225 | 9.0349 | 53.4823 | 48.8122 | 59.9764 | 48.2977
53.4779 | 31.1922 | 59.9995 | 31.1987 | 53.5023 | 23.2281 | 59.9937 | 23.125 | 53.497 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5327 | 53.4608 | 9.2668 | 60.0225 | 9.0324 | 53.4907 | 48.8094 | 59.9764 | 48.2952
53.4863 | 31.1881 | 59.9995 | 31.1981 | 53.5107 | 23.2281 | 59.9937 | 23.1237 | 53.5054 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5302 | 53.4691 | 9.2654 | 60.0225 | 9.0299 | 53.499 | 48.8094 | 59.9764 | 48.2927
53.4946 | 31.1881 | 59.9995 | 31.1975 | 53.519 | 23.1673 | 59.9937 | 23.1224 | 53.5137 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5277 | 53.4774 | 9.2654 | 60.0225 | 9.0274 | 53.5073 | 48.8094 | 59.9764 | 48.2902
53.5029 | 31.1684 | 59.9995 | 31.1968 | 53.5274 | 23.1673 | 59.9937 | 23.1212 | 53.522 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5252 | 53.4858 | 9.2652 | 60.0225 | 9.0249 | 53.5157 | 48.8094 | 59.9764 | 48.2877
53.5113 | 31.1684 | 59.9995 | 31.1962 | 53.5357 | 23.1673 | 59.9937 | 23.1199 | 53.5303 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5227 | 53.4941 | 9.2652 | 60.0225 | 9.0224 | 53.524 | 48.81 | 59.9764 | 48.2852
53.5196 | 31.1677 | 59.9995 | 31.1956 | 53.544 | 23.1673 | 59.9937 | 23.1187 | 53.5387 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5202 | 53.5024 | 9.2652 | 60.0225 | 9.0199 | 53.5323 | 48.81 | 59.9764 | 48.2827
53.5279 | 31.1677 | 59.9995 | 31.195 | 53.5524 | 23.1673 | 59.9937 | 23.1174 | 53.5471 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5177 | 53.5107 | 9.2652 | 60.0225 | 9.0174 | 53.5408 | 48.81 | 59.9764 | 48.2802
53.5363 | 31.1677 | 59.9995 | 31.1943 | 53.5607 | 23.1673 | 59.9937 | 23.1162 | 53.5554 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5152 | 53.5191 | 9.2659 | 60.0225 | 9.0149 | 53.5491 | 48.81 | 59.9764 | 48.2777
53.5446 | 31.1677 | 59.9995 | 31.1937 | 53.5691 | 23.1656 | 59.9937 | 23.1149 | 53.5637 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5127 | 53.5274 | 9.2659 | 60.0225 | 9.0124 | 53.5574 | 48.81 | 59.9764 | 48.2752
53.5529 | 31.1677 | 59.9995 | 31.1931 | 53.5774 | 23.1656 | 59.9937 | 23.1137 | 53.5721 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5102 | 53.5358 | 9.2659 | 60.0225 | 9.0099 | 53.5657 | 48.81 | 59.9764 | 48.2727
53.5613 | 31.1677 | 59.9995 | 31.1925 | 53.5857 | 23.1656 | 59.9937 | 23.1124 | 53.5804 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5077 | 53.5441 | 9.2659 | 60.0225 | 9.0074 | 53.5741 | 48.81 | 59.9764 | 48.2702
53.5696 | 31.1656 | 59.9995 | 31.1918 | 53.594 | 23.1656 | 59.9937 | 23.1112 | 53.5887 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5052 | 53.5524 | 9.2666 | 60.0225 | 9.0049 | 53.5824 | 48.81 | 59.9764 | 48.2677
53.5779 | 31.1656 | 59.9995 | 31.1912 | 53.6024 | 23.1656 | 59.9937 | 23.1099 | 53.597 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5027 | 53.5607 | 9.2666 | 60.0225 | 9.0024 | 53.5907 | 48.81 | 59.9764 | 48.2652
53.5863 | 31.1656 | 59.9995 | 31.1906 | 53.6107 | 23.1656 | 59.9937 | 23.1087 | 53.6054 | 16.7867 | 59.9649 | 16.5002 | 53.5691 | 9.2651 | 60.0225 | 8.9999 | 53.5991 | 48.81 | 59.9764 | 48.2627
53.5946 | 31.1656 | 59.9995 | 31.19 | 53.619 | 23.0984 | 59.9937 | 23.1074 | 53.6138 | 16.7866 | 59.9649 | 16.4988 | 53.5774 | 9.2651 | 60.0225 | 8.9974 | 53.6074 | 48.8092 | 59.9764 | 48.2602
53.6029 | 31.1685 | 59.9995 | 31.1893 | 53.6274 | 23.0984 | 59.9937 | 23.1062 | 53.6221 | 16.7866 | 59.9649 | 16.4976 | 53.5858 | 9.2651 | 60.0225 | 8.9949 | 53.6157 | 48.8092 | 59.9764 | 48.2577
53.6113 | 31.1685 | 59.9995 | 31.1887 | 53.6357 | 23.1004 | 59.9937 | 23.1049 | 53.6304 | 16.7317 | 59.9649 | 16.4963 | 53.5941 | 9.2651 | 60.0225 | 8.9924 | 53.624 | 48.7344 | 59.9764 | 48.2552
53.6196 | 31.1685 | 59.9995 | 31.1881 | 53.6441 | 23.1004 | 59.9937 | 23.1037 | 53.6387 | 16.7317 | 59.9649 | 16.4951 | 53.6024 | 9.265 | 60.0225 | 8.9899 | 53.6324 | 48.7344 | 59.9764 | 48.2527
53.6279 | 31.1685 | 59.9995 | 31.1875 | 53.6524 | 23.1004 | 59.9937 | 23.1024 | 53.6471 | 16.6438 | 59.9649 | 16.4938 | 53.6107 | 9.265 | 60.0225 | 8.9874 | 53.6407 | 48.7207 | 59.9764 | 48.2502
53.6363 | 31.1685 | 59.9995 | 31.1868 | 53.6607 | 23.1004 | 59.9937 | 23.1012 | 53.6555 | 16.6438 | 59.9649 | 16.4926 | 53.6191 | 9.2652 | 60.0225 | 8.9849 | 53.649 | 48.7207 | 59.9764 | 48.2477
53.6446 | 31.1685 | 59.9995 | 31.1862 | 53.669 | 23.1023 | 59.9937 | 23.0999 | 53.6638 | 16.6438 | 59.9649 | 16.4913 | 53.6274 | 9.2652 | 60.0225 | 8.9824 | 53.6575 | 48.7249 | 59.9764 | 48.2452
53.653 | 31.1626 | 59.9995 | 31.1856 | 53.6774 | 23.1023 | 59.9937 | 23.0974 | 53.6721 | 16.6438 | 59.9649 | 16.4901 | 53.6357 | 9.2657 | 60.0167 | 8.9799 | 53.6658 | 48.7249 | 59.9764 | 48.2427
53.6613 | 31.1626 | 59.9995 | 31.185 | 53.6857 | 23.1023 | 59.9937 | 23.0949 | 53.6804 | 16.6438 | 59.9649 | 16.4888 | 53.644 | 9.2657 | 60.0167 | 8.9774 | 53.6741 | 48.7249 | 59.9764 | 48.2402
53.6696 | 31.1626 | 59.9995 | 31.1843 | 53.6941 | 23.1023 | 59.9937 | 23.0924 | 53.6888 | 16.6438 | 59.9649 | 16.4876 | 53.6524 | 9.2657 | 60.0167 | 8.9749 | 53.6825 | 48.7249 | 59.9764 | 48.2377
53.6779 | 31.1626 | 59.9995 | 31.1837 | 53.7024 | 23.1042 | 59.9937 | 23.0899 | 53.6971 | 16.6438 | 59.9649 | 16.4863 | 53.6607 | 9.2657 | 60.0167 | 8.9724 | 53.6908 | 48.7249 | 59.9764 | 48.2352
53.6863 | 31.1592 | 59.9995 | 31.1831 | 53.7107 | 23.1042 | 59.9937 | 23.0874 | 53.7054 | 16.6438 | 59.9649 | 16.4851 | 53.6691 | 9.2656 | 60.0167 | 8.9699 | 53.6991 | 48.7249 | 59.9764 | 48.2327
53.6946 | 31.1592 | 59.9995 | 31.1825 | 53.7191 | 23.1042 | 59.9937 | 23.0849 | 53.7138 | 16.6103 | 59.9649 | 16.4838 | 53.6774 | 9.2656 | 60.0167 | 8.9674 | 53.7074 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2302
53.7029 | 31.1592 | 60.011 | 31.1818 | 53.7274 | 23.1042 | 59.9937 | 23.0824 | 53.7222 | 16.6103 | 59.9649 | 16.4826 | 53.6857 | 9.2656 | 60.0167 | 8.9649 | 53.7158 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2277
53.7113 | 31.1592 | 60.011 | 31.1812 | 53.7357 | 23.1042 | 59.9937 | 23.0799 | 53.7305 | 16.6103 | 59.9649 | 16.4813 | 53.694 | 9.2656 | 60.0167 | 8.9624 | 53.7241 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2252
53.7196 | 31.1592 | 60.011 | 31.1806 | 53.744 | 23.1042 | 59.9937 | 23.0774 | 53.7388 | 16.6103 | 59.9649 | 16.4801 | 53.7024 | 9.2656 | 60.0167 | 8.9599 | 53.7324 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2227
53.7279 | 31.1592 | 60.011 | 31.18 | 53.7524 | 23.1042 | 59.9937 | 23.0749 | 53.7471 | 16.6102 | 59.9649 | 16.4788 | 53.7107 | 9.2656 | 60.0167 | 8.9574 | 53.7408 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2202
53.7363 | 31.1592 | 60.011 | 31.1793 | 53.7607 | 23.1042 | 59.9937 | 23.0724 | 53.7555 | 16.6102 | 59.9649 | 16.4776 | 53.719 | 9.2642 | 60.0167 | 8.9549 | 53.7491 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2177
53.7446 | 31.1592 | 60.011 | 31.1787 | 53.7691 | 23.1032 | 59.9937 | 23.0699 | 53.7639 | 16.6102 | 59.9649 | 16.4763 | 53.7274 | 9.2642 | 60.0167 | 8.9524 | 53.7574 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2152
53.7529 | 31.1592 | 60.011 | 31.1781 | 53.7774 | 23.1032 | 59.9937 | 23.0674 | 53.7722 | 16.6102 | 59.9649 | 16.4751 | 53.7357 | 9.2632 | 60.0167 | 8.9499 | 53.7657 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2127
53.7613 | 31.1592 | 60.011 | 31.1775 | 53.7857 | 23.1032 | 59.9937 | 23.0649 | 53.7805 | 16.6089 | 59.9649 | 16.4738 | 53.744 | 9.2632 | 60.0167 | 8.9474 | 53.7742 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2102
53.7696 | 31.1582 | 60.011 | 31.1768 | 53.7941 | 23.1032 | 59.9937 | 23.0624 | 53.7888 | 16.6089 | 59.9649 | 16.4726 | 53.7523 | 9.2632 | 60.0167 | 8.9449 | 53.7825 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2076
53.7779 | 31.1582 | 60.011 | 31.1762 | 53.8024 | 23.1015 | 59.9937 | 23.0599 | 53.7972 | 16.6089 | 59.9649 | 16.4713 | 53.7607 | 9.2632 | 60.0167 | 8.9424 | 53.7908 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2052
53.7863 | 31.1602 | 60.011 | 31.1756 | 53.8108 | 23.1015 | 59.9937 | 23.0574 | 53.8055 | 16.6089 | 59.9649 | 16.4701 | 53.769 | 9.2632 | 60.0167 | 8.9399 | 53.7992 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2026
53.7946 | 31.1602 | 60.011 | 31.175 | 53.8191 | 23.1015 | 59.9937 | 23.0549 | 53.8138 | 16.6089 | 59.9649 | 16.4688 | 53.7773 | 9.2632 | 60.0167 | 8.9374 | 53.8075 | 48.6879 | 59.9764 | 48.2001
53.8029 | 31.1622 | 60.011 | 31.1743 | 53.8274 | 23.1015 | 59.9937 | 23.0524 | 53.8222 | 16.6089 | 59.9649 | 16.4676 | 53.7856 | 9.2629 | 60.0167 | 8.9349 | 53.8158 | 48.6879 | 59.9764 | 48.1976
53.8112 | 31.1622 | 60.011 | 31.1737 | 53.8357 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0499 | 53.8306 | 16.6089 | 59.9649 | 16.4663 | 53.794 | 9.2629 | 60.0167 | 8.9324 | 53.8242 | 48.6879 | 59.9764 | 48.1951
53.8196 | 31.1622 | 60.011 | 31.1731 | 53.8441 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0474 | 53.8389 | 16.6089 | 59.9649 | 16.4651 | 53.8023 | 9.2629 | 60.0167 | 8.9299 | 53.8325 | 48.6879 | 59.9764 | 48.1926
53.8279 | 31.1622 | 60.011 | 31.1725 | 53.8524 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0449 | 53.8472 | 16.6097 | 59.9649 | 16.4638 | 53.8107 | 9.2629 | 60.0167 | 8.9274 | 53.8408 | 48.6879 | 59.9764 | 48.1901
53.8362 | 31.1652 | 60.011 | 31.1718 | 53.8607 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0424 | 53.8555 | 16.6097 | 59.9649 | 16.4626 | 53.819 | 9.1905 | 60.0167 | 8.9249 | 53.8491 | 48.6879 | 59.9764 | 48.1876
53.8446 | 31.1652 | 60.011 | 31.1712 | 53.869 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0399 | 53.8639 | 16.6097 | 59.9649 | 16.4613 | 53.8273 | 9.1905 | 60.0167 | 8.9224 | 53.8575 | 48.6879 | 59.9764 | 48.1851
53.8529 | 31.1622 | 60.011 | 31.1706 | 53.8774 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0374 | 53.8723 | 16.6097 | 59.9649 | 16.4601 | 53.8356 | 9.1029 | 60.0167 | 8.9199 | 53.8658 | 48.6879 | 59.9764 | 48.1826
53.8612 | 31.1622 | 60.011 | 31.17 | 53.8858 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0349 | 53.8806 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4588 | 53.844 | 9.1029 | 60.0167 | 8.9174 | 53.8741 | 48.6879 | 59.9764 | 48.1801
53.8696 | 31.1622 | 60.011 | 31.1693 | 53.8941 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0324 | 53.8889 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4576 | 53.8523 | 9.1029 | 60.0167 | 8.9149 | 53.8826 | 48.6879 | 59.9764 | 48.1776
53.8779 | 31.1622 | 60.011 | 31.1687 | 53.9024 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0299 | 53.8972 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4563 | 53.8607 | 9.1029 | 60.0167 | 8.9124 | 53.8909 | 48.688 | 59.9764 | 48.1751
53.8862 | 31.1601 | 60.011 | 31.1681 | 53.9107 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0274 | 53.9056 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4551 | 53.869 | 9.1017 | 60.0167 | 8.9099 | 53.8992 | 48.688 | 59.9764 | 48.1726
53.8946 | 31.1601 | 60.011 | 31.1675 | 53.9191 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0249 | 53.9139 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4538 | 53.8773 | 9.1017 | 60.0167 | 8.9074 | 53.9075 | 48.688 | 59.9764 | 48.1701
53.9029 | 31.1605 | 60.011 | 31.1668 | 53.9274 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0224 | 53.9222 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4526 | 53.8856 | 9.1017 | 60.0167 | 8.9049 | 53.9159 | 48.688 | 59.9764 | 48.1676
53.9112 | 31.1605 | 60.011 | 31.1662 | 53.9358 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0199 | 53.9306 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4513 | 53.894 | 9.1017 | 60.0167 | 8.9024 | 53.9242 | 48.688 | 59.9764 | 48.1651
53.9196 | 31.1639 | 60.011 | 31.1656 | 53.9441 | 23.0999 | 59.9937 | 23.0174 | 53.9389 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4501 | 53.9023 | 9.1018 | 60.0167 | 8.8999 | 53.9325 | 48.688 | 59.9764 | 48.1626
53.9279 | 31.1639 | 60.011 | 31.165 | 53.9524 | 23.0991 | 59.9937 | 23.0149 | 53.9473 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4488 | 53.9106 | 9.1018 | 60.0167 | 8.8974 | 53.9409 | 48.688 | 59.9764 | 48.1601
53.9362 | 31.1639 | 60.011 | 31.1643 | 53.9608 | 23.0991 | 59.9937 | 23.0124 | 53.9556 | 16.6111 | 59.9706 | 16.4476 | 53.9189 | 9.1018 | 60.0167 | 8.8949 | 53.9492 | 48.688 | 59.9764 | 48.1576
53.9445 | 31.1639 | 60.011 | 31.1637 | 53.9691 | 23.0991 | 59.9937 | 23.0099 | 53.9639 | 16.6142 | 59.9706 | 16.4463 | 53.9273 | 9.1018 | 60.0167 | 8.8924 | 53.9575 | 48.688 | 59.9764 | 48.1551
53.9529 | 31.1639 | 60.011 | 31.1631 | 53.9774 | 23.0991 | 59.9937 | 23.0074 | 53.9723 | 16.6142 | 59.9706 | 16.4451 | 53.9356 | 9.1004 | 60.0167 | 8.8899 | 53.9659 | 48.688 | 59.9764 | 48.1526
53.9612 | 31.1639 | 60.011 | 31.1625 | 53.9857 | 23.0991 | 59.9937 | 23.0049 | 53.9806 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4438 | 53.944 | 9.1004 | 60.0167 | 8.8874 | 53.9742 | 48.688 | 59.9764 | 48.1501
53.9695 | 31.1639 | 60.011 | 31.1618 | 53.9941 | 23.0991 | 59.9937 | 23.0024 | 53.989 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4426 | 53.9523 | 9.1004 | 60.0167 | 8.8849 | 53.9825 | 48.688 | 59.9764 | 48.1494
53.9779 | 31.1639 | 60.011 | 31.1612 | 54.0024 | 23.0976 | 59.9937 | 22.9999 | 53.9973 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4413 | 53.9606 | 9.1004 | 60.0167 | 8.8824 | 53.9908 | 48.688 | 59.9764 | 48.1488
53.9862 | 31.1657 | 60.011 | 31.1606 | 54.0108 | 23.0976 | 59.9937 | 22.9974 | 54.0056 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4401 | 53.9689 | 9.1004 | 60.0167 | 8.8799 | 53.9993 | 48.688 | 59.9764 | 48.1482
53.9946 | 31.1657 | 60.011 | 31.16 | 54.0191 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9949 | 54.014 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4388 | 53.9773 | 9.1004 | 60.0167 | 8.8774 | 54.0076 | 48.688 | 59.9764 | 48.1475
54.0029 | 31.1461 | 60.011 | 31.1593 | 54.0274 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9924 | 54.0223 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4376 | 53.9856 | 9.1004 | 60.0167 | 8.8749 | 54.0159 | 48.688 | 59.9764 | 48.1469
54.0112 | 31.1461 | 60.011 | 31.1587 | 54.0357 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9899 | 54.0306 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4363 | 53.994 | 9.1004 | 60.0167 | 8.8724 | 54.0243 | 48.688 | 59.9764 | 48.1463
54.0196 | 31.1461 | 60.011 | 31.1581 | 54.0441 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9874 | 54.039 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4351 | 54.0023 | 9.1009 | 60.0167 | 8.8699 | 54.0326 | 48.688 | 59.9764 | 48.1457
54.0279 | 31.1461 | 60.011 | 31.1575 | 54.0525 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9849 | 54.0473 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4338 | 54.0106 | 9.1009 | 60.0167 | 8.8674 | 54.0409 | 48.688 | 59.9764 | 48.145
54.0362 | 31.1461 | 60.011 | 31.1568 | 54.0608 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9824 | 54.0557 | 16.6145 | 59.9706 | 16.4326 | 54.0189 | 9.1009 | 60.0167 | 8.8649 | 54.0492 | 48.688 | 59.9764 | 48.1444
54.0446 | 31.1461 | 60.011 | 31.1562 | 54.0691 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9799 | 54.064 | 16.6106 | 59.9706 | 16.4313 | 54.0273 | 9.1009 | 60.0167 | 8.8624 | 54.0576 | 48.688 | 59.9764 | 48.1438
54.0529 | 31.1075 | 60.011 | 31.1556 | 54.0774 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9774 | 54.0723 | 16.6106 | 59.9706 | 16.43 | 54.0356 | 9.1009 | 60.0167 | 8.8599 | 54.0659 | 48.688 | 59.9764 | 48.1432
54.0612 | 31.1075 | 60.011 | 31.155 | 54.0858 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9749 | 54.0807 | 16.6106 | 59.9706 | 16.4288 | 54.0439 | 9.1009 | 60.0167 | 8.8574 | 54.0742 | 48.688 | 59.9764 | 48.1425
54.0695 | 31.1075 | 60.011 | 31.1543 | 54.0941 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9724 | 54.089 | 16.6106 | 59.9706 | 16.4275 | 54.0522 | 9.1009 | 60.0167 | 8.8549 | 54.0826 | 48.688 | 59.9764 | 48.1419
54.0779 | 31.1075 | 60.011 | 31.1537 | 54.1024 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9699 | 54.0974 | 16.6131 | 59.9706 | 16.4263 | 54.0606 | 9.1009 | 60.0167 | 8.8524 | 54.0909 | 48.688 | 59.9764 | 48.1413
54.0862 | 31.1068 | 60.011 | 31.1531 | 54.1107 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9674 | 54.1057 | 16.6131 | 59.9706 | 16.425 | 54.0689 | 9.1028 | 60.0167 | 8.85 | 54.0992 | 48.688 | 59.9764 | 48.1407
54.0945 | 31.1068 | 60.011 | 31.1525 | 54.1191 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9649 | 54.114 | 16.6131 | 59.9706 | 16.4238 | 54.0773 | 9.1028 | 60.0167 | 8.8487 | 54.1077 | 48.688 | 59.9764 | 48.14
54.1029 | 31.1024 | 60.011 | 31.1518 | 54.1274 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9624 | 54.1224 | 16.6131 | 59.9706 | 16.4225 | 54.0856 | 9.1028 | 60.0167 | 8.8475 | 54.116 | 48.688 | 59.9764 | 48.1394
54.1112 | 31.1024 | 60.011 | 31.1512 | 54.1358 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9599 | 54.1307 | 16.6131 | 59.9706 | 16.4213 | 54.0939 | 9.1028 | 60.0167 | 8.8462 | 54.1243 | 48.688 | 59.9764 | 48.1388
54.1195 | 31.1024 | 60.011 | 31.1506 | 54.1441 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9574 | 54.139 | 16.6131 | 59.9706 | 16.42 | 54.1022 | 9.1028 | 60.0167 | 8.845 | 54.1326 | 48.688 | 59.9764 | 48.1382
54.1279 | 31.1024 | 60.011 | 31.15 | 54.1524 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9549 | 54.1473 | 16.6141 | 59.9706 | 16.4188 | 54.1106 | 9.1028 | 60.0167 | 8.8437 | 54.141 | 48.688 | 59.9764 | 48.1375
54.1362 | 31.1024 | 60.011 | 31.1493 | 54.1608 | 23.0953 | 59.9937 | 22.9524 | 54.1557 | 16.6141 | 59.9706 | 16.4175 | 54.1189 | 9.1016 | 60.0167 | 8.8425 | 54.1493 | 48.688 | 59.9764 | 48.1369
54.1445 | 31.1024 | 60.011 | 31.1487 | 54.1691 | 23.0336 | 59.9937 | 22.9499 | 54.1641 | 16.5665 | 59.9706 | 16.4163 | 54.1273 | 9.1016 | 60.0167 | 8.8412 | 54.1576 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1363
54.1529 | 31.1024 | 60.011 | 31.1481 | 54.1775 | 23.0336 | 59.9937 | 22.9474 | 54.1724 | 16.5665 | 59.9706 | 16.415 | 54.1356 | 9.1016 | 60.0167 | 8.84 | 54.166 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1357
54.1612 | 31.1024 | 60.011 | 31.1475 | 54.1858 | 23.0336 | 59.9937 | 22.9449 | 54.1807 | 16.5665 | 59.9706 | 16.4138 | 54.1439 | 9.1016 | 60.0167 | 8.8387 | 54.1743 | 48.6881 | 59.9764 | 48.135
54.1695 | 31.1021 | 60.011 | 31.1469 | 54.1941 | 23.0336 | 59.9937 | 22.9424 | 54.189 | 16.5665 | 59.9706 | 16.4125 | 54.1522 | 9.1016 | 60.0167 | 8.8375 | 54.1826 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1344
54.1779 | 31.1021 | 60.011 | 31.1462 | 54.2024 | 23.0336 | 59.9937 | 22.9399 | 54.1974 | 16.5665 | 59.9706 | 16.4113 | 54.1606 | 9.1016 | 60.0167 | 8.8362 | 54.1909 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1338
54.1862 | 31.098 | 60.011 | 31.1456 | 54.2108 | 23.0336 | 59.9937 | 22.9374 | 54.2057 | 16.5665 | 59.9706 | 16.41 | 54.1689 | 9.1016 | 60.0167 | 8.835 | 54.1993 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1332
54.1945 | 31.098 | 60.011 | 31.145 | 54.2191 | 23.0337 | 59.9937 | 22.9349 | 54.2141 | 16.5667 | 59.9706 | 16.4088 | 54.1772 | 9.1016 | 60.0167 | 8.8337 | 54.2076 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1325
54.2029 | 31.0996 | 60.011 | 31.1444 | 54.2274 | 23.0337 | 59.9937 | 22.9324 | 54.2224 | 16.5667 | 59.9706 | 16.4075 | 54.1855 | 9.1013 | 60.0167 | 8.8325 | 54.2159 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1319
54.2112 | 31.0996 | 60.011 | 31.1437 | 54.2358 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9299 | 54.2307 | 16.5673 | 59.9706 | 16.4063 | 54.1939 | 9.1013 | 60.0167 | 8.8312 | 54.2244 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1313
54.2195 | 31.0996 | 60.011 | 31.1431 | 54.2441 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9274 | 54.2391 | 16.5673 | 59.9706 | 16.405 | 54.2022 | 9.1026 | 60.0167 | 8.83 | 54.2327 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1306
54.2278 | 31.0996 | 60.011 | 31.1425 | 54.2525 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9249 | 54.2474 | 16.5673 | 59.9706 | 16.4038 | 54.2106 | 9.1026 | 60.0167 | 8.8287 | 54.241 | 48.6881 | 59.9764 | 48.13
54.2362 | 31.0996 | 60.011 | 31.1419 | 54.2608 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9224 | 54.2557 | 16.5673 | 59.9706 | 16.4025 | 54.2189 | 9.1026 | 60.0167 | 8.8275 | 54.2494 | 48.6881 | 59.9764 | 48.1294
54.2445 | 31.0996 | 60.011 | 31.1412 | 54.2691 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9199 | 54.2641 | 16.5693 | 59.9706 | 16.4013 | 54.2272 | 9.1026 | 60.0167 | 8.8262 | 54.2577 | 48.689 | 59.9764 | 48.1288
54.2528 | 31.0996 | 60.011 | 31.1406 | 54.2774 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9174 | 54.2724 | 16.5693 | 59.9706 | 16.4 | 54.2355 | 9.103 | 60.0167 | 8.825 | 54.266 | 48.689 | 59.9764 | 48.1281
54.2612 | 31.0996 | 60.011 | 31.14 | 54.2858 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9149 | 54.2808 | 16.5693 | 59.9706 | 16.3988 | 54.2439 | 9.103 | 60.0167 | 8.8237 | 54.2743 | 48.689 | 59.9764 | 48.1275
54.2695 | 31.1031 | 60.011 | 31.1394 | 54.2941 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9124 | 54.2891 | 16.5693 | 59.9706 | 16.3975 | 54.2522 | 9.103 | 60.0167 | 8.8225 | 54.2827 | 48.689 | 59.9764 | 48.1269
54.2778 | 31.1031 | 60.011 | 31.1387 | 54.3025 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9099 | 54.2974 | 16.5693 | 59.9706 | 16.3963 | 54.2606 | 9.103 | 60.0167 | 8.8212 | 54.291 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1263
54.2862 | 31.1022 | 60.011 | 31.1381 | 54.3108 | 22.9754 | 59.9937 | 22.9074 | 54.3058 | 16.5693 | 59.9706 | 16.395 | 54.2689 | 9.103 | 60.0167 | 8.82 | 54.2993 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1256
54.2945 | 31.1022 | 60.011 | 31.1375 | 54.3191 | 22.9744 | 59.9937 | 22.9049 | 54.3141 | 16.5693 | 59.9706 | 16.3938 | 54.2772 | 9.103 | 60.0167 | 8.8187 | 54.3077 | 48.6765 | 59.9764 | 48.125
54.3028 | 31.1022 | 60.011 | 31.1369 | 54.3275 | 22.9744 | 59.9937 | 22.9024 | 54.3224 | 16.5693 | 59.9706 | 16.3925 | 54.2855 | 9.103 | 60.0167 | 8.8175 | 54.316 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1244
54.3112 | 31.1022 | 60.011 | 31.1362 | 54.3358 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8999 | 54.3308 | 16.5302 | 59.9706 | 16.3913 | 54.2939 | 9.103 | 60.0167 | 8.8162 | 54.3243 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1238
54.3195 | 31.1007 | 60.011 | 31.1356 | 54.3441 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8974 | 54.3391 | 16.5302 | 59.9706 | 16.39 | 54.3022 | 9.1028 | 60.0167 | 8.815 | 54.3326 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1231
54.3278 | 31.1007 | 60.011 | 31.135 | 54.3524 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8949 | 54.3475 | 16.5302 | 59.9706 | 16.3888 | 54.3105 | 9.1028 | 60.0167 | 8.8137 | 54.3411 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1225
54.3362 | 31.1007 | 60.011 | 31.1344 | 54.3608 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8924 | 54.3558 | 16.5302 | 59.9706 | 16.3875 | 54.3188 | 9.1019 | 60.0167 | 8.8125 | 54.3494 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1219
54.3445 | 31.1007 | 60.011 | 31.1337 | 54.3691 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8899 | 54.3641 | 16.5272 | 59.9706 | 16.3863 | 54.3272 | 9.1019 | 60.0167 | 8.8112 | 54.3577 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1213
54.3528 | 31.0822 | 60.011 | 31.1331 | 54.3775 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8874 | 54.3725 | 16.5272 | 59.9706 | 16.385 | 54.3355 | 9.0549 | 60.0167 | 8.81 | 54.3661 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1206
54.3611 | 31.0822 | 60.011 | 31.1325 | 54.3858 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8849 | 54.3808 | 16.5272 | 59.9706 | 16.3838 | 54.3439 | 9.0549 | 60.0167 | 8.8087 | 54.3744 | 48.6765 | 59.9764 | 48.12
54.3695 | 31.0843 | 60.011 | 31.1319 | 54.3941 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8824 | 54.3892 | 16.5272 | 59.9706 | 16.3825 | 54.3522 | 9.0549 | 60.0167 | 8.8075 | 54.3827 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1194
54.3778 | 31.0843 | 60.011 | 31.1312 | 54.4025 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8799 | 54.3975 | 16.4998 | 59.9706 | 16.3813 | 54.3605 | 9.0549 | 60.0167 | 8.8062 | 54.391 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1188
54.3861 | 31.0291 | 60.011 | 31.1306 | 54.4108 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8774 | 54.4058 | 16.4998 | 59.9706 | 16.38 | 54.3688 | 9.0549 | 60.0167 | 8.805 | 54.3994 | 48.6765 | 59.9764 | 48.1181
54.3945 | 31.0291 | 60.011 | 31.13 | 54.4192 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8749 | 54.4142 | 16.4998 | 59.9706 | 16.3788 | 54.3772 | 9.0549 | 60.0167 | 8.8037 | 54.4077 | 48.6194 | 59.9764 | 48.1175
54.4028 | 31.0291 | 60.011 | 31.1294 | 54.4275 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8724 | 54.4225 | 16.4998 | 59.9706 | 16.3775 | 54.3855 | 9.0546 | 60.0167 | 8.8025 | 54.416 | 48.6194 | 59.9764 | 48.1169
54.4111 | 31.0291 | 60.011 | 31.1287 | 54.4358 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8699 | 54.4308 | 16.4985 | 59.9706 | 16.3763 | 54.3939 | 9.0546 | 60.0167 | 8.8012 | 54.4244 | 48.5917 | 59.9764 | 48.1163
54.4195 | 31.0316 | 60.011 | 31.1281 | 54.4441 | 22.9744 | 59.9937 | 22.8674 | 54.4391 | 16.4985 | 59.9706 | 16.375 | 54.4022 | 9.054 | 60.0167 | 8.8 | 54.4327 | 48.5917 | 59.9764 | 48.1156
54.4278 | 31.0316 | 60.011 | 31.1275 | 54.4525 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8649 | 54.4475 | 16.4991 | 59.9706 | 16.3738 | 54.4105 | 9.054 | 60.0167 | 8.7987 | 54.441 | 48.5917 | 59.9764 | 48.115
54.4361 | 31.0316 | 60.011 | 31.1269 | 54.4608 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8624 | 54.4559 | 16.4991 | 59.9706 | 16.3725 | 54.4188 | 9.054 | 60.0167 | 8.7975 | 54.4495 | 48.5917 | 59.9764 | 48.1144
54.4445 | 31.0316 | 60.011 | 31.1262 | 54.4691 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8599 | 54.4642 | 16.5011 | 59.9706 | 16.3713 | 54.4272 | 9.054 | 60.0167 | 8.7962 | 54.4578 | 48.5928 | 59.9764 | 48.1138
54.4528 | 31.0273 | 60.011 | 31.1256 | 54.4774 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8574 | 54.4725 | 16.5011 | 59.9706 | 16.37 | 54.4355 | 9.0566 | 60.0167 | 8.795 | 54.4661 | 48.5928 | 59.9764 | 48.1131
54.4611 | 31.0273 | 60.011 | 31.125 | 54.4858 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8549 | 54.4808 | 16.5011 | 59.9706 | 16.3688 | 54.4438 | 9.0566 | 60.0167 | 8.7937 | 54.4744 | 48.5928 | 59.9764 | 48.1125
54.4695 | 31.0273 | 60.011 | 31.1244 | 54.4942 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8524 | 54.4892 | 16.5011 | 59.9706 | 16.3675 | 54.4521 | 9.0566 | 60.0167 | 8.7925 | 54.4828 | 48.5928 | 59.9764 | 48.1119
54.4778 | 31.0273 | 60.011 | 31.1237 | 54.5025 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8499 | 54.4976 | 16.5011 | 59.9706 | 16.3663 | 54.4605 | 9.0566 | 60.0167 | 8.7912 | 54.4911 | 48.5928 | 59.9764 | 48.1113
54.4861 | 31.0273 | 60.011 | 31.1231 | 54.5108 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8474 | 54.5059 | 16.5011 | 59.9706 | 16.365 | 54.4688 | 9.0566 | 60.0167 | 8.79 | 54.4994 | 48.5928 | 59.9764 | 48.1106
54.4945 | 31.0273 | 60.011 | 31.1225 | 54.5191 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8449 | 54.5142 | 16.5019 | 59.9706 | 16.3638 | 54.4772 | 9.0566 | 60.0167 | 8.7887 | 54.5078 | 48.5983 | 59.9764 | 48.11
54.5028 | 31.0273 | 60.011 | 31.1219 | 54.5275 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8424 | 54.5225 | 16.5019 | 59.9706 | 16.3625 | 54.4855 | 9.0566 | 60.0167 | 8.7875 | 54.5161 | 48.5983 | 59.9764 | 48.1094
54.5111 | 31.0273 | 60.011 | 31.1212 | 54.5358 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8399 | 54.5309 | 16.5019 | 59.9706 | 16.3613 | 54.4938 | 9.0566 | 60.0167 | 8.7862 | 54.5244 | 48.5983 | 59.9764 | 48.1088
54.5195 | 31.0273 | 60.011 | 31.1206 | 54.5442 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8374 | 54.5392 | 16.5019 | 59.9706 | 16.36 | 54.5021 | 9.0581 | 60.0167 | 8.785 | 54.5327 | 48.5983 | 59.9764 | 48.1081
54.5278 | 31.0273 | 60.011 | 31.12 | 54.5525 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8349 | 54.5475 | 16.5019 | 59.9706 | 16.3588 | 54.5105 | 9.0581 | 60.0167 | 8.7837 | 54.5411 | 48.5983 | 59.9764 | 48.1075
54.5361 | 31.029 | 60.011 | 31.1194 | 54.5608 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8324 | 54.5559 | 16.5019 | 59.9706 | 16.3575 | 54.5188 | 9.0581 | 60.0167 | 8.7825 | 54.5494 | 48.5983 | 59.9764 | 48.1069
54.5445 | 31.029 | 60.011 | 31.1187 | 54.5691 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8299 | 54.5642 | 16.498 | 59.9706 | 16.3563 | 54.5272 | 9.0581 | 60.0167 | 8.7812 | 54.5577 | 48.58 | 59.9764 | 48.1063
54.5528 | 31.0319 | 60.011 | 31.1181 | 54.5775 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8274 | 54.5726 | 16.498 | 59.9706 | 16.355 | 54.5355 | 9.0571 | 60.0167 | 8.78 | 54.5662 | 48.58 | 59.9764 | 48.1056
54.5611 | 31.0319 | 60.011 | 31.1175 | 54.5858 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8249 | 54.5809 | 16.498 | 59.9706 | 16.3538 | 54.5438 | 9.0571 | 60.0167 | 8.7787 | 54.5745 | 48.585 | 59.9764 | 48.105
54.5695 | 31.0319 | 60.011 | 31.1169 | 54.5941 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8224 | 54.5892 | 16.498 | 59.9706 | 16.3525 | 54.5521 | 9.0571 | 60.0167 | 8.7775 | 54.5828 | 48.585 | 59.9764 | 48.1044
54.5778 | 31.0319 | 60.011 | 31.1162 | 54.6025 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8199 | 54.5976 | 16.498 | 59.9706 | 16.3513 | 54.5605 | 9.0571 | 60.0167 | 8.7762 | 54.5912 | 48.585 | 59.9764 | 48.1038
54.5861 | 31.0319 | 60.011 | 31.1156 | 54.6108 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8174 | 54.6059 | 16.498 | 59.9706 | 16.35 | 54.5688 | 9.0569 | 60.0167 | 8.775 | 54.5995 | 48.585 | 59.9764 | 48.1031
54.5945 | 31.0319 | 60.011 | 31.115 | 54.6192 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8149 | 54.6143 | 16.4984 | 59.9706 | 16.3488 | 54.5771 | 9.0569 | 60.0167 | 8.7737 | 54.6078 | 48.585 | 59.9764 | 48.1025
54.6028 | 31.0319 | 60.011 | 31.1144 | 54.6275 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8124 | 54.6226 | 16.4984 | 59.9706 | 16.3475 | 54.5854 | 9.0569 | 60.0167 | 8.7725 | 54.6161 | 48.585 | 59.9764 | 48.1019
54.6111 | 31.0319 | 60.011 | 31.1137 | 54.6358 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8099 | 54.6309 | 16.4984 | 59.9706 | 16.3463 | 54.5938 | 9.0569 | 60.0167 | 8.7712 | 54.6245 | 48.579 | 59.9764 | 48.1013
54.6194 | 31.0319 | 60.011 | 31.1131 | 54.6441 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8074 | 54.6393 | 16.4984 | 59.9706 | 16.345 | 54.6021 | 9.0078 | 60.0167 | 8.77 | 54.6328 | 48.579 | 59.9764 | 48.1006
54.6278 | 31.0319 | 60.011 | 31.1125 | 54.6525 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8049 | 54.6476 | 16.4995 | 59.9706 | 16.3438 | 54.6104 | 9.0078 | 60.0167 | 8.7687 | 54.6411 | 48.5756 | 59.9764 | 48.1
54.6361 | 31.0257 | 60.011 | 31.1119 | 54.6609 | 22.9761 | 59.9937 | 22.8024 | 54.6559 | 16.4995 | 59.9706 | 16.3425 | 54.6188 | 9.0071 | 60.0167 | 8.7675 | 54.6495 | 48.5756 | 59.9764 | 48.0994
54.6444 | 31.0257 | 60.011 | 31.1112 | 54.6692 | 22.9761 | 59.9937 | 22.7999 | 54.6643 | 16.4995 | 59.9706 | 16.3413 | 54.6271 | 9.0071 | 60.0167 | 8.7662 | 54.6578 | 48.5757 | 59.9764 | 48.0988
54.6528 | 31.02 | 60.011 | 31.1106 | 54.6775 | 22.9761 | 59.9937 | 22.7987 | 54.6726 | 16.4995 | 59.9706 | 16.34 | 54.6354 | 9.0071 | 60.0167 | 8.765 | 54.6661 | 48.5757 | 59.9764 | 48.0981
54.6611 | 31.02 | 60.011 | 31.11 | 54.6858 | 22.9761 | 59.9937 | 22.7974 | 54.681 | 16.4995 | 59.9706 | 16.3388 | 54.6437 | 9.0071 | 60.0167 | 8.7637 | 54.6744 | 48.523 | 59.9764 | 48.0975
54.6694 | 31.02 | 60.011 | 31.1094 | 54.6942 | 22.9761 | 59.9937 | 22.7962 | 54.6893 | 16.4995 | 59.9706 | 16.3375 | 54.6521 | 9.006 | 60.0167 | 8.7625 | 54.6829 | 48.523 | 59.9764 | 48.0969
54.6778 | 31.02 | 60.011 | 31.1087 | 54.7025 | 22.9761 | 59.9937 | 22.7949 | 54.6976 | 16.4995 | 59.9706 | 16.3363 | 54.6604 | 9.006 | 60.0167 | 8.7612 | 54.6912 | 48.5225 | 59.9764 | 48.0963
54.6861 | 31.02 | 60.011 | 31.1081 | 54.7108 | 22.9761 | 59.9937 | 22.7937 | 54.706 | 16.4995 | 59.9706 | 16.335 | 54.6688 | 9.006 | 60.0167 | 8.76 | 54.6995 | 48.5225 | 59.9764 | 48.0956
54.6944 | 31.02 | 60.011 | 31.1075 | 54.7191 | 22.9761 | 59.9937 | 22.7924 | 54.7143 | 16.5002 | 59.9706 | 16.3338 | 54.6771 | 9.006 | 60.0167 | 8.7588 | 54.7079 | 48.5218 | 59.9764 | 48.095
54.7028 | 31.02 | 60.011 | 31.1069 | 54.7275 | 22.9761 | 59.9937 | 22.7912 | 54.7227 | 16.5002 | 59.9706 | 16.3325 | 54.6854 | 9.0053 | 60.0167 | 8.7575 | 54.7162 | 48.5218 | 59.9764 | 48.0944
54.7111 | 31.02 | 60.011 | 31.1062 | 54.7358 | 22.921 | 59.9937 | 22.7899 | 54.731 | 16.501 | 59.9706 | 16.3313 | 54.6937 | 9.0053 | 60.0167 | 8.7563 | 54.7245 | 48.5218 | 59.9764 | 48.0938
54.7194 | 31.0199 | 60.011 | 31.1056 | 54.7442 | 22.921 | 59.9937 | 22.7887 | 54.7393 | 16.501 | 59.9706 | 16.33 | 54.7021 | 9.0053 | 60.0167 | 8.755 | 54.7329 | 48.5218 | 59.9764 | 48.0931
54.7278 | 31.0199 | 60.011 | 31.105 | 54.7525 | 22.921 | 59.9937 | 22.7874 | 54.7477 | 16.501 | 59.9706 | 16.3288 | 54.7104 | 9.0053 | 60.0167 | 8.7538 | 54.7412 | 48.5218 | 59.9764 | 48.0925
54.7361 | 31.0173 | 60.011 | 31.1044 | 54.7608 | 22.921 | 59.9937 | 22.7862 | 54.756 | 16.501 | 59.9706 | 16.3275 | 54.7188 | 9.0053 | 60.0167 | 8.7525 | 54.7495 | 48.5218 | 59.9764 | 48.0919
54.7444 | 31.0173 | 60.011 | 31.1037 | 54.7692 | 22.921 | 59.9937 | 22.7849 | 54.7643 | 16.501 | 59.9706 | 16.3262 | 54.7271 | 9.0053 | 60.0167 | 8.7513 | 54.7578 | 48.5218 | 59.9764 | 48.0913
54.7527 | 31.0173 | 60.011 | 31.1031 | 54.7775 | 22.921 | 59.9937 | 22.7837 | 54.7726 | 16.501 | 59.9706 | 16.325 | 54.7354 | 9.0057 | 60.0167 | 8.75 | 54.7662 | 48.5218 | 59.9764 | 48.0906
54.7611 | 31.0173 | 60.011 | 31.1025 | 54.7859 | 22.921 | 59.9937 | 22.7824 | 54.781 | 16.501 | 59.9706 | 16.3237 | 54.7437 | 9.0057 | 60.0167 | 8.7488 | 54.7745 | 48.5218 | 59.9764 | 48.09
54.7694 | 31.0173 | 60.011 | 31.1019 | 54.7942 | 22.921 | 59.9937 | 22.7812 | 54.7894 | 16.501 | 59.9706 | 16.3225 | 54.7521 | 9.0057 | 60.0167 | 8.7475 | 54.7828 | 48.5218 | 59.9764 | 48.0894
54.7777 | 31.0173 | 60.011 | 31.1012 | 54.8025 | 22.921 | 59.9937 | 22.7799 | 54.7977 | 16.5004 | 59.9706 | 16.3212 | 54.7604 | 9.0057 | 60.0167 | 8.7463 | 54.7913 | 48.5325 | 59.9764 | 48.0888
54.7861 | 31.0173 | 60.011 | 31.1006 | 54.8108 | 22.921 | 59.9937 | 22.7787 | 54.806 | 16.5004 | 59.9706 | 16.32 | 54.7687 | 8.9499 | 60.0167 | 8.745 | 54.7996 | 48.5325 | 59.9764 | 48.0881
54.7944 | 31.0173 | 60.011 | 31.1 | 54.8192 | 22.921 | 59.9937 | 22.7774 | 54.8143 | 16.5004 | 59.9706 | 16.3187 | 54.777 | 8.9499 | 60.0167 | 8.7438 | 54.8079 | 48.5325 | 59.9764 | 48.0875
54.8027 | 31.0172 | 60.011 | 31.0994 | 54.8275 | 22.921 | 59.9937 | 22.7762 | 54.8227 | 16.5004 | 59.9706 | 16.3175 | 54.7854 | 8.9497 | 60.0167 | 8.7425 | 54.8162 | 48.5325 | 59.9764 | 48.0869
54.8111 | 31.0172 | 60.011 | 31.0987 | 54.8358 | 22.921 | 59.9937 | 22.7749 | 54.8311 | 16.5004 | 59.9706 | 16.3162 | 54.7937 | 8.9497 | 60.0167 | 8.7413 | 54.8246 | 48.5466 | 59.9879 | 48.0863
54.8194 | 31.0123 | 60.011 | 31.0981 | 54.8442 | 22.921 | 59.9937 | 22.7737 | 54.8394 | 16.5004 | 59.9706 | 16.315 | 54.8021 | 8.9497 | 60.0167 | 8.74 | 54.8329 | 48.5466 | 59.9879 | 48.0856
54.8277 | 31.0123 | 60.011 | 31.0975 | 54.8525 | 22.921 | 59.9937 | 22.7724 | 54.8477 | 16.5004 | 59.9706 | 16.3137 | 54.8104 | 8.9497 | 60.0167 | 8.7388 | 54.8412 | 48.5282 | 59.9879 | 48.085
54.8361 | 31.0148 | 60.011 | 31.0969 | 54.8609 | 22.921 | 59.9937 | 22.7712 | 54.856 | 16.5004 | 59.9706 | 16.3125 | 54.8187 | 8.95 | 60.0167 | 8.7375 | 54.8496 | 48.5282 | 59.9879 | 48.0844
54.8444 | 31.0148 | 60.011 | 31.0962 | 54.8692 | 22.921 | 59.9937 | 22.7699 | 54.8644 | 16.5004 | 59.9706 | 16.3112 | 54.827 | 8.95 | 60.0167 | 8.7363 | 54.8579 | 48.5282 | 59.9879 | 48.0838
54.8527 | 31.0148 | 60.011 | 31.0956 | 54.8775 | 22.921 | 59.9937 | 22.7687 | 54.8727 | 16.5004 | 59.9706 | 16.31 | 54.8354 | 8.95 | 60.0167 | 8.735 | 54.8662 | 48.5282 | 59.9879 | 48.0831
54.8611 | 31.0148 | 60.011 | 31.095 | 54.8858 | 22.921 | 59.9937 | 22.7674 | 54.881 | 16.5014 | 59.9706 | 16.3087 | 54.8437 | 8.95 | 60.0167 | 8.7338 | 54.8745 | 48.5282 | 59.9879 | 48.0825
54.8694 | 31.0148 | 60.011 | 31.0944 | 54.8942 | 22.921 | 59.9937 | 22.7662 | 54.8894 | 16.5014 | 59.9706 | 16.3075 | 54.8521 | 8.95 | 60.0167 | 8.7325 | 54.8829 | 48.5282 | 59.9879 | 48.0819
54.8777 | 31.0148 | 60.011 | 31.0937 | 54.9025 | 22.921 | 59.9937 | 22.7649 | 54.8977 | 16.5014 | 59.9706 | 16.3062 | 54.8604 | 8.95 | 60.0167 | 8.7313 | 54.8912 | 48.5282 | 59.9879 | 48.0813
54.886 | 30.9783 | 60.011 | 31.0931 | 54.9109 | 22.921 | 59.9937 | 22.7637 | 54.9061 | 16.5014 | 59.9706 | 16.305 | 54.8687 | 8.9489 | 60.0167 | 8.73 | 54.8995 | 48.5282 | 59.9879 | 48.0806
54.8944 | 30.9783 | 60.011 | 31.0925 | 54.9192 | 22.921 | 59.9937 | 22.7624 | 54.9144 | 16.5014 | 59.9706 | 16.3037 | 54.877 | 8.9489 | 60.0167 | 8.7288 | 54.908 | 48.5147 | 59.9879 | 48.08
54.9027 | 30.9812 | 60.011 | 31.0919 | 54.9275 | 22.921 | 59.9937 | 22.7612 | 54.9227 | 16.5014 | 59.9706 | 16.3025 | 54.8854 | 8.9489 | 60.0167 | 8.7275 | 54.9163 | 48.5147 | 59.9879 | 48.0794
54.911 | 30.9812 | 60.011 | 31.0912 | 54.9359 | 22.921 | 59.9937 | 22.7599 | 54.9311 | 16.5014 | 59.9706 | 16.3012 | 54.8937 | 8.9489 | 60.0167 | 8.7263 | 54.9246 | 48.5147 | 59.9879 | 48.0788
54.9194 | 30.9812 | 60.011 | 31.0906 | 54.9442 | 22.921 | 59.9937 | 22.7587 | 54.9394 | 16.5014 | 59.9706 | 16.3 | 54.902 | 8.9489 | 60.0167 | 8.725 | 54.9329 | 48.5147 | 59.9879 | 48.0781
54.9277 | 30.9812 | 60.011 | 31.09 | 54.9525 | 22.921 | 59.9937 | 22.7574 | 54.9478 | 16.5014 | 59.9706 | 16.2987 | 54.9103 | 8.9489 | 60.0167 | 8.7238 | 54.9413 | 48.5147 | 59.9879 | 48.0775
54.936 | 30.9835 | 60.011 | 31.0894 | 54.9608 | 22.921 | 59.9937 | 22.7562 | 54.9561 | 16.5014 | 59.9706 | 16.2975 | 54.9187 | 8.9489 | 60.0167 | 8.7225 | 54.9496 | 48.5147 | 59.9879 | 48.0769
54.9444 | 30.9835 | 60.011 | 31.0887 | 54.9692 | 22.921 | 59.9937 | 22.7549 | 54.9644 | 16.5014 | 59.9706 | 16.2962 | 54.927 | 8.9489 | 60.0167 | 8.7213 | 54.9579 | 48.5287 | 59.9879 | 48.0763
54.9527 | 30.9835 | 60.011 | 31.0881 | 54.9775 | 22.921 | 59.9937 | 22.7537 | 54.9728 | 16.5014 | 59.9706 | 16.295 | 54.9354 | 8.9503 | 60.0167 | 8.72 | 54.9663 | 48.5287 | 59.9879 | 48.0756
54.961 | 30.9835 | 60.011 | 31.0875 | 54.9859 | 22.921 | 59.9937 | 22.7524 | 54.9811 | 16.4993 | 59.9706 | 16.2937 | 54.9437 | 8.9503 | 60.0167 | 8.7188 | 54.9746 | 48.5356 | 59.9879 | 48.075
54.9694 | 30.9826 | 60.011 | 31.0869 | 54.9942 | 22.921 | 59.9937 | 22.7512 | 54.9894 | 16.4993 | 59.9706 | 16.2925 | 54.952 | 8.9502 | 60.0167 | 8.7175 | 54.9829 | 48.5356 | 59.9879 | 48.0744
54.9777 | 30.9826 | 60.011 | 31.0862 | 55.0025 | 22.921 | 59.9937 | 22.7499 | 54.9978 | 16.4993 | 59.9706 | 16.2912 | 54.9603 | 8.9502 | 60.0167 | 8.7163 | 54.9912 | 48.5356 | 59.9879 | 48.0738
54.9861 | 30.9742 | 60.011 | 31.0856 | 55.0109 | 22.921 | 59.9937 | 22.7487 | 55.0061 | 16.4993 | 59.9706 | 16.29 | 54.9687 | 8.9491 | 60.0167 | 8.715 | 54.9996 | 48.5356 | 59.9879 | 48.0731
54.9944 | 30.9742 | 60.011 | 31.085 | 55.0192 | 22.921 | 59.9937 | 22.7474 | 55.0145 | 16.5 | 59.9706 | 16.2887 | 54.977 | 8.9491 | 60.0167 | 8.7138 | 55.0079 | 48.5356 | 59.9879 | 48.0725
55.0027 | 30.9742 | 60.011 | 31.0844 | 55.0276 | 22.921 | 59.9937 | 22.7462 | 55.0228 | 16.5 | 59.9706 | 16.2875 | 54.9854 | 8.9491 | 60.0167 | 8.7125 | 55.0162 | 48.5356 | 59.9879 | 48.0719
55.011 | 30.9742 | 60.011 | 31.0837 | 55.0359 | 22.921 | 59.9937 | 22.7449 | 55.0311 | 16.5 | 59.9706 | 16.2862 | 54.9937 | 8.9491 | 60.0167 | 8.7113 | 55.0245 | 48.5197 | 59.9879 | 48.0713
55.0194 | 30.9742 | 60.011 | 31.0831 | 55.0442 | 22.921 | 59.9937 | 22.7437 | 55.0395 | 16.5 | 59.9706 | 16.285 | 55.002 | 8.9491 | 60.0167 | 8.71 | 55.033 | 48.5197 | 59.9879 | 48.0706
55.0277 | 30.9742 | 60.011 | 31.0825 | 55.0525 | 22.921 | 59.9937 | 22.7424 | 55.0478 | 16.4985 | 59.9706 | 16.2837 | 55.0103 | 8.9491 | 60.0167 | 8.7088 | 55.0413 | 48.5298 | 59.9879 | 48.07
55.036 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0819 | 55.0609 | 22.921 | 59.9937 | 22.7412 | 55.0562 | 16.4985 | 59.9706 | 16.2825 | 55.0187 | 8.9491 | 60.0167 | 8.7075 | 55.0496 | 48.5298 | 59.9879 | 48.0694
55.0444 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0812 | 55.0692 | 22.921 | 59.9937 | 22.7399 | 55.0645 | 16.4278 | 59.9706 | 16.2812 | 55.027 | 8.9491 | 60.0167 | 8.7063 | 55.058 | 48.5298 | 59.9879 | 48.0688
55.0527 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0806 | 55.0775 | 22.921 | 59.9937 | 22.7387 | 55.0728 | 16.4278 | 59.9706 | 16.28 | 55.0353 | 8.9491 | 60.0167 | 8.705 | 55.0663 | 48.5298 | 59.9879 | 48.0681
55.061 | 30.9338 | 60.0052 | 31.08 | 55.0858 | 22.921 | 59.9937 | 22.7374 | 55.0812 | 16.4278 | 59.9706 | 16.2787 | 55.0436 | 8.9491 | 60.0167 | 8.7038 | 55.0746 | 48.5298 | 59.9879 | 48.0675
55.0694 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0794 | 55.0942 | 22.921 | 59.9937 | 22.7362 | 55.0895 | 16.4278 | 59.9706 | 16.2775 | 55.052 | 8.9481 | 60.0167 | 8.7025 | 55.0829 | 48.5298 | 59.9879 | 48.0669
55.0777 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0787 | 55.1026 | 22.921 | 59.9937 | 22.7349 | 55.0978 | 16.4278 | 59.9706 | 16.2762 | 55.0603 | 8.9481 | 60.0167 | 8.7013 | 55.0913 | 48.4884 | 59.9879 | 48.0663
55.086 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0781 | 55.1109 | 22.921 | 59.9937 | 22.7337 | 55.1061 | 16.4278 | 59.9706 | 16.275 | 55.0687 | 8.9485 | 60.0167 | 8.7 | 55.0996 | 48.4884 | 59.9879 | 48.0656
55.0944 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0775 | 55.1192 | 22.921 | 59.9937 | 22.7324 | 55.1145 | 16.3565 | 59.9706 | 16.2737 | 55.077 | 8.9485 | 60.0167 | 8.6988 | 55.1079 | 48.492 | 59.9879 | 48.065
55.1027 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0769 | 55.1275 | 22.921 | 59.9937 | 22.7312 | 55.1229 | 16.3565 | 59.9706 | 16.2725 | 55.0853 | 8.8786 | 60.0167 | 8.6975 | 55.1163 | 48.492 | 59.9879 | 48.0644
55.111 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0762 | 55.1359 | 22.921 | 59.9937 | 22.7299 | 55.1312 | 16.3565 | 59.9706 | 16.2712 | 55.0936 | 8.8786 | 60.0167 | 8.6963 | 55.1246 | 48.4894 | 59.9879 | 48.0638
55.1194 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0756 | 55.1442 | 22.921 | 59.9937 | 22.7287 | 55.1395 | 16.3565 | 59.9706 | 16.27 | 55.102 | 8.8786 | 60.0167 | 8.695 | 55.1329 | 48.4894 | 59.9879 | 48.0631
55.1277 | 30.9338 | 60.0052 | 31.075 | 55.1526 | 22.921 | 59.9937 | 22.7274 | 55.1478 | 16.3563 | 59.9706 | 16.2687 | 55.1103 | 8.8786 | 60.0167 | 8.6938 | 55.1412 | 48.4894 | 59.9879 | 48.0625
55.136 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0744 | 55.1609 | 22.921 | 59.9937 | 22.7262 | 55.1562 | 16.3563 | 59.9706 | 16.2675 | 55.1187 | 8.8786 | 60.0167 | 8.6925 | 55.1497 | 48.4894 | 59.9879 | 48.0619
55.1443 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0737 | 55.1692 | 22.921 | 59.9937 | 22.7249 | 55.1646 | 16.3563 | 59.9706 | 16.2662 | 55.127 | 8.8786 | 60.0167 | 8.6913 | 55.158 | 48.4903 | 59.9879 | 48.0613
55.1527 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0731 | 55.1775 | 22.921 | 59.9937 | 22.7237 | 55.1729 | 16.3563 | 59.9706 | 16.265 | 55.1353 | 8.8777 | 60.0167 | 8.69 | 55.1663 | 48.4903 | 59.9879 | 48.0606
55.161 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0725 | 55.1859 | 22.921 | 59.9937 | 22.7224 | 55.1812 | 16.3546 | 59.9706 | 16.2637 | 55.1436 | 8.8777 | 60.0167 | 8.6888 | 55.1747 | 48.4903 | 59.9879 | 48.06
55.1693 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0719 | 55.1942 | 22.921 | 59.9937 | 22.7212 | 55.1895 | 16.3546 | 59.9706 | 16.2625 | 55.152 | 8.8777 | 60.0167 | 8.6875 | 55.183 | 48.4903 | 59.9879 | 48.0594
55.1777 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0712 | 55.2025 | 22.921 | 59.9937 | 22.7199 | 55.1979 | 16.2901 | 59.9706 | 16.2612 | 55.1603 | 8.8777 | 60.0167 | 8.6863 | 55.1913 | 48.4667 | 59.9879 | 48.0588
55.186 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0706 | 55.2109 | 22.921 | 59.9937 | 22.7187 | 55.2062 | 16.2901 | 59.9706 | 16.26 | 55.1686 | 8.878 | 60.0167 | 8.685 | 55.1996 | 48.4667 | 59.9879 | 48.0581
55.1943 | 30.9338 | 60.0052 | 31.07 | 55.2192 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7174 | 55.2145 | 16.2901 | 59.9706 | 16.2587 | 55.1769 | 8.878 | 60.0167 | 8.6838 | 55.208 | 48.4453 | 59.9879 | 48.0575
55.2027 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0694 | 55.2276 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7162 | 55.2229 | 16.2901 | 59.9706 | 16.2575 | 55.1853 | 8.878 | 60.0167 | 8.6825 | 55.2163 | 48.4453 | 59.9879 | 48.0569
55.211 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0687 | 55.2359 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7149 | 55.2312 | 16.2901 | 59.9706 | 16.2562 | 55.1936 | 8.878 | 60.0167 | 8.6813 | 55.2246 | 48.4445 | 59.9879 | 48.0563
55.2194 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0681 | 55.2442 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7137 | 55.2396 | 16.2901 | 59.9706 | 16.255 | 55.202 | 8.878 | 60.0167 | 8.68 | 55.2329 | 48.4445 | 59.9879 | 48.0556
55.2277 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0675 | 55.2525 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7124 | 55.2479 | 16.2901 | 59.9706 | 16.2537 | 55.2103 | 8.878 | 60.0167 | 8.6788 | 55.2413 | 48.4445 | 59.9879 | 48.055
55.236 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0669 | 55.2609 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7112 | 55.2562 | 16.2901 | 59.9706 | 16.2525 | 55.2186 | 8.8772 | 60.0167 | 8.6775 | 55.2496 | 48.4445 | 59.9879 | 48.0544
55.2444 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0662 | 55.2692 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7099 | 55.2646 | 16.291 | 59.9706 | 16.2512 | 55.2269 | 8.8772 | 60.0167 | 8.6763 | 55.2579 | 48.4445 | 59.9879 | 48.0537
55.2527 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0656 | 55.2776 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7087 | 55.2729 | 16.291 | 59.9706 | 16.25 | 55.2353 | 8.8772 | 60.0167 | 8.675 | 55.2664 | 48.4445 | 59.9879 | 48.0531
55.261 | 30.9338 | 60.0052 | 31.065 | 55.2859 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7074 | 55.2812 | 16.291 | 59.9706 | 16.2487 | 55.2436 | 8.8772 | 60.0167 | 8.6738 | 55.2747 | 48.4444 | 59.9879 | 48.0525
55.2693 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0644 | 55.2942 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7062 | 55.2896 | 16.291 | 59.9706 | 16.2475 | 55.252 | 8.8772 | 60.0167 | 8.6725 | 55.283 | 48.4444 | 59.9879 | 48.0519
55.2777 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0637 | 55.3026 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7049 | 55.2979 | 16.291 | 59.9706 | 16.2462 | 55.2603 | 8.8772 | 60.0167 | 8.6713 | 55.2913 | 48.4399 | 59.9879 | 48.0513
55.286 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0631 | 55.3109 | 22.9222 | 59.9937 | 22.7037 | 55.3063 | 16.291 | 59.9706 | 16.245 | 55.2686 | 8.8765 | 60.0167 | 8.67 | 55.2997 | 48.4399 | 59.9879 | 48.0506
55.2943 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0625 | 55.3192 | 22.8644 | 59.9937 | 22.7024 | 55.3146 | 16.291 | 59.9706 | 16.2437 | 55.2769 | 8.8765 | 60.0167 | 8.6688 | 55.308 | 48.4399 | 59.9879 | 48.05
55.3027 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0619 | 55.3275 | 22.8644 | 59.9937 | 22.7012 | 55.3229 | 16.291 | 59.9706 | 16.2425 | 55.2853 | 8.8765 | 60.0167 | 8.6675 | 55.3163 | 48.4399 | 59.9879 | 48.0494
55.311 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0612 | 55.3359 | 22.8644 | 59.9937 | 22.6999 | 55.3313 | 16.291 | 59.9706 | 16.2412 | 55.2936 | 8.8765 | 60.0167 | 8.6663 | 55.3247 | 48.4399 | 59.9879 | 48.0487
55.3193 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0606 | 55.3442 | 22.8644 | 59.9937 | 22.6987 | 55.3396 | 16.291 | 59.9706 | 16.24 | 55.3019 | 8.8765 | 60.0167 | 8.665 | 55.333 | 48.4399 | 59.9879 | 48.0481
55.3277 | 30.9338 | 60.0052 | 31.06 | 55.3526 | 22.8644 | 59.9937 | 22.6974 | 55.348 | 16.2899 | 59.9706 | 16.2387 | 55.3102 | 8.8765 | 60.0167 | 8.6638 | 55.3413 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0475
55.336 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0594 | 55.3609 | 22.8644 | 59.9937 | 22.6962 | 55.3563 | 16.2899 | 59.9706 | 16.2375 | 55.3186 | 8.8758 | 60.0167 | 8.6625 | 55.3496 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0469
55.3443 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0587 | 55.3692 | 22.8644 | 59.9937 | 22.6949 | 55.3646 | 16.2899 | 59.9706 | 16.2362 | 55.3269 | 8.8758 | 60.0167 | 8.6613 | 55.358 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0462
55.3527 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0581 | 55.3776 | 22.8644 | 59.9937 | 22.6937 | 55.373 | 16.2899 | 59.9706 | 16.235 | 55.3353 | 8.8755 | 60.0167 | 8.66 | 55.3663 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0456
55.361 | 30.9338 | 60.0052 | 31.0575 | 55.3859 | 22.8639 | 59.9937 | 22.6924 | 55.3813 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2337 | 55.3436 | 8.8755 | 60.0167 | 8.6588 | 55.3746 | 48.4429 | 59.9879 | 48.045
55.3693 | 30.9338 | 60.011 | 31.0569 | 55.3943 | 22.8639 | 59.9937 | 22.6912 | 55.3896 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2325 | 55.3519 | 8.8755 | 60.0167 | 8.6575 | 55.3831 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0444
55.3777 | 30.9338 | 60.011 | 31.0562 | 55.4026 | 22.862 | 59.9937 | 22.6899 | 55.3979 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2312 | 55.3602 | 8.8755 | 60.0167 | 8.6563 | 55.3914 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0437
55.386 | 30.9338 | 60.011 | 31.0556 | 55.4109 | 22.862 | 59.9937 | 22.6887 | 55.4063 | 16.2907 | 59.9706 | 16.23 | 55.3686 | 8.8755 | 60.0167 | 8.655 | 55.3997 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0431
55.3943 | 30.9338 | 60.011 | 31.055 | 55.4192 | 22.862 | 59.9937 | 22.6874 | 55.4147 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2287 | 55.3769 | 8.8755 | 60.0167 | 8.6538 | 55.408 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0425
55.4026 | 30.9338 | 60.011 | 31.0544 | 55.4276 | 22.862 | 59.9937 | 22.6862 | 55.423 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2275 | 55.3853 | 8.8289 | 60.0167 | 8.6525 | 55.4164 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0419
55.411 | 30.9338 | 60.011 | 31.0537 | 55.4359 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6849 | 55.4313 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2262 | 55.3936 | 8.8289 | 60.0167 | 8.6513 | 55.4247 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0412
55.4193 | 30.9349 | 60.011 | 31.0531 | 55.4442 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6837 | 55.4396 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2249 | 55.4019 | 8.8279 | 60.0167 | 8.65 | 55.433 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0406
55.4276 | 30.9349 | 60.011 | 31.0525 | 55.4526 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6824 | 55.448 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2237 | 55.4102 | 8.8279 | 60.0167 | 8.6488 | 55.4414 | 48.4429 | 59.9879 | 48.04
55.436 | 30.9393 | 60.011 | 31.0519 | 55.4609 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6812 | 55.4564 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2224 | 55.4186 | 8.8279 | 60.0167 | 8.6475 | 55.4497 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0394
55.4443 | 30.9393 | 60.011 | 31.0512 | 55.4693 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6799 | 55.4647 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2212 | 55.4269 | 8.8279 | 60.0167 | 8.6463 | 55.458 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0387
55.4526 | 30.946 | 60.011 | 31.0506 | 55.4776 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6787 | 55.473 | 16.2907 | 59.9706 | 16.2199 | 55.4352 | 8.828 | 60.0167 | 8.645 | 55.4663 | 48.4429 | 59.9879 | 48.0381
55.461 | 30.946 | 60.011 | 30.9 | 55.4859 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6774 | 55.4813 | 16.2906 | 59.9706 | 16.2187 | 55.4435 | 8.828 | 60.0167 | 8.6438 | 55.4747 | 48.397 | 59.9879 | 48.0375
55.4693 | 30.8937 | 60.011 | 30.8975 | 55.4942 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6762 | 55.4897 | 16.2906 | 59.9706 | 16.2174 | 55.4519 | 8.828 | 60.0167 | 8.6425 | 55.483 | 48.397 | 59.9879 | 48.0369
55.4777 | 30.8937 | 60.011 | 30.895 | 55.5026 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6749 | 55.498 | 16.2898 | 59.9706 | 16.2162 | 55.4602 | 8.828 | 60.0167 | 8.6413 | 55.4913 | 48.3966 | 59.9879 | 48.0362
55.486 | 30.8939 | 60.011 | 30.8925 | 55.5109 | 22.8458 | 59.9937 | 22.6737 | 55.5063 | 16.2898 | 59.9706 | 16.2149 | 55.4686 | 8.828 | 60.0167 | 8.64 | 55.4996 | 48.3966 | 59.9879 | 48.0356
55.4943 | 30.8939 | 60.011 | 30.89 | 55.5193 | 22.846 | 59.9937 | 22.6724 | 55.5147 | 16.2898 | 59.9706 | 16.2137 | 55.4769 | 8.828 | 60.0167 | 8.6388 | 55.5081 | 48.3966 | 59.9879 | 48.035
55.5027 | 30.8919 | 60.011 | 30.8875 | 55.5276 | 22.846 | 59.9937 | 22.6712 | 55.523 | 16.2898 | 59.9706 | 16.2124 | 55.4852 | 8.8275 | 60.0167 | 8.6375 | 55.5164 | 48.3966 | 59.9879 | 48.0344
55.511 | 30.8919 | 60.011 | 30.885 | 55.5359 | 22.846 | 59.9937 | 22.6699 | 55.5314 | 16.2887 | 59.9706 | 16.2112 | 55.4935 | 8.8275 | 60.0167 | 8.6363 | 55.5247 | 48.3966 | 59.9879 | 48.0337
55.5193 | 30.8919 | 60.011 | 30.8825 | 55.5443 | 22.846 | 59.9937 | 22.6687 | 55.5397 | 16.2887 | 59.9706 | 16.2099 | 55.5018 | 8.8275 | 60.0167 | 8.635 | 55.5331 | 48.3966 | 59.9879 | 48.0331
55.5276 | 30.8919 | 60.011 | 30.88 | 55.5526 | 22.8489 | 59.9937 | 22.6674 | 55.548 | 16.2887 | 59.9706 | 16.2087 | 55.5102 | 8.8275 | 60.0167 | 8.6338 | 55.5414 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0325
55.536 | 30.8605 | 60.011 | 30.8775 | 55.5609 | 22.8489 | 59.9937 | 22.6662 | 55.5564 | 16.2887 | 59.9706 | 16.2074 | 55.5185 | 8.8275 | 60.0167 | 8.6325 | 55.5497 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0319
55.5443 | 30.8605 | 60.011 | 30.875 | 55.5692 | 22.8489 | 59.9937 | 22.6649 | 55.5647 | 16.2887 | 59.9706 | 16.2062 | 55.5269 | 8.8275 | 60.0167 | 8.6313 | 55.558 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0312
55.5526 | 30.7998 | 60.011 | 30.8725 | 55.5776 | 22.8489 | 59.9937 | 22.6637 | 55.5731 | 16.2887 | 59.9706 | 16.2049 | 55.5352 | 8.8275 | 60.0167 | 8.63 | 55.5664 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0306
55.561 | 30.7998 | 60.011 | 30.87 | 55.5859 | 22.8489 | 59.9937 | 22.6624 | 55.5814 | 16.2887 | 59.9706 | 16.2037 | 55.5435 | 8.8275 | 60.0167 | 8.6288 | 55.5747 | 48.3993 | 59.9879 | 48.03
55.5693 | 30.8001 | 60.011 | 30.8675 | 55.5943 | 22.8489 | 59.9937 | 22.6612 | 55.5897 | 16.2887 | 59.9706 | 16.2024 | 55.5518 | 8.8266 | 60.0167 | 8.6275 | 55.583 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0294
55.5776 | 30.8001 | 60.011 | 30.865 | 55.6026 | 22.8508 | 59.9937 | 22.6599 | 55.5981 | 16.2887 | 59.9706 | 16.2012 | 55.5602 | 8.8266 | 60.0167 | 8.6263 | 55.5914 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0287
55.586 | 30.8001 | 60.011 | 30.8625 | 55.6109 | 22.8508 | 59.9937 | 22.6587 | 55.6064 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1999 | 55.5685 | 8.8256 | 60.0167 | 8.625 | 55.5997 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0281
55.5943 | 30.8001 | 60.011 | 30.86 | 55.6192 | 22.8505 | 59.9937 | 22.6574 | 55.6147 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1974 | 55.5768 | 8.8256 | 60.0167 | 8.6238 | 55.608 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0275
55.6026 | 30.7999 | 60.011 | 30.8575 | 55.6276 | 22.8505 | 59.9937 | 22.6562 | 55.6231 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1949 | 55.5851 | 8.8256 | 60.0167 | 8.6225 | 55.6163 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0269
55.611 | 30.7999 | 60.011 | 30.855 | 55.636 | 22.8505 | 59.9937 | 22.6549 | 55.6314 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1924 | 55.5935 | 8.8256 | 60.0167 | 8.6213 | 55.6248 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0262
55.6193 | 30.7994 | 60.011 | 30.8525 | 55.6443 | 22.8505 | 59.9937 | 22.6537 | 55.6398 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1899 | 55.6018 | 8.8256 | 60.0167 | 8.62 | 55.6331 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0256
55.6276 | 30.7994 | 60.011 | 30.85 | 55.6526 | 22.8493 | 59.9937 | 22.6524 | 55.6481 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1874 | 55.6102 | 8.8256 | 60.0167 | 8.6188 | 55.6414 | 48.3993 | 59.9879 | 48.025
55.636 | 30.7978 | 60.011 | 30.8475 | 55.6609 | 22.8493 | 59.9937 | 22.6512 | 55.6564 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1849 | 55.6185 | 8.77 | 60.0167 | 8.6175 | 55.6498 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0244
55.6443 | 30.7978 | 60.011 | 30.845 | 55.6693 | 22.8493 | 59.9937 | 22.6499 | 55.6648 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1824 | 55.6268 | 8.77 | 60.0167 | 8.6163 | 55.6581 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0237
55.6526 | 30.7978 | 60.011 | 30.8425 | 55.6776 | 22.8493 | 59.9937 | 22.6487 | 55.6731 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1799 | 55.6351 | 8.77 | 60.0167 | 8.615 | 55.6664 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0231
55.6609 | 30.7978 | 60.011 | 30.84 | 55.6859 | 22.8474 | 59.9937 | 22.6474 | 55.6815 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1774 | 55.6435 | 8.77 | 60.0167 | 8.6138 | 55.6747 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0225
55.6693 | 30.797 | 60.011 | 30.8375 | 55.6942 | 22.8474 | 59.9937 | 22.6462 | 55.6898 | 16.2887 | 59.9706 | 16.1749 | 55.6518 | 8.7708 | 60.0167 | 8.6125 | 55.6831 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0219
55.6776 | 30.797 | 60.011 | 30.835 | 55.7026 | 22.7705 | 59.9937 | 22.6449 | 55.6981 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1724 | 55.6602 | 8.7708 | 60.0167 | 8.6113 | 55.6914 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0212
55.6859 | 30.7968 | 60.011 | 30.8325 | 55.711 | 22.7705 | 59.9937 | 22.6437 | 55.7065 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1699 | 55.6685 | 8.7708 | 60.0167 | 8.61 | 55.6997 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0206
55.6943 | 30.7968 | 60.011 | 30.83 | 55.7193 | 22.7688 | 59.9937 | 22.6424 | 55.7148 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1674 | 55.6768 | 8.7708 | 60.0167 | 8.6088 | 55.708 | 48.3993 | 59.9879 | 48.02
55.7026 | 30.8015 | 60.0052 | 30.8275 | 55.7276 | 22.7688 | 59.9937 | 22.6412 | 55.7231 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1649 | 55.6851 | 8.7708 | 60.0167 | 8.6075 | 55.7164 | 48.3993 | 59.9879 | 48.0194
55.7109 | 30.8015 | 60.0052 | 30.825 | 55.7359 | 22.7688 | 59.9937 | 22.6399 | 55.7314 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1624 | 55.6935 | 8.7708 | 60.0167 | 8.6063 | 55.7247 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0187
55.7193 | 30.8015 | 60.0052 | 30.8225 | 55.7443 | 22.7688 | 59.9937 | 22.6387 | 55.7398 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1599 | 55.7018 | 8.7718 | 60.0167 | 8.605 | 55.733 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0181
55.7276 | 30.8015 | 60.0052 | 30.82 | 55.7526 | 22.7693 | 59.9937 | 22.6374 | 55.7482 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1574 | 55.7101 | 8.7718 | 60.0167 | 8.6038 | 55.7415 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0175
55.7359 | 30.8015 | 60.0052 | 30.8175 | 55.761 | 22.7693 | 59.9937 | 22.6362 | 55.7565 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1549 | 55.7184 | 8.7712 | 60.0167 | 8.6025 | 55.7498 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0169
55.7443 | 30.8015 | 60.0052 | 30.815 | 55.7693 | 22.7711 | 59.9937 | 22.6349 | 55.7648 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1524 | 55.7268 | 8.7712 | 60.0167 | 8.6013 | 55.7581 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0162
55.7526 | 30.8029 | 60.0052 | 30.8125 | 55.7776 | 22.7711 | 59.9937 | 22.6337 | 55.7731 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1499 | 55.7351 | 8.7712 | 60.0167 | 8.6 | 55.7664 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0156
55.7609 | 30.8029 | 60.0052 | 30.81 | 55.7859 | 22.7711 | 59.9937 | 22.6324 | 55.7815 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1473 | 55.7435 | 8.7712 | 60.0167 | 8.5988 | 55.7748 | 48.3623 | 59.9879 | 48.015
55.7693 | 30.8029 | 60.0052 | 30.8075 | 55.7943 | 22.7711 | 59.9937 | 22.6312 | 55.7899 | 16.2902 | 59.9706 | 16.1448 | 55.7518 | 8.7712 | 60.0167 | 8.5975 | 55.7831 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0144
55.7776 | 30.8029 | 60.0052 | 30.805 | 55.8026 | 22.7742 | 59.9937 | 22.6299 | 55.7982 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1423 | 55.7601 | 8.7712 | 60.0167 | 8.5963 | 55.7914 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0137
55.7859 | 30.8029 | 60.0052 | 30.8025 | 55.8109 | 22.7742 | 59.9937 | 22.6287 | 55.8065 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1398 | 55.7684 | 8.7702 | 60.0167 | 8.595 | 55.7998 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0131
55.7943 | 30.8029 | 60.0052 | 30.8 | 55.8193 | 22.7742 | 59.9937 | 22.6274 | 55.8148 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1373 | 55.7768 | 8.7702 | 60.0167 | 8.5938 | 55.8081 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0125
55.8026 | 30.8029 | 60.0052 | 30.7975 | 55.8276 | 22.7742 | 59.9937 | 22.6262 | 55.8232 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1348 | 55.7851 | 8.7699 | 60.0167 | 8.5925 | 55.8164 | 48.3623 | 59.9879 | 48.0119
55.8109 | 30.8029 | 60.0052 | 30.795 | 55.836 | 22.7736 | 59.9937 | 22.6249 | 55.8315 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1323 | 55.7935 | 8.7699 | 60.0167 | 8.5913 | 55.8247 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0112
55.8193 | 30.8029 | 60.0052 | 30.7925 | 55.8443 | 22.7736 | 59.9937 | 22.6237 | 55.8398 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1298 | 55.8018 | 8.7713 | 60.0167 | 8.59 | 55.8331 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0106
55.8276 | 30.8029 | 60.0052 | 30.79 | 55.8526 | 22.7736 | 59.9937 | 22.6224 | 55.8482 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1273 | 55.8101 | 8.7713 | 60.0167 | 8.5888 | 55.8414 | 48.3623 | 59.9937 | 48.01
55.8359 | 30.8029 | 60.0052 | 30.7875 | 55.8609 | 22.7736 | 59.9937 | 22.6212 | 55.8565 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1248 | 55.8184 | 8.7703 | 60.0167 | 8.5875 | 55.8497 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0094
55.8443 | 30.8029 | 60.0052 | 30.785 | 55.8693 | 22.7736 | 59.9937 | 22.6199 | 55.8649 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1223 | 55.8268 | 8.7703 | 60.0167 | 8.5863 | 55.858 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0087
55.8526 | 30.8027 | 60.0052 | 30.7825 | 55.8776 | 22.7736 | 59.9937 | 22.6187 | 55.8732 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1198 | 55.8351 | 8.7703 | 60.0167 | 8.585 | 55.8665 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0081
55.8609 | 30.8027 | 60.0052 | 30.78 | 55.886 | 22.647 | 59.9937 | 22.6174 | 55.8815 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1173 | 55.8434 | 8.7703 | 60.0167 | 8.5838 | 55.8748 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0075
55.8693 | 30.8027 | 60.0052 | 30.7775 | 55.8943 | 22.647 | 59.9937 | 22.6162 | 55.8899 | 16.2196 | 59.9706 | 16.1148 | 55.8517 | 8.7706 | 60.0167 | 8.5826 | 55.8831 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0069
55.8776 | 30.8027 | 60.0052 | 30.775 | 55.9026 | 22.647 | 59.9937 | 22.6149 | 55.8982 | 16.2192 | 59.9706 | 16.1123 | 55.8601 | 8.7706 | 60.0167 | 8.5813 | 55.8915 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0062
55.8859 | 30.8027 | 60.0052 | 30.7725 | 55.911 | 22.647 | 59.9937 | 22.6137 | 55.9066 | 16.2192 | 59.9706 | 16.1098 | 55.8684 | 8.7703 | 60.0167 | 8.5801 | 55.8998 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0056
55.8943 | 30.8027 | 60.0052 | 30.77 | 55.9193 | 22.6477 | 59.9937 | 22.6124 | 55.9149 | 16.2192 | 59.9706 | 16.1073 | 55.8768 | 8.7703 | 60.0167 | 8.5788 | 55.9081 | 48.3623 | 59.9937 | 48.005
55.9026 | 30.8027 | 60.0052 | 30.7675 | 55.9276 | 22.6477 | 59.9937 | 22.6112 | 55.9232 | 16.2192 | 59.9706 | 16.1048 | 55.8851 | 8.7699 | 60.0167 | 8.5776 | 55.9164 | 48.3623 | 59.9937 | 48.0044
55.9109 | 30.8027 | 60.0052 | 30.765 | 55.9359 | 22.6477 | 59.9995 | 22.6099 | 55.9316 | 16.2192 | 59.9706 | 16.1023 | 55.8934 | 8.7699 | 60.0167 | 8.5763 | 55.9248 | 48.3658 | 59.9937 | 48.0037
55.9193 | 30.8015 | 60.0052 | 30.7625 | 55.9443 | 22.6477 | 59.9995 | 22.6087 | 55.9399 | 16.2192 | 59.9706 | 16.0998 | 55.9017 | 8.729 | 60.0167 | 8.5751 | 55.9331 | 48.3658 | 59.9937 | 48.0031
55.9276 | 30.8015 | 60.0052 | 30.76 | 55.9526 | 22.6477 | 59.9995 | 22.6074 | 55.9482 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0973 | 55.9101 | 8.729 | 60.0167 | 8.5738 | 55.9414 | 48.2813 | 59.9937 | 48.0025
55.9359 | 30.801 | 60.0052 | 30.7575 | 55.961 | 22.6477 | 59.9995 | 22.6062 | 55.9566 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0948 | 55.9184 | 8.729 | 60.0167 | 8.5726 | 55.9498 | 48.2813 | 59.9937 | 48.0019
55.9442 | 30.801 | 60.0052 | 30.755 | 55.9693 | 22.6477 | 59.9995 | 22.6049 | 55.9649 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0923 | 55.9268 | 8.729 | 60.0167 | 8.5713 | 55.9581 | 48.2292 | 59.9937 | 48.0012
55.9526 | 30.801 | 60.0052 | 30.7525 | 55.9776 | 22.6477 | 59.9995 | 22.6037 | 55.9733 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0898 | 55.9351 | 8.729 | 60.0167 | 8.5701 | 55.9664 | 48.2292 | 59.9937 | 48.0006
55.9609 | 30.801 | 60.0052 | 30.75 | 55.986 | 22.6477 | 59.9995 | 22.6024 | 55.9816 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0873 | 55.9434 | 8.729 | 60.0167 | 8.5688 | 55.9747 | 48.2292 | 59.9937 | 48
55.9692 | 30.8007 | 60.0052 | 30.7475 | 55.9943 | 22.6477 | 59.9995 | 22.6012 | 55.9899 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0848 | 55.9517 | 8.7278 | 60.0167 | 8.5676 | 55.9832 | 48.2292 | 59.9937 | 47.9987
55.9776 | 30.8007 | 60.0052 | 30.745 | 56.0027 | 22.6477 | 59.9995 | 22.5999 | 55.9983 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0823 | 55.9601 | 8.7278 | 60.0167 | 8.5663 | 55.9915 | 48.2292 | 59.9937 | 47.9975
55.9859 | 30.8007 | 60.0052 | 30.7425 | 56.011 | 22.6477 | 59.9995 | 22.5987 | 56.0066 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0798 | 55.9684 | 8.7264 | 60.0167 | 8.5651 | 55.9998 | 48.2292 | 59.9937 | 47.9962
55.9942 | 30.8007 | 60.0052 | 30.74 | 56.0193 | 22.648 | 59.9995 | 22.5974 | 56.015 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0773 | 55.9767 | 8.7264 | 60.0167 | 8.5638 | 56.0081 | 48.2292 | 59.9937 | 47.995
56.0026 | 30.7274 | 60.0052 | 30.7375 | 56.0276 | 22.648 | 59.9995 | 22.5962 | 56.0233 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0748 | 55.985 | 8.7264 | 60.0167 | 8.5626 | 56.0165 | 48.2292 | 59.9937 | 47.9937
56.0109 | 30.7274 | 60.0052 | 30.735 | 56.036 | 22.648 | 59.9995 | 22.5949 | 56.0316 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0723 | 55.9934 | 8.7264 | 60.0167 | 8.5613 | 56.0248 | 48.2292 | 59.9937 | 47.9925
56.0193 | 30.7274 | 60.0052 | 30.7325 | 56.0443 | 22.648 | 59.9995 | 22.5937 | 56.04 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0698 | 56.0017 | 8.7256 | 60.0167 | 8.5601 | 56.0331 | 48.2292 | 59.9937 | 47.9912
56.0276 | 30.7274 | 60.0052 | 30.73 | 56.0526 | 22.648 | 59.9995 | 22.5924 | 56.0483 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0673 | 56.0101 | 8.7256 | 60.0167 | 8.5588 | 56.0415 | 48.2292 | 59.9937 | 47.99
56.0359 | 30.7274 | 60.0052 | 30.7275 | 56.0609 | 22.648 | 59.9995 | 22.5912 | 56.0566 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0648 | 56.0184 | 8.7261 | 60.0167 | 8.5576 | 56.0498 | 48.2292 | 59.9937 | 47.9887
56.0443 | 30.7274 | 60.0052 | 30.725 | 56.0693 | 22.648 | 59.9995 | 22.5899 | 56.0649 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0623 | 56.0267 | 8.7261 | 60.0167 | 8.5563 | 56.0581 | 48.226 | 59.9937 | 47.9875
56.0526 | 30.7274 | 60.0052 | 30.7225 | 56.0776 | 22.648 | 59.9995 | 22.5887 | 56.0733 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0598 | 56.035 | 8.7259 | 60.0167 | 8.5551 | 56.0664 | 48.226 | 59.9937 | 47.9862
56.0609 | 30.7274 | 60.0052 | 30.72 | 56.086 | 22.648 | 59.9995 | 22.5874 | 56.0817 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0573 | 56.0434 | 8.7259 | 60.0167 | 8.5538 | 56.0748 | 48.2179 | 59.9937 | 47.985
56.0692 | 30.7274 | 60.0052 | 30.7175 | 56.0943 | 22.648 | 59.9995 | 22.5862 | 56.09 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0548 | 56.0517 | 8.7253 | 60.0167 | 8.5526 | 56.0831 | 48.2179 | 59.9937 | 47.9837
56.0776 | 30.7274 | 60.0052 | 30.715 | 56.1026 | 22.648 | 59.9995 | 22.5849 | 56.0983 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0523 | 56.0601 | 8.7253 | 60.0167 | 8.5513 | 56.0914 | 48.2179 | 59.9937 | 47.9825
56.0859 | 30.7274 | 60.0052 | 30.7125 | 56.111 | 22.648 | 59.9995 | 22.5837 | 56.1066 | 16.2195 | 59.9706 | 16.0498 | 56.0684 | 8.7258 | 60.0167 | 8.5501 | 56.0997 | 48.2179 | 59.9937 | 47.9812
56.0942 | 30.7274 | 60.0052 | 30.71 | 56.1193 | 22.6501 | 59.9995 | 22.5824 | 56.115 | 16.218 | 59.9706 | 16.0473 | 56.0767 | 8.7258 | 60.0167 | 8.5488 | 56.1082 | 48.2179 | 59.9937 | 47.98
56.1026 | 30.7259 | 60.0052 | 30.7075 | 56.1277 | 22.6501 | 59.9995 | 22.5812 | 56.1234 | 16.218 | 59.9706 | 16.0448 | 56.085 | 8.7254 | 60.0167 | 8.5476 | 56.1165 | 48.2179 | 59.9937 | 47.9787
56.1109 | 30.7259 | 60.0052 | 30.705 | 56.136 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5799 | 56.1317 | 16.2163 | 59.9706 | 16.0423 | 56.0934 | 8.7254 | 60.0167 | 8.5463 | 56.1248 | 48.1811 | 59.9937 | 47.9775
56.1192 | 30.7259 | 60.0052 | 30.7025 | 56.1443 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5787 | 56.14 | 16.2163 | 59.9706 | 16.0398 | 56.1017 | 8.6749 | 60.0167 | 8.5451 | 56.1332 | 48.1811 | 59.9937 | 47.9762
56.1276 | 30.7259 | 60.0052 | 30.7 | 56.1526 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5774 | 56.1483 | 16.2163 | 59.9706 | 16.0373 | 56.11 | 8.6749 | 60.0167 | 8.5438 | 56.1415 | 48.1811 | 59.9937 | 47.975
56.1359 | 30.7251 | 60.0052 | 30.6975 | 56.161 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5762 | 56.1567 | 16.2163 | 59.9706 | 16.0348 | 56.1183 | 8.6749 | 60.0167 | 8.5426 | 56.1498 | 48.1811 | 59.9937 | 47.9737
56.1442 | 30.7251 | 60.0052 | 30.695 | 56.1693 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5749 | 56.165 | 16.2163 | 59.9706 | 16.0323 | 56.1267 | 8.6749 | 60.0167 | 8.5413 | 56.1581 | 48.1811 | 59.9937 | 47.9725
56.1526 | 30.7251 | 60.0052 | 30.6925 | 56.1776 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5737 | 56.1733 | 16.2163 | 59.9706 | 16.0298 | 56.135 | 8.6751 | 60.0167 | 8.5401 | 56.1665 | 48.1811 | 59.9937 | 47.9712
56.1609 | 30.7251 | 60.0052 | 30.69 | 56.1859 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5724 | 56.1817 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0273 | 56.1434 | 8.6751 | 60.0167 | 8.5388 | 56.1748 | 48.1811 | 59.9937 | 47.97
56.1692 | 30.7251 | 60.0052 | 30.6875 | 56.1943 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5712 | 56.19 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0248 | 56.1517 | 8.6757 | 60.0167 | 8.5376 | 56.1831 | 48.1811 | 59.9937 | 47.9687
56.1776 | 30.7251 | 60.0052 | 30.685 | 56.2026 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5699 | 56.1984 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0223 | 56.16 | 8.6757 | 60.0167 | 8.5363 | 56.1914 | 48.1811 | 59.9937 | 47.9675
56.1859 | 30.7251 | 60.0052 | 30.6825 | 56.211 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5687 | 56.2067 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0198 | 56.1683 | 8.6757 | 60.0167 | 8.5351 | 56.1998 | 48.1811 | 59.9937 | 47.9662
56.1942 | 30.7251 | 60.0052 | 30.68 | 56.2193 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5674 | 56.215 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0173 | 56.1767 | 8.6757 | 60.0167 | 8.5338 | 56.2081 | 48.1825 | 59.9937 | 47.965
56.2026 | 30.6946 | 60.0052 | 30.6775 | 56.2276 | 22.6523 | 59.9995 | 22.5662 | 56.2234 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0148 | 56.185 | 8.6755 | 60.0167 | 8.5326 | 56.2164 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9637
56.2109 | 30.6946 | 60.0052 | 30.675 | 56.236 | 22.6509 | 59.9995 | 22.5649 | 56.2317 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0123 | 56.1934 | 8.6755 | 60.0167 | 8.5313 | 56.2249 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9625
56.2192 | 30.6946 | 60.0052 | 30.6725 | 56.2443 | 22.6509 | 59.9995 | 22.5637 | 56.2401 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0098 | 56.2017 | 8.6752 | 60.0167 | 8.5301 | 56.2332 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9612
56.2276 | 30.6946 | 60.0052 | 30.67 | 56.2527 | 22.6509 | 59.9995 | 22.5624 | 56.2484 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0073 | 56.21 | 8.6752 | 60.0167 | 8.5288 | 56.2415 | 48.1825 | 59.9937 | 47.96
56.2359 | 30.6946 | 60.0052 | 30.6675 | 56.261 | 22.6509 | 59.9995 | 22.5612 | 56.2567 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0048 | 56.2183 | 8.6739 | 60.0167 | 8.5276 | 56.2498 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9587
56.2442 | 30.6946 | 60.0052 | 30.665 | 56.2693 | 22.6065 | 59.9995 | 22.5599 | 56.2651 | 16.1292 | 59.9706 | 16.0023 | 56.2267 | 8.6739 | 60.0167 | 8.5263 | 56.2582 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9575
56.2526 | 30.6946 | 60.0052 | 30.6625 | 56.2776 | 22.6065 | 59.9995 | 22.5587 | 56.2734 | 16.1292 | 59.9706 | 15.9998 | 56.235 | 8.6736 | 60.0167 | 8.5251 | 56.2665 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9562
56.2609 | 30.6946 | 60.0052 | 30.66 | 56.286 | 22.6065 | 59.9995 | 22.5574 | 56.2817 | 16.1292 | 59.9706 | 15.9973 | 56.2433 | 8.6736 | 60.0167 | 8.5238 | 56.2748 | 48.1825 | 59.9937 | 47.955
56.2692 | 30.6942 | 60.0052 | 30.6575 | 56.2943 | 22.6065 | 59.9995 | 22.5562 | 56.2901 | 16.1292 | 59.9706 | 15.9948 | 56.2516 | 8.6731 | 60.0167 | 8.5226 | 56.2831 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9537
56.2776 | 30.6942 | 60.0052 | 30.655 | 56.3026 | 22.6051 | 59.9995 | 22.5549 | 56.2984 | 16.1292 | 59.9706 | 15.9923 | 56.26 | 8.6731 | 60.0167 | 8.5213 | 56.2915 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9525
56.2859 | 30.6942 | 60.0052 | 30.6525 | 56.3109 | 22.6051 | 59.9995 | 22.5537 | 56.3068 | 16.1292 | 59.9706 | 15.9898 | 56.2683 | 8.6731 | 60.0167 | 8.5201 | 56.2998 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9512
56.2942 | 30.6942 | 60.0052 | 30.65 | 56.3193 | 22.6051 | 59.9995 | 22.5524 | 56.3151 | 16.0656 | 59.9706 | 15.9873 | 56.2767 | 8.6731 | 60.0167 | 8.5188 | 56.3081 | 48.1825 | 59.9937 | 47.95
56.3026 | 30.694 | 60.0052 | 30.6475 | 56.3276 | 22.6051 | 59.9995 | 22.5512 | 56.3234 | 16.0656 | 59.9706 | 15.9848 | 56.285 | 8.6736 | 60.0167 | 8.5176 | 56.3165 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9487
56.3109 | 30.694 | 60.0052 | 30.645 | 56.336 | 22.6051 | 59.9995 | 22.5499 | 56.3318 | 16.0656 | 59.9706 | 15.9823 | 56.2933 | 8.6736 | 60.0167 | 8.5163 | 56.3248 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9475
56.3192 | 30.694 | 60.0052 | 30.6425 | 56.3443 | 22.6051 | 59.9995 | 22.5487 | 56.3401 | 16.0656 | 59.9706 | 15.9798 | 56.3016 | 8.6731 | 60.011 | 8.5151 | 56.3331 | 48.1825 | 59.9937 | 47.9462
56.3275 | 30.694 | 60.0052 | 30.64 | 56.3526 | 22.6051 | 59.9995 | 22.5474 | 56.3484 | 16.0656 | 59.9706 | 15.9773 | 56.31 | 8.6731 | 60.011 | 8.5138 | 56.3414 | 48.1871 | 59.9937 | 47.945
56.3359 | 30.6772 | 60.0052 | 30.6375 | 56.361 | 22.6051 | 59.9995 | 22.5462 | 56.3568 | 16.0656 | 59.9706 | 15.9748 | 56.3183 | 8.6598 | 60.011 | 8.5126 | 56.3499 | 48.1871 | 59.9937 | 47.9437
56.3442 | 30.6772 | 60.0052 | 30.635 | 56.3693 | 22.6068 | 59.9995 | 22.5449 | 56.3651 | 16.0656 | 59.9706 | 15.9723 | 56.3267 | 8.6598 | 60.011 | 8.5113 | 56.3582 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9425
56.3525 | 30.6772 | 60.0052 | 30.6325 | 56.3777 | 22.6068 | 59.9995 | 22.5437 | 56.3735 | 16.0656 | 59.9706 | 15.9698 | 56.335 | 8.6601 | 60.011 | 8.5101 | 56.3665 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9412
56.3609 | 30.6772 | 60.0052 | 30.63 | 56.386 | 22.6089 | 59.9995 | 22.5424 | 56.3818 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9673 | 56.3433 | 8.6601 | 60.011 | 8.5088 | 56.3748 | 48.1915 | 59.9937 | 47.94
56.3692 | 30.6772 | 60.0052 | 30.6275 | 56.3943 | 22.6089 | 59.9995 | 22.5412 | 56.3901 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9648 | 56.3516 | 8.6608 | 60.011 | 8.5076 | 56.3832 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9387
56.3775 | 30.6772 | 60.0052 | 30.625 | 56.4026 | 22.6089 | 59.9995 | 22.5399 | 56.3984 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9623 | 56.36 | 8.6608 | 60.011 | 8.5063 | 56.3915 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9375
56.3859 | 30.6704 | 60.0052 | 30.6225 | 56.411 | 22.6089 | 59.9995 | 22.5387 | 56.4068 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9598 | 56.3683 | 8.6618 | 60.011 | 8.5051 | 56.3998 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9362
56.3942 | 30.6704 | 60.0052 | 30.62 | 56.4193 | 22.61 | 59.9995 | 22.5374 | 56.4152 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9573 | 56.3766 | 8.6618 | 60.011 | 8.5038 | 56.4082 | 48.1915 | 59.9937 | 47.935
56.4026 | 30.6704 | 60.0052 | 30.6175 | 56.4276 | 22.61 | 59.9995 | 22.5362 | 56.4235 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9548 | 56.3849 | 8.6617 | 60.011 | 8.5026 | 56.4165 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9337
56.4109 | 30.6704 | 60.0052 | 30.615 | 56.4359 | 22.61 | 60.011 | 22.5349 | 56.4318 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9523 | 56.3933 | 8.6617 | 60.011 | 8.5013 | 56.4248 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9325
56.4192 | 30.6704 | 60.0052 | 30.6125 | 56.4443 | 22.61 | 60.011 | 22.5337 | 56.4401 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9498 | 56.4016 | 8.6093 | 60.011 | 8.5001 | 56.4331 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9312
56.4276 | 30.6704 | 60.0052 | 30.61 | 56.4526 | 22.61 | 60.011 | 22.5324 | 56.4485 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9473 | 56.41 | 8.6093 | 60.011 | 8.4988 | 56.4415 | 48.1915 | 59.9937 | 47.93
56.4359 | 30.667 | 60.0052 | 30.6075 | 56.461 | 22.61 | 60.011 | 22.5312 | 56.4568 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9447 | 56.4183 | 8.6084 | 60.011 | 8.4976 | 56.4498 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9287
56.4442 | 30.667 | 60.0052 | 30.605 | 56.4693 | 22.61 | 60.011 | 22.5299 | 56.4651 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9422 | 56.4266 | 8.6084 | 60.011 | 8.4963 | 56.4581 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9275
56.4525 | 30.667 | 60.0052 | 30.6025 | 56.4776 | 22.61 | 60.011 | 22.5287 | 56.4735 | 16.0646 | 59.9706 | 15.9397 | 56.4349 | 8.6085 | 60.011 | 8.4951 | 56.4664 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9262
56.4609 | 30.667 | 60.0052 | 30.6 | 56.4859 | 22.61 | 60.011 | 22.5274 | 56.4818 | 16.0625 | 59.9706 | 15.9372 | 56.4433 | 8.6085 | 60.011 | 8.4938 | 56.4749 | 48.1915 | 59.9937 | 47.925
56.4692 | 30.667 | 60.0052 | 30.5987 | 56.4943 | 22.61 | 60.011 | 22.5262 | 56.4902 | 16.0625 | 59.9706 | 15.9347 | 56.4516 | 8.6063 | 60.011 | 8.4926 | 56.4832 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9237
56.4775 | 30.667 | 60.0052 | 30.5975 | 56.5026 | 22.61 | 60.011 | 22.5249 | 56.4985 | 16.0625 | 59.9706 | 15.9322 | 56.46 | 8.6063 | 60.011 | 8.4913 | 56.4915 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9225
56.4859 | 30.6665 | 60.0052 | 30.5962 | 56.511 | 22.61 | 60.011 | 22.5237 | 56.5068 | 16.0625 | 59.9706 | 15.9297 | 56.4683 | 8.6061 | 60.011 | 8.4901 | 56.4999 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9212
56.4942 | 30.6665 | 60.0052 | 30.595 | 56.5193 | 22.6088 | 60.011 | 22.5224 | 56.5152 | 16.0625 | 59.9706 | 15.9272 | 56.4766 | 8.6061 | 60.011 | 8.4888 | 56.5082 | 48.1915 | 59.9937 | 47.92
56.5025 | 30.6665 | 60.0052 | 30.5937 | 56.5276 | 22.6088 | 60.011 | 22.5212 | 56.5235 | 16.0625 | 59.9706 | 15.9247 | 56.4849 | 8.6061 | 60.011 | 8.4876 | 56.5165 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9187
56.5109 | 30.6665 | 60.0052 | 30.5925 | 56.5359 | 22.6083 | 60.011 | 22.5199 | 56.5319 | 16.0625 | 59.9706 | 15.9222 | 56.4933 | 8.6061 | 60.011 | 8.4863 | 56.5248 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9175
56.5192 | 30.6665 | 60.0052 | 30.5912 | 56.5443 | 22.6083 | 60.011 | 22.5187 | 56.5402 | 16.0625 | 59.9706 | 15.9197 | 56.5016 | 8.6065 | 60.011 | 8.4851 | 56.5332 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9162
56.5275 | 30.6665 | 60.0052 | 30.59 | 56.5526 | 22.6083 | 60.011 | 22.5174 | 56.5485 | 16.0612 | 59.9706 | 15.9172 | 56.5099 | 8.6065 | 60.011 | 8.4838 | 56.5415 | 48.1915 | 59.9937 | 47.915
56.5359 | 30.6665 | 60.0052 | 30.5887 | 56.5609 | 22.6083 | 60.011 | 22.5162 | 56.5569 | 16.0612 | 59.9706 | 15.9147 | 56.5182 | 8.6065 | 60.011 | 8.4826 | 56.5498 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9137
56.5442 | 30.6665 | 60.0052 | 30.5875 | 56.5693 | 22.6083 | 60.011 | 22.5149 | 56.5652 | 16.0612 | 59.9706 | 15.9122 | 56.5266 | 8.6065 | 60.011 | 8.4813 | 56.5582 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9125
56.5525 | 30.6665 | 60.0052 | 30.5862 | 56.5776 | 22.6083 | 60.011 | 22.5137 | 56.5735 | 16.0612 | 59.9706 | 15.9097 | 56.5349 | 8.6062 | 60.011 | 8.4801 | 56.5665 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9112
56.5609 | 30.6665 | 60.0052 | 30.585 | 56.586 | 22.6083 | 60.011 | 22.5124 | 56.5819 | 16.0612 | 59.9706 | 15.9072 | 56.5433 | 8.6062 | 60.011 | 8.4788 | 56.5748 | 48.1915 | 59.9937 | 47.91
56.5692 | 30.6665 | 60.0052 | 30.5837 | 56.5943 | 22.6083 | 60.011 | 22.5112 | 56.5902 | 16.0612 | 59.9706 | 15.9047 | 56.5516 | 8.6069 | 60.011 | 8.4776 | 56.5831 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9087
56.5775 | 30.6665 | 60.0052 | 30.5825 | 56.6026 | 22.6082 | 60.011 | 22.5099 | 56.5986 | 16.0612 | 59.9706 | 15.9022 | 56.5599 | 8.6069 | 60.011 | 8.4763 | 56.5916 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9075
56.5859 | 30.6698 | 60.0052 | 30.5812 | 56.6109 | 22.6082 | 60.011 | 22.5087 | 56.6069 | 16.0612 | 59.9706 | 15.8999 | 56.5682 | 8.6073 | 60.011 | 8.4751 | 56.5999 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9062
56.5942 | 30.6698 | 60.0052 | 30.58 | 56.6193 | 22.6082 | 60.011 | 22.5074 | 56.6152 | 16.0612 | 59.9706 | 15.8986 | 56.5766 | 8.6073 | 60.011 | 8.4738 | 56.6082 | 48.1915 | 59.9937 | 47.905
56.6025 | 30.6702 | 60.0052 | 30.5787 | 56.6276 | 22.6082 | 60.011 | 22.5062 | 56.6236 | 16.0612 | 59.9706 | 15.8974 | 56.5849 | 8.6068 | 60.011 | 8.4726 | 56.6165 | 48.1915 | 59.9937 | 47.9037
56.6109 | 30.6702 | 60.0052 | 30.5775 | 56.636 | 22.6068 | 60.011 | 22.5049 | 56.6319 | 16.062 | 59.9706 | 15.8961 | 56.5933 | 8.6068 | 60.011 | 8.4713 | 56.6249 | 48.1914 | 59.9937 | 47.9025
56.6192 | 30.6693 | 60.0052 | 30.5762 | 56.6443 | 22.6068 | 60.011 | 22.5037 | 56.6403 | 16.062 | 59.9706 | 15.8949 | 56.6016 | 8.6068 | 60.011 | 8.4701 | 56.6332 | 48.1914 | 59.9937 | 47.9012
56.6275 | 30.6693 | 60.0052 | 30.575 | 56.6526 | 22.6068 | 60.011 | 22.5024 | 56.6486 | 16.062 | 59.9706 | 15.8936 | 56.6099 | 8.6068 | 60.011 | 8.4688 | 56.6415 | 48.1914 | 59.9937 | 47.9
56.6359 | 30.6693 | 60.0052 | 30.5737 | 56.6609 | 22.6068 | 60.011 | 22.5012 | 56.6569 | 16.062 | 59.9706 | 15.8924 | 56.6182 | 8.6066 | 60.011 | 8.4676 | 56.6499 | 48.1914 | 59.9937 | 47.8987
56.6442 | 30.6693 | 60.0052 | 30.5725 | 56.6693 | 22.6068 | 60.011 | 22.4999 | 56.6653 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8911 | 56.6266 | 8.6066 | 60.011 | 8.4663 | 56.6582 | 48.1914 | 59.9937 | 47.8975
56.6525 | 30.6371 | 60.0052 | 30.5712 | 56.6776 | 22.6068 | 60.011 | 22.4987 | 56.6736 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8899 | 56.6349 | 8.6077 | 60.011 | 8.4651 | 56.6665 | 48.1914 | 59.9937 | 47.8962
56.6609 | 30.6371 | 60.0052 | 30.57 | 56.6859 | 22.6048 | 60.011 | 22.4974 | 56.6819 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8886 | 56.6432 | 8.6077 | 60.011 | 8.4638 | 56.6748 | 48.1914 | 59.9937 | 47.895
56.6692 | 30.6371 | 60.0052 | 30.5687 | 56.6942 | 22.6048 | 60.011 | 22.4962 | 56.6902 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8874 | 56.6516 | 8.6072 | 60.011 | 8.4626 | 56.6832 | 48.1914 | 59.9937 | 47.8937
56.6775 | 30.6371 | 60.0052 | 30.5675 | 56.7026 | 22.603 | 60.011 | 22.4949 | 56.6986 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8861 | 56.6599 | 8.6072 | 60.011 | 8.4613 | 56.6915 | 48.1588 | 59.9937 | 47.8925
56.6859 | 30.6371 | 60.0052 | 30.5662 | 56.7109 | 22.603 | 60.011 | 22.4937 | 56.707 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8849 | 56.6682 | 8.6072 | 60.011 | 8.4601 | 56.6998 | 48.1588 | 59.9937 | 47.8912
56.6942 | 30.6371 | 60.0052 | 30.565 | 56.7193 | 22.4874 | 60.011 | 22.4924 | 56.7153 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8836 | 56.6766 | 8.6072 | 60.011 | 8.4588 | 56.7081 | 48.1588 | 59.9937 | 47.89
56.7025 | 30.6371 | 60.0052 | 30.5637 | 56.7276 | 22.4874 | 60.011 | 22.4912 | 56.7236 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8824 | 56.6849 | 8.6072 | 60.011 | 8.4576 | 56.7166 | 48.1588 | 59.9937 | 47.8887
56.7108 | 30.6371 | 60.0052 | 30.5625 | 56.7359 | 22.491 | 60.011 | 22.4899 | 56.7319 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8811 | 56.6932 | 8.6072 | 60.011 | 8.4563 | 56.7249 | 48.1588 | 59.9937 | 47.8875
56.7192 | 30.6371 | 60.0052 | 30.5613 | 56.7442 | 22.491 | 60.011 | 22.4887 | 56.7403 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8799 | 56.7015 | 8.6075 | 60.011 | 8.4551 | 56.7332 | 48.1588 | 59.9937 | 47.8862
56.7275 | 30.6371 | 60.0052 | 30.56 | 56.7526 | 22.491 | 60.011 | 22.4874 | 56.7487 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8786 | 56.7099 | 8.6075 | 60.011 | 8.4538 | 56.7416 | 48.1588 | 59.9937 | 47.885
56.7358 | 30.6332 | 60.0052 | 30.5588 | 56.7609 | 22.491 | 60.011 | 22.4862 | 56.757 | 16.0619 | 59.9706 | 15.8774 | 56.7182 | 8.607 | 60.011 | 8.4526 | 56.7499 | 48.1588 | 59.9937 | 47.8837
56.7442 | 30.6332 | 60.0052 | 30.5575 | 56.7693 | 22.493 | 60.011 | 22.4849 | 56.7653 | 16.0126 | 59.9706 | 15.8761 | 56.7266 | 8.607 | 60.011 | 8.4513 | 56.7582 | 48.1018 | 59.9937 | 47.8825
56.7525 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5562 | 56.7776 | 22.493 | 60.011 | 22.4837 | 56.7736 | 16.0126 | 59.9706 | 15.8749 | 56.7349 | 8.607 | 60.011 | 8.4501 | 56.7665 | 48.1018 | 59.9937 | 47.8812
56.7608 | 30.5817 | 60.0052 | 30.555 | 56.7859 | 22.4929 | 60.011 | 22.4824 | 56.782 | 16.0126 | 59.9706 | 15.8736 | 56.7432 | 8.607 | 60.011 | 8.4488 | 56.7749 | 48.1018 | 59.9937 | 47.88
56.7692 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5538 | 56.7942 | 22.4929 | 60.011 | 22.4812 | 56.7903 | 16.0126 | 59.9706 | 15.8724 | 56.7515 | 8.607 | 60.011 | 8.4476 | 56.7832 | 48.1018 | 59.9937 | 47.8787
56.7775 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5525 | 56.8026 | 22.4978 | 60.011 | 22.4799 | 56.7986 | 16.0122 | 59.9706 | 15.8711 | 56.7599 | 8.607 | 60.011 | 8.4463 | 56.7915 | 48.1051 | 59.9937 | 47.8775
56.7859 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5513 | 56.8109 | 22.4978 | 60.011 | 22.4787 | 56.807 | 16.0122 | 59.9706 | 15.8698 | 56.7682 | 8.6058 | 60.011 | 8.4451 | 56.7998 | 48.1051 | 59.9937 | 47.8762
56.7942 | 30.5817 | 60.0052 | 30.55 | 56.8192 | 22.4978 | 60.011 | 22.4774 | 56.8153 | 16.0111 | 59.9706 | 15.8686 | 56.7766 | 8.6058 | 60.011 | 8.4438 | 56.8082 | 48.1191 | 59.9937 | 47.875
56.8025 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5488 | 56.8275 | 22.4978 | 60.011 | 22.4762 | 56.8237 | 16.0111 | 59.9706 | 15.8673 | 56.7849 | 8.6053 | 60.011 | 8.4426 | 56.8165 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8737
56.8109 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5475 | 56.8359 | 22.4978 | 60.011 | 22.4749 | 56.832 | 16.0111 | 59.9706 | 15.8661 | 56.7932 | 8.6053 | 60.011 | 8.4413 | 56.8248 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8725
56.8192 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5463 | 56.8442 | 22.4978 | 60.011 | 22.4737 | 56.8403 | 16.0111 | 59.9706 | 15.8648 | 56.8016 | 8.5606 | 60.011 | 8.4401 | 56.8333 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8712
56.8275 | 30.5817 | 60.0052 | 30.545 | 56.8526 | 22.4973 | 60.011 | 22.4724 | 56.8487 | 16.0111 | 59.9706 | 15.8636 | 56.8099 | 8.5606 | 60.011 | 8.4388 | 56.8416 | 48.1191 | 59.9937 | 47.87
56.8358 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5438 | 56.8609 | 22.4973 | 60.011 | 22.4712 | 56.857 | 16.0111 | 59.9706 | 15.8623 | 56.8182 | 8.5603 | 60.011 | 8.4376 | 56.8499 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8687
56.8442 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5425 | 56.8692 | 22.4486 | 60.011 | 22.4699 | 56.8654 | 16.0111 | 59.9706 | 15.8611 | 56.8265 | 8.5603 | 60.011 | 8.4363 | 56.8582 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8675
56.8525 | 30.5817 | 60.0052 | 30.5413 | 56.8775 | 22.4486 | 60.011 | 22.4687 | 56.8737 | 16.0111 | 59.9706 | 15.8598 | 56.8349 | 8.561 | 60.011 | 8.4351 | 56.8666 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8662
56.8608 | 30.5817 | 60.0052 | 30.54 | 56.8859 | 22.4486 | 60.011 | 22.4674 | 56.882 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8586 | 56.8432 | 8.561 | 60.011 | 8.4338 | 56.8749 | 48.1191 | 59.9937 | 47.865
56.8692 | 30.5835 | 60.0052 | 30.5388 | 56.8942 | 22.4486 | 60.011 | 22.4662 | 56.8904 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8573 | 56.8516 | 8.5606 | 60.011 | 8.4326 | 56.8832 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8637
56.8775 | 30.5835 | 60.0052 | 30.5375 | 56.9026 | 22.4468 | 60.011 | 22.4649 | 56.8987 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8561 | 56.8599 | 8.5606 | 60.011 | 8.4313 | 56.8915 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8625
56.8858 | 30.5826 | 60.0052 | 30.5363 | 56.9109 | 22.4468 | 60.011 | 22.4637 | 56.907 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8548 | 56.8682 | 8.5606 | 60.011 | 8.4301 | 56.8999 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8612
56.8942 | 30.5826 | 60.0052 | 30.535 | 56.9192 | 22.4468 | 60.011 | 22.4624 | 56.9154 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8536 | 56.8765 | 8.5606 | 60.011 | 8.4288 | 56.9082 | 48.1191 | 59.9937 | 47.86
56.9025 | 30.5795 | 60.0052 | 30.5338 | 56.9275 | 22.4468 | 60.011 | 22.4612 | 56.9237 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8523 | 56.8849 | 8.5607 | 60.011 | 8.4276 | 56.9165 | 48.1191 | 59.9937 | 47.8587
56.9108 | 30.5795 | 60.0052 | 30.5325 | 56.9359 | 22.4468 | 60.011 | 22.4599 | 56.9321 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8511 | 56.8932 | 8.5607 | 60.011 | 8.4263 | 56.9249 | 48.093 | 59.9937 | 47.8575
56.9192 | 30.5795 | 60.0052 | 30.5313 | 56.9442 | 22.4468 | 60.011 | 22.4587 | 56.9404 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8498 | 56.9016 | 8.5607 | 60.011 | 8.4251 | 56.9332 | 48.093 | 59.9937 | 47.8562
56.9275 | 30.5795 | 60.0052 | 30.53 | 56.9525 | 22.4468 | 60.011 | 22.4574 | 56.9487 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8486 | 56.9099 | 8.5607 | 60.011 | 8.4238 | 56.9415 | 48.0957 | 59.9937 | 47.855
56.9358 | 30.5795 | 60.0052 | 30.5288 | 56.9608 | 22.4468 | 60.011 | 22.4562 | 56.9571 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8473 | 56.9182 | 8.5605 | 60.011 | 8.4226 | 56.9498 | 48.0957 | 59.9937 | 47.8537
56.9442 | 30.5795 | 60.0052 | 30.5275 | 56.9692 | 22.4468 | 60.011 | 22.4549 | 56.9654 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8461 | 56.9265 | 8.5605 | 60.011 | 8.4213 | 56.9583 | 48.0957 | 59.9937 | 47.8525
56.9525 | 30.5795 | 60.0052 | 30.5263 | 56.9775 | 22.4468 | 60.011 | 22.4537 | 56.9738 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8448 | 56.9349 | 8.5605 | 60.011 | 8.4201 | 56.9666 | 48.0957 | 59.9937 | 47.8512
56.9608 | 30.5795 | 60.0052 | 30.525 | 56.9859 | 22.4468 | 60.011 | 22.4524 | 56.9821 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8436 | 56.9432 | 8.5605 | 60.011 | 8.4188 | 56.9749 | 48.0943 | 59.9937 | 47.85
56.9692 | 30.5189 | 60.0052 | 30.5238 | 56.9942 | 22.4468 | 60.011 | 22.4512 | 56.9904 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8423 | 56.9515 | 8.5605 | 60.011 | 8.4176 | 56.9832 | 48.0943 | 59.9937 | 47.85
56.9775 | 30.5189 | 60.0052 | 30.5225 | 57.0025 | 22.4498 | 60.011 | 22.4499 | 56.9988 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8411 | 56.9598 | 8.5605 | 60.011 | 8.4163 | 56.9916 | 48.0943 | 59.9937 | 47.85
56.9858 | 30.5163 | 60.0052 | 30.5213 | 57.0108 | 22.4498 | 60.011 | 22.4487 | 57.0071 | 16.0121 | 59.9706 | 15.8398 | 56.9682 | 8.5619 | 60.011 | 8.4151 | 56.9999 | 48.0943 | 59.9937 | 47.85
56.9942 | 30.5163 | 60.0052 | 30.52 | 57.0192 | 22.4498 | 60.011 | 22.4474 | 57.0154 | 16.0138 | 59.9706 | 15.8386 | 56.9765 | 8.5619 | 60.011 | 8.4138 | 57.0082 | 48.0943 | 59.9937 | 47.85
57.0025 | 30.5182 | 60.0052 | 30.5188 | 57.0275 | 22.4498 | 60.011 | 22.4462 | 57.0237 | 16.0138 | 59.9706 | 15.8373 | 56.9849 | 8.5196 | 60.011 | 8.4126 | 57.0166 | 48.0943 | 59.9937 | 47.85
57.0108 | 30.5182 | 60.0052 | 30.5175 | 57.0359 | 22.4498 | 60.011 | 22.4449 | 57.0321 | 16.0138 | 59.9706 | 15.8361 | 56.9932 | 8.5196 | 60.011 | 8.4113 | 57.0249 | 48.0934 | 59.9937 | 47.85
57.0192 | 30.5182 | 60.0052 | 30.5163 | 57.0442 | 22.4498 | 60.011 | 22.4437 | 57.0405 | 16.0138 | 59.9706 | 15.8348 | 57.0015 | 8.5196 | 60.011 | 8.4101 | 57.0332 | 48.0934 | 59.9937 | 47.85
57.0275 | 30.5182 | 60.0052 | 30.515 | 57.0525 | 22.4498 | 60.011 | 22.4424 | 57.0488 | 16.0138 | 59.9706 | 15.8336 | 57.0098 | 8.5196 | 60.011 | 8.4088 | 57.0415 | 48.0934 | 59.9937 | 47.85
57.0358 | 30.5182 | 59.9995 | 30.5138 | 57.0609 | 22.4498 | 60.011 | 22.4412 | 57.0571 | 16.0138 | 59.9706 | 15.8323 | 57.0182 | 8.5196 | 60.011 | 8.4076 | 57.0499 | 48.0934 | 59.9937 | 47.85
57.0442 | 30.5182 | 59.9995 | 30.5125 | 57.0692 | 22.4498 | 60.011 | 22.4399 | 57.0654 | 16.0138 | 59.9706 | 15.8311 | 57.0265 | 8.5196 | 60.011 | 8.4063 | 57.0582 | 48.1093 | 59.9937 | 47.85
57.0525 | 30.504 | 59.9995 | 30.5113 | 57.0775 | 22.4498 | 60.011 | 22.4387 | 57.0738 | 16.0138 | 59.9706 | 15.8298 | 57.0349 | 8.5185 | 60.011 | 8.4051 | 57.0665 | 48.1093 | 59.9937 | 47.85
57.0608 | 30.504 | 59.9995 | 30.51 | 57.0858 | 22.4253 | 60.011 | 22.4374 | 57.0822 | 16.0136 | 59.9706 | 15.8286 | 57.0432 | 8.5185 | 60.011 | 8.4038 | 57.0748 | 48.1131 | 59.9937 | 47.85
57.0692 | 30.504 | 59.9995 | 30.5088 | 57.0942 | 22.4253 | 60.011 | 22.4362 | 57.0905 | 16.0136 | 59.9706 | 15.8273 | 57.0515 | 8.5166 | 60.011 | 8.4026 | 57.0833 | 48.1131 | 59.9937 | 47.85
57.0775 | 30.504 | 59.9995 | 30.5075 | 57.1025 | 22.4256 | 60.011 | 22.4349 | 57.0988 | 16.0136 | 59.9706 | 15.8261 | 57.0598 | 8.5166 | 60.011 | 8.4013 | 57.0916 | 48.1131 | 59.9937 | 47.85
57.0858 | 30.504 | 59.9995 | 30.5063 | 57.1109 | 22.4256 | 60.011 | 22.4337 | 57.1071 | 16.0136 | 59.9706 | 15.8248 | 57.0682 | 8.5166 | 60.011 | 8.4001 | 57.0999 | 48.1131 | 59.9937 | 47.85
57.0941 | 30.504 | 59.9995 | 30.505 | 57.1192 | 22.4256 | 60.011 | 22.4324 | 57.1155 | 16.0136 | 59.9706 | 15.8236 | 57.0765 | 8.5166 | 60.011 | 8.3988 | 57.1083 | 48.113 | 59.9937 | 47.85
57.1025 | 30.504 | 59.9995 | 30.5038 | 57.1275 | 22.4256 | 60.011 | 22.4312 | 57.1238 | 16.0136 | 59.9706 | 15.8223 | 57.0848 | 8.5166 | 60.011 | 8.3976 | 57.1166 | 48.113 | 59.9937 | 47.85
57.1108 | 30.504 | 59.9995 | 30.5025 | 57.1358 | 22.4256 | 60.011 | 22.4299 | 57.1321 | 16.0136 | 59.9706 | 15.8211 | 57.0931 | 8.5166 | 60.011 | 8.3963 | 57.1249 | 48.113 | 59.9937 | 47.85
57.1192 | 30.504 | 59.9995 | 30.5013 | 57.1442 | 22.4256 | 60.011 | 22.4287 | 57.1405 | 16.0136 | 59.9706 | 15.8198 | 57.1015 | 8.5164 | 60.011 | 8.3951 | 57.1332 | 48.113 | 59.9937 | 47.85
57.1275 | 30.504 | 59.9995 | 30.5 | 57.1525 | 22.4256 | 60.011 | 22.4274 | 57.1488 | 16.0143 | 59.9706 | 15.8186 | 57.1098 | 8.5164 | 60.011 | 8.3938 | 57.1416 | 48.113 | 59.9937 | 47.85
57.1358 | 30.504 | 59.9995 | 30.4988 | 57.1609 | 22.4256 | 60.011 | 22.4262 | 57.1572 | 16.0143 | 59.9706 | 15.8173 | 57.1182 | 8.5155 | 60.011 | 8.3926 | 57.1499 | 48.113 | 59.9937 | 47.85
57.1442 | 30.504 | 59.9995 | 30.4975 | 57.1692 | 22.4256 | 60.011 | 22.4249 | 57.1655 | 16.0143 | 59.9706 | 15.8161 | 57.1265 | 8.5155 | 60.011 | 8.3913 | 57.1582 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.1525 | 30.504 | 59.9995 | 30.4963 | 57.1775 | 22.4256 | 60.011 | 22.4237 | 57.1738 | 16.0143 | 59.9706 | 15.8148 | 57.1348 | 8.5155 | 60.011 | 8.3901 | 57.1665 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.1608 | 30.504 | 59.9995 | 30.495 | 57.1858 | 22.4256 | 60.011 | 22.4224 | 57.1822 | 16.0153 | 59.9706 | 15.8136 | 57.1431 | 8.5155 | 60.011 | 8.3888 | 57.1749 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.1692 | 30.504 | 59.9995 | 30.4938 | 57.1942 | 22.4256 | 60.011 | 22.4212 | 57.1905 | 16.0153 | 59.9706 | 15.8123 | 57.1515 | 8.5153 | 60.011 | 8.3876 | 57.1832 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.1775 | 30.504 | 59.9995 | 30.4925 | 57.2025 | 22.4256 | 60.011 | 22.4199 | 57.1989 | 16.0119 | 59.9706 | 15.8111 | 57.1598 | 8.5153 | 60.011 | 8.3863 | 57.1915 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.1858 | 30.504 | 59.9995 | 30.4913 | 57.2108 | 22.4256 | 60.011 | 22.4187 | 57.2072 | 16.0119 | 59.9706 | 15.8098 | 57.1682 | 8.5156 | 60.011 | 8.3851 | 57.2 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.1942 | 30.504 | 59.9995 | 30.49 | 57.2191 | 22.4256 | 60.011 | 22.4174 | 57.2155 | 15.8963 | 59.9706 | 15.8086 | 57.1765 | 8.5156 | 60.011 | 8.3838 | 57.2083 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.2025 | 30.504 | 59.9995 | 30.4888 | 57.2275 | 22.4256 | 60.011 | 22.4162 | 57.2239 | 15.8963 | 59.9706 | 15.8073 | 57.1848 | 8.5178 | 60.011 | 8.3826 | 57.2166 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.2108 | 30.504 | 59.9995 | 30.4875 | 57.2358 | 22.4256 | 60.011 | 22.4149 | 57.2322 | 15.8963 | 59.9706 | 15.8061 | 57.1931 | 8.5178 | 60.011 | 8.3813 | 57.2249 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.2191 | 30.5076 | 59.9995 | 30.4863 | 57.2442 | 22.4256 | 60.011 | 22.4137 | 57.2405 | 15.8963 | 59.9706 | 15.8048 | 57.2015 | 8.4507 | 60.011 | 8.3801 | 57.2333 | 48.1124 | 59.9994 | 47.85
57.2275 | 30.5076 | 59.9995 | 30.485 | 57.2525 | 22.4256 | 60.011 | 22.4124 | 57.2489 | 15.8963 | 59.9706 | 15.8036 | 57.2098 | 8.4507 | 60.011 | 8.3788 | 57.2416 | 48.0803 | 59.9994 | 47.85
57.2358 | 30.5076 | 59.9995 | 30.4838 | 57.2608 | 22.4256 | 60.011 | 22.4112 | 57.2572 | 15.8963 | 59.9706 | 15.8023 | 57.2181 | 8.4484 | 60.011 | 8.3776 | 57.2499 | 48.0803 | 59.9994 | 47.85
57.2442 | 30.5076 | 59.9995 | 30.4825 | 57.2691 | 22.4256 | 60.011 | 22.4099 | 57.2656 | 15.8963 | 59.9706 | 15.8011 | 57.2264 | 8.4484 | 60.011 | 8.3763 | 57.2582 | 48.0803 | 59.9994 | 47.85
57.2525 | 30.5147 | 59.9995 | 30.4813 | 57.2775 | 22.4256 | 60.011 | 22.4087 | 57.2739 | 15.8963 | 59.9706 | 15.7998 | 57.2348 | 8.4499 | 60.011 | 8.3751 | 57.2666 | 48.0803 | 59.9994 | 47.85
57.2608 | 30.5147 | 59.9995 | 30.48 | 57.2858 | 22.4256 | 60.011 | 22.4074 | 57.2822 | 15.8951 | 59.9706 | 15.7986 | 57.2431 | 8.4499 | 60.011 | 8.3738 | 57.2749 | 48.0803 | 59.9994 | 47.85
57.2692 | 30.5147 | 59.9995 | 30.4788 | 57.2942 | 22.4256 | 60.011 | 22.4062 | 57.2906 | 15.8951 | 59.9706 | 15.7973 | 57.2515 | 8.4499 | 60.011 | 8.3726 | 57.2832 | 48.0803 | 59.9994 | 47.85
57.2775 | 30.5147 | 59.9995 | 30.4775 | 57.3025 | 22.4256 | 60.011 | 22.4049 | 57.2989 | 15.8951 | 59.9706 | 15.7961 | 57.2598 | 8.4499 | 60.011 | 8.3713 | 57.2915 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.2858 | 30.5147 | 59.9995 | 30.4763 | 57.3108 | 22.4256 | 60.011 | 22.4037 | 57.3073 | 15.8951 | 59.9706 | 15.7948 | 57.2681 | 8.4506 | 60.011 | 8.3701 | 57.2999 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.2942 | 30.5147 | 59.9995 | 30.475 | 57.3191 | 22.4256 | 60.011 | 22.4024 | 57.3156 | 15.894 | 59.9706 | 15.7936 | 57.2765 | 8.4506 | 60.011 | 8.3688 | 57.3082 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3025 | 30.5147 | 59.9995 | 30.4738 | 57.3275 | 22.4256 | 60.011 | 22.4012 | 57.3239 | 15.894 | 59.9706 | 15.7923 | 57.2848 | 8.4505 | 60.011 | 8.3676 | 57.3165 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3108 | 30.5147 | 59.9995 | 30.4725 | 57.3358 | 22.4256 | 60.011 | 22.3999 | 57.3323 | 15.895 | 59.9706 | 15.7911 | 57.2932 | 8.4505 | 60.011 | 8.3663 | 57.325 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3192 | 30.5147 | 59.9995 | 30.4713 | 57.3441 | 22.4256 | 60.011 | 22.3987 | 57.3406 | 15.895 | 59.9706 | 15.7898 | 57.3015 | 8.4497 | 60.011 | 8.3651 | 57.3333 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3275 | 30.5147 | 59.9995 | 30.47 | 57.3524 | 22.4256 | 60.011 | 22.3974 | 57.3489 | 15.895 | 59.9706 | 15.7886 | 57.3098 | 8.4497 | 60.011 | 8.3638 | 57.3416 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3358 | 30.5161 | 59.9995 | 30.4688 | 57.3608 | 22.4256 | 60.011 | 22.3962 | 57.3572 | 15.895 | 59.9706 | 15.7873 | 57.3181 | 8.4497 | 60.011 | 8.3626 | 57.3499 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3441 | 30.5161 | 59.9995 | 30.4675 | 57.3691 | 22.4256 | 60.011 | 22.3949 | 57.3656 | 15.895 | 59.9706 | 15.7861 | 57.3265 | 8.4497 | 60.011 | 8.3613 | 57.3583 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3525 | 30.5161 | 59.9995 | 30.4663 | 57.3775 | 22.4256 | 60.011 | 22.3937 | 57.374 | 15.895 | 59.9706 | 15.7848 | 57.3348 | 8.448 | 60.011 | 8.3601 | 57.3666 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3608 | 30.5161 | 59.9995 | 30.465 | 57.3858 | 22.4256 | 60.011 | 22.3924 | 57.3823 | 15.8939 | 59.9706 | 15.7836 | 57.3431 | 8.448 | 60.011 | 8.3588 | 57.3749 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3692 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4638 | 57.3941 | 22.4256 | 60.011 | 22.3912 | 57.3906 | 15.8939 | 59.9706 | 15.7823 | 57.3514 | 8.448 | 60.011 | 8.3576 | 57.3832 | 48.0805 | 59.9994 | 47.85
57.3775 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4625 | 57.4024 | 22.4256 | 60.011 | 22.3899 | 57.3989 | 15.8939 | 59.9706 | 15.7811 | 57.3598 | 8.448 | 60.011 | 8.3563 | 57.3916 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.3858 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4613 | 57.4108 | 22.4256 | 60.011 | 22.3887 | 57.4073 | 15.8939 | 59.9706 | 15.7798 | 57.3681 | 8.448 | 60.011 | 8.3551 | 57.3999 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.3942 | 30.5161 | 60.0052 | 30.46 | 57.4191 | 22.4256 | 60.011 | 22.3874 | 57.4156 | 15.8939 | 59.9706 | 15.7786 | 57.3765 | 8.448 | 60.011 | 8.3538 | 57.4082 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4025 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4588 | 57.4275 | 22.4256 | 60.011 | 22.3862 | 57.424 | 15.8939 | 59.9706 | 15.7773 | 57.3848 | 8.448 | 60.011 | 8.3526 | 57.4166 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4108 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4575 | 57.4358 | 22.4256 | 60.011 | 22.3849 | 57.4323 | 15.893 | 59.9706 | 15.7761 | 57.3931 | 8.448 | 60.011 | 8.3513 | 57.4249 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4192 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4563 | 57.4441 | 22.4256 | 60.011 | 22.3837 | 57.4406 | 15.893 | 59.9706 | 15.7748 | 57.4014 | 8.4478 | 60.011 | 8.3501 | 57.4332 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4275 | 30.5161 | 60.0052 | 30.455 | 57.4524 | 22.4256 | 60.011 | 22.3824 | 57.449 | 15.8907 | 59.9706 | 15.7736 | 57.4098 | 8.4478 | 60.011 | 8.3488 | 57.4415 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4358 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4538 | 57.4608 | 22.4256 | 60.011 | 22.3812 | 57.4573 | 15.8907 | 59.9706 | 15.7723 | 57.4181 | 8.4478 | 60.011 | 8.3476 | 57.45 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4442 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4525 | 57.4691 | 22.4256 | 60.011 | 22.3799 | 57.4656 | 15.8907 | 59.9706 | 15.7711 | 57.4265 | 8.4478 | 60.011 | 8.3463 | 57.4583 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4525 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4513 | 57.4774 | 22.4256 | 60.011 | 22.3787 | 57.474 | 15.8907 | 59.9706 | 15.7698 | 57.4348 | 8.4478 | 60.011 | 8.3451 | 57.4666 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4608 | 30.5161 | 60.0052 | 30.45 | 57.4857 | 22.4256 | 60.011 | 22.3774 | 57.4823 | 15.892 | 59.9706 | 15.7685 | 57.4431 | 8.4478 | 60.011 | 8.3439 | 57.4749 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4691 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4488 | 57.4941 | 22.4256 | 60.011 | 22.3762 | 57.4907 | 15.892 | 59.9706 | 15.7673 | 57.4514 | 8.4466 | 60.011 | 8.3426 | 57.4833 | 48.0083 | 59.9994 | 47.85
57.4775 | 30.5161 | 60.0052 | 30.4475 | 57.5024 | 22.4256 | 60.011 | 22.3749 | 57.499 | 15.892 | 59.9706 | 15.766 | 57.4598 | 8.4466 | 60.011 | 8.3414 | 57.4916 | 48.0186 | 59.9994 | 47.85
57.4858 | 30.5172 | 60.0052 | 30.4463 | 57.5108 | 22.4256 | 60.011 | 22.3737 | 57.5073 | 15.892 | 59.9706 | 15.7648 | 57.4681 | 8.4477 | 60.011 | 8.3401 | 57.4999 | 48.0186 | 59.9994 | 47.85
57.4941 | 30.5172 | 60.0052 | 30.445 | 57.5191 | 22.4256 | 60.011 | 22.3724 | 57.5157 | 15.892 | 59.9706 | 15.7635 | 57.4764 | 8.4477 | 60.011 | 8.3389 | 57.5082 | 48.0215 | 59.9994 | 47.85
57.5025 | 30.5165 | 60.0052 | 30.4438 | 57.5274 | 22.4256 | 60.011 | 22.3712 | 57.524 | 15.892 | 59.9706 | 15.7623 | 57.4847 | 8.4477 | 60.011 | 8.3376 | 57.5166 | 48.0215 | 59.9994 | 47.85
57.5108 | 30.5165 | 60.0052 | 30.4425 | 57.5357 | 22.4229 | 60.011 | 22.3699 | 57.5323 | 15.8931 | 59.9706 | 15.761 | 57.4931 | 8.4477 | 60.011 | 8.3364 | 57.5249 | 48.0215 | 59.9994 | 47.85
57.5191 | 30.5159 | 60.0052 | 30.4413 | 57.5441 | 22.4229 | 60.011 | 22.3687 | 57.5407 | 15.8931 | 59.9706 | 15.7598 | 57.5014 | 8.4474 | 60.011 | 8.3351 | 57.5332 | 48.0215 | 59.9994 | 47.85
57.5275 | 30.5159 | 60.0052 | 30.44 | 57.5525 | 22.4203 | 60.011 | 22.3674 | 57.549 | 15.8941 | 59.9706 | 15.7585 | 57.5098 | 8.4474 | 60.011 | 8.3339 | 57.5416 | 48.0215 | 59.9994 | 47.85
57.5358 | 30.5159 | 60.0052 | 30.4388 | 57.5608 | 22.4203 | 60.011 | 22.3662 | 57.5574 | 15.8941 | 59.9706 | 15.7573 | 57.5181 | 8.4473 | 60.011 | 8.3326 | 57.5499 | 48.0215 | 59.9994 | 47.85
57.5442 | 30.5159 | 60.0052 | 30.4375 | 57.5691 | 22.4217 | 60.011 | 22.3649 | 57.5657 | 15.8498 | 59.9706 | 15.756 | 57.5264 | 8.4473 | 60.011 | 8.3314 | 57.5582 | 48.0215 | 59.9994 | 47.85
57.5525 | 30.5159 | 60.0052 | 30.4363 | 57.5774 | 22.4217 | 60.011 | 22.3637 | 57.574 | 15.8498 | 59.9706 | 15.7548 | 57.5347 | 8.4474 | 60.011 | 8.3301 | 57.5665 | 48.0215 | 59.9994 | 47.85
57.5608 | 30.5159 | 60.0052 | 30.435 | 57.5858 | 22.4217 | 60.011 | 22.3624 | 57.5824 | 15.8498 | 59.9706 | 15.7535 | 57.5431 | 8.4474 | 60.011 | 8.3289 | 57.575 | 47.984 | 59.9994 | 47.85
57.5692 | 30.5159 | 60.0052 | 30.4338 | 57.5941 | 22.4217 | 60.011 | 22.3612 | 57.5907 | 15.8498 | 59.9706 | 15.7523 | 57.5514 | 8.4474 | 60.011 | 8.3276 | 57.5833 | 47.984 | 59.9994 | 47.85
57.5775 | 30.5159 | 60.0052 | 30.4325 | 57.6024 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3599 | 57.5991 | 15.8498 | 59.9706 | 15.751 | 57.5598 | 8.4474 | 60.011 | 8.3264 | 57.5916 | 47.9774 | 59.9994 | 47.85
57.5858 | 30.5159 | 60.0052 | 30.4313 | 57.6107 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3587 | 57.6074 | 15.8498 | 59.9706 | 15.7498 | 57.5681 | 8.4479 | 60.011 | 8.3251 | 57.5999 | 47.9774 | 59.9994 | 47.85
57.5941 | 30.5159 | 60.0052 | 30.43 | 57.6191 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3574 | 57.6157 | 15.8511 | 59.9706 | 15.7485 | 57.5764 | 8.4479 | 60.011 | 8.3239 | 57.6083 | 47.9811 | 59.9994 | 47.85
57.6025 | 30.5123 | 60.0052 | 30.4288 | 57.6274 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3562 | 57.6241 | 15.8511 | 59.9706 | 15.7473 | 57.5847 | 8.4479 | 60.011 | 8.3226 | 57.6166 | 47.9811 | 59.9994 | 47.85
57.6108 | 30.5123 | 60.0052 | 30.4275 | 57.6358 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3549 | 57.6324 | 15.8499 | 59.9706 | 15.746 | 57.5931 | 8.4479 | 60.011 | 8.3214 | 57.6249 | 47.9918 | 59.9994 | 47.85
57.6191 | 30.513 | 60.0052 | 30.4263 | 57.6441 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3537 | 57.6407 | 15.8499 | 59.9706 | 15.7448 | 57.6014 | 8.4481 | 60.011 | 8.3201 | 57.6332 | 47.9918 | 59.9994 | 47.85
57.6275 | 30.513 | 60.0052 | 30.425 | 57.6524 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3524 | 57.649 | 15.8509 | 59.9706 | 15.7435 | 57.6097 | 8.4481 | 60.011 | 8.3189 | 57.6416 | 47.9918 | 59.9994 | 47.85
57.6358 | 30.5132 | 60.0052 | 30.4238 | 57.6607 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3512 | 57.6574 | 15.8509 | 59.9706 | 15.7423 | 57.618 | 8.3854 | 60.011 | 8.3176 | 57.6499 | 47.9918 | 59.9994 | 47.85
57.6441 | 30.5132 | 60.0052 | 30.4225 | 57.6691 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3499 | 57.6658 | 15.8509 | 59.9706 | 15.741 | 57.6264 | 8.3854 | 60.011 | 8.3164 | 57.6582 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.6525 | 30.5132 | 60.0052 | 30.4213 | 57.6774 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3487 | 57.6741 | 15.8509 | 59.9706 | 15.7398 | 57.6347 | 8.3854 | 60.011 | 8.3151 | 57.6666 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.6608 | 30.5132 | 60.0052 | 30.42 | 57.6858 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3474 | 57.6824 | 15.8509 | 59.9706 | 15.7385 | 57.6431 | 8.3854 | 60.011 | 8.3139 | 57.6749 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.6691 | 30.4636 | 60.0052 | 30.4188 | 57.6941 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3462 | 57.6907 | 15.8509 | 59.9706 | 15.7373 | 57.6514 | 8.3854 | 60.011 | 8.3126 | 57.6832 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.6775 | 30.4636 | 60.0052 | 30.4175 | 57.7024 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3449 | 57.6991 | 15.8509 | 59.9706 | 15.736 | 57.6597 | 8.3854 | 60.011 | 8.3114 | 57.6915 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.6858 | 30.4654 | 60.0052 | 30.4163 | 57.7107 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3437 | 57.7075 | 15.8509 | 59.9706 | 15.7348 | 57.668 | 8.3379 | 60.011 | 8.3101 | 57.7 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.6941 | 30.4654 | 60.0052 | 30.415 | 57.719 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3424 | 57.7158 | 15.8498 | 59.9706 | 15.7335 | 57.6764 | 8.3379 | 60.011 | 8.3089 | 57.7083 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.7025 | 30.4654 | 60.0052 | 30.4138 | 57.7274 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3412 | 57.7241 | 15.8498 | 59.9706 | 15.7323 | 57.6847 | 8.3379 | 60.011 | 8.3076 | 57.7166 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.7108 | 30.4654 | 60.0052 | 30.4125 | 57.7357 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3399 | 57.7324 | 15.8497 | 59.9706 | 15.731 | 57.6931 | 8.3379 | 60.011 | 8.3064 | 57.7249 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.7191 | 30.4654 | 60.0052 | 30.4113 | 57.744 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3387 | 57.7408 | 15.8497 | 59.9706 | 15.7298 | 57.7014 | 8.3379 | 60.011 | 8.3051 | 57.7333 | 47.9335 | 60.011 | 47.85
57.7275 | 30.4654 | 60.0052 | 30.41 | 57.7523 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3375 | 57.7491 | 15.8497 | 59.9706 | 15.7285 | 57.7097 | 8.3379 | 60.011 | 8.3039 | 57.7416 | 47.9208 | 60.011 | 47.85
57.7358 | 30.4647 | 60.0052 | 30.4088 | 57.7607 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3362 | 57.7574 | 15.8497 | 59.9706 | 15.7273 | 57.718 | 8.3366 | 60.011 | 8.3026 | 57.7499 | 47.9208 | 60.011 | 47.85
57.7441 | 30.4647 | 60.0052 | 30.4075 | 57.769 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3349 | 57.7658 | 15.8497 | 59.9706 | 15.726 | 57.7264 | 8.3366 | 60.011 | 8.3014 | 57.7582 | 47.9208 | 60.011 | 47.85
57.7525 | 30.4649 | 60.0052 | 30.4063 | 57.7774 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3337 | 57.7741 | 15.8497 | 59.9706 | 15.7248 | 57.7347 | 8.336 | 60.011 | 8.3001 | 57.7666 | 47.9208 | 60.011 | 47.85
57.7608 | 30.4649 | 60.0052 | 30.405 | 57.7857 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3325 | 57.7825 | 15.8479 | 59.9706 | 15.7235 | 57.743 | 8.336 | 60.011 | 8.2989 | 57.7749 | 47.9208 | 60.011 | 47.85
57.7691 | 30.4654 | 60.0052 | 30.4038 | 57.794 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3312 | 57.7908 | 15.8479 | 59.9706 | 15.7223 | 57.7514 | 8.336 | 60.011 | 8.2976 | 57.7832 | 47.9208 | 60.011 | 47.85
57.7775 | 30.4654 | 60.0052 | 30.4025 | 57.8023 | 22.4217 | 60.0167 | 22.33 | 57.7991 | 15.8194 | 59.9706 | 15.721 | 57.7597 | 8.336 | 60.011 | 8.2964 | 57.7915 | 47.8974 | 60.011 | 47.85
57.7858 | 30.4664 | 60.0052 | 30.4013 | 57.8107 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3287 | 57.8075 | 15.8194 | 59.9706 | 15.7198 | 57.7681 | 8.3364 | 60.011 | 8.2951 | 57.7999 | 47.8974 | 60.011 | 47.85
57.7941 | 30.4664 | 60.0052 | 30.4 | 57.819 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3275 | 57.8158 | 15.8194 | 59.9706 | 15.7185 | 57.7764 | 8.3364 | 60.011 | 8.2939 | 57.8082 | 47.8947 | 60.011 | 47.85
57.8025 | 30.4664 | 60.0052 | 30.3988 | 57.8274 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3262 | 57.8242 | 15.8194 | 59.9706 | 15.7173 | 57.7847 | 8.3369 | 60.011 | 8.2926 | 57.8165 | 47.8947 | 60.011 | 47.85
57.8108 | 30.4664 | 60.0052 | 30.3975 | 57.8357 | 22.4217 | 60.0167 | 22.325 | 57.8325 | 15.8194 | 59.9706 | 15.716 | 57.793 | 8.3369 | 60.011 | 8.2914 | 57.8248 | 47.8912 | 60.011 | 47.85
57.8191 | 30.4664 | 60.0052 | 30.3963 | 57.844 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3237 | 57.8408 | 15.8194 | 59.9706 | 15.7148 | 57.8014 | 8.3365 | 60.0052 | 8.2901 | 57.8333 | 47.8912 | 60.011 | 47.85
57.8275 | 30.4664 | 60.0052 | 30.395 | 57.8523 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3225 | 57.8492 | 15.8202 | 59.9706 | 15.7135 | 57.8097 | 8.3365 | 60.0052 | 8.2889 | 57.8416 | 47.897 | 60.011 | 47.85
57.8358 | 30.4654 | 60.0052 | 30.3938 | 57.8607 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3212 | 57.8575 | 15.8202 | 59.9706 | 15.7123 | 57.8181 | 8.335 | 60.0052 | 8.2876 | 57.8499 | 47.897 | 60.011 | 47.85
57.8441 | 30.4654 | 60.0052 | 30.3925 | 57.869 | 22.4217 | 60.0167 | 22.32 | 57.8658 | 15.8202 | 59.9706 | 15.711 | 57.8264 | 8.335 | 60.0052 | 8.2864 | 57.8582 | 47.8954 | 60.011 | 47.85
57.8524 | 30.4654 | 60.0052 | 30.3913 | 57.8773 | 22.4217 | 60.0167 | 22.3187 | 57.8742 | 15.8202 | 59.9706 | 15.7098 | 57.8347 | 8.335 | 60.0052 | 8.2851 | 57.8666 | 47.8954 | 60.011 | 47.85
57.8608 | 30.4654 | 60.0052 | 30.39 | 57.8857 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3175 | 57.8825 | 15.8202 | 59.9706 | 15.7085 | 57.843 | 8.335 | 60.0052 | 8.2839 | 57.8749 | 47.8953 | 60.011 | 47.85
57.8691 | 30.3772 | 60.0052 | 30.3888 | 57.894 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3162 | 57.8909 | 15.8202 | 59.9706 | 15.7073 | 57.8514 | 8.3362 | 60.0052 | 8.2826 | 57.8832 | 47.8953 | 60.011 | 47.85
57.8774 | 30.3772 | 60.0052 | 30.3875 | 57.9023 | 22.4184 | 60.0167 | 22.315 | 57.8992 | 15.8194 | 59.9706 | 15.706 | 57.8597 | 8.3362 | 60.0052 | 8.2814 | 57.8915 | 47.8953 | 60.011 | 47.85
57.8858 | 30.3739 | 60.0052 | 30.3863 | 57.9107 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3137 | 57.9075 | 15.8194 | 59.9706 | 15.7048 | 57.868 | 8.3362 | 60.0052 | 8.2801 | 57.8999 | 47.8953 | 60.011 | 47.85
57.8941 | 30.3739 | 60.0052 | 30.385 | 57.919 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3125 | 57.9159 | 15.8166 | 59.9706 | 15.7035 | 57.8763 | 8.3362 | 60.0052 | 8.2789 | 57.9082 | 47.9005 | 60.011 | 47.85
57.9024 | 30.3739 | 60.0052 | 30.3838 | 57.9273 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3112 | 57.9242 | 15.8166 | 59.9706 | 15.7023 | 57.8847 | 8.3354 | 60.0052 | 8.2776 | 57.9165 | 47.9005 | 60.011 | 47.85
57.9108 | 30.3739 | 60.0052 | 30.3825 | 57.9356 | 22.4184 | 60.0167 | 22.31 | 57.9326 | 15.8166 | 59.9706 | 15.701 | 57.893 | 8.3354 | 60.0052 | 8.2764 | 57.9248 | 47.8821 | 60.011 | 47.85
57.9191 | 30.3733 | 60.0052 | 30.3813 | 57.944 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3087 | 57.9409 | 15.8166 | 59.9706 | 15.6998 | 57.9014 | 8.3352 | 60.0052 | 8.2751 | 57.9332 | 47.8821 | 60.011 | 47.85
57.9275 | 30.3733 | 60.0052 | 30.38 | 57.9523 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3075 | 57.9492 | 15.8166 | 59.9706 | 15.6985 | 57.9097 | 8.3352 | 60.0052 | 8.2739 | 57.9415 | 47.8821 | 60.011 | 47.85
57.9358 | 30.3733 | 60.0052 | 30.3788 | 57.9607 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3062 | 57.9576 | 15.8166 | 59.9706 | 15.6973 | 57.918 | 8.3352 | 60.0052 | 8.2726 | 57.9498 | 47.8821 | 60.011 | 47.85
57.9441 | 30.3733 | 60.0052 | 30.3775 | 57.969 | 22.4184 | 60.0167 | 22.305 | 57.9659 | 15.8181 | 59.9706 | 15.696 | 57.9263 | 8.3352 | 60.0052 | 8.2714 | 57.9581 | 47.8821 | 60.011 | 47.85
57.9525 | 30.3747 | 60.0052 | 30.3763 | 57.9773 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3037 | 57.9742 | 15.8181 | 59.9706 | 15.6948 | 57.9347 | 8.3352 | 60.0052 | 8.2701 | 57.9666 | 47.8821 | 60.011 | 47.85
57.9608 | 30.3747 | 60.0052 | 30.375 | 57.9856 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3025 | 57.9825 | 15.8194 | 59.9706 | 15.6935 | 57.943 | 8.3352 | 60.0052 | 8.2689 | 57.9749 | 47.8726 | 60.011 | 47.85
57.9691 | 30.2869 | 60.0052 | 30.3738 | 57.994 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3012 | 57.9909 | 15.8194 | 59.9706 | 15.6923 | 57.9514 | 8.3352 | 60.0052 | 8.2676 | 57.9832 | 47.8726 | 60.011 | 47.85
57.9774 | 30.2869 | 60.0052 | 30.3725 | 58.0023 | 22.4184 | 60.0167 | 22.3 | 57.9993 | 15.8193 | 59.9706 | 15.691 | 57.9597 | 8.3352 | 60.0052 | 8.2664 | 57.9915 | 47.8726 | 60.011 | 47.85
57.9858 | 30.2869 | 60.0052 | 30.3713 | 58.0107 | 22.4184 | 60.0167 | 22.2987 | 58.0076 | 15.8193 | 59.9706 | 15.6898 | 57.968 | 8.3355 | 60.0052 | 8.2651 | 57.9999 | 47.8726 | 60.011 | 47.85
57.9941 | 30.2869 | 60.0052 | 30.37 | 58.019 | 22.4184 | 60.0167 | 22.2975 | 58.0159 | 15.7775 | 59.9706 | 15.6885 | 57.9764 | 8.3355 | 60.0052 | 8.2639 | 58.0082 | 47.8701 | 60.011 | 47.85
58.0024 | 30.2849 | 60.0052 | 30.3688 | 58.0273 | 22.4184 | 60.0167 | 22.2962 | 58.0242 | 15.7775 | 59.9706 | 15.6873 | 57.9847 | 8.3345 | 60.0052 | 8.2626 | 58.0165 | 47.8701 | 60.011 | 47.85
58.0108 | 30.2849 | 60.0052 | 30.3675 | 58.0356 | 22.4184 | 60.0167 | 22.295 | 58.0326 | 15.7775 | 59.9706 | 15.686 | 57.993 | 8.3345 | 60.0052 | 8.2614 | 58.0248 | 47.8645 | 60.011 | 47.85
58.0191 | 30.2849 | 60.0052 | 30.3663 | 58.044 | 22.4184 | 60.0167 | 22.2937 | 58.041 | 15.7775 | 59.9706 | 15.6848 | 58.0013 | 8.3345 | 60.0052 | 8.2601 | 58.0332 | 47.8645 | 60.011 | 47.85
58.0274 | 30.2849 | 60.0052 | 30.365 | 58.0523 | 22.4184 | 60.0167 | 22.2925 | 58.0493 | 15.7755 | 59.9706 | 15.6835 | 58.0097 | 8.3345 | 60.0052 | 8.2589 | 58.0415 | 47.8645 | 60.011 | 47.85
58.0358 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3638 | 58.0606 | 22.4184 | 60.0167 | 22.2912 | 58.0576 | 15.7755 | 59.9706 | 15.6823 | 58.018 | 8.3345 | 60.0052 | 8.2576 | 58.0498 | 47.8645 | 60.011 | 47.85
58.0441 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3625 | 58.0689 | 22.4184 | 60.0167 | 22.29 | 58.0659 | 15.7755 | 59.9706 | 15.681 | 58.0264 | 8.3345 | 60.0052 | 8.2564 | 58.0581 | 47.8645 | 60.011 | 47.85
58.0524 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3613 | 58.0773 | 22.4184 | 60.0167 | 22.2887 | 58.0743 | 15.7755 | 59.9706 | 15.6798 | 58.0347 | 8.3345 | 60.0052 | 8.2551 | 58.0665 | 47.8645 | 60.011 | 47.85
58.0608 | 30.2836 | 59.9995 | 30.36 | 58.0856 | 22.3685 | 60.0167 | 22.2875 | 58.0826 | 15.7758 | 59.9706 | 15.6785 | 58.043 | 8.3345 | 60.0052 | 8.2539 | 58.0748 | 47.8645 | 60.011 | 47.85
58.0691 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3588 | 58.094 | 22.3685 | 60.0167 | 22.2862 | 58.0909 | 15.7758 | 59.9706 | 15.6773 | 58.0513 | 8.3344 | 60.0052 | 8.2526 | 58.0831 | 47.8645 | 60.011 | 47.85
58.0774 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3575 | 58.1023 | 22.3685 | 60.0167 | 22.285 | 58.0993 | 15.7759 | 59.9706 | 15.676 | 58.0597 | 8.3344 | 60.0052 | 8.2514 | 58.0914 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.0858 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3563 | 58.1106 | 22.3685 | 60.0167 | 22.2837 | 58.1076 | 15.7759 | 59.9706 | 15.6748 | 58.068 | 8.3337 | 60.0052 | 8.2501 | 58.0999 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.0941 | 30.2836 | 59.9995 | 30.355 | 58.1189 | 22.3685 | 60.0167 | 22.2825 | 58.116 | 15.7762 | 59.9706 | 15.6735 | 58.0764 | 8.3337 | 60.0052 | 8.2477 | 58.1082 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1024 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3538 | 58.1273 | 22.3685 | 60.0167 | 22.2812 | 58.1243 | 15.7762 | 59.9706 | 15.6723 | 58.0847 | 8.333 | 60.0052 | 8.2452 | 58.1165 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1108 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3525 | 58.1356 | 22.3685 | 60.0167 | 22.28 | 58.1326 | 15.7775 | 59.9706 | 15.671 | 58.093 | 8.333 | 60.0052 | 8.2427 | 58.1248 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1191 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3513 | 58.144 | 22.3685 | 60.0167 | 22.2787 | 58.141 | 15.7775 | 59.9706 | 15.6698 | 58.1013 | 8.333 | 60.0052 | 8.2402 | 58.1332 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1274 | 30.2836 | 59.9995 | 30.35 | 58.1523 | 22.3685 | 60.0167 | 22.2775 | 58.1493 | 15.7617 | 59.9706 | 15.6685 | 58.1097 | 8.333 | 60.0052 | 8.2377 | 58.1415 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1358 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3488 | 58.1606 | 22.3685 | 60.0167 | 22.2762 | 58.1577 | 15.7617 | 59.9706 | 15.6672 | 58.118 | 8.333 | 60.0052 | 8.2352 | 58.1498 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1441 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3475 | 58.1689 | 22.3685 | 60.0167 | 22.275 | 58.166 | 15.7636 | 59.9706 | 15.666 | 58.1263 | 8.333 | 60.0052 | 8.2327 | 58.1582 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1524 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3463 | 58.1773 | 22.3685 | 60.0167 | 22.2737 | 58.1743 | 15.7636 | 59.9706 | 15.6647 | 58.1346 | 8.333 | 60.0052 | 8.2302 | 58.1665 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1608 | 30.2836 | 59.9995 | 30.345 | 58.1856 | 22.3719 | 60.0167 | 22.2725 | 58.1827 | 15.7618 | 59.9706 | 15.6635 | 58.143 | 8.333 | 60.0052 | 8.2277 | 58.1748 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1691 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3438 | 58.1939 | 22.3719 | 60.0167 | 22.2712 | 58.191 | 15.7618 | 59.9706 | 15.6622 | 58.1513 | 8.3315 | 60.0052 | 8.2252 | 58.1831 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1774 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3425 | 58.2022 | 22.3737 | 60.0167 | 22.27 | 58.1993 | 15.761 | 59.9706 | 15.661 | 58.1597 | 8.3315 | 60.0052 | 8.2227 | 58.1915 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1858 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3413 | 58.2106 | 22.3737 | 60.0167 | 22.2687 | 58.2077 | 15.761 | 59.9706 | 15.6597 | 58.168 | 8.3326 | 60.0052 | 8.2202 | 58.1998 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.1941 | 30.2836 | 59.9995 | 30.34 | 58.2189 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2675 | 58.216 | 15.761 | 59.9706 | 15.6585 | 58.1763 | 8.3326 | 60.0052 | 8.2177 | 58.2081 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2025 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3388 | 58.2273 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2662 | 58.2244 | 15.761 | 59.9706 | 15.6572 | 58.1847 | 8.3326 | 60.0052 | 8.2152 | 58.2164 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2108 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3375 | 58.2356 | 22.3421 | 60.0167 | 22.265 | 58.2327 | 15.761 | 59.9706 | 15.656 | 58.193 | 8.3326 | 60.0052 | 8.2127 | 58.2249 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2191 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3363 | 58.2439 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2637 | 58.241 | 15.761 | 59.9706 | 15.6547 | 58.2014 | 8.3326 | 60.0052 | 8.2102 | 58.2332 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2274 | 30.2836 | 59.9995 | 30.335 | 58.2522 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2625 | 58.2494 | 15.7258 | 59.9706 | 15.6535 | 58.2097 | 8.3326 | 60.0052 | 8.2077 | 58.2415 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2358 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3338 | 58.2606 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2612 | 58.2577 | 15.7258 | 59.9706 | 15.6522 | 58.218 | 8.333 | 60.0052 | 8.2052 | 58.2498 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2441 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3325 | 58.2689 | 22.3421 | 60.0167 | 22.26 | 58.2661 | 15.7258 | 59.9706 | 15.651 | 58.2263 | 8.333 | 60.0052 | 8.2027 | 58.2582 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2524 | 30.2836 | 59.9995 | 30.3313 | 58.2773 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2587 | 58.2744 | 15.7258 | 59.9706 | 15.6497 | 58.2347 | 8.2746 | 60.0052 | 8.2002 | 58.2665 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2608 | 30.2836 | 59.9995 | 30.33 | 58.2856 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2575 | 58.2827 | 15.7258 | 59.9706 | 15.6485 | 58.243 | 8.2746 | 60.0052 | 8.1977 | 58.2748 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2691 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3288 | 58.2939 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2562 | 58.2911 | 15.7258 | 59.9706 | 15.6472 | 58.2513 | 8.2746 | 60.0052 | 8.1952 | 58.2831 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2774 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3275 | 58.3022 | 22.3421 | 60.0167 | 22.255 | 58.2994 | 15.7258 | 59.9706 | 15.646 | 58.2596 | 8.2746 | 60.0052 | 8.1927 | 58.2915 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2858 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3263 | 58.3106 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2537 | 58.3077 | 15.7258 | 59.9706 | 15.6447 | 58.268 | 8.2746 | 60.0052 | 8.1902 | 58.2998 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.2941 | 30.2834 | 59.9995 | 30.325 | 58.3189 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2525 | 58.316 | 15.7228 | 59.9706 | 15.6435 | 58.2763 | 8.2746 | 60.0052 | 8.1877 | 58.3081 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.3024 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3238 | 58.3272 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2512 | 58.3244 | 15.7228 | 59.9706 | 15.6422 | 58.2847 | 8.2738 | 60.0052 | 8.1852 | 58.3164 | 47.8512 | 60.011 | 47.85
58.3108 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3225 | 58.3355 | 22.3421 | 60.0167 | 22.25 | 58.3328 | 15.7511 | 59.9706 | 15.641 | 58.293 | 8.2738 | 60.0052 | 8.1827 | 58.3248 | 47.8512 | 60.0167 | 47.85
58.3191 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3213 | 58.3439 | 22.3421 | 60.0167 | 22.2487 | 58.3411 | 15.7511 | 59.9706 | 15.6397 | 58.3013 | 8.2755 | 60.0052 | 8.1802 | 58.3331 | 47.8512 | 60.0167 | 47.85
58.3275 | 30.2834 | 59.9995 | 30.32 | 58.3522 | 22.3405 | 60.0167 | 22.2475 | 58.3494 | 15.7511 | 59.9706 | 15.6385 | 58.3096 | 8.2755 | 60.0052 | 8.1777 | 58.3414 | 47.8512 | 60.0167 | 47.85
58.3358 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3188 | 58.3606 | 22.3405 | 60.0167 | 22.2462 | 58.3577 | 15.7511 | 59.9706 | 15.6372 | 58.318 | 8.2752 | 60.0052 | 8.1752 | 58.3497 | 47.8512 | 60.0167 | 47.85
58.3441 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3175 | 58.3689 | 22.3427 | 60.0167 | 22.245 | 58.3661 | 15.7511 | 59.9706 | 15.636 | 58.3263 | 8.2752 | 60.0052 | 8.1727 | 58.3582 | 47.8512 | 60.0167 | 47.85
58.3524 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3163 | 58.3772 | 22.3427 | 60.0167 | 22.2437 | 58.3745 | 15.7511 | 59.9706 | 15.6347 | 58.3347 | 8.274 | 60.0052 | 8.1702 | 58.3665 | 47.8512 | 60.0167 | 47.85
58.3608 | 30.2834 | 59.9995 | 30.315 | 58.3855 | 22.343 | 60.0167 | 22.2425 | 58.3828 | 15.7484 | 59.9706 | 15.6335 | 58.343 | 8.274 | 60.0052 | 8.1677 | 58.3748 | 47.8598 | 60.0167 | 47.85
58.3691 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3138 | 58.3939 | 22.343 | 60.0167 | 22.2412 | 58.3911 | 15.7484 | 59.9706 | 15.6322 | 58.3513 | 8.2731 | 60.0052 | 8.1652 | 58.3831 | 47.8598 | 60.0167 | 47.85
58.3774 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3125 | 58.4022 | 22.343 | 60.0167 | 22.24 | 58.3995 | 15.7484 | 59.9706 | 15.631 | 58.3596 | 8.2731 | 60.0052 | 8.1627 | 58.3915 | 47.8635 | 60.0167 | 47.85
58.3858 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3113 | 58.4106 | 22.343 | 60.0167 | 22.2387 | 58.4078 | 15.7484 | 59.9706 | 15.6297 | 58.368 | 8.2728 | 60.0052 | 8.1602 | 58.3998 | 47.8635 | 60.0167 | 47.85
58.3941 | 30.2834 | 59.9995 | 30.31 | 58.4189 | 22.343 | 60.0167 | 22.2375 | 58.4161 | 15.7484 | 59.9706 | 15.6285 | 58.3763 | 8.2728 | 60.0052 | 8.1577 | 58.4081 | 47.8635 | 60.0167 | 47.85
58.4024 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3088 | 58.4272 | 22.343 | 60.0167 | 22.2362 | 58.4244 | 15.7484 | 59.9706 | 15.6272 | 58.3846 | 8.2726 | 60.0052 | 8.1552 | 58.4164 | 47.8635 | 60.0167 | 47.85
58.4108 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3075 | 58.4355 | 22.343 | 60.0167 | 22.235 | 58.4328 | 15.7484 | 59.9706 | 15.626 | 58.393 | 8.2726 | 60.0052 | 8.1527 | 58.4248 | 47.8635 | 60.0167 | 47.85
58.4191 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3063 | 58.4439 | 22.343 | 60.0167 | 22.2337 | 58.4412 | 15.7484 | 59.9706 | 15.6247 | 58.4013 | 8.2724 | 60.0052 | 8.1502 | 58.4331 | 47.8635 | 60.0167 | 47.85
58.4274 | 30.2834 | 59.9995 | 30.305 | 58.4522 | 22.343 | 60.0167 | 22.2325 | 58.4495 | 15.749 | 59.9706 | 15.6235 | 58.4097 | 8.2724 | 60.0052 | 8.1477 | 58.4414 | 47.8594 | 60.0167 | 47.85
58.4358 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3038 | 58.4605 | 22.343 | 60.0167 | 22.2312 | 58.4578 | 15.749 | 59.9706 | 15.6222 | 58.418 | 8.2117 | 60.0052 | 8.1452 | 58.4497 | 47.8594 | 60.0167 | 47.85
58.4441 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3025 | 58.4688 | 22.2887 | 60.0167 | 22.23 | 58.4661 | 15.749 | 59.9706 | 15.621 | 58.4263 | 8.2117 | 60.0052 | 8.1427 | 58.4581 | 47.8415 | 60.0167 | 47.85
58.4525 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3013 | 58.4772 | 22.2887 | 60.0167 | 22.2287 | 58.4745 | 15.749 | 59.9706 | 15.6197 | 58.4346 | 8.2118 | 60.0052 | 8.1402 | 58.4664 | 47.8415 | 60.0167 | 47.85
58.4608 | 30.2834 | 59.9995 | 30.3 | 58.4855 | 22.2887 | 60.0167 | 22.2275 | 58.4828 | 15.749 | 59.9706 | 15.6185 | 58.443 | 8.2118 | 60.0052 | 8.1377 | 58.4747 | 47.8392 | 60.0167 | 47.85
58.4691 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2988 | 58.4939 | 22.2887 | 60.0167 | 22.2262 | 58.4911 | 15.749 | 59.9706 | 15.6172 | 58.4513 | 8.2118 | 60.0052 | 8.1352 | 58.483 | 47.8392 | 60.0167 | 47.85
58.4774 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2975 | 58.5022 | 22.2887 | 60.0167 | 22.225 | 58.4995 | 15.7484 | 59.9706 | 15.616 | 58.4597 | 8.2118 | 60.0052 | 8.1327 | 58.4915 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.4858 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2963 | 58.5105 | 22.2887 | 60.0167 | 22.2237 | 58.5078 | 15.7484 | 59.9706 | 15.6147 | 58.468 | 8.2146 | 60.0052 | 8.1302 | 58.4998 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.4941 | 30.2834 | 59.9995 | 30.295 | 58.5188 | 22.2911 | 60.0167 | 22.2225 | 58.5162 | 15.7463 | 59.9706 | 15.6135 | 58.4763 | 8.2146 | 60.0052 | 8.1277 | 58.5081 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5024 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2938 | 58.5272 | 22.2911 | 60.0167 | 22.2212 | 58.5245 | 15.7463 | 59.9706 | 15.6122 | 58.4846 | 8.2146 | 60.0052 | 8.1252 | 58.5164 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5108 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2925 | 58.5355 | 22.2911 | 60.0167 | 22.22 | 58.5328 | 15.7463 | 59.9706 | 15.611 | 58.493 | 8.2146 | 60.0052 | 8.1227 | 58.5248 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5191 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2913 | 58.5439 | 22.2911 | 60.0167 | 22.2187 | 58.5412 | 15.7463 | 59.9706 | 15.6097 | 58.5013 | 8.2146 | 60.0052 | 8.1202 | 58.5331 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5274 | 30.2834 | 59.9995 | 30.29 | 58.5522 | 22.2933 | 60.0167 | 22.2175 | 58.5495 | 15.7457 | 59.9706 | 15.6085 | 58.5096 | 8.2146 | 60.0052 | 8.1177 | 58.5414 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5358 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2888 | 58.5605 | 22.2933 | 60.0167 | 22.2162 | 58.5579 | 15.7457 | 59.9706 | 15.6072 | 58.5179 | 8.2128 | 60.0052 | 8.1152 | 58.5497 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5441 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2875 | 58.5688 | 22.2934 | 60.0167 | 22.215 | 58.5662 | 15.7041 | 59.9706 | 15.606 | 58.5263 | 8.2128 | 60.0052 | 8.1127 | 58.5581 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5524 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2863 | 58.5772 | 22.2934 | 60.0167 | 22.2137 | 58.5745 | 15.7041 | 59.9706 | 15.6047 | 58.5346 | 8.2135 | 60.0052 | 8.1102 | 58.5664 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5608 | 30.2834 | 59.9995 | 30.285 | 58.5855 | 22.2938 | 60.0167 | 22.2125 | 58.5829 | 15.7041 | 59.9706 | 15.6035 | 58.543 | 8.2135 | 60.0052 | 8.1077 | 58.5747 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5691 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2838 | 58.5938 | 22.2938 | 60.0167 | 22.2112 | 58.5912 | 15.7041 | 59.9706 | 15.6022 | 58.5513 | 8.2123 | 60.0052 | 8.1052 | 58.583 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5775 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2825 | 58.6021 | 22.2563 | 60.0167 | 22.21 | 58.5995 | 15.7058 | 59.9706 | 15.601 | 58.5596 | 8.2123 | 60.0052 | 8.1027 | 58.5914 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5858 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2813 | 58.6104 | 22.2563 | 60.0167 | 22.2087 | 58.6079 | 15.7058 | 59.9706 | 15.5997 | 58.568 | 8.2125 | 60.0052 | 8.1002 | 58.5997 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.5941 | 30.2834 | 59.9995 | 30.28 | 58.6188 | 22.2563 | 60.0167 | 22.2075 | 58.6162 | 15.7055 | 59.9706 | 15.5985 | 58.5763 | 8.2125 | 60.0052 | 8.0977 | 58.608 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.6024 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2788 | 58.6271 | 22.2563 | 60.0167 | 22.2062 | 58.6246 | 15.7055 | 59.9706 | 15.5972 | 58.5847 | 8.2124 | 60.0052 | 8.0952 | 58.6163 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.6108 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2775 | 58.6355 | 22.2539 | 60.0167 | 22.205 | 58.6329 | 15.7076 | 59.9706 | 15.596 | 58.593 | 8.2124 | 60.0052 | 8.0927 | 58.6248 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.6191 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2763 | 58.6438 | 22.2539 | 60.0167 | 22.2037 | 58.6412 | 15.7076 | 59.9706 | 15.5947 | 58.6013 | 8.2124 | 60.0052 | 8.0902 | 58.6331 | 47.84 | 60.0167 | 47.85
58.6274 | 30.2834 | 59.9995 | 30.275 | 58.6521 | 22.2539 | 60.0167 | 22.2025 | 58.6496 | 15.7069 | 59.9706 | 15.5935 | 58.6096 | 8.2124 | 60.0052 | 8.0877 | 58.6414 | 47.8367 | 60.0167 | 47.85
58.6358 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2738 | 58.6604 | 22.2539 | 60.0167 | 22.2012 | 58.6579 | 15.7069 | 59.9706 | 15.5922 | 58.618 | 8.2137 | 60.0052 | 8.0852 | 58.6497 | 47.8367 | 60.0167 | 47.85
58.6441 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2725 | 58.6688 | 22.2507 | 60.0167 | 22.2 | 58.6663 | 15.7069 | 59.9706 | 15.591 | 58.6263 | 8.2137 | 60.0052 | 8.0827 | 58.6581 | 47.8367 | 60.0167 | 47.85
58.6524 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2713 | 58.6771 | 22.2507 | 60.0167 | 22.1975 | 58.6746 | 15.7069 | 59.9706 | 15.5897 | 58.6346 | 8.1748 | 60.0052 | 8.0802 | 58.6664 | 47.8367 | 60.0167 | 47.85
58.6608 | 30.2834 | 59.9995 | 30.27 | 58.6855 | 22.2507 | 60.0167 | 22.195 | 58.6829 | 15.7076 | 59.9706 | 15.5885 | 58.6429 | 8.1748 | 60.0052 | 8.0777 | 58.6747 | 47.817 | 60.0167 | 47.85
58.6691 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2688 | 58.6938 | 22.2507 | 60.0167 | 22.1925 | 58.6913 | 15.7076 | 59.9706 | 15.5872 | 58.6513 | 8.1745 | 60.0052 | 8.0752 | 58.683 | 47.817 | 60.0167 | 47.85
58.6774 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2675 | 58.7021 | 22.2512 | 60.0167 | 22.19 | 58.6996 | 15.7068 | 59.9706 | 15.586 | 58.6596 | 8.1745 | 60.0052 | 8.0727 | 58.6913 | 47.817 | 60.0167 | 47.85
58.6858 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2663 | 58.7104 | 22.2512 | 60.0167 | 22.1875 | 58.7079 | 15.7068 | 59.9706 | 15.5847 | 58.668 | 8.1745 | 60.0052 | 8.0702 | 58.6997 | 47.817 | 60.0167 | 47.85
58.6941 | 30.2834 | 59.9995 | 30.265 | 58.7188 | 22.2512 | 60.0167 | 22.185 | 58.7162 | 15.7068 | 59.9706 | 15.5835 | 58.6763 | 8.1745 | 60.0052 | 8.0677 | 58.708 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7025 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2638 | 58.7271 | 22.2512 | 60.0167 | 22.1825 | 58.7246 | 15.7068 | 59.9706 | 15.5822 | 58.6846 | 8.1734 | 60.0052 | 8.0652 | 58.7163 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7108 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2625 | 58.7354 | 22.2519 | 60.0167 | 22.18 | 58.733 | 15.7067 | 59.9706 | 15.581 | 58.6929 | 8.1734 | 60.0052 | 8.0627 | 58.7246 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7191 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2613 | 58.7437 | 22.2519 | 60.0167 | 22.1775 | 58.7413 | 15.7067 | 59.9706 | 15.5797 | 58.7013 | 8.1738 | 60.0052 | 8.0602 | 58.733 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7274 | 30.2834 | 59.9995 | 30.26 | 58.7521 | 22.2519 | 60.0167 | 22.175 | 58.7496 | 15.7058 | 59.9706 | 15.5785 | 58.7096 | 8.1738 | 60.0052 | 8.0577 | 58.7413 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7358 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2588 | 58.7604 | 22.2519 | 60.0167 | 22.1725 | 58.7579 | 15.7058 | 59.9706 | 15.5772 | 58.718 | 8.1738 | 60.0052 | 8.0552 | 58.7496 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7441 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2575 | 58.7688 | 22.2075 | 60.0225 | 22.17 | 58.7663 | 15.7058 | 59.9706 | 15.576 | 58.7263 | 8.1738 | 60.0052 | 8.0527 | 58.7579 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7524 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2563 | 58.7771 | 22.2075 | 60.0225 | 22.1675 | 58.7747 | 15.7058 | 59.9706 | 15.5747 | 58.7346 | 8.1725 | 60.0052 | 8.0502 | 58.7664 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7608 | 30.2834 | 59.9995 | 30.255 | 58.7854 | 22.2075 | 60.0225 | 22.165 | 58.783 | 15.6993 | 59.9706 | 15.5735 | 58.7429 | 8.1725 | 60.0052 | 8.0477 | 58.7747 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7691 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2538 | 58.7937 | 22.2075 | 60.0225 | 22.1625 | 58.7913 | 15.6993 | 59.9706 | 15.5722 | 58.7513 | 8.1733 | 60.0052 | 8.0452 | 58.783 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7774 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2525 | 58.8021 | 22.2075 | 60.0225 | 22.16 | 58.7996 | 15.6985 | 59.9706 | 15.571 | 58.7596 | 8.1733 | 60.0052 | 8.0427 | 58.7913 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7858 | 30.2834 | 59.9995 | 30.2513 | 58.8104 | 22.2075 | 60.0225 | 22.1575 | 58.808 | 15.6985 | 59.9706 | 15.5697 | 58.7679 | 8.1733 | 60.0052 | 8.0402 | 58.7997 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.7941 | 30.2834 | 59.9995 | 30.25 | 58.8188 | 22.2075 | 60.0225 | 22.155 | 58.8163 | 15.6985 | 59.9706 | 15.5685 | 58.7763 | 8.1733 | 60.0052 | 8.0377 | 58.808 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8024 | 30.2868 | 59.9995 | 30.2488 | 58.8271 | 22.2075 | 60.0225 | 22.1525 | 58.8246 | 15.6985 | 59.9706 | 15.5672 | 58.7846 | 8.1724 | 60.0052 | 8.0352 | 58.8163 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8108 | 30.2868 | 59.9995 | 30.2475 | 58.8354 | 22.2075 | 60.0225 | 22.15 | 58.833 | 15.6656 | 59.9706 | 15.566 | 58.793 | 8.1724 | 60.0052 | 8.0327 | 58.8246 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8191 | 30.2875 | 59.9995 | 30.2463 | 58.8437 | 22.2075 | 60.0225 | 22.1475 | 58.8413 | 15.6656 | 59.9706 | 15.5647 | 58.8013 | 8.1718 | 59.9994 | 8.0302 | 58.833 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8275 | 30.2875 | 59.9995 | 30.245 | 58.8521 | 22.2075 | 60.0225 | 22.145 | 58.8497 | 15.6651 | 59.9706 | 15.5634 | 58.8096 | 8.1718 | 59.9994 | 8.0277 | 58.8413 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8358 | 30.2875 | 59.9995 | 30.2438 | 58.8604 | 22.2075 | 60.0225 | 22.1425 | 58.858 | 15.6651 | 59.9706 | 15.5622 | 58.8179 | 8.1715 | 59.9994 | 8.0252 | 58.8496 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8441 | 30.2875 | 59.9995 | 30.2425 | 58.8687 | 22.2075 | 60.0225 | 22.14 | 58.8663 | 15.6651 | 59.9706 | 15.5609 | 58.8263 | 8.1715 | 59.9994 | 8.0227 | 58.8579 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8524 | 30.2868 | 59.9995 | 30.2413 | 58.877 | 22.2075 | 60.0225 | 22.1375 | 58.8747 | 15.6651 | 59.9706 | 15.5597 | 58.8346 | 8.1715 | 59.9994 | 8.0202 | 58.8663 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8608 | 30.2868 | 59.9995 | 30.24 | 58.8854 | 22.2075 | 60.0225 | 22.135 | 58.883 | 15.6624 | 59.9649 | 15.5584 | 58.843 | 8.1715 | 59.9994 | 8.0177 | 58.8746 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8691 | 30.2868 | 59.9995 | 30.2388 | 58.8937 | 22.2075 | 60.0225 | 22.1325 | 58.8914 | 15.6624 | 59.9649 | 15.5572 | 58.8513 | 8.1715 | 59.9994 | 8.0152 | 58.8829 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8774 | 30.2868 | 59.9995 | 30.2375 | 58.9021 | 22.209 | 60.0225 | 22.13 | 58.8997 | 15.6624 | 59.9649 | 15.5559 | 58.8596 | 8.1715 | 59.9994 | 8.0127 | 58.8912 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8858 | 30.2868 | 59.9995 | 30.2363 | 58.9104 | 22.209 | 60.0225 | 22.1275 | 58.908 | 15.6624 | 59.9649 | 15.5547 | 58.8679 | 8.1716 | 59.9994 | 8.0102 | 58.8997 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.8941 | 30.2868 | 59.9995 | 30.235 | 58.9187 | 22.2091 | 60.0225 | 22.125 | 58.9164 | 15.6624 | 59.9649 | 15.5534 | 58.8763 | 8.1716 | 59.9994 | 8.0077 | 58.908 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9024 | 30.2868 | 59.9995 | 30.2338 | 58.927 | 22.2091 | 60.0225 | 22.1225 | 58.9247 | 15.6624 | 59.9649 | 15.5522 | 58.8846 | 8.1716 | 59.9994 | 8.0052 | 58.9163 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9108 | 30.2868 | 59.9995 | 30.2325 | 58.9354 | 22.2091 | 60.0225 | 22.12 | 58.933 | 15.6626 | 59.9649 | 15.5509 | 58.8929 | 8.1716 | 59.9994 | 8.0027 | 58.9246 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9191 | 30.2868 | 59.9995 | 30.2313 | 58.9437 | 22.2091 | 60.0225 | 22.1175 | 58.9414 | 15.6626 | 59.9649 | 15.5497 | 58.9013 | 8.1717 | 59.9994 | 8.0002 | 58.933 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9275 | 30.2868 | 59.9995 | 30.23 | 58.9521 | 22.2106 | 60.0225 | 22.115 | 58.9497 | 15.659 | 59.9649 | 15.5484 | 58.9096 | 8.1717 | 59.9994 | 7.9977 | 58.9413 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9358 | 30.1771 | 59.9995 | 30.2288 | 58.9604 | 22.2106 | 60.0225 | 22.1125 | 58.9581 | 15.659 | 59.9649 | 15.5472 | 58.918 | 8.1717 | 59.9994 | 7.9952 | 58.9496 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9441 | 30.1771 | 59.9995 | 30.2275 | 58.9687 | 22.2124 | 60.0225 | 22.11 | 58.9664 | 15.6598 | 59.9649 | 15.5459 | 58.9263 | 8.1717 | 59.9994 | 7.9927 | 58.9579 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9525 | 30.1771 | 59.9995 | 30.2263 | 58.977 | 22.2124 | 60.0225 | 22.1075 | 58.9747 | 15.6598 | 59.9649 | 15.5447 | 58.9346 | 8.1717 | 59.9994 | 7.9902 | 58.9663 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9608 | 30.1771 | 59.9995 | 30.225 | 58.9853 | 22.2124 | 60.0225 | 22.105 | 58.9831 | 15.6264 | 59.9649 | 15.5434 | 58.9429 | 8.1717 | 59.9994 | 7.9877 | 58.9746 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9691 | 30.1771 | 59.9995 | 30.2238 | 58.9937 | 22.2124 | 60.0225 | 22.1025 | 58.9914 | 15.6264 | 59.9649 | 15.5422 | 58.9513 | 8.1717 | 59.9994 | 7.9852 | 58.9829 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9774 | 30.1771 | 59.9995 | 30.2225 | 59.002 | 22.2124 | 60.0225 | 22.1 | 58.9998 | 15.6264 | 59.9649 | 15.5409 | 58.9596 | 8.1717 | 59.9994 | 7.9827 | 58.9912 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9858 | 30.1771 | 59.9995 | 30.2213 | 59.0103 | 22.2124 | 60.0225 | 22.0975 | 59.0081 | 15.6264 | 59.9649 | 15.5397 | 58.968 | 8.1717 | 59.9994 | 7.9802 | 58.9996 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
58.9941 | 30.1771 | 59.9995 | 30.22 | 59.0186 | 22.2126 | 60.0225 | 22.095 | 59.0164 | 15.6047 | 59.9649 | 15.5384 | 58.9763 | 8.1717 | 59.9994 | 7.9777 | 59.0079 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
59.0024 | 30.1771 | 59.9995 | 30.2188 | 59.027 | 22.2126 | 60.0225 | 22.0925 | 59.0248 | 15.6047 | 59.9649 | 15.5372 | 58.9846 | 8.1701 | 59.9994 | 7.9752 | 59.0162 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
59.0108 | 30.1771 | 59.9995 | 30.2175 | 59.0353 | 22.2126 | 60.0225 | 22.09 | 59.0331 | 15.6047 | 59.9649 | 15.5359 | 58.9929 | 8.1701 | 59.9994 | 7.9727 | 59.0245 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
59.0191 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2163 | 59.0437 | 22.2126 | 60.0225 | 22.0875 | 59.0414 | 15.6047 | 59.9649 | 15.5347 | 59.0013 | 8.1699 | 59.9994 | 7.9702 | 59.033 | 47.812 | 60.0167 | 47.85
59.0274 | 30.0898 | 59.9995 | 30.215 | 59.052 | 22.2126 | 60.0225 | 22.085 | 59.0498 | 15.6085 | 59.9649 | 15.5334 | 59.0096 | 8.1699 | 59.9994 | 7.9677 | 59.0413 | 47.807 | 60.0167 | 47.85
59.0358 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2138 | 59.0603 | 22.2126 | 60.0225 | 22.0825 | 59.0581 | 15.6085 | 59.9649 | 15.5322 | 59.0179 | 8.1697 | 59.9994 | 7.9652 | 59.0496 | 47.807 | 60.0167 | 47.85
59.0441 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2125 | 59.0686 | 22.2126 | 60.0225 | 22.08 | 59.0665 | 15.6085 | 59.9649 | 15.5309 | 59.0263 | 8.1697 | 59.9994 | 7.9627 | 59.0579 | 47.807 | 60.0167 | 47.85
59.0525 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2113 | 59.077 | 22.2126 | 60.0225 | 22.0775 | 59.0748 | 15.6085 | 59.9649 | 15.5297 | 59.0346 | 8.1697 | 59.9994 | 7.9602 | 59.0663 | 47.807 | 60.0167 | 47.85
59.0608 | 30.0898 | 59.9995 | 30.21 | 59.0853 | 22.1419 | 60.0225 | 22.075 | 59.0831 | 15.6082 | 59.9649 | 15.5284 | 59.043 | 8.1697 | 59.9994 | 7.9577 | 59.0746 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.0691 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2088 | 59.0937 | 22.1419 | 60.0225 | 22.0725 | 59.0915 | 15.6082 | 59.9649 | 15.5272 | 59.0513 | 8.1697 | 59.9994 | 7.9552 | 59.0829 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.0775 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2075 | 59.102 | 22.1419 | 60.0225 | 22.07 | 59.0998 | 15.6082 | 59.9649 | 15.5259 | 59.0596 | 8.1697 | 59.9994 | 7.9527 | 59.0912 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.0858 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2063 | 59.1103 | 22.1419 | 60.0225 | 22.0675 | 59.1082 | 15.6082 | 59.9649 | 15.5247 | 59.0679 | 8.1697 | 59.9994 | 7.9502 | 59.0996 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.0941 | 30.0898 | 59.9995 | 30.205 | 59.1186 | 22.1408 | 60.0225 | 22.065 | 59.1165 | 15.6082 | 59.9649 | 15.5234 | 59.0763 | 8.1697 | 59.9994 | 7.9489 | 59.1079 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.1024 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2038 | 59.127 | 22.1408 | 60.0225 | 22.0625 | 59.1248 | 15.6082 | 59.9649 | 15.5222 | 59.0846 | 8.1136 | 59.9994 | 7.9476 | 59.1162 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.1108 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2025 | 59.1353 | 22.1408 | 60.0225 | 22.06 | 59.1332 | 15.6082 | 59.9649 | 15.5209 | 59.093 | 8.1136 | 59.9994 | 7.9464 | 59.1245 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.1191 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2013 | 59.1436 | 22.1408 | 60.0225 | 22.0575 | 59.1415 | 15.6082 | 59.9649 | 15.5197 | 59.1013 | 8.1139 | 59.9994 | 7.9451 | 59.1329 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.1274 | 30.0898 | 59.9995 | 30.2 | 59.1519 | 22.1408 | 60.0225 | 22.055 | 59.1498 | 15.6083 | 59.9649 | 15.5184 | 59.1096 | 8.1139 | 59.9994 | 7.9439 | 59.1412 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.1358 | 30.0898 | 59.9995 | 30.1988 | 59.1603 | 22.1408 | 60.0225 | 22.0525 | 59.1582 | 15.6083 | 59.9649 | 15.5172 | 59.1179 | 8.1139 | 59.9994 | 7.9426 | 59.1495 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.1441 | 30.0898 | 59.9995 | 30.1975 | 59.1686 | 22.1408 | 60.0225 | 22.05 | 59.1665 | 15.608 | 59.9649 | 15.5159 | 59.1263 | 8.1139 | 59.9994 | 7.9414 | 59.1578 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.1524 | 30.0898 | 59.9995 | 30.1963 | 59.177 | 22.1408 | 60.0225 | 22.0475 | 59.1749 | 15.608 | 59.9649 | 15.5147 | 59.1346 | 8.1137 | 59.9994 | 7.9401 | 59.1663 | 47.8055 | 60.0167 | 47.85
59.1608 | 30.0898 | 59.9995 | 30.195 | 59.1853 | 22.1408 | 60.0225 | 22.045 | 59.1832 | 15.608 | 59.9649 | 15.5134 | 59.1429 | 8.1137 | 59.9994 | 7.9389 | 59.1746 | 47.8062 | 60.0167 | 47.85
59.1691 | 30.0898 | 59.9995 | 30.1938 | 59.1936 | 22.1408 | 60.0225 | 22.0425 | 59.1915 | 15.608 | 59.9649 | 15.5122 | 59.1513 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9376 | 59.1829 | 47.8062 | 60.0167 | 47.85
59.1775 | 30.0898 | 59.9995 | 30.1925 | 59.2019 | 22.1408 | 60.0225 | 22.04 | 59.1999 | 15.608 | 59.9649 | 15.5109 | 59.1596 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9364 | 59.1912 | 47.8062 | 60.0167 | 47.85
59.1858 | 30.0898 | 59.9995 | 30.1913 | 59.2102 | 22.1408 | 60.0225 | 22.0375 | 59.2082 | 15.608 | 59.9649 | 15.5097 | 59.168 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9351 | 59.1996 | 47.8062 | 60.0167 | 47.85
59.1941 | 30.0898 | 59.9995 | 30.19 | 59.2186 | 22.1393 | 60.0225 | 22.035 | 59.2166 | 15.608 | 59.9649 | 15.5084 | 59.1763 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9339 | 59.2079 | 47.7895 | 60.0167 | 47.85
59.2025 | 30.0898 | 59.9995 | 30.1888 | 59.2269 | 22.1393 | 60.0225 | 22.0325 | 59.2249 | 15.608 | 59.9649 | 15.5072 | 59.1846 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9326 | 59.2162 | 47.7895 | 60.0167 | 47.85
59.2108 | 30.0898 | 59.9995 | 30.1875 | 59.2353 | 22.0675 | 60.0225 | 22.03 | 59.2332 | 15.6125 | 59.9649 | 15.5059 | 59.1929 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9314 | 59.2245 | 47.7895 | 60.0167 | 47.85
59.2191 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1863 | 59.2436 | 22.0675 | 60.0225 | 22.0275 | 59.2416 | 15.6125 | 59.9649 | 15.5047 | 59.2013 | 8.1136 | 59.9994 | 7.9301 | 59.2329 | 47.7895 | 60.0167 | 47.85
59.2274 | 30.0152 | 59.9995 | 30.185 | 59.2519 | 22.0654 | 60.0225 | 22.025 | 59.2499 | 15.6125 | 59.9649 | 15.5034 | 59.2096 | 8.1136 | 59.9994 | 7.9289 | 59.2412 | 47.7424 | 60.0167 | 47.85
59.2358 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1838 | 59.2602 | 22.0654 | 60.0225 | 22.0225 | 59.2582 | 15.6125 | 59.9649 | 15.5022 | 59.218 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9276 | 59.2495 | 47.7424 | 60.0167 | 47.85
59.2441 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1825 | 59.2686 | 22.0654 | 60.0225 | 22.02 | 59.2666 | 15.6125 | 59.9649 | 15.5009 | 59.2263 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9264 | 59.2578 | 47.747 | 60.0167 | 47.85
59.2524 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1813 | 59.2769 | 22.0654 | 60.0225 | 22.0175 | 59.2749 | 15.6125 | 59.9649 | 15.4997 | 59.2346 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9251 | 59.2662 | 47.747 | 60.0167 | 47.85
59.2608 | 30.0152 | 59.9995 | 30.18 | 59.2852 | 22.0654 | 60.0225 | 22.015 | 59.2833 | 15.6125 | 59.9649 | 15.4984 | 59.2429 | 8.1145 | 59.9994 | 7.9239 | 59.2745 | 47.747 | 60.0167 | 47.85
59.2691 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1788 | 59.2935 | 22.0654 | 60.0225 | 22.0125 | 59.2916 | 15.6125 | 59.9649 | 15.4972 | 59.2513 | 8.1152 | 59.9994 | 7.9226 | 59.2828 | 47.747 | 60.0167 | 47.85
59.2774 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1775 | 59.3019 | 22.0654 | 60.0225 | 22.01 | 59.2999 | 15.6122 | 59.9649 | 15.4959 | 59.2596 | 8.1152 | 59.9994 | 7.9214 | 59.2911 | 47.747 | 60.0167 | 47.85
59.2858 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1763 | 59.3102 | 22.0654 | 60.0225 | 22.0075 | 59.3083 | 15.6122 | 59.9649 | 15.4947 | 59.2679 | 8.1152 | 59.9994 | 7.9201 | 59.2996 | 47.747 | 60.0167 | 47.85
59.2941 | 30.0152 | 59.9995 | 30.175 | 59.3186 | 22.0654 | 60.0225 | 22.005 | 59.3166 | 15.61 | 59.9649 | 15.4934 | 59.2763 | 8.1152 | 59.9994 | 7.9189 | 59.3079 | 47.747 | 60.0167 | 47.85
59.3025 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1738 | 59.3269 | 22.0654 | 60.0225 | 22.0025 | 59.325 | 15.61 | 59.9649 | 15.4922 | 59.2846 | 8.0616 | 59.9994 | 7.9176 | 59.3162 | 47.747 | 60.0167 | 47.85
59.3108 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1725 | 59.3352 | 22.0673 | 60.0225 | 22 | 59.3333 | 15.61 | 59.9649 | 15.4909 | 59.293 | 8.0616 | 59.9994 | 7.9164 | 59.3245 | 47.7569 | 60.0167 | 47.85
59.3191 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1713 | 59.3435 | 22.0673 | 60.0225 | 21.9975 | 59.3416 | 15.61 | 59.9649 | 15.4897 | 59.3013 | 8.0615 | 59.9994 | 7.9151 | 59.3329 | 47.7569 | 60.0167 | 47.85
59.3275 | 30.0152 | 59.9995 | 30.17 | 59.3519 | 22.0673 | 60.0225 | 21.995 | 59.35 | 15.61 | 59.9649 | 15.4884 | 59.3096 | 8.0615 | 59.9994 | 7.9139 | 59.3412 | 47.7604 | 60.0167 | 47.85
59.3358 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1688 | 59.3602 | 22.0673 | 60.0225 | 21.9925 | 59.3583 | 15.61 | 59.9649 | 15.4872 | 59.3179 | 8.0616 | 59.9994 | 7.9126 | 59.3495 | 47.7604 | 60.0167 | 47.85
59.3441 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1675 | 59.3686 | 22.0673 | 60.0225 | 21.9901 | 59.3666 | 15.5522 | 59.9649 | 15.4859 | 59.3263 | 8.0616 | 59.9994 | 7.9114 | 59.3578 | 47.7604 | 60.0167 | 47.85
59.3524 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1663 | 59.3769 | 22.0673 | 60.0225 | 21.9876 | 59.3749 | 15.5522 | 59.9649 | 15.4847 | 59.3346 | 8.0614 | 59.9994 | 7.9101 | 59.3662 | 47.7604 | 60.0167 | 47.85
59.3608 | 30.0152 | 59.9995 | 30.165 | 59.3852 | 22.0709 | 60.0225 | 21.9851 | 59.3833 | 15.5521 | 59.9649 | 15.4834 | 59.343 | 8.0614 | 59.9994 | 7.9089 | 59.3745 | 47.7604 | 60.0167 | 47.85
59.3691 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1638 | 59.3935 | 22.0709 | 60.0225 | 21.9826 | 59.3917 | 15.5521 | 59.9649 | 15.4822 | 59.3513 | 8.0614 | 59.9994 | 7.9076 | 59.3828 | 47.7604 | 60.0167 | 47.85
59.3774 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1625 | 59.4019 | 21.995 | 60.0225 | 21.9801 | 59.4 | 15.5202 | 59.9649 | 15.4809 | 59.3596 | 8.0614 | 59.9994 | 7.9064 | 59.3911 | 47.7649 | 60.0167 | 47.85
59.3858 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1613 | 59.4102 | 21.995 | 60.0225 | 21.9776 | 59.4083 | 15.5202 | 59.9649 | 15.4797 | 59.3679 | 8.06 | 59.9994 | 7.9051 | 59.3995 | 47.7649 | 60.0167 | 47.85
59.3941 | 30.0152 | 59.9995 | 30.16 | 59.4185 | 21.995 | 60.0225 | 21.9751 | 59.4167 | 15.5202 | 59.9649 | 15.4784 | 59.3763 | 8.06 | 59.9994 | 7.9039 | 59.4078 | 47.7586 | 60.0167 | 47.85
59.4024 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1588 | 59.4268 | 21.995 | 60.0225 | 21.9726 | 59.425 | 15.5202 | 59.9649 | 15.4771 | 59.3846 | 8.06 | 59.9994 | 7.9026 | 59.4161 | 47.7586 | 60.0167 | 47.85
59.4108 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1575 | 59.4352 | 21.9978 | 60.0225 | 21.9701 | 59.4333 | 15.5202 | 59.9649 | 15.4759 | 59.3929 | 8.06 | 59.9994 | 7.9014 | 59.4244 | 47.7586 | 60.0167 | 47.85
59.4191 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1563 | 59.4435 | 21.9978 | 60.0225 | 21.9676 | 59.4417 | 15.5202 | 59.9649 | 15.4746 | 59.4013 | 8.06 | 59.9994 | 7.9001 | 59.4329 | 47.7586 | 60.0167 | 47.85
59.4275 | 30.0152 | 59.9995 | 30.155 | 59.4518 | 21.9978 | 60.0225 | 21.9651 | 59.45 | 15.5206 | 59.9649 | 15.4734 | 59.4096 | 8.06 | 59.9994 | 7.8989 | 59.4412 | 47.7557 | 60.0167 | 47.85
59.4358 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1538 | 59.4602 | 21.9978 | 60.0225 | 21.9626 | 59.4584 | 15.5206 | 59.9649 | 15.4721 | 59.418 | 8.06 | 59.9994 | 7.8976 | 59.4495 | 47.7557 | 60.0167 | 47.85
59.4441 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1525 | 59.4685 | 21.9969 | 60.0225 | 21.9601 | 59.4667 | 15.522 | 59.9649 | 15.4709 | 59.4263 | 8.06 | 59.9994 | 7.8964 | 59.4578 | 47.7557 | 60.0167 | 47.85
59.4525 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1513 | 59.4768 | 21.9969 | 60.0225 | 21.9576 | 59.475 | 15.522 | 59.9649 | 15.4696 | 59.4346 | 8.0231 | 59.9994 | 7.8951 | 59.4662 | 47.7557 | 60.0167 | 47.85
59.4608 | 30.0152 | 59.9995 | 30.15 | 59.4851 | 21.9965 | 60.0225 | 21.9551 | 59.4833 | 15.522 | 59.9649 | 15.4684 | 59.4429 | 8.0231 | 59.9994 | 7.8939 | 59.4745 | 47.7557 | 60.0167 | 47.85
59.4691 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1488 | 59.4935 | 21.9965 | 60.0225 | 21.9526 | 59.4917 | 15.522 | 59.9649 | 15.4671 | 59.4513 | 8.0231 | 59.9994 | 7.8926 | 59.4828 | 47.7557 | 60.0167 | 47.85
59.4774 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1475 | 59.5018 | 21.9965 | 60.0225 | 21.9501 | 59.5001 | 15.5219 | 59.9649 | 15.4659 | 59.4596 | 8.0231 | 59.9994 | 7.8914 | 59.4911 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.4858 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1463 | 59.5102 | 21.9965 | 60.0225 | 21.9476 | 59.5084 | 15.5219 | 59.9649 | 15.4646 | 59.468 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8901 | 59.4995 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.4941 | 30.0152 | 59.9995 | 30.145 | 59.5185 | 21.9965 | 60.0225 | 21.9451 | 59.5167 | 15.5219 | 59.9649 | 15.4634 | 59.4763 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8889 | 59.5078 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5024 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1438 | 59.5268 | 21.9965 | 60.0225 | 21.9426 | 59.5251 | 15.5219 | 59.9649 | 15.4621 | 59.4846 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8876 | 59.5161 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5108 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1425 | 59.5351 | 21.9993 | 60.0225 | 21.9401 | 59.5334 | 15.4884 | 59.9649 | 15.4609 | 59.493 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8864 | 59.5244 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5191 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1413 | 59.5435 | 21.9993 | 60.0225 | 21.9376 | 59.5417 | 15.4884 | 59.9649 | 15.4596 | 59.5013 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8851 | 59.5327 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5275 | 30.0152 | 59.9995 | 30.14 | 59.5518 | 21.9982 | 60.0225 | 21.9351 | 59.55 | 15.4884 | 59.9649 | 15.4584 | 59.5096 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8839 | 59.5411 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5358 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1388 | 59.5602 | 21.9982 | 60.0225 | 21.9326 | 59.5584 | 15.4884 | 59.9649 | 15.4571 | 59.5179 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8826 | 59.5494 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5441 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1375 | 59.5685 | 21.9992 | 60.0225 | 21.9301 | 59.5668 | 15.4892 | 59.9649 | 15.4559 | 59.5263 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8814 | 59.5577 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5525 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1363 | 59.5768 | 21.9992 | 60.0225 | 21.9276 | 59.5751 | 15.4892 | 59.9649 | 15.4546 | 59.5346 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8801 | 59.566 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5608 | 30.0152 | 59.9995 | 30.135 | 59.5851 | 21.9992 | 60.0225 | 21.9251 | 59.5834 | 15.4892 | 59.9649 | 15.4534 | 59.543 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8789 | 59.5745 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5691 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1338 | 59.5935 | 21.9992 | 60.0225 | 21.9226 | 59.5917 | 15.4892 | 59.9649 | 15.4521 | 59.5513 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8776 | 59.5828 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5775 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1325 | 59.6018 | 21.9979 | 60.0225 | 21.9201 | 59.6001 | 15.4891 | 59.9649 | 15.4509 | 59.5596 | 8.0234 | 59.9994 | 7.8764 | 59.5911 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5858 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1313 | 59.6101 | 21.9979 | 60.0225 | 21.9176 | 59.6085 | 15.4891 | 59.9649 | 15.4493 | 59.5679 | 8.0235 | 59.9994 | 7.8751 | 59.5994 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.5941 | 30.0152 | 59.9995 | 30.13 | 59.6184 | 21.9978 | 60.0225 | 21.9151 | 59.6168 | 15.4891 | 59.9649 | 15.4468 | 59.5763 | 8.0235 | 59.9994 | 7.8739 | 59.6078 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.6024 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1288 | 59.6268 | 21.9978 | 60.0225 | 21.9126 | 59.6251 | 15.4891 | 59.9649 | 15.4443 | 59.5846 | 8.0235 | 59.9994 | 7.8726 | 59.6161 | 47.755 | 60.0225 | 47.85
59.6108 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1275 | 59.6351 | 21.9988 | 60.0225 | 21.9101 | 59.6334 | 15.4872 | 59.9649 | 15.4418 | 59.593 | 8.0235 | 59.9994 | 7.8714 | 59.6244 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6191 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1263 | 59.6435 | 21.9988 | 60.0225 | 21.9076 | 59.6418 | 15.4872 | 59.9649 | 15.4393 | 59.6013 | 8.0247 | 59.9994 | 7.8701 | 59.6327 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6274 | 30.0152 | 59.9995 | 30.125 | 59.6518 | 21.9978 | 60.0225 | 21.9051 | 59.6501 | 15.4876 | 59.9649 | 15.4368 | 59.6096 | 8.0247 | 59.9994 | 7.8689 | 59.6411 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6358 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1238 | 59.6601 | 21.9978 | 60.0225 | 21.9026 | 59.6584 | 15.4876 | 59.9649 | 15.4343 | 59.618 | 8.0247 | 59.9994 | 7.8676 | 59.6494 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6441 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1225 | 59.6684 | 21.9969 | 60.0225 | 21.9001 | 59.6668 | 15.4876 | 59.9649 | 15.4318 | 59.6263 | 8.0247 | 59.9994 | 7.8664 | 59.6577 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6525 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1213 | 59.6767 | 21.9969 | 60.0225 | 21.8988 | 59.6752 | 15.4876 | 59.9649 | 15.4293 | 59.6346 | 8.0237 | 59.9994 | 7.8651 | 59.666 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6608 | 30.0152 | 59.9995 | 30.12 | 59.6851 | 21.9969 | 60.0225 | 21.8975 | 59.6835 | 15.4876 | 59.9649 | 15.4268 | 59.6429 | 8.0237 | 59.9994 | 7.8639 | 59.6744 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6691 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1188 | 59.6934 | 21.9969 | 60.0225 | 21.8963 | 59.6918 | 15.4876 | 59.9649 | 15.4243 | 59.6513 | 8.0237 | 59.9994 | 7.8626 | 59.6827 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6775 | 30.0152 | 59.9995 | 30.1175 | 59.7018 | 21.9958 | 60.0225 | 21.895 | 59.7001 | 15.4876 | 59.9649 | 15.4218 | 59.6596 | 8.0237 | 59.9994 | 7.8614 | 59.691 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6858 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1163 | 59.7101 | 21.9958 | 60.0225 | 21.8938 | 59.7085 | 15.4876 | 59.9649 | 15.4192 | 59.668 | 8.0244 | 59.9994 | 7.8601 | 59.6993 | 47.7552 | 60.0225 | 47.85
59.6941 | 29.9632 | 59.9995 | 30.115 | 59.7184 | 22.0034 | 60.0225 | 21.8925 | 59.7169 | 15.4897 | 59.9649 | 15.4167 | 59.6763 | 8.0244 | 59.9994 | 7.8589 | 59.7078 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7025 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1138 | 59.7267 | 22.0034 | 60.0225 | 21.8913 | 59.7252 | 15.4897 | 59.9649 | 15.4142 | 59.6846 | 8.0244 | 59.9994 | 7.8576 | 59.7161 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7108 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1125 | 59.7351 | 22.0051 | 60.0225 | 21.89 | 59.7335 | 15.4912 | 59.9649 | 15.4117 | 59.6929 | 8.0244 | 59.9994 | 7.8564 | 59.7244 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7191 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1113 | 59.7434 | 22.0051 | 60.0225 | 21.8888 | 59.7418 | 15.4912 | 59.9649 | 15.4092 | 59.7013 | 8.025 | 59.9994 | 7.8551 | 59.7327 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7274 | 29.9632 | 59.9995 | 30.11 | 59.7517 | 22.0051 | 60.0225 | 21.8875 | 59.7502 | 15.4911 | 59.9649 | 15.4067 | 59.7096 | 8.025 | 59.9994 | 7.8539 | 59.741 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7358 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1088 | 59.76 | 22.0051 | 60.0225 | 21.8863 | 59.7585 | 15.4911 | 59.9649 | 15.4042 | 59.718 | 8.0249 | 59.9994 | 7.8526 | 59.7494 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7441 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1075 | 59.7684 | 21.9594 | 60.034 | 21.885 | 59.7668 | 15.4911 | 59.9649 | 15.4017 | 59.7263 | 8.0249 | 59.9994 | 7.8514 | 59.7577 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7524 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1063 | 59.7767 | 21.9594 | 60.034 | 21.8838 | 59.7752 | 15.4911 | 59.9649 | 15.3992 | 59.7346 | 8.0253 | 59.9994 | 7.8501 | 59.766 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7608 | 29.9632 | 59.9995 | 30.105 | 59.7851 | 21.9594 | 60.034 | 21.8825 | 59.7836 | 15.4891 | 59.9649 | 15.3967 | 59.743 | 8.0253 | 59.9994 | 7.8489 | 59.7743 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7691 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1038 | 59.7934 | 21.9594 | 60.034 | 21.8813 | 59.7919 | 15.4891 | 59.9649 | 15.3942 | 59.7513 | 8.0253 | 59.9994 | 7.8476 | 59.7827 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7775 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1025 | 59.8017 | 21.9594 | 60.034 | 21.8801 | 59.8002 | 15.4891 | 59.9649 | 15.3917 | 59.7596 | 8.0253 | 59.9994 | 7.8464 | 59.791 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7858 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1013 | 59.81 | 21.9594 | 60.034 | 21.8788 | 59.8085 | 15.4891 | 59.9649 | 15.3892 | 59.7679 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8451 | 59.7993 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.7941 | 29.9632 | 59.9995 | 30.1 | 59.8183 | 21.9594 | 60.034 | 21.8776 | 59.8169 | 15.4708 | 59.9649 | 15.3867 | 59.7763 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8439 | 59.8076 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8025 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0988 | 59.8267 | 21.9594 | 60.034 | 21.8763 | 59.8253 | 15.4708 | 59.9649 | 15.3842 | 59.7846 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8426 | 59.816 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8108 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0975 | 59.835 | 21.9594 | 60.034 | 21.8751 | 59.8336 | 15.4708 | 59.9649 | 15.3817 | 59.793 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8414 | 59.8243 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8191 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0963 | 59.8434 | 21.9594 | 60.034 | 21.8738 | 59.8419 | 15.4708 | 59.9649 | 15.3792 | 59.8013 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8401 | 59.8326 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8275 | 29.9632 | 59.9995 | 30.095 | 59.8517 | 21.9594 | 60.034 | 21.8726 | 59.8502 | 15.4707 | 59.9649 | 15.3767 | 59.8096 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8389 | 59.8409 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8358 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0938 | 59.86 | 21.9594 | 60.034 | 21.8713 | 59.8586 | 15.4707 | 59.9649 | 15.3742 | 59.8179 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8376 | 59.8494 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8441 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0925 | 59.8683 | 21.9594 | 60.034 | 21.8701 | 59.8669 | 15.4707 | 59.9649 | 15.3717 | 59.8263 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8364 | 59.8577 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8524 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0913 | 59.8767 | 21.9594 | 60.034 | 21.8688 | 59.8752 | 15.4707 | 59.9649 | 15.3692 | 59.8346 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8351 | 59.866 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8608 | 29.9632 | 59.9995 | 30.09 | 59.885 | 21.9582 | 60.034 | 21.8676 | 59.8836 | 15.4707 | 59.9649 | 15.3667 | 59.843 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8339 | 59.8743 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8691 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0888 | 59.8933 | 21.9582 | 60.034 | 21.8663 | 59.892 | 15.4707 | 59.9649 | 15.3642 | 59.8513 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8326 | 59.8827 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8774 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0875 | 59.9016 | 21.959 | 60.034 | 21.8651 | 59.9003 | 15.4704 | 59.9649 | 15.3617 | 59.8596 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8314 | 59.891 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8858 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0863 | 59.91 | 21.959 | 60.034 | 21.8638 | 59.9086 | 15.4704 | 59.9649 | 15.3592 | 59.868 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8301 | 59.8993 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.8941 | 29.9632 | 59.9995 | 30.085 | 59.9183 | 21.959 | 60.034 | 21.8626 | 59.9169 | 15.4703 | 59.9649 | 15.3567 | 59.8763 | 8.0259 | 59.9994 | 7.8289 | 59.9076 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9025 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0838 | 59.9266 | 21.959 | 60.034 | 21.8613 | 59.9253 | 15.4703 | 59.9649 | 15.3542 | 59.8846 | 8.0257 | 59.9994 | 7.8276 | 59.916 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9108 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0825 | 59.935 | 21.959 | 60.0398 | 21.8601 | 59.9337 | 15.4703 | 59.9649 | 15.3517 | 59.8929 | 8.0257 | 59.9994 | 7.8264 | 59.9243 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9191 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0813 | 59.9433 | 21.959 | 60.0398 | 21.8588 | 59.942 | 15.4703 | 59.9649 | 15.3492 | 59.9013 | 8.0254 | 59.9994 | 7.8251 | 59.9326 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9275 | 29.9632 | 59.9995 | 30.08 | 59.9516 | 21.959 | 60.0398 | 21.8576 | 59.9503 | 15.4703 | 59.9649 | 15.3467 | 59.9096 | 8.0254 | 59.9994 | 7.8239 | 59.9409 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9358 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0788 | 59.9599 | 21.959 | 60.0398 | 21.8563 | 59.9586 | 15.4703 | 59.9649 | 15.3442 | 59.918 | 8.0254 | 59.9994 | 7.8226 | 59.9493 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9441 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0775 | 59.9683 | 21.9602 | 60.0398 | 21.8551 | 59.967 | 15.4681 | 59.9649 | 15.3417 | 59.9263 | 8.0254 | 59.9994 | 7.8214 | 59.9576 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9525 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0763 | 59.9766 | 21.9602 | 60.0398 | 21.8538 | 59.9753 | 15.4681 | 59.9649 | 15.3392 | 59.9346 | 8.0251 | 59.9994 | 7.8201 | 59.9659 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9608 | 29.9632 | 59.9995 | 30.075 | 59.985 | 21.9608 | 60.0398 | 21.8526 | 59.9836 | 15.468 | 59.9649 | 15.3367 | 59.9429 | 8.0251 | 59.9994 | 7.8189 | 59.9742 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9691 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0738 | 59.9933 | 21.9608 | 60.0398 | 21.8513 | 59.992 | 15.468 | 59.9649 | 15.3342 | 59.9513 | 8.0245 | 59.9994 | 7.8176 | 59.9825 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9774 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0725 | 60.0016 | 21.9623 | 60.0398 | 21.8501 | 60.0003 | 15.468 | 59.9649 | 15.3317 | 59.9596 | 8.0245 | 59.9994 | 7.8164 | 59.991 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9858 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0713 | 60.0099 | 21.9623 | 60.0398 | 21.8488 | 60.0087 | 15.468 | 59.9649 | 15.3292 | 59.968 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8151 | 59.9993 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
59.9941 | 29.9632 | 59.9995 | 30.07 | 60.0182 | 21.9635 | 60.0398 | 21.8476 | 60.017 | 15.468 | 59.9649 | 15.3267 | 59.9763 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8139 | 60.0076 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
60.0024 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0688 | 60.0266 | 21.9635 | 60.0398 | 21.8463 | 60.0253 | 15.468 | 59.9649 | 15.3242 | 59.9846 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8126 | 60.0159 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
60.0108 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0675 | 60.0349 | 21.9635 | 60.0398 | 21.8451 | 60.0337 | 15.4678 | 59.9649 | 15.3217 | 59.993 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8114 | 60.0243 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
60.0191 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0663 | 60.0432 | 21.9635 | 60.0398 | 21.8438 | 60.0421 | 15.4678 | 59.9649 | 15.3192 | 60.0013 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8101 | 60.0326 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
60.0275 | 29.9632 | 59.9995 | 30.065 | 60.0515 | 21.9438 | 60.0398 | 21.8426 | 60.0504 | 15.4678 | 59.9649 | 15.3167 | 60.0096 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8089 | 60.0409 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
60.0358 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0638 | 60.0599 | 21.9438 | 60.0398 | 21.8413 | 60.0587 | 15.4678 | 59.9649 | 15.3142 | 60.0179 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8076 | 60.0492 | 47.7581 | 60.0225 | 47.85
60.0441 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0625 | 60.0682 | 21.9394 | 60.0398 | 21.8401 | 60.067 | 15.4678 | 59.9649 | 15.3117 | 60.0263 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8064 | 60.0576 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.0525 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0613 | 60.0765 | 21.9394 | 60.0398 | 21.8388 | 60.0754 | 15.4678 | 59.9649 | 15.3092 | 60.0346 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8051 | 60.0659 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.0608 | 29.9632 | 59.9995 | 30.06 | 60.0849 | 21.9394 | 60.0398 | 21.8376 | 60.0837 | 15.4678 | 59.9649 | 15.3067 | 60.043 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8039 | 60.0742 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.0691 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0588 | 60.0932 | 21.9394 | 60.0398 | 21.8363 | 60.092 | 15.4678 | 59.9649 | 15.3042 | 60.0513 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8026 | 60.0825 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.0775 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0575 | 60.1015 | 21.9406 | 60.0398 | 21.8351 | 60.1004 | 15.4664 | 59.9649 | 15.3017 | 60.0596 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8014 | 60.0909 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.0858 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0563 | 60.1098 | 21.9406 | 60.0398 | 21.8338 | 60.1087 | 15.4664 | 59.9649 | 15.2992 | 60.0679 | 7.9701 | 59.9994 | 7.8001 | 60.0992 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.0941 | 29.9632 | 59.9995 | 30.055 | 60.1182 | 21.9406 | 60.0398 | 21.8326 | 60.1171 | 15.4664 | 59.9649 | 15.2967 | 60.0763 | 7.9701 | 59.9994 | 7.7989 | 60.1075 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.1024 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0538 | 60.1265 | 21.9406 | 60.0398 | 21.8313 | 60.1254 | 15.4664 | 59.9649 | 15.2942 | 60.0846 | 7.9691 | 59.9994 | 7.7976 | 60.1158 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.1108 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0525 | 60.1348 | 21.9377 | 60.0398 | 21.8301 | 60.1337 | 15.4114 | 59.9649 | 15.2917 | 60.093 | 7.9691 | 59.9994 | 7.7964 | 60.1243 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.1191 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0513 | 60.1432 | 21.9377 | 60.0398 | 21.8288 | 60.1421 | 15.4114 | 59.9649 | 15.2892 | 60.1013 | 7.9691 | 59.9994 | 7.7951 | 60.1326 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.1275 | 29.9632 | 59.9995 | 30.05 | 60.1515 | 21.9387 | 60.0398 | 21.8276 | 60.1505 | 15.4075 | 59.9649 | 15.2867 | 60.1096 | 7.9691 | 59.9994 | 7.7939 | 60.1409 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.1358 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0488 | 60.1598 | 21.9387 | 60.0398 | 21.8263 | 60.1588 | 15.4075 | 59.9649 | 15.2842 | 60.118 | 7.9691 | 59.9994 | 7.7926 | 60.1492 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.1441 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0475 | 60.1681 | 21.9174 | 60.0398 | 21.8251 | 60.1671 | 15.4091 | 59.9649 | 15.2817 | 60.1263 | 7.9691 | 59.9994 | 7.7914 | 60.1576 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.1525 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0463 | 60.1765 | 21.9174 | 60.0398 | 21.8238 | 60.1754 | 15.4091 | 59.9649 | 15.2792 | 60.1346 | 7.9691 | 59.9994 | 7.7901 | 60.1659 | 47.7638 | 60.0225 | 47.85
60.1608 | 29.9632 | 59.9995 | 30.045 | 60.1848 | 21.9174 | 60.0398 | 21.8226 | 60.1838 | 15.4091 | 59.9649 | 15.2767 | 60.1429 | 7.9691 | 59.9994 | 7.7889 | 60.1742 | 47.763 | 60.0225 | 47.85
60.1691 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0438 | 60.1931 | 21.9174 | 60.0398 | 21.8213 | 60.1921 | 15.4091 | 59.9649 | 15.2742 | 60.1513 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7876 | 60.1825 | 47.763 | 60.0225 | 47.85
60.1775 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0425 | 60.2014 | 21.915 | 60.0398 | 21.8201 | 60.2004 | 15.4091 | 59.9649 | 15.2717 | 60.1596 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7864 | 60.1909 | 47.7631 | 60.0225 | 47.85
60.1858 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0413 | 60.2097 | 21.915 | 60.0398 | 21.8188 | 60.2088 | 15.4091 | 59.9649 | 15.2692 | 60.168 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7851 | 60.1992 | 47.7631 | 60.0225 | 47.85
60.1941 | 29.9632 | 59.9995 | 30.04 | 60.2181 | 21.9136 | 60.0398 | 21.8176 | 60.2171 | 15.4075 | 59.9649 | 15.2667 | 60.1763 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7839 | 60.2075 | 47.7631 | 60.0225 | 47.85
60.2025 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0388 | 60.2264 | 21.9136 | 60.0398 | 21.8163 | 60.2255 | 15.4075 | 59.9649 | 15.2642 | 60.1846 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7826 | 60.2158 | 47.7631 | 60.0225 | 47.85
60.2108 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0375 | 60.2348 | 21.9136 | 60.0398 | 21.8151 | 60.2338 | 15.4081 | 59.9649 | 15.2617 | 60.1929 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7814 | 60.2241 | 47.7641 | 60.0225 | 47.85
60.2191 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0363 | 60.2431 | 21.9136 | 60.0398 | 21.8138 | 60.2421 | 15.4081 | 59.9649 | 15.2592 | 60.2013 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7801 | 60.2325 | 47.7641 | 60.0225 | 47.85
60.2274 | 29.9632 | 59.9995 | 30.035 | 60.2514 | 21.8695 | 60.0398 | 21.8126 | 60.2505 | 15.4081 | 59.9649 | 15.2567 | 60.2096 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7789 | 60.2408 | 47.737 | 60.0225 | 47.85
60.2358 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0338 | 60.2597 | 21.8695 | 60.0398 | 21.8113 | 60.2588 | 15.4081 | 59.9649 | 15.2542 | 60.218 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7776 | 60.2491 | 47.737 | 60.0225 | 47.85
60.2441 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0325 | 60.2681 | 21.871 | 60.0398 | 21.8101 | 60.2672 | 15.4084 | 59.9649 | 15.2517 | 60.2263 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7764 | 60.2574 | 47.7362 | 60.0225 | 47.85
60.2525 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0313 | 60.2764 | 21.871 | 60.0398 | 21.8088 | 60.2755 | 15.4084 | 59.9649 | 15.2491 | 60.2346 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7751 | 60.2659 | 47.7362 | 60.0225 | 47.85
60.2608 | 29.9632 | 59.9995 | 30.03 | 60.2847 | 21.871 | 60.0398 | 21.8076 | 60.2838 | 15.3491 | 59.9649 | 15.2466 | 60.243 | 7.9669 | 59.9994 | 7.7739 | 60.2742 | 47.7362 | 60.0225 | 47.85
60.2691 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0288 | 60.2931 | 21.871 | 60.0398 | 21.8063 | 60.2922 | 15.3491 | 59.9649 | 15.2441 | 60.2513 | 7.8464 | 59.9994 | 7.7726 | 60.2825 | 47.7362 | 60.0225 | 47.85
60.2775 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0275 | 60.3014 | 21.8721 | 60.0398 | 21.8051 | 60.3005 | 15.3491 | 59.9649 | 15.2416 | 60.2596 | 7.8464 | 59.9994 | 7.7714 | 60.2908 | 47.7362 | 60.0225 | 47.85
60.2858 | 29.9632 | 59.9995 | 30.0263 | 60.3097 | 21.8721 | 60.0398 | 21.8039 | 60.3088 | 15.3491 | 59.9649 | 15.2391 | 60.2679 | 7.8475 | 59.9994 | 7.7701 | 60.2992 | 47.7362 | 60.0225 | 47.85
60.2941 | 29.9632 | 59.9995 | 30.025 | 60.318 | 21.8717 | 60.0398 | 21.8026 | 60.3172 | 15.3494 | 59.9649 | 15.2366 | 60.2763 | 7.8475 | 59.9994 | 7.7689 | 60.3075 | 47.7362 | 60.0225 | 47.85
60.3025 | 29.9644 | 59.9995 | 30.0238 | 60.3264 | 21.8717 | 60.0398 | 21.8014 | 60.3255 | 15.3494 | 59.9649 | 15.2341 | 60.2846 | 7.8474 | 59.9994 | 7.7676 | 60.3158 | 47.7362 | 60.0225 | 47.85
60.3108 | 29.9644 | 59.9995 | 30.0225 | 60.3347 | 21.8729 | 60.0398 | 21.8001 | 60.3339 | 15.3494 | 59.9649 | 15.2316 | 60.293 | 7.8474 | 59.9994 | 7.7664 | 60.3241 | 47.6948 | 60.0225 | 47.85
60.3191 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0213 | 60.343 | 21.8729 | 60.0398 | 21.7989 | 60.3422 | 15.3494 | 59.9649 | 15.2291 | 60.3013 | 7.8474 | 59.9994 | 7.7651 | 60.3325 | 47.6948 | 60.0225 | 47.85
60.3275 | 29.9132 | 59.9995 | 30.02 | 60.3513 | 21.8729 | 60.0398 | 21.7976 | 60.3505 | 15.3488 | 59.9649 | 15.2266 | 60.3096 | 7.8474 | 59.9994 | 7.7639 | 60.3408 | 47.6967 | 60.0225 | 47.85
60.3358 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0188 | 60.3596 | 21.8729 | 60.0398 | 21.7964 | 60.3589 | 15.3488 | 59.9649 | 15.2241 | 60.3179 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7626 | 60.3491 | 47.6967 | 60.0225 | 47.85
60.3441 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0175 | 60.368 | 21.8729 | 60.0398 | 21.7951 | 60.3672 | 15.3492 | 59.9649 | 15.2216 | 60.3263 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7614 | 60.3574 | 47.6967 | 60.0225 | 47.85
60.3524 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0163 | 60.3763 | 21.8729 | 60.0398 | 21.7939 | 60.3755 | 15.3492 | 59.9649 | 15.2191 | 60.3347 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7601 | 60.3658 | 47.6967 | 60.0225 | 47.85
60.3608 | 29.9132 | 59.9995 | 30.015 | 60.3847 | 21.8735 | 60.0398 | 21.7926 | 60.3839 | 15.3492 | 59.9591 | 15.2166 | 60.343 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7589 | 60.3741 | 47.6967 | 60.0225 | 47.85
60.3691 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0138 | 60.393 | 21.8735 | 60.0398 | 21.7914 | 60.3922 | 15.3492 | 59.9591 | 15.2141 | 60.3513 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7576 | 60.3824 | 47.6967 | 60.0225 | 47.85
60.3775 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0125 | 60.4013 | 21.8714 | 60.0398 | 21.7901 | 60.4006 | 15.3492 | 59.9591 | 15.2116 | 60.3596 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7564 | 60.3907 | 47.7007 | 60.0225 | 47.85
60.3858 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0113 | 60.4096 | 21.8714 | 60.0398 | 21.7889 | 60.4089 | 15.3492 | 59.9591 | 15.2091 | 60.368 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7551 | 60.3992 | 47.7007 | 60.0225 | 47.85
60.3941 | 29.9132 | 59.9995 | 30.01 | 60.418 | 21.8714 | 60.0398 | 21.7876 | 60.4172 | 15.3509 | 59.9591 | 15.2066 | 60.3763 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7539 | 60.4075 | 47.7007 | 60.0225 | 47.85
60.4025 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0088 | 60.4263 | 21.8714 | 60.0398 | 21.7864 | 60.4256 | 15.3509 | 59.9591 | 15.2041 | 60.3846 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7526 | 60.4158 | 47.7007 | 60.0225 | 47.85
60.4108 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0075 | 60.4346 | 21.8714 | 60.0398 | 21.7851 | 60.4339 | 15.3496 | 59.9591 | 15.2016 | 60.3929 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7514 | 60.4241 | 47.7007 | 60.0225 | 47.85
60.4191 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0063 | 60.443 | 21.8714 | 60.0398 | 21.7839 | 60.4423 | 15.3496 | 59.9591 | 15.1991 | 60.4013 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7501 | 60.4325 | 47.7007 | 60.0225 | 47.85
60.4275 | 29.9132 | 59.9995 | 30.005 | 60.4513 | 21.8714 | 60.0398 | 21.7826 | 60.4506 | 15.3496 | 59.9591 | 15.1966 | 60.4096 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7489 | 60.4408 | 47.7007 | 60.0225 | 47.85
60.4358 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0038 | 60.4596 | 21.8714 | 60.0398 | 21.7814 | 60.4589 | 15.3496 | 59.9591 | 15.1941 | 60.418 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7476 | 60.4491 | 47.7007 | 60.0225 | 47.85
60.4441 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0025 | 60.4679 | 21.8726 | 60.0398 | 21.7801 | 60.4673 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1916 | 60.4263 | 7.8467 | 59.9994 | 7.7464 | 60.4574 | 47.7055 | 60.0225 | 47.85
60.4525 | 29.9132 | 59.9995 | 30.0013 | 60.4763 | 21.8726 | 60.0398 | 21.7789 | 60.4756 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1891 | 60.4346 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7451 | 60.4657 | 47.7055 | 60.0225 | 47.85
60.4608 | 29.9132 | 59.9995 | 30 | 60.4846 | 21.8726 | 60.0398 | 21.7776 | 60.4839 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1866 | 60.4429 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7439 | 60.4741 | 47.7086 | 60.0225 | 47.85
60.4691 | 29.9132 | 59.9995 | 29.9988 | 60.493 | 21.8726 | 60.0398 | 21.7764 | 60.4923 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1841 | 60.4513 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7426 | 60.4824 | 47.7086 | 60.0225 | 47.85
60.4774 | 29.9132 | 59.9995 | 29.9975 | 60.5013 | 21.8726 | 60.0398 | 21.7751 | 60.5006 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1816 | 60.4597 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7414 | 60.4907 | 47.7086 | 60.0225 | 47.85
60.4858 | 29.9132 | 59.9995 | 29.9963 | 60.5096 | 21.8726 | 60.0398 | 21.7739 | 60.509 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1791 | 60.468 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7401 | 60.499 | 47.7086 | 60.0225 | 47.85
60.4941 | 29.9132 | 59.9995 | 29.995 | 60.5179 | 21.8304 | 60.0398 | 21.7726 | 60.5173 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1766 | 60.4763 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7389 | 60.5074 | 47.7054 | 60.0225 | 47.85
60.5025 | 29.9132 | 59.9995 | 29.9938 | 60.5262 | 21.8304 | 60.0398 | 21.7714 | 60.5256 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1741 | 60.4846 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7376 | 60.5157 | 47.7054 | 60.0225 | 47.85
60.5108 | 29.9132 | 59.9995 | 29.9925 | 60.5346 | 21.8304 | 60.0398 | 21.7701 | 60.534 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1716 | 60.493 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7364 | 60.524 | 47.7054 | 60.0225 | 47.85
60.5191 | 29.9132 | 59.9995 | 29.9913 | 60.5429 | 21.8304 | 60.0398 | 21.7689 | 60.5424 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1691 | 60.5013 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7351 | 60.5323 | 47.7054 | 60.0225 | 47.85
60.5275 | 29.9132 | 59.9995 | 29.99 | 60.5512 | 21.8299 | 60.0398 | 21.7676 | 60.5507 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1666 | 60.5096 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7339 | 60.5408 | 47.7054 | 60.0225 | 47.85
60.5358 | 29.91 | 59.9995 | 29.9888 | 60.5595 | 21.8299 | 60.0398 | 21.7664 | 60.559 | 15.3498 | 59.9591 | 15.1641 | 60.5179 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7326 | 60.5491 | 47.7054 | 60.0225 | 47.85
60.5441 | 29.91 | 59.9995 | 29.9875 | 60.5679 | 21.8283 | 60.0398 | 21.7651 | 60.5673 | 15.3518 | 59.9591 | 15.1616 | 60.5263 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7314 | 60.5574 | 47.6991 | 60.0225 | 47.85
60.5525 | 29.9109 | 59.9995 | 29.9863 | 60.5762 | 21.8283 | 60.0398 | 21.7639 | 60.5757 | 15.3518 | 59.9591 | 15.1591 | 60.5346 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7301 | 60.5657 | 47.6991 | 60.0225 | 47.85
60.5608 | 29.9109 | 59.9995 | 29.985 | 60.5845 | 21.8283 | 60.0398 | 21.7626 | 60.584 | 15.3501 | 59.9591 | 15.1566 | 60.543 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7289 | 60.5741 | 47.6818 | 60.0225 | 47.85
60.5691 | 29.9121 | 59.9995 | 29.9838 | 60.5929 | 21.8283 | 60.0398 | 21.7614 | 60.5923 | 15.3501 | 59.9591 | 15.1541 | 60.5513 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7276 | 60.5824 | 47.6818 | 60.0225 | 47.85
60.5775 | 29.9121 | 59.9995 | 29.9825 | 60.6012 | 21.8283 | 60.0398 | 21.7601 | 60.6007 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1516 | 60.5596 | 7.8478 | 59.9994 | 7.7264 | 60.5907 | 47.6818 | 60.0225 | 47.85
60.5858 | 29.9121 | 59.9995 | 29.9813 | 60.6095 | 21.8283 | 60.0398 | 21.7589 | 60.6091 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1495 | 60.5679 | 7.8471 | 59.9994 | 7.7251 | 60.599 | 47.6818 | 60.0225 | 47.85
60.5941 | 29.9121 | 59.9995 | 29.98 | 60.6178 | 21.8283 | 60.0398 | 21.7576 | 60.6174 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1483 | 60.5763 | 7.8471 | 59.9994 | 7.7239 | 60.6074 | 47.6767 | 60.0225 | 47.85
60.6024 | 29.9121 | 59.9995 | 29.9788 | 60.6262 | 21.8283 | 60.0398 | 21.7564 | 60.6257 | 15.3504 | 59.9591 | 15.147 | 60.5847 | 7.8471 | 59.9994 | 7.7226 | 60.6157 | 47.6767 | 60.0225 | 47.85
60.6108 | 29.9121 | 59.9995 | 29.9775 | 60.6345 | 21.8023 | 60.0398 | 21.7551 | 60.634 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1458 | 60.593 | 7.8471 | 59.9994 | 7.7214 | 60.624 | 47.6767 | 60.0225 | 47.85
60.6191 | 29.9121 | 59.9995 | 29.9763 | 60.6429 | 21.8023 | 60.0398 | 21.7539 | 60.6424 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1445 | 60.6013 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7201 | 60.6323 | 47.6767 | 60.0225 | 47.85
60.6275 | 29.9121 | 59.9995 | 29.975 | 60.6512 | 21.8023 | 60.0398 | 21.7526 | 60.6508 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1433 | 60.6096 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7189 | 60.6407 | 47.6628 | 60.0225 | 47.85
60.6358 | 29.9121 | 59.9995 | 29.9738 | 60.6595 | 21.8023 | 60.0398 | 21.7514 | 60.6591 | 15.3504 | 59.9591 | 15.142 | 60.618 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7176 | 60.649 | 47.6628 | 60.0225 | 47.85
60.6441 | 29.9121 | 59.9995 | 29.9725 | 60.6678 | 21.7635 | 60.0398 | 21.7501 | 60.6674 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1408 | 60.6263 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7164 | 60.6573 | 47.6748 | 60.0225 | 47.85
60.6525 | 29.9121 | 59.9995 | 29.9713 | 60.6761 | 21.7635 | 60.0398 | 21.7489 | 60.6758 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1395 | 60.6346 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7151 | 60.6656 | 47.6748 | 60.0225 | 47.85
60.6608 | 29.9121 | 59.9995 | 29.97 | 60.6845 | 21.7635 | 60.0398 | 21.7476 | 60.6841 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1383 | 60.6429 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7139 | 60.6741 | 47.6748 | 60.0225 | 47.85
60.6691 | 29.9125 | 59.9995 | 29.9688 | 60.6928 | 21.7635 | 60.0398 | 21.7464 | 60.6924 | 15.3504 | 59.9591 | 15.137 | 60.6513 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7126 | 60.6824 | 47.6748 | 60.0225 | 47.85
60.6775 | 29.9125 | 59.9995 | 29.9675 | 60.7011 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7451 | 60.7007 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1358 | 60.6596 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7114 | 60.6907 | 47.6748 | 60.0225 | 47.85
60.6858 | 29.9125 | 59.9995 | 29.9663 | 60.7094 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7439 | 60.7091 | 15.3504 | 59.9591 | 15.1345 | 60.668 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7101 | 60.699 | 47.6748 | 60.0225 | 47.85
60.6941 | 29.9125 | 59.9995 | 29.965 | 60.7178 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7426 | 60.7175 | 15.3511 | 59.9591 | 15.1333 | 60.6763 | 7.8472 | 59.9994 | 7.7089 | 60.7073 | 47.6692 | 60.0225 | 47.85
60.7025 | 29.8362 | 59.9995 | 29.9638 | 60.7261 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7414 | 60.7258 | 15.3511 | 59.9591 | 15.132 | 60.6846 | 7.8475 | 59.9994 | 7.7076 | 60.7157 | 47.6692 | 60.0225 | 47.85
60.7108 | 29.8362 | 59.9995 | 29.9625 | 60.7344 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7401 | 60.7341 | 15.3511 | 59.9591 | 15.1308 | 60.6929 | 7.8475 | 59.9994 | 7.7064 | 60.724 | 47.6702 | 60.0225 | 47.85
60.7191 | 29.8362 | 59.9995 | 29.9613 | 60.7428 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7389 | 60.7425 | 15.3511 | 59.9591 | 15.1295 | 60.7013 | 7.8475 | 59.9994 | 7.7051 | 60.7323 | 47.6702 | 60.0225 | 47.85
60.7274 | 29.8362 | 59.9995 | 29.96 | 60.7511 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7376 | 60.7508 | 15.3511 | 59.9591 | 15.1283 | 60.7097 | 7.8475 | 59.9994 | 7.7039 | 60.7406 | 47.674 | 60.0225 | 47.85
60.7358 | 29.8313 | 59.9995 | 29.9588 | 60.7594 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7364 | 60.7592 | 15.3511 | 59.9591 | 15.127 | 60.718 | 7.8461 | 59.9994 | 7.7026 | 60.749 | 47.674 | 60.0225 | 47.85
60.7441 | 29.8313 | 59.9995 | 29.9575 | 60.7677 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7351 | 60.7675 | 15.3511 | 59.9591 | 15.1258 | 60.7263 | 7.8461 | 59.9994 | 7.7014 | 60.7573 | 47.674 | 60.0225 | 47.85
60.7525 | 29.8257 | 59.9995 | 29.9563 | 60.7761 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7339 | 60.7758 | 15.3511 | 59.9591 | 15.1245 | 60.7346 | 7.7537 | 59.9994 | 7.7001 | 60.7656 | 47.674 | 60.0225 | 47.85
60.7608 | 29.8257 | 59.9995 | 29.955 | 60.7844 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7326 | 60.7842 | 15.298 | 59.9591 | 15.1233 | 60.743 | 7.7537 | 59.9994 | 7.6989 | 60.7739 | 47.6687 | 60.0225 | 47.85
60.7691 | 29.8257 | 59.9995 | 29.9538 | 60.7927 | 21.7649 | 60.0398 | 21.7314 | 60.7925 | 15.298 | 59.9591 | 15.122 | 60.7513 | 7.7537 | 59.9994 | 7.6976 | 60.7823 | 47.6687 | 60.0225 | 47.85
60.7775 | 29.8257 | 59.9995 | 29.9525 | 60.8011 | 21.763 | 60.0398 | 21.7301 | 60.8008 | 15.298 | 59.9591 | 15.1208 | 60.7596 | 7.7537 | 59.9994 | 7.6964 | 60.7906 | 47.6688 | 60.0225 | 47.85
60.7858 | 29.7547 | 59.9995 | 29.9513 | 60.8094 | 21.763 | 60.0398 | 21.7289 | 60.8092 | 15.298 | 59.9591 | 15.1195 | 60.7679 | 7.7537 | 59.9994 | 7.6951 | 60.799 | 47.6688 | 60.0225 | 47.85
60.7941 | 29.7547 | 59.9995 | 29.95 | 60.8177 | 21.7646 | 60.0398 | 21.7276 | 60.8175 | 15.298 | 59.9591 | 15.1183 | 60.7763 | 7.7537 | 59.9994 | 7.6939 | 60.8073 | 47.6688 | 60.0225 | 47.85
60.8025 | 29.7547 | 59.9995 | 29.9488 | 60.826 | 21.7646 | 60.0398 | 21.7264 | 60.8259 | 15.298 | 59.9591 | 15.117 | 60.7846 | 7.7528 | 59.9994 | 7.6926 | 60.8157 | 47.6688 | 60.0225 | 47.85
60.8108 | 29.7547 | 59.9995 | 29.9475 | 60.8344 | 21.7646 | 60.0398 | 21.7252 | 60.8342 | 15.2995 | 59.9591 | 15.1158 | 60.793 | 7.7528 | 59.9994 | 7.6914 | 60.824 | 47.6688 | 60.0225 | 47.85
60.8191 | 29.7547 | 59.9995 | 29.9463 | 60.8427 | 21.7646 | 60.0398 | 21.7239 | 60.8425 | 15.2995 | 59.9591 | 15.1145 | 60.8013 | 7.6615 | 59.9994 | 7.6901 | 60.8323 | 47.6688 | 60.0225 | 47.85
60.8275 | 29.7547 | 59.9995 | 29.945 | 60.851 | 21.7646 | 60.0398 | 21.7227 | 60.8509 | 15.2995 | 59.9591 | 15.1133 | 60.8096 | 7.6615 | 59.9994 | 7.6889 | 60.8406 | 47.6688 | 60.0225 | 47.85
60.8358 | 29.7519 | 59.9995 | 29.9438 | 60.8593 | 21.7646 | 60.0398 | 21.7214 | 60.8592 | 15.2995 | 59.9591 | 15.112 | 60.818 | 7.6624 | 59.9994 | 7.6876 | 60.849 | 47.6688 | 60.0225 | 47.85
60.8441 | 29.7519 | 59.9995 | 29.9425 | 60.8676 | 21.7646 | 60.0398 | 21.7202 | 60.8676 | 15.3002 | 59.9591 | 15.1108 | 60.8263 | 7.6624 | 59.9994 | 7.6864 | 60.8573 | 47.6717 | 60.0225 | 47.85
60.8525 | 29.7519 | 59.9995 | 29.9413 | 60.876 | 21.7646 | 60.0398 | 21.7189 | 60.8759 | 15.3002 | 59.9591 | 15.1095 | 60.8347 | 7.6624 | 59.9994 | 7.6851 | 60.8656 | 47.6717 | 60.0225 | 47.85
60.8608 | 29.7519 | 59.9995 | 29.94 | 60.8843 | 21.7641 | 60.0398 | 21.7177 | 60.8842 | 15.3002 | 59.9591 | 15.1083 | 60.843 | 7.6624 | 59.9994 | 7.6839 | 60.8739 | 47.6717 | 60.0225 | 47.85
60.8691 | 29.7519 | 59.9995 | 29.9388 | 60.8927 | 21.7641 | 60.0398 | 21.7164 | 60.8926 | 15.3002 | 59.9591 | 15.107 | 60.8513 | 7.6624 | 59.9994 | 7.6826 | 60.8823 | 47.6717 | 60.0225 | 47.85
60.8775 | 29.7519 | 59.9995 | 29.9375 | 60.901 | 21.7642 | 60.0398 | 21.7152 | 60.9009 | 15.3002 | 59.9591 | 15.1058 | 60.8596 | 7.6624 | 59.9994 | 7.6814 | 60.8906 | 47.6733 | 60.0225 | 47.85
60.8858 | 29.7498 | 59.9995 | 29.9363 | 60.9093 | 21.7642 | 60.0398 | 21.7139 | 60.9092 | 15.3002 | 59.9591 | 15.1045 | 60.868 | 7.6624 | 59.9994 | 7.6801 | 60.8989 | 47.6733 | 60.0225 | 47.85
60.8941 | 29.7498 | 59.9995 | 29.935 | 60.9176 | 21.7642 | 60.0398 | 21.7127 | 60.9176 | 15.3002 | 59.9591 | 15.1033 | 60.8763 | 7.6624 | 59.9994 | 7.6789 | 60.9072 | 47.6733 | 60.0225 | 47.85
60.9025 | 29.7536 | 59.9995 | 29.9338 | 60.926 | 21.7642 | 60.0398 | 21.7114 | 60.9259 | 15.3002 | 59.9591 | 15.102 | 60.8846 | 7.6625 | 59.9994 | 7.6776 | 60.9155 | 47.6733 | 60.0225 | 47.85
60.9108 | 29.7536 | 59.9995 | 29.9325 | 60.9343 | 21.7656 | 60.0398 | 21.7102 | 60.9343 | 15.3002 | 59.9591 | 15.1008 | 60.8929 | 7.6625 | 59.9994 | 7.6764 | 60.924 | 47.6733 | 60.0225 | 47.85
60.9191 | 29.7536 | 59.9995 | 29.9313 | 60.9426 | 21.7656 | 60.0398 | 21.7089 | 60.9426 | 15.3002 | 59.9591 | 15.0995 | 60.9013 | 7.6625 | 59.9994 | 7.6751 | 60.9323 | 47.6733 | 60.0225 | 47.85
60.9275 | 29.7536 | 59.9995 | 29.93 | 60.951 | 21.7637 | 60.0398 | 21.7077 | 60.9509 | 15.2475 | 59.9591 | 15.0983 | 60.9096 | 7.6625 | 59.9994 | 7.6739 | 60.9406 | 47.6733 | 60.0225 | 47.85
60.9358 | 29.7536 | 59.9995 | 29.9288 | 60.9593 | 21.7637 | 60.0398 | 21.7064 | 60.9593 | 15.2475 | 59.9591 | 15.097 | 60.918 | 7.6625 | 59.9994 | 7.6726 | 60.9489 | 47.6733 | 60.0225 | 47.85
60.9441 | 29.7536 | 59.9995 | 29.9275 | 60.9676 | 21.7637 | 60.0398 | 21.7052 | 60.9677 | 15.1927 | 59.9591 | 15.0958 | 60.9263 | 7.6625 | 59.9994 | 7.6714 | 60.9573 | 47.6682 | 60.0225 | 47.85
60.9525 | 29.755 | 59.9995 | 29.9263 | 60.9759 | 21.7637 | 60.0398 | 21.7039 | 60.976 | 15.1927 | 59.9591 | 15.0945 | 60.9346 | 7.6625 | 59.9994 | 7.6701 | 60.9656 | 47.6682 | 60.0225 | 47.85
60.9608 | 29.755 | 59.9995 | 29.925 | 60.9843 | 21.7637 | 60.0398 | 21.7027 | 60.9843 | 15.1927 | 59.9591 | 15.0933 | 60.943 | 7.6625 | 59.9994 | 7.6689 | 60.9739 | 47.6683 | 60.0225 | 47.85
60.9691 | 29.755 | 59.9995 | 29.9238 | 60.9926 | 21.7637 | 60.0398 | 21.7014 | 60.9926 | 15.1927 | 59.9591 | 15.092 | 60.9513 | 7.6613 | 59.9994 | 7.6676 | 60.9822 | 47.6683 | 60.0225 | 47.85
60.9775 | 29.755 | 59.9995 | 29.9225 | 61.0009 | 21.7637 | 60.0398 | 21.7002 | 61.001 | 15.1905 | 59.9591 | 15.0908 | 60.9597 | 7.6613 | 59.9994 | 7.6664 | 60.9906 | 47.672 | 60.034 | 47.85
60.9858 | 29.7547 | 59.9995 | 29.9213 | 61.0092 | 21.7637 | 60.0398 | 21.6989 | 61.0093 | 15.1905 | 59.9591 | 15.0895 | 60.968 | 7.6613 | 59.9994 | 7.6651 | 60.9989 | 47.672 | 60.034 | 47.85
60.9941 | 29.7547 | 59.9995 | 29.92 | 61.0175 | 21.7637 | 60.0398 | 21.6977 | 61.0176 | 15.1905 | 59.9591 | 15.0883 | 60.9763 | 7.6613 | 59.9994 | 7.6639 | 61.0072 | 47.672 | 60.034 | 47.85
61.0025 | 29.7547 | 59.9995 | 29.9188 | 61.0259 | 21.7637 | 60.0398 | 21.6964 | 61.026 | 15.1905 | 59.9591 | 15.087 | 60.9846 | 7.6613 | 59.9994 | 7.6626 | 61.0155 | 47.672 | 60.034 | 47.85
61.0108 | 29.7547 | 59.9995 | 29.9175 | 61.0342 | 21.7637 | 60.0398 | 21.6952 | 61.0344 | 15.188 | 59.9591 | 15.0857 | 60.993 | 7.6613 | 59.9994 | 7.6614 | 61.0239 | 47.672 | 60.034 | 47.85
61.0191 | 29.7556 | 59.9995 | 29.9163 | 61.0426 | 21.7637 | 60.0398 | 21.6939 | 61.0427 | 15.188 | 59.9591 | 15.0845 | 61.0013 | 7.6614 | 59.9994 | 7.6601 | 61.0322 | 47.672 | 60.034 | 47.85
61.0275 | 29.7556 | 59.9995 | 29.915 | 61.0509 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6927 | 61.051 | 15.188 | 59.9591 | 15.0832 | 61.0096 | 7.6614 | 59.9994 | 7.6589 | 61.0405 | 47.6657 | 60.034 | 47.85
61.0358 | 29.7556 | 59.9995 | 29.9138 | 61.0592 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6914 | 61.0593 | 15.188 | 59.9591 | 15.082 | 61.0179 | 7.6614 | 59.9994 | 7.6576 | 61.0488 | 47.6657 | 60.034 | 47.85
61.0441 | 29.7556 | 59.9995 | 29.9125 | 61.0675 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6902 | 61.0677 | 15.188 | 59.9591 | 15.0807 | 61.0263 | 7.6614 | 59.9994 | 7.6564 | 61.0571 | 47.6594 | 60.034 | 47.85
61.0525 | 29.7528 | 59.9995 | 29.9113 | 61.0759 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6889 | 61.076 | 15.188 | 59.9591 | 15.0795 | 61.0346 | 7.6614 | 59.9994 | 7.6551 | 61.0656 | 47.6594 | 60.034 | 47.85
61.0608 | 29.7528 | 59.9995 | 29.91 | 61.0842 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6877 | 61.0844 | 15.188 | 59.9591 | 15.0782 | 61.043 | 7.6614 | 59.9994 | 7.6539 | 61.0739 | 47.6643 | 60.034 | 47.85
61.0691 | 29.7531 | 59.9995 | 29.9088 | 61.0925 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6864 | 61.0927 | 15.188 | 59.9591 | 15.077 | 61.0513 | 7.6614 | 59.9994 | 7.6526 | 61.0822 | 47.6643 | 60.034 | 47.85
61.0775 | 29.7531 | 59.9995 | 29.9075 | 61.1009 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6852 | 61.1011 | 15.188 | 59.9591 | 15.0757 | 61.0596 | 7.6614 | 59.9994 | 7.6514 | 61.0905 | 47.6643 | 60.034 | 47.85
61.0858 | 29.732 | 59.9995 | 29.9063 | 61.1092 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6839 | 61.1094 | 15.188 | 59.9591 | 15.0745 | 61.068 | 7.6596 | 59.9994 | 7.6501 | 61.0989 | 47.6643 | 60.034 | 47.85
61.0941 | 29.732 | 59.9995 | 29.905 | 61.1175 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6827 | 61.1177 | 15.188 | 59.9591 | 15.0732 | 61.0763 | 7.6596 | 59.9994 | 7.6489 | 61.1072 | 47.6625 | 60.034 | 47.85
61.1025 | 29.732 | 59.9995 | 29.9038 | 61.1258 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6814 | 61.126 | 15.188 | 59.9591 | 15.072 | 61.0847 | 7.6596 | 59.9994 | 7.6476 | 61.1155 | 47.6625 | 60.034 | 47.85
61.1108 | 29.732 | 59.9995 | 29.9025 | 61.1342 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6802 | 61.1344 | 15.1861 | 59.9591 | 15.0707 | 61.093 | 7.6596 | 59.9994 | 7.6464 | 61.1238 | 47.6498 | 60.034 | 47.85
61.1191 | 29.732 | 59.9995 | 29.9013 | 61.1425 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6789 | 61.1428 | 15.1861 | 59.9591 | 15.0695 | 61.1013 | 7.6596 | 59.9994 | 7.6451 | 61.1322 | 47.6498 | 60.034 | 47.85
61.1275 | 29.732 | 59.9995 | 29.9 | 61.1508 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6777 | 61.1511 | 15.1861 | 59.9591 | 15.0682 | 61.1096 | 7.6596 | 59.9994 | 7.6439 | 61.1405 | 47.6569 | 60.034 | 47.85
61.1358 | 29.7286 | 59.9995 | 29.8988 | 61.1591 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6764 | 61.1594 | 15.1861 | 59.9591 | 15.067 | 61.118 | 7.6597 | 59.9994 | 7.6426 | 61.1488 | 47.6569 | 60.034 | 47.85
61.1441 | 29.7286 | 59.9995 | 29.8975 | 61.1674 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6752 | 61.1678 | 15.1862 | 59.9591 | 15.0657 | 61.1263 | 7.6597 | 59.9994 | 7.6414 | 61.1571 | 47.6516 | 60.034 | 47.85
61.1525 | 29.7286 | 59.9995 | 29.8963 | 61.1758 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6739 | 61.1761 | 15.1862 | 59.9591 | 15.0645 | 61.1346 | 7.6597 | 59.9994 | 7.6401 | 61.1654 | 47.6516 | 60.034 | 47.85
61.1608 | 29.7286 | 59.9995 | 29.895 | 61.1841 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6727 | 61.1844 | 15.1862 | 59.9591 | 15.0632 | 61.1429 | 7.6597 | 59.9994 | 7.6389 | 61.1738 | 47.6553 | 60.034 | 47.85
61.1691 | 29.7286 | 59.9995 | 29.8938 | 61.1925 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6714 | 61.1927 | 15.1862 | 59.9591 | 15.062 | 61.1513 | 7.6597 | 59.9994 | 7.6376 | 61.1821 | 47.6553 | 60.034 | 47.85
61.1775 | 29.7286 | 59.9995 | 29.8925 | 61.2008 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6702 | 61.2011 | 15.1885 | 59.9591 | 15.0607 | 61.1596 | 7.6597 | 59.9994 | 7.6364 | 61.1904 | 47.6609 | 60.034 | 47.85
61.1858 | 29.7255 | 59.9995 | 29.8913 | 61.2091 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6689 | 61.2095 | 15.1885 | 59.9591 | 15.0595 | 61.168 | 7.6597 | 59.9994 | 7.6351 | 61.1987 | 47.6609 | 60.034 | 47.85
61.1941 | 29.7255 | 59.9995 | 29.89 | 61.2174 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6677 | 61.2178 | 15.1885 | 59.9591 | 15.0582 | 61.1763 | 7.6597 | 59.9994 | 7.6339 | 61.2072 | 47.6609 | 60.034 | 47.85
61.2025 | 29.7255 | 59.9995 | 29.8888 | 61.2258 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6664 | 61.2261 | 15.1885 | 59.9591 | 15.057 | 61.1846 | 7.6598 | 59.9994 | 7.6326 | 61.2155 | 47.6609 | 60.034 | 47.85
61.2108 | 29.7255 | 59.9995 | 29.8875 | 61.2341 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6652 | 61.2345 | 15.187 | 59.9591 | 15.0557 | 61.193 | 7.6598 | 59.9994 | 7.6314 | 61.2238 | 47.6612 | 60.034 | 47.85
61.2191 | 29.7227 | 59.9995 | 29.8863 | 61.2424 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6639 | 61.2428 | 15.187 | 59.9591 | 15.0545 | 61.2013 | 7.6598 | 59.9994 | 7.6301 | 61.2321 | 47.6612 | 60.034 | 47.85
61.2275 | 29.7227 | 59.9995 | 29.885 | 61.2508 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6627 | 61.2512 | 15.187 | 59.9591 | 15.0532 | 61.2097 | 7.6598 | 59.9994 | 7.6289 | 61.2404 | 47.6597 | 60.034 | 47.85
61.2358 | 29.7268 | 59.9995 | 29.8838 | 61.2591 | 21.7629 | 60.0398 | 21.6614 | 61.2595 | 15.187 | 59.9591 | 15.052 | 61.218 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6276 | 61.2488 | 47.6597 | 60.034 | 47.85
61.2441 | 29.7268 | 59.9995 | 29.8825 | 61.2674 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6602 | 61.2678 | 15.187 | 59.9591 | 15.0507 | 61.2263 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6264 | 61.2571 | 47.6555 | 60.034 | 47.85
61.2525 | 29.7268 | 59.9995 | 29.8813 | 61.2757 | 21.7644 | 60.0398 | 21.6589 | 61.2762 | 15.187 | 59.9591 | 15.0495 | 61.2346 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6251 | 61.2654 | 47.6555 | 60.034 | 47.85
61.2608 | 29.7268 | 59.9995 | 29.88 | 61.2841 | 21.7044 | 60.0398 | 21.6577 | 61.2845 | 15.187 | 59.9591 | 15.0482 | 61.243 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6239 | 61.2737 | 47.6555 | 60.034 | 47.85
61.2691 | 29.7268 | 59.9995 | 29.8788 | 61.2924 | 21.7044 | 60.0398 | 21.6564 | 61.2928 | 15.187 | 59.9591 | 15.047 | 61.2513 | 7.6591 | 59.9994 | 7.6226 | 61.2821 | 47.6555 | 60.034 | 47.85
61.2775 | 29.7268 | 59.9995 | 29.8775 | 61.3008 | 21.7044 | 60.0398 | 21.6552 | 61.3012 | 15.1874 | 59.9591 | 15.0457 | 61.2596 | 7.6591 | 59.9994 | 7.6214 | 61.2904 | 47.6543 | 60.034 | 47.85
61.2858 | 29.6828 | 59.9995 | 29.8763 | 61.3091 | 21.7044 | 60.0398 | 21.6539 | 61.3095 | 15.1874 | 59.9591 | 15.0445 | 61.2679 | 7.6591 | 59.9994 | 7.6201 | 61.2987 | 47.6543 | 60.034 | 47.85
61.2941 | 29.6828 | 59.9995 | 29.875 | 61.3174 | 21.6337 | 60.0398 | 21.6527 | 61.3179 | 15.1874 | 59.9591 | 15.0432 | 61.2763 | 7.6591 | 59.9994 | 7.6189 | 61.307 | 47.6543 | 60.034 | 47.85
61.3025 | 29.6849 | 59.9995 | 29.8738 | 61.3257 | 21.6337 | 60.0398 | 21.6515 | 61.3262 | 15.1874 | 59.9591 | 15.042 | 61.2846 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6176 | 61.3154 | 47.6543 | 60.034 | 47.85
61.3108 | 29.6849 | 59.9995 | 29.8725 | 61.334 | 21.6337 | 60.0398 | 21.6502 | 61.3345 | 15.1863 | 59.9591 | 15.0407 | 61.293 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6164 | 61.3237 | 47.6574 | 60.034 | 47.85
61.3191 | 29.6823 | 59.9995 | 29.8713 | 61.3424 | 21.6337 | 60.0398 | 21.649 | 61.3429 | 15.1863 | 59.9591 | 15.0395 | 61.3013 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6151 | 61.332 | 47.6574 | 60.034 | 47.85
61.3275 | 29.6823 | 59.9995 | 29.87 | 61.3507 | 21.6337 | 60.0398 | 21.6477 | 61.3512 | 15.1863 | 59.9591 | 15.0382 | 61.3096 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6139 | 61.3403 | 47.6491 | 60.034 | 47.85
61.3358 | 29.6823 | 59.9995 | 29.8688 | 61.359 | 21.6337 | 60.0398 | 21.6465 | 61.3596 | 15.1863 | 59.9591 | 15.037 | 61.318 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6126 | 61.3486 | 47.6491 | 60.034 | 47.85
61.3441 | 29.6823 | 59.9995 | 29.8675 | 61.3673 | 21.6337 | 60.0398 | 21.6452 | 61.3679 | 15.1863 | 59.9591 | 15.0357 | 61.3263 | 7.6593 | 59.9994 | 7.6114 | 61.3571 | 47.6462 | 60.034 | 47.85
61.3525 | 29.6574 | 59.9995 | 29.8663 | 61.3756 | 21.6337 | 60.0398 | 21.644 | 61.3762 | 15.1863 | 59.9591 | 15.0345 | 61.3347 | 7.6581 | 59.9994 | 7.6101 | 61.3654 | 47.6462 | 60.034 | 47.85
61.3608 | 29.6574 | 59.9995 | 29.865 | 61.384 | 21.6337 | 60.0398 | 21.6427 | 61.3846 | 15.1859 | 59.9591 | 15.0332 | 61.343 | 7.6581 | 59.9994 | 7.6089 | 61.3737 | 47.641 | 60.034 | 47.85
61.3691 | 29.6574 | 59.9995 | 29.8638 | 61.3923 | 21.6337 | 60.0398 | 21.6415 | 61.3929 | 15.1859 | 59.9591 | 15.032 | 61.3513 | 7.6581 | 59.9994 | 7.6076 | 61.382 | 47.641 | 60.034 | 47.85
61.3775 | 29.6574 | 59.9995 | 29.8625 | 61.4007 | 21.6306 | 60.0398 | 21.6402 | 61.4012 | 15.1862 | 59.9591 | 15.0307 | 61.3596 | 7.6581 | 59.9994 | 7.6064 | 61.3904 | 47.6389 | 60.034 | 47.85
61.3858 | 29.6533 | 59.9995 | 29.8613 | 61.409 | 21.6306 | 60.0398 | 21.639 | 61.4096 | 15.1862 | 59.9591 | 15.0295 | 61.368 | 7.6582 | 59.9994 | 7.6051 | 61.3987 | 47.6389 | 60.034 | 47.85
61.3941 | 29.6533 | 59.9995 | 29.86 | 61.4173 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6377 | 61.4179 | 15.1862 | 59.9591 | 15.0282 | 61.3763 | 7.6582 | 59.9994 | 7.6039 | 61.407 | 47.6389 | 60.034 | 47.85
61.4025 | 29.6533 | 59.9995 | 29.8588 | 61.4256 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6365 | 61.4263 | 15.1862 | 59.9591 | 15.027 | 61.3846 | 7.6582 | 59.9994 | 7.6026 | 61.4153 | 47.6389 | 60.034 | 47.85
61.4108 | 29.6533 | 59.9995 | 29.8575 | 61.434 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6352 | 61.4346 | 15.1862 | 59.9591 | 15.0257 | 61.3929 | 7.6582 | 59.9994 | 7.6014 | 61.4237 | 47.6389 | 60.034 | 47.85
61.4191 | 29.6548 | 59.9995 | 29.8563 | 61.4423 | 21.6284 | 60.0398 | 21.634 | 61.4429 | 15.1862 | 59.9591 | 15.0245 | 61.4013 | 7.6582 | 59.9994 | 7.6001 | 61.432 | 47.6389 | 60.034 | 47.85
61.4275 | 29.6548 | 59.9995 | 29.855 | 61.4506 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6327 | 61.4513 | 15.1861 | 59.9591 | 15.0232 | 61.4096 | 7.6582 | 59.9994 | 7.5989 | 61.4403 | 47.643 | 60.034 | 47.85
61.4358 | 29.6548 | 59.9995 | 29.8538 | 61.459 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6315 | 61.4596 | 15.1861 | 59.9591 | 15.022 | 61.418 | 7.6582 | 59.9994 | 7.5976 | 61.4486 | 47.643 | 60.034 | 47.85
61.4441 | 29.6548 | 59.9995 | 29.8525 | 61.4673 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6302 | 61.468 | 15.1873 | 59.9591 | 15.0207 | 61.4263 | 7.6582 | 59.9994 | 7.5964 | 61.4569 | 47.6438 | 60.034 | 47.85
61.4525 | 29.6585 | 59.9995 | 29.8513 | 61.4756 | 21.6284 | 60.0398 | 21.629 | 61.4763 | 15.1873 | 59.9591 | 15.0195 | 61.4346 | 7.6593 | 59.9994 | 7.5951 | 61.4653 | 47.6438 | 60.034 | 47.85
61.4608 | 29.6585 | 59.9995 | 29.85 | 61.4839 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6277 | 61.4846 | 15.1873 | 59.9591 | 15.0182 | 61.443 | 7.6593 | 59.9994 | 7.5939 | 61.4736 | 47.6418 | 60.034 | 47.85
61.4691 | 29.6585 | 59.9995 | 29.8475 | 61.4923 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6265 | 61.493 | 15.1873 | 59.9591 | 15.017 | 61.4513 | 7.6593 | 59.9994 | 7.5926 | 61.4819 | 47.6418 | 60.034 | 47.85
61.4775 | 29.6585 | 59.9995 | 29.845 | 61.5006 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6252 | 61.5013 | 15.1849 | 59.9591 | 15.0157 | 61.4597 | 7.6593 | 59.9994 | 7.5914 | 61.4902 | 47.6418 | 60.034 | 47.85
61.4858 | 29.6585 | 59.9995 | 29.8425 | 61.5089 | 21.6284 | 60.0398 | 21.624 | 61.5096 | 15.1849 | 59.9591 | 15.0145 | 61.468 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5901 | 61.4987 | 47.6418 | 60.034 | 47.85
61.4941 | 29.6585 | 59.9995 | 29.84 | 61.5172 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6227 | 61.518 | 15.1853 | 59.9591 | 15.0132 | 61.4763 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5889 | 61.507 | 47.6425 | 60.034 | 47.85
61.5025 | 29.6585 | 59.9995 | 29.8375 | 61.5255 | 21.6284 | 60.0398 | 21.6215 | 61.5264 | 15.1853 | 59.9591 | 15.0119 | 61.4846 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5876 | 61.5153 | 47.6425 | 60.034 | 47.85
61.5108 | 29.6585 | 59.9995 | 29.835 | 61.5339 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6202 | 61.5347 | 15.1853 | 59.9591 | 15.0107 | 61.493 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5864 | 61.5236 | 47.6187 | 60.034 | 47.85
61.5191 | 29.6558 | 59.9995 | 29.8325 | 61.5422 | 21.6252 | 60.0398 | 21.619 | 61.543 | 15.1853 | 59.9591 | 15.0094 | 61.5013 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5851 | 61.5319 | 47.6187 | 60.034 | 47.85
61.5275 | 29.6558 | 59.9995 | 29.83 | 61.5506 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6177 | 61.5513 | 15.1853 | 59.9591 | 15.0082 | 61.5096 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5839 | 61.5403 | 47.6187 | 60.034 | 47.85
61.5358 | 29.6068 | 59.9937 | 29.8275 | 61.5589 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6165 | 61.5597 | 15.1853 | 59.9591 | 15.0069 | 61.5179 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5826 | 61.5486 | 47.6187 | 60.034 | 47.85
61.5441 | 29.6068 | 59.9937 | 29.825 | 61.5672 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6152 | 61.5681 | 15.1842 | 59.9591 | 15.0057 | 61.5263 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5814 | 61.5569 | 47.6161 | 60.034 | 47.85
61.5525 | 29.6068 | 59.9937 | 29.8225 | 61.5755 | 21.6252 | 60.0398 | 21.614 | 61.5764 | 15.1842 | 59.9591 | 15.0044 | 61.5346 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5801 | 61.5652 | 47.6161 | 60.034 | 47.85
61.5608 | 29.6068 | 59.9937 | 29.82 | 61.5839 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6127 | 61.5847 | 15.1841 | 59.9591 | 15.0032 | 61.543 | 7.6594 | 59.9994 | 7.5789 | 61.5736 | 47.6115 | 60.034 | 47.85
61.5692 | 29.6068 | 59.9937 | 29.8175 | 61.5922 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6115 | 61.5931 | 15.1841 | 59.9591 | 15.0019 | 61.5513 | 7.6589 | 59.9994 | 7.5776 | 61.5819 | 47.6115 | 60.034 | 47.85
61.5775 | 29.6068 | 59.9937 | 29.815 | 61.6005 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6102 | 61.6014 | 15.1823 | 59.9591 | 15.0007 | 61.5596 | 7.6589 | 59.9994 | 7.5764 | 61.5902 | 47.6115 | 60.034 | 47.85
61.5858 | 29.6068 | 59.9937 | 29.8125 | 61.6089 | 21.6252 | 60.0398 | 21.609 | 61.6097 | 15.1823 | 59.9591 | 14.9994 | 61.568 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5751 | 61.5985 | 47.6115 | 60.034 | 47.85
61.5941 | 29.6068 | 59.9937 | 29.81 | 61.6172 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6077 | 61.618 | 15.1833 | 59.9591 | 14.9982 | 61.5763 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5739 | 61.6069 | 47.6115 | 60.034 | 47.85
61.6025 | 29.6068 | 59.9937 | 29.8075 | 61.6255 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6065 | 61.6264 | 15.1833 | 59.9591 | 14.9969 | 61.5847 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5726 | 61.6152 | 47.6115 | 60.034 | 47.85
61.6108 | 29.6068 | 59.9937 | 29.805 | 61.6338 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6052 | 61.6348 | 15.1833 | 59.9591 | 14.9957 | 61.593 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5714 | 61.6235 | 47.6137 | 60.034 | 47.85
61.6191 | 29.6068 | 59.9937 | 29.8025 | 61.6422 | 21.6252 | 60.0398 | 21.604 | 61.6431 | 15.1833 | 59.9591 | 14.9944 | 61.6013 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5701 | 61.6318 | 47.6137 | 60.034 | 47.85
61.6275 | 29.6068 | 59.9937 | 29.8 | 61.6505 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6027 | 61.6514 | 15.1833 | 59.9591 | 14.9932 | 61.6096 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5689 | 61.6401 | 47.6137 | 60.034 | 47.85
61.6358 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7975 | 61.6588 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6015 | 61.6598 | 15.1833 | 59.9591 | 14.9919 | 61.618 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5676 | 61.6486 | 47.6137 | 60.034 | 47.85
61.6441 | 29.6068 | 59.9937 | 29.795 | 61.6671 | 21.6252 | 60.0398 | 21.6002 | 61.6681 | 15.1846 | 59.9591 | 14.9907 | 61.6263 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5664 | 61.6569 | 47.6137 | 60.034 | 47.85
61.6525 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7925 | 61.6754 | 21.6252 | 60.0398 | 21.598 | 61.6765 | 15.1846 | 59.9591 | 14.9894 | 61.6346 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5651 | 61.6652 | 47.6137 | 60.034 | 47.85
61.6608 | 29.6068 | 59.9937 | 29.79 | 61.6838 | 21.6252 | 60.0398 | 21.5955 | 61.6848 | 15.1696 | 59.9591 | 14.9882 | 61.6429 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5639 | 61.6735 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.6692 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7875 | 61.6921 | 21.6252 | 60.0398 | 21.593 | 61.6931 | 15.1696 | 59.9591 | 14.9869 | 61.6513 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5626 | 61.6819 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.6775 | 29.6068 | 59.9937 | 29.785 | 61.7005 | 21.6252 | 60.0398 | 21.5905 | 61.7015 | 15.1696 | 59.9591 | 14.9857 | 61.6596 | 7.6609 | 59.9994 | 7.5614 | 61.6902 | 47.6205 | 60.034 | 47.85
61.6858 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7825 | 61.7088 | 21.6252 | 60.0398 | 21.588 | 61.7098 | 15.1696 | 59.9591 | 14.9844 | 61.668 | 7.6607 | 59.9994 | 7.5601 | 61.6985 | 47.6205 | 60.034 | 47.85
61.6942 | 29.6068 | 59.9937 | 29.78 | 61.7171 | 21.6252 | 60.0398 | 21.5855 | 61.7181 | 15.1444 | 59.9591 | 14.9832 | 61.6763 | 7.6607 | 59.9994 | 7.5589 | 61.7068 | 47.6205 | 60.034 | 47.85
61.7025 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7775 | 61.7254 | 21.6252 | 60.0398 | 21.583 | 61.7265 | 15.1444 | 59.9591 | 14.9819 | 61.6846 | 7.6612 | 59.9994 | 7.5576 | 61.7151 | 47.6205 | 60.034 | 47.85
61.7108 | 29.6068 | 59.9937 | 29.775 | 61.7338 | 21.6252 | 60.0398 | 21.5805 | 61.7348 | 15.1444 | 59.9591 | 14.9807 | 61.693 | 7.6612 | 59.9994 | 7.5564 | 61.7235 | 47.6194 | 60.034 | 47.85
61.7191 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7725 | 61.7421 | 21.6252 | 60.0398 | 21.578 | 61.7432 | 15.1444 | 59.9591 | 14.9794 | 61.7013 | 7.6615 | 59.9994 | 7.5551 | 61.7318 | 47.6194 | 60.034 | 47.85
61.7275 | 29.6068 | 59.9937 | 29.77 | 61.7504 | 21.6252 | 60.0398 | 21.5755 | 61.7515 | 15.1434 | 59.9591 | 14.9782 | 61.7097 | 7.6615 | 59.9994 | 7.5539 | 61.7401 | 47.6194 | 60.034 | 47.85
61.7358 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7675 | 61.7588 | 21.6252 | 60.0398 | 21.573 | 61.7598 | 15.1434 | 59.9591 | 14.9769 | 61.718 | 7.6617 | 59.9994 | 7.5526 | 61.7484 | 47.6194 | 60.034 | 47.85
61.7442 | 29.6068 | 59.9937 | 29.765 | 61.7671 | 21.6252 | 60.0398 | 21.5705 | 61.7682 | 15.1418 | 59.9591 | 14.9757 | 61.7263 | 7.6617 | 59.9994 | 7.5514 | 61.7568 | 47.6203 | 60.034 | 47.85
61.7525 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7625 | 61.7754 | 21.6252 | 60.0398 | 21.568 | 61.7765 | 15.1418 | 59.9591 | 14.9744 | 61.7346 | 7.6617 | 59.9994 | 7.5501 | 61.7651 | 47.6203 | 60.034 | 47.85
61.7608 | 29.6068 | 59.9937 | 29.76 | 61.7837 | 21.6252 | 60.0398 | 21.5655 | 61.7849 | 15.1418 | 59.9591 | 14.9732 | 61.743 | 7.6617 | 59.9994 | 7.5489 | 61.7734 | 47.6203 | 60.034 | 47.85
61.7692 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7575 | 61.7921 | 21.6252 | 60.0398 | 21.563 | 61.7932 | 15.1418 | 59.9591 | 14.9719 | 61.7513 | 7.6617 | 59.9994 | 7.5476 | 61.7817 | 47.6203 | 60.034 | 47.85
61.7775 | 29.6068 | 59.9937 | 29.755 | 61.8004 | 21.6252 | 60.0398 | 21.5605 | 61.8015 | 15.1402 | 59.9591 | 14.9707 | 61.7596 | 7.6617 | 59.9994 | 7.5464 | 61.7902 | 47.6165 | 60.034 | 47.85
61.7858 | 29.6068 | 59.9937 | 29.7525 | 61.8087 | 21.6252 | 60.0398 | 21.558 | 61.8099 | 15.1402 | 59.9591 | 14.9694 | 61.7679 | 7.5717 | 59.9994 | 7.5451 | 61.7985 | 47.6165 | 60.034 | 47.85
61.7942 | 29.6068 | 59.9937 | 29.75 | 61.817 | 21.5435 | 60.0398 | 21.5555 | 61.8182 | 15.1402 | 59.9591 | 14.9682 | 61.7763 | 7.5717 | 59.9994 | 7.5439 | 61.8068 | 47.6165 | 60.034 | 47.85
61.8025 | 29.5997 | 59.9937 | 29.7475 | 61.8253 | 21.5435 | 60.0398 | 21.553 | 61.8265 | 15.1402 | 59.9591 | 14.9669 | 61.7847 | 7.5717 | 59.9994 | 7.5426 | 61.8151 | 47.6165 | 60.034 | 47.85
61.8108 | 29.5997 | 59.9937 | 29.745 | 61.8337 | 21.5436 | 60.0398 | 21.5505 | 61.8349 | 15.1081 | 59.9591 | 14.9657 | 61.793 | 7.5717 | 59.9994 | 7.5414 | 61.8234 | 47.6203 | 60.034 | 47.85
61.8192 | 29.5997 | 59.9937 | 29.7425 | 61.842 | 21.5436 | 60.0398 | 21.548 | 61.8432 | 15.1081 | 59.9591 | 14.9644 | 61.8013 | 7.571 | 59.9994 | 7.5401 | 61.8318 | 47.6203 | 60.034 | 47.85
61.8275 | 29.5997 | 59.9937 | 29.74 | 61.8504 | 21.5436 | 60.0398 | 21.5455 | 61.8516 | 15.1082 | 59.9591 | 14.9632 | 61.8096 | 7.571 | 59.9994 | 7.5389 | 61.8401 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.8358 | 29.5997 | 59.9937 | 29.7375 | 61.8587 | 21.5436 | 60.0398 | 21.543 | 61.8599 | 15.1082 | 59.9591 | 14.9619 | 61.818 | 7.571 | 59.9994 | 7.5376 | 61.8484 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.8442 | 29.5997 | 59.9937 | 29.735 | 61.867 | 21.5436 | 60.0398 | 21.5405 | 61.8682 | 15.1095 | 59.9591 | 14.9607 | 61.8263 | 7.571 | 59.9994 | 7.5364 | 61.8567 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.8525 | 29.5978 | 59.9937 | 29.7325 | 61.8753 | 21.5436 | 60.0398 | 21.538 | 61.8766 | 15.1095 | 59.9591 | 14.9594 | 61.8347 | 7.571 | 59.9994 | 7.5351 | 61.8651 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.8608 | 29.5978 | 59.9937 | 29.73 | 61.8837 | 21.5436 | 60.0398 | 21.5355 | 61.8849 | 15.11 | 59.9591 | 14.9582 | 61.843 | 7.571 | 59.9994 | 7.5339 | 61.8734 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.8692 | 29.5978 | 59.9937 | 29.7275 | 61.892 | 21.5436 | 60.0398 | 21.533 | 61.8932 | 15.11 | 59.9591 | 14.9569 | 61.8513 | 7.571 | 59.9994 | 7.5326 | 61.8817 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.8775 | 29.5978 | 59.9937 | 29.725 | 61.9003 | 21.5436 | 60.0398 | 21.5305 | 61.9016 | 15.0847 | 59.9591 | 14.9557 | 61.8596 | 7.571 | 59.9994 | 7.5314 | 61.89 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.8858 | 29.5978 | 59.9937 | 29.7225 | 61.9087 | 21.5436 | 60.0398 | 21.528 | 61.9099 | 15.0847 | 59.9591 | 14.9544 | 61.868 | 7.571 | 59.9994 | 7.5301 | 61.8984 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.8942 | 29.5978 | 59.9937 | 29.72 | 61.917 | 21.5436 | 60.0398 | 21.5255 | 61.9183 | 15.0838 | 59.9591 | 14.9532 | 61.8763 | 7.571 | 59.9994 | 7.5289 | 61.9067 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.9025 | 29.5684 | 59.9937 | 29.7175 | 61.9253 | 21.5436 | 60.0398 | 21.523 | 61.9266 | 15.0838 | 59.9591 | 14.9519 | 61.8846 | 7.571 | 59.9994 | 7.5276 | 61.915 | 47.6198 | 60.034 | 47.85
61.9108 | 29.5684 | 59.9937 | 29.715 | 61.9336 | 21.5436 | 60.0398 | 21.5205 | 61.9349 | 15.0838 | 59.9591 | 14.9507 | 61.8929 | 7.571 | 59.9994 | 7.5264 | 61.9233 | 47.5768 | 60.034 | 47.85
61.9192 | 29.5684 | 59.9937 | 29.7125 | 61.942 | 21.5436 | 60.0398 | 21.518 | 61.9433 | 15.0838 | 59.9591 | 14.9494 | 61.9013 | 7.5714 | 59.9994 | 7.5251 | 61.9316 | 47.5768 | 60.034 | 47.85
61.9275 | 29.5684 | 59.9937 | 29.71 | 61.9503 | 21.5401 | 60.0398 | 21.5155 | 61.9516 | 15.0837 | 59.9591 | 14.9482 | 61.9097 | 7.5714 | 59.9994 | 7.5239 | 61.9401 | 47.5781 | 60.034 | 47.85
61.9359 | 29.5678 | 59.9937 | 29.7075 | 61.9586 | 21.5401 | 60.0398 | 21.513 | 61.96 | 15.0837 | 59.9591 | 14.9469 | 61.918 | 7.5714 | 59.9994 | 7.5226 | 61.9484 | 47.5781 | 60.034 | 47.85
61.9442 | 29.5678 | 59.9937 | 29.705 | 61.9669 | 21.5401 | 60.0398 | 21.5105 | 61.9683 | 15.083 | 59.9591 | 14.9457 | 61.9263 | 7.5714 | 59.9994 | 7.5214 | 61.9567 | 47.5781 | 60.034 | 47.85
61.9525 | 29.5678 | 59.9937 | 29.7025 | 61.9753 | 21.5401 | 60.0398 | 21.508 | 61.9766 | 15.083 | 59.9591 | 14.9444 | 61.9346 | 7.5714 | 59.9994 | 7.5201 | 61.965 | 47.5781 | 60.034 | 47.85
61.9608 | 29.5678 | 59.9937 | 29.7 | 61.9836 | 21.5401 | 60.0398 | 21.5055 | 61.985 | 15.083 | 59.9591 | 14.9432 | 61.943 | 7.5714 | 59.9994 | 7.5189 | 61.9734 | 47.5781 | 60.034 | 47.85
61.9692 | 29.5684 | 59.9937 | 29.6975 | 61.9919 | 21.5401 | 60.0398 | 21.503 | 61.9933 | 15.083 | 59.9591 | 14.9419 | 61.9513 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5176 | 61.9817 | 47.5781 | 60.034 | 47.85
61.9775 | 29.5684 | 59.9937 | 29.695 | 62.0003 | 21.5401 | 60.0398 | 21.5005 | 62.0016 | 15.0816 | 59.9591 | 14.9406 | 61.9597 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5164 | 61.99 | 47.578 | 60.034 | 47.85
61.9858 | 29.5684 | 59.9937 | 29.6925 | 62.0086 | 21.5401 | 60.0398 | 21.498 | 62.01 | 15.0816 | 59.9591 | 14.9394 | 61.968 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5151 | 61.9983 | 47.578 | 60.034 | 47.85
61.9942 | 29.5684 | 59.9937 | 29.69 | 62.0169 | 21.5401 | 60.0398 | 21.4955 | 62.0183 | 15.0816 | 59.9591 | 14.9381 | 61.9763 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5139 | 62.0066 | 47.578 | 60.034 | 47.85
62.0025 | 29.5684 | 59.9937 | 29.6875 | 62.0252 | 21.5401 | 60.0398 | 21.493 | 62.0267 | 15.0816 | 59.9591 | 14.9369 | 61.9846 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5126 | 62.015 | 47.578 | 60.034 | 47.85
62.0109 | 29.5684 | 59.9937 | 29.685 | 62.0335 | 21.5401 | 60.0398 | 21.4905 | 62.035 | 15.0302 | 59.9591 | 14.9356 | 61.993 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5114 | 62.0233 | 47.578 | 60.034 | 47.85
62.0192 | 29.5684 | 59.9937 | 29.6825 | 62.0419 | 21.5401 | 60.0398 | 21.488 | 62.0433 | 15.0302 | 59.9591 | 14.9344 | 62.0013 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5101 | 62.0316 | 47.578 | 60.034 | 47.85
62.0275 | 29.5684 | 59.9937 | 29.68 | 62.0502 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4855 | 62.0517 | 15.0302 | 59.9591 | 14.9331 | 62.0096 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5089 | 62.0399 | 47.5844 | 60.034 | 47.85
62.0359 | 29.5684 | 59.9937 | 29.6775 | 62.0586 | 21.5031 | 60.0398 | 21.483 | 62.0601 | 15.0302 | 59.9591 | 14.9319 | 62.0179 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5076 | 62.0483 | 47.5844 | 60.034 | 47.85
62.0442 | 29.5684 | 59.9937 | 29.675 | 62.0669 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4805 | 62.0684 | 15.0329 | 59.9591 | 14.9306 | 62.0263 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5064 | 62.0566 | 47.5844 | 60.034 | 47.85
62.0525 | 29.5684 | 59.9937 | 29.6725 | 62.0752 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4781 | 62.0767 | 15.0329 | 59.9591 | 14.9294 | 62.0347 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5051 | 62.0649 | 47.5844 | 60.034 | 47.85
62.0609 | 29.5684 | 59.9937 | 29.67 | 62.0835 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4756 | 62.085 | 15.0329 | 59.9591 | 14.9281 | 62.043 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5039 | 62.0732 | 47.5838 | 60.034 | 47.85
62.0692 | 29.5684 | 59.9937 | 29.6675 | 62.0919 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4731 | 62.0934 | 15.0329 | 59.9591 | 14.9269 | 62.0513 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5026 | 62.0817 | 47.5838 | 60.034 | 47.85
62.0775 | 29.5684 | 59.9937 | 29.665 | 62.1002 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4706 | 62.1017 | 15.0359 | 59.9591 | 14.9256 | 62.0596 | 7.4828 | 59.9994 | 7.5014 | 62.09 | 47.5838 | 60.034 | 47.85
62.0859 | 29.5684 | 59.9937 | 29.6625 | 62.1085 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4681 | 62.11 | 15.0359 | 59.9591 | 14.9244 | 62.068 | 7.3919 | 59.9994 | 7.5001 | 62.0983 | 47.5838 | 60.034 | 47.85
62.0942 | 29.5684 | 59.9937 | 29.66 | 62.1169 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4656 | 62.1184 | 15.0345 | 59.9591 | 14.9231 | 62.0763 | 7.3919 | 59.9994 | 7.5 | 62.1066 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1025 | 29.5684 | 59.9937 | 29.6575 | 62.1252 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4631 | 62.1268 | 15.0345 | 59.9591 | 14.9219 | 62.0847 | 7.3919 | 59.9994 | 7.5 | 62.1149 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1109 | 29.5684 | 59.9937 | 29.655 | 62.1335 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4606 | 62.1351 | 15.0345 | 59.9591 | 14.9206 | 62.093 | 7.3919 | 59.9994 | 7.5 | 62.1233 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1192 | 29.5702 | 59.9937 | 29.6525 | 62.1418 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4581 | 62.1434 | 15.0345 | 59.9591 | 14.9194 | 62.1013 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5 | 62.1316 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1275 | 29.5702 | 59.9937 | 29.65 | 62.1502 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4556 | 62.1517 | 15.0345 | 59.9591 | 14.9181 | 62.1096 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5 | 62.1399 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1359 | 29.5702 | 59.9937 | 29.6475 | 62.1585 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4531 | 62.1601 | 15.0345 | 59.9591 | 14.9169 | 62.118 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5 | 62.1482 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1442 | 29.5702 | 59.9937 | 29.645 | 62.1668 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4506 | 62.1685 | 15.0337 | 59.9591 | 14.9156 | 62.1263 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5 | 62.1566 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1525 | 29.5702 | 59.9937 | 29.6425 | 62.1751 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4481 | 62.1768 | 15.0337 | 59.9591 | 14.9144 | 62.1346 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5 | 62.1649 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1609 | 29.5702 | 59.9937 | 29.64 | 62.1834 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4456 | 62.1851 | 15.0344 | 59.9591 | 14.9131 | 62.143 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5 | 62.1732 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1692 | 29.569 | 59.9937 | 29.6375 | 62.1918 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4431 | 62.1935 | 15.0344 | 59.9591 | 14.9119 | 62.1513 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.1815 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1776 | 29.569 | 59.9937 | 29.635 | 62.2001 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4406 | 62.2018 | 15.0344 | 59.9591 | 14.9106 | 62.1597 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.1898 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1859 | 29.569 | 59.9937 | 29.6325 | 62.2085 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4381 | 62.2101 | 15.0344 | 59.9591 | 14.9094 | 62.168 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.1982 | 47.586 | 60.034 | 47.85
62.1942 | 29.569 | 59.9937 | 29.63 | 62.2168 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4356 | 62.2184 | 15.0344 | 59.9591 | 14.9081 | 62.1763 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.2065 | 47.5867 | 60.034 | 47.85
62.2025 | 29.569 | 59.9937 | 29.6275 | 62.2251 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4331 | 62.2268 | 15.0344 | 59.9591 | 14.9069 | 62.1846 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.2148 | 47.5867 | 60.034 | 47.85
62.2109 | 29.569 | 59.9937 | 29.625 | 62.2334 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4306 | 62.2352 | 14.986 | 59.9591 | 14.9056 | 62.193 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.2231 | 47.5867 | 60.034 | 47.85
62.2192 | 29.5692 | 59.9937 | 29.6225 | 62.2418 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4281 | 62.2435 | 14.986 | 59.9591 | 14.9044 | 62.2013 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.2316 | 47.5867 | 60.034 | 47.85
62.2275 | 29.5692 | 59.9937 | 29.62 | 62.2501 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4256 | 62.2518 | 14.9884 | 59.9591 | 14.9031 | 62.2097 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.2399 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.2359 | 29.569 | 59.9937 | 29.6175 | 62.2584 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4231 | 62.2602 | 14.9884 | 59.9591 | 14.9019 | 62.218 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.2482 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.2442 | 29.569 | 59.9937 | 29.615 | 62.2668 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4206 | 62.2685 | 14.9864 | 59.9591 | 14.9006 | 62.2263 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.2565 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.2525 | 29.569 | 59.9937 | 29.6125 | 62.2751 | 21.5031 | 60.0398 | 21.4181 | 62.2769 | 14.9864 | 59.9591 | 14.8994 | 62.2346 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.2649 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.2609 | 29.569 | 59.9937 | 29.61 | 62.2834 | 21.503 | 60.0398 | 21.4156 | 62.2852 | 14.9864 | 59.9591 | 14.8981 | 62.243 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.2732 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.2692 | 29.569 | 59.9937 | 29.6075 | 62.2917 | 21.503 | 60.0398 | 21.4131 | 62.2935 | 14.9864 | 59.9591 | 14.8969 | 62.2513 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.2815 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.2776 | 29.569 | 59.9937 | 29.605 | 62.3001 | 21.503 | 60.0398 | 21.4106 | 62.3019 | 14.9864 | 59.9591 | 14.8956 | 62.2596 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.2898 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.2859 | 29.569 | 59.9937 | 29.6025 | 62.3084 | 21.503 | 60.0398 | 21.4081 | 62.3102 | 14.9864 | 59.9591 | 14.8944 | 62.268 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.2981 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.2942 | 29.569 | 59.9937 | 29.6 | 62.3167 | 21.503 | 60.0398 | 21.4056 | 62.3185 | 14.9865 | 59.9591 | 14.8931 | 62.2763 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3065 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.3026 | 29.569 | 59.9937 | 29.5975 | 62.325 | 21.503 | 60.0398 | 21.4031 | 62.3269 | 14.9865 | 59.9591 | 14.8919 | 62.2847 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3148 | 47.5836 | 60.034 | 47.85
62.3109 | 29.569 | 59.9937 | 29.595 | 62.3333 | 21.503 | 60.0398 | 21.4006 | 62.3352 | 14.9865 | 59.9591 | 14.8906 | 62.293 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3231 | 47.6036 | 60.034 | 47.85
62.3192 | 29.569 | 59.9937 | 29.5925 | 62.3417 | 21.503 | 60.0398 | 21.3981 | 62.3436 | 14.9865 | 59.9591 | 14.8894 | 62.3013 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3314 | 47.6036 | 60.034 | 47.85
62.3275 | 29.569 | 59.9937 | 29.59 | 62.35 | 21.503 | 60.0398 | 21.3956 | 62.3519 | 14.9845 | 59.9591 | 14.8881 | 62.3096 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3398 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.3359 | 29.569 | 59.9937 | 29.5875 | 62.3584 | 21.503 | 60.0398 | 21.3931 | 62.3602 | 14.9845 | 59.9591 | 14.8869 | 62.318 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3481 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.3442 | 29.569 | 59.9937 | 29.585 | 62.3667 | 21.503 | 60.0398 | 21.3906 | 62.3686 | 14.932 | 59.9591 | 14.8856 | 62.3263 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3564 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.3526 | 29.569 | 59.9937 | 29.5825 | 62.375 | 21.503 | 60.0398 | 21.3881 | 62.3769 | 14.932 | 59.9591 | 14.8844 | 62.3347 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3647 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.3609 | 29.569 | 59.9937 | 29.58 | 62.3833 | 21.503 | 60.0398 | 21.3856 | 62.3853 | 14.932 | 59.9591 | 14.8831 | 62.343 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3732 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.3692 | 29.569 | 59.9937 | 29.5775 | 62.3917 | 21.503 | 60.0398 | 21.3831 | 62.3936 | 14.932 | 59.9591 | 14.8819 | 62.3513 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3815 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.3776 | 29.569 | 59.9937 | 29.575 | 62.4 | 21.503 | 60.0398 | 21.3806 | 62.4019 | 14.9289 | 59.9591 | 14.8806 | 62.3596 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3898 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.3859 | 29.5713 | 59.9937 | 29.5725 | 62.4083 | 21.503 | 60.0398 | 21.3781 | 62.4103 | 14.9289 | 59.9591 | 14.8794 | 62.368 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.3981 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.3942 | 29.5713 | 59.9937 | 29.57 | 62.4167 | 21.503 | 60.0398 | 21.3756 | 62.4186 | 14.9289 | 59.9591 | 14.8781 | 62.3763 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4064 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.4026 | 29.5713 | 59.9937 | 29.5675 | 62.425 | 21.503 | 60.0398 | 21.3731 | 62.4269 | 14.9289 | 59.9591 | 14.8769 | 62.3846 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4148 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.4109 | 29.5713 | 59.9937 | 29.565 | 62.4333 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3706 | 62.4353 | 14.9279 | 59.9591 | 14.8756 | 62.393 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4231 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.4192 | 29.5713 | 59.9937 | 29.5625 | 62.4416 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3681 | 62.4436 | 14.9279 | 59.9591 | 14.8744 | 62.4013 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4314 | 47.6051 | 60.034 | 47.85
62.4276 | 29.5713 | 59.9937 | 29.56 | 62.45 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3656 | 62.452 | 14.9279 | 59.9591 | 14.8731 | 62.4097 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4397 | 47.5839 | 60.034 | 47.85
62.4359 | 29.5713 | 59.9937 | 29.5575 | 62.4583 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3631 | 62.4603 | 14.9279 | 59.9591 | 14.8719 | 62.418 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4481 | 47.5839 | 60.034 | 47.85
62.4442 | 29.5713 | 59.9937 | 29.555 | 62.4666 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3606 | 62.4686 | 14.9152 | 59.9591 | 14.8706 | 62.4263 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4564 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.4526 | 29.5713 | 59.9937 | 29.5525 | 62.4749 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3581 | 62.477 | 14.9152 | 59.9591 | 14.8694 | 62.4346 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4647 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.4609 | 29.5713 | 59.9937 | 29.55 | 62.4832 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3556 | 62.4854 | 14.9152 | 59.9591 | 14.8681 | 62.443 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.473 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.4692 | 29.5713 | 59.9937 | 29.5487 | 62.4916 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3531 | 62.4937 | 14.9152 | 59.9591 | 14.8668 | 62.4513 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4813 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.4776 | 29.5713 | 59.9937 | 29.5475 | 62.4999 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3506 | 62.502 | 14.9156 | 59.9591 | 14.8656 | 62.4597 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.4897 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.4859 | 29.5713 | 59.9937 | 29.5462 | 62.5083 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3481 | 62.5103 | 14.9156 | 59.9591 | 14.8643 | 62.468 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.498 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.4942 | 29.5713 | 59.9937 | 29.545 | 62.5166 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3456 | 62.5187 | 14.9156 | 59.9591 | 14.8631 | 62.4763 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.5063 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.5026 | 29.5743 | 59.9937 | 29.5437 | 62.5249 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3431 | 62.527 | 14.9156 | 59.9591 | 14.8618 | 62.4846 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.5146 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.5109 | 29.5743 | 59.9937 | 29.5425 | 62.5332 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3406 | 62.5353 | 14.9163 | 59.9591 | 14.8606 | 62.493 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.5231 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.5192 | 29.5743 | 59.9937 | 29.5412 | 62.5415 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3381 | 62.5437 | 14.9163 | 59.9591 | 14.8593 | 62.5013 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.5314 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.5276 | 29.5743 | 59.9937 | 29.54 | 62.5499 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3356 | 62.5521 | 14.9182 | 59.9591 | 14.8581 | 62.5096 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.5397 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.5359 | 29.5743 | 59.9937 | 29.5387 | 62.5582 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3331 | 62.5604 | 14.9182 | 59.9591 | 14.8568 | 62.518 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.548 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.5443 | 29.5743 | 59.9937 | 29.5375 | 62.5666 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3306 | 62.5687 | 14.9182 | 59.9591 | 14.8556 | 62.5263 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.5564 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.5526 | 29.5743 | 59.9937 | 29.5362 | 62.5749 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3281 | 62.577 | 14.9182 | 59.9591 | 14.8543 | 62.5347 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.5647 | 47.572 | 60.034 | 47.85
62.5609 | 29.5743 | 59.9937 | 29.535 | 62.5832 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3257 | 62.5854 | 14.9164 | 59.9591 | 14.8531 | 62.543 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.573 | 47.5686 | 60.034 | 47.85
62.5692 | 29.5743 | 59.9937 | 29.5337 | 62.5915 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3232 | 62.5938 | 14.9164 | 59.9591 | 14.8518 | 62.5513 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.5813 | 47.5686 | 60.034 | 47.85
62.5776 | 29.5743 | 59.9937 | 29.5325 | 62.5999 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3207 | 62.6021 | 14.9148 | 59.9591 | 14.8506 | 62.5596 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.5896 | 47.5686 | 60.034 | 47.85
62.5859 | 29.5329 | 59.9937 | 29.5312 | 62.6082 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3182 | 62.6104 | 14.9148 | 59.9591 | 14.8487 | 62.568 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.598 | 47.5686 | 60.034 | 47.85
62.5942 | 29.5329 | 59.9937 | 29.53 | 62.6165 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3157 | 62.6188 | 14.8673 | 59.9591 | 14.8462 | 62.5763 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.6063 | 47.5408 | 60.034 | 47.85
62.6026 | 29.5329 | 59.9937 | 29.5287 | 62.6248 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3132 | 62.6271 | 14.8673 | 59.9591 | 14.8437 | 62.5847 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.6146 | 47.5408 | 60.034 | 47.85
62.6109 | 29.5329 | 59.9937 | 29.5275 | 62.6331 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3107 | 62.6354 | 14.8673 | 59.9591 | 14.8412 | 62.593 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.6229 | 47.5408 | 60.034 | 47.85
62.6193 | 29.5329 | 59.9937 | 29.5262 | 62.6415 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3082 | 62.6437 | 14.8673 | 59.9591 | 14.8387 | 62.6013 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.6313 | 47.5408 | 60.034 | 47.85
62.6276 | 29.5329 | 59.9937 | 29.525 | 62.6498 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3057 | 62.6521 | 14.8673 | 59.9591 | 14.8362 | 62.6096 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.6396 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.6359 | 29.4403 | 59.9937 | 29.5237 | 62.6582 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3032 | 62.6605 | 14.8673 | 59.9591 | 14.8337 | 62.618 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.6479 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.6443 | 29.4403 | 59.9937 | 29.5225 | 62.6665 | 21.4079 | 60.0398 | 21.3007 | 62.6688 | 14.8673 | 59.9591 | 14.8312 | 62.6263 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.6562 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.6526 | 29.4384 | 59.9937 | 29.5212 | 62.6748 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2991 | 62.6771 | 14.8673 | 59.9591 | 14.8287 | 62.6346 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.6646 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.6609 | 29.4384 | 59.9937 | 29.52 | 62.6831 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2978 | 62.6855 | 14.8698 | 59.9591 | 14.8262 | 62.643 | 7.3927 | 59.9994 | 7.5 | 62.673 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.6693 | 29.4384 | 59.9937 | 29.5187 | 62.6914 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2966 | 62.6938 | 14.8698 | 59.9591 | 14.8237 | 62.6513 | 7.3935 | 59.9994 | 7.5 | 62.6813 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.6776 | 29.4384 | 59.9937 | 29.5175 | 62.6998 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2953 | 62.7021 | 14.8698 | 59.9591 | 14.8212 | 62.6597 | 7.3935 | 59.9994 | 7.5 | 62.6896 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.6859 | 29.4367 | 59.9937 | 29.5162 | 62.7081 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2941 | 62.7104 | 14.8698 | 59.9591 | 14.8187 | 62.668 | 7.3935 | 59.9994 | 7.5 | 62.6979 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.6942 | 29.4367 | 59.9937 | 29.515 | 62.7165 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2928 | 62.7188 | 14.8718 | 59.9591 | 14.8162 | 62.6763 | 7.3935 | 59.9994 | 7.5 | 62.7063 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.7026 | 29.4367 | 59.9937 | 29.5137 | 62.7248 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2916 | 62.7272 | 14.8718 | 59.9591 | 14.8137 | 62.6846 | 7.3936 | 59.9994 | 7.5 | 62.7146 | 47.5452 | 60.034 | 47.85
62.7109 | 29.4367 | 59.9937 | 29.5125 | 62.7331 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2903 | 62.7355 | 14.8718 | 59.9591 | 14.8111 | 62.693 | 7.3936 | 59.9994 | 7.5 | 62.7229 | 47.545 | 60.034 | 47.85
62.7193 | 29.4367 | 59.9937 | 29.5112 | 62.7414 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2891 | 62.7438 | 14.8718 | 59.9591 | 14.8086 | 62.7013 | 7.3936 | 59.9994 | 7.5 | 62.7312 | 47.545 | 60.034 | 47.85
62.7276 | 29.4367 | 59.9937 | 29.51 | 62.7498 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2878 | 62.7522 | 14.8718 | 59.9591 | 14.8061 | 62.7097 | 7.3936 | 59.9994 | 7.5 | 62.7396 | 47.5412 | 60.034 | 47.85
62.7359 | 29.4341 | 59.9937 | 29.5087 | 62.7581 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2866 | 62.7605 | 14.8718 | 59.9591 | 14.8036 | 62.718 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5 | 62.7479 | 47.5412 | 60.034 | 47.85
62.7443 | 29.4341 | 59.9937 | 29.5075 | 62.7664 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2853 | 62.7689 | 14.8575 | 59.9591 | 14.8011 | 62.7263 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5 | 62.7562 | 47.5427 | 60.034 | 47.85
62.7526 | 29.4342 | 59.9937 | 29.5062 | 62.7747 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2841 | 62.7772 | 14.8575 | 59.9591 | 14.7986 | 62.7346 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.7645 | 47.5427 | 60.034 | 47.85
62.7609 | 29.4342 | 59.9937 | 29.505 | 62.7831 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2828 | 62.7855 | 14.8581 | 59.9591 | 14.7961 | 62.743 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.7728 | 47.5272 | 60.034 | 47.85
62.7693 | 29.4342 | 59.9937 | 29.5037 | 62.7914 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2816 | 62.7939 | 14.8581 | 59.9591 | 14.7936 | 62.7513 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.7812 | 47.5272 | 60.034 | 47.85
62.7776 | 29.4342 | 59.9937 | 29.5025 | 62.7997 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2803 | 62.8022 | 14.8581 | 59.9591 | 14.7911 | 62.7596 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.7896 | 47.5272 | 60.034 | 47.85
62.7859 | 29.4342 | 59.9937 | 29.5012 | 62.8081 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2791 | 62.8105 | 14.8581 | 59.9591 | 14.7886 | 62.768 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.7979 | 47.5272 | 60.034 | 47.85
62.7943 | 29.4342 | 59.9937 | 29.5 | 62.8164 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2778 | 62.8189 | 14.8575 | 59.9591 | 14.7861 | 62.7763 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8062 | 47.5349 | 60.034 | 47.85
62.8026 | 29.4342 | 59.9937 | 29.4987 | 62.8247 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2766 | 62.8272 | 14.8575 | 59.9591 | 14.7836 | 62.7847 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8146 | 47.5349 | 60.034 | 47.85
62.8109 | 29.4342 | 59.9937 | 29.4975 | 62.833 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2754 | 62.8356 | 14.8575 | 59.9591 | 14.7811 | 62.793 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8229 | 47.5349 | 60.034 | 47.85
62.8193 | 29.434 | 59.9937 | 29.4962 | 62.8413 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2741 | 62.8439 | 14.8575 | 59.9591 | 14.7786 | 62.8013 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8312 | 47.5349 | 60.034 | 47.85
62.8276 | 29.434 | 59.9937 | 29.495 | 62.8497 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2729 | 62.8522 | 14.8575 | 59.9591 | 14.7761 | 62.8096 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8395 | 47.5398 | 60.034 | 47.85
62.8359 | 29.4327 | 59.9937 | 29.4937 | 62.858 | 21.4079 | 60.0398 | 21.2716 | 62.8606 | 14.8575 | 59.9591 | 14.7736 | 62.818 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8478 | 47.5398 | 60.034 | 47.85
62.8443 | 29.4327 | 59.9937 | 29.4925 | 62.8664 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2704 | 62.8689 | 14.8562 | 59.9591 | 14.7711 | 62.8263 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8562 | 47.5398 | 60.034 | 47.85
62.8526 | 29.4307 | 59.9937 | 29.4912 | 62.8747 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2691 | 62.8773 | 14.8562 | 59.9591 | 14.7686 | 62.8347 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8645 | 47.5398 | 60.034 | 47.85
62.8609 | 29.4307 | 59.9937 | 29.49 | 62.883 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2679 | 62.8856 | 14.8562 | 59.9591 | 14.7661 | 62.843 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8728 | 47.5416 | 60.034 | 47.85
62.8693 | 29.429 | 59.9937 | 29.4887 | 62.8913 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2666 | 62.8939 | 14.8562 | 59.9591 | 14.7636 | 62.8513 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8811 | 47.5416 | 60.034 | 47.85
62.8776 | 29.429 | 59.9937 | 29.4875 | 62.8997 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2654 | 62.9023 | 14.8562 | 59.9591 | 14.7611 | 62.8596 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5 | 62.8895 | 47.5416 | 60.034 | 47.85
62.886 | 29.429 | 59.9937 | 29.4862 | 62.908 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2641 | 62.9106 | 14.8562 | 59.9591 | 14.7586 | 62.868 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.8978 | 47.5416 | 60.034 | 47.85
62.8943 | 29.429 | 59.9937 | 29.485 | 62.9163 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2629 | 62.9189 | 14.8512 | 59.9591 | 14.7561 | 62.8763 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.9061 | 47.5416 | 60.034 | 47.85
62.9026 | 29.429 | 59.9937 | 29.4837 | 62.9247 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2616 | 62.9273 | 14.8512 | 59.9591 | 14.7536 | 62.8846 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.9144 | 47.5416 | 60.034 | 47.85
62.9109 | 29.429 | 59.9937 | 29.4825 | 62.933 | 21.329 | 60.0398 | 21.2604 | 62.9356 | 14.8512 | 59.9591 | 14.7511 | 62.893 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.9229 | 47.5393 | 60.034 | 47.85
62.9193 | 29.429 | 59.9937 | 29.4812 | 62.9413 | 21.329 | 60.0398 | 21.2591 | 62.944 | 14.8512 | 59.9591 | 14.7486 | 62.9013 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.9312 | 47.5393 | 60.034 | 47.85
62.9276 | 29.429 | 59.9937 | 29.48 | 62.9496 | 21.329 | 60.0398 | 21.2579 | 62.9523 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7461 | 62.9097 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.9395 | 47.5393 | 60.034 | 47.85
62.9359 | 29.429 | 59.9937 | 29.4787 | 62.958 | 21.329 | 60.0398 | 21.2566 | 62.9606 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7436 | 62.918 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.9478 | 47.5393 | 60.034 | 47.85
62.9443 | 29.429 | 59.9937 | 29.4775 | 62.9663 | 21.329 | 60.0398 | 21.2554 | 62.969 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7411 | 62.9263 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.9561 | 47.5297 | 60.034 | 47.85
62.9526 | 29.429 | 59.9937 | 29.4762 | 62.9746 | 21.329 | 60.0398 | 21.2541 | 62.9773 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7386 | 62.9346 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.9645 | 47.5297 | 60.034 | 47.85
62.961 | 29.429 | 59.9937 | 29.475 | 62.9829 | 21.329 | 60.0398 | 21.2529 | 62.9857 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7361 | 62.943 | 7.3618 | 59.9994 | 7.5 | 62.9728 | 47.5297 | 60.034 | 47.85
62.9693 | 29.429 | 59.9937 | 29.4737 | 62.9912 | 21.329 | 60.0398 | 21.2516 | 62.994 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7336 | 62.9513 | 7.3623 | 59.9994 | 7.5 | 62.9811 | 47.5297 | 60.034 | 47.85
62.9776 | 29.429 | 59.9937 | 29.4725 | 62.9996 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2504 | 63.0023 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7311 | 62.9597 | 7.3623 | 59.9994 | 7.5 | 62.9894 | 47.5263 | 60.034 | 47.85
62.986 | 29.4316 | 59.9937 | 29.4712 | 63.0079 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2491 | 63.0107 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7286 | 62.968 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 62.9978 | 47.5263 | 60.034 | 47.85
62.9943 | 29.4316 | 59.9937 | 29.47 | 63.0163 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2479 | 63.019 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7261 | 62.9763 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0061 | 47.5258 | 60.034 | 47.85
63.0026 | 29.434 | 59.9937 | 29.4687 | 63.0246 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2466 | 63.0273 | 14.8522 | 59.9591 | 14.7236 | 62.9846 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0144 | 47.5258 | 60.034 | 47.85
63.011 | 29.434 | 59.9937 | 29.4675 | 63.0329 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2454 | 63.0357 | 14.8545 | 59.9591 | 14.7211 | 62.993 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0227 | 47.5258 | 60.034 | 47.85
63.0193 | 29.4359 | 59.9937 | 29.4662 | 63.0412 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2441 | 63.0441 | 14.8545 | 59.9591 | 14.7186 | 63.0013 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0311 | 47.5258 | 60.034 | 47.85
63.0276 | 29.4359 | 59.9937 | 29.465 | 63.0495 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2429 | 63.0524 | 14.8534 | 59.9591 | 14.7161 | 63.0096 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0394 | 47.5258 | 60.034 | 47.85
63.0359 | 29.3717 | 59.9937 | 29.4637 | 63.0579 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2416 | 63.0607 | 14.8534 | 59.9591 | 14.7136 | 63.018 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0477 | 47.5258 | 60.034 | 47.85
63.0443 | 29.3717 | 59.9937 | 29.4625 | 63.0662 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2404 | 63.069 | 14.8534 | 59.9591 | 14.7111 | 63.0263 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.056 | 47.5321 | 60.034 | 47.85
63.0526 | 29.3717 | 59.9937 | 29.4612 | 63.0746 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2391 | 63.0774 | 14.8534 | 59.9591 | 14.7086 | 63.0347 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0643 | 47.5321 | 60.034 | 47.85
63.061 | 29.3717 | 59.9937 | 29.46 | 63.0829 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2379 | 63.0858 | 14.806 | 59.9591 | 14.7061 | 63.043 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0728 | 47.5321 | 60.034 | 47.85
63.0693 | 29.3717 | 59.9937 | 29.4587 | 63.0912 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2366 | 63.0941 | 14.806 | 59.9591 | 14.7036 | 63.0513 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0811 | 47.5321 | 60.034 | 47.85
63.0776 | 29.3717 | 59.9937 | 29.4575 | 63.0995 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2354 | 63.1024 | 14.806 | 59.9591 | 14.7011 | 63.0596 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0894 | 47.5291 | 60.034 | 47.85
63.086 | 29.3717 | 59.9937 | 29.4562 | 63.1079 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2341 | 63.1108 | 14.806 | 59.9591 | 14.6986 | 63.068 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.0977 | 47.5291 | 60.034 | 47.85
63.0943 | 29.3717 | 59.9937 | 29.455 | 63.1162 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2329 | 63.1191 | 14.806 | 59.9591 | 14.6961 | 63.0763 | 7.3623 | 60.0052 | 7.5 | 63.1061 | 47.5291 | 60.034 | 47.85
63.1026 | 29.3301 | 59.9937 | 29.4537 | 63.1245 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2316 | 63.1274 | 14.806 | 59.9591 | 14.6936 | 63.0847 | 7.3374 | 60.0052 | 7.5 | 63.1144 | 47.5291 | 60.034 | 47.85
63.111 | 29.3301 | 59.9937 | 29.4525 | 63.1328 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2304 | 63.1357 | 14.8059 | 59.9591 | 14.6911 | 63.093 | 7.3374 | 60.0052 | 7.5 | 63.1227 | 47.5597 | 60.034 | 47.85
63.1193 | 29.3275 | 59.9937 | 29.4512 | 63.1411 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2291 | 63.1441 | 14.8059 | 59.9591 | 14.6886 | 63.1013 | 7.3376 | 60.0052 | 7.5 | 63.131 | 47.5597 | 60.034 | 47.85
63.1276 | 29.3275 | 59.9937 | 29.45 | 63.1495 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2279 | 63.1525 | 14.8066 | 59.9591 | 14.6861 | 63.1096 | 7.3376 | 60.0052 | 7.5 | 63.1393 | 47.5586 | 60.034 | 47.85
63.136 | 29.3275 | 59.9937 | 29.4487 | 63.1578 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2266 | 63.1608 | 14.8066 | 59.9591 | 14.6836 | 63.118 | 7.337 | 60.0052 | 7.5 | 63.1477 | 47.5586 | 60.034 | 47.85
63.1443 | 29.3275 | 59.9937 | 29.4475 | 63.1662 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2254 | 63.1691 | 14.8066 | 59.9591 | 14.6811 | 63.1263 | 7.337 | 60.0052 | 7.5 | 63.156 | 47.5563 | 60.034 | 47.85
63.1526 | 29.33 | 59.9937 | 29.4462 | 63.1745 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2241 | 63.1775 | 14.8066 | 59.9591 | 14.6786 | 63.1346 | 7.3385 | 60.011 | 7.5 | 63.1643 | 47.5563 | 60.034 | 47.85
63.161 | 29.33 | 59.9937 | 29.445 | 63.1828 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2229 | 63.1858 | 14.807 | 59.9591 | 14.6761 | 63.1429 | 7.3385 | 60.011 | 7.5 | 63.1726 | 47.5565 | 60.034 | 47.85
63.1693 | 29.3301 | 59.9937 | 29.4437 | 63.1911 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2216 | 63.1942 | 14.807 | 59.9591 | 14.6736 | 63.1513 | 7.3385 | 60.011 | 7.5 | 63.181 | 47.5565 | 60.034 | 47.85
63.1776 | 29.3301 | 59.9937 | 29.4425 | 63.1994 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2204 | 63.2025 | 14.8079 | 59.9591 | 14.6711 | 63.1596 | 7.3385 | 60.011 | 7.5 | 63.1893 | 47.5569 | 60.034 | 47.85
63.186 | 29.3301 | 59.9937 | 29.4412 | 63.2078 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2191 | 63.2108 | 14.8079 | 59.9591 | 14.6686 | 63.168 | 7.3385 | 60.011 | 7.5 | 63.1976 | 47.5569 | 60.034 | 47.85
63.1943 | 29.3301 | 59.9937 | 29.44 | 63.2161 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2179 | 63.2192 | 14.8079 | 59.9591 | 14.6661 | 63.1763 | 7.3385 | 60.011 | 7.5 | 63.2059 | 47.5276 | 60.034 | 47.85
63.2026 | 29.3293 | 59.9937 | 29.4387 | 63.2245 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2166 | 63.2275 | 14.8079 | 59.9591 | 14.6635 | 63.1846 | 7.3377 | 60.011 | 7.5 | 63.2144 | 47.5276 | 60.034 | 47.85
63.211 | 29.3293 | 59.9937 | 29.4375 | 63.2328 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2154 | 63.2358 | 14.808 | 59.9591 | 14.661 | 63.1929 | 7.3377 | 60.011 | 7.5 | 63.2227 | 47.5288 | 60.034 | 47.85
63.2193 | 29.3318 | 59.9937 | 29.4362 | 63.2411 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2141 | 63.2442 | 14.808 | 59.9591 | 14.6585 | 63.2013 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 63.231 | 47.5288 | 60.034 | 47.85
63.2277 | 29.3318 | 59.9937 | 29.435 | 63.2494 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2129 | 63.2525 | 14.808 | 59.9591 | 14.656 | 63.2096 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 63.2393 | 47.5351 | 60.034 | 47.85
63.236 | 29.2904 | 59.9937 | 29.4337 | 63.2578 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2116 | 63.2609 | 14.808 | 59.9591 | 14.6535 | 63.218 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 63.2476 | 47.5351 | 60.034 | 47.85
63.2443 | 29.2904 | 59.9937 | 29.4325 | 63.2661 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2104 | 63.2692 | 14.808 | 59.9591 | 14.651 | 63.2263 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 63.256 | 47.5351 | 60.034 | 47.85
63.2527 | 29.2904 | 59.9937 | 29.4312 | 63.2744 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2091 | 63.2775 | 14.808 | 59.9591 | 14.6485 | 63.2346 | 7.336 | 60.011 | 7.5 | 63.2643 | 47.5351 | 60.034 | 47.85
63.261 | 29.2904 | 59.9937 | 29.43 | 63.2827 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2079 | 63.2859 | 14.808 | 59.9591 | 14.646 | 63.2429 | 7.336 | 60.011 | 7.5 | 63.2726 | 47.54 | 60.034 | 47.85
63.2693 | 29.2899 | 59.9937 | 29.4287 | 63.291 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2066 | 63.2942 | 14.808 | 59.9591 | 14.6435 | 63.2513 | 7.336 | 60.011 | 7.5 | 63.2809 | 47.54 | 60.034 | 47.85
63.2776 | 29.2899 | 59.9937 | 29.4275 | 63.2994 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2054 | 63.3026 | 14.808 | 59.9591 | 14.641 | 63.2596 | 7.336 | 60.011 | 7.5 | 63.2893 | 47.5457 | 60.034 | 47.85
63.286 | 29.2899 | 59.9937 | 29.4262 | 63.3077 | 21.3291 | 60.0398 | 21.2041 | 63.3109 | 14.808 | 59.9591 | 14.6385 | 63.2679 | 7.3368 | 60.011 | 7.5 | 63.2976 | 47.5457 | 60.034 | 47.85
63.2943 | 29.2899 | 59.9937 | 29.425 | 63.3161 | 21.329 | 60.0398 | 21.2029 | 63.3192 | 14.8066 | 59.9591 | 14.636 | 63.2763 | 7.3368 | 60.011 | 7.5 | 63.3059 | 47.57 | 60.034 | 47.85
63.3026 | 29.288 | 59.9937 | 29.4237 | 63.3244 | 21.329 | 60.0398 | 21.2016 | 63.3276 | 14.8066 | 59.9591 | 14.6335 | 63.2846 | 7.3364 | 60.011 | 7.5 | 63.3142 | 47.57 | 60.034 | 47.85
63.311 | 29.288 | 59.9937 | 29.4225 | 63.3327 | 21.329 | 60.0398 | 21.2004 | 63.3359 | 14.8052 | 59.9591 | 14.631 | 63.293 | 7.3364 | 60.011 | 7.5 | 63.3225 | 47.5635 | 60.0283 | 47.85
63.3193 | 29.2907 | 59.9937 | 29.4212 | 63.341 | 21.329 | 60.0398 | 21.1992 | 63.3442 | 14.8052 | 59.9591 | 14.6285 | 63.3013 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5 | 63.3309 | 47.5635 | 60.0283 | 47.85
63.3277 | 29.2907 | 59.9937 | 29.42 | 63.3493 | 21.329 | 60.0398 | 21.1979 | 63.3526 | 14.733 | 59.9591 | 14.626 | 63.3096 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5 | 63.3392 | 47.5923 | 60.0283 | 47.85
63.336 | 29.2907 | 59.9937 | 29.4187 | 63.3577 | 21.329 | 60.0398 | 21.1967 | 63.3609 | 14.733 | 59.9591 | 14.6235 | 63.3179 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5 | 63.3475 | 47.5923 | 60.0283 | 47.85
63.3443 | 29.2907 | 59.9937 | 29.4175 | 63.366 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1954 | 63.3693 | 14.733 | 59.9591 | 14.621 | 63.3263 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5 | 63.3558 | 47.5923 | 60.0283 | 47.85
63.3527 | 29.2907 | 59.9937 | 29.4162 | 63.3744 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1942 | 63.3776 | 14.733 | 59.9591 | 14.6185 | 63.3346 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5 | 63.3643 | 47.5923 | 60.0283 | 47.85
63.361 | 29.2907 | 59.9937 | 29.415 | 63.3827 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1929 | 63.3859 | 14.733 | 59.9591 | 14.616 | 63.343 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5 | 63.3726 | 47.5892 | 60.0283 | 47.85
63.3693 | 29.2907 | 59.9879 | 29.4137 | 63.391 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1917 | 63.3943 | 14.733 | 59.9591 | 14.6135 | 63.3513 | 7.3366 | 60.0052 | 7.5 | 63.3809 | 47.5892 | 60.0283 | 47.85
63.3777 | 29.2907 | 59.9879 | 29.4125 | 63.3993 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1904 | 63.4026 | 14.733 | 59.9591 | 14.611 | 63.3596 | 7.3366 | 60.0052 | 7.5 | 63.3892 | 47.5892 | 60.0283 | 47.85
63.386 | 29.2895 | 59.9879 | 29.4112 | 63.4077 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1892 | 63.4109 | 14.733 | 59.9591 | 14.6085 | 63.3679 | 7.337 | 60.0052 | 7.5 | 63.3976 | 47.5892 | 60.0283 | 47.85
63.3943 | 29.2895 | 59.9879 | 29.41 | 63.416 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1879 | 63.4193 | 14.733 | 59.9591 | 14.606 | 63.3763 | 7.337 | 60.0052 | 7.5 | 63.4059 | 47.5892 | 60.0283 | 47.85
63.4027 | 29.2895 | 59.9879 | 29.4087 | 63.4243 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1867 | 63.4276 | 14.733 | 59.9591 | 14.6035 | 63.3846 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4142 | 47.5892 | 60.0283 | 47.85
63.411 | 29.2895 | 59.9879 | 29.4075 | 63.4326 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1854 | 63.436 | 14.6588 | 59.9591 | 14.601 | 63.3929 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4225 | 47.5891 | 60.0283 | 47.85
63.4193 | 29.2895 | 59.9879 | 29.4062 | 63.4409 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1842 | 63.4443 | 14.6588 | 59.9591 | 14.5985 | 63.4012 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4309 | 47.5891 | 60.0283 | 47.85
63.4277 | 29.2895 | 59.9879 | 29.405 | 63.4493 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1829 | 63.4526 | 14.6608 | 59.9591 | 14.596 | 63.4096 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4392 | 47.5891 | 60.0283 | 47.85
63.436 | 29.2895 | 59.9879 | 29.4037 | 63.4576 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1817 | 63.461 | 14.6608 | 59.9591 | 14.5935 | 63.4179 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4475 | 47.5891 | 60.0283 | 47.85
63.4443 | 29.2895 | 59.9879 | 29.4025 | 63.466 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1804 | 63.4693 | 14.6008 | 59.9591 | 14.591 | 63.4263 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4558 | 47.5891 | 60.0283 | 47.85
63.4527 | 29.2895 | 59.9879 | 29.4012 | 63.4743 | 21.3291 | 60.0398 | 21.1792 | 63.4777 | 14.6008 | 59.9591 | 14.5885 | 63.4346 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4641 | 47.5891 | 60.0283 | 47.85
63.461 | 29.2895 | 59.9879 | 29.4 | 63.4826 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1779 | 63.486 | 14.6008 | 59.9591 | 14.586 | 63.4429 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4725 | 47.5948 | 60.0283 | 47.85
63.4694 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3987 | 63.4909 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1767 | 63.4943 | 14.6008 | 59.9591 | 14.5835 | 63.4512 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4808 | 47.5948 | 60.0283 | 47.85
63.4777 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3975 | 63.4992 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1754 | 63.5027 | 14.6008 | 59.9591 | 14.581 | 63.4596 | 7.3358 | 60.0052 | 7.5 | 63.4891 | 47.5971 | 60.0283 | 47.85
63.486 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3962 | 63.5076 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1742 | 63.511 | 14.6008 | 59.9591 | 14.5785 | 63.4679 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.4974 | 47.5971 | 60.0283 | 47.85
63.4944 | 29.2895 | 59.9879 | 29.395 | 63.5159 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1729 | 63.5193 | 14.6008 | 59.9591 | 14.576 | 63.4763 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5059 | 47.5971 | 60.0283 | 47.85
63.5027 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3937 | 63.5243 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1717 | 63.5277 | 14.6008 | 59.9591 | 14.5735 | 63.4846 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5142 | 47.5971 | 60.0283 | 47.85
63.511 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3925 | 63.5326 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1704 | 63.536 | 14.6008 | 59.9591 | 14.571 | 63.4929 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5225 | 47.5971 | 60.0283 | 47.85
63.5193 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3912 | 63.5409 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1692 | 63.5444 | 14.6008 | 59.9591 | 14.5685 | 63.5013 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5308 | 47.5971 | 60.0283 | 47.85
63.5277 | 29.2895 | 59.9879 | 29.39 | 63.5492 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1679 | 63.5527 | 14.6008 | 59.9591 | 14.566 | 63.5096 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5392 | 47.5971 | 60.0283 | 47.85
63.536 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3887 | 63.5576 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1667 | 63.561 | 14.6008 | 59.9591 | 14.5635 | 63.5179 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5475 | 47.5971 | 60.0283 | 47.85
63.5444 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3875 | 63.5659 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1654 | 63.5694 | 14.5998 | 59.9591 | 14.561 | 63.5262 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5558 | 47.5525 | 60.0283 | 47.85
63.5527 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3862 | 63.5742 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1642 | 63.5778 | 14.5998 | 59.9591 | 14.5585 | 63.5346 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5641 | 47.5525 | 60.0283 | 47.85
63.561 | 29.2895 | 59.9879 | 29.385 | 63.5826 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1629 | 63.5861 | 14.5998 | 59.9591 | 14.556 | 63.5429 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5725 | 47.5525 | 60.0283 | 47.85
63.5694 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3837 | 63.5909 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1617 | 63.5944 | 14.5998 | 59.9591 | 14.5535 | 63.5513 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5808 | 47.5525 | 60.0283 | 47.85
63.5777 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3825 | 63.5992 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1604 | 63.6027 | 14.6004 | 59.9591 | 14.551 | 63.5596 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5891 | 47.5426 | 60.0283 | 47.85
63.586 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3812 | 63.6075 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1592 | 63.6111 | 14.6004 | 59.9591 | 14.5492 | 63.5679 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.5974 | 47.5426 | 60.0283 | 47.85
63.5944 | 29.2895 | 59.9879 | 29.38 | 63.6159 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1579 | 63.6194 | 14.6004 | 59.9591 | 14.548 | 63.5762 | 7.3358 | 59.9994 | 7.5 | 63.6057 | 47.5359 | 60.0283 | 47.85
63.6027 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3787 | 63.6242 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1567 | 63.6277 | 14.6004 | 59.9591 | 14.5467 | 63.5846 | 7.3364 | 59.9994 | 7.5 | 63.6141 | 47.5359 | 60.0283 | 47.85
63.6111 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3775 | 63.6325 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1554 | 63.6361 | 14.6004 | 59.9591 | 14.5455 | 63.5929 | 7.3364 | 59.9994 | 7.5 | 63.6224 | 47.5344 | 60.0283 | 47.85
63.6194 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3762 | 63.6408 | 21.2396 | 60.0398 | 21.1542 | 63.6445 | 14.6004 | 59.9591 | 14.5442 | 63.6013 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.6307 | 47.5344 | 60.0283 | 47.85
63.6277 | 29.2895 | 59.9879 | 29.375 | 63.6491 | 21.215 | 60.0398 | 21.1529 | 63.6528 | 14.6004 | 59.9591 | 14.543 | 63.6096 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.639 | 47.5344 | 60.0283 | 47.85
63.636 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3737 | 63.6575 | 21.215 | 60.0398 | 21.1517 | 63.6611 | 14.6004 | 59.9591 | 14.5417 | 63.6179 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.6475 | 47.5344 | 60.0283 | 47.85
63.6444 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3725 | 63.6658 | 21.215 | 60.0398 | 21.1504 | 63.6694 | 14.6004 | 59.9591 | 14.5405 | 63.6263 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.6558 | 47.5344 | 60.0283 | 47.85
63.6527 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3712 | 63.6742 | 21.215 | 60.0398 | 21.1492 | 63.6778 | 14.6004 | 59.9591 | 14.5392 | 63.6346 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.6641 | 47.5344 | 60.0283 | 47.85
63.661 | 29.2895 | 59.9879 | 29.37 | 63.6825 | 21.215 | 60.0398 | 21.1479 | 63.6862 | 14.6004 | 59.9591 | 14.538 | 63.6429 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.6724 | 47.5321 | 60.0283 | 47.85
63.6694 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3687 | 63.6908 | 21.215 | 60.0398 | 21.1467 | 63.6945 | 14.6004 | 59.9591 | 14.5367 | 63.6512 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.6808 | 47.5321 | 60.0283 | 47.85
63.6777 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3675 | 63.6991 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1454 | 63.7028 | 14.5997 | 59.9591 | 14.5355 | 63.6596 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.6891 | 47.5321 | 60.0283 | 47.85
63.6861 | 29.2895 | 59.9879 | 29.3662 | 63.7074 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1442 | 63.7112 | 14.5997 | 59.9591 | 14.5342 | 63.6679 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.6974 | 47.5321 | 60.0283 | 47.85
63.6944 | 29.2895 | 59.9879 | 29.365 | 63.7158 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1429 | 63.7195 | 14.5997 | 59.9591 | 14.533 | 63.6763 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.7057 | 47.5385 | 60.0283 | 47.85
63.7027 | 29.262 | 59.9879 | 29.3637 | 63.7241 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1417 | 63.7278 | 14.5997 | 59.9591 | 14.5317 | 63.6846 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.7141 | 47.5385 | 60.0283 | 47.85
63.7111 | 29.262 | 59.9879 | 29.3625 | 63.7325 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1404 | 63.7361 | 14.5997 | 59.9591 | 14.5305 | 63.6929 | 7.336 | 59.9994 | 7.5 | 63.7224 | 47.5383 | 60.0283 | 47.85
63.7194 | 29.262 | 59.9879 | 29.3612 | 63.7408 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1392 | 63.7445 | 14.5997 | 59.9591 | 14.5292 | 63.7012 | 7.3366 | 59.9994 | 7.5 | 63.7307 | 47.5383 | 60.0283 | 47.85
63.7277 | 29.262 | 59.9879 | 29.36 | 63.7491 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1379 | 63.7529 | 14.5997 | 59.9591 | 14.528 | 63.7096 | 7.3366 | 59.9994 | 7.5 | 63.739 | 47.5383 | 60.0283 | 47.85
63.7361 | 29.262 | 59.9879 | 29.3587 | 63.7574 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1367 | 63.7612 | 14.5997 | 59.9591 | 14.5267 | 63.718 | 7.338 | 59.9994 | 7.5 | 63.7473 | 47.5383 | 60.0283 | 47.85
63.7444 | 29.262 | 59.9879 | 29.3575 | 63.7658 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1354 | 63.7695 | 14.5997 | 59.9591 | 14.5255 | 63.7263 | 7.338 | 59.9994 | 7.5 | 63.7557 | 47.5383 | 60.0283 | 47.85
63.7527 | 29.262 | 59.9879 | 29.3562 | 63.7741 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1342 | 63.7779 | 14.5997 | 59.9591 | 14.5242 | 63.7346 | 7.338 | 59.9994 | 7.5 | 63.764 | 47.5383 | 60.0283 | 47.85
63.7611 | 29.262 | 59.9879 | 29.355 | 63.7824 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1329 | 63.7862 | 14.5997 | 59.9591 | 14.523 | 63.7429 | 7.338 | 59.9994 | 7.5 | 63.7723 | 47.5383 | 60.0283 | 47.85
63.7694 | 29.262 | 59.9879 | 29.3537 | 63.7907 | 21.2151 | 60.0398 | 21.1317 | 63.7946 | 14.5997 | 59.9591 | 14.5217 | 63.7513 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5 | 63.7806 | 47.5383 | 60.0283 | 47.85
63.7777 | 29.262 | 59.9879 | 29.3525 | 63.799 | 21.2149 | 60.0398 | 21.1304 | 63.8029 | 14.5987 | 59.9591 | 14.5205 | 63.7596 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5 | 63.7891 | 47.5009 | 60.0283 | 47.85
63.7861 | 29.262 | 59.9879 | 29.3512 | 63.8074 | 21.2149 | 60.0398 | 21.1292 | 63.8112 | 14.5987 | 59.9591 | 14.5192 | 63.7679 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5 | 63.7974 | 47.5009 | 60.0283 | 47.85
63.7944 | 29.262 | 59.9879 | 29.35 | 63.8157 | 21.2114 | 60.0398 | 21.1279 | 63.8196 | 14.5987 | 59.9591 | 14.518 | 63.7762 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5 | 63.8057 | 47.5443 | 60.0283 | 47.85
63.8028 | 29.262 | 59.9879 | 29.3487 | 63.8241 | 21.2114 | 60.0398 | 21.1267 | 63.8279 | 14.5987 | 59.9591 | 14.5167 | 63.7846 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5 | 63.814 | 47.5443 | 60.0283 | 47.85
63.8111 | 29.262 | 59.9879 | 29.3475 | 63.8324 | 21.2092 | 60.0398 | 21.1255 | 63.8362 | 14.5954 | 59.9591 | 14.5155 | 63.7929 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5 | 63.8224 | 47.5443 | 60.0283 | 47.85
63.8194 | 29.2517 | 59.9879 | 29.3462 | 63.8407 | 21.2092 | 60.0398 | 21.1242 | 63.8446 | 14.5954 | 59.9591 | 14.5142 | 63.8013 | 7.3373 | 59.9994 | 7.5 | 63.8307 | 47.5443 | 60.0283 | 47.85
63.8278 | 29.2517 | 59.9879 | 29.345 | 63.849 | 21.2046 | 60.0398 | 21.123 | 63.8529 | 14.5954 | 59.9591 | 14.513 | 63.8096 | 7.3373 | 59.9994 | 7.5 | 63.839 | 47.5443 | 60.0283 | 47.85
63.8361 | 29.2515 | 59.9879 | 29.3437 | 63.8573 | 21.2046 | 60.0398 | 21.1217 | 63.8613 | 14.5954 | 59.9591 | 14.5117 | 63.8179 | 7.3373 | 59.9994 | 7.5 | 63.8473 | 47.5443 | 60.0283 | 47.85
63.8444 | 29.2515 | 59.9879 | 29.3425 | 63.8657 | 21.2046 | 60.0398 | 21.1205 | 63.8696 | 14.5954 | 59.9591 | 14.5105 | 63.8262 | 7.3373 | 59.9994 | 7.5 | 63.8557 | 47.5443 | 60.0283 | 47.85
63.8528 | 29.2509 | 59.9879 | 29.3412 | 63.874 | 21.2046 | 60.0398 | 21.1192 | 63.8779 | 14.5954 | 59.9591 | 14.5092 | 63.8346 | 7.3379 | 59.9994 | 7.5 | 63.864 | 47.5443 | 60.0283 | 47.85
63.8611 | 29.2509 | 59.9879 | 29.34 | 63.8824 | 21.2046 | 60.0398 | 21.118 | 63.8863 | 14.5954 | 59.9591 | 14.508 | 63.843 | 7.3379 | 59.9994 | 7.5 | 63.8723 | 47.5381 | 60.0283 | 47.85
63.8694 | 29.2509 | 59.9879 | 29.3387 | 63.8907 | 21.2046 | 60.0398 | 21.1167 | 63.8946 | 14.5954 | 59.9591 | 14.5067 | 63.8513 | 7.3379 | 59.9994 | 7.5 | 63.8806 | 47.5381 | 60.0283 | 47.85
63.8778 | 29.2509 | 59.9879 | 29.3375 | 63.899 | 21.2046 | 60.0398 | 21.1155 | 63.903 | 14.592 | 59.9591 | 14.5055 | 63.8596 | 7.3379 | 59.9994 | 7.5 | 63.8889 | 47.5371 | 60.0283 | 47.85
63.8861 | 29.2491 | 59.9879 | 29.3362 | 63.9073 | 21.2046 | 60.0398 | 21.1142 | 63.9113 | 14.592 | 59.9591 | 14.5042 | 63.8679 | 7.338 | 59.9994 | 7.5 | 63.8973 | 47.5371 | 60.0283 | 47.85
63.8944 | 29.2491 | 59.9879 | 29.335 | 63.9157 | 21.2046 | 60.0398 | 21.113 | 63.9196 | 14.592 | 59.9591 | 14.503 | 63.8763 | 7.338 | 59.9994 | 7.5 | 63.9056 | 47.5292 | 60.0283 | 47.85
63.9028 | 29.2491 | 59.9879 | 29.3337 | 63.924 | 21.2046 | 60.0398 | 21.1117 | 63.928 | 14.592 | 59.9591 | 14.5017 | 63.8846 | 7.338 | 59.9994 | 7.5 | 63.9139 | 47.5292 | 60.0283 | 47.85
63.9111 | 29.2491 | 59.9879 | 29.3325 | 63.9323 | 21.1754 | 60.0398 | 21.1105 | 63.9363 | 14.592 | 59.9591 | 14.5005 | 63.8929 | 7.338 | 59.9994 | 7.5 | 63.9222 | 47.5292 | 60.0283 | 47.85
63.9194 | 29.2491 | 59.9879 | 29.3312 | 63.9406 | 21.1754 | 60.0398 | 21.1092 | 63.9446 | 14.592 | 59.9591 | 14.4992 | 63.9012 | 7.3379 | 59.9994 | 7.5 | 63.9307 | 47.5292 | 60.0283 | 47.85
63.9278 | 29.2491 | 59.9879 | 29.33 | 63.9489 | 21.1754 | 60.0398 | 21.108 | 63.953 | 14.5933 | 59.9591 | 14.498 | 63.9096 | 7.3379 | 59.9994 | 7.5 | 63.939 | 47.5292 | 60.0283 | 47.85
63.9361 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3287 | 63.9573 | 21.1754 | 60.0398 | 21.1067 | 63.9613 | 14.5933 | 59.9591 | 14.4967 | 63.9179 | 7.3379 | 59.9994 | 7.5 | 63.9473 | 47.5292 | 60.0283 | 47.85
63.9445 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3275 | 63.9656 | 21.1475 | 60.0398 | 21.1055 | 63.9697 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4954 | 63.9263 | 7.3379 | 59.9994 | 7.5 | 63.9556 | 47.5305 | 60.0283 | 47.85
63.9528 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3262 | 63.974 | 21.1475 | 60.0398 | 21.1042 | 63.978 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4942 | 63.9346 | 7.3389 | 59.9994 | 7.5 | 63.964 | 47.5305 | 60.0283 | 47.85
63.9611 | 29.2475 | 59.9879 | 29.325 | 63.9823 | 21.1475 | 60.0398 | 21.103 | 63.9863 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4929 | 63.9429 | 7.3389 | 59.9994 | 7.5 | 63.9723 | 47.5298 | 60.0283 | 47.85
63.9695 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3237 | 63.9906 | 21.1475 | 60.0398 | 21.1017 | 63.9947 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4917 | 63.9512 | 7.3389 | 59.9994 | 7.5 | 63.9806 | 47.5298 | 60.0283 | 47.85
63.9778 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3225 | 63.9989 | 21.1508 | 60.0398 | 21.1005 | 64.0031 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4904 | 63.9596 | 7.3389 | 59.9994 | 7.5 | 63.9889 | 47.5298 | 60.0283 | 47.85
63.9861 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3212 | 64.0072 | 21.1508 | 60.0398 | 21.0992 | 64.0114 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4892 | 63.968 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 63.9972 | 47.5298 | 60.0283 | 47.85
63.9944 | 29.2475 | 59.9879 | 29.32 | 64.0156 | 21.1508 | 60.0398 | 21.098 | 64.0197 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4879 | 63.9763 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0056 | 47.4848 | 60.0283 | 47.85
64.0028 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3187 | 64.0239 | 21.1508 | 60.0398 | 21.0967 | 64.028 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4867 | 63.9846 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0139 | 47.4848 | 60.0283 | 47.85
64.0111 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3175 | 64.0323 | 21.1508 | 60.0398 | 21.0955 | 64.0364 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4854 | 63.9929 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0222 | 47.4848 | 60.0283 | 47.85
64.0195 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3162 | 64.0406 | 21.1508 | 60.0398 | 21.0942 | 64.0447 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4842 | 64.0013 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0305 | 47.4848 | 60.0283 | 47.85
64.0278 | 29.2475 | 59.9879 | 29.315 | 64.0489 | 21.1508 | 60.0398 | 21.093 | 64.053 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4829 | 64.0096 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0389 | 47.4848 | 60.0283 | 47.85
64.0361 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3137 | 64.0572 | 21.1508 | 60.0398 | 21.0917 | 64.0614 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4817 | 64.0179 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0472 | 47.4848 | 60.0283 | 47.85
64.0445 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3125 | 64.0656 | 21.1508 | 60.0398 | 21.0905 | 64.0698 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4804 | 64.0262 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0555 | 47.4861 | 60.0283 | 47.85
64.0528 | 29.2475 | 59.9879 | 29.3112 | 64.0739 | 21.1508 | 60.0398 | 21.0892 | 64.0781 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4792 | 64.0346 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0638 | 47.4861 | 60.0283 | 47.85
64.0611 | 29.2475 | 59.9879 | 29.31 | 64.0822 | 21.152 | 60.0398 | 21.088 | 64.0864 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4779 | 64.0429 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0723 | 47.4861 | 60.0283 | 47.85
64.0695 | 29.2418 | 59.9879 | 29.3087 | 64.0905 | 21.152 | 60.0398 | 21.0867 | 64.0947 | 14.5964 | 59.9591 | 14.4767 | 64.0513 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0806 | 47.4861 | 60.0283 | 47.85
64.0778 | 29.2418 | 59.9879 | 29.3075 | 64.0988 | 21.152 | 60.0398 | 21.0855 | 64.1031 | 14.5959 | 59.9591 | 14.4754 | 64.0596 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0889 | 47.4861 | 60.0283 | 47.85
64.0862 | 29.2418 | 59.9879 | 29.3062 | 64.1072 | 21.152 | 60.0398 | 21.0842 | 64.1115 | 14.5959 | 59.9591 | 14.4742 | 64.0679 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.0972 | 47.4861 | 60.0283 | 47.85
64.0945 | 29.2418 | 59.9879 | 29.305 | 64.1155 | 21.1445 | 60.0398 | 21.083 | 64.1198 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4729 | 64.0762 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.1056 | 47.4849 | 60.0283 | 47.85
64.1028 | 29.2414 | 59.9879 | 29.3037 | 64.1239 | 21.1445 | 60.0398 | 21.0817 | 64.1281 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4717 | 64.0846 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.1139 | 47.4849 | 60.0283 | 47.85
64.1111 | 29.2414 | 59.9879 | 29.3025 | 64.1322 | 21.1445 | 60.0398 | 21.0805 | 64.1365 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4704 | 64.0929 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.1222 | 47.4795 | 60.0283 | 47.85
64.1195 | 29.2414 | 59.9879 | 29.3012 | 64.1405 | 21.1445 | 60.0398 | 21.0792 | 64.1448 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4692 | 64.1013 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.1305 | 47.4795 | 60.0283 | 47.85
64.1278 | 29.2414 | 59.9879 | 29.3 | 64.1488 | 21.1445 | 60.0398 | 21.078 | 64.1531 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4679 | 64.1096 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.1388 | 47.4736 | 60.0283 | 47.85
64.1361 | 29.2414 | 59.9879 | 29.2987 | 64.1571 | 21.1445 | 60.0398 | 21.0767 | 64.1614 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4667 | 64.1179 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.1472 | 47.4736 | 60.0283 | 47.85
64.1445 | 29.2414 | 59.9879 | 29.2975 | 64.1655 | 21.1429 | 60.0398 | 21.0755 | 64.1698 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4654 | 64.1262 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.1555 | 47.4736 | 60.0283 | 47.85
64.1528 | 29.2414 | 59.9879 | 29.2962 | 64.1738 | 21.1429 | 60.0398 | 21.0742 | 64.1782 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4642 | 64.1346 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.1638 | 47.4736 | 60.0283 | 47.85
64.1612 | 29.2414 | 59.9879 | 29.295 | 64.1822 | 21.1429 | 60.0398 | 21.073 | 64.1865 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4629 | 64.1429 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.1721 | 47.4736 | 60.0283 | 47.85
64.1695 | 29.2414 | 59.9879 | 29.2937 | 64.1905 | 21.1429 | 60.0398 | 21.0717 | 64.1948 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4617 | 64.1512 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.1805 | 47.4736 | 60.0283 | 47.85
64.1778 | 29.2414 | 59.9879 | 29.2925 | 64.1988 | 21.1446 | 60.0398 | 21.0705 | 64.2032 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4604 | 64.1596 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.1888 | 47.4725 | 60.0283 | 47.85
64.1862 | 29.2431 | 59.9879 | 29.2912 | 64.2071 | 21.1446 | 60.0398 | 21.0692 | 64.2115 | 14.5956 | 59.9591 | 14.4592 | 64.1679 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.1971 | 47.4725 | 60.0283 | 47.85
64.1945 | 29.2431 | 59.9879 | 29.29 | 64.2154 | 21.1446 | 60.0398 | 21.068 | 64.2198 | 14.5522 | 59.9591 | 14.4579 | 64.1763 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2054 | 47.4725 | 60.0283 | 47.85
64.2028 | 29.2431 | 59.9879 | 29.2887 | 64.2238 | 21.1446 | 60.0398 | 21.0667 | 64.2281 | 14.5522 | 59.9591 | 14.4567 | 64.1846 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2139 | 47.4725 | 60.0283 | 47.85
64.2112 | 29.2431 | 59.9879 | 29.2875 | 64.2321 | 21.1462 | 60.0398 | 21.0655 | 64.2365 | 14.5522 | 59.9591 | 14.4554 | 64.1929 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2222 | 47.4725 | 60.0283 | 47.85
64.2195 | 29.179 | 59.9879 | 29.2862 | 64.2404 | 21.1462 | 60.0398 | 21.0642 | 64.2449 | 14.5522 | 59.9591 | 14.4542 | 64.2012 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2305 | 47.4725 | 60.0283 | 47.85
64.2278 | 29.179 | 59.9879 | 29.285 | 64.2487 | 21.1462 | 60.0398 | 21.063 | 64.2532 | 14.5522 | 59.9591 | 14.4529 | 64.2096 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2388 | 47.4725 | 60.0283 | 47.85
64.2362 | 29.179 | 59.9879 | 29.2837 | 64.2571 | 21.1462 | 60.0398 | 21.0617 | 64.2615 | 14.5522 | 59.9591 | 14.4517 | 64.2179 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2472 | 47.4725 | 60.0283 | 47.85
64.2445 | 29.179 | 59.9879 | 29.2825 | 64.2654 | 21.1479 | 60.0398 | 21.0605 | 64.2699 | 14.5522 | 59.9591 | 14.4504 | 64.2263 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2555 | 47.4749 | 60.0283 | 47.85
64.2528 | 29.184 | 59.9879 | 29.2812 | 64.2738 | 21.1479 | 60.0398 | 21.0592 | 64.2782 | 14.5522 | 59.9591 | 14.4492 | 64.2346 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2638 | 47.4749 | 60.0283 | 47.85
64.2612 | 29.184 | 59.9879 | 29.28 | 64.2821 | 21.1479 | 60.0398 | 21.058 | 64.2866 | 14.5533 | 59.9591 | 14.4479 | 64.2429 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2721 | 47.4749 | 60.0283 | 47.85
64.2695 | 29.1866 | 59.9879 | 29.2787 | 64.2904 | 21.1479 | 60.0398 | 21.0567 | 64.2949 | 14.5533 | 59.9591 | 14.4467 | 64.2512 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2804 | 47.4749 | 60.0283 | 47.85
64.2778 | 29.1866 | 59.9879 | 29.2775 | 64.2987 | 21.1478 | 60.0398 | 21.0555 | 64.3032 | 14.552 | 59.9591 | 14.4454 | 64.2596 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2888 | 47.476 | 60.0283 | 47.85
64.2862 | 29.1866 | 59.9879 | 29.2762 | 64.307 | 21.1478 | 60.0398 | 21.0542 | 64.3116 | 14.552 | 59.9591 | 14.4442 | 64.2679 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.2971 | 47.476 | 60.0283 | 47.85
64.2945 | 29.1866 | 59.9879 | 29.275 | 64.3154 | 21.1512 | 60.0398 | 21.053 | 64.3199 | 14.552 | 59.9591 | 14.4429 | 64.2762 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.3054 | 47.4736 | 60.0283 | 47.85
64.3029 | 29.1831 | 59.9879 | 29.2737 | 64.3237 | 21.1512 | 60.0398 | 21.0517 | 64.3282 | 14.552 | 59.9591 | 14.4417 | 64.2845 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.3137 | 47.4736 | 60.0283 | 47.85
64.3112 | 29.1831 | 59.9879 | 29.2724 | 64.3321 | 21.1512 | 60.0398 | 21.0505 | 64.3366 | 14.552 | 59.9591 | 14.4404 | 64.2929 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.3221 | 47.5042 | 60.0283 | 47.85
64.3195 | 29.1831 | 59.9879 | 29.2712 | 64.3404 | 21.1512 | 60.0398 | 21.0492 | 64.3449 | 14.552 | 59.9591 | 14.4392 | 64.3012 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.3304 | 47.5042 | 60.0283 | 47.85
64.3279 | 29.1831 | 59.9879 | 29.2699 | 64.3487 | 21.1322 | 60.0398 | 21.048 | 64.3533 | 14.552 | 59.9591 | 14.4379 | 64.3096 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.3387 | 47.5029 | 60.0283 | 47.85
64.3362 | 29.1628 | 59.9879 | 29.2687 | 64.357 | 21.1322 | 60.0398 | 21.0468 | 64.3616 | 14.552 | 59.9591 | 14.4367 | 64.3179 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.347 | 47.5029 | 60.0283 | 47.85
64.3445 | 29.1628 | 59.9879 | 29.2674 | 64.3653 | 21.1322 | 60.0398 | 21.0455 | 64.3699 | 14.552 | 59.9591 | 14.4354 | 64.3262 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.3555 | 47.5038 | 60.0283 | 47.85
64.3529 | 29.161 | 59.9879 | 29.2662 | 64.3737 | 21.1322 | 60.0398 | 21.0443 | 64.3783 | 14.552 | 59.9591 | 14.4342 | 64.3345 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.3638 | 47.5038 | 60.0283 | 47.85
64.3612 | 29.161 | 59.9879 | 29.2649 | 64.382 | 21.1322 | 60.0398 | 21.043 | 64.3866 | 14.5513 | 59.9591 | 14.4329 | 64.3429 | 7.339 | 60.0052 | 7.5 | 64.3721 | 47.5085 | 60.0283 | 47.85
64.3695 | 29.1418 | 59.9822 | 29.2637 | 64.3904 | 21.1322 | 60.0398 | 21.0418 | 64.395 | 14.5513 | 59.9591 | 14.4317 | 64.3513 | 7.3384 | 60.0052 | 7.5 | 64.3804 | 47.5085 | 60.0283 | 47.85
64.3779 | 29.1418 | 59.9822 | 29.2624 | 64.3987 | 21.1299 | 60.0398 | 21.0405 | 64.4033 | 14.5513 | 59.9591 | 14.4304 | 64.3596 | 7.3384 | 60.0052 | 7.5 | 64.3888 | 47.5085 | 60.0283 | 47.85
64.3862 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2612 | 64.407 | 21.1299 | 60.0398 | 21.0393 | 64.4116 | 14.5513 | 59.9591 | 14.4292 | 64.3679 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.3971 | 47.5085 | 60.0283 | 47.85
64.3945 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2599 | 64.4153 | 21.1283 | 60.0398 | 21.038 | 64.42 | 14.5513 | 59.9591 | 14.4279 | 64.3762 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.4054 | 47.5109 | 60.0283 | 47.85
64.4029 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2587 | 64.4237 | 21.1283 | 60.0398 | 21.0368 | 64.4283 | 14.5513 | 59.9591 | 14.4267 | 64.3846 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.4137 | 47.5109 | 60.0283 | 47.85
64.4112 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2574 | 64.432 | 21.1283 | 60.0398 | 21.0355 | 64.4366 | 14.5487 | 59.9591 | 14.4254 | 64.3929 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.422 | 47.5128 | 60.0283 | 47.85
64.4196 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2562 | 64.4403 | 21.1283 | 60.0398 | 21.0343 | 64.445 | 14.5487 | 59.9591 | 14.4242 | 64.4012 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.4304 | 47.5128 | 60.0283 | 47.85
64.4279 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2549 | 64.4486 | 21.1283 | 60.0398 | 21.033 | 64.4533 | 14.4583 | 59.9591 | 14.4229 | 64.4095 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.4387 | 47.5128 | 60.0283 | 47.85
64.4362 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2537 | 64.4569 | 21.1283 | 60.0398 | 21.0318 | 64.4617 | 14.4583 | 59.9591 | 14.4216 | 64.4179 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.447 | 47.5128 | 60.0283 | 47.85
64.4445 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2524 | 64.4653 | 21.1278 | 60.0398 | 21.0305 | 64.47 | 14.4583 | 59.9591 | 14.4204 | 64.4262 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.4553 | 47.5117 | 60.0283 | 47.85
64.4529 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2512 | 64.4736 | 21.1278 | 60.0398 | 21.0293 | 64.4783 | 14.4583 | 59.9591 | 14.4191 | 64.4346 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.4637 | 47.5117 | 60.0283 | 47.85
64.4612 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2499 | 64.482 | 21.1281 | 60.0398 | 21.028 | 64.4867 | 14.4583 | 59.9591 | 14.4179 | 64.4429 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.472 | 47.5117 | 60.0283 | 47.85
64.4696 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2474 | 64.4903 | 21.1281 | 60.0398 | 21.0268 | 64.495 | 14.4583 | 59.9591 | 14.4166 | 64.4512 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.4803 | 47.5117 | 60.0283 | 47.85
64.4779 | 29.1389 | 59.9822 | 29.2449 | 64.4986 | 21.1281 | 60.0398 | 21.0255 | 64.5034 | 14.4582 | 59.9591 | 14.4154 | 64.4595 | 7.3389 | 60.0052 | 7.5 | 64.4886 | 47.5128 | 60.0283 | 47.85
64.4862 | 29.1402 | 59.9822 | 29.2424 | 64.5069 | 21.1281 | 60.0398 | 21.0243 | 64.5117 | 14.4582 | 59.9591 | 14.4141 | 64.4679 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.4971 | 47.5128 | 60.0283 | 47.85
64.4946 | 29.1402 | 59.9822 | 29.2399 | 64.5152 | 21.1281 | 60.0398 | 21.023 | 64.52 | 14.4573 | 59.9591 | 14.4129 | 64.4762 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.5054 | 47.5128 | 60.0283 | 47.85
64.5029 | 29.1402 | 59.9822 | 29.2374 | 64.5236 | 21.1281 | 60.0398 | 21.0218 | 64.5284 | 14.4573 | 59.9591 | 14.4116 | 64.4846 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.5137 | 47.5128 | 60.0283 | 47.85
64.5112 | 29.1402 | 59.9822 | 29.2349 | 64.5319 | 21.1282 | 60.0398 | 21.0205 | 64.5367 | 14.4573 | 59.9591 | 14.4104 | 64.4929 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.522 | 47.5319 | 60.0283 | 47.85
64.5196 | 29.139 | 59.9822 | 29.2324 | 64.5403 | 21.1282 | 60.0398 | 21.0193 | 64.545 | 14.4573 | 59.9591 | 14.4091 | 64.5012 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.5304 | 47.5319 | 60.0283 | 47.85
64.5279 | 29.139 | 59.9822 | 29.2299 | 64.5486 | 21.1238 | 60.0398 | 21.018 | 64.5534 | 14.4574 | 59.9591 | 14.4079 | 64.5095 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.5387 | 47.5253 | 60.0283 | 47.85
64.5363 | 29.139 | 59.9822 | 29.2274 | 64.5569 | 21.1238 | 60.0398 | 21.0168 | 64.5617 | 14.4574 | 59.9591 | 14.4066 | 64.5179 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.547 | 47.5253 | 60.0283 | 47.85
64.5446 | 29.139 | 59.9822 | 29.2249 | 64.5652 | 21.127 | 60.0398 | 21.0155 | 64.5701 | 14.4562 | 59.9591 | 14.4054 | 64.5262 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.5553 | 47.5207 | 60.0283 | 47.85
64.5529 | 29.139 | 59.9822 | 29.2224 | 64.5736 | 21.127 | 60.0398 | 21.0143 | 64.5784 | 14.4562 | 59.9591 | 14.4041 | 64.5345 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.5636 | 47.5207 | 60.0283 | 47.85
64.5612 | 29.139 | 59.9822 | 29.2199 | 64.5819 | 21.0779 | 60.0398 | 21.013 | 64.5867 | 14.4562 | 59.9591 | 14.4029 | 64.5428 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.572 | 47.5232 | 60.0283 | 47.85
64.5696 | 29.139 | 59.9822 | 29.2174 | 64.5902 | 21.0779 | 60.0398 | 21.0118 | 64.5951 | 14.4562 | 59.9591 | 14.4016 | 64.5512 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.5803 | 47.5232 | 60.0283 | 47.85
64.5779 | 29.139 | 59.9822 | 29.2149 | 64.5985 | 21.0779 | 60.0398 | 21.0105 | 64.6035 | 14.4562 | 59.9591 | 14.4004 | 64.5595 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.5886 | 47.4978 | 60.0283 | 47.85
64.5863 | 29.139 | 59.9822 | 29.2124 | 64.6068 | 21.0779 | 60.0398 | 21.0093 | 64.6118 | 14.4562 | 59.9591 | 14.3991 | 64.5679 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.5969 | 47.4978 | 60.0283 | 47.85
64.5946 | 29.139 | 59.9822 | 29.2099 | 64.6152 | 21.0784 | 60.0398 | 21.008 | 64.6201 | 14.4437 | 59.9591 | 14.3979 | 64.5762 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.6053 | 47.4869 | 60.0283 | 47.85
64.6029 | 29.139 | 59.9822 | 29.2074 | 64.6235 | 21.0784 | 60.0398 | 21.0068 | 64.6285 | 14.4437 | 59.9591 | 14.3966 | 64.5845 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.6136 | 47.4869 | 60.0283 | 47.85
64.6113 | 29.139 | 59.9822 | 29.2049 | 64.6319 | 21.0758 | 60.0398 | 21.0055 | 64.6368 | 14.445 | 59.9591 | 14.3954 | 64.5928 | 7.3389 | 60.011 | 7.5 | 64.6219 | 47.4827 | 60.0283 | 47.85
64.6196 | 29.139 | 59.9822 | 29.2024 | 64.6402 | 21.0758 | 60.0398 | 21.0043 | 64.6451 | 14.445 | 59.9591 | 14.3941 | 64.6012 | 7.3375 | 60.011 | 7.5 | 64.6302 | 47.4827 | 60.0283 | 47.85
64.6279 | 29.139 | 59.9822 | 29.1999 | 64.6485 | 21.0758 | 60.0398 | 21.003 | 64.6534 | 14.445 | 59.9591 | 14.3929 | 64.6095 | 7.3375 | 60.011 | 7.5 | 64.6387 | 47.4827 | 60.0283 | 47.85
64.6363 | 29.1389 | 59.9822 | 29.1974 | 64.6568 | 21.0758 | 60.0398 | 21.0018 | 64.6618 | 14.445 | 59.9591 | 14.3916 | 64.6179 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.647 | 47.4827 | 60.0283 | 47.85
64.6446 | 29.1389 | 59.9822 | 29.1949 | 64.6651 | 21.0745 | 60.0398 | 21.0005 | 64.6702 | 14.446 | 59.9591 | 14.3904 | 64.6262 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.6553 | 47.4877 | 60.0283 | 47.85
64.653 | 29.1389 | 59.9822 | 29.1924 | 64.6735 | 21.0745 | 60.0398 | 20.9986 | 64.6785 | 14.446 | 59.9591 | 14.3891 | 64.6345 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.6636 | 47.4877 | 60.0283 | 47.85
64.6613 | 29.1389 | 59.9822 | 29.1899 | 64.6818 | 21.0714 | 60.0398 | 20.9961 | 64.6868 | 14.446 | 59.9591 | 14.3879 | 64.6429 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.6719 | 47.4902 | 60.0283 | 47.85
64.6696 | 29.1389 | 59.9822 | 29.1874 | 64.6902 | 21.0714 | 60.0398 | 20.9936 | 64.6952 | 14.446 | 59.9591 | 14.3866 | 64.6512 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.6803 | 47.4902 | 60.0283 | 47.85
64.6779 | 29.1389 | 59.9822 | 29.1849 | 64.6985 | 21.0714 | 60.0398 | 20.9911 | 64.7035 | 14.4471 | 59.9591 | 14.3854 | 64.6595 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.6886 | 47.4902 | 60.0283 | 47.85
64.6863 | 29.1389 | 59.9822 | 29.1824 | 64.7068 | 21.0714 | 60.0398 | 20.9886 | 64.7119 | 14.4471 | 59.9591 | 14.3841 | 64.6678 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.6969 | 47.4902 | 60.0283 | 47.85
64.6946 | 29.1389 | 59.9822 | 29.1799 | 64.7151 | 21.0714 | 60.0398 | 20.9861 | 64.7202 | 14.4471 | 59.9591 | 14.3829 | 64.6762 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7052 | 47.4837 | 60.0283 | 47.85
64.703 | 29.142 | 59.9822 | 29.1774 | 64.7235 | 21.0714 | 60.0398 | 20.9836 | 64.7285 | 14.4471 | 59.9591 | 14.3816 | 64.6845 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7136 | 47.4837 | 60.0283 | 47.85
64.7113 | 29.142 | 59.9822 | 29.1749 | 64.7318 | 21.0699 | 60.0398 | 20.9811 | 64.7369 | 14.4462 | 59.9591 | 14.3804 | 64.6929 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7219 | 47.487 | 60.0283 | 47.85
64.7196 | 29.142 | 59.9822 | 29.1724 | 64.7401 | 21.0699 | 60.0398 | 20.9786 | 64.7452 | 14.4462 | 59.9591 | 14.3791 | 64.7012 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7302 | 47.487 | 60.0283 | 47.85
64.728 | 29.142 | 59.9822 | 29.1699 | 64.7484 | 21.0737 | 60.0398 | 20.9761 | 64.7535 | 14.4462 | 59.9591 | 14.3779 | 64.7095 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7385 | 47.491 | 60.0283 | 47.85
64.7363 | 29.145 | 59.9822 | 29.1674 | 64.7567 | 21.0737 | 60.0398 | 20.9736 | 64.7619 | 14.4462 | 59.9591 | 14.3766 | 64.7178 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7469 | 47.491 | 60.0283 | 47.85
64.7446 | 29.145 | 59.9822 | 29.1649 | 64.7651 | 21.0737 | 60.0398 | 20.9711 | 64.7702 | 14.4484 | 59.9591 | 14.3754 | 64.7262 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7552 | 47.4935 | 60.0283 | 47.85
64.753 | 29.145 | 59.9822 | 29.1624 | 64.7734 | 21.0737 | 60.0398 | 20.9686 | 64.7786 | 14.4484 | 59.9591 | 14.3741 | 64.7345 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7635 | 47.4935 | 60.0283 | 47.85
64.7613 | 29.145 | 59.9822 | 29.1599 | 64.7818 | 21.076 | 60.0398 | 20.9661 | 64.7869 | 14.4484 | 59.9591 | 14.3729 | 64.7429 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7719 | 47.482 | 60.0283 | 47.85
64.7697 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1574 | 64.7901 | 21.076 | 60.0398 | 20.9636 | 64.7952 | 14.4484 | 59.9591 | 14.3716 | 64.7512 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7803 | 47.482 | 60.0283 | 47.85
64.778 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1549 | 64.7984 | 21.0516 | 60.0398 | 20.9611 | 64.8036 | 14.4484 | 59.9591 | 14.3704 | 64.7595 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7886 | 47.4721 | 60.0283 | 47.85
64.7863 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1524 | 64.8067 | 21.0516 | 60.0398 | 20.9586 | 64.8119 | 14.4484 | 59.9591 | 14.3691 | 64.7678 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.7969 | 47.4721 | 60.0283 | 47.85
64.7946 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1499 | 64.815 | 21.0135 | 60.0398 | 20.9561 | 64.8203 | 14.4479 | 59.9591 | 14.3679 | 64.7762 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 64.8052 | 47.4721 | 60.0283 | 47.85
64.803 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1474 | 64.8234 | 21.0135 | 60.0398 | 20.9536 | 64.8286 | 14.4479 | 59.9591 | 14.3666 | 64.7845 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 64.8135 | 47.4721 | 60.0283 | 47.85
64.8113 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1449 | 64.8317 | 21.0123 | 60.0398 | 20.9511 | 64.8369 | 14.4494 | 59.9591 | 14.3654 | 64.7928 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 64.8219 | 47.4718 | 60.0283 | 47.85
64.8197 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1424 | 64.8401 | 21.0123 | 60.0398 | 20.9486 | 64.8453 | 14.4494 | 59.9591 | 14.3641 | 64.8011 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 64.8302 | 47.4718 | 60.0283 | 47.85
64.828 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1399 | 64.8484 | 21.0123 | 60.0398 | 20.9461 | 64.8536 | 14.4494 | 59.9591 | 14.3629 | 64.8095 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 64.8385 | 47.4716 | 60.0283 | 47.85
64.8363 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1374 | 64.8567 | 21.0123 | 60.0398 | 20.9436 | 64.8619 | 14.4494 | 59.9591 | 14.3616 | 64.8178 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 64.8468 | 47.4716 | 60.0283 | 47.85
64.8447 | 29.1477 | 59.9822 | 29.1349 | 64.865 | 21.0095 | 60.0398 | 20.9411 | 64.8703 | 14.4494 | 59.9591 | 14.3604 | 64.8262 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 64.8552 | 47.5277 | 60.0283 | 47.85
64.853 | 29.1472 | 59.9822 | 29.1324 | 64.8733 | 21.0095 | 60.0398 | 20.9386 | 64.8786 | 14.4494 | 59.9591 | 14.3591 | 64.8345 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 64.8635 | 47.5277 | 60.0283 | 47.85
64.8613 | 29.1472 | 59.9822 | 29.1299 | 64.8817 | 21.0082 | 60.0398 | 20.9361 | 64.887 | 14.4496 | 59.9591 | 14.3579 | 64.8428 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 64.8718 | 47.5282 | 60.0283 | 47.85
64.8697 | 29.1456 | 59.9822 | 29.1274 | 64.89 | 21.0082 | 60.0398 | 20.9336 | 64.8953 | 14.4496 | 59.9591 | 14.3566 | 64.8511 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.8801 | 47.5282 | 60.0283 | 47.85
64.878 | 29.1456 | 59.9822 | 29.1249 | 64.8983 | 21.0082 | 60.0398 | 20.9311 | 64.9036 | 14.4496 | 59.9591 | 14.3554 | 64.8595 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.8885 | 47.5267 | 60.0283 | 47.85
64.8864 | 29.0833 | 59.9822 | 29.1224 | 64.9066 | 21.0082 | 60.0398 | 20.9286 | 64.912 | 14.4496 | 59.9591 | 14.3541 | 64.8678 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.8969 | 47.5267 | 60.0283 | 47.85
64.8947 | 29.0833 | 59.9822 | 29.1199 | 64.915 | 21.0076 | 60.0398 | 20.9261 | 64.9203 | 14.4496 | 59.9591 | 14.3529 | 64.8762 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9052 | 47.5341 | 60.0283 | 47.85
64.903 | 29.0428 | 59.9822 | 29.1173 | 64.9233 | 21.0076 | 60.0398 | 20.9236 | 64.9286 | 14.4496 | 59.9591 | 14.3516 | 64.8845 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9135 | 47.5341 | 60.0283 | 47.85
64.9113 | 29.0428 | 59.9822 | 29.1148 | 64.9317 | 21.0084 | 60.0398 | 20.9211 | 64.937 | 14.45 | 59.9591 | 14.3504 | 64.8928 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9219 | 47.5368 | 60.0283 | 47.85
64.9197 | 29.0396 | 59.9822 | 29.1123 | 64.94 | 21.0084 | 60.0398 | 20.9186 | 64.9453 | 14.45 | 59.9591 | 14.3491 | 64.9011 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9302 | 47.5368 | 60.0283 | 47.85
64.928 | 29.0396 | 59.9822 | 29.1098 | 64.9483 | 20.9752 | 60.0398 | 20.9161 | 64.9537 | 14.4491 | 59.9591 | 14.3478 | 64.9095 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9385 | 47.5356 | 60.0283 | 47.85
64.9364 | 29.0396 | 59.9822 | 29.1073 | 64.9566 | 20.9752 | 60.0398 | 20.9136 | 64.962 | 14.4491 | 59.9591 | 14.3466 | 64.9178 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9468 | 47.5356 | 60.0283 | 47.85
64.9447 | 29.0396 | 59.9822 | 29.1048 | 64.9649 | 20.9761 | 60.0398 | 20.9111 | 64.9703 | 14.4491 | 59.9591 | 14.3453 | 64.9261 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9551 | 47.5303 | 60.0283 | 47.85
64.953 | 29.0396 | 59.9822 | 29.1023 | 64.9733 | 20.9761 | 60.0398 | 20.9086 | 64.9787 | 14.4491 | 59.9591 | 14.3441 | 64.9344 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9635 | 47.5303 | 60.0283 | 47.85
64.9614 | 29.0396 | 59.9822 | 29.0998 | 64.9816 | 20.9727 | 60.0398 | 20.9061 | 64.987 | 14.4491 | 59.9591 | 14.3428 | 64.9428 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9718 | 47.531 | 60.0283 | 47.85
64.9697 | 28.9864 | 59.9822 | 29.0973 | 64.99 | 20.9727 | 60.0398 | 20.9036 | 64.9954 | 14.4491 | 59.9591 | 14.3416 | 64.9511 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9801 | 47.531 | 60.0283 | 47.85
64.9781 | 28.9864 | 59.9822 | 29.0948 | 64.9983 | 20.9727 | 60.0398 | 20.9011 | 65.0037 | 14.4491 | 59.9591 | 14.3403 | 64.9595 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9884 | 47.5294 | 60.0225 | 47.85
64.9864 | 28.9854 | 59.9822 | 29.0923 | 65.0066 | 20.9727 | 60.0398 | 20.8986 | 65.012 | 14.4491 | 59.9591 | 14.3391 | 64.9678 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 64.9968 | 47.5294 | 60.0225 | 47.85
64.9947 | 28.9854 | 59.9822 | 29.0898 | 65.0149 | 20.9738 | 60.0398 | 20.8961 | 65.0204 | 14.4514 | 59.9591 | 14.3378 | 64.9761 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0051 | 47.4679 | 60.0225 | 47.85
65.0031 | 28.9854 | 59.9822 | 29.0873 | 65.0232 | 20.9738 | 60.0398 | 20.8936 | 65.0287 | 14.4514 | 59.9591 | 14.3366 | 64.9844 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0134 | 47.4679 | 60.0225 | 47.85
65.0114 | 28.9854 | 59.9822 | 29.0848 | 65.0316 | 20.9747 | 60.0398 | 20.8911 | 65.037 | 14.4514 | 59.9591 | 14.3353 | 64.9928 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0217 | 47.4679 | 60.0225 | 47.85
65.0197 | 28.9854 | 59.9822 | 29.0823 | 65.0399 | 20.9747 | 60.0398 | 20.8886 | 65.0454 | 14.4514 | 59.9591 | 14.3341 | 65.0011 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0302 | 47.4679 | 60.0225 | 47.85
65.028 | 28.9854 | 59.9822 | 29.0798 | 65.0482 | 20.9748 | 60.0398 | 20.8861 | 65.0537 | 14.4514 | 59.9591 | 14.3328 | 65.0095 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0385 | 47.4635 | 60.0225 | 47.85
65.0364 | 28.9869 | 59.9822 | 29.0773 | 65.0565 | 20.9748 | 60.0398 | 20.8836 | 65.0621 | 14.4514 | 59.9591 | 14.3316 | 65.0178 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0468 | 47.4635 | 60.0225 | 47.85
65.0447 | 28.9869 | 59.9822 | 29.0748 | 65.0649 | 20.9776 | 60.0398 | 20.8811 | 65.0704 | 14.4513 | 59.9591 | 14.3303 | 65.0261 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0551 | 47.4579 | 60.0225 | 47.85
65.0531 | 28.9869 | 59.9822 | 29.0723 | 65.0732 | 20.9776 | 60.0398 | 20.8786 | 65.0787 | 14.4513 | 59.9591 | 14.3291 | 65.0344 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0635 | 47.4579 | 60.0225 | 47.85
65.0614 | 28.9869 | 59.9822 | 29.0698 | 65.0816 | 20.9764 | 60.0398 | 20.8761 | 65.0871 | 14.4528 | 59.9591 | 14.3278 | 65.0428 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0718 | 47.4524 | 60.0225 | 47.85
65.0697 | 28.9854 | 59.9822 | 29.0673 | 65.0899 | 20.9764 | 60.0398 | 20.8736 | 65.0955 | 14.4528 | 59.9591 | 14.3266 | 65.0511 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0801 | 47.4524 | 60.0225 | 47.85
65.0781 | 28.9854 | 59.9822 | 29.0648 | 65.0982 | 20.962 | 60.034 | 20.8712 | 65.1038 | 14.4538 | 59.9591 | 14.3253 | 65.0594 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0884 | 47.4524 | 60.0225 | 47.85
65.0864 | 28.9847 | 59.9822 | 29.0623 | 65.1065 | 20.962 | 60.034 | 20.8687 | 65.1121 | 14.4538 | 59.9591 | 14.3241 | 65.0677 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.0968 | 47.4524 | 60.0225 | 47.85
65.0948 | 28.9847 | 59.9822 | 29.0598 | 65.1148 | 20.9615 | 60.034 | 20.8662 | 65.1204 | 14.4538 | 59.9591 | 14.3228 | 65.0761 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1051 | 47.4547 | 60.0225 | 47.85
65.1031 | 28.9845 | 59.9822 | 29.0573 | 65.1232 | 20.9615 | 60.034 | 20.8637 | 65.1288 | 14.4538 | 59.9591 | 14.3216 | 65.0844 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1134 | 47.4547 | 60.0225 | 47.85
65.1114 | 28.9845 | 59.9822 | 29.0548 | 65.1315 | 20.9602 | 60.034 | 20.8612 | 65.1371 | 14.4538 | 59.9591 | 14.3203 | 65.0928 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1217 | 47.4591 | 60.0225 | 47.85
65.1198 | 28.9845 | 59.9822 | 29.0523 | 65.1399 | 20.9602 | 60.034 | 20.8587 | 65.1454 | 14.4538 | 59.9591 | 14.3191 | 65.1011 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1301 | 47.4591 | 60.0225 | 47.85
65.1281 | 28.9845 | 59.9822 | 29.0498 | 65.1482 | 20.9279 | 60.034 | 20.8562 | 65.1538 | 14.4323 | 59.9591 | 14.3178 | 65.1094 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1384 | 47.4664 | 60.0225 | 47.85
65.1364 | 28.9824 | 59.9822 | 29.0473 | 65.1565 | 20.9279 | 60.034 | 20.8537 | 65.1622 | 14.4323 | 59.9591 | 14.3166 | 65.1178 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1467 | 47.4664 | 60.0225 | 47.85
65.1448 | 28.9824 | 59.9822 | 29.0448 | 65.1648 | 20.9272 | 60.034 | 20.8512 | 65.1705 | 14.4323 | 59.9591 | 14.3153 | 65.1261 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.155 | 47.4692 | 60.0167 | 47.85
65.1531 | 28.9825 | 59.9822 | 29.0423 | 65.1732 | 20.9272 | 60.034 | 20.8487 | 65.1788 | 14.4323 | 59.9591 | 14.3141 | 65.1345 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1633 | 47.4692 | 60.0167 | 47.85
65.1614 | 28.9825 | 59.9822 | 29.0398 | 65.1815 | 20.9272 | 60.034 | 20.8462 | 65.1871 | 14.4323 | 59.9591 | 14.3128 | 65.1428 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1718 | 47.4557 | 60.0167 | 47.85
65.1698 | 28.9865 | 59.9822 | 29.0373 | 65.1898 | 20.9272 | 60.034 | 20.8437 | 65.1955 | 14.4323 | 59.9591 | 14.3116 | 65.1511 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1801 | 47.4557 | 60.0167 | 47.85
65.1781 | 28.9865 | 59.9822 | 29.0348 | 65.1982 | 20.9269 | 60.034 | 20.8412 | 65.2039 | 14.4323 | 59.9591 | 14.3103 | 65.1594 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1884 | 47.4557 | 60.0167 | 47.85
65.1864 | 28.9885 | 59.9822 | 29.0323 | 65.2065 | 20.9269 | 60.034 | 20.8387 | 65.2122 | 14.4323 | 59.9591 | 14.3091 | 65.1678 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.1967 | 47.4557 | 60.0167 | 47.85
65.1948 | 28.9885 | 59.9822 | 29.0298 | 65.2148 | 20.927 | 60.034 | 20.8362 | 65.2205 | 14.3562 | 59.9591 | 14.3078 | 65.1761 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.2051 | 47.4523 | 60.0167 | 47.85
65.2031 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0273 | 65.2231 | 20.927 | 60.034 | 20.8337 | 65.2289 | 14.3562 | 59.9591 | 14.3066 | 65.1844 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.2134 | 47.4523 | 60.0167 | 47.85
65.2115 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0248 | 65.2315 | 20.9262 | 60.034 | 20.8312 | 65.2372 | 14.3562 | 59.9591 | 14.3053 | 65.1927 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.2217 | 47.4523 | 60.0167 | 47.85
65.2198 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0223 | 65.2398 | 20.9262 | 60.034 | 20.8287 | 65.2455 | 14.3562 | 59.9591 | 14.3041 | 65.2011 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.23 | 47.4523 | 60.0167 | 47.85
65.2281 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0198 | 65.2481 | 20.9262 | 60.034 | 20.8262 | 65.2538 | 14.3562 | 59.9591 | 14.3028 | 65.2094 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.2384 | 47.4481 | 60.0167 | 47.85
65.2365 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0173 | 65.2564 | 20.9262 | 60.034 | 20.8237 | 65.2622 | 14.3562 | 59.9591 | 14.3016 | 65.2178 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.2467 | 47.4481 | 60.0167 | 47.85
65.2448 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0148 | 65.2648 | 20.9262 | 60.034 | 20.8212 | 65.2706 | 14.3562 | 59.9591 | 14.3003 | 65.2261 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.255 | 47.4728 | 60.0167 | 47.85
65.2531 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0123 | 65.2731 | 20.9262 | 60.034 | 20.8187 | 65.2789 | 14.3562 | 59.9591 | 14.2991 | 65.2344 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.2633 | 47.4728 | 60.0167 | 47.85
65.2615 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0098 | 65.2814 | 20.9258 | 60.034 | 20.8162 | 65.2872 | 14.3562 | 59.9591 | 14.2978 | 65.2427 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.2717 | 47.477 | 60.0167 | 47.85
65.2698 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0073 | 65.2898 | 20.9258 | 60.034 | 20.8137 | 65.2956 | 14.3562 | 59.9591 | 14.2966 | 65.2511 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.28 | 47.477 | 60.0167 | 47.85
65.2781 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0048 | 65.2981 | 20.9258 | 60.034 | 20.8112 | 65.3039 | 14.3562 | 59.9591 | 14.2953 | 65.2594 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.2883 | 47.478 | 60.0167 | 47.85
65.2865 | 28.9885 | 59.9764 | 29.0023 | 65.3064 | 20.9258 | 60.034 | 20.8087 | 65.3123 | 14.3562 | 59.9591 | 14.2941 | 65.2678 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.2966 | 47.478 | 60.0167 | 47.85
65.2948 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9998 | 65.3147 | 20.9249 | 60.034 | 20.8062 | 65.3206 | 14.3564 | 59.9591 | 14.2928 | 65.2761 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.3051 | 47.4813 | 60.0167 | 47.85
65.3032 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9973 | 65.3231 | 20.9249 | 60.034 | 20.8037 | 65.3289 | 14.3564 | 59.9591 | 14.2916 | 65.2844 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.3134 | 47.4813 | 60.0167 | 47.85
65.3115 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9948 | 65.3314 | 20.9249 | 60.034 | 20.8012 | 65.3373 | 14.3564 | 59.9591 | 14.2903 | 65.2927 | 7.3374 | 60.011 | 7.5 | 65.3217 | 47.4813 | 60.0167 | 47.85
65.3198 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9923 | 65.3398 | 20.9249 | 60.034 | 20.7987 | 65.3456 | 14.3564 | 59.9591 | 14.2891 | 65.3011 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.33 | 47.4813 | 60.0167 | 47.85
65.3282 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9898 | 65.3481 | 20.9274 | 60.034 | 20.7962 | 65.3539 | 14.3564 | 59.9591 | 14.2878 | 65.3094 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.3384 | 47.4761 | 60.0167 | 47.85
65.3365 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9873 | 65.3564 | 20.9274 | 60.034 | 20.7937 | 65.3623 | 14.3564 | 59.9591 | 14.2866 | 65.3177 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.3467 | 47.4761 | 60.0167 | 47.85
65.3448 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9848 | 65.3647 | 20.9275 | 60.034 | 20.7912 | 65.3706 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2853 | 65.326 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.355 | 47.4771 | 60.0167 | 47.85
65.3532 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9823 | 65.373 | 20.9275 | 60.034 | 20.7887 | 65.379 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2841 | 65.3344 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.3633 | 47.4771 | 60.0167 | 47.85
65.3615 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9798 | 65.3814 | 20.9302 | 60.034 | 20.7862 | 65.3873 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2828 | 65.3427 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.3717 | 47.4768 | 60.0167 | 47.85
65.3698 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9773 | 65.3897 | 20.9302 | 60.034 | 20.7837 | 65.3956 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2816 | 65.3511 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.38 | 47.4768 | 60.0167 | 47.85
65.3782 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9748 | 65.398 | 20.9302 | 60.034 | 20.7812 | 65.404 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2803 | 65.3594 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.3883 | 47.4768 | 60.0167 | 47.85
65.3865 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9723 | 65.4063 | 20.9302 | 60.034 | 20.7787 | 65.4123 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2791 | 65.3677 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.3966 | 47.4768 | 60.0167 | 47.85
65.3949 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9698 | 65.4147 | 20.9317 | 60.034 | 20.7762 | 65.4207 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2778 | 65.376 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.405 | 47.475 | 60.0167 | 47.85
65.4032 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9673 | 65.423 | 20.9317 | 60.034 | 20.7737 | 65.429 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2766 | 65.3844 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.4133 | 47.475 | 60.0167 | 47.85
65.4115 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9648 | 65.4314 | 20.9335 | 60.034 | 20.7712 | 65.4373 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2753 | 65.3927 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.4216 | 47.4749 | 60.0167 | 47.85
65.4199 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9623 | 65.4397 | 20.9335 | 60.034 | 20.7687 | 65.4457 | 14.2491 | 59.9591 | 14.274 | 65.4011 | 7.3378 | 60.0167 | 7.5 | 65.4299 | 47.4749 | 60.0167 | 47.85
65.4282 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9598 | 65.448 | 20.9335 | 60.034 | 20.7662 | 65.454 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2728 | 65.4094 | 7.3378 | 60.0167 | 7.5 | 65.4384 | 47.4935 | 60.0167 | 47.85
65.4365 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9573 | 65.4563 | 20.9335 | 60.034 | 20.7637 | 65.4623 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2715 | 65.4177 | 7.3382 | 60.0167 | 7.5 | 65.4467 | 47.4935 | 60.0167 | 47.85
65.4449 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9548 | 65.4646 | 20.9335 | 60.034 | 20.7612 | 65.4707 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2703 | 65.426 | 7.3382 | 60.0167 | 7.5 | 65.455 | 47.4745 | 60.0167 | 47.85
65.4532 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9523 | 65.473 | 20.9335 | 60.034 | 20.7587 | 65.479 | 14.2491 | 59.9591 | 14.269 | 65.4344 | 7.3377 | 60.0167 | 7.5 | 65.4633 | 47.4745 | 60.0167 | 47.85
65.4615 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9499 | 65.4813 | 20.884 | 60.034 | 20.7562 | 65.4874 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2678 | 65.4427 | 7.3377 | 60.0167 | 7.5 | 65.4717 | 47.4745 | 60.0167 | 47.85
65.4699 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9486 | 65.4897 | 20.884 | 60.034 | 20.7537 | 65.4957 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2665 | 65.451 | 7.3377 | 60.0167 | 7.5 | 65.48 | 47.4745 | 60.0167 | 47.85
65.4782 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9474 | 65.498 | 20.8826 | 60.034 | 20.7512 | 65.504 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2653 | 65.4594 | 7.3377 | 60.0167 | 7.5 | 65.4883 | 47.4708 | 60.0167 | 47.85
65.4865 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9461 | 65.5063 | 20.8826 | 60.034 | 20.7487 | 65.5124 | 14.2491 | 59.9591 | 14.264 | 65.4677 | 7.3376 | 60.0167 | 7.5 | 65.4966 | 47.4708 | 60.0167 | 47.85
65.4949 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9449 | 65.5146 | 20.8826 | 60.034 | 20.7462 | 65.5208 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2628 | 65.476 | 7.3376 | 60.0167 | 7.5 | 65.505 | 47.4665 | 60.0167 | 47.85
65.5032 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9436 | 65.523 | 20.8826 | 60.034 | 20.7437 | 65.5291 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2615 | 65.4844 | 7.3376 | 60.0167 | 7.5 | 65.5133 | 47.4665 | 60.0167 | 47.85
65.5116 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9424 | 65.5313 | 20.8823 | 60.034 | 20.7412 | 65.5374 | 14.2491 | 59.9591 | 14.2603 | 65.4927 | 7.3376 | 60.0167 | 7.5 | 65.5216 | 47.4618 | 60.0167 | 47.85
65.5199 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9411 | 65.5396 | 20.8823 | 60.034 | 20.7387 | 65.5457 | 14.2491 | 59.9591 | 14.259 | 65.501 | 7.3378 | 60.0167 | 7.5 | 65.5299 | 47.4618 | 60.0167 | 47.85
65.5282 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9399 | 65.5479 | 20.8829 | 60.034 | 20.7362 | 65.5541 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2578 | 65.5093 | 7.3378 | 60.0167 | 7.5 | 65.5383 | 47.4588 | 60.0167 | 47.85
65.5366 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9386 | 65.5563 | 20.8829 | 60.034 | 20.7337 | 65.5624 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2565 | 65.5177 | 7.3378 | 60.0167 | 7.5 | 65.5466 | 47.4588 | 60.0167 | 47.85
65.5449 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9374 | 65.5646 | 20.8858 | 60.034 | 20.7312 | 65.5707 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2553 | 65.526 | 7.3378 | 60.0167 | 7.5 | 65.5549 | 47.4602 | 60.0167 | 47.85
65.5533 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9361 | 65.5729 | 20.8858 | 60.034 | 20.7287 | 65.5791 | 14.2491 | 59.9649 | 14.254 | 65.5344 | 7.3378 | 60.0167 | 7.5 | 65.5632 | 47.4602 | 60.0167 | 47.85
65.5616 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9349 | 65.5813 | 20.881 | 60.034 | 20.7262 | 65.5874 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2528 | 65.5427 | 7.3378 | 60.0167 | 7.5 | 65.5717 | 47.4444 | 60.0167 | 47.85
65.5699 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9336 | 65.5896 | 20.881 | 60.034 | 20.7237 | 65.5958 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2515 | 65.551 | 7.3399 | 60.0167 | 7.5 | 65.58 | 47.4444 | 60.0167 | 47.85
65.5782 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9324 | 65.5979 | 20.8371 | 60.034 | 20.7212 | 65.6041 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2503 | 65.5593 | 7.3399 | 60.0167 | 7.5 | 65.5883 | 47.4444 | 60.0167 | 47.85
65.5866 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9311 | 65.6062 | 20.8371 | 60.034 | 20.7187 | 65.6124 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2481 | 65.5677 | 7.3399 | 60.0167 | 7.5 | 65.5966 | 47.4444 | 60.0167 | 47.85
65.5949 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9299 | 65.6146 | 20.8365 | 60.034 | 20.7162 | 65.6208 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2456 | 65.576 | 7.3399 | 60.0167 | 7.5 | 65.605 | 47.429 | 60.0167 | 47.85
65.6033 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9286 | 65.6229 | 20.8365 | 60.034 | 20.7137 | 65.6292 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2431 | 65.5844 | 7.3399 | 60.0167 | 7.5 | 65.6133 | 47.429 | 60.0167 | 47.85
65.6116 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9274 | 65.6313 | 20.8365 | 60.034 | 20.7112 | 65.6375 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2406 | 65.5927 | 7.3399 | 60.0167 | 7.5 | 65.6216 | 47.4342 | 60.0167 | 47.85
65.6199 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9261 | 65.6396 | 20.8365 | 60.034 | 20.7087 | 65.6458 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2381 | 65.601 | 7.3398 | 60.0167 | 7.5 | 65.6299 | 47.4342 | 60.0167 | 47.85
65.6283 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9249 | 65.6479 | 20.8354 | 60.034 | 20.7062 | 65.6541 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2356 | 65.6093 | 7.3398 | 60.0167 | 7.5 | 65.6383 | 47.4342 | 60.0167 | 47.85
65.6366 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9236 | 65.6562 | 20.8354 | 60.034 | 20.7037 | 65.6625 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2331 | 65.6177 | 7.3398 | 60.0167 | 7.5 | 65.6466 | 47.4342 | 60.0167 | 47.85
65.645 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9224 | 65.6645 | 20.8354 | 60.034 | 20.7012 | 65.6708 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2306 | 65.626 | 7.3398 | 60.0167 | 7.5 | 65.6549 | 47.4386 | 60.011 | 47.85
65.6533 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9211 | 65.6729 | 20.8354 | 60.034 | 20.6994 | 65.6791 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2281 | 65.6343 | 7.3389 | 60.0167 | 7.5 | 65.6632 | 47.4386 | 60.011 | 47.85
65.6616 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9199 | 65.6812 | 20.8403 | 60.034 | 20.6981 | 65.6875 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2256 | 65.6426 | 7.3389 | 60.0167 | 7.5 | 65.6716 | 47.4333 | 60.011 | 47.85
65.67 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9186 | 65.6895 | 20.8403 | 60.034 | 20.6969 | 65.6958 | 14.2491 | 59.9649 | 14.223 | 65.6509 | 7.3389 | 60.0167 | 7.5 | 65.6799 | 47.4333 | 60.011 | 47.85
65.6783 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9174 | 65.6978 | 20.8403 | 60.034 | 20.6956 | 65.7042 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2205 | 65.6593 | 7.3389 | 60.0167 | 7.5 | 65.6882 | 47.4173 | 60.011 | 47.85
65.6866 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9161 | 65.7062 | 20.8403 | 60.034 | 20.6944 | 65.7125 | 14.2491 | 59.9649 | 14.218 | 65.6676 | 7.337 | 60.0167 | 7.5 | 65.6965 | 47.4173 | 60.011 | 47.85
65.695 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9149 | 65.7145 | 20.8405 | 60.034 | 20.6931 | 65.7208 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2155 | 65.676 | 7.337 | 60.0167 | 7.5 | 65.705 | 47.4173 | 60.011 | 47.85
65.7033 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9136 | 65.7229 | 20.8405 | 60.034 | 20.6919 | 65.7292 | 14.2491 | 59.9649 | 14.213 | 65.6843 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.7133 | 47.4173 | 60.011 | 47.85
65.7116 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9124 | 65.7312 | 20.8405 | 60.034 | 20.6906 | 65.7375 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2105 | 65.6926 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.7216 | 47.4173 | 60.011 | 47.85
65.72 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9111 | 65.7395 | 20.8405 | 60.034 | 20.6894 | 65.7458 | 14.2491 | 59.9649 | 14.208 | 65.7009 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.7299 | 47.4173 | 60.011 | 47.85
65.7283 | 28.9885 | 59.9764 | 28.9099 | 65.7478 | 20.8401 | 60.034 | 20.6881 | 65.7542 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2055 | 65.7093 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.7383 | 47.4181 | 60.011 | 47.85
65.7367 | 28.9144 | 59.9764 | 28.9086 | 65.7561 | 20.8401 | 60.034 | 20.6869 | 65.7625 | 14.2491 | 59.9649 | 14.203 | 65.7176 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.7466 | 47.4181 | 60.011 | 47.85
65.745 | 28.9144 | 59.9764 | 28.9074 | 65.7645 | 20.8402 | 60.034 | 20.6856 | 65.7709 | 14.2491 | 59.9649 | 14.2005 | 65.726 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 65.7549 | 47.4209 | 60.011 | 47.85
65.7533 | 28.9144 | 59.9764 | 28.9061 | 65.7728 | 20.8402 | 60.034 | 20.6844 | 65.7792 | 14.2491 | 59.9649 | 14.198 | 65.7343 | 7.3379 | 60.0167 | 7.5 | 65.7632 | 47.4209 | 60.011 | 47.85
65.7617 | 28.9144 | 59.9764 | 28.9049 | 65.7812 | 20.8402 | 60.034 | 20.6831 | 65.7875 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1955 | 65.7426 | 7.3379 | 60.0167 | 7.5 | 65.7716 | 47.4209 | 60.011 | 47.85
65.77 | 28.9144 | 59.9764 | 28.9036 | 65.7895 | 20.8402 | 60.034 | 20.6819 | 65.7959 | 14.1785 | 59.9649 | 14.193 | 65.7509 | 7.3379 | 60.0167 | 7.5 | 65.7799 | 47.4209 | 60.011 | 47.85
65.7784 | 28.9144 | 59.9764 | 28.9024 | 65.7978 | 20.8406 | 60.034 | 20.6806 | 65.8042 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1905 | 65.7593 | 7.3379 | 60.0167 | 7.5 | 65.7882 | 47.4209 | 60.011 | 47.85
65.7867 | 28.9144 | 59.9764 | 28.9011 | 65.8061 | 20.8406 | 60.034 | 20.6794 | 65.8126 | 14.1785 | 59.9649 | 14.188 | 65.7676 | 7.3379 | 60.0167 | 7.5 | 65.7965 | 47.4209 | 60.011 | 47.85
65.795 | 28.9144 | 59.9764 | 28.8999 | 65.8145 | 20.8402 | 60.034 | 20.6781 | 65.8209 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1855 | 65.7759 | 7.3379 | 60.0167 | 7.5 | 65.8049 | 47.438 | 60.011 | 47.85
65.8033 | 28.9144 | 59.9764 | 28.8986 | 65.8228 | 20.8402 | 60.034 | 20.6769 | 65.8292 | 14.1785 | 59.9649 | 14.183 | 65.7842 | 7.3382 | 60.0167 | 7.5 | 65.8132 | 47.438 | 60.011 | 47.85
65.8117 | 28.9144 | 59.9764 | 28.8974 | 65.8311 | 20.843 | 60.034 | 20.6756 | 65.8376 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1805 | 65.7926 | 7.3382 | 60.0167 | 7.5 | 65.8215 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.82 | 28.9144 | 59.9764 | 28.8961 | 65.8394 | 20.843 | 60.034 | 20.6744 | 65.8459 | 14.1785 | 59.9649 | 14.178 | 65.8009 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.8298 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.8284 | 28.9144 | 59.9764 | 28.8949 | 65.8477 | 20.843 | 60.034 | 20.6731 | 65.8542 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1755 | 65.8093 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.8383 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.8367 | 28.9144 | 59.9764 | 28.8936 | 65.8561 | 20.843 | 60.034 | 20.6719 | 65.8626 | 14.1785 | 59.9649 | 14.173 | 65.8176 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.8466 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.845 | 28.9144 | 59.9764 | 28.8924 | 65.8644 | 20.843 | 60.034 | 20.6706 | 65.8709 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1705 | 65.8259 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.8549 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.8534 | 28.9144 | 59.9764 | 28.8911 | 65.8728 | 20.843 | 60.034 | 20.6694 | 65.8793 | 14.1785 | 59.9649 | 14.168 | 65.8342 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.8632 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.8617 | 28.9144 | 59.9764 | 28.8899 | 65.8811 | 20.8412 | 60.034 | 20.6681 | 65.8876 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1655 | 65.8426 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.8716 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.87 | 28.9101 | 59.9764 | 28.8886 | 65.8894 | 20.8412 | 60.034 | 20.6669 | 65.8959 | 14.1785 | 59.9649 | 14.163 | 65.8509 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.8799 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.8784 | 28.9101 | 59.9764 | 28.8874 | 65.8977 | 20.8412 | 60.034 | 20.6656 | 65.9043 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1605 | 65.8593 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.8882 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.8867 | 28.9101 | 59.9764 | 28.8861 | 65.9061 | 20.8412 | 60.034 | 20.6644 | 65.9126 | 14.1785 | 59.9649 | 14.158 | 65.8676 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.8966 | 47.4349 | 60.0052 | 47.85
65.8951 | 28.9101 | 59.9764 | 28.8849 | 65.9144 | 20.8413 | 60.034 | 20.6631 | 65.921 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1555 | 65.8759 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.9049 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9034 | 28.9101 | 59.9764 | 28.8836 | 65.9228 | 20.8413 | 60.034 | 20.6619 | 65.9293 | 14.1785 | 59.9649 | 14.153 | 65.8842 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.9132 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9117 | 28.9101 | 59.9764 | 28.8824 | 65.9311 | 20.8413 | 60.034 | 20.6606 | 65.9376 | 14.1785 | 59.9649 | 14.1505 | 65.8926 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.9215 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9201 | 28.9101 | 59.9764 | 28.8811 | 65.9394 | 20.8413 | 60.034 | 20.6594 | 65.946 | 14.1785 | 59.9649 | 14.148 | 65.9009 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.9299 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9284 | 28.9101 | 59.9764 | 28.8799 | 65.9477 | 20.8413 | 60.034 | 20.6581 | 65.9543 | 14.1286 | 59.9649 | 14.1455 | 65.9092 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.9382 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9367 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8786 | 65.956 | 20.8413 | 60.034 | 20.6569 | 65.9626 | 14.1286 | 59.9649 | 14.143 | 65.9176 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.9465 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9451 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8774 | 65.9644 | 20.8056 | 60.034 | 20.6556 | 65.971 | 14.1286 | 59.9649 | 14.1405 | 65.9259 | 7.3382 | 60.011 | 7.5 | 65.9548 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9534 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8761 | 65.9727 | 20.8056 | 60.034 | 20.6544 | 65.9793 | 14.1286 | 59.9649 | 14.138 | 65.9343 | 7.3384 | 60.011 | 7.5 | 65.9633 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9617 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8749 | 65.981 | 20.8045 | 60.034 | 20.6532 | 65.9877 | 14.1286 | 59.9649 | 14.1355 | 65.9426 | 7.3384 | 60.011 | 7.5 | 65.9716 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9701 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8736 | 65.9893 | 20.8045 | 60.034 | 20.6519 | 65.996 | 14.1286 | 59.9649 | 14.133 | 65.9509 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 65.9799 | 47.4348 | 60.0052 | 47.85
65.9784 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8724 | 65.9977 | 20.8014 | 60.034 | 20.6507 | 66.0043 | 14.1286 | 59.9649 | 14.1305 | 65.9592 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 65.9882 | 47.4592 | 60.0052 | 47.85
65.9868 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8711 | 66.006 | 20.8014 | 60.034 | 20.6494 | 66.0127 | 14.1286 | 59.9649 | 14.128 | 65.9676 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 65.9966 | 47.4592 | 60.0052 | 47.85
65.9951 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8699 | 66.0144 | 20.8009 | 60.034 | 20.6482 | 66.021 | 14.1286 | 59.9649 | 14.1255 | 65.9759 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0049 | 47.4592 | 60.0052 | 47.85
66.0034 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8686 | 66.0227 | 20.8009 | 60.034 | 20.6469 | 66.0294 | 14.1286 | 59.9649 | 14.123 | 65.9843 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0132 | 47.4592 | 60.0052 | 47.85
66.0117 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8674 | 66.031 | 20.8009 | 60.034 | 20.6457 | 66.0377 | 14.1286 | 59.9649 | 14.1205 | 65.9926 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0215 | 47.4613 | 60.0052 | 47.85
66.0201 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8661 | 66.0393 | 20.8009 | 60.034 | 20.6444 | 66.046 | 14.1286 | 59.9649 | 14.118 | 66.0009 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0299 | 47.4613 | 60.0052 | 47.85
66.0284 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8649 | 66.0476 | 20.8016 | 60.034 | 20.6432 | 66.0544 | 14.1286 | 59.9706 | 14.1155 | 66.0092 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0382 | 47.4613 | 60.0052 | 47.85
66.0368 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8636 | 66.056 | 20.8016 | 60.034 | 20.6419 | 66.0627 | 14.1286 | 59.9706 | 14.113 | 66.0176 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0465 | 47.4613 | 60.0052 | 47.85
66.0451 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8624 | 66.0643 | 20.8016 | 60.034 | 20.6407 | 66.071 | 14.1286 | 59.9706 | 14.1105 | 66.0259 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0548 | 47.4613 | 60.0052 | 47.85
66.0534 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8611 | 66.0727 | 20.8016 | 60.034 | 20.6394 | 66.0794 | 14.1286 | 59.9706 | 14.108 | 66.0342 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0632 | 47.4613 | 60.0052 | 47.85
66.0618 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8599 | 66.081 | 20.7486 | 60.034 | 20.6382 | 66.0877 | 14.1286 | 59.9706 | 14.1055 | 66.0425 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0715 | 47.4613 | 60.0052 | 47.85
66.0701 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8586 | 66.0893 | 20.7486 | 60.034 | 20.6369 | 66.0961 | 14.1286 | 59.9706 | 14.103 | 66.0509 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0798 | 47.4613 | 60.0052 | 47.85
66.0785 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8574 | 66.0976 | 20.7486 | 60.034 | 20.6357 | 66.1044 | 14.1286 | 59.9706 | 14.1005 | 66.0592 | 7.338 | 60.011 | 7.5 | 66.0883 | 47.4758 | 60.0052 | 47.85
66.0868 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8561 | 66.106 | 20.7486 | 60.034 | 20.6344 | 66.1127 | 14.1286 | 59.9706 | 14.098 | 66.0676 | 7.3386 | 60.011 | 7.5 | 66.0966 | 47.4758 | 60.0052 | 47.85
66.0951 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8549 | 66.1143 | 20.7479 | 60.034 | 20.6332 | 66.1211 | 14.1286 | 59.9706 | 14.0955 | 66.0759 | 7.3386 | 60.011 | 7.5 | 66.1049 | 47.4758 | 60.0052 | 47.85
66.1035 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8536 | 66.1227 | 20.7479 | 60.034 | 20.6319 | 66.1294 | 14.1286 | 59.9706 | 14.093 | 66.0842 | 7.3386 | 60.011 | 7.5 | 66.1132 | 47.4758 | 60.0052 | 47.85
66.1118 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8524 | 66.131 | 20.7193 | 60.034 | 20.6307 | 66.1378 | 14.1286 | 59.9706 | 14.0905 | 66.0925 | 7.3386 | 60.011 | 7.5 | 66.1216 | 47.4799 | 60.0052 | 47.85
66.1201 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8511 | 66.1393 | 20.7193 | 60.034 | 20.6294 | 66.1461 | 14.1286 | 59.9706 | 14.088 | 66.1009 | 7.3395 | 60.011 | 7.5 | 66.1299 | 47.4799 | 60.0052 | 47.85
66.1285 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8499 | 66.1476 | 20.7192 | 60.034 | 20.6282 | 66.1544 | 14.1286 | 59.9706 | 14.0855 | 66.1092 | 7.3395 | 60.011 | 7.5 | 66.1382 | 47.4765 | 60.0052 | 47.85
66.1368 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8486 | 66.1559 | 20.7192 | 60.034 | 20.6269 | 66.1628 | 14.1286 | 59.9706 | 14.083 | 66.1176 | 7.3395 | 60.011 | 7.5 | 66.1465 | 47.4765 | 60.0052 | 47.85
66.1451 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8474 | 66.1643 | 20.7168 | 60.034 | 20.6257 | 66.1711 | 14.1288 | 59.9706 | 14.0805 | 66.1259 | 7.3395 | 60.011 | 7.5 | 66.1549 | 47.4765 | 60.0052 | 47.85
66.1535 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8461 | 66.1726 | 20.7168 | 60.034 | 20.6244 | 66.1794 | 14.1288 | 59.9706 | 14.078 | 66.1342 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.1632 | 47.4765 | 60.0052 | 47.85
66.1618 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8449 | 66.1809 | 20.7168 | 60.034 | 20.6232 | 66.1877 | 14.0501 | 59.9706 | 14.0755 | 66.1425 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.1715 | 47.4765 | 60.0052 | 47.85
66.1702 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8436 | 66.1892 | 20.7168 | 60.034 | 20.6219 | 66.1961 | 14.0501 | 59.9706 | 14.073 | 66.1509 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.1798 | 47.4765 | 60.0052 | 47.85
66.1785 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8424 | 66.1976 | 20.716 | 60.034 | 20.6207 | 66.2045 | 14.0501 | 59.9706 | 14.0705 | 66.1592 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.1882 | 47.4765 | 60.0052 | 47.85
66.1868 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8411 | 66.2059 | 20.716 | 60.034 | 20.6194 | 66.2128 | 14.0501 | 59.9706 | 14.068 | 66.1675 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.1965 | 47.4765 | 60.0052 | 47.85
66.1952 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8399 | 66.2143 | 20.7158 | 60.034 | 20.6182 | 66.2211 | 14.0501 | 59.9706 | 14.0655 | 66.1758 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2048 | 47.473 | 60.0052 | 47.85
66.2035 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8386 | 66.2226 | 20.7158 | 60.034 | 20.6169 | 66.2294 | 14.0501 | 59.9706 | 14.063 | 66.1842 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2131 | 47.473 | 60.0052 | 47.85
66.2119 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8374 | 66.2309 | 20.7158 | 60.034 | 20.6157 | 66.2378 | 14.0501 | 59.9706 | 14.0605 | 66.1925 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2216 | 47.4782 | 60.0052 | 47.85
66.2202 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8361 | 66.2392 | 20.7158 | 60.034 | 20.6144 | 66.2462 | 14.0501 | 59.9706 | 14.058 | 66.2009 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2299 | 47.4782 | 60.0052 | 47.85
66.2285 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8349 | 66.2475 | 20.7152 | 60.034 | 20.6132 | 66.2545 | 14.0501 | 59.9706 | 14.0555 | 66.2092 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2382 | 47.4644 | 60.0052 | 47.85
66.2368 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8336 | 66.2559 | 20.7152 | 60.034 | 20.6119 | 66.2628 | 14.0501 | 59.9706 | 14.053 | 66.2175 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2465 | 47.4644 | 60.0052 | 47.85
66.2452 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8323 | 66.2642 | 20.7157 | 60.034 | 20.6107 | 66.2711 | 14.0501 | 59.9706 | 14.0505 | 66.2258 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2549 | 47.4558 | 60.0052 | 47.85
66.2535 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8311 | 66.2726 | 20.7157 | 60.034 | 20.6094 | 66.2795 | 14.0501 | 59.9706 | 14.048 | 66.2342 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2632 | 47.4558 | 60.0052 | 47.85
66.2619 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8298 | 66.2809 | 20.7157 | 60.034 | 20.6082 | 66.2878 | 14.0501 | 59.9706 | 14.0455 | 66.2425 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2715 | 47.4614 | 60.0052 | 47.85
66.2702 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8286 | 66.2892 | 20.7157 | 60.034 | 20.6069 | 66.2961 | 14.0501 | 59.9706 | 14.043 | 66.2509 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2799 | 47.4614 | 60.0052 | 47.85
66.2785 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8273 | 66.2975 | 20.7121 | 60.034 | 20.6057 | 66.3045 | 14.0501 | 59.9706 | 14.0404 | 66.2592 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2882 | 47.4619 | 60.0052 | 47.85
66.2869 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8261 | 66.3059 | 20.7121 | 60.034 | 20.6044 | 66.3128 | 14.0501 | 59.9706 | 14.0379 | 66.2675 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.2965 | 47.4619 | 60.0052 | 47.85
66.2952 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8248 | 66.3142 | 20.7121 | 60.034 | 20.6032 | 66.3212 | 14.0496 | 59.9706 | 14.0354 | 66.2758 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.3048 | 47.4606 | 60.0052 | 47.85
66.3036 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8236 | 66.3225 | 20.7121 | 60.034 | 20.6019 | 66.3295 | 14.0496 | 59.9706 | 14.0329 | 66.2842 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.3132 | 47.4606 | 60.0052 | 47.85
66.3119 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8223 | 66.3308 | 20.7123 | 60.034 | 20.6007 | 66.3378 | 14.0485 | 59.9706 | 14.0304 | 66.2925 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.3215 | 47.4693 | 60.0052 | 47.85
66.3202 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8211 | 66.3391 | 20.7123 | 60.034 | 20.5994 | 66.3462 | 14.0485 | 59.9706 | 14.0279 | 66.3008 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.3298 | 47.4693 | 60.0052 | 47.85
66.3286 | 28.9125 | 59.9764 | 28.8198 | 66.3475 | 20.713 | 60.034 | 20.5982 | 66.3545 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0254 | 66.3091 | 7.3395 | 60.0167 | 7.5 | 66.3381 | 47.4661 | 60.0052 | 47.85
66.3369 | 28.8576 | 59.9764 | 28.8186 | 66.3558 | 20.713 | 60.034 | 20.5969 | 66.3629 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0229 | 66.3175 | 7.3385 | 60.0167 | 7.5 | 66.3466 | 47.4661 | 60.0052 | 47.85
66.3452 | 28.8576 | 59.9764 | 28.8173 | 66.3642 | 20.7129 | 60.034 | 20.5957 | 66.3712 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0204 | 66.3258 | 7.3385 | 60.0167 | 7.5 | 66.3549 | 47.4661 | 60.0052 | 47.85
66.3536 | 28.8576 | 59.9764 | 28.8161 | 66.3725 | 20.7129 | 60.034 | 20.5944 | 66.3795 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0179 | 66.3342 | 7.3382 | 60.0167 | 7.5 | 66.3632 | 47.4661 | 60.0052 | 47.85
66.3619 | 28.8576 | 59.9764 | 28.8148 | 66.3808 | 20.7129 | 60.034 | 20.5932 | 66.3879 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0154 | 66.3425 | 7.3382 | 60.0167 | 7.5 | 66.3715 | 47.4661 | 60.0052 | 47.85
66.3702 | 28.8576 | 59.9764 | 28.8136 | 66.3891 | 20.7129 | 60.034 | 20.5919 | 66.3962 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0129 | 66.3508 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.3799 | 47.4661 | 60.0052 | 47.85
66.3786 | 28.8576 | 59.9764 | 28.8123 | 66.3975 | 20.7144 | 60.034 | 20.5907 | 66.4045 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0104 | 66.3591 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.3882 | 47.4693 | 60.0052 | 47.85
66.3869 | 28.8576 | 59.9764 | 28.8111 | 66.4058 | 20.7144 | 60.034 | 20.5894 | 66.4129 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0079 | 66.3675 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.3965 | 47.4693 | 60.0052 | 47.85
66.3952 | 28.8576 | 59.9764 | 28.8098 | 66.4141 | 20.7122 | 60.034 | 20.5882 | 66.4212 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0054 | 66.3758 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4048 | 47.4899 | 60.0052 | 47.85
66.4036 | 28.8599 | 59.9764 | 28.8086 | 66.4225 | 20.7122 | 60.034 | 20.5869 | 66.4296 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0029 | 66.3842 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4132 | 47.4899 | 60.0052 | 47.85
66.4119 | 28.8599 | 59.9764 | 28.8073 | 66.4308 | 20.712 | 60.034 | 20.5857 | 66.4379 | 14.0443 | 59.9706 | 14.0004 | 66.3925 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4215 | 47.4899 | 60.0052 | 47.85
66.4203 | 28.8599 | 59.9764 | 28.8061 | 66.4391 | 20.712 | 60.034 | 20.5844 | 66.4462 | 14.0443 | 59.9706 | 13.9979 | 66.4008 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4298 | 47.4899 | 60.0052 | 47.85
66.4286 | 28.8599 | 59.9764 | 28.8048 | 66.4474 | 20.712 | 60.034 | 20.5832 | 66.4546 | 14.0443 | 59.9706 | 13.9954 | 66.4091 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4381 | 47.4898 | 60.0052 | 47.85
66.4369 | 28.7593 | 59.9764 | 28.8036 | 66.4558 | 20.712 | 60.034 | 20.5819 | 66.4629 | 14.0443 | 59.9706 | 13.9929 | 66.4175 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4465 | 47.4898 | 60.0052 | 47.85
66.4453 | 28.7593 | 59.9764 | 28.8023 | 66.4641 | 20.7112 | 60.034 | 20.5807 | 66.4713 | 14.0443 | 59.9706 | 13.9904 | 66.4258 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4548 | 47.479 | 60.0052 | 47.85
66.4536 | 28.7593 | 59.9764 | 28.8011 | 66.4724 | 20.7112 | 60.034 | 20.5794 | 66.4796 | 14.0443 | 59.9706 | 13.9879 | 66.4341 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4631 | 47.479 | 60.0052 | 47.85
66.4619 | 28.7593 | 59.9764 | 28.7998 | 66.4807 | 20.6688 | 60.034 | 20.5782 | 66.4879 | 14.0443 | 59.9706 | 13.9854 | 66.4424 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4716 | 47.4767 | 60.0052 | 47.85
66.4703 | 28.7593 | 59.9764 | 28.7986 | 66.4891 | 20.6688 | 60.034 | 20.5769 | 66.4963 | 14.0443 | 59.9706 | 13.9829 | 66.4508 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4799 | 47.4767 | 60.0052 | 47.85
66.4786 | 28.7593 | 59.9764 | 28.7973 | 66.4974 | 20.6423 | 60.034 | 20.5757 | 66.5046 | 14.0446 | 59.9706 | 13.9804 | 66.4591 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4882 | 47.4799 | 60.0052 | 47.85
66.4869 | 28.7593 | 59.9764 | 28.7961 | 66.5057 | 20.6423 | 60.034 | 20.5744 | 66.5129 | 14.0446 | 59.9706 | 13.9779 | 66.4675 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.4965 | 47.4799 | 60.0052 | 47.85
66.4953 | 28.7593 | 59.9764 | 28.7948 | 66.5141 | 20.6423 | 60.034 | 20.5732 | 66.5212 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9754 | 66.4758 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.5049 | 47.4799 | 60.0052 | 47.85
66.5036 | 28.7593 | 59.9764 | 28.7936 | 66.5224 | 20.6423 | 60.034 | 20.5719 | 66.5296 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9729 | 66.4841 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.5132 | 47.4799 | 60.0052 | 47.85
66.512 | 28.7593 | 59.9764 | 28.7923 | 66.5307 | 20.6427 | 60.034 | 20.5707 | 66.538 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9704 | 66.4924 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.5215 | 47.4846 | 60.0052 | 47.85
66.5203 | 28.7593 | 59.9764 | 28.7911 | 66.539 | 20.6427 | 60.034 | 20.5694 | 66.5463 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9679 | 66.5008 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.5298 | 47.4846 | 60.0052 | 47.85
66.5286 | 28.7593 | 59.9764 | 28.7898 | 66.5474 | 20.6133 | 60.034 | 20.5682 | 66.5546 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9654 | 66.5091 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.5382 | 47.4673 | 60.0052 | 47.85
66.537 | 28.7581 | 59.9764 | 28.7886 | 66.5557 | 20.6133 | 60.034 | 20.5669 | 66.5629 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9629 | 66.5175 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.5465 | 47.4673 | 60.0052 | 47.85
66.5453 | 28.7581 | 59.9764 | 28.7873 | 66.5641 | 20.6133 | 60.034 | 20.5657 | 66.5713 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9604 | 66.5258 | 7.3387 | 60.0167 | 7.5 | 66.5548 | 47.4646 | 60.0052 | 47.85
66.5536 | 28.7581 | 59.9764 | 28.7861 | 66.5724 | 20.6133 | 60.034 | 20.5645 | 66.5797 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9579 | 66.5341 | 7.3388 | 60.0167 | 7.5 | 66.5631 | 47.4646 | 60.0052 | 47.85
66.562 | 28.7581 | 59.9764 | 28.7848 | 66.5807 | 20.6133 | 60.034 | 20.5632 | 66.588 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9554 | 66.5424 | 7.3388 | 60.0167 | 7.5 | 66.5715 | 47.4646 | 60.0052 | 47.85
66.5703 | 28.7574 | 59.9764 | 28.7836 | 66.589 | 20.6133 | 60.034 | 20.562 | 66.5963 | 14.0459 | 59.9706 | 13.9529 | 66.5507 | 7.3388 | 60.0167 | 7.5 | 66.5798 | 47.4646 | 60.0052 | 47.85
66.5786 | 28.7574 | 59.9764 | 28.7823 | 66.5974 | 20.6123 | 60.034 | 20.5607 | 66.6046 | 14.046 | 59.9706 | 13.9504 | 66.5591 | 7.3388 | 60.0167 | 7.5 | 66.5881 | 47.4555 | 60.0052 | 47.85
66.587 | 28.755 | 59.9764 | 28.7811 | 66.6057 | 20.6123 | 60.034 | 20.5595 | 66.613 | 14.046 | 59.9706 | 13.9495 | 66.5674 | 7.337 | 60.0167 | 7.5 | 66.5964 | 47.4555 | 60.0052 | 47.85
66.5953 | 28.755 | 59.9764 | 28.7798 | 66.614 | 20.6132 | 60.034 | 20.5582 | 66.6213 | 14.046 | 59.9706 | 13.9489 | 66.5757 | 7.337 | 60.0167 | 7.5 | 66.6049 | 47.4555 | 60.0052 | 47.85
66.6037 | 28.755 | 59.9764 | 28.7786 | 66.6223 | 20.6132 | 60.034 | 20.557 | 66.6296 | 14.046 | 59.9706 | 13.9482 | 66.584 | 7.337 | 60.0167 | 7.5 | 66.6132 | 47.4555 | 60.0052 | 47.85
66.612 | 28.755 | 59.9764 | 28.7773 | 66.6306 | 20.6132 | 60.034 | 20.5557 | 66.638 | 14.046 | 59.9706 | 13.9476 | 66.5924 | 7.337 | 60.0167 | 7.5 | 66.6215 | 47.4357 | 60.0052 | 47.85
66.6203 | 28.755 | 59.9764 | 28.7761 | 66.639 | 20.6132 | 60.034 | 20.5545 | 66.6463 | 14.046 | 59.9706 | 13.947 | 66.6007 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.6298 | 47.4357 | 60.0052 | 47.85
66.6287 | 28.755 | 59.9764 | 28.7748 | 66.6473 | 20.6137 | 60.034 | 20.5532 | 66.6547 | 14.046 | 59.9706 | 13.9463 | 66.6091 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.6382 | 47.4533 | 60.0052 | 47.85
66.637 | 28.755 | 59.9764 | 28.7736 | 66.6557 | 20.6137 | 60.034 | 20.552 | 66.663 | 14.046 | 59.9706 | 13.9457 | 66.6174 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.6465 | 47.4533 | 60.0052 | 47.85
66.6454 | 28.755 | 59.9764 | 28.7723 | 66.664 | 20.6104 | 60.034 | 20.5507 | 66.6713 | 14.046 | 59.9706 | 13.9451 | 66.6257 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.6548 | 47.4532 | 60.0052 | 47.85
66.6537 | 28.7536 | 59.9764 | 28.7711 | 66.6723 | 20.6104 | 60.034 | 20.5495 | 66.6797 | 14.046 | 59.9706 | 13.9445 | 66.634 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.6632 | 47.4532 | 60.0052 | 47.85
66.662 | 28.7536 | 59.9764 | 28.7698 | 66.6806 | 20.61 | 60.034 | 20.5482 | 66.688 | 14.046 | 59.9706 | 13.9438 | 66.6424 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.6715 | 47.4532 | 60.0052 | 47.85
66.6703 | 28.7536 | 59.9764 | 28.7686 | 66.689 | 20.61 | 60.034 | 20.547 | 66.6964 | 14.046 | 59.9706 | 13.9432 | 66.6507 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.6798 | 47.4532 | 60.0052 | 47.85
66.6787 | 28.7536 | 59.9764 | 28.7673 | 66.6973 | 20.61 | 60.034 | 20.5457 | 66.7047 | 14.046 | 59.9706 | 13.9426 | 66.6591 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.6881 | 47.4548 | 60.0052 | 47.85
66.687 | 28.7526 | 59.9764 | 28.7661 | 66.7056 | 20.61 | 60.034 | 20.5445 | 66.713 | 14.046 | 59.9706 | 13.942 | 66.6674 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.6965 | 47.4548 | 60.0052 | 47.85
66.6954 | 28.7526 | 59.9764 | 28.7648 | 66.714 | 20.6109 | 60.034 | 20.5432 | 66.7214 | 14.046 | 59.9706 | 13.9413 | 66.6757 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.7048 | 47.4723 | 60.0052 | 47.85
66.7037 | 28.7502 | 59.9764 | 28.7636 | 66.7223 | 20.6109 | 60.034 | 20.542 | 66.7297 | 14.046 | 59.9706 | 13.9407 | 66.684 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.7131 | 47.4723 | 60.0052 | 47.85
66.712 | 28.7502 | 59.9764 | 28.7623 | 66.7306 | 20.6076 | 60.034 | 20.5407 | 66.738 | 14.046 | 59.9706 | 13.9401 | 66.6924 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.7214 | 47.4723 | 60.0052 | 47.85
66.7204 | 28.7502 | 59.9764 | 28.7611 | 66.7389 | 20.6076 | 60.034 | 20.5395 | 66.7464 | 14.046 | 59.9706 | 13.9395 | 66.7007 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.7299 | 47.4723 | 60.0052 | 47.85
66.7287 | 28.7502 | 59.9764 | 28.7598 | 66.7473 | 20.6075 | 60.034 | 20.5382 | 66.7547 | 14.046 | 59.9706 | 13.9388 | 66.709 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.7382 | 47.4679 | 60.0052 | 47.85
66.7371 | 28.7502 | 59.9764 | 28.7586 | 66.7556 | 20.6075 | 60.034 | 20.537 | 66.7631 | 14.046 | 59.9706 | 13.9382 | 66.7173 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.7465 | 47.4679 | 60.0052 | 47.85
66.7454 | 28.7502 | 59.9764 | 28.7573 | 66.7639 | 20.6023 | 60.034 | 20.5357 | 66.7714 | 14.046 | 59.9706 | 13.9376 | 66.7257 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.7548 | 47.4679 | 60.0052 | 47.85
66.7537 | 28.7492 | 59.9764 | 28.7561 | 66.7722 | 20.6023 | 60.034 | 20.5345 | 66.7797 | 14.046 | 59.9706 | 13.937 | 66.734 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.7632 | 47.4679 | 60.0052 | 47.85
66.7621 | 28.7492 | 59.9764 | 28.7548 | 66.7806 | 20.6023 | 60.034 | 20.5332 | 66.7881 | 14.046 | 59.9706 | 13.9363 | 66.7424 | 7.3374 | 60.0167 | 7.5 | 66.7715 | 47.471 | 60.0052 | 47.85
66.7704 | 28.7492 | 59.9764 | 28.7536 | 66.7889 | 20.6023 | 60.034 | 20.532 | 66.7964 | 14.046 | 59.9706 | 13.9357 | 66.7507 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.7798 | 47.471 | 60.0052 | 47.85
66.7787 | 28.7492 | 59.9764 | 28.7523 | 66.7972 | 20.6034 | 60.034 | 20.5307 | 66.8047 | 14.046 | 59.9706 | 13.9351 | 66.759 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.7881 | 47.4767 | 60.0052 | 47.85
66.7871 | 28.6744 | 59.9764 | 28.7511 | 66.8056 | 20.6034 | 60.034 | 20.5295 | 66.813 | 14.046 | 59.9706 | 13.9345 | 66.7673 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.7965 | 47.4767 | 60.0052 | 47.85
66.7954 | 28.6744 | 59.9764 | 28.7498 | 66.8139 | 20.6034 | 60.034 | 20.5282 | 66.8214 | 14.046 | 59.9706 | 13.9338 | 66.7757 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8048 | 47.4584 | 60.0052 | 47.85
66.8037 | 28.6146 | 59.9764 | 28.7486 | 66.8222 | 20.6034 | 60.034 | 20.527 | 66.8298 | 14.046 | 59.9706 | 13.9332 | 66.784 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8131 | 47.4584 | 60.0052 | 47.85
66.8121 | 28.6146 | 59.9764 | 28.7473 | 66.8305 | 20.6071 | 60.034 | 20.5257 | 66.8381 | 14.046 | 59.9706 | 13.9326 | 66.7924 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8214 | 47.4553 | 60.0052 | 47.85
66.8204 | 28.6146 | 59.9764 | 28.7461 | 66.8389 | 20.6071 | 60.034 | 20.5245 | 66.8464 | 14.046 | 59.9706 | 13.932 | 66.8007 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8298 | 47.4553 | 60.0052 | 47.85
66.8287 | 28.6146 | 59.9764 | 28.7448 | 66.8472 | 20.5645 | 60.034 | 20.5232 | 66.8547 | 14.046 | 59.9706 | 13.9313 | 66.809 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8381 | 47.4532 | 60.0052 | 47.85
66.8371 | 28.6178 | 59.9764 | 28.7436 | 66.8556 | 20.5645 | 60.034 | 20.522 | 66.8631 | 14.046 | 59.9706 | 13.9307 | 66.8173 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8464 | 47.4532 | 60.0052 | 47.85
66.8454 | 28.6178 | 59.9764 | 28.7423 | 66.8639 | 20.5656 | 60.034 | 20.5207 | 66.8715 | 14.046 | 59.9706 | 13.9301 | 66.8257 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8547 | 47.4644 | 60.0052 | 47.85
66.8538 | 28.6178 | 59.9764 | 28.7411 | 66.8722 | 20.5656 | 60.034 | 20.5195 | 66.8798 | 14.046 | 59.9706 | 13.9295 | 66.834 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8632 | 47.4644 | 60.0052 | 47.85
66.8621 | 28.6178 | 59.9764 | 28.7398 | 66.8805 | 20.5656 | 60.034 | 20.5182 | 66.8881 | 14.046 | 59.9706 | 13.9288 | 66.8423 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8715 | 47.4642 | 60.0052 | 47.85
66.8704 | 28.6178 | 59.9707 | 28.7386 | 66.8888 | 20.5656 | 60.034 | 20.517 | 66.8964 | 14.046 | 59.9706 | 13.9282 | 66.8506 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8798 | 47.4642 | 60.0052 | 47.85
66.8788 | 28.6178 | 59.9707 | 28.7373 | 66.8972 | 20.567 | 60.034 | 20.5157 | 66.9048 | 14.046 | 59.9706 | 13.9276 | 66.859 | 7.3367 | 60.0167 | 7.5 | 66.8882 | 47.4478 | 60.0052 | 47.85
66.8871 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7361 | 66.9055 | 20.567 | 60.034 | 20.5145 | 66.9131 | 14.046 | 59.9706 | 13.927 | 66.8673 | 7.336 | 60.0167 | 7.5 | 66.8965 | 47.4478 | 60.0052 | 47.85
66.8954 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7348 | 66.9138 | 20.5683 | 60.034 | 20.5132 | 66.9214 | 14.046 | 59.9706 | 13.9263 | 66.8757 | 7.336 | 60.0167 | 7.5 | 66.9048 | 47.4478 | 60.0052 | 47.85
66.9038 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7336 | 66.9221 | 20.5683 | 60.034 | 20.512 | 66.9298 | 14.046 | 59.9706 | 13.9257 | 66.884 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9131 | 47.4478 | 60.0052 | 47.85
66.9121 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7323 | 66.9305 | 20.5683 | 60.034 | 20.5107 | 66.9381 | 14.046 | 59.9706 | 13.9251 | 66.8923 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9215 | 47.4526 | 60.0052 | 47.85
66.9205 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7311 | 66.9388 | 20.5683 | 60.034 | 20.5095 | 66.9465 | 14.046 | 59.9706 | 13.9245 | 66.9006 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9298 | 47.4526 | 60.0052 | 47.85
66.9288 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7298 | 66.9472 | 20.5676 | 60.034 | 20.5082 | 66.9548 | 14.046 | 59.9706 | 13.9238 | 66.909 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9381 | 47.4514 | 60.0052 | 47.85
66.9371 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7286 | 66.9555 | 20.5676 | 60.034 | 20.507 | 66.9631 | 14.046 | 59.9706 | 13.9232 | 66.9173 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9464 | 47.4514 | 60.0052 | 47.85
66.9455 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7273 | 66.9638 | 20.5676 | 60.034 | 20.5057 | 66.9715 | 14.046 | 59.9706 | 13.9226 | 66.9257 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9548 | 47.4375 | 60.0052 | 47.85
66.9538 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7261 | 66.9721 | 20.5676 | 60.034 | 20.5045 | 66.9798 | 14.046 | 59.9706 | 13.922 | 66.934 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9631 | 47.4375 | 60.0052 | 47.85
66.9622 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7248 | 66.9804 | 20.5672 | 60.034 | 20.5032 | 66.9882 | 14.046 | 59.9706 | 13.9213 | 66.9423 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9714 | 47.4352 | 60.0052 | 47.85
66.9705 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7236 | 66.9888 | 20.5672 | 60.034 | 20.502 | 66.9965 | 14.046 | 59.9706 | 13.9207 | 66.9506 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9797 | 47.4352 | 60.0052 | 47.85
66.9788 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7223 | 66.9971 | 20.5687 | 60.034 | 20.5007 | 67.0048 | 14.046 | 59.9706 | 13.9201 | 66.959 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9882 | 47.4383 | 59.9994 | 47.85
66.9872 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7211 | 67.0055 | 20.5687 | 60.034 | 20.4995 | 67.0132 | 14.046 | 59.9706 | 13.9195 | 66.9673 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 66.9965 | 47.4383 | 59.9994 | 47.85
66.9955 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7198 | 67.0138 | 20.5686 | 60.034 | 20.4982 | 67.0215 | 14.0458 | 59.9706 | 13.9188 | 66.9756 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 67.0048 | 47.4445 | 59.9994 | 47.85
67.0038 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7186 | 67.0221 | 20.5686 | 60.034 | 20.497 | 67.0298 | 14.0458 | 59.9706 | 13.9182 | 66.9839 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 67.0131 | 47.4445 | 59.9994 | 47.85
67.0122 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7173 | 67.0304 | 20.5696 | 60.034 | 20.4957 | 67.0382 | 14.0458 | 59.9706 | 13.9176 | 66.9923 | 7.3359 | 60.0167 | 7.5 | 67.0215 | 47.4445 | 59.9994 | 47.85
67.0205 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7161 | 67.0388 | 20.5696 | 60.034 | 20.4945 | 67.0465 | 14.0458 | 59.9706 | 13.917 | 67.0006 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.0298 | 47.4445 | 59.9994 | 47.85
67.0288 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7148 | 67.0471 | 20.5711 | 60.034 | 20.4932 | 67.0549 | 14.0458 | 59.9706 | 13.9163 | 67.009 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.0381 | 47.4426 | 59.9994 | 47.85
67.0372 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7136 | 67.0555 | 20.5711 | 60.034 | 20.492 | 67.0632 | 14.0458 | 59.9706 | 13.9157 | 67.0173 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.0465 | 47.4426 | 59.9994 | 47.85
67.0455 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7123 | 67.0638 | 20.5711 | 60.034 | 20.4907 | 67.0715 | 14.0458 | 59.9706 | 13.9151 | 67.0256 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.0548 | 47.4393 | 59.9994 | 47.85
67.0539 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7111 | 67.0721 | 20.5711 | 60.034 | 20.4895 | 67.0799 | 14.0458 | 59.9706 | 13.9145 | 67.0339 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.0631 | 47.4393 | 59.9994 | 47.85
67.0622 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7098 | 67.0804 | 20.5681 | 60.034 | 20.4882 | 67.0882 | 14.0458 | 59.9706 | 13.9138 | 67.0423 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.0714 | 47.4496 | 59.9994 | 47.85
67.0705 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7085 | 67.0887 | 20.5681 | 60.034 | 20.487 | 67.0966 | 14.0458 | 59.9706 | 13.9132 | 67.0506 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.0798 | 47.4496 | 59.9994 | 47.85
67.0789 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7073 | 67.0971 | 20.5178 | 60.0283 | 20.4857 | 67.1049 | 14.0164 | 59.9706 | 13.9126 | 67.059 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.0881 | 47.4496 | 59.9994 | 47.85
67.0872 | 28.6179 | 59.9707 | 28.706 | 67.1054 | 20.5178 | 60.0283 | 20.4845 | 67.1132 | 14.0164 | 59.9706 | 13.912 | 67.0673 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.0964 | 47.4496 | 59.9994 | 47.85
67.0956 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7048 | 67.1137 | 20.5178 | 60.0283 | 20.4832 | 67.1216 | 14.0164 | 59.9706 | 13.9113 | 67.0756 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1047 | 47.4496 | 59.9994 | 47.85
67.1039 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7035 | 67.122 | 20.5178 | 60.0283 | 20.482 | 67.1299 | 14.0164 | 59.9706 | 13.9107 | 67.0839 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1132 | 47.4496 | 59.9994 | 47.85
67.1122 | 28.6179 | 59.9707 | 28.7023 | 67.1304 | 20.5147 | 60.0283 | 20.4807 | 67.1382 | 14.0164 | 59.9706 | 13.9101 | 67.0923 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1215 | 47.4482 | 59.9994 | 47.85
67.1205 | 28.6179 | 59.9707 | 28.701 | 67.1387 | 20.5147 | 60.0283 | 20.4795 | 67.1465 | 14.0164 | 59.9706 | 13.9095 | 67.1006 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1298 | 47.4482 | 59.9994 | 47.85
67.1289 | 28.6179 | 59.9707 | 28.6998 | 67.1471 | 20.5147 | 60.0283 | 20.4782 | 67.1549 | 14.0164 | 59.9706 | 13.9088 | 67.1089 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1381 | 47.4466 | 59.9994 | 47.85
67.1372 | 28.6179 | 59.9707 | 28.6985 | 67.1554 | 20.5147 | 60.0283 | 20.477 | 67.1633 | 14.0164 | 59.9706 | 13.9082 | 67.1172 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1465 | 47.4466 | 59.9994 | 47.85
67.1456 | 28.6179 | 59.9707 | 28.6973 | 67.1637 | 20.4782 | 60.0283 | 20.4757 | 67.1716 | 14.0164 | 59.9706 | 13.9076 | 67.1256 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1548 | 47.4357 | 59.9994 | 47.85
67.1539 | 28.6179 | 59.9707 | 28.696 | 67.172 | 20.4782 | 60.0283 | 20.4745 | 67.1799 | 14.0164 | 59.9706 | 13.907 | 67.1339 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1631 | 47.4357 | 59.9994 | 47.85
67.1622 | 28.6179 | 59.9707 | 28.6948 | 67.1804 | 20.4782 | 60.0283 | 20.4733 | 67.1882 | 14.0168 | 59.9706 | 13.9063 | 67.1423 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1715 | 47.4357 | 59.9994 | 47.85
67.1706 | 28.6179 | 59.9707 | 28.6935 | 67.1887 | 20.4782 | 60.0283 | 20.472 | 67.1966 | 14.0168 | 59.9706 | 13.9057 | 67.1506 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1798 | 47.4357 | 59.9994 | 47.85
67.1789 | 28.6179 | 59.9707 | 28.6923 | 67.1971 | 20.4756 | 60.0283 | 20.4708 | 67.205 | 14.0165 | 59.9706 | 13.9051 | 67.1589 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1881 | 47.4357 | 59.9994 | 47.85
67.1873 | 28.6137 | 59.9707 | 28.691 | 67.2054 | 20.4756 | 60.0283 | 20.4695 | 67.2133 | 14.0165 | 59.9706 | 13.9045 | 67.1672 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.1964 | 47.4357 | 59.9994 | 47.85
67.1956 | 28.6137 | 59.9707 | 28.6898 | 67.2137 | 20.4756 | 60.0283 | 20.4683 | 67.2216 | 14.0193 | 59.9706 | 13.9038 | 67.1756 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.2048 | 47.4327 | 59.9994 | 47.85
67.2039 | 28.6137 | 59.9707 | 28.6885 | 67.222 | 20.4756 | 60.0283 | 20.467 | 67.2299 | 14.0193 | 59.9706 | 13.9032 | 67.1839 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.2131 | 47.4327 | 59.9994 | 47.85
67.2123 | 28.6137 | 59.9707 | 28.6873 | 67.2303 | 20.475 | 60.0283 | 20.4658 | 67.2383 | 14.0193 | 59.9706 | 13.9026 | 67.1923 | 7.3698 | 60.0167 | 7.5 | 67.2214 | 47.4242 | 59.9994 | 47.85
67.2206 | 28.6137 | 59.9707 | 28.686 | 67.2387 | 20.475 | 60.0283 | 20.4645 | 67.2466 | 14.0193 | 59.9706 | 13.902 | 67.2006 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.2297 | 47.4242 | 59.9994 | 47.85
67.2289 | 28.6137 | 59.9707 | 28.6848 | 67.247 | 20.4749 | 60.0283 | 20.4633 | 67.2549 | 14.0193 | 59.9706 | 13.9013 | 67.2089 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.2382 | 47.4183 | 59.9994 | 47.85
67.2373 | 28.565 | 59.9707 | 28.6835 | 67.2553 | 20.4749 | 60.0283 | 20.462 | 67.2633 | 14.0193 | 59.9706 | 13.9007 | 67.2172 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.2465 | 47.4183 | 59.9994 | 47.85
67.2456 | 28.565 | 59.9707 | 28.6823 | 67.2636 | 20.4749 | 60.0283 | 20.4608 | 67.2716 | 14.0193 | 59.9706 | 13.9001 | 67.2256 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.2548 | 47.4183 | 59.9994 | 47.85
67.254 | 28.5642 | 59.9707 | 28.681 | 67.272 | 20.4749 | 60.0283 | 20.4595 | 67.28 | 14.0193 | 59.9706 | 13.8995 | 67.2339 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.2631 | 47.4183 | 59.9994 | 47.85
67.2623 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6798 | 67.2803 | 20.4749 | 60.0283 | 20.4583 | 67.2883 | 14.0193 | 59.9706 | 13.8988 | 67.2422 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.2715 | 47.4221 | 59.9994 | 47.85
67.2706 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6785 | 67.2887 | 20.4749 | 60.0283 | 20.457 | 67.2966 | 14.0193 | 59.9706 | 13.8982 | 67.2505 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.2798 | 47.4221 | 59.9994 | 47.85
67.279 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6773 | 67.297 | 20.475 | 60.0283 | 20.4558 | 67.305 | 14.0203 | 59.9706 | 13.8976 | 67.2589 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.2881 | 47.4221 | 59.9994 | 47.85
67.2873 | 28.5642 | 59.9707 | 28.676 | 67.3053 | 20.475 | 60.0283 | 20.4545 | 67.3133 | 14.0203 | 59.9706 | 13.897 | 67.2672 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.2965 | 47.4221 | 59.9994 | 47.85
67.2957 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6748 | 67.3136 | 20.4725 | 60.0283 | 20.4533 | 67.3217 | 14.0208 | 59.9706 | 13.8963 | 67.2756 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3048 | 47.4183 | 59.9994 | 47.85
67.304 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6735 | 67.322 | 20.4725 | 60.0283 | 20.452 | 67.33 | 14.0208 | 59.9706 | 13.8957 | 67.2839 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3131 | 47.4183 | 59.9994 | 47.85
67.3123 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6723 | 67.3303 | 20.4729 | 60.0283 | 20.4508 | 67.3383 | 14.0208 | 59.9706 | 13.8951 | 67.2922 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3214 | 47.4183 | 59.9994 | 47.85
67.3206 | 28.5642 | 59.9707 | 28.671 | 67.3386 | 20.4729 | 60.0283 | 20.4495 | 67.3467 | 14.0208 | 59.9706 | 13.8944 | 67.3005 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3298 | 47.4183 | 59.9994 | 47.85
67.329 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6698 | 67.347 | 20.4729 | 60.0283 | 20.4483 | 67.355 | 14.0217 | 59.9706 | 13.8938 | 67.3089 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3381 | 47.425 | 59.9994 | 47.85
67.3373 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6685 | 67.3553 | 20.4729 | 60.0283 | 20.447 | 67.3633 | 14.0217 | 59.9706 | 13.8932 | 67.3172 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3464 | 47.425 | 59.9994 | 47.85
67.3457 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6673 | 67.3636 | 20.4761 | 60.0283 | 20.4458 | 67.3717 | 14.0217 | 59.9706 | 13.8926 | 67.3256 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3547 | 47.4266 | 59.9994 | 47.85
67.354 | 28.5642 | 59.9707 | 28.666 | 67.3719 | 20.4761 | 60.0283 | 20.4445 | 67.38 | 14.0217 | 59.9706 | 13.8919 | 67.3339 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3632 | 47.4266 | 59.9994 | 47.85
67.3623 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6648 | 67.3803 | 20.4761 | 60.0283 | 20.4433 | 67.3884 | 13.9489 | 59.9706 | 13.8913 | 67.3422 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3715 | 47.4243 | 59.9994 | 47.85
67.3707 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6635 | 67.3886 | 20.4761 | 60.0283 | 20.442 | 67.3967 | 13.9489 | 59.9706 | 13.8907 | 67.3505 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3798 | 47.4243 | 59.9994 | 47.85
67.379 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6623 | 67.3969 | 20.4761 | 60.0283 | 20.4408 | 67.405 | 13.951 | 59.9706 | 13.8901 | 67.3589 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3882 | 47.4243 | 59.9994 | 47.85
67.3874 | 28.5642 | 59.9707 | 28.661 | 67.4052 | 20.4761 | 60.0283 | 20.4395 | 67.4134 | 13.951 | 59.9706 | 13.8894 | 67.3672 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.3965 | 47.4243 | 59.9994 | 47.85
67.3957 | 28.5642 | 59.9707 | 28.6598 | 67.4136 | 20.4761 | 60.0283 | 20.4383 | 67.4217 | 13.951 | 59.9706 | 13.8888 | 67.3755 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4048 | 47.4233 | 59.9994 | 47.85
67.404 | 28.5638 | 59.9707 | 28.6585 | 67.4219 | 20.4761 | 60.0283 | 20.437 | 67.4301 | 13.951 | 59.9706 | 13.8882 | 67.3839 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4131 | 47.4233 | 59.9994 | 47.85
67.4124 | 28.5638 | 59.9707 | 28.6573 | 67.4303 | 20.4782 | 60.0283 | 20.4358 | 67.4384 | 13.951 | 59.9706 | 13.8876 | 67.3922 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4215 | 47.4255 | 59.9994 | 47.85
67.4207 | 28.5638 | 59.9707 | 28.656 | 67.4386 | 20.4782 | 60.0283 | 20.4345 | 67.4467 | 13.951 | 59.9706 | 13.8869 | 67.4005 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4298 | 47.4255 | 59.9994 | 47.85
67.429 | 28.5638 | 59.9707 | 28.6548 | 67.4469 | 20.4782 | 60.0283 | 20.4333 | 67.4551 | 13.9538 | 59.9706 | 13.8863 | 67.4089 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4381 | 47.4479 | 59.9994 | 47.85
67.4374 | 28.5638 | 59.9707 | 28.6535 | 67.4552 | 20.4782 | 60.0283 | 20.432 | 67.4634 | 13.9538 | 59.9706 | 13.8857 | 67.4172 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4464 | 47.4479 | 59.9994 | 47.85
67.4457 | 28.5638 | 59.9707 | 28.6523 | 67.4636 | 20.4782 | 60.0283 | 20.4308 | 67.4717 | 13.9535 | 59.9706 | 13.8851 | 67.4255 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4548 | 47.4773 | 59.9994 | 47.85
67.454 | 28.5638 | 59.9707 | 28.651 | 67.4719 | 20.4782 | 60.0283 | 20.4295 | 67.48 | 13.9535 | 59.9706 | 13.8844 | 67.4338 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4631 | 47.4773 | 59.9994 | 47.85
67.4624 | 28.5638 | 59.9707 | 28.6495 | 67.4802 | 20.4782 | 60.0283 | 20.4283 | 67.4884 | 13.9535 | 59.9706 | 13.8838 | 67.4422 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4714 | 47.4701 | 59.9994 | 47.85
67.4707 | 28.5638 | 59.9707 | 28.647 | 67.4886 | 20.4782 | 60.0283 | 20.427 | 67.4968 | 13.9535 | 59.9706 | 13.8832 | 67.4505 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4797 | 47.4701 | 59.9994 | 47.85
67.4791 | 28.5638 | 59.9707 | 28.6445 | 67.4969 | 20.4746 | 60.0283 | 20.4258 | 67.5051 | 13.9535 | 59.9706 | 13.8826 | 67.4588 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4882 | 47.4677 | 59.9994 | 47.85
67.4874 | 28.5638 | 59.9707 | 28.642 | 67.5052 | 20.4746 | 60.0283 | 20.4245 | 67.5134 | 13.9535 | 59.9706 | 13.8819 | 67.4672 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.4965 | 47.4677 | 59.9994 | 47.85
67.4957 | 28.5638 | 59.9707 | 28.6395 | 67.5135 | 20.4746 | 60.0283 | 20.4233 | 67.5217 | 13.9535 | 59.9706 | 13.8813 | 67.4755 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.5048 | 47.4671 | 59.9994 | 47.85
67.5041 | 28.5638 | 59.9707 | 28.637 | 67.5219 | 20.4746 | 60.0283 | 20.422 | 67.5301 | 13.9535 | 59.9706 | 13.8807 | 67.4838 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.5132 | 47.4671 | 59.9994 | 47.85
67.5124 | 28.5638 | 59.9707 | 28.6345 | 67.5302 | 20.4717 | 60.0283 | 20.4208 | 67.5385 | 13.9541 | 59.9706 | 13.8801 | 67.4921 | 7.3707 | 60.0167 | 7.5 | 67.5215 | 47.4786 | 59.9994 | 47.85
67.5208 | 28.5259 | 59.9707 | 28.632 | 67.5385 | 20.4717 | 60.0283 | 20.4195 | 67.5468 | 13.9541 | 59.9706 | 13.8794 | 67.5005 | 7.3713 | 60.0167 | 7.5 | 67.5298 | 47.4786 | 59.9994 | 47.85
67.5291 | 28.5259 | 59.9707 | 28.6295 | 67.5468 | 20.4705 | 60.0283 | 20.4183 | 67.5551 | 13.9541 | 59.9764 | 13.8788 | 67.5088 | 7.3713 | 60.0167 | 7.5 | 67.5381 | 47.4772 | 59.9994 | 47.85
67.5374 | 28.5259 | 59.9707 | 28.627 | 67.5552 | 20.4705 | 60.0283 | 20.417 | 67.5634 | 13.9541 | 59.9764 | 13.8782 | 67.5172 | 7.3711 | 60.0167 | 7.5 | 67.5465 | 47.4772 | 59.9994 | 47.85
67.5458 | 28.5259 | 59.9707 | 28.6245 | 67.5635 | 20.4705 | 60.0283 | 20.4158 | 67.5718 | 13.846 | 59.9764 | 13.8776 | 67.5255 | 7.3711 | 60.0167 | 7.5 | 67.5548 | 47.4836 | 59.9994 | 47.85
67.5541 | 28.5271 | 59.9707 | 28.622 | 67.5719 | 20.4705 | 60.0283 | 20.4145 | 67.5801 | 13.846 | 59.9764 | 13.8769 | 67.5338 | 7.3711 | 60.0167 | 7.5 | 67.5631 | 47.4836 | 59.9994 | 47.85
67.5624 | 28.5271 | 59.9707 | 28.6195 | 67.5802 | 20.4705 | 60.0283 | 20.4133 | 67.5884 | 13.846 | 59.9764 | 13.8763 | 67.5421 | 7.3711 | 60.0167 | 7.5 | 67.5714 | 47.4823 | 59.9994 | 47.85
67.5708 | 28.5289 | 59.9707 | 28.617 | 67.5885 | 20.4705 | 60.0283 | 20.412 | 67.5968 | 13.846 | 59.9764 | 13.8757 | 67.5505 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.5798 | 47.4823 | 59.9994 | 47.85
67.5791 | 28.5289 | 59.9707 | 28.6145 | 67.5968 | 20.4719 | 60.0283 | 20.4108 | 67.6051 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8751 | 67.5588 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.5881 | 47.4803 | 59.9994 | 47.85
67.5875 | 28.5289 | 59.9707 | 28.612 | 67.6051 | 20.4719 | 60.0283 | 20.4095 | 67.6135 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8744 | 67.5671 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.5964 | 47.4803 | 59.9994 | 47.85
67.5958 | 28.5289 | 59.9707 | 28.6095 | 67.6135 | 20.4719 | 60.0283 | 20.4083 | 67.6218 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8738 | 67.5754 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6047 | 47.4751 | 59.9994 | 47.85
67.6041 | 28.5289 | 59.9707 | 28.607 | 67.6218 | 20.4719 | 60.0283 | 20.407 | 67.6301 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8732 | 67.5838 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6132 | 47.4751 | 59.9994 | 47.85
67.6125 | 28.5289 | 59.9707 | 28.6045 | 67.6302 | 20.4484 | 60.0283 | 20.4058 | 67.6385 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8726 | 67.5921 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6215 | 47.4766 | 59.9994 | 47.85
67.6208 | 28.4954 | 59.9707 | 28.602 | 67.6385 | 20.4484 | 60.0283 | 20.4045 | 67.6468 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8719 | 67.6005 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6298 | 47.4766 | 59.9994 | 47.85
67.6292 | 28.4954 | 59.9707 | 28.5995 | 67.6468 | 20.4457 | 60.0283 | 20.4033 | 67.6552 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8713 | 67.6088 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6382 | 47.4722 | 59.9994 | 47.85
67.6375 | 28.4954 | 59.9707 | 28.597 | 67.6551 | 20.4457 | 60.0283 | 20.402 | 67.6635 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8707 | 67.6171 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6465 | 47.4722 | 59.9994 | 47.85
67.6458 | 28.4954 | 59.9707 | 28.5945 | 67.6635 | 20.4431 | 60.0283 | 20.4008 | 67.6718 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8701 | 67.6254 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6548 | 47.4722 | 59.9937 | 47.85
67.6541 | 28.4954 | 59.9707 | 28.592 | 67.6718 | 20.4431 | 60.0283 | 20.3991 | 67.6802 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8694 | 67.6338 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6631 | 47.4722 | 59.9937 | 47.85
67.6625 | 28.4954 | 59.9707 | 28.5895 | 67.6801 | 20.4431 | 60.0283 | 20.3966 | 67.6885 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8688 | 67.6421 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6715 | 47.4715 | 59.9937 | 47.85
67.6708 | 28.4947 | 59.9707 | 28.587 | 67.6884 | 20.4431 | 60.0283 | 20.3941 | 67.6968 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8682 | 67.6505 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6798 | 47.4715 | 59.9937 | 47.85
67.6792 | 28.4947 | 59.9707 | 28.5845 | 67.6968 | 20.404 | 60.0283 | 20.3916 | 67.7051 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8676 | 67.6588 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6881 | 47.4715 | 59.9937 | 47.85
67.6875 | 28.4922 | 59.9707 | 28.582 | 67.7051 | 20.404 | 60.0283 | 20.3891 | 67.7135 | 13.7569 | 59.9764 | 13.8669 | 67.6671 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.6964 | 47.4715 | 59.9937 | 47.85
67.6958 | 28.4922 | 59.9707 | 28.5795 | 67.7135 | 20.404 | 60.0283 | 20.3866 | 67.7219 | 13.7548 | 59.9764 | 13.8663 | 67.6754 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.7048 | 47.4594 | 59.9937 | 47.85
67.7042 | 28.4922 | 59.9707 | 28.577 | 67.7218 | 20.404 | 60.0283 | 20.3841 | 67.7302 | 13.7548 | 59.9764 | 13.8657 | 67.6838 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.7131 | 47.4594 | 59.9937 | 47.85
67.7125 | 28.4922 | 59.9707 | 28.5745 | 67.7301 | 20.4054 | 60.0283 | 20.3816 | 67.7385 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8651 | 67.6921 | 7.3705 | 60.0167 | 7.5 | 67.7214 | 47.4594 | 59.9937 | 47.85
67.7209 | 28.4922 | 59.9707 | 28.572 | 67.7384 | 20.4054 | 60.0283 | 20.3791 | 67.7468 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8644 | 67.7004 | 7.3718 | 60.0167 | 7.5 | 67.7299 | 47.4594 | 59.9937 | 47.85
67.7292 | 28.4922 | 59.9707 | 28.5695 | 67.7467 | 20.4054 | 60.0283 | 20.3766 | 67.7552 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8638 | 67.7087 | 7.3718 | 60.0167 | 7.5 | 67.7382 | 47.4594 | 59.9937 | 47.85
67.7375 | 28.4922 | 59.9707 | 28.567 | 67.7551 | 20.4054 | 60.0283 | 20.3741 | 67.7635 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8632 | 67.7171 | 7.3718 | 60.0167 | 7.5 | 67.7465 | 47.4594 | 59.9937 | 47.85
67.7458 | 28.4922 | 59.9707 | 28.5645 | 67.7634 | 20.4054 | 60.0283 | 20.3716 | 67.7719 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8626 | 67.7254 | 7.3718 | 60.0167 | 7.5 | 67.7548 | 47.4526 | 59.9937 | 47.85
67.7542 | 28.4922 | 59.9707 | 28.562 | 67.7718 | 20.4054 | 60.0283 | 20.3691 | 67.7802 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8619 | 67.7338 | 7.3718 | 60.0167 | 7.5 | 67.7632 | 47.4526 | 59.9937 | 47.85
67.7625 | 28.4922 | 59.9707 | 28.5595 | 67.7801 | 20.4081 | 60.0283 | 20.3666 | 67.7885 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8613 | 67.7421 | 7.3718 | 60.0167 | 7.5 | 67.7715 | 47.4524 | 59.9937 | 47.85
67.7709 | 28.4596 | 59.9707 | 28.557 | 67.7884 | 20.4081 | 60.0283 | 20.3641 | 67.7969 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8607 | 67.7504 | 7.3718 | 60.0167 | 7.5 | 67.7798 | 47.4524 | 59.9937 | 47.85
67.7792 | 28.4596 | 59.9707 | 28.5545 | 67.7967 | 20.4081 | 60.0283 | 20.3616 | 67.8052 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8601 | 67.7587 | 7.3718 | 60.0167 | 7.5 | 67.7881 | 47.4571 | 59.9937 | 47.85
67.7875 | 28.4596 | 59.9707 | 28.552 | 67.8051 | 20.4081 | 60.0283 | 20.3591 | 67.8135 | 13.7553 | 59.9764 | 13.8594 | 67.7671 | 7.3714 | 60.0167 | 7.5 | 67.7965 | 47.4571 | 59.9937 | 47.85
67.7959 | 28.4596 | 59.9707 | 28.5495 | 67.8134 | 20.4081 | 60.0283 | 20.3566 | 67.8219 | 13.7562 | 59.9764 | 13.8588 | 67.7754 | 7.3714 | 60.0167 | 7.5 | 67.8048 | 47.4559 | 59.9937 | 47.85
67.8042 | 28.4557 | 59.9707 | 28.547 | 67.8217 | 20.4081 | 60.0283 | 20.3541 | 67.8302 | 13.7562 | 59.9764 | 13.8582 | 67.7838 | 7.3714 | 60.0167 | 7.5 | 67.8131 | 47.4559 | 59.9937 | 47.85
67.8126 | 28.4557 | 59.9707 | 28.5445 | 67.83 | 20.4081 | 60.0283 | 20.3516 | 67.8386 | 13.7559 | 59.9764 | 13.8576 | 67.7921 | 7.3714 | 60.0167 | 7.5 | 67.8215 | 47.4559 | 59.9937 | 47.85
67.8209 | 28.457 | 59.9707 | 28.542 | 67.8384 | 20.4081 | 60.0283 | 20.3491 | 67.8469 | 13.7559 | 59.9764 | 13.8569 | 67.8004 | 7.3714 | 60.0167 | 7.5 | 67.8298 | 47.4559 | 59.9937 | 47.85
67.8292 | 28.457 | 59.9707 | 28.5395 | 67.8467 | 20.409 | 60.0283 | 20.3466 | 67.8552 | 13.7577 | 59.9764 | 13.8563 | 67.8087 | 7.3714 | 60.0167 | 7.5 | 67.8381 | 47.4555 | 59.9937 | 47.85
67.8376 | 28.457 | 59.9707 | 28.537 | 67.8551 | 20.409 | 60.0283 | 20.3441 | 67.8636 | 13.7577 | 59.9764 | 13.8557 | 67.8171 | 7.3714 | 60.0167 | 7.5 | 67.8464 | 47.4555 | 59.9937 | 47.85
67.8459 | 28.457 | 59.9707 | 28.5345 | 67.8634 | 20.4084 | 60.0283 | 20.3416 | 67.8719 | 13.7577 | 59.9764 | 13.8551 | 67.8254 | 7.3714 | 60.0167 | 7.5 | 67.8549 | 47.4555 | 59.9937 | 47.85
67.8542 | 28.457 | 59.9707 | 28.532 | 67.8717 | 20.4084 | 60.0283 | 20.3391 | 67.8802 | 13.7577 | 59.9764 | 13.8544 | 67.8337 | 7.3712 | 60.0167 | 7.5 | 67.8632 | 47.4555 | 59.9937 | 47.85
67.8626 | 28.457 | 59.9707 | 28.5295 | 67.88 | 20.4084 | 60.0283 | 20.3366 | 67.8885 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8538 | 67.842 | 7.3712 | 60.0167 | 7.5 | 67.8715 | 47.4338 | 59.9937 | 47.85
67.8709 | 28.4517 | 59.9707 | 28.527 | 67.8883 | 20.4084 | 60.0283 | 20.3341 | 67.8969 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8532 | 67.8504 | 7.3712 | 60.0167 | 7.5 | 67.8798 | 47.4338 | 59.9937 | 47.85
67.8793 | 28.4517 | 59.9707 | 28.5245 | 67.8967 | 20.4084 | 60.0283 | 20.3316 | 67.9052 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8526 | 67.8587 | 7.3712 | 60.0167 | 7.5 | 67.8882 | 47.4338 | 59.9937 | 47.85
67.8876 | 28.4517 | 59.9707 | 28.522 | 67.905 | 20.4084 | 60.0283 | 20.3291 | 67.9136 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8519 | 67.8671 | 7.39 | 60.0167 | 7.5 | 67.8965 | 47.4338 | 59.9937 | 47.85
67.8959 | 28.4517 | 59.9707 | 28.5195 | 67.9134 | 20.3709 | 60.0283 | 20.3266 | 67.9219 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8513 | 67.8754 | 7.39 | 60.0167 | 7.5 | 67.9048 | 47.4338 | 59.9937 | 47.85
67.9043 | 28.4517 | 59.9707 | 28.517 | 67.9217 | 20.3709 | 60.0283 | 20.3241 | 67.9302 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8507 | 67.8837 | 7.39 | 60.0167 | 7.5 | 67.9132 | 47.4338 | 59.9937 | 47.85
67.9126 | 28.4517 | 59.9707 | 28.5145 | 67.93 | 20.3709 | 60.0283 | 20.3216 | 67.9386 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8501 | 67.892 | 7.39 | 60.0167 | 7.5 | 67.9215 | 47.4339 | 59.9937 | 47.85
67.921 | 28.4517 | 59.9707 | 28.512 | 67.9383 | 20.3709 | 60.0283 | 20.3191 | 67.9469 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8494 | 67.9004 | 7.39 | 60.0167 | 7.5 | 67.9298 | 47.4339 | 59.9937 | 47.85
67.9293 | 28.4517 | 59.9707 | 28.5095 | 67.9467 | 20.3709 | 60.0283 | 20.3166 | 67.9553 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8488 | 67.9087 | 7.39 | 60.0167 | 7.5 | 67.9381 | 47.4339 | 59.9937 | 47.85
67.9376 | 28.4513 | 59.9707 | 28.507 | 67.955 | 20.3709 | 60.0283 | 20.3141 | 67.9636 | 13.7577 | 59.9879 | 13.8482 | 67.9171 | 7.3906 | 60.0167 | 7.5 | 67.9465 | 47.4339 | 59.9937 | 47.85
67.946 | 28.4513 | 59.9707 | 28.5045 | 67.9633 | 20.3681 | 60.0283 | 20.3116 | 67.9719 | 13.7587 | 59.9879 | 13.8476 | 67.9254 | 7.3906 | 60.0167 | 7.5 | 67.9548 | 47.4364 | 59.9937 | 47.85
67.9543 | 28.4294 | 59.9707 | 28.502 | 67.9716 | 20.3681 | 60.0283 | 20.3091 | 67.9803 | 13.7587 | 59.9879 | 13.8469 | 67.9337 | 7.3908 | 60.0167 | 7.5 | 67.9631 | 47.4364 | 59.9937 | 47.85
67.9626 | 28.4294 | 59.9707 | 28.4995 | 67.98 | 20.3681 | 60.0283 | 20.3066 | 67.9886 | 13.7571 | 59.9879 | 13.8463 | 67.942 | 7.3908 | 60.0167 | 7.5 | 67.9714 | 47.4364 | 59.9937 | 47.85
67.971 | 28.4287 | 59.9707 | 28.497 | 67.9883 | 20.3681 | 60.0283 | 20.3041 | 67.9969 | 13.7571 | 59.9879 | 13.8457 | 67.9504 | 7.3909 | 60.0167 | 7.5 | 67.9799 | 47.4364 | 59.9937 | 47.85
67.9793 | 28.4287 | 59.9707 | 28.4945 | 67.9967 | 20.3669 | 60.0283 | 20.3016 | 68.0052 | 13.7571 | 59.9879 | 13.8451 | 67.9587 | 7.3909 | 60.0167 | 7.5 | 67.9882 | 47.4359 | 59.9937 | 47.85
67.9876 | 28.4287 | 59.9707 | 28.492 | 68.005 | 20.3669 | 60.0283 | 20.2991 | 68.0136 | 13.7571 | 59.9879 | 13.8444 | 67.967 | 7.3905 | 60.0167 | 7.5 | 67.9965 | 47.4359 | 59.9937 | 47.85
67.996 | 28.4287 | 59.9707 | 28.4895 | 68.0133 | 20.3669 | 60.0283 | 20.2966 | 68.0219 | 13.7571 | 59.9879 | 13.8438 | 67.9753 | 7.3905 | 60.0167 | 7.5 | 68.0049 | 47.4589 | 59.9937 | 47.85
68.0043 | 28.4287 | 59.9707 | 28.487 | 68.0216 | 20.3669 | 60.0283 | 20.2941 | 68.0303 | 13.7571 | 59.9879 | 13.8432 | 67.9837 | 7.3905 | 60.0167 | 7.5 | 68.0132 | 47.4589 | 59.9937 | 47.85
68.0127 | 28.4287 | 59.9707 | 28.4845 | 68.0299 | 20.3672 | 60.0283 | 20.2916 | 68.0386 | 13.7563 | 59.9879 | 13.8426 | 67.992 | 7.3905 | 60.0167 | 7.5 | 68.0215 | 47.4581 | 59.9937 | 47.85
68.021 | 28.4311 | 59.9707 | 28.482 | 68.0383 | 20.3672 | 60.0283 | 20.2891 | 68.0469 | 13.7563 | 59.9879 | 13.8419 | 68.0004 | 7.3905 | 60.0167 | 7.5 | 68.0298 | 47.4581 | 59.9937 | 47.85
68.0293 | 28.4311 | 59.9707 | 28.4795 | 68.0466 | 20.3679 | 60.0283 | 20.2866 | 68.0553 | 13.7563 | 59.9879 | 13.8413 | 68.0087 | 7.3905 | 60.0167 | 7.5 | 68.0382 | 47.4584 | 59.9937 | 47.85
68.0377 | 28.4272 | 59.9707 | 28.477 | 68.055 | 20.3679 | 60.0283 | 20.2841 | 68.0636 | 13.7563 | 59.9879 | 13.8407 | 68.017 | 7.3905 | 60.0167 | 7.5 | 68.0465 | 47.4584 | 59.9937 | 47.85
68.046 | 28.4272 | 59.9707 | 28.4745 | 68.0633 | 20.3679 | 60.0283 | 20.2816 | 68.072 | 13.7549 | 59.9879 | 13.8401 | 68.0253 | 7.3905 | 60.0167 | 7.5 | 68.0548 | 47.458 | 59.9937 | 47.85
68.0544 | 28.4272 | 59.9707 | 28.472 | 68.0716 | 20.3679 | 60.0283 | 20.2791 | 68.0803 | 13.7549 | 59.9879 | 13.8394 | 68.0337 | 7.3901 | 60.0167 | 7.5 | 68.0631 | 47.458 | 59.9937 | 47.85
68.0627 | 28.4272 | 59.9707 | 28.4694 | 68.0799 | 20.3679 | 60.0283 | 20.2766 | 68.0886 | 13.7549 | 59.9879 | 13.8388 | 68.042 | 7.3901 | 60.0167 | 7.5 | 68.0715 | 47.4512 | 59.9937 | 47.85
68.071 | 28.4309 | 59.9707 | 28.4669 | 68.0883 | 20.3679 | 60.0283 | 20.2741 | 68.0969 | 13.7549 | 59.9879 | 13.8382 | 68.0504 | 7.3901 | 60.0167 | 7.5 | 68.0798 | 47.4512 | 59.9937 | 47.85
68.0793 | 28.4309 | 59.9707 | 28.4644 | 68.0966 | 20.3456 | 60.0283 | 20.2716 | 68.1053 | 13.7549 | 59.9879 | 13.8376 | 68.0587 | 7.3901 | 60.0167 | 7.5 | 68.0881 | 47.4529 | 59.9937 | 47.85
68.0877 | 28.4309 | 59.9707 | 28.4619 | 68.1049 | 20.3456 | 60.0283 | 20.2691 | 68.1136 | 13.7549 | 59.9879 | 13.8369 | 68.067 | 7.39 | 60.0167 | 7.5 | 68.0966 | 47.4529 | 59.9937 | 47.85
68.096 | 28.4309 | 59.9707 | 28.4594 | 68.1133 | 20.3463 | 60.0283 | 20.2666 | 68.1219 | 13.7549 | 59.9879 | 13.8363 | 68.0753 | 7.39 | 60.0167 | 7.5 | 68.1049 | 47.4534 | 59.9937 | 47.85
68.1044 | 28.3965 | 59.9707 | 28.4569 | 68.1216 | 20.3463 | 60.0283 | 20.2641 | 68.1303 | 13.7549 | 59.9879 | 13.8357 | 68.0837 | 7.3903 | 60.0167 | 7.5 | 68.1132 | 47.4534 | 59.9937 | 47.85
68.1127 | 28.3965 | 59.9707 | 28.4544 | 68.1299 | 20.3467 | 60.0283 | 20.2616 | 68.1386 | 13.7551 | 59.9879 | 13.8351 | 68.092 | 7.3903 | 60.0167 | 7.5 | 68.1215 | 47.4534 | 59.9937 | 47.85
68.121 | 28.3965 | 59.9707 | 28.4519 | 68.1382 | 20.3467 | 60.0283 | 20.2591 | 68.147 | 13.7551 | 59.9879 | 13.8344 | 68.1003 | 7.3903 | 60.0167 | 7.5 | 68.1299 | 47.4534 | 59.9937 | 47.85
68.1294 | 28.3965 | 59.9707 | 28.4494 | 68.1466 | 20.3467 | 60.0283 | 20.2566 | 68.1553 | 13.7551 | 59.9879 | 13.8338 | 68.1086 | 7.3903 | 60.0167 | 7.5 | 68.1382 | 47.4434 | 59.9937 | 47.85
68.1377 | 28.398 | 59.9707 | 28.4469 | 68.1549 | 20.3467 | 60.0283 | 20.2541 | 68.1636 | 13.7551 | 59.9879 | 13.8332 | 68.117 | 7.3903 | 60.0167 | 7.5 | 68.1465 | 47.4434 | 59.9937 | 47.85
68.1461 | 28.398 | 59.9707 | 28.4444 | 68.1632 | 20.3477 | 60.0283 | 20.2516 | 68.1719 | 13.7566 | 59.9879 | 13.8326 | 68.1253 | 7.3903 | 60.0167 | 7.5 | 68.1548 | 47.4434 | 59.9937 | 47.85
68.1544 | 28.3974 | 59.9707 | 28.4419 | 68.1715 | 20.3477 | 60.0283 | 20.2491 | 68.1803 | 13.7566 | 59.9879 | 13.8319 | 68.1337 | 7.3903 | 60.0225 | 7.5 | 68.1632 | 47.4434 | 59.9937 | 47.85
68.1627 | 28.3974 | 59.9707 | 28.4394 | 68.1799 | 20.3477 | 60.0283 | 20.2466 | 68.1887 | 13.7555 | 59.9879 | 13.8313 | 68.142 | 7.3903 | 60.0225 | 7.5 | 68.1715 | 47.4434 | 59.9937 | 47.85
68.1711 | 28.3974 | 59.9707 | 28.4369 | 68.1882 | 20.3477 | 60.0283 | 20.2441 | 68.197 | 13.7555 | 59.9879 | 13.8307 | 68.1503 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.1798 | 47.4434 | 59.9937 | 47.85
68.1794 | 28.3974 | 59.9707 | 28.4344 | 68.1966 | 20.3477 | 60.0283 | 20.2416 | 68.2053 | 13.7555 | 59.9879 | 13.8301 | 68.1586 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.1882 | 47.4398 | 59.9937 | 47.85
68.1877 | 28.3974 | 59.9707 | 28.4319 | 68.2049 | 20.3477 | 60.0283 | 20.2391 | 68.2136 | 13.7555 | 59.9879 | 13.8294 | 68.167 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.1965 | 47.4398 | 59.9937 | 47.85
68.1961 | 28.3974 | 59.9707 | 28.4294 | 68.2132 | 20.3477 | 60.0283 | 20.2366 | 68.222 | 13.6848 | 59.9879 | 13.8288 | 68.1753 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2048 | 47.4811 | 59.9937 | 47.85
68.2044 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4269 | 68.2215 | 20.3477 | 60.0283 | 20.2341 | 68.2303 | 13.6848 | 59.9879 | 13.8282 | 68.1837 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2131 | 47.4811 | 59.9937 | 47.85
68.2128 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4244 | 68.2299 | 20.3466 | 60.0283 | 20.2317 | 68.2386 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8276 | 68.192 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2216 | 47.4756 | 59.9937 | 47.85
68.2211 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4219 | 68.2382 | 20.3466 | 60.0283 | 20.2292 | 68.2469 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8269 | 68.2003 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2299 | 47.4756 | 59.9937 | 47.85
68.2294 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4194 | 68.2466 | 20.3481 | 60.0283 | 20.2267 | 68.2553 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8263 | 68.2086 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2382 | 47.4706 | 59.9937 | 47.85
68.2378 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4169 | 68.2549 | 20.3481 | 60.0283 | 20.2242 | 68.2637 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8257 | 68.2169 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2466 | 47.4706 | 59.9937 | 47.85
68.2461 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4144 | 68.2632 | 20.3454 | 60.0283 | 20.2217 | 68.272 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8251 | 68.2253 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2549 | 47.4712 | 59.9937 | 47.85
68.2545 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4119 | 68.2715 | 20.3454 | 60.0283 | 20.2192 | 68.2803 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8244 | 68.2336 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2632 | 47.4712 | 59.9937 | 47.85
68.2628 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4094 | 68.2798 | 20.3454 | 60.0283 | 20.2167 | 68.2886 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8238 | 68.2419 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2715 | 47.471 | 59.9937 | 47.85
68.2711 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4069 | 68.2882 | 20.3454 | 60.0283 | 20.2142 | 68.297 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8232 | 68.2502 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2799 | 47.471 | 59.9937 | 47.85
68.2794 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4044 | 68.2965 | 20.3454 | 60.0283 | 20.2117 | 68.3053 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8226 | 68.2586 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2882 | 47.4632 | 59.9937 | 47.85
68.2878 | 28.3995 | 59.9649 | 28.4019 | 68.3048 | 20.3454 | 60.0283 | 20.2092 | 68.3137 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8219 | 68.2669 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.2965 | 47.4632 | 59.9937 | 47.85
68.2961 | 28.3995 | 59.9649 | 28.3994 | 68.3131 | 20.3454 | 60.0283 | 20.2067 | 68.322 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8213 | 68.2753 | 7.3897 | 60.0225 | 7.5 | 68.3048 | 47.4606 | 59.9937 | 47.85
68.3045 | 28.3995 | 59.9649 | 28.3969 | 68.3215 | 20.3454 | 60.0283 | 20.2042 | 68.3303 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8207 | 68.2836 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3132 | 47.4606 | 59.9937 | 47.85
68.3128 | 28.3995 | 59.9649 | 28.3944 | 68.3298 | 20.3473 | 60.0283 | 20.2017 | 68.3387 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8201 | 68.2919 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3215 | 47.4614 | 59.9879 | 47.85
68.3212 | 28.3995 | 59.9649 | 28.3919 | 68.3382 | 20.3473 | 60.0283 | 20.1992 | 68.347 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8194 | 68.3002 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3298 | 47.4614 | 59.9879 | 47.85
68.3295 | 28.3995 | 59.9649 | 28.3894 | 68.3465 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1967 | 68.3553 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8188 | 68.3086 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3383 | 47.4583 | 59.9879 | 47.85
68.3378 | 28.3134 | 59.9649 | 28.3869 | 68.3548 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1942 | 68.3636 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8182 | 68.3169 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3466 | 47.4583 | 59.9879 | 47.85
68.3462 | 28.3134 | 59.9649 | 28.3844 | 68.3631 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1917 | 68.372 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8175 | 68.3253 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3549 | 47.4183 | 59.9879 | 47.85
68.3545 | 28.3134 | 59.9649 | 28.3819 | 68.3715 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1892 | 68.3803 | 13.6851 | 59.9879 | 13.8169 | 68.3336 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3632 | 47.4183 | 59.9879 | 47.85
68.3629 | 28.3134 | 59.9649 | 28.3794 | 68.3798 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1867 | 68.3887 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8163 | 68.3419 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3716 | 47.419 | 59.9879 | 47.85
68.3712 | 28.3134 | 59.9707 | 28.3769 | 68.3882 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1842 | 68.397 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8157 | 68.3502 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3799 | 47.419 | 59.9879 | 47.85
68.3795 | 28.3134 | 59.9707 | 28.3744 | 68.3965 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1817 | 68.4053 | 13.6841 | 59.9879 | 13.815 | 68.3586 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3882 | 47.419 | 59.9879 | 47.85
68.3878 | 28.3134 | 59.9707 | 28.3719 | 68.4048 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1792 | 68.4137 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8144 | 68.3669 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.3965 | 47.419 | 59.9879 | 47.85
68.3962 | 28.3134 | 59.9707 | 28.3694 | 68.4131 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1767 | 68.422 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8138 | 68.3752 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4049 | 47.4196 | 59.9879 | 47.85
68.4045 | 28.3134 | 59.9707 | 28.3669 | 68.4214 | 20.3047 | 60.0283 | 20.1742 | 68.4304 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8132 | 68.3835 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4132 | 47.4196 | 59.9879 | 47.85
68.4129 | 28.3134 | 59.9707 | 28.3644 | 68.4298 | 20.2983 | 60.0283 | 20.1717 | 68.4387 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8125 | 68.3919 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4215 | 47.424 | 59.9879 | 47.85
68.4212 | 28.3157 | 59.9707 | 28.3619 | 68.4381 | 20.2983 | 60.0283 | 20.1692 | 68.447 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8119 | 68.4002 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4299 | 47.424 | 59.9879 | 47.85
68.4295 | 28.3157 | 59.9707 | 28.3594 | 68.4464 | 20.2749 | 60.0283 | 20.1667 | 68.4553 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8113 | 68.4086 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4382 | 47.4171 | 59.9879 | 47.85
68.4379 | 28.3157 | 59.9707 | 28.3569 | 68.4547 | 20.2749 | 60.0283 | 20.1642 | 68.4637 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8107 | 68.4169 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4465 | 47.4171 | 59.9879 | 47.85
68.4462 | 28.3157 | 59.9707 | 28.3544 | 68.4631 | 20.2749 | 60.0283 | 20.1617 | 68.472 | 13.6841 | 59.9879 | 13.81 | 68.4252 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4548 | 47.417 | 59.9879 | 47.85
68.4546 | 28.3157 | 59.9707 | 28.3519 | 68.4714 | 20.2749 | 60.0283 | 20.1592 | 68.4803 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8094 | 68.4335 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4633 | 47.417 | 59.9879 | 47.85
68.4629 | 28.3157 | 59.9707 | 28.3497 | 68.4798 | 20.2749 | 60.0283 | 20.1567 | 68.4887 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8088 | 68.4418 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4716 | 47.417 | 59.9879 | 47.85
68.4712 | 28.3157 | 59.9707 | 28.3484 | 68.4881 | 20.2749 | 60.0283 | 20.1542 | 68.497 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8082 | 68.4502 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4799 | 47.417 | 59.9879 | 47.85
68.4796 | 28.3157 | 59.9707 | 28.3472 | 68.4964 | 20.2758 | 60.0283 | 20.1517 | 68.5054 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8075 | 68.4585 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4883 | 47.4185 | 59.9822 | 47.85
68.4879 | 28.3153 | 59.9707 | 28.3459 | 68.5047 | 20.2758 | 60.0283 | 20.1492 | 68.5137 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8069 | 68.4669 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.4966 | 47.4185 | 59.9822 | 47.85
68.4962 | 28.3153 | 59.9707 | 28.3447 | 68.5131 | 20.2739 | 60.0283 | 20.1467 | 68.522 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8063 | 68.4752 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5049 | 47.4295 | 59.9822 | 47.85
68.5046 | 28.3154 | 59.9707 | 28.3434 | 68.5214 | 20.2739 | 60.0283 | 20.1442 | 68.5304 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8057 | 68.4835 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5132 | 47.4295 | 59.9822 | 47.85
68.5129 | 28.3154 | 59.9707 | 28.3422 | 68.5298 | 20.2751 | 60.0283 | 20.1417 | 68.5387 | 13.6841 | 59.9879 | 13.805 | 68.4918 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5216 | 47.4292 | 59.9822 | 47.85
68.5213 | 28.2575 | 59.9707 | 28.3409 | 68.5381 | 20.2751 | 60.0283 | 20.1392 | 68.5471 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8044 | 68.5002 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5299 | 47.4292 | 59.9822 | 47.85
68.5296 | 28.2575 | 59.9707 | 28.3397 | 68.5464 | 20.2751 | 60.0283 | 20.1367 | 68.5554 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8038 | 68.5085 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5382 | 47.4293 | 59.9822 | 47.85
68.5379 | 28.2562 | 59.9707 | 28.3384 | 68.5547 | 20.2751 | 60.0283 | 20.1342 | 68.5637 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8032 | 68.5168 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5466 | 47.4293 | 59.9822 | 47.85
68.5463 | 28.2562 | 59.9707 | 28.3372 | 68.563 | 20.2761 | 60.0283 | 20.1317 | 68.572 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8025 | 68.5251 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5549 | 47.4293 | 59.9822 | 47.85
68.5546 | 28.256 | 59.9707 | 28.3359 | 68.5714 | 20.2761 | 60.0283 | 20.1292 | 68.5804 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8019 | 68.5335 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5632 | 47.4293 | 59.9822 | 47.85
68.563 | 28.256 | 59.9707 | 28.3347 | 68.5797 | 20.2761 | 60.0283 | 20.1267 | 68.5887 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8013 | 68.5418 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5715 | 47.4293 | 59.9822 | 47.85
68.5713 | 28.2561 | 59.9707 | 28.3334 | 68.588 | 20.2761 | 60.0283 | 20.1242 | 68.597 | 13.6841 | 59.9879 | 13.8007 | 68.5502 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.58 | 47.4293 | 59.9822 | 47.85
68.5796 | 28.2561 | 59.9707 | 28.3322 | 68.5963 | 20.2573 | 60.0283 | 20.1217 | 68.6054 | 13.6818 | 59.9879 | 13.8 | 68.5585 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5883 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.588 | 28.2561 | 59.9707 | 28.3309 | 68.6047 | 20.2573 | 60.0283 | 20.1192 | 68.6137 | 13.6818 | 59.9879 | 13.4988 | 68.5668 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.5966 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.5963 | 28.2561 | 59.9707 | 28.3297 | 68.613 | 20.2585 | 60.0283 | 20.1167 | 68.6221 | 13.6818 | 59.9879 | 13.4976 | 68.5751 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.605 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.6046 | 28.2528 | 59.9707 | 28.3284 | 68.6214 | 20.2585 | 60.0283 | 20.1142 | 68.6304 | 13.6818 | 59.9879 | 13.4963 | 68.5835 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6133 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.613 | 28.2528 | 59.9707 | 28.3272 | 68.6297 | 20.2563 | 60.0283 | 20.1117 | 68.6387 | 13.6818 | 59.9879 | 13.4951 | 68.5918 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6216 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.6213 | 28.2523 | 59.9707 | 28.3259 | 68.638 | 20.2563 | 60.0283 | 20.1092 | 68.647 | 13.6818 | 59.9879 | 13.4938 | 68.6002 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6299 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.6296 | 28.2523 | 59.9707 | 28.3247 | 68.6463 | 20.2561 | 60.0283 | 20.1067 | 68.6554 | 13.6818 | 59.9879 | 13.4926 | 68.6085 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6383 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.638 | 28.252 | 59.9707 | 28.3234 | 68.6547 | 20.2561 | 60.0283 | 20.1042 | 68.6638 | 13.6818 | 59.9879 | 13.4913 | 68.6168 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6466 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.6463 | 28.252 | 59.9707 | 28.3222 | 68.663 | 20.2583 | 60.0283 | 20.1017 | 68.6721 | 13.6818 | 59.9879 | 13.4901 | 68.6251 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6549 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.6547 | 28.2525 | 59.9707 | 28.3209 | 68.6714 | 20.2583 | 60.0283 | 20.0996 | 68.6804 | 13.6818 | 59.9879 | 13.4888 | 68.6335 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6633 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.663 | 28.2525 | 59.9707 | 28.3197 | 68.6797 | 20.2583 | 60.0283 | 20.0984 | 68.6887 | 13.681 | 59.9879 | 13.4876 | 68.6418 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6716 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.6713 | 28.2525 | 59.9707 | 28.3184 | 68.688 | 20.2583 | 60.0283 | 20.0971 | 68.6971 | 13.681 | 59.9879 | 13.4863 | 68.6501 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6799 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.6797 | 28.2525 | 59.9707 | 28.3172 | 68.6963 | 20.2582 | 60.0283 | 20.0959 | 68.7054 | 13.681 | 59.9879 | 13.4851 | 68.6584 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6882 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.688 | 28.2526 | 59.9707 | 28.3159 | 68.7046 | 20.2582 | 60.0283 | 20.0946 | 68.7137 | 13.681 | 59.9879 | 13.4838 | 68.6667 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.6967 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.6964 | 28.2526 | 59.9707 | 28.3147 | 68.713 | 20.2581 | 60.0283 | 20.0934 | 68.722 | 13.681 | 59.9879 | 13.4826 | 68.6751 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.705 | 47.4278 | 59.9822 | 47.85
68.7047 | 28.2215 | 59.9649 | 28.3134 | 68.7213 | 20.2581 | 60.0283 | 20.0921 | 68.7304 | 13.681 | 59.9879 | 13.4813 | 68.6834 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.7133 | 47.4278 | 59.9822 | 47.85
68.713 | 28.2215 | 59.9649 | 28.3122 | 68.7296 | 20.2572 | 60.0283 | 20.0909 | 68.7388 | 13.681 | 59.9879 | 13.4801 | 68.6918 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.7217 | 47.4277 | 59.9822 | 47.85
68.7213 | 28.2215 | 59.9649 | 28.3109 | 68.7379 | 20.2572 | 60.0283 | 20.0896 | 68.7471 | 13.681 | 59.9879 | 13.4788 | 68.7001 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.73 | 47.4277 | 59.9822 | 47.85
68.7297 | 28.2215 | 59.9649 | 28.3097 | 68.7463 | 20.2552 | 60.0283 | 20.0884 | 68.7554 | 13.681 | 59.9879 | 13.4776 | 68.7084 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.7383 | 47.4277 | 59.9822 | 47.85
68.738 | 28.2199 | 59.9649 | 28.3084 | 68.7546 | 20.2552 | 60.0283 | 20.0871 | 68.7637 | 13.681 | 59.9879 | 13.4763 | 68.7167 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.7466 | 47.4277 | 59.9822 | 47.85
68.7464 | 28.2199 | 59.9649 | 28.3072 | 68.763 | 20.2571 | 60.0283 | 20.0859 | 68.7721 | 13.681 | 59.9879 | 13.4751 | 68.7251 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.755 | 47.4277 | 59.9822 | 47.85
68.7547 | 28.2197 | 59.9649 | 28.3059 | 68.7713 | 20.2571 | 60.0283 | 20.0846 | 68.7804 | 13.681 | 59.9879 | 13.4738 | 68.7334 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.7633 | 47.4277 | 59.9822 | 47.85
68.7631 | 28.2197 | 59.9649 | 28.3047 | 68.7796 | 20.2209 | 60.0283 | 20.0834 | 68.7888 | 13.681 | 59.9879 | 13.4726 | 68.7418 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.7716 | 47.4277 | 59.9822 | 47.85
68.7714 | 28.2197 | 59.9649 | 28.3034 | 68.7879 | 20.2209 | 60.0283 | 20.0821 | 68.7971 | 13.681 | 59.9879 | 13.4713 | 68.7501 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.78 | 47.4277 | 59.9822 | 47.85
68.7797 | 28.2197 | 59.9649 | 28.3022 | 68.7963 | 20.22 | 60.0283 | 20.0809 | 68.8054 | 13.681 | 59.9879 | 13.4701 | 68.7584 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.7883 | 47.4455 | 59.9822 | 47.85
68.7881 | 28.2197 | 59.9649 | 28.3009 | 68.8046 | 20.22 | 60.0283 | 20.0796 | 68.8138 | 13.681 | 59.9879 | 13.4688 | 68.7667 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.7966 | 47.4455 | 59.9822 | 47.85
68.7964 | 28.2197 | 59.9649 | 28.2997 | 68.8129 | 20.2179 | 60.0283 | 20.0784 | 68.8221 | 13.681 | 59.9879 | 13.4676 | 68.7751 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.8049 | 47.4376 | 59.9822 | 47.85
68.8047 | 28.1996 | 59.9649 | 28.2984 | 68.8213 | 20.2179 | 60.0283 | 20.0771 | 68.8304 | 13.681 | 59.9879 | 13.4663 | 68.7834 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.8134 | 47.4376 | 59.9822 | 47.85
68.8131 | 28.1996 | 59.9649 | 28.2972 | 68.8296 | 20.2174 | 60.0283 | 20.0759 | 68.8387 | 13.681 | 59.9879 | 13.4651 | 68.7917 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.8217 | 47.438 | 59.9822 | 47.85
68.8214 | 28.1996 | 59.9649 | 28.2959 | 68.8379 | 20.2174 | 60.0283 | 20.0746 | 68.8471 | 13.681 | 59.9879 | 13.4638 | 68.8 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.83 | 47.438 | 59.9822 | 47.85
68.8297 | 28.1996 | 59.9649 | 28.2947 | 68.8462 | 20.2165 | 60.0283 | 20.0734 | 68.8554 | 13.681 | 59.9879 | 13.4626 | 68.8084 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.8384 | 47.438 | 59.9822 | 47.85
68.8381 | 28.1996 | 59.9649 | 28.2934 | 68.8546 | 20.2165 | 60.0283 | 20.0721 | 68.8638 | 13.681 | 59.9879 | 13.4613 | 68.8167 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.8467 | 47.438 | 59.9822 | 47.85
68.8464 | 28.1996 | 59.9649 | 28.2922 | 68.8629 | 20.2165 | 60.0283 | 20.0709 | 68.8721 | 13.681 | 59.9879 | 13.4601 | 68.8251 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.855 | 47.438 | 59.9822 | 47.85
68.8548 | 28.2033 | 59.9649 | 28.2909 | 68.8712 | 20.2165 | 60.0283 | 20.0696 | 68.8804 | 13.681 | 59.9879 | 13.4588 | 68.8334 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.8633 | 47.438 | 59.9822 | 47.85
68.8631 | 28.2033 | 59.9649 | 28.2897 | 68.8795 | 20.2145 | 60.0283 | 20.0684 | 68.8888 | 13.681 | 59.9879 | 13.4576 | 68.8417 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.8717 | 47.4345 | 59.9822 | 47.85
68.8714 | 28.2033 | 59.9649 | 28.2884 | 68.8879 | 20.2145 | 60.0283 | 20.0671 | 68.8971 | 13.681 | 59.9879 | 13.4563 | 68.85 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.88 | 47.4345 | 59.9822 | 47.85
68.8798 | 28.2033 | 59.9649 | 28.2872 | 68.8962 | 20.2144 | 60.0283 | 20.0659 | 68.9055 | 13.681 | 59.9879 | 13.4551 | 68.8584 | 7.3899 | 60.0225 | 7.5 | 68.8883 | 47.4309 | 59.9822 | 47.85
68.8881 | 28.2033 | 59.9649 | 28.2859 | 68.9046 | 20.2144 | 60.0283 | 20.0646 | 68.9138 | 13.681 | 59.9879 | 13.4538 | 68.8667 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.8967 | 47.4309 | 59.9822 | 47.85
68.8965 | 28.2033 | 59.9649 | 28.2847 | 68.9129 | 20.2137 | 60.0283 | 20.0634 | 68.9221 | 13.681 | 59.9879 | 13.4526 | 68.8751 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.905 | 47.4309 | 59.9822 | 47.85
68.9048 | 28.2033 | 59.9649 | 28.2834 | 68.9212 | 20.2137 | 60.0283 | 20.0621 | 68.9304 | 13.681 | 59.9879 | 13.4513 | 68.8834 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9133 | 47.4309 | 59.9822 | 47.85
68.9131 | 28.2033 | 59.9649 | 28.2822 | 68.9295 | 20.1989 | 60.0283 | 20.0609 | 68.9388 | 13.681 | 59.9879 | 13.4501 | 68.8917 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9216 | 47.4309 | 59.9822 | 47.85
68.9215 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2809 | 68.9379 | 20.1989 | 60.0283 | 20.0596 | 68.9471 | 13.681 | 59.9879 | 13.4488 | 68.9 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9301 | 47.4309 | 59.9822 | 47.85
68.9298 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2797 | 68.9462 | 20.1778 | 60.0283 | 20.0584 | 68.9554 | 13.681 | 59.9879 | 13.4476 | 68.9083 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9384 | 47.4309 | 59.9822 | 47.85
68.9381 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2784 | 68.9545 | 20.1778 | 60.0283 | 20.0571 | 68.9638 | 13.681 | 59.9879 | 13.4463 | 68.9167 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9467 | 47.4309 | 59.9822 | 47.85
68.9465 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2772 | 68.9629 | 20.1795 | 60.0283 | 20.0559 | 68.9721 | 13.681 | 59.9879 | 13.4451 | 68.925 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9551 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.9548 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2759 | 68.9712 | 20.1795 | 60.0283 | 20.0546 | 68.9805 | 13.681 | 59.9879 | 13.4438 | 68.9333 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9634 | 47.4326 | 59.9822 | 47.85
68.9632 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2747 | 68.9795 | 20.1779 | 60.0283 | 20.0534 | 68.9888 | 13.681 | 59.9879 | 13.4426 | 68.9417 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9717 | 47.4339 | 59.9822 | 47.85
68.9715 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2734 | 68.9878 | 20.1779 | 60.0283 | 20.0521 | 68.9971 | 13.681 | 59.9879 | 13.4413 | 68.95 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9801 | 47.4339 | 59.9822 | 47.85
68.9798 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2722 | 68.9962 | 20.1779 | 60.0283 | 20.0509 | 69.0055 | 13.681 | 59.9879 | 13.4401 | 68.9583 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 68.9884 | 47.4412 | 59.9822 | 47.85
68.9882 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2709 | 69.0045 | 20.1779 | 60.0283 | 20.0496 | 69.0138 | 13.681 | 59.9879 | 13.4388 | 68.9667 | 7.3919 | 60.0225 | 7.5 | 68.9967 | 47.4412 | 59.9822 | 47.85
68.9965 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2696 | 69.0128 | 20.179 | 60.0283 | 20.0484 | 69.0222 | 13.681 | 59.9879 | 13.4376 | 68.975 | 7.3919 | 60.0225 | 7.5 | 69.005 | 47.4412 | 59.9822 | 47.85
69.0049 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2684 | 69.0211 | 20.179 | 60.0283 | 20.0471 | 69.0305 | 13.681 | 59.9879 | 13.4363 | 68.9833 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0134 | 47.4412 | 59.9822 | 47.85
69.0132 | 28.1998 | 59.9649 | 28.2671 | 69.0295 | 20.1804 | 60.0283 | 20.0459 | 69.0388 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4351 | 68.9916 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0217 | 47.4683 | 59.9822 | 47.85
69.0215 | 28.2041 | 59.9649 | 28.2659 | 69.0378 | 20.1804 | 60.0283 | 20.0446 | 69.0471 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4338 | 69 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.03 | 47.4683 | 59.9822 | 47.85
69.0299 | 28.2041 | 59.9649 | 28.2646 | 69.0462 | 20.1804 | 60.0283 | 20.0434 | 69.0555 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4326 | 69.0083 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0385 | 47.4683 | 59.9822 | 47.85
69.0382 | 28.2041 | 59.9649 | 28.2634 | 69.0545 | 20.1804 | 60.0283 | 20.0421 | 69.0638 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4313 | 69.0167 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0468 | 47.4683 | 59.9822 | 47.85
69.0465 | 28.2041 | 59.9649 | 28.2621 | 69.0628 | 20.1772 | 60.0283 | 20.0409 | 69.0721 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4301 | 69.025 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0551 | 47.4683 | 59.9822 | 47.85
69.0549 | 28.2041 | 59.9649 | 28.2609 | 69.0711 | 20.1772 | 60.0283 | 20.0396 | 69.0805 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4288 | 69.0333 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0634 | 47.4683 | 59.9822 | 47.85
69.0632 | 28.2041 | 59.9649 | 28.2596 | 69.0794 | 20.1741 | 60.0283 | 20.0384 | 69.0888 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4276 | 69.0416 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0718 | 47.4714 | 59.9822 | 47.85
69.0716 | 28.2041 | 59.9649 | 28.2584 | 69.0878 | 20.1741 | 60.0283 | 20.0371 | 69.0972 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4263 | 69.05 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0801 | 47.4714 | 59.9822 | 47.85
69.0799 | 28.2041 | 59.9649 | 28.2571 | 69.0961 | 20.1741 | 60.0283 | 20.0359 | 69.1055 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4251 | 69.0583 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0884 | 47.4977 | 59.9822 | 47.85
69.0882 | 28.2039 | 59.9649 | 28.2559 | 69.1045 | 20.1741 | 60.0283 | 20.0346 | 69.1138 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4238 | 69.0667 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.0968 | 47.4977 | 59.9822 | 47.85
69.0966 | 28.2039 | 59.9649 | 28.2546 | 69.1128 | 20.1735 | 60.0283 | 20.0334 | 69.1221 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4226 | 69.075 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.1051 | 47.4977 | 59.9822 | 47.85
69.1049 | 28.2039 | 59.9649 | 28.2534 | 69.1211 | 20.1735 | 60.0283 | 20.0321 | 69.1305 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4213 | 69.0833 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.1134 | 47.4977 | 59.9822 | 47.85
69.1133 | 28.2039 | 59.9649 | 28.2521 | 69.1294 | 20.1719 | 60.0283 | 20.0309 | 69.1388 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4201 | 69.0916 | 7.3905 | 60.0225 | 7.5 | 69.1217 | 47.4786 | 59.9822 | 47.85
69.1216 | 28.2039 | 59.9649 | 28.2509 | 69.1378 | 20.1719 | 60.0283 | 20.0296 | 69.1472 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4188 | 69.1 | 7.3904 | 60.0225 | 7.5 | 69.1301 | 47.4786 | 59.9822 | 47.85
69.1299 | 28.2039 | 59.9649 | 28.2496 | 69.1461 | 20.1461 | 60.0283 | 20.0284 | 69.1555 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4176 | 69.1083 | 7.3904 | 60.0225 | 7.5 | 69.1384 | 47.4802 | 59.9822 | 47.85
69.1383 | 28.2064 | 59.9649 | 28.2484 | 69.1544 | 20.1461 | 60.0283 | 20.0271 | 69.1638 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4163 | 69.1166 | 7.3904 | 60.0225 | 7.5 | 69.1467 | 47.4802 | 59.9822 | 47.85
69.1466 | 28.2064 | 59.9649 | 28.2471 | 69.1628 | 20.1485 | 60.0283 | 20.0259 | 69.1722 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4151 | 69.1249 | 7.3904 | 60.0225 | 7.5 | 69.1552 | 47.4819 | 59.9822 | 47.85
69.1549 | 28.2064 | 59.9649 | 28.2459 | 69.1711 | 20.1485 | 60.0283 | 20.0246 | 69.1805 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4138 | 69.1332 | 7.3904 | 60.0225 | 7.5 | 69.1635 | 47.4819 | 59.9822 | 47.85
69.1633 | 28.2064 | 59.9649 | 28.2446 | 69.1794 | 20.1469 | 60.0283 | 20.0234 | 69.1888 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4126 | 69.1416 | 7.3904 | 60.0225 | 7.5 | 69.1718 | 47.4728 | 59.9822 | 47.85
69.1716 | 28.2064 | 59.9649 | 28.2434 | 69.1878 | 20.1469 | 60.0283 | 20.0221 | 69.1971 | 13.6013 | 59.9879 | 13.4113 | 69.1499 | 7.3904 | 60.0225 | 7.5 | 69.1801 | 47.4728 | 59.9822 | 47.85
69.18 | 28.2064 | 59.9649 | 28.2421 | 69.1961 | 20.1489 | 60.0283 | 20.0209 | 69.2055 | 13.5224 | 59.9879 | 13.4101 | 69.1583 | 7.3904 | 60.0225 | 7.5 | 69.1885 | 47.4667 | 59.9822 | 47.85
69.1883 | 28.2075 | 59.9649 | 28.2409 | 69.2044 | 20.1489 | 60.0283 | 20.0196 | 69.2139 | 13.5224 | 59.9879 | 13.4088 | 69.1666 | 7.4162 | 60.0225 | 7.5 | 69.1968 | 47.4667 | 59.9822 | 47.85
69.1966 | 28.2075 | 59.9649 | 28.2396 | 69.2127 | 20.1144 | 60.0283 | 20.0184 | 69.2222 | 13.5224 | 59.9879 | 13.4076 | 69.1749 | 7.4162 | 60.0225 | 7.5 | 69.2051 | 47.4667 | 59.9822 | 47.85
69.205 | 28.2075 | 59.9649 | 28.2384 | 69.221 | 20.1144 | 60.0283 | 20.0171 | 69.2305 | 13.5224 | 59.9879 | 13.4063 | 69.1832 | 7.4162 | 60.0225 | 7.5 | 69.2135 | 47.4667 | 59.9822 | 47.85
69.2133 | 28.2075 | 59.9649 | 28.2371 | 69.2294 | 20.1128 | 60.0283 | 20.0159 | 69.2388 | 13.5211 | 59.9879 | 13.4051 | 69.1916 | 7.4162 | 60.0225 | 7.5 | 69.2218 | 47.4098 | 59.9822 | 47.85
69.2216 | 28.2075 | 59.9649 | 28.2359 | 69.2377 | 20.1128 | 60.0283 | 20.0146 | 69.2472 | 13.5211 | 59.9879 | 13.4038 | 69.1999 | 7.4162 | 60.0225 | 7.5 | 69.2301 | 47.4098 | 59.9822 | 47.85
69.23 | 28.2075 | 59.9649 | 28.2346 | 69.2461 | 20.1128 | 60.0283 | 20.0134 | 69.2555 | 13.5216 | 59.9879 | 13.4026 | 69.2083 | 7.4162 | 60.0225 | 7.5 | 69.2384 | 47.411 | 59.9822 | 47.85
69.2383 | 28.2059 | 59.9649 | 28.2334 | 69.2544 | 20.1128 | 60.0283 | 20.0121 | 69.2639 | 13.5216 | 59.9879 | 13.4013 | 69.2166 | 7.4171 | 60.0225 | 7.5 | 69.2468 | 47.411 | 59.9822 | 47.85
69.2467 | 28.2059 | 59.9649 | 28.2321 | 69.2627 | 20.1091 | 60.0225 | 20.0109 | 69.2722 | 13.5216 | 59.9879 | 13.4001 | 69.2249 | 7.4171 | 60.0225 | 7.5 | 69.2551 | 47.4136 | 59.9822 | 47.85
69.255 | 28.2056 | 59.9649 | 28.2309 | 69.271 | 20.1091 | 60.0225 | 20.0096 | 69.2805 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3988 | 69.2332 | 7.4171 | 60.0225 | 7.5 | 69.2634 | 47.4136 | 59.9822 | 47.85
69.2633 | 28.2056 | 59.9649 | 28.2296 | 69.2794 | 20.1106 | 60.0225 | 20.0084 | 69.2889 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3976 | 69.2416 | 7.4171 | 60.0225 | 7.5 | 69.2719 | 47.4153 | 59.9822 | 47.85
69.2717 | 28.2056 | 59.9649 | 28.2284 | 69.2877 | 20.1106 | 60.0225 | 20.0072 | 69.2972 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3963 | 69.2499 | 7.4165 | 60.0225 | 7.5 | 69.2802 | 47.4153 | 59.9822 | 47.85
69.28 | 28.2056 | 59.9649 | 28.2271 | 69.2961 | 20.1106 | 60.0225 | 20.0059 | 69.3055 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3951 | 69.2582 | 7.4165 | 60.0225 | 7.5 | 69.2885 | 47.4144 | 59.9822 | 47.85
69.2884 | 28.2056 | 59.9649 | 28.2259 | 69.3044 | 20.1106 | 60.0225 | 20.0047 | 69.3138 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3938 | 69.2665 | 7.4165 | 60.0225 | 7.5 | 69.2968 | 47.4144 | 59.9822 | 47.85
69.2967 | 28.2056 | 59.9649 | 28.2246 | 69.3127 | 20.1106 | 60.0225 | 20.0034 | 69.3222 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3926 | 69.2749 | 7.4165 | 60.0225 | 7.5 | 69.3052 | 47.4086 | 59.9822 | 47.85
69.305 | 28.2045 | 59.9649 | 28.2234 | 69.321 | 20.1106 | 60.0225 | 20.0022 | 69.3305 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3913 | 69.2832 | 7.4165 | 60.0225 | 7.5 | 69.3135 | 47.4086 | 59.9822 | 47.85
69.3134 | 28.2045 | 59.9649 | 28.2221 | 69.3294 | 20.1106 | 60.0225 | 20.0009 | 69.3389 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3901 | 69.2916 | 7.4165 | 60.0225 | 7.5 | 69.3218 | 47.4111 | 59.9822 | 47.85
69.3217 | 28.2045 | 59.9649 | 28.2209 | 69.3377 | 20.1106 | 60.0225 | 19.9997 | 69.3472 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3888 | 69.2999 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.3302 | 47.4111 | 59.9822 | 47.85
69.33 | 28.2045 | 59.9649 | 28.2196 | 69.346 | 20.0684 | 60.0225 | 19.9984 | 69.3555 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3876 | 69.3082 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.3385 | 47.3798 | 59.9822 | 47.85
69.3384 | 28.2045 | 59.9649 | 28.2184 | 69.3543 | 20.0684 | 60.0225 | 19.9972 | 69.3639 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3863 | 69.3165 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.3468 | 47.3798 | 59.9822 | 47.85
69.3467 | 28.2045 | 59.9649 | 28.2171 | 69.3627 | 20.0724 | 60.0225 | 19.9959 | 69.3722 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3851 | 69.3249 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.3551 | 47.4153 | 59.9822 | 47.85
69.3551 | 28.1198 | 59.9649 | 28.2159 | 69.371 | 20.0724 | 60.0225 | 19.9947 | 69.3806 | 13.5216 | 59.9879 | 13.3838 | 69.3332 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.3635 | 47.4153 | 59.9822 | 47.85
69.3634 | 28.1198 | 59.9649 | 28.2146 | 69.3794 | 20.0724 | 60.0225 | 19.9934 | 69.3889 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3826 | 69.3415 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.3718 | 47.4104 | 59.9822 | 47.85
69.3717 | 28.1198 | 59.9649 | 28.2134 | 69.3877 | 20.0724 | 60.0225 | 19.9922 | 69.3972 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3813 | 69.3499 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.3801 | 47.4104 | 59.9822 | 47.85
69.3801 | 28.1198 | 59.9649 | 28.2121 | 69.396 | 20.0713 | 60.0225 | 19.9909 | 69.4055 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3801 | 69.3582 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.3885 | 47.4104 | 59.9822 | 47.85
69.3884 | 28.1226 | 59.9649 | 28.2109 | 69.4043 | 20.0713 | 60.0225 | 19.9897 | 69.4139 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3788 | 69.3665 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.3969 | 47.4104 | 59.9822 | 47.85
69.3968 | 28.1226 | 59.9649 | 28.2096 | 69.4126 | 20.0715 | 60.0225 | 19.9884 | 69.4222 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3776 | 69.3748 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4052 | 47.405 | 59.9822 | 47.85
69.4051 | 28.1226 | 59.9649 | 28.2084 | 69.421 | 20.0715 | 60.0225 | 19.9872 | 69.4305 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3763 | 69.3832 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4135 | 47.405 | 59.9822 | 47.85
69.4134 | 28.1226 | 59.9649 | 28.2071 | 69.4293 | 20.0715 | 60.0225 | 19.9859 | 69.4389 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3751 | 69.3915 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4219 | 47.4007 | 59.9822 | 47.85
69.4218 | 28.1226 | 59.9649 | 28.2059 | 69.4377 | 20.0715 | 60.0225 | 19.9847 | 69.4472 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3738 | 69.3998 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4302 | 47.4007 | 59.9822 | 47.85
69.4301 | 28.1226 | 59.9649 | 28.2046 | 69.446 | 20.0715 | 60.0225 | 19.9834 | 69.4556 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3726 | 69.4081 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4385 | 47.4007 | 59.9822 | 47.85
69.4384 | 28.1226 | 59.9649 | 28.2034 | 69.4543 | 20.0715 | 60.0225 | 19.9822 | 69.4639 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3713 | 69.4165 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4469 | 47.4007 | 59.9822 | 47.85
69.4468 | 28.1226 | 59.9649 | 28.2021 | 69.4626 | 20.0715 | 60.0225 | 19.9809 | 69.4722 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3701 | 69.4248 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4552 | 47.4068 | 59.9822 | 47.85
69.4551 | 28.1226 | 59.9649 | 28.2009 | 69.471 | 20.0715 | 60.0225 | 19.9797 | 69.4805 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3688 | 69.4332 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4635 | 47.4068 | 59.9822 | 47.85
69.4635 | 28.1226 | 59.9649 | 28.1996 | 69.4793 | 20.0712 | 60.0225 | 19.9784 | 69.4889 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3676 | 69.4415 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4718 | 47.4671 | 59.9822 | 47.85
69.4718 | 28.1233 | 59.9649 | 28.1984 | 69.4876 | 20.0712 | 60.0225 | 19.9772 | 69.4972 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3663 | 69.4498 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4802 | 47.4671 | 59.9822 | 47.85
69.4801 | 28.1233 | 59.9649 | 28.1971 | 69.4959 | 20.0729 | 60.0225 | 19.9759 | 69.5056 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3651 | 69.4581 | 7.4174 | 60.0282 | 7.5 | 69.4885 | 47.4671 | 59.9764 | 47.85
69.4885 | 28.1233 | 59.9649 | 28.1959 | 69.5043 | 20.0729 | 60.0225 | 19.9747 | 69.5139 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3638 | 69.4664 | 7.4176 | 60.0282 | 7.5 | 69.4968 | 47.4671 | 59.9764 | 47.85
69.4968 | 28.1233 | 59.9649 | 28.1946 | 69.5126 | 20.0729 | 60.0225 | 19.9734 | 69.5222 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3626 | 69.4748 | 7.4176 | 60.0282 | 7.5 | 69.5052 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5052 | 28.0909 | 59.9649 | 28.1934 | 69.521 | 20.0729 | 60.0225 | 19.9722 | 69.5306 | 13.5216 | 59.9937 | 13.3613 | 69.4831 | 7.4166 | 60.0282 | 7.5 | 69.5135 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5135 | 28.0909 | 59.9649 | 28.1921 | 69.5293 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9709 | 69.5389 | 13.5231 | 59.9937 | 13.3601 | 69.4915 | 7.4166 | 60.0282 | 7.5 | 69.5219 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5218 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1909 | 69.5376 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9697 | 69.5472 | 13.5231 | 59.9937 | 13.3588 | 69.4998 | 7.4166 | 60.0282 | 7.5 | 69.5302 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5302 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1896 | 69.5459 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9684 | 69.5555 | 13.5245 | 59.9937 | 13.3576 | 69.5081 | 7.4166 | 60.0282 | 7.5 | 69.5386 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5385 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1884 | 69.5543 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9672 | 69.5639 | 13.5245 | 59.9937 | 13.3563 | 69.5164 | 7.4341 | 60.0282 | 7.5 | 69.5469 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5468 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1871 | 69.5626 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9659 | 69.5722 | 13.525 | 59.9937 | 13.3551 | 69.5248 | 7.4341 | 60.0282 | 7.5 | 69.5552 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5552 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1859 | 69.571 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9647 | 69.5806 | 13.525 | 59.9937 | 13.3538 | 69.5331 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.5636 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5635 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1846 | 69.5793 | 20.0542 | 60.0225 | 19.9634 | 69.5889 | 13.525 | 59.9937 | 13.3526 | 69.5414 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.5719 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5718 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1833 | 69.5876 | 20.0542 | 60.0225 | 19.9622 | 69.5972 | 13.525 | 59.9937 | 13.3513 | 69.5497 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.5802 | 47.4695 | 59.9764 | 47.85
69.5802 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1821 | 69.5959 | 20.0522 | 60.0225 | 19.9609 | 69.6056 | 13.525 | 59.9937 | 13.3501 | 69.5581 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.5886 | 47.4692 | 59.9764 | 47.85
69.5885 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1808 | 69.6043 | 20.0522 | 60.0225 | 19.9597 | 69.6139 | 13.525 | 59.9937 | 13.3488 | 69.5664 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.5969 | 47.4692 | 59.9764 | 47.85
69.5969 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1796 | 69.6126 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9584 | 69.6223 | 13.525 | 59.9937 | 13.3476 | 69.5748 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.6052 | 47.4648 | 59.9764 | 47.85
69.6052 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1783 | 69.6209 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9572 | 69.6306 | 13.525 | 59.9937 | 13.3463 | 69.5831 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.6135 | 47.4648 | 59.9764 | 47.85
69.6136 | 28.0878 | 59.9649 | 28.1771 | 69.6292 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9559 | 69.6389 | 13.476 | 59.9937 | 13.3451 | 69.5914 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.6219 | 47.4702 | 59.9764 | 47.85
69.6219 | 28.0869 | 59.9649 | 28.1758 | 69.6376 | 20.0541 | 60.0225 | 19.9547 | 69.6472 | 13.476 | 59.9937 | 13.3438 | 69.5997 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.6302 | 47.4702 | 59.9764 | 47.85
69.6302 | 28.0869 | 59.9649 | 28.1746 | 69.6459 | 20.0211 | 60.0225 | 19.9534 | 69.6556 | 13.476 | 59.9937 | 13.3426 | 69.608 | 7.4347 | 60.0282 | 7.5 | 69.6385 | 47.4702 | 59.9764 | 47.85
69.6385 | 28.0869 | 59.9649 | 28.1733 | 69.6542 | 20.0211 | 60.0225 | 19.9522 | 69.6639 | 13.476 | 59.9937 | 13.3413 | 69.6164 | 7.4351 | 60.0282 | 7.5 | 69.647 | 47.4702 | 59.9764 | 47.85
69.6469 | 28.0869 | 59.9649 | 28.1721 | 69.6626 | 20.0195 | 60.0225 | 19.9509 | 69.6722 | 13.476 | 59.9937 | 13.3401 | 69.6247 | 7.4351 | 60.0282 | 7.5 | 69.6553 | 47.4702 | 59.9764 | 47.85
69.6552 | 28.0874 | 59.9649 | 28.1708 | 69.6709 | 20.0195 | 60.0225 | 19.9497 | 69.6805 | 13.476 | 59.9937 | 13.3388 | 69.6331 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.6636 | 47.4702 | 59.9764 | 47.85
69.6636 | 28.0874 | 59.9649 | 28.1696 | 69.6792 | 20.0182 | 60.0225 | 19.9484 | 69.6889 | 13.476 | 59.9937 | 13.3376 | 69.6414 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.6719 | 47.4702 | 59.9764 | 47.85
69.6719 | 28.0874 | 59.9649 | 28.1683 | 69.6875 | 20.0182 | 60.0225 | 19.9472 | 69.6973 | 13.476 | 59.9937 | 13.3363 | 69.6497 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.6803 | 47.4702 | 59.9764 | 47.85
69.6802 | 28.0874 | 59.9649 | 28.1671 | 69.6959 | 20.0182 | 60.0225 | 19.9459 | 69.7056 | 13.476 | 59.9937 | 13.3351 | 69.658 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.6886 | 47.4333 | 59.9764 | 47.85
69.6886 | 28.0874 | 59.9649 | 28.1658 | 69.7042 | 20.0182 | 60.0225 | 19.9447 | 69.7139 | 13.476 | 59.9937 | 13.3338 | 69.6664 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.6969 | 47.4333 | 59.9764 | 47.85
69.6969 | 28.0874 | 59.9649 | 28.1646 | 69.7126 | 20.0182 | 60.0225 | 19.9434 | 69.7222 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3326 | 69.6747 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7053 | 47.4422 | 59.9764 | 47.85
69.7053 | 28.0874 | 59.9649 | 28.1633 | 69.7209 | 20.0182 | 60.0225 | 19.9422 | 69.7306 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3313 | 69.683 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7136 | 47.4422 | 59.9764 | 47.85
69.7136 | 28.0874 | 59.9649 | 28.1621 | 69.7292 | 20.0184 | 60.0225 | 19.9409 | 69.7389 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3301 | 69.6913 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7219 | 47.4422 | 59.9764 | 47.85
69.722 | 28.0843 | 59.9649 | 28.1608 | 69.7375 | 20.0184 | 60.0225 | 19.9397 | 69.7473 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3288 | 69.6997 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7303 | 47.4422 | 59.9764 | 47.85
69.7303 | 28.0843 | 59.9649 | 28.1596 | 69.7459 | 20.0184 | 60.0225 | 19.9384 | 69.7556 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3276 | 69.708 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7386 | 47.4459 | 59.9764 | 47.85
69.7386 | 28.0843 | 59.9649 | 28.1583 | 69.7542 | 20.0184 | 60.0225 | 19.9372 | 69.7639 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3263 | 69.7164 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7469 | 47.4459 | 59.9764 | 47.85
69.7469 | 28.0843 | 59.9649 | 28.1571 | 69.7625 | 20.0204 | 60.0225 | 19.9359 | 69.7722 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3251 | 69.7247 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7552 | 47.4422 | 59.9764 | 47.85
69.7553 | 28.0844 | 59.9649 | 28.1558 | 69.7708 | 20.0204 | 60.0225 | 19.9347 | 69.7806 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3238 | 69.733 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7637 | 47.4422 | 59.9764 | 47.85
69.7636 | 28.0844 | 59.9649 | 28.1546 | 69.7792 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9334 | 69.7889 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3226 | 69.7413 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.772 | 47.4449 | 59.9764 | 47.85
69.772 | 28.0852 | 59.9649 | 28.1533 | 69.7875 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9322 | 69.7972 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3213 | 69.7496 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7803 | 47.4449 | 59.9764 | 47.85
69.7803 | 28.0852 | 59.9649 | 28.1521 | 69.7959 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9309 | 69.8056 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3201 | 69.758 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.7887 | 47.4409 | 59.9764 | 47.85
69.7886 | 28.0852 | 59.9649 | 28.1508 | 69.8042 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9297 | 69.8139 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3188 | 69.7663 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.797 | 47.4409 | 59.9764 | 47.85
69.797 | 28.0852 | 59.9649 | 28.1496 | 69.8125 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9284 | 69.8223 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3176 | 69.7747 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.8053 | 47.4409 | 59.9764 | 47.85
69.8053 | 28.0852 | 59.9649 | 28.1483 | 69.8208 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9272 | 69.8306 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3163 | 69.783 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.8136 | 47.4409 | 59.9764 | 47.85
69.8137 | 28.0852 | 59.9649 | 28.1471 | 69.8292 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9259 | 69.8389 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3151 | 69.7913 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.822 | 47.4263 | 59.9764 | 47.85
69.822 | 28.0859 | 59.9649 | 28.1458 | 69.8375 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9247 | 69.8472 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3138 | 69.7996 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.8303 | 47.4263 | 59.9764 | 47.85
69.8304 | 28.0859 | 59.9649 | 28.1446 | 69.8459 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9234 | 69.8556 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3126 | 69.808 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.8386 | 47.4219 | 59.9764 | 47.85
69.8387 | 28.0578 | 59.9649 | 28.1433 | 69.8542 | 20.0205 | 60.0225 | 19.9222 | 69.864 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3113 | 69.8163 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.847 | 47.4219 | 59.9764 | 47.85
69.847 | 28.0578 | 59.9649 | 28.1421 | 69.8625 | 20.0185 | 60.0225 | 19.9209 | 69.8723 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3101 | 69.8246 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.8553 | 47.4203 | 59.9764 | 47.85
69.8553 | 28.0578 | 59.9649 | 28.1408 | 69.8708 | 20.0185 | 60.0225 | 19.9197 | 69.8806 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3088 | 69.8329 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.8636 | 47.4203 | 59.9764 | 47.85
69.8637 | 28.0578 | 59.9649 | 28.1396 | 69.8792 | 20.0185 | 60.0225 | 19.9184 | 69.8889 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3076 | 69.8413 | 7.4355 | 60.0282 | 7.5 | 69.8721 | 47.4235 | 59.9764 | 47.85
69.872 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1383 | 69.8875 | 20.0185 | 60.0225 | 19.9172 | 69.8973 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3063 | 69.8496 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.8804 | 47.4235 | 59.9764 | 47.85
69.8804 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1371 | 69.8958 | 20.0195 | 60.0225 | 19.9159 | 69.9056 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3051 | 69.858 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.8887 | 47.4478 | 59.9764 | 47.85
69.8887 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1358 | 69.9041 | 20.0195 | 60.0225 | 19.9147 | 69.9139 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3038 | 69.8663 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.897 | 47.4478 | 59.9764 | 47.85
69.897 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1346 | 69.9124 | 19.9762 | 60.0225 | 19.9134 | 69.9222 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3026 | 69.8746 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.9054 | 47.4478 | 59.9764 | 47.85
69.9054 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1333 | 69.9208 | 19.9762 | 60.0225 | 19.9122 | 69.9306 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3013 | 69.8829 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.9137 | 47.4478 | 59.9764 | 47.85
69.9137 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1321 | 69.9291 | 19.9762 | 60.0225 | 19.9109 | 69.9389 | 13.4765 | 59.9937 | 13.3001 | 69.8912 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.922 | 47.4478 | 59.9764 | 47.85
69.9221 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1308 | 69.9375 | 19.9762 | 60.0225 | 19.9097 | 69.9473 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2988 | 69.8996 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.9304 | 47.4478 | 59.9764 | 47.85
69.9304 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1296 | 69.9458 | 19.9762 | 60.0225 | 19.9084 | 69.9556 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2976 | 69.9079 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.9387 | 47.4275 | 59.9764 | 47.85
69.9388 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1283 | 69.9541 | 19.9762 | 60.0225 | 19.9072 | 69.9639 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2963 | 69.9163 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.947 | 47.4275 | 59.9764 | 47.85
69.9471 | 28.0569 | 59.9592 | 28.1271 | 69.9624 | 19.9734 | 60.0225 | 19.9059 | 69.9723 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2951 | 69.9246 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.9553 | 47.4302 | 59.9764 | 47.85
69.9554 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1258 | 69.9708 | 19.9734 | 60.0225 | 19.9047 | 69.9806 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2938 | 69.9329 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.9637 | 47.4302 | 59.9764 | 47.85
69.9637 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1246 | 69.9791 | 19.9734 | 60.0225 | 19.9034 | 69.989 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2926 | 69.9412 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.972 | 47.4303 | 59.9764 | 47.85
69.9721 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1233 | 69.9875 | 19.9734 | 60.0225 | 19.9022 | 69.9973 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2913 | 69.9496 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.9803 | 47.4303 | 59.9764 | 47.85
69.9804 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1221 | 69.9958 | 19.9734 | 60.0225 | 19.9009 | 70.0056 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2901 | 69.9579 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.9888 | 47.4267 | 59.9764 | 47.85
69.9888 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1208 | 70.0041 | 19.9734 | 60.0225 | 19.8997 | 70.0139 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2888 | 69.9662 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 69.9971 | 47.4267 | 59.9764 | 47.85
69.9971 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1196 | 70.0124 | 19.9734 | 60.0225 | 19.8984 | 70.0223 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2876 | 69.9745 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0054 | 47.4221 | 59.9764 | 47.85
70.0055 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1183 | 70.0208 | 19.9734 | 60.0225 | 19.8972 | 70.0306 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2863 | 69.9829 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0138 | 47.4221 | 59.9764 | 47.85
70.0138 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1171 | 70.0291 | 19.9734 | 60.0225 | 19.8959 | 70.0389 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2851 | 69.9912 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0221 | 47.4219 | 59.9764 | 47.85
70.0221 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1158 | 70.0374 | 19.9734 | 60.0225 | 19.8947 | 70.0473 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2838 | 69.9996 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0304 | 47.4219 | 59.9764 | 47.85
70.0305 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1146 | 70.0457 | 19.9719 | 60.0225 | 19.8934 | 70.0556 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2826 | 70.0079 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0387 | 47.4219 | 59.9764 | 47.85
70.0388 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1133 | 70.0541 | 19.9719 | 60.0225 | 19.8922 | 70.064 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2813 | 70.0162 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0471 | 47.4219 | 59.9764 | 47.85
70.0471 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1121 | 70.0624 | 19.9719 | 60.0225 | 19.8909 | 70.0723 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2801 | 70.0245 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0554 | 47.4276 | 59.9764 | 47.85
70.0555 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1108 | 70.0708 | 19.9719 | 60.0225 | 19.8897 | 70.0806 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2788 | 70.0328 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0637 | 47.4276 | 59.9764 | 47.85
70.0638 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1096 | 70.0791 | 19.9722 | 60.0225 | 19.8884 | 70.0889 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2776 | 70.0412 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0721 | 47.4073 | 59.9764 | 47.85
70.0722 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1083 | 70.0874 | 19.9722 | 60.0225 | 19.8872 | 70.0973 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2763 | 70.0495 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0804 | 47.4073 | 59.9764 | 47.85
70.0805 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1071 | 70.0957 | 19.9722 | 60.0225 | 19.8859 | 70.1056 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2751 | 70.0579 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.0887 | 47.4078 | 59.9764 | 47.85
70.0888 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1058 | 70.1041 | 19.9722 | 60.0225 | 19.8847 | 70.114 | 13.4765 | 59.9937 | 13.2738 | 70.0662 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.097 | 47.4078 | 59.9764 | 47.85
70.0972 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1045 | 70.1124 | 19.9722 | 60.0225 | 19.8834 | 70.1223 | 13.4769 | 59.9937 | 13.2726 | 70.0745 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.1055 | 47.4063 | 59.9764 | 47.85
70.1055 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1033 | 70.1207 | 19.9722 | 60.0225 | 19.8822 | 70.1306 | 13.4769 | 59.9937 | 13.2713 | 70.0828 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.1138 | 47.4063 | 59.9764 | 47.85
70.1139 | 28.0062 | 59.9592 | 28.102 | 70.1291 | 19.9454 | 60.0225 | 19.8809 | 70.139 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2701 | 70.0912 | 7.4354 | 60.0282 | 7.5 | 70.1221 | 47.4063 | 59.9764 | 47.85
70.1222 | 28.0062 | 59.9592 | 28.1008 | 70.1374 | 19.9454 | 60.0225 | 19.8797 | 70.1473 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2688 | 70.0995 | 7.418 | 60.0282 | 7.5 | 70.1305 | 47.4063 | 59.9764 | 47.85
70.1305 | 28.0062 | 59.9592 | 28.0995 | 70.1457 | 19.9444 | 60.0225 | 19.8784 | 70.1556 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2676 | 70.1078 | 7.418 | 60.0282 | 7.5 | 70.1388 | 47.4389 | 59.9764 | 47.85
70.1389 | 28.0062 | 59.9592 | 28.0983 | 70.154 | 19.9444 | 60.0225 | 19.8772 | 70.1639 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2663 | 70.1161 | 7.4177 | 60.0282 | 7.5 | 70.1471 | 47.4389 | 59.9764 | 47.85
70.1472 | 28.0062 | 59.9592 | 28.097 | 70.1624 | 19.9031 | 60.0225 | 19.8759 | 70.1723 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2651 | 70.1245 | 7.4177 | 60.0282 | 7.5 | 70.1554 | 47.4596 | 59.9764 | 47.85
70.1555 | 28.0062 | 59.9592 | 28.0958 | 70.1707 | 19.9031 | 60.0225 | 19.8747 | 70.1806 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2638 | 70.1328 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.1638 | 47.4596 | 59.9764 | 47.85
70.1639 | 28.0062 | 59.9592 | 28.0945 | 70.179 | 19.9032 | 60.0225 | 19.8735 | 70.189 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2626 | 70.1411 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.1721 | 47.4596 | 59.9764 | 47.85
70.1722 | 28.0062 | 59.9592 | 28.0933 | 70.1873 | 19.9032 | 60.0225 | 19.8722 | 70.1973 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2613 | 70.1495 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.1804 | 47.4596 | 59.9764 | 47.85
70.1806 | 28.0062 | 59.9592 | 28.092 | 70.1957 | 19.9035 | 60.0225 | 19.871 | 70.2056 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2601 | 70.1578 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.1888 | 47.4566 | 59.9764 | 47.85
70.1889 | 28.0062 | 59.9592 | 28.0908 | 70.204 | 19.9035 | 60.0225 | 19.8697 | 70.214 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2588 | 70.1661 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.1971 | 47.4566 | 59.9764 | 47.85
70.1972 | 28.0062 | 59.9592 | 28.0895 | 70.2124 | 19.9035 | 60.0225 | 19.8685 | 70.2223 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2576 | 70.1744 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.2054 | 47.4612 | 59.9764 | 47.85
70.2056 | 28.0062 | 59.9592 | 28.0883 | 70.2207 | 19.9035 | 60.0225 | 19.8672 | 70.2307 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2563 | 70.1828 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.2139 | 47.4612 | 59.9764 | 47.85
70.2139 | 28.0062 | 59.9592 | 28.087 | 70.229 | 19.9051 | 60.0225 | 19.866 | 70.239 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2551 | 70.1911 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.2222 | 47.4612 | 59.9764 | 47.85
70.2223 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0858 | 70.2373 | 19.9051 | 60.0225 | 19.8647 | 70.2473 | 13.4778 | 59.9937 | 13.2538 | 70.1995 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.2305 | 47.4612 | 59.9764 | 47.85
70.2306 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0845 | 70.2457 | 19.9051 | 60.0225 | 19.8635 | 70.2556 | 13.4785 | 59.9937 | 13.2526 | 70.2078 | 7.4192 | 60.0282 | 7.5 | 70.2388 | 47.465 | 59.9764 | 47.85
70.239 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0833 | 70.254 | 19.9051 | 60.0225 | 19.8622 | 70.264 | 13.4785 | 59.9937 | 13.2513 | 70.2161 | 7.42 | 60.0282 | 7.5 | 70.2472 | 47.465 | 59.9764 | 47.85
70.2473 | 27.9598 | 59.9592 | 28.082 | 70.2624 | 19.9051 | 60.0225 | 19.861 | 70.2723 | 13.4791 | 59.9937 | 13.2501 | 70.2244 | 7.42 | 60.0282 | 7.5 | 70.2555 | 47.4614 | 59.9764 | 47.85
70.2556 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0808 | 70.2707 | 19.9051 | 60.0225 | 19.8597 | 70.2806 | 13.4791 | 59.9937 | 13.2488 | 70.2328 | 7.4193 | 60.0282 | 7.5 | 70.2638 | 47.4614 | 59.9764 | 47.85
70.264 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0795 | 70.279 | 19.9051 | 60.0225 | 19.8585 | 70.2889 | 13.4813 | 59.9937 | 13.2476 | 70.2411 | 7.4193 | 60.0282 | 7.5 | 70.2722 | 47.4421 | 59.9764 | 47.85
70.2723 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0783 | 70.2873 | 19.9051 | 60.0225 | 19.8572 | 70.2973 | 13.4813 | 59.9937 | 13.2463 | 70.2495 | 7.4193 | 60.0282 | 7.5 | 70.2805 | 47.4421 | 59.9764 | 47.85
70.2806 | 27.9598 | 59.9592 | 28.077 | 70.2957 | 19.9151 | 60.0225 | 19.856 | 70.3057 | 13.4813 | 59.9937 | 13.2451 | 70.2578 | 7.4193 | 60.0282 | 7.5 | 70.2888 | 47.4327 | 59.9764 | 47.85
70.289 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0758 | 70.304 | 19.9151 | 60.0225 | 19.8547 | 70.314 | 13.4813 | 59.9937 | 13.2438 | 70.2661 | 7.419 | 60.0282 | 7.5 | 70.2971 | 47.4327 | 59.9764 | 47.85
70.2973 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0745 | 70.3123 | 19.9151 | 60.0225 | 19.8535 | 70.3223 | 13.4813 | 59.9937 | 13.2426 | 70.2744 | 7.419 | 60.0282 | 7.5 | 70.3055 | 47.4371 | 59.9764 | 47.85
70.3057 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0733 | 70.3206 | 19.9151 | 60.0225 | 19.8522 | 70.3306 | 13.4813 | 59.9937 | 13.2413 | 70.2827 | 7.419 | 60.0282 | 7.5 | 70.3138 | 47.4371 | 59.9764 | 47.85
70.314 | 27.9598 | 59.9592 | 28.072 | 70.329 | 19.9155 | 60.0225 | 19.851 | 70.339 | 13.4819 | 59.9937 | 13.2401 | 70.2911 | 7.419 | 60.0282 | 7.5 | 70.3221 | 47.4417 | 59.9706 | 47.85
70.3223 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0708 | 70.3373 | 19.9155 | 60.0225 | 19.8497 | 70.3473 | 13.4819 | 59.9937 | 13.2388 | 70.2994 | 7.4177 | 60.034 | 7.5 | 70.3306 | 47.4417 | 59.9706 | 47.85
70.3307 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0695 | 70.3456 | 19.9143 | 60.0225 | 19.8485 | 70.3557 | 13.4818 | 59.9937 | 13.2376 | 70.3077 | 7.4177 | 60.034 | 7.5 | 70.3389 | 47.4421 | 59.9706 | 47.85
70.339 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0683 | 70.354 | 19.9143 | 60.0225 | 19.8472 | 70.364 | 13.4818 | 59.9937 | 13.2363 | 70.316 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.3472 | 47.4421 | 59.9706 | 47.85
70.3474 | 27.9598 | 59.9592 | 28.067 | 70.3623 | 19.9143 | 60.0225 | 19.846 | 70.3723 | 13.3936 | 59.9937 | 13.2351 | 70.3244 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.3556 | 47.4421 | 59.9706 | 47.85
70.3557 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0658 | 70.3706 | 19.9143 | 60.0225 | 19.8447 | 70.3806 | 13.3936 | 59.9937 | 13.2338 | 70.3327 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.3639 | 47.4421 | 59.9706 | 47.85
70.364 | 27.9598 | 59.9592 | 28.0645 | 70.3789 | 19.9143 | 60.0225 | 19.8435 | 70.389 | 13.3936 | 59.9937 | 13.2326 | 70.3411 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.3722 | 47.4421 | 59.9706 | 47.85
70.3724 | 27.9598 | 59.9649 | 28.0633 | 70.3873 | 19.9143 | 60.0225 | 19.8422 | 70.3973 | 13.3936 | 59.9937 | 13.2313 | 70.3494 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.3805 | 47.4421 | 59.9706 | 47.85
70.3807 | 27.9598 | 59.9649 | 28.062 | 70.3956 | 19.9133 | 60.0225 | 19.841 | 70.4056 | 13.3924 | 59.9937 | 13.2301 | 70.3577 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.3889 | 47.4424 | 59.9706 | 47.85
70.389 | 27.9598 | 59.9649 | 28.0608 | 70.404 | 19.9133 | 60.0225 | 19.8397 | 70.414 | 13.3924 | 59.9937 | 13.2288 | 70.366 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.3972 | 47.4424 | 59.9706 | 47.85
70.3974 | 27.9598 | 59.9649 | 28.0595 | 70.4123 | 19.9133 | 60.0225 | 19.8385 | 70.4223 | 13.3924 | 59.9937 | 13.2276 | 70.3744 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4055 | 47.4511 | 59.9706 | 47.85
70.4057 | 27.9598 | 59.9649 | 28.0583 | 70.4206 | 19.9133 | 60.0225 | 19.8372 | 70.4307 | 13.3924 | 59.9937 | 13.2263 | 70.3827 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4139 | 47.4511 | 59.9706 | 47.85
70.4141 | 27.9598 | 59.9649 | 28.057 | 70.4289 | 19.912 | 60.0225 | 19.836 | 70.439 | 13.3922 | 59.9937 | 13.2251 | 70.391 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4222 | 47.451 | 59.9706 | 47.85
70.4224 | 27.9598 | 59.9649 | 28.0558 | 70.4373 | 19.912 | 60.0225 | 19.8347 | 70.4473 | 13.3922 | 59.9937 | 13.2238 | 70.3994 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4305 | 47.451 | 59.9706 | 47.85
70.4307 | 27.9598 | 59.9649 | 28.0545 | 70.4456 | 19.9141 | 60.0225 | 19.8335 | 70.4556 | 13.3913 | 59.9937 | 13.2226 | 70.4077 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.439 | 47.451 | 59.9706 | 47.85
70.4391 | 27.96 | 59.9649 | 28.0533 | 70.4539 | 19.9141 | 60.0225 | 19.8322 | 70.464 | 13.3913 | 59.9937 | 13.2213 | 70.416 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4473 | 47.451 | 59.9706 | 47.85
70.4474 | 27.96 | 59.9649 | 28.052 | 70.4622 | 19.9141 | 60.0225 | 19.831 | 70.4724 | 13.392 | 59.9937 | 13.2201 | 70.4243 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4556 | 47.4509 | 59.9706 | 47.85
70.4557 | 27.9643 | 59.9649 | 28.0508 | 70.4706 | 19.9141 | 60.0225 | 19.8297 | 70.4807 | 13.392 | 59.9937 | 13.2188 | 70.4327 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4639 | 47.4509 | 59.9706 | 47.85
70.4641 | 27.9643 | 59.9649 | 28.049 | 70.4789 | 19.9141 | 60.0225 | 19.8285 | 70.489 | 13.3918 | 59.9937 | 13.2176 | 70.441 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4723 | 47.448 | 59.9706 | 47.85
70.4724 | 27.9643 | 59.9649 | 28.0465 | 70.4873 | 19.9141 | 60.0225 | 19.8272 | 70.4973 | 13.3918 | 59.9937 | 13.2163 | 70.4493 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4806 | 47.448 | 59.9706 | 47.85
70.4808 | 27.9643 | 59.9649 | 28.044 | 70.4956 | 19.9144 | 60.0225 | 19.826 | 70.5057 | 13.3918 | 59.9937 | 13.2151 | 70.4576 | 7.4178 | 60.034 | 7.5 | 70.4889 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.4891 | 27.9643 | 59.9649 | 28.0415 | 70.5039 | 19.9144 | 60.0225 | 19.8247 | 70.514 | 13.3918 | 59.9937 | 13.2138 | 70.466 | 7.4178 | 60.0398 | 7.5 | 70.4973 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.4974 | 27.9643 | 59.9649 | 28.039 | 70.5122 | 19.9144 | 60.0225 | 19.8235 | 70.5223 | 13.392 | 59.9937 | 13.2126 | 70.4743 | 7.4178 | 60.0398 | 7.5 | 70.5056 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5058 | 27.9643 | 59.9649 | 28.0365 | 70.5206 | 19.9144 | 60.0225 | 19.8222 | 70.5306 | 13.392 | 59.9937 | 13.2113 | 70.4826 | 7.4178 | 60.0398 | 7.5 | 70.5139 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5141 | 27.9643 | 59.9649 | 28.034 | 70.5289 | 19.9169 | 60.0225 | 19.821 | 70.539 | 13.392 | 59.9937 | 13.21 | 70.491 | 7.4178 | 60.0398 | 7.5 | 70.5223 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5225 | 27.9634 | 59.9649 | 28.0315 | 70.5373 | 19.9169 | 60.0225 | 19.8197 | 70.5473 | 13.392 | 59.9937 | 13.2088 | 70.4993 | 7.4178 | 60.0398 | 7.5 | 70.5306 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5308 | 27.9634 | 59.9649 | 28.029 | 70.5456 | 19.8648 | 60.0225 | 19.8185 | 70.5557 | 13.3361 | 59.9994 | 13.2075 | 70.5076 | 7.4178 | 60.0398 | 7.5 | 70.5389 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5391 | 27.9641 | 59.9649 | 28.0265 | 70.5539 | 19.8648 | 60.0225 | 19.8172 | 70.564 | 13.3361 | 59.9994 | 13.2063 | 70.5159 | 7.4178 | 60.0398 | 7.5 | 70.5474 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5475 | 27.9641 | 59.9649 | 28.024 | 70.5622 | 19.8655 | 60.0225 | 19.816 | 70.5723 | 13.3361 | 59.9994 | 13.205 |  |  |  |  | 70.5557 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5558 | 27.9641 | 59.9649 | 28.0215 | 70.5706 | 19.8655 | 60.0225 | 19.8147 | 70.5807 | 13.3361 | 59.9994 | 13.2038 |  |  |  |  | 70.564 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5641 | 27.9641 | 59.9649 | 28.019 | 70.5789 | 19.8655 | 60.0225 | 19.8135 | 70.589 | 13.3372 | 59.9994 | 13.2025 |  |  |  |  | 70.5723 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5725 | 27.9549 | 59.9649 | 28.0165 | 70.5872 | 19.8655 | 60.0225 | 19.8122 | 70.5974 | 13.3372 | 59.9994 | 13.2013 |  |  |  |  | 70.5807 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5808 | 27.9549 | 59.9649 | 28.014 | 70.5956 | 19.8668 | 60.0225 | 19.811 | 70.6057 | 13.2645 | 59.9994 | 13.2 |  |  |  |  | 70.589 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5892 | 27.87 | 59.9649 | 28.0115 | 70.6039 | 19.8668 | 60.0225 | 19.8097 | 70.614 | 13.2645 | 59.9994 | 13.1976 |  |  |  |  | 70.5973 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.5975 | 27.87 | 59.9649 | 28.009 | 70.6122 | 19.8668 | 60.0225 | 19.8085 | 70.6223 | 13.2645 | 59.9994 | 13.1951 |  |  |  |  | 70.6057 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.6058 | 27.87 | 59.9649 | 28.0065 | 70.6205 | 19.8668 | 60.0225 | 19.8072 | 70.6307 | 13.2645 | 59.9994 | 13.1926 |  |  |  |  | 70.614 | 47.4242 | 59.9649 | 47.85
70.6142 | 27.87 | 59.9649 | 28.004 | 70.6289 | 19.8656 | 60.0225 | 19.806 | 70.639 | 13.2645 | 59.9994 | 13.1901 |  |  |  |  | 70.6223 | 47.4197 | 59.9649 | 47.85
70.6225 | 27.8606 | 59.9649 | 28.0015 | 70.6372 | 19.8656 | 60.0225 | 19.8047 | 70.6473 | 13.2645 | 59.9994 | 13.1876 |  |  |  |  | 70.6307 | 47.4197 | 59.9649 | 47.85
70.6309 | 27.8606 | 59.9649 | 27.999 | 70.6455 | 19.8656 | 60.0225 | 19.8035 | 70.6556 | 13.2645 | 59.9994 | 13.1851 |  |  |  |  | 70.639 | 47.4197 | 59.9649 | 47.85
70.6392 | 27.8606 | 59.9649 | 27.9965 | 70.6538 | 19.8656 | 60.0225 | 19.8022 | 70.664 | 13.2645 | 59.9994 | 13.1826 |  |  |  |  | 70.6473 | 47.4197 | 59.9649 | 47.85
70.6475 | 27.8606 | 59.9649 | 27.994 | 70.6622 | 19.8202 | 60.0225 | 19.801 | 70.6723 | 13.2649 | 59.9994 | 13.1801 |  |  |  |  | 70.6556 | 47.4197 | 59.9649 | 47.85
70.6559 | 27.861 | 59.9649 | 27.9915 | 70.6705 | 19.8202 | 60.0225 | 19.7995 | 70.6807 | 13.2649 | 59.9994 | 13.1776 |  |  |  |  | 70.6641 | 47.4197 | 59.9649 | 47.85
70.6642 | 27.861 | 59.9649 | 27.989 | 70.6789 | 19.8199 | 60.0225 | 19.797 | 70.689 | 13.2649 | 59.9994 | 13.1751 |  |  |  |  | 70.6724 | 47.3859 | 59.9649 | 47.85
70.6725 | 27.861 | 59.9649 | 27.9865 | 70.6872 | 19.8199 | 60.0225 | 19.7945 | 70.6973 | 13.2649 | 59.9994 | 13.1726 |  |  |  |  | 70.6807 | 47.3859 | 59.9649 | 47.85
70.6809 | 27.861 | 59.9649 | 27.984 | 70.6955 | 19.8199 | 60.0225 | 19.792 | 70.7057 | 13.2644 | 59.9994 | 13.1701 |  |  |  |  | 70.6891 | 47.3859 | 59.9649 | 47.85
70.6892 | 27.8602 | 59.9649 | 27.9815 | 70.7038 | 19.8199 | 60.0225 | 19.7895 | 70.714 | 13.2644 | 59.9994 | 13.1676 |  |  |  |  | 70.6974 | 47.3859 | 59.9649 | 47.85
70.6976 | 27.8602 | 59.9649 | 27.979 | 70.7122 | 19.8199 | 60.0225 | 19.787 | 70.7224 | 13.265 | 60.011 | 13.1651 |  |  |  |  | 70.7057 | 47.3859 | 59.9649 | 47.85
70.7059 | 27.8602 | 59.9649 | 27.9765 | 70.7205 | 19.8199 | 60.0225 | 19.7845 | 70.7307 | 13.265 | 60.011 | 13.1626 |  |  |  |  | 70.7141 | 47.3859 | 59.9649 | 47.85
70.7142 | 27.8602 | 59.9649 | 27.974 | 70.7289 | 19.8191 | 60.0225 | 19.782 | 70.739 | 13.2651 | 60.011 | 13.1601 |  |  |  |  | 70.7224 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7226 | 27.8598 | 59.9649 | 27.9715 | 70.7372 | 19.8191 | 60.0225 | 19.7795 | 70.7473 | 13.2651 | 60.011 | 13.1576 |  |  |  |  | 70.7307 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7309 | 27.8598 | 59.9649 | 27.969 | 70.7455 | 19.8191 | 60.0225 | 19.777 | 70.7557 | 13.2651 | 60.011 | 13.1551 |  |  |  |  | 70.7391 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7393 | 27.8598 | 59.9649 | 27.9665 | 70.7538 | 19.8191 | 60.0225 | 19.7745 | 70.764 | 13.2651 | 60.011 | 13.1526 |  |  |  |  | 70.7474 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7476 | 27.8598 | 59.9649 | 27.964 | 70.7622 | 19.8191 | 60.0225 | 19.772 | 70.7723 | 13.2651 | 60.011 | 13.1501 |  |  |  |  | 70.7557 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7559 | 27.8598 | 59.9649 | 27.9615 | 70.7705 | 19.8191 | 60.0225 | 19.7695 | 70.7806 | 13.2651 | 60.011 | 13.1476 |  |  |  |  | 70.764 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7643 | 27.8598 | 59.9649 | 27.959 | 70.7788 | 19.8191 | 60.0225 | 19.767 | 70.789 | 13.2651 | 60.011 | 13.1451 |  |  |  |  | 70.7725 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7726 | 27.8598 | 59.9649 | 27.9565 | 70.7871 | 19.8191 | 60.0225 | 19.7645 | 70.7973 | 13.2651 | 60.011 | 13.1426 |  |  |  |  | 70.7808 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7809 | 27.8598 | 59.9649 | 27.954 | 70.7955 | 19.8191 | 60.0225 | 19.762 | 70.8057 | 13.2666 | 60.011 | 13.1401 |  |  |  |  | 70.7891 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7893 | 27.8615 | 59.9649 | 27.9515 | 70.8038 | 19.8191 | 60.0225 | 19.7595 | 70.814 | 13.2666 | 60.011 | 13.1376 |  |  |  |  | 70.7975 | 47.3911 | 59.9649 | 47.85
70.7976 | 27.8615 | 59.9649 | 27.949 | 70.8121 | 19.8191 | 60.0225 | 19.757 | 70.8223 | 13.2651 | 60.011 | 13.1351 |  |  |  |  | 70.8058 | 47.395 | 59.9649 | 47.85
70.806 | 27.863 | 59.9649 | 27.9465 | 70.8205 | 19.8191 | 60.0225 | 19.7545 | 70.8306 | 13.2651 | 60.011 | 13.1326 |  |  |  |  | 70.8141 | 47.395 | 59.9649 | 47.85
70.8143 | 27.863 | 59.9649 | 27.944 | 70.8288 | 19.8201 | 60.0225 | 19.752 | 70.839 | 13.2651 | 60.011 | 13.1301 |  |  |  |  | 70.8225 | 47.4011 | 59.9649 | 47.85
70.8226 | 27.863 | 59.9649 | 27.9415 | 70.8371 | 19.8201 | 60.0225 | 19.7495 | 70.8473 | 13.2651 | 60.011 | 13.1276 |  |  |  |  | 70.8308 | 47.4011 | 59.9649 | 47.85
70.831 | 27.863 | 59.9649 | 27.939 | 70.8454 | 19.7904 | 60.0225 | 19.747 | 70.8557 | 13.2651 | 60.011 | 13.1251 |  |  |  |  | 70.8391 | 47.4011 | 59.9649 | 47.85
70.8393 | 27.8635 | 59.9649 | 27.9365 | 70.8538 | 19.7904 | 60.0225 | 19.7445 | 70.864 | 13.2651 | 60.011 | 13.1226 |  |  |  |  | 70.8475 | 47.4011 | 59.9649 | 47.85
70.8477 | 27.8635 | 59.9649 | 27.934 | 70.8621 | 19.7893 | 60.0225 | 19.742 | 70.8723 | 13.2647 | 60.011 | 13.1201 |  |  |  |  | 70.8558 | 47.4011 | 59.9649 | 47.85
70.856 | 27.8092 | 59.9649 | 27.9315 | 70.8705 | 19.7893 | 60.0225 | 19.7395 | 70.8806 | 13.2647 | 60.011 | 13.1176 |  |  |  |  | 70.8641 | 47.4011 | 59.9649 | 47.85
70.8643 | 27.8092 | 59.9649 | 27.929 | 70.8788 | 19.7893 | 60.0225 | 19.737 | 70.889 | 13.2647 | 60.011 | 13.1151 |  |  |  |  | 70.8724 | 47.4011 | 59.9649 | 47.85
70.8727 | 27.8132 | 59.9649 | 27.9265 | 70.8871 | 19.7893 | 60.0225 | 19.7345 | 70.8973 | 13.2647 | 60.011 | 13.1126 |  |  |  |  | 70.8809 | 47.4011 | 59.9649 | 47.85
70.881 | 27.8132 | 59.9649 | 27.924 | 70.8954 | 19.7893 | 60.0225 | 19.732 | 70.9056 | 13.2637 | 60.011 | 13.1101 |  |  |  |  | 70.8892 | 47.3992 | 59.9649 | 47.85
70.8893 | 27.8148 | 59.9649 | 27.9215 | 70.9038 | 19.7893 | 60.0225 | 19.7295 | 70.9139 | 13.2637 | 60.011 | 13.1076 |  |  |  |  | 70.8975 | 47.3992 | 59.9649 | 47.85
70.8977 | 27.8148 | 59.9649 | 27.919 | 70.9121 | 19.7893 | 60.0225 | 19.727 | 70.9223 | 13.2637 | 60.011 | 13.1051 |  |  |  |  | 70.9059 | 47.3992 | 59.9649 | 47.85
70.906 | 27.8148 | 59.9649 | 27.9165 | 70.9204 | 19.7893 | 60.0225 | 19.7245 | 70.9306 | 13.2637 | 60.011 | 13.1026 |  |  |  |  | 70.9142 | 47.3992 | 59.9649 | 47.85
70.9144 | 27.8148 | 59.9649 | 27.9139 | 70.9287 | 19.7893 | 60.0225 | 19.722 | 70.939 | 13.2637 | 60.011 | 13.1001 |  |  |  |  | 70.9225 | 47.3992 | 59.9649 | 47.85
70.9227 | 27.8148 | 59.9649 | 27.9114 | 70.9371 | 19.7893 | 60.0225 | 19.7195 | 70.9473 | 13.2637 | 60.011 | 13.0976 |  |  |  |  | 70.9309 | 47.3992 | 59.9649 | 47.85
70.931 | 27.8148 | 59.9649 | 27.9089 | 70.9454 | 19.788 | 60.0225 | 19.717 | 70.9556 | 13.2621 | 60.011 | 13.0951 |  |  |  |  | 70.9392 | 47.4034 | 59.9649 | 47.85
70.9394 | 27.8148 | 59.9649 | 27.9064 | 70.9538 | 19.788 | 60.0225 | 19.7145 | 70.9639 | 13.2621 | 60.011 | 13.0926 |  |  |  |  | 70.9475 | 47.4034 | 59.9649 | 47.85
70.9477 | 27.8148 | 59.9649 | 27.9039 | 70.9621 | 19.788 | 60.0225 | 19.712 | 70.9723 | 13.2621 | 60.011 | 13.0901 |  |  |  |  | 70.9559 | 47.4036 | 59.9649 | 47.85
70.9561 | 27.8104 | 59.9649 | 27.9014 | 70.9704 | 19.788 | 60.0225 | 19.7095 | 70.9806 | 13.2621 | 60.011 | 13.0876 |  |  |  |  | 70.9642 | 47.4036 | 59.9649 | 47.85
70.9644 | 27.8104 | 59.9649 | 27.8989 | 70.9787 | 19.7868 | 60.0225 | 19.707 | 70.989 | 13.2621 | 60.011 | 13.0851 |  |  |  |  | 70.9725 | 47.4036 | 59.9649 | 47.85
70.9727 | 27.8115 | 59.9649 | 27.8964 | 70.9871 | 19.7868 | 60.0225 | 19.7045 | 70.9973 | 13.2621 | 60.011 | 13.0826 |  |  |  |  | 70.9808 | 47.4036 | 59.9649 | 47.85
70.981 | 27.8115 | 59.9649 | 27.8939 | 70.9954 | 19.789 | 60.0225 | 19.702 | 71.0056 | 13.2621 | 60.011 | 13.0801 |  |  |  |  | 70.9893 | 47.4036 | 59.9649 | 47.85
70.9894 | 27.8115 | 59.9649 | 27.8914 | 71.0038 | 19.789 | 60.0225 | 19.6995 | 71.0139 | 13.2621 | 60.011 | 13.0776 |  |  |  |  | 70.9976 | 47.4036 | 59.9649 | 47.85
70.9977 | 27.8115 | 59.9649 | 27.8889 | 71.0121 | 19.789 | 60.0225 | 19.697 | 71.0223 | 13.2611 | 60.011 | 13.0751 |  |  |  |  | 71.0059 | 47.4036 | 59.9649 | 47.85
71.0061 | 27.8115 | 59.9649 | 27.8864 | 71.0204 | 19.789 | 60.0225 | 19.6945 | 71.0306 | 13.2611 | 60.011 | 13.0726 |  |  |  |  | 71.0143 | 47.4036 | 59.9649 | 47.85
71.0144 | 27.8115 | 59.9649 | 27.8839 | 71.0287 | 19.789 | 60.0225 | 19.692 | 71.0389 | 13.2611 | 60.011 | 13.0701 |  |  |  |  | 71.0226 | 47.4118 | 59.9649 | 47.85
71.0227 | 27.8122 | 59.9649 | 27.8814 | 71.0371 | 19.789 | 60.0225 | 19.6895 | 71.0473 | 13.2611 | 60.011 | 13.0676 |  |  |  |  | 71.0309 | 47.4118 | 59.9649 | 47.85
71.0311 | 27.8122 | 59.9649 | 27.8789 | 71.0454 | 19.789 | 60.0225 | 19.687 | 71.0556 | 13.2623 | 60.011 | 13.0651 |  |  |  |  | 71.0393 | 47.4093 | 59.9649 | 47.85
71.0394 | 27.8117 | 59.9649 | 27.8764 | 71.0537 | 19.789 | 60.0225 | 19.6845 | 71.064 | 13.2623 | 60.011 | 13.0626 |  |  |  |  | 71.0476 | 47.4093 | 59.9649 | 47.85
71.0478 | 27.8117 | 59.9649 | 27.8739 | 71.062 | 19.789 | 60.0225 | 19.682 | 71.0723 | 13.2623 | 60.011 | 13.0601 |  |  |  |  | 71.0559 | 47.4088 | 59.9649 | 47.85
71.0561 | 27.813 | 59.9649 | 27.8714 | 71.0703 | 19.789 | 60.0225 | 19.6795 | 71.0806 | 13.2623 | 60.011 | 13.0576 |  |  |  |  | 71.0643 | 47.4088 | 59.9649 | 47.85
71.0645 | 27.813 | 59.9649 | 27.8689 | 71.0787 | 19.7892 | 60.0225 | 19.677 | 71.0889 | 13.2623 | 60.011 | 13.0551 |  |  |  |  | 71.0726 | 47.3952 | 59.9649 | 47.85
71.0728 | 27.813 | 59.9649 | 27.8664 | 71.087 | 19.7892 | 60.0225 | 19.6745 | 71.0973 | 13.2623 | 60.011 | 13.0526 |  |  |  |  | 71.0809 | 47.3952 | 59.9649 | 47.85
71.0811 | 27.813 | 59.9649 | 27.8639 | 71.0954 | 19.7882 | 60.0225 | 19.672 | 71.1056 | 13.2623 | 60.011 | 13.0501 |  |  |  |  | 71.0892 | 47.3952 | 59.9649 | 47.85
71.0894 | 27.813 | 59.9649 | 27.8614 | 71.1037 | 19.7882 | 60.0225 | 19.6695 | 71.114 | 13.2623 | 60.011 | 13.0476 |  |  |  |  | 71.0977 | 47.3952 | 59.9649 | 47.85
71.0978 | 27.813 | 59.9649 | 27.8589 | 71.112 | 19.7792 | 60.0225 | 19.667 | 71.1223 | 13.2623 | 60.011 | 13.0451 |  |  |  |  | 71.106 | 47.3929 | 59.9649 | 47.85
71.1061 | 27.8136 | 59.9649 | 27.8564 | 71.1203 | 19.7792 | 60.0225 | 19.6645 | 71.1306 | 13.2623 | 60.011 | 13.0426 |  |  |  |  | 71.1143 | 47.3929 | 59.9649 | 47.85
71.1145 | 27.8136 | 59.9649 | 27.8539 | 71.1287 | 19.7792 | 60.0225 | 19.662 | 71.1389 | 13.2606 | 60.011 | 13.0401 |  |  |  |  | 71.1227 | 47.3929 | 59.9649 | 47.85
71.1228 | 27.7747 | 59.9649 | 27.8514 | 71.137 | 19.7792 | 60.0225 | 19.6595 | 71.1473 | 13.2606 | 60.011 | 13.0376 |  |  |  |  | 71.131 | 47.3929 | 59.9649 | 47.85
71.1311 | 27.7747 | 59.9649 | 27.8489 | 71.1454 | 19.7792 | 60.0225 | 19.657 | 71.1556 | 13.2606 | 60.011 | 13.0351 |  |  |  |  | 71.1393 | 47.3929 | 59.9649 | 47.85
71.1395 | 27.7728 | 59.9649 | 27.8464 | 71.1537 | 19.7792 | 60.0225 | 19.6545 | 71.1639 | 13.2606 | 60.011 | 13.0326 |  |  |  |  | 71.1477 | 47.3929 | 59.9649 | 47.85
71.1478 | 27.7728 | 59.9649 | 27.8439 | 71.162 | 19.7796 | 60.0225 | 19.652 | 71.1722 | 13.2606 | 60.011 | 13.0301 |  |  |  |  | 71.156 | 47.3938 | 59.9649 | 47.85
71.1562 | 27.7722 | 59.9649 | 27.8414 | 71.1703 | 19.7796 | 60.0225 | 19.6495 | 71.1806 | 13.2606 | 60.011 | 13.0276 |  |  |  |  | 71.1643 | 47.3938 | 59.9649 | 47.85
71.1645 | 27.7722 | 59.9649 | 27.8389 | 71.1787 | 19.7796 | 60.0225 | 19.647 | 71.1889 | 13.2579 | 60.011 | 13.0251 |  |  |  |  | 71.1727 | 47.3938 | 59.9649 | 47.85
71.1729 | 27.7722 | 59.9649 | 27.8364 | 71.187 | 19.7796 | 60.0225 | 19.6445 | 71.1973 | 13.2579 | 60.011 | 13.0226 |  |  |  |  | 71.181 | 47.3938 | 59.9649 | 47.85
71.1812 | 27.7722 | 59.9649 | 27.8339 | 71.1953 | 19.7801 | 60.0225 | 19.642 | 71.2056 | 13.2579 | 60.011 | 13.0201 |  |  |  |  | 71.1893 | 47.3938 | 59.9649 | 47.85
71.1895 | 27.7729 | 59.9649 | 27.8314 | 71.2036 | 19.7801 | 60.0225 | 19.6395 | 71.2139 | 13.2579 | 60.011 | 13.0176 |  |  |  |  | 71.1976 | 47.3938 | 59.9649 | 47.85
71.1978 | 27.7729 | 59.9649 | 27.8289 | 71.212 | 19.7801 | 60.0225 | 19.637 | 71.2222 | 13.2579 | 60.011 | 13.0151 |  |  |  |  | 71.2061 | 47.4005 | 59.9649 | 47.85
71.2062 | 27.7729 | 59.9649 | 27.8264 | 71.2203 | 19.7801 | 60.0225 | 19.6345 | 71.2306 | 13.2579 | 60.011 | 13.0126 |  |  |  |  | 71.2144 | 47.4005 | 59.9649 | 47.85
71.2145 | 27.7729 | 59.9649 | 27.8239 | 71.2287 | 19.7758 | 60.0225 | 19.632 | 71.2389 | 13.2303 | 60.011 | 13.0101 |  |  |  |  | 71.2227 | 47.3987 | 59.9649 | 47.85
71.2229 | 27.7729 | 59.9649 | 27.8214 | 71.237 | 19.7758 | 60.0225 | 19.6295 | 71.2473 | 13.2303 | 60.011 | 13.0076 |  |  |  |  | 71.2311 | 47.3987 | 59.9649 | 47.85
71.2312 | 27.7729 | 59.9649 | 27.8189 | 71.2453 | 19.7571 | 60.0225 | 19.627 | 71.2556 | 13.2303 | 60.011 | 13.0051 |  |  |  |  | 71.2394 | 47.4032 | 59.9649 | 47.85
71.2395 | 27.7729 | 59.9649 | 27.8164 | 71.2536 | 19.7571 | 60.0225 | 19.6245 | 71.2639 | 13.2303 | 60.011 | 13.0026 |  |  |  |  | 71.2477 | 47.4032 | 59.9649 | 47.85
71.2479 | 27.7729 | 59.9649 | 27.8139 | 71.262 | 19.7572 | 60.0225 | 19.622 | 71.2722 | 13.2297 | 60.011 | 13.0001 |  |  |  |  | 71.2561 | 47.4035 | 59.9649 | 47.85
71.2562 | 27.7737 | 59.9649 | 27.8114 | 71.2703 | 19.7572 | 60.0225 | 19.6195 | 71.2806 | 13.2297 | 60.011 | 12.9976 |  |  |  |  | 71.2644 | 47.4035 | 59.9649 | 47.85
71.2646 | 27.7737 | 59.9649 | 27.8089 | 71.2787 | 19.7572 | 60.0225 | 19.617 | 71.2889 | 13.2297 | 60.011 | 12.9951 |  |  |  |  | 71.2727 | 47.4018 | 59.9649 | 47.85
71.2729 | 27.7737 | 59.9649 | 27.8064 | 71.287 | 19.7572 | 60.0225 | 19.6145 | 71.2972 | 13.2297 | 60.011 | 12.9926 |  |  |  |  | 71.281 | 47.4018 | 59.9649 | 47.85
71.2812 | 27.7737 | 59.9649 | 27.8039 | 71.2953 | 19.7559 | 60.0225 | 19.612 | 71.3055 | 13.2288 | 60.011 | 12.9901 |  |  |  |  | 71.2894 | 47.4017 | 59.9649 | 47.85
71.2896 | 27.7447 | 59.9649 | 27.8014 | 71.3036 | 19.7559 | 60.0225 | 19.6095 | 71.3139 | 13.2288 | 60.011 | 12.9876 |  |  |  |  | 71.2977 | 47.4017 | 59.9649 | 47.85
71.2979 | 27.7447 | 59.9649 | 27.7989 | 71.3119 | 19.7536 | 60.0225 | 19.607 | 71.3222 | 13.2297 | 60.011 | 12.9851 |  |  |  |  | 71.306 | 47.4 | 59.9649 | 47.85
71.3062 | 27.7447 | 59.9649 | 27.7964 | 71.3203 | 19.7536 | 60.0225 | 19.6045 | 71.3306 | 13.2297 | 60.011 | 12.9826 |  |  |  |  | 71.3145 | 47.4 | 59.9649 | 47.85
71.3146 | 27.7447 | 59.9649 | 27.7939 | 71.3286 | 19.7536 | 60.0225 | 19.602 | 71.3389 | 13.2297 | 60.011 | 12.9801 |  |  |  |  | 71.3228 | 47.3974 | 59.9649 | 47.85
71.3229 | 27.7447 | 59.9649 | 27.7914 | 71.3369 | 19.7536 | 60.0225 | 19.5995 | 71.3472 | 13.2297 | 60.011 | 12.9776 |  |  |  |  | 71.3311 | 47.3974 | 59.9649 | 47.85
71.3313 | 27.7447 | 59.9649 | 27.7889 | 71.3452 | 19.7529 | 60.0225 | 19.597 | 71.3555 | 13.2298 | 60.011 | 12.9751 |  |  |  |  | 71.3395 | 47.3974 | 59.9649 | 47.85
71.3396 | 27.7447 | 59.9649 | 27.7864 | 71.3536 | 19.7529 | 60.0225 | 19.5945 | 71.3639 | 13.2298 | 60.011 | 12.9726 |  |  |  |  | 71.3478 | 47.3974 | 59.9649 | 47.85
71.3479 | 27.7447 | 59.9649 | 27.7839 | 71.3619 | 19.7529 | 60.0225 | 19.592 | 71.3722 | 13.2298 | 60.011 | 12.9701 |  |  |  |  | 71.3561 | 47.4192 | 59.9649 | 47.85
71.3563 | 27.7444 | 59.9649 | 27.7814 | 71.3703 | 19.7529 | 60.0225 | 19.5895 | 71.3806 | 13.2298 | 60.011 | 12.9676 |  |  |  |  | 71.3645 | 47.4192 | 59.9649 | 47.85
71.3646 | 27.7444 | 59.9649 | 27.7789 | 71.3786 | 19.753 | 60.0225 | 19.587 | 71.3889 | 13.2298 | 60.011 | 12.9651 |  |  |  |  | 71.3728 | 47.4192 | 59.9649 | 47.85
71.373 | 27.745 | 59.9649 | 27.7764 | 71.3869 | 19.753 | 60.0225 | 19.5845 | 71.3972 | 13.2298 | 60.011 | 12.9626 |  |  |  |  | 71.3811 | 47.4192 | 59.9649 | 47.85
71.3813 | 27.745 | 59.9649 | 27.7739 | 71.3952 | 19.7144 | 60.0225 | 19.582 | 71.4055 | 13.2298 | 60.011 | 12.9601 |  |  |  |  | 71.3894 | 47.4181 | 59.9649 | 47.85
71.3896 | 27.745 | 59.9649 | 27.7714 | 71.4036 | 19.7144 | 60.0225 | 19.5795 | 71.4139 | 13.2298 | 60.011 | 12.9576 |  |  |  |  | 71.3978 | 47.4181 | 59.9649 | 47.85
71.398 | 27.745 | 59.9649 | 27.7689 | 71.4119 | 19.7144 | 60.0225 | 19.577 | 71.4222 | 13.1765 | 60.011 | 12.9551 |  |  |  |  | 71.4061 | 47.4212 | 59.9649 | 47.85
71.4063 | 27.745 | 59.9649 | 27.7664 | 71.4203 | 19.7144 | 60.0225 | 19.5745 | 71.4305 | 13.1765 | 60.011 | 12.9526 |  |  |  |  | 71.4144 | 47.4212 | 59.9649 | 47.85
71.4146 | 27.745 | 59.9649 | 27.7639 | 71.4286 | 19.7149 | 60.0225 | 19.572 | 71.4388 | 13.1765 | 60.011 | 12.9501 |  |  |  |  | 71.4229 | 47.4044 | 59.9649 | 47.85
71.423 | 27.745 | 59.9649 | 27.7614 | 71.4369 | 19.7149 | 60.0225 | 19.5695 | 71.4472 | 13.1765 | 60.011 | 12.9476 |  |  |  |  | 71.4312 | 47.4044 | 59.9649 | 47.85
71.4313 | 27.745 | 59.9649 | 27.7589 | 71.4452 | 19.7145 | 60.0225 | 19.567 | 71.4555 | 13.1773 | 60.011 | 12.9451 |  |  |  |  | 71.4395 | 47.3985 | 59.9649 | 47.85
71.4397 | 27.6936 | 59.9649 | 27.7564 | 71.4536 | 19.7145 | 60.0225 | 19.5645 | 71.4639 | 13.1773 | 60.011 | 12.9426 |  |  |  |  | 71.4479 | 47.3985 | 59.9649 | 47.85
71.448 | 27.6936 | 59.9649 | 27.7539 | 71.4619 | 19.7145 | 60.0225 | 19.562 | 71.4722 | 13.1773 | 60.011 | 12.9401 |  |  |  |  | 71.4562 | 47.3905 | 59.9649 | 47.85
71.4563 | 27.6908 | 59.9649 | 27.7514 | 71.4702 | 19.7145 | 60.0225 | 19.5595 | 71.4805 | 13.1773 | 60.011 | 12.9376 |  |  |  |  | 71.4645 | 47.3905 | 59.9649 | 47.85
71.4647 | 27.6908 | 59.9649 | 27.75 | 71.4785 | 19.7145 | 60.0225 | 19.557 | 71.4888 | 13.1773 | 60.011 | 12.9351 |  |  |  |  | 71.4729 | 47.3905 | 59.9649 | 47.85
71.473 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.4869 | 19.7145 | 60.0225 | 19.5545 | 71.4972 | 13.1773 | 60.011 | 12.9326 |  |  |  |  | 71.4812 | 47.3905 | 59.9649 | 47.85
71.4814 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.4952 | 19.7145 | 60.0225 | 19.552 | 71.5055 | 13.1773 | 60.011 | 12.9301 |  |  |  |  | 71.4895 | 47.4531 | 59.9649 | 47.85
71.4897 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5036 | 19.7145 | 60.0225 | 19.5495 | 71.5139 | 13.1773 | 60.011 | 12.9276 |  |  |  |  | 71.4978 | 47.4531 | 59.9649 | 47.85
71.498 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5119 | 19.7145 | 60.0225 | 19.5471 | 71.5222 | 13.1763 | 60.011 | 12.9251 |  |  |  |  | 71.5062 | 47.45 | 59.9649 | 47.85
71.5064 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5202 | 19.7145 | 60.0225 | 19.5446 | 71.5305 | 13.1763 | 60.011 | 12.9226 |  |  |  |  | 71.5145 | 47.45 | 59.9649 | 47.85
71.5147 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5285 | 19.7143 | 60.0225 | 19.5421 | 71.5389 | 13.1763 | 60.011 | 12.9201 |  |  |  |  | 71.5228 | 47.4548 | 59.9649 | 47.85
71.523 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5368 | 19.7143 | 60.0225 | 19.5396 | 71.5472 | 13.1763 | 60.011 | 12.9176 |  |  |  |  | 71.5312 | 47.4548 | 59.9649 | 47.85
71.5314 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5452 | 19.7152 | 60.0225 | 19.5371 | 71.5555 | 13.1763 | 60.011 | 12.9151 |  |  |  |  | 71.5396 | 47.4548 | 59.9649 | 47.85
71.5397 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5535 | 19.7152 | 60.0225 | 19.5346 | 71.5638 | 13.1763 | 60.011 | 12.9126 |  |  |  |  | 71.5479 | 47.4548 | 59.9649 | 47.85
71.5481 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5619 | 19.7152 | 60.0225 | 19.5321 | 71.5722 | 13.1763 | 60.011 | 12.9101 |  |  |  |  | 71.5563 | 47.4541 | 59.9649 | 47.85
71.5564 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5702 | 19.7152 | 60.0225 | 19.5296 | 71.5805 | 13.1763 | 60.011 | 12.9076 |  |  |  |  | 71.5646 | 47.4541 | 59.9649 | 47.85
71.5647 | 27.6919 | 59.9649 | 27.75 | 71.5785 | 19.7152 | 60.0225 | 19.5271 | 71.5889 | 13.0796 | 60.011 | 12.9051 |  |  |  |  | 71.5729 | 47.4322 | 59.9649 | 47.85
71.5731 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.5868 | 19.7152 | 60.0225 | 19.5246 | 71.5972 | 13.0796 | 60.011 | 12.9026 |  |  |  |  | 71.5813 | 47.4322 | 59.9649 | 47.85
71.5814 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.5952 | 19.7152 | 60.0225 | 19.5221 | 71.6055 | 13.0808 | 60.011 | 12.9001 |  |  |  |  | 71.5896 | 47.4189 | 59.9649 | 47.85
71.5898 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.6035 | 19.7152 | 60.0225 | 19.5196 | 71.6138 | 13.0808 | 60.011 | 12.8988 |  |  |  |  | 71.5979 | 47.4189 | 59.9649 | 47.85
71.5981 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.6118 | 19.7185 | 60.0225 | 19.5171 | 71.6222 | 13.0808 | 60.011 | 12.8976 |  |  |  |  | 71.6062 | 47.4189 | 59.9649 | 47.85
71.6064 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.6201 | 19.7185 | 60.0225 | 19.5146 | 71.6305 | 13.0808 | 60.011 | 12.8963 |  |  |  |  | 71.6146 | 47.4189 | 59.9649 | 47.85
71.6148 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.6285 | 19.7185 | 60.0225 | 19.5121 | 71.6389 | 13.08 | 60.011 | 12.8951 |  |  |  |  | 71.6229 | 47.4218 | 59.9649 | 47.85
71.6231 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.6368 | 19.7185 | 60.0225 | 19.5096 | 71.6472 | 13.08 | 60.011 | 12.8938 |  |  |  |  | 71.6312 | 47.4218 | 59.9649 | 47.85
71.6314 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.6452 | 19.7185 | 60.0225 | 19.5071 | 71.6555 | 13.08 | 60.011 | 12.8926 |  |  |  |  | 71.6396 | 47.4207 | 59.9649 | 47.85
71.6398 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.6535 | 19.7185 | 60.0225 | 19.5046 | 71.6638 | 13.08 | 60.011 | 12.8913 |  |  |  |  | 71.6479 | 47.4207 | 59.9649 | 47.85
71.6481 | 27.6904 | 59.9649 | 27.75 | 71.6618 | 19.617 | 60.0225 | 19.5021 | 71.6722 | 13.0797 | 60.011 | 12.8901 |  |  |  |  | 71.6562 | 47.4207 | 59.9649 | 47.85
71.6565 | 27.656 | 59.9649 | 27.75 | 71.6701 | 19.617 | 60.0225 | 19.4998 | 71.6805 | 13.0797 | 60.011 | 12.8888 |  |  |  |  | 71.6647 | 47.4207 | 59.9649 | 47.85
71.6648 | 27.656 | 59.9649 | 27.75 | 71.6785 | 19.617 | 60.0225 | 19.4985 | 71.6888 | 13.0797 | 60.011 | 12.8876 |  |  |  |  | 71.673 | 47.4207 | 59.9649 | 47.85
71.6731 | 27.656 | 59.9649 | 27.75 | 71.6868 | 19.617 | 60.0225 | 19.4973 | 71.6971 | 13.0797 | 60.011 | 12.8863 |  |  |  |  | 71.6813 | 47.4207 | 59.9649 | 47.85
71.6815 | 27.656 | 59.9649 | 27.75 | 71.6952 | 19.6166 | 60.0225 | 19.496 | 71.7055 | 13.0797 | 60.011 | 12.8851 |  |  |  |  | 71.6897 | 47.4214 | 59.9649 | 47.85
71.6898 | 27.6563 | 59.9649 | 27.75 | 71.7035 | 19.6166 | 60.0225 | 19.4948 | 71.7138 | 13.0797 | 60.011 | 12.8838 |  |  |  |  | 71.698 | 47.4214 | 59.9649 | 47.85
71.6982 | 27.6563 | 59.9649 | 27.75 | 71.7118 | 19.6166 | 60.0225 | 19.4935 | 71.7222 | 13.08 | 60.011 | 12.8826 |  |  |  |  | 71.7063 | 47.3897 | 59.9649 | 47.85
71.7065 | 27.6563 | 59.9649 | 27.75 | 71.7201 | 19.6166 | 60.0225 | 19.4923 | 71.7305 | 13.08 | 60.011 | 12.8813 |  |  |  |  | 71.7146 | 47.3897 | 59.9649 | 47.85
71.7148 | 27.6563 | 59.9649 | 27.75 | 71.7285 | 19.6166 | 60.0225 | 19.491 | 71.7388 | 13.0803 | 60.011 | 12.8801 |  |  |  |  | 71.723 | 47.3897 | 59.9649 | 47.85
71.7232 | 27.6563 | 59.9649 | 27.75 | 71.7368 | 19.6166 | 60.0225 | 19.4898 | 71.7471 | 13.0803 | 60.011 | 12.8788 |  |  |  |  | 71.7313 | 47.3897 | 59.9649 | 47.85
71.7315 | 27.6563 | 59.9649 | 27.75 | 71.7451 | 19.6158 | 60.0225 | 19.4885 | 71.7555 | 13.0803 | 60.011 | 12.8776 |  |  |  |  | 71.7396 | 47.3877 | 59.9649 | 47.85
71.7398 | 27.6277 | 59.9649 | 27.75 | 71.7534 | 19.6158 | 60.0225 | 19.4873 | 71.7638 | 13.0803 | 60.011 | 12.8763 |  |  |  |  | 71.748 | 47.3877 | 59.9649 | 47.85
71.7482 | 27.6277 | 59.9649 | 27.75 | 71.7617 | 19.6156 | 60.0225 | 19.486 | 71.7722 | 13.0803 | 60.011 | 12.8751 |  |  |  |  | 71.7563 | 47.375 | 59.9649 | 47.85
71.7565 | 27.6273 | 59.9649 | 27.75 | 71.7701 | 19.6156 | 60.0225 | 19.4848 | 71.7805 | 13.0803 | 60.011 | 12.8738 |  |  |  |  | 71.7646 | 47.375 | 59.9649 | 47.85
71.7649 | 27.6273 | 59.9649 | 27.75 | 71.7784 | 19.6135 | 60.0225 | 19.4835 | 71.7888 | 13.0809 | 60.011 | 12.8726 |  |  |  |  | 71.7731 | 47.379 | 59.9649 | 47.85
71.7732 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.7868 | 19.6135 | 60.0225 | 19.4823 | 71.7971 | 13.0809 | 60.011 | 12.8713 |  |  |  |  | 71.7814 | 47.379 | 59.9649 | 47.85
71.7815 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.7951 | 19.6135 | 60.0225 | 19.481 | 71.8055 | 13.0809 | 60.011 | 12.8701 |  |  |  |  | 71.7897 | 47.3855 | 59.9649 | 47.85
71.7899 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 71.8034 | 19.6135 | 60.0225 | 19.4798 | 71.8138 | 13.0809 | 60.011 | 12.8688 |  |  |  |  | 71.7981 | 47.3855 | 59.9649 | 47.85
71.7982 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 71.8117 | 19.6135 | 60.0225 | 19.4785 | 71.8221 | 13.0809 | 60.011 | 12.8676 |  |  |  |  | 71.8064 | 47.384 | 59.9649 | 47.85
71.8065 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 71.8201 | 19.6135 | 60.0225 | 19.4773 | 71.8304 | 13.0809 | 60.011 | 12.8663 |  |  |  |  | 71.8147 | 47.384 | 59.9649 | 47.85
71.8149 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 71.8284 | 19.6135 | 60.0225 | 19.476 | 71.8388 | 13.0809 | 60.011 | 12.8651 |  |  |  |  | 71.823 | 47.384 | 59.9649 | 47.85
71.8232 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.8368 | 19.6135 | 60.0225 | 19.4748 | 71.8471 | 13.0809 | 60.011 | 12.8638 |  |  |  |  | 71.8314 | 47.384 | 59.9649 | 47.85
71.8315 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.8451 | 19.6094 | 60.0225 | 19.4735 | 71.8555 | 13.0792 | 60.011 | 12.8626 |  |  |  |  | 71.8397 | 47.3811 | 59.9649 | 47.85
71.8399 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.8534 | 19.6094 | 60.0225 | 19.4723 | 71.8638 | 13.0792 | 60.011 | 12.8613 |  |  |  |  | 71.848 | 47.3811 | 59.9649 | 47.85
71.8482 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.8617 | 19.6094 | 60.0225 | 19.471 | 71.8721 | 13.0792 | 60.011 | 12.8601 |  |  |  |  | 71.8564 | 47.422 | 59.9649 | 47.85
71.8566 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.8701 | 19.6094 | 60.0225 | 19.4698 | 71.8804 | 13.0792 | 60.011 | 12.8588 |  |  |  |  | 71.8647 | 47.422 | 59.9649 | 47.85
71.8649 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.8784 | 19.6094 | 60.0225 | 19.4685 | 71.8888 | 13.0792 | 60.011 | 12.8576 |  |  |  |  | 71.873 | 47.4523 | 59.9649 | 47.85
71.8733 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.8867 | 19.6094 | 60.0225 | 19.4673 | 71.8971 | 13.0792 | 60.011 | 12.8563 |  |  |  |  | 71.8815 | 47.4523 | 59.9649 | 47.85
71.8816 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.8951 | 19.6094 | 60.0225 | 19.466 | 71.9055 | 13.0786 | 60.011 | 12.8551 |  |  |  |  | 71.8898 | 47.4519 | 59.9649 | 47.85
71.8899 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.9034 | 19.6094 | 60.0225 | 19.4648 | 71.9138 | 13.0786 | 60.011 | 12.8538 |  |  |  |  | 71.8981 | 47.4519 | 59.9649 | 47.85
71.8983 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 71.9117 | 19.5885 | 60.0225 | 19.4635 | 71.9221 | 13.0781 | 60.011 | 12.8526 |  |  |  |  | 71.9064 | 47.4551 | 59.9649 | 47.85
71.9066 | 27.6294 | 59.9649 | 27.75 | 71.9201 | 19.5885 | 60.0225 | 19.4623 | 71.9304 | 13.0781 | 60.011 | 12.8513 |  |  |  |  | 71.9148 | 47.4551 | 59.9649 | 47.85
71.9149 | 27.6294 | 59.9649 | 27.75 | 71.9284 | 19.5885 | 60.0225 | 19.461 | 71.9388 | 13.0781 | 60.011 | 12.8501 |  |  |  |  | 71.9231 | 47.447 | 59.9649 | 47.85
71.9233 | 27.6294 | 59.9649 | 27.75 | 71.9367 | 19.5885 | 60.0225 | 19.4598 | 71.9471 | 13.0781 | 60.011 | 12.8488 |  |  |  |  | 71.9314 | 47.447 | 59.9649 | 47.85
71.9316 | 27.6294 | 59.9649 | 27.75 | 71.945 | 19.5885 | 60.0225 | 19.4585 | 71.9554 | 13.0781 | 60.011 | 12.8476 |  |  |  |  | 71.9398 | 47.4459 | 59.9649 | 47.85
71.9399 | 27.6272 | 59.9649 | 27.75 | 71.9534 | 19.5885 | 60.0225 | 19.4573 | 71.9637 | 13.0781 | 60.011 | 12.8463 |  |  |  |  | 71.9481 | 47.4459 | 59.9649 | 47.85
71.9483 | 27.6272 | 59.9649 | 27.75 | 71.9617 | 19.5885 | 60.0225 | 19.4561 | 71.9721 | 13.0786 | 60.011 | 12.8451 |  |  |  |  | 71.9564 | 47.4423 | 59.9649 | 47.85
71.9566 | 27.6272 | 59.9649 | 27.75 | 71.9701 | 19.5885 | 60.0225 | 19.4548 | 71.9804 | 13.0786 | 60.011 | 12.8438 |  |  |  |  | 71.9648 | 47.4423 | 59.9649 | 47.85
71.965 | 27.6272 | 59.9649 | 27.75 | 71.9784 | 19.5873 | 60.0225 | 19.4536 | 71.9888 | 13.0786 | 60.011 | 12.8426 |  |  |  |  | 71.9731 | 47.4423 | 59.9649 | 47.85
71.9733 | 27.6275 | 59.9649 | 27.75 | 71.9867 | 19.5873 | 60.0225 | 19.4523 | 71.9971 | 13.0786 | 60.011 | 12.8413 |  |  |  |  | 71.9814 | 47.4423 | 59.9649 | 47.85
71.9817 | 27.6275 | 59.9649 | 27.75 | 71.995 | 19.5861 | 60.0225 | 19.4511 | 72.0054 | 13.0786 | 60.011 | 12.8401 |  |  |  |  | 71.9899 | 47.4285 | 59.9591 | 47.85
71.99 | 27.6275 | 59.9649 | 27.75 | 72.0033 | 19.5861 | 60.0225 | 19.4498 | 72.0137 | 13.0786 | 60.011 | 12.8388 |  |  |  |  | 71.9982 | 47.4285 | 59.9591 | 47.85
71.9983 | 27.6275 | 59.9649 | 27.75 | 72.0117 | 19.586 | 60.0225 | 19.4486 | 72.0221 | 13.0786 | 60.011 | 12.8376 |  |  |  |  | 72.0065 | 47.425 | 59.9591 | 47.85
72.0067 | 27.6275 | 59.9649 | 27.75 | 72.02 | 19.586 | 60.0225 | 19.4473 | 72.0304 | 13.0786 | 60.011 | 12.8363 |  |  |  |  | 72.0148 | 47.425 | 59.9591 | 47.85
72.015 | 27.6275 | 59.9649 | 27.75 | 72.0284 | 19.5863 | 60.0225 | 19.4461 | 72.0388 | 13.0783 | 60.011 | 12.8351 |  |  |  |  | 72.0232 | 47.425 | 59.9591 | 47.85
72.0233 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 72.0367 | 19.5863 | 60.0225 | 19.4448 | 72.0471 | 13.0783 | 60.011 | 12.8338 |  |  |  |  | 72.0315 | 47.425 | 59.9591 | 47.85
72.0317 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 72.045 | 19.5856 | 60.0225 | 19.4436 | 72.0554 | 13.0783 | 60.011 | 12.8326 |  |  |  |  | 72.0398 | 47.425 | 59.9591 | 47.85
72.04 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 72.0533 | 19.5856 | 60.0225 | 19.4423 | 72.0638 | 13.0783 | 60.011 | 12.8313 |  |  |  |  | 72.0482 | 47.425 | 59.9591 | 47.85
72.0483 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 72.0617 | 19.5856 | 60.0225 | 19.4411 | 72.0721 | 13.0783 | 60.011 | 12.8301 |  |  |  |  | 72.0565 | 47.4256 | 59.9591 | 47.85
72.0567 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 72.07 | 19.5856 | 60.0225 | 19.4398 | 72.0804 | 13.0783 | 60.011 | 12.8288 |  |  |  |  | 72.0648 | 47.4256 | 59.9591 | 47.85
72.065 | 27.6285 | 59.9649 | 27.75 | 72.0783 | 19.5863 | 60.0225 | 19.4386 | 72.0887 | 13.0775 | 60.011 | 12.8276 |  |  |  |  | 72.0732 | 47.4256 | 59.9591 | 47.85
72.0734 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 72.0866 | 19.5863 | 60.0225 | 19.4373 | 72.0971 | 13.0775 | 60.011 | 12.8263 |  |  |  |  | 72.0815 | 47.4256 | 59.9591 | 47.85
72.0817 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 72.095 | 19.5873 | 60.0225 | 19.4361 | 72.1054 | 13.0775 | 60.011 | 12.8251 |  |  |  |  | 72.0898 | 47.4201 | 59.9591 | 47.85
72.09 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 72.1033 | 19.5873 | 60.0225 | 19.4348 | 72.1138 | 13.0775 | 60.011 | 12.8238 |  |  |  |  | 72.0983 | 47.4201 | 59.9591 | 47.85
72.0984 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 72.1117 | 19.5866 | 60.0225 | 19.4336 | 72.1221 | 13.0775 | 60.011 | 12.8226 |  |  |  |  | 72.1066 | 47.4199 | 59.9591 | 47.85
72.1067 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 72.12 | 19.5866 | 60.0225 | 19.4323 | 72.1304 | 13.0775 | 60.011 | 12.8213 |  |  |  |  | 72.1149 | 47.4199 | 59.9591 | 47.85
72.1151 | 27.6306 | 59.9649 | 27.75 | 72.1283 | 19.5866 | 60.0225 | 19.4311 | 72.1387 | 13.0799 | 60.011 | 12.8201 |  |  |  |  | 72.1233 | 47.4297 | 59.9591 | 47.85
72.1234 | 27.6146 | 59.9649 | 27.75 | 72.1366 | 19.5866 | 60.0225 | 19.4298 | 72.1471 | 13.0799 | 60.011 | 12.8188 |  |  |  |  | 72.1316 | 47.4297 | 59.9591 | 47.85
72.1317 | 27.6146 | 59.9649 | 27.75 | 72.145 | 19.5847 | 60.0225 | 19.4286 | 72.1554 | 13.0799 | 60.011 | 12.8176 |  |  |  |  | 72.1399 | 47.4297 | 59.9591 | 47.85
72.1401 | 27.6146 | 59.9649 | 27.75 | 72.1533 | 19.5847 | 60.0225 | 19.4273 | 72.1638 | 13.0799 | 60.011 | 12.8163 |  |  |  |  | 72.1483 | 47.4297 | 59.9591 | 47.85
72.1484 | 27.6146 | 59.9649 | 27.75 | 72.1617 | 19.5847 | 60.0225 | 19.4261 | 72.1721 | 13.0799 | 60.011 | 12.8151 |  |  |  |  | 72.1566 | 47.4296 | 59.9591 | 47.85
72.1567 | 27.6155 | 59.9649 | 27.75 | 72.17 | 19.5847 | 60.0225 | 19.4248 | 72.1804 | 13.0799 | 60.011 | 12.8138 |  |  |  |  | 72.1649 | 47.4296 | 59.9591 | 47.85
72.1651 | 27.6155 | 59.9649 | 27.75 | 72.1783 | 19.5843 | 60.0225 | 19.4236 | 72.1887 | 13.0799 | 60.011 | 12.8126 |  |  |  |  | 72.1732 | 47.428 | 59.9591 | 47.85
72.1734 | 27.6155 | 59.9649 | 27.75 | 72.1866 | 19.5843 | 60.0225 | 19.4223 | 72.1971 | 13.0799 | 60.011 | 12.8113 |  |  |  |  | 72.1816 | 47.428 | 59.9591 | 47.85
72.1818 | 27.6155 | 59.9649 | 27.75 | 72.195 | 19.5493 | 60.0225 | 19.4211 | 72.2054 | 13.0807 | 60.011 | 12.8101 |  |  |  |  | 72.1899 | 47.4109 | 59.9591 | 47.85
72.1901 | 27.6158 | 59.9649 | 27.75 | 72.2033 | 19.5493 | 60.0225 | 19.4198 | 72.2137 | 13.0807 | 60.011 | 12.8088 |  |  |  |  | 72.1982 | 47.4109 | 59.9591 | 47.85
72.1984 | 27.6158 | 59.9649 | 27.75 | 72.2116 | 19.5376 | 60.0225 | 19.4186 | 72.222 | 13.0209 | 60.011 | 12.8076 |  |  |  |  | 72.2067 | 47.4109 | 59.9591 | 47.85
72.2068 | 27.5916 | 59.9649 | 27.75 | 72.2199 | 19.5376 | 60.0225 | 19.4173 | 72.2304 | 13.0209 | 60.011 | 12.8063 |  |  |  |  | 72.215 | 47.4109 | 59.9591 | 47.85
72.2151 | 27.5916 | 59.9649 | 27.75 | 72.2282 | 19.5376 | 60.0225 | 19.4161 | 72.2387 | 13.0209 | 60.011 | 12.8051 |  |  |  |  | 72.2233 | 47.4109 | 59.9591 | 47.85
72.2234 | 27.5917 | 59.9649 | 27.75 | 72.2366 | 19.5376 | 60.0225 | 19.4148 | 72.2471 | 13.0209 | 60.011 | 12.8038 |  |  |  |  | 72.2317 | 47.4109 | 59.9591 | 47.85
72.2318 | 27.5917 | 59.9649 | 27.75 | 72.2449 | 19.4766 | 60.0225 | 19.4136 | 72.2554 | 13.0209 | 60.011 | 12.8026 |  |  |  |  | 72.24 | 47.4092 | 59.9591 | 47.85
72.2401 | 27.5917 | 59.9649 | 27.75 | 72.2533 | 19.4766 | 60.0225 | 19.4123 | 72.2637 | 13.0209 | 60.011 | 12.8013 |  |  |  |  | 72.2483 | 47.4092 | 59.9591 | 47.85
72.2485 | 27.5917 | 59.9649 | 27.75 | 72.2616 | 19.4766 | 60.0225 | 19.4111 | 72.272 | 13.0209 | 60.011 | 12.8001 |  |  |  |  | 72.2567 | 47.4013 | 59.9591 | 47.85
72.2568 | 27.5917 | 59.9649 | 27.75 | 72.2699 | 19.4766 | 60.0225 | 19.4098 | 72.2804 | 13.0209 | 60.011 | 12.7988 |  |  |  |  | 72.265 | 47.4013 | 59.9591 | 47.85
72.2651 | 27.5917 | 59.9649 | 27.75 | 72.2782 | 19.4782 | 60.0225 | 19.4086 | 72.2887 | 13.0222 | 60.011 | 12.7976 |  |  |  |  | 72.2733 | 47.3862 | 59.9591 | 47.85
72.2735 | 27.5926 | 59.9649 | 27.75 | 72.2866 | 19.4782 | 60.0225 | 19.4073 | 72.2971 | 13.0222 | 60.011 | 12.7963 |  |  |  |  | 72.2817 | 47.3862 | 59.9591 | 47.85
72.2818 | 27.5926 | 59.9649 | 27.75 | 72.2949 | 19.4755 | 60.0225 | 19.4061 | 72.3054 | 13.0222 | 60.011 | 12.7951 |  |  |  |  | 72.29 | 47.3862 | 59.9591 | 47.85
72.2902 | 27.5926 | 59.9649 | 27.75 | 72.3033 | 19.4755 | 60.0225 | 19.4048 | 72.3137 | 13.0222 | 60.011 | 12.7938 |  |  |  |  | 72.2983 | 47.3862 | 59.9591 | 47.85
72.2985 | 27.5926 | 59.9649 | 27.75 | 72.3116 | 19.4755 | 60.0225 | 19.4036 | 72.322 | 12.9216 | 60.011 | 12.7926 |  |  |  |  | 72.3066 | 47.3858 | 59.9591 | 47.85
72.3068 | 27.5665 | 59.9649 | 27.75 | 72.3199 | 19.4755 | 60.0225 | 19.4023 | 72.3304 | 12.9216 | 60.011 | 12.7913 |  |  |  |  | 72.3151 | 47.3858 | 59.9591 | 47.85
72.3152 | 27.5665 | 59.9649 | 27.75 | 72.3282 | 19.4755 | 60.0225 | 19.4011 | 72.3387 | 12.9216 | 60.011 | 12.7901 |  |  |  |  | 72.3234 | 47.3763 | 59.9591 | 47.85
72.3235 | 27.5665 | 59.9649 | 27.75 | 72.3366 | 19.4755 | 60.0225 | 19.3998 | 72.347 | 12.9216 | 60.011 | 12.7888 |  |  |  |  | 72.3317 | 47.3763 | 59.9591 | 47.85
72.3318 | 27.5665 | 59.9649 | 27.75 | 72.3449 | 19.4755 | 60.0225 | 19.3986 | 72.3553 | 12.9216 | 60.011 | 12.7876 |  |  |  |  | 72.3401 | 47.3769 | 59.9591 | 47.85
72.3402 | 27.5665 | 59.9649 | 27.75 | 72.3532 | 19.4755 | 60.0225 | 19.3973 | 72.3637 | 12.9216 | 60.011 | 12.7863 |  |  |  |  | 72.3484 | 47.3769 | 59.9591 | 47.85
72.3485 | 27.5665 | 59.9649 | 27.75 | 72.3615 | 19.4767 | 60.0225 | 19.3961 | 72.372 | 12.9216 | 60.011 | 12.7851 |  |  |  |  | 72.3567 | 47.3769 | 59.9591 | 47.85
72.3569 | 27.5665 | 59.9649 | 27.75 | 72.3699 | 19.4767 | 60.0225 | 19.3948 | 72.3804 | 12.9216 | 60.011 | 12.7838 |  |  |  |  | 72.3651 | 47.3769 | 59.9591 | 47.85
72.3652 | 27.5665 | 59.9649 | 27.75 | 72.3782 | 19.478 | 60.0225 | 19.3936 | 72.3887 | 12.9216 | 60.011 | 12.7826 |  |  |  |  | 72.3734 | 47.3834 | 59.9591 | 47.85
72.3735 | 27.5686 | 59.9649 | 27.75 | 72.3866 | 19.478 | 60.0225 | 19.3923 | 72.397 | 12.9216 | 60.011 | 12.7813 |  |  |  |  | 72.3817 | 47.3834 | 59.9591 | 47.85
72.3819 | 27.5686 | 59.9649 | 27.75 | 72.3949 | 19.4776 | 60.0225 | 19.3911 | 72.4053 | 12.9216 | 60.011 | 12.7801 |  |  |  |  | 72.3901 | 47.3834 | 59.9591 | 47.85
72.3902 | 27.5686 | 59.9649 | 27.75 | 72.4032 | 19.4776 | 60.0225 | 19.3898 | 72.4137 | 12.9216 | 60.011 | 12.7788 |  |  |  |  | 72.3984 | 47.3834 | 59.9591 | 47.85
72.3986 | 27.5686 | 59.9649 | 27.75 | 72.4115 | 19.4776 | 60.0225 | 19.3886 | 72.422 | 12.9216 | 60.011 | 12.7776 |  |  |  |  | 72.4067 | 47.3904 | 59.9591 | 47.85
72.4069 | 27.5697 | 59.9649 | 27.75 | 72.4199 | 19.4776 | 60.0225 | 19.3873 | 72.4304 | 12.9216 | 60.011 | 12.7763 |  |  |  |  | 72.4152 | 47.3904 | 59.9591 | 47.85
72.4152 | 27.5697 | 59.9649 | 27.75 | 72.4282 | 19.4776 | 60.0225 | 19.3861 | 72.4387 | 12.9216 | 60.011 | 12.7751 |  |  |  |  | 72.4235 | 47.3904 | 59.9591 | 47.85
72.4236 | 27.5697 | 59.9649 | 27.75 | 72.4366 | 19.4776 | 60.0225 | 19.3848 | 72.447 | 12.9216 | 60.011 | 12.7738 |  |  |  |  | 72.4318 | 47.3904 | 59.9591 | 47.85
72.4319 | 27.5697 | 59.9649 | 27.75 | 72.4449 | 19.4779 | 60.0225 | 19.3836 | 72.4553 | 12.9216 | 60.011 | 12.7726 |  |  |  |  | 72.4401 | 47.3979 | 59.9591 | 47.85
72.4402 | 27.5704 | 59.9649 | 27.75 | 72.4532 | 19.4779 | 60.0225 | 19.3823 | 72.4637 | 12.9216 | 60.011 | 12.7713 |  |  |  |  | 72.4485 | 47.3979 | 59.9591 | 47.85
72.4486 | 27.5704 | 59.9649 | 27.75 | 72.4615 | 19.4742 | 60.0225 | 19.3811 | 72.472 | 12.9216 | 60.011 | 12.7701 |  |  |  |  | 72.4568 | 47.3979 | 59.9591 | 47.85
72.4569 | 27.5704 | 59.9649 | 27.75 | 72.4698 | 19.4742 | 60.0225 | 19.3798 | 72.4803 | 12.9216 | 60.011 | 12.7688 |  |  |  |  | 72.4651 | 47.3979 | 59.9591 | 47.85
72.4653 | 27.5704 | 59.9649 | 27.75 | 72.4782 | 19.4742 | 60.0225 | 19.3786 | 72.4886 | 12.9216 | 60.011 | 12.7676 |  |  |  |  | 72.4735 | 47.3723 | 59.9591 | 47.85
72.4736 | 27.5704 | 59.9649 | 27.75 | 72.4865 | 19.4742 | 60.0225 | 19.3773 | 72.497 | 12.9216 | 60.011 | 12.7663 |  |  |  |  | 72.4818 | 47.3723 | 59.9591 | 47.85
72.4819 | 27.5704 | 59.9649 | 27.75 | 72.4948 | 19.4742 | 60.0225 | 19.3761 | 72.5053 | 12.9216 | 60.011 | 12.7651 |  |  |  |  | 72.4901 | 47.3925 | 59.9591 | 47.85
72.4903 | 27.57 | 59.9649 | 27.75 | 72.5031 | 19.4742 | 60.0225 | 19.3748 | 72.5137 | 12.9216 | 60.011 | 12.7638 |  |  |  |  | 72.4985 | 47.3925 | 59.9591 | 47.85
72.4986 | 27.57 | 59.9649 | 27.75 | 72.5115 | 19.4723 | 60.0225 | 19.3736 | 72.522 | 12.9216 | 60.011 | 12.7626 |  |  |  |  | 72.5068 | 47.3932 | 59.9591 | 47.85
72.507 | 27.57 | 59.9649 | 27.75 | 72.5198 | 19.4723 | 60.0225 | 19.3723 | 72.5303 | 12.9216 | 60.011 | 12.7613 |  |  |  |  | 72.5151 | 47.3932 | 59.9591 | 47.85
72.5153 | 27.57 | 59.9649 | 27.75 | 72.5282 | 19.4725 | 60.0225 | 19.3711 | 72.5387 | 12.9216 | 60.011 | 12.7601 |  |  |  |  | 72.5236 | 47.3932 | 59.9591 | 47.85
72.5236 | 27.57 | 59.9649 | 27.75 | 72.5365 | 19.4725 | 60.0225 | 19.3698 | 72.547 | 12.9216 | 60.011 | 12.7588 |  |  |  |  | 72.5319 | 47.3932 | 59.9591 | 47.85
72.532 | 27.57 | 59.9649 | 27.75 | 72.5448 | 19.4738 | 60.0225 | 19.3686 | 72.5554 | 12.9216 | 60.011 | 12.7576 |  |  |  |  | 72.5402 | 47.3974 | 59.9591 | 47.85
72.5403 | 27.5704 | 59.9649 | 27.75 | 72.5531 | 19.4738 | 60.0225 | 19.3673 | 72.5637 | 12.9216 | 60.011 | 12.7563 |  |  |  |  | 72.5486 | 47.3974 | 59.9591 | 47.85
72.5486 | 27.5704 | 59.9649 | 27.75 | 72.5615 | 19.4738 | 60.0225 | 19.3661 | 72.572 | 12.9216 | 60.011 | 12.7551 |  |  |  |  | 72.5569 | 47.3974 | 59.9591 | 47.85
72.557 | 27.5672 | 59.9649 | 27.75 | 72.5698 | 19.4738 | 60.0225 | 19.3648 | 72.5803 | 12.9216 | 60.011 | 12.7538 |  |  |  |  | 72.5652 | 47.3974 | 59.9591 | 47.85
72.5653 | 27.5672 | 59.9649 | 27.75 | 72.5782 | 19.475 | 60.0225 | 19.3636 | 72.5887 | 12.9239 | 60.011 | 12.7526 |  |  |  |  | 72.5735 | 47.3914 | 59.9591 | 47.85
72.5737 | 27.5672 | 59.9649 | 27.75 | 72.5865 | 19.475 | 60.0225 | 19.3623 | 72.597 | 12.9239 | 60.011 | 12.7514 |  |  |  |  | 72.5819 | 47.3914 | 59.9591 | 47.85
72.582 | 27.5672 | 59.9649 | 27.75 | 72.5948 | 19.474 | 60.0225 | 19.3611 | 72.6053 | 12.9236 | 60.011 | 12.7501 |  |  |  |  | 72.5902 | 47.3914 | 59.9591 | 47.85
72.5903 | 27.5672 | 59.9649 | 27.75 | 72.6031 | 19.474 | 60.0225 | 19.3598 | 72.6136 | 12.9236 | 60.011 | 12.7489 |  |  |  |  | 72.5985 | 47.3914 | 59.9591 | 47.85
72.5987 | 27.5672 | 59.9649 | 27.75 | 72.6115 | 19.474 | 60.0225 | 19.3586 | 72.622 | 12.9236 | 60.011 | 12.7476 |  |  |  |  | 72.6069 | 47.3646 | 59.9591 | 47.85
72.607 | 27.5672 | 59.9649 | 27.75 | 72.6198 | 19.474 | 60.0225 | 19.3573 | 72.6303 | 12.9236 | 60.011 | 12.7464 |  |  |  |  | 72.6152 | 47.3646 | 59.9591 | 47.85
72.6154 | 27.5672 | 59.9649 | 27.75 | 72.6281 | 19.4713 | 60.0225 | 19.3561 | 72.6387 | 12.9248 | 60.011 | 12.7451 |  |  |  |  | 72.6235 | 47.3724 | 59.9591 | 47.85
72.6237 | 27.5675 | 59.9649 | 27.75 | 72.6364 | 19.4713 | 60.0225 | 19.3548 | 72.647 | 12.9248 | 60.011 | 12.7439 |  |  |  |  | 72.632 | 47.3724 | 59.9591 | 47.85
72.632 | 27.5675 | 59.9649 | 27.75 | 72.6448 | 19.472 | 60.0225 | 19.3536 | 72.6553 | 12.9248 | 60.011 | 12.7426 |  |  |  |  | 72.6403 | 47.3791 | 59.9591 | 47.85
72.6404 | 27.5675 | 59.9649 | 27.75 | 72.6531 | 19.472 | 60.0225 | 19.3523 | 72.6636 | 12.9248 | 60.011 | 12.7414 |  |  |  |  | 72.6486 | 47.3791 | 59.9591 | 47.85
72.6487 | 27.5675 | 59.9649 | 27.75 | 72.6615 | 19.472 | 60.0225 | 19.3511 | 72.672 | 12.9248 | 60.011 | 12.7401 |  |  |  |  | 72.657 | 47.3719 | 59.9591 | 47.85
72.657 | 27.5675 | 59.9649 | 27.75 | 72.6698 | 19.472 | 60.0225 | 19.3498 | 72.6803 | 12.9248 | 60.011 | 12.7389 |  |  |  |  | 72.6653 | 47.3719 | 59.9591 | 47.85
72.6654 | 27.5675 | 59.9649 | 27.75 | 72.6781 | 19.472 | 60.0225 | 19.3486 | 72.6887 | 12.9248 | 60.011 | 12.7376 |  |  |  |  | 72.6736 | 47.3927 | 59.9591 | 47.85
72.6737 | 27.5675 | 59.9649 | 27.75 | 72.6864 | 19.472 | 60.0225 | 19.3473 | 72.697 | 12.9248 | 60.011 | 12.7364 |  |  |  |  | 72.682 | 47.3927 | 59.9591 | 47.85
72.6821 | 27.5675 | 59.9649 | 27.75 | 72.6947 | 19.4736 | 60.0225 | 19.3461 | 72.7053 | 12.9248 | 60.011 | 12.7351 |  |  |  |  | 72.6903 | 47.3843 | 59.9591 | 47.85
72.6904 | 27.5298 | 59.9649 | 27.75 | 72.7031 | 19.4736 | 60.0225 | 19.3448 | 72.7136 | 12.9248 | 60.011 | 12.7339 |  |  |  |  | 72.6986 | 47.3843 | 59.9591 | 47.85
72.6987 | 27.5298 | 59.9649 | 27.75 | 72.7114 | 19.4262 | 60.0225 | 19.3436 | 72.722 | 12.868 | 60.0167 | 12.7326 |  |  |  |  | 72.7069 | 47.3845 | 59.9591 | 47.85
72.7071 | 27.5283 | 59.9649 | 27.75 | 72.7198 | 19.4262 | 60.0225 | 19.3423 | 72.7303 | 12.868 | 60.0167 | 12.7314 |  |  |  |  | 72.7153 | 47.3845 | 59.9591 | 47.85
72.7154 | 27.5283 | 59.9649 | 27.75 | 72.7281 | 19.3909 | 60.0225 | 19.3411 | 72.7386 | 12.868 | 60.0167 | 12.7301 |  |  |  |  | 72.7236 | 47.3845 | 59.9591 | 47.85
72.7238 | 27.5297 | 59.9649 | 27.75 | 72.7364 | 19.3909 | 60.0225 | 19.3398 | 72.7469 | 12.868 | 60.0167 | 12.7289 |  |  |  |  | 72.7319 | 47.3845 | 59.9591 | 47.85
72.7321 | 27.5297 | 59.9649 | 27.75 | 72.7447 | 19.3909 | 60.0225 | 19.3386 | 72.7553 | 12.868 | 60.0167 | 12.7276 |  |  |  |  | 72.7404 | 47.3851 | 59.9591 | 47.85
72.7404 | 27.5296 | 59.9649 | 27.75 | 72.7531 | 19.3909 | 60.0225 | 19.3373 | 72.7636 | 12.868 | 60.0167 | 12.7264 |  |  |  |  | 72.7487 | 47.3851 | 59.9591 | 47.85
72.7487 | 27.5296 | 59.9649 | 27.75 | 72.7614 | 19.3909 | 60.0225 | 19.3361 | 72.772 | 12.868 | 60.0167 | 12.7251 |  |  |  |  | 72.757 | 47.4098 | 59.9591 | 47.85
72.7571 | 27.5296 | 59.9649 | 27.75 | 72.7697 | 19.3909 | 60.0225 | 19.3348 | 72.7803 | 12.868 | 60.0167 | 12.7239 |  |  |  |  | 72.7654 | 47.4098 | 59.9591 | 47.85
72.7654 | 27.5296 | 59.9649 | 27.75 | 72.778 | 19.3921 | 60.0225 | 19.3336 | 72.7886 | 12.868 | 60.0167 | 12.7226 |  |  |  |  | 72.7737 | 47.4065 | 59.9591 | 47.85
72.7738 | 27.5262 | 59.9649 | 27.75 | 72.7864 | 19.3921 | 60.0225 | 19.3323 | 72.7969 | 12.868 | 60.0167 | 12.7214 |  |  |  |  | 72.782 | 47.4065 | 59.9591 | 47.85
72.7821 | 27.5262 | 59.9649 | 27.75 | 72.7947 | 19.3921 | 60.0225 | 19.3311 | 72.8053 | 12.868 | 60.0167 | 12.7201 |  |  |  |  | 72.7904 | 47.4063 | 59.9591 | 47.85
72.7904 | 27.5262 | 59.9649 | 27.75 | 72.8031 | 19.3921 | 60.0225 | 19.3298 | 72.8136 | 12.868 | 60.0167 | 12.7189 |  |  |  |  | 72.7987 | 47.4063 | 59.9591 | 47.85
72.7988 | 27.5262 | 59.9649 | 27.75 | 72.8114 | 19.3921 | 60.0225 | 19.3286 | 72.822 | 12.868 | 60.0167 | 12.7176 |  |  |  |  | 72.807 | 47.4063 | 59.9591 | 47.85
72.8071 | 27.5262 | 59.9649 | 27.75 | 72.8197 | 19.3921 | 60.0225 | 19.3273 | 72.8303 | 12.868 | 60.0167 | 12.7164 |  |  |  |  | 72.8154 | 47.4063 | 59.9591 | 47.85
72.8155 | 27.5262 | 59.9649 | 27.75 | 72.828 | 19.3921 | 60.0225 | 19.3261 | 72.8386 | 12.868 | 60.0167 | 12.7151 |  |  |  |  | 72.8237 | 47.4067 | 59.9591 | 47.85
72.8238 | 27.5262 | 59.9649 | 27.75 | 72.8364 | 19.3921 | 60.0225 | 19.3249 | 72.8469 | 12.868 | 60.0167 | 12.7139 |  |  |  |  | 72.832 | 47.4067 | 59.9591 | 47.85
72.8322 | 27.5262 | 59.9649 | 27.75 | 72.8447 | 19.3907 | 60.0225 | 19.3236 | 72.8553 | 12.868 | 60.0167 | 12.7126 |  |  |  |  | 72.8405 | 47.4124 | 59.9591 | 47.85
72.8405 | 27.5234 | 59.9649 | 27.75 | 72.8531 | 19.3907 | 60.0225 | 19.3224 | 72.8636 | 12.868 | 60.0167 | 12.7114 |  |  |  |  | 72.8488 | 47.4124 | 59.9591 | 47.85
72.8488 | 27.5234 | 59.9649 | 27.75 | 72.8614 | 19.3907 | 60.0225 | 19.3211 | 72.8719 | 12.868 | 60.0167 | 12.7101 |  |  |  |  | 72.8571 | 47.4124 | 59.9591 | 47.85
72.8571 | 27.449 | 59.9649 | 27.75 | 72.8697 | 19.3907 | 60.0225 | 19.3199 | 72.8802 | 12.868 | 60.0167 | 12.7089 |  |  |  |  | 72.8654 | 47.4124 | 59.9591 | 47.85
72.8655 | 27.449 | 59.9649 | 27.75 | 72.878 | 19.3925 | 60.0225 | 19.3186 | 72.8886 | 12.868 | 60.0167 | 12.7076 |  |  |  |  | 72.8738 | 47.4035 | 59.9591 | 47.85
72.8738 | 27.3873 | 59.9649 | 27.75 | 72.8864 | 19.3925 | 60.0225 | 19.3174 | 72.8969 | 12.868 | 60.0167 | 12.7064 |  |  |  |  | 72.8821 | 47.4035 | 59.9591 | 47.85
72.8822 | 27.3873 | 59.9649 | 27.75 | 72.8947 | 19.3925 | 60.0225 | 19.3161 | 72.9053 | 12.868 | 60.0167 | 12.7051 |  |  |  |  | 72.8904 | 47.403 | 59.9591 | 47.85
72.8905 | 27.3873 | 59.9649 | 27.75 | 72.903 | 19.3925 | 60.0225 | 19.3149 | 72.9136 | 12.868 | 60.0167 | 12.7039 |  |  |  |  | 72.8988 | 47.403 | 59.9591 | 47.85
72.8988 | 27.3873 | 59.9649 | 27.75 | 72.9113 | 19.3943 | 60.0225 | 19.3136 | 72.9219 | 12.868 | 60.0167 | 12.7026 |  |  |  |  | 72.9071 | 47.4042 | 59.9591 | 47.85
72.9072 | 27.3873 | 59.9649 | 27.75 | 72.9196 | 19.3943 | 60.0225 | 19.3124 | 72.9302 | 12.868 | 60.0167 | 12.7014 |  |  |  |  | 72.9154 | 47.4042 | 59.9591 | 47.85
72.9155 | 27.3873 | 59.9649 | 27.75 | 72.928 | 19.3943 | 60.0225 | 19.3111 | 72.9386 | 12.868 | 60.0167 | 12.7001 |  |  |  |  | 72.9238 | 47.4053 | 59.9591 | 47.85
72.9239 | 27.3873 | 59.9649 | 27.75 | 72.9363 | 19.3943 | 60.0225 | 19.3099 | 72.9469 | 12.868 | 60.0167 | 12.6989 |  |  |  |  | 72.9321 | 47.4053 | 59.9591 | 47.85
72.9322 | 27.3873 | 59.9649 | 27.75 | 72.9447 | 19.3943 | 60.0225 | 19.3086 | 72.9553 | 12.868 | 60.0167 | 12.6976 |  |  |  |  | 72.9404 | 47.3972 | 59.9591 | 47.85
72.9406 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 72.953 | 19.3943 | 60.0225 | 19.3074 | 72.9636 | 12.868 | 60.0167 | 12.6964 |  |  |  |  | 72.9489 | 47.3972 | 59.9591 | 47.85
72.9489 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 72.9613 | 19.3963 | 60.0225 | 19.3061 | 72.9719 | 12.868 | 60.0167 | 12.6951 |  |  |  |  | 72.9572 | 47.4172 | 59.9591 | 47.85
72.9572 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 72.9696 | 19.3963 | 60.0225 | 19.3049 | 72.9802 | 12.868 | 60.0167 | 12.6939 |  |  |  |  | 72.9655 | 47.4172 | 59.9591 | 47.85
72.9655 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 72.978 | 19.3963 | 60.0225 | 19.3036 | 72.9886 | 12.868 | 60.0167 | 12.6926 |  |  |  |  | 72.9739 | 47.4253 | 59.9591 | 47.85
72.9739 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 72.9863 | 19.3963 | 60.0225 | 19.3024 | 72.9969 | 12.868 | 60.0167 | 12.6914 |  |  |  |  | 72.9822 | 47.4253 | 59.9591 | 47.85
72.9822 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 72.9947 | 19.3943 | 60.0225 | 19.3011 | 73.0052 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6901 |  |  |  |  | 72.9905 | 47.4309 | 59.9591 | 47.85
72.9906 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.003 | 19.3943 | 60.0225 | 19.2999 | 73.0135 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6889 |  |  |  |  | 72.9988 | 47.4309 | 59.9591 | 47.85
72.9989 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.0113 | 19.3943 | 60.0225 | 19.2986 | 73.0219 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6876 |  |  |  |  | 73.0072 | 47.4289 | 59.9591 | 47.85
73.0072 | 27.3935 | 59.9649 | 27.75 | 73.0196 | 19.3943 | 60.0225 | 19.2974 | 73.0302 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6864 |  |  |  |  | 73.0155 | 47.4289 | 59.9591 | 47.85
73.0156 | 27.3935 | 59.9649 | 27.75 | 73.028 | 19.3943 | 60.0225 | 19.2961 | 73.0386 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6851 |  |  |  |  | 73.0238 | 47.4308 | 59.9591 | 47.85
73.0239 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.0363 | 19.3943 | 60.0225 | 19.2949 | 73.0469 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6839 |  |  |  |  | 73.0322 | 47.4308 | 59.9591 | 47.85
73.0323 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.0446 | 19.394 | 60.0225 | 19.2936 | 73.0552 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6826 |  |  |  |  | 73.0405 | 47.4308 | 59.9591 | 47.85
73.0406 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.0529 | 19.394 | 60.0225 | 19.2924 | 73.0635 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6814 |  |  |  |  | 73.0488 | 47.4308 | 59.9591 | 47.85
73.049 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.0613 | 19.3942 | 60.0225 | 19.2911 | 73.0718 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6801 |  |  |  |  | 73.0573 | 47.43 | 59.9591 | 47.85
73.0573 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.0696 | 19.3942 | 60.0225 | 19.2899 | 73.0802 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6789 |  |  |  |  | 73.0656 | 47.43 | 59.9591 | 47.85
73.0656 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.078 | 19.3919 | 60.0225 | 19.2886 | 73.0885 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6776 |  |  |  |  | 73.0739 | 47.4278 | 59.9591 | 47.85
73.0739 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.0863 | 19.3919 | 60.0225 | 19.2874 | 73.0969 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6764 |  |  |  |  | 73.0823 | 47.4278 | 59.9591 | 47.85
73.0823 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.0946 | 19.3674 | 60.0225 | 19.2861 | 73.1052 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6751 |  |  |  |  | 73.0906 | 47.4278 | 59.9591 | 47.85
73.0906 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.1029 | 19.3674 | 60.0225 | 19.2849 | 73.1135 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6739 |  |  |  |  | 73.0989 | 47.4278 | 59.9591 | 47.85
73.099 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.1113 | 19.3674 | 60.0225 | 19.2836 | 73.1218 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6726 |  |  |  |  | 73.1073 | 47.4335 | 59.9591 | 47.85
73.1073 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.1196 | 19.3674 | 60.0225 | 19.2824 | 73.1302 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6714 |  |  |  |  | 73.1156 | 47.4335 | 59.9591 | 47.85
73.1156 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.128 | 19.3664 | 60.0225 | 19.2811 | 73.1385 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6701 |  |  |  |  | 73.1239 | 47.4024 | 59.9591 | 47.85
73.124 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.1363 | 19.3664 | 60.0225 | 19.2799 | 73.1469 | 12.8681 | 60.0167 | 12.6689 |  |  |  |  | 73.1322 | 47.4024 | 59.9591 | 47.85
73.1323 | 27.392 | 59.9649 | 27.75 | 73.1446 | 19.3678 | 60.0225 | 19.2786 | 73.1552 | 12.8051 | 60.0167 | 12.6676 |  |  |  |  | 73.1406 | 47.3989 | 59.9591 | 47.85
73.1407 | 27.3865 | 59.9649 | 27.75 | 73.1529 | 19.3678 | 60.0225 | 19.2774 | 73.1635 | 12.8051 | 60.0167 | 12.6664 |  |  |  |  | 73.1489 | 47.3989 | 59.9591 | 47.85
73.149 | 27.3865 | 59.9649 | 27.75 | 73.1612 | 19.3678 | 60.0225 | 19.2761 | 73.1718 | 12.8054 | 60.0167 | 12.6651 |  |  |  |  | 73.1572 | 47.3909 | 59.9534 | 47.85
73.1573 | 27.3877 | 59.9649 | 27.75 | 73.1696 | 19.3678 | 60.0225 | 19.2749 | 73.1802 | 12.8054 | 60.0167 | 12.6639 |  |  |  |  | 73.1656 | 47.3909 | 59.9534 | 47.85
73.1657 | 27.3877 | 59.9649 | 27.75 | 73.1779 | 19.3684 | 60.0225 | 19.2736 | 73.1885 | 12.8054 | 60.0167 | 12.6626 |  |  |  |  | 73.174 | 47.3794 | 59.9534 | 47.85
73.174 | 27.3877 | 59.9649 | 27.75 | 73.1862 | 19.3684 | 60.0225 | 19.2724 | 73.1968 | 12.8054 | 60.0167 | 12.6614 |  |  |  |  | 73.1823 | 47.3794 | 59.9534 | 47.85
73.1823 | 27.3877 | 59.9649 | 27.75 | 73.1945 | 19.37 | 60.0225 | 19.2711 | 73.2051 | 12.8058 | 60.0167 | 12.6601 |  |  |  |  | 73.1907 | 47.3819 | 59.9534 | 47.85
73.1907 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2029 | 19.37 | 60.0225 | 19.2699 | 73.2135 | 12.8058 | 60.0167 | 12.6589 |  |  |  |  | 73.199 | 47.3819 | 59.9534 | 47.85
73.199 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2112 | 19.3698 | 60.0225 | 19.2686 | 73.2218 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6576 |  |  |  |  | 73.2073 | 47.3819 | 59.9534 | 47.85
73.2074 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2196 | 19.3698 | 60.0225 | 19.2674 | 73.2302 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6564 |  |  |  |  | 73.2157 | 47.3819 | 59.9534 | 47.85
73.2157 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2279 | 19.3698 | 60.0225 | 19.2661 | 73.2385 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6551 |  |  |  |  | 73.224 | 47.3807 | 59.9534 | 47.85
73.224 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2362 | 19.3698 | 60.0225 | 19.2649 | 73.2468 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6539 |  |  |  |  | 73.2323 | 47.3807 | 59.9534 | 47.85
73.2324 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2445 | 19.3665 | 60.0225 | 19.2636 | 73.2551 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6526 |  |  |  |  | 73.2407 | 47.3807 | 59.9534 | 47.85
73.2407 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2529 | 19.3665 | 60.0225 | 19.2624 | 73.2635 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6514 |  |  |  |  | 73.249 | 47.3807 | 59.9534 | 47.85
73.2491 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2612 | 19.341 | 60.0225 | 19.2611 | 73.2718 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6501 |  |  |  |  | 73.2573 | 47.3799 | 59.9534 | 47.85
73.2574 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2696 | 19.341 | 60.0225 | 19.2599 | 73.2802 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6489 |  |  |  |  | 73.2657 | 47.3799 | 59.9534 | 47.85
73.2657 | 27.39 | 59.9649 | 27.75 | 73.2779 | 19.3143 | 60.0225 | 19.2586 | 73.2885 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6476 |  |  |  |  | 73.274 | 47.3787 | 59.9534 | 47.85
73.2741 | 27.3283 | 59.9649 | 27.75 | 73.2862 | 19.3143 | 60.0225 | 19.2574 | 73.2968 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6464 |  |  |  |  | 73.2823 | 47.3787 | 59.9534 | 47.85
73.2824 | 27.3283 | 59.9649 | 27.75 | 73.2945 | 19.3146 | 60.0225 | 19.2561 | 73.3051 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6451 |  |  |  |  | 73.2908 | 47.3696 | 59.9534 | 47.85
73.2907 | 27.3258 | 59.9649 | 27.75 | 73.3029 | 19.3146 | 60.0225 | 19.2549 | 73.3135 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6439 |  |  |  |  | 73.2991 | 47.3696 | 59.9534 | 47.85
73.2991 | 27.3258 | 59.9649 | 27.75 | 73.3112 | 19.3148 | 60.0225 | 19.2536 | 73.3218 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6426 |  |  |  |  | 73.3074 | 47.3696 | 59.9534 | 47.85
73.3074 | 27.3251 | 59.9649 | 27.75 | 73.3195 | 19.3148 | 60.0225 | 19.2524 | 73.3301 | 12.8062 | 60.0167 | 12.6414 |  |  |  |  | 73.3157 | 47.3696 | 59.9534 | 47.85
73.3158 | 27.3251 | 59.9649 | 27.75 | 73.3279 | 19.3154 | 60.0225 | 19.2511 | 73.3384 | 12.8056 | 60.0167 | 12.6401 |  |  |  |  | 73.3241 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3241 | 27.3251 | 59.9649 | 27.75 | 73.3362 | 19.3154 | 60.0225 | 19.2499 | 73.3468 | 12.8056 | 60.0167 | 12.6389 |  |  |  |  | 73.3324 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3324 | 27.3251 | 59.9649 | 27.75 | 73.3445 | 19.3154 | 60.0225 | 19.2486 | 73.3551 | 12.8034 | 60.0167 | 12.6376 |  |  |  |  | 73.3407 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3408 | 27.3251 | 59.9649 | 27.75 | 73.3529 | 19.3154 | 60.0225 | 19.2474 | 73.3635 | 12.8034 | 60.0167 | 12.6364 |  |  |  |  | 73.3491 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3491 | 27.3251 | 59.9649 | 27.75 | 73.3612 | 19.3187 | 60.0225 | 19.2461 | 73.3718 | 12.8034 | 60.0167 | 12.6351 |  |  |  |  | 73.3574 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3575 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.3695 | 19.3187 | 60.0225 | 19.2449 | 73.3801 | 12.8034 | 60.0167 | 12.6339 |  |  |  |  | 73.3657 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3658 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.3778 | 19.3187 | 60.0225 | 19.2436 | 73.3884 | 12.8034 | 60.0167 | 12.6326 |  |  |  |  | 73.3741 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3741 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.3861 | 19.3187 | 60.0225 | 19.2424 | 73.3968 | 12.8034 | 60.0167 | 12.6314 |  |  |  |  | 73.3824 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3825 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.3945 | 19.3195 | 60.0225 | 19.2411 | 73.4051 | 12.745 | 60.0167 | 12.6301 |  |  |  |  | 73.3907 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3908 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4028 | 19.3195 | 60.0225 | 19.2399 | 73.4135 | 12.745 | 60.0167 | 12.6289 |  |  |  |  | 73.3992 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.3991 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4112 | 19.3195 | 60.0225 | 19.2386 | 73.4218 | 12.745 | 60.0167 | 12.6276 |  |  |  |  | 73.4075 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4075 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4195 | 19.3195 | 60.0225 | 19.2374 | 73.4301 | 12.745 | 60.0167 | 12.6264 |  |  |  |  | 73.4158 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4158 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4278 | 19.3167 | 60.0225 | 19.2361 | 73.4384 | 12.7441 | 60.0167 | 12.6251 |  |  |  |  | 73.4242 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4242 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4361 | 19.3167 | 60.0225 | 19.2349 | 73.4468 | 12.7441 | 60.0167 | 12.6239 |  |  |  |  | 73.4325 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4325 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4445 | 19.317 | 60.0225 | 19.2336 | 73.4551 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6226 |  |  |  |  | 73.4408 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4408 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4528 | 19.317 | 60.0225 | 19.2324 | 73.4634 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6214 |  |  |  |  | 73.4492 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4492 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4612 | 19.3158 | 60.0225 | 19.2311 | 73.4717 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6201 |  |  |  |  | 73.4575 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4575 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4695 | 19.3158 | 60.0225 | 19.2299 | 73.4801 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6189 |  |  |  |  | 73.4658 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4659 | 27.324 | 59.9649 | 27.75 | 73.4778 | 19.3158 | 60.0225 | 19.2286 | 73.4884 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6176 |  |  |  |  | 73.4742 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4742 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.4861 | 19.3158 | 60.0225 | 19.2274 | 73.4968 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6164 |  |  |  |  | 73.4825 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4825 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.4945 | 19.2775 | 60.0225 | 19.2261 | 73.5051 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6151 |  |  |  |  | 73.4908 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4909 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.5028 | 19.2775 | 60.0225 | 19.2249 | 73.5134 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6139 |  |  |  |  | 73.4993 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.4992 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.5111 | 19.2745 | 60.0225 | 19.2236 | 73.5217 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6126 |  |  |  |  | 73.5076 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5075 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.5194 | 19.2745 | 60.0225 | 19.2224 | 73.5301 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6114 |  |  |  |  | 73.5159 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5159 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.5278 | 19.2745 | 60.0225 | 19.2211 | 73.5384 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6101 |  |  |  |  | 73.5243 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5242 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.5361 | 19.2745 | 60.0225 | 19.2199 | 73.5468 | 12.6953 | 60.0167 | 12.6089 |  |  |  |  | 73.5326 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5326 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.5445 | 19.2726 | 60.0225 | 19.2186 | 73.5551 | 12.6957 | 60.0167 | 12.6076 |  |  |  |  | 73.5409 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5409 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.5528 | 19.2726 | 60.0225 | 19.2174 | 73.5634 | 12.6957 | 60.0167 | 12.6064 |  |  |  |  | 73.5493 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5492 | 27.3254 | 59.9649 | 27.75 | 73.5611 | 19.2726 | 60.0225 | 19.2161 | 73.5717 | 12.6943 | 60.0167 | 12.6051 |  |  |  |  | 73.5576 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5576 | 27.3093 | 59.9649 | 27.75 | 73.5694 | 19.2726 | 60.0225 | 19.2149 | 73.5801 | 12.6943 | 60.0167 | 12.6039 |  |  |  |  | 73.5659 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5659 | 27.3093 | 59.9649 | 27.75 | 73.5778 | 19.2716 | 60.0225 | 19.2136 | 73.5884 | 12.6952 | 60.0167 | 12.6026 |  |  |  |  | 73.5743 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5742 | 27.3093 | 59.9649 | 27.75 | 73.5861 | 19.2716 | 60.0225 | 19.2124 | 73.5967 | 12.6952 | 60.0167 | 12.6014 |  |  |  |  | 73.5826 | 47.3696 | 59.9477 | 47.85
73.5826 | 27.3093 | 59.9649 | 27.75 | 73.5945 | 19.2716 | 60.0225 | 19.2111 | 73.605 | 12.6952 | 60.0167 | 12.6001 |  |  |  |  | 73.5909 | 47.3706 | 59.9477 | 47.85
73.5909 | 27.3051 | 59.9649 | 27.75 | 73.6028 | 19.2716 | 60.0225 | 19.2099 | 73.6134 | 12.6952 | 60.0167 | 12.5978 |  |  |  |  | 73.5994 | 47.3706 | 59.9477 | 47.85
73.5992 | 27.3051 | 59.9649 | 27.75 | 73.6111 | 19.2725 | 60.0225 | 19.2086 | 73.6217 | 12.6952 | 60.0167 | 12.5953 |  |  |  |  | 73.6077 | 47.3706 | 59.9477 | 47.85
73.6076 | 27.3051 | 59.9649 | 27.75 | 73.6194 | 19.2725 | 60.0225 | 19.2074 | 73.6301 | 12.6952 | 60.0167 | 12.5928 |  |  |  |  | 73.616 | 47.3706 | 59.9477 | 47.85
73.6159 | 27.3051 | 59.9649 | 27.75 | 73.6277 | 19.2725 | 60.0225 | 19.2061 | 73.6384 | 12.6952 | 60.0167 | 12.5903 |  |  |  |  | 73.6244 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.6243 | 27.3051 | 59.9649 | 27.75 | 73.6361 | 19.2725 | 60.0225 | 19.2049 | 73.6467 | 12.6952 | 60.0167 | 12.5878 |  |  |  |  | 73.6327 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.6326 | 27.3051 | 59.9649 | 27.75 | 73.6444 | 19.2733 | 60.0225 | 19.2036 | 73.655 | 12.6961 | 60.0167 | 12.5853 |  |  |  |  | 73.641 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.641 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.6527 | 19.2733 | 60.0225 | 19.2024 | 73.6634 | 12.6961 | 60.0167 | 12.5828 |  |  |  |  | 73.6494 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.6493 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.661 | 19.2733 | 60.0225 | 19.2011 | 73.6717 | 12.6963 | 60.0167 | 12.5803 |  |  |  |  | 73.6577 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.6576 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.6694 | 19.2733 | 60.0225 | 19.1998 | 73.6801 | 12.6963 | 60.0167 | 12.5778 |  |  |  |  | 73.666 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.666 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.6777 | 19.2704 | 60.0225 | 19.1973 | 73.6884 | 12.6967 | 60.0167 | 12.5753 |  |  |  |  | 73.6743 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.6743 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.6861 | 19.2704 | 60.0225 | 19.1948 | 73.6967 | 12.6967 | 60.0167 | 12.5728 |  |  |  |  | 73.6827 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.6826 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.6944 | 19.2696 | 60.0225 | 19.1923 | 73.705 | 12.6977 | 60.0167 | 12.5703 |  |  |  |  | 73.691 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.691 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.7027 | 19.2696 | 60.0225 | 19.1898 | 73.7134 | 12.6977 | 60.0167 | 12.5678 |  |  |  |  | 73.6993 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.6993 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.711 | 19.2698 | 60.0225 | 19.1873 | 73.7217 | 12.6966 | 60.0167 | 12.5653 |  |  |  |  | 73.7078 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.7076 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.7194 | 19.2698 | 60.0225 | 19.1848 | 73.73 | 12.6966 | 60.0167 | 12.5628 |  |  |  |  | 73.7161 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.716 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.7277 | 19.271 | 60.0225 | 19.1823 | 73.7383 | 12.6966 | 60.0167 | 12.5603 |  |  |  |  | 73.7244 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.7243 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.7361 | 19.271 | 60.0225 | 19.1798 | 73.7467 | 12.6966 | 60.0167 | 12.5578 |  |  |  |  | 73.7328 | 47.373 | 59.9477 | 47.85
73.7327 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.7444 | 19.2516 | 60.0225 | 19.1773 | 73.755 | 12.6966 | 60.0167 | 12.5553 |  |  |  |  | 73.7411 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.741 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.7527 | 19.2516 | 60.0225 | 19.1748 | 73.7634 | 12.6966 | 60.0167 | 12.5528 |  |  |  |  | 73.7494 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.7494 | 27.2813 | 59.9649 | 27.75 | 73.761 | 19.1918 | 60.0167 | 19.1723 | 73.7717 | 12.6956 | 60.0167 | 12.5503 |  |  |  |  | 73.7578 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.7577 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.7694 | 19.1918 | 60.0167 | 19.1698 | 73.78 | 12.6956 | 60.0167 | 12.5478 |  |  |  |  | 73.7661 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.766 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.7777 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1673 | 73.7883 | 12.6956 | 60.0167 | 12.5453 |  |  |  |  | 73.7744 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.7744 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.786 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1648 | 73.7967 | 12.6956 | 60.0167 | 12.5428 |  |  |  |  | 73.7828 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.7827 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.7943 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1623 | 73.805 | 12.6921 | 60.0167 | 12.5403 |  |  |  |  | 73.7911 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.791 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.8027 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1598 | 73.8134 | 12.6921 | 60.0167 | 12.5378 |  |  |  |  | 73.7994 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.7994 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.811 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1573 | 73.8217 | 12.6921 | 60.0167 | 12.5353 |  |  |  |  | 73.8079 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.8077 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.8194 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1548 | 73.83 | 12.6921 | 60.0167 | 12.5328 |  |  |  |  | 73.8162 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.816 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.8277 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1523 | 73.8383 | 12.6921 | 60.0167 | 12.5303 |  |  |  |  | 73.8245 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.8244 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.836 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1498 | 73.8467 | 12.6921 | 60.0167 | 12.5278 |  |  |  |  | 73.8329 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.8327 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.8443 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1473 | 73.855 | 12.6911 | 60.0167 | 12.5253 |  |  |  |  | 73.8412 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.8411 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.8527 | 19.1892 | 60.0167 | 19.1448 | 73.8633 | 12.6911 | 60.0167 | 12.5228 |  |  |  |  | 73.8495 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.8494 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.861 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1423 | 73.8716 | 12.6911 | 60.0167 | 12.5203 |  |  |  |  | 73.8579 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.8577 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.8694 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1398 | 73.88 | 12.6911 | 60.0167 | 12.5178 |  |  |  |  | 73.8662 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.8661 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.8777 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1373 | 73.8883 | 12.6911 | 60.0225 | 12.5153 |  |  |  |  | 73.8745 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.8744 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.886 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1348 | 73.8967 | 12.6911 | 60.0225 | 12.5128 |  |  |  |  | 73.8829 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
73.8828 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.8943 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1323 | 73.905 | 12.6911 | 60.0225 | 12.5103 |  |  |  |  | 73.8912 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.8911 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.9027 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1298 | 73.9133 | 12.6911 | 60.0225 | 12.5078 |  |  |  |  | 73.8995 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.8994 | 27.279 | 59.9649 | 27.75 | 73.911 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1273 | 73.9216 | 12.6912 | 60.0225 | 12.5053 |  |  |  |  | 73.908 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9078 | 27.2778 | 59.9649 | 27.75 | 73.9193 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1248 | 73.9299 | 12.6912 | 60.0225 | 12.5028 |  |  |  |  | 73.9163 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9161 | 27.2778 | 59.9649 | 27.75 | 73.9276 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1223 | 73.9383 | 12.6912 | 60.0225 | 12.5003 |  |  |  |  | 73.9246 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9244 | 27.2778 | 59.9649 | 27.75 | 73.936 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1198 | 73.9466 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4978 |  |  |  |  | 73.933 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9328 | 27.2778 | 59.9649 | 27.75 | 73.9443 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1173 | 73.955 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4953 |  |  |  |  | 73.9413 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9411 | 27.2778 | 59.9649 | 27.75 | 73.9527 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1148 | 73.9633 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4928 |  |  |  |  | 73.9496 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9495 | 27.2778 | 59.9649 | 27.75 | 73.961 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1123 | 73.9716 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4903 |  |  |  |  | 73.958 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9578 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 73.9693 | 19.1883 | 60.0167 | 19.1098 | 73.9799 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4878 |  |  |  |  | 73.9663 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9661 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 73.9776 | 19.1889 | 60.0167 | 19.1073 | 73.9883 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4853 |  |  |  |  | 73.9746 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9745 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 73.986 | 19.1889 | 60.0167 | 19.1048 | 73.9966 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4828 |  |  |  |  | 73.983 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9828 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 73.9943 | 19.1873 | 60.0167 | 19.1023 | 74.0049 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4803 |  |  |  |  | 73.9913 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9911 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.0027 | 19.1873 | 60.0167 | 19.0998 | 74.0132 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4778 |  |  |  |  | 73.9996 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
73.9995 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.011 | 19.1873 | 60.0167 | 19.0973 | 74.0216 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4753 |  |  |  |  | 74.0081 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0078 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.0193 | 19.1873 | 60.0167 | 19.0948 | 74.0299 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4728 |  |  |  |  | 74.0164 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0162 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.0276 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0923 | 74.0383 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4703 |  |  |  |  | 74.0247 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0245 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.036 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0898 | 74.0466 | 12.6912 | 60.0225 | 12.4678 |  |  |  |  | 74.0331 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0328 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.0443 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0873 | 74.0549 | 12.6425 | 60.0225 | 12.4653 |  |  |  |  | 74.0414 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0412 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.0526 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0848 | 74.0632 | 12.6425 | 60.0225 | 12.4628 |  |  |  |  | 74.0497 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0495 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.0609 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0823 | 74.0716 | 12.6425 | 60.0225 | 12.4603 |  |  |  |  | 74.0581 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0579 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.0693 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0798 | 74.0799 | 12.6425 | 60.0225 | 12.4578 |  |  |  |  | 74.0664 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0662 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.0776 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0773 | 74.0883 | 12.6425 | 60.0225 | 12.4553 |  |  |  |  | 74.0747 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0745 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.086 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0748 | 74.0966 | 12.6425 | 60.0225 | 12.4528 |  |  |  |  | 74.083 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0829 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.0943 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0723 | 74.1049 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4503 |  |  |  |  | 74.0914 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0912 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.1026 | 19.1871 | 60.0167 | 19.0698 | 74.1132 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4478 |  |  |  |  | 74.0997 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.0995 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.1109 | 19.1877 | 60.0167 | 19.0673 | 74.1216 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4453 |  |  |  |  | 74.108 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1079 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.1192 | 19.1877 | 60.0167 | 19.0648 | 74.1299 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4428 |  |  |  |  | 74.1165 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1162 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.1276 | 19.1877 | 60.0167 | 19.0623 | 74.1382 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4403 |  |  |  |  | 74.1248 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1246 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.1359 | 19.1877 | 60.0167 | 19.0598 | 74.1465 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4378 |  |  |  |  | 74.1331 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1329 | 27.2789 | 59.9649 | 27.75 | 74.1443 | 19.1877 | 60.0167 | 19.0573 | 74.1548 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4353 |  |  |  |  | 74.1415 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1412 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.1526 | 19.1877 | 60.0167 | 19.0548 | 74.1632 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4328 |  |  |  |  | 74.1498 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1496 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.1609 | 19.1925 | 60.0167 | 19.0523 | 74.1715 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4303 |  |  |  |  | 74.1581 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1579 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.1692 | 19.1925 | 60.0167 | 19.0498 | 74.1799 | 12.6056 | 60.0225 | 12.4278 |  |  |  |  | 74.1665 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1663 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.1776 | 19.1925 | 60.0167 | 19.0473 | 74.1882 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4253 |  |  |  |  | 74.1748 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1746 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.1859 | 19.1925 | 60.0167 | 19.0448 | 74.1965 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4228 |  |  |  |  | 74.1831 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1829 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.1942 | 19.1383 | 60.0167 | 19.0423 | 74.2048 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4203 |  |  |  |  | 74.1915 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1913 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2025 | 19.1383 | 60.0167 | 19.0398 | 74.2132 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4178 |  |  |  |  | 74.1998 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.1996 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2109 | 19.1383 | 60.0167 | 19.0373 | 74.2215 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4153 |  |  |  |  | 74.2081 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.2079 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2192 | 19.1383 | 60.0167 | 19.0348 | 74.2299 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4128 |  |  |  |  | 74.2166 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.2163 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2276 | 19.1368 | 60.0167 | 19.0323 | 74.2382 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4103 |  |  |  |  | 74.2249 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.2246 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2359 | 19.1368 | 60.0167 | 19.0298 | 74.2465 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4078 |  |  |  |  | 74.2332 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.233 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2442 | 19.1368 | 60.0167 | 19.0273 | 74.2548 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4053 |  |  |  |  | 74.2416 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.2413 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2525 | 19.1368 | 60.0167 | 19.0248 | 74.2632 | 12.6073 | 60.0225 | 12.4028 |  |  |  |  | 74.2499 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.2496 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2609 | 19.1368 | 60.0167 | 19.0223 | 74.2715 | 12.6076 | 60.0225 | 12.4003 |  |  |  |  | 74.2582 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.258 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2692 | 19.1368 | 60.0167 | 19.0198 | 74.2798 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3978 |  |  |  |  | 74.2666 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.2663 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2776 | 19.1353 | 60.0167 | 19.0173 | 74.2881 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3954 |  |  |  |  | 74.2749 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.2747 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2859 | 19.1353 | 60.0167 | 19.0148 | 74.2965 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3929 |  |  |  |  | 74.2832 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.283 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.2942 | 19.1353 | 60.0167 | 19.0123 | 74.3048 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3904 |  |  |  |  | 74.2916 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.2913 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3025 | 19.1353 | 60.0167 | 19.0098 | 74.3132 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3879 |  |  |  |  | 74.2999 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.2997 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3109 | 19.1336 | 60.0167 | 19.0073 | 74.3215 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3854 |  |  |  |  | 74.3082 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.308 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3192 | 19.1336 | 60.0167 | 19.0049 | 74.3298 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3829 |  |  |  |  | 74.3167 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.3163 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3275 | 19.1336 | 60.0167 | 19.0024 | 74.3381 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3804 |  |  |  |  | 74.325 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.3247 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3358 | 19.1336 | 60.0167 | 18.9999 | 74.3465 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3779 |  |  |  |  | 74.3333 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.333 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3442 | 19.1336 | 60.0167 | 18.9974 | 74.3548 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3754 |  |  |  |  | 74.3417 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.3414 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3525 | 19.1336 | 60.0167 | 18.9949 | 74.3632 | 12.6076 | 60.0225 | 12.3729 |  |  |  |  | 74.35 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.3497 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3609 | 19.1343 | 60.0167 | 18.9924 | 74.3715 | 12.6067 | 60.0225 | 12.3704 |  |  |  |  | 74.3583 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.358 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3692 | 19.1343 | 60.0167 | 18.9899 | 74.3798 | 12.6067 | 60.0225 | 12.3679 |  |  |  |  | 74.3667 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.3664 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3775 | 19.0705 | 60.0167 | 18.9874 | 74.3881 | 12.6081 | 60.0225 | 12.3654 |  |  |  |  | 74.375 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.3747 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3858 | 19.0705 | 60.0167 | 18.9849 | 74.3964 | 12.6081 | 60.0225 | 12.3629 |  |  |  |  | 74.3833 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.3831 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.3942 | 19.0705 | 60.0167 | 18.9824 | 74.4048 | 12.6081 | 60.0225 | 12.3604 |  |  |  |  | 74.3917 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.3914 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4025 | 19.0705 | 60.0167 | 18.9799 | 74.4131 | 12.6081 | 60.0225 | 12.3579 |  |  |  |  | 74.4 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.3997 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4109 | 19.0706 | 60.0167 | 18.9774 | 74.4214 | 12.6075 | 60.0225 | 12.3554 |  |  |  |  | 74.4083 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4081 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4192 | 19.0706 | 60.0167 | 18.9749 | 74.4297 | 12.6075 | 60.0225 | 12.3529 |  |  |  |  | 74.4167 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4164 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4275 | 19.0706 | 60.0167 | 18.9724 | 74.4381 | 12.6075 | 60.0225 | 12.3504 |  |  |  |  | 74.425 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4247 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4358 | 19.0706 | 60.0167 | 18.9699 | 74.4464 | 12.6075 | 60.0225 | 12.3479 |  |  |  |  | 74.4333 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4331 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4442 | 19.0706 | 60.0167 | 18.9674 | 74.4548 | 12.6075 | 60.0225 | 12.3454 |  |  |  |  | 74.4418 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4414 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4525 | 19.0706 | 60.0167 | 18.9649 | 74.4631 | 12.6075 | 60.0225 | 12.3429 |  |  |  |  | 74.4501 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4498 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4608 | 19.0712 | 60.0167 | 18.9624 | 74.4714 | 12.6075 | 60.0225 | 12.3404 |  |  |  |  | 74.4584 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4581 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4691 | 19.0712 | 60.0167 | 18.9599 | 74.4797 | 12.6075 | 60.0225 | 12.3379 |  |  |  |  | 74.4667 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4664 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4775 | 19.0712 | 60.0167 | 18.9574 | 74.4881 | 12.6089 | 60.0225 | 12.3354 |  |  |  |  | 74.4751 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4748 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4858 | 19.0712 | 60.0167 | 18.9549 | 74.4964 | 12.6089 | 60.0225 | 12.3329 |  |  |  |  | 74.4834 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4831 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.4942 | 19.0689 | 60.0167 | 18.9524 | 74.5048 | 12.6089 | 60.0225 | 12.3304 |  |  |  |  | 74.4917 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4915 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5025 | 19.0689 | 60.0167 | 18.9499 | 74.5131 | 12.6089 | 60.0225 | 12.3279 |  |  |  |  | 74.5001 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.4998 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5108 | 19.0113 | 60.0167 | 18.9474 | 74.5214 | 12.6089 | 60.0225 | 12.3254 |  |  |  |  | 74.5084 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.5081 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5191 | 19.0113 | 60.0167 | 18.9449 | 74.5297 | 12.6089 | 60.0225 | 12.3229 |  |  |  |  | 74.5167 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.5164 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5275 | 19.01 | 60.0167 | 18.9424 | 74.5381 | 12.6099 | 60.0225 | 12.3204 |  |  |  |  | 74.5251 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.5248 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5358 | 19.01 | 60.0167 | 18.9399 | 74.5464 | 12.6099 | 60.0225 | 12.3179 |  |  |  |  | 74.5334 | 47.3622 | 59.9477 | 47.85
74.5331 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5442 | 19.01 | 60.0167 | 18.9374 | 74.5547 | 12.6099 | 60.0225 | 12.3154 |  |  |  |  | 74.5417 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.5415 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5525 | 19.01 | 60.0167 | 18.9349 | 74.563 | 12.6099 | 60.0225 | 12.3129 |  |  |  |  | 74.5502 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.5498 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5608 | 19.01 | 60.0167 | 18.9324 | 74.5714 | 12.6099 | 60.0225 | 12.3104 |  |  |  |  | 74.5585 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.5582 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5691 | 19.01 | 60.0167 | 18.9299 | 74.5797 | 12.6099 | 60.0225 | 12.3079 |  |  |  |  | 74.5668 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.5665 | 27.2802 | 59.9649 | 27.75 | 74.5775 | 19.01 | 60.0167 | 18.9274 | 74.5881 | 12.6102 | 60.0225 | 12.3054 |  |  |  |  | 74.5752 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.5748 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.5858 | 19.01 | 60.0167 | 18.9249 | 74.5964 | 12.6102 | 60.0225 | 12.3029 |  |  |  |  | 74.5835 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.5832 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.5941 | 19.01 | 60.0167 | 18.9224 | 74.6047 | 12.6095 | 60.0225 | 12.3004 |  |  |  |  | 74.5918 | 47.3552 | 59.9477 | 47.85
74.5915 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6024 | 19.01 | 60.0167 | 18.9199 | 74.613 | 12.6095 | 60.0225 | 12.2989 |  |  |  |  | 74.6002 | 47.3552 | 59.9477 | 47.85
74.5999 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6108 | 19.0118 | 60.0167 | 18.9174 | 74.6213 | 12.6095 | 60.0225 | 12.2977 |  |  |  |  | 74.6085 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6082 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6191 | 19.0118 | 60.0167 | 18.9149 | 74.6297 | 12.6095 | 60.0225 | 12.2964 |  |  |  |  | 74.6168 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6165 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6275 | 19.0118 | 60.0167 | 18.9124 | 74.638 | 12.609 | 60.0225 | 12.2952 |  |  |  |  | 74.6252 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6248 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6358 | 19.0118 | 60.0167 | 18.9099 | 74.6464 | 12.609 | 60.0225 | 12.2939 |  |  |  |  | 74.6335 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6332 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6441 | 19.0119 | 60.0167 | 18.9074 | 74.6547 | 12.609 | 60.0225 | 12.2927 |  |  |  |  | 74.6418 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6415 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6524 | 19.0119 | 60.0167 | 18.9049 | 74.663 | 12.609 | 60.0225 | 12.2914 |  |  |  |  | 74.6503 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6499 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6608 | 19.0119 | 60.0167 | 18.9024 | 74.6713 | 12.609 | 60.0225 | 12.2902 |  |  |  |  | 74.6586 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6582 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6691 | 19.0119 | 60.0167 | 18.8999 | 74.6797 | 12.609 | 60.0225 | 12.2889 |  |  |  |  | 74.6669 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6665 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6775 | 19.0119 | 60.0167 | 18.8987 | 74.688 | 12.609 | 60.0225 | 12.2877 |  |  |  |  | 74.6753 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6749 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6858 | 19.0119 | 60.0167 | 18.8974 | 74.6964 | 12.609 | 60.0225 | 12.2864 |  |  |  |  | 74.6836 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6832 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.6941 | 19.0096 | 60.0167 | 18.8962 | 74.7047 | 12.609 | 60.0225 | 12.2852 |  |  |  |  | 74.6919 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6916 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.7024 | 19.0096 | 60.0167 | 18.8949 | 74.713 | 12.609 | 60.0225 | 12.2839 |  |  |  |  | 74.7003 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.6999 | 27.2806 | 59.9649 | 27.75 | 74.7108 | 19.0096 | 60.0167 | 18.8937 | 74.7213 | 12.609 | 60.0225 | 12.2827 |  |  |  |  | 74.7086 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.7083 | 27.2753 | 59.9649 | 27.75 | 74.7191 | 19.0096 | 60.0167 | 18.8924 | 74.7297 | 12.609 | 60.0225 | 12.2815 |  |  |  |  | 74.7169 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.7166 | 27.2753 | 59.9649 | 27.75 | 74.7274 | 19.0125 | 60.0167 | 18.8912 | 74.738 | 12.5629 | 60.0225 | 12.2802 |  |  |  |  | 74.7253 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.7249 | 27.2753 | 59.9649 | 27.75 | 74.7357 | 19.0125 | 60.0167 | 18.8899 | 74.7463 | 12.5629 | 60.0225 | 12.279 |  |  |  |  | 74.7336 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
74.7332 | 27.2753 | 59.9649 | 27.75 | 74.7441 | 18.9918 | 60.0167 | 18.8887 | 74.7546 | 12.5628 | 60.0225 | 12.2777 |  |  |  |  | 74.7419 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.7416 | 27.2753 | 59.9649 | 27.75 | 74.7524 | 18.9918 | 60.0167 | 18.8874 | 74.763 | 12.5628 | 60.0225 | 12.2765 |  |  |  |  | 74.7504 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.7499 | 27.2753 | 59.9649 | 27.75 | 74.7608 | 18.9918 | 60.0167 | 18.8862 | 74.7713 | 12.5651 | 60.0225 | 12.2752 |  |  |  |  | 74.7587 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.7583 | 27.273 | 59.9649 | 27.75 | 74.7691 | 18.9918 | 60.0167 | 18.8849 | 74.7797 | 12.5651 | 60.0225 | 12.274 |  |  |  |  | 74.767 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.7666 | 27.273 | 59.9649 | 27.75 | 74.7774 | 18.9918 | 60.0167 | 18.8837 | 74.788 | 12.489 | 60.0225 | 12.2727 |  |  |  |  | 74.7754 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.7749 | 27.273 | 59.9649 | 27.75 | 74.7857 | 18.9918 | 60.0167 | 18.8824 | 74.7963 | 12.489 | 60.0225 | 12.2715 |  |  |  |  | 74.7837 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.7833 | 27.273 | 59.9649 | 27.75 | 74.7941 | 18.9926 | 60.0167 | 18.8812 | 74.8046 | 12.4891 | 60.0225 | 12.2702 |  |  |  |  | 74.792 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.7916 | 27.273 | 59.9649 | 27.75 | 74.8024 | 18.9926 | 60.0167 | 18.8799 | 74.813 | 12.4891 | 60.0225 | 12.269 |  |  |  |  | 74.8004 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.8 | 27.273 | 59.9649 | 27.75 | 74.8108 | 18.9921 | 60.0167 | 18.8787 | 74.8213 | 12.4891 | 60.0225 | 12.2677 |  |  |  |  | 74.8087 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.8083 | 27.273 | 59.9649 | 27.75 | 74.8191 | 18.9921 | 60.0167 | 18.8774 | 74.8297 | 12.4891 | 60.0225 | 12.2665 |  |  |  |  | 74.817 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.8167 | 27.273 | 59.9649 | 27.75 | 74.8274 | 18.9921 | 60.0167 | 18.8762 | 74.838 | 12.4248 | 60.0225 | 12.2652 |  |  |  |  | 74.8254 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.825 | 27.2965 | 59.9649 | 27.75 | 74.8357 | 18.9921 | 60.0167 | 18.8749 | 74.8463 | 12.4248 | 60.0225 | 12.264 |  |  |  |  | 74.8337 | 47.3758 | 59.9477 | 47.85
74.8333 | 27.2965 | 59.9649 | 27.75 | 74.8441 | 18.9888 | 60.0167 | 18.8737 | 74.8546 | 12.4248 | 60.0225 | 12.2627 |  |  |  |  | 74.842 | 47.3586 | 59.9477 | 47.85
74.8416 | 27.2965 | 59.9649 | 27.75 | 74.8524 | 18.9888 | 60.0167 | 18.8724 | 74.8629 | 12.4248 | 60.0225 | 12.2615 |  |  |  |  | 74.8505 | 47.3586 | 59.9477 | 47.85
74.85 | 27.2965 | 59.9649 | 27.75 | 74.8607 | 18.9888 | 60.0167 | 18.8712 | 74.8713 | 12.4248 | 60.0225 | 12.2602 |  |  |  |  | 74.8588 | 47.3589 | 59.9477 | 47.85
74.8583 | 27.2965 | 59.9649 | 27.75 | 74.869 | 18.9888 | 60.0167 | 18.8699 | 74.8796 | 12.4248 | 60.0225 | 12.259 |  |  |  |  | 74.8671 | 47.3589 | 59.9477 | 47.85
74.8667 | 27.2965 | 59.9649 | 27.75 | 74.8774 | 18.9859 | 60.0167 | 18.8687 | 74.8879 | 12.4228 | 60.0225 | 12.2577 |  |  |  |  | 74.8754 | 47.3562 | 59.9477 | 47.85
74.875 | 27.2965 | 59.9649 | 27.75 | 74.8857 | 18.9859 | 60.0167 | 18.8674 | 74.8962 | 12.4228 | 60.0225 | 12.2565 |  |  |  |  | 74.8838 | 47.3562 | 59.9477 | 47.85
74.8833 | 27.2965 | 59.9649 | 27.75 | 74.8941 | 18.9855 | 60.0167 | 18.8662 | 74.9046 | 12.4228 | 60.0225 | 12.2552 |  |  |  |  | 74.8921 | 47.3562 | 59.9477 | 47.85
74.8917 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.9024 | 18.9855 | 60.0167 | 18.865 | 74.9129 | 12.4228 | 60.0225 | 12.254 |  |  |  |  | 74.9004 | 47.3562 | 59.9477 | 47.85
74.9 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.9107 | 18.9855 | 60.0167 | 18.8637 | 74.9213 | 12.4228 | 60.0225 | 12.2527 |  |  |  |  | 74.9088 | 47.3562 | 59.9477 | 47.85
74.9084 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.919 | 18.9855 | 60.0167 | 18.8624 | 74.9296 | 12.4228 | 60.0225 | 12.2515 |  |  |  |  | 74.9171 | 47.3562 | 59.9477 | 47.85
74.9167 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.9274 | 18.9549 | 60.0167 | 18.8612 | 74.9379 | 12.4228 | 60.0225 | 12.2502 |  |  |  |  | 74.9254 | 47.3562 | 59.9477 | 47.85
74.925 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.9357 | 18.9549 | 60.0167 | 18.86 | 74.9462 | 12.4228 | 60.0225 | 12.249 |  |  |  |  | 74.9338 | 47.3562 | 59.9477 | 47.85
74.9334 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.9441 | 18.9577 | 60.0167 | 18.8587 | 74.9546 | 12.4228 | 60.0225 | 12.2477 |  |  |  |  | 74.9421 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.9417 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.9524 | 18.9577 | 60.0167 | 18.8575 | 74.9629 | 12.4228 | 60.0225 | 12.2465 |  |  |  |  | 74.9504 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.95 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.9607 | 18.9572 | 60.0167 | 18.8562 | 74.9713 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2452 |  |  |  |  | 74.9589 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.9584 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.969 | 18.9572 | 60.0167 | 18.855 | 74.9796 | 12.4217 | 60.0225 | 12.244 |  |  |  |  | 74.9672 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.9667 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.9773 | 18.9572 | 60.0167 | 18.8537 | 74.9879 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2427 |  |  |  |  | 74.9755 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.9751 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.9857 | 18.9572 | 60.0167 | 18.8525 | 74.9962 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2415 |  |  |  |  | 74.9839 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.9834 | 27.2955 | 59.9649 | 27.75 | 74.994 | 18.9572 | 60.0167 | 18.8512 | 75.0046 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2402 |  |  |  |  | 74.9922 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
74.9917 | 27.2968 | 59.9649 | 27.75 | 75.0023 | 18.9572 | 60.0167 | 18.85 | 75.0129 | 12.4217 | 60.0225 | 12.239 |  |  |  |  | 75.0005 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
75.0001 | 27.2968 | 59.9649 | 27.75 | 75.0107 | 18.9572 | 60.0167 | 18.8487 | 75.0212 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2377 |  |  |  |  | 75.0089 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
75.0084 | 27.2968 | 59.9649 | 27.75 | 75.019 | 18.9572 | 60.0167 | 18.8475 | 75.0295 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2365 |  |  |  |  | 75.0172 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
75.0168 | 27.2968 | 59.9649 | 27.75 | 75.0273 | 18.9551 | 60.0167 | 18.8462 | 75.0379 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2352 |  |  |  |  | 75.0255 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
75.0251 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.0357 | 18.9551 | 60.0167 | 18.845 | 75.0462 | 12.4217 | 60.0225 | 12.234 |  |  |  |  | 75.0339 | 47.3645 | 59.9477 | 47.85
75.0334 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.044 | 18.9595 | 60.0167 | 18.8437 | 75.0546 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2327 |  |  |  |  | 75.0422 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.0418 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.0523 | 18.9595 | 60.0167 | 18.8425 | 75.0629 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2315 |  |  |  |  | 75.0505 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.0501 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.0606 | 18.9463 | 60.0167 | 18.8412 | 75.0712 | 12.4217 | 60.0225 | 12.2302 |  |  |  |  | 75.059 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.0584 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.069 | 18.9463 | 60.0167 | 18.84 | 75.0795 | 12.4217 | 60.0225 | 12.229 |  |  |  |  | 75.0673 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.0668 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.0773 | 18.9463 | 60.0167 | 18.8387 | 75.0878 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2277 |  |  |  |  | 75.0756 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.0751 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.0857 | 18.9463 | 60.0167 | 18.8375 | 75.0962 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2265 |  |  |  |  | 75.084 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.0835 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.094 | 18.9464 | 60.0167 | 18.8362 | 75.1045 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2252 |  |  |  |  | 75.0923 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.0918 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.1023 | 18.9464 | 60.0167 | 18.835 | 75.1129 | 12.4222 | 60.0225 | 12.224 |  |  |  |  | 75.1006 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.1001 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.1106 | 18.9464 | 60.0167 | 18.8337 | 75.1212 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2227 |  |  |  |  | 75.109 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.1085 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.119 | 18.9464 | 60.0167 | 18.8325 | 75.1295 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2215 |  |  |  |  | 75.1173 | 47.3644 | 59.9477 | 47.85
75.1168 | 27.3001 | 59.9649 | 27.75 | 75.1273 | 18.9448 | 60.0167 | 18.8312 | 75.1378 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2202 |  |  |  |  | 75.1256 | 47.3669 | 59.9477 | 47.85
75.1252 | 27.3011 | 59.9649 | 27.75 | 75.1357 | 18.9448 | 60.0167 | 18.83 | 75.1462 | 12.4222 | 60.0225 | 12.219 |  |  |  |  | 75.134 | 47.3669 | 59.9477 | 47.85
75.1335 | 27.3011 | 59.9649 | 27.75 | 75.144 | 18.9448 | 60.0167 | 18.8287 | 75.1545 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2177 |  |  |  |  | 75.1423 | 47.3674 | 59.9477 | 47.85
75.1418 | 27.3011 | 59.9649 | 27.75 | 75.1523 | 18.9448 | 60.0167 | 18.8275 | 75.1628 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2165 |  |  |  |  | 75.1506 | 47.3674 | 59.9477 | 47.85
75.1502 | 27.3011 | 59.9649 | 27.75 | 75.1606 | 18.9438 | 60.0167 | 18.8262 | 75.1711 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2152 |  |  |  |  | 75.1591 | 47.3674 | 59.9477 | 47.85
75.1585 | 27.3064 | 59.9649 | 27.75 | 75.169 | 18.9438 | 60.0167 | 18.825 | 75.1795 | 12.4222 | 60.0225 | 12.214 |  |  |  |  | 75.1674 | 47.3674 | 59.9477 | 47.85
75.1668 | 27.3064 | 59.9649 | 27.75 | 75.1773 | 18.9438 | 60.0167 | 18.8237 | 75.1878 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2127 |  |  |  |  | 75.1757 | 47.3674 | 59.9477 | 47.85
75.1752 | 27.3278 | 59.9649 | 27.75 | 75.1856 | 18.9438 | 60.0167 | 18.8225 | 75.1962 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2115 |  |  |  |  | 75.1841 | 47.3674 | 59.9477 | 47.85
75.1835 | 27.3278 | 59.9649 | 27.75 | 75.1939 | 18.9434 | 60.0167 | 18.8212 | 75.2045 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2102 |  |  |  |  | 75.1924 | 47.3646 | 59.9477 | 47.85
75.1919 | 27.3278 | 59.9649 | 27.75 | 75.2023 | 18.9434 | 60.0167 | 18.82 | 75.2128 | 12.4222 | 60.0225 | 12.209 |  |  |  |  | 75.2007 | 47.3646 | 59.9477 | 47.85
75.2002 | 27.3278 | 59.9649 | 27.75 | 75.2106 | 18.9444 | 60.0167 | 18.8187 | 75.2211 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2077 |  |  |  |  | 75.2091 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2085 | 27.3253 | 59.9649 | 27.75 | 75.219 | 18.9444 | 60.0167 | 18.8175 | 75.2295 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2065 |  |  |  |  | 75.2174 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2169 | 27.3253 | 59.9649 | 27.75 | 75.2273 | 18.9084 | 60.0167 | 18.8162 | 75.2378 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2052 |  |  |  |  | 75.2257 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2252 | 27.3253 | 59.9649 | 27.75 | 75.2356 | 18.9084 | 60.0167 | 18.815 | 75.2462 | 12.4222 | 60.0225 | 12.204 |  |  |  |  | 75.2341 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2336 | 27.3253 | 59.9649 | 27.75 | 75.2439 | 18.9071 | 60.0167 | 18.8137 | 75.2545 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2027 |  |  |  |  | 75.2424 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2419 | 27.3253 | 59.9649 | 27.75 | 75.2523 | 18.9071 | 60.0167 | 18.8125 | 75.2628 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2015 |  |  |  |  | 75.2507 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2502 | 27.3253 | 59.9649 | 27.75 | 75.2606 | 18.9068 | 60.0167 | 18.8112 | 75.2711 | 12.4222 | 60.0225 | 12.2002 |  |  |  |  | 75.259 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2586 | 27.3253 | 59.9649 | 27.75 | 75.269 | 18.9068 | 60.0167 | 18.81 | 75.2795 | 12.4222 | 60.0225 | 12.199 |  |  |  |  | 75.2675 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2669 | 27.3253 | 59.9649 | 27.75 | 75.2773 | 18.9068 | 60.0167 | 18.8087 | 75.2878 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1977 |  |  |  |  | 75.2758 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2752 | 27.3243 | 59.9649 | 27.75 | 75.2856 | 18.9068 | 60.0167 | 18.8075 | 75.2961 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1965 |  |  |  |  | 75.2841 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
75.2836 | 27.3243 | 59.9649 | 27.75 | 75.2939 | 18.9068 | 60.0167 | 18.8062 | 75.3044 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1952 |  |  |  |  | 75.2925 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.2919 | 27.3244 | 59.9649 | 27.75 | 75.3023 | 18.9068 | 60.0167 | 18.805 | 75.3127 | 12.4222 | 60.0225 | 12.194 |  |  |  |  | 75.3008 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.3003 | 27.3244 | 59.9649 | 27.75 | 75.3106 | 18.9079 | 60.0167 | 18.8037 | 75.3211 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1927 |  |  |  |  | 75.3091 | 47.3598 | 59.9477 | 47.85
75.3086 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 75.3189 | 18.9079 | 60.0167 | 18.8025 | 75.3294 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1915 |  |  |  |  | 75.3175 | 47.3598 | 59.9477 | 47.85
75.3169 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 75.3272 | 18.908 | 60.0167 | 18.8012 | 75.3378 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1902 |  |  |  |  | 75.3258 | 47.3598 | 59.9477 | 47.85
75.3253 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 75.3356 | 18.908 | 60.0167 | 18.8 | 75.3461 | 12.4222 | 60.0225 | 12.189 |  |  |  |  | 75.3341 | 47.3598 | 59.9477 | 47.85
75.3336 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 75.3439 | 18.9071 | 60.0167 | 18.7987 | 75.3544 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1877 |  |  |  |  | 75.3425 | 47.3598 | 59.9477 | 47.85
75.3419 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 75.3523 | 18.9071 | 60.0167 | 18.7975 | 75.3627 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1865 |  |  |  |  | 75.3508 | 47.3598 | 59.9477 | 47.85
75.3503 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 75.3606 | 18.9071 | 60.0167 | 18.7962 | 75.3711 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1852 |  |  |  |  | 75.3591 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.3586 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 75.3689 | 18.9071 | 60.0167 | 18.795 | 75.3794 | 12.4222 | 60.0225 | 12.184 |  |  |  |  | 75.3676 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.3669 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 75.3772 | 18.9071 | 60.0167 | 18.7937 | 75.3878 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1827 |  |  |  |  | 75.3759 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.3753 | 27.3276 | 59.9649 | 27.75 | 75.3856 | 18.9071 | 60.0167 | 18.7925 | 75.3961 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1815 |  |  |  |  | 75.3842 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.3836 | 27.3276 | 59.9649 | 27.75 | 75.3939 | 18.9051 | 60.0167 | 18.7912 | 75.4044 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1802 |  |  |  |  | 75.3926 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.392 | 27.3276 | 59.9649 | 27.75 | 75.4023 | 18.9051 | 60.0167 | 18.79 | 75.4127 | 12.4222 | 60.0225 | 12.179 |  |  |  |  | 75.4009 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.4003 | 27.3276 | 59.9649 | 27.75 | 75.4106 | 18.9052 | 60.0167 | 18.7887 | 75.4211 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1777 |  |  |  |  | 75.4092 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.4087 | 27.3276 | 59.9649 | 27.75 | 75.4189 | 18.9052 | 60.0167 | 18.7875 | 75.4294 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1765 |  |  |  |  | 75.4176 | 47.3581 | 59.9477 | 47.85
75.417 | 27.3276 | 59.9649 | 27.75 | 75.4272 | 18.9052 | 60.0167 | 18.7862 | 75.4377 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1752 |  |  |  |  | 75.4259 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.4253 | 27.3276 | 59.9649 | 27.75 | 75.4356 | 18.9052 | 60.0167 | 18.785 | 75.446 | 12.4222 | 60.0225 | 12.174 |  |  |  |  | 75.4342 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.4337 | 27.3276 | 59.9649 | 27.75 | 75.4439 | 18.8581 | 60.0167 | 18.7837 | 75.4544 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1727 |  |  |  |  | 75.4426 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.442 | 27.3323 | 59.9649 | 27.75 | 75.4522 | 18.8581 | 60.0167 | 18.7825 | 75.4627 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1715 |  |  |  |  | 75.4509 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.4503 | 27.3323 | 59.9649 | 27.75 | 75.4605 | 18.8581 | 60.0167 | 18.7812 | 75.4711 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1702 |  |  |  |  | 75.4592 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.4587 | 27.3445 | 59.9649 | 27.75 | 75.4689 | 18.8581 | 60.0167 | 18.78 | 75.4794 | 12.4222 | 60.0225 | 12.169 |  |  |  |  | 75.4677 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.467 | 27.3445 | 59.9649 | 27.75 | 75.4772 | 18.8104 | 60.0167 | 18.7787 | 75.4877 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1677 |  |  |  |  | 75.476 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.4753 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.4856 | 18.8104 | 60.0167 | 18.7775 | 75.496 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1665 |  |  |  |  | 75.4843 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.4837 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.4939 | 18.8104 | 60.0167 | 18.7762 | 75.5044 | 12.4222 | 60.0225 | 12.1652 |  |  |  |  | 75.4927 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.492 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5022 | 18.8104 | 60.0167 | 18.775 | 75.5127 | 12.4222 | 60.0225 | 12.164 |  |  |  |  | 75.501 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
75.5004 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5105 | 18.8104 | 60.0167 | 18.7737 | 75.5211 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1627 |  |  |  |  | 75.5093 | 47.3611 | 59.9477 | 47.85
75.5087 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5189 | 18.8104 | 60.0167 | 18.7725 | 75.5294 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1615 |  |  |  |  | 75.5177 | 47.3611 | 59.9477 | 47.85
75.5171 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5272 | 18.8104 | 60.0167 | 18.7712 | 75.5377 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1602 |  |  |  |  | 75.526 | 47.3544 | 59.9477 | 47.85
75.5254 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5356 | 18.8104 | 60.0167 | 18.77 | 75.546 | 12.4223 | 60.0225 | 12.159 |  |  |  |  | 75.5343 | 47.3544 | 59.9477 | 47.85
75.5337 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5439 | 18.8104 | 60.0167 | 18.7687 | 75.5543 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1577 |  |  |  |  | 75.5427 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.5421 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5522 | 18.8104 | 60.0167 | 18.7675 | 75.5627 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1565 |  |  |  |  | 75.551 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.5504 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5605 | 18.8108 | 60.0167 | 18.7662 | 75.571 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1552 |  |  |  |  | 75.5593 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.5587 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5689 | 18.8108 | 60.0167 | 18.765 | 75.5793 | 12.4223 | 60.0225 | 12.154 |  |  |  |  | 75.5677 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.5671 | 27.3464 | 59.9649 | 27.75 | 75.5772 | 18.81 | 60.0167 | 18.7637 | 75.5876 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1527 |  |  |  |  | 75.576 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.5754 | 27.3477 | 59.9649 | 27.75 | 75.5855 | 18.81 | 60.0167 | 18.7625 | 75.596 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1515 |  |  |  |  | 75.5844 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.5837 | 27.3477 | 59.9649 | 27.75 | 75.5938 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7612 | 75.6043 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1502 |  |  |  |  | 75.5928 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.5921 | 27.3477 | 59.9649 | 27.75 | 75.6022 | 18.7751 | 60.0167 | 18.76 | 75.6127 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1485 |  |  |  |  | 75.6011 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.6004 | 27.3477 | 59.9649 | 27.75 | 75.6105 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7587 | 75.621 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1466 |  |  |  |  | 75.6094 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.6088 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6189 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7575 | 75.6293 | 12.4223 | 60.0225 | 12.1448 |  |  |  |  | 75.6178 | 47.3593 | 59.9477 | 47.85
75.6171 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6272 | 18.7705 | 60.0167 | 18.7562 | 75.6376 | 12.4228 | 60.0225 | 12.1429 |  |  |  |  | 75.6261 | 47.3576 | 59.9477 | 47.85
75.6254 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6355 | 18.7705 | 60.0167 | 18.755 | 75.646 | 12.4228 | 60.0225 | 12.141 |  |  |  |  | 75.6344 | 47.3576 | 59.9477 | 47.85
75.6338 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6438 | 18.7705 | 60.0167 | 18.7537 | 75.6543 | 12.4226 | 60.0225 | 12.1391 |  |  |  |  | 75.6428 | 47.3596 | 59.9477 | 47.85
75.6421 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6522 | 18.7705 | 60.0167 | 18.7525 | 75.6627 | 12.4226 | 60.0225 | 12.1373 |  |  |  |  | 75.6511 | 47.3596 | 59.9477 | 47.85
75.6505 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6605 | 18.7698 | 60.0167 | 18.7512 | 75.671 | 12.4226 | 60.0225 | 12.1354 |  |  |  |  | 75.6594 | 47.3596 | 59.9477 | 47.85
75.6588 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6689 | 18.7698 | 60.0167 | 18.75 | 75.6793 | 12.4226 | 60.0225 | 12.1335 |  |  |  |  | 75.6677 | 47.3596 | 59.9477 | 47.85
75.6671 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6772 | 18.7697 | 60.0167 | 18.7487 | 75.6876 | 12.4226 | 60.0225 | 12.1316 |  |  |  |  | 75.6761 | 47.3596 | 59.9477 | 47.85
75.6755 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6855 | 18.7697 | 60.0167 | 18.7475 | 75.696 | 12.4226 | 60.0225 | 12.1298 |  |  |  |  | 75.6844 | 47.3596 | 59.9477 | 47.85
75.6838 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.6938 | 18.768 | 60.0167 | 18.7462 | 75.7043 | 12.4226 | 60.0225 | 12.1279 |  |  |  |  | 75.6927 | 47.3499 | 59.9477 | 47.85
75.6921 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.7022 | 18.768 | 60.0167 | 18.745 | 75.7126 | 12.4226 | 60.0225 | 12.126 |  |  |  |  | 75.7012 | 47.3499 | 59.9477 | 47.85
75.7005 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.7105 | 18.768 | 60.0167 | 18.7437 | 75.7209 | 12.4251 | 60.0225 | 12.1241 |  |  |  |  | 75.7095 | 47.3499 | 59.9477 | 47.85
75.7088 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.7188 | 18.768 | 60.0167 | 18.7425 | 75.7293 | 12.4251 | 60.0225 | 12.1223 |  |  |  |  | 75.7178 | 47.3499 | 59.9477 | 47.85
75.7172 | 27.3447 | 59.9649 | 27.75 | 75.7271 | 18.768 | 60.0167 | 18.7412 | 75.7376 | 12.4251 | 60.0225 | 12.1204 |  |  |  |  | 75.7262 | 47.3362 | 59.9477 | 47.85
75.7255 | 27.3422 | 59.9649 | 27.75 | 75.7355 | 18.768 | 60.0167 | 18.74 | 75.746 | 12.4251 | 60.0225 | 12.1185 |  |  |  |  | 75.7345 | 47.3362 | 59.9477 | 47.85
75.7338 | 27.3422 | 59.9649 | 27.75 | 75.7438 | 18.7674 | 60.0167 | 18.7387 | 75.7543 | 12.4251 | 60.0225 | 12.1166 |  |  |  |  | 75.7428 | 47.3362 | 59.9477 | 47.85
75.7422 | 27.3391 | 59.9649 | 27.75 | 75.7522 | 18.7674 | 60.0167 | 18.7375 | 75.7626 | 12.4251 | 60.0225 | 12.1148 |  |  |  |  | 75.7512 | 47.3362 | 59.9477 | 47.85
75.7505 | 27.3391 | 59.9649 | 27.75 | 75.7605 | 18.7705 | 60.0167 | 18.7362 | 75.7709 | 12.4251 | 60.0225 | 12.1129 |  |  |  |  | 75.7595 | 47.3387 | 59.9477 | 47.85
75.7589 | 27.3391 | 59.9649 | 27.75 | 75.7688 | 18.7705 | 60.0167 | 18.735 | 75.7792 | 12.4251 | 60.0225 | 12.111 |  |  |  |  | 75.7678 | 47.3387 | 59.9477 | 47.85
75.7672 | 27.3391 | 59.9649 | 27.75 | 75.7771 | 18.7705 | 60.0167 | 18.7337 | 75.7876 | 12.3523 | 60.0225 | 12.1091 |  |  |  |  | 75.7762 | 47.3387 | 59.9477 | 47.85
75.7755 | 27.3391 | 59.9649 | 27.75 | 75.7855 | 18.7705 | 60.0167 | 18.7325 | 75.7959 | 12.3523 | 60.0225 | 12.1073 |  |  |  |  | 75.7845 | 47.3387 | 59.9477 | 47.85
75.7839 | 27.3391 | 59.9649 | 27.75 | 75.7938 | 18.7706 | 60.0167 | 18.7312 | 75.8043 | 12.352 | 60.0225 | 12.1054 |  |  |  |  | 75.7928 | 47.3594 | 59.9477 | 47.85
75.7922 | 27.347 | 59.9649 | 27.75 | 75.8022 | 18.7706 | 60.0167 | 18.73 | 75.8126 | 12.352 | 60.0225 | 12.1035 |  |  |  |  | 75.8013 | 47.3594 | 59.9477 | 47.85
75.8005 | 27.347 | 59.9649 | 27.75 | 75.8105 | 18.7727 | 60.0167 | 18.7287 | 75.8209 | 12.352 | 60.0225 | 12.1016 |  |  |  |  | 75.8096 | 47.3708 | 59.9477 | 47.85
75.8089 | 27.347 | 59.9649 | 27.75 | 75.8188 | 18.7727 | 60.0167 | 18.7275 | 75.8292 | 12.352 | 60.0225 | 12.0998 |  |  |  |  | 75.8179 | 47.3708 | 59.9477 | 47.85
75.8172 | 27.347 | 59.9649 | 27.75 | 75.8271 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7262 | 75.8376 | 12.352 | 60.0225 | 12.0979 |  |  |  |  | 75.8263 | 47.3708 | 59.9477 | 47.85
75.8256 | 27.347 | 59.9649 | 27.75 | 75.8355 | 18.7751 | 60.0167 | 18.725 | 75.8459 | 12.352 | 60.0225 | 12.096 |  |  |  |  | 75.8346 | 47.3708 | 59.9477 | 47.85
75.8339 | 27.347 | 59.9649 | 27.75 | 75.8438 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7237 | 75.8542 | 12.352 | 60.0225 | 12.0941 |  |  |  |  | 75.8429 | 47.3708 | 59.9477 | 47.85
75.8422 | 27.347 | 59.9649 | 27.75 | 75.8521 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7225 | 75.8625 | 12.352 | 60.0225 | 12.0923 |  |  |  |  | 75.8513 | 47.3708 | 59.9477 | 47.85
75.8506 | 27.347 | 59.9649 | 27.75 | 75.8604 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7212 | 75.8709 | 12.3528 | 60.0225 | 12.0904 |  |  |  |  | 75.8596 | 47.381 | 59.9477 | 47.85
75.8589 | 27.3489 | 59.9649 | 27.75 | 75.8687 | 18.7751 | 60.0167 | 18.72 | 75.8792 | 12.3528 | 60.0225 | 12.0885 |  |  |  |  | 75.8679 | 47.381 | 59.9477 | 47.85
75.8672 | 27.3489 | 59.9649 | 27.75 | 75.8771 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7187 | 75.8876 | 12.3528 | 60.0225 | 12.0866 |  |  |  |  | 75.8763 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
75.8756 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.8854 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7175 | 75.8959 | 12.3528 | 60.0225 | 12.0848 |  |  |  |  | 75.8846 | 47.3792 | 59.9477 | 47.85
75.8839 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.8938 | 18.7744 | 60.0167 | 18.7162 | 75.9042 | 12.3528 | 60.0225 | 12.0829 |  |  |  |  | 75.8929 | 47.3948 | 59.9477 | 47.85
75.8923 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.9021 | 18.7744 | 60.0167 | 18.715 | 75.9125 | 12.3528 | 60.0225 | 12.081 |  |  |  |  | 75.9014 | 47.3948 | 59.9477 | 47.85
75.9006 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.9104 | 18.7741 | 60.0167 | 18.7137 | 75.9209 | 12.3513 | 60.0225 | 12.0792 |  |  |  |  | 75.9097 | 47.3923 | 59.9477 | 47.85
75.9089 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.9187 | 18.7741 | 60.0167 | 18.7125 | 75.9292 | 12.3513 | 60.0225 | 12.0773 |  |  |  |  | 75.918 | 47.3923 | 59.9477 | 47.85
75.9173 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.9271 | 18.7741 | 60.0167 | 18.7112 | 75.9376 | 12.3519 | 60.0225 | 12.0754 |  |  |  |  | 75.9264 | 47.3923 | 59.9477 | 47.85
75.9256 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.9354 | 18.7741 | 60.0167 | 18.71 | 75.9459 | 12.3519 | 60.0225 | 12.0735 |  |  |  |  | 75.9347 | 47.3923 | 59.9477 | 47.85
75.934 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.9438 | 18.7741 | 60.0167 | 18.7087 | 75.9542 | 12.3519 | 60.0225 | 12.0717 |  |  |  |  | 75.943 | 47.3923 | 59.9477 | 47.85
75.9423 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.9521 | 18.7741 | 60.0167 | 18.7075 | 75.9625 | 12.3519 | 60.0225 | 12.0698 |  |  |  |  | 75.9514 | 47.3923 | 59.9477 | 47.85
75.9506 | 27.3481 | 59.9649 | 27.75 | 75.9604 | 18.7751 | 60.0167 | 18.7062 | 75.9709 | 12.3519 | 60.0225 | 12.0679 |  |  |  |  | 75.9597 | 47.3859 | 59.9477 | 47.85
75.959 | 27.3558 | 59.9649 | 27.75 | 75.9687 | 18.7751 | 60.0167 | 18.705 | 75.9792 | 12.3519 | 60.0225 | 12.066 |  |  |  |  | 75.968 | 47.3859 | 59.9477 | 47.85
75.9673 | 27.3558 | 59.9649 | 27.75 | 75.9771 | 18.7385 | 60.0167 | 18.7037 | 75.9875 | 12.3519 | 60.0225 | 12.0642 |  |  |  |  | 75.9764 | 47.3891 | 59.9477 | 47.85
75.9756 | 27.3558 | 59.9649 | 27.75 | 75.9854 | 18.7385 | 60.0167 | 18.7025 | 75.9958 | 12.3519 | 60.0225 | 12.0623 |  |  |  |  | 75.9847 | 47.3891 | 59.9477 | 47.85
75.984 | 27.3558 | 59.9649 | 27.75 | 75.9937 | 18.7379 | 60.0167 | 18.7012 | 76.0042 | 12.3509 | 60.0225 | 12.0604 |  |  |  |  | 75.993 | 47.387 | 59.9477 | 47.85
75.9923 | 27.3577 | 59.9649 | 27.75 | 76.002 | 18.7379 | 60.0167 | 18.7 | 76.0125 | 12.3509 | 60.0225 | 12.0585 |  |  |  |  | 76.0015 | 47.387 | 59.9477 | 47.85
76.0007 | 27.3577 | 59.9649 | 27.75 | 76.0104 | 18.7379 | 60.0167 | 18.6987 | 76.0208 | 12.3518 | 60.0225 | 12.0567 |  |  |  |  | 76.0098 | 47.387 | 59.9477 | 47.85
76.009 | 27.3577 | 59.9649 | 27.75 | 76.0187 | 18.7379 | 60.0167 | 18.6975 | 76.0292 | 12.3518 | 60.0225 | 12.0548 |  |  |  |  | 76.0181 | 47.387 | 59.9477 | 47.85
76.0173 | 27.3577 | 59.9649 | 27.75 | 76.0271 | 18.7358 | 60.0167 | 18.6962 | 76.0375 | 12.3518 | 60.0225 | 12.0529 |  |  |  |  | 76.0265 | 47.3685 | 59.9477 | 47.85
76.0257 | 27.3577 | 59.9649 | 27.75 | 76.0354 | 18.7358 | 60.0167 | 18.695 | 76.0458 | 12.3518 | 60.0225 | 12.051 |  |  |  |  | 76.0348 | 47.3685 | 59.9477 | 47.85
76.034 | 27.3577 | 59.9649 | 27.75 | 76.0437 | 18.7358 | 60.0167 | 18.6937 | 76.0541 | 12.3503 | 60.0225 | 12.0492 |  |  |  |  | 76.0431 | 47.3642 | 59.9477 | 47.85
76.0424 | 27.3607 | 59.9649 | 27.75 | 76.052 | 18.7358 | 60.0167 | 18.6925 | 76.0625 | 12.3503 | 60.0225 | 12.0473 |  |  |  |  | 76.0514 | 47.3642 | 59.9477 | 47.85
76.0507 | 27.3607 | 59.9649 | 27.75 | 76.0604 | 18.7358 | 60.0167 | 18.6912 | 76.0708 | 12.3503 | 60.0225 | 12.0454 |  |  |  |  | 76.0598 | 47.3642 | 59.9477 | 47.85
76.059 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.0687 | 18.7358 | 60.0167 | 18.69 | 76.0792 | 12.3503 | 60.0225 | 12.0435 |  |  |  |  | 76.0681 | 47.3642 | 59.9477 | 47.85
76.0674 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.0771 | 18.7368 | 60.0167 | 18.6887 | 76.0875 | 12.3503 | 60.0225 | 12.0417 |  |  |  |  | 76.0764 | 47.3642 | 59.9477 | 47.85
76.0757 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.0854 | 18.7368 | 60.0167 | 18.6875 | 76.0958 | 12.3503 | 60.0225 | 12.0398 |  |  |  |  | 76.0848 | 47.3642 | 59.9477 | 47.85
76.084 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.0937 | 18.7369 | 60.0167 | 18.6862 | 76.1041 | 12.2647 | 60.0225 | 12.0379 |  |  |  |  | 76.0931 | 47.3629 | 59.9477 | 47.85
76.0924 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.102 | 18.7369 | 60.0167 | 18.685 | 76.1125 | 12.2647 | 60.0225 | 12.036 |  |  |  |  | 76.1014 | 47.3629 | 59.9477 | 47.85
76.1007 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.1104 | 18.7369 | 60.0167 | 18.6838 | 76.1208 | 12.1978 | 60.0225 | 12.0342 |  |  |  |  | 76.1099 | 47.3664 | 59.9477 | 47.85
76.1091 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.1187 | 18.7369 | 60.0167 | 18.6825 | 76.1292 | 12.1978 | 60.0225 | 12.0323 |  |  |  |  | 76.1182 | 47.3664 | 59.9477 | 47.85
76.1174 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.127 | 18.7369 | 60.0167 | 18.6813 | 76.1375 | 12.1978 | 60.0225 | 12.0304 |  |  |  |  | 76.1265 | 47.3691 | 59.9477 | 47.85
76.1257 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.1353 | 18.7369 | 60.0167 | 18.68 | 76.1458 | 12.1978 | 60.0225 | 12.0285 |  |  |  |  | 76.1349 | 47.3691 | 59.9477 | 47.85
76.1341 | 27.3598 | 59.9649 | 27.75 | 76.1437 | 18.7351 | 60.0167 | 18.6788 | 76.1541 | 12.1977 | 60.0225 | 12.0267 |  |  |  |  | 76.1432 | 47.3691 | 59.9477 | 47.85
76.1424 | 27.3377 | 59.9649 | 27.75 | 76.152 | 18.7351 | 60.0167 | 18.6775 | 76.1625 | 12.1977 | 60.0225 | 12.0248 |  |  |  |  | 76.1515 | 47.3691 | 59.9477 | 47.85
76.1508 | 27.3377 | 59.9649 | 27.75 | 76.1604 | 18.7348 | 60.0167 | 18.6763 | 76.1708 | 12.1977 | 60.0225 | 12.0229 |  |  |  |  | 76.1599 | 47.3691 | 59.9477 | 47.85
76.1591 | 27.336 | 59.9649 | 27.75 | 76.1687 | 18.7348 | 60.0167 | 18.675 | 76.1791 | 12.1977 | 60.0225 | 12.021 |  |  |  |  | 76.1682 | 47.3691 | 59.9477 | 47.85
76.1674 | 27.336 | 59.9649 | 27.75 | 76.177 | 18.735 | 60.0167 | 18.6738 | 76.1874 | 12.1984 | 60.0225 | 12.0192 |  |  |  |  | 76.1765 | 47.3716 | 59.9477 | 47.85
76.1758 | 27.336 | 59.9649 | 27.75 | 76.1853 | 18.735 | 60.0167 | 18.6725 | 76.1958 | 12.1984 | 60.0225 | 12.0173 |  |  |  |  | 76.1849 | 47.3716 | 59.9477 | 47.85
76.1841 | 27.336 | 59.9649 | 27.75 | 76.1937 | 18.735 | 60.0167 | 18.6713 | 76.2041 | 12.1984 | 60.0225 | 12.0154 |  |  |  |  | 76.1932 | 47.3716 | 59.9477 | 47.85
76.1924 | 27.336 | 59.9649 | 27.75 | 76.202 | 18.735 | 60.0167 | 18.67 | 76.2125 | 12.1984 | 60.0225 | 12.0135 |  |  |  |  | 76.2015 | 47.3716 | 59.9477 | 47.85
76.2008 | 27.336 | 59.9649 | 27.75 | 76.2104 | 18.7051 | 60.0167 | 18.6688 | 76.2208 | 12.1982 | 60.0225 | 12.0117 |  |  |  |  | 76.21 | 47.3398 | 59.9477 | 47.85
76.2091 | 27.336 | 59.9649 | 27.75 | 76.2187 | 18.7051 | 60.0167 | 18.6675 | 76.2291 | 12.1982 | 60.0225 | 12.0098 |  |  |  |  | 76.2183 | 47.3398 | 59.9477 | 47.85
76.2175 | 27.336 | 59.9649 | 27.75 | 76.227 | 18.7052 | 60.0167 | 18.6663 | 76.2374 | 12.198 | 60.0225 | 12.0079 |  |  |  |  | 76.2266 | 47.3398 | 59.9477 | 47.85
76.2258 | 27.3314 | 59.9649 | 27.75 | 76.2353 | 18.7052 | 60.0167 | 18.665 | 76.2457 | 12.198 | 60.0225 | 12.0061 |  |  |  |  | 76.235 | 47.3398 | 59.9477 | 47.85
76.2341 | 27.3314 | 59.9649 | 27.75 | 76.2437 | 18.7053 | 60.0167 | 18.6638 | 76.2541 | 12.198 | 60.0225 | 12.0042 |  |  |  |  | 76.2433 | 47.3398 | 59.9477 | 47.85
76.2425 | 27.3318 | 59.9649 | 27.75 | 76.252 | 18.7053 | 60.0167 | 18.6625 | 76.2624 | 12.198 | 60.0225 | 12.0023 |  |  |  |  | 76.2516 | 47.3398 | 59.9477 | 47.85
76.2508 | 27.3318 | 59.9649 | 27.75 | 76.2603 | 18.704 | 60.0167 | 18.6613 | 76.2708 | 12.1968 | 60.0225 | 12.0004 |  |  |  |  | 76.26 | 47.3752 | 59.9477 | 47.85
76.2592 | 27.3318 | 59.9649 | 27.75 | 76.2686 | 18.704 | 60.0167 | 18.66 | 76.2791 | 12.1968 | 60.0225 | 11.9986 |  |  |  |  | 76.2683 | 47.3752 | 59.9477 | 47.85
76.2675 | 27.3318 | 59.9649 | 27.75 | 76.277 | 18.704 | 60.0167 | 18.6588 | 76.2874 | 12.1968 | 60.0225 | 11.9967 |  |  |  |  | 76.2766 | 47.352 | 59.9477 | 47.85
76.2758 | 27.3318 | 59.9649 | 27.75 | 76.2853 | 18.704 | 60.0167 | 18.6575 | 76.2957 | 12.1968 | 60.0225 | 11.9948 |  |  |  |  | 76.285 | 47.352 | 59.9477 | 47.85
76.2841 | 27.3318 | 59.9649 | 27.75 | 76.2937 | 18.704 | 60.0167 | 18.6563 | 76.3041 | 12.1968 | 60.0225 | 11.9929 |  |  |  |  | 76.2933 | 47.3458 | 59.9477 | 47.85
76.2925 | 27.3297 | 59.9649 | 27.75 | 76.302 | 18.704 | 60.0167 | 18.655 | 76.3124 | 12.1968 | 60.0225 | 11.9911 |  |  |  |  | 76.3016 | 47.3458 | 59.9477 | 47.85
76.3008 | 27.3297 | 59.9649 | 27.75 | 76.3103 | 18.704 | 60.0167 | 18.6538 | 76.3207 | 12.1969 | 60.0225 | 11.9892 |  |  |  |  | 76.3101 | 47.3458 | 59.9477 | 47.85
76.3092 | 27.3297 | 59.9649 | 27.75 | 76.3186 | 18.704 | 60.0167 | 18.6525 | 76.329 | 12.1969 | 60.0225 | 11.9873 |  |  |  |  | 76.3184 | 47.3458 | 59.9477 | 47.85
76.3175 | 27.3297 | 59.9649 | 27.75 | 76.327 | 18.6587 | 60.0167 | 18.6513 | 76.3374 | 12.1969 | 60.0225 | 11.9854 |  |  |  |  | 76.3267 | 47.3458 | 59.9477 | 47.85
76.3258 | 27.3297 | 59.9649 | 27.75 | 76.3353 | 18.6587 | 60.0167 | 18.65 | 76.3457 | 12.1969 | 60.0225 | 11.9836 |  |  |  |  | 76.3351 | 47.3458 | 59.9477 | 47.85
76.3342 | 27.3297 | 59.9649 | 27.75 | 76.3437 | 18.6584 | 60.0167 | 18.6488 | 76.3541 | 12.1974 | 60.0225 | 11.9817 |  |  |  |  | 76.3434 | 47.34 | 59.9477 | 47.85
76.3425 | 27.3297 | 59.9649 | 27.75 | 76.352 | 18.6584 | 60.0167 | 18.6475 | 76.3624 | 12.1974 | 60.0225 | 11.9798 |  |  |  |  | 76.3517 | 47.34 | 59.9477 | 47.85
76.3509 | 27.3297 | 59.9649 | 27.75 | 76.3603 | 18.6606 | 60.0167 | 18.6463 | 76.3707 | 12.1974 | 60.0225 | 11.9779 |  |  |  |  | 76.3601 | 47.335 | 59.9477 | 47.85
76.3592 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.3686 | 18.6606 | 60.0167 | 18.645 | 76.379 | 12.1974 | 60.0225 | 11.9761 |  |  |  |  | 76.3684 | 47.335 | 59.9477 | 47.85
76.3676 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.377 | 18.6606 | 60.0167 | 18.6438 | 76.3874 | 12.1974 | 60.034 | 11.9742 |  |  |  |  | 76.3767 | 47.335 | 59.9477 | 47.85
76.3759 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.3853 | 18.6606 | 60.0167 | 18.6425 | 76.3957 | 12.1974 | 60.034 | 11.9723 |  |  |  |  | 76.3851 | 47.335 | 59.9477 | 47.85
76.3842 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.3936 | 18.6595 | 60.0167 | 18.6413 | 76.4041 | 12.1974 | 60.034 | 11.9704 |  |  |  |  | 76.3934 | 47.335 | 59.9477 | 47.85
76.3925 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.4019 | 18.6595 | 60.0167 | 18.64 | 76.4124 | 12.1974 | 60.034 | 11.9686 |  |  |  |  | 76.4017 | 47.335 | 59.9477 | 47.85
76.4009 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.4103 | 18.6599 | 60.0167 | 18.6388 | 76.4207 | 12.1974 | 60.034 | 11.9667 |  |  |  |  | 76.4102 | 47.3279 | 59.9477 | 47.85
76.4092 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.4186 | 18.6599 | 60.0167 | 18.6375 | 76.429 | 12.1974 | 60.034 | 11.9648 |  |  |  |  | 76.4185 | 47.3279 | 59.9477 | 47.85
76.4176 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.427 | 18.6599 | 60.0167 | 18.6363 | 76.4373 | 12.1974 | 60.034 | 11.9629 |  |  |  |  | 76.4268 | 47.3718 | 59.9477 | 47.85
76.4259 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.4353 | 18.6599 | 60.0167 | 18.635 | 76.4457 | 12.1974 | 60.034 | 11.9611 |  |  |  |  | 76.4351 | 47.3718 | 59.9477 | 47.85
76.4342 | 27.331 | 59.9649 | 27.75 | 76.4436 | 18.6602 | 60.0167 | 18.6338 | 76.454 | 12.1971 | 60.034 | 11.9592 |  |  |  |  | 76.4435 | 47.3663 | 59.9477 | 47.85
76.4426 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 76.4519 | 18.6602 | 60.0167 | 18.6325 | 76.4623 | 12.1971 | 60.034 | 11.9573 |  |  |  |  | 76.4518 | 47.3663 | 59.9477 | 47.85
76.4509 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 76.4603 | 18.6598 | 60.0167 | 18.6313 | 76.4706 | 12.1972 | 60.034 | 11.9555 |  |  |  |  | 76.4601 | 47.3663 | 59.9477 | 47.85
76.4593 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 76.4686 | 18.6598 | 60.0167 | 18.63 | 76.479 | 12.1972 | 60.034 | 11.9536 |  |  |  |  | 76.4685 | 47.3663 | 59.9477 | 47.85
76.4676 | 27.3266 | 59.9649 | 27.75 | 76.477 | 18.6597 | 60.0167 | 18.6288 | 76.4873 | 12.1951 | 60.034 | 11.9517 |  |  |  |  | 76.4768 | 47.3774 | 59.9477 | 47.85
76.476 | 27.3292 | 59.9649 | 27.75 | 76.4853 | 18.6597 | 60.0167 | 18.6275 | 76.4957 | 12.1951 | 60.034 | 11.9498 |  |  |  |  | 76.4851 | 47.3774 | 59.9477 | 47.85
76.4843 | 27.3292 | 59.9649 | 27.75 | 76.4936 | 18.6597 | 60.0167 | 18.6263 | 76.504 | 12.1951 | 60.034 | 11.948 |  |  |  |  | 76.4935 | 47.3659 | 59.9477 | 47.85
76.4926 | 27.3292 | 59.9649 | 27.75 | 76.5019 | 18.6597 | 60.0167 | 18.625 | 76.5123 | 12.1951 | 60.034 | 11.9461 |  |  |  |  | 76.5018 | 47.3659 | 59.9477 | 47.85
76.5009 | 27.3292 | 59.9649 | 27.75 | 76.5103 | 18.6512 | 60.0167 | 18.6238 | 76.5206 | 12.1951 | 60.034 | 11.9442 |  |  |  |  | 76.5101 | 47.3659 | 59.9477 | 47.85
76.5093 | 27.3292 | 59.9649 | 27.75 | 76.5186 | 18.6512 | 60.0167 | 18.6225 | 76.5289 | 12.1951 | 60.034 | 11.9423 |  |  |  |  | 76.5186 | 47.3659 | 59.9477 | 47.85
76.5176 | 27.3292 | 59.9649 | 27.75 | 76.5269 | 18.6488 | 60.0167 | 18.6213 | 76.5373 | 12.1703 | 60.034 | 11.9405 |  |  |  |  | 76.5269 | 47.3701 | 59.9477 | 47.85
76.526 | 27.3292 | 59.9649 | 27.75 | 76.5352 | 18.6488 | 60.0167 | 18.62 | 76.5456 | 12.1703 | 60.034 | 11.9386 |  |  |  |  | 76.5352 | 47.3701 | 59.9477 | 47.85
76.5343 | 27.3292 | 59.9649 | 27.75 | 76.5436 | 18.6488 | 60.0167 | 18.6188 | 76.554 | 12.1703 | 60.034 | 11.9367 |  |  |  |  | 76.5436 | 47.3703 | 59.9477 | 47.85
76.5426 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.5519 | 18.6488 | 60.0167 | 18.6175 | 76.5623 | 12.1703 | 60.034 | 11.9348 |  |  |  |  | 76.5519 | 47.3703 | 59.9477 | 47.85
76.551 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.5603 | 18.6488 | 60.0167 | 18.6163 | 76.5706 | 12.1705 | 60.034 | 11.933 |  |  |  |  | 76.5602 | 47.3703 | 59.9477 | 47.85
76.5593 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.5686 | 18.6488 | 60.0167 | 18.615 | 76.5789 | 12.1705 | 60.034 | 11.9311 |  |  |  |  | 76.5686 | 47.3703 | 59.9477 | 47.85
76.5677 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.5769 | 18.6478 | 60.0167 | 18.6138 | 76.5873 | 12.1705 | 60.034 | 11.9292 |  |  |  |  | 76.5769 | 47.3666 | 59.9477 | 47.85
76.576 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.5852 | 18.6478 | 60.0167 | 18.6125 | 76.5956 | 12.1705 | 60.034 | 11.9273 |  |  |  |  | 76.5852 | 47.3666 | 59.9477 | 47.85
76.5844 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.5936 | 18.6475 | 60.0167 | 18.6113 | 76.6039 | 12.1717 | 60.034 | 11.9255 |  |  |  |  | 76.5936 | 47.368 | 59.9477 | 47.85
76.5927 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.6019 | 18.6475 | 60.0167 | 18.61 | 76.6122 | 12.1717 | 60.034 | 11.9236 |  |  |  |  | 76.6019 | 47.368 | 59.9477 | 47.85
76.601 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.6103 | 18.6475 | 60.0167 | 18.6088 | 76.6205 | 12.173 | 60.034 | 11.9217 |  |  |  |  | 76.6102 | 47.3701 | 59.9477 | 47.85
76.6093 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.6186 | 18.6475 | 60.0167 | 18.6075 | 76.6289 | 12.173 | 60.034 | 11.9198 |  |  |  |  | 76.6187 | 47.3701 | 59.9477 | 47.85
76.6177 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.6269 | 18.6475 | 60.0167 | 18.6063 | 76.6372 | 12.173 | 60.034 | 11.918 |  |  |  |  | 76.627 | 47.3694 | 59.9477 | 47.85
76.626 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.6352 | 18.6475 | 60.0167 | 18.605 | 76.6456 | 12.173 | 60.034 | 11.9161 |  |  |  |  | 76.6353 | 47.3694 | 59.9477 | 47.85
76.6344 | 27.3267 | 59.9649 | 27.75 | 76.6436 | 18.6475 | 60.0167 | 18.6038 | 76.6539 | 12.1709 | 60.034 | 11.9142 |  |  |  |  | 76.6437 | 47.3728 | 59.9477 | 47.85
76.6427 | 27.3242 | 59.9649 | 27.75 | 76.6519 | 18.6475 | 60.0167 | 18.6025 | 76.6622 | 12.1709 | 60.034 | 11.9123 |  |  |  |  | 76.652 | 47.3728 | 59.9477 | 47.85
76.651 | 27.3242 | 59.9649 | 27.75 | 76.6602 | 18.6494 | 60.0167 | 18.6013 | 76.6705 | 12.1703 | 60.034 | 11.9105 |  |  |  |  | 76.6603 | 47.3726 | 59.9477 | 47.85
76.6594 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.6685 | 18.6494 | 60.0167 | 18.6 | 76.6789 | 12.1703 | 60.034 | 11.9086 |  |  |  |  | 76.6687 | 47.3726 | 59.9477 | 47.85
76.6677 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.6769 | 18.5998 | 60.0167 | 18.5975 | 76.6872 | 12.1703 | 60.034 | 11.9067 |  |  |  |  | 76.677 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
76.6761 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.6852 | 18.5998 | 60.0167 | 18.595 | 76.6956 | 12.1703 | 60.034 | 11.9049 |  |  |  |  | 76.6853 | 47.3692 | 59.9477 | 47.85
76.6844 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.6936 | 18.5998 | 60.0167 | 18.5925 | 76.7039 | 12.1717 | 60.034 | 11.903 |  |  |  |  | 76.6937 | 47.4015 | 59.9477 | 47.85
76.6927 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.7019 | 18.5998 | 60.0167 | 18.59 | 76.7122 | 12.1717 | 60.034 | 11.9011 |  |  |  |  | 76.702 | 47.4015 | 59.9477 | 47.85
76.7011 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.7102 | 18.5981 | 60.0167 | 18.5876 | 76.7205 | 12.1725 | 60.034 | 11.8992 |  |  |  |  | 76.7103 | 47.3894 | 59.9477 | 47.85
76.7094 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.7185 | 18.5981 | 60.0167 | 18.5851 | 76.7288 | 12.1725 | 60.034 | 11.8974 |  |  |  |  | 76.7188 | 47.3894 | 59.9477 | 47.85
76.7177 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.7268 | 18.5985 | 60.0167 | 18.5826 | 76.7372 | 12.1721 | 60.034 | 11.8955 |  |  |  |  | 76.7271 | 47.3894 | 59.9477 | 47.85
76.7261 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.7352 | 18.5985 | 60.0167 | 18.5801 | 76.7455 | 12.1721 | 60.034 | 11.8936 |  |  |  |  | 76.7354 | 47.3894 | 59.9477 | 47.85
76.7344 | 27.328 | 59.9649 | 27.75 | 76.7435 | 18.6033 | 60.0167 | 18.5776 | 76.7538 | 12.1258 | 60.034 | 11.8917 |  |  |  |  | 76.7438 | 47.392 | 59.9477 | 47.85
76.7428 | 27.3309 | 59.9649 | 27.75 | 76.7519 | 18.6033 | 60.0167 | 18.5751 | 76.7621 | 12.1258 | 60.034 | 11.8899 |  |  |  |  | 76.7521 | 47.392 | 59.9477 | 47.85
76.7511 | 27.3309 | 59.9649 | 27.75 | 76.7602 | 18.6024 | 60.0167 | 18.5726 | 76.7705 | 12.1234 | 60.034 | 11.888 |  |  |  |  | 76.7604 | 47.392 | 59.9477 | 47.85
76.7594 | 27.3309 | 59.9649 | 27.75 | 76.7685 | 18.6024 | 60.0167 | 18.5701 | 76.7788 | 12.1234 | 60.034 | 11.8861 |  |  |  |  | 76.7688 | 47.392 | 59.9477 | 47.85
76.7678 | 27.3309 | 59.9649 | 27.75 | 76.7768 | 18.6002 | 60.0167 | 18.5676 | 76.7872 | 12.1208 | 60.034 | 11.8842 |  |  |  |  | 76.7771 | 47.392 | 59.9477 | 47.85
76.7761 | 27.3309 | 59.9649 | 27.75 | 76.7852 | 18.6002 | 60.0167 | 18.5651 | 76.7955 | 12.1208 | 60.034 | 11.8824 |  |  |  |  | 76.7854 | 47.392 | 59.9477 | 47.85
76.7845 | 27.3309 | 59.9649 | 27.75 | 76.7935 | 18.6002 | 60.0167 | 18.5626 | 76.8038 | 12.1201 | 60.034 | 11.8805 |  |  |  |  | 76.7938 | 47.3886 | 59.9477 | 47.85
76.7928 | 27.3309 | 59.9649 | 27.75 | 76.8018 | 18.6002 | 60.0167 | 18.5601 | 76.8121 | 12.1201 | 60.034 | 11.8786 |  |  |  |  | 76.8021 | 47.3886 | 59.9477 | 47.85
76.8011 | 27.3309 | 59.9649 | 27.75 | 76.8102 | 18.6004 | 60.0167 | 18.5576 | 76.8204 | 12.0732 | 60.034 | 11.8767 |  |  |  |  | 76.8104 | 47.3976 | 59.9477 | 47.85
76.8095 | 27.3399 | 59.9649 | 27.75 | 76.8185 | 18.6004 | 60.0167 | 18.5551 | 76.8288 | 12.0732 | 60.034 | 11.8749 |  |  |  |  | 76.8188 | 47.3976 | 59.9477 | 47.85
76.8178 | 27.3399 | 59.9649 | 27.75 | 76.8268 | 18.6008 | 60.0167 | 18.5526 | 76.8371 | 12.0755 | 60.034 | 11.873 |  |  |  |  | 76.8271 | 47.3976 | 59.9477 | 47.85
76.8261 | 27.3385 | 59.9649 | 27.75 | 76.8352 | 18.6008 | 60.0167 | 18.5501 | 76.8455 | 12.0755 | 60.034 | 11.8711 |  |  |  |  | 76.8354 | 47.3976 | 59.9477 | 47.85
76.8345 | 27.3385 | 59.9649 | 27.75 | 76.8435 | 18.6009 | 60.0167 | 18.5476 | 76.8538 | 12.0751 | 60.034 | 11.8692 |  |  |  |  | 76.8438 | 47.3976 | 59.9477 | 47.85
76.8428 | 27.3385 | 59.9649 | 27.75 | 76.8518 | 18.6009 | 60.0167 | 18.5451 | 76.8621 | 12.0751 | 60.034 | 11.8674 |  |  |  |  | 76.8522 | 47.3976 | 59.9477 | 47.85
76.8512 | 27.3385 | 59.9649 | 27.75 | 76.8601 | 18.561 | 60.0167 | 18.5426 | 76.8704 | 12.0742 | 60.034 | 11.8655 |  |  |  |  | 76.8605 | 47.3939 | 59.9477 | 47.85
76.8595 | 27.353 | 59.9649 | 27.75 | 76.8685 | 18.561 | 60.0167 | 18.5401 | 76.8788 | 12.0742 | 60.034 | 11.8636 |  |  |  |  | 76.8688 | 47.3939 | 59.9477 | 47.85
76.8678 | 27.353 | 59.9649 | 27.75 | 76.8768 | 18.5581 | 60.0167 | 18.5376 | 76.8871 | 12.0742 | 60.034 | 11.8618 |  |  |  |  | 76.8772 | 47.3939 | 59.9477 | 47.85
76.8762 | 27.353 | 59.9649 | 27.75 | 76.8852 | 18.5581 | 60.0167 | 18.5351 | 76.8954 | 12.0742 | 60.034 | 11.8599 |  |  |  |  | 76.8855 | 47.3939 | 59.9477 | 47.85
76.8845 | 27.353 | 59.9649 | 27.75 | 76.8935 | 18.556 | 60.0167 | 18.5326 | 76.9037 | 12.0475 | 60.034 | 11.858 |  |  |  |  | 76.8938 | 47.3867 | 59.9477 | 47.85
76.8929 | 27.3489 | 59.9649 | 27.75 | 76.9018 | 18.556 | 60.0167 | 18.5301 | 76.912 | 12.0475 | 60.034 | 11.8561 |  |  |  |  | 76.9022 | 47.3867 | 59.9477 | 47.85
76.9012 | 27.3489 | 59.9649 | 27.75 | 76.9101 | 18.556 | 60.0167 | 18.5276 | 76.9204 | 12.0487 | 60.034 | 11.8543 |  |  |  |  | 76.9105 | 47.3867 | 59.9477 | 47.85
76.9095 | 27.3489 | 59.9649 | 27.75 | 76.9185 | 18.556 | 60.0167 | 18.5251 | 76.9287 | 12.0487 | 60.034 | 11.8524 |  |  |  |  | 76.9188 | 47.3867 | 59.9477 | 47.85
76.9179 | 27.3489 | 59.9649 | 27.75 | 76.9268 | 18.556 | 60.0167 | 18.5226 | 76.9371 | 12.049 | 60.034 | 11.8505 |  |  |  |  | 76.9272 | 47.3839 | 59.9477 | 47.85
76.9262 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 76.9352 | 18.556 | 60.0167 | 18.5201 | 76.9454 | 12.049 | 60.034 | 11.8486 |  |  |  |  | 76.9355 | 47.3839 | 59.9477 | 47.85
76.9345 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 76.9435 | 18.5585 | 60.0167 | 18.5176 | 76.9537 | 12.0494 | 60.034 | 11.8468 |  |  |  |  | 76.9438 | 47.3795 | 59.9477 | 47.85
76.9429 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 76.9518 | 18.5585 | 60.0167 | 18.5151 | 76.962 | 12.0494 | 60.034 | 11.8449 |  |  |  |  | 76.9523 | 47.3795 | 59.9477 | 47.85
76.9512 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 76.9601 | 18.5585 | 60.0167 | 18.5126 | 76.9704 | 12.0418 | 60.034 | 11.843 |  |  |  |  | 76.9606 | 47.3759 | 59.9477 | 47.85
76.9596 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 76.9685 | 18.5585 | 60.0167 | 18.5101 | 76.9787 | 12.0418 | 60.034 | 11.8411 |  |  |  |  | 76.9689 | 47.3759 | 59.9477 | 47.85
76.9679 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 76.9768 | 18.5585 | 60.0167 | 18.5076 | 76.9871 | 12.0418 | 60.034 | 11.8393 |  |  |  |  | 76.9773 | 47.3759 | 59.9477 | 47.85
76.9762 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 76.9851 | 18.5585 | 60.0167 | 18.5051 | 76.9954 | 12.0418 | 60.034 | 11.8374 |  |  |  |  | 76.9856 | 47.3759 | 59.9477 | 47.85
76.9846 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 76.9934 | 18.5473 | 60.0167 | 18.5026 | 77.0037 | 12.0418 | 60.034 | 11.8355 |  |  |  |  | 76.9939 | 47.3723 | 59.9477 | 47.85
76.9929 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 77.0018 | 18.5473 | 60.0167 | 18.5001 | 77.012 | 12.0418 | 60.034 | 11.8336 |  |  |  |  | 77.0023 | 47.3723 | 59.9477 | 47.85
77.0013 | 27.3507 | 59.9649 | 27.75 | 77.0101 | 18.5486 | 60.0167 | 18.4976 | 77.0203 | 12.0393 | 60.034 | 11.8318 |  |  |  |  | 77.0106 | 47.3775 | 59.9477 | 47.85
77.0096 | 27.3531 | 59.9649 | 27.75 | 77.0185 | 18.5486 | 60.0167 | 18.4951 | 77.0287 | 12.0393 | 60.034 | 11.8299 |  |  |  |  | 77.0189 | 47.3775 | 59.9477 | 47.85
77.0179 | 27.3531 | 59.9649 | 27.75 | 77.0268 | 18.549 | 60.0167 | 18.4926 | 77.037 | 12.039 | 60.034 | 11.828 |  |  |  |  | 77.0273 | 47.3775 | 59.9477 | 47.85
77.0263 | 27.3531 | 59.9649 | 27.75 | 77.0351 | 18.549 | 60.0167 | 18.4901 | 77.0453 | 12.039 | 60.034 | 11.8261 |  |  |  |  | 77.0356 | 47.3775 | 59.9477 | 47.85
77.0346 | 27.3531 | 59.9649 | 27.75 | 77.0434 | 18.549 | 60.0167 | 18.4876 | 77.0536 | 12.039 | 60.034 | 11.8243 |  |  |  |  | 77.0439 | 47.3775 | 59.9477 | 47.85
77.0429 | 27.3531 | 59.9649 | 27.75 | 77.0518 | 18.549 | 60.0167 | 18.4851 | 77.062 | 12.039 | 60.034 | 11.8224 |  |  |  |  | 77.0524 | 47.3775 | 59.9477 | 47.85
77.0513 | 27.3531 | 59.9649 | 27.75 | 77.0601 | 18.549 | 60.0167 | 18.4826 | 77.0703 | 12.039 | 60.034 | 11.8205 |  |  |  |  | 77.0607 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
77.0596 | 27.3538 | 59.9649 | 27.75 | 77.0685 | 18.549 | 60.0167 | 18.4801 | 77.0787 | 12.039 | 60.034 | 11.8187 |  |  |  |  | 77.069 | 47.3749 | 59.9477 | 47.85
77.068 | 27.3538 | 59.9649 | 27.75 | 77.0768 | 18.5465 | 60.0167 | 18.4776 | 77.087 | 12.0404 | 60.034 | 11.8168 |  |  |  |  | 77.0774 | 47.3783 | 59.9477 | 47.85
77.0763 | 27.3538 | 59.9649 | 27.75 | 77.0851 | 18.5465 | 60.0167 | 18.4751 | 77.0953 | 12.0404 | 60.034 | 11.8149 |  |  |  |  | 77.0857 | 47.3783 | 59.9477 | 47.85
77.0846 | 27.3538 | 59.9649 | 27.75 | 77.0934 | 18.5471 | 60.011 | 18.4726 | 77.1036 | 12.0397 | 60.034 | 11.813 |  |  |  |  | 77.094 | 47.3757 | 59.9477 | 47.85
77.093 | 27.3538 | 59.9649 | 27.75 | 77.1018 | 18.5471 | 60.011 | 18.4701 | 77.1119 | 12.0397 | 60.034 | 11.8112 |  |  |  |  | 77.1024 | 47.3757 | 59.9477 | 47.85
77.1013 | 27.3538 | 59.9649 | 27.75 | 77.1101 | 18.5471 | 60.011 | 18.4676 | 77.1203 | 12.0397 | 60.034 | 11.8093 |  |  |  |  | 77.1107 | 47.3757 | 59.9477 | 47.85
77.1096 | 27.3536 | 59.9649 | 27.75 | 77.1184 | 18.5471 | 60.011 | 18.4651 | 77.1286 | 12.0397 | 60.034 | 11.8074 |  |  |  |  | 77.119 | 47.3757 | 59.9477 | 47.85
77.118 | 27.3536 | 59.9649 | 27.75 | 77.1267 | 18.5471 | 60.011 | 18.4626 | 77.137 | 12.0403 | 60.034 | 11.8055 |  |  |  |  | 77.1274 | 47.3724 | 59.9477 | 47.85
77.1263 | 27.3536 | 59.9649 | 27.75 | 77.1351 | 18.5471 | 60.011 | 18.4601 | 77.1453 | 12.0403 | 60.034 | 11.8037 |  |  |  |  | 77.1357 | 47.3724 | 59.9477 | 47.85
77.1346 | 27.3536 | 59.9649 | 27.75 | 77.1434 | 18.4812 | 60.011 | 18.4576 | 77.1536 | 12.0392 | 60.034 | 11.8018 |  |  |  |  | 77.144 | 47.3652 | 59.9477 | 47.85
77.143 | 27.3536 | 59.9649 | 27.75 | 77.1518 | 18.4812 | 60.011 | 18.4551 | 77.1619 | 12.0392 | 60.034 | 11.7999 |  |  |  |  | 77.1525 | 47.3652 | 59.9477 | 47.85
77.1513 | 27.3536 | 59.9649 | 27.75 | 77.1601 | 18.4812 | 60.011 | 18.4526 | 77.1703 | 12.0392 | 60.034 | 11.798 |  |  |  |  | 77.1608 | 47.361 | 59.9477 | 47.85
77.1597 | 27.3536 | 59.9649 | 27.75 | 77.1684 | 18.4812 | 60.011 | 18.4501 | 77.1786 | 12.0392 | 60.034 | 11.7962 |  |  |  |  | 77.1691 | 47.361 | 59.9477 | 47.85
77.168 | 27.3536 | 59.9649 | 27.75 | 77.1767 | 18.482 | 60.011 | 18.4476 | 77.1869 | 12.0391 | 60.034 | 11.7943 |  |  |  |  | 77.1775 | 47.361 | 59.9477 | 47.85
77.1764 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.1851 | 18.482 | 60.011 | 18.4451 | 77.1953 | 12.0391 | 60.034 | 11.7924 |  |  |  |  | 77.1858 | 47.361 | 59.9477 | 47.85
77.1847 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.1934 | 18.482 | 60.011 | 18.4426 | 77.2036 | 12.0388 | 60.034 | 11.7905 |  |  |  |  | 77.1941 | 47.3565 | 59.9477 | 47.85
77.193 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2018 | 18.482 | 60.011 | 18.4401 | 77.2119 | 12.0388 | 60.034 | 11.7887 |  |  |  |  | 77.2025 | 47.3565 | 59.9477 | 47.85
77.2014 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2101 | 18.482 | 60.011 | 18.4376 | 77.2202 | 12.0377 | 60.034 | 11.7868 |  |  |  |  | 77.2108 | 47.3565 | 59.9477 | 47.85
77.2097 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2184 | 18.482 | 60.011 | 18.4351 | 77.2286 | 12.0377 | 60.034 | 11.7849 |  |  |  |  | 77.2191 | 47.3565 | 59.9477 | 47.85
77.218 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2267 | 18.482 | 60.011 | 18.4326 | 77.2369 | 12.0377 | 60.034 | 11.783 |  |  |  |  | 77.2274 | 47.3601 | 59.9477 | 47.85
77.2264 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2351 | 18.482 | 60.011 | 18.4301 | 77.2452 | 12.0377 | 60.034 | 11.7812 |  |  |  |  | 77.2358 | 47.3601 | 59.9477 | 47.85
77.2347 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2434 | 18.482 | 60.011 | 18.4276 | 77.2535 | 12.0377 | 60.034 | 11.7793 |  |  |  |  | 77.2441 | 47.3601 | 59.9477 | 47.85
77.243 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2517 | 18.482 | 60.011 | 18.4251 | 77.2619 | 12.0377 | 60.034 | 11.7774 |  |  |  |  | 77.2524 | 47.3601 | 59.9477 | 47.85
77.2514 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.26 | 18.4806 | 60.011 | 18.4226 | 77.2702 | 12.0412 | 60.034 | 11.7756 |  |  |  |  | 77.2609 | 47.3574 | 59.9477 | 47.85
77.2597 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2684 | 18.4806 | 60.011 | 18.4201 | 77.2785 | 12.0412 | 60.034 | 11.7737 |  |  |  |  | 77.2692 | 47.3574 | 59.9477 | 47.85
77.2681 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2767 | 18.4806 | 60.011 | 18.4176 | 77.2869 | 12.0403 | 60.034 | 11.7718 |  |  |  |  | 77.2775 | 47.361 | 59.9477 | 47.85
77.2764 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2851 | 18.4806 | 60.011 | 18.4151 | 77.2952 | 12.0403 | 60.034 | 11.7699 |  |  |  |  | 77.2859 | 47.361 | 59.9477 | 47.85
77.2848 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.2934 | 18.4806 | 60.011 | 18.4126 | 77.3035 | 12.0043 | 60.034 | 11.7681 |  |  |  |  | 77.2942 | 47.3585 | 59.9477 | 47.85
77.2931 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.3017 | 18.4806 | 60.011 | 18.4101 | 77.3118 | 12.0043 | 60.034 | 11.7662 |  |  |  |  | 77.3025 | 47.3585 | 59.9477 | 47.85
77.3014 | 27.3518 | 59.9649 | 27.75 | 77.3101 | 18.4806 | 60.011 | 18.4076 | 77.3202 | 12.0037 | 60.034 | 11.7643 |  |  |  |  | 77.3109 | 47.3461 | 59.9477 | 47.85
77.3098 | 27.3517 | 59.9649 | 27.75 | 77.3184 | 18.4806 | 60.011 | 18.4051 | 77.3285 | 12.0037 | 60.034 | 11.7624 |  |  |  |  | 77.3192 | 47.3461 | 59.9477 | 47.85
77.3181 | 27.3517 | 59.9649 | 27.75 | 77.3268 | 18.481 | 60.011 | 18.4026 | 77.3369 | 12.0037 | 60.034 | 11.7606 |  |  |  |  | 77.3275 | 47.3461 | 59.9477 | 47.85
77.3264 | 27.3508 | 59.9649 | 27.75 | 77.3351 | 18.481 | 60.011 | 18.4001 | 77.3452 | 12.0037 | 60.034 | 11.7587 |  |  |  |  | 77.3359 | 47.3461 | 59.9477 | 47.85
77.3348 | 27.3508 | 59.9649 | 27.75 | 77.3434 | 18.481 | 60.011 | 18.3976 | 77.3535 | 12.0034 | 60.034 | 11.7568 |  |  |  |  | 77.3442 | 47.3203 | 59.9477 | 47.85
77.3431 | 27.3486 | 59.9649 | 27.75 | 77.3517 | 18.481 | 60.011 | 18.3951 | 77.3618 | 12.0034 | 60.034 | 11.7549 |  |  |  |  | 77.3525 | 47.3203 | 59.9477 | 47.85
77.3514 | 27.3486 | 59.9649 | 27.75 | 77.3601 | 18.4795 | 60.011 | 18.3926 | 77.3701 | 12.0034 | 60.034 | 11.7531 |  |  |  |  | 77.361 | 47.3167 | 59.9477 | 47.85
77.3598 | 27.3486 | 59.9649 | 27.75 | 77.3684 | 18.4795 | 60.011 | 18.3901 | 77.3785 | 12.0034 | 60.034 | 11.7512 |  |  |  |  | 77.3693 | 47.3167 | 59.9477 | 47.85
77.3681 | 27.3486 | 59.9649 | 27.75 | 77.3767 | 18.4795 | 60.011 | 18.3876 | 77.3868 | 12.0034 | 60.034 | 11.7493 |  |  |  |  | 77.3776 | 47.3255 | 59.9477 | 47.85
77.3765 | 27.3486 | 59.9649 | 27.75 | 77.385 | 18.4795 | 60.011 | 18.3851 | 77.3951 | 12.0034 | 60.034 | 11.7474 |  |  |  |  | 77.386 | 47.3255 | 59.9477 | 47.85
77.3848 | 27.3486 | 59.9649 | 27.75 | 77.3934 | 18.4795 | 60.011 | 18.3826 | 77.4034 | 11.9832 | 60.034 | 11.7456 |  |  |  |  | 77.3943 | 47.3154 | 59.9477 | 47.85
77.3931 | 27.3486 | 59.9649 | 27.75 | 77.4017 | 18.4795 | 60.011 | 18.3801 | 77.4118 | 11.9832 | 60.034 | 11.7437 |  |  |  |  | 77.4026 | 47.3154 | 59.9477 | 47.85
77.4015 | 27.3486 | 59.9649 | 27.75 | 77.4101 | 18.4799 | 60.011 | 18.3776 | 77.4201 | 11.9452 | 60.034 | 11.7418 |  |  |  |  | 77.411 | 47.3111 | 59.9477 | 47.85
77.4098 | 27.3576 | 59.9649 | 27.75 | 77.4184 | 18.4799 | 60.011 | 18.3751 | 77.4285 | 11.9452 | 60.034 | 11.7399 |  |  |  |  | 77.4193 | 47.3111 | 59.9477 | 47.85
77.4182 | 27.3576 | 59.9649 | 27.75 | 77.4267 | 18.4799 | 60.011 | 18.3726 | 77.4368 | 11.945 | 60.034 | 11.7381 |  |  |  |  | 77.4276 | 47.3165 | 59.9477 | 47.85
77.4265 | 27.3576 | 59.9649 | 27.75 | 77.435 | 18.4799 | 60.011 | 18.3701 | 77.4451 | 11.945 | 60.034 | 11.7362 |  |  |  |  | 77.436 | 47.3165 | 59.9477 | 47.85
77.4348 | 27.3576 | 59.9649 | 27.75 | 77.4434 | 18.4799 | 60.011 | 18.3676 | 77.4534 | 11.945 | 60.034 | 11.7343 |  |  |  |  | 77.4443 | 47.3122 | 59.9477 | 47.85
77.4432 | 27.3576 | 59.9649 | 27.75 | 77.4517 | 18.4799 | 60.011 | 18.3651 | 77.4618 | 11.945 | 60.034 | 11.7325 |  |  |  |  | 77.4526 | 47.3122 | 59.9477 | 47.85
77.4515 | 27.3576 | 59.9649 | 27.75 | 77.4601 | 18.4807 | 60.011 | 18.3626 | 77.4701 | 11.945 | 60.034 | 11.7306 |  |  |  |  | 77.4611 | 47.3154 | 59.9477 | 47.85
77.4598 | 27.3576 | 59.9649 | 27.75 | 77.4684 | 18.4807 | 60.011 | 18.3601 | 77.4784 | 11.945 | 60.034 | 11.7287 |  |  |  |  | 77.4694 | 47.3154 | 59.9477 | 47.85
77.4682 | 27.3576 | 59.9649 | 27.75 | 77.4767 | 18.4812 | 60.011 | 18.3576 | 77.4868 | 11.9459 | 60.034 | 11.7268 |  |  |  |  | 77.4777 | 47.2908 | 59.9477 | 47.85
77.4765 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.485 | 18.4812 | 60.011 | 18.3551 | 77.4951 | 11.9459 | 60.034 | 11.725 |  |  |  |  | 77.4861 | 47.2908 | 59.9477 | 47.85
77.4849 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.4934 | 18.4812 | 60.011 | 18.3526 | 77.5034 | 11.9474 | 60.034 | 11.7231 |  |  |  |  | 77.4944 | 47.2885 | 59.9477 | 47.85
77.4932 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.5017 | 18.4812 | 60.011 | 18.3501 | 77.5117 | 11.9474 | 60.034 | 11.7212 |  |  |  |  | 77.5027 | 47.2885 | 59.9477 | 47.85
77.5015 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.51 | 18.4812 | 60.011 | 18.3476 | 77.5201 | 11.9479 | 60.034 | 11.7193 |  |  |  |  | 77.5111 | 47.2896 | 59.9477 | 47.85
77.5099 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.5183 | 18.4812 | 60.011 | 18.3451 | 77.5284 | 11.9479 | 60.034 | 11.7175 |  |  |  |  | 77.5194 | 47.2896 | 59.9477 | 47.85
77.5182 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.5267 | 18.4807 | 60.011 | 18.3426 | 77.5367 | 11.9479 | 60.034 | 11.7156 |  |  |  |  | 77.5277 | 47.2885 | 59.9477 | 47.85
77.5266 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.535 | 18.4807 | 60.011 | 18.3401 | 77.545 | 11.9479 | 60.034 | 11.7137 |  |  |  |  | 77.5361 | 47.2885 | 59.9477 | 47.85
77.5349 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.5434 | 18.4807 | 60.011 | 18.3376 | 77.5534 | 11.9479 | 60.034 | 11.7118 |  |  |  |  | 77.5444 | 47.3358 | 59.9477 | 47.85
77.5432 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.5517 | 18.4807 | 60.011 | 18.3351 | 77.5617 | 11.9479 | 60.034 | 11.71 |  |  |  |  | 77.5527 | 47.3358 | 59.9477 | 47.85
77.5516 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.56 | 18.4816 | 60.011 | 18.3326 | 77.57 | 11.9441 | 60.034 | 11.7081 |  |  |  |  | 77.5612 | 47.3358 | 59.9477 | 47.85
77.5599 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.5683 | 18.4816 | 60.011 | 18.3301 | 77.5784 | 11.9441 | 60.034 | 11.7062 |  |  |  |  | 77.5695 | 47.3358 | 59.9477 | 47.85
77.5682 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.5767 | 18.4816 | 60.011 | 18.3276 | 77.5867 | 11.9448 | 60.034 | 11.7043 |  |  |  |  | 77.5778 | 47.3371 | 59.9477 | 47.85
77.5766 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.585 | 18.4816 | 60.011 | 18.3251 | 77.595 | 11.9448 | 60.034 | 11.7025 |  |  |  |  | 77.5862 | 47.3371 | 59.9477 | 47.85
77.5849 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.5934 | 18.4816 | 60.011 | 18.3226 | 77.6033 | 11.9448 | 60.034 | 11.7006 |  |  |  |  | 77.5945 | 47.3334 | 59.9477 | 47.85
77.5933 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.6017 | 18.4816 | 60.011 | 18.3201 | 77.6117 | 11.9448 | 60.034 | 11.8483 |  |  |  |  | 77.6028 | 47.3334 | 59.9477 | 47.85
77.6016 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.61 | 18.482 | 60.011 | 18.3176 | 77.62 | 11.9448 | 60.034 | 11.8458 |  |  |  |  | 77.6112 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
77.6099 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.6183 | 18.482 | 60.011 | 18.3151 | 77.6284 | 11.9448 | 60.034 | 11.8433 |  |  |  |  | 77.6195 | 47.3382 | 59.9477 | 47.85
77.6183 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.6267 | 18.4493 | 60.011 | 18.3126 | 77.6367 | 11.9465 | 60.034 | 11.8408 |  |  |  |  | 77.6278 | 47.3419 | 59.9477 | 47.85
77.6266 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.635 | 18.4493 | 60.011 | 18.3101 | 77.645 | 11.9465 | 60.034 | 11.8383 |  |  |  |  | 77.6361 | 47.3419 | 59.9477 | 47.85
77.6349 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.6433 | 18.4493 | 60.011 | 18.3076 | 77.6533 | 11.9465 | 60.034 | 11.8358 |  |  |  |  | 77.6445 | 47.3419 | 59.9477 | 47.85
77.6433 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.6516 | 18.4493 | 60.011 | 18.3051 | 77.6616 | 11.9465 | 60.034 | 11.8333 |  |  |  |  | 77.6528 | 47.3419 | 59.9477 | 47.85
77.6516 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.66 | 18.4474 | 60.011 | 18.3026 | 77.67 | 11.9461 | 60.034 | 11.8308 |  |  |  |  | 77.6611 | 47.3365 | 59.9477 | 47.85
77.66 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.6683 | 18.4474 | 60.011 | 18.3001 | 77.6783 | 11.9461 | 60.034 | 11.8283 |  |  |  |  | 77.6696 | 47.3365 | 59.9477 | 47.85
77.6683 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.6767 | 18.421 | 60.011 | 18.2988 | 77.6866 | 11.9461 | 60.034 | 11.8258 |  |  |  |  | 77.6779 | 47.3352 | 59.9477 | 47.85
77.6766 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.685 | 18.421 | 60.011 | 18.2976 | 77.6949 | 11.9461 | 60.034 | 11.8233 |  |  |  |  | 77.6862 | 47.3352 | 59.9477 | 47.85
77.685 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.6933 | 18.421 | 60.011 | 18.2963 | 77.7033 | 11.9264 | 60.034 | 11.8208 |  |  |  |  | 77.6946 | 47.3352 | 59.9477 | 47.85
77.6933 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.7016 | 18.421 | 60.011 | 18.2951 | 77.7116 | 11.9264 | 60.034 | 11.8183 |  |  |  |  | 77.7029 | 47.3352 | 59.9477 | 47.85
77.7017 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.71 | 18.4218 | 60.011 | 18.2938 | 77.72 | 11.9261 | 60.034 | 11.8158 |  |  |  |  | 77.7112 | 47.3416 | 59.9477 | 47.85
77.71 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.7183 | 18.4218 | 60.011 | 18.2926 | 77.7283 | 11.9261 | 60.034 | 11.8133 |  |  |  |  | 77.7196 | 47.3416 | 59.9477 | 47.85
77.7183 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.7267 | 18.4224 | 60.011 | 18.2913 | 77.7366 | 11.9261 | 60.034 | 11.8108 |  |  |  |  | 77.7279 | 47.315 | 59.9477 | 47.85
77.7267 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.735 | 18.4224 | 60.011 | 18.2901 | 77.7449 | 11.9261 | 60.034 | 11.8083 |  |  |  |  | 77.7362 | 47.315 | 59.9477 | 47.85
77.735 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.7433 | 18.4232 | 60.011 | 18.2888 | 77.7532 | 11.9244 | 60.034 | 11.8058 |  |  |  |  | 77.7446 | 47.3194 | 59.9477 | 47.85
77.7433 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.7516 | 18.4232 | 60.011 | 18.2876 | 77.7616 | 11.9244 | 60.034 | 11.8033 |  |  |  |  | 77.7529 | 47.3194 | 59.9477 | 47.85
77.7517 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.76 | 18.4233 | 60.011 | 18.2863 | 77.7699 | 11.9265 | 60.034 | 11.8008 |  |  |  |  | 77.7612 | 47.3409 | 59.9477 | 47.85
77.76 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.7683 | 18.4233 | 60.011 | 18.2851 | 77.7783 | 11.9265 | 60.034 | 11.7983 |  |  |  |  | 77.7697 | 47.3409 | 59.9477 | 47.85
77.7684 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.7766 | 18.3762 | 60.011 | 18.2838 | 77.7866 | 11.9265 | 60.034 | 11.7958 |  |  |  |  | 77.778 | 47.3375 | 59.9477 | 47.85
77.7767 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.7849 | 18.3762 | 60.011 | 18.2826 | 77.7949 | 11.9265 | 60.034 | 11.7933 |  |  |  |  | 77.7863 | 47.3375 | 59.9477 | 47.85
77.785 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.7933 | 18.3762 | 60.011 | 18.2813 | 77.8032 | 11.9265 | 60.034 | 11.7908 |  |  |  |  | 77.7947 | 47.3384 | 59.9477 | 47.85
77.7934 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.8016 | 18.3762 | 60.011 | 18.2801 | 77.8116 | 11.9265 | 60.034 | 11.7883 |  |  |  |  | 77.803 | 47.3384 | 59.9477 | 47.85
77.8017 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.81 | 18.3745 | 60.011 | 18.2788 | 77.8199 | 11.9263 | 60.034 | 11.7858 |  |  |  |  | 77.8113 | 47.3384 | 59.9477 | 47.85
77.8101 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.8183 | 18.3745 | 60.011 | 18.2776 | 77.8282 | 11.9263 | 60.034 | 11.7833 |  |  |  |  | 77.8197 | 47.3384 | 59.9477 | 47.85
77.8184 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.8266 | 18.3751 | 60.011 | 18.2763 | 77.8365 | 11.9263 | 60.034 | 11.7808 |  |  |  |  | 77.828 | 47.3363 | 59.9477 | 47.85
77.8267 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.835 | 18.3751 | 60.011 | 18.2751 | 77.8448 | 11.9263 | 60.034 | 11.7783 |  |  |  |  | 77.8363 | 47.3363 | 59.9477 | 47.85
77.8351 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.8433 | 18.3751 | 60.011 | 18.2738 | 77.8532 | 11.9263 | 60.034 | 11.7758 |  |  |  |  | 77.8447 | 47.3363 | 59.9477 | 47.85
77.8434 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.8517 | 18.3751 | 60.011 | 18.2726 | 77.8615 | 11.9263 | 60.034 | 11.7733 |  |  |  |  | 77.853 | 47.3363 | 59.9477 | 47.85
77.8517 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.86 | 18.3751 | 60.011 | 18.2713 | 77.8699 | 11.9263 | 60.034 | 11.7708 |  |  |  |  | 77.8613 | 47.3317 | 59.9477 | 47.85
77.8601 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.8683 | 18.3751 | 60.011 | 18.2701 | 77.8782 | 11.9263 | 60.034 | 11.7683 |  |  |  |  | 77.8698 | 47.3317 | 59.9477 | 47.85
77.8684 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.8766 | 18.3751 | 60.011 | 18.2688 | 77.8865 | 11.9252 | 60.034 | 11.7658 |  |  |  |  | 77.8781 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
77.8768 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.885 | 18.3751 | 60.011 | 18.2676 | 77.8948 | 11.9252 | 60.034 | 11.7633 |  |  |  |  | 77.8864 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
77.8851 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.8933 | 18.3723 | 60.011 | 18.2663 | 77.9032 | 11.9261 | 60.034 | 11.7608 |  |  |  |  | 77.8948 | 47.3251 | 59.9477 | 47.85
77.8934 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9016 | 18.3723 | 60.011 | 18.2651 | 77.9115 | 11.9261 | 60.034 | 11.7583 |  |  |  |  | 77.9031 | 47.3251 | 59.9477 | 47.85
77.9018 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9099 | 18.3723 | 60.011 | 18.2638 | 77.9199 | 11.9261 | 60.034 | 11.7558 |  |  |  |  | 77.9114 | 47.33 | 59.9477 | 47.85
77.9101 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9183 | 18.3723 | 60.011 | 18.2626 | 77.9282 | 11.9261 | 60.034 | 11.7533 |  |  |  |  | 77.9198 | 47.33 | 59.9477 | 47.85
77.9185 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9266 | 18.3723 | 60.011 | 18.2613 | 77.9365 | 11.9261 | 60.034 | 11.7508 |  |  |  |  | 77.9281 | 47.3236 | 59.9477 | 47.85
77.9268 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.935 | 18.3723 | 60.011 | 18.2601 | 77.9448 | 11.9261 | 60.034 | 11.7484 |  |  |  |  | 77.9364 | 47.3236 | 59.9477 | 47.85
77.9351 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9433 | 18.3723 | 60.011 | 18.2588 | 77.9531 | 11.9258 | 60.034 | 11.7459 |  |  |  |  | 77.9448 | 47.3235 | 59.9477 | 47.85
77.9435 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9516 | 18.3723 | 60.011 | 18.2576 | 77.9615 | 11.9258 | 60.034 | 11.7434 |  |  |  |  | 77.9531 | 47.3235 | 59.9477 | 47.85
77.9518 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9599 | 18.3732 | 60.011 | 18.2563 | 77.9698 | 11.8662 | 60.034 | 11.7409 |  |  |  |  | 77.9614 | 47.3205 | 59.9477 | 47.85
77.9601 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9683 | 18.3732 | 60.011 | 18.2551 | 77.9781 | 11.8662 | 60.034 | 11.7384 |  |  |  |  | 77.9698 | 47.3205 | 59.9477 | 47.85
77.9685 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9766 | 18.3732 | 60.011 | 18.2538 | 77.9865 | 11.8662 | 60.034 | 11.7359 |  |  |  |  | 77.9781 | 47.3232 | 59.9477 | 47.85
77.9768 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.985 | 18.3732 | 60.011 | 18.2526 | 77.9948 | 11.8662 | 60.034 | 11.7334 |  |  |  |  | 77.9865 | 47.3232 | 59.9477 | 47.85
77.9852 | 27.3585 | 59.9649 | 27.75 | 77.9933 | 18.3758 | 60.011 | 18.2513 | 78.0031 | 11.8662 | 60.034 | 11.7309 |  |  |  |  | 77.9949 | 47.3208 | 59.9419 | 47.85
77.9935 | 27.3608 | 59.9649 | 27.75 | 78.0016 | 18.3758 | 60.011 | 18.2501 | 78.0115 | 11.8662 | 60.034 | 11.7284 |  |  |  |  | 78.0032 | 47.3208 | 59.9419 | 47.85
78.0018 | 27.3608 | 59.9649 | 27.75 | 78.0099 | 18.3758 | 60.011 | 18.2488 | 78.0198 | 11.8042 | 60.034 | 11.7259 |  |  |  |  | 78.0115 | 47.3154 | 59.9419 | 47.85
78.0102 | 27.3608 | 59.9649 | 27.75 | 78.0183 | 18.3758 | 60.011 | 18.2476 | 78.0281 | 11.8042 | 60.034 | 11.7234 |  |  |  |  | 78.0199 | 47.3154 | 59.9419 | 47.85
78.0185 | 27.3608 | 59.9649 | 27.75 | 78.0266 | 18.3758 | 60.011 | 18.2463 | 78.0364 | 11.8042 | 60.034 | 11.7209 |  |  |  |  | 78.0282 | 47.3474 | 59.9419 | 47.85
78.0269 | 27.3608 | 59.9649 | 27.75 | 78.0349 | 18.3758 | 60.011 | 18.2451 | 78.0447 | 11.8042 | 60.034 | 11.7184 |  |  |  |  | 78.0365 | 47.3474 | 59.9419 | 47.85
78.0352 | 27.3608 | 59.9649 | 27.75 | 78.0432 | 18.3708 | 60.011 | 18.2438 | 78.0531 | 11.8042 | 60.034 | 11.7159 |  |  |  |  | 78.0449 | 47.3474 | 59.9419 | 47.85
78.0435 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.0516 | 18.3708 | 60.011 | 18.2426 | 78.0614 | 11.8042 | 60.034 | 11.7134 |  |  |  |  | 78.0532 | 47.3474 | 59.9419 | 47.85
78.0518 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.0599 | 18.3708 | 60.011 | 18.2413 | 78.0698 | 11.8042 | 60.034 | 11.7109 |  |  |  |  | 78.0615 | 47.3474 | 59.9419 | 47.85
78.0602 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.0683 | 18.3708 | 60.011 | 18.2401 | 78.0781 | 11.8042 | 60.034 | 11.7084 |  |  |  |  | 78.0699 | 47.3474 | 59.9419 | 47.85
78.0685 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.0766 | 18.3696 | 60.011 | 18.2388 | 78.0864 | 11.8042 | 60.034 | 11.7059 |  |  |  |  | 78.0782 | 47.3475 | 59.9419 | 47.85
78.0769 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.0849 | 18.3696 | 60.011 | 18.2376 | 78.0947 | 11.8042 | 60.034 | 11.7034 |  |  |  |  | 78.0865 | 47.3475 | 59.9419 | 47.85
78.0852 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.0932 | 18.3696 | 60.011 | 18.2363 | 78.1031 | 11.8042 | 60.034 | 11.7009 |  |  |  |  | 78.095 | 47.3475 | 59.9419 | 47.85
78.0936 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1016 | 18.3696 | 60.011 | 18.2351 | 78.1114 | 11.8042 | 60.034 | 11.6984 |  |  |  |  | 78.1033 | 47.3475 | 59.9419 | 47.85
78.1019 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1099 | 18.3354 | 60.011 | 18.2338 | 78.1198 | 11.8042 | 60.034 | 11.6959 |  |  |  |  | 78.1116 | 47.3438 | 59.9419 | 47.85
78.1102 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1183 | 18.3354 | 60.011 | 18.2326 | 78.1281 | 11.8042 | 60.034 | 11.6934 |  |  |  |  | 78.12 | 47.3438 | 59.9419 | 47.85
78.1186 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1266 | 18.3381 | 60.011 | 18.2313 | 78.1364 | 11.8045 | 60.034 | 11.6909 |  |  |  |  | 78.1283 | 47.3643 | 59.9419 | 47.85
78.1269 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1349 | 18.3381 | 60.011 | 18.2301 | 78.1447 | 11.8045 | 60.034 | 11.6884 |  |  |  |  | 78.1366 | 47.3643 | 59.9419 | 47.85
78.1353 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1432 | 18.3381 | 60.011 | 18.2288 | 78.153 | 11.8045 | 60.034 | 11.6859 |  |  |  |  | 78.145 | 47.3716 | 59.9419 | 47.85
78.1436 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1516 | 18.3381 | 60.011 | 18.2276 | 78.1614 | 11.8045 | 60.034 | 11.6834 |  |  |  |  | 78.1533 | 47.3716 | 59.9419 | 47.85
78.1519 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1599 | 18.3381 | 60.011 | 18.2263 | 78.1697 | 11.8045 | 60.034 | 11.6809 |  |  |  |  | 78.1616 | 47.3716 | 59.9419 | 47.85
78.1602 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1682 | 18.3381 | 60.011 | 18.2251 | 78.178 | 11.8045 | 60.034 | 11.6784 |  |  |  |  | 78.17 | 47.3716 | 59.9419 | 47.85
78.1686 | 27.3634 | 59.9649 | 27.75 | 78.1765 | 18.3409 | 60.011 | 18.2238 | 78.1863 | 11.8045 | 60.034 | 11.6759 |  |  |  |  | 78.1783 | 47.3717 | 59.9419 | 47.85
78.1769 | 27.3692 | 59.9649 | 27.75 | 78.1849 | 18.3409 | 60.011 | 18.2226 | 78.1947 | 11.8045 | 60.034 | 11.6734 |  |  |  |  | 78.1866 | 47.3717 | 59.9419 | 47.85
78.1853 | 27.3692 | 59.9649 | 27.75 | 78.1932 | 18.342 | 60.011 | 18.2213 | 78.203 | 11.8045 | 60.034 | 11.6709 |  |  |  |  | 78.1949 | 47.3717 | 59.9419 | 47.85
78.1936 | 27.3692 | 59.9649 | 27.75 | 78.2016 | 18.342 | 60.011 | 18.2201 | 78.2114 | 11.8045 | 60.034 | 11.6684 |  |  |  |  | 78.2034 | 47.3717 | 59.9419 | 47.85
78.2019 | 27.3692 | 59.9649 | 27.75 | 78.2099 | 18.3421 | 60.011 | 18.2188 | 78.2197 | 11.8045 | 60.034 | 11.6659 |  |  |  |  | 78.2117 | 47.3706 | 59.9419 | 47.85
78.2103 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2182 | 18.3421 | 60.011 | 18.2176 | 78.228 | 11.8045 | 60.034 | 11.6634 |  |  |  |  | 78.22 | 47.3706 | 59.9419 | 47.85
78.2186 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2265 | 18.3421 | 60.011 | 18.2163 | 78.2363 | 11.8045 | 60.034 | 11.6609 |  |  |  |  | 78.2284 | 47.3706 | 59.9419 | 47.85
78.227 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2349 | 18.3421 | 60.011 | 18.2151 | 78.2446 | 11.8045 | 60.034 | 11.6584 |  |  |  |  | 78.2367 | 47.3706 | 59.9419 | 47.85
78.2353 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2432 | 18.3421 | 60.011 | 18.2138 | 78.253 | 11.8045 | 60.034 | 11.6559 |  |  |  |  | 78.2451 | 47.352 | 59.9419 | 47.85
78.2437 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2516 | 18.3421 | 60.011 | 18.2126 | 78.2613 | 11.8045 | 60.034 | 11.6534 |  |  |  |  | 78.2534 | 47.352 | 59.9419 | 47.85
78.252 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2599 | 18.3404 | 60.011 | 18.2113 | 78.2697 | 11.8045 | 60.034 | 11.6509 |  |  |  |  | 78.2617 | 47.352 | 59.9419 | 47.85
78.2603 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2682 | 18.3404 | 60.011 | 18.2101 | 78.278 | 11.8045 | 60.034 | 11.6484 |  |  |  |  | 78.27 | 47.352 | 59.9419 | 47.85
78.2686 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2765 | 18.3385 | 60.011 | 18.2088 | 78.2863 | 11.8045 | 60.034 | 11.6459 |  |  |  |  | 78.2784 | 47.352 | 59.9419 | 47.85
78.277 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2849 | 18.3385 | 60.011 | 18.2076 | 78.2946 | 11.8045 | 60.034 | 11.6434 |  |  |  |  | 78.2867 | 47.352 | 59.9419 | 47.85
78.2853 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.2932 | 18.2729 | 60.011 | 18.2063 | 78.303 | 11.8045 | 60.034 | 11.6409 |  |  |  |  | 78.295 | 47.3516 | 59.9419 | 47.85
78.2937 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.3015 | 18.2729 | 60.011 | 18.2051 | 78.3113 | 11.8045 | 60.034 | 11.6384 |  |  |  |  | 78.3035 | 47.3516 | 59.9419 | 47.85
78.302 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.3099 | 18.2729 | 60.011 | 18.2038 | 78.3196 | 11.8045 | 60.034 | 11.6359 |  |  |  |  | 78.3118 | 47.3516 | 59.9419 | 47.85
78.3103 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.3182 | 18.2729 | 60.011 | 18.2026 | 78.3279 | 11.8045 | 60.034 | 11.6334 |  |  |  |  | 78.3201 | 47.3516 | 59.9419 | 47.85
78.3187 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.3266 | 18.2729 | 60.011 | 18.2013 | 78.3362 | 11.7521 | 60.034 | 11.6309 |  |  |  |  | 78.3285 | 47.3516 | 59.9419 | 47.85
78.327 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.3349 | 18.2729 | 60.011 | 18.2001 | 78.3446 | 11.7521 | 60.034 | 11.6284 |  |  |  |  | 78.3368 | 47.3516 | 59.9419 | 47.85
78.3354 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.3432 | 18.274 | 60.011 | 18.1988 | 78.3529 | 11.7521 | 60.034 | 11.6259 |  |  |  |  | 78.3451 | 47.3543 | 59.9419 | 47.85
78.3437 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.3515 | 18.274 | 60.011 | 18.1976 | 78.3613 | 11.7521 | 60.034 | 11.6234 |  |  |  |  | 78.3535 | 47.3543 | 59.9419 | 47.85
78.352 | 27.3692 | 59.9707 | 27.75 | 78.3599 | 18.2777 | 60.011 | 18.1963 | 78.3696 | 11.7521 | 60.034 | 11.6209 |  |  |  |  | 78.3618 | 47.3517 | 59.9419 | 47.85
78.3604 | 27.3653 | 59.9707 | 27.75 | 78.3682 | 18.2777 | 60.011 | 18.1951 | 78.3779 | 11.7521 | 60.034 | 11.6184 |  |  |  |  | 78.3701 | 47.3517 | 59.9419 | 47.85
78.3687 | 27.3653 | 59.9707 | 27.75 | 78.3766 | 18.2777 | 60.011 | 18.1938 | 78.3862 | 11.7521 | 60.034 | 11.6159 |  |  |  |  | 78.3785 | 47.3517 | 59.9419 | 47.85
78.377 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.3849 | 18.2777 | 60.011 | 18.1926 | 78.3946 | 11.7521 | 60.034 | 11.6134 |  |  |  |  | 78.3868 | 47.3517 | 59.9419 | 47.85
78.3854 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.3932 | 18.2777 | 60.011 | 18.1913 | 78.4029 | 11.7521 | 60.034 | 11.6109 |  |  |  |  | 78.3951 | 47.3517 | 59.9419 | 47.85
78.3937 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4015 | 18.2777 | 60.011 | 18.1901 | 78.4112 | 11.7521 | 60.034 | 11.6084 |  |  |  |  | 78.4036 | 47.3517 | 59.9419 | 47.85
78.402 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4099 | 18.2786 | 60.011 | 18.1888 | 78.4196 | 11.7521 | 60.034 | 11.6059 |  |  |  |  | 78.4119 | 47.3517 | 59.9419 | 47.85
78.4104 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4182 | 18.2786 | 60.011 | 18.1876 | 78.4279 | 11.7521 | 60.034 | 11.6034 |  |  |  |  | 78.4202 | 47.3517 | 59.9419 | 47.85
78.4187 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4265 | 18.2784 | 60.011 | 18.1863 | 78.4362 | 11.7521 | 60.034 | 11.6009 |  |  |  |  | 78.4286 | 47.3563 | 59.9419 | 47.85
78.4271 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4348 | 18.2784 | 60.011 | 18.1851 | 78.4445 | 11.7521 | 60.034 | 11.5984 |  |  |  |  | 78.4369 | 47.3563 | 59.9419 | 47.85
78.4354 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4432 | 18.2627 | 60.011 | 18.1838 | 78.4529 | 11.7521 | 60.034 | 11.5959 |  |  |  |  | 78.4452 | 47.3563 | 59.9419 | 47.85
78.4437 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4515 | 18.2627 | 60.011 | 18.1826 | 78.4612 | 11.7521 | 60.034 | 11.5934 |  |  |  |  | 78.4536 | 47.3563 | 59.9419 | 47.85
78.4521 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4599 | 18.2627 | 60.011 | 18.1813 | 78.4695 | 11.7521 | 60.034 | 11.5909 |  |  |  |  | 78.4619 | 47.3465 | 59.9419 | 47.85
78.4604 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4682 | 18.2627 | 60.011 | 18.1801 | 78.4778 | 11.7521 | 60.034 | 11.5884 |  |  |  |  | 78.4702 | 47.3465 | 59.9419 | 47.85
78.4688 | 27.3654 | 59.9707 | 27.75 | 78.4765 | 18.2641 | 60.011 | 18.1788 | 78.4862 | 11.7521 | 60.034 | 11.5859 |  |  |  |  | 78.4786 | 47.3465 | 59.9419 | 47.85
78.4771 | 27.3678 | 59.9707 | 27.75 | 78.4848 | 18.2641 | 60.011 | 18.1776 | 78.4945 | 11.7521 | 60.034 | 11.5834 |  |  |  |  | 78.4869 | 47.3465 | 59.9419 | 47.85
78.4854 | 27.3678 | 59.9707 | 27.75 | 78.4932 | 18.2653 | 60.011 | 18.1763 | 78.5029 | 11.7521 | 60.034 | 11.5809 |  |  |  |  | 78.4952 | 47.3455 | 59.9419 | 47.85
78.4938 | 27.3678 | 59.9707 | 27.75 | 78.5015 | 18.2653 | 60.011 | 18.1751 | 78.5112 | 11.7521 | 60.034 | 11.5784 |  |  |  |  | 78.5037 | 47.3455 | 59.9419 | 47.85
78.5021 | 27.3678 | 59.9707 | 27.75 | 78.5099 | 18.2641 | 60.011 | 18.1738 | 78.5195 | 11.7521 | 60.034 | 11.5759 |  |  |  |  | 78.512 | 47.3455 | 59.9419 | 47.85
78.5104 | 27.3634 | 59.9707 | 27.75 | 78.5182 | 18.2641 | 60.011 | 18.1726 | 78.5278 | 11.7521 | 60.034 | 11.5735 |  |  |  |  | 78.5203 | 47.3455 | 59.9419 | 47.85
78.5188 | 27.3634 | 59.9707 | 27.75 | 78.5265 | 18.2641 | 60.011 | 18.1713 | 78.5361 | 11.7521 | 60.034 | 11.571 |  |  |  |  | 78.5287 | 47.3455 | 59.9419 | 47.85
78.5271 | 27.364 | 59.9707 | 27.75 | 78.5348 | 18.2641 | 60.011 | 18.1701 | 78.5445 | 11.7521 | 60.034 | 11.5685 |  |  |  |  | 78.537 | 47.3455 | 59.9419 | 47.85
78.5355 | 27.364 | 59.9707 | 27.75 | 78.5432 | 18.2627 | 60.011 | 18.1688 | 78.5528 | 11.7521 | 60.034 | 11.566 |  |  |  |  | 78.5453 | 47.3455 | 59.9419 | 47.85
78.5438 | 27.364 | 59.9707 | 27.75 | 78.5515 | 18.2627 | 60.011 | 18.1676 | 78.5612 | 11.7521 | 60.034 | 11.5635 |  |  |  |  | 78.5537 | 47.3455 | 59.9419 | 47.85
78.5521 | 27.364 | 59.9707 | 27.75 | 78.5598 | 18.2627 | 60.011 | 18.1663 | 78.5695 | 11.7521 | 60.034 | 11.561 |  |  |  |  | 78.562 | 47.3435 | 59.9419 | 47.85
78.5605 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.5681 | 18.2627 | 60.011 | 18.1651 | 78.5778 | 11.7521 | 60.034 | 11.5585 |  |  |  |  | 78.5703 | 47.3435 | 59.9419 | 47.85
78.5688 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.5765 | 18.2626 | 60.011 | 18.1638 | 78.5861 | 11.7521 | 60.034 | 11.556 |  |  |  |  | 78.5787 | 47.3435 | 59.9419 | 47.85
78.5771 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.5848 | 18.2626 | 60.011 | 18.1626 | 78.5945 | 11.7521 | 60.034 | 11.5535 |  |  |  |  | 78.587 | 47.3435 | 59.9419 | 47.85
78.5855 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.5932 | 18.2637 | 60.011 | 18.1613 | 78.6028 | 11.7521 | 60.034 | 11.551 |  |  |  |  | 78.5953 | 47.3252 | 59.9419 | 47.85
78.5938 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.6015 | 18.2637 | 60.011 | 18.1601 | 78.6111 | 11.7521 | 60.034 | 11.5485 |  |  |  |  | 78.6038 | 47.3252 | 59.9419 | 47.85
78.6021 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.6098 | 18.2636 | 60.011 | 18.1588 | 78.6194 | 11.7521 | 60.034 | 11.546 |  |  |  |  | 78.6121 | 47.3252 | 59.9419 | 47.85
78.6105 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.6181 | 18.2636 | 60.011 | 18.1576 | 78.6277 | 11.7521 | 60.034 | 11.5435 |  |  |  |  | 78.6204 | 47.3252 | 59.9419 | 47.85
78.6188 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.6265 | 18.2238 | 60.011 | 18.1563 | 78.6361 | 11.7521 | 60.034 | 11.541 |  |  |  |  | 78.6288 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.6272 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.6348 | 18.2238 | 60.011 | 18.1551 | 78.6444 | 11.7521 | 60.034 | 11.5385 |  |  |  |  | 78.6371 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.6355 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.6432 | 18.2238 | 60.011 | 18.1538 | 78.6528 | 11.7521 | 60.034 | 11.536 |  |  |  |  | 78.6454 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.6438 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.6515 | 18.2238 | 60.011 | 18.1526 | 78.6611 | 11.7521 | 60.034 | 11.5335 |  |  |  |  | 78.6538 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.6522 | 27.3953 | 59.9707 | 27.75 | 78.6598 | 18.2239 | 60.011 | 18.1513 | 78.6694 | 11.7521 | 60.034 | 11.531 |  |  |  |  | 78.6621 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.6605 | 27.3929 | 59.9707 | 27.75 | 78.6681 | 18.2239 | 60.011 | 18.1501 | 78.6777 | 11.7521 | 60.034 | 11.5285 |  |  |  |  | 78.6704 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.6689 | 27.3929 | 59.9707 | 27.75 | 78.6765 | 18.2239 | 60.011 | 18.1477 | 78.6861 | 11.7521 | 60.034 | 11.526 |  |  |  |  | 78.6788 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.6772 | 27.3929 | 59.9707 | 27.75 | 78.6848 | 18.2239 | 60.011 | 18.1452 | 78.6944 | 11.7521 | 60.034 | 11.5235 |  |  |  |  | 78.6871 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.6855 | 27.3929 | 59.9707 | 27.75 | 78.6931 | 18.2266 | 60.011 | 18.1427 | 78.7027 | 11.7523 | 60.034 | 11.521 |  |  |  |  | 78.6954 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.6938 | 27.3929 | 59.9707 | 27.75 | 78.7014 | 18.2266 | 60.011 | 18.1402 | 78.7111 | 11.7523 | 60.034 | 11.5185 |  |  |  |  | 78.7039 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.7022 | 27.3929 | 59.9707 | 27.75 | 78.7098 | 18.2266 | 60.011 | 18.1377 | 78.7194 | 11.7523 | 60.034 | 11.516 |  |  |  |  | 78.7122 | 47.327 | 59.9419 | 47.85
78.7105 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7181 | 18.2266 | 60.011 | 18.1352 | 78.7277 | 11.7523 | 60.034 | 11.5135 |  |  |  |  | 78.7205 | 47.327 | 59.9419 | 47.85
78.7189 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7265 | 18.2266 | 60.011 | 18.1327 | 78.736 | 11.7523 | 60.034 | 11.511 |  |  |  |  | 78.7289 | 47.327 | 59.9419 | 47.85
78.7272 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7348 | 18.2266 | 60.011 | 18.1302 | 78.7444 | 11.7523 | 60.034 | 11.5085 |  |  |  |  | 78.7372 | 47.327 | 59.9419 | 47.85
78.7355 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7431 | 18.2269 | 60.011 | 18.1277 | 78.7527 | 11.7523 | 60.034 | 11.506 |  |  |  |  | 78.7455 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.7439 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7514 | 18.2269 | 60.011 | 18.1252 | 78.761 | 11.7523 | 60.034 | 11.5035 |  |  |  |  | 78.7539 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.7522 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7598 | 18.2269 | 60.011 | 18.1227 | 78.7693 | 11.7535 | 60.034 | 11.501 |  |  |  |  | 78.7622 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.7606 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7681 | 18.2269 | 60.011 | 18.1202 | 78.7777 | 11.7535 | 60.034 | 11.4985 |  |  |  |  | 78.7705 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.7689 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7765 | 18.2295 | 60.011 | 18.1177 | 78.786 | 11.7535 | 60.034 | 11.496 |  |  |  |  | 78.7789 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.7772 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7848 | 18.2295 | 60.011 | 18.1152 | 78.7943 | 11.7535 | 60.034 | 11.4935 |  |  |  |  | 78.7872 | 47.3245 | 59.9419 | 47.85
78.7856 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.7931 | 18.2295 | 60.011 | 18.1127 | 78.8027 | 11.7535 | 60.034 | 11.491 |  |  |  |  | 78.7955 | 47.3215 | 59.9419 | 47.85
78.7939 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8015 | 18.2295 | 60.011 | 18.1102 | 78.811 | 11.7535 | 60.034 | 11.4885 |  |  |  |  | 78.804 | 47.3215 | 59.9419 | 47.85
78.8022 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8098 | 18.2295 | 60.011 | 18.1077 | 78.8193 | 11.7531 | 60.034 | 11.486 |  |  |  |  | 78.8123 | 47.3215 | 59.9419 | 47.85
78.8106 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8181 | 18.2295 | 60.011 | 18.1052 | 78.8276 | 11.7531 | 60.034 | 11.4835 |  |  |  |  | 78.8206 | 47.3215 | 59.9419 | 47.85
78.8189 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8264 | 18.2296 | 60.011 | 18.1027 | 78.836 | 11.7531 | 60.034 | 11.481 |  |  |  |  | 78.829 | 47.3215 | 59.9419 | 47.85
78.8273 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8348 | 18.2296 | 60.011 | 18.1002 | 78.8443 | 11.7531 | 60.034 | 11.4785 |  |  |  |  | 78.8373 | 47.3215 | 59.9419 | 47.85
78.8356 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8431 | 18.2296 | 60.011 | 18.0977 | 78.8527 | 11.7531 | 60.034 | 11.476 |  |  |  |  | 78.8456 | 47.3149 | 59.9419 | 47.85
78.8439 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8515 | 18.2296 | 60.011 | 18.0952 | 78.861 | 11.7531 | 60.034 | 11.4735 |  |  |  |  | 78.854 | 47.3149 | 59.9419 | 47.85
78.8523 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8598 | 18.2283 | 60.011 | 18.0927 | 78.8693 | 11.7531 | 60.034 | 11.471 |  |  |  |  | 78.8623 | 47.3149 | 59.9419 | 47.85
78.8606 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8681 | 18.2283 | 60.011 | 18.0902 | 78.8776 | 11.7531 | 60.034 | 11.4685 |  |  |  |  | 78.8706 | 47.3149 | 59.9419 | 47.85
78.869 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8764 | 18.2283 | 60.011 | 18.0877 | 78.8859 | 11.7531 | 60.0398 | 11.466 |  |  |  |  | 78.879 | 47.3175 | 59.9419 | 47.85
78.8773 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8848 | 18.2283 | 60.011 | 18.0852 | 78.8943 | 11.7531 | 60.0398 | 11.4635 |  |  |  |  | 78.8873 | 47.3175 | 59.9419 | 47.85
78.8856 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.8931 | 18.2272 | 60.011 | 18.0827 | 78.9026 | 11.7531 | 60.0398 | 11.461 |  |  |  |  | 78.8956 | 47.3175 | 59.9419 | 47.85
78.894 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9015 | 18.2272 | 60.011 | 18.0802 | 78.9109 | 11.7531 | 60.0398 | 11.4585 |  |  |  |  | 78.9041 | 47.3175 | 59.9419 | 47.85
78.9023 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9098 | 18.1952 | 60.011 | 18.0777 | 78.9193 | 11.7531 | 60.0398 | 11.456 |  |  |  |  | 78.9124 | 47.3574 | 59.9419 | 47.85
78.9106 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9181 | 18.1952 | 60.011 | 18.0752 | 78.9276 | 11.7531 | 60.0398 | 11.4535 |  |  |  |  | 78.9207 | 47.3574 | 59.9419 | 47.85
78.919 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9264 | 18.1927 | 60.011 | 18.0727 | 78.9359 | 11.7531 | 60.0398 | 11.451 |  |  |  |  | 78.9291 | 47.3731 | 59.9419 | 47.85
78.9273 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9348 | 18.1927 | 60.011 | 18.0702 | 78.9443 | 11.7531 | 60.0398 | 11.4485 |  |  |  |  | 78.9374 | 47.3731 | 59.9419 | 47.85
78.9356 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9431 | 18.1941 | 60.011 | 18.0677 | 78.9526 | 11.7531 | 60.0398 | 11.446 |  |  |  |  | 78.9457 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
78.944 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9514 | 18.1941 | 60.011 | 18.0652 | 78.9609 | 11.7531 | 60.0398 | 11.4435 |  |  |  |  | 78.9541 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
78.9523 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9597 | 18.1941 | 60.011 | 18.0627 | 78.9692 | 11.7531 | 60.0398 | 11.441 |  |  |  |  | 78.9624 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
78.9607 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9681 | 18.1941 | 60.011 | 18.0602 | 78.9775 | 11.7531 | 60.0398 | 11.4385 |  |  |  |  | 78.9707 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
78.969 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9764 | 18.1941 | 60.011 | 18.0577 | 78.9859 | 11.7531 | 60.0398 | 11.436 |  |  |  |  | 78.9791 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
78.9773 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9848 | 18.1941 | 60.011 | 18.0552 | 78.9942 | 11.7531 | 60.0398 | 11.4335 |  |  |  |  | 78.9874 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
78.9857 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 78.9931 | 18.1954 | 60.011 | 18.0527 | 79.0026 | 11.7525 | 60.0398 | 11.431 |  |  |  |  | 78.9957 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
78.994 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0014 | 18.1954 | 60.011 | 18.0502 | 79.0109 | 11.7525 | 60.0398 | 11.4285 |  |  |  |  | 79.0042 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
79.0023 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0097 | 18.1944 | 60.011 | 18.0477 | 79.0192 | 11.7527 | 60.0398 | 11.426 |  |  |  |  | 79.0125 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
79.0107 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0181 | 18.1944 | 60.011 | 18.0452 | 79.0275 | 11.7527 | 60.0398 | 11.4235 |  |  |  |  | 79.0208 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
79.019 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0264 | 18.1541 | 60.011 | 18.0427 | 79.0358 | 11.7527 | 60.0398 | 11.421 |  |  |  |  | 79.0292 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
79.0273 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0348 | 18.1541 | 60.011 | 18.0402 | 79.0442 | 11.7527 | 60.0398 | 11.4185 |  |  |  |  | 79.0375 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
79.0357 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0431 | 18.1541 | 60.011 | 18.0377 | 79.0525 | 11.7525 | 60.0398 | 11.416 |  |  |  |  | 79.0458 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
79.044 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0514 | 18.1541 | 60.011 | 18.0352 | 79.0609 | 11.7525 | 60.0398 | 11.4135 |  |  |  |  | 79.0542 | 47.3818 | 59.9419 | 47.85
79.0524 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0597 | 18.1541 | 60.011 | 18.0327 | 79.0692 | 11.7525 | 60.0398 | 11.411 |  |  |  |  | 79.0625 | 47.3819 | 59.9419 | 47.85
79.0607 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0681 | 18.1541 | 60.011 | 18.0302 | 79.0775 | 11.7525 | 60.0398 | 11.4085 |  |  |  |  | 79.0708 | 47.3819 | 59.9419 | 47.85
79.069 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0764 | 18.1541 | 60.011 | 18.0277 | 79.0858 | 11.7525 | 60.0398 | 11.4061 |  |  |  |  | 79.0792 | 47.3819 | 59.9419 | 47.85
79.0774 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.0847 | 18.1541 | 60.011 | 18.0252 | 79.0942 | 11.7525 | 60.0398 | 11.4036 |  |  |  |  | 79.0875 | 47.3819 | 59.9419 | 47.85
79.0857 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.093 | 18.1528 | 60.011 | 18.0227 | 79.1025 | 11.7042 | 60.0398 | 11.4011 |  |  |  |  | 79.0958 | 47.3819 | 59.9419 | 47.85
79.0941 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1014 | 18.1528 | 60.011 | 18.0202 | 79.1108 | 11.7042 | 60.0398 | 11.3986 |  |  |  |  | 79.1042 | 47.3819 | 59.9419 | 47.85
79.1024 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1097 | 18.1542 | 60.011 | 18.0177 | 79.1191 | 11.7044 | 60.0398 | 11.3961 |  |  |  |  | 79.1125 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1107 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1181 | 18.1542 | 60.011 | 18.0152 | 79.1274 | 11.7044 | 60.0398 | 11.3936 |  |  |  |  | 79.1208 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1191 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1264 | 18.1542 | 60.011 | 18.0127 | 79.1358 | 11.7039 | 60.0398 | 11.3911 |  |  |  |  | 79.1293 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1274 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1347 | 18.1542 | 60.011 | 18.0102 | 79.1441 | 11.7039 | 60.0398 | 11.3886 |  |  |  |  | 79.1376 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1357 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.143 | 18.1542 | 60.011 | 18.0077 | 79.1525 | 11.7039 | 60.0398 | 11.3861 |  |  |  |  | 79.1459 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1441 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1514 | 18.1542 | 60.011 | 18.0052 | 79.1608 | 11.7039 | 60.0398 | 11.3836 |  |  |  |  | 79.1543 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1524 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1597 | 18.1369 | 60.011 | 18.0027 | 79.1691 | 11.642 | 60.0398 | 11.3811 |  |  |  |  | 79.1626 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1608 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1681 | 18.1369 | 60.011 | 18.0002 | 79.1774 | 11.642 | 60.0398 | 11.3786 |  |  |  |  | 79.1709 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1691 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1764 | 18.1102 | 60.011 | 17.9977 | 79.1857 | 11.642 | 60.0398 | 11.3761 |  |  |  |  | 79.1793 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1774 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.1847 | 18.1102 | 60.011 | 17.9952 | 79.1941 | 11.642 | 60.0398 | 11.3736 |  |  |  |  | 79.1876 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1858 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.193 | 18.1102 | 60.011 | 17.9927 | 79.2024 | 11.6419 | 60.0398 | 11.3711 |  |  |  |  | 79.1959 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.1941 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.2014 | 18.1102 | 60.011 | 17.9902 | 79.2108 | 11.6419 | 60.0398 | 11.3686 |  |  |  |  | 79.2043 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.2025 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.2097 | 18.1083 | 60.011 | 17.9877 | 79.2191 | 11.6418 | 60.0398 | 11.3661 |  |  |  |  | 79.2126 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.2108 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.218 | 18.1083 | 60.011 | 17.9852 | 79.2274 | 11.6418 | 60.0398 | 11.3636 |  |  |  |  | 79.2209 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.2191 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.2263 | 18.1083 | 60.011 | 17.9827 | 79.2357 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3611 |  |  |  |  | 79.2294 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.2274 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.2347 | 18.1083 | 60.011 | 17.9802 | 79.2441 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3586 |  |  |  |  | 79.2377 | 47.3826 | 59.9419 | 47.85
79.2358 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.243 | 18.1083 | 60.011 | 17.9777 | 79.2524 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3561 |  |  |  |  | 79.246 | 47.3373 | 59.9419 | 47.85
79.2441 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.2514 | 18.1083 | 60.011 | 17.9752 | 79.2607 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3536 |  |  |  |  | 79.2544 | 47.3373 | 59.9419 | 47.85
79.2525 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.2597 | 18.1083 | 60.011 | 17.9727 | 79.269 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3511 |  |  |  |  | 79.2627 | 47.3373 | 59.9419 | 47.85
79.2608 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.268 | 18.1083 | 60.011 | 17.9702 | 79.2773 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3486 |  |  |  |  | 79.271 | 47.3373 | 59.9419 | 47.85
79.2691 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.2763 | 18.1083 | 60.011 | 17.9677 | 79.2857 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3461 |  |  |  |  | 79.2794 | 47.3373 | 59.9419 | 47.85
79.2775 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.2847 | 18.1083 | 60.011 | 17.9652 | 79.294 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3436 |  |  |  |  | 79.2877 | 47.3373 | 59.9419 | 47.85
79.2858 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.293 | 18.1083 | 60.011 | 17.9627 | 79.3024 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3411 |  |  |  |  | 79.296 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.2942 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.3014 | 18.1083 | 60.011 | 17.9602 | 79.3107 | 11.6426 | 60.0398 | 11.3386 |  |  |  |  | 79.3044 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3025 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.3097 | 18.1083 | 60.011 | 17.9577 | 79.319 | 11.6413 | 60.0398 | 11.3361 |  |  |  |  | 79.3127 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3108 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.318 | 18.1083 | 60.011 | 17.9552 | 79.3273 | 11.6413 | 60.0398 | 11.3336 |  |  |  |  | 79.321 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3192 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.3264 | 18.108 | 60.011 | 17.9527 | 79.3356 | 11.6413 | 60.0398 | 11.3311 |  |  |  |  | 79.3295 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3275 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.3347 | 18.108 | 60.011 | 17.9502 | 79.344 | 11.6413 | 60.0398 | 11.3286 |  |  |  |  | 79.3378 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3358 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.343 | 18.1072 | 60.011 | 17.9477 | 79.3523 | 11.5719 | 60.0398 | 11.3261 |  |  |  |  | 79.3461 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3442 | 27.3876 | 59.9707 | 27.75 | 79.3513 | 18.1072 | 60.011 | 17.9452 | 79.3607 | 11.5719 | 60.0398 | 11.3236 |  |  |  |  | 79.3545 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3525 | 27.3876 | 59.9707 | 27.75 | 79.3597 | 18.1072 | 60.011 | 17.9427 | 79.369 | 11.5702 | 60.0398 | 11.3211 |  |  |  |  | 79.3628 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3608 | 27.3876 | 59.9707 | 27.75 | 79.368 | 18.1072 | 60.011 | 17.9402 | 79.3773 | 11.5702 | 60.0398 | 11.3186 |  |  |  |  | 79.3711 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3692 | 27.3876 | 59.9707 | 27.75 | 79.3764 | 18.1072 | 60.011 | 17.9377 | 79.3856 | 11.5702 | 60.0398 | 11.3161 |  |  |  |  | 79.3795 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3775 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.3847 | 18.1072 | 60.011 | 17.9352 | 79.3939 | 11.5702 | 60.0398 | 11.3136 |  |  |  |  | 79.3878 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3859 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.393 | 18.1072 | 60.011 | 17.9327 | 79.4023 | 11.5702 | 60.0398 | 11.3111 |  |  |  |  | 79.3961 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.3942 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.4013 | 18.1072 | 60.011 | 17.9302 | 79.4106 | 11.5702 | 60.0398 | 11.3086 |  |  |  |  | 79.4045 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.4025 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.4097 | 18.1072 | 60.011 | 17.9277 | 79.4189 | 11.5702 | 60.0398 | 11.3061 |  |  |  |  | 79.4128 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.4109 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.418 | 18.1072 | 60.011 | 17.9252 | 79.4272 | 11.5702 | 60.0398 | 11.3036 |  |  |  |  | 79.4211 | 47.3374 | 59.9419 | 47.85
79.4192 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.4264 | 18.106 | 60.011 | 17.9227 | 79.4356 | 11.5702 | 60.0398 | 11.3011 |  |  |  |  | 79.4296 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.4276 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.4347 | 18.106 | 60.011 | 17.9202 | 79.4439 | 11.5702 | 60.0398 | 11.2986 |  |  |  |  | 79.4379 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.4359 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.443 | 18.1024 | 60.011 | 17.9177 | 79.4523 | 11.5702 | 60.0398 | 11.2961 |  |  |  |  | 79.4462 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.4442 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.4513 | 18.1024 | 60.011 | 17.9152 | 79.4606 | 11.5702 | 60.0398 | 11.2936 |  |  |  |  | 79.4546 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.4526 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.4597 | 18.1015 | 60.011 | 17.9127 | 79.4689 | 11.5701 | 60.0398 | 11.2911 |  |  |  |  | 79.4629 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.4609 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.468 | 18.1015 | 60.011 | 17.9102 | 79.4772 | 11.5701 | 60.0398 | 11.2886 |  |  |  |  | 79.4712 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.4692 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.4763 | 18.1015 | 60.011 | 17.9077 | 79.4855 | 11.5686 | 60.0398 | 11.2861 |  |  |  |  | 79.4796 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.4776 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.4846 | 18.1015 | 60.011 | 17.9052 | 79.4939 | 11.5686 | 60.0398 | 11.2836 |  |  |  |  | 79.4879 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.4859 | 27.3954 | 59.9707 | 27.75 | 79.493 | 18.1015 | 60.011 | 17.9027 | 79.5022 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2811 |  |  |  |  | 79.4962 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.4943 | 27.3879 | 59.9707 | 27.75 | 79.5013 | 18.1015 | 60.011 | 17.9002 | 79.5106 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2786 |  |  |  |  | 79.5046 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.5026 | 27.3879 | 59.9707 | 27.75 | 79.5097 | 18.1015 | 60.011 | 17.8977 | 79.5189 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2761 |  |  |  |  | 79.5129 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.5109 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.518 | 18.1015 | 60.011 | 17.8952 | 79.5272 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2736 |  |  |  |  | 79.5212 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.5193 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.5263 | 18.1004 | 60.011 | 17.8927 | 79.5355 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2711 |  |  |  |  | 79.5297 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.5276 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.5346 | 18.1004 | 60.011 | 17.8902 | 79.5438 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2686 |  |  |  |  | 79.538 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.5359 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.543 | 18.1004 | 60.011 | 17.8877 | 79.5522 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2661 |  |  |  |  | 79.5463 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.5443 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.5513 | 18.1004 | 60.011 | 17.8852 | 79.5605 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2636 |  |  |  |  | 79.5547 | 47.3493 | 59.9419 | 47.85
79.5526 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.5597 | 18.0982 | 60.011 | 17.8827 | 79.5688 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2611 |  |  |  |  | 79.563 | 47.3466 | 59.9419 | 47.85
79.5609 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.568 | 18.0982 | 60.011 | 17.8802 | 79.5771 | 11.5695 | 60.0398 | 11.2586 |  |  |  |  | 79.5713 | 47.3466 | 59.9419 | 47.85
79.5693 | 27.3898 | 59.9707 | 27.75 | 79.5763 | 18.0967 | 60.011 | 17.8777 | 79.5855 | 11.5694 | 60.0398 | 11.2562 |  |  |  |  | 79.5797 | 47.3466 | 59.9419 | 47.85
79.5776 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.5846 | 18.0967 | 60.011 | 17.8752 | 79.5938 | 11.5694 | 60.0398 | 11.2537 |  |  |  |  | 79.588 | 47.3466 | 59.9419 | 47.85
79.586 | 27.3885 | 59.9707 | 27.75 | 79.593 | 18.0967 | 60.011 | 17.8727 | 79.6022 | 11.5692 | 60.0398 | 11.2512 |  |  |  |  | 79.5963 | 47.3466 | 59.9419 | 47.85
79.5943 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.6013 | 18.0967 | 60.011 | 17.8702 | 79.6105 | 11.5692 | 60.0398 | 11.2493 |  |  |  |  | 79.6047 | 47.3466 | 59.9419 | 47.85
79.6026 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.6096 | 18.0649 | 60.011 | 17.8677 | 79.6188 | 11.5654 | 60.0398 | 11.2481 |  |  |  |  | 79.613 | 47.3481 | 59.9419 | 47.85
79.611 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.618 | 18.0649 | 60.011 | 17.8652 | 79.6271 | 11.5654 | 60.0398 | 11.2468 |  |  |  |  | 79.6213 | 47.3481 | 59.9419 | 47.85
79.6193 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.6263 | 18.0651 | 60.011 | 17.8627 | 79.6354 | 11.5654 | 60.0398 | 11.2456 |  |  |  |  | 79.6298 | 47.3481 | 59.9419 | 47.85
79.6277 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.6346 | 18.0651 | 60.011 | 17.8602 | 79.6438 | 11.5654 | 60.0398 | 11.2443 |  |  |  |  | 79.6381 | 47.3481 | 59.9419 | 47.85
79.636 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.643 | 18.064 | 60.011 | 17.8577 | 79.6521 | 11.5175 | 60.0398 | 11.2431 |  |  |  |  | 79.6464 | 47.3481 | 59.9419 | 47.85
79.6443 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.6513 | 18.064 | 60.011 | 17.8552 | 79.6605 | 11.5175 | 60.0398 | 11.2418 |  |  |  |  | 79.6548 | 47.3481 | 59.9419 | 47.85
79.6526 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.6596 | 18.064 | 60.011 | 17.8527 | 79.6688 | 11.5175 | 60.0398 | 11.2406 |  |  |  |  | 79.6631 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.661 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.6679 | 18.064 | 60.011 | 17.8502 | 79.6771 | 11.5175 | 60.0398 | 11.2393 |  |  |  |  | 79.6714 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.6693 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.6763 | 18.064 | 60.011 | 17.8489 | 79.6854 | 11.5175 | 60.0398 | 11.2381 |  |  |  |  | 79.6798 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.6777 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.6846 | 18.064 | 60.011 | 17.8476 | 79.6937 | 11.5175 | 60.0398 | 11.2368 |  |  |  |  | 79.6881 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.686 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.693 | 18.064 | 60.011 | 17.8464 | 79.7021 | 11.5176 | 60.0398 | 11.2356 |  |  |  |  | 79.6964 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.6943 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.7013 | 18.064 | 60.011 | 17.8451 | 79.7104 | 11.5176 | 60.0398 | 11.2343 |  |  |  |  | 79.7048 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.7027 | 27.383 | 59.9707 | 27.75 | 79.7096 | 18.064 | 60.011 | 17.8439 | 79.7188 | 11.5178 | 60.0398 | 11.2331 |  |  |  |  | 79.7131 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.711 | 27.3802 | 59.9707 | 27.75 | 79.7179 | 18.064 | 60.011 | 17.8426 | 79.7271 | 11.5178 | 60.0398 | 11.2318 |  |  |  |  | 79.7214 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.7194 | 27.3802 | 59.9707 | 27.75 | 79.7263 | 18.0634 | 60.011 | 17.8414 | 79.7354 | 11.5189 | 60.0398 | 11.2306 |  |  |  |  | 79.7299 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.7277 | 27.3802 | 59.9707 | 27.75 | 79.7346 | 18.0634 | 60.011 | 17.8401 | 79.7437 | 11.5189 | 60.0398 | 11.2293 |  |  |  |  | 79.7382 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.736 | 27.3802 | 59.9707 | 27.75 | 79.743 | 18.0625 | 60.011 | 17.8389 | 79.7521 | 11.5187 | 60.0398 | 11.2281 |  |  |  |  | 79.7465 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.7444 | 27.4117 | 59.9707 | 27.75 | 79.7513 | 18.0625 | 60.011 | 17.8376 | 79.7604 | 11.5187 | 60.0398 | 11.2268 |  |  |  |  | 79.7549 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.7527 | 27.4117 | 59.9707 | 27.75 | 79.7596 | 18.0625 | 60.011 | 17.8364 | 79.7687 | 11.5187 | 60.0398 | 11.2256 |  |  |  |  | 79.7632 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.761 | 27.4117 | 59.9707 | 27.75 | 79.7679 | 18.0625 | 60.011 | 17.8351 | 79.777 | 11.5187 | 60.0398 | 11.2243 |  |  |  |  | 79.7715 | 47.3481 | 59.9477 | 47.85
79.7694 | 27.4117 | 59.9707 | 27.75 | 79.7763 | 18.0625 | 60.011 | 17.8339 | 79.7853 | 11.4907 | 60.0398 | 11.2231 |  |  |  |  | 79.7799 | 47.3451 | 59.9477 | 47.85
79.7777 | 27.4106 | 59.9707 | 27.75 | 79.7846 | 18.0625 | 60.011 | 17.8326 | 79.7937 | 11.4907 | 60.0398 | 11.2218 |  |  |  |  | 79.7882 | 47.3451 | 59.9477 | 47.85
79.7861 | 27.4106 | 59.9707 | 27.75 | 79.7929 | 18.0617 | 60.011 | 17.8314 | 79.802 | 11.4907 | 60.0398 | 11.2206 |  |  |  |  | 79.7965 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.7944 | 27.4106 | 59.9707 | 27.75 | 79.8013 | 18.0617 | 60.011 | 17.8301 | 79.8104 | 11.4907 | 60.0398 | 11.2193 |  |  |  |  | 79.8049 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.8027 | 27.4106 | 59.9707 | 27.75 | 79.8096 | 18.0593 | 60.011 | 17.8289 | 79.8187 | 11.4919 | 60.0398 | 11.2181 |  |  |  |  | 79.8132 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.8111 | 27.4106 | 59.9707 | 27.75 | 79.818 | 18.0593 | 60.011 | 17.8276 | 79.827 | 11.4919 | 60.0398 | 11.2168 |  |  |  |  | 79.8215 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.8194 | 27.4106 | 59.9707 | 27.75 | 79.8263 | 18.0593 | 60.011 | 17.8264 | 79.8353 | 11.4919 | 60.0398 | 11.2156 |  |  |  |  | 79.83 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.8278 | 27.4106 | 59.9707 | 27.75 | 79.8346 | 18.0593 | 60.011 | 17.8251 | 79.8436 | 11.4919 | 60.0398 | 11.2144 |  |  |  |  | 79.8383 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.8361 | 27.4106 | 59.9707 | 27.75 | 79.8429 | 18.0593 | 60.011 | 17.8239 | 79.852 | 11.4902 | 60.0398 | 11.2131 |  |  |  |  | 79.8466 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.8444 | 27.4125 | 59.9707 | 27.75 | 79.8513 | 18.0593 | 60.011 | 17.8226 | 79.8603 | 11.4902 | 60.0398 | 11.2119 |  |  |  |  | 79.855 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.8528 | 27.4125 | 59.9707 | 27.75 | 79.8596 | 18.0553 | 60.011 | 17.8214 | 79.8687 | 11.4905 | 60.0398 | 11.2106 |  |  |  |  | 79.8633 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.8611 | 27.4125 | 59.9707 | 27.75 | 79.868 | 18.0553 | 60.011 | 17.8201 | 79.877 | 11.4905 | 60.0398 | 11.2094 |  |  |  |  | 79.8716 | 47.3435 | 59.9477 | 47.85
79.8694 | 27.4125 | 59.9707 | 27.75 | 79.8763 | 17.9388 | 60.011 | 17.8189 | 79.8853 | 11.4905 | 60.0398 | 11.2081 |  |  |  |  | 79.88 | 47.3556 | 59.9477 | 47.85
79.8778 | 27.4125 | 59.9707 | 27.75 | 79.8846 | 17.9388 | 60.011 | 17.8176 | 79.8936 | 11.4905 | 60.0398 | 11.2069 |  |  |  |  | 79.8883 | 47.3556 | 59.9477 | 47.85
79.8861 | 27.4125 | 59.9707 | 27.75 | 79.8929 | 17.9441 | 60.011 | 17.8164 | 79.902 | 11.4306 | 60.0398 | 11.2056 |  |  |  |  | 79.8966 | 47.3381 | 59.9477 | 47.85
79.8944 | 27.4125 | 59.9707 | 27.75 | 79.9013 | 17.9441 | 60.011 | 17.8151 | 79.9103 | 11.4306 | 60.0398 | 11.2044 |  |  |  |  | 79.905 | 47.3381 | 59.9477 | 47.85
79.9028 | 27.4125 | 59.9707 | 27.75 | 79.9096 | 17.9455 | 60.011 | 17.8139 | 79.9186 | 11.4308 | 60.0398 | 11.2031 |  |  |  |  | 79.9133 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
79.9111 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9179 | 17.9455 | 60.011 | 17.8126 | 79.9269 | 11.4308 | 60.0398 | 11.2019 |  |  |  |  | 79.9216 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
79.9195 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9262 | 17.9455 | 60.0052 | 17.8114 | 79.9352 | 11.4308 | 60.0398 | 11.2006 |  |  |  |  | 79.9301 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
79.9278 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9346 | 17.9455 | 60.0052 | 17.8101 | 79.9436 | 11.4308 | 60.0398 | 11.1994 |  |  |  |  | 79.9384 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
79.9361 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9429 | 17.9422 | 60.0052 | 17.8089 | 79.9519 | 11.431 | 60.0398 | 11.1981 |  |  |  |  | 79.9467 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
79.9445 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9513 | 17.9422 | 60.0052 | 17.8076 | 79.9603 | 11.431 | 60.0398 | 11.1969 |  |  |  |  | 79.9551 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
79.9528 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9596 | 17.9422 | 60.0052 | 17.8064 | 79.9686 | 11.4312 | 60.0398 | 11.1956 |  |  |  |  | 79.9634 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
79.9612 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9679 | 17.9422 | 60.0052 | 17.8051 | 79.9769 | 11.4312 | 60.0398 | 11.1944 |  |  |  |  | 79.9717 | 47.3402 | 59.9477 | 47.85
79.9695 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9762 | 17.9422 | 60.0052 | 17.8039 | 79.9852 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1931 |  |  |  |  | 79.98 | 47.3641 | 59.9477 | 47.85
79.9778 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9846 | 17.9422 | 60.0052 | 17.8026 | 79.9935 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1919 |  |  |  |  | 79.9884 | 47.3641 | 59.9477 | 47.85
79.9861 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 79.9929 | 17.9452 | 60.0052 | 17.8014 | 80.0019 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1906 |  |  |  |  | 79.9967 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
79.9945 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 80.0013 | 17.9452 | 60.0052 | 17.8001 | 80.0102 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1894 |  |  |  |  | 80.005 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0028 | 27.4114 | 59.9707 | 27.75 | 80.0096 | 17.9452 | 60.0052 | 17.7989 | 80.0186 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1881 |  |  |  |  | 80.0134 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0112 | 27.4121 | 59.9707 | 27.75 | 80.0179 | 17.9452 | 60.0052 | 17.7976 | 80.0269 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1869 |  |  |  |  | 80.0217 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0195 | 27.4121 | 59.9707 | 27.75 | 80.0262 | 17.9452 | 60.0052 | 17.7964 | 80.0352 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1856 |  |  |  |  | 80.03 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0278 | 27.4121 | 59.9707 | 27.75 | 80.0346 | 17.9452 | 60.0052 | 17.7951 | 80.0435 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1844 |  |  |  |  | 80.0385 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0362 | 27.4121 | 59.9707 | 27.75 | 80.0429 | 17.9446 | 60.0052 | 17.7939 | 80.0518 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1831 |  |  |  |  | 80.0468 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0445 | 27.4121 | 59.9707 | 27.75 | 80.0512 | 17.9446 | 60.0052 | 17.7926 | 80.0602 | 11.4321 | 60.0398 | 11.1819 |  |  |  |  | 80.0551 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0529 | 27.4121 | 59.9707 | 27.75 | 80.0595 | 17.9446 | 60.0052 | 17.7914 | 80.0685 | 11.4331 | 60.0398 | 11.1806 |  |  |  |  | 80.0635 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0612 | 27.4121 | 59.9707 | 27.75 | 80.0679 | 17.9446 | 60.0052 | 17.7901 | 80.0768 | 11.4331 | 60.0398 | 11.1794 |  |  |  |  | 80.0718 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0695 | 27.4121 | 59.9707 | 27.75 | 80.0763 | 17.9434 | 60.0052 | 17.7889 | 80.0851 | 11.4331 | 60.0398 | 11.1781 |  |  |  |  | 80.0801 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0779 | 27.4145 | 59.9707 | 27.75 | 80.0846 | 17.9434 | 60.0052 | 17.7876 | 80.0935 | 11.4331 | 60.0398 | 11.1769 |  |  |  |  | 80.0885 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0862 | 27.4145 | 59.9707 | 27.75 | 80.0929 | 17.9434 | 60.0052 | 17.7864 | 80.1018 | 11.4331 | 60.0398 | 11.1756 |  |  |  |  | 80.0968 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.0945 | 27.4145 | 59.9707 | 27.75 | 80.1012 | 17.9434 | 60.0052 | 17.7851 | 80.1102 | 11.4331 | 60.0398 | 11.1744 |  |  |  |  | 80.1051 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.1029 | 27.4145 | 59.9707 | 27.75 | 80.1096 | 17.9434 | 60.0052 | 17.7839 | 80.1185 | 11.4332 | 60.0398 | 11.1731 |  |  |  |  | 80.1135 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.1112 | 27.4344 | 59.9707 | 27.75 | 80.1179 | 17.9434 | 60.0052 | 17.7826 | 80.1268 | 11.4332 | 60.0398 | 11.1719 |  |  |  |  | 80.1218 | 47.3492 | 59.9477 | 47.85
80.1196 | 27.4344 | 59.9707 | 27.75 | 80.1263 | 17.9441 | 60.0052 | 17.7814 | 80.1351 | 11.4332 | 60.0398 | 11.1706 |  |  |  |  | 80.1301 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.1279 | 27.4344 | 59.9707 | 27.75 | 80.1346 | 17.9441 | 60.0052 | 17.7801 | 80.1434 | 11.4332 | 60.0398 | 11.1694 |  |  |  |  | 80.1385 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.1362 | 27.4344 | 59.9707 | 27.75 | 80.1429 | 17.9432 | 60.0052 | 17.7789 | 80.1518 | 11.4342 | 60.0398 | 11.1681 |  |  |  |  | 80.1469 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.1446 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.1512 | 17.9432 | 60.0052 | 17.7776 | 80.1601 | 11.4342 | 60.0398 | 11.1669 |  |  |  |  | 80.1552 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.1529 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.1596 | 17.9427 | 60.0052 | 17.7764 | 80.1685 | 11.4342 | 60.0398 | 11.1656 |  |  |  |  | 80.1636 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.1613 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.1679 | 17.9427 | 60.0052 | 17.7751 | 80.1768 | 11.4342 | 60.0398 | 11.1644 |  |  |  |  | 80.1719 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.1696 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.1762 | 17.9427 | 60.0052 | 17.7739 | 80.1851 | 11.4342 | 60.0398 | 11.1631 |  |  |  |  | 80.1802 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.1779 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.1845 | 17.9427 | 60.0052 | 17.7726 | 80.1934 | 11.4342 | 60.0398 | 11.1619 |  |  |  |  | 80.1886 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.1862 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.1929 | 17.9408 | 60.0052 | 17.7714 | 80.2017 | 11.4342 | 60.0398 | 11.1606 |  |  |  |  | 80.1969 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.1946 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.2012 | 17.9408 | 60.0052 | 17.7701 | 80.2101 | 11.4342 | 60.0398 | 11.1594 |  |  |  |  | 80.2052 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2029 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.2096 | 17.9419 | 60.0052 | 17.7689 | 80.2184 | 11.4341 | 60.0398 | 11.1581 |  |  |  |  | 80.2136 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2113 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.2179 | 17.9419 | 60.0052 | 17.7676 | 80.2267 | 11.4341 | 60.0398 | 11.1569 |  |  |  |  | 80.2219 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2196 | 27.4348 | 59.9707 | 27.75 | 80.2262 | 17.9419 | 60.0052 | 17.7664 | 80.235 | 11.4333 | 60.0398 | 11.1556 |  |  |  |  | 80.2302 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2279 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.2345 | 17.9419 | 60.0052 | 17.7651 | 80.2434 | 11.4333 | 60.0398 | 11.1544 |  |  |  |  | 80.2386 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2363 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.2429 | 17.9355 | 60.0052 | 17.7639 | 80.2517 | 11.4319 | 60.0398 | 11.1531 |  |  |  |  | 80.2469 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2446 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.2512 | 17.9355 | 60.0052 | 17.7626 | 80.2601 | 11.4319 | 60.0398 | 11.1519 |  |  |  |  | 80.2552 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.253 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.2596 | 17.9212 | 60.0052 | 17.7614 | 80.2684 | 11.4319 | 60.0398 | 11.1506 |  |  |  |  | 80.2637 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2613 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.2679 | 17.9212 | 60.0052 | 17.7601 | 80.2767 | 11.4319 | 60.0398 | 11.1494 |  |  |  |  | 80.272 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2696 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.2762 | 17.9202 | 60.0052 | 17.7589 | 80.285 | 11.4319 | 60.0398 | 11.1481 |  |  |  |  | 80.2803 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.278 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.2846 | 17.9202 | 60.0052 | 17.7576 | 80.2933 | 11.4319 | 60.0398 | 11.1469 |  |  |  |  | 80.2887 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2863 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.2929 | 17.9202 | 60.0052 | 17.7564 | 80.3017 | 11.4318 | 60.0398 | 11.1456 |  |  |  |  | 80.297 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.2946 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.3012 | 17.9202 | 60.0052 | 17.7551 | 80.31 | 11.4318 | 60.0398 | 11.1444 |  |  |  |  | 80.3053 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.303 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.3095 | 17.9227 | 60.0052 | 17.7539 | 80.3184 | 11.4324 | 60.0398 | 11.1431 |  |  |  |  | 80.3137 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.3113 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.3179 | 17.9227 | 60.0052 | 17.7526 | 80.3267 | 11.4324 | 60.0398 | 11.1419 |  |  |  |  | 80.322 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.3196 | 27.4317 | 59.9707 | 27.75 | 80.3262 | 17.9259 | 60.0052 | 17.7514 | 80.335 | 11.4324 | 60.0398 | 11.1406 |  |  |  |  | 80.3303 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.328 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.3346 | 17.9259 | 60.0052 | 17.7501 | 80.3433 | 11.4324 | 60.0398 | 11.1394 |  |  |  |  | 80.3387 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.3363 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.3429 | 17.9259 | 60.0052 | 17.7489 | 80.3516 | 11.3895 | 60.0398 | 11.1382 |  |  |  |  | 80.347 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.3447 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.3512 | 17.9259 | 60.0052 | 17.7476 | 80.36 | 11.3895 | 60.0398 | 11.1369 |  |  |  |  | 80.3553 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.353 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.3595 | 17.9259 | 60.0052 | 17.7464 | 80.3683 | 11.3895 | 60.0398 | 11.1357 |  |  |  |  | 80.3636 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.3613 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.3679 | 17.9259 | 60.0052 | 17.7451 | 80.3766 | 11.3895 | 60.0398 | 11.1344 |  |  |  |  | 80.3721 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.3697 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.3762 | 17.9301 | 60.0052 | 17.7439 | 80.3849 | 11.3881 | 60.0398 | 11.1332 |  |  |  |  | 80.3804 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.378 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.3846 | 17.9301 | 60.0052 | 17.7426 | 80.3933 | 11.3881 | 60.0398 | 11.1319 |  |  |  |  | 80.3887 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.3864 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.3929 | 17.9337 | 60.0052 | 17.7414 | 80.4016 | 11.3881 | 60.0398 | 11.1307 |  |  |  |  | 80.3971 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.3947 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.4012 | 17.9337 | 60.0052 | 17.7401 | 80.41 | 11.3881 | 60.0398 | 11.1294 |  |  |  |  | 80.4054 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.403 | 27.4324 | 59.9707 | 27.75 | 80.4095 | 17.9337 | 60.0052 | 17.7389 | 80.4183 | 11.3463 | 60.0398 | 11.1282 |  |  |  |  | 80.4137 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.4114 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4179 | 17.9337 | 60.0052 | 17.7376 | 80.4266 | 11.3463 | 60.0398 | 11.1269 |  |  |  |  | 80.4221 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.4197 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4262 | 17.9335 | 60.0052 | 17.7364 | 80.4349 | 11.3463 | 60.0398 | 11.1257 |  |  |  |  | 80.4304 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.428 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4345 | 17.9335 | 60.0052 | 17.7351 | 80.4432 | 11.3463 | 60.0398 | 11.1244 |  |  |  |  | 80.4387 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.4364 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4428 | 17.9324 | 60.0052 | 17.7339 | 80.4516 | 11.3473 | 60.0398 | 11.1232 |  |  |  |  | 80.4471 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.4447 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4512 | 17.9324 | 60.0052 | 17.7326 | 80.4599 | 11.3473 | 60.0398 | 11.1219 |  |  |  |  | 80.4554 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.4531 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4596 | 17.9347 | 60.0052 | 17.7314 | 80.4683 | 11.3473 | 60.0398 | 11.1207 |  |  |  |  | 80.4637 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.4614 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4679 | 17.9347 | 60.0052 | 17.7301 | 80.4766 | 11.3473 | 60.0398 | 11.1194 |  |  |  |  | 80.4722 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
80.4697 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4762 | 17.9347 | 60.0052 | 17.7289 | 80.4849 | 11.3473 | 60.0398 | 11.1182 |  |  |  |  | 80.4805 | 47.3386 | 59.9477 | 47.85
80.4781 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4845 | 17.9347 | 60.0052 | 17.7276 | 80.4932 | 11.3473 | 60.0398 | 11.1169 |  |  |  |  | 80.4888 | 47.3386 | 59.9477 | 47.85
80.4864 | 27.44 | 59.9707 | 27.75 | 80.4929 | 17.9347 | 60.0052 | 17.7264 | 80.5015 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1157 |  |  |  |  | 80.4972 | 47.3386 | 59.9477 | 47.85
80.4948 | 27.4622 | 59.9707 | 27.75 | 80.5012 | 17.9347 | 60.0052 | 17.7251 | 80.5099 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1144 |  |  |  |  | 80.5055 | 47.3386 | 59.9477 | 47.85
80.5031 | 27.4622 | 59.9707 | 27.75 | 80.5096 | 17.9368 | 60.0052 | 17.7239 | 80.5182 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1132 |  |  |  |  | 80.5138 | 47.3467 | 59.9477 | 47.85
80.5114 | 27.4622 | 59.9707 | 27.75 | 80.5179 | 17.9368 | 60.0052 | 17.7226 | 80.5266 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1119 |  |  |  |  | 80.5222 | 47.3467 | 59.9477 | 47.85
80.5197 | 27.4622 | 59.9707 | 27.75 | 80.5262 | 17.9399 | 60.0052 | 17.7214 | 80.5349 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1107 |  |  |  |  | 80.5305 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.5281 | 27.4622 | 59.9707 | 27.75 | 80.5345 | 17.9399 | 60.0052 | 17.7201 | 80.5432 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1094 |  |  |  |  | 80.5388 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.5364 | 27.4622 | 59.9707 | 27.75 | 80.5429 | 17.9399 | 60.0052 | 17.7189 | 80.5515 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1082 |  |  |  |  | 80.5472 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.5448 | 27.4622 | 59.9707 | 27.75 | 80.5512 | 17.9399 | 60.0052 | 17.7176 | 80.5598 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1069 |  |  |  |  | 80.5555 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.5531 | 27.4622 | 59.9707 | 27.75 | 80.5595 | 17.9399 | 60.0052 | 17.7164 | 80.5682 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1057 |  |  |  |  | 80.5638 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.5614 | 27.4646 | 59.9707 | 27.75 | 80.5678 | 17.9399 | 60.0052 | 17.7151 | 80.5765 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1044 |  |  |  |  | 80.5723 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.5698 | 27.4646 | 59.9707 | 27.75 | 80.5762 | 17.9393 | 60.0052 | 17.7139 | 80.5848 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1032 |  |  |  |  | 80.5806 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.5781 | 27.4646 | 59.9707 | 27.75 | 80.5845 | 17.9393 | 60.0052 | 17.7126 | 80.5931 | 11.3245 | 60.0398 | 11.1019 |  |  |  |  | 80.5889 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.5865 | 27.4646 | 59.9707 | 27.75 | 80.5929 | 17.9377 | 60.0052 | 17.7114 | 80.6015 | 11.3246 | 60.0398 | 11.1007 |  |  |  |  | 80.5973 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.5948 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6012 | 17.9377 | 60.0052 | 17.7101 | 80.6098 | 11.3246 | 60.0398 | 11.0994 |  |  |  |  | 80.6056 | 47.3858 | 59.9477 | 47.85
80.6031 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6095 | 17.9335 | 60.0052 | 17.7089 | 80.6182 | 11.324 | 60.0398 | 11.0982 |  |  |  |  | 80.6139 | 47.4175 | 59.9477 | 47.85
80.6115 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6178 | 17.9335 | 60.0052 | 17.7076 | 80.6265 | 11.324 | 60.0398 | 11.0969 |  |  |  |  | 80.6223 | 47.4175 | 59.9477 | 47.85
80.6198 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6262 | 17.9335 | 60.0052 | 17.7064 | 80.6348 | 11.324 | 60.0398 | 11.0957 |  |  |  |  | 80.6306 | 47.4198 | 59.9477 | 47.85
80.6281 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6345 | 17.9335 | 60.0052 | 17.7051 | 80.6431 | 11.324 | 60.0398 | 11.0944 |  |  |  |  | 80.6389 | 47.4198 | 59.9477 | 47.85
80.6365 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6429 | 17.873 | 60.0052 | 17.7039 | 80.6514 | 11.3248 | 60.0398 | 11.0932 |  |  |  |  | 80.6473 | 47.4198 | 59.9477 | 47.85
80.6448 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6512 | 17.873 | 60.0052 | 17.7026 | 80.6598 | 11.3248 | 60.0398 | 11.0919 |  |  |  |  | 80.6556 | 47.4198 | 59.9477 | 47.85
80.6531 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6595 | 17.873 | 60.0052 | 17.7014 | 80.6681 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0907 |  |  |  |  | 80.6639 | 47.4198 | 59.9477 | 47.85
80.6615 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6679 | 17.873 | 60.0052 | 17.7001 | 80.6765 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0894 |  |  |  |  | 80.6724 | 47.4198 | 59.9477 | 47.85
80.6698 | 27.4435 | 59.9707 | 27.75 | 80.6762 | 17.8354 | 60.0052 | 17.6989 | 80.6848 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0882 |  |  |  |  | 80.6807 | 47.4547 | 59.9477 | 47.85
80.6782 | 27.4456 | 59.9707 | 27.75 | 80.6845 | 17.8354 | 60.0052 | 17.6976 | 80.6931 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0869 |  |  |  |  | 80.689 | 47.4547 | 59.9477 | 47.85
80.6865 | 27.4456 | 59.9707 | 27.75 | 80.6928 | 17.8354 | 60.0052 | 17.6964 | 80.7014 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0857 |  |  |  |  | 80.6974 | 47.4547 | 59.9477 | 47.85
80.6948 | 27.4456 | 59.9707 | 27.75 | 80.7012 | 17.8354 | 60.0052 | 17.6951 | 80.7097 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0844 |  |  |  |  | 80.7057 | 47.4547 | 59.9477 | 47.85
80.7032 | 27.4456 | 59.9707 | 27.75 | 80.7095 | 17.8351 | 60.0052 | 17.6939 | 80.7181 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0832 |  |  |  |  | 80.714 | 47.4547 | 59.9477 | 47.85
80.7115 | 27.4444 | 59.9707 | 27.75 | 80.7179 | 17.8351 | 60.0052 | 17.6926 | 80.7264 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0819 |  |  |  |  | 80.7224 | 47.4547 | 59.9477 | 47.85
80.7198 | 27.4444 | 59.9707 | 27.75 | 80.7262 | 17.8351 | 60.0052 | 17.6914 | 80.7347 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0807 |  |  |  |  | 80.7307 | 47.4576 | 59.9477 | 47.85
80.7282 | 27.4444 | 59.9707 | 27.75 | 80.7345 | 17.8351 | 60.0052 | 17.6901 | 80.743 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0794 |  |  |  |  | 80.739 | 47.4576 | 59.9477 | 47.85
80.7365 | 27.4444 | 59.9707 | 27.75 | 80.7428 | 17.8351 | 60.0052 | 17.6889 | 80.7514 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0782 |  |  |  |  | 80.7473 | 47.4086 | 59.9477 | 47.85
80.7449 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.7512 | 17.8351 | 60.0052 | 17.6876 | 80.7597 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0769 |  |  |  |  | 80.7557 | 47.4086 | 59.9477 | 47.85
80.7532 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.7595 | 17.8337 | 60.0052 | 17.6864 | 80.7681 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0757 |  |  |  |  | 80.764 | 47.4086 | 59.9477 | 47.85
80.7615 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.7679 | 17.8337 | 60.0052 | 17.6851 | 80.7764 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0744 |  |  |  |  | 80.7723 | 47.4086 | 59.9477 | 47.85
80.7699 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.7762 | 17.8337 | 60.0052 | 17.6839 | 80.7847 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0732 |  |  |  |  | 80.7808 | 47.406 | 59.9477 | 47.85
80.7782 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.7845 | 17.8337 | 60.0052 | 17.6826 | 80.793 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0719 |  |  |  |  | 80.7891 | 47.406 | 59.9477 | 47.85
80.7866 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.7928 | 17.8333 | 60.0052 | 17.6814 | 80.8013 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0707 |  |  |  |  | 80.7974 | 47.4082 | 59.9477 | 47.85
80.7949 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.8012 | 17.8333 | 60.0052 | 17.6801 | 80.8097 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0694 |  |  |  |  | 80.8058 | 47.4082 | 59.9477 | 47.85
80.8032 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.8095 | 17.8333 | 60.0052 | 17.6789 | 80.818 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0682 |  |  |  |  | 80.8141 | 47.4102 | 59.9477 | 47.85
80.8116 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.8178 | 17.8333 | 60.0052 | 17.6776 | 80.8264 | 11.3233 | 60.0398 | 11.0669 |  |  |  |  | 80.8224 | 47.4102 | 59.9477 | 47.85
80.8199 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.8261 | 17.8333 | 60.0052 | 17.6764 | 80.8347 | 11.3232 | 60.0398 | 11.0657 |  |  |  |  | 80.8308 | 47.4102 | 59.9477 | 47.85
80.8282 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.8345 | 17.8333 | 60.0052 | 17.6751 | 80.843 | 11.3232 | 60.0398 | 11.0645 |  |  |  |  | 80.8391 | 47.4102 | 59.9477 | 47.85
80.8366 | 27.4462 | 59.9707 | 27.75 | 80.8429 | 17.8333 | 60.0052 | 17.6739 | 80.8513 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0632 |  |  |  |  | 80.8474 | 47.4102 | 59.9477 | 47.85
80.8449 | 27.4458 | 59.9707 | 27.75 | 80.8512 | 17.8333 | 60.0052 | 17.6726 | 80.8596 | 11.3235 | 60.0398 | 11.062 |  |  |  |  | 80.8558 | 47.4102 | 59.9477 | 47.85
80.8532 | 27.4458 | 59.9707 | 27.75 | 80.8595 | 17.8275 | 60.0052 | 17.6714 | 80.868 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0607 |  |  |  |  | 80.8641 | 47.4103 | 59.9477 | 47.85
80.8616 | 27.4458 | 59.9707 | 27.75 | 80.8678 | 17.8275 | 60.0052 | 17.6701 | 80.8763 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0595 |  |  |  |  | 80.8724 | 47.4103 | 59.9477 | 47.85
80.8699 | 27.4458 | 59.9707 | 27.75 | 80.8762 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6689 | 80.8846 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0582 |  |  |  |  | 80.8809 | 47.3392 | 59.9477 | 47.85
80.8783 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.8845 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6676 | 80.8929 | 11.3235 | 60.0398 | 11.057 |  |  |  |  | 80.8892 | 47.3392 | 59.9477 | 47.85
80.8866 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.8929 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6664 | 80.9013 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0557 |  |  |  |  | 80.8975 | 47.3319 | 59.9477 | 47.85
80.8949 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.9012 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6651 | 80.9096 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0545 |  |  |  |  | 80.9059 | 47.3319 | 59.9477 | 47.85
80.9033 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.9095 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6639 | 80.918 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0532 |  |  |  |  | 80.9142 | 47.3319 | 59.9477 | 47.85
80.9116 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.9178 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6626 | 80.9263 | 11.3235 | 60.0398 | 11.052 |  |  |  |  | 80.9225 | 47.3319 | 59.9477 | 47.85
80.92 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.9262 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6614 | 80.9346 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0507 |  |  |  |  | 80.9309 | 47.3319 | 59.9477 | 47.85
80.9283 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.9345 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6601 | 80.9429 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0495 |  |  |  |  | 80.9392 | 47.3319 | 59.9477 | 47.85
80.9366 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.9428 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6589 | 80.9512 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0482 |  |  |  |  | 80.9475 | 47.3319 | 59.9477 | 47.85
80.9449 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.9511 | 17.7916 | 60.0052 | 17.6576 | 80.9596 | 11.3235 | 60.0398 | 11.047 |  |  |  |  | 80.9559 | 47.3319 | 59.9477 | 47.85
80.9533 | 27.4479 | 59.9707 | 27.75 | 80.9595 | 17.7892 | 60.0052 | 17.6564 | 80.9679 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0457 |  |  |  |  | 80.9642 | 47.3361 | 59.9477 | 47.85
80.9616 | 27.4443 | 59.9707 | 27.75 | 80.9678 | 17.7892 | 60.0052 | 17.6551 | 80.9763 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0445 |  |  |  |  | 80.9725 | 47.3361 | 59.9477 | 47.85
80.97 | 27.4443 | 59.9707 | 27.75 | 80.9762 | 17.7861 | 60.0052 | 17.6539 | 80.9846 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0432 |  |  |  |  | 80.981 | 47.3379 | 59.9477 | 47.85
80.9783 | 27.4444 | 59.9707 | 27.75 | 80.9845 | 17.7861 | 60.0052 | 17.6526 | 80.9929 | 11.3235 | 60.0398 | 11.042 |  |  |  |  | 80.9893 | 47.3379 | 59.9477 | 47.85
80.9866 | 27.4444 | 59.9707 | 27.75 | 80.9928 | 17.7861 | 60.0052 | 17.6514 | 81.0012 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0407 |  |  |  |  | 80.9976 | 47.3507 | 59.9477 | 47.85
80.995 | 27.4191 | 59.9707 | 27.75 | 81.0011 | 17.7861 | 60.0052 | 17.6501 | 81.0095 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0395 |  |  |  |  | 81.006 | 47.3507 | 59.9477 | 47.85
81.0033 | 27.4191 | 59.9707 | 27.75 | 81.0095 | 17.7861 | 60.0052 | 17.6489 | 81.0179 | 11.3235 | 60.0398 | 11.0382 |  |  |  |  | 81.0143 | 47.3507 | 59.9477 | 47.85
81.0117 | 27.4191 | 59.9707 | 27.75 | 81.0178 | 17.7861 | 60.0052 | 17.6476 | 81.0262 | 11.3235 | 60.0398 | 11.037 |  |  |  |  | 81.0226 | 47.3507 | 59.9477 | 47.85
81.02 | 27.4191 | 59.9707 | 27.75 | 81.0262 | 17.7861 | 60.0052 | 17.6464 | 81.0345 | 11.2405 | 60.0398 | 11.0357 |  |  |  |  | 81.031 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
81.0283 | 27.4191 | 59.9707 | 27.75 | 81.0345 | 17.7861 | 60.0052 | 17.6451 | 81.0428 | 11.2405 | 60.0398 | 11.0345 |  |  |  |  | 81.0393 | 47.3517 | 59.9477 | 47.85
81.0367 | 27.4191 | 59.9707 | 27.75 | 81.0428 | 17.7858 | 60.0052 | 17.6439 | 81.0512 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0332 |  |  |  |  | 81.0476 | 47.3466 | 59.9477 | 47.85
81.045 | 27.4191 | 59.9707 | 27.75 | 81.0512 | 17.7858 | 60.0052 | 17.6426 | 81.0595 | 11.1859 | 60.0398 | 11.032 |  |  |  |  | 81.056 | 47.3466 | 59.9477 | 47.85
81.0533 | 27.4191 | 59.9707 | 27.75 | 81.0595 | 17.7884 | 60.0052 | 17.6414 | 81.0679 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0307 |  |  |  |  | 81.0643 | 47.3466 | 59.9477 | 47.85
81.0617 | 27.4243 | 59.9707 | 27.75 | 81.0678 | 17.7884 | 60.0052 | 17.6401 | 81.0762 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0295 |  |  |  |  | 81.0726 | 47.3466 | 59.9477 | 47.85
81.07 | 27.4243 | 59.9707 | 27.75 | 81.0761 | 17.7884 | 60.0052 | 17.6389 | 81.0845 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0282 |  |  |  |  | 81.0811 | 47.3494 | 59.9477 | 47.85
81.0784 | 27.4243 | 59.9707 | 27.75 | 81.0845 | 17.7884 | 60.0052 | 17.6376 | 81.0928 | 11.1859 | 60.0398 | 11.027 |  |  |  |  | 81.0894 | 47.3494 | 59.9477 | 47.85
81.0867 | 27.4243 | 59.9707 | 27.75 | 81.0928 | 17.7884 | 60.0052 | 17.6364 | 81.1011 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0257 |  |  |  |  | 81.0977 | 47.3495 | 59.9477 | 47.85
81.095 | 27.4173 | 59.9707 | 27.75 | 81.1012 | 17.7884 | 60.0052 | 17.6351 | 81.1095 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0245 |  |  |  |  | 81.1061 | 47.3495 | 59.9477 | 47.85
81.1034 | 27.4173 | 59.9707 | 27.75 | 81.1095 | 17.7884 | 60.0052 | 17.6339 | 81.1178 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0232 |  |  |  |  | 81.1144 | 47.3502 | 59.9477 | 47.85
81.1117 | 27.4173 | 59.9707 | 27.75 | 81.1178 | 17.7884 | 60.0052 | 17.6326 | 81.1262 | 11.1859 | 60.0398 | 11.022 |  |  |  |  | 81.1227 | 47.3502 | 59.9477 | 47.85
81.1201 | 27.4173 | 59.9707 | 27.75 | 81.1261 | 17.7907 | 60.0052 | 17.6314 | 81.1345 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0207 |  |  |  |  | 81.1311 | 47.3502 | 59.9477 | 47.85
81.1284 | 27.4173 | 59.9707 | 27.75 | 81.1345 | 17.7907 | 60.0052 | 17.6301 | 81.1428 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0195 |  |  |  |  | 81.1394 | 47.3502 | 59.9477 | 47.85
81.1367 | 27.4173 | 59.9707 | 27.75 | 81.1428 | 17.7892 | 60.0052 | 17.6289 | 81.1511 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0182 |  |  |  |  | 81.1477 | 47.3659 | 59.9477 | 47.85
81.1451 | 27.4146 | 59.9707 | 27.75 | 81.1512 | 17.7892 | 60.0052 | 17.6276 | 81.1594 | 11.1859 | 60.0398 | 11.017 |  |  |  |  | 81.156 | 47.3659 | 59.9477 | 47.85
81.1534 | 27.4146 | 59.9707 | 27.75 | 81.1595 | 17.7877 | 60.0052 | 17.6264 | 81.1678 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0157 |  |  |  |  | 81.1644 | 47.3659 | 59.9534 | 47.85
81.1617 | 27.4146 | 59.9707 | 27.75 | 81.1678 | 17.7877 | 60.0052 | 17.6251 | 81.1761 | 11.1859 | 60.0398 | 11.0145 |  |  |  |  | 81.1727 | 47.3659 | 59.9534 | 47.85
81.1701 | 27.4146 | 59.9707 | 27.75 | 81.1761 | 17.752 | 60.0052 | 17.6239 | 81.1844 | 11.1849 | 60.0398 | 11.0132 |  |  |  |  | 81.181 | 47.3638 | 59.9534 | 47.85
81.1784 | 27.4179 | 59.9707 | 27.75 | 81.1845 | 17.752 | 60.0052 | 17.6226 | 81.1927 | 11.1849 | 60.0398 | 11.012 |  |  |  |  | 81.1895 | 47.3638 | 59.9534 | 47.85
81.1867 | 27.4179 | 59.9707 | 27.75 | 81.1928 | 17.7517 | 60.0052 | 17.6214 | 81.2011 | 11.1849 | 60.0398 | 11.0107 |  |  |  |  | 81.1978 | 47.3638 | 59.9534 | 47.85
81.1951 | 27.4257 | 59.9707 | 27.75 | 81.2011 | 17.7517 | 60.0052 | 17.6201 | 81.2094 | 11.1849 | 60.0398 | 11.0095 |  |  |  |  | 81.2061 | 47.3638 | 59.9534 | 47.85
81.2034 | 27.4257 | 59.9707 | 27.75 | 81.2094 | 17.7517 | 60.0052 | 17.6189 | 81.2177 | 11.1849 | 60.0398 | 11.0082 |  |  |  |  | 81.2145 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2118 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2178 | 17.7517 | 60.0052 | 17.6176 | 81.2261 | 11.1849 | 60.0398 | 11.007 |  |  |  |  | 81.2228 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2201 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2261 | 17.7518 | 60.0052 | 17.6164 | 81.2344 | 11.1849 | 60.0398 | 11.0057 |  |  |  |  | 81.2311 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2284 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2345 | 17.7518 | 60.0052 | 17.6151 | 81.2427 | 11.1849 | 60.0398 | 11.0045 |  |  |  |  | 81.2395 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2368 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2428 | 17.7437 | 60.0052 | 17.6139 | 81.251 | 11.1092 | 60.0398 | 11.0032 |  |  |  |  | 81.2478 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2451 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2511 | 17.7437 | 60.0052 | 17.6126 | 81.2594 | 11.1092 | 60.0398 | 11.002 |  |  |  |  | 81.2561 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2534 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2595 | 17.7433 | 60.0052 | 17.6114 | 81.2677 | 11.1091 | 60.0398 | 11.0007 |  |  |  |  | 81.2645 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2618 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2678 | 17.7433 | 60.0052 | 17.6101 | 81.2761 | 11.1091 | 60.0398 | 10.9995 |  |  |  |  | 81.2728 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2701 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2762 | 17.7433 | 60.0052 | 17.6089 | 81.2844 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9982 |  |  |  |  | 81.2811 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2784 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2845 | 17.7433 | 60.0052 | 17.6076 | 81.2927 | 11.1075 | 60.0398 | 10.997 |  |  |  |  | 81.2896 | 47.3749 | 59.9534 | 47.85
81.2868 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.2928 | 17.7433 | 60.0052 | 17.6064 | 81.301 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9957 |  |  |  |  | 81.2979 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.2951 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3011 | 17.7433 | 60.0052 | 17.6051 | 81.3093 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9945 |  |  |  |  | 81.3062 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3035 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3095 | 17.7407 | 60.0052 | 17.6039 | 81.3177 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9932 |  |  |  |  | 81.3146 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3118 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3178 | 17.7407 | 60.0052 | 17.6026 | 81.326 | 11.1075 | 60.0398 | 10.992 |  |  |  |  | 81.3229 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3201 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3261 | 17.7395 | 60.0052 | 17.6014 | 81.3344 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9907 |  |  |  |  | 81.3312 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3285 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3344 | 17.7395 | 60.0052 | 17.6001 | 81.3427 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9895 |  |  |  |  | 81.3396 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3368 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3428 | 17.7395 | 60.0052 | 17.5989 | 81.351 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9883 |  |  |  |  | 81.3479 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3452 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3511 | 17.7395 | 60.0052 | 17.5976 | 81.3593 | 11.1075 | 60.0398 | 10.987 |  |  |  |  | 81.3562 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3535 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3595 | 17.7349 | 60.0052 | 17.5964 | 81.3676 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9858 |  |  |  |  | 81.3645 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3618 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3678 | 17.7349 | 60.0052 | 17.5951 | 81.376 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9845 |  |  |  |  | 81.3729 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3701 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3761 | 17.7365 | 60.0052 | 17.5939 | 81.3843 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9833 |  |  |  |  | 81.3812 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3785 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3844 | 17.7365 | 60.0052 | 17.5926 | 81.3926 | 11.1075 | 60.0398 | 10.982 |  |  |  |  | 81.3895 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3868 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.3928 | 17.7363 | 60.0052 | 17.5914 | 81.4009 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9808 |  |  |  |  | 81.3979 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.3952 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.4011 | 17.7363 | 60.0052 | 17.5901 | 81.4093 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9795 |  |  |  |  | 81.4062 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4035 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.4095 | 17.7381 | 60.0052 | 17.5889 | 81.4176 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9783 |  |  |  |  | 81.4146 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4118 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.4178 | 17.7381 | 60.0052 | 17.5876 | 81.426 | 11.1075 | 60.0398 | 10.977 |  |  |  |  | 81.423 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4202 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.4261 | 17.7381 | 60.0052 | 17.5864 | 81.4343 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9758 |  |  |  |  | 81.4313 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4285 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.4345 | 17.7381 | 60.0052 | 17.5851 | 81.4426 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9745 |  |  |  |  | 81.4396 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4368 | 27.4291 | 59.9764 | 27.75 | 81.4428 | 17.7381 | 60.0052 | 17.5839 | 81.4509 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9733 |  |  |  |  | 81.448 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4452 | 27.4268 | 59.9764 | 27.75 | 81.4511 | 17.7381 | 60.0052 | 17.5826 | 81.4592 | 11.1075 | 60.0398 | 10.972 |  |  |  |  | 81.4563 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4535 | 27.4268 | 59.9764 | 27.75 | 81.4594 | 17.7369 | 60.0052 | 17.5814 | 81.4676 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9708 |  |  |  |  | 81.4646 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4619 | 27.4268 | 59.9764 | 27.75 | 81.4678 | 17.7369 | 60.0052 | 17.5801 | 81.4759 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9695 |  |  |  |  | 81.473 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4702 | 27.4268 | 59.9764 | 27.75 | 81.4761 | 17.7372 | 60.0052 | 17.5789 | 81.4843 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9683 |  |  |  |  | 81.4813 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4785 | 27.4268 | 59.9764 | 27.75 | 81.4845 | 17.7372 | 60.0052 | 17.5776 | 81.4926 | 11.1075 | 60.0398 | 10.967 |  |  |  |  | 81.4896 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4869 | 27.4268 | 59.9764 | 27.75 | 81.4928 | 17.7372 | 60.0052 | 17.5764 | 81.5009 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9658 |  |  |  |  | 81.498 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.4952 | 27.4268 | 59.9764 | 27.75 | 81.5011 | 17.7372 | 60.0052 | 17.5751 | 81.5092 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9645 |  |  |  |  | 81.5063 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5035 | 27.4268 | 59.9764 | 27.75 | 81.5094 | 17.7372 | 60.0052 | 17.5739 | 81.5175 | 11.1075 | 60.0398 | 10.9633 |  |  |  |  | 81.5146 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5119 | 27.4254 | 59.9764 | 27.75 | 81.5178 | 17.7372 | 60.0052 | 17.5726 | 81.5259 | 11.1075 | 60.0398 | 10.962 |  |  |  |  | 81.5231 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5202 | 27.4254 | 59.9764 | 27.75 | 81.5261 | 17.7372 | 60.0052 | 17.5714 | 81.5342 | 11.1087 | 60.0398 | 10.9608 |  |  |  |  | 81.5314 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5285 | 27.4254 | 59.9764 | 27.75 | 81.5345 | 17.7372 | 60.0052 | 17.5701 | 81.5425 | 11.1087 | 60.0398 | 10.9595 |  |  |  |  | 81.5397 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5369 | 27.4254 | 59.9764 | 27.75 | 81.5428 | 17.7375 | 60.0052 | 17.5689 | 81.5508 | 11.1087 | 60.0398 | 10.9583 |  |  |  |  | 81.5481 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5452 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.5511 | 17.7375 | 60.0052 | 17.5676 | 81.5592 | 11.1087 | 60.0398 | 10.957 |  |  |  |  | 81.5564 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5536 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.5594 | 17.7363 | 60.0052 | 17.5664 | 81.5675 | 11.1087 | 60.0398 | 10.9558 |  |  |  |  | 81.5647 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5619 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.5678 | 17.7363 | 60.0052 | 17.5651 | 81.5759 | 11.1087 | 60.0398 | 10.9545 |  |  |  |  | 81.573 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5702 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.5761 | 17.7363 | 60.0052 | 17.5639 | 81.5842 | 11.1083 | 60.0398 | 10.9533 |  |  |  |  | 81.5814 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5786 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.5844 | 17.7363 | 60.0052 | 17.5626 | 81.5925 | 11.1083 | 60.0398 | 10.952 |  |  |  |  | 81.5897 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5869 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.5927 | 17.7363 | 60.0052 | 17.5614 | 81.6008 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9508 |  |  |  |  | 81.598 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.5952 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.6011 | 17.7363 | 60.0052 | 17.5601 | 81.6091 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9491 |  |  |  |  | 81.6064 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6036 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.6094 | 17.7403 | 60.0052 | 17.5589 | 81.6175 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9466 |  |  |  |  | 81.6147 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6119 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.6178 | 17.7403 | 60.0052 | 17.5576 | 81.6258 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9441 |  |  |  |  | 81.623 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6202 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.6261 | 17.7403 | 60.0052 | 17.5564 | 81.6342 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9416 |  |  |  |  | 81.6315 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6286 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.6344 | 17.7403 | 60.0052 | 17.5551 | 81.6425 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9391 |  |  |  |  | 81.6398 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6369 | 27.4281 | 59.9764 | 27.75 | 81.6428 | 17.7421 | 60.0052 | 17.5539 | 81.6508 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9366 |  |  |  |  | 81.6481 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6453 | 27.4306 | 59.9764 | 27.75 | 81.6511 | 17.7421 | 60.0052 | 17.5526 | 81.6591 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9341 |  |  |  |  | 81.6565 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6536 | 27.4306 | 59.9764 | 27.75 | 81.6595 | 17.7421 | 60.0052 | 17.5514 | 81.6674 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9316 |  |  |  |  | 81.6648 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6619 | 27.4327 | 59.9764 | 27.75 | 81.6678 | 17.7421 | 60.0052 | 17.5501 | 81.6758 | 11.1111 | 60.0398 | 10.9291 |  |  |  |  | 81.6731 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6703 | 27.4327 | 59.9764 | 27.75 | 81.6761 | 17.7393 | 60.0052 | 17.55 | 81.6841 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9266 |  |  |  |  | 81.6815 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6786 | 27.4327 | 59.9764 | 27.75 | 81.6844 | 17.7393 | 60.0052 | 17.55 | 81.6924 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9241 |  |  |  |  | 81.6898 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.687 | 27.4327 | 59.9764 | 27.75 | 81.6928 | 17.7393 | 60.0052 | 17.55 | 81.7007 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9216 |  |  |  |  | 81.6981 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.6953 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7011 | 17.7393 | 60.0052 | 17.55 | 81.7091 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9191 |  |  |  |  | 81.7065 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.7036 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7094 | 17.7348 | 60.0052 | 17.55 | 81.7174 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9166 |  |  |  |  | 81.7148 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.7119 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7177 | 17.7348 | 60.0052 | 17.55 | 81.7258 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9141 |  |  |  |  | 81.7231 | 47.3753 | 59.9534 | 47.85
81.7203 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7261 | 17.7348 | 60.0052 | 17.55 | 81.7341 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9116 |  |  |  |  | 81.7316 | 47.3789 | 59.9534 | 47.85
81.7286 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7344 | 17.7348 | 60.0052 | 17.55 | 81.7424 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9091 |  |  |  |  | 81.7399 | 47.3789 | 59.9534 | 47.85
81.737 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7428 | 17.7347 | 60.0052 | 17.55 | 81.7507 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9066 |  |  |  |  | 81.7482 | 47.3789 | 59.9534 | 47.85
81.7453 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7511 | 17.7347 | 60.0052 | 17.55 | 81.759 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9041 |  |  |  |  | 81.7566 | 47.3789 | 59.9534 | 47.85
81.7536 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7594 | 17.7347 | 60.0052 | 17.55 | 81.7674 | 11.0567 | 60.0398 | 10.9016 |  |  |  |  | 81.7649 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.762 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7677 | 17.7347 | 60.0052 | 17.55 | 81.7757 | 11.0567 | 60.0398 | 10.8991 |  |  |  |  | 81.7732 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.7703 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7761 | 17.734 | 60.0052 | 17.55 | 81.7841 | 11.0567 | 60.0398 | 10.8966 |  |  |  |  | 81.7815 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.7787 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7844 | 17.734 | 60.0052 | 17.55 | 81.7924 | 11.0567 | 60.0398 | 10.8941 |  |  |  |  | 81.7899 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.787 | 27.428 | 59.9764 | 27.75 | 81.7928 | 17.734 | 60.0052 | 17.55 | 81.8007 | 11.0551 | 60.0398 | 10.8916 |  |  |  |  | 81.7982 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.7953 | 27.4305 | 59.9764 | 27.75 | 81.8011 | 17.734 | 60.0052 | 17.55 | 81.809 | 11.0551 | 60.0398 | 10.8891 |  |  |  |  | 81.8065 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.8036 | 27.4305 | 59.9764 | 27.75 | 81.8094 | 17.6592 | 60.0052 | 17.55 | 81.8173 | 11.0551 | 60.0398 | 10.8866 |  |  |  |  | 81.8149 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.812 | 27.4292 | 59.9764 | 27.75 | 81.8178 | 17.6592 | 60.0052 | 17.55 | 81.8257 | 11.0551 | 60.0398 | 10.8841 |  |  |  |  | 81.8232 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.8203 | 27.4292 | 59.9764 | 27.75 | 81.8261 | 17.6121 | 60.0052 | 17.55 | 81.834 | 11.0299 | 60.0398 | 10.8816 |  |  |  |  | 81.8315 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.8287 | 27.4301 | 59.9764 | 27.75 | 81.8344 | 17.6121 | 60.0052 | 17.55 | 81.8423 | 11.0299 | 60.0398 | 10.8791 |  |  |  |  | 81.84 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.837 | 27.4301 | 59.9764 | 27.75 | 81.8427 | 17.6121 | 60.0052 | 17.55 | 81.8506 | 11.0299 | 60.0398 | 10.8766 |  |  |  |  | 81.8483 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.8453 | 27.4301 | 59.9764 | 27.75 | 81.8511 | 17.6121 | 60.0052 | 17.55 | 81.859 | 11.0299 | 60.0398 | 10.8741 |  |  |  |  | 81.8566 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.8537 | 27.4301 | 59.9764 | 27.75 | 81.8594 | 17.6148 | 60.0052 | 17.55 | 81.8673 | 11.0299 | 60.0398 | 10.8716 |  |  |  |  | 81.865 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.862 | 27.4301 | 59.9764 | 27.75 | 81.8678 | 17.6148 | 60.0052 | 17.55 | 81.8756 | 11.0299 | 60.0398 | 10.8691 |  |  |  |  | 81.8733 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.8704 | 27.4301 | 59.9764 | 27.75 | 81.8761 | 17.6148 | 60.0052 | 17.55 | 81.884 | 11.0305 | 60.0398 | 10.8666 |  |  |  |  | 81.8816 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.8787 | 27.4301 | 59.9764 | 27.75 | 81.8844 | 17.6148 | 60.0052 | 17.55 | 81.8923 | 11.0305 | 60.0398 | 10.8641 |  |  |  |  | 81.89 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.887 | 27.4301 | 59.9764 | 27.75 | 81.8927 | 17.6148 | 60.0052 | 17.55 | 81.9006 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8616 |  |  |  |  | 81.8983 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.8954 | 27.4284 | 59.9764 | 27.75 | 81.9011 | 17.6148 | 60.0052 | 17.55 | 81.9089 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8591 |  |  |  |  | 81.9066 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.9037 | 27.4284 | 59.9764 | 27.75 | 81.9094 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 81.9173 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8566 |  |  |  |  | 81.915 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.912 | 27.4284 | 59.9764 | 27.75 | 81.9178 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 81.9256 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8541 |  |  |  |  | 81.9233 | 47.3844 | 59.9534 | 47.85
81.9204 | 27.4284 | 59.9764 | 27.75 | 81.9261 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 81.934 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8516 |  |  |  |  | 81.9316 | 47.3712 | 59.9534 | 47.85
81.9287 | 27.4284 | 59.9764 | 27.75 | 81.9344 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 81.9423 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8491 |  |  |  |  | 81.9401 | 47.3712 | 59.9534 | 47.85
81.937 | 27.4284 | 59.9764 | 27.75 | 81.9427 | 17.6201 | 60.0052 | 17.55 | 81.9506 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8466 |  |  |  |  | 81.9484 | 47.3669 | 59.9534 | 47.85
81.9454 | 27.4298 | 59.9764 | 27.75 | 81.9511 | 17.6201 | 60.0052 | 17.55 | 81.9589 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8441 |  |  |  |  | 81.9567 | 47.3669 | 59.9534 | 47.85
81.9537 | 27.4298 | 59.9764 | 27.75 | 81.9594 | 17.6201 | 60.0052 | 17.55 | 81.9672 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8416 |  |  |  |  | 81.9651 | 47.3669 | 59.9534 | 47.85
81.962 | 27.4298 | 59.9764 | 27.75 | 81.9677 | 17.6201 | 60.0052 | 17.55 | 81.9756 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8391 |  |  |  |  | 81.9734 | 47.3669 | 59.9534 | 47.85
81.9704 | 27.4298 | 59.9764 | 27.75 | 81.976 | 17.6201 | 60.0052 | 17.55 | 81.9839 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8366 |  |  |  |  | 81.9817 | 47.3669 | 59.9534 | 47.85
81.9787 | 27.4191 | 59.9764 | 27.75 | 81.9844 | 17.6201 | 60.0052 | 17.55 | 81.9922 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8341 |  |  |  |  | 81.99 | 47.3669 | 59.9534 | 47.85
81.9871 | 27.4191 | 59.9764 | 27.75 | 81.9927 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 82.0005 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8316 |  |  |  |  | 81.9984 | 47.3644 | 59.9534 | 47.85
81.9954 | 27.4191 | 59.9764 | 27.75 | 82.0011 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 82.0089 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8291 |  |  |  |  | 82.0067 | 47.3644 | 59.9534 | 47.85
82.0037 | 27.4191 | 59.9764 | 27.75 | 82.0094 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 82.0172 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8266 |  |  |  |  | 82.015 | 47.3777 | 59.9534 | 47.85
82.0121 | 27.4188 | 59.9764 | 27.75 | 82.0177 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 82.0255 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8241 |  |  |  |  | 82.0234 | 47.3777 | 59.9534 | 47.85
82.0204 | 27.4188 | 59.9764 | 27.75 | 82.0261 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 82.0339 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8216 |  |  |  |  | 82.0317 | 47.3777 | 59.9534 | 47.85
82.0287 | 27.4188 | 59.9764 | 27.75 | 82.0344 | 17.6175 | 60.0052 | 17.55 | 82.0422 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8191 |  |  |  |  | 82.04 | 47.3777 | 59.9534 | 47.85
82.0371 | 27.4188 | 59.9764 | 27.75 | 82.0428 | 17.6111 | 60.0052 | 17.55 | 82.0505 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8166 |  |  |  |  | 82.0485 | 47.3777 | 59.9534 | 47.85
82.0454 | 27.4188 | 59.9764 | 27.75 | 82.0511 | 17.6111 | 60.0052 | 17.55 | 82.0588 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8141 |  |  |  |  | 82.0568 | 47.3777 | 59.9534 | 47.85
82.0537 | 27.4188 | 59.9764 | 27.75 | 82.0594 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.0672 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8116 |  |  |  |  | 82.0651 | 47.379 | 59.9534 | 47.85
82.0621 | 27.4101 | 59.9764 | 27.75 | 82.0677 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.0755 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8091 |  |  |  |  | 82.0735 | 47.379 | 59.9534 | 47.85
82.0704 | 27.4101 | 59.9764 | 27.75 | 82.0761 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.0839 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8066 |  |  |  |  | 82.0818 | 47.3897 | 59.9534 | 47.85
82.0788 | 27.4101 | 59.9764 | 27.75 | 82.0844 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.0922 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8041 |  |  |  |  | 82.0901 | 47.3897 | 59.9534 | 47.85
82.0871 | 27.4101 | 59.9764 | 27.75 | 82.0927 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.1005 | 10.9996 | 60.0398 | 10.8017 |  |  |  |  | 82.0985 | 47.3897 | 59.9534 | 47.85
82.0954 | 27.4086 | 59.9764 | 27.75 | 82.101 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.1088 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7992 |  |  |  |  | 82.1068 | 47.3897 | 59.9534 | 47.85
82.1038 | 27.4086 | 59.9764 | 27.75 | 82.1094 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.1171 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7967 |  |  |  |  | 82.1151 | 47.3897 | 59.9534 | 47.85
82.1121 | 27.4086 | 59.9764 | 27.75 | 82.1177 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.1255 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7942 |  |  |  |  | 82.1235 | 47.3897 | 59.9534 | 47.85
82.1205 | 27.4086 | 59.9764 | 27.75 | 82.1261 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.1338 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7917 |  |  |  |  | 82.1318 | 47.3897 | 59.9534 | 47.85
82.1288 | 27.4086 | 59.9764 | 27.75 | 82.1344 | 17.6112 | 60.0052 | 17.55 | 82.1422 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7892 |  |  |  |  | 82.1401 | 47.3897 | 59.9534 | 47.85
82.1371 | 27.4086 | 59.9764 | 27.75 | 82.1427 | 17.6124 | 60.0052 | 17.55 | 82.1505 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7867 |  |  |  |  | 82.1486 | 47.3908 | 59.9534 | 47.85
82.1454 | 27.4099 | 59.9764 | 27.75 | 82.151 | 17.6124 | 60.0052 | 17.55 | 82.1588 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7842 |  |  |  |  | 82.1569 | 47.3908 | 59.9534 | 47.85
82.1538 | 27.4099 | 59.9764 | 27.75 | 82.1594 | 17.6124 | 60.0052 | 17.55 | 82.1671 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7817 |  |  |  |  | 82.1652 | 47.4062 | 59.9534 | 47.85
82.1621 | 27.4152 | 59.9764 | 27.75 | 82.1677 | 17.6124 | 60.0052 | 17.55 | 82.1754 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7792 |  |  |  |  | 82.1736 | 47.4062 | 59.9534 | 47.85
82.1705 | 27.4152 | 59.9764 | 27.75 | 82.1761 | 17.6124 | 60.0052 | 17.55 | 82.1838 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7767 |  |  |  |  | 82.1819 | 47.4062 | 59.9534 | 47.85
82.1788 | 27.4179 | 59.9764 | 27.75 | 82.1844 | 17.6124 | 60.0052 | 17.55 | 82.1921 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7742 |  |  |  |  | 82.1902 | 47.4062 | 59.9534 | 47.85
82.1871 | 27.4179 | 59.9764 | 27.75 | 82.1927 | 17.6124 | 60.0052 | 17.55 | 82.2004 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7717 |  |  |  |  | 82.1985 | 47.4062 | 59.9534 | 47.85
82.1955 | 27.4179 | 59.9764 | 27.75 | 82.2011 | 17.6124 | 60.0052 | 17.55 | 82.2087 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7692 |  |  |  |  | 82.2069 | 47.4062 | 59.9534 | 47.85
82.2038 | 27.4179 | 59.9764 | 27.75 | 82.2094 | 17.5812 | 60.0052 | 17.55 | 82.2171 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7667 |  |  |  |  | 82.2152 | 47.4062 | 59.9534 | 47.85
82.2122 | 27.4179 | 59.9764 | 27.75 | 82.2177 | 17.5812 | 60.0052 | 17.55 | 82.2254 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7642 |  |  |  |  | 82.2235 | 47.4062 | 59.9534 | 47.85
82.2205 | 27.4179 | 59.9764 | 27.75 | 82.226 | 17.582 | 60.0052 | 17.55 | 82.2338 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7617 |  |  |  |  | 82.2319 | 47.4078 | 59.9534 | 47.85
82.2288 | 27.4179 | 59.9764 | 27.75 | 82.2344 | 17.582 | 60.0052 | 17.55 | 82.2421 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7592 |  |  |  |  | 82.2402 | 47.4078 | 59.9534 | 47.85
82.2372 | 27.4179 | 59.9764 | 27.75 | 82.2427 | 17.582 | 60.0052 | 17.55 | 82.2504 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7567 |  |  |  |  | 82.2485 | 47.3954 | 59.9534 | 47.85
82.2455 | 27.4155 | 59.9764 | 27.75 | 82.2511 | 17.582 | 60.0052 | 17.55 | 82.2587 | 10.9996 | 60.0398 | 10.7542 |  |  |  |  | 82.257 | 47.3954 | 59.9534 | 47.85
82.2538 | 27.4155 | 59.9764 | 27.75 | 82.2594 | 17.582 | 60.0052 | 17.55 | 82.267 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7517 |  |  |  |  | 82.2653 | 47.3968 | 59.9534 | 47.85
82.2622 | 27.413 | 59.9764 | 27.75 | 82.2677 | 17.582 | 60.0052 | 17.55 | 82.2754 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7492 |  |  |  |  | 82.2736 | 47.3968 | 59.9534 | 47.85
82.2705 | 27.413 | 59.9764 | 27.75 | 82.276 | 17.582 | 60.0052 | 17.55 | 82.2837 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7467 |  |  |  |  | 82.282 | 47.4143 | 59.9534 | 47.85
82.2788 | 27.413 | 59.9764 | 27.75 | 82.2844 | 17.582 | 60.0052 | 17.55 | 82.2921 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7442 |  |  |  |  | 82.2903 | 47.4143 | 59.9534 | 47.85
82.2872 | 27.413 | 59.9764 | 27.75 | 82.2927 | 17.5806 | 60.0052 | 17.55 | 82.3004 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7417 |  |  |  |  | 82.2986 | 47.4143 | 59.9534 | 47.85
82.2955 | 27.413 | 59.9764 | 27.75 | 82.3011 | 17.5806 | 60.0052 | 17.55 | 82.3087 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7392 |  |  |  |  | 82.307 | 47.4143 | 59.9534 | 47.85
82.3039 | 27.413 | 59.9764 | 27.75 | 82.3094 | 17.5806 | 60.0052 | 17.55 | 82.317 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7367 |  |  |  |  | 82.3153 | 47.4145 | 59.9534 | 47.85
82.3122 | 27.413 | 59.9764 | 27.75 | 82.3177 | 17.5806 | 60.0052 | 17.55 | 82.3253 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7342 |  |  |  |  | 82.3236 | 47.4145 | 59.9534 | 47.85
82.3205 | 27.413 | 59.9764 | 27.75 | 82.326 | 17.5774 | 60.0052 | 17.55 | 82.3337 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7317 |  |  |  |  | 82.332 | 47.4122 | 59.9534 | 47.85
82.3289 | 27.4122 | 59.9764 | 27.75 | 82.3344 | 17.5774 | 60.0052 | 17.55 | 82.342 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7292 |  |  |  |  | 82.3403 | 47.4122 | 59.9534 | 47.85
82.3372 | 27.4122 | 59.9764 | 27.75 | 82.3427 | 17.5774 | 60.0052 | 17.55 | 82.3503 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7267 |  |  |  |  | 82.3486 | 47.4259 | 59.9534 | 47.85
82.3455 | 27.4102 | 59.9764 | 27.75 | 82.351 | 17.5774 | 60.0052 | 17.55 | 82.3586 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7242 |  |  |  |  | 82.3571 | 47.4259 | 59.9534 | 47.85
82.3539 | 27.4102 | 59.9764 | 27.75 | 82.3593 | 17.5758 | 60.0052 | 17.55 | 82.367 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7217 |  |  |  |  | 82.3654 | 47.4277 | 59.9534 | 47.85
82.3622 | 27.4102 | 59.9764 | 27.75 | 82.3677 | 17.5758 | 60.0052 | 17.55 | 82.3753 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7192 |  |  |  |  | 82.3737 | 47.4277 | 59.9534 | 47.85
82.3705 | 27.4102 | 59.9764 | 27.75 | 82.376 | 17.5758 | 60.0052 | 17.55 | 82.3836 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7167 |  |  |  |  | 82.382 | 47.4277 | 59.9534 | 47.85
82.3789 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.3844 | 17.5758 | 60.0052 | 17.55 | 82.392 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7142 |  |  |  |  | 82.3904 | 47.4277 | 59.9534 | 47.85
82.3872 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.3927 | 17.5749 | 60.0052 | 17.55 | 82.4003 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7117 |  |  |  |  | 82.3987 | 47.4308 | 59.9534 | 47.85
82.3955 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.401 | 17.5749 | 60.0052 | 17.55 | 82.4086 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7092 |  |  |  |  | 82.407 | 47.4308 | 59.9534 | 47.85
82.4039 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.4094 | 17.4859 | 60.0052 | 17.55 | 82.4169 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7067 |  |  |  |  | 82.4154 | 47.3965 | 59.9534 | 47.85
82.4122 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.4177 | 17.4859 | 60.0052 | 17.55 | 82.4253 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7042 |  |  |  |  | 82.4237 | 47.3965 | 59.9534 | 47.85
82.4206 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.4261 | 17.4586 | 60.0052 | 17.55 | 82.4336 | 10.9984 | 60.0398 | 10.7017 |  |  |  |  | 82.432 | 47.3576 | 59.9534 | 47.85
82.4289 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.4344 | 17.4586 | 60.0052 | 17.55 | 82.442 | 10.9984 | 60.0398 | 10.6992 |  |  |  |  | 82.4404 | 47.3576 | 59.9534 | 47.85
82.4372 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.4427 | 17.4584 | 60.0052 | 17.55 | 82.4503 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6967 |  |  |  |  | 82.4487 | 47.3612 | 59.9534 | 47.85
82.4456 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.451 | 17.4584 | 60.0052 | 17.55 | 82.4586 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6942 |  |  |  |  | 82.457 | 47.3612 | 59.9534 | 47.85
82.4539 | 27.4102 | 59.9879 | 27.75 | 82.4594 | 17.4584 | 60.0052 | 17.55 | 82.4669 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6917 |  |  |  |  | 82.4655 | 47.3612 | 59.9534 | 47.85
82.4622 | 27.4098 | 59.9879 | 27.75 | 82.4677 | 17.4584 | 60.0052 | 17.55 | 82.4752 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6892 |  |  |  |  | 82.4738 | 47.3612 | 59.9534 | 47.85
82.4706 | 27.4098 | 59.9879 | 27.75 | 82.476 | 17.458 | 60.0052 | 17.55 | 82.4836 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6867 |  |  |  |  | 82.4821 | 47.3613 | 59.9534 | 47.85
82.4789 | 27.4095 | 59.9879 | 27.75 | 82.4843 | 17.458 | 60.0052 | 17.55 | 82.4919 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6842 |  |  |  |  | 82.4905 | 47.3613 | 59.9534 | 47.85
82.4872 | 27.4095 | 59.9879 | 27.75 | 82.4927 | 17.4584 | 60.0052 | 17.55 | 82.5002 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6817 |  |  |  |  | 82.4988 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.4956 | 27.4095 | 59.9879 | 27.75 | 82.501 | 17.4584 | 60.0052 | 17.55 | 82.5085 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6792 |  |  |  |  | 82.5071 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5039 | 27.4095 | 59.9879 | 27.75 | 82.5094 | 17.4584 | 60.0052 | 17.55 | 82.5169 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6767 |  |  |  |  | 82.5155 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5122 | 27.4095 | 59.9879 | 27.75 | 82.5177 | 17.4584 | 60.0052 | 17.55 | 82.5252 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6742 |  |  |  |  | 82.5238 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5206 | 27.4095 | 59.9879 | 27.75 | 82.526 | 17.4607 | 60.0052 | 17.55 | 82.5335 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6717 |  |  |  |  | 82.5321 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5289 | 27.4108 | 59.9879 | 27.75 | 82.5343 | 17.4607 | 60.0052 | 17.55 | 82.5419 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6692 |  |  |  |  | 82.5404 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5372 | 27.4108 | 59.9879 | 27.75 | 82.5427 | 17.4607 | 60.0052 | 17.55 | 82.5502 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6667 |  |  |  |  | 82.5488 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5456 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 82.551 | 17.4607 | 60.0052 | 17.55 | 82.5585 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6642 |  |  |  |  | 82.5571 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5539 | 27.4076 | 59.9879 | 27.75 | 82.5594 | 17.4602 | 60.0052 | 17.55 | 82.5668 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6617 |  |  |  |  | 82.5654 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5623 | 27.4084 | 59.9879 | 27.75 | 82.5677 | 17.4602 | 60.0052 | 17.55 | 82.5752 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6592 |  |  |  |  | 82.5739 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5706 | 27.4084 | 59.9879 | 27.75 | 82.576 | 17.4605 | 60.0052 | 17.55 | 82.5835 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6567 |  |  |  |  | 82.5822 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5789 | 27.4084 | 59.9879 | 27.75 | 82.5843 | 17.4605 | 60.0052 | 17.55 | 82.5919 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6542 |  |  |  |  | 82.5905 | 47.3582 | 59.9649 | 47.85
82.5872 | 27.4084 | 59.9879 | 27.75 | 82.5927 | 17.4591 | 60.0052 | 17.55 | 82.6002 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6518 |  |  |  |  | 82.5989 | 47.3563 | 59.9649 | 47.85
82.5956 | 27.4055 | 59.9879 | 27.75 | 82.601 | 17.4591 | 60.0052 | 17.55 | 82.6085 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6496 |  |  |  |  | 82.6072 | 47.3563 | 59.9649 | 47.85
82.6039 | 27.4055 | 59.9879 | 27.75 | 82.6093 | 17.4591 | 60.0052 | 17.55 | 82.6168 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6484 |  |  |  |  | 82.6155 | 47.3576 | 59.9649 | 47.85
82.6123 | 27.408 | 59.9879 | 27.75 | 82.6177 | 17.4591 | 60.0052 | 17.55 | 82.6251 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6471 |  |  |  |  | 82.6239 | 47.3576 | 59.9649 | 47.85
82.6206 | 27.408 | 59.9879 | 27.75 | 82.626 | 17.4591 | 60.0052 | 17.55 | 82.6335 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6459 |  |  |  |  | 82.6322 | 47.3576 | 59.9649 | 47.85
82.6289 | 27.4305 | 59.9879 | 27.75 | 82.6344 | 17.4591 | 60.0052 | 17.55 | 82.6418 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6446 |  |  |  |  | 82.6405 | 47.3576 | 59.9649 | 47.85
82.6373 | 27.4305 | 59.9879 | 27.75 | 82.6427 | 17.4592 | 60.0052 | 17.55 | 82.6501 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6434 |  |  |  |  | 82.6488 | 47.3641 | 59.9649 | 47.85
82.6456 | 27.4302 | 59.9879 | 27.75 | 82.651 | 17.4592 | 60.0052 | 17.55 | 82.6584 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6421 |  |  |  |  | 82.6572 | 47.3641 | 59.9649 | 47.85
82.6539 | 27.4302 | 59.9879 | 27.75 | 82.6593 | 17.4592 | 60.0052 | 17.55 | 82.6668 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6409 |  |  |  |  | 82.6655 | 47.3641 | 59.9706 | 47.85
82.6623 | 27.4318 | 59.9879 | 27.75 | 82.6677 | 17.4592 | 60.0052 | 17.55 | 82.6751 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6396 |  |  |  |  | 82.6738 | 47.3641 | 59.9706 | 47.85
82.6706 | 27.4318 | 59.9879 | 27.75 | 82.676 | 17.4588 | 60.0052 | 17.55 | 82.6834 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6384 |  |  |  |  | 82.6823 | 47.3641 | 59.9706 | 47.85
82.679 | 27.4318 | 59.9879 | 27.75 | 82.6844 | 17.4588 | 60.0052 | 17.55 | 82.6918 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6371 |  |  |  |  | 82.6906 | 47.3641 | 59.9706 | 47.85
82.6873 | 27.4318 | 59.9879 | 27.75 | 82.6927 | 17.4588 | 60.0052 | 17.55 | 82.7001 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6359 |  |  |  |  | 82.6989 | 47.3569 | 59.9706 | 47.85
82.6956 | 27.443 | 59.9879 | 27.75 | 82.701 | 17.4588 | 60.0052 | 17.55 | 82.7084 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6346 |  |  |  |  | 82.7073 | 47.3569 | 59.9706 | 47.85
82.7039 | 27.443 | 59.9879 | 27.75 | 82.7093 | 17.4597 | 60.0052 | 17.55 | 82.7167 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6334 |  |  |  |  | 82.7156 | 47.3569 | 59.9706 | 47.85
82.7123 | 27.443 | 59.9879 | 27.75 | 82.7177 | 17.4597 | 60.0052 | 17.55 | 82.7251 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6321 |  |  |  |  | 82.7239 | 47.3569 | 59.9706 | 47.85
82.7206 | 27.443 | 59.9879 | 27.75 | 82.726 | 17.4597 | 60.0052 | 17.55 | 82.7334 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6309 |  |  |  |  | 82.7323 | 47.3937 | 59.9706 | 47.85
82.7289 | 27.444 | 59.9879 | 27.75 | 82.7343 | 17.4597 | 60.0052 | 17.55 | 82.7418 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6296 |  |  |  |  | 82.7406 | 47.3937 | 59.9706 | 47.85
82.7373 | 27.444 | 59.9879 | 27.75 | 82.7426 | 17.4622 | 60.0052 | 17.55 | 82.7501 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6284 |  |  |  |  | 82.7489 | 47.3986 | 59.9706 | 47.85
82.7456 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 82.751 | 17.4622 | 60.0052 | 17.55 | 82.7584 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6271 |  |  |  |  | 82.7572 | 47.3986 | 59.9706 | 47.85
82.754 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 82.7593 | 17.4622 | 60.0052 | 17.55 | 82.7667 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6259 |  |  |  |  | 82.7656 | 47.402 | 59.9706 | 47.85
82.7623 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 82.7677 | 17.4622 | 60.0052 | 17.55 | 82.775 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6246 |  |  |  |  | 82.7739 | 47.402 | 59.9706 | 47.85
82.7706 | 27.4461 | 59.9879 | 27.75 | 82.776 | 17.4597 | 60.0052 | 17.55 | 82.7834 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6234 |  |  |  |  | 82.7822 | 47.4039 | 59.9706 | 47.85
82.779 | 27.4451 | 59.9879 | 27.75 | 82.7843 | 17.4597 | 60.0052 | 17.55 | 82.7917 | 10.9611 | 60.0398 | 10.6221 |  |  |  |  | 82.7906 | 47.4039 | 59.9706 | 47.85
82.7873 | 27.4451 | 59.9879 | 27.75 | 82.7927 | 17.4597 | 60.0052 | 17.55 | 82.8 | 10.8782 | 60.0398 | 10.6209 |  |  |  |  | 82.799 | 47.4027 | 59.9706 | 47.85
82.7956 | 27.4451 | 59.9879 | 27.75 | 82.801 | 17.4597 | 60.0052 | 17.55 | 82.8083 | 10.8782 | 60.0398 | 10.6196 |  |  |  |  | 82.8073 | 47.4027 | 59.9706 | 47.85
82.804 | 27.4451 | 59.9879 | 27.75 | 82.8094 | 17.4567 | 60.0052 | 17.55 | 82.8167 | 10.8782 | 60.0398 | 10.6184 |  |  |  |  | 82.8157 | 47.4086 | 59.9706 | 47.85
82.8123 | 27.4459 | 59.9879 | 27.75 | 82.8177 | 17.4567 | 60.0052 | 17.55 | 82.825 | 10.8782 | 60.0398 | 10.6171 |  |  |  |  | 82.824 | 47.4086 | 59.9706 | 47.85
82.8206 | 27.4459 | 59.9879 | 27.75 | 82.826 | 17.4049 | 60.0052 | 17.55 | 82.8333 | 10.8782 | 60.0398 | 10.6159 |  |  |  |  | 82.8323 | 47.4086 | 59.9706 | 47.85
82.829 | 27.4476 | 59.9879 | 27.75 | 82.8343 | 17.4049 | 60.0052 | 17.55 | 82.8417 | 10.8782 | 60.0398 | 10.6146 |  |  |  |  | 82.8406 | 47.4086 | 59.9706 | 47.85
82.8373 | 27.4476 | 59.9879 | 27.75 | 82.8427 | 17.406 | 60.0052 | 17.55 | 82.85 | 10.8782 | 60.0398 | 10.6134 |  |  |  |  | 82.849 | 47.4086 | 59.9706 | 47.85
82.8456 | 27.4476 | 59.9879 | 27.75 | 82.851 | 17.406 | 60.0052 | 17.55 | 82.8583 | 10.8782 | 60.0398 | 10.6122 |  |  |  |  | 82.8573 | 47.4086 | 59.9706 | 47.85
82.854 | 27.4476 | 59.9879 | 27.75 | 82.8593 | 17.406 | 60.0052 | 17.55 | 82.8666 | 10.7936 | 60.0398 | 10.6109 |  |  |  |  | 82.8656 | 47.4006 | 59.9706 | 47.85
82.8623 | 27.4342 | 59.9879 | 27.75 | 82.8676 | 17.406 | 60.0052 | 17.55 | 82.875 | 10.7936 | 60.0398 | 10.6097 |  |  |  |  | 82.874 | 47.4006 | 59.9706 | 47.85
82.8706 | 27.4342 | 59.9879 | 27.75 | 82.876 | 17.3912 | 60.0052 | 17.55 | 82.8833 | 10.7936 | 60.0398 | 10.6084 |  |  |  |  | 82.8823 | 47.3952 | 59.9706 | 47.85
82.879 | 27.4342 | 59.9879 | 27.75 | 82.8843 | 17.3912 | 60.0052 | 17.55 | 82.8916 | 10.7936 | 60.0398 | 10.6072 |  |  |  |  | 82.8906 | 47.3952 | 59.9706 | 47.85
82.8873 | 27.4342 | 59.9879 | 27.75 | 82.8927 | 17.3893 | 60.0052 | 17.55 | 82.9 | 10.7936 | 60.0398 | 10.6059 |  |  |  |  | 82.899 | 47.3952 | 59.9706 | 47.85
82.8957 | 27.4342 | 59.9879 | 27.75 | 82.901 | 17.3893 | 60.0052 | 17.55 | 82.9083 | 10.7936 | 60.0398 | 10.6047 |  |  |  |  | 82.9073 | 47.3952 | 59.9706 | 47.85
82.904 | 27.4342 | 59.9879 | 27.75 | 82.9093 | 17.3894 | 60.0052 | 17.55 | 82.9166 | 10.7936 | 60.0398 | 10.6034 |  |  |  |  | 82.9156 | 47.3952 | 59.9706 | 47.85
82.9123 | 27.4298 | 59.9879 | 27.75 | 82.9176 | 17.3894 | 60.0052 | 17.55 | 82.9249 | 10.7936 | 60.0398 | 10.6022 |  |  |  |  | 82.924 | 47.3952 | 59.9706 | 47.85
82.9207 | 27.4298 | 59.9879 | 27.75 | 82.926 | 17.3865 | 60.0052 | 17.55 | 82.9333 | 10.7936 | 60.0398 | 10.6009 |  |  |  |  | 82.9324 | 47.4065 | 59.9706 | 47.85
82.929 | 27.4298 | 59.9879 | 27.75 | 82.9343 | 17.3865 | 60.0052 | 17.55 | 82.9416 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5997 |  |  |  |  | 82.9407 | 47.4065 | 59.9706 | 47.85
82.9373 | 27.4298 | 59.9879 | 27.75 | 82.9427 | 17.3864 | 60.0052 | 17.55 | 82.95 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5984 |  |  |  |  | 82.949 | 47.4033 | 59.9706 | 47.85
82.9456 | 27.433 | 59.9879 | 27.75 | 82.951 | 17.3864 | 60.0052 | 17.55 | 82.9583 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5972 |  |  |  |  | 82.9574 | 47.4033 | 59.9706 | 47.85
82.954 | 27.433 | 59.9879 | 27.75 | 82.9593 | 17.3871 | 60.0052 | 17.55 | 82.9666 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5959 |  |  |  |  | 82.9657 | 47.4033 | 59.9706 | 47.85
82.9623 | 27.433 | 59.9879 | 27.75 | 82.9676 | 17.3871 | 60.0052 | 17.55 | 82.9749 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5947 |  |  |  |  | 82.974 | 47.4033 | 59.9706 | 47.85
82.9707 | 27.433 | 59.9879 | 27.75 | 82.976 | 17.3871 | 60.0052 | 17.55 | 82.9832 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5934 |  |  |  |  | 82.9824 | 47.4033 | 59.9706 | 47.85
82.979 | 27.433 | 59.9879 | 27.75 | 82.9843 | 17.3871 | 60.0052 | 17.55 | 82.9916 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5922 |  |  |  |  | 82.9907 | 47.4033 | 59.9706 | 47.85
82.9873 | 27.433 | 59.9879 | 27.75 | 82.9926 | 17.3871 | 60.0052 | 17.55 | 82.9999 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5909 |  |  |  |  | 82.999 | 47.404 | 59.9706 | 47.85
82.9957 | 27.433 | 59.9879 | 27.75 | 83.001 | 17.3871 | 60.0052 | 17.55 | 83.0082 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5897 |  |  |  |  | 83.0073 | 47.404 | 59.9706 | 47.85
83.004 | 27.433 | 59.9879 | 27.75 | 83.0093 | 17.3592 | 60.0052 | 17.55 | 83.0165 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5884 |  |  |  |  | 83.0157 | 47.404 | 59.9706 | 47.85
83.0123 | 27.4351 | 59.9879 | 27.75 | 83.0177 | 17.3592 | 60.0052 | 17.55 | 83.0249 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5872 |  |  |  |  | 83.024 | 47.404 | 59.9706 | 47.85
83.0207 | 27.4351 | 59.9879 | 27.75 | 83.026 | 17.359 | 60.0052 | 17.55 | 83.0332 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5859 |  |  |  |  | 83.0323 | 47.4064 | 59.9706 | 47.85
83.029 | 27.4366 | 59.9879 | 27.75 | 83.0343 | 17.359 | 60.0052 | 17.55 | 83.0415 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5847 |  |  |  |  | 83.0408 | 47.4064 | 59.9706 | 47.85
83.0374 | 27.4366 | 59.9879 | 27.75 | 83.0426 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.0499 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5834 |  |  |  |  | 83.0491 | 47.4064 | 59.9706 | 47.85
83.0457 | 27.4366 | 59.9879 | 27.75 | 83.051 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.0582 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5822 |  |  |  |  | 83.0574 | 47.4064 | 59.9706 | 47.85
83.054 | 27.4366 | 59.9879 | 27.75 | 83.0593 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.0665 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5809 |  |  |  |  | 83.0658 | 47.413 | 59.9706 | 47.85
83.0623 | 27.4366 | 59.9879 | 27.75 | 83.0677 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.0748 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5797 |  |  |  |  | 83.0741 | 47.413 | 59.9706 | 47.85
83.0707 | 27.4366 | 59.9879 | 27.75 | 83.076 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.0832 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5784 |  |  |  |  | 83.0824 | 47.4098 | 59.9706 | 47.85
83.079 | 27.4334 | 59.9879 | 27.75 | 83.0843 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.0915 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5772 |  |  |  |  | 83.0907 | 47.4098 | 59.9706 | 47.85
83.0873 | 27.4334 | 59.9879 | 27.75 | 83.0926 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.0999 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5759 |  |  |  |  | 83.0991 | 47.4098 | 59.9706 | 47.85
83.0957 | 27.4334 | 59.9879 | 27.75 | 83.101 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.1082 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5747 |  |  |  |  | 83.1074 | 47.4098 | 59.9706 | 47.85
83.104 | 27.4334 | 59.9879 | 27.75 | 83.1093 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.1165 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5734 |  |  |  |  | 83.1157 | 47.4098 | 59.9706 | 47.85
83.1124 | 27.4334 | 59.9879 | 27.75 | 83.1176 | 17.3617 | 60.0052 | 17.55 | 83.1248 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5722 |  |  |  |  | 83.1241 | 47.4098 | 59.9706 | 47.85
83.1207 | 27.4334 | 59.9879 | 27.75 | 83.1259 | 17.3637 | 60.0052 | 17.55 | 83.1331 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5709 |  |  |  |  | 83.1324 | 47.4122 | 59.9706 | 47.85
83.129 | 27.4334 | 59.9879 | 27.75 | 83.1343 | 17.3637 | 60.0052 | 17.55 | 83.1415 | 10.7936 | 60.0398 | 10.5697 |  |  |  |  | 83.1407 | 47.4122 | 59.9706 | 47.85
83.1374 | 27.4334 | 59.9879 | 27.75 | 83.1426 | 17.3263 | 60.0052 | 17.55 | 83.1498 | 10.702 | 60.0398 | 10.5684 |  |  |  |  | 83.1492 | 47.3892 | 59.9706 | 47.85
83.1457 | 27.431 | 59.9879 | 27.75 | 83.151 | 17.3263 | 60.0052 | 17.55 | 83.1581 | 10.702 | 60.0398 | 10.5672 |  |  |  |  | 83.1575 | 47.3892 | 59.9706 | 47.85
83.154 | 27.431 | 59.9879 | 27.75 | 83.1593 | 17.3263 | 60.0052 | 17.55 | 83.1664 | 10.702 | 60.0398 | 10.5659 |  |  |  |  | 83.1658 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.1624 | 27.4287 | 59.9879 | 27.75 | 83.1676 | 17.3263 | 60.0052 | 17.55 | 83.1748 | 10.702 | 60.0398 | 10.5647 |  |  |  |  | 83.1741 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.1707 | 27.4287 | 59.9879 | 27.75 | 83.176 | 17.3263 | 60.0052 | 17.55 | 83.1831 | 10.702 | 60.0398 | 10.5634 |  |  |  |  | 83.1825 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.179 | 27.4339 | 59.9879 | 27.75 | 83.1843 | 17.3263 | 60.0052 | 17.55 | 83.1914 | 10.702 | 60.0398 | 10.5622 |  |  |  |  | 83.1908 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.1874 | 27.4339 | 59.9879 | 27.75 | 83.1927 | 17.3263 | 60.0052 | 17.55 | 83.1998 | 10.702 | 60.0398 | 10.5609 |  |  |  |  | 83.1991 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.1957 | 27.4339 | 59.9879 | 27.75 | 83.201 | 17.3263 | 60.0052 | 17.55 | 83.2081 | 10.702 | 60.0398 | 10.5597 |  |  |  |  | 83.2075 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.204 | 27.4339 | 59.9879 | 27.75 | 83.2093 | 17.3243 | 60.0052 | 17.55 | 83.2164 | 10.702 | 60.0398 | 10.5584 |  |  |  |  | 83.2158 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.2124 | 27.4339 | 59.9879 | 27.75 | 83.2176 | 17.3243 | 60.0052 | 17.55 | 83.2247 | 10.702 | 60.0398 | 10.5572 |  |  |  |  | 83.2241 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.2207 | 27.4339 | 59.9879 | 27.75 | 83.226 | 17.319 | 60.0052 | 17.55 | 83.2331 | 10.702 | 60.0398 | 10.5559 |  |  |  |  | 83.2325 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.2291 | 27.4329 | 59.9879 | 27.75 | 83.2343 | 17.319 | 60.0052 | 17.55 | 83.2414 | 10.702 | 60.0398 | 10.5547 |  |  |  |  | 83.2408 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.2374 | 27.4329 | 59.9879 | 27.75 | 83.2426 | 17.319 | 60.0052 | 17.55 | 83.2498 | 10.702 | 60.0398 | 10.5534 |  |  |  |  | 83.2491 | 47.3727 | 59.9706 | 47.85
83.2457 | 27.4214 | 59.9879 | 27.75 | 83.2509 | 17.319 | 60.0052 | 17.55 | 83.2581 | 10.702 | 60.0398 | 10.5522 |  |  |  |  | 83.2574 | 47.3727 | 59.9706 | 47.85
83.2541 | 27.4214 | 59.9879 | 27.75 | 83.2593 | 17.319 | 59.9995 | 17.55 | 83.2664 | 10.702 | 60.0398 | 10.5509 |  |  |  |  | 83.2659 | 47.3703 | 59.9706 | 47.85
83.2624 | 27.4214 | 59.9879 | 27.75 | 83.2676 | 17.319 | 59.9995 | 17.55 | 83.2747 | 10.702 | 60.0398 | 10.5497 |  |  |  |  | 83.2742 | 47.3703 | 59.9706 | 47.85
83.2707 | 27.4214 | 59.9879 | 27.75 | 83.276 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.283 | 10.702 | 60.0398 | 10.5484 |  |  |  |  | 83.2825 | 47.3752 | 59.9706 | 47.85
83.2791 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.2843 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.2914 | 10.702 | 60.0398 | 10.5472 |  |  |  |  | 83.2909 | 47.3752 | 59.9706 | 47.85
83.2874 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.2926 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.2997 | 10.7024 | 60.0398 | 10.5459 |  |  |  |  | 83.2992 | 47.3752 | 59.9706 | 47.85
83.2957 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3009 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.308 | 10.7024 | 60.0398 | 10.5447 |  |  |  |  | 83.3075 | 47.3752 | 59.9706 | 47.85
83.3041 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3093 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.3163 | 10.7024 | 60.0398 | 10.5434 |  |  |  |  | 83.3159 | 47.3752 | 59.9706 | 47.85
83.3124 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3176 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.3247 | 10.7024 | 60.0398 | 10.5422 |  |  |  |  | 83.3242 | 47.3752 | 59.9706 | 47.85
83.3207 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.326 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.333 | 10.7025 | 60.0398 | 10.5409 |  |  |  |  | 83.3325 | 47.3751 | 59.9706 | 47.85
83.3291 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3343 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.3413 | 10.7025 | 60.0398 | 10.5397 |  |  |  |  | 83.3408 | 47.3751 | 59.9706 | 47.85
83.3374 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3426 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.3497 | 10.7025 | 60.0398 | 10.5384 |  |  |  |  | 83.3492 | 47.3751 | 59.9706 | 47.85
83.3457 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.351 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.358 | 10.7025 | 60.0398 | 10.5372 |  |  |  |  | 83.3575 | 47.3751 | 59.9706 | 47.85
83.3541 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3593 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.3663 | 10.7025 | 60.0398 | 10.536 |  |  |  |  | 83.3658 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.3624 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3676 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.3746 | 10.7025 | 60.0398 | 10.5347 |  |  |  |  | 83.3743 | 47.3729 | 59.9706 | 47.85
83.3708 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3759 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.383 | 10.704 | 60.0398 | 10.5335 |  |  |  |  | 83.3826 | 47.3702 | 59.9706 | 47.85
83.3791 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3843 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.3913 | 10.704 | 60.0398 | 10.5322 |  |  |  |  | 83.3909 | 47.3702 | 59.9706 | 47.85
83.3874 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.3926 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.3997 | 10.704 | 60.0398 | 10.531 |  |  |  |  | 83.3993 | 47.3439 | 59.9706 | 47.85
83.3958 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.401 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.408 | 10.704 | 60.0398 | 10.5297 |  |  |  |  | 83.4076 | 47.3439 | 59.9706 | 47.85
83.4041 | 27.4187 | 59.9879 | 27.75 | 83.4093 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4163 | 10.704 | 60.0398 | 10.5285 |  |  |  |  | 83.4159 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4124 | 27.4199 | 59.9879 | 27.75 | 83.4176 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4246 | 10.704 | 60.0398 | 10.5272 |  |  |  |  | 83.4242 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4207 | 27.4199 | 59.9879 | 27.75 | 83.4259 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4329 | 10.704 | 60.0398 | 10.526 |  |  |  |  | 83.4326 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4291 | 27.4199 | 59.9879 | 27.75 | 83.4343 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4413 | 10.704 | 60.0398 | 10.5247 |  |  |  |  | 83.4409 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4374 | 27.4199 | 59.9879 | 27.75 | 83.4426 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4496 | 10.704 | 60.0398 | 10.5235 |  |  |  |  | 83.4492 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4458 | 27.4199 | 59.9879 | 27.75 | 83.451 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4579 | 10.704 | 60.0398 | 10.5222 |  |  |  |  | 83.4576 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4541 | 27.4199 | 59.9879 | 27.75 | 83.4593 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4662 | 10.704 | 60.0398 | 10.521 |  |  |  |  | 83.4659 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4624 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.4676 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4746 | 10.704 | 60.0398 | 10.5197 |  |  |  |  | 83.4742 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4708 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.476 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4829 | 10.704 | 60.0398 | 10.5185 |  |  |  |  | 83.4827 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4791 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.4843 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4912 | 10.704 | 60.0398 | 10.5172 |  |  |  |  | 83.491 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4874 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.4926 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.4996 | 10.704 | 60.0398 | 10.516 |  |  |  |  | 83.4993 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.4958 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5009 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5079 | 10.704 | 60.0398 | 10.5147 |  |  |  |  | 83.5076 | 47.3437 | 59.9706 | 47.85
83.5041 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5093 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5162 | 10.704 | 60.0398 | 10.5135 |  |  |  |  | 83.516 | 47.364 | 59.9706 | 47.85
83.5125 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5176 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5245 | 10.704 | 60.0398 | 10.5122 |  |  |  |  | 83.5243 | 47.364 | 59.9706 | 47.85
83.5208 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.526 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5329 | 10.7029 | 60.0398 | 10.511 |  |  |  |  | 83.5326 | 47.364 | 59.9706 | 47.85
83.5291 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5343 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5412 | 10.7029 | 60.0398 | 10.5097 |  |  |  |  | 83.541 | 47.364 | 59.9706 | 47.85
83.5374 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5426 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5495 | 10.7028 | 60.0398 | 10.5085 |  |  |  |  | 83.5493 | 47.3557 | 59.9706 | 47.85
83.5458 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5509 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5579 | 10.7028 | 60.0398 | 10.5072 |  |  |  |  | 83.5576 | 47.3557 | 59.9706 | 47.85
83.5541 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5593 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5662 | 10.7028 | 60.0398 | 10.506 |  |  |  |  | 83.566 | 47.3557 | 59.9706 | 47.85
83.5624 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5677 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5745 | 10.7028 | 60.0398 | 10.5047 |  |  |  |  | 83.5743 | 47.3557 | 59.9706 | 47.85
83.5708 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.576 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5828 | 10.7028 | 60.0398 | 10.5035 |  |  |  |  | 83.5826 | 47.3557 | 59.9706 | 47.85
83.5791 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5843 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5912 | 10.7028 | 60.0398 | 10.5022 |  |  |  |  | 83.5909 | 47.3557 | 59.9706 | 47.85
83.5875 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.5926 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.5995 | 10.7028 | 60.0398 | 10.501 |  |  |  |  | 83.5994 | 47.3556 | 59.9706 | 47.85
83.5958 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.601 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6078 | 10.7028 | 60.0398 | 10.4997 |  |  |  |  | 83.6077 | 47.3556 | 59.9706 | 47.85
83.6041 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6093 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6161 | 10.7028 | 60.0398 | 10.4985 |  |  |  |  | 83.616 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6125 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6176 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6245 | 10.7028 | 60.0398 | 10.4972 |  |  |  |  | 83.6244 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6208 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6259 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6328 | 10.7028 | 60.0398 | 10.496 |  |  |  |  | 83.6327 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6291 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6343 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6411 | 10.7028 | 60.0398 | 10.4947 |  |  |  |  | 83.641 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6375 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6426 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6495 | 10.7028 | 60.0398 | 10.4935 |  |  |  |  | 83.6494 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6458 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.651 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6578 | 10.7028 | 60.0398 | 10.4922 |  |  |  |  | 83.6577 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6541 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6593 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6661 | 10.7028 | 60.0398 | 10.491 |  |  |  |  | 83.666 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6625 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6676 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6744 | 10.7028 | 60.0398 | 10.4897 |  |  |  |  | 83.6743 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6708 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6759 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6828 | 10.7028 | 60.0398 | 10.4885 |  |  |  |  | 83.6827 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6791 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6843 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6911 | 10.7028 | 60.0398 | 10.4872 |  |  |  |  | 83.691 | 47.3535 | 59.9706 | 47.85
83.6875 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.6927 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.6994 | 10.661 | 60.0398 | 10.486 |  |  |  |  | 83.6993 | 47.3748 | 59.9706 | 47.85
83.6958 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.701 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7078 | 10.661 | 60.0398 | 10.4847 |  |  |  |  | 83.7078 | 47.3748 | 59.9706 | 47.85
83.7041 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.7093 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7161 | 10.661 | 60.0398 | 10.4835 |  |  |  |  | 83.7161 | 47.3748 | 59.9706 | 47.85
83.7125 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.7176 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7244 | 10.661 | 60.0398 | 10.4822 |  |  |  |  | 83.7244 | 47.3748 | 59.9706 | 47.85
83.7208 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.726 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7327 | 10.661 | 60.0398 | 10.481 |  |  |  |  | 83.7328 | 47.3771 | 59.9706 | 47.85
83.7292 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.7343 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7411 | 10.661 | 60.0398 | 10.4797 |  |  |  |  | 83.7411 | 47.3771 | 59.9706 | 47.85
83.7375 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.7426 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7494 | 10.661 | 60.0398 | 10.4785 |  |  |  |  | 83.7494 | 47.3771 | 59.9706 | 47.85
83.7458 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.7509 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7578 | 10.661 | 60.0398 | 10.4772 |  |  |  |  | 83.7577 | 47.3771 | 59.9706 | 47.85
83.7542 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.7593 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7661 | 10.661 | 60.0398 | 10.476 |  |  |  |  | 83.7661 | 47.3771 | 59.9706 | 47.85
83.7625 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.7676 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7744 | 10.661 | 60.0398 | 10.4747 |  |  |  |  | 83.7744 | 47.3771 | 59.9706 | 47.85
83.7708 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.776 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7827 | 10.661 | 60.0398 | 10.4735 |  |  |  |  | 83.7827 | 47.3771 | 59.9706 | 47.85
83.7792 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.7843 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.791 | 10.661 | 60.0398 | 10.4722 |  |  |  |  | 83.7911 | 47.3771 | 59.9706 | 47.85
83.7875 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.7926 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.7994 | 10.661 | 60.0398 | 10.471 |  |  |  |  | 83.7994 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.7958 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8009 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.8077 | 10.661 | 60.0398 | 10.4697 |  |  |  |  | 83.8077 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8042 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8093 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.816 | 10.661 | 60.0398 | 10.4685 |  |  |  |  | 83.8162 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8125 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8177 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.8243 | 10.661 | 60.0398 | 10.4672 |  |  |  |  | 83.8245 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8208 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.826 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.8327 | 10.661 | 60.0398 | 10.466 |  |  |  |  | 83.8328 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8292 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8343 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.841 | 10.661 | 60.0398 | 10.4647 |  |  |  |  | 83.8411 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8375 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8426 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.8493 | 10.6611 | 60.0398 | 10.4635 |  |  |  |  | 83.8495 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8459 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.851 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.8577 | 10.6611 | 60.0398 | 10.4622 |  |  |  |  | 83.8578 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8542 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8593 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.866 | 10.6598 | 60.0398 | 10.461 |  |  |  |  | 83.8661 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8625 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8676 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.8743 | 10.6598 | 60.0398 | 10.4598 |  |  |  |  | 83.8745 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8708 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8759 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.8826 | 10.6598 | 60.0398 | 10.4585 |  |  |  |  | 83.8828 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8792 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8843 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.891 | 10.6598 | 60.0398 | 10.4573 |  |  |  |  | 83.8911 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8875 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.8926 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.8993 | 10.6598 | 60.0398 | 10.456 |  |  |  |  | 83.8995 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.8958 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.901 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9077 | 10.6598 | 60.0398 | 10.4548 |  |  |  |  | 83.9078 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9042 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.9093 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.916 | 10.6598 | 60.0398 | 10.4535 |  |  |  |  | 83.9161 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9125 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.9176 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9243 | 10.6598 | 60.0398 | 10.4523 |  |  |  |  | 83.9244 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9209 | 27.4182 | 59.9879 | 27.75 | 83.926 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9326 | 10.6585 | 60.0398 | 10.451 |  |  |  |  | 83.9329 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9292 | 27.4205 | 59.9879 | 27.75 | 83.9343 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9409 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4498 |  |  |  |  | 83.9412 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9375 | 27.4205 | 59.9879 | 27.75 | 83.9427 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9493 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4485 |  |  |  |  | 83.9495 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9459 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 83.951 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9576 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4473 |  |  |  |  | 83.9579 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9542 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 83.9593 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9659 | 10.6585 | 60.0398 | 10.446 |  |  |  |  | 83.9662 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9625 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 83.9676 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9742 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4448 |  |  |  |  | 83.9745 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9709 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 83.976 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9826 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4435 |  |  |  |  | 83.9829 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9792 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 83.9843 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9909 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4423 |  |  |  |  | 83.9912 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9875 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 83.9926 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 83.9992 | 10.6585 | 60.0398 | 10.441 |  |  |  |  | 83.9995 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
83.9959 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 84.0009 | 17.3189 | 59.9995 | 17.55 | 84.0076 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4398 |  |  |  |  | 84.0078 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0042 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 84.0093 | 17.3188 | 59.9995 | 17.55 | 84.0159 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4385 |  |  |  |  | 84.0162 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0125 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 84.0176 | 17.3188 | 59.9995 | 17.55 | 84.0242 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4373 |  |  |  |  | 84.0245 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0209 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 84.026 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.0325 | 10.6585 | 60.0398 | 10.436 |  |  |  |  | 84.0328 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0292 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 84.0343 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.0409 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4348 |  |  |  |  | 84.0413 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0375 | 27.4197 | 59.9879 | 27.75 | 84.0426 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.0492 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4335 |  |  |  |  | 84.0496 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0459 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.051 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.0576 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4323 |  |  |  |  | 84.0579 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0542 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.0593 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.0659 | 10.6585 | 60.0398 | 10.431 |  |  |  |  | 84.0663 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0626 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.0677 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.0742 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4298 |  |  |  |  | 84.0746 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0709 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.076 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.0825 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4285 |  |  |  |  | 84.0829 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0792 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.0843 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.0908 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4273 |  |  |  |  | 84.0912 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0876 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.0926 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.0992 | 10.6585 | 60.0398 | 10.426 |  |  |  |  | 84.0996 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.0959 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.101 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.1075 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4248 |  |  |  |  | 84.1079 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.1042 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.1093 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.1158 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4235 |  |  |  |  | 84.1162 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.1125 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.1176 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.1241 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4223 |  |  |  |  | 84.1246 | 47.3781 | 59.9706 | 47.85
84.1209 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.1259 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.1324 | 10.6585 | 60.0398 | 10.421 |  |  |  |  | 84.1329 | 47.3837 | 59.9706 | 47.85
84.1292 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.1343 | 17.3182 | 59.9995 | 17.55 | 84.1408 | 10.6585 | 60.0398 | 10.4198 |  |  |  |  | 84.1412 | 47.3837 | 59.9706 | 47.85
84.1376 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.1426 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.1491 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4185 |  |  |  |  | 84.1497 | 47.3837 | 59.9706 | 47.85
84.1459 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.151 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.1575 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4173 |  |  |  |  | 84.158 | 47.3837 | 59.9706 | 47.85
84.1542 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.1593 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.1658 | 10.5757 | 60.0398 | 10.416 |  |  |  |  | 84.1663 | 47.3837 | 59.9706 | 47.85
84.1626 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.1676 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.1741 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4148 |  |  |  |  | 84.1746 | 47.3837 | 59.9706 | 47.85
84.1709 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.176 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.1824 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4135 |  |  |  |  | 84.183 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.1792 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.1843 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.1908 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4123 |  |  |  |  | 84.1913 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.1876 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.1927 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.1991 | 10.5757 | 60.0398 | 10.411 |  |  |  |  | 84.1996 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.1959 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.201 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2074 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4098 |  |  |  |  | 84.208 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.2042 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.2093 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2158 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4085 |  |  |  |  | 84.2163 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.2126 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.2176 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2241 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4073 |  |  |  |  | 84.2246 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.2209 | 27.4197 | 59.9937 | 27.75 | 84.226 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2324 | 10.5757 | 60.0398 | 10.406 |  |  |  |  | 84.233 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.2292 | 27.4231 | 59.9937 | 27.75 | 84.2343 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2407 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4048 |  |  |  |  | 84.2413 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.2376 | 27.4231 | 59.9937 | 27.75 | 84.2426 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2491 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4035 |  |  |  |  | 84.2496 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.2459 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 84.2509 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2574 | 10.5757 | 60.0398 | 10.4023 |  |  |  |  | 84.2579 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.2542 | 27.425 | 59.9937 | 27.75 | 84.2593 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2657 | 10.5757 | 60.0398 | 10.401 |  |  |  |  | 84.2664 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.2626 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.2676 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.274 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3998 |  |  |  |  | 84.2747 | 47.3838 | 59.9706 | 47.85
84.2709 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.276 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2823 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3985 |  |  |  |  | 84.283 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.2792 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.2843 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.2907 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3973 |  |  |  |  | 84.2914 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.2876 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.2926 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.299 | 10.5757 | 60.0398 | 10.396 |  |  |  |  | 84.2997 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.2959 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.301 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.3074 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3948 |  |  |  |  | 84.308 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3042 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.3093 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.3157 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3935 |  |  |  |  | 84.3164 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3126 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.3177 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.324 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3923 |  |  |  |  | 84.3247 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3209 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.326 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.3323 | 10.5757 | 60.0398 | 10.391 |  |  |  |  | 84.333 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3293 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.3343 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.3407 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3898 |  |  |  |  | 84.3413 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3376 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.3426 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.349 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3885 |  |  |  |  | 84.3497 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3459 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.351 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.3573 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3873 |  |  |  |  | 84.358 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3542 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.3593 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.3657 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3861 |  |  |  |  | 84.3663 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3626 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.3676 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.374 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3848 |  |  |  |  | 84.3748 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3709 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.3759 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.3823 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3836 |  |  |  |  | 84.3831 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3792 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.3843 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.3906 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3823 |  |  |  |  | 84.3914 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3876 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.3926 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.399 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3811 |  |  |  |  | 84.3998 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.3959 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.401 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4073 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3798 |  |  |  |  | 84.4081 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4043 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.4093 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4156 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3786 |  |  |  |  | 84.4164 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4126 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.4176 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.424 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3773 |  |  |  |  | 84.4247 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4209 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.426 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4323 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3761 |  |  |  |  | 84.4331 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4293 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.4343 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4406 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3748 |  |  |  |  | 84.4414 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4376 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.4427 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4489 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3736 |  |  |  |  | 84.4497 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4459 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.451 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4573 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3723 |  |  |  |  | 84.4581 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4543 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.4593 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4656 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3711 |  |  |  |  | 84.4664 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4626 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.4676 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4739 | 10.5757 | 60.0398 | 10.3698 |  |  |  |  | 84.4747 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4709 | 27.4253 | 59.9937 | 27.75 | 84.476 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4822 | 10.5071 | 60.0398 | 10.3686 |  |  |  |  | 84.4832 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4792 | 27.4221 | 59.9937 | 27.75 | 84.4843 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4906 | 10.5071 | 60.0398 | 10.3673 |  |  |  |  | 84.4915 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4876 | 27.4221 | 59.9937 | 27.75 | 84.4926 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.4989 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3661 |  |  |  |  | 84.4998 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.4959 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.5009 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5072 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3648 |  |  |  |  | 84.5081 | 47.3777 | 59.9706 | 47.85
84.5043 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.5093 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5156 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3636 |  |  |  |  | 84.5165 | 47.3801 | 59.9706 | 47.85
84.5126 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.5176 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5239 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3623 |  |  |  |  | 84.5248 | 47.3801 | 59.9706 | 47.85
84.5209 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.526 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5322 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3611 |  |  |  |  | 84.5331 | 47.3728 | 59.9706 | 47.85
84.5293 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.5343 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5405 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3598 |  |  |  |  | 84.5415 | 47.3728 | 59.9706 | 47.85
84.5376 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.5426 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5489 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3586 |  |  |  |  | 84.5498 | 47.3728 | 59.9706 | 47.85
84.5459 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.551 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5572 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3573 |  |  |  |  | 84.5581 | 47.3728 | 59.9706 | 47.85
84.5543 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.5593 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5656 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3561 |  |  |  |  | 84.5665 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.5626 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.5677 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5739 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3548 |  |  |  |  | 84.5748 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.5709 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.576 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5822 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3536 |  |  |  |  | 84.5831 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.5793 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.5843 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5905 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3523 |  |  |  |  | 84.5914 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.5876 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.5926 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.5988 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3511 |  |  |  |  | 84.5999 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.5959 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.601 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6072 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3499 |  |  |  |  | 84.6082 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.6043 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.6093 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6155 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3493 |  |  |  |  | 84.6165 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.6126 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.6176 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6238 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3487 |  |  |  |  | 84.6249 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.6209 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.6259 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6321 | 10.4497 | 60.0398 | 10.348 |  |  |  |  | 84.6332 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.6293 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.6343 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6405 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3474 |  |  |  |  | 84.6415 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.6376 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.6426 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6488 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3468 |  |  |  |  | 84.6499 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.6459 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.651 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6571 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3462 |  |  |  |  | 84.6582 | 47.3746 | 59.9706 | 47.85
84.6543 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.6593 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6655 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3455 |  |  |  |  | 84.6665 | 47.3717 | 59.9706 | 47.85
84.6626 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.6676 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6738 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3449 |  |  |  |  | 84.6748 | 47.3717 | 59.9706 | 47.85
84.671 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.676 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6821 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3443 |  |  |  |  | 84.6832 | 47.3755 | 59.9706 | 47.85
84.6793 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.6843 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6904 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3437 |  |  |  |  | 84.6915 | 47.3755 | 59.9706 | 47.85
84.6876 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.6927 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.6988 | 10.4497 | 60.0398 | 10.343 |  |  |  |  | 84.6998 | 47.3782 | 59.9706 | 47.85
84.696 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.701 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7071 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3424 |  |  |  |  | 84.7083 | 47.3782 | 59.9706 | 47.85
84.7043 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.7093 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7154 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3418 |  |  |  |  | 84.7166 | 47.3782 | 59.9706 | 47.85
84.7126 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.7176 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7238 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3412 |  |  |  |  | 84.7249 | 47.3782 | 59.9706 | 47.85
84.7209 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.726 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7321 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3405 |  |  |  |  | 84.7333 | 47.3756 | 59.9706 | 47.85
84.7293 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.7343 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7404 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3399 |  |  |  |  | 84.7416 | 47.3756 | 59.9706 | 47.85
84.7376 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.7426 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7487 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3393 |  |  |  |  | 84.7499 | 47.3756 | 59.9706 | 47.85
84.7459 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.7509 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7571 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3387 |  |  |  |  | 84.7582 | 47.3756 | 59.9706 | 47.85
84.7543 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.7593 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7654 | 10.4497 | 60.0398 | 10.338 |  |  |  |  | 84.7666 | 47.3872 | 59.9706 | 47.85
84.7626 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.7676 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7737 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3374 |  |  |  |  | 84.7749 | 47.3872 | 59.9706 | 47.85
84.771 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.776 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.782 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3368 |  |  |  |  | 84.7832 | 47.3872 | 59.9706 | 47.85
84.7793 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.7843 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7903 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3362 |  |  |  |  | 84.7916 | 47.3872 | 59.9706 | 47.85
84.7876 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.7926 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.7987 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3355 |  |  |  |  | 84.7999 | 47.3929 | 59.9706 | 47.85
84.796 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.801 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.807 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3349 |  |  |  |  | 84.8082 | 47.3929 | 59.9706 | 47.85
84.8043 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.8093 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.8154 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3343 |  |  |  |  | 84.8167 | 47.3929 | 59.9706 | 47.85
84.8126 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.8177 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.8237 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3337 |  |  |  |  | 84.825 | 47.3929 | 59.9706 | 47.85
84.821 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.826 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.832 | 10.4497 | 60.0398 | 10.333 |  |  |  |  | 84.8333 | 47.3929 | 59.9706 | 47.85
84.8293 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.8343 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.8403 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3324 |  |  |  |  | 84.8416 | 47.3929 | 59.9706 | 47.85
84.8376 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.8426 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.8487 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3318 |  |  |  |  | 84.85 | 47.3929 | 59.9706 | 47.85
84.846 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.851 | 17.3175 | 59.9995 | 17.55 | 84.857 | 10.4497 | 60.0398 | 10.3312 |  |  |  |  | 84.8583 | 47.3929 | 59.9706 | 47.85
84.8543 | 27.4194 | 59.9937 | 27.75 | 84.8593 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 84.8653 | 10.45 | 60.0398 | 10.3306 |  |  |  |  | 84.8666 | 47.3957 | 59.9706 | 47.85
84.8626 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.8676 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 84.8737 | 10.45 | 60.0398 | 10.3299 |  |  |  |  | 84.875 | 47.3957 | 59.9706 | 47.85
84.871 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.8759 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 84.882 | 10.45 | 60.0398 | 10.3293 |  |  |  |  | 84.8833 | 47.3995 | 59.9706 | 47.85
84.8793 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.8843 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 84.8903 | 10.45 | 60.0398 | 10.3287 |  |  |  |  | 84.8916 | 47.3995 | 59.9706 | 47.85
84.8876 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.8927 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.8986 | 10.45 | 60.0398 | 10.3281 |  |  |  |  | 84.9 | 47.3995 | 59.9706 | 47.85
84.896 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.901 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.907 | 10.45 | 60.0398 | 10.3274 |  |  |  |  | 84.9083 | 47.3995 | 59.9706 | 47.85
84.9043 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.9093 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9153 | 10.45 | 60.0398 | 10.3268 |  |  |  |  | 84.9166 | 47.3995 | 59.9706 | 47.85
84.9126 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.9176 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9236 | 10.45 | 60.0398 | 10.3262 |  |  |  |  | 84.9249 | 47.3995 | 59.9706 | 47.85
84.921 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.926 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9319 | 10.4489 | 60.0398 | 10.3256 |  |  |  |  | 84.9333 | 47.3995 | 59.9706 | 47.85
84.9293 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.9343 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9402 | 10.4489 | 60.0398 | 10.3249 |  |  |  |  | 84.9417 | 47.3995 | 59.9706 | 47.85
84.9377 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.9427 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9486 | 10.4489 | 60.0398 | 10.3243 |  |  |  |  | 84.95 | 47.3881 | 59.9706 | 47.85
84.946 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.951 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9569 | 10.4489 | 60.0398 | 10.3237 |  |  |  |  | 84.9584 | 47.3881 | 59.9706 | 47.85
84.9543 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.9593 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9653 | 10.4489 | 60.0398 | 10.3231 |  |  |  |  | 84.9667 | 47.3916 | 59.9706 | 47.85
84.9626 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.9676 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9736 | 10.4489 | 60.0398 | 10.3224 |  |  |  |  | 84.975 | 47.3916 | 59.9706 | 47.85
84.971 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.976 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9819 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3218 |  |  |  |  | 84.9834 | 47.3916 | 59.9706 | 47.85
84.9793 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.9843 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9902 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3212 |  |  |  |  | 84.9917 | 47.3916 | 59.9706 | 47.85
84.9876 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 84.9926 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 84.9986 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3206 |  |  |  |  | 85 | 47.3916 | 59.9764 | 47.85
84.996 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.0009 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0069 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3199 |  |  |  |  | 85.0083 | 47.3916 | 59.9764 | 47.85
85.0043 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.0093 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0152 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3193 |  |  |  |  | 85.0167 | 47.3852 | 59.9764 | 47.85
85.0127 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.0177 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0236 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3187 |  |  |  |  | 85.025 | 47.3852 | 59.9764 | 47.85
85.021 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.026 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0319 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3181 |  |  |  |  | 85.0333 | 47.3852 | 59.9764 | 47.85
85.0293 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.0343 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0402 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3174 |  |  |  |  | 85.0417 | 47.3852 | 59.9764 | 47.85
85.0377 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.0426 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0485 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3168 |  |  |  |  | 85.05 | 47.3852 | 59.9764 | 47.85
85.046 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.051 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0569 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3162 |  |  |  |  | 85.0583 | 47.3852 | 59.9764 | 47.85
85.0543 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.0593 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0652 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3156 |  |  |  |  | 85.0667 | 47.3852 | 59.9764 | 47.85
85.0627 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.0677 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0735 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3149 |  |  |  |  | 85.0751 | 47.3852 | 59.9764 | 47.85
85.071 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.076 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0818 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3143 |  |  |  |  | 85.0834 | 47.3853 | 59.9764 | 47.85
85.0793 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.0843 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0901 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3137 |  |  |  |  | 85.0917 | 47.3853 | 59.9764 | 47.85
85.0876 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.0926 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.0985 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3131 |  |  |  |  | 85.1001 | 47.3854 | 59.9764 | 47.85
85.096 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.101 | 17.3209 | 59.9995 | 17.55 | 85.1068 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3124 |  |  |  |  | 85.1084 | 47.3854 | 59.9764 | 47.85
85.1043 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.1093 | 17.3214 | 59.9995 | 17.55 | 85.1152 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3118 |  |  |  |  | 85.1167 | 47.3827 | 59.9764 | 47.85
85.1127 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.1176 | 17.3214 | 59.9995 | 17.55 | 85.1235 | 10.4475 | 60.0398 | 10.3112 |  |  |  |  | 85.1251 | 47.3827 | 59.9764 | 47.85
85.121 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.1259 | 17.3214 | 59.9995 | 17.55 | 85.1318 | 10.4473 | 60.0398 | 10.3106 |  |  |  |  | 85.1334 | 47.3898 | 59.9764 | 47.85
85.1293 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.1343 | 17.3214 | 59.9995 | 17.55 | 85.1401 | 10.4473 | 60.0398 | 10.3099 |  |  |  |  | 85.1417 | 47.3898 | 59.9764 | 47.85
85.1377 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.1427 | 17.3197 | 59.9995 | 17.55 | 85.1485 | 10.4473 | 60.0398 | 10.3093 |  |  |  |  | 85.15 | 47.3898 | 59.9764 | 47.85
85.146 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.151 | 17.3197 | 59.9995 | 17.55 | 85.1568 | 10.4473 | 60.0398 | 10.3087 |  |  |  |  | 85.1584 | 47.3898 | 59.9764 | 47.85
85.1543 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.1593 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.1651 | 10.4473 | 60.0398 | 10.3081 |  |  |  |  | 85.1667 | 47.3898 | 59.9764 | 47.85
85.1627 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.1676 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.1735 | 10.4473 | 60.0398 | 10.3074 |  |  |  |  | 85.175 | 47.3898 | 59.9764 | 47.85
85.171 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.176 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.1818 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3068 |  |  |  |  | 85.1835 | 47.3952 | 59.9764 | 47.85
85.1793 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.1843 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.1901 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3062 |  |  |  |  | 85.1918 | 47.3952 | 59.9764 | 47.85
85.1877 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.1927 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.1984 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3056 |  |  |  |  | 85.2001 | 47.3952 | 59.9764 | 47.85
85.196 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.201 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.2068 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3049 |  |  |  |  | 85.2084 | 47.3952 | 59.9764 | 47.85
85.2043 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.2093 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.2151 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3043 |  |  |  |  | 85.2168 | 47.3952 | 59.9764 | 47.85
85.2127 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.2176 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.2234 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3037 |  |  |  |  | 85.2251 | 47.3952 | 59.9764 | 47.85
85.221 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.226 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.2318 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3031 |  |  |  |  | 85.2334 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.2293 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.2343 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.2401 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3024 |  |  |  |  | 85.2418 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.2377 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.2426 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.2484 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3018 |  |  |  |  | 85.2501 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.246 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.2509 | 17.3212 | 59.9995 | 17.55 | 85.2567 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3012 |  |  |  |  | 85.2584 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.2543 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.2593 | 17.3216 | 59.9995 | 17.55 | 85.2651 | 10.4487 | 60.0398 | 10.3006 |  |  |  |  | 85.2668 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.2627 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.2677 | 17.3216 | 59.9995 | 17.55 | 85.2734 | 10.4487 | 60.0398 | 10.2999 |  |  |  |  | 85.2751 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.271 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.276 | 17.3216 | 59.9995 | 17.55 | 85.2817 | 10.4487 | 60.0398 | 10.2993 |  |  |  |  | 85.2834 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.2794 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.2843 | 17.3216 | 59.9995 | 17.55 | 85.29 | 10.4487 | 60.0398 | 10.2987 |  |  |  |  | 85.2917 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.2877 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.2926 | 17.3216 | 59.9995 | 17.55 | 85.2983 | 10.4487 | 60.0398 | 10.2981 |  |  |  |  | 85.3002 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.296 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.301 | 17.3216 | 59.9995 | 17.55 | 85.3067 | 10.4487 | 60.0398 | 10.2974 |  |  |  |  | 85.3085 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.3044 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.3093 | 17.3216 | 59.9995 | 17.55 | 85.315 | 10.4486 | 60.0398 | 10.2968 |  |  |  |  | 85.3168 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.3127 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.3177 | 17.3216 | 59.9995 | 17.55 | 85.3234 | 10.4486 | 60.0398 | 10.2962 |  |  |  |  | 85.3252 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.321 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.326 | 17.3191 | 59.9995 | 17.55 | 85.3317 | 10.4496 | 60.0398 | 10.2956 |  |  |  |  | 85.3335 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.3293 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.3343 | 17.3191 | 59.9995 | 17.55 | 85.34 | 10.4496 | 60.0398 | 10.2949 |  |  |  |  | 85.3418 | 47.3933 | 59.9764 | 47.85
85.3377 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.3426 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 85.3483 | 10.4496 | 60.0398 | 10.2943 |  |  |  |  | 85.3501 | 47.3946 | 59.9764 | 47.85
85.346 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.351 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 85.3567 | 10.4496 | 60.0398 | 10.2937 |  |  |  |  | 85.3585 | 47.3946 | 59.9764 | 47.85
85.3543 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.3593 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 85.365 | 10.4495 | 60.0398 | 10.2931 |  |  |  |  | 85.3668 | 47.3946 | 59.9764 | 47.85
85.3627 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.3676 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 85.3733 | 10.4495 | 60.0398 | 10.2925 |  |  |  |  | 85.3751 | 47.3946 | 59.9764 | 47.85
85.371 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.376 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 85.3817 | 10.4495 | 60.0398 | 10.2918 |  |  |  |  | 85.3835 | 47.3903 | 59.9764 | 47.85
85.3794 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.3843 | 17.3181 | 59.9995 | 17.55 | 85.39 | 10.4495 | 60.0398 | 10.2912 |  |  |  |  | 85.3918 | 47.3903 | 59.9764 | 47.85
85.3877 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.3927 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.3983 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2906 |  |  |  |  | 85.4001 | 47.3903 | 59.9764 | 47.85
85.396 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.401 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.4066 | 10.3763 | 60.0398 | 10.29 |  |  |  |  | 85.4086 | 47.3903 | 59.9764 | 47.85
85.4044 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.4093 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.415 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2893 |  |  |  |  | 85.4169 | 47.3903 | 59.9764 | 47.85
85.4127 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.4176 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.4233 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2887 |  |  |  |  | 85.4252 | 47.3903 | 59.9764 | 47.85
85.421 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.426 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.4316 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2881 |  |  |  |  | 85.4335 | 47.3903 | 59.9764 | 47.85
85.4294 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.4343 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.4399 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2875 |  |  |  |  | 85.4419 | 47.3903 | 59.9764 | 47.85
85.4377 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.4427 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.4482 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2868 |  |  |  |  | 85.4502 | 47.3935 | 59.9764 | 47.85
85.446 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.451 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.4566 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2862 |  |  |  |  | 85.4585 | 47.3935 | 59.9764 | 47.85
85.4544 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.4593 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.4649 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2856 |  |  |  |  | 85.4669 | 47.3935 | 59.9764 | 47.85
85.4627 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.4676 | 17.316 | 59.9995 | 17.55 | 85.4733 | 10.3763 | 60.0398 | 10.285 |  |  |  |  | 85.4752 | 47.3935 | 59.9764 | 47.85
85.471 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.476 | 17.3486 | 59.9995 | 17.55 | 85.4816 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2843 |  |  |  |  | 85.4835 | 47.3935 | 59.9764 | 47.85
85.4794 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.4843 | 17.3486 | 59.9995 | 17.55 | 85.4899 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2837 |  |  |  |  | 85.4918 | 47.3935 | 59.9764 | 47.85
85.4877 | 27.4182 | 59.9937 | 27.75 | 85.4926 | 17.3501 | 59.9995 | 17.55 | 85.4982 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2831 |  |  |  |  | 85.5002 | 47.3896 | 59.9764 | 47.85
85.496 | 27.4205 | 59.9937 | 27.75 | 85.501 | 17.3501 | 59.9995 | 17.55 | 85.5066 | 10.3763 | 60.0398 | 10.2825 |  |  |  |  | 85.5085 | 47.3896 | 59.9764 | 47.85
85.5044 | 27.4205 | 59.9937 | 27.75 | 85.5093 | 17.3503 | 59.9995 | 17.55 | 85.5149 | 10.3772 | 60.0398 | 10.2818 |  |  |  |  | 85.5168 | 47.3921 | 59.9764 | 47.85
85.5127 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.5177 | 17.3503 | 59.9995 | 17.55 | 85.5232 | 10.3772 | 60.0398 | 10.2812 |  |  |  |  | 85.5253 | 47.3921 | 59.9764 | 47.85
85.521 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.526 | 17.3503 | 59.9995 | 17.55 | 85.5316 | 10.3772 | 60.0398 | 10.2806 |  |  |  |  | 85.5336 | 47.396 | 59.9764 | 47.85
85.5294 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.5343 | 17.3503 | 59.9995 | 17.55 | 85.5399 | 10.3772 | 60.0398 | 10.28 |  |  |  |  | 85.5419 | 47.396 | 59.9764 | 47.85
85.5377 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.5426 | 17.351 | 59.9995 | 17.55 | 85.5482 | 10.3772 | 60.0398 | 10.2793 |  |  |  |  | 85.5502 | 47.3953 | 59.9764 | 47.85
85.5461 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.551 | 17.351 | 59.9995 | 17.55 | 85.5565 | 10.3772 | 60.0398 | 10.2787 |  |  |  |  | 85.5586 | 47.3953 | 59.9764 | 47.85
85.5544 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.5593 | 17.351 | 59.9995 | 17.55 | 85.5649 | 10.3772 | 60.0398 | 10.2781 |  |  |  |  | 85.5669 | 47.3936 | 59.9764 | 47.85
85.5627 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.5677 | 17.351 | 59.9995 | 17.55 | 85.5732 | 10.3772 | 60.0398 | 10.2775 |  |  |  |  | 85.5752 | 47.3936 | 59.9764 | 47.85
85.571 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.576 | 17.351 | 59.9995 | 17.55 | 85.5815 | 10.3772 | 60.0398 | 10.2768 |  |  |  |  | 85.5836 | 47.3948 | 59.9764 | 47.85
85.5794 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.5843 | 17.351 | 59.9995 | 17.55 | 85.5898 | 10.3772 | 60.0398 | 10.2762 |  |  |  |  | 85.5919 | 47.3948 | 59.9764 | 47.85
85.5877 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.5926 | 17.351 | 59.9995 | 17.55 | 85.5981 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2756 |  |  |  |  | 85.6002 | 47.3985 | 59.9764 | 47.85
85.596 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.601 | 17.351 | 59.9995 | 17.55 | 85.6065 | 10.3198 | 60.0398 | 10.275 |  |  |  |  | 85.6086 | 47.3985 | 59.9764 | 47.85
85.6044 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.6093 | 17.3531 | 59.9995 | 17.55 | 85.6148 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2743 |  |  |  |  | 85.6169 | 47.3985 | 59.9764 | 47.85
85.6127 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.6176 | 17.3531 | 59.9995 | 17.55 | 85.6232 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2737 |  |  |  |  | 85.6252 | 47.3985 | 59.9764 | 47.85
85.6211 | 27.4212 | 59.9937 | 27.75 | 85.626 | 17.3531 | 59.9995 | 17.55 | 85.6315 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2731 |  |  |  |  | 85.6335 | 47.3985 | 59.9764 | 47.85
85.6294 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.6343 | 17.3531 | 59.9995 | 17.55 | 85.6398 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2725 |  |  |  |  | 85.642 | 47.3985 | 59.9764 | 47.85
85.6377 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.6427 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.6481 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2718 |  |  |  |  | 85.6503 | 47.3985 | 59.9764 | 47.85
85.6461 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.651 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.6565 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2712 |  |  |  |  | 85.6586 | 47.3985 | 59.9764 | 47.85
85.6544 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.6593 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.6648 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2706 |  |  |  |  | 85.667 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.6627 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.6676 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.6731 | 10.3198 | 60.0398 | 10.27 |  |  |  |  | 85.6753 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.6711 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.676 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.6815 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2693 |  |  |  |  | 85.6836 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.6794 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.6843 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.6898 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2687 |  |  |  |  | 85.6919 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.6877 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.6927 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.6981 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2681 |  |  |  |  | 85.7003 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.696 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.701 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.7064 | 10.3198 | 60.0398 | 10.2675 |  |  |  |  | 85.7086 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.7044 | 27.4273 | 59.9937 | 27.75 | 85.7093 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.7148 | 10.3188 | 60.0398 | 10.2668 |  |  |  |  | 85.7169 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.7127 | 27.4296 | 59.9937 | 27.75 | 85.7176 | 17.3514 | 59.9995 | 17.55 | 85.7231 | 10.3188 | 60.0398 | 10.2662 |  |  |  |  | 85.7253 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.7211 | 27.4296 | 59.9937 | 27.75 | 85.726 | 17.3517 | 59.9995 | 17.55 | 85.7314 | 10.3181 | 60.0398 | 10.2656 |  |  |  |  | 85.7336 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.7294 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.7343 | 17.3517 | 59.9995 | 17.55 | 85.7397 | 10.3181 | 60.0398 | 10.265 |  |  |  |  | 85.7419 | 47.4118 | 59.9879 | 47.85
85.7377 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.7426 | 17.3517 | 59.9995 | 17.55 | 85.748 | 10.3181 | 60.0398 | 10.2643 |  |  |  |  | 85.7502 | 47.405 | 59.9879 | 47.85
85.7461 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.751 | 17.3517 | 59.9995 | 17.55 | 85.7564 | 10.3181 | 60.0398 | 10.2637 |  |  |  |  | 85.7587 | 47.405 | 59.9879 | 47.85
85.7544 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.7593 | 17.3485 | 59.9995 | 17.55 | 85.7647 | 10.3178 | 60.0398 | 10.2631 |  |  |  |  | 85.767 | 47.4016 | 59.9879 | 47.85
85.7627 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.7677 | 17.3485 | 59.9995 | 17.55 | 85.7731 | 10.3178 | 60.0398 | 10.2625 |  |  |  |  | 85.7753 | 47.4016 | 59.9879 | 47.85
85.7711 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.776 | 17.3485 | 59.9995 | 17.55 | 85.7814 | 10.3178 | 60.0398 | 10.2618 |  |  |  |  | 85.7837 | 47.4016 | 59.9879 | 47.85
85.7794 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.7843 | 17.3485 | 59.9995 | 17.55 | 85.7897 | 10.3178 | 60.0398 | 10.2612 |  |  |  |  | 85.792 | 47.4016 | 59.9879 | 47.85
85.7877 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.7926 | 17.3485 | 59.9995 | 17.55 | 85.798 | 10.3178 | 60.0398 | 10.2606 |  |  |  |  | 85.8003 | 47.4197 | 59.9879 | 47.85
85.7961 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.801 | 17.3485 | 59.9995 | 17.55 | 85.8064 | 10.3178 | 60.0398 | 10.26 |  |  |  |  | 85.8086 | 47.4197 | 59.9879 | 47.85
85.8044 | 27.4303 | 59.9937 | 27.75 | 85.8093 | 17.3485 | 59.9995 | 17.55 | 85.8147 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2593 |  |  |  |  | 85.817 | 47.4169 | 59.9879 | 47.85
85.8127 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 85.8177 | 17.3485 | 59.9995 | 17.55 | 85.823 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2587 |  |  |  |  | 85.8253 | 47.4169 | 59.9879 | 47.85
85.8211 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 85.826 | 17.3486 | 59.9995 | 17.55 | 85.8314 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2581 |  |  |  |  | 85.8336 | 47.414 | 59.9879 | 47.85
85.8294 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 85.8343 | 17.3486 | 59.9995 | 17.55 | 85.8397 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2575 |  |  |  |  | 85.8419 | 47.414 | 59.9879 | 47.85
85.8377 | 27.4288 | 59.9937 | 27.75 | 85.8426 | 17.3469 | 59.9995 | 17.55 | 85.848 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2568 |  |  |  |  | 85.8503 | 47.4162 | 59.9879 | 47.85
85.8461 | 27.3923 | 59.9937 | 27.75 | 85.851 | 17.3469 | 59.9995 | 17.55 | 85.8563 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2562 |  |  |  |  | 85.8586 | 47.4162 | 59.9879 | 47.85
85.8544 | 27.3923 | 59.9937 | 27.75 | 85.8593 | 17.3572 | 59.9995 | 17.55 | 85.8647 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2556 |  |  |  |  | 85.8669 | 47.4198 | 59.9879 | 47.85
85.8627 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.8676 | 17.3572 | 59.9995 | 17.55 | 85.873 | 10.2498 | 60.0398 | 10.255 |  |  |  |  | 85.8754 | 47.4198 | 59.9879 | 47.85
85.8711 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.876 | 17.3572 | 59.9995 | 17.55 | 85.8813 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2544 |  |  |  |  | 85.8837 | 47.4241 | 59.9879 | 47.85
85.8794 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.8843 | 17.3572 | 59.9995 | 17.55 | 85.8896 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2537 |  |  |  |  | 85.892 | 47.4241 | 59.9879 | 47.85
85.8878 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.8927 | 17.3572 | 59.9995 | 17.55 | 85.8979 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2531 |  |  |  |  | 85.9003 | 47.4298 | 59.9879 | 47.85
85.8961 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.901 | 17.3572 | 59.9995 | 17.55 | 85.9063 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2525 |  |  |  |  | 85.9087 | 47.4298 | 59.9879 | 47.85
85.9044 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.9093 | 17.3578 | 59.9995 | 17.55 | 85.9146 | 10.2508 | 60.0398 | 10.2519 |  |  |  |  | 85.917 | 47.4503 | 59.9879 | 47.85
85.9128 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.9176 | 17.3578 | 59.9995 | 17.55 | 85.923 | 10.2508 | 60.0398 | 10.2512 |  |  |  |  | 85.9253 | 47.4503 | 59.9879 | 47.85
85.9211 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.926 | 17.3578 | 59.9995 | 17.55 | 85.9313 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2506 |  |  |  |  | 85.9337 | 47.4503 | 59.9879 | 47.85
85.9294 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.9343 | 17.3578 | 59.9995 | 17.55 | 85.9396 | 10.2498 | 60.0398 | 10.25 |  |  |  |  | 85.942 | 47.4503 | 59.9879 | 47.85
85.9377 | 27.3936 | 59.9937 | 27.75 | 85.9427 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 85.9479 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2494 |  |  |  |  | 85.9503 | 47.4473 | 59.9879 | 47.85
85.9461 | 27.3934 | 59.9937 | 27.75 | 85.951 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 85.9562 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2487 |  |  |  |  | 85.9586 | 47.4473 | 59.9879 | 47.85
85.9544 | 27.3934 | 59.9937 | 27.75 | 85.9593 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 85.9646 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2481 |  |  |  |  | 85.967 | 47.4399 | 59.9879 | 47.85
85.9627 | 27.3956 | 59.9937 | 27.75 | 85.9676 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 85.9729 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2475 |  |  |  |  | 85.9753 | 47.4399 | 59.9879 | 47.85
85.9711 | 27.3956 | 59.9937 | 27.75 | 85.976 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 85.9813 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2469 |  |  |  |  | 85.9836 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
85.9794 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 85.9843 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 85.9896 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2462 |  |  |  |  | 85.9921 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
85.9878 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 85.9926 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 85.9979 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2456 |  |  |  |  | 86.0004 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
85.9961 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 86.001 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 86.0062 | 10.2498 | 60.0398 | 10.245 |  |  |  |  | 86.0087 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
86.0044 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 86.0093 | 17.363 | 59.9995 | 17.55 | 86.0146 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2444 |  |  |  |  | 86.017 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
86.0128 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 86.0177 | 17.363 | 59.9995 | 17.55 | 86.0229 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2437 |  |  |  |  | 86.0254 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
86.0211 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 86.026 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 86.0312 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2431 |  |  |  |  | 86.0337 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
86.0294 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 86.0343 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 86.0396 | 10.2498 | 60.0398 | 10.2425 |  |  |  |  | 86.042 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
86.0378 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 86.0426 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 86.0479 | 10.2487 | 60.0398 | 10.2419 |  |  |  |  | 86.0504 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
86.0461 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 86.051 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 86.0562 | 10.2487 | 60.0398 | 10.2412 |  |  |  |  | 86.0587 | 47.4293 | 59.9879 | 47.85
86.0544 | 27.3986 | 59.9937 | 27.75 | 86.0593 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 86.0645 | 10.2488 | 60.0398 | 10.2406 |  |  |  |  | 86.067 | 47.4319 | 59.9879 | 47.85
86.0628 | 27.3954 | 59.9937 | 27.75 | 86.0677 | 17.3612 | 59.9995 | 17.55 | 86.0729 | 10.2488 | 60.0398 | 10.24 |  |  |  |  | 86.0753 | 47.4319 | 59.9879 | 47.85
86.0711 | 27.3954 | 59.9937 | 27.75 | 86.076 | 17.3614 | 59.9995 | 17.55 | 86.0812 | 10.2488 | 60.0398 | 10.2394 |  |  |  |  | 86.0837 | 47.4445 | 59.9879 | 47.85
86.0794 | 27.3852 | 59.9937 | 27.75 | 86.0843 | 17.3614 | 59.9995 | 17.55 | 86.0895 | 10.2488 | 60.0398 | 10.2387 |  |  |  |  | 86.092 | 47.4445 | 59.9879 | 47.85
86.0878 | 27.3852 | 59.9937 | 27.75 | 86.0926 | 17.3593 | 59.9995 | 17.55 | 86.0978 | 10.2474 | 60.0398 | 10.2381 |  |  |  |  | 86.1003 | 47.4445 | 59.9879 | 47.85
86.0961 | 27.3852 | 59.9937 | 27.75 | 86.101 | 17.3593 | 59.9995 | 17.55 | 86.1061 | 10.2474 | 60.0398 | 10.2375 |  |  |  |  | 86.1086 | 47.4445 | 59.9879 | 47.85
86.1044 | 27.3852 | 59.9937 | 27.75 | 86.1093 | 17.362 | 59.9995 | 17.55 | 86.1145 | 10.2474 | 60.0398 | 10.2369 |  |  |  |  | 86.1171 | 47.4444 | 59.9879 | 47.85
86.1128 | 27.3852 | 59.9937 | 27.75 | 86.1176 | 17.362 | 59.9995 | 17.55 | 86.1228 | 10.2474 | 60.0398 | 10.2362 |  |  |  |  | 86.1254 | 47.4444 | 59.9879 | 47.85
86.1211 | 27.3852 | 59.9937 | 27.75 | 86.126 | 17.362 | 59.9995 | 17.55 | 86.1312 | 10.2474 | 60.0398 | 10.2356 |  |  |  |  | 86.1337 | 47.4444 | 59.9879 | 47.85
86.1294 | 27.3852 | 59.9937 | 27.75 | 86.1343 | 17.362 | 59.9995 | 17.55 | 86.1395 | 10.2474 | 60.0398 | 10.235 |  |  |  |  | 86.1421 | 47.4444 | 59.9879 | 47.85
86.1378 | 27.3852 | 59.9937 | 27.75 | 86.1427 | 17.362 | 59.9995 | 17.55 | 86.1478 | 10.2474 | 60.0398 | 10.2344 |  |  |  |  | 86.1504 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.1461 | 27.3877 | 59.9937 | 27.75 | 86.151 | 17.362 | 59.9995 | 17.55 | 86.1561 | 10.2474 | 60.0398 | 10.2337 |  |  |  |  | 86.1587 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.1544 | 27.3877 | 59.9937 | 27.75 | 86.1593 | 17.3585 | 59.9995 | 17.55 | 86.1645 | 10.2484 | 60.0398 | 10.2331 |  |  |  |  | 86.167 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.1628 | 27.3893 | 59.9937 | 27.75 | 86.1676 | 17.3585 | 59.9995 | 17.55 | 86.1728 | 10.2484 | 60.0398 | 10.2325 |  |  |  |  | 86.1754 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.1711 | 27.3893 | 59.9937 | 27.75 | 86.176 | 17.3585 | 59.9995 | 17.55 | 86.1811 | 10.2484 | 60.0398 | 10.2319 |  |  |  |  | 86.1837 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.1794 | 27.3893 | 59.9937 | 27.75 | 86.1843 | 17.3585 | 59.9995 | 17.55 | 86.1895 | 10.2484 | 60.0398 | 10.2312 |  |  |  |  | 86.192 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.1878 | 27.3893 | 59.9937 | 27.75 | 86.1927 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.1978 | 10.2484 | 60.0398 | 10.2306 |  |  |  |  | 86.2004 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.1961 | 27.3893 | 59.9937 | 27.75 | 86.201 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.2061 | 10.2484 | 60.0398 | 10.23 |  |  |  |  | 86.2087 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.2044 | 27.3893 | 59.9937 | 27.75 | 86.2093 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.2144 | 10.2484 | 60.0398 | 10.2294 |  |  |  |  | 86.217 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.2128 | 27.3893 | 59.9995 | 27.75 | 86.2177 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.2228 | 10.2484 | 60.0398 | 10.2287 |  |  |  |  | 86.2253 | 47.4303 | 59.9879 | 47.85
86.2211 | 27.3893 | 59.9995 | 27.75 | 86.226 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.2311 | 10.2473 | 60.0398 | 10.2281 |  |  |  |  | 86.2338 | 47.4291 | 59.9879 | 47.85
86.2294 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.2343 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.2394 | 10.2473 | 60.0398 | 10.2275 |  |  |  |  | 86.2421 | 47.4291 | 59.9879 | 47.85
86.2378 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.2426 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.2477 | 10.2056 | 60.0398 | 10.2269 |  |  |  |  | 86.2504 | 47.4291 | 59.9879 | 47.85
86.2461 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.251 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.256 | 10.2056 | 60.0398 | 10.2262 |  |  |  |  | 86.2588 | 47.4291 | 59.9879 | 47.85
86.2545 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.2593 | 17.3562 | 59.9995 | 17.55 | 86.2644 | 10.2052 | 60.0398 | 10.2256 |  |  |  |  | 86.2671 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.2628 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.2677 | 17.3562 | 59.9995 | 17.55 | 86.2727 | 10.2052 | 60.0398 | 10.225 |  |  |  |  | 86.2754 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.2711 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.276 | 17.3556 | 59.9995 | 17.55 | 86.2811 | 10.205 | 60.0398 | 10.2244 |  |  |  |  | 86.2837 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.2794 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.2843 | 17.3556 | 59.9995 | 17.55 | 86.2894 | 10.205 | 60.0398 | 10.2237 |  |  |  |  | 86.2921 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.2878 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.2926 | 17.3556 | 59.9995 | 17.55 | 86.2977 | 10.2049 | 60.0398 | 10.2231 |  |  |  |  | 86.3004 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.2961 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.301 | 17.3556 | 59.9995 | 17.55 | 86.306 | 10.2049 | 60.0398 | 10.2225 |  |  |  |  | 86.3087 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.3044 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.3093 | 17.3556 | 59.9995 | 17.55 | 86.3144 | 10.1799 | 60.0398 | 10.2219 |  |  |  |  | 86.317 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.3128 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.3177 | 17.3556 | 59.9995 | 17.55 | 86.3227 | 10.1799 | 60.0398 | 10.2212 |  |  |  |  | 86.3254 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.3211 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.326 | 17.3624 | 59.9995 | 17.55 | 86.331 | 10.1789 | 60.0398 | 10.2206 |  |  |  |  | 86.3337 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.3294 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.3343 | 17.3624 | 59.9995 | 17.55 | 86.3394 | 10.1789 | 60.0398 | 10.22 |  |  |  |  | 86.342 | 47.4317 | 59.9879 | 47.85
86.3378 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.3427 | 17.3635 | 59.9995 | 17.55 | 86.3477 | 10.1785 | 60.0398 | 10.2194 |  |  |  |  | 86.3505 | 47.4192 | 59.9879 | 47.85
86.3461 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.351 | 17.3635 | 59.9995 | 17.55 | 86.356 | 10.1785 | 60.0398 | 10.2187 |  |  |  |  | 86.3588 | 47.4192 | 59.9879 | 47.85
86.3544 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.3593 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.3643 | 10.1785 | 60.0398 | 10.2181 |  |  |  |  | 86.3671 | 47.416 | 59.9879 | 47.85
86.3628 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.3676 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.3727 | 10.1785 | 60.0398 | 10.2175 |  |  |  |  | 86.3754 | 47.416 | 59.9879 | 47.85
86.3711 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.376 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.381 | 10.153 | 60.0398 | 10.2169 |  |  |  |  | 86.3838 | 47.416 | 59.9879 | 47.85
86.3795 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.3843 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.3893 | 10.153 | 60.0398 | 10.2163 |  |  |  |  | 86.3921 | 47.416 | 59.9879 | 47.85
86.3878 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.3927 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.3976 | 10.153 | 60.0398 | 10.2156 |  |  |  |  | 86.4004 | 47.4139 | 59.9879 | 47.85
86.3961 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.401 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.4059 | 10.153 | 60.0398 | 10.215 |  |  |  |  | 86.4088 | 47.4139 | 59.9879 | 47.85
86.4044 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.4093 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.4143 | 10.1532 | 60.0398 | 10.2144 |  |  |  |  | 86.4171 | 47.3981 | 59.9879 | 47.85
86.4128 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.4176 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.4226 | 10.1532 | 60.0398 | 10.2138 |  |  |  |  | 86.4254 | 47.3981 | 59.9879 | 47.85
86.4211 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.426 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.431 | 10.1526 | 60.0398 | 10.2131 |  |  |  |  | 86.4337 | 47.3981 | 59.9879 | 47.85
86.4294 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.4343 | 17.3658 | 59.9995 | 17.55 | 86.4393 | 10.1526 | 60.0398 | 10.2125 |  |  |  |  | 86.4421 | 47.3981 | 59.9879 | 47.85
86.4378 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.4427 | 17.3604 | 59.9995 | 17.55 | 86.4476 | 10.1527 | 60.0398 | 10.2119 |  |  |  |  | 86.4504 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.4461 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.451 | 17.3604 | 59.9995 | 17.55 | 86.4559 | 10.1527 | 60.0398 | 10.2113 |  |  |  |  | 86.4587 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.4544 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.4593 | 17.3604 | 59.9995 | 17.55 | 86.4642 | 10.1527 | 60.0398 | 10.2106 |  |  |  |  | 86.4672 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.4628 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.4677 | 17.3604 | 59.9995 | 17.55 | 86.4726 | 10.1527 | 60.0398 | 10.21 |  |  |  |  | 86.4755 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.4711 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.476 | 17.3604 | 59.9995 | 17.55 | 86.4809 | 10.1527 | 60.0398 | 10.2094 |  |  |  |  | 86.4838 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.4794 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.4843 | 17.3604 | 59.9995 | 17.55 | 86.4893 | 10.1527 | 60.0398 | 10.2088 |  |  |  |  | 86.4921 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.4878 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.4926 | 17.3604 | 59.9995 | 17.55 | 86.4976 | 10.153 | 60.0398 | 10.2081 |  |  |  |  | 86.5005 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.4961 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.501 | 17.3604 | 59.9995 | 17.55 | 86.5059 | 10.153 | 60.0398 | 10.2075 |  |  |  |  | 86.5088 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5045 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.5093 | 17.3582 | 59.9995 | 17.55 | 86.5142 | 10.153 | 60.0398 | 10.2069 |  |  |  |  | 86.5171 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5128 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.5177 | 17.3582 | 59.9995 | 17.55 | 86.5226 | 10.153 | 60.0398 | 10.2063 |  |  |  |  | 86.5254 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5211 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.526 | 17.3601 | 59.9995 | 17.55 | 86.5309 | 10.1508 | 60.0398 | 10.2056 |  |  |  |  | 86.5338 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5294 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.5343 | 17.3601 | 59.9995 | 17.55 | 86.5392 | 10.1508 | 60.0398 | 10.205 |  |  |  |  | 86.5421 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5378 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.5426 | 17.3601 | 59.9995 | 17.55 | 86.5475 | 10.1508 | 60.0398 | 10.2044 |  |  |  |  | 86.5504 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5461 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.551 | 17.3601 | 59.9995 | 17.55 | 86.5558 | 10.1508 | 60.0398 | 10.2038 |  |  |  |  | 86.5588 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5544 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.5593 | 17.3601 | 59.9995 | 17.55 | 86.5642 | 10.1505 | 60.0398 | 10.2031 |  |  |  |  | 86.5671 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5628 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.5677 | 17.3601 | 59.9995 | 17.55 | 86.5725 | 10.1505 | 60.0398 | 10.2025 |  |  |  |  | 86.5754 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5711 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.576 | 17.3603 | 59.9995 | 17.55 | 86.5809 | 10.1507 | 60.0398 | 10.2019 |  |  |  |  | 86.5837 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5794 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.5843 | 17.3603 | 59.9995 | 17.55 | 86.5892 | 10.1507 | 60.0398 | 10.2013 |  |  |  |  | 86.5922 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.5878 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.5927 | 17.3603 | 59.9995 | 17.55 | 86.5975 | 10.1507 | 60.0398 | 10.2006 |  |  |  |  | 86.6005 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.5961 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.601 | 17.3603 | 59.9995 | 17.55 | 86.6058 | 10.1507 | 60.0398 | 10.2 |  |  |  |  | 86.6088 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6045 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.6093 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.6141 | 10.1507 | 60.0398 | 10.1975 |  |  |  |  | 86.6172 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6128 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.6176 | 17.3584 | 59.9995 | 17.55 | 86.6225 | 10.1507 | 60.0398 | 10.1951 |  |  |  |  | 86.6255 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6211 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.626 | 17.3467 | 59.9995 | 17.55 | 86.6308 | 10.1506 | 60.0398 | 10.1926 |  |  |  |  | 86.6338 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6295 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.6343 | 17.3467 | 59.9995 | 17.55 | 86.6392 | 10.1506 | 60.0398 | 10.1901 |  |  |  |  | 86.6421 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6378 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.6427 | 17.3449 | 59.9995 | 17.55 | 86.6475 | 10.1509 | 60.0398 | 10.1876 |  |  |  |  | 86.6505 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6461 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.651 | 17.3449 | 59.9995 | 17.55 | 86.6558 | 10.1509 | 60.0398 | 10.1851 |  |  |  |  | 86.6588 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6544 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.6593 | 17.345 | 59.9995 | 17.55 | 86.6641 | 10.1509 | 60.0398 | 10.1826 |  |  |  |  | 86.6671 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6628 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.6676 | 17.345 | 59.9995 | 17.55 | 86.6725 | 10.1509 | 60.0398 | 10.1801 |  |  |  |  | 86.6755 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6711 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.676 | 17.345 | 59.9995 | 17.55 | 86.6808 | 10.1509 | 60.0398 | 10.1776 |  |  |  |  | 86.6838 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6794 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.6843 | 17.345 | 59.9995 | 17.55 | 86.6891 | 10.1509 | 60.0398 | 10.1751 |  |  |  |  | 86.6921 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6878 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.6927 | 17.3409 | 59.9995 | 17.55 | 86.6974 | 10.1516 | 60.0398 | 10.1726 |  |  |  |  | 86.7004 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.6961 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.701 | 17.3409 | 59.9995 | 17.55 | 86.7057 | 10.1516 | 60.0398 | 10.1701 |  |  |  |  | 86.7089 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7044 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.7093 | 17.3551 | 59.9995 | 17.55 | 86.7141 | 10.1516 | 60.0398 | 10.1676 |  |  |  |  | 86.7172 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7128 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.7177 | 17.3551 | 59.9995 | 17.55 | 86.7224 | 10.1516 | 60.0398 | 10.1651 |  |  |  |  | 86.7255 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7211 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.726 | 17.3551 | 59.9995 | 17.55 | 86.7308 | 10.1516 | 60.0398 | 10.1626 |  |  |  |  | 86.7338 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7295 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.7343 | 17.3551 | 59.9995 | 17.55 | 86.7391 | 10.1516 | 60.0398 | 10.1601 |  |  |  |  | 86.7422 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7378 | 27.3838 | 59.9995 | 27.75 | 86.7426 | 17.3551 | 59.9995 | 17.55 | 86.7474 | 10.1516 | 60.0398 | 10.1576 |  |  |  |  | 86.7505 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7461 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.751 | 17.3551 | 59.9995 | 17.55 | 86.7557 | 10.1516 | 60.0398 | 10.1551 |  |  |  |  | 86.7588 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7545 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.7593 | 17.356 | 59.9995 | 17.55 | 86.764 | 10.1531 | 60.0398 | 10.1526 |  |  |  |  | 86.7672 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7628 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.7677 | 17.356 | 59.9995 | 17.55 | 86.7724 | 10.1531 | 60.0398 | 10.1501 |  |  |  |  | 86.7755 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7711 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.776 | 17.3592 | 59.9995 | 17.55 | 86.7807 | 10.1528 | 60.0398 | 10.1476 |  |  |  |  | 86.7838 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7794 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.7843 | 17.3592 | 59.9995 | 17.55 | 86.7891 | 10.1528 | 60.0398 | 10.1451 |  |  |  |  | 86.7921 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7878 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.7926 | 17.3592 | 59.9995 | 17.55 | 86.7974 | 10.1518 | 60.0398 | 10.1426 |  |  |  |  | 86.8005 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.7961 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.801 | 17.3592 | 59.9995 | 17.55 | 86.8057 | 10.1518 | 60.0398 | 10.1401 |  |  |  |  | 86.8088 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.8044 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.8093 | 17.3603 | 59.9995 | 17.55 | 86.814 | 10.1518 | 60.0398 | 10.1376 |  |  |  |  | 86.8171 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8128 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.8177 | 17.3603 | 59.9995 | 17.55 | 86.8224 | 10.1518 | 60.0398 | 10.1351 |  |  |  |  | 86.8256 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8211 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.826 | 17.3603 | 59.9995 | 17.55 | 86.8307 | 10.1515 | 60.0398 | 10.1326 |  |  |  |  | 86.8339 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8294 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.8343 | 17.3603 | 59.9995 | 17.55 | 86.839 | 10.1515 | 60.0398 | 10.1301 |  |  |  |  | 86.8422 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8378 | 27.3779 | 59.9995 | 27.75 | 86.8427 | 17.365 | 59.9995 | 17.55 | 86.8474 | 10.1515 | 60.0398 | 10.1276 |  |  |  |  | 86.8505 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8461 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.851 | 17.365 | 59.9995 | 17.55 | 86.8557 | 10.1515 | 60.0398 | 10.1251 |  |  |  |  | 86.8589 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8545 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.8593 | 17.365 | 59.9995 | 17.55 | 86.864 | 10.1515 | 60.0398 | 10.1226 |  |  |  |  | 86.8672 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8628 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.8676 | 17.365 | 59.9995 | 17.55 | 86.8723 | 10.1515 | 60.0398 | 10.1201 |  |  |  |  | 86.8755 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8711 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.876 | 17.3638 | 59.9995 | 17.55 | 86.8807 | 10.1505 | 60.0398 | 10.1176 |  |  |  |  | 86.8839 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8795 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.8843 | 17.3638 | 59.9995 | 17.55 | 86.889 | 10.1505 | 60.0398 | 10.1151 |  |  |  |  | 86.8922 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8878 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.8927 | 17.3638 | 59.9995 | 17.55 | 86.8973 | 10.1013 | 60.0398 | 10.1126 |  |  |  |  | 86.9005 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.8961 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.901 | 17.3638 | 59.9995 | 17.55 | 86.9056 | 10.1013 | 60.0398 | 10.1101 |  |  |  |  | 86.9088 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.9044 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.9093 | 17.3622 | 59.9995 | 17.55 | 86.9139 | 10.1013 | 60.0398 | 10.1076 |  |  |  |  | 86.9172 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.9128 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.9176 | 17.3622 | 59.9995 | 17.55 | 86.9223 | 10.1013 | 60.0398 | 10.1051 |  |  |  |  | 86.9255 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.9211 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.926 | 17.3635 | 59.9937 | 17.55 | 86.9306 | 10.1013 | 60.0398 | 10.1026 |  |  |  |  | 86.9338 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.9294 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.9344 | 17.3635 | 59.9937 | 17.55 | 86.939 | 10.1013 | 60.0398 | 10.1001 |  |  |  |  | 86.9423 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.9378 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.9427 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 86.9473 | 10.1013 | 60.0398 | 10.0976 |  |  |  |  | 86.9506 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.9461 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.951 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 86.9556 | 10.1013 | 60.0398 | 10.0951 |  |  |  |  | 86.9589 | 47.3943 | 59.9879 | 47.85
86.9544 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.9593 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 86.9639 | 10.1018 | 60.0398 | 10.0926 |  |  |  |  | 86.9672 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.9628 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.9677 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 86.9723 | 10.1018 | 60.0398 | 10.0901 |  |  |  |  | 86.9756 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.9711 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.976 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 86.9806 | 10.1018 | 60.0398 | 10.0876 |  |  |  |  | 86.9839 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.9795 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.9843 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 86.9889 | 10.1018 | 60.0398 | 10.0851 |  |  |  |  | 86.9922 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.9878 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 86.9926 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 86.9973 | 10.102 | 60.0398 | 10.0826 |  |  |  |  | 87.0005 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
86.9961 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 87.001 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0056 | 10.102 | 60.0398 | 10.0801 |  |  |  |  | 87.0089 | 47.3942 | 59.9879 | 47.85
87.0045 | 27.3782 | 59.9995 | 27.75 | 87.0093 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0139 | 10.102 | 60.0398 | 10.0776 |  |  |  |  | 87.0172 | 47.3963 | 59.9879 | 47.85
87.0128 | 27.3738 | 59.9995 | 27.75 | 87.0177 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0222 | 10.102 | 60.0398 | 10.0751 |  |  |  |  | 87.0255 | 47.3963 | 59.9879 | 47.85
87.0211 | 27.3738 | 59.9995 | 27.75 | 87.026 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0306 | 10.1006 | 60.0398 | 10.0726 |  |  |  |  | 87.0339 | 47.3963 | 59.9879 | 47.85
87.0294 | 27.3738 | 59.9995 | 27.75 | 87.0343 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0389 | 10.1006 | 60.0398 | 10.0701 |  |  |  |  | 87.0422 | 47.3963 | 59.9879 | 47.85
87.0378 | 27.3738 | 59.9995 | 27.75 | 87.0427 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0472 | 10.0996 | 60.0398 | 10.0676 |  |  |  |  | 87.0505 | 47.3963 | 59.9879 | 47.85
87.0461 | 27.3738 | 59.9995 | 27.75 | 87.051 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0555 | 10.0996 | 60.0398 | 10.0651 |  |  |  |  | 87.0588 | 47.3963 | 59.9879 | 47.85
87.0544 | 27.3738 | 59.9995 | 27.75 | 87.0594 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0638 | 10.0996 | 60.0398 | 10.0626 |  |  |  |  | 87.0673 | 47.3978 | 59.9879 | 47.85
87.0628 | 27.3738 | 59.9995 | 27.75 | 87.0677 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0722 | 10.0996 | 60.0398 | 10.0601 |  |  |  |  | 87.0756 | 47.3978 | 59.9879 | 47.85
87.0711 | 27.3738 | 59.9995 | 27.75 | 87.076 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0805 | 10.04 | 60.0398 | 10.0576 |  |  |  |  | 87.0839 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.0794 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.0843 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0889 | 10.04 | 60.0398 | 10.0551 |  |  |  |  | 87.0923 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.0878 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.0927 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.0972 | 10.0414 | 60.0398 | 10.0526 |  |  |  |  | 87.1006 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.0961 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.101 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.1055 | 10.0414 | 60.0398 | 10.0501 |  |  |  |  | 87.1089 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.1045 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.1093 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.1138 | 10.0414 | 60.0398 | 10.0476 |  |  |  |  | 87.1172 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.1128 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.1177 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.1221 | 10.0414 | 60.0398 | 10.0451 |  |  |  |  | 87.1256 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.1211 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.126 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.1305 | 10.0407 | 60.0398 | 10.0427 |  |  |  |  | 87.1339 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.1295 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.1344 | 17.3648 | 59.9937 | 17.55 | 87.1388 | 10.0407 | 60.0398 | 10.0402 |  |  |  |  | 87.1422 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.1378 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.1427 | 17.3654 | 59.9937 | 17.55 | 87.1472 | 10.0407 | 60.0398 | 10.0377 |  |  |  |  | 87.1506 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.1461 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.151 | 17.3654 | 59.9937 | 17.55 | 87.1555 | 10.0407 | 60.0398 | 10.0352 |  |  |  |  | 87.1589 | 47.401 | 59.9879 | 47.85
87.1544 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.1593 | 17.3638 | 59.9937 | 17.55 | 87.1638 | 10.0405 | 60.0398 | 10.0327 |  |  |  |  | 87.1672 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.1628 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.1677 | 17.3638 | 59.9937 | 17.55 | 87.1721 | 10.0405 | 60.0398 | 10.0302 |  |  |  |  | 87.1755 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.1711 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.176 | 17.3638 | 59.9937 | 17.55 | 87.1805 | 10.0397 | 60.0398 | 10.0277 |  |  |  |  | 87.184 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.1794 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.1844 | 17.3638 | 59.9937 | 17.55 | 87.1888 | 10.0397 | 60.0398 | 10.0252 |  |  |  |  | 87.1923 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.1878 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.1927 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.1971 | 9.9807 | 60.0398 | 10.0227 |  |  |  |  | 87.2006 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.1961 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.201 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2054 | 9.9807 | 60.0398 | 10.0202 |  |  |  |  | 87.2089 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2044 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.2094 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2137 | 9.98 | 60.0398 | 10.0177 |  |  |  |  | 87.2173 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2128 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.2177 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2221 | 9.98 | 60.0398 | 10.0152 |  |  |  |  | 87.2256 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2211 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.226 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2304 | 9.9814 | 60.0398 | 10.0127 |  |  |  |  | 87.2339 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2295 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.2343 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2388 | 9.9814 | 60.0398 | 10.0102 |  |  |  |  | 87.2423 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2378 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.2427 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2471 | 9.9818 | 60.0398 | 10.0077 |  |  |  |  | 87.2506 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2461 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.251 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2554 | 9.9818 | 60.0398 | 10.0052 |  |  |  |  | 87.2589 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2545 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.2594 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2637 | 9.9818 | 60.0398 | 10.0027 |  |  |  |  | 87.2672 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2628 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.2677 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.272 | 9.9818 | 60.0398 | 10.0002 |  |  |  |  | 87.2756 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2711 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.276 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2804 | 9.9816 | 60.0398 | 9.9977 |  |  |  |  | 87.2839 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2794 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.2843 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2887 | 9.9816 | 60.0398 | 9.9952 |  |  |  |  | 87.2922 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2878 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.2927 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.2971 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9927 |  |  |  |  | 87.3005 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.2961 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.3011 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.3054 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9902 |  |  |  |  | 87.309 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.3044 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.3094 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.3137 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9877 |  |  |  |  | 87.3173 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.3128 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.3177 | 17.3628 | 59.9937 | 17.55 | 87.322 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9852 |  |  |  |  | 87.3256 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.3211 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.326 | 17.3598 | 59.9937 | 17.55 | 87.3304 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9827 |  |  |  |  | 87.334 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.3295 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.3344 | 17.3598 | 59.9937 | 17.55 | 87.3387 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9802 |  |  |  |  | 87.3423 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.3378 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.3427 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.347 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9777 |  |  |  |  | 87.3506 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.3461 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.351 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.3553 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9752 |  |  |  |  | 87.3589 | 47.401 | 59.9937 | 47.85
87.3545 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.3593 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.3636 | 9.9788 | 60.0398 | 9.9727 |  |  |  |  | 87.3673 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.3628 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.3677 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.372 | 9.9788 | 60.0398 | 9.9702 |  |  |  |  | 87.3756 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.3711 | 27.3721 | 59.9995 | 27.75 | 87.3761 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.3803 | 9.9788 | 60.0398 | 9.9677 |  |  |  |  | 87.3839 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.3795 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.3844 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.3887 | 9.9788 | 60.0398 | 9.9652 |  |  |  |  | 87.3922 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.3878 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.3927 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.397 | 9.9788 | 60.0398 | 9.9627 |  |  |  |  | 87.4006 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.3961 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.401 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.4053 | 9.9788 | 60.0398 | 9.9602 |  |  |  |  | 87.4089 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4044 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.4094 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.4136 | 9.9802 | 60.0398 | 9.9577 |  |  |  |  | 87.4172 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4128 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.4177 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.4219 | 9.9802 | 60.0398 | 9.9552 |  |  |  |  | 87.4257 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4211 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.4261 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.4303 | 9.9789 | 60.0398 | 9.9527 |  |  |  |  | 87.434 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4294 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.4344 | 17.3582 | 59.9937 | 17.55 | 87.4386 | 9.9789 | 60.0398 | 9.9502 |  |  |  |  | 87.4423 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4378 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.4427 | 17.3758 | 59.9937 | 17.55 | 87.447 | 9.9789 | 60.0398 | 9.9477 |  |  |  |  | 87.4506 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4461 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.451 | 17.3758 | 59.9937 | 17.55 | 87.4553 | 9.9789 | 60.0398 | 9.9452 |  |  |  |  | 87.459 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4545 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.4594 | 17.378 | 59.9937 | 17.55 | 87.4636 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9427 |  |  |  |  | 87.4673 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4628 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.4677 | 17.378 | 59.9937 | 17.55 | 87.4719 | 9.9791 | 60.0398 | 9.9402 |  |  |  |  | 87.4756 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4711 | 27.3749 | 59.9995 | 27.75 | 87.476 | 17.3773 | 59.9937 | 17.55 | 87.4803 | 9.9784 | 60.0398 | 9.9377 |  |  |  |  | 87.4839 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4795 | 27.3732 | 59.9995 | 27.75 | 87.4844 | 17.3773 | 59.9937 | 17.55 | 87.4886 | 9.9784 | 60.0398 | 9.9352 |  |  |  |  | 87.4923 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4878 | 27.3732 | 59.9995 | 27.75 | 87.4927 | 17.3773 | 59.9937 | 17.55 | 87.4969 | 9.9667 | 60.0398 | 9.9327 |  |  |  |  | 87.5006 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.4961 | 27.3732 | 59.9995 | 27.75 | 87.5011 | 17.3773 | 59.9937 | 17.55 | 87.5052 | 9.9667 | 60.0398 | 9.9302 |  |  |  |  | 87.5089 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5045 | 27.3732 | 59.9995 | 27.75 | 87.5094 | 17.3913 | 59.9937 | 17.55 | 87.5135 | 9.9675 | 60.0398 | 9.9277 |  |  |  |  | 87.5173 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5128 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.5177 | 17.3913 | 59.9937 | 17.55 | 87.5219 | 9.9675 | 60.0398 | 9.9252 |  |  |  |  | 87.5256 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5211 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.526 | 17.3913 | 59.9937 | 17.55 | 87.5302 | 9.9675 | 60.0398 | 9.9227 |  |  |  |  | 87.5339 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5294 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.5344 | 17.3913 | 59.9937 | 17.55 | 87.5386 | 9.9675 | 60.0398 | 9.9202 |  |  |  |  | 87.5422 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5378 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.5427 | 17.39 | 59.9937 | 17.55 | 87.5469 | 9.9697 | 60.0398 | 9.9177 |  |  |  |  | 87.5507 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5461 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.5511 | 17.39 | 59.9937 | 17.55 | 87.5552 | 9.9697 | 60.0398 | 9.9152 |  |  |  |  | 87.559 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5544 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.5594 | 17.3889 | 59.9937 | 17.55 | 87.5635 | 9.9689 | 60.0398 | 9.9127 |  |  |  |  | 87.5673 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5628 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.5677 | 17.3889 | 59.9937 | 17.55 | 87.5718 | 9.9689 | 60.0398 | 9.9102 |  |  |  |  | 87.5756 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5711 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.5761 | 17.3874 | 59.9937 | 17.55 | 87.5802 | 9.9684 | 60.0398 | 9.9077 |  |  |  |  | 87.584 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5795 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.5844 | 17.3874 | 59.9937 | 17.55 | 87.5885 | 9.9684 | 60.0398 | 9.9052 |  |  |  |  | 87.5923 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5878 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.5927 | 17.3874 | 59.9937 | 17.55 | 87.5969 | 9.9684 | 60.0398 | 9.9027 |  |  |  |  | 87.6006 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.5961 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.601 | 17.3874 | 59.9937 | 17.55 | 87.6052 | 9.9684 | 60.0398 | 9.9002 |  |  |  |  | 87.609 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6045 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6094 | 17.3887 | 59.9937 | 17.55 | 87.6135 | 9.9684 | 60.0398 | 9.7477 |  |  |  |  | 87.6173 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6128 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6177 | 17.3887 | 59.9937 | 17.55 | 87.6218 | 9.9684 | 60.0398 | 9.7452 |  |  |  |  | 87.6256 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6211 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6261 | 17.3887 | 59.9937 | 17.55 | 87.6301 | 9.9679 | 60.0398 | 9.7428 |  |  |  |  | 87.6339 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6295 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6344 | 17.3887 | 59.9937 | 17.55 | 87.6385 | 9.9679 | 60.0398 | 9.7403 |  |  |  |  | 87.6423 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6378 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6427 | 17.3898 | 59.9937 | 17.55 | 87.6468 | 9.9662 | 60.0398 | 9.7378 |  |  |  |  | 87.6506 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6461 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6511 | 17.3898 | 59.9937 | 17.55 | 87.6552 | 9.9662 | 60.0398 | 9.7353 |  |  |  |  | 87.6589 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6544 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6594 | 17.3898 | 59.9937 | 17.55 | 87.6635 | 9.9662 | 60.0398 | 9.7328 |  |  |  |  | 87.6674 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6628 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6678 | 17.3898 | 59.9937 | 17.55 | 87.6718 | 9.9662 | 60.0398 | 9.7303 |  |  |  |  | 87.6757 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6711 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6761 | 17.3902 | 59.9937 | 17.55 | 87.6801 | 9.9659 | 60.0398 | 9.7278 |  |  |  |  | 87.684 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6794 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6844 | 17.3902 | 59.9937 | 17.55 | 87.6885 | 9.9659 | 60.0398 | 9.7253 |  |  |  |  | 87.6923 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6878 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.6927 | 17.3889 | 59.9937 | 17.55 | 87.6968 | 9.9666 | 60.0398 | 9.7228 |  |  |  |  | 87.7007 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.6961 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7011 | 17.3889 | 59.9937 | 17.55 | 87.7051 | 9.9666 | 60.0398 | 9.7203 |  |  |  |  | 87.709 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.7045 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7094 | 17.4246 | 59.9937 | 17.55 | 87.7134 | 9.9666 | 60.0398 | 9.7178 |  |  |  |  | 87.7173 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.7128 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7177 | 17.4246 | 59.9937 | 17.55 | 87.7217 | 9.9666 | 60.0398 | 9.7153 |  |  |  |  | 87.7256 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.7211 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7261 | 17.4246 | 59.9937 | 17.55 | 87.7301 | 9.9649 | 60.0398 | 9.7128 |  |  |  |  | 87.734 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.7295 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7344 | 17.4246 | 59.9937 | 17.55 | 87.7384 | 9.9649 | 60.0398 | 9.7103 |  |  |  |  | 87.7423 | 47.3993 | 59.9937 | 47.85
87.7378 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7428 | 17.4246 | 59.9937 | 17.55 | 87.7468 | 9.9665 | 60.0398 | 9.7078 |  |  |  |  | 87.7506 | 47.4206 | 59.9937 | 47.85
87.7461 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7511 | 17.4246 | 59.9937 | 17.55 | 87.7551 | 9.9665 | 60.0398 | 9.7053 |  |  |  |  | 87.759 | 47.4206 | 59.9937 | 47.85
87.7545 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7594 | 17.4232 | 59.9937 | 17.55 | 87.7634 | 9.9656 | 60.0398 | 9.7028 |  |  |  |  | 87.7673 | 47.4214 | 59.9937 | 47.85
87.7628 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7677 | 17.4232 | 59.9937 | 17.55 | 87.7717 | 9.9656 | 60.0398 | 9.7003 |  |  |  |  | 87.7756 | 47.4214 | 59.9937 | 47.85
87.7711 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7761 | 17.4232 | 59.9937 | 17.55 | 87.78 | 9.9656 | 60.0398 | 9.6978 |  |  |  |  | 87.7839 | 47.4244 | 59.9937 | 47.85
87.7794 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7844 | 17.4232 | 59.9937 | 17.55 | 87.7884 | 9.9656 | 60.0398 | 9.6953 |  |  |  |  | 87.7924 | 47.4244 | 59.9937 | 47.85
87.7878 | 27.3763 | 59.9995 | 27.75 | 87.7928 | 17.4232 | 59.9937 | 17.55 | 87.7967 | 9.9649 | 60.0398 | 9.6928 |  |  |  |  | 87.8007 | 47.4244 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8011 | 17.4232 | 59.9937 | 17.55 | 87.8051 | 9.9649 | 60.0398 | 9.6903 |  |  |  |  | 87.809 | 47.4244 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8094 | 17.4232 | 59.9937 | 17.55 | 87.8134 | 9.9649 | 60.0398 | 9.6878 |  |  |  |  | 87.8173 | 47.4261 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8178 | 17.4232 | 59.9937 | 17.55 | 87.8217 | 9.9649 | 60.0398 | 9.6853 |  |  |  |  | 87.8257 | 47.4261 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8261 | 17.4233 | 59.9937 | 17.55 | 87.83 | 9.9654 | 60.0398 | 9.6828 |  |  |  |  | 87.834 | 47.4261 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8344 | 17.4233 | 59.9937 | 17.55 | 87.8384 | 9.9654 | 60.0398 | 9.6803 |  |  |  |  | 87.8423 | 47.4261 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8427 | 17.423 | 59.9937 | 17.55 | 87.8467 | 9.9654 | 60.0398 | 9.6778 |  |  |  |  | 87.8507 | 47.4261 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8511 | 17.423 | 59.9937 | 17.55 | 87.855 | 9.9654 | 60.0398 | 9.6753 |  |  |  |  | 87.859 | 47.4261 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8594 | 17.423 | 59.9937 | 17.55 | 87.8633 | 9.9667 | 60.0398 | 9.6728 |  |  |  |  | 87.8673 | 47.4261 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8678 | 17.423 | 59.9937 | 17.55 | 87.8716 | 9.9667 | 60.0398 | 9.6703 |  |  |  |  | 87.8756 | 47.4261 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8761 | 17.423 | 59.9937 | 17.55 | 87.88 | 9.9656 | 60.0398 | 9.6678 |  |  |  |  | 87.884 | 47.3938 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8844 | 17.423 | 59.9937 | 17.55 | 87.8883 | 9.9656 | 60.0398 | 9.6653 |  |  |  |  | 87.8923 | 47.3938 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.8927 | 17.4274 | 59.9937 | 17.55 | 87.8967 | 9.9656 | 60.0398 | 9.6628 |  |  |  |  | 87.9006 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9011 | 17.4274 | 59.9937 | 17.55 | 87.905 | 9.9656 | 60.0398 | 9.6603 |  |  |  |  | 87.9089 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9095 | 17.4485 | 59.9937 | 17.55 | 87.9133 | 9.9655 | 60.0398 | 9.6578 |  |  |  |  | 87.9174 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9178 | 17.4485 | 59.9937 | 17.55 | 87.9216 | 9.9655 | 60.0398 | 9.6553 |  |  |  |  | 87.9257 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9261 | 17.4485 | 59.9937 | 17.55 | 87.9299 | 9.9655 | 60.0398 | 9.6528 |  |  |  |  | 87.934 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9344 | 17.4485 | 59.9937 | 17.55 | 87.9383 | 9.9655 | 60.0398 | 9.6503 |  |  |  |  | 87.9424 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9428 | 17.4475 | 59.9937 | 17.55 | 87.9466 | 9.9655 | 60.0398 | 9.6478 |  |  |  |  | 87.9507 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9511 | 17.4475 | 59.9937 | 17.55 | 87.955 | 9.9655 | 60.0398 | 9.6453 |  |  |  |  | 87.959 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9594 | 17.4472 | 59.9937 | 17.55 | 87.9633 | 9.9638 | 60.0398 | 9.6428 |  |  |  |  | 87.9673 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9677 | 17.4472 | 59.9937 | 17.55 | 87.9716 | 9.9638 | 60.0398 | 9.6403 |  |  |  |  | 87.9757 | 47.399 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9761 | 17.444 | 59.9937 | 17.55 | 87.9799 | 9.8516 | 60.0398 | 9.6378 |  |  |  |  | 87.984 | 47.3915 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9845 | 17.444 | 59.9937 | 17.55 | 87.9883 | 9.8516 | 60.0398 | 9.6353 |  |  |  |  | 87.9923 | 47.3915 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 87.9928 | 17.4614 | 59.9937 | 17.55 | 87.9966 | 9.8514 | 60.0398 | 9.6328 |  |  |  |  | 88.0006 | 47.3915 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0011 | 17.4614 | 59.9937 | 17.55 | 88.0049 | 9.8514 | 60.0398 | 9.6303 |  |  |  |  | 88.009 | 47.3915 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0094 | 17.4614 | 59.9937 | 17.55 | 88.0132 | 9.8514 | 60.0398 | 9.6278 |  |  |  |  | 88.0173 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0178 | 17.4614 | 59.9937 | 17.55 | 88.0215 | 9.8514 | 60.0398 | 9.6253 |  |  |  |  | 88.0256 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0261 | 17.4608 | 59.9937 | 17.55 | 88.0299 | 9.8514 | 60.0398 | 9.6228 |  |  |  |  | 88.0341 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0345 | 17.4608 | 59.9937 | 17.55 | 88.0382 | 9.8514 | 60.0398 | 9.6203 |  |  |  |  | 88.0424 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0428 | 17.4604 | 59.9937 | 17.55 | 88.0466 | 9.8512 | 60.0398 | 9.6178 |  |  |  |  | 88.0507 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0511 | 17.4604 | 59.9937 | 17.55 | 88.0549 | 9.8512 | 60.0398 | 9.6153 |  |  |  |  | 88.059 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0594 | 17.4604 | 59.9937 | 17.55 | 88.0632 | 9.8503 | 60.0398 | 9.6128 |  |  |  |  | 88.0674 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0678 | 17.4604 | 59.9937 | 17.55 | 88.0715 | 9.8503 | 60.0398 | 9.6103 |  |  |  |  | 88.0757 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0761 | 17.4608 | 59.9937 | 17.55 | 88.0798 | 9.8503 | 60.0398 | 9.6078 |  |  |  |  | 88.084 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0844 | 17.4608 | 59.9937 | 17.55 | 88.0882 | 9.8503 | 60.0398 | 9.6053 |  |  |  |  | 88.0923 | 47.3842 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.0928 | 17.46 | 59.9937 | 17.55 | 88.0965 | 9.8503 | 60.0398 | 9.6028 |  |  |  |  | 88.1007 | 47.3891 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.1011 | 17.46 | 59.9937 | 17.55 | 88.1049 | 9.8503 | 60.0398 | 9.6003 |  |  |  |  | 88.109 | 47.3891 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.1095 | 17.4575 | 59.9937 | 17.55 | 88.1132 | 9.8506 | 60.0398 | 9.5978 |  |  |  |  | 88.1173 | 47.3891 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.1178 | 17.4575 | 59.9937 | 17.55 | 88.1215 | 9.8506 | 60.0398 | 9.5953 |  |  |  |  | 88.1257 | 47.3891 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.1261 | 17.4577 | 59.9937 | 17.55 | 88.1298 | 9.8506 | 60.0398 | 9.5928 |  |  |  |  | 88.134 | 47.3891 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.1344 | 17.4577 | 59.9937 | 17.55 | 88.1382 | 9.8506 | 60.0398 | 9.5904 |  |  |  |  | 88.1423 | 47.3891 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.1428 | 17.4571 | 59.9937 | 17.55 | 88.1465 | 9.8513 | 60.0398 | 9.5879 |  |  |  |  | 88.1506 | 47.3891 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.1511 | 17.4571 | 59.9937 | 17.55 | 88.1548 | 9.8513 | 60.0398 | 9.5854 |  |  |  |  | 88.1591 | 47.3891 | 59.9937 | 47.85
|  |  |  | 88.1595 | 17.4555 | 59.9937 | 17.55 | 88.1631 | 9.8513 | 60.0398 | 9.5829 |  |  |  |  | 88.1674 | 47.3891 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.1678 | 17.4555 | 59.9937 | 17.55 | 88.1714 | 9.8513 | 60.0398 | 9.5804 |  |  |  |  | 88.1757 | 47.3891 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.1761 | 17.4433 | 59.9937 | 17.55 | 88.1798 | 9.8505 | 60.0398 | 9.5779 |  |  |  |  | 88.184 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.1845 | 17.4433 | 59.9937 | 17.55 | 88.1881 | 9.8505 | 60.0398 | 9.5754 |  |  |  |  | 88.1924 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.1928 | 17.4452 | 59.9937 | 17.55 | 88.1965 | 9.7999 | 60.0398 | 9.5729 |  |  |  |  | 88.2007 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2011 | 17.4452 | 59.9937 | 17.55 | 88.2048 | 9.7999 | 60.0398 | 9.5704 |  |  |  |  | 88.209 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2094 | 17.4452 | 59.9937 | 17.55 | 88.2131 | 9.7999 | 60.0398 | 9.5679 |  |  |  |  | 88.2174 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2178 | 17.4452 | 59.9937 | 17.55 | 88.2214 | 9.7999 | 60.0398 | 9.5654 |  |  |  |  | 88.2257 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2261 | 17.445 | 59.9937 | 17.55 | 88.2297 | 9.7992 | 60.0398 | 9.5629 |  |  |  |  | 88.234 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2345 | 17.445 | 59.9937 | 17.55 | 88.2381 | 9.7992 | 60.0398 | 9.5604 |  |  |  |  | 88.2423 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2428 | 17.4446 | 59.9937 | 17.55 | 88.2464 | 9.7964 | 60.0398 | 9.5579 |  |  |  |  | 88.2507 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2511 | 17.4446 | 59.9937 | 17.55 | 88.2548 | 9.7964 | 60.0398 | 9.5554 |  |  |  |  | 88.259 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2595 | 17.4446 | 59.9879 | 17.55 | 88.2631 | 9.7964 | 60.0398 | 9.5529 |  |  |  |  | 88.2673 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2678 | 17.4446 | 59.9879 | 17.55 | 88.2714 | 9.7964 | 60.0398 | 9.5504 |  |  |  |  | 88.2756 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2762 | 17.4446 | 59.9879 | 17.55 | 88.2797 | 9.7971 | 60.0398 | 9.5479 |  |  |  |  | 88.2841 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2845 | 17.4446 | 59.9879 | 17.55 | 88.288 | 9.7971 | 60.0398 | 9.5454 |  |  |  |  | 88.2924 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.2928 | 17.4487 | 59.9879 | 17.55 | 88.2964 | 9.799 | 60.0398 | 9.5429 |  |  |  |  | 88.3007 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3011 | 17.4487 | 59.9879 | 17.55 | 88.3047 | 9.799 | 60.0398 | 9.5404 |  |  |  |  | 88.309 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3095 | 17.4487 | 59.9879 | 17.55 | 88.313 | 9.8001 | 60.0398 | 9.5379 |  |  |  |  | 88.3174 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3178 | 17.4487 | 59.9879 | 17.55 | 88.3214 | 9.8001 | 60.0398 | 9.5354 |  |  |  |  | 88.3257 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3261 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.3297 | 9.7999 | 60.0398 | 9.5329 |  |  |  |  | 88.334 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3345 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.338 | 9.7999 | 60.0398 | 9.5304 |  |  |  |  | 88.3424 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3428 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.3464 | 9.7999 | 60.0398 | 9.5279 |  |  |  |  | 88.3507 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3512 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.3547 | 9.7999 | 60.0398 | 9.5254 |  |  |  |  | 88.359 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3595 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.363 | 9.7998 | 60.0398 | 9.5229 |  |  |  |  | 88.3673 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3678 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.3713 | 9.7998 | 60.0398 | 9.5204 |  |  |  |  | 88.3757 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3761 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.3796 | 9.7996 | 60.0398 | 9.5179 |  |  |  |  | 88.384 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3845 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.388 | 9.7996 | 60.0398 | 9.5154 |  |  |  |  | 88.3923 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.3929 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.3963 | 9.7993 | 60.0398 | 9.5129 |  |  |  |  | 88.4006 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4012 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.4047 | 9.7993 | 60.0398 | 9.5104 |  |  |  |  | 88.4091 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4095 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.413 | 9.7993 | 60.0398 | 9.5079 |  |  |  |  | 88.4174 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4178 | 17.4467 | 59.9879 | 17.55 | 88.4213 | 9.7993 | 60.0398 | 9.5054 |  |  |  |  | 88.4257 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4262 | 17.4468 | 59.9879 | 17.55 | 88.4296 | 9.7992 | 60.0398 | 9.5029 |  |  |  |  | 88.434 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4345 | 17.4468 | 59.9879 | 17.55 | 88.4379 | 9.7992 | 60.0398 | 9.5004 |  |  |  |  | 88.4424 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4428 | 17.4468 | 59.9879 | 17.55 | 88.4463 | 9.7992 | 60.0398 | 9.4979 |  |  |  |  | 88.4507 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4511 | 17.4468 | 59.9879 | 17.55 | 88.4546 | 9.7992 | 60.0398 | 9.4954 |  |  |  |  | 88.459 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4595 | 17.4487 | 59.9879 | 17.55 | 88.463 | 9.7961 | 60.0398 | 9.4929 |  |  |  |  | 88.4674 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4679 | 17.4487 | 59.9879 | 17.55 | 88.4713 | 9.7961 | 60.0398 | 9.4904 |  |  |  |  | 88.4757 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4762 | 17.4502 | 59.9879 | 17.55 | 88.4796 | 9.7961 | 60.0398 | 9.4879 |  |  |  |  | 88.484 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4845 | 17.4502 | 59.9879 | 17.55 | 88.4879 | 9.7961 | 60.0398 | 9.4854 |  |  |  |  | 88.4923 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.4928 | 17.4342 | 59.9879 | 17.55 | 88.4963 | 9.7976 | 60.0398 | 9.4829 |  |  |  |  | 88.5007 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5012 | 17.4342 | 59.9879 | 17.55 | 88.5046 | 9.7976 | 60.0398 | 9.4804 |  |  |  |  | 88.509 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5095 | 17.4343 | 59.9879 | 17.55 | 88.5129 | 9.7976 | 60.0398 | 9.4779 |  |  |  |  | 88.5173 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5179 | 17.4343 | 59.9879 | 17.55 | 88.5212 | 9.7976 | 60.0398 | 9.4754 |  |  |  |  | 88.5256 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5262 | 17.4343 | 59.9879 | 17.55 | 88.5295 | 9.7987 | 60.0398 | 9.4729 |  |  |  |  | 88.5341 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5345 | 17.4343 | 59.9879 | 17.55 | 88.5379 | 9.7987 | 60.0398 | 9.4704 |  |  |  |  | 88.5424 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5429 | 17.4343 | 59.9879 | 17.55 | 88.5462 | 9.7987 | 60.0398 | 9.4679 |  |  |  |  | 88.5507 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5512 | 17.4343 | 59.9879 | 17.55 | 88.5546 | 9.7987 | 60.0398 | 9.4654 |  |  |  |  | 88.5591 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5595 | 17.4339 | 59.9879 | 17.55 | 88.5629 | 9.7824 | 60.0398 | 9.4629 |  |  |  |  | 88.5674 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5678 | 17.4339 | 59.9879 | 17.55 | 88.5712 | 9.7824 | 60.0398 | 9.4604 |  |  |  |  | 88.5757 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5762 | 17.4339 | 59.9879 | 17.55 | 88.5795 | 9.7824 | 60.0398 | 9.4579 |  |  |  |  | 88.584 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5845 | 17.4339 | 59.9879 | 17.55 | 88.5878 | 9.7824 | 60.0398 | 9.4554 |  |  |  |  | 88.5924 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.5929 | 17.4339 | 59.9879 | 17.55 | 88.5962 | 9.7822 | 60.0398 | 9.4529 |  |  |  |  | 88.6007 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6012 | 17.4339 | 59.9879 | 17.55 | 88.6045 | 9.7822 | 60.0398 | 9.4504 |  |  |  |  | 88.609 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6095 | 17.4334 | 59.9879 | 17.55 | 88.6129 | 9.7822 | 60.0398 | 9.449 |  |  |  |  | 88.6173 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6179 | 17.4334 | 59.9879 | 17.55 | 88.6212 | 9.7822 | 60.0398 | 9.4477 |  |  |  |  | 88.6257 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6262 | 17.4161 | 59.9879 | 17.55 | 88.6295 | 9.7821 | 60.0398 | 9.4465 |  |  |  |  | 88.634 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6346 | 17.4161 | 59.9879 | 17.55 | 88.6378 | 9.7821 | 60.0398 | 9.4452 |  |  |  |  | 88.6423 | 47.3945 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6429 | 17.4163 | 59.9879 | 17.55 | 88.6462 | 9.7821 | 60.0398 | 9.444 |  |  |  |  | 88.6506 | 47.3927 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6512 | 17.4163 | 59.9879 | 17.55 | 88.6545 | 9.7821 | 60.0398 | 9.4427 |  |  |  |  | 88.6591 | 47.3927 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6595 | 17.4163 | 59.9879 | 17.55 | 88.6628 | 9.7806 | 60.0398 | 9.4415 |  |  |  |  | 88.6674 | 47.3927 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6679 | 17.4163 | 59.9879 | 17.55 | 88.6711 | 9.7806 | 60.0398 | 9.4402 |  |  |  |  | 88.6757 | 47.3927 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6762 | 17.4163 | 59.9879 | 17.55 | 88.6794 | 9.7806 | 60.0398 | 9.439 |  |  |  |  | 88.6841 | 47.3927 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6845 | 17.4163 | 59.9879 | 17.55 | 88.6878 | 9.7806 | 60.0398 | 9.4377 |  |  |  |  | 88.6924 | 47.3927 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.6929 | 17.4163 | 59.9879 | 17.55 | 88.6961 | 9.7532 | 60.0398 | 9.4365 |  |  |  |  | 88.7007 | 47.3927 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7012 | 17.4163 | 59.9879 | 17.55 | 88.7045 | 9.7532 | 60.0398 | 9.4352 |  |  |  |  | 88.709 | 47.3927 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7096 | 17.4117 | 59.9879 | 17.55 | 88.7128 | 9.7528 | 60.0398 | 9.434 |  |  |  |  | 88.7174 | 47.3942 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7179 | 17.4117 | 59.9879 | 17.55 | 88.7211 | 9.7528 | 60.0398 | 9.4327 |  |  |  |  | 88.7257 | 47.3942 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7262 | 17.4085 | 59.9879 | 17.55 | 88.7294 | 9.7541 | 60.0398 | 9.4315 |  |  |  |  | 88.734 | 47.3942 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7346 | 17.4085 | 59.9879 | 17.55 | 88.7377 | 9.7541 | 60.0398 | 9.4302 |  |  |  |  | 88.7423 | 47.3942 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7429 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 88.7461 | 9.7539 | 60.0398 | 9.429 |  |  |  |  | 88.7507 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7513 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 88.7544 | 9.7539 | 60.0398 | 9.4277 |  |  |  |  | 88.759 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7596 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 88.7628 | 9.7539 | 60.0398 | 9.4265 |  |  |  |  | 88.7673 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7679 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 88.7711 | 9.7539 | 60.0398 | 9.4252 |  |  |  |  | 88.7756 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7762 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 88.7794 | 9.7543 | 60.0398 | 9.424 |  |  |  |  | 88.7841 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7846 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 88.7877 | 9.7543 | 60.0398 | 9.4227 |  |  |  |  | 88.7924 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.7929 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 88.796 | 9.7521 | 60.0398 | 9.4215 |  |  |  |  | 88.8007 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8012 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 88.8044 | 9.7521 | 60.0398 | 9.4202 |  |  |  |  | 88.8091 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8096 | 17.4072 | 59.9879 | 17.55 | 88.8127 | 9.7521 | 60.0398 | 9.419 |  |  |  |  | 88.8174 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8179 | 17.4072 | 59.9879 | 17.55 | 88.821 | 9.7521 | 60.0398 | 9.4177 |  |  |  |  | 88.8257 | 47.4493 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8263 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 88.8293 | 9.7523 | 60.0398 | 9.4165 |  |  |  |  | 88.834 | 47.4422 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8346 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 88.8377 | 9.7523 | 60.0398 | 9.4152 |  |  |  |  | 88.8424 | 47.4422 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8429 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 88.846 | 9.7522 | 60.0398 | 9.414 |  |  |  |  | 88.8507 | 47.4422 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8512 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 88.8544 | 9.7522 | 60.0398 | 9.4127 |  |  |  |  | 88.859 | 47.4422 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8596 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 88.8627 | 9.7232 | 60.0398 | 9.4115 |  |  |  |  | 88.8673 | 47.4422 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.868 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 88.871 | 9.7232 | 60.0398 | 9.4102 |  |  |  |  | 88.8757 | 47.4422 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8763 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 88.8793 | 9.724 | 60.0398 | 9.409 |  |  |  |  | 88.884 | 47.4422 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8846 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 88.8876 | 9.724 | 60.0398 | 9.4078 |  |  |  |  | 88.8923 | 47.4422 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.8929 | 17.4092 | 59.9879 | 17.55 | 88.896 | 9.724 | 60.0398 | 9.4065 |  |  |  |  | 88.9006 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9013 | 17.4092 | 59.9879 | 17.55 | 88.9043 | 9.724 | 60.0398 | 9.4053 |  |  |  |  | 88.9091 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9096 | 17.4084 | 59.9879 | 17.55 | 88.9127 | 9.7236 | 60.0398 | 9.404 |  |  |  |  | 88.9174 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9179 | 17.4084 | 59.9879 | 17.55 | 88.921 | 9.7236 | 60.0398 | 9.4028 |  |  |  |  | 88.9257 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9262 | 17.4084 | 59.9879 | 17.55 | 88.9293 | 9.7225 | 60.0398 | 9.4015 |  |  |  |  | 88.9341 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9346 | 17.4084 | 59.9879 | 17.55 | 88.9376 | 9.7225 | 60.0398 | 9.4003 |  |  |  |  | 88.9424 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.943 | 17.4196 | 59.9879 | 17.55 | 88.9459 | 9.7225 | 60.0398 | 9.399 |  |  |  |  | 88.9507 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9513 | 17.4196 | 59.9879 | 17.55 | 88.9543 | 9.7225 | 60.0398 | 9.3978 |  |  |  |  | 88.959 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9596 | 17.4196 | 59.9879 | 17.55 | 88.9626 | 9.7225 | 60.0398 | 9.3965 |  |  |  |  | 88.9674 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9679 | 17.4196 | 59.9879 | 17.55 | 88.9709 | 9.7225 | 60.0398 | 9.3953 |  |  |  |  | 88.9757 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9763 | 17.4068 | 59.9879 | 17.55 | 88.9792 | 9.7217 | 60.0398 | 9.394 |  |  |  |  | 88.984 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.9846 | 17.4068 | 59.9879 | 17.55 | 88.9876 | 9.7217 | 60.0398 | 9.3928 |  |  |  |  | 88.9923 | 47.4458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 88.993 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 88.9959 | 9.7208 | 60.0398 | 9.3915 |  |  |  |  | 89.0007 | 47.4428 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.0013 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 89.0043 | 9.7208 | 60.0398 | 9.3903 |  |  |  |  | 89.009 | 47.4428 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.0096 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 89.0126 | 9.7221 | 60.0398 | 9.389 |  |  |  |  | 89.0173 | 47.4428 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.018 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 89.0209 | 9.7221 | 60.0398 | 9.3878 |  |  |  |  | 89.0256 | 47.4428 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.0263 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 89.0292 | 9.7221 | 60.0398 | 9.3865 |  |  |  |  | 89.0341 | 47.4428 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.0346 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 89.0375 | 9.7221 | 60.0398 | 9.3853 |  |  |  |  | 89.0424 | 47.4428 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.0429 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 89.0459 | 9.7225 | 60.0398 | 9.384 |  |  |  |  | 89.0507 | 47.4428 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.0513 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 89.0542 | 9.7225 | 60.0398 | 9.3828 |  |  |  |  | 89.0591 | 47.4428 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.0596 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 89.0626 | 9.7217 | 60.0398 | 9.3815 |  |  |  |  | 89.0674 | 47.4563 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.068 | 17.406 | 59.9879 | 17.55 | 89.0709 | 9.7217 | 60.0398 | 9.3803 |  |  |  |  | 89.0757 | 47.4563 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.0763 | 17.4066 | 59.9879 | 17.55 | 89.0792 | 9.7217 | 60.0398 | 9.379 |  |  |  |  | 89.084 | 47.4563 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.0846 | 17.4066 | 59.9879 | 17.55 | 89.0875 | 9.7217 | 60.0398 | 9.3778 |  |  |  |  | 89.0924 | 47.4563 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.093 | 17.4066 | 59.9879 | 17.55 | 89.0958 | 9.7213 | 60.0398 | 9.3765 |  |  |  |  | 89.1007 | 47.458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.1013 | 17.4066 | 59.9879 | 17.55 | 89.1042 | 9.7213 | 60.0398 | 9.3753 |  |  |  |  | 89.109 | 47.458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.1096 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.1125 | 9.7217 | 60.0398 | 9.374 |  |  |  |  | 89.1173 | 47.458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.118 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.1208 | 9.7217 | 60.0398 | 9.3728 |  |  |  |  | 89.1257 | 47.458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.1263 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.1292 | 9.7207 | 60.0398 | 9.3715 |  |  |  |  | 89.134 | 47.458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.1346 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.1375 | 9.7207 | 60.0398 | 9.3703 |  |  |  |  | 89.1423 | 47.458 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.143 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.1458 | 9.6875 | 60.0398 | 9.369 |  |  |  |  | 89.1506 | 47.456 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.1513 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.1542 | 9.6875 | 60.0398 | 9.3678 |  |  |  |  | 89.1591 | 47.456 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.1596 | 17.4078 | 59.9879 | 17.55 | 89.1625 | 9.6881 | 60.0398 | 9.3665 |  |  |  |  | 89.1674 | 47.456 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.168 | 17.4078 | 59.9879 | 17.55 | 89.1708 | 9.6881 | 60.0398 | 9.3653 |  |  |  |  | 89.1757 | 47.456 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.1763 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.1791 | 9.6881 | 60.0398 | 9.364 |  |  |  |  | 89.1841 | 47.4595 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.1847 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.1874 | 9.6881 | 60.0398 | 9.3628 |  |  |  |  | 89.1924 | 47.4595 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.193 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.1958 | 9.6872 | 60.0398 | 9.3615 |  |  |  |  | 89.2007 | 47.4595 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.2013 | 17.4079 | 59.9879 | 17.55 | 89.2041 | 9.6872 | 60.0398 | 9.3603 |  |  |  |  | 89.209 | 47.4595 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.2097 | 17.4058 | 59.9879 | 17.55 | 89.2125 | 9.6865 | 60.0398 | 9.359 |  |  |  |  | 89.2174 | 47.4542 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.218 | 17.4058 | 59.9879 | 17.55 | 89.2208 | 9.6865 | 60.0398 | 9.3578 |  |  |  |  | 89.2257 | 47.4542 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.2263 | 17.4058 | 59.9879 | 17.55 | 89.2291 | 9.6865 | 60.0398 | 9.3565 |  |  |  |  | 89.234 | 47.4542 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.2346 | 17.4058 | 59.9879 | 17.55 | 89.2374 | 9.6865 | 60.0398 | 9.3553 |  |  |  |  | 89.2423 | 47.4542 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.243 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.2457 | 9.6865 | 60.0398 | 9.354 |  |  |  |  | 89.2507 | 47.4543 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.2513 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.2541 | 9.6865 | 60.0398 | 9.3528 |  |  |  |  | 89.259 | 47.4543 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.2597 | 17.4085 | 59.9879 | 17.55 | 89.2624 | 9.6873 | 60.0398 | 9.3515 |  |  |  |  | 89.2673 | 47.4551 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.268 | 17.4085 | 59.9879 | 17.55 | 89.2708 | 9.6873 | 60.0398 | 9.3503 |  |  |  |  | 89.2756 | 47.4551 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.2763 | 17.4085 | 59.9879 | 17.55 | 89.2791 | 9.6882 | 60.0398 | 9.349 |  |  |  |  | 89.2841 | 47.4319 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.2847 | 17.4085 | 59.9879 | 17.55 | 89.2874 | 9.6882 | 60.0398 | 9.3478 |  |  |  |  | 89.2924 | 47.4319 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.293 | 17.4098 | 59.9879 | 17.55 | 89.2957 | 9.6882 | 60.0398 | 9.3465 |  |  |  |  | 89.3007 | 47.4319 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.3014 | 17.4098 | 59.9879 | 17.55 | 89.3041 | 9.6882 | 60.0398 | 9.3453 |  |  |  |  | 89.3091 | 47.4319 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.3097 | 17.4077 | 59.9879 | 17.55 | 89.3124 | 9.6887 | 60.0398 | 9.344 |  |  |  |  | 89.3174 | 47.4319 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.318 | 17.4077 | 59.9879 | 17.55 | 89.3207 | 9.6887 | 60.0398 | 9.3428 |  |  |  |  | 89.3257 | 47.4319 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.3263 | 17.4076 | 59.9879 | 17.55 | 89.329 | 9.6379 | 60.0398 | 9.3415 |  |  |  |  | 89.334 | 47.4045 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.3347 | 17.4076 | 59.9879 | 17.55 | 89.3373 | 9.6379 | 60.0398 | 9.3403 |  |  |  |  | 89.3424 | 47.4045 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.343 | 17.4076 | 59.9879 | 17.55 | 89.3457 | 9.638 | 60.0398 | 9.339 |  |  |  |  | 89.3507 | 47.4045 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.3513 | 17.4076 | 59.9879 | 17.55 | 89.354 | 9.638 | 60.0398 | 9.3378 |  |  |  |  | 89.359 | 47.4045 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.3597 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 89.3624 | 9.638 | 60.0398 | 9.3365 |  |  |  |  | 89.3673 | 47.4045 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.368 | 17.4075 | 59.9879 | 17.55 | 89.3707 | 9.638 | 60.0398 | 9.3353 |  |  |  |  | 89.3757 | 47.4045 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.3764 | 17.4036 | 59.9879 | 17.55 | 89.379 | 9.6282 | 60.0398 | 9.334 |  |  |  |  | 89.384 | 47.4082 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.3847 | 17.4036 | 59.9879 | 17.55 | 89.3873 | 9.6282 | 60.0398 | 9.3328 |  |  |  |  | 89.3923 | 47.4082 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.393 | 17.4005 | 59.9879 | 17.55 | 89.3956 | 9.6273 | 60.0398 | 9.3316 |  |  |  |  | 89.4008 | 47.4014 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4013 | 17.4005 | 59.9879 | 17.55 | 89.404 | 9.6273 | 60.0398 | 9.3303 |  |  |  |  | 89.4091 | 47.4014 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4097 | 17.4005 | 59.9879 | 17.55 | 89.4123 | 9.6265 | 60.0398 | 9.3291 |  |  |  |  | 89.4174 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4181 | 17.4005 | 59.9879 | 17.55 | 89.4207 | 9.6265 | 60.0398 | 9.3278 |  |  |  |  | 89.4257 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4264 | 17.4005 | 59.9879 | 17.55 | 89.429 | 9.6251 | 60.0398 | 9.3266 |  |  |  |  | 89.4341 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4347 | 17.4005 | 59.9879 | 17.55 | 89.4373 | 9.6251 | 60.0398 | 9.3253 |  |  |  |  | 89.4424 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.443 | 17.4011 | 59.9879 | 17.55 | 89.4456 | 9.6251 | 60.0398 | 9.3241 |  |  |  |  | 89.4507 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4514 | 17.4011 | 59.9879 | 17.55 | 89.4539 | 9.6251 | 60.0398 | 9.3228 |  |  |  |  | 89.459 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4597 | 17.3856 | 59.9879 | 17.55 | 89.4623 | 9.6254 | 60.0398 | 9.3216 |  |  |  |  | 89.4674 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.468 | 17.3856 | 59.9879 | 17.55 | 89.4706 | 9.6254 | 60.0398 | 9.3203 |  |  |  |  | 89.4757 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4763 | 17.3856 | 59.9879 | 17.55 | 89.4789 | 9.6242 | 60.0398 | 9.3191 |  |  |  |  | 89.484 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4847 | 17.3856 | 59.9879 | 17.55 | 89.4872 | 9.6242 | 60.0398 | 9.3178 |  |  |  |  | 89.4923 | 47.4015 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 89.4931 | 17.3856 | 59.9879 | 17.55 | 89.4956 | 9.6242 | 60.0398 | 9.3166 |  |  |  |  | 89.5007 | 47.397 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5014 | 17.3856 | 59.9879 | 17.55 | 89.5039 | 9.6242 | 60.0398 | 9.3153 |  |  |  |  | 89.509 | 47.397 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5097 | 17.3838 | 59.9879 | 17.55 | 89.5123 | 9.6031 | 60.0398 | 9.3141 |  |  |  |  | 89.5173 | 47.397 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.518 | 17.3838 | 59.9879 | 17.55 | 89.5206 | 9.6031 | 60.0398 | 9.3128 |  |  |  |  | 89.5256 | 47.397 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5264 | 17.3854 | 59.9879 | 17.55 | 89.5289 | 9.6037 | 60.0398 | 9.3116 |  |  |  |  | 89.5341 | 47.397 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5347 | 17.3854 | 59.9879 | 17.55 | 89.5372 | 9.6037 | 60.0398 | 9.3103 |  |  |  |  | 89.5424 | 47.397 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5431 | 17.4317 | 59.9879 | 17.55 | 89.5455 | 9.6042 | 60.0398 | 9.3091 |  |  |  |  | 89.5507 | 47.397 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5514 | 17.4317 | 59.9879 | 17.55 | 89.5539 | 9.6042 | 60.0398 | 9.3078 |  |  |  |  | 89.559 | 47.397 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5597 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.5622 | 9.6041 | 60.0398 | 9.3066 |  |  |  |  | 89.5674 | 47.3914 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5681 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.5706 | 9.6041 | 60.0398 | 9.3053 |  |  |  |  | 89.5757 | 47.3914 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5764 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.5789 | 9.6044 | 60.0398 | 9.3041 |  |  |  |  | 89.584 | 47.3982 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.5847 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.5872 | 9.6044 | 60.0398 | 9.3028 |  |  |  |  | 89.5924 | 47.3982 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.593 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.5955 | 9.6032 | 60.0398 | 9.3016 |  |  |  |  | 89.6007 | 47.3963 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6014 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.6038 | 9.6032 | 60.0398 | 9.3003 |  |  |  |  | 89.609 | 47.3963 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6097 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.6122 | 9.603 | 60.0398 | 9.2995 |  |  |  |  | 89.6173 | 47.4005 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6181 | 17.4064 | 59.9879 | 17.55 | 89.6205 | 9.603 | 60.0398 | 9.2989 |  |  |  |  | 89.6257 | 47.4005 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6264 | 17.4048 | 59.9879 | 17.55 | 89.6288 | 9.5675 | 60.0398 | 9.2983 |  |  |  |  | 89.634 | 47.3739 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6347 | 17.4048 | 59.9879 | 17.55 | 89.6371 | 9.5675 | 60.0398 | 9.2977 |  |  |  |  | 89.6423 | 47.3739 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6431 | 17.4033 | 59.9879 | 17.55 | 89.6455 | 9.5675 | 60.0398 | 9.297 |  |  |  |  | 89.6506 | 47.3704 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6514 | 17.4033 | 59.9879 | 17.55 | 89.6538 | 9.5675 | 60.0398 | 9.2964 |  |  |  |  | 89.6591 | 47.3704 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6598 | 17.4033 | 59.9879 | 17.55 | 89.6622 | 9.5671 | 60.0398 | 9.2958 |  |  |  |  | 89.6674 | 47.3531 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6681 | 17.4033 | 59.9879 | 17.55 | 89.6705 | 9.5671 | 60.0398 | 9.2952 |  |  |  |  | 89.6757 | 47.3531 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6764 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 89.6788 | 9.5678 | 60.0398 | 9.2945 |  |  |  |  | 89.684 | 47.357 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6848 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 89.6871 | 9.5678 | 60.0398 | 9.2939 |  |  |  |  | 89.6924 | 47.357 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.6931 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 89.6954 | 9.5195 | 60.0398 | 9.2933 |  |  |  |  | 89.7007 | 47.3605 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7014 | 17.4044 | 59.9879 | 17.55 | 89.7038 | 9.5195 | 60.0398 | 9.2927 |  |  |  |  | 89.709 | 47.3605 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7097 | 17.4043 | 59.9879 | 17.55 | 89.7121 | 9.5181 | 60.034 | 9.292 |  |  |  |  | 89.7173 | 47.3605 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7181 | 17.4043 | 59.9879 | 17.55 | 89.7205 | 9.5181 | 60.034 | 9.2914 |  |  |  |  | 89.7257 | 47.3605 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7264 | 17.4043 | 59.9879 | 17.55 | 89.7288 | 9.517 | 60.034 | 9.2908 |  |  |  |  | 89.734 | 47.3593 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7348 | 17.4043 | 59.9879 | 17.55 | 89.7371 | 9.517 | 60.034 | 9.2902 |  |  |  |  | 89.7423 | 47.3593 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7431 | 17.4043 | 59.9879 | 17.55 | 89.7454 | 9.517 | 60.034 | 9.2895 |  |  |  |  | 89.7506 | 47.3593 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7514 | 17.4043 | 59.9879 | 17.55 | 89.7537 | 9.517 | 60.034 | 9.2889 |  |  |  |  | 89.759 | 47.3593 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7598 | 17.4041 | 59.9879 | 17.55 | 89.7621 | 9.517 | 60.034 | 9.2883 |  |  |  |  | 89.7673 | 47.3558 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7681 | 17.4041 | 59.9879 | 17.55 | 89.7704 | 9.517 | 60.034 | 9.2877 |  |  |  |  | 89.7756 | 47.3558 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7765 | 17.402 | 59.9879 | 17.55 | 89.7787 | 9.517 | 60.034 | 9.287 |  |  |  |  | 89.7839 | 47.3619 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7848 | 17.402 | 59.9879 | 17.55 | 89.787 | 9.517 | 60.034 | 9.2864 |  |  |  |  | 89.7924 | 47.3619 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.7931 | 17.402 | 59.9879 | 17.55 | 89.7954 | 9.517 | 60.034 | 9.2858 |  |  |  |  | 89.8007 | 47.3614 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.8014 | 17.402 | 59.9879 | 17.55 | 89.8037 | 9.517 | 60.034 | 9.2852 |  |  |  |  | 89.809 | 47.3614 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.8098 | 17.4021 | 59.9879 | 17.55 | 89.8121 | 9.517 | 60.034 | 9.2845 |  |  |  |  | 89.8173 | 47.3802 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.8181 | 17.4021 | 59.9879 | 17.55 | 89.8204 | 9.517 | 60.034 | 9.2839 |  |  |  |  | 89.8257 | 47.3802 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 89.8264 | 17.3937 | 59.9879 | 17.55 | 89.8287 | 9.5176 | 60.034 | 9.2833 |  |  |  |  | 89.834 | 47.377 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.8348 | 17.3937 | 59.9879 | 17.55 | 89.837 | 9.5176 | 60.034 | 9.2827 |  |  |  |  | 89.8423 | 47.377 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.8431 | 17.3938 | 59.9879 | 17.55 | 89.8454 | 9.5169 | 60.034 | 9.282 |  |  |  |  | 89.8506 | 47.377 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.8515 | 17.3938 | 59.9879 | 17.55 | 89.8537 | 9.5169 | 60.034 | 9.2814 |  |  |  |  | 89.859 | 47.377 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.8598 | 17.3949 | 59.9879 | 17.55 | 89.862 | 9.5176 | 60.034 | 9.2808 |  |  |  |  | 89.8673 | 47.377 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.8681 | 17.3949 | 59.9879 | 17.55 | 89.8704 | 9.5176 | 60.034 | 9.2802 |  |  |  |  | 89.8756 | 47.377 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.8764 | 17.3949 | 59.9879 | 17.55 | 89.8787 | 9.5176 | 60.034 | 9.2795 |  |  |  |  | 89.8839 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.8848 | 17.3949 | 59.9879 | 17.55 | 89.887 | 9.5176 | 60.034 | 9.2789 |  |  |  |  | 89.8923 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.8932 | 17.3949 | 59.9879 | 17.55 | 89.8953 | 9.5176 | 60.034 | 9.2783 |  |  |  |  | 89.9006 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9015 | 17.3949 | 59.9879 | 17.55 | 89.9037 | 9.5176 | 60.034 | 9.2777 |  |  |  |  | 89.9089 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9098 | 17.3915 | 59.9879 | 17.55 | 89.912 | 9.5176 | 60.034 | 9.2771 |  |  |  |  | 89.9172 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9181 | 17.3915 | 59.9879 | 17.55 | 89.9203 | 9.5176 | 60.034 | 9.2764 |  |  |  |  | 89.9257 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9265 | 17.3915 | 59.9879 | 17.55 | 89.9286 | 9.5176 | 60.034 | 9.2758 |  |  |  |  | 89.934 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9348 | 17.3915 | 59.9879 | 17.55 | 89.937 | 9.5176 | 60.034 | 9.2752 |  |  |  |  | 89.9423 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9431 | 17.3979 | 59.9879 | 17.55 | 89.9453 | 9.5176 | 60.034 | 9.2746 |  |  |  |  | 89.9507 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9514 | 17.3979 | 59.9879 | 17.55 | 89.9536 | 9.5176 | 60.034 | 9.2739 |  |  |  |  | 89.959 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9598 | 17.3965 | 59.9879 | 17.55 | 89.962 | 9.518 | 60.034 | 9.2733 |  |  |  |  | 89.9673 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9682 | 17.3965 | 59.9879 | 17.55 | 89.9703 | 9.518 | 60.034 | 9.2727 |  |  |  |  | 89.9756 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9765 | 17.3948 | 59.9879 | 17.55 | 89.9786 | 9.5185 | 60.034 | 9.2721 |  |  |  |  | 89.984 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9848 | 17.3948 | 59.9879 | 17.55 | 89.9869 | 9.5185 | 60.034 | 9.2714 |  |  |  |  | 89.9923 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 89.9931 | 17.3948 | 59.9879 | 17.55 | 89.9953 | 9.4218 | 60.034 | 9.2708 |  |  |  |  | 90.0006 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0015 | 17.3948 | 59.9879 | 17.55 | 90.0036 | 9.4218 | 60.034 | 9.2702 |  |  |  |  | 90.0089 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0098 | 17.3957 | 59.9879 | 17.55 | 90.012 | 9.4218 | 60.034 | 9.2696 |  |  |  |  | 90.0173 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0098 | 17.3957 | 59.9879 | 17.55 | 90.0203 | 9.4218 | 60.034 | 9.2689 |  |  |  |  | 90.0256 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0182 | 17.3957 | 59.9879 | 17.55 | 90.0286 | 9.4217 | 60.034 | 9.2683 |  |  |  |  | 90.0339 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0265 | 17.3961 | 59.9879 | 17.55 | 90.0369 | 9.4217 | 60.034 | 9.2677 |  |  |  |  | 90.0422 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0348 | 17.3961 | 59.9879 | 17.55 | 90.0452 | 9.4217 | 60.034 | 9.2671 |  |  |  |  | 90.0507 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0432 | 17.3961 | 59.9879 | 17.55 | 90.0536 | 9.4217 | 60.034 | 9.2664 |  |  |  |  | 90.059 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0515 | 17.3961 | 59.9879 | 17.55 | 90.0619 | 9.4217 | 60.034 | 9.2658 |  |  |  |  | 90.0673 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0598 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 90.0703 | 9.4217 | 60.034 | 9.2652 |  |  |  |  | 90.0756 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0681 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 90.0786 | 9.4227 | 60.034 | 9.2646 |  |  |  |  | 90.084 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0765 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 90.0869 | 9.4227 | 60.034 | 9.2639 |  |  |  |  | 90.0923 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0848 | 17.425 | 59.9879 | 17.55 | 90.0952 | 9.4227 | 60.034 | 9.2633 |  |  |  |  | 90.1006 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.0932 | 17.4253 | 59.9822 | 17.55 | 90.1036 | 9.4227 | 60.034 | 9.2627 |  |  |  |  | 90.1089 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1015 | 17.4253 | 59.9822 | 17.55 | 90.1119 | 9.4221 | 60.034 | 9.2621 |  |  |  |  | 90.1173 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1098 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1202 | 9.4221 | 60.034 | 9.2614 |  |  |  |  | 90.1256 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1182 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1285 | 9.4221 | 60.034 | 9.2608 |  |  |  |  | 90.1339 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1265 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1368 | 9.4221 | 60.034 | 9.2602 |  |  |  |  | 90.1423 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1349 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1452 | 9.4222 | 60.034 | 9.2596 |  |  |  |  | 90.1506 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1432 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1535 | 9.4222 | 60.034 | 9.2589 |  |  |  |  | 90.1589 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1515 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1619 | 9.4211 | 60.034 | 9.2583 |  |  |  |  | 90.1672 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1599 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1702 | 9.4211 | 60.034 | 9.2577 |  |  |  |  | 90.1757 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1682 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1785 | 9.4211 | 60.034 | 9.2571 |  |  |  |  | 90.184 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1765 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1868 | 9.4211 | 60.034 | 9.2564 |  |  |  |  | 90.1923 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1848 | 17.4262 | 59.9822 | 17.55 | 90.1952 | 9.4211 | 60.034 | 9.2558 |  |  |  |  | 90.2006 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.1932 | 17.4269 | 59.9822 | 17.55 | 90.2035 | 9.4211 | 60.034 | 9.2552 |  |  |  |  | 90.209 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2015 | 17.4269 | 59.9822 | 17.55 | 90.2119 | 9.421 | 60.034 | 9.2546 |  |  |  |  | 90.2173 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2099 | 17.4269 | 59.9822 | 17.55 | 90.2202 | 9.421 | 60.034 | 9.2539 |  |  |  |  | 90.2256 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2182 | 17.4269 | 59.9822 | 17.55 | 90.2285 | 9.4195 | 60.034 | 9.2533 |  |  |  |  | 90.2339 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2265 | 17.4269 | 59.9822 | 17.55 | 90.2368 | 9.4195 | 60.034 | 9.2527 |  |  |  |  | 90.2423 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2349 | 17.4269 | 59.9822 | 17.55 | 90.2451 | 9.4203 | 60.034 | 9.2521 |  |  |  |  | 90.2506 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2432 | 17.4269 | 59.9822 | 17.55 | 90.2535 | 9.4203 | 60.034 | 9.2514 |  |  |  |  | 90.2589 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2516 | 17.4269 | 59.9822 | 17.55 | 90.2618 | 9.4209 | 60.034 | 9.2508 |  |  |  |  | 90.2672 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2599 | 17.4416 | 59.9822 | 17.55 | 90.2701 | 9.4209 | 60.034 | 9.2502 |  |  |  |  | 90.2756 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2682 | 17.4416 | 59.9822 | 17.55 | 90.2784 | 9.4209 | 60.034 | 9.2496 |  |  |  |  | 90.2839 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2766 | 17.4412 | 59.9822 | 17.55 | 90.2868 | 9.4209 | 60.034 | 9.2489 |  |  |  |  | 90.2922 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2849 | 17.4412 | 59.9822 | 17.55 | 90.2951 | 9.4209 | 60.034 | 9.2483 |  |  |  |  | 90.3005 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.2932 | 17.4389 | 59.9822 | 17.55 | 90.3035 | 9.4209 | 60.034 | 9.2477 |  |  |  |  | 90.309 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3015 | 17.4389 | 59.9822 | 17.55 | 90.3118 | 9.4209 | 60.034 | 9.2471 |  |  |  |  | 90.3173 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3099 | 17.4391 | 59.9822 | 17.55 | 90.3201 | 9.4209 | 60.034 | 9.2464 |  |  |  |  | 90.3256 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3182 | 17.4391 | 59.9822 | 17.55 | 90.3284 | 9.4209 | 60.034 | 9.2458 |  |  |  |  | 90.334 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3266 | 17.4391 | 59.9822 | 17.55 | 90.3367 | 9.4209 | 60.034 | 9.2452 |  |  |  |  | 90.3423 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3349 | 17.4391 | 59.9822 | 17.55 | 90.3451 | 9.4223 | 60.034 | 9.2446 |  |  |  |  | 90.3506 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3432 | 17.4391 | 59.9822 | 17.55 | 90.3534 | 9.4223 | 60.034 | 9.2439 |  |  |  |  | 90.3589 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3516 | 17.4391 | 59.9822 | 17.55 | 90.3618 | 9.4223 | 60.034 | 9.2433 |  |  |  |  | 90.3673 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3599 | 17.4391 | 59.9822 | 17.55 | 90.3701 | 9.4223 | 60.034 | 9.2427 |  |  |  |  | 90.3756 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3683 | 17.4391 | 59.9822 | 17.55 | 90.3784 | 9.4222 | 60.034 | 9.2421 |  |  |  |  | 90.3839 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3766 | 17.441 | 59.9822 | 17.55 | 90.3867 | 9.4222 | 60.034 | 9.2414 |  |  |  |  | 90.3922 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3849 | 17.441 | 59.9822 | 17.55 | 90.3951 | 9.4222 | 60.034 | 9.2408 |  |  |  |  | 90.4006 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.3933 | 17.441 | 59.9822 | 17.55 | 90.4034 | 9.4222 | 60.034 | 9.2402 |  |  |  |  | 90.4089 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4016 | 17.441 | 59.9822 | 17.55 | 90.4117 | 9.4222 | 60.034 | 9.2396 |  |  |  |  | 90.4172 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4099 | 17.441 | 59.9822 | 17.55 | 90.42 | 9.4222 | 60.034 | 9.2389 |  |  |  |  | 90.4255 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4182 | 17.441 | 59.9822 | 17.55 | 90.4283 | 9.4222 | 60.034 | 9.2383 |  |  |  |  | 90.434 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4266 | 17.4415 | 59.9822 | 17.55 | 90.4367 | 9.4222 | 60.034 | 9.2377 |  |  |  |  | 90.4423 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.435 | 17.4415 | 59.9822 | 17.55 | 90.445 | 9.423 | 60.034 | 9.2371 |  |  |  |  | 90.4506 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4433 | 17.4392 | 59.9822 | 17.55 | 90.4534 | 9.423 | 60.034 | 9.2364 |  |  |  |  | 90.4589 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4516 | 17.4392 | 59.9822 | 17.55 | 90.4617 | 9.422 | 60.034 | 9.2358 |  |  |  |  | 90.4673 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4599 | 17.4406 | 59.9822 | 17.55 | 90.47 | 9.422 | 60.034 | 9.2352 |  |  |  |  | 90.4756 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4683 | 17.4406 | 59.9822 | 17.55 | 90.4783 | 9.422 | 60.034 | 9.2346 |  |  |  |  | 90.4839 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4766 | 17.4406 | 59.9822 | 17.55 | 90.4867 | 9.422 | 60.034 | 9.2339 |  |  |  |  | 90.4922 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.485 | 17.4406 | 59.9822 | 17.55 | 90.495 | 9.422 | 60.034 | 9.2333 |  |  |  |  | 90.5006 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.4933 | 17.4406 | 59.9822 | 17.55 | 90.5034 | 9.422 | 60.034 | 9.2327 |  |  |  |  | 90.5089 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.5016 | 17.4406 | 59.9822 | 17.55 | 90.5117 | 9.422 | 60.034 | 9.2321 |  |  |  |  | 90.5172 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.51 | 17.4427 | 59.9822 | 17.55 | 90.52 | 9.422 | 60.034 | 9.2315 |  |  |  |  | 90.5256 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.5183 | 17.4427 | 59.9822 | 17.55 | 90.5283 | 9.422 | 60.034 | 9.2308 |  |  |  |  | 90.5339 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.5266 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 90.5366 | 9.422 | 60.034 | 9.2302 |  |  |  |  | 90.5422 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.5349 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 90.545 | 9.4228 | 60.034 | 9.2296 |  |  |  |  | 90.5505 | 47.3767 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.5433 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 90.5533 | 9.4228 | 60.034 | 9.229 |  |  |  |  | 90.559 | 47.3767 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.5517 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 90.5616 | 9.4226 | 60.034 | 9.2283 |  |  |  |  | 90.5673 | 47.3818 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.56 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 90.5699 | 9.4226 | 60.034 | 9.2277 |  |  |  |  | 90.5756 | 47.3818 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.5683 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 90.5783 | 9.4226 | 60.034 | 9.2271 |  |  |  |  | 90.5839 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.5766 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 90.5866 | 9.4226 | 60.034 | 9.2265 |  |  |  |  | 90.5923 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.585 | 17.4439 | 59.9822 | 17.55 | 90.595 | 9.4221 | 60.034 | 9.2258 |  |  |  |  | 90.6006 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.5933 | 17.4425 | 59.9822 | 17.55 | 90.6033 | 9.4221 | 60.034 | 9.2252 |  |  |  |  | 90.6089 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.6017 | 17.4425 | 59.9822 | 17.55 | 90.6116 | 9.4221 | 60.034 | 9.2246 |  |  |  |  | 90.6172 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.61 | 17.4431 | 59.9822 | 17.55 | 90.6199 | 9.4221 | 60.034 | 9.224 |  |  |  |  | 90.6256 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.6183 | 17.4431 | 59.9822 | 17.55 | 90.6282 | 9.4214 | 60.034 | 9.2233 |  |  |  |  | 90.6339 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.6267 | 17.4431 | 59.9822 | 17.55 | 90.6366 | 9.4214 | 60.034 | 9.2227 |  |  |  |  | 90.6422 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.635 | 17.4431 | 59.9822 | 17.55 | 90.6449 | 9.4214 | 60.034 | 9.2221 |  |  |  |  | 90.6505 | 47.4167 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.6433 | 17.443 | 59.9822 | 17.55 | 90.6533 | 9.4214 | 60.034 | 9.2215 |  |  |  |  | 90.6589 | 47.4167 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 90.6516 | 17.443 | 59.9822 | 17.55 | 90.6616 | 9.3873 | 60.034 | 9.2208 |  |  |  |  | 90.6672 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.66 | 17.4507 | 59.9822 | 17.55 | 90.6699 | 9.3873 | 60.034 | 9.2202 |  |  |  |  | 90.6755 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.6684 | 17.4507 | 59.9822 | 17.55 | 90.6782 | 9.3873 | 60.034 | 9.2196 |  |  |  |  | 90.6838 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.6767 | 17.4324 | 59.9822 | 17.55 | 90.6866 | 9.3873 | 60.034 | 9.219 |  |  |  |  | 90.6923 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.685 | 17.4324 | 59.9822 | 17.55 | 90.6949 | 9.3868 | 60.034 | 9.2183 |  |  |  |  | 90.7006 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.6933 | 17.4307 | 59.9822 | 17.55 | 90.7032 | 9.3868 | 60.034 | 9.2177 |  |  |  |  | 90.7089 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.7017 | 17.4307 | 59.9822 | 17.55 | 90.7115 | 9.3214 | 60.034 | 9.2171 |  |  |  |  | 90.7172 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.71 | 17.4307 | 59.9822 | 17.55 | 90.7198 | 9.3214 | 60.034 | 9.2165 |  |  |  |  | 90.7256 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.7184 | 17.4307 | 59.9822 | 17.55 | 90.7282 | 9.3214 | 60.034 | 9.2158 |  |  |  |  | 90.7339 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.7267 | 17.4315 | 59.9822 | 17.55 | 90.7365 | 9.3214 | 60.034 | 9.2152 |  |  |  |  | 90.7422 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.735 | 17.4315 | 59.9822 | 17.55 | 90.7449 | 9.3214 | 60.034 | 9.2146 |  |  |  |  | 90.7505 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.7434 | 17.4341 | 59.9822 | 17.55 | 90.7532 | 9.3214 | 60.034 | 9.214 |  |  |  |  | 90.7589 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.7517 | 17.4341 | 59.9822 | 17.55 | 90.7615 | 9.3214 | 60.034 | 9.2133 |  |  |  |  | 90.7672 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.76 | 17.4349 | 59.9822 | 17.55 | 90.7698 | 9.3214 | 60.034 | 9.2127 |  |  |  |  | 90.7755 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.7683 | 17.4349 | 59.9822 | 17.55 | 90.7782 | 9.3214 | 60.034 | 9.2121 |  |  |  |  | 90.7839 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.7767 | 17.4349 | 59.9822 | 17.55 | 90.7865 | 9.3214 | 60.034 | 9.2115 |  |  |  |  | 90.7922 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.7851 | 17.4349 | 59.9822 | 17.55 | 90.7948 | 9.3214 | 60.034 | 9.2108 |  |  |  |  | 90.8005 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.7934 | 17.4351 | 59.9822 | 17.55 | 90.8032 | 9.3214 | 60.034 | 9.2102 |  |  |  |  | 90.8088 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.8017 | 17.4351 | 59.9822 | 17.55 | 90.8115 | 9.3208 | 60.034 | 9.2096 |  |  |  |  | 90.8173 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.81 | 17.4351 | 59.9822 | 17.55 | 90.8198 | 9.3208 | 60.034 | 9.209 |  |  |  |  | 90.8256 | 47.4167 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 90.8184 | 17.4351 | 59.9822 | 17.55 | 90.8281 | 9.3206 | 60.034 | 9.2083 |  |  |  |  | 90.8339 | 47.4171 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.8268 | 17.4339 | 59.9822 | 17.55 | 90.8365 | 9.3206 | 60.034 | 9.2077 |  |  |  |  | 90.8422 | 47.4171 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.8351 | 17.4339 | 59.9822 | 17.55 | 90.8448 | 9.3206 | 60.034 | 9.2071 |  |  |  |  | 90.8506 | 47.4116 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.8434 | 17.4339 | 59.9822 | 17.55 | 90.8531 | 9.3206 | 60.034 | 9.2065 |  |  |  |  | 90.8589 | 47.4116 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.8517 | 17.4339 | 59.9822 | 17.55 | 90.8615 | 9.3206 | 60.034 | 9.2058 |  |  |  |  | 90.8672 | 47.4116 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.8601 | 17.4341 | 59.9822 | 17.55 | 90.8698 | 9.3206 | 60.034 | 9.2052 |  |  |  |  | 90.8755 | 47.4116 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.8684 | 17.4341 | 59.9822 | 17.55 | 90.8781 | 9.3197 | 60.034 | 9.2046 |  |  |  |  | 90.8839 | 47.4083 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.8767 | 17.434 | 59.9822 | 17.55 | 90.8865 | 9.3197 | 60.034 | 9.204 |  |  |  |  | 90.8922 | 47.4083 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.8851 | 17.434 | 59.9822 | 17.55 | 90.8948 | 9.3197 | 60.034 | 9.2033 |  |  |  |  | 90.9005 | 47.4033 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.8934 | 17.433 | 59.9822 | 17.55 | 90.9031 | 9.3197 | 60.034 | 9.2027 |  |  |  |  | 90.9088 | 47.4033 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9018 | 17.433 | 59.9822 | 17.55 | 90.9114 | 9.3207 | 60.034 | 9.2021 |  |  |  |  | 90.9172 | 47.4216 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9101 | 17.433 | 59.9822 | 17.55 | 90.9197 | 9.3207 | 60.034 | 9.2015 |  |  |  |  | 90.9255 | 47.4216 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9184 | 17.433 | 59.9822 | 17.55 | 90.9281 | 9.3207 | 60.034 | 9.2008 |  |  |  |  | 90.9338 | 47.4167 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9267 | 17.4319 | 59.9822 | 17.55 | 90.9364 | 9.3207 | 60.034 | 9.2002 |  |  |  |  | 90.9421 | 47.4167 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9351 | 17.4319 | 59.9822 | 17.55 | 90.9448 | 9.3207 | 60.034 | 9.1996 |  |  |  |  | 90.9504 | 47.4019 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9435 | 17.4078 | 59.9822 | 17.55 | 90.9531 | 9.3207 | 60.034 | 9.199 |  |  |  |  | 90.9589 | 47.4019 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9518 | 17.4078 | 59.9822 | 17.55 | 90.9614 | 9.3191 | 60.034 | 9.1983 |  |  |  |  | 90.9672 | 47.4019 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9601 | 17.4094 | 59.9822 | 17.55 | 90.9697 | 9.3191 | 60.034 | 9.1977 |  |  |  |  | 90.9755 | 47.4019 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9684 | 17.4094 | 59.9822 | 17.55 | 90.9781 | 9.3191 | 60.034 | 9.1971 |  |  |  |  | 90.9838 | 47.4118 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9768 | 17.4094 | 59.9822 | 17.55 | 90.9864 | 9.3191 | 60.034 | 9.1965 |  |  |  |  | 90.9922 | 47.4118 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9851 | 17.4094 | 59.9822 | 17.55 | 90.9947 | 9.3191 | 60.034 | 9.1958 |  |  |  |  | 91.0005 | 47.4118 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 90.9934 | 17.41 | 59.9822 | 17.55 | 91.0031 | 9.3191 | 60.034 | 9.1952 |  |  |  |  | 91.0088 | 47.4118 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0018 | 17.41 | 59.9822 | 17.55 | 91.0114 | 9.3192 | 60.034 | 9.1946 |  |  |  |  | 91.0171 | 47.4118 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0101 | 17.411 | 59.9822 | 17.55 | 91.0197 | 9.3192 | 60.034 | 9.194 |  |  |  |  | 91.0255 | 47.4118 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0185 | 17.411 | 59.9822 | 17.55 | 91.028 | 9.3192 | 60.034 | 9.1933 |  |  |  |  | 91.0338 | 47.4118 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0268 | 17.412 | 59.9822 | 17.55 | 91.0364 | 9.3192 | 60.034 | 9.1927 |  |  |  |  | 91.0421 | 47.4118 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0351 | 17.412 | 59.9822 | 17.55 | 91.0447 | 9.32 | 60.034 | 9.1921 |  |  |  |  | 91.0504 | 47.4088 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0434 | 17.412 | 59.9822 | 17.55 | 91.053 | 9.32 | 60.034 | 9.1915 |  |  |  |  | 91.0588 | 47.4088 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0518 | 17.412 | 59.9822 | 17.55 | 91.0613 | 9.32 | 60.034 | 9.1908 |  |  |  |  | 91.0671 | 47.4088 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0602 | 17.4132 | 59.9822 | 17.55 | 91.0697 | 9.32 | 60.034 | 9.1902 |  |  |  |  | 91.0754 | 47.4088 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0685 | 17.4132 | 59.9822 | 17.55 | 91.078 | 9.32 | 60.034 | 9.1896 |  |  |  |  | 91.0837 | 47.4088 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0768 | 17.4132 | 59.9822 | 17.55 | 91.0863 | 9.32 | 60.034 | 9.189 |  |  |  |  | 91.0922 | 47.4088 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0851 | 17.4132 | 59.9822 | 17.55 | 91.0947 | 9.32 | 60.034 | 9.1883 |  |  |  |  | 91.1005 | 47.4088 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.0935 | 17.408 | 59.9764 | 17.55 | 91.103 | 9.32 | 60.034 | 9.1877 |  |  |  |  | 91.1088 | 47.4088 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1018 | 17.408 | 59.9764 | 17.55 | 91.1113 | 9.3197 | 60.034 | 9.1871 |  |  |  |  | 91.1171 | 47.4033 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1101 | 17.408 | 59.9764 | 17.55 | 91.1196 | 9.3197 | 60.034 | 9.1865 |  |  |  |  | 91.1255 | 47.4033 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1185 | 17.408 | 59.9764 | 17.55 | 91.128 | 9.3197 | 60.034 | 9.1859 |  |  |  |  | 91.1338 | 47.4212 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1268 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 91.1363 | 9.3197 | 60.034 | 9.1852 |  |  |  |  | 91.1421 | 47.4212 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1352 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 91.1447 | 9.3193 | 60.034 | 9.1846 |  |  |  |  | 91.1504 | 47.4212 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1435 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 91.153 | 9.3193 | 60.034 | 9.184 |  |  |  |  | 91.1588 | 47.4212 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1518 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 91.1613 | 9.3193 | 60.034 | 9.1834 |  |  |  |  | 91.1671 | 47.4212 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1602 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 91.1696 | 9.3193 | 60.034 | 9.1827 |  |  |  |  | 91.1754 | 47.4212 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1685 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 91.1779 | 9.3191 | 60.034 | 9.1821 |  |  |  |  | 91.1837 | 47.4203 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1768 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.1863 | 9.3191 | 60.034 | 9.1815 |  |  |  |  | 91.1921 | 47.4203 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1852 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.1946 | 9.3191 | 60.034 | 9.1809 |  |  |  |  | 91.2004 | 47.4203 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.1935 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2029 | 9.3191 | 60.034 | 9.1802 |  |  |  |  | 91.2087 | 47.4203 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2019 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2112 | 9.3178 | 60.034 | 9.1796 |  |  |  |  | 91.217 | 47.412 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2102 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2196 | 9.3178 | 60.034 | 9.179 |  |  |  |  | 91.2255 | 47.412 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2185 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2279 | 9.3179 | 60.034 | 9.1784 |  |  |  |  | 91.2338 | 47.412 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2268 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2363 | 9.3179 | 60.034 | 9.1777 |  |  |  |  | 91.2421 | 47.412 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2352 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2446 | 9.3179 | 60.034 | 9.1771 |  |  |  |  | 91.2504 | 47.4036 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2435 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2529 | 9.3179 | 60.034 | 9.1765 |  |  |  |  | 91.2588 | 47.4036 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2519 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2612 | 9.3179 | 60.034 | 9.1759 |  |  |  |  | 91.2671 | 47.4086 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2602 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2695 | 9.3179 | 60.034 | 9.1752 |  |  |  |  | 91.2754 | 47.4086 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2685 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2779 | 9.2298 | 60.034 | 9.1746 |  |  |  |  | 91.2837 | 47.4085 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2769 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2862 | 9.2298 | 60.034 | 9.174 |  |  |  |  | 91.2921 | 47.4085 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2852 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.2946 | 9.2298 | 60.034 | 9.1734 |  |  |  |  | 91.3004 | 47.439 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.2935 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.3029 | 9.2298 | 60.034 | 9.1727 |  |  |  |  | 91.3087 | 47.439 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3019 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.3112 | 9.2298 | 60.034 | 9.1721 |  |  |  |  | 91.317 | 47.4411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3102 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.3195 | 9.2298 | 60.034 | 9.1715 |  |  |  |  | 91.3254 | 47.4411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3186 | 17.4068 | 59.9764 | 17.55 | 91.3279 | 9.2305 | 60.034 | 9.1709 |  |  |  |  | 91.3337 | 47.4411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3269 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.3362 | 9.2305 | 60.034 | 9.1702 |  |  |  |  | 91.342 | 47.4411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3352 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.3445 | 9.2305 | 60.034 | 9.1696 |  |  |  |  | 91.3503 | 47.4292 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3435 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.3528 | 9.2305 | 60.034 | 9.169 |  |  |  |  | 91.3588 | 47.4292 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3519 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.3612 | 9.2305 | 60.034 | 9.1684 |  |  |  |  | 91.3671 | 47.4292 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3603 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.3695 | 9.2305 | 60.034 | 9.1677 |  |  |  |  | 91.3754 | 47.4292 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3686 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.3778 | 9.2305 | 60.034 | 9.1671 |  |  |  |  | 91.3837 | 47.4271 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3769 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.3862 | 9.2305 | 60.034 | 9.1665 |  |  |  |  | 91.3921 | 47.4271 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3852 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.3945 | 9.2305 | 60.034 | 9.1659 |  |  |  |  | 91.4004 | 47.433 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.3936 | 17.4085 | 59.9764 | 17.55 | 91.4028 | 9.2305 | 60.034 | 9.1652 |  |  |  |  | 91.4087 | 47.433 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4019 | 17.4085 | 59.9764 | 17.55 | 91.4111 | 9.2305 | 60.034 | 9.1646 |  |  |  |  | 91.417 | 47.433 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4102 | 17.4085 | 59.9764 | 17.55 | 91.4195 | 9.2305 | 60.034 | 9.164 |  |  |  |  | 91.4254 | 47.433 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4186 | 17.4085 | 59.9764 | 17.55 | 91.4278 | 9.2306 | 60.034 | 9.1634 |  |  |  |  | 91.4337 | 47.433 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4269 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.4362 | 9.2306 | 60.034 | 9.1627 |  |  |  |  | 91.442 | 47.433 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4353 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.4445 | 9.2318 | 60.034 | 9.1621 |  |  |  |  | 91.4503 | 47.4091 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4436 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.4528 | 9.2318 | 60.034 | 9.1615 |  |  |  |  | 91.4587 | 47.4091 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4519 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.4611 | 9.1677 | 60.034 | 9.1609 |  |  |  |  | 91.467 | 47.411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4603 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.4694 | 9.1677 | 60.034 | 9.1602 |  |  |  |  | 91.4753 | 47.411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4686 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.4778 | 9.1677 | 60.034 | 9.1596 |  |  |  |  | 91.4836 | 47.411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.477 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.4861 | 9.1677 | 60.034 | 9.159 |  |  |  |  | 91.4921 | 47.411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4853 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.4944 | 9.1677 | 60.034 | 9.1584 |  |  |  |  | 91.5004 | 47.411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.4936 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.5027 | 9.1677 | 60.034 | 9.1577 |  |  |  |  | 91.5087 | 47.411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.502 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.5111 | 9.1677 | 60.034 | 9.1571 |  |  |  |  | 91.517 | 47.411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.5103 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.5194 | 9.1677 | 60.034 | 9.1565 |  |  |  |  | 91.5254 | 47.411 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.5186 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.5278 | 9.1677 | 60.034 | 9.1559 |  |  |  |  | 91.5337 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.5269 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.5361 | 9.1677 | 60.034 | 9.1552 |  |  |  |  | 91.542 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.5353 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.5444 | 9.1667 | 60.034 | 9.1546 |  |  |  |  | 91.5503 | 47.409 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.5437 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.5527 | 9.1667 | 60.034 | 9.154 |  |  |  |  | 91.5587 | 47.409 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.552 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.561 | 9.1662 | 60.034 | 9.1534 |  |  |  |  | 91.567 | 47.409 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.5603 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.5694 | 9.1662 | 60.034 | 9.1527 |  |  |  |  | 91.5753 | 47.409 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.5686 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.5777 | 9.1647 | 60.034 | 9.1521 |  |  |  |  | 91.5836 | 47.409 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.577 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 91.5861 | 9.1647 | 60.034 | 9.1515 |  |  |  |  | 91.592 | 47.409 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.5854 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 91.5944 | 9.1647 | 60.034 | 9.1509 |  |  |  |  | 91.6003 | 47.409 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.5937 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 91.6027 | 9.1647 | 60.034 | 9.1502 |  |  |  |  | 91.6086 | 47.409 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.602 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 91.611 | 9.1647 | 60.034 | 9.1485 |  |  |  |  | 91.6169 | 47.3974 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.6103 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 91.6194 | 9.1647 | 60.034 | 9.146 |  |  |  |  | 91.6254 | 47.3974 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.6187 | 17.4078 | 59.9764 | 17.55 | 91.6277 | 9.1647 | 60.034 | 9.1435 |  |  |  |  | 91.6337 | 47.4025 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.627 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.636 | 9.1647 | 60.034 | 9.141 |  |  |  |  | 91.642 | 47.4025 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.6353 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.6443 | 9.1648 | 60.034 | 9.1385 |  |  |  |  | 91.6503 | 47.4025 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.6437 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.6526 | 9.1648 | 60.034 | 9.136 |  |  |  |  | 91.6587 | 47.4025 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.652 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.661 | 9.1646 | 60.034 | 9.1335 |  |  |  |  | 91.667 | 47.3737 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.6604 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.6693 | 9.1646 | 60.034 | 9.131 |  |  |  |  | 91.6753 | 47.3737 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.6687 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.6777 | 9.1161 | 60.034 | 9.1285 |  |  |  |  | 91.6836 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.677 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.686 | 9.1161 | 60.034 | 9.126 |  |  |  |  | 91.692 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.6854 | 17.4093 | 59.9764 | 17.55 | 91.6943 | 9.1161 | 60.034 | 9.1235 |  |  |  |  | 91.7003 | 47.3983 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.6937 | 17.4245 | 59.9764 | 17.55 | 91.7026 | 9.1161 | 60.034 | 9.121 |  |  |  |  | 91.7086 | 47.3983 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7021 | 17.4245 | 59.9764 | 17.55 | 91.711 | 9.1157 | 60.034 | 9.1185 |  |  |  |  | 91.7169 | 47.3983 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7104 | 17.4245 | 59.9764 | 17.55 | 91.7193 | 9.1157 | 60.034 | 9.116 |  |  |  |  | 91.7253 | 47.3983 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7187 | 17.4245 | 59.9764 | 17.55 | 91.7277 | 9.1163 | 60.034 | 9.1135 |  |  |  |  | 91.7336 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.727 | 17.4257 | 59.9764 | 17.55 | 91.736 | 9.1163 | 60.034 | 9.111 |  |  |  |  | 91.7419 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7354 | 17.4257 | 59.9764 | 17.55 | 91.7443 | 9.1163 | 60.034 | 9.1085 |  |  |  |  | 91.7502 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7437 | 17.4257 | 59.9764 | 17.55 | 91.7526 | 9.1163 | 60.034 | 9.106 |  |  |  |  | 91.7587 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.752 | 17.4257 | 59.9764 | 17.55 | 91.7609 | 9.1152 | 60.034 | 9.1035 |  |  |  |  | 91.767 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7604 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 91.7693 | 9.1152 | 60.034 | 9.101 |  |  |  |  | 91.7753 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7687 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 91.7776 | 9.1152 | 60.034 | 9.0985 |  |  |  |  | 91.7836 | 47.3861 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7771 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 91.7859 | 9.1152 | 60.034 | 9.096 |  |  |  |  | 91.792 | 47.3861 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7854 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 91.7943 | 9.116 | 60.034 | 9.0935 |  |  |  |  | 91.8003 | 47.3861 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.7937 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 91.8026 | 9.116 | 60.034 | 9.091 |  |  |  |  | 91.8086 | 47.3861 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8021 | 17.4249 | 59.9764 | 17.55 | 91.8109 | 9.1162 | 60.034 | 9.0885 |  |  |  |  | 91.8169 | 47.3896 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8104 | 17.4239 | 59.9764 | 17.55 | 91.8193 | 9.1162 | 60.034 | 9.086 |  |  |  |  | 91.8253 | 47.3896 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8188 | 17.4239 | 59.9764 | 17.55 | 91.8276 | 9.1162 | 60.034 | 9.0835 |  |  |  |  | 91.8336 | 47.3896 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8271 | 17.4358 | 59.9764 | 17.55 | 91.8359 | 9.1162 | 60.034 | 9.081 |  |  |  |  | 91.8419 | 47.3896 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8354 | 17.4358 | 59.9764 | 17.55 | 91.8442 | 9.1162 | 60.034 | 9.0785 |  |  |  |  | 91.8502 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8438 | 17.4364 | 59.9764 | 17.55 | 91.8525 | 9.1162 | 60.034 | 9.076 |  |  |  |  | 91.8585 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8521 | 17.4364 | 59.9764 | 17.55 | 91.8609 | 9.1146 | 60.034 | 9.0735 |  |  |  |  | 91.8669 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8604 | 17.4364 | 59.9764 | 17.55 | 91.8692 | 9.1146 | 60.034 | 9.071 |  |  |  |  | 91.8752 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8687 | 17.4364 | 59.9764 | 17.55 | 91.8776 | 9.1142 | 60.034 | 9.0685 |  |  |  |  | 91.8835 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8771 | 17.4364 | 59.9764 | 17.55 | 91.8859 | 9.1142 | 60.034 | 9.066 |  |  |  |  | 91.8918 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8855 | 17.4364 | 59.9764 | 17.55 | 91.8942 | 9.1138 | 60.034 | 9.0635 |  |  |  |  | 91.9003 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.8938 | 17.4364 | 59.9764 | 17.55 | 91.9025 | 9.1138 | 60.034 | 9.061 |  |  |  |  | 91.9086 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9021 | 17.4364 | 59.9764 | 17.55 | 91.9109 | 9.1138 | 60.034 | 9.0585 |  |  |  |  | 91.9169 | 47.3913 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9104 | 17.4406 | 59.9764 | 17.55 | 91.9192 | 9.1138 | 60.034 | 9.056 |  |  |  |  | 91.9252 | 47.3913 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9188 | 17.4406 | 59.9764 | 17.55 | 91.9276 | 9.1138 | 60.034 | 9.0535 |  |  |  |  | 91.9336 | 47.3913 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9272 | 17.4406 | 59.9764 | 17.55 | 91.9359 | 9.1138 | 60.034 | 9.051 |  |  |  |  | 91.9419 | 47.3913 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9355 | 17.4406 | 59.9764 | 17.55 | 91.9442 | 9.1138 | 60.034 | 9.0485 |  |  |  |  | 91.9502 | 47.3913 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9438 | 17.4406 | 59.9764 | 17.55 | 91.9525 | 9.1138 | 60.034 | 9.046 |  |  |  |  | 91.9585 | 47.3913 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9521 | 17.4406 | 59.9764 | 17.55 | 91.9608 | 9.1148 | 60.034 | 9.0435 |  |  |  |  | 91.9669 | 47.361 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9605 | 17.4382 | 59.9764 | 17.55 | 91.9692 | 9.1148 | 60.034 | 9.041 |  |  |  |  | 91.9752 | 47.361 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9688 | 17.4382 | 59.9764 | 17.55 | 91.9775 | 9.1137 | 60.034 | 9.0386 |  |  |  |  | 91.9835 | 47.361 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9771 | 17.4382 | 59.9764 | 17.55 | 91.9858 | 9.1137 | 60.034 | 9.0361 |  |  |  |  | 91.9918 | 47.361 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9855 | 17.4382 | 59.9764 | 17.55 | 91.9941 | 9.1137 | 60.034 | 9.0336 |  |  |  |  | 92.0002 | 47.3713 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 91.9938 | 17.4382 | 59.9764 | 17.55 | 92.0025 | 9.1137 | 60.034 | 9.0311 |  |  |  |  | 92.0085 | 47.3713 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0022 | 17.4382 | 59.9764 | 17.55 | 92.0108 | 9.1137 | 60.034 | 9.0286 |  |  |  |  | 92.0168 | 47.3713 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0105 | 17.4382 | 59.9764 | 17.55 | 92.0192 | 9.1137 | 60.034 | 9.0261 |  |  |  |  | 92.0251 | 47.3713 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0188 | 17.4382 | 59.9764 | 17.55 | 92.0275 | 9.1133 | 60.034 | 9.0236 |  |  |  |  | 92.0336 | 47.4007 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0272 | 17.4375 | 59.9764 | 17.55 | 92.0358 | 9.1133 | 60.034 | 9.0211 |  |  |  |  | 92.0419 | 47.4007 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0355 | 17.4375 | 59.9764 | 17.55 | 92.0441 | 9.1116 | 60.034 | 9.0186 |  |  |  |  | 92.0502 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0439 | 17.4398 | 59.9764 | 17.55 | 92.0524 | 9.1116 | 60.034 | 9.0161 |  |  |  |  | 92.0585 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0522 | 17.4398 | 59.9764 | 17.55 | 92.0608 | 9.1116 | 60.034 | 9.0136 |  |  |  |  | 92.0669 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0605 | 17.4398 | 59.9764 | 17.55 | 92.0691 | 9.1116 | 60.034 | 9.0111 |  |  |  |  | 92.0752 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0689 | 17.4398 | 59.9764 | 17.55 | 92.0775 | 9.1116 | 60.034 | 9.0086 |  |  |  |  | 92.0835 | 47.3992 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0772 | 17.439 | 59.9764 | 17.55 | 92.0858 | 9.1116 | 60.034 | 9.0061 |  |  |  |  | 92.0918 | 47.3992 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0855 | 17.439 | 59.9764 | 17.55 | 92.0941 | 9.1112 | 60.034 | 9.0036 |  |  |  |  | 92.1002 | 47.3992 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.0938 | 17.4404 | 59.9764 | 17.55 | 92.1024 | 9.1112 | 60.034 | 9.0011 |  |  |  |  | 92.1085 | 47.3992 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1022 | 17.4404 | 59.9764 | 17.55 | 92.1108 | 9.111 | 60.034 | 8.9986 |  |  |  |  | 92.1168 | 47.3996 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1105 | 17.4404 | 59.9764 | 17.55 | 92.1191 | 9.111 | 60.034 | 8.9961 |  |  |  |  | 92.1251 | 47.3996 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1189 | 17.4404 | 59.9764 | 17.55 | 92.1274 | 9.1101 | 60.034 | 8.9936 |  |  |  |  | 92.1335 | 47.393 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1272 | 17.4404 | 59.9764 | 17.55 | 92.1357 | 9.1101 | 60.034 | 8.9911 |  |  |  |  | 92.1418 | 47.393 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1355 | 17.4404 | 59.9764 | 17.55 | 92.144 | 9.1113 | 60.034 | 8.9886 |  |  |  |  | 92.1501 | 47.393 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1439 | 17.4417 | 59.9764 | 17.55 | 92.1524 | 9.1113 | 60.034 | 8.9861 |  |  |  |  | 92.1584 | 47.393 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1522 | 17.4417 | 59.9764 | 17.55 | 92.1607 | 9.1113 | 60.034 | 8.9836 |  |  |  |  | 92.1669 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1606 | 17.4417 | 59.9764 | 17.55 | 92.1691 | 9.1113 | 60.034 | 8.9811 |  |  |  |  | 92.1752 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1689 | 17.4417 | 59.9764 | 17.55 | 92.1774 | 9.1103 | 60.034 | 8.9786 |  |  |  |  | 92.1835 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1772 | 17.4417 | 59.9764 | 17.55 | 92.1857 | 9.1103 | 60.034 | 8.9761 |  |  |  |  | 92.1918 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1856 | 17.4417 | 59.9764 | 17.55 | 92.194 | 9.1096 | 60.034 | 8.9736 |  |  |  |  | 92.2002 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.1939 | 17.4418 | 59.9764 | 17.55 | 92.2024 | 9.1096 | 60.034 | 8.9711 |  |  |  |  | 92.2085 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2022 | 17.4418 | 59.9764 | 17.55 | 92.2107 | 9.0447 | 60.034 | 8.9686 |  |  |  |  | 92.2168 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2106 | 17.4418 | 59.9764 | 17.55 | 92.219 | 9.0447 | 60.034 | 8.9661 |  |  |  |  | 92.2251 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2189 | 17.4418 | 59.9764 | 17.55 | 92.2274 | 9.0033 | 60.034 | 8.9636 |  |  |  |  | 92.2335 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2273 | 17.4418 | 59.9764 | 17.55 | 92.2357 | 9.0033 | 60.034 | 8.9611 |  |  |  |  | 92.2418 | 47.3895 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2356 | 17.4418 | 59.9764 | 17.55 | 92.244 | 9.0047 | 60.034 | 8.9586 |  |  |  |  | 92.2501 | 47.3822 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2439 | 17.4412 | 59.9764 | 17.55 | 92.2523 | 9.0047 | 60.034 | 8.9561 |  |  |  |  | 92.2584 | 47.3822 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2522 | 17.4412 | 59.9764 | 17.55 | 92.2607 | 9.0047 | 60.034 | 8.9536 |  |  |  |  | 92.2668 | 47.3822 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2606 | 17.4412 | 59.9764 | 17.55 | 92.269 | 9.0047 | 60.034 | 8.9511 |  |  |  |  | 92.2751 | 47.3822 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.269 | 17.4412 | 59.9764 | 17.55 | 92.2773 | 8.9695 | 60.034 | 8.9486 |  |  |  |  | 92.2834 | 47.3822 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2773 | 17.4393 | 59.9764 | 17.55 | 92.2856 | 8.9695 | 60.034 | 8.9461 |  |  |  |  | 92.2917 | 47.3822 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2856 | 17.4393 | 59.9764 | 17.55 | 92.294 | 8.9686 | 60.034 | 8.9436 |  |  |  |  | 92.3002 | 47.3809 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.2939 | 17.4394 | 59.9764 | 17.55 | 92.3023 | 8.9686 | 60.034 | 8.9411 |  |  |  |  | 92.3085 | 47.3809 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.3023 | 17.4394 | 59.9764 | 17.55 | 92.3106 | 8.9691 | 60.034 | 8.9386 |  |  |  |  | 92.3168 | 47.3808 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.3106 | 17.4387 | 59.9764 | 17.55 | 92.319 | 8.9691 | 60.034 | 8.9361 |  |  |  |  | 92.3251 | 47.3808 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.3189 | 17.4387 | 59.9764 | 17.55 | 92.3273 | 8.9691 | 60.034 | 8.9336 |  |  |  |  | 92.3335 | 47.3823 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.3273 | 17.4381 | 59.9764 | 17.55 | 92.3356 | 8.9691 | 60.034 | 8.9311 |  |  |  |  | 92.3418 | 47.3823 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.3356 | 17.4381 | 59.9764 | 17.55 | 92.3439 | 8.9708 | 60.034 | 8.9286 |  |  |  |  | 92.3501 | 47.3823 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.344 | 17.4381 | 59.9764 | 17.55 | 92.3523 | 8.9708 | 60.034 | 8.9261 |  |  |  |  | 92.3584 | 47.3823 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.3523 | 17.4381 | 59.9764 | 17.55 | 92.3606 | 8.9708 | 60.034 | 8.9236 |  |  |  |  | 92.3668 | 47.3823 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.3606 | 17.439 | 59.9764 | 17.55 | 92.369 | 8.9708 | 60.034 | 8.9211 |  |  |  |  | 92.3751 | 47.3823 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.369 | 17.439 | 59.9764 | 17.55 | 92.3773 | 8.9692 | 60.034 | 8.9186 |  |  |  |  | 92.3834 | 47.3919 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.3773 | 17.439 | 59.9764 | 17.55 | 92.3856 | 8.9692 | 60.034 | 8.9161 |  |  |  |  | 92.3917 | 47.3919 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.3857 | 17.439 | 59.9764 | 17.55 | 92.3939 | 8.9683 | 60.034 | 8.9136 |  |  |  |  | 92.4001 | 47.3919 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.394 | 17.4359 | 59.9764 | 17.55 | 92.4022 | 8.9683 | 60.034 | 8.9111 |  |  |  |  | 92.4084 | 47.3919 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.4023 | 17.4359 | 59.9764 | 17.55 | 92.4106 | 8.9683 | 60.034 | 8.9086 |  |  |  |  | 92.4167 | 47.3919 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.4107 | 17.4353 | 59.9764 | 17.55 | 92.4189 | 8.9683 | 60.034 | 8.9061 |  |  |  |  | 92.425 | 47.3919 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.419 | 17.4353 | 59.9764 | 17.55 | 92.4272 | 8.9683 | 60.034 | 8.9036 |  |  |  |  | 92.4335 | 47.3988 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.4273 | 17.433 | 59.9764 | 17.55 | 92.4355 | 8.9683 | 60.034 | 8.9011 |  |  |  |  | 92.4418 | 47.3988 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.4356 | 17.433 | 59.9764 | 17.55 | 92.4439 | 8.968 | 60.034 | 8.8986 |  |  |  |  | 92.4501 | 47.4055 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.444 | 17.433 | 59.9764 | 17.55 | 92.4522 | 8.968 | 60.034 | 8.8961 |  |  |  |  | 92.4584 | 47.4055 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.4524 | 17.433 | 59.9764 | 17.55 | 92.4606 | 8.969 | 60.034 | 8.8936 |  |  |  |  | 92.4668 | 47.4055 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.4607 | 17.433 | 59.9764 | 17.55 | 92.4689 | 8.969 | 60.034 | 8.8911 |  |  |  |  | 92.4751 | 47.4055 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.469 | 17.433 | 59.9764 | 17.55 | 92.4772 | 8.969 | 60.034 | 8.8886 |  |  |  |  | 92.4834 | 47.4055 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.4773 | 17.4325 | 59.9764 | 17.55 | 92.4855 | 8.969 | 60.034 | 8.8861 |  |  |  |  | 92.4917 | 47.4055 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.4857 | 17.4325 | 59.9764 | 17.55 | 92.4939 | 8.9683 | 60.034 | 8.8836 |  |  |  |  | 92.5001 | 47.4055 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.494 | 17.4326 | 59.9764 | 17.55 | 92.5022 | 8.9683 | 60.034 | 8.8811 |  |  |  |  | 92.5084 | 47.4055 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5023 | 17.4326 | 59.9764 | 17.55 | 92.5105 | 8.9683 | 60.034 | 8.8786 |  |  |  |  | 92.5167 | 47.4042 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5107 | 17.4327 | 59.9764 | 17.55 | 92.5189 | 8.9683 | 60.034 | 8.8761 |  |  |  |  | 92.525 | 47.4042 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.519 | 17.4327 | 59.9764 | 17.55 | 92.5272 | 8.9683 | 60.034 | 8.8736 |  |  |  |  | 92.5334 | 47.4042 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5274 | 17.4327 | 59.9764 | 17.55 | 92.5355 | 8.9683 | 60.034 | 8.8711 |  |  |  |  | 92.5417 | 47.4042 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5357 | 17.4327 | 59.9764 | 17.55 | 92.5438 | 8.9676 | 60.034 | 8.8686 |  |  |  |  | 92.55 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.544 | 17.4327 | 59.9764 | 17.55 | 92.5522 | 8.9676 | 60.034 | 8.8661 |  |  |  |  | 92.5583 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5524 | 17.4327 | 59.9764 | 17.55 | 92.5605 | 8.9676 | 60.034 | 8.8636 |  |  |  |  | 92.5668 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5607 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 92.5688 | 8.9676 | 60.034 | 8.8612 |  |  |  |  | 92.5751 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5691 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 92.5771 | 8.9673 | 60.034 | 8.8587 |  |  |  |  | 92.5834 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5774 | 17.4323 | 59.9764 | 17.55 | 92.5855 | 8.9673 | 60.034 | 8.8562 |  |  |  |  | 92.5917 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5857 | 17.4323 | 59.9764 | 17.55 | 92.5938 | 8.9677 | 60.034 | 8.8537 |  |  |  |  | 92.6001 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.5941 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 92.6021 | 8.9677 | 60.034 | 8.8512 |  |  |  |  | 92.6084 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6024 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 92.6105 | 8.9677 | 60.034 | 8.8493 |  |  |  |  | 92.6167 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6107 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 92.6188 | 8.9677 | 60.034 | 8.8481 |  |  |  |  | 92.625 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.619 | 17.434 | 59.9764 | 17.55 | 92.6271 | 8.9688 | 60.034 | 8.8468 |  |  |  |  | 92.6334 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6274 | 17.4334 | 59.9764 | 17.55 | 92.6354 | 8.9688 | 60.034 | 8.8456 |  |  |  |  | 92.6417 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6357 | 17.4334 | 59.9764 | 17.55 | 92.6438 | 8.9673 | 60.034 | 8.8443 |  |  |  |  | 92.65 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6441 | 17.4352 | 59.9764 | 17.55 | 92.6521 | 8.9673 | 60.034 | 8.8431 |  |  |  |  | 92.6583 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6524 | 17.4352 | 59.9764 | 17.55 | 92.6605 | 8.9673 | 60.034 | 8.8418 |  |  |  |  | 92.6667 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6607 | 17.4352 | 59.9764 | 17.55 | 92.6688 | 8.9673 | 60.034 | 8.8406 |  |  |  |  | 92.675 | 47.4081 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6691 | 17.4352 | 59.9764 | 17.55 | 92.6771 | 8.967 | 60.034 | 8.8393 |  |  |  |  | 92.6833 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6774 | 17.435 | 59.9764 | 17.55 | 92.6854 | 8.967 | 60.034 | 8.8381 |  |  |  |  | 92.6917 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6858 | 17.435 | 59.9764 | 17.55 | 92.6937 | 8.9664 | 60.034 | 8.8368 |  |  |  |  | 92.7001 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.6941 | 17.4014 | 59.9764 | 17.55 | 92.7021 | 8.9664 | 60.034 | 8.8356 |  |  |  |  | 92.7084 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7024 | 17.4014 | 59.9764 | 17.55 | 92.7104 | 8.9427 | 60.0282 | 8.8343 |  |  |  |  | 92.7167 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7108 | 17.3991 | 59.9764 | 17.55 | 92.7188 | 8.9427 | 60.0282 | 8.8331 |  |  |  |  | 92.725 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7191 | 17.3991 | 59.9764 | 17.55 | 92.7271 | 8.9427 | 60.0282 | 8.8318 |  |  |  |  | 92.7333 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7274 | 17.3991 | 59.9764 | 17.55 | 92.7354 | 8.9427 | 60.0282 | 8.8306 |  |  |  |  | 92.7417 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7358 | 17.3991 | 59.9764 | 17.55 | 92.7437 | 8.9427 | 60.0282 | 8.8293 |  |  |  |  | 92.75 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7441 | 17.3991 | 59.9764 | 17.55 | 92.7521 | 8.9427 | 60.0282 | 8.8281 |  |  |  |  | 92.7583 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7525 | 17.3991 | 59.9764 | 17.55 | 92.7604 | 8.9433 | 60.0282 | 8.8268 |  |  |  |  | 92.7666 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7608 | 17.3991 | 59.9764 | 17.55 | 92.7687 | 8.9433 | 60.0282 | 8.8256 |  |  |  |  | 92.775 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7691 | 17.3991 | 59.9764 | 17.55 | 92.777 | 8.9447 | 60.0282 | 8.8243 |  |  |  |  | 92.7833 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7774 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 92.7854 | 8.9447 | 60.0282 | 8.8231 |  |  |  |  | 92.7916 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7858 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 92.7937 | 8.9119 | 60.0282 | 8.8218 |  |  |  |  | 92.7999 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.7942 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 92.8021 | 8.9119 | 60.0282 | 8.8206 |  |  |  |  | 92.8083 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8025 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 92.8104 | 8.9119 | 60.0282 | 8.8193 |  |  |  |  | 92.8167 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8108 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 92.8187 | 8.9119 | 60.0282 | 8.8181 |  |  |  |  | 92.825 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8191 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 92.827 | 8.9119 | 60.0282 | 8.8168 |  |  |  |  | 92.8333 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8275 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 92.8353 | 8.9119 | 60.0282 | 8.8156 |  |  |  |  | 92.8417 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8358 | 17.3987 | 59.9764 | 17.55 | 92.8437 | 8.9111 | 60.0282 | 8.8143 |  |  |  |  | 92.85 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8441 | 17.4022 | 59.9764 | 17.55 | 92.852 | 8.9111 | 60.0282 | 8.8131 |  |  |  |  | 92.8583 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8525 | 17.4022 | 59.9764 | 17.55 | 92.8604 | 8.9105 | 60.0282 | 8.8118 |  |  |  |  | 92.8666 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8608 | 17.4 | 59.9764 | 17.55 | 92.8687 | 8.9105 | 60.0282 | 8.8106 |  |  |  |  | 92.875 | 47.4038 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8692 | 17.4 | 59.9764 | 17.55 | 92.877 | 8.9105 | 60.0282 | 8.8093 |  |  |  |  | 92.8833 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8775 | 17.4 | 59.9764 | 17.55 | 92.8853 | 8.9105 | 60.0282 | 8.8081 |  |  |  |  | 92.8916 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8858 | 17.4 | 59.9764 | 17.55 | 92.8937 | 8.9105 | 60.0282 | 8.8069 |  |  |  |  | 92.8999 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.8942 | 17.4 | 59.9764 | 17.55 | 92.902 | 8.9105 | 60.0282 | 8.8056 |  |  |  |  | 92.9083 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9025 | 17.4 | 59.9764 | 17.55 | 92.9103 | 8.9105 | 60.0282 | 8.8044 |  |  |  |  | 92.9166 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9109 | 17.3984 | 59.9764 | 17.55 | 92.9186 | 8.9105 | 60.0282 | 8.8031 |  |  |  |  | 92.9249 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9192 | 17.3984 | 59.9764 | 17.55 | 92.927 | 8.9107 | 60.0282 | 8.8019 |  |  |  |  | 92.9332 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9275 | 17.3984 | 59.9764 | 17.55 | 92.9353 | 8.9107 | 60.0282 | 8.8006 |  |  |  |  | 92.9417 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9359 | 17.3984 | 59.9764 | 17.55 | 92.9436 | 8.9099 | 60.0282 | 8.7994 |  |  |  |  | 92.95 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9442 | 17.3984 | 59.9764 | 17.55 | 92.952 | 8.9099 | 60.0282 | 8.7981 |  |  |  |  | 92.9583 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9525 | 17.3984 | 59.9764 | 17.55 | 92.9603 | 8.9098 | 60.0282 | 8.7969 |  |  |  |  | 92.9666 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9608 | 17.4 | 59.9764 | 17.55 | 92.9686 | 8.9098 | 60.0282 | 8.7956 |  |  |  |  | 92.975 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9692 | 17.4 | 59.9764 | 17.55 | 92.9769 | 8.9098 | 60.0282 | 8.7944 |  |  |  |  | 92.9833 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9776 | 17.3982 | 59.9764 | 17.55 | 92.9853 | 8.9098 | 60.0282 | 8.7931 |  |  |  |  | 92.9916 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9859 | 17.3982 | 59.9764 | 17.55 | 92.9936 | 8.9098 | 60.0282 | 8.7919 |  |  |  |  | 92.9999 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 92.9942 | 17.3982 | 59.9764 | 17.55 | 93.002 | 8.9098 | 60.0282 | 8.7906 |  |  |  |  | 93.0083 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0025 | 17.3982 | 59.9764 | 17.55 | 93.0103 | 8.9098 | 60.0282 | 8.7894 |  |  |  |  | 93.0166 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0109 | 17.3792 | 59.9764 | 17.55 | 93.0186 | 8.9098 | 60.0282 | 8.7881 |  |  |  |  | 93.0249 | 47.4064 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0192 | 17.3792 | 59.9764 | 17.55 | 93.0269 | 8.9097 | 60.0282 | 8.7869 |  |  |  |  | 93.0332 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0276 | 17.3792 | 59.9764 | 17.55 | 93.0353 | 8.9097 | 60.0282 | 8.7856 |  |  |  |  | 93.0416 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0359 | 17.3792 | 59.9764 | 17.55 | 93.0436 | 8.908 | 60.0282 | 8.7844 |  |  |  |  | 93.0499 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0442 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.0519 | 8.908 | 60.0282 | 8.7831 |  |  |  |  | 93.0582 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0526 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.0602 | 8.908 | 60.0282 | 8.7819 |  |  |  |  | 93.0665 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0609 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.0686 | 8.908 | 60.0282 | 8.7806 |  |  |  |  | 93.075 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0692 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.0769 | 8.908 | 60.0282 | 8.7794 |  |  |  |  | 93.0833 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0776 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.0852 | 8.908 | 60.0282 | 8.7781 |  |  |  |  | 93.0916 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0859 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.0936 | 8.908 | 60.0282 | 8.7769 |  |  |  |  | 93.0999 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.0943 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.1019 | 8.908 | 60.0282 | 8.7756 |  |  |  |  | 93.1083 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1026 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.1102 | 8.908 | 60.0282 | 8.7744 |  |  |  |  | 93.1166 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1109 | 17.3769 | 59.9764 | 17.55 | 93.1185 | 8.908 | 60.0282 | 8.7731 |  |  |  |  | 93.1249 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1193 | 17.3769 | 59.9764 | 17.55 | 93.1269 | 8.9072 | 60.0282 | 8.7719 |  |  |  |  | 93.1332 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1276 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 93.1352 | 8.9072 | 60.0282 | 8.7706 |  |  |  |  | 93.1416 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.136 | 17.3862 | 59.9764 | 17.55 | 93.1436 | 8.9065 | 60.0282 | 8.7694 |  |  |  |  | 93.1499 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1443 | 17.3842 | 59.9764 | 17.55 | 93.1519 | 8.9065 | 60.0282 | 8.7681 |  |  |  |  | 93.1582 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1526 | 17.3842 | 59.9764 | 17.55 | 93.1602 | 8.9065 | 60.0282 | 8.7669 |  |  |  |  | 93.1665 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1609 | 17.3842 | 59.9764 | 17.55 | 93.1685 | 8.9065 | 60.0282 | 8.7656 |  |  |  |  | 93.1749 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1693 | 17.3842 | 59.9764 | 17.55 | 93.1769 | 8.908 | 60.0282 | 8.7644 |  |  |  |  | 93.1832 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1776 | 17.4118 | 59.9764 | 17.55 | 93.1852 | 8.908 | 60.0282 | 8.7631 |  |  |  |  | 93.1915 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1859 | 17.4118 | 59.9764 | 17.55 | 93.1935 | 8.9078 | 60.0282 | 8.7619 |  |  |  |  | 93.1998 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.1943 | 17.4123 | 59.9764 | 17.55 | 93.2018 | 8.9078 | 60.0282 | 8.7606 |  |  |  |  | 93.2083 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.2026 | 17.4123 | 59.9764 | 17.55 | 93.2102 | 8.9074 | 60.0282 | 8.7594 |  |  |  |  | 93.2166 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.211 | 17.4123 | 59.9764 | 17.55 | 93.2185 | 8.9074 | 60.0282 | 8.7581 |  |  |  |  | 93.2249 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.2193 | 17.4123 | 59.9764 | 17.55 | 93.2268 | 8.9058 | 60.0282 | 8.7569 |  |  |  |  | 93.2332 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.2276 | 17.4123 | 59.9764 | 17.55 | 93.2352 | 8.9058 | 60.0282 | 8.7556 |  |  |  |  | 93.2416 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.236 | 17.4123 | 59.9764 | 17.55 | 93.2435 | 8.9058 | 60.0282 | 8.7544 |  |  |  |  | 93.2499 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.2443 | 17.4144 | 59.9764 | 17.55 | 93.2518 | 8.9058 | 60.0282 | 8.7531 |  |  |  |  | 93.2582 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.2527 | 17.4144 | 59.9764 | 17.55 | 93.2601 | 8.9043 | 60.0282 | 8.7519 |  |  |  |  | 93.2665 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.261 | 17.4126 | 59.9764 | 17.55 | 93.2685 | 8.9043 | 60.0282 | 8.7506 |  |  |  |  | 93.2749 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.2693 | 17.4126 | 59.9764 | 17.55 | 93.2768 | 8.9043 | 60.0282 | 8.7494 |  |  |  |  | 93.2832 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.2777 | 17.4126 | 59.9764 | 17.55 | 93.2852 | 8.9043 | 60.0282 | 8.7481 |  |  |  |  | 93.2915 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.286 | 17.4126 | 59.9764 | 17.55 | 93.2935 | 8.9043 | 60.0282 | 8.7469 |  |  |  |  | 93.2998 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.2943 | 17.4126 | 59.9764 | 17.55 | 93.3018 | 8.9043 | 60.0282 | 8.7456 |  |  |  |  | 93.3082 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.3026 | 17.4126 | 59.9764 | 17.55 | 93.3101 | 8.9056 | 60.0282 | 8.7444 |  |  |  |  | 93.3165 | 47.4059 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.311 | 17.4126 | 59.9764 | 17.55 | 93.3185 | 8.9056 | 60.0282 | 8.7431 |  |  |  |  | 93.3248 | 47.4059 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.3194 | 17.4126 | 59.9764 | 17.55 | 93.3268 | 8.8602 | 60.0282 | 8.7419 |  |  |  |  | 93.3331 | 47.4059 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.3277 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.3351 | 8.8602 | 60.0282 | 8.7406 |  |  |  |  | 93.3416 | 47.4059 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.336 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.3434 | 8.8609 | 60.0282 | 8.7394 |  |  |  |  | 93.3499 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.3443 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.3517 | 8.8609 | 60.0282 | 8.7381 |  |  |  |  | 93.3582 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.3527 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.3601 | 8.8043 | 60.0282 | 8.7369 |  |  |  |  | 93.3665 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.3611 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.3684 | 8.8043 | 60.0282 | 8.7356 |  |  |  |  | 93.3749 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.3694 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.3768 | 8.8043 | 60.0282 | 8.7344 |  |  |  |  | 93.3832 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.3777 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.3851 | 8.8043 | 60.0282 | 8.7331 |  |  |  |  | 93.3915 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.386 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.3934 | 8.7971 | 60.0282 | 8.7319 |  |  |  |  | 93.3998 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.3944 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.4017 | 8.7971 | 60.0282 | 8.7306 |  |  |  |  | 93.4082 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4027 | 17.4112 | 59.9764 | 17.55 | 93.4101 | 8.795 | 60.0282 | 8.7294 |  |  |  |  | 93.4165 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.411 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.4184 | 8.795 | 60.0282 | 8.7281 |  |  |  |  | 93.4248 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4194 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.4268 | 8.7951 | 60.0282 | 8.7269 |  |  |  |  | 93.4331 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4277 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.4351 | 8.7951 | 60.0282 | 8.7256 |  |  |  |  | 93.4415 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4361 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.4434 | 8.7951 | 60.0282 | 8.7244 |  |  |  |  | 93.4498 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4444 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.4517 | 8.7951 | 60.0282 | 8.7231 |  |  |  |  | 93.4581 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4527 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.4601 | 8.7951 | 60.0282 | 8.7219 |  |  |  |  | 93.4664 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4611 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.4684 | 8.7951 | 60.0282 | 8.7206 |  |  |  |  | 93.4749 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4694 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.4767 | 8.7951 | 60.0282 | 8.7194 |  |  |  |  | 93.4832 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4778 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.485 | 8.7951 | 60.0282 | 8.7181 |  |  |  |  | 93.4915 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4861 | 17.4107 | 59.9764 | 17.55 | 93.4933 | 8.7967 | 60.0282 | 8.7169 |  |  |  |  | 93.4998 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.4944 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 93.5017 | 8.7967 | 60.0282 | 8.7156 |  |  |  |  | 93.5082 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5028 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 93.51 | 8.7973 | 60.0282 | 8.7144 |  |  |  |  | 93.5165 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5111 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 93.5184 | 8.7973 | 60.0282 | 8.7131 |  |  |  |  | 93.5248 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5194 | 17.4095 | 59.9764 | 17.55 | 93.5267 | 8.7973 | 60.0282 | 8.7119 |  |  |  |  | 93.5331 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5277 | 17.4096 | 59.9764 | 17.55 | 93.535 | 8.7973 | 60.0282 | 8.7106 |  |  |  |  | 93.5415 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5361 | 17.4096 | 59.9764 | 17.55 | 93.5433 | 8.7973 | 60.0282 | 8.7094 |  |  |  |  | 93.5498 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5444 | 17.4097 | 59.9764 | 17.55 | 93.5517 | 8.7973 | 60.0282 | 8.7081 |  |  |  |  | 93.5581 | 47.3951 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5528 | 17.4097 | 59.9764 | 17.55 | 93.56 | 8.7973 | 60.0282 | 8.7069 |  |  |  |  | 93.5664 | 47.4058 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5611 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 93.5684 | 8.7973 | 60.0282 | 8.7056 |  |  |  |  | 93.5748 | 47.4058 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5694 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 93.5767 | 8.7971 | 60.0282 | 8.7044 |  |  |  |  | 93.5831 | 47.4058 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5778 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 93.585 | 8.7971 | 60.0282 | 8.7031 |  |  |  |  | 93.5914 | 47.4058 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5861 | 17.4079 | 59.9764 | 17.55 | 93.5933 | 8.7971 | 60.0282 | 8.7019 |  |  |  |  | 93.5997 | 47.4058 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.5945 | 17.408 | 59.9764 | 17.55 | 93.6017 | 8.7971 | 60.0282 | 8.7007 |  |  |  |  | 93.608 | 47.4058 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6028 | 17.408 | 59.9764 | 17.55 | 93.61 | 8.7927 | 60.0282 | 8.6988 |  |  |  |  | 93.6165 | 47.4058 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6111 | 17.408 | 59.9764 | 17.55 | 93.6183 | 8.7927 | 60.0282 | 8.6963 |  |  |  |  | 93.6248 | 47.4058 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6195 | 17.408 | 59.9764 | 17.55 | 93.6266 | 8.7924 | 60.0282 | 8.6938 |  |  |  |  | 93.6331 | 47.3978 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6278 | 17.41 | 59.9764 | 17.55 | 93.6349 | 8.7924 | 60.0282 | 8.6913 |  |  |  |  | 93.6414 | 47.3978 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6361 | 17.41 | 59.9764 | 17.55 | 93.6433 | 8.7926 | 60.0282 | 8.6888 |  |  |  |  | 93.6498 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6445 | 17.41 | 59.9764 | 17.55 | 93.6516 | 8.7926 | 60.0282 | 8.6863 |  |  |  |  | 93.6581 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6528 | 17.41 | 59.9764 | 17.55 | 93.66 | 8.7938 | 60.0282 | 8.6838 |  |  |  |  | 93.6664 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6612 | 17.41 | 59.9764 | 17.55 | 93.6683 | 8.7938 | 60.0282 | 8.6813 |  |  |  |  | 93.6747 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6695 | 17.41 | 59.9764 | 17.55 | 93.6766 | 8.7938 | 60.0282 | 8.6788 |  |  |  |  | 93.6831 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6778 | 17.4144 | 59.9764 | 17.55 | 93.6849 | 8.7938 | 60.0282 | 8.6763 |  |  |  |  | 93.6914 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6861 | 17.4144 | 59.9764 | 17.55 | 93.6933 | 8.7938 | 60.0282 | 8.6738 |  |  |  |  | 93.6997 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.6945 | 17.4144 | 59.9764 | 17.55 | 93.7016 | 8.7938 | 60.0282 | 8.6713 |  |  |  |  | 93.708 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7029 | 17.4144 | 59.9764 | 17.55 | 93.71 | 8.794 | 60.0282 | 8.6688 |  |  |  |  | 93.7164 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7112 | 17.4132 | 59.9764 | 17.55 | 93.7183 | 8.794 | 60.0282 | 8.6663 |  |  |  |  | 93.7247 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7195 | 17.4132 | 59.9764 | 17.55 | 93.7266 | 8.794 | 60.0282 | 8.6638 |  |  |  |  | 93.733 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7278 | 17.4116 | 59.9764 | 17.55 | 93.7349 | 8.794 | 60.0282 | 8.6613 |  |  |  |  | 93.7413 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7362 | 17.4116 | 59.9764 | 17.55 | 93.7433 | 8.794 | 60.0282 | 8.6588 |  |  |  |  | 93.7498 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7445 | 17.4122 | 59.9764 | 17.55 | 93.7516 | 8.794 | 60.0282 | 8.6563 |  |  |  |  | 93.7581 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7528 | 17.4122 | 59.9764 | 17.55 | 93.7599 | 8.794 | 60.0282 | 8.6538 |  |  |  |  | 93.7664 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7612 | 17.3874 | 59.9764 | 17.55 | 93.7682 | 8.794 | 60.0282 | 8.6513 |  |  |  |  | 93.7747 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7695 | 17.3874 | 59.9764 | 17.55 | 93.7766 | 8.7936 | 60.0282 | 8.6488 |  |  |  |  | 93.7831 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7779 | 17.3888 | 59.9764 | 17.55 | 93.7849 | 8.7936 | 60.0282 | 8.6463 |  |  |  |  | 93.7914 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7862 | 17.3888 | 59.9764 | 17.55 | 93.7932 | 8.793 | 60.0282 | 8.6438 |  |  |  |  | 93.7997 | 47.3827 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.7945 | 17.3888 | 59.9764 | 17.55 | 93.8016 | 8.793 | 60.0282 | 8.6413 |  |  |  |  | 93.808 | 47.3827 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8029 | 17.3888 | 59.9764 | 17.55 | 93.8099 | 8.794 | 60.0282 | 8.6388 |  |  |  |  | 93.8164 | 47.3827 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8112 | 17.3886 | 59.9764 | 17.55 | 93.8182 | 8.794 | 60.0282 | 8.6363 |  |  |  |  | 93.8247 | 47.3827 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8195 | 17.3886 | 59.9764 | 17.55 | 93.8265 | 8.7942 | 60.0282 | 8.6338 |  |  |  |  | 93.833 | 47.3827 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8279 | 17.389 | 59.9764 | 17.55 | 93.8349 | 8.7942 | 60.0282 | 8.6313 |  |  |  |  | 93.8413 | 47.3827 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8362 | 17.389 | 59.9764 | 17.55 | 93.8432 | 8.7942 | 60.0282 | 8.6288 |  |  |  |  | 93.8497 | 47.3827 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8446 | 17.389 | 59.9764 | 17.55 | 93.8516 | 8.7942 | 60.0282 | 8.6263 |  |  |  |  | 93.858 | 47.3827 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8529 | 17.389 | 59.9764 | 17.55 | 93.8599 | 8.7942 | 60.0282 | 8.6238 |  |  |  |  | 93.8663 | 47.3793 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8612 | 17.3903 | 59.9764 | 17.55 | 93.8682 | 8.7942 | 60.0282 | 8.6213 |  |  |  |  | 93.8746 | 47.3793 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8695 | 17.3903 | 59.9764 | 17.55 | 93.8765 | 8.7939 | 60.0282 | 8.6188 |  |  |  |  | 93.8831 | 47.3793 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8779 | 17.3903 | 59.9764 | 17.55 | 93.8849 | 8.7939 | 60.0282 | 8.6163 |  |  |  |  | 93.8914 | 47.3793 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8863 | 17.3903 | 59.9764 | 17.55 | 93.8932 | 8.7939 | 60.0282 | 8.6138 |  |  |  |  | 93.8997 | 47.3793 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.8946 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.9015 | 8.7939 | 60.0282 | 8.6113 |  |  |  |  | 93.908 | 47.3793 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9029 | 17.3778 | 59.9764 | 17.55 | 93.9099 | 8.7934 | 60.0282 | 8.6088 |  |  |  |  | 93.9164 | 47.3793 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9112 | 17.3781 | 59.9764 | 17.55 | 93.9182 | 8.7934 | 60.0282 | 8.6063 |  |  |  |  | 93.9247 | 47.3793 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9196 | 17.3781 | 59.9764 | 17.55 | 93.9265 | 8.7934 | 60.0282 | 8.6038 |  |  |  |  | 93.933 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9279 | 17.3781 | 59.9764 | 17.55 | 93.9348 | 8.7934 | 60.0282 | 8.6013 |  |  |  |  | 93.9413 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9362 | 17.3781 | 59.9764 | 17.55 | 93.9432 | 8.7934 | 60.0282 | 8.5988 |  |  |  |  | 93.9497 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9446 | 17.3766 | 59.9764 | 17.55 | 93.9515 | 8.7934 | 60.0282 | 8.5963 |  |  |  |  | 93.958 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9529 | 17.3766 | 59.9764 | 17.55 | 93.9598 | 8.7924 | 60.0282 | 8.5939 |  |  |  |  | 93.9663 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9613 | 17.3732 | 59.9764 | 17.55 | 93.9681 | 8.7924 | 60.0282 | 8.5914 |  |  |  |  | 93.9746 | 47.3831 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9696 | 17.3732 | 59.9764 | 17.55 | 93.9765 | 8.7924 | 60.0282 | 8.5889 |  |  |  |  | 93.983 | 47.3904 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9779 | 17.3732 | 59.9764 | 17.55 | 93.9848 | 8.7924 | 60.0282 | 8.5864 |  |  |  |  | 93.9913 | 47.3904 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9863 | 17.3732 | 59.9764 | 17.55 | 93.9932 | 8.7921 | 60.0282 | 8.5839 |  |  |  |  | 93.9996 | 47.3904 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 93.9946 | 17.3738 | 59.9764 | 17.55 | 94.0015 | 8.7921 | 60.0282 | 8.5814 |  |  |  |  | 94.0079 | 47.3904 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.003 | 17.3738 | 59.9764 | 17.55 | 94.0098 | 8.7921 | 60.0282 | 8.5789 |  |  |  |  | 94.0164 | 47.3904 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.0113 | 17.3738 | 59.9764 | 17.55 | 94.0181 | 8.7921 | 60.0282 | 8.5764 |  |  |  |  | 94.0247 | 47.3904 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.0196 | 17.3738 | 59.9764 | 17.55 | 94.0264 | 8.7921 | 60.0282 | 8.5739 |  |  |  |  | 94.033 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.028 | 17.3738 | 59.9764 | 17.55 | 94.0348 | 8.7921 | 60.0282 | 8.5714 |  |  |  |  | 94.0413 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.0363 | 17.3738 | 59.9764 | 17.55 | 94.0431 | 8.7921 | 60.0282 | 8.5689 |  |  |  |  | 94.0497 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.0446 | 17.3742 | 59.9764 | 17.55 | 94.0515 | 8.7921 | 60.0282 | 8.5664 |  |  |  |  | 94.058 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.0529 | 17.3742 | 59.9764 | 17.55 | 94.0598 | 8.7924 | 60.0282 | 8.5639 |  |  |  |  | 94.0663 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.0613 | 17.376 | 59.9764 | 17.55 | 94.0681 | 8.7924 | 60.0282 | 8.5614 |  |  |  |  | 94.0746 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.0696 | 17.376 | 59.9764 | 17.55 | 94.0764 | 8.7919 | 60.0282 | 8.5589 |  |  |  |  | 94.083 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.078 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.0848 | 8.7919 | 60.0282 | 8.5564 |  |  |  |  | 94.0913 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.0863 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.0931 | 8.7495 | 60.0282 | 8.5539 |  |  |  |  | 94.0996 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.0946 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.1014 | 8.7495 | 60.0282 | 8.5514 |  |  |  |  | 94.1079 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.103 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.1097 | 8.7495 | 60.0282 | 8.5489 |  |  |  |  | 94.1163 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.1113 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.1181 | 8.7495 | 60.0282 | 8.5464 |  |  |  |  | 94.1246 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.1197 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.1264 | 8.7495 | 60.0282 | 8.5439 |  |  |  |  | 94.1329 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.128 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.1348 | 8.7495 | 60.0282 | 8.5414 |  |  |  |  | 94.1412 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.1363 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.1431 | 8.7491 | 60.0282 | 8.5389 |  |  |  |  | 94.1497 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.1447 | 17.3725 | 59.9764 | 17.55 | 94.1514 | 8.7491 | 60.0282 | 8.5364 |  |  |  |  | 94.158 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.153 | 17.3725 | 59.9764 | 17.55 | 94.1597 | 8.7491 | 60.0282 | 8.5339 |  |  |  |  | 94.1663 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.1613 | 17.3711 | 59.9764 | 17.55 | 94.168 | 8.7491 | 60.0282 | 8.5314 |  |  |  |  | 94.1746 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.1696 | 17.3711 | 59.9764 | 17.55 | 94.1764 | 8.7475 | 60.0282 | 8.5289 |  |  |  |  | 94.183 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.178 | 17.3711 | 59.9764 | 17.55 | 94.1847 | 8.7475 | 60.0282 | 8.5264 |  |  |  |  | 94.1913 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.1864 | 17.3711 | 59.9764 | 17.55 | 94.1931 | 8.7475 | 60.0282 | 8.5239 |  |  |  |  | 94.1996 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.1947 | 17.3711 | 59.9764 | 17.55 | 94.2014 | 8.7475 | 60.0282 | 8.5214 |  |  |  |  | 94.2079 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.203 | 17.3711 | 59.9764 | 17.55 | 94.2097 | 8.7483 | 60.0282 | 8.5189 |  |  |  |  | 94.2163 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.2113 | 17.3711 | 59.9764 | 17.55 | 94.218 | 8.7483 | 60.0282 | 8.5164 |  |  |  |  | 94.2246 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.2197 | 17.3711 | 59.9764 | 17.55 | 94.2264 | 8.7471 | 60.0282 | 8.5139 |  |  |  |  | 94.2329 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.2281 | 17.3702 | 59.9764 | 17.55 | 94.2347 | 8.7471 | 60.0282 | 8.5114 |  |  |  |  | 94.2412 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.2364 | 17.3702 | 59.9764 | 17.55 | 94.243 | 8.7471 | 60.0282 | 8.5089 |  |  |  |  | 94.2496 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.2447 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.2513 | 8.7471 | 60.0282 | 8.5064 |  |  |  |  | 94.2579 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.253 | 17.3734 | 59.9764 | 17.55 | 94.2597 | 8.7467 | 60.0282 | 8.5039 |  |  |  |  | 94.2662 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.2614 | 17.3742 | 59.9764 | 17.55 | 94.268 | 8.7467 | 60.0282 | 8.5014 |  |  |  |  | 94.2745 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.2697 | 17.3742 | 59.9764 | 17.55 | 94.2764 | 8.7469 | 60.0282 | 8.4989 |  |  |  |  | 94.283 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.278 | 17.3742 | 59.9764 | 17.55 | 94.2847 | 8.7469 | 60.0282 | 8.4964 |  |  |  |  | 94.2913 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.2864 | 17.3742 | 59.9764 | 17.55 | 94.293 | 8.7469 | 60.0282 | 8.4939 |  |  |  |  | 94.2996 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.2947 | 17.3742 | 59.9764 | 17.55 | 94.3013 | 8.7469 | 60.0282 | 8.4914 |  |  |  |  | 94.3079 | 47.381 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3031 | 17.3742 | 59.9764 | 17.55 | 94.3096 | 8.6931 | 60.0282 | 8.4889 |  |  |  |  | 94.3163 | 47.3881 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3114 | 17.3735 | 59.9764 | 17.55 | 94.318 | 8.6931 | 60.0282 | 8.4864 |  |  |  |  | 94.3246 | 47.3881 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3197 | 17.3735 | 59.9764 | 17.55 | 94.3263 | 8.6931 | 60.0282 | 8.4839 |  |  |  |  | 94.3329 | 47.3881 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3281 | 17.371 | 59.9764 | 17.55 | 94.3347 | 8.6931 | 60.0282 | 8.4814 |  |  |  |  | 94.3412 | 47.3881 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3364 | 17.371 | 59.9764 | 17.55 | 94.343 | 8.692 | 60.0282 | 8.4789 |  |  |  |  | 94.3496 | 47.3889 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3448 | 17.3739 | 59.9764 | 17.55 | 94.3513 | 8.692 | 60.0282 | 8.4764 |  |  |  |  | 94.3579 | 47.3889 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3531 | 17.3739 | 59.9764 | 17.55 | 94.3596 | 8.6241 | 60.0282 | 8.4739 |  |  |  |  | 94.3662 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3614 | 17.3739 | 59.9764 | 17.55 | 94.368 | 8.6241 | 60.0282 | 8.4714 |  |  |  |  | 94.3745 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3698 | 17.3739 | 59.9764 | 17.55 | 94.3763 | 8.6249 | 60.0282 | 8.4689 |  |  |  |  | 94.3829 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3781 | 17.3747 | 59.9764 | 17.55 | 94.3846 | 8.6249 | 60.0282 | 8.4664 |  |  |  |  | 94.3912 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3864 | 17.3747 | 59.9764 | 17.55 | 94.3929 | 8.6249 | 60.0282 | 8.4639 |  |  |  |  | 94.3995 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.3947 | 17.3763 | 59.9764 | 17.55 | 94.4013 | 8.6249 | 60.0282 | 8.4614 |  |  |  |  | 94.4078 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4031 | 17.3763 | 59.9764 | 17.55 | 94.4096 | 8.6248 | 60.0282 | 8.4589 |  |  |  |  | 94.4163 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4115 | 17.3768 | 59.9764 | 17.55 | 94.418 | 8.6248 | 60.0282 | 8.4564 |  |  |  |  | 94.4246 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4198 | 17.3768 | 59.9764 | 17.55 | 94.4263 | 8.6248 | 60.0282 | 8.4539 |  |  |  |  | 94.4329 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4281 | 17.3768 | 59.9764 | 17.55 | 94.4346 | 8.6248 | 60.0282 | 8.4514 |  |  |  |  | 94.4412 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4364 | 17.3768 | 59.9764 | 17.55 | 94.4429 | 8.5831 | 60.0282 | 8.4489 |  |  |  |  | 94.4496 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4448 | 17.3768 | 59.9764 | 17.55 | 94.4512 | 8.5831 | 60.0282 | 8.4464 |  |  |  |  | 94.4579 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4531 | 17.3768 | 59.9764 | 17.55 | 94.4596 | 8.5834 | 60.0282 | 8.4439 |  |  |  |  | 94.4662 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4615 | 17.3768 | 59.9764 | 17.55 | 94.4679 | 8.5834 | 60.0282 | 8.4414 |  |  |  |  | 94.4745 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4698 | 17.3768 | 59.9764 | 17.55 | 94.4763 | 8.5818 | 60.0282 | 8.4389 |  |  |  |  | 94.4829 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4781 | 17.3746 | 59.9764 | 17.55 | 94.4846 | 8.5818 | 60.0282 | 8.4364 |  |  |  |  | 94.4912 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4865 | 17.3746 | 59.9764 | 17.55 | 94.4929 | 8.5818 | 60.0282 | 8.4339 |  |  |  |  | 94.4995 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.4948 | 17.3745 | 59.9764 | 17.55 | 94.5012 | 8.5818 | 60.0282 | 8.4314 |  |  |  |  | 94.5078 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5031 | 17.3745 | 59.9764 | 17.55 | 94.5096 | 8.5814 | 60.0282 | 8.4289 |  |  |  |  | 94.5161 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5115 | 17.3745 | 59.9764 | 17.55 | 94.5179 | 8.5814 | 60.0282 | 8.4264 |  |  |  |  | 94.5245 | 47.3879 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5198 | 17.3745 | 59.9764 | 17.55 | 94.5262 | 8.5802 | 60.0282 | 8.4239 |  |  |  |  | 94.5328 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5282 | 17.3745 | 59.9764 | 17.55 | 94.5345 | 8.5802 | 60.0282 | 8.4214 |  |  |  |  | 94.5411 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5365 | 17.3745 | 59.9764 | 17.55 | 94.5429 | 8.5803 | 60.0282 | 8.4189 |  |  |  |  | 94.5494 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5448 | 17.3745 | 59.9764 | 17.55 | 94.5512 | 8.5803 | 60.0282 | 8.4164 |  |  |  |  | 94.5579 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5531 | 17.3745 | 59.9764 | 17.55 | 94.5596 | 8.5803 | 60.0282 | 8.4139 |  |  |  |  | 94.5662 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5615 | 17.3738 | 59.9764 | 17.55 | 94.5679 | 8.5803 | 60.0282 | 8.4114 |  |  |  |  | 94.5745 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5699 | 17.3738 | 59.9764 | 17.55 | 94.5762 | 8.5808 | 60.0282 | 8.4089 |  |  |  |  | 94.5828 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5782 | 17.3732 | 59.9764 | 17.55 | 94.5845 | 8.5808 | 60.0282 | 8.4064 |  |  |  |  | 94.5912 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5865 | 17.3732 | 59.9764 | 17.55 | 94.5928 | 8.5793 | 60.0282 | 8.4039 |  |  |  |  | 94.5995 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.5948 | 17.3808 | 59.9764 | 17.55 | 94.6012 | 8.5793 | 60.0282 | 8.4014 |  |  |  |  | 94.6078 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6032 | 17.3808 | 59.9764 | 17.55 | 94.6095 | 8.5791 | 60.0282 | 8.3995 |  |  |  |  | 94.6161 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6115 | 17.3808 | 59.9764 | 17.55 | 94.6179 | 8.5791 | 60.0282 | 8.3982 |  |  |  |  | 94.6245 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6198 | 17.3808 | 59.9764 | 17.55 | 94.6262 | 8.5792 | 60.0282 | 8.397 |  |  |  |  | 94.6328 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6282 | 17.3808 | 59.9764 | 17.55 | 94.6345 | 8.5792 | 60.0282 | 8.3957 |  |  |  |  | 94.6411 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6365 | 17.3808 | 59.9764 | 17.55 | 94.6428 | 8.5792 | 60.0282 | 8.3945 |  |  |  |  | 94.6494 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6449 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 94.6512 | 8.5792 | 60.0282 | 8.3932 |  |  |  |  | 94.6578 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6532 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 94.6595 | 8.5777 | 60.0282 | 8.392 |  |  |  |  | 94.6661 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6615 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 94.6678 | 8.5777 | 60.0282 | 8.3907 |  |  |  |  | 94.6744 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6699 | 17.38 | 59.9764 | 17.55 | 94.6761 | 8.5775 | 60.0282 | 8.3895 |  |  |  |  | 94.6827 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6782 | 17.3788 | 59.9764 | 17.55 | 94.6845 | 8.5775 | 60.0282 | 8.3882 |  |  |  |  | 94.6912 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6866 | 17.3788 | 59.9764 | 17.55 | 94.6928 | 8.5775 | 60.0282 | 8.387 |  |  |  |  | 94.6995 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.6949 | 17.3788 | 59.9764 | 17.55 | 94.7011 | 8.5775 | 60.0282 | 8.3857 |  |  |  |  | 94.7078 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7032 | 17.3788 | 59.9764 | 17.55 | 94.7095 | 8.577 | 60.0225 | 8.3845 |  |  |  |  | 94.7161 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7116 | 17.3785 | 59.9764 | 17.55 | 94.7178 | 8.577 | 60.0225 | 8.3832 |  |  |  |  | 94.7245 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7199 | 17.3785 | 59.9764 | 17.55 | 94.7261 | 8.5774 | 60.0225 | 8.382 |  |  |  |  | 94.7328 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7282 | 17.3785 | 59.9764 | 17.55 | 94.7344 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3807 |  |  |  |  | 94.7411 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7365 | 17.3785 | 59.9764 | 17.55 | 94.7428 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3795 |  |  |  |  | 94.7494 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7449 | 17.3785 | 59.9764 | 17.55 | 94.7511 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3782 |  |  |  |  | 94.7578 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7533 | 17.3785 | 59.9764 | 17.55 | 94.7595 | 8.5774 | 60.0225 | 8.377 |  |  |  |  | 94.7661 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7616 | 17.3785 | 59.9764 | 17.55 | 94.7678 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3757 |  |  |  |  | 94.7744 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7699 | 17.3785 | 59.9764 | 17.55 | 94.7761 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3745 |  |  |  |  | 94.7827 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7782 | 17.3818 | 59.9764 | 17.55 | 94.7844 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3732 |  |  |  |  | 94.7911 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.7866 | 17.3818 | 59.9764 | 17.55 | 94.7928 | 8.5774 | 60.0225 | 8.372 |  |  |  |  | 94.7994 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.795 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 94.8011 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3707 |  |  |  |  | 94.8077 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8033 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 94.8094 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3695 |  |  |  |  | 94.816 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8116 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 94.8177 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3682 |  |  |  |  | 94.8245 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8199 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 94.8261 | 8.5771 | 60.0225 | 8.367 |  |  |  |  | 94.8328 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8283 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 94.8344 | 8.5771 | 60.0225 | 8.3657 |  |  |  |  | 94.8411 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8366 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 94.8428 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3645 |  |  |  |  | 94.8494 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8449 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 94.8511 | 8.5774 | 60.0225 | 8.3632 |  |  |  |  | 94.8578 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8533 | 17.3823 | 59.9764 | 17.55 | 94.8594 | 8.5773 | 60.0225 | 8.362 |  |  |  |  | 94.8661 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8616 | 17.3817 | 59.9764 | 17.55 | 94.8677 | 8.5773 | 60.0225 | 8.3607 |  |  |  |  | 94.8744 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.87 | 17.3817 | 59.9764 | 17.55 | 94.8761 | 8.5773 | 60.0225 | 8.3595 |  |  |  |  | 94.8827 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8783 | 17.3816 | 59.9764 | 17.55 | 94.8844 | 8.5773 | 60.0225 | 8.3582 |  |  |  |  | 94.8911 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.8866 | 17.3816 | 59.9764 | 17.55 | 94.8928 | 8.5772 | 60.0225 | 8.357 |  |  |  |  | 94.8994 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.895 | 17.3816 | 59.9764 | 17.55 | 94.9011 | 8.5772 | 60.0225 | 8.3557 |  |  |  |  | 94.9077 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.9033 | 17.3816 | 59.9764 | 17.55 | 94.9094 | 8.5772 | 60.0225 | 8.3545 |  |  |  |  | 94.916 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.9117 | 17.3816 | 59.9764 | 17.55 | 94.9177 | 8.5772 | 60.0225 | 8.3532 |  |  |  |  | 94.9244 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.92 | 17.3816 | 59.9764 | 17.55 | 94.926 | 8.5775 | 60.0225 | 8.352 |  |  |  |  | 94.9327 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.9283 | 17.3813 | 59.9764 | 17.55 | 94.9344 | 8.5775 | 60.0225 | 8.3507 |  |  |  |  | 94.941 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.9367 | 17.3813 | 59.9764 | 17.55 | 94.9427 | 8.5446 | 60.0225 | 8.3495 |  |  |  |  | 94.9493 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.945 | 17.3805 | 59.9764 | 17.55 | 94.951 | 8.5446 | 60.0225 | 8.3482 |  |  |  |  | 94.9578 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.9533 | 17.3805 | 59.9764 | 17.55 | 94.9594 | 8.5446 | 60.0225 | 8.347 |  |  |  |  | 94.9661 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.9616 | 17.3805 | 59.9764 | 17.55 | 94.9677 | 8.5446 | 60.0225 | 8.3457 |  |  |  |  | 94.9744 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.97 | 17.3805 | 59.9764 | 17.55 | 94.976 | 8.5446 | 60.0225 | 8.3445 |  |  |  |  | 94.9827 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.9783 | 17.3803 | 59.9764 | 17.55 | 94.9844 | 8.5446 | 60.0225 | 8.3432 |  |  |  |  | 94.9911 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.9867 | 17.3803 | 59.9764 | 17.55 | 94.9927 | 8.5446 | 60.0225 | 8.342 |  |  |  |  | 94.9994 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 94.995 | 17.3925 | 59.9764 | 17.55 | 95.001 | 8.5446 | 60.0225 | 8.3407 |  |  |  |  | 95.0077 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.0033 | 17.3925 | 59.9764 | 17.55 | 95.0093 | 8.5435 | 60.0225 | 8.3395 |  |  |  |  | 95.016 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.0117 | 17.3934 | 59.9764 | 17.55 | 95.0177 | 8.5435 | 60.0225 | 8.3382 |  |  |  |  | 95.0244 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.02 | 17.3934 | 59.9764 | 17.55 | 95.026 | 8.5423 | 60.0225 | 8.337 |  |  |  |  | 95.0327 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.0284 | 17.3926 | 59.9764 | 17.55 | 95.0344 | 8.5423 | 60.0225 | 8.3357 |  |  |  |  | 95.041 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.0367 | 17.3926 | 59.9764 | 17.55 | 95.0427 | 8.5423 | 60.0225 | 8.3345 |  |  |  |  | 95.0493 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.045 | 17.3926 | 59.9764 | 17.55 | 95.051 | 8.5423 | 60.0225 | 8.3332 |  |  |  |  | 95.0577 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.0534 | 17.3926 | 59.9764 | 17.55 | 95.0593 | 8.5424 | 60.0225 | 8.332 |  |  |  |  | 95.066 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.0617 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 95.0677 | 8.5424 | 60.0225 | 8.3307 |  |  |  |  | 95.0743 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.07 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 95.076 | 8.5429 | 60.0225 | 8.3295 |  |  |  |  | 95.0826 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.0783 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 95.0844 | 8.5429 | 60.0225 | 8.3282 |  |  |  |  | 95.0911 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.0867 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 95.0927 | 8.543 | 60.0225 | 8.327 |  |  |  |  | 95.0994 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.0951 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 95.101 | 8.543 | 60.0225 | 8.3258 |  |  |  |  | 95.1077 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1034 | 17.3938 | 59.9764 | 17.55 | 95.1093 | 8.5415 | 60.0225 | 8.3245 |  |  |  |  | 95.116 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1117 | 17.3933 | 59.9764 | 17.55 | 95.1177 | 8.5415 | 60.0225 | 8.3233 |  |  |  |  | 95.1244 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.12 | 17.3933 | 59.9764 | 17.55 | 95.126 | 8.5415 | 60.0225 | 8.322 |  |  |  |  | 95.1327 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1284 | 17.3913 | 59.9764 | 17.55 | 95.1343 | 8.5415 | 60.0225 | 8.3208 |  |  |  |  | 95.141 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1367 | 17.3913 | 59.9764 | 17.55 | 95.1426 | 8.5413 | 60.0225 | 8.3195 |  |  |  |  | 95.1493 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1451 | 17.3918 | 59.9764 | 17.55 | 95.151 | 8.5413 | 60.0225 | 8.3183 |  |  |  |  | 95.1577 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1534 | 17.3918 | 59.9764 | 17.55 | 95.1593 | 8.5413 | 60.0225 | 8.317 |  |  |  |  | 95.166 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1617 | 17.3918 | 59.9764 | 17.55 | 95.1676 | 8.5413 | 60.0225 | 8.3158 |  |  |  |  | 95.1743 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1701 | 17.3918 | 59.9764 | 17.55 | 95.176 | 8.5409 | 60.0225 | 8.3145 |  |  |  |  | 95.1826 | 47.4011 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1784 | 17.3914 | 59.9764 | 17.55 | 95.1843 | 8.5409 | 60.0225 | 8.3133 |  |  |  |  | 95.191 | 47.4011 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1867 | 17.3914 | 59.9764 | 17.55 | 95.1926 | 8.5409 | 60.0225 | 8.312 |  |  |  |  | 95.1993 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.1951 | 17.3914 | 59.9764 | 17.55 | 95.2009 | 8.5409 | 60.0225 | 8.3108 |  |  |  |  | 95.2076 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2034 | 17.3914 | 59.9764 | 17.55 | 95.2093 | 8.5415 | 60.0225 | 8.3095 |  |  |  |  | 95.2159 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2118 | 17.3917 | 59.9764 | 17.55 | 95.2176 | 8.5415 | 60.0225 | 8.3083 |  |  |  |  | 95.2244 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2201 | 17.3917 | 59.9764 | 17.55 | 95.226 | 8.5415 | 60.0225 | 8.307 |  |  |  |  | 95.2327 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2284 | 17.3917 | 59.9764 | 17.55 | 95.2343 | 8.5415 | 60.0225 | 8.3058 |  |  |  |  | 95.241 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2368 | 17.3917 | 59.9764 | 17.55 | 95.2426 | 8.4089 | 60.0225 | 8.3045 |  |  |  |  | 95.2493 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2451 | 17.3916 | 59.9764 | 17.55 | 95.2509 | 8.4089 | 60.0225 | 8.3033 |  |  |  |  | 95.2577 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2534 | 17.3916 | 59.9764 | 17.55 | 95.2593 | 8.4081 | 60.0225 | 8.302 |  |  |  |  | 95.266 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2617 | 17.3916 | 59.9764 | 17.55 | 95.2676 | 8.4081 | 60.0225 | 8.3008 |  |  |  |  | 95.2743 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2701 | 17.3916 | 59.9764 | 17.55 | 95.2759 | 8.4073 | 60.0225 | 8.2995 |  |  |  |  | 95.2826 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2785 | 17.3887 | 59.9764 | 17.55 | 95.2842 | 8.4073 | 60.0225 | 8.2983 |  |  |  |  | 95.291 | 47.4024 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2868 | 17.3887 | 59.9764 | 17.55 | 95.2926 | 8.407 | 60.0225 | 8.297 |  |  |  |  | 95.2993 | 47.3935 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.2951 | 17.3918 | 59.9764 | 17.55 | 95.3009 | 8.407 | 60.0225 | 8.2958 |  |  |  |  | 95.3076 | 47.3935 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3034 | 17.3918 | 59.9764 | 17.55 | 95.3093 | 8.407 | 60.0225 | 8.2945 |  |  |  |  | 95.3159 | 47.3945 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3118 | 17.3912 | 59.9764 | 17.55 | 95.3176 | 8.407 | 60.0225 | 8.2933 |  |  |  |  | 95.3243 | 47.3945 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3202 | 17.3912 | 59.9764 | 17.55 | 95.3259 | 8.407 | 60.0225 | 8.292 |  |  |  |  | 95.3326 | 47.3945 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3285 | 17.3912 | 59.9764 | 17.55 | 95.3342 | 8.407 | 60.0225 | 8.2908 |  |  |  |  | 95.3409 | 47.3945 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3368 | 17.3912 | 59.9764 | 17.55 | 95.3426 | 8.407 | 60.0225 | 8.2895 |  |  |  |  | 95.3492 | 47.3945 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3451 | 17.392 | 59.9764 | 17.55 | 95.3509 | 8.407 | 60.0225 | 8.2883 |  |  |  |  | 95.3577 | 47.3945 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3535 | 17.392 | 59.9764 | 17.55 | 95.3593 | 8.4063 | 60.0225 | 8.287 |  |  |  |  | 95.366 | 47.3945 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3618 | 17.3921 | 59.9764 | 17.55 | 95.3676 | 8.4063 | 60.0225 | 8.2858 |  |  |  |  | 95.3743 | 47.3945 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3701 | 17.3921 | 59.9764 | 17.55 | 95.3759 | 8.4068 | 60.0225 | 8.2845 |  |  |  |  | 95.3826 | 47.373 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3785 | 17.3923 | 59.9764 | 17.55 | 95.3842 | 8.4068 | 60.0225 | 8.2833 |  |  |  |  | 95.3909 | 47.373 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3868 | 17.3923 | 59.9764 | 17.55 | 95.3925 | 8.4068 | 60.0225 | 8.282 |  |  |  |  | 95.3993 | 47.373 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.3952 | 17.3923 | 59.9764 | 17.55 | 95.4009 | 8.4068 | 60.0225 | 8.2808 |  |  |  |  | 95.4076 | 47.373 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4035 | 17.3923 | 59.9764 | 17.55 | 95.4092 | 8.4068 | 60.0225 | 8.2795 |  |  |  |  | 95.4159 | 47.3744 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4118 | 17.3932 | 59.9764 | 17.55 | 95.4175 | 8.4068 | 60.0225 | 8.2783 |  |  |  |  | 95.4242 | 47.3744 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4202 | 17.3932 | 59.9764 | 17.55 | 95.4258 | 8.4074 | 60.0225 | 8.277 |  |  |  |  | 95.4326 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4285 | 17.3912 | 59.9764 | 17.55 | 95.4342 | 8.4074 | 60.0225 | 8.2758 |  |  |  |  | 95.4409 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4369 | 17.3912 | 59.9764 | 17.55 | 95.4425 | 8.4062 | 60.0225 | 8.2745 |  |  |  |  | 95.4492 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4452 | 17.3904 | 59.9764 | 17.55 | 95.4509 | 8.4062 | 60.0225 | 8.2733 |  |  |  |  | 95.4575 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4535 | 17.3904 | 59.9764 | 17.55 | 95.4592 | 8.4062 | 60.0225 | 8.272 |  |  |  |  | 95.4659 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4618 | 17.3904 | 59.9764 | 17.55 | 95.4675 | 8.4062 | 60.0225 | 8.2708 |  |  |  |  | 95.4742 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4702 | 17.3904 | 59.9764 | 17.55 | 95.4758 | 8.4065 | 60.0225 | 8.2695 |  |  |  |  | 95.4825 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4785 | 17.3968 | 59.9764 | 17.55 | 95.4842 | 8.4065 | 60.0225 | 8.2683 |  |  |  |  | 95.4908 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4868 | 17.3968 | 59.9764 | 17.55 | 95.4925 | 8.4063 | 60.0225 | 8.267 |  |  |  |  | 95.4993 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.4952 | 17.3976 | 59.9764 | 17.55 | 95.5009 | 8.4063 | 60.0225 | 8.2658 |  |  |  |  | 95.5076 | 47.3829 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5035 | 17.3976 | 59.9764 | 17.55 | 95.5092 | 8.4063 | 60.0225 | 8.2645 |  |  |  |  | 95.5159 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5119 | 17.3976 | 59.9764 | 17.55 | 95.5175 | 8.4063 | 60.0225 | 8.2633 |  |  |  |  | 95.5242 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5202 | 17.3976 | 59.9764 | 17.55 | 95.5258 | 8.4054 | 60.0225 | 8.262 |  |  |  |  | 95.5326 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5285 | 17.3877 | 59.9764 | 17.55 | 95.5342 | 8.4054 | 60.0225 | 8.2608 |  |  |  |  | 95.5409 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5369 | 17.3877 | 59.9764 | 17.55 | 95.5425 | 8.4052 | 60.0225 | 8.2595 |  |  |  |  | 95.5492 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5452 | 17.3877 | 59.9764 | 17.55 | 95.5508 | 8.4052 | 60.0225 | 8.2583 |  |  |  |  | 95.5575 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5536 | 17.3877 | 59.9764 | 17.55 | 95.5591 | 8.4052 | 60.0225 | 8.257 |  |  |  |  | 95.5659 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5619 | 17.3885 | 59.9764 | 17.55 | 95.5675 | 8.4052 | 60.0225 | 8.2558 |  |  |  |  | 95.5742 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5702 | 17.3885 | 59.9764 | 17.55 | 95.5758 | 8.4059 | 60.0225 | 8.2545 |  |  |  |  | 95.5825 | 47.4037 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5786 | 17.3885 | 59.9764 | 17.55 | 95.5842 | 8.4059 | 60.0225 | 8.2533 |  |  |  |  | 95.5908 | 47.4037 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5869 | 17.3885 | 59.9764 | 17.55 | 95.5925 | 8.406 | 60.0225 | 8.252 |  |  |  |  | 95.5992 | 47.4323 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.5952 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 95.6008 | 8.406 | 60.0225 | 8.2508 |  |  |  |  | 95.6075 | 47.4323 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6035 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 95.6091 | 8.4062 | 60.0225 | 8.2495 |  |  |  |  | 95.6158 | 47.4323 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6119 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 95.6175 | 8.4062 | 60.0225 | 8.2483 |  |  |  |  | 95.6241 | 47.4323 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6203 | 17.3881 | 59.9764 | 17.55 | 95.6258 | 8.4066 | 60.0225 | 8.247 |  |  |  |  | 95.6326 | 47.4323 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6286 | 17.3887 | 59.9764 | 17.55 | 95.6341 | 8.4066 | 60.0225 | 8.2458 |  |  |  |  | 95.6409 | 47.4323 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6369 | 17.3887 | 59.9764 | 17.55 | 95.6425 | 8.4051 | 60.0225 | 8.2445 |  |  |  |  | 95.6492 | 47.4323 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6452 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 95.6508 | 8.4051 | 60.0225 | 8.2433 |  |  |  |  | 95.6575 | 47.4323 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6536 | 17.387 | 59.9764 | 17.55 | 95.6591 | 8.4039 | 60.0225 | 8.242 |  |  |  |  | 95.6659 | 47.4335 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.662 | 17.3866 | 59.9764 | 17.55 | 95.6674 | 8.4039 | 60.0225 | 8.2408 |  |  |  |  | 95.6742 | 47.4335 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6703 | 17.3866 | 59.9764 | 17.55 | 95.6758 | 8.4046 | 60.0225 | 8.2395 |  |  |  |  | 95.6825 | 47.4335 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6786 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 95.6841 | 8.4046 | 60.0225 | 8.2383 |  |  |  |  | 95.6908 | 47.4335 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6869 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 95.6924 | 8.4046 | 60.0225 | 8.237 |  |  |  |  | 95.6992 | 47.4356 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.6953 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 95.7007 | 8.4046 | 60.0225 | 8.2358 |  |  |  |  | 95.7075 | 47.4356 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.7036 | 17.3878 | 59.9764 | 17.55 | 95.7091 | 8.4053 | 60.0225 | 8.2345 |  |  |  |  | 95.7158 | 47.4356 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.7119 | 17.3888 | 59.9764 | 17.55 | 95.7174 | 8.4053 | 60.0225 | 8.2333 |  |  |  |  | 95.7241 | 47.4356 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.7203 | 17.3888 | 59.9764 | 17.55 | 95.7258 | 8.4046 | 60.0225 | 8.232 |  |  |  |  | 95.7325 | 47.4356 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.7286 | 17.3866 | 59.9764 | 17.55 | 95.7341 | 8.4046 | 60.0225 | 8.2308 |  |  |  |  | 95.7408 | 47.4356 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.737 | 17.3866 | 59.9764 | 17.55 | 95.7424 | 8.4053 | 60.0225 | 8.2295 |  |  |  |  | 95.7491 | 47.4318 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.7453 | 17.3866 | 59.9764 | 17.55 | 95.7507 | 8.4053 | 60.0225 | 8.2283 |  |  |  |  | 95.7574 | 47.4318 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.7536 | 17.3866 | 59.9764 | 17.55 | 95.7591 | 8.4051 | 60.0225 | 8.227 |  |  |  |  | 95.7659 | 47.432 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.762 | 17.3651 | 59.9764 | 17.55 | 95.7674 | 8.4051 | 60.0225 | 8.2258 |  |  |  |  | 95.7742 | 47.432 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.7703 | 17.3651 | 59.9764 | 17.55 | 95.7758 | 8.4058 | 60.0225 | 8.2245 |  |  |  |  | 95.7825 | 47.432 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.7787 | 17.3468 | 59.9764 | 17.55 | 95.7841 | 8.4058 | 60.0225 | 8.2233 |  |  |  |  | 95.7908 | 47.432 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.787 | 17.3468 | 59.9764 | 17.55 | 95.7924 | 8.4059 | 60.0225 | 8.222 |  |  |  |  | 95.7992 | 47.4251 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.7953 | 17.3455 | 59.9764 | 17.55 | 95.8007 | 8.4059 | 60.0225 | 8.2208 |  |  |  |  | 95.8075 | 47.4251 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.8037 | 17.3455 | 59.9764 | 17.55 | 95.8091 | 8.4059 | 60.0225 | 8.2195 |  |  |  |  | 95.8158 | 47.4168 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.812 | 17.3455 | 59.9764 | 17.55 | 95.8174 | 8.4059 | 60.0225 | 8.2183 |  |  |  |  | 95.8241 | 47.4168 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.8203 | 17.3455 | 59.9764 | 17.55 | 95.8257 | 8.4065 | 60.0225 | 8.217 |  |  |  |  | 95.8325 | 47.4001 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.8286 | 17.3457 | 59.9764 | 17.55 | 95.834 | 8.4065 | 60.0225 | 8.2158 |  |  |  |  | 95.8408 | 47.4001 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.837 | 17.3457 | 59.9764 | 17.55 | 95.8424 | 8.4056 | 60.0225 | 8.2145 |  |  |  |  | 95.8491 | 47.4001 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.8453 | 17.3471 | 59.9764 | 17.55 | 95.8507 | 8.4056 | 60.0225 | 8.2133 |  |  |  |  | 95.8574 | 47.4001 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.8537 | 17.3471 | 59.9764 | 17.55 | 95.859 | 8.3676 | 60.0225 | 8.212 |  |  |  |  | 95.8658 | 47.4001 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.862 | 17.3486 | 59.9764 | 17.55 | 95.8674 | 8.3676 | 60.0225 | 8.2108 |  |  |  |  | 95.8741 | 47.4001 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.8703 | 17.3486 | 59.9764 | 17.55 | 95.8757 | 8.3171 | 60.0167 | 8.2095 |  |  |  |  | 95.8824 | 47.3937 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.8787 | 17.3487 | 59.9764 | 17.55 | 95.884 | 8.3171 | 60.0167 | 8.2083 |  |  |  |  | 95.8907 | 47.3937 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.887 | 17.3487 | 59.9764 | 17.55 | 95.8923 | 8.2191 | 60.0167 | 8.207 |  |  |  |  | 95.8992 | 47.3956 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.8954 | 17.3501 | 59.9764 | 17.55 | 95.9007 | 8.2191 | 60.0167 | 8.2058 |  |  |  |  | 95.9075 | 47.3956 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9037 | 17.3501 | 59.9764 | 17.55 | 95.909 | 8.2191 | 60.0167 | 8.2045 |  |  |  |  | 95.9158 | 47.3946 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.912 | 17.3501 | 59.9764 | 17.55 | 95.9174 | 8.2191 | 60.0167 | 8.2033 |  |  |  |  | 95.9241 | 47.3946 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9204 | 17.3501 | 59.9764 | 17.55 | 95.9257 | 8.2185 | 60.0167 | 8.202 |  |  |  |  | 95.9325 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9287 | 17.3467 | 59.9706 | 17.55 | 95.934 | 8.2185 | 60.0167 | 8.2008 |  |  |  |  | 95.9408 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.937 | 17.3467 | 59.9706 | 17.55 | 95.9423 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1995 |  |  |  |  | 95.9491 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9454 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 95.9507 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1983 |  |  |  |  | 95.9574 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9537 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 95.959 | 8.2175 | 60.0167 | 8.197 |  |  |  |  | 95.9658 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9621 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 95.9673 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1958 |  |  |  |  | 95.9741 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9704 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 95.9756 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1945 |  |  |  |  | 95.9824 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9787 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 95.984 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1933 |  |  |  |  | 95.9907 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9871 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 95.9923 | 8.2175 | 60.0167 | 8.192 |  |  |  |  | 95.9991 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 95.9954 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.0007 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1908 |  |  |  |  | 96.0074 | 47.3968 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0038 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.009 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1895 |  |  |  |  | 96.0157 | 47.3948 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0121 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.0173 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1883 |  |  |  |  | 96.024 | 47.3948 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0204 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.0256 | 8.2177 | 60.0167 | 8.1871 |  |  |  |  | 96.0325 | 47.3948 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0288 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.034 | 8.2177 | 60.0167 | 8.1858 |  |  |  |  | 96.0408 | 47.3948 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0371 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.0423 | 8.2177 | 60.0167 | 8.1846 |  |  |  |  | 96.0491 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0454 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.0507 | 8.2177 | 60.0167 | 8.1833 |  |  |  |  | 96.0574 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0537 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.059 | 8.2178 | 60.0167 | 8.1821 |  |  |  |  | 96.0658 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0621 | 17.3477 | 59.9706 | 17.55 | 96.0673 | 8.2178 | 60.0167 | 8.1808 |  |  |  |  | 96.0741 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0705 | 17.3477 | 59.9706 | 17.55 | 96.0756 | 8.2182 | 60.0167 | 8.1796 |  |  |  |  | 96.0824 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0788 | 17.3492 | 59.9706 | 17.55 | 96.084 | 8.2182 | 60.0167 | 8.1783 |  |  |  |  | 96.0907 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0871 | 17.3492 | 59.9706 | 17.55 | 96.0923 | 8.2182 | 60.0167 | 8.1771 |  |  |  |  | 96.0991 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.0954 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.1006 | 8.2182 | 60.0167 | 8.1758 |  |  |  |  | 96.1074 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1038 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.1089 | 8.2182 | 60.0167 | 8.1746 |  |  |  |  | 96.1157 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1122 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.1173 | 8.2182 | 60.0167 | 8.1733 |  |  |  |  | 96.124 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1205 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.1256 | 8.2189 | 60.0167 | 8.1721 |  |  |  |  | 96.1324 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1288 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.134 | 8.2189 | 60.0167 | 8.1708 |  |  |  |  | 96.1407 | 47.3993 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1371 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.1423 | 8.2189 | 60.0167 | 8.1696 |  |  |  |  | 96.149 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1455 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.1506 | 8.2189 | 60.0167 | 8.1683 |  |  |  |  | 96.1573 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1538 | 17.3476 | 59.9706 | 17.55 | 96.1589 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1671 |  |  |  |  | 96.1658 | 47.3943 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1621 | 17.3475 | 59.9706 | 17.55 | 96.1673 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1658 |  |  |  |  | 96.1741 | 47.3943 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1705 | 17.3475 | 59.9706 | 17.55 | 96.1756 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1646 |  |  |  |  | 96.1824 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1788 | 17.3475 | 59.9706 | 17.55 | 96.184 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1633 |  |  |  |  | 96.1907 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1872 | 17.3475 | 59.9706 | 17.55 | 96.1923 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1621 |  |  |  |  | 96.1991 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.1955 | 17.3562 | 59.9706 | 17.55 | 96.2006 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1608 |  |  |  |  | 96.2074 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2038 | 17.3562 | 59.9706 | 17.55 | 96.2089 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1596 |  |  |  |  | 96.2157 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2122 | 17.3562 | 59.9706 | 17.55 | 96.2173 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1583 |  |  |  |  | 96.224 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2205 | 17.3562 | 59.9706 | 17.55 | 96.2256 | 8.2197 | 60.0167 | 8.1571 |  |  |  |  | 96.2324 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2289 | 17.3562 | 59.9706 | 17.55 | 96.2339 | 8.2197 | 60.0167 | 8.1558 |  |  |  |  | 96.2407 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2372 | 17.3562 | 59.9706 | 17.55 | 96.2422 | 8.2197 | 60.0167 | 8.1546 |  |  |  |  | 96.249 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2455 | 17.3562 | 59.9706 | 17.55 | 96.2506 | 8.2197 | 60.0167 | 8.1533 |  |  |  |  | 96.2573 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2539 | 17.3562 | 59.9706 | 17.55 | 96.2589 | 8.2197 | 60.0167 | 8.1521 |  |  |  |  | 96.2656 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2622 | 17.3557 | 59.9706 | 17.55 | 96.2673 | 8.2197 | 60.0167 | 8.1508 |  |  |  |  | 96.274 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2705 | 17.3557 | 59.9706 | 17.55 | 96.2756 | 8.22 | 60.0167 | 8.1496 |  |  |  |  | 96.2823 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2789 | 17.3557 | 59.9706 | 17.55 | 96.2839 | 8.22 | 60.0167 | 8.1483 |  |  |  |  | 96.2906 | 47.3853 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2872 | 17.3557 | 59.9706 | 17.55 | 96.2922 | 8.2194 | 60.0167 | 8.1471 |  |  |  |  | 96.299 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.2956 | 17.3557 | 59.9706 | 17.55 | 96.3006 | 8.2194 | 60.0167 | 8.1458 |  |  |  |  | 96.3074 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3039 | 17.3557 | 59.9706 | 17.55 | 96.3089 | 8.2194 | 60.0167 | 8.1446 |  |  |  |  | 96.3157 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3122 | 17.3557 | 59.9706 | 17.55 | 96.3173 | 8.2194 | 60.0167 | 8.1433 |  |  |  |  | 96.324 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3206 | 17.3557 | 59.9706 | 17.55 | 96.3256 | 8.2194 | 60.0167 | 8.1421 |  |  |  |  | 96.3323 | 47.3884 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3289 | 17.3571 | 59.9706 | 17.55 | 96.3339 | 8.2194 | 60.0167 | 8.1408 |  |  |  |  | 96.3407 | 47.3884 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3372 | 17.3571 | 59.9706 | 17.55 | 96.3422 | 8.2194 | 60.0167 | 8.1396 |  |  |  |  | 96.349 | 47.3884 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3456 | 17.3583 | 59.9706 | 17.55 | 96.3506 | 8.2194 | 60.0167 | 8.1383 |  |  |  |  | 96.3573 | 47.3884 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3539 | 17.3583 | 59.9706 | 17.55 | 96.3589 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1371 |  |  |  |  | 96.3656 | 47.3884 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3623 | 17.3583 | 59.9706 | 17.55 | 96.3672 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1358 |  |  |  |  | 96.374 | 47.3884 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3706 | 17.3583 | 59.9706 | 17.55 | 96.3755 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1346 |  |  |  |  | 96.3823 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3789 | 17.3585 | 59.9706 | 17.55 | 96.3839 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1333 |  |  |  |  | 96.3906 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3872 | 17.3585 | 59.9706 | 17.55 | 96.3922 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1321 |  |  |  |  | 96.3989 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.3956 | 17.3585 | 59.9706 | 17.55 | 96.4006 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1308 |  |  |  |  | 96.4073 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.404 | 17.3585 | 59.9706 | 17.55 | 96.4089 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1296 |  |  |  |  | 96.4156 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4123 | 17.3585 | 59.9706 | 17.55 | 96.4172 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1283 |  |  |  |  | 96.424 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4206 | 17.3585 | 59.9706 | 17.55 | 96.4255 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1271 |  |  |  |  | 96.4323 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4289 | 17.3456 | 59.9706 | 17.55 | 96.4339 | 8.2188 | 60.0167 | 8.1258 |  |  |  |  | 96.4407 | 47.3858 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4373 | 17.3456 | 59.9706 | 17.55 | 96.4422 | 8.2185 | 60.0167 | 8.1246 |  |  |  |  | 96.449 | 47.3844 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4456 | 17.3456 | 59.9706 | 17.55 | 96.4506 | 8.2185 | 60.0167 | 8.1233 |  |  |  |  | 96.4573 | 47.3844 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4539 | 17.3456 | 59.9706 | 17.55 | 96.4589 | 8.2185 | 60.0167 | 8.1221 |  |  |  |  | 96.4656 | 47.3842 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4623 | 17.3446 | 59.9706 | 17.55 | 96.4672 | 8.2185 | 60.0167 | 8.1208 |  |  |  |  | 96.474 | 47.3842 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4706 | 17.3446 | 59.9706 | 17.55 | 96.4755 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1196 |  |  |  |  | 96.4823 | 47.3842 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.479 | 17.3446 | 59.9706 | 17.55 | 96.4839 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1183 |  |  |  |  | 96.4906 | 47.3842 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4873 | 17.3446 | 59.9706 | 17.55 | 96.4922 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1171 |  |  |  |  | 96.4989 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.4956 | 17.3446 | 59.9706 | 17.55 | 96.5005 | 8.2175 | 60.0167 | 8.1158 |  |  |  |  | 96.5073 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.504 | 17.3446 | 59.9706 | 17.55 | 96.5089 | 8.2173 | 60.0167 | 8.1146 |  |  |  |  | 96.5156 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.5123 | 17.3754 | 59.9706 | 17.55 | 96.5172 | 8.2173 | 60.0167 | 8.1133 |  |  |  |  | 96.5239 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.5207 | 17.3754 | 59.9706 | 17.55 | 96.5255 | 8.2173 | 60.0167 | 8.1121 |  |  |  |  | 96.5322 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.529 | 17.3754 | 59.9706 | 17.55 | 96.5339 | 8.2173 | 60.0167 | 8.1108 |  |  |  |  | 96.5406 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.5373 | 17.3754 | 59.9706 | 17.55 | 96.5422 | 8.2173 | 60.0167 | 8.1096 |  |  |  |  | 96.549 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.5457 | 17.3735 | 59.9706 | 17.55 | 96.5505 | 8.2173 | 60.0167 | 8.1083 |  |  |  |  | 96.5573 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.554 | 17.3735 | 59.9706 | 17.55 | 96.5588 | 8.2181 | 60.0167 | 8.1071 |  |  |  |  | 96.5656 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.5623 | 17.3735 | 59.9706 | 17.55 | 96.5672 | 8.2181 | 60.0167 | 8.1058 |  |  |  |  | 96.574 | 47.3795 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.5707 | 17.3735 | 59.9706 | 17.55 | 96.5755 | 8.2179 | 60.0167 | 8.1046 |  |  |  |  | 96.5823 | 47.3763 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.579 | 17.3735 | 59.9706 | 17.55 | 96.5839 | 8.2179 | 60.0167 | 8.1033 |  |  |  |  | 96.5906 | 47.3763 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.5874 | 17.3735 | 59.9706 | 17.55 | 96.5922 | 8.2179 | 60.0167 | 8.1021 |  |  |  |  | 96.5989 | 47.379 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.5957 | 17.3735 | 59.9706 | 17.55 | 96.6005 | 8.2179 | 60.0167 | 8.1008 |  |  |  |  | 96.6073 | 47.379 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.604 | 17.3735 | 59.9706 | 17.55 | 96.6088 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0991 |  |  |  |  | 96.6156 | 47.3814 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6124 | 17.3702 | 59.9706 | 17.55 | 96.6172 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0967 |  |  |  |  | 96.6239 | 47.3814 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6207 | 17.3702 | 59.9706 | 17.55 | 96.6255 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0942 |  |  |  |  | 96.6322 | 47.3814 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6291 | 17.3702 | 59.9706 | 17.55 | 96.6339 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0917 |  |  |  |  | 96.6406 | 47.3814 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6374 | 17.3702 | 59.9706 | 17.55 | 96.6422 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0892 |  |  |  |  | 96.6489 | 47.3814 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6457 | 17.3715 | 59.9706 | 17.55 | 96.6505 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0867 |  |  |  |  | 96.6572 | 47.3814 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6541 | 17.3715 | 59.9706 | 17.55 | 96.6588 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0842 |  |  |  |  | 96.6655 | 47.3811 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6624 | 17.3715 | 59.9706 | 17.55 | 96.6672 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0817 |  |  |  |  | 96.674 | 47.3811 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6707 | 17.3715 | 59.9706 | 17.55 | 96.6755 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0792 |  |  |  |  | 96.6823 | 47.3811 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.679 | 17.3715 | 59.9706 | 17.55 | 96.6838 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0767 |  |  |  |  | 96.6906 | 47.3811 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6874 | 17.3715 | 59.9706 | 17.55 | 96.6921 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0742 |  |  |  |  | 96.6989 | 47.4023 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.6958 | 17.3728 | 59.9706 | 17.55 | 96.7004 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0717 |  |  |  |  | 96.7073 | 47.4023 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7041 | 17.3728 | 59.9706 | 17.55 | 96.7088 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0692 |  |  |  |  | 96.7156 | 47.4023 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7124 | 17.3728 | 59.9706 | 17.55 | 96.7171 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0667 |  |  |  |  | 96.7239 | 47.4023 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7207 | 17.3728 | 59.9706 | 17.55 | 96.7255 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0642 |  |  |  |  | 96.7322 | 47.4023 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7291 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 96.7338 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0617 |  |  |  |  | 96.7406 | 47.4023 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7375 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 96.7421 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0592 |  |  |  |  | 96.7489 | 47.4015 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7458 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 96.7504 | 8.2179 | 60.0167 | 8.0567 |  |  |  |  | 96.7572 | 47.4015 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7541 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 96.7588 | 8.2181 | 60.0167 | 8.0542 |  |  |  |  | 96.7655 | 47.4036 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7624 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 96.7671 | 8.2181 | 60.0167 | 8.0517 |  |  |  |  | 96.7739 | 47.4036 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7708 | 17.4079 | 59.9706 | 17.55 | 96.7755 | 8.219 | 60.0167 | 8.0492 |  |  |  |  | 96.7822 | 47.4087 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7791 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 96.7838 | 8.219 | 60.0167 | 8.0467 |  |  |  |  | 96.7905 | 47.4087 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7874 | 17.4094 | 59.9706 | 17.55 | 96.7921 | 8.219 | 60.0167 | 8.0442 |  |  |  |  | 96.7988 | 47.4087 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.7958 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 96.8004 | 8.219 | 60.0167 | 8.0417 |  |  |  |  | 96.8073 | 47.4087 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8041 | 17.4059 | 59.9706 | 17.55 | 96.8088 | 8.219 | 60.0167 | 8.0392 |  |  |  |  | 96.8156 | 47.4087 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8125 | 17.4037 | 59.9706 | 17.55 | 96.8171 | 8.219 | 60.0167 | 8.0367 |  |  |  |  | 96.8239 | 47.4087 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8208 | 17.4037 | 59.9706 | 17.55 | 96.8254 | 8.219 | 60.0167 | 8.0342 |  |  |  |  | 96.8322 | 47.4087 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8291 | 17.4024 | 59.9706 | 17.55 | 96.8337 | 8.219 | 60.0167 | 8.0317 |  |  |  |  | 96.8406 | 47.4087 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8375 | 17.4024 | 59.9706 | 17.55 | 96.8421 | 8.2195 | 60.0167 | 8.0292 |  |  |  |  | 96.8489 | 47.4082 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8458 | 17.4024 | 59.9706 | 17.55 | 96.8504 | 8.2195 | 60.0167 | 8.0267 |  |  |  |  | 96.8572 | 47.4082 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8542 | 17.4024 | 59.9706 | 17.55 | 96.8588 | 8.1128 | 60.0167 | 8.0242 |  |  |  |  | 96.8655 | 47.4082 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8625 | 17.4028 | 59.9706 | 17.55 | 96.8671 | 8.1128 | 60.0167 | 8.0217 |  |  |  |  | 96.8739 | 47.4082 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8708 | 17.4028 | 59.9706 | 17.55 | 96.8754 | 8.0075 | 60.0167 | 8.0192 |  |  |  |  | 96.8822 | 47.4109 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8792 | 17.4009 | 59.9706 | 17.55 | 96.8837 | 8.0075 | 60.0167 | 8.0167 |  |  |  |  | 96.8905 | 47.4109 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8875 | 17.4009 | 59.9706 | 17.55 | 96.8921 | 8.0075 | 60.0167 | 8.0142 |  |  |  |  | 96.8988 | 47.4109 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.8958 | 17.3993 | 59.9706 | 17.55 | 96.9004 | 8.0075 | 60.0167 | 8.0117 |  |  |  |  | 96.9072 | 47.4109 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9042 | 17.3993 | 59.9706 | 17.55 | 96.9088 | 8.0075 | 60.0167 | 8.0092 |  |  |  |  | 96.9155 | 47.4109 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9125 | 17.3993 | 59.9706 | 17.55 | 96.9171 | 8.0075 | 60.0167 | 8.0067 |  |  |  |  | 96.9238 | 47.4109 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9209 | 17.3993 | 59.9706 | 17.55 | 96.9254 | 8.0075 | 60.0167 | 8.0042 |  |  |  |  | 96.9321 | 47.4109 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9292 | 17.4383 | 59.9706 | 17.55 | 96.9337 | 8.0075 | 60.0167 | 8.0017 |  |  |  |  | 96.9406 | 47.4109 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9375 | 17.4383 | 59.9706 | 17.55 | 96.9421 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9992 |  |  |  |  | 96.9489 | 47.4116 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9459 | 17.44 | 59.9706 | 17.55 | 96.9504 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9967 |  |  |  |  | 96.9572 | 47.4116 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9542 | 17.44 | 59.9706 | 17.55 | 96.9587 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9942 |  |  |  |  | 96.9655 | 47.4093 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9626 | 17.44 | 59.9706 | 17.55 | 96.967 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9917 |  |  |  |  | 96.9739 | 47.4093 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9709 | 17.44 | 59.9706 | 17.55 | 96.9754 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9892 |  |  |  |  | 96.9822 | 47.4093 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9792 | 17.4381 | 59.9706 | 17.55 | 96.9837 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9867 |  |  |  |  | 96.9905 | 47.4093 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9876 | 17.4381 | 59.9706 | 17.55 | 96.9921 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9842 |  |  |  |  | 96.9988 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 96.9959 | 17.4385 | 59.9706 | 17.55 | 97.0004 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9817 |  |  |  |  | 97.0072 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0042 | 17.4385 | 59.9706 | 17.55 | 97.0087 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9792 |  |  |  |  | 97.0155 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0125 | 17.4385 | 59.9706 | 17.55 | 97.017 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9767 |  |  |  |  | 97.0238 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0209 | 17.4385 | 59.9706 | 17.55 | 97.0254 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9742 |  |  |  |  | 97.0321 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0293 | 17.4402 | 59.9706 | 17.55 | 97.0337 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9717 |  |  |  |  | 97.0405 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0376 | 17.4402 | 59.9706 | 17.55 | 97.0421 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9692 |  |  |  |  | 97.0488 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0459 | 17.4402 | 59.9706 | 17.55 | 97.0504 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9667 |  |  |  |  | 97.0571 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0542 | 17.4402 | 59.9706 | 17.55 | 97.0587 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9642 |  |  |  |  | 97.0654 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0626 | 17.4407 | 59.9706 | 17.55 | 97.067 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9617 |  |  |  |  | 97.0739 | 47.4065 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.071 | 17.4407 | 59.9706 | 17.55 | 97.0754 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9592 |  |  |  |  | 97.0822 | 47.4059 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0793 | 17.4407 | 59.9706 | 17.55 | 97.0837 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9567 |  |  |  |  | 97.0905 | 47.4059 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0876 | 17.4407 | 59.9706 | 17.55 | 97.092 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9542 |  |  |  |  | 97.0988 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.0959 | 17.4391 | 59.9649 | 17.55 | 97.1003 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9517 |  |  |  |  | 97.1072 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.1043 | 17.4391 | 59.9649 | 17.55 | 97.1087 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9492 |  |  |  |  | 97.1155 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.1126 | 17.4391 | 59.9649 | 17.55 | 97.117 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9467 |  |  |  |  | 97.1238 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.1209 | 17.4391 | 59.9649 | 17.55 | 97.1254 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9442 |  |  |  |  | 97.1321 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.1293 | 17.4412 | 59.9649 | 17.55 | 97.1337 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9417 |  |  |  |  | 97.1405 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.1376 | 17.4412 | 59.9649 | 17.55 | 97.142 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9392 |  |  |  |  | 97.1488 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.146 | 17.4412 | 59.9649 | 17.55 | 97.1503 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9367 |  |  |  |  | 97.1571 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.1543 | 17.4412 | 59.9649 | 17.55 | 97.1587 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9342 |  |  |  |  | 97.1654 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.1626 | 17.4412 | 59.9649 | 17.55 | 97.167 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9317 |  |  |  |  | 97.1737 | 47.4252 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.171 | 17.4412 | 59.9649 | 17.55 | 97.1754 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9292 |  |  |  |  | 97.1821 | 47.4223 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.1794 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.1837 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9267 |  |  |  |  | 97.1904 | 47.4223 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.1877 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.192 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9242 |  |  |  |  | 97.1987 | 47.4223 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.196 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.2003 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9217 |  |  |  |  | 97.207 | 47.4223 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.2043 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.2087 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9192 |  |  |  |  | 97.2155 | 47.4223 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.2127 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.217 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9167 |  |  |  |  | 97.2238 | 47.4223 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.221 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.2253 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9142 |  |  |  |  | 97.2321 | 47.4254 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.2293 | 17.4423 | 59.9649 | 17.55 | 97.2336 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9117 |  |  |  |  | 97.2404 | 47.4254 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.2377 | 17.4423 | 59.9649 | 17.55 | 97.242 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9092 |  |  |  |  | 97.2488 | 47.3959 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.246 | 17.4423 | 59.9649 | 17.55 | 97.2503 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9067 |  |  |  |  | 97.2571 | 47.3959 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.2544 | 17.4423 | 59.9649 | 17.55 | 97.2587 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9042 |  |  |  |  | 97.2654 | 47.3959 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.2627 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.267 | 8.0075 | 60.0167 | 7.9017 |  |  |  |  | 97.2737 | 47.3959 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.271 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.2753 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8992 |  |  |  |  | 97.2821 | 47.3994 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.2794 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.2836 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8967 |  |  |  |  | 97.2904 | 47.3994 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.2877 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.292 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8942 |  |  |  |  | 97.2987 | 47.3994 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.2961 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.3003 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8917 |  |  |  |  | 97.307 | 47.3994 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3044 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.3087 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8892 |  |  |  |  | 97.3154 | 47.4003 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3127 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.317 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8867 |  |  |  |  | 97.3237 | 47.4003 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3211 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.3253 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8842 |  |  |  |  | 97.332 | 47.3996 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3294 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.3336 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8817 |  |  |  |  | 97.3403 | 47.3996 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3377 | 17.4413 | 59.9649 | 17.55 | 97.342 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8792 |  |  |  |  | 97.3488 | 47.3996 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3461 | 17.4409 | 59.9649 | 17.55 | 97.3503 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8767 |  |  |  |  | 97.3571 | 47.3996 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3544 | 17.4409 | 59.9649 | 17.55 | 97.3586 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8742 |  |  |  |  | 97.3654 | 47.3996 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3628 | 17.4405 | 59.9649 | 17.55 | 97.3669 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8717 |  |  |  |  | 97.3737 | 47.3996 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3711 | 17.4405 | 59.9649 | 17.55 | 97.3753 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8692 |  |  |  |  | 97.3821 | 47.3973 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3794 | 17.4405 | 59.9649 | 17.55 | 97.3836 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8667 |  |  |  |  | 97.3904 | 47.3973 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3878 | 17.4405 | 59.9649 | 17.55 | 97.392 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8642 |  |  |  |  | 97.3987 | 47.3973 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.3961 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4003 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8617 |  |  |  |  | 97.407 | 47.3973 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4044 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4086 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8592 |  |  |  |  | 97.4154 | 47.3973 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4128 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4169 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8567 |  |  |  |  | 97.4237 | 47.3973 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4211 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4253 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8542 |  |  |  |  | 97.432 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4295 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4336 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8517 |  |  |  |  | 97.4403 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4378 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.442 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8492 |  |  |  |  | 97.4487 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85