|  |  |  | 97.4461 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4503 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8467 |  |  |  |  | 97.457 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4545 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4586 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8442 |  |  |  |  | 97.4653 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4628 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4669 | 8.0075 | 60.0167 | 7.8417 |  |  |  |  | 97.4736 | 47.3999 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4712 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4753 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8392 |  |  |  |  | 97.4821 | 47.3744 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4795 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4836 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8367 |  |  |  |  | 97.4904 | 47.3744 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 97.4878 | 17.4424 | 59.9649 | 17.55 | 97.4919 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8342 |  |  |  |  | 97.4987 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.4962 | 17.4426 | 59.9649 | 17.55 | 97.5002 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8317 |  |  |  |  | 97.507 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5045 | 17.4426 | 59.9649 | 17.55 | 97.5086 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8292 |  |  |  |  | 97.5154 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5128 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.5169 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8267 |  |  |  |  | 97.5237 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5212 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.5253 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8242 |  |  |  |  | 97.532 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5295 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.5336 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8217 |  |  |  |  | 97.5403 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5379 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.5419 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8192 |  |  |  |  | 97.5487 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5462 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.5502 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8167 |  |  |  |  | 97.557 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5545 | 17.4416 | 59.9649 | 17.55 | 97.5586 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8142 |  |  |  |  | 97.5653 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5629 | 17.437 | 59.9649 | 17.55 | 97.5669 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8117 |  |  |  |  | 97.5736 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5712 | 17.437 | 59.9649 | 17.55 | 97.5753 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8092 |  |  |  |  | 97.582 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5796 | 17.437 | 59.9649 | 17.55 | 97.5836 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8067 |  |  |  |  | 97.5903 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5879 | 17.437 | 59.9649 | 17.55 | 97.5919 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8042 |  |  |  |  | 97.5986 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.5962 | 17.4282 | 59.9649 | 17.55 | 97.6002 | 7.9265 | 60.0167 | 7.8017 |  |  |  |  | 97.6069 | 47.3744 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6046 | 17.4282 | 59.9649 | 17.55 | 97.6085 | 7.9265 | 60.0167 | 7.7996 |  |  |  |  | 97.6154 | 47.3632 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6129 | 17.4282 | 59.9649 | 17.55 | 97.6169 | 7.9265 | 60.0167 | 7.7984 |  |  |  |  | 97.6237 | 47.3632 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6212 | 17.4282 | 59.9649 | 17.55 | 97.6252 | 7.9252 | 60.0167 | 7.7971 |  |  |  |  | 97.632 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6296 | 17.4274 | 59.9649 | 17.55 | 97.6335 | 7.9252 | 60.0167 | 7.7959 |  |  |  |  | 97.6403 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6379 | 17.4274 | 59.9649 | 17.55 | 97.6418 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7946 |  |  |  |  | 97.6486 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6463 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.6502 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7934 |  |  |  |  | 97.657 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6546 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.6585 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7921 |  |  |  |  | 97.6653 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6629 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.6669 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7909 |  |  |  |  | 97.6736 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6713 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.6752 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7896 |  |  |  |  | 97.6819 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6796 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.6835 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7884 |  |  |  |  | 97.6903 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.688 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.6918 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7871 |  |  |  |  | 97.6986 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.6963 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.7002 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7859 |  |  |  |  | 97.7069 | 47.3605 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.7046 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.7085 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7846 |  |  |  |  | 97.7152 | 47.3604 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.713 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.7169 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7834 |  |  |  |  | 97.7236 | 47.3604 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.7213 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.7252 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7821 |  |  |  |  | 97.7319 | 47.3653 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.7296 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.7335 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7809 |  |  |  |  | 97.7402 | 47.3653 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.738 | 17.4263 | 59.9649 | 17.55 | 97.7418 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7796 |  |  |  |  | 97.7485 | 47.3908 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.7463 | 17.4284 | 59.9649 | 17.55 | 97.7502 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7784 |  |  |  |  | 97.757 | 47.3908 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.7547 | 17.4284 | 59.9649 | 17.55 | 97.7585 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7771 |  |  |  |  | 97.7653 | 47.3881 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.763 | 17.4282 | 59.9649 | 17.55 | 97.7668 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7759 |  |  |  |  | 97.7736 | 47.3881 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.7713 | 17.4282 | 59.9649 | 17.55 | 97.7751 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7746 |  |  |  |  | 97.7819 | 47.3881 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.7797 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.7835 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7734 |  |  |  |  | 97.7903 | 47.3881 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.788 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.7918 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7721 |  |  |  |  | 97.7986 | 47.3982 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.7964 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.8002 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7709 |  |  |  |  | 97.8069 | 47.3982 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8047 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.8085 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7696 |  |  |  |  | 97.8152 | 47.3955 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.813 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.8168 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7684 |  |  |  |  | 97.8236 | 47.3955 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8214 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.8251 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7671 |  |  |  |  | 97.8319 | 47.3955 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8297 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.8335 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7659 |  |  |  |  | 97.8402 | 47.3955 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.838 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.8418 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7646 |  |  |  |  | 97.8485 | 47.3955 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8464 | 17.4257 | 59.9649 | 17.55 | 97.8502 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7634 |  |  |  |  | 97.8569 | 47.3955 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8547 | 17.4257 | 59.9649 | 17.55 | 97.8585 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7621 |  |  |  |  | 97.8652 | 47.4183 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8631 | 17.4239 | 59.9649 | 17.55 | 97.8668 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7609 |  |  |  |  | 97.8735 | 47.4183 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8714 | 17.4239 | 59.9649 | 17.55 | 97.8751 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7596 |  |  |  |  | 97.8818 | 47.4207 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8797 | 17.4239 | 59.9649 | 17.55 | 97.8835 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7584 |  |  |  |  | 97.8901 | 47.4207 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8881 | 17.4239 | 59.9649 | 17.55 | 97.8918 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7571 |  |  |  |  | 97.8986 | 47.4197 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.8964 | 17.4246 | 59.9649 | 17.55 | 97.9001 | 7.9256 | 60.0167 | 7.7559 |  |  |  |  | 97.9069 | 47.4197 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9048 | 17.4246 | 59.9649 | 17.55 | 97.9084 | 7.9262 | 60.0167 | 7.7546 |  |  |  |  | 97.9152 | 47.4197 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9131 | 17.4246 | 59.9649 | 17.55 | 97.9168 | 7.9262 | 60.0167 | 7.7534 |  |  |  |  | 97.9235 | 47.4197 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9214 | 17.4246 | 59.9649 | 17.55 | 97.9251 | 7.926 | 60.0167 | 7.7521 |  |  |  |  | 97.9319 | 47.4145 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9298 | 17.4246 | 59.9649 | 17.55 | 97.9335 | 7.926 | 60.0167 | 7.7509 |  |  |  |  | 97.9402 | 47.4145 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9381 | 17.4246 | 59.9649 | 17.55 | 97.9418 | 7.9251 | 60.0167 | 7.7496 |  |  |  |  | 97.9485 | 47.4145 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9464 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.9501 | 7.9251 | 60.0167 | 7.7484 |  |  |  |  | 97.9568 | 47.4145 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9548 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.9584 | 7.9251 | 60.0167 | 7.7471 |  |  |  |  | 97.9652 | 47.4145 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9631 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.9668 | 7.9251 | 60.0167 | 7.7459 |  |  |  |  | 97.9735 | 47.4145 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9715 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.9751 | 7.9237 | 60.0167 | 7.7446 |  |  |  |  | 97.9818 | 47.4145 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9798 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.9835 | 7.9237 | 60.0167 | 7.7434 |  |  |  |  | 97.9901 | 47.4145 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9881 | 17.4265 | 59.9649 | 17.55 | 97.9918 | 7.9237 | 60.0167 | 7.7421 |  |  |  |  | 97.9985 | 47.416 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 97.9965 | 17.4284 | 59.9649 | 17.55 | 98.0001 | 7.9237 | 60.0167 | 7.7409 |  |  |  |  | 98.0068 | 47.416 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0048 | 17.4284 | 59.9649 | 17.55 | 98.0084 | 7.872 | 60.0167 | 7.7396 |  |  |  |  | 98.0151 | 47.416 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0132 | 17.4284 | 59.9649 | 17.55 | 98.0168 | 7.872 | 60.0167 | 7.7384 |  |  |  |  | 98.0234 | 47.416 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0215 | 17.4284 | 59.9649 | 17.55 | 98.0251 | 7.8717 | 60.0167 | 7.7371 |  |  |  |  | 98.0319 | 47.3912 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0298 | 17.4276 | 59.9649 | 17.55 | 98.0334 | 7.8717 | 60.0167 | 7.7359 |  |  |  |  | 98.0402 | 47.3912 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0382 | 17.4276 | 59.9649 | 17.55 | 98.0417 | 7.8717 | 60.0167 | 7.7346 |  |  |  |  | 98.0485 | 47.3912 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0465 | 17.4113 | 59.9649 | 17.55 | 98.0501 | 7.8717 | 60.0167 | 7.7334 |  |  |  |  | 98.0568 | 47.3912 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0548 | 17.4113 | 59.9649 | 17.55 | 98.0584 | 7.8706 | 60.0167 | 7.7321 |  |  |  |  | 98.0652 | 47.3912 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0632 | 17.4113 | 59.9649 | 17.55 | 98.0668 | 7.8706 | 60.0167 | 7.7309 |  |  |  |  | 98.0735 | 47.3912 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0715 | 17.4113 | 59.9649 | 17.55 | 98.0751 | 7.8706 | 60.0167 | 7.7296 |  |  |  |  | 98.0818 | 47.3912 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0799 | 17.4113 | 59.9649 | 17.55 | 98.0834 | 7.8706 | 60.0167 | 7.7284 |  |  |  |  | 98.0901 | 47.3912 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0882 | 17.4113 | 59.9649 | 17.55 | 98.0917 | 7.8711 | 60.0167 | 7.7271 |  |  |  |  | 98.0985 | 47.3904 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.0965 | 17.4122 | 59.9649 | 17.55 | 98.1001 | 7.8711 | 60.0167 | 7.7259 |  |  |  |  | 98.1068 | 47.3904 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1049 | 17.4122 | 59.9649 | 17.55 | 98.1084 | 7.8711 | 60.0167 | 7.7246 |  |  |  |  | 98.1151 | 47.3875 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1132 | 17.4123 | 59.9649 | 17.55 | 98.1168 | 7.8711 | 60.0167 | 7.7234 |  |  |  |  | 98.1234 | 47.3875 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1216 | 17.4123 | 59.9649 | 17.55 | 98.1251 | 7.8719 | 60.0167 | 7.7221 |  |  |  |  | 98.1317 | 47.3875 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1299 | 17.4123 | 59.9649 | 17.55 | 98.1334 | 7.8719 | 60.0167 | 7.7209 |  |  |  |  | 98.1401 | 47.3875 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1382 | 17.4123 | 59.9649 | 17.55 | 98.1417 | 7.8719 | 60.0167 | 7.7196 |  |  |  |  | 98.1484 | 47.3873 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1466 | 17.4142 | 59.9649 | 17.55 | 98.1501 | 7.8719 | 60.0167 | 7.7184 |  |  |  |  | 98.1567 | 47.3873 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1549 | 17.4142 | 59.9649 | 17.55 | 98.1584 | 7.8722 | 60.0167 | 7.7171 |  |  |  |  | 98.165 | 47.3824 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1632 | 17.4142 | 59.9649 | 17.55 | 98.1667 | 7.8722 | 60.0167 | 7.7159 |  |  |  |  | 98.1735 | 47.3824 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1715 | 17.4142 | 59.9649 | 17.55 | 98.175 | 7.8722 | 60.0167 | 7.7146 |  |  |  |  | 98.1818 | 47.3794 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1799 | 17.4141 | 59.9649 | 17.55 | 98.1834 | 7.8722 | 60.0167 | 7.7134 |  |  |  |  | 98.1901 | 47.3794 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1883 | 17.4141 | 59.9649 | 17.55 | 98.1917 | 7.8719 | 60.0167 | 7.7121 |  |  |  |  | 98.1984 | 47.3626 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.1966 | 17.4117 | 59.9649 | 17.55 | 98.2001 | 7.8719 | 60.0167 | 7.7109 |  |  |  |  | 98.2068 | 47.3626 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2049 | 17.4117 | 59.9649 | 17.55 | 98.2084 | 7.8714 | 60.0167 | 7.7096 |  |  |  |  | 98.2151 | 47.3604 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2133 | 17.4117 | 59.9649 | 17.55 | 98.2167 | 7.8714 | 60.0167 | 7.7084 |  |  |  |  | 98.2234 | 47.3604 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2216 | 17.4117 | 59.9649 | 17.55 | 98.225 | 7.8715 | 60.0167 | 7.7071 |  |  |  |  | 98.2317 | 47.3604 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2299 | 17.4117 | 59.9649 | 17.55 | 98.2334 | 7.8715 | 60.0167 | 7.7059 |  |  |  |  | 98.2401 | 47.3604 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2383 | 17.4117 | 59.9649 | 17.55 | 98.2417 | 7.8715 | 60.0167 | 7.7046 |  |  |  |  | 98.2484 | 47.3604 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2466 | 17.4111 | 59.9649 | 17.55 | 98.2501 | 7.8715 | 60.0167 | 7.7034 |  |  |  |  | 98.2567 | 47.3604 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.255 | 17.4111 | 59.9649 | 17.55 | 98.2584 | 7.8704 | 60.0167 | 7.7021 |  |  |  |  | 98.265 | 47.3635 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2633 | 17.4078 | 59.9649 | 17.55 | 98.2667 | 7.8704 | 60.0167 | 7.7009 |  |  |  |  | 98.2734 | 47.3635 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2716 | 17.4078 | 59.9649 | 17.55 | 98.275 | 7.8702 | 60.0167 | 7.6996 |  |  |  |  | 98.2817 | 47.411 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2799 | 17.4078 | 59.9649 | 17.55 | 98.2834 | 7.8702 | 60.0167 | 7.6984 |  |  |  |  | 98.29 | 47.411 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2883 | 17.4078 | 59.9649 | 17.55 | 98.2917 | 7.871 | 60.0167 | 7.6971 |  |  |  |  | 98.2983 | 47.4144 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.2967 | 17.4098 | 59.9649 | 17.55 | 98.3 | 7.871 | 60.0167 | 7.6959 |  |  |  |  | 98.3068 | 47.4144 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.305 | 17.4098 | 59.9649 | 17.55 | 98.3083 | 7.8716 | 60.0167 | 7.6946 |  |  |  |  | 98.3151 | 47.4144 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.3133 | 17.4098 | 59.9649 | 17.55 | 98.3167 | 7.8716 | 60.0167 | 7.6934 |  |  |  |  | 98.3234 | 47.4144 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.3217 | 17.4098 | 59.9649 | 17.55 | 98.325 | 7.8716 | 60.0167 | 7.6921 |  |  |  |  | 98.3317 | 47.4116 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.33 | 17.4089 | 59.9649 | 17.55 | 98.3334 | 7.8716 | 60.0167 | 7.6909 |  |  |  |  | 98.34 | 47.4116 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.3383 | 17.4089 | 59.9649 | 17.55 | 98.3417 | 7.8707 | 60.0167 | 7.6896 |  |  |  |  | 98.3484 | 47.4116 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.3466 | 17.412 | 59.9649 | 17.55 | 98.35 | 7.8707 | 60.0167 | 7.6884 |  |  |  |  | 98.3567 | 47.4116 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.355 | 17.412 | 59.9649 | 17.55 | 98.3583 | 7.8707 | 60.0167 | 7.6871 |  |  |  |  | 98.365 | 47.4042 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.3634 | 17.4051 | 59.9649 | 17.55 | 98.3667 | 7.8707 | 60.0167 | 7.6859 |  |  |  |  | 98.3733 | 47.4042 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.3717 | 17.4051 | 59.9649 | 17.55 | 98.375 | 7.8003 | 60.0167 | 7.6846 |  |  |  |  | 98.3817 | 47.4015 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.38 | 17.4051 | 59.9649 | 17.55 | 98.3834 | 7.8003 | 60.0167 | 7.6834 |  |  |  |  | 98.39 | 47.4015 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.3883 | 17.4051 | 59.9649 | 17.55 | 98.3917 | 7.8 | 60.0167 | 7.6821 |  |  |  |  | 98.3983 | 47.4015 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.3967 | 17.4051 | 59.9649 | 17.55 | 98.4 | 7.8 | 60.0167 | 7.6809 |  |  |  |  | 98.4066 | 47.4015 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4051 | 17.4051 | 59.9649 | 17.55 | 98.4083 | 7.7236 | 60.0167 | 7.6796 |  |  |  |  | 98.415 | 47.4015 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4134 | 17.4038 | 59.9649 | 17.55 | 98.4167 | 7.7236 | 60.0167 | 7.6784 |  |  |  |  | 98.4233 | 47.4015 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4217 | 17.4038 | 59.9649 | 17.55 | 98.425 | 7.7236 | 60.0167 | 7.6772 |  |  |  |  | 98.4316 | 47.4238 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.43 | 17.4033 | 59.9649 | 17.55 | 98.4333 | 7.7236 | 60.0167 | 7.6759 |  |  |  |  | 98.4399 | 47.4238 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4384 | 17.4033 | 59.9649 | 17.55 | 98.4417 | 7.7228 | 60.0167 | 7.6747 |  |  |  |  | 98.4484 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4467 | 17.4033 | 59.9649 | 17.55 | 98.45 | 7.7228 | 60.0167 | 7.6734 |  |  |  |  | 98.4567 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.455 | 17.4033 | 59.9649 | 17.55 | 98.4583 | 7.7228 | 60.0167 | 7.6722 |  |  |  |  | 98.465 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4634 | 17.4033 | 59.9649 | 17.55 | 98.4666 | 7.7228 | 60.0167 | 7.6709 |  |  |  |  | 98.4733 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4718 | 17.4033 | 59.9649 | 17.55 | 98.475 | 7.7222 | 60.0167 | 7.6697 |  |  |  |  | 98.4817 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4801 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 98.4833 | 7.7222 | 60.0167 | 7.6684 |  |  |  |  | 98.49 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4884 | 17.4012 | 59.9649 | 17.55 | 98.4916 | 7.7222 | 60.0167 | 7.6672 |  |  |  |  | 98.4983 | 47.3819 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.4967 | 17.3992 | 59.9649 | 17.55 | 98.4999 | 7.7222 | 60.0167 | 7.6659 |  |  |  |  | 98.5066 | 47.3819 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5051 | 17.3992 | 59.9649 | 17.55 | 98.5083 | 7.7229 | 60.0167 | 7.6647 |  |  |  |  | 98.515 | 47.3796 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5135 | 17.3992 | 59.9649 | 17.55 | 98.5166 | 7.7229 | 60.0167 | 7.6634 |  |  |  |  | 98.5233 | 47.3796 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5218 | 17.3992 | 59.9649 | 17.55 | 98.525 | 7.7238 | 60.0167 | 7.6622 |  |  |  |  | 98.5316 | 47.3796 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5301 | 17.4087 | 59.9649 | 17.55 | 98.5333 | 7.7238 | 60.0167 | 7.6609 |  |  |  |  | 98.5399 | 47.3796 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5384 | 17.4087 | 59.9649 | 17.55 | 98.5416 | 7.7238 | 60.0167 | 7.6597 |  |  |  |  | 98.5483 | 47.3796 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5468 | 17.4087 | 59.9649 | 17.55 | 98.5499 | 7.7238 | 60.0167 | 7.6584 |  |  |  |  | 98.5566 | 47.3796 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5551 | 17.4087 | 59.9649 | 17.55 | 98.5583 | 7.7238 | 60.0167 | 7.6572 |  |  |  |  | 98.5649 | 47.3603 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5634 | 17.4111 | 59.9649 | 17.55 | 98.5666 | 7.7238 | 60.0167 | 7.6559 |  |  |  |  | 98.5732 | 47.3603 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5718 | 17.4111 | 59.9649 | 17.55 | 98.575 | 7.7229 | 60.0167 | 7.6547 |  |  |  |  | 98.5815 | 47.3603 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5802 | 17.4127 | 59.9649 | 17.55 | 98.5833 | 7.7229 | 60.0167 | 7.6534 |  |  |  |  | 98.59 | 47.3603 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5885 | 17.4127 | 59.9649 | 17.55 | 98.5916 | 7.7227 | 60.0167 | 7.6522 |  |  |  |  | 98.5983 | 47.3603 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.5968 | 17.4127 | 59.9649 | 17.55 | 98.5999 | 7.7227 | 60.0167 | 7.6509 |  |  |  |  | 98.6066 | 47.3603 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6051 | 17.4127 | 59.9649 | 17.55 | 98.6083 | 7.7225 | 60.0167 | 7.6497 |  |  |  |  | 98.6149 | 47.3658 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6135 | 17.4127 | 59.9649 | 17.55 | 98.6166 | 7.7225 | 60.0167 | 7.6484 |  |  |  |  | 98.6233 | 47.3658 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6219 | 17.4127 | 59.9649 | 17.55 | 98.6249 | 7.7225 | 60.0167 | 7.6472 |  |  |  |  | 98.6316 | 47.3746 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6302 | 17.4127 | 59.9649 | 17.55 | 98.6332 | 7.7225 | 60.0167 | 7.6459 |  |  |  |  | 98.6399 | 47.3746 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6385 | 17.4127 | 59.9649 | 17.55 | 98.6416 | 7.7209 | 60.0167 | 7.6447 |  |  |  |  | 98.6482 | 47.3922 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6468 | 17.4122 | 59.9649 | 17.55 | 98.6499 | 7.7209 | 60.0167 | 7.6434 |  |  |  |  | 98.6566 | 47.3922 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6552 | 17.4122 | 59.9649 | 17.55 | 98.6583 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6422 |  |  |  |  | 98.6649 | 47.4005 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6635 | 17.4081 | 59.9649 | 17.55 | 98.6666 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6409 |  |  |  |  | 98.6732 | 47.4005 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6718 | 17.4081 | 59.9649 | 17.55 | 98.6749 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6397 |  |  |  |  | 98.6815 | 47.3939 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6802 | 17.4081 | 59.9649 | 17.55 | 98.6832 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6384 |  |  |  |  | 98.6899 | 47.3939 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6886 | 17.4081 | 59.9649 | 17.55 | 98.6916 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6372 |  |  |  |  | 98.6982 | 47.3939 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.6969 | 17.4076 | 59.9649 | 17.55 | 98.6999 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6359 |  |  |  |  | 98.7065 | 47.3939 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7052 | 17.4076 | 59.9649 | 17.55 | 98.7083 | 7.7228 | 60.0167 | 7.6347 |  |  |  |  | 98.7148 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7135 | 17.4076 | 59.9649 | 17.55 | 98.7166 | 7.7228 | 60.0167 | 7.6334 |  |  |  |  | 98.7233 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7219 | 17.4076 | 59.9649 | 17.55 | 98.7249 | 7.7224 | 60.0167 | 7.6322 |  |  |  |  | 98.7316 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7303 | 17.4076 | 59.9649 | 17.55 | 98.7332 | 7.7224 | 60.0167 | 7.6309 |  |  |  |  | 98.7399 | 47.4087 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7386 | 17.4076 | 59.9649 | 17.55 | 98.7416 | 7.7224 | 60.0167 | 7.6297 |  |  |  |  | 98.7482 | 47.4083 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7469 | 17.4048 | 59.9649 | 17.55 | 98.7499 | 7.7224 | 60.0167 | 7.6284 |  |  |  |  | 98.7566 | 47.4083 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7552 | 17.4048 | 59.9649 | 17.55 | 98.7582 | 7.7224 | 60.0167 | 7.6272 |  |  |  |  | 98.7649 | 47.3682 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7636 | 17.4041 | 59.9591 | 17.55 | 98.7665 | 7.7224 | 60.0167 | 7.6259 |  |  |  |  | 98.7732 | 47.3682 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7719 | 17.4041 | 59.9591 | 17.55 | 98.7749 | 7.7234 | 60.0167 | 7.6247 |  |  |  |  | 98.7815 | 47.3682 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7802 | 17.4041 | 59.9591 | 17.55 | 98.7832 | 7.7234 | 60.0167 | 7.6234 |  |  |  |  | 98.7899 | 47.3682 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.7886 | 17.4041 | 59.9591 | 17.55 | 98.7916 | 7.7237 | 60.0167 | 7.6222 |  |  |  |  | 98.7982 | 47.396 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.797 | 17.4041 | 59.9591 | 17.55 | 98.7999 | 7.7237 | 60.0167 | 7.6209 |  |  |  |  | 98.8065 | 47.396 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.8053 | 17.4041 | 59.9591 | 17.55 | 98.8082 | 7.7237 | 60.0167 | 7.6197 |  |  |  |  | 98.8148 | 47.3956 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.8136 | 17.4039 | 59.9591 | 17.55 | 98.8165 | 7.7237 | 60.0167 | 7.6184 |  |  |  |  | 98.8231 | 47.3956 | 60.0225 | 47.85
|  |  |  | 98.8219 | 17.4039 | 59.9591 | 17.55 | 98.8249 | 7.7237 | 60.0167 | 7.6172 |  |  |  |  | 98.8315 | 47.3956 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.8303 | 17.3958 | 59.9591 | 17.55 | 98.8332 | 7.7237 | 60.0167 | 7.6159 |  |  |  |  | 98.8398 | 47.3956 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.8387 | 17.3958 | 59.9591 | 17.55 | 98.8416 | 7.7223 | 60.0167 | 7.6147 |  |  |  |  | 98.8481 | 47.3948 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.847 | 17.3958 | 59.9591 | 17.55 | 98.8499 | 7.7223 | 60.0167 | 7.6134 |  |  |  |  | 98.8564 | 47.3948 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.8553 | 17.3958 | 59.9591 | 17.55 | 98.8582 | 7.7223 | 60.0167 | 7.6122 |  |  |  |  | 98.8649 | 47.3948 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.8637 | 17.3958 | 59.9591 | 17.55 | 98.8665 | 7.7223 | 60.0167 | 7.6109 |  |  |  |  | 98.8732 | 47.3948 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.872 | 17.3958 | 59.9591 | 17.55 | 98.8749 | 7.7219 | 60.0167 | 7.6097 |  |  |  |  | 98.8815 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.8803 | 17.3958 | 59.9591 | 17.55 | 98.8832 | 7.7219 | 60.0167 | 7.6084 |  |  |  |  | 98.8898 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.8886 | 17.3958 | 59.9591 | 17.55 | 98.8915 | 7.7228 | 60.0167 | 7.6072 |  |  |  |  | 98.8982 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.897 | 17.3957 | 59.9591 | 17.55 | 98.8998 | 7.7228 | 60.0167 | 7.6059 |  |  |  |  | 98.9065 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9054 | 17.3957 | 59.9591 | 17.55 | 98.9082 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6047 |  |  |  |  | 98.9148 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9137 | 17.3956 | 59.9591 | 17.55 | 98.9165 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6034 |  |  |  |  | 98.9231 | 47.3941 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.922 | 17.3956 | 59.9591 | 17.55 | 98.9249 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6022 |  |  |  |  | 98.9315 | 47.378 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9304 | 17.416 | 59.9591 | 17.55 | 98.9332 | 7.7221 | 60.0167 | 7.6009 |  |  |  |  | 98.9398 | 47.378 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9387 | 17.416 | 59.9591 | 17.55 | 98.9415 | 7.6568 | 60.0167 | 7.5997 |  |  |  |  | 98.9481 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9471 | 17.4161 | 59.9591 | 17.55 | 98.9498 | 7.6568 | 60.0167 | 7.5984 |  |  |  |  | 98.9564 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9554 | 17.4161 | 59.9591 | 17.55 | 98.9582 | 7.6561 | 60.0167 | 7.5972 |  |  |  |  | 98.9648 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9637 | 17.4161 | 59.9591 | 17.55 | 98.9665 | 7.6561 | 60.0167 | 7.5959 |  |  |  |  | 98.9731 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9721 | 17.4161 | 59.9591 | 17.55 | 98.9749 | 7.6561 | 60.0167 | 7.5947 |  |  |  |  | 98.9814 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9804 | 17.4276 | 59.9591 | 17.55 | 98.9832 | 7.6561 | 60.0167 | 7.5934 |  |  |  |  | 98.9897 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9887 | 17.4276 | 59.9591 | 17.55 | 98.9915 | 7.6557 | 60.0167 | 7.5922 |  |  |  |  | 98.9982 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 98.9971 | 17.4276 | 59.9591 | 17.55 | 98.9998 | 7.6557 | 60.0167 | 7.5909 |  |  |  |  | 99.0065 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0054 | 17.4276 | 59.9591 | 17.55 | 99.0082 | 7.656 | 60.0167 | 7.5897 |  |  |  |  | 99.0148 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0138 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0165 | 7.656 | 60.0167 | 7.5884 |  |  |  |  | 99.0231 | 47.3834 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0221 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0248 | 7.6054 | 60.0167 | 7.5872 |  |  |  |  | 99.0315 | 47.3838 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0304 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0331 | 7.6054 | 60.0167 | 7.5859 |  |  |  |  | 99.0398 | 47.3838 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0388 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0415 | 7.6054 | 60.011 | 7.5847 |  |  |  |  | 99.0481 | 47.3838 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0471 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0498 | 7.6054 | 60.011 | 7.5834 |  |  |  |  | 99.0564 | 47.3838 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0555 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0582 | 7.6054 | 60.011 | 7.5822 |  |  |  |  | 99.0648 | 47.383 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0638 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0665 | 7.6054 | 60.011 | 7.5809 |  |  |  |  | 99.0731 | 47.383 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0721 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0748 | 7.6054 | 60.011 | 7.5797 |  |  |  |  | 99.0814 | 47.383 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0805 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0831 | 7.6054 | 60.011 | 7.5784 |  |  |  |  | 99.0897 | 47.383 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0888 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0915 | 7.5594 | 60.011 | 7.5772 |  |  |  |  | 99.0981 | 47.3762 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.0971 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.0998 | 7.5594 | 60.011 | 7.5759 |  |  |  |  | 99.1064 | 47.3762 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1055 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.1082 | 7.5594 | 60.011 | 7.5747 |  |  |  |  | 99.1147 | 47.3752 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1138 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.1165 | 7.5594 | 60.011 | 7.5734 |  |  |  |  | 99.123 | 47.3752 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1222 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.1248 | 7.5594 | 60.011 | 7.5722 |  |  |  |  | 99.1315 | 47.3861 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1305 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.1331 | 7.5594 | 60.011 | 7.5709 |  |  |  |  | 99.1398 | 47.3861 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1388 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.1415 | 7.5601 | 60.011 | 7.5697 |  |  |  |  | 99.1481 | 47.3861 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1472 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.1498 | 7.5601 | 60.011 | 7.5684 |  |  |  |  | 99.1564 | 47.3861 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1555 | 17.4272 | 59.9591 | 17.55 | 99.1581 | 7.5601 | 60.011 | 7.5672 |  |  |  |  | 99.1648 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1638 | 17.4283 | 59.9591 | 17.55 | 99.1664 | 7.5601 | 60.011 | 7.5659 |  |  |  |  | 99.1731 | 47.405 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1722 | 17.4283 | 59.9591 | 17.55 | 99.1748 | 7.5601 | 60.011 | 7.5647 |  |  |  |  | 99.1814 | 47.4141 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1805 | 17.4283 | 59.9591 | 17.55 | 99.1831 | 7.5601 | 60.011 | 7.5634 |  |  |  |  | 99.1897 | 47.4141 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1889 | 17.4283 | 59.9591 | 17.55 | 99.1915 | 7.5609 | 60.011 | 7.5622 |  |  |  |  | 99.1981 | 47.4141 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.1972 | 17.431 | 59.9591 | 17.55 | 99.1998 | 7.5609 | 60.011 | 7.5609 |  |  |  |  | 99.2064 | 47.4141 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2055 | 17.431 | 59.9591 | 17.55 | 99.2081 | 7.5609 | 60.011 | 7.5597 |  |  |  |  | 99.2147 | 47.4148 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2139 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2164 | 7.5609 | 60.011 | 7.5584 |  |  |  |  | 99.223 | 47.4148 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2222 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2248 | 7.5609 | 60.011 | 7.5572 |  |  |  |  | 99.2314 | 47.4148 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2306 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2331 | 7.5609 | 60.011 | 7.5559 |  |  |  |  | 99.2397 | 47.4148 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2389 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2415 | 7.5609 | 60.011 | 7.5547 |  |  |  |  | 99.248 | 47.4114 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2472 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2498 | 7.5609 | 60.011 | 7.5534 |  |  |  |  | 99.2563 | 47.4114 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2556 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2581 | 7.5609 | 60.011 | 7.5522 |  |  |  |  | 99.2648 | 47.4114 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2639 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2664 | 7.5609 | 60.011 | 7.5509 |  |  |  |  | 99.2731 | 47.4114 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2722 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2748 | 7.5609 | 60.011 | 7.5497 |  |  |  |  | 99.2814 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2806 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2831 | 7.5609 | 60.011 | 7.5484 |  |  |  |  | 99.2897 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2889 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2914 | 7.5609 | 60.011 | 7.5472 |  |  |  |  | 99.2981 | 47.3899 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.2973 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.2997 | 7.5609 | 60.011 | 7.5459 |  |  |  |  | 99.3064 | 47.3899 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.3056 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.3081 | 7.5609 | 60.011 | 7.5447 |  |  |  |  | 99.3147 | 47.3849 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.3139 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.3164 | 7.5609 | 60.011 | 7.5434 |  |  |  |  | 99.323 | 47.3849 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.3223 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.3248 | 7.5606 | 60.011 | 7.5422 |  |  |  |  | 99.3314 | 47.3786 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.3307 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.3331 | 7.5606 | 60.011 | 7.5409 |  |  |  |  | 99.3397 | 47.3786 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.339 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.3414 | 7.5604 | 60.011 | 7.5397 |  |  |  |  | 99.348 | 47.389 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.3473 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.3497 | 7.5604 | 60.011 | 7.5384 |  |  |  |  | 99.3563 | 47.389 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.3556 | 17.4449 | 59.9591 | 17.55 | 99.3581 | 7.5604 | 60.011 | 7.5372 |  |  |  |  | 99.3647 | 47.3849 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.364 | 17.4471 | 59.9591 | 17.55 | 99.3665 | 7.5604 | 60.011 | 7.5359 |  |  |  |  | 99.373 | 47.3849 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.3723 | 17.4471 | 59.9591 | 17.55 | 99.3748 | 7.5604 | 60.011 | 7.5347 |  |  |  |  | 99.3813 | 47.3863 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.3806 | 17.4471 | 59.9591 | 17.55 | 99.3831 | 7.5604 | 60.011 | 7.5334 |  |  |  |  | 99.3896 | 47.3863 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.389 | 17.4471 | 59.9591 | 17.55 | 99.3914 | 7.5604 | 60.011 | 7.5322 |  |  |  |  | 99.3981 | 47.3862 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.3974 | 17.4471 | 59.9591 | 17.55 | 99.3998 | 7.5604 | 60.011 | 7.5309 |  |  |  |  | 99.4064 | 47.3862 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4057 | 17.4471 | 59.9591 | 17.55 | 99.4081 | 7.5604 | 60.011 | 7.5297 |  |  |  |  | 99.4147 | 47.3863 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.414 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4164 | 7.5604 | 60.011 | 7.5284 |  |  |  |  | 99.423 | 47.3863 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4224 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4247 | 7.5604 | 60.011 | 7.5272 |  |  |  |  | 99.4314 | 47.39 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4307 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4331 | 7.5604 | 60.011 | 7.5259 |  |  |  |  | 99.4397 | 47.39 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4391 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4414 | 7.5604 | 60.011 | 7.5247 |  |  |  |  | 99.448 | 47.39 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4474 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4498 | 7.5604 | 60.011 | 7.5234 |  |  |  |  | 99.4563 | 47.39 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4557 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4581 | 7.5603 | 60.011 | 7.5222 |  |  |  |  | 99.4647 | 47.39 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4641 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4664 | 7.5603 | 60.011 | 7.5209 |  |  |  |  | 99.473 | 47.39 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4724 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4747 | 7.5597 | 60.011 | 7.5197 |  |  |  |  | 99.4813 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4807 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4831 | 7.5597 | 60.011 | 7.5184 |  |  |  |  | 99.4896 | 47.3918 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4891 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4914 | 7.5597 | 60.011 | 7.5172 |  |  |  |  | 99.498 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.4974 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.4998 | 7.5597 | 60.011 | 7.5159 |  |  |  |  | 99.5063 | 47.3877 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5058 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.5081 | 7.5601 | 60.011 | 7.5147 |  |  |  |  | 99.5146 | 47.3497 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5141 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.5164 | 7.5601 | 60.011 | 7.5134 |  |  |  |  | 99.5229 | 47.3497 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5224 | 17.4458 | 59.9591 | 17.55 | 99.5247 | 7.5601 | 60.011 | 7.5122 |  |  |  |  | 99.5314 | 47.3438 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5308 | 17.4231 | 59.9591 | 17.55 | 99.5331 | 7.5601 | 60.011 | 7.5109 |  |  |  |  | 99.5397 | 47.3438 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5391 | 17.4231 | 59.9591 | 17.55 | 99.5414 | 7.5601 | 60.011 | 7.5097 |  |  |  |  | 99.548 | 47.3467 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5475 | 17.4231 | 59.9591 | 17.55 | 99.5497 | 7.5601 | 60.011 | 7.5084 |  |  |  |  | 99.5563 | 47.3467 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5558 | 17.4231 | 59.9591 | 17.55 | 99.558 | 7.5601 | 60.011 | 7.5072 |  |  |  |  | 99.5647 | 47.3467 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5641 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.5664 | 7.5601 | 60.011 | 7.5059 |  |  |  |  | 99.573 | 47.3467 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5725 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.5747 | 7.5601 | 60.011 | 7.5047 |  |  |  |  | 99.5813 | 47.3412 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5808 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.5831 | 7.5601 | 60.011 | 7.5034 |  |  |  |  | 99.5896 | 47.3412 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5891 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.5914 | 7.5601 | 60.011 | 7.5022 |  |  |  |  | 99.598 | 47.3375 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.5975 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.5997 | 7.5601 | 60.011 | 7.5009 |  |  |  |  | 99.6063 | 47.3375 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.6058 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.608 | 7.5599 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.6146 | 47.3374 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.6142 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.6164 | 7.5599 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.6229 | 47.3374 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.6225 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.6247 | 7.5599 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.6312 | 47.3906 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.6308 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.6331 | 7.5599 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.6396 | 47.3906 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.6392 | 17.4249 | 59.9591 | 17.55 | 99.6414 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.6479 | 47.3935 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.6475 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.6497 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.6562 | 47.3935 | 60.0167 | 47.85
|  |  |  | 99.6559 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.658 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.6646 | 47.3655 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.6642 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.6664 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.673 | 47.3655 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.6725 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.6747 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.6813 | 47.3683 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.6809 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.683 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.6896 | 47.3683 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.6892 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.6913 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.698 | 47.3677 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.6975 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.6997 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7063 | 47.3677 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7059 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.708 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7146 | 47.3686 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7142 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.7164 | 7.5591 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7229 | 47.3686 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7226 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.7247 | 7.559 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7313 | 47.3801 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7309 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.733 | 7.559 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7396 | 47.3801 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7392 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.7413 | 7.559 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7479 | 47.3801 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7476 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.7497 | 7.559 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7562 | 47.3801 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.756 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.758 | 7.4478 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7646 | 47.3821 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7643 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.7664 | 7.4478 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7729 | 47.3821 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7726 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.7747 | 7.4484 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7812 | 47.3771 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7809 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.783 | 7.4484 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.7896 | 47.3771 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7893 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.7913 | 7.4484 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.798 | 47.3703 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.7976 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.7997 | 7.4484 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8063 | 47.3703 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.8059 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.808 | 7.4484 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8146 | 47.3703 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.8143 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.8163 | 7.4484 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8229 | 47.3703 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.8227 | 17.4247 | 59.9591 | 17.55 | 99.8246 | 7.4484 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8313 | 47.3692 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.831 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.833 | 7.4484 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8396 | 47.3692 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.8393 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.8413 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8479 | 47.3692 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.8476 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.8497 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8562 | 47.3692 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.856 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.858 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8646 | 47.3711 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.8643 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.8663 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8729 | 47.3711 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.8727 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.8747 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8812 | 47.3711 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.881 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.883 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8895 | 47.3711 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.8894 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.8914 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.8979 | 47.3728 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.8977 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.8997 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9062 | 47.3728 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.906 | 17.4243 | 59.9591 | 17.55 | 99.908 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9146 | 47.3726 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9143 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.9163 | 7.4477 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9229 | 47.3726 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9227 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.9247 | 7.4471 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9313 | 47.3699 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9311 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.933 | 7.4471 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9396 | 47.3699 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9394 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.9413 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9479 | 47.3699 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9477 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.9496 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9562 | 47.3699 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9561 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.958 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9646 | 47.3717 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9644 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.9663 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9729 | 47.3717 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9727 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.9747 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9812 | 47.3717 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.981 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.983 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9895 | 47.3717 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9894 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.9913 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 99.9979 | 47.3731 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 99.9978 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 99.9996 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0062 | 47.3731 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0061 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.008 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0145 | 47.3786 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0144 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.0163 | 7.4454 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0228 | 47.3786 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0228 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.0247 | 7.4472 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0312 | 47.3786 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0311 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.033 | 7.4472 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0396 | 47.3786 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0395 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.0413 | 7.4486 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0479 | 47.3794 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0478 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.0496 | 7.4486 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0562 | 47.3794 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0561 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.058 | 7.4486 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0646 | 47.3636 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0645 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.0663 | 7.4486 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0729 | 47.3636 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0728 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.0746 | 7.4486 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0812 | 47.3652 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0811 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.0829 | 7.4486 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0895 | 47.3652 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0895 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.0913 | 7.4486 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.0979 | 47.368 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.0978 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.0996 | 7.4486 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1062 | 47.368 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1062 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.108 | 7.4487 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1145 | 47.4018 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1145 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1163 | 7.4487 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1228 | 47.4018 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1228 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1246 | 7.4456 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1312 | 47.4024 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1312 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1329 | 7.4456 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1395 | 47.4024 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1395 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1413 | 7.4456 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1478 | 47.3973 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1479 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1496 | 7.4456 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1561 | 47.3973 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1562 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.158 | 7.4469 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1646 | 47.3973 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1645 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1663 | 7.4469 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1729 | 47.3973 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1729 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1746 | 7.4465 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1812 | 47.3968 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1812 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1829 | 7.4465 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1896 | 47.3968 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1895 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1913 | 7.4459 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.1979 | 47.4071 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.1979 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.1996 | 7.4459 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2062 | 47.4071 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2062 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2079 | 7.4056 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2145 | 47.4071 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2146 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2162 | 7.4056 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2229 | 47.4071 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2229 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2246 | 7.4054 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2312 | 47.4082 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2312 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2329 | 7.4054 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2395 | 47.4082 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2396 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2413 | 7.4054 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2478 | 47.405 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.248 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2496 | 7.4054 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2562 | 47.405 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2563 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2579 | 7.4054 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2645 | 47.4125 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2646 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2662 | 7.4054 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2728 | 47.4125 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2729 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2746 | 7.4051 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2811 | 47.4125 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2813 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2829 | 7.4051 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2896 | 47.4125 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2896 | 17.4188 | 59.9591 | 17.55 | 100.2913 | 7.4051 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.2979 | 47.3934 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.2979 | 17.4189 | 59.9591 | 17.55 | 100.2996 | 7.4051 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3062 | 47.3934 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.3063 | 17.4189 | 59.9591 | 17.55 | 100.3079 | 7.405 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3145 | 47.3984 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.3147 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3162 | 7.405 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3229 | 47.3984 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.323 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3246 | 7.405 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3312 | 47.45 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.3313 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3329 | 7.405 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3395 | 47.45 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.3396 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3412 | 7.4033 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3478 | 47.4473 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.348 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3495 | 7.4033 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3562 | 47.4473 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.3564 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3579 | 7.4033 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3645 | 47.436 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.3647 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3663 | 7.4033 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3728 | 47.436 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.373 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3746 | 7.4033 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3811 | 47.4358 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.3814 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3829 | 7.4033 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3895 | 47.4358 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.3897 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3912 | 7.404 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.3978 | 47.4423 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.398 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.3996 | 7.404 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4061 | 47.4423 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4063 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.4079 | 7.4048 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4144 | 47.4475 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4147 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.4163 | 7.4048 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4229 | 47.4475 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4231 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.4246 | 7.4048 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4312 | 47.4475 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4314 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.4329 | 7.4048 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4395 | 47.4475 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4397 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.4412 | 7.4048 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4478 | 47.442 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4481 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.4496 | 7.4048 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4562 | 47.442 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4564 | 17.4158 | 59.9591 | 17.55 | 100.4579 | 7.4048 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4645 | 47.3845 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4648 | 17.4148 | 59.9591 | 17.55 | 100.4662 | 7.4048 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4728 | 47.3845 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4731 | 17.4148 | 59.9591 | 17.55 | 100.4745 | 7.4042 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4811 | 47.3845 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4814 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.4829 | 7.4042 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4895 | 47.3845 | 60.011 | 47.85
|  |  |  | 100.4898 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.4912 | 7.4042 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.4978 | 47.3834 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.4981 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.4996 | 7.4042 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5061 | 47.3834 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5064 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5079 | 7.4041 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5144 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5148 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5162 | 7.4041 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5228 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5231 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5245 | 7.4031 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5311 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5315 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5329 | 7.4031 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5394 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5398 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5412 | 7.403 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5477 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5481 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5496 | 7.403 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5562 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5565 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5579 | 7.403 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5645 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5648 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5662 | 7.403 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5728 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5732 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5745 | 7.403 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5812 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5815 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5829 | 7.403 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5895 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5898 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5912 | 7.4021 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.5978 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.5982 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.5995 | 7.4021 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6061 | 47.3766 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6065 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.6078 | 7.4023 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6145 | 47.3786 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6148 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.6162 | 7.4023 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6228 | 47.3786 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6232 | 17.4138 | 59.9591 | 17.55 | 100.6245 | 7.4023 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6311 | 47.382 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6315 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.6329 | 7.4023 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6394 | 47.382 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6399 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.6412 | 7.4019 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6478 | 47.382 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6482 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.6495 | 7.4019 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6561 | 47.382 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6565 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.6578 | 7.401 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6644 | 47.3819 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6649 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.6662 | 7.401 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6727 | 47.3819 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6732 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.6745 | 7.4009 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6812 | 47.3819 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6815 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.6829 | 7.4009 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6895 | 47.3819 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6899 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.6912 | 7.4012 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.6978 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.6982 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.6995 | 7.4012 | 60.011 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7061 | 47.3846 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7066 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.7078 | 7.4012 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7145 | 47.3716 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7149 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.7162 | 7.4012 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7228 | 47.3716 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7232 | 17.4165 | 59.9591 | 17.55 | 100.7245 | 7.4012 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7311 | 47.3716 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7316 | 17.418 | 59.9591 | 17.55 | 100.7328 | 7.4012 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7394 | 47.3716 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7399 | 17.418 | 59.9591 | 17.55 | 100.7411 | 7.3348 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7478 | 47.3716 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7483 | 17.418 | 59.9591 | 17.55 | 100.7495 | 7.3348 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7561 | 47.3716 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7566 | 17.418 | 59.9591 | 17.55 | 100.7578 | 7.3348 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7644 | 47.3742 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7649 | 17.418 | 59.9591 | 17.55 | 100.7662 | 7.3348 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7728 | 47.3742 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7733 | 17.418 | 59.9591 | 17.55 | 100.7745 | 7.3343 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7811 | 47.3787 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7816 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 100.7828 | 7.3343 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7894 | 47.3787 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7899 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 100.7912 | 7.3343 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.7977 | 47.3787 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.7983 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 100.7995 | 7.3343 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8062 | 47.3787 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.8066 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 100.8079 | 7.3343 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8145 | 47.3787 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.815 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8162 | 7.3343 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8228 | 47.3787 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.8233 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8245 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8311 | 47.3791 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.8316 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8328 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8395 | 47.3791 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.84 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8412 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8478 | 47.3804 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.8484 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8495 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8561 | 47.3804 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.8567 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8578 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8644 | 47.4021 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.865 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8661 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8728 | 47.4021 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.8733 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8745 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8811 | 47.3939 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.8817 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8828 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8894 | 47.3939 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.89 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8912 | 7.3344 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.8977 | 47.3814 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.8983 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.8995 | 7.3344 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9061 | 47.3814 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9067 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9078 | 7.3344 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9144 | 47.3814 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9151 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9161 | 7.3344 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9227 | 47.3814 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9234 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9245 | 7.3344 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.931 | 47.3814 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9317 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9328 | 7.3344 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9395 | 47.3814 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9401 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9412 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9478 | 47.3719 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9484 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9495 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9561 | 47.3719 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9568 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9578 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9645 | 47.3918 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9651 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9662 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9728 | 47.3918 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9734 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9745 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9811 | 47.3957 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9818 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9828 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9894 | 47.3957 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9901 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9911 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 100.9978 | 47.3957 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 100.9984 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 100.9995 | 7.3345 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0061 | 47.3957 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0068 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 101.0078 | 7.3342 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0144 | 47.3957 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0151 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 101.0162 | 7.3342 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0227 | 47.3957 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0235 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 101.0245 | 7.3342 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0311 | 47.3925 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0318 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 101.0328 | 7.3342 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0394 | 47.3925 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0401 | 17.417 | 59.9591 | 17.55 | 101.0411 | 7.3342 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0477 | 47.3887 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0485 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 101.0495 | 7.3342 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.056 | 47.3887 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0568 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 101.0578 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0645 | 47.3772 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0652 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 101.0662 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0728 | 47.3772 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0735 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 101.0745 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0811 | 47.3772 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0818 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 101.0828 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0894 | 47.3772 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0902 | 17.4172 | 59.9591 | 17.55 | 101.0911 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.0978 | 47.3772 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.0985 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.0995 | 7.3354 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1061 | 47.3772 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1068 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1078 | 7.3349 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1144 | 47.3665 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1152 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1161 | 7.3349 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1227 | 47.3665 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1235 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1245 | 7.335 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1311 | 47.3665 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1319 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1328 | 7.335 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1394 | 47.3665 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1402 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1411 | 7.3353 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1477 | 47.3695 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1485 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1495 | 7.3353 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1561 | 47.3695 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1569 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1578 | 7.3353 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1644 | 47.3839 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1652 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1661 | 7.3353 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1727 | 47.3839 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1736 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1745 | 7.3351 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.181 | 47.4012 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1819 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1828 | 7.3351 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1895 | 47.4012 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1902 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1912 | 7.3351 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.1978 | 47.4047 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.1986 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.1995 | 7.3351 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2061 | 47.4047 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2069 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.2078 | 7.3348 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2144 | 47.4123 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2152 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.2161 | 7.3348 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2228 | 47.4123 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2236 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.2245 | 7.3213 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2311 | 47.4148 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2319 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.2328 | 7.3213 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2394 | 47.4148 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2403 | 17.4143 | 59.9591 | 17.55 | 101.2411 | 7.3217 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2477 | 47.4148 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2486 | 17.3909 | 59.9591 | 17.55 | 101.2495 | 7.3217 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2561 | 47.4148 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2569 | 17.3909 | 59.9591 | 17.55 | 101.2578 | 7.3211 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2644 | 47.4204 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2653 | 17.4061 | 59.9591 | 17.55 | 101.2661 | 7.3211 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2727 | 47.4204 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2737 | 17.4061 | 59.9591 | 17.55 | 101.2745 | 7.3211 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.281 | 47.4134 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.282 | 17.3765 | 59.9591 | 17.55 | 101.2828 | 7.3211 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2894 | 47.4134 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2903 | 17.3765 | 59.9591 | 17.55 | 101.2911 | 7.3211 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.2977 | 47.4098 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.2986 | 17.3765 | 59.9591 | 17.55 | 101.2994 | 7.3211 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.306 | 47.4098 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.307 | 17.3765 | 59.9591 | 17.55 | 101.3078 | 7.3207 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3143 | 47.4098 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.3153 | 17.3765 | 59.9591 | 17.55 | 101.3161 | 7.3207 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3228 | 47.4098 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.3236 | 17.3765 | 59.9591 | 17.55 | 101.3245 | 7.3205 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3311 | 47.4098 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.332 | 17.3759 | 59.9591 | 17.55 | 101.3328 | 7.3205 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3394 | 47.4098 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.3404 | 17.3759 | 59.9591 | 17.55 | 101.3411 | 7.3205 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3477 | 47.4032 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.3487 | 17.3759 | 59.9591 | 17.55 | 101.3495 | 7.3205 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3561 | 47.4032 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.357 | 17.3759 | 59.9591 | 17.55 | 101.3578 | 7.32 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3644 | 47.368 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.3653 | 17.3759 | 59.9591 | 17.55 | 101.3661 | 7.32 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3727 | 47.368 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.3737 | 17.3759 | 59.9591 | 17.55 | 101.3745 | 7.3195 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3811 | 47.3806 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.382 | 17.3785 | 59.9591 | 17.55 | 101.3828 | 7.3195 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3894 | 47.3806 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.3904 | 17.3785 | 59.9591 | 17.55 | 101.3911 | 7.3195 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.3977 | 47.3852 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.3987 | 17.3785 | 59.9591 | 17.55 | 101.3995 | 7.3195 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.406 | 47.3852 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4071 | 17.3785 | 59.9591 | 17.55 | 101.4078 | 7.3188 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4144 | 47.3923 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4154 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4161 | 7.3188 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4227 | 47.3923 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4237 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4244 | 7.3193 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.431 | 47.3745 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.432 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4328 | 7.3193 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4393 | 47.3745 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4404 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4411 | 7.3193 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4478 | 47.379 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4488 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4495 | 7.3193 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4561 | 47.379 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4571 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4578 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4644 | 47.3895 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4654 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4661 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4727 | 47.3895 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4738 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4744 | 7.3191 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4811 | 47.3895 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4821 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4828 | 7.3191 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4894 | 47.3895 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4904 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4911 | 7.3199 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.4977 | 47.3731 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.4987 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.4995 | 7.3199 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.506 | 47.3731 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5071 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5078 | 7.3199 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.5144 | 47.3615 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5155 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5161 | 7.3199 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.5227 | 47.3615 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5238 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5244 | 7.3191 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.531 | 47.3493 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5321 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5328 | 7.3191 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.5393 | 47.3493 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5405 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5411 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.5477 | 47.3464 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5488 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5494 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.556 | 47.3464 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5572 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5578 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.5643 | 47.3783 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5655 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5661 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.5728 | 47.3783 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5738 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5745 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.5811 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5822 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5828 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.5894 | 47.3764 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5905 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5911 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.5977 | 47.3805 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.5988 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.5994 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.6061 | 47.3805 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.6072 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.6078 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.6144 | 47.3805 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.6155 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.6161 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.6227 | 47.3805 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.6239 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.6245 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.631 | 47.3804 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.6322 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.6328 | 7.3192 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.6394 | 47.3804 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.6405 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.6411 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.6477 | 47.3745 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.6489 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.6494 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.656 | 47.3745 | 60.0052 | 47.85
|  |  |  | 101.6572 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.6578 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.6643 | 47.3745 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.6656 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.6661 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.6727 | 47.3745 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.6739 | 17.3793 | 59.9591 | 17.55 | 101.6744 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.681 | 47.3745 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.6822 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.6827 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.6893 | 47.3745 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.6906 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.6911 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.6976 | 47.3745 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.6989 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.6994 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7061 | 47.3745 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7072 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7078 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7144 | 47.3745 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7156 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7161 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7227 | 47.3745 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7239 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7244 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7311 | 47.3713 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7323 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7328 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7394 | 47.3713 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7406 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7411 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7477 | 47.3845 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7489 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7495 | 7.3185 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.756 | 47.3845 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7573 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7578 | 7.3193 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7644 | 47.3845 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7657 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7661 | 7.3193 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7727 | 47.3845 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.774 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7744 | 7.3198 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.781 | 47.4413 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7823 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7828 | 7.3198 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7893 | 47.4413 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.7906 | 17.3768 | 59.9591 | 17.55 | 101.7911 | 7.3198 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.7977 | 47.4413 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.799 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.7994 | 7.3198 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.806 | 47.4413 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8073 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8077 | 7.3196 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8143 | 47.4413 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8156 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8161 | 7.3196 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8226 | 47.4413 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.824 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8244 | 7.3196 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8311 | 47.4383 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8324 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8328 | 7.3196 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8394 | 47.4383 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8407 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8411 | 7.3197 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8477 | 47.4418 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.849 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8494 | 7.3197 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8561 | 47.4418 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8573 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8577 | 7.3197 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8644 | 47.4363 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8657 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8661 | 7.3197 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8727 | 47.4363 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8741 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8744 | 7.3184 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.881 | 47.4363 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8824 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8828 | 7.3184 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8894 | 47.4363 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8907 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8911 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.8977 | 47.4097 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.8991 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.8994 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.906 | 47.4097 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9074 | 17.3746 | 59.9591 | 17.55 | 101.9077 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9143 | 47.4097 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9157 | 17.3745 | 59.9591 | 17.55 | 101.9161 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9227 | 47.4097 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.924 | 17.3745 | 59.9591 | 17.55 | 101.9244 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.931 | 47.4077 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9324 | 17.3745 | 59.9591 | 17.55 | 101.9327 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9393 | 47.4077 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9408 | 17.3745 | 59.9591 | 17.55 | 101.9411 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9478 | 47.4052 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9491 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 101.9494 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9561 | 47.4052 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9574 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 101.9578 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9644 | 47.4041 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9658 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 101.9661 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9727 | 47.4041 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9741 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 101.9744 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9811 | 47.4041 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9825 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 101.9827 | 7.3182 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9894 | 47.4041 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9908 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 101.9911 | 7.3181 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 101.9977 | 47.4128 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 101.9991 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 101.9994 | 7.3181 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.006 | 47.4128 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0075 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 102.0078 | 7.3055 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.0144 | 47.4128 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0158 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 102.0161 | 7.3055 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.0227 | 47.4128 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0241 | 17.3739 | 59.9591 | 17.55 | 102.0244 | 7.3055 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.031 | 47.4174 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0325 | 17.3731 | 59.9591 | 17.55 | 102.0327 | 7.3055 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.0393 | 47.4174 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0408 | 17.3731 | 59.9591 | 17.55 | 102.0411 | 7.3056 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.0477 | 47.4375 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0492 | 17.3731 | 59.9591 | 17.55 | 102.0494 | 7.3056 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.056 | 47.4375 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0575 | 17.3731 | 59.9591 | 17.55 | 102.0577 | 7.2993 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.0643 | 47.4449 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0658 | 17.3731 | 59.9591 | 17.55 | 102.066 | 7.2993 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.0728 | 47.4449 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0742 | 17.3731 | 59.9591 | 17.55 | 102.0744 | 7.2993 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.0811 | 47.4449 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0825 | 17.3731 | 59.9591 | 17.55 | 102.0827 | 7.2993 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.0894 | 47.4449 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0909 | 17.3731 | 59.9591 | 17.55 | 102.0911 | 7.2991 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.0977 | 47.444 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.0992 | 17.373 | 59.9591 | 17.55 | 102.0994 | 7.2991 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.1061 | 47.444 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1075 | 17.373 | 59.9591 | 17.55 | 102.1077 | 7.2991 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.1144 | 47.4489 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1159 | 17.373 | 59.9591 | 17.55 | 102.116 | 7.2991 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.1227 | 47.4489 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1242 | 17.373 | 59.9591 | 17.55 | 102.1244 | 7.2994 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.131 | 47.4489 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1325 | 17.373 | 59.9591 | 17.55 | 102.1328 | 7.2994 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.1394 | 47.4489 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1409 | 17.373 | 59.9591 | 17.55 | 102.1411 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.1477 | 47.4528 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1492 | 17.373 | 59.9591 | 17.55 | 102.1494 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.156 | 47.4528 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1576 | 17.373 | 59.9591 | 17.55 | 102.1577 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.1643 | 47.4528 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1659 | 17.3734 | 59.9591 | 17.55 | 102.1661 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.1727 | 47.4528 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1742 | 17.3734 | 59.9591 | 17.55 | 102.1744 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5 |  |  |  |  | 102.181 | 47.4528 | 59.9994 | 47.85
|  |  |  | 102.1826 | 17.3734 | 59.9591 | 17.55 | 102.1827 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.1909 | 17.3734 | 59.9591 | 17.55 | 102.191 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.1992 | 17.3978 | 59.9591 | 17.55 | 102.1994 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2076 | 17.3978 | 59.9591 | 17.55 | 102.2077 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2159 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.2161 | 7.2987 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2243 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.2244 | 7.2977 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2326 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.2327 | 7.2977 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2409 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.241 | 7.2977 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2493 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.2494 | 7.2977 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2576 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.2577 | 7.2977 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.266 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.2661 | 7.2977 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2743 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.2744 | 7.2989 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2826 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.2827 | 7.2989 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.291 | 17.4011 | 59.9591 | 17.55 | 102.291 | 7.2989 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.2993 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.2994 | 7.2989 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3076 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3077 | 7.2989 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.316 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.316 | 7.2989 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3243 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3244 | 7.2988 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3327 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3327 | 7.2988 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.341 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3411 | 7.2988 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3493 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3494 | 7.2988 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3577 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3577 | 7.2988 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3661 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.366 | 7.2988 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3744 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3744 | 7.2988 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3827 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3827 | 7.2988 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3911 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3911 | 7.2994 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.3994 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.3994 | 7.2994 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4077 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.4077 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.416 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.416 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4244 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.4244 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4328 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.4327 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4411 | 17.4037 | 59.9591 | 17.55 | 102.441 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4494 | 17.4032 | 59.9591 | 17.55 | 102.4493 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4578 | 17.4032 | 59.9591 | 17.55 | 102.4577 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4661 | 17.4032 | 59.9591 | 17.55 | 102.466 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4745 | 17.4032 | 59.9591 | 17.55 | 102.4744 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4828 | 17.4009 | 59.9591 | 17.55 | 102.4827 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4911 | 17.4009 | 59.9591 | 17.55 | 102.491 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.4995 | 17.4009 | 59.9591 | 17.55 | 102.4993 | 7.298 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5078 | 17.4009 | 59.9591 | 17.55 | 102.5077 | 7.2981 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5161 | 17.4009 | 59.9591 | 17.55 | 102.5161 | 7.2981 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5245 | 17.4009 | 59.9591 | 17.55 | 102.5244 | 7.2981 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5328 | 17.401 | 59.9591 | 17.55 | 102.5327 | 7.2981 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5412 | 17.401 | 59.9591 | 17.55 | 102.541 | 7.2981 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5495 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.5494 | 7.2981 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5578 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.5577 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5662 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.566 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5745 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.5743 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5829 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.5827 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5912 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.591 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.5995 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.5994 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6079 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.6077 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6162 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.616 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6245 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.6243 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6329 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.6327 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6412 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.641 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6496 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.6494 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6579 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.6577 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6662 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.666 | 7.2983 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6746 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.6743 | 7.2974 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6829 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.6827 | 7.2974 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6913 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.691 | 7.2974 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.6996 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.6993 | 7.2974 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7079 | 17.3994 | 59.9591 | 17.55 | 102.7077 | 7.2966 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7163 | 17.4007 | 59.9591 | 17.55 | 102.716 | 7.2966 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7246 | 17.4007 | 59.9591 | 17.55 | 102.7244 | 7.2964 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7329 | 17.4007 | 59.9591 | 17.55 | 102.7327 | 7.2964 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7413 | 17.4007 | 59.9591 | 17.55 | 102.741 | 7.2964 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7496 | 17.4007 | 59.9591 | 17.55 | 102.7493 | 7.2964 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.758 | 17.4007 | 59.9591 | 17.55 | 102.7577 | 7.2953 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7663 | 17.4007 | 59.9591 | 17.55 | 102.766 | 7.2953 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7746 | 17.4007 | 59.9591 | 17.55 | 102.7744 | 7.2953 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.783 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.7827 | 7.2953 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7914 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.791 | 7.2953 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.7997 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.7993 | 7.2953 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.808 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.8077 | 7.2958 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.8163 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.816 | 7.2958 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.8247 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.8243 | 7.294 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.833 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.8326 | 7.294 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.8413 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.841 | 7.294 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.8497 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.8493 | 7.294 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.8581 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.8577 | 7.294 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.8664 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.866 | 7.294 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.8747 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.8743 | 7.2943 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.883 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.8826 | 7.2943 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.8914 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.891 | 7.2943 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.8997 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.8994 | 7.2943 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9081 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.9077 | 7.2949 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9164 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.916 | 7.2949 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9248 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.9243 | 7.2947 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9331 | 17.3943 | 59.9591 | 17.55 | 102.9327 | 7.2947 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9414 | 17.3943 | 59.9591 | 17.55 | 102.941 | 7.2947 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9497 | 17.3943 | 59.9591 | 17.55 | 102.9493 | 7.2947 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9581 | 17.3943 | 59.9591 | 17.55 | 102.9576 | 7.2947 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9665 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.966 | 7.2947 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9748 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.9743 | 7.2944 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9831 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.9827 | 7.2944 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9915 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.991 | 7.2941 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 102.9998 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 102.9993 | 7.2941 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0081 | 17.3944 | 59.9591 | 17.55 | 103.0076 | 7.2928 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0164 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.016 | 7.2928 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0248 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.0243 | 7.2928 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0332 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.0327 | 7.2928 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0415 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.041 | 7.2928 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0498 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.0493 | 7.2928 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0582 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.0576 | 7.2919 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0665 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.066 | 7.2919 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0749 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.0743 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0832 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.0826 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0915 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.0909 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.0999 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.0993 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1082 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.1077 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1165 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.116 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1249 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.1243 | 7.2908 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1332 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.1326 | 7.2908 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1416 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.141 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1499 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.1493 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1582 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.1577 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1666 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.166 | 7.2903 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1749 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.1743 | 7.3123 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1833 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.1826 | 7.3123 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1916 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.191 | 7.3122 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.1999 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.1993 | 7.3122 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.2083 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2076 | 7.3119 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.2166 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2159 | 7.3119 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.2249 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2243 | 7.3119 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.2333 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2326 | 7.3119 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.2416 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.241 | 7.3125 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.25 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2493 | 7.3125 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.2583 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2576 | 7.3112 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.2666 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2659 | 7.3112 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.275 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2743 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.2834 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2826 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.2917 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.291 | 7.3361 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.2993 | 7.3361 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3083 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.3076 | 7.3361 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3167 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.316 | 7.3361 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.325 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.3243 | 7.3361 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3333 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.3326 | 7.3361 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3417 | 17.3945 | 59.9591 | 17.55 | 103.3409 | 7.3357 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3501 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.3493 | 7.3357 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3584 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.3576 | 7.3368 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3667 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.366 | 7.3368 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.375 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.3743 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3834 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.3826 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.3918 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.3909 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4001 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.3993 | 7.3364 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4084 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.4076 | 7.3369 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4168 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.416 | 7.3369 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4251 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.4243 | 7.3369 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4334 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.4326 | 7.3369 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4417 | 17.4211 | 59.9591 | 17.55 | 103.4409 | 7.3369 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4501 | 17.4212 | 59.9591 | 17.55 | 103.4493 | 7.3369 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4585 | 17.4212 | 59.9591 | 17.55 | 103.4576 | 7.3363 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4668 | 17.4216 | 59.9591 | 17.55 | 103.4659 | 7.3363 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4751 | 17.4216 | 59.9591 | 17.55 | 103.4742 | 7.335 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4835 | 17.4216 | 59.9591 | 17.55 | 103.4826 | 7.335 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.4918 | 17.4216 | 59.9591 | 17.55 | 103.491 | 7.335 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5002 | 17.4216 | 59.9591 | 17.55 | 103.4993 | 7.335 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5085 | 17.4216 | 59.9591 | 17.55 | 103.5076 | 7.351 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5168 | 17.4216 | 59.9591 | 17.55 | 103.5159 | 7.351 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5252 | 17.4216 | 59.9591 | 17.55 | 103.5243 | 7.351 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5335 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.5326 | 7.351 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5418 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.541 | 7.3521 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5502 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.5493 | 7.3521 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5585 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.5576 | 7.3521 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5669 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.5659 | 7.3521 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5752 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.5743 | 7.3515 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5835 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.5826 | 7.3515 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.5919 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.5909 | 7.3531 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6002 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.5992 | 7.3531 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6086 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6076 | 7.3516 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6169 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6159 | 7.3516 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6252 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6243 | 7.3516 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6336 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6326 | 7.3516 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6419 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6409 | 7.3516 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6502 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6492 | 7.3516 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6586 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6576 | 7.3518 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6669 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6659 | 7.3518 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6753 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6743 | 7.3516 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6836 | 17.4231 | 59.9591 | 17.55 | 103.6826 | 7.3516 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.6919 | 17.4231 | 59.9591 | 17.55 | 103.6909 | 7.3509 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.7003 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.6993 | 7.3509 | 60.0052 | 7.5
|  |  |  | 103.7086 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7076 | 7.3493 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.7169 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7159 | 7.3493 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.7253 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7242 | 7.3493 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.7336 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7326 | 7.3493 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.742 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7409 | 7.3493 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.7503 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7493 | 7.3493 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.7586 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7576 | 7.3499 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.767 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7659 | 7.3499 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.7753 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7742 | 7.3505 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.7837 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7826 | 7.3505 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.792 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7909 | 7.345 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.8003 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.7993 | 7.345 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.8087 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8076 | 7.3448 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.817 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8159 | 7.3448 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.8253 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8243 | 7.3448 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.8337 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8326 | 7.3448 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.842 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8409 | 7.3448 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.8504 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8492 | 7.3448 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.8587 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8576 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.867 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8659 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.8754 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8743 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.8838 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8826 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.8921 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8909 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9004 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.8992 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9088 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.9076 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9171 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.9159 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9254 | 17.423 | 59.9591 | 17.55 | 103.9243 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9337 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 103.9326 | 7.3461 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9421 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 103.9409 | 7.3468 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9505 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 103.9493 | 7.3468 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9588 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 103.9576 | 7.347 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9671 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 103.9659 | 7.347 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9754 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 103.9742 | 7.347 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9838 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 103.9826 | 7.347 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 103.9922 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 103.9909 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0005 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 103.9993 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0088 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 104.0076 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0172 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 104.0159 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0255 | 17.423 | 59.9649 | 17.55 | 104.0242 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0338 | 17.4225 | 59.9649 | 17.55 | 104.0326 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0421 | 17.4225 | 59.9649 | 17.55 | 104.0409 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0505 | 17.4211 | 59.9649 | 17.55 | 104.0493 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0589 | 17.4211 | 59.9649 | 17.55 | 104.0576 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0672 | 17.421 | 59.9649 | 17.55 | 104.0659 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0755 | 17.421 | 59.9649 | 17.55 | 104.0743 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0838 | 17.421 | 59.9649 | 17.55 | 104.0826 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.0922 | 17.421 | 59.9649 | 17.55 | 104.0909 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1006 | 17.421 | 59.9649 | 17.55 | 104.0992 | 7.3462 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1089 | 17.421 | 59.9649 | 17.55 | 104.1076 | 7.346 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1172 | 17.421 | 59.9649 | 17.55 | 104.1159 | 7.346 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1255 | 17.421 | 59.9649 | 17.55 | 104.1243 | 7.346 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1339 | 17.4211 | 59.9649 | 17.55 | 104.1326 | 7.346 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1422 | 17.4211 | 59.9649 | 17.55 | 104.1409 | 7.3452 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1505 | 17.4211 | 59.9649 | 17.55 | 104.1492 | 7.3452 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1589 | 17.4211 | 59.9649 | 17.55 | 104.1576 | 7.3452 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1673 | 17.4221 | 59.9649 | 17.55 | 104.1659 | 7.3452 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1756 | 17.4221 | 59.9649 | 17.55 | 104.1743 | 7.3381 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1839 | 17.3875 | 59.9649 | 17.55 | 104.1826 | 7.3381 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.1922 | 17.3875 | 59.9649 | 17.55 | 104.1909 | 7.3381 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2006 | 17.3875 | 59.9649 | 17.55 | 104.1993 | 7.3381 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.209 | 17.3875 | 59.9649 | 17.55 | 104.2076 | 7.3381 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2173 | 17.3875 | 59.9649 | 17.55 | 104.2159 | 7.3381 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2256 | 17.3875 | 59.9649 | 17.55 | 104.2242 | 7.3382 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2339 | 17.3875 | 59.9649 | 17.55 | 104.2326 | 7.3382 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2423 | 17.3875 | 59.9649 | 17.55 | 104.2409 | 7.3382 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2506 | 17.3876 | 59.9649 | 17.55 | 104.2493 | 7.3382 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2589 | 17.3876 | 59.9649 | 17.55 | 104.2576 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2673 | 17.3832 | 59.9649 | 17.55 | 104.2659 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2757 | 17.3832 | 59.9649 | 17.55 | 104.2742 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.284 | 17.3832 | 59.9649 | 17.55 | 104.2826 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.2923 | 17.3832 | 59.9649 | 17.55 | 104.291 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.3006 | 17.3832 | 59.9649 | 17.55 | 104.2993 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.309 | 17.3832 | 59.9649 | 17.55 | 104.3076 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.3174 | 17.3832 | 59.9649 | 17.55 | 104.3159 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.3257 | 17.3832 | 59.9649 | 17.55 | 104.3243 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.334 | 17.3834 | 59.9649 | 17.55 | 104.3326 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.3423 | 17.3834 | 59.9649 | 17.55 | 104.3409 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.3507 | 17.3834 | 59.9649 | 17.55 | 104.3492 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.359 | 17.3834 | 59.9649 | 17.55 | 104.3576 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.3673 | 17.3613 | 59.9649 | 17.55 | 104.3659 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.3757 | 17.3613 | 59.9649 | 17.55 | 104.3743 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.384 | 17.3604 | 59.9649 | 17.55 | 104.3826 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.3924 | 17.3604 | 59.9649 | 17.55 | 104.3909 | 7.3396 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4007 | 17.3604 | 59.9649 | 17.55 | 104.3992 | 7.3396 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.409 | 17.3604 | 59.9649 | 17.55 | 104.4076 | 7.3396 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4174 | 17.3605 | 59.9649 | 17.55 | 104.416 | 7.3396 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4258 | 17.3605 | 59.9649 | 17.55 | 104.4243 | 7.3391 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4341 | 17.3605 | 59.9649 | 17.55 | 104.4326 | 7.3391 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4424 | 17.3605 | 59.9649 | 17.55 | 104.4409 | 7.3391 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4507 | 17.3605 | 59.9649 | 17.55 | 104.4493 | 7.3391 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4591 | 17.3605 | 59.9649 | 17.55 | 104.4576 | 7.3391 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4674 | 17.3605 | 59.9649 | 17.55 | 104.4659 | 7.3391 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4757 | 17.3605 | 59.9649 | 17.55 | 104.4742 | 7.339 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4841 | 17.3623 | 59.9649 | 17.55 | 104.4826 | 7.339 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.4924 | 17.3623 | 59.9649 | 17.55 | 104.4909 | 7.339 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5008 | 17.3621 | 59.9649 | 17.55 | 104.4993 | 7.339 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5091 | 17.3621 | 59.9649 | 17.55 | 104.5076 | 7.3388 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5174 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5159 | 7.3388 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5258 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5242 | 7.3388 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5341 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5326 | 7.3388 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5424 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.541 | 7.3388 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5508 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5493 | 7.3388 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5591 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5576 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5675 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5659 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5758 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5743 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5841 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5826 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.5925 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5909 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6008 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.5992 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6092 | 17.3651 | 59.9649 | 17.55 | 104.6076 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6175 | 17.3603 | 59.9649 | 17.55 | 104.6159 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6258 | 17.3603 | 59.9649 | 17.55 | 104.6243 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6342 | 17.3603 | 59.9649 | 17.55 | 104.6326 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6425 | 17.3603 | 59.9649 | 17.55 | 104.6409 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6508 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 104.6493 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6592 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 104.6576 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6675 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 104.666 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6759 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 104.6743 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6842 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 104.6826 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.6925 | 17.358 | 59.9649 | 17.55 | 104.6909 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7009 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 104.6993 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7092 | 17.3598 | 59.9649 | 17.55 | 104.7076 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7176 | 17.3632 | 59.9649 | 17.55 | 104.7159 | 7.3375 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7259 | 17.3632 | 59.9649 | 17.55 | 104.7242 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7342 | 17.3627 | 59.9649 | 17.55 | 104.7326 | 7.3384 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7426 | 17.3627 | 59.9649 | 17.55 | 104.7409 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7509 | 17.3627 | 59.9649 | 17.55 | 104.7493 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7592 | 17.3627 | 59.9649 | 17.55 | 104.7576 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7676 | 17.3627 | 59.9649 | 17.55 | 104.7659 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7759 | 17.3627 | 59.9649 | 17.55 | 104.7743 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7843 | 17.366 | 59.9649 | 17.55 | 104.7826 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.7926 | 17.366 | 59.9649 | 17.55 | 104.791 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.8009 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 104.7993 | 7.3376 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.8093 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 104.8076 | 7.374 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.8176 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 104.8159 | 7.374 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.826 | 17.3661 | 59.9649 | 17.55 | 104.8243 | 7.374 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.8343 | 17.3686 | 59.9649 | 17.55 | 104.8326 | 7.374 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.8426 | 17.3686 | 59.9649 | 17.55 | 104.8409 | 7.3735 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.851 | 17.3686 | 59.9649 | 17.55 | 104.8492 | 7.3735 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.8593 | 17.3686 | 59.9649 | 17.55 | 104.8576 | 7.3726 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.8676 | 17.3686 | 59.9649 | 17.55 | 104.8659 | 7.3726 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.876 | 17.3686 | 59.9649 | 17.55 | 104.8743 | 7.3726 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.8843 | 17.3689 | 59.9649 | 17.55 | 104.8826 | 7.3726 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.8927 | 17.3689 | 59.9649 | 17.55 | 104.8909 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.901 | 17.3685 | 59.9649 | 17.55 | 104.8993 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.9093 | 17.3685 | 59.9649 | 17.55 | 104.9076 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.9177 | 17.3685 | 59.9649 | 17.55 | 104.916 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.926 | 17.3685 | 59.9649 | 17.55 | 104.9243 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.9344 | 17.3945 | 59.9649 | 17.55 | 104.9326 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.9427 | 17.3945 | 59.9649 | 17.55 | 104.9409 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.951 | 17.3928 | 59.9649 | 17.55 | 104.9493 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.9594 | 17.3928 | 59.9649 | 17.55 | 104.9576 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.9677 | 17.3977 | 59.9649 | 17.55 | 104.9659 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.976 | 17.3977 | 59.9649 | 17.55 | 104.9742 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.9844 | 17.3981 | 59.9649 | 17.55 | 104.9826 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 104.9927 | 17.3981 | 59.9649 | 17.55 | 104.9909 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 105.0011 | 17.3981 | 59.9649 | 17.55 | 104.9993 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 105.0094 | 17.3981 | 59.9649 | 17.55 | 105.0076 | 7.3729 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 105.0177 | 17.3994 | 59.9649 | 17.55 | 105.0159 | 7.3729 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 105.0261 | 17.3994 | 59.9649 | 17.55 | 105.0243 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 105.0344 | 17.3994 | 59.9649 | 17.55 | 105.0326 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 105.0428 | 17.3994 | 59.9649 | 17.55 | 105.041 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 105.0511 | 17.3994 | 59.9649 | 17.55 | 105.0493 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
|  |  |  | 105.0594 | 17.3994 | 59.9649 | 17.55 | 105.0576 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.0659 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.0743 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.0826 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.0909 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.0992 | 7.3728 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1076 | 7.3744 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1159 | 7.3744 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1243 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1326 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1409 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1493 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1576 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.166 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1743 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1826 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1909 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.1993 | 7.3731 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2076 | 7.3727 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2159 | 7.3727 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2242 | 7.372 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2326 | 7.372 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2409 | 7.372 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2493 | 7.372 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2576 | 7.3715 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2659 | 7.3715 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2743 | 7.3715 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2826 | 7.3715 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.291 | 7.3715 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.2993 | 7.3715 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3076 | 7.372 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3159 | 7.372 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3243 | 7.4023 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3326 | 7.4023 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3409 | 7.4023 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3492 | 7.4023 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3576 | 7.4031 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.366 | 7.4031 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3743 | 7.4035 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3826 | 7.4035 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3909 | 7.4029 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.3993 | 7.4029 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4076 | 7.4029 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.416 | 7.4029 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4243 | 7.4029 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4326 | 7.4029 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4409 | 7.4029 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4493 | 7.4029 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4576 | 7.4024 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4659 | 7.4024 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4742 | 7.4015 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4826 | 7.4015 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.491 | 7.4015 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.4993 | 7.4015 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5076 | 7.4015 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5159 | 7.4015 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5243 | 7.4021 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5326 | 7.4021 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.541 | 7.4017 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5493 | 7.4017 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5576 | 7.4017 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5659 | 7.4017 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5743 | 7.4017 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5826 | 7.4017 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5909 | 7.4013 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.5992 | 7.4013 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6076 | 7.4007 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.616 | 7.4007 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6243 | 7.3999 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6326 | 7.3999 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6409 | 7.3999 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6493 | 7.3999 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6576 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.666 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6743 | 7.3988 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6826 | 7.3988 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6909 | 7.3948 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.6993 | 7.3948 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7076 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7159 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7243 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7326 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.741 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7493 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7576 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7659 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7743 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7826 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.791 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.7993 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8076 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8159 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8243 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8326 | 7.3951 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8409 | 7.3966 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8493 | 7.3966 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8576 | 7.3959 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.866 | 7.3959 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8743 | 7.3959 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8826 | 7.3959 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8909 | 7.3959 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.8993 | 7.3959 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9076 | 7.3949 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.916 | 7.3949 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9243 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9326 | 7.3943 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9409 | 7.3939 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9493 | 7.3939 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9576 | 7.3932 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9659 | 7.3932 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9743 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9826 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.991 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 105.9993 | 7.3925 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0076 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0159 | 7.3929 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0243 | 7.3932 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0326 | 7.3932 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.041 | 7.3932 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0493 | 7.3932 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0576 | 7.393 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0659 | 7.393 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0743 | 7.3926 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0826 | 7.3926 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0909 | 7.3926 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.0993 | 7.3926 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1076 | 7.393 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.116 | 7.393 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1243 | 7.392 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1326 | 7.392 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1409 | 7.3928 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1493 | 7.3928 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1576 | 7.3935 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.166 | 7.3935 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1743 | 7.3944 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1826 | 7.3944 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1909 | 7.3944 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.1993 | 7.3944 | 59.9994 | 7.5
[8 empty] | 106.2076 | 7.394 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.2159 | 7.394 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.2243 | 7.3934 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.2326 | 7.3934 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.241 | 7.3934 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.2493 | 7.3934 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.2576 | 7.417 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.2659 | 7.417 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.2743 | 7.417 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.2826 | 7.417 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.291 | 7.417 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.2993 | 7.417 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.3076 | 7.4216 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.316 | 7.4216 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.3243 | 7.4217 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.3326 | 7.4217 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.3409 | 7.4215 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.3493 | 7.4215 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.3576 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.366 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.3743 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.3826 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.391 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.3993 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.4077 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.416 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.4243 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.4326 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.441 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.4493 | 7.4212 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.4576 | 7.4209 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.4659 | 7.4209 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.4743 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.4827 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.491 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.4993 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.5076 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.516 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.5243 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.5327 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.541 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.5493 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.5577 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.566 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.5743 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.5826 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.591 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.5993 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.6077 | 7.4226 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.616 | 7.4226 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.6243 | 7.4226 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.6326 | 7.4226 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.641 | 7.4226 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.6494 | 7.4226 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.6577 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.666 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.6743 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.6827 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.691 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.6993 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.7076 | 7.4216 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.716 | 7.4216 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.7243 | 7.4216 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.7327 | 7.4216 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.741 | 7.4209 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.7493 | 7.4209 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.7577 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.766 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.7744 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.7827 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.791 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.7993 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.8077 | 7.4213 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.816 | 7.4213 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.8243 | 7.4213 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.8327 | 7.4213 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.841 | 7.4213 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.8494 | 7.4213 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.8577 | 7.4227 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.866 | 7.4227 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.8743 | 7.4227 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.8827 | 7.4227 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.891 | 7.4227 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.8994 | 7.4227 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.9077 | 7.4227 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.916 | 7.4227 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.9244 | 7.4225 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.9327 | 7.4225 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.941 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.9493 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.9577 | 7.4217 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.966 | 7.4217 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.9744 | 7.4215 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.9827 | 7.4215 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.991 | 7.4215 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 106.9994 | 7.4215 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0077 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0161 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0244 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0327 | 7.4214 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.041 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0494 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0577 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.066 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0743 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0827 | 7.4211 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0911 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.0994 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.1077 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.116 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.1244 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.1327 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.1411 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.1494 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.1577 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.166 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.1744 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.1827 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.191 | 7.421 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.1994 | 7.421 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2077 | 7.4194 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2161 | 7.4194 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2244 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2327 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.241 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2494 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2578 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2661 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2744 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2827 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2911 | 7.4194 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.2994 | 7.4194 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3077 | 7.4194 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.316 | 7.4194 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3244 | 7.4206 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3327 | 7.4206 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3411 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3494 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3577 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3661 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3744 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3828 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3911 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.3994 | 7.4199 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4077 | 7.4118 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4161 | 7.4118 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4244 | 7.4121 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4327 | 7.4121 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4411 | 7.4118 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4494 | 7.4118 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4578 | 7.4118 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4661 | 7.4118 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4744 | 7.4115 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4827 | 7.4115 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4911 | 7.4115 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.4994 | 7.4115 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5078 | 7.412 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5161 | 7.412 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5244 | 7.412 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5328 | 7.412 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5411 | 7.412 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5494 | 7.412 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5577 | 7.4113 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5661 | 7.4113 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5744 | 7.4113 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5828 | 7.4113 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5911 | 7.4111 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.5994 | 7.4111 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6078 | 7.4109 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6161 | 7.4109 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6245 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6328 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6411 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6494 | 7.422 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6578 | 7.4217 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6661 | 7.4217 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6744 | 7.4219 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6827 | 7.4219 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6911 | 7.4219 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.6995 | 7.4219 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7078 | 7.4218 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7161 | 7.4218 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7244 | 7.421 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7328 | 7.421 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7411 | 7.421 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7495 | 7.421 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7578 | 7.421 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7661 | 7.421 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7744 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7828 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7911 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.7994 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8078 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8161 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8245 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8328 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8411 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8494 | 7.4223 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8578 | 7.4228 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8661 | 7.4228 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8745 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8828 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8911 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.8995 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9078 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9161 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9244 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9328 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9411 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9495 | 7.423 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9578 | 7.409 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9661 | 7.409 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9745 | 7.409 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9828 | 7.409 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9911 | 7.4091 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 107.9995 | 7.4091 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0078 | 7.4021 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0161 | 7.4021 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0245 | 7.4021 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0328 | 7.4021 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0411 | 7.4021 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0495 | 7.4021 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0578 | 7.4021 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0662 | 7.4021 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0745 | 7.4007 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0828 | 7.4007 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0911 | 7.4007 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.0995 | 7.4007 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1078 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1161 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1245 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1328 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1412 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1495 | 7.4016 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1578 | 7.4013 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1661 | 7.4013 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1745 | 7.4013 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1828 | 7.4013 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1912 | 7.4013 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.1995 | 7.4013 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2078 | 7.4013 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2162 | 7.4013 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2245 | 7.4005 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2328 | 7.4005 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2411 | 7.4003 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2495 | 7.4003 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2578 | 7.4001 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2662 | 7.4001 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2745 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2828 | 7.4205 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2911 | 7.42 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.2995 | 7.42 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3079 | 7.42 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3162 | 7.42 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3245 | 7.42 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3328 | 7.42 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3412 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3495 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3578 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3661 | 7.4203 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3745 | 7.4204 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3828 | 7.4204 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3912 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.3995 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4078 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4162 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4245 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4329 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4412 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4495 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4578 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4662 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4745 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4828 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4912 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.4995 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5079 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5162 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5245 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5328 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5412 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5495 | 7.4191 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5579 | 7.4188 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5662 | 7.4188 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5745 | 7.4188 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5829 | 7.4188 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5912 | 7.4188 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.5995 | 7.4188 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6078 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6162 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6245 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6329 | 7.4187 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6412 | 7.4182 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6495 | 7.4182 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6579 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6662 | 7.4207 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6746 | 7.4337 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6829 | 7.4337 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6912 | 7.4337 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.6995 | 7.4337 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7079 | 7.4338 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7162 | 7.4338 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7245 | 7.4338 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7328 | 7.4338 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7412 | 7.4338 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7496 | 7.4338 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7579 | 7.433 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7662 | 7.433 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7745 | 7.4329 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7829 | 7.4329 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7912 | 7.4339 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.7996 | 7.4339 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8079 | 7.434 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8162 | 7.434 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8245 | 7.428 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8329 | 7.428 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8412 | 7.428 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8495 | 7.428 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8579 | 7.428 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8662 | 7.428 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8746 | 7.4285 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8829 | 7.4285 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8912 | 7.4285 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.8995 | 7.4285 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9079 | 7.4271 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9163 | 7.4271 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9246 | 7.4267 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9329 | 7.4267 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9412 | 7.4267 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9496 | 7.4267 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9579 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9662 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9745 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9829 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9912 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 108.9996 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0079 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0162 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0246 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0329 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0413 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0496 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0579 | 7.4278 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0662 | 7.4278 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0746 | 7.4278 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0829 | 7.4278 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0912 | 7.4278 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.0996 | 7.4278 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1079 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1163 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1246 | 7.4274 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1329 | 7.4274 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1412 | 7.4274 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1496 | 7.4274 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1579 | 7.4274 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1663 | 7.4274 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1746 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1829 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1913 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.1996 | 7.4279 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2079 | 7.4269 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2162 | 7.4269 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2246 | 7.4269 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2329 | 7.4269 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2413 | 7.4269 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2496 | 7.4269 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2579 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2663 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2746 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.283 | 7.4275 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2913 | 7.428 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.2996 | 7.428 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3079 | 7.4281 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3163 | 7.4281 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3246 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3329 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3412 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3496 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.358 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3663 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3746 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3829 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3913 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.3996 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.408 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4163 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4246 | 7.4156 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4329 | 7.4156 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4413 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4496 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4579 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4663 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4746 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.483 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4913 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.4996 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5079 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5163 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5247 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.533 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5413 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5496 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.558 | 7.4146 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5663 | 7.4146 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5746 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5829 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5913 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.5996 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.608 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.6163 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.6246 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.633 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.6413 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.6497 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.658 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.6663 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.6746 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.683 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.6913 | 7.4143 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.6996 | 7.4143 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.708 | 7.4142 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.7163 | 7.4142 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.7247 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.733 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.7413 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.7496 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.758 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.7663 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.7747 | 7.4145 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.783 | 7.4145 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.7913 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.7997 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.808 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.8163 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.8246 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.833 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.8413 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.8497 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.858 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.8663 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.8747 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.883 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.8914 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.8997 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.908 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.9163 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.9247 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.933 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.9413 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.9496 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.958 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.9664 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.9747 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.983 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.9913 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 109.9997 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.008 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.0164 | 7.4134 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.0247 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.033 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.0413 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.0497 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.058 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.0663 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.0747 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.083 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.0914 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.0997 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.108 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.1163 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.1247 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.133 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.1414 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.1497 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.158 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.1664 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.1747 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.183 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.1913 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.1997 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.208 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.2164 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.2247 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.233 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.2414 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.2497 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.2581 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.2664 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.2747 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.283 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.2914 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.2997 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.308 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3164 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3247 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3331 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3414 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3497 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.358 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3664 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3747 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3831 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3914 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.3997 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4081 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4164 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4247 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.433 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4414 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4497 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4581 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4664 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4747 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4831 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4914 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.4998 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5081 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5164 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5247 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5331 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5414 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5497 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.558 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5664 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5748 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5831 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5914 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.5997 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6081 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6164 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6248 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6331 | 7.4138 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6414 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6497 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6581 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6664 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6747 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6831 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6914 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.6998 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7081 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7164 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7247 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7331 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7414 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7498 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7581 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7664 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7748 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7831 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7914 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.7997 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8081 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8164 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8248 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8331 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8414 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8498 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8581 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8665 | 7.414 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8748 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8831 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8914 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.8998 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9081 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9164 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9248 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9331 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9415 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9498 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9581 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9664 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9748 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9831 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9915 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 110.9998 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0081 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0165 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0248 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0331 | 7.4148 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0414 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0498 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0581 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0665 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0748 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0831 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0914 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.0998 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1082 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1165 | 7.4154 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1248 | 7.4156 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1331 | 7.4156 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1415 | 7.4156 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1498 | 7.4156 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1581 | 7.4155 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1664 | 7.4155 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1748 | 7.4151 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1831 | 7.4151 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1915 | 7.4151 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.1998 | 7.4151 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2081 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2165 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2248 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2332 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2415 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2498 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2581 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2665 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2748 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2831 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2915 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.2998 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3082 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3165 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3248 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3331 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3415 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3498 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3582 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3665 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3748 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3832 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3915 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.3998 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4081 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4165 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4248 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4332 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4415 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4498 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4582 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4665 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4749 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4832 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4915 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.4998 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5082 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5165 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5248 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5332 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5415 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5499 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5582 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5665 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5748 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5832 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5915 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.5999 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6082 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6165 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6249 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6332 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6415 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6498 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6582 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6665 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6749 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6832 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6915 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.6998 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7082 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7166 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7249 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7332 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7415 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7499 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7582 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7665 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7748 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7832 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7915 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.7999 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8082 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8165 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8249 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8332 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8416 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8499 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8582 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8665 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8749 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8832 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8915 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.8999 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9082 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9166 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9249 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9332 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9415 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9499 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9582 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9666 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9749 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9832 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9916 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 111.9999 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0082 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0165 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0249 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0332 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0416 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0499 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0582 | 7.4151 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0666 | 7.4151 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0749 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0833 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0916 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.0999 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1082 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1166 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1249 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1332 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1415 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1499 | 7.415 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1583 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1666 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1749 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1832 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1916 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.1999 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2083 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2166 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2249 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2333 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2416 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2499 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2582 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2666 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2749 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2833 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2916 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.2999 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3082 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3166 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.325 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3333 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3416 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3499 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3583 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3666 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3749 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3832 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3916 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.3999 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4083 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4166 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4249 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4333 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4416 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.45 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4583 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4666 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4749 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4833 | 7.4144 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4916 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.4999 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.5083 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.5166 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.525 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.5333 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.5416 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.5499 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.5583 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.5666 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.575 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.5833 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.5916 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6083 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6166 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6249 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6333 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6416 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.65 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6583 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6666 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.675 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6833 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.6917 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7083 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7166 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.725 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7333 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7416 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7499 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7583 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7667 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.775 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7833 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.7916 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.8 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.8083 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.8167 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.825 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.8333 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.8417 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.85 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.8583 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.8666 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.875 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.8833 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.8917 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.9 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.9083 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.9166 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.925 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.9333 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.9417 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.95 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.9583 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.9667 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.975 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.9833 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 112.9916 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.0083 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.0167 | 7.4161 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.025 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.0333 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.0417 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.05 | 7.416 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.0583 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.0667 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.075 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.0833 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.0917 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.1 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.1083 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.1167 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.125 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.1334 | 7.4149 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.1417 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.15 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.1583 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.1667 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.175 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.1833 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.1917 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.2 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.2084 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.2167 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.225 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.2333 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.2417 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.25 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.2584 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.2667 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.275 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.2834 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.2917 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3083 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3167 | 7.4152 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.325 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3334 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3417 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.35 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3583 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3667 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3751 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3834 | 7.4141 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.3917 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.4 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.4084 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.4167 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.425 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.4333 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.4417 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.45 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.4584 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.4667 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.475 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.4834 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.4917 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5001 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5084 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5167 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.525 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5334 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5417 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.55 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5584 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5667 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5751 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5834 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.5917 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6084 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6167 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6251 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6334 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6417 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6501 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6584 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6667 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.675 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6834 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5
[8 empty] | 113.6917 | 7.4136 | 59.9937 | 7.5

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.