## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Fref

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [9 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-24- 3:03:52 p. m. | 60 | 59.98 | 15.912 | 15.909 | 18.8648 | 60 | 59.98 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 12:34:15 p. m. | 60 | 60.01 | 16.968 | 17.042 | 18.8648 | 60 | 60.01
Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-24- 3:05:17 p. m. | 59.98 | 59.96 | 15.909 | 16.136 | 18.8648 | 59.98 | 59.96 | Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-30- 12:38:10 p. m. | 60.01 | 60.02 | 17.042 | 16.836 | 18.8648 | 60.01 | 60.02
Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-24- 3:06:22 p. m. | 59.96 | 59.94 | 16.45 | 16.023 | 18.8648 | 59.96 | 59.94 | Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-30- 12:39:53 p. m. | 60.02 | 60.03 | 16.836 | 16.903 | 18.8648 | 60.02 | 60.03
Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-24- 3:07:21 p. m. | 59.94 | 59.92 | 16.298 | 16.265 | 18.8648 | 59.94 | 59.92 | Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-30- 12:42:21 p. m. | 60.03 | 60.04 | 16.903 | 16.993 | 18.8648 | 60.03 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-24- 3:08:23 p. m. | 59.92 | 59.94 | 16.265 | 16.106 | 18.8648 | 59.92 | 59.94 | Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-30- 12:43:59 p. m. | 60.04 | 60.05 | 16.993 | 16.935 | 18.8648 | 60.04 | 60.05
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-24- 3:09:26 p. m. | 59.94 | 59.96 | 16.106 | 16.221 | 18.8648 | 59.94 | 59.96 | Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-30- 12:45:28 p. m. | 60.05 | 60.04 | 16.935 | 16.944 | 18.8648 | 60.05 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-24- 3:10:25 p. m. | 59.96 | 59.98 | 16.221 | 16.034 | 18.8648 | 59.96 | 59.98 | Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-30- 12:46:42 p. m. | 60.04 | 60.03 | 16.944 | 16.949 | 18.8648 | 60.04 | 60.03
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-24- 3:11:29 p. m. | 59.98 | 60 | 16.034 | 16.131 | 18.8648 | 59.98 | 60 | Escalón franja inferior BM | 8 | 2022-08-30- 12:47:25 p. m. | 60.03 | 60.02 | 16.949 | 17.076 | 18.8648 | 60.03 | 60.02
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-24- 3:12:27 p. m. | 60 | 60.02 | 16.459 | 15.949 | 18.8648 | 60 | 60.02 | Escalón franja inferior BM | 9 | 2022-08-30- 12:48:24 p. m. | 60.02 | 60.01 | 17.076 | 16.988 | 18.8648 | 60.02 | 60.01
Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-24- 3:13:36 p. m. | 60.02 | 60.04 | 15.949 | 15.945 | 18.8648 | 60.02 | 60.04 | Escalón franja inferior BM | 10 | 2022-08-30- 12:49:32 p. m. | 60.01 | 60 | 16.988 | 17.027 | 18.8648 | 60.01 | 60
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-24- 3:14:42 p. m. | 60.04 | 60.06 | 15.945 | 15.947 | 18.8648 | 60.04 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 12:50:50 p. m. | 60 | 59.99 | 17.132 | 17.004 | 18.8648 | 60 | 59.99
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-24- 3:15:50 p. m. | 60.06 | 60.08 | 15.744 | 15.629 | 18.8648 | 60.06 | 60.08 | Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-30- 12:52:16 p. m. | 59.99 | 59.98 | 16.706 | 17.03 | 18.8648 | 59.99 | 59.98
Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-24- 3:16:46 p. m. | 60.08 | 60.06 | 15.767 | 15.829 | 18.8648 | 60.08 | 60.06 | Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-30- 12:54:16 p. m. | 59.98 | 59.97 | 17.03 | 17.089 | 18.8648 | 59.98 | 59.97
Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-24- 3:17:58 p. m. | 60.06 | 60.04 | 15.829 | 16.018 | 18.8648 | 60.06 | 60.04 | Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-30- 12:56:49 p. m. | 59.97 | 59.96 | 17.089 | 17.075 | 18.8648 | 59.97 | 59.96
Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-24- 3:18:44 p. m. | 60.04 | 60.02 | 16.018 | 16.236 | 18.8648 | 60.04 | 60.02 | Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-30- 12:58:09 p. m. | 59.96 | 59.95 | 17.075 | 17.148 | 18.8648 | 59.96 | 59.95
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-24- 3:20:00 p. m. | 60.02 | 60 | 16.236 | 16.23 | 18.8648 | 60.02 | 60 | Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-30- 12:59:46 p. m. | 59.95 | 59.96 | 17.148 | 17.148 | 18.8648 | 59.95 | 59.96
[8 empty] | Valor BM | 30 mHz | Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-30- 1:00:48 p. m. | 59.96 | 59.97 | 16.967 | 17.246 | 18.8648 | 59.96 | 59.97
[10 empty] | Escalón franja superior BM | 8 | 2022-08-30- 1:01:48 p. m. | 59.97 | 59.98 | 17.246 | 17.37 | 18.8648 | 59.97 | 59.98
[10 empty] | Escalón franja superior BM | 9 | 2022-08-30- 1:02:53 p. m. | 59.98 | 59.99 | 17.37 | 17.261 | 18.8648 | 59.98 | 59.99
[10 empty] | Escalón franja superior BM | 10 | 2022-08-30- 1:03:57 p. m. | 59.99 | 60 | 17.058 | 17.094 | 18.8648 | 59.99 | 60
[18 empty] | Valor BM | 30 mHz
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo BM - PB
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [8 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Sbase [MVA]
Fecha | Hora | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | Potencia [p.u.] | Potencia [MW] | Posición actuador | BM Superior | BM Inferior

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-30 | 0.52378 | 0.71956 | 16.968 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5238 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52381 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52382 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52383 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52384 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52385 | 0.73703 | 17.38 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52387 | 0.71753 | 16.92 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52388 | 0.71753 | 16.92 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52389 | 0.72664 | 17.135 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5239 | 0.72664 | 17.135 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52391 | 0.71447 | 16.848 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52392 | 0.72202 | 17.026 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52394 | 0.72202 | 17.026 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52395 | 0.72202 | 17.026 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52396 | 0.72202 | 17.026 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52397 | 0.72202 | 17.026 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52398 | 0.72202 | 17.026 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52399 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.524 | 0.72592 | 17.118 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52402 | 0.72592 | 17.118 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52403 | 0.72592 | 17.118 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52404 | 0.72592 | 17.118 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52405 | 0.71579 | 16.879 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52406 | 0.71579 | 16.879 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52407 | 0.71579 | 16.879 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52409 | 0.71579 | 16.879 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5241 | 0.71579 | 16.879 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52411 | 0.7255 | 17.108 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52412 | 0.7255 | 17.108 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52413 | 0.73521 | 17.337 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52414 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52416 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52417 | 0.7118 | 16.785 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52418 | 0.7118 | 16.785 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52419 | 0.72843 | 17.177 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.5242 | 0.72211 | 17.028 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52421 | 0.72211 | 17.028 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52422 | 0.72211 | 17.028 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52424 | 0.72211 | 17.028 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52425 | 0.71329 | 16.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52426 | 0.71329 | 16.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52427 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52428 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52429 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52431 | 0.72775 | 17.161 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52432 | 0.72775 | 17.161 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17
2022-08-30 | 0.52433 | 0.7065 | 16.66 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.41 | 17
2022-08-30 | 0.52434 | 0.7065 | 16.66 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.41 | 17
2022-08-30 | 0.52435 | 0.72236 | 17.034 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.41 | 17
2022-08-30 | 0.52436 | 0.72236 | 17.034 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52438 | 0.72236 | 17.034 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52439 | 0.71392 | 16.835 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.5244 | 0.71392 | 16.835 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52441 | 0.70073 | 16.524 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52442 | 0.74615 | 17.595 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52443 | 0.74615 | 17.595 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52444 | 0.716 | 16.884 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52446 | 0.716 | 16.884 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52447 | 0.72355 | 17.062 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52448 | 0.72355 | 17.062 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52449 | 0.72355 | 17.062 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.5245 | 0.71536 | 16.869 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52451 | 0.71536 | 16.869 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52453 | 0.71536 | 16.869 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52454 | 0.71536 | 16.869 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52455 | 0.71536 | 16.869 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52456 | 0.7319 | 17.259 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52457 | 0.7319 | 17.259 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52458 | 0.72062 | 16.993 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52459 | 0.72062 | 16.993 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52461 | 0.72605 | 17.121 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52462 | 0.72605 | 17.121 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52463 | 0.72605 | 17.121 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52464 | 0.71193 | 16.788 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52465 | 0.71193 | 16.788 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52466 | 0.71193 | 16.788 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52468 | 0.71193 | 16.788 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52469 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.5247 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52471 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52472 | 0.72953 | 17.203 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52473 | 0.72953 | 17.203 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52475 | 0.70485 | 16.621 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 17
2022-08-30 | 0.52476 | 0.70485 | 16.621 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52477 | 0.71426 | 16.843 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52478 | 0.71426 | 16.843 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52479 | 0.71426 | 16.843 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.5248 | 0.71426 | 16.843 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52481 | 0.71426 | 16.843 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52483 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52484 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52485 | 0.73627 | 17.362 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52486 | 0.70828 | 16.702 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52487 | 0.70828 | 16.702 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52488 | 0.72537 | 17.105 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.5249 | 0.72537 | 17.105 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52491 | 0.71821 | 16.936 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52492 | 0.71821 | 16.936 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52493 | 0.71821 | 16.936 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52494 | 0.7269 | 17.141 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52495 | 0.7269 | 17.141 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52497 | 0.72228 | 17.032 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52498 | 0.72228 | 17.032 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52499 | 0.72228 | 17.032 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.525 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52501 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52502 | 0.70998 | 16.742 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52503 | 0.70998 | 16.742 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52505 | 0.70998 | 16.742 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52506 | 0.70998 | 16.742 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52507 | 0.70998 | 16.742 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52508 | 0.72813 | 17.17 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52509 | 0.72813 | 17.17 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.5251 | 0.70039 | 16.516 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52512 | 0.70039 | 16.516 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52513 | 0.73012 | 17.217 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52514 | 0.72423 | 17.078 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52515 | 0.72423 | 17.078 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52516 | 0.70065 | 16.522 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52517 | 0.70065 | 16.522 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52519 | 0.72389 | 17.07 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.5252 | 0.72389 | 17.07 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52521 | 0.72389 | 17.07 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52522 | 0.71214 | 16.793 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.52523 | 0.71214 | 16.793 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.52524 | 0.73186 | 17.258 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.52525 | 0.73186 | 17.258 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52527 | 0.71396 | 16.836 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52528 | 0.71396 | 16.836 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52529 | 0.71396 | 16.836 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5253 | 0.72885 | 17.187 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52531 | 0.72885 | 17.187 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52532 | 0.70366 | 16.593 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52534 | 0.70366 | 16.593 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52535 | 0.70366 | 16.593 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52536 | 0.72211 | 17.028 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52537 | 0.72211 | 17.028 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52538 | 0.73746 | 17.39 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52539 | 0.73746 | 17.39 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52541 | 0.73093 | 17.236 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52542 | 0.72618 | 17.124 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52543 | 0.72618 | 17.124 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52544 | 0.72054 | 16.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52545 | 0.72054 | 16.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52546 | 0.72054 | 16.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52547 | 0.72054 | 16.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52549 | 0.72054 | 16.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5255 | 0.73759 | 17.393 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52551 | 0.73759 | 17.393 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52552 | 0.70646 | 16.659 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52553 | 0.70646 | 16.659 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52554 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52556 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52557 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52558 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52559 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5256 | 0.72656 | 17.133 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52561 | 0.72656 | 17.133 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52563 | 0.72656 | 17.133 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52564 | 0.70773 | 16.689 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52565 | 0.70773 | 16.689 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52566 | 0.72809 | 17.169 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52567 | 0.72809 | 17.169 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52568 | 0.72457 | 17.086 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52569 | 0.70574 | 16.642 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52571 | 0.70574 | 16.642 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52572 | 0.72495 | 17.095 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52573 | 0.72495 | 17.095 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52574 | 0.71982 | 16.974 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52575 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52576 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52578 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52579 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5258 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52581 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52582 | 0.70667 | 16.664 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52583 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52584 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52586 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52587 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52588 | 0.72906 | 17.192 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52589 | 0.72906 | 17.192 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5259 | 0.72906 | 17.192 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52591 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52593 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52594 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52595 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52596 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52597 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52598 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.526 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52601 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52602 | 0.716 | 16.884 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52603 | 0.716 | 16.884 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52604 | 0.716 | 16.884 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52605 | 0.716 | 16.884 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52606 | 0.716 | 16.884 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52608 | 0.72932 | 17.198 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52609 | 0.72932 | 17.198 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5261 | 0.72932 | 17.198 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52611 | 0.72932 | 17.198 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52612 | 0.7364 | 17.365 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52613 | 0.71159 | 16.78 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52615 | 0.71159 | 16.78 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52616 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52617 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52618 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52619 | 0.73216 | 17.265 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5262 | 0.73216 | 17.265 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52622 | 0.7026 | 16.568 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52623 | 0.7026 | 16.568 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52624 | 0.73296 | 17.284 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52625 | 0.73296 | 17.284 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52626 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52627 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52628 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5263 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52631 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52632 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52633 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52634 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52635 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52637 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52638 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52639 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5264 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52641 | 0.72944 | 17.201 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52642 | 0.72944 | 17.201 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52644 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52645 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52646 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52647 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52648 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52649 | 0.7227 | 17.042 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5265 | 0.7227 | 17.042 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52652 | 0.71163 | 16.781 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52653 | 0.71163 | 16.781 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52654 | 0.71163 | 16.781 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52655 | 0.73322 | 17.29 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52656 | 0.73322 | 17.29 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52657 | 0.73322 | 17.29 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52659 | 0.73322 | 17.29 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5266 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52661 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52662 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52663 | 0.70693 | 16.67 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52664 | 0.70693 | 16.67 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52666 | 0.72236 | 17.034 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52667 | 0.72236 | 17.034 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52668 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52669 | 0.70374 | 16.595 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5267 | 0.70374 | 16.595 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52671 | 0.70374 | 16.595 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52672 | 0.70374 | 16.595 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52674 | 0.73301 | 17.285 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52675 | 0.73301 | 17.285 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52676 | 0.72215 | 17.029 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52677 | 0.72215 | 17.029 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52678 | 0.72215 | 17.029 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52679 | 0.7082 | 16.7 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52681 | 0.7082 | 16.7 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52682 | 0.71918 | 16.959 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52683 | 0.71142 | 16.776 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52684 | 0.71142 | 16.776 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52685 | 0.71142 | 16.776 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52686 | 0.71142 | 16.776 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52687 | 0.71142 | 16.776 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52689 | 0.71142 | 16.776 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5269 | 0.72737 | 17.152 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52691 | 0.74064 | 17.465 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52692 | 0.74064 | 17.465 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52693 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52694 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52696 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52697 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52698 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52699 | 0.71744 | 16.918 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.527 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52701 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52703 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52704 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52705 | 0.70082 | 16.526 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52706 | 0.70082 | 16.526 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52707 | 0.72953 | 17.203 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52708 | 0.72953 | 17.203 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52709 | 0.70968 | 16.735 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52711 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52712 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52713 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52714 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52715 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52716 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52718 | 0.70408 | 16.603 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52719 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5272 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52721 | 0.72567 | 17.112 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52722 | 0.72567 | 17.112 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52723 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52725 | 0.73415 | 17.312 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52726 | 0.73415 | 17.312 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52727 | 0.73415 | 17.312 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52728 | 0.73415 | 17.312 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52729 | 0.70866 | 16.711 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5273 | 0.70866 | 16.711 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52731 | 0.7291 | 17.193 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52733 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52734 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52735 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52736 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52737 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52738 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5274 | 0.7118 | 16.785 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52741 | 0.7118 | 16.785 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52742 | 0.7118 | 16.785 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52743 | 0.72342 | 17.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52744 | 0.72342 | 17.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52745 | 0.71303 | 16.814 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52747 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52748 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52749 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5275 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52751 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52752 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52753 | 0.74284 | 17.517 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52755 | 0.74284 | 17.517 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52756 | 0.74284 | 17.517 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52757 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52758 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52759 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5276 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52762 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52763 | 0.71011 | 16.745 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52764 | 0.71011 | 16.745 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52765 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52766 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52767 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52769 | 0.71396 | 16.836 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5277 | 0.71396 | 16.836 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52771 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52772 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52773 | 0.72558 | 17.11 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52774 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52775 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52777 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52778 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52779 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5278 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52781 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52782 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52784 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52785 | 0.73322 | 17.29 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52786 | 0.73322 | 17.29 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52787 | 0.70858 | 16.709 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52788 | 0.70858 | 16.709 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52789 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52791 | 0.72927 | 17.197 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52792 | 0.72927 | 17.197 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52793 | 0.72927 | 17.197 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52794 | 0.72927 | 17.197 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52795 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52796 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52797 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52799 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.528 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52801 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52802 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52803 | 0.7244 | 17.082 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52804 | 0.7129 | 16.811 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52806 | 0.7129 | 16.811 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52807 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52808 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52809 | 0.71888 | 16.952 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5281 | 0.71888 | 16.952 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52811 | 0.71888 | 16.952 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52812 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52814 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52815 | 0.73165 | 17.253 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52816 | 0.73165 | 17.253 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52817 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52818 | 0.73072 | 17.231 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52819 | 0.73072 | 17.231 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52821 | 0.71117 | 16.77 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52822 | 0.71117 | 16.77 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52823 | 0.728 | 17.167 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52824 | 0.728 | 17.167 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52825 | 0.728 | 17.167 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52826 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52828 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52829 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5283 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52831 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52832 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52833 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52834 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52836 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52837 | 0.71761 | 16.922 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52838 | 0.71761 | 16.922 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52839 | 0.71761 | 16.922 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5284 | 0.7068 | 16.667 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52841 | 0.7068 | 16.667 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52843 | 0.74 | 17.45 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52844 | 0.74 | 17.45 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52845 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52846 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52847 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52848 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5285 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52851 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52852 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52853 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52854 | 0.74564 | 17.583 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52855 | 0.74564 | 17.583 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52856 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52858 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52859 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5286 | 0.73105 | 17.239 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52861 | 0.73105 | 17.239 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52862 | 0.71159 | 16.78 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52863 | 0.71159 | 16.78 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52865 | 0.73224 | 17.267 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52866 | 0.73224 | 17.267 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52867 | 0.73224 | 17.267 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52868 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52869 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5287 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52872 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52873 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52874 | 0.72003 | 16.979 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52875 | 0.72003 | 16.979 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52876 | 0.73097 | 17.237 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52877 | 0.73097 | 17.237 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52878 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5288 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52881 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52882 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52883 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52884 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52885 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52887 | 0.72147 | 17.013 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52888 | 0.72147 | 17.013 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52889 | 0.72147 | 17.013 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5289 | 0.71587 | 16.881 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52891 | 0.71587 | 16.881 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52892 | 0.71006 | 16.744 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52894 | 0.71006 | 16.744 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52895 | 0.71006 | 16.744 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52896 | 0.72181 | 17.021 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52897 | 0.72181 | 17.021 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52898 | 0.71261 | 16.804 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52899 | 0.71261 | 16.804 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.529 | 0.73275 | 17.279 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52902 | 0.73275 | 17.279 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52903 | 0.6998 | 16.502 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52904 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52905 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52906 | 0.72194 | 17.024 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52907 | 0.72194 | 17.024 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52909 | 0.72194 | 17.024 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5291 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52911 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52912 | 0.72639 | 17.129 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52913 | 0.72639 | 17.129 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52914 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52916 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52917 | 0.70031 | 16.514 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52918 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52919 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5292 | 0.68814 | 16.227 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52921 | 0.68814 | 16.227 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52922 | 0.68814 | 16.227 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52924 | 0.72787 | 17.164 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52925 | 0.72787 | 17.164 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52926 | 0.70735 | 16.68 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52927 | 0.70735 | 16.68 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52928 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52929 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52931 | 0.73038 | 17.223 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52932 | 0.70349 | 16.589 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52933 | 0.70349 | 16.589 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52934 | 0.70349 | 16.589 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52935 | 0.70349 | 16.589 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52936 | 0.70349 | 16.589 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52938 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52939 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5294 | 0.71681 | 16.903 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52941 | 0.71681 | 16.903 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52942 | 0.72618 | 17.124 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52943 | 0.72618 | 17.124 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52944 | 0.6914 | 16.304 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52946 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52947 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52948 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52949 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5295 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52951 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52953 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52954 | 0.73924 | 17.432 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52955 | 0.73924 | 17.432 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52956 | 0.70676 | 16.666 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52957 | 0.70676 | 16.666 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52958 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52959 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52961 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52962 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52963 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52964 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52965 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52966 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52968 | 0.73033 | 17.222 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52969 | 0.73033 | 17.222 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5297 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52971 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52972 | 0.72105 | 17.003 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52973 | 0.70069 | 16.523 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52975 | 0.70069 | 16.523 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52976 | 0.70069 | 16.523 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52977 | 0.70069 | 16.523 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52978 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52979 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5298 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52981 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52983 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52984 | 0.72418 | 17.077 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.52985 | 0.72418 | 17.077 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.968
2022-08-30 | 0.52986 | 0.71511 | 16.863 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.968
2022-08-30 | 0.52987 | 0.72134 | 17.01 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.52988 | 0.72134 | 17.01 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5299 | 0.72134 | 17.01 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.52991 | 0.72134 | 17.01 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.52992 | 0.72999 | 17.214 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.52993 | 0.72999 | 17.214 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.52994 | 0.72999 | 17.214 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.52995 | 0.73373 | 17.302 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.52997 | 0.73373 | 17.302 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.52998 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.52999 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53 | 0.71575 | 16.878 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53001 | 0.72478 | 17.091 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53002 | 0.72478 | 17.091 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53003 | 0.72478 | 17.091 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53005 | 0.72478 | 17.091 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53006 | 0.72478 | 17.091 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53007 | 0.72478 | 17.091 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53008 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53009 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.5301 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53012 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53013 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53014 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53015 | 0.71986 | 16.975 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53016 | 0.71986 | 16.975 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53017 | 0.71986 | 16.975 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53019 | 0.71986 | 16.975 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.5302 | 0.70591 | 16.646 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53021 | 0.70591 | 16.646 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.938
2022-08-30 | 0.53022 | 0.70158 | 16.544 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53023 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53024 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53025 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53027 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53028 | 0.70828 | 16.702 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53029 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.5303 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53031 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53032 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53034 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53035 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53036 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53037 | 0.72694 | 17.142 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53038 | 0.72694 | 17.142 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53039 | 0.70162 | 16.545 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.938
2022-08-30 | 0.53041 | 0.70162 | 16.545 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 16.938
2022-08-30 | 0.53042 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 16.938
2022-08-30 | 0.53043 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 16.938
2022-08-30 | 0.53044 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 16.938
2022-08-30 | 0.53045 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 16.938
2022-08-30 | 0.53046 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 16.938
2022-08-30 | 0.53047 | 0.72567 | 17.112 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53049 | 0.72567 | 17.112 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5305 | 0.72567 | 17.112 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53051 | 0.69654 | 16.425 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53052 | 0.69654 | 16.425 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53053 | 0.72062 | 16.993 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53054 | 0.72062 | 16.993 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53056 | 0.70697 | 16.671 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53057 | 0.70697 | 16.671 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53058 | 0.70697 | 16.671 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53059 | 0.70697 | 16.671 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5306 | 0.70697 | 16.671 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53061 | 0.72516 | 17.1 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53063 | 0.72516 | 17.1 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53064 | 0.71842 | 16.941 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53065 | 0.73398 | 17.308 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53066 | 0.73398 | 17.308 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53067 | 0.70709 | 16.674 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53068 | 0.70709 | 16.674 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53069 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53071 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53072 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53073 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53074 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53075 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53076 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53078 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53079 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5308 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53081 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53082 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53083 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53084 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53086 | 0.70332 | 16.585 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53087 | 0.70332 | 16.585 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53088 | 0.70332 | 16.585 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53089 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5309 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53091 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53093 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53094 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53095 | 0.72749 | 17.155 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53096 | 0.72749 | 17.155 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53097 | 0.70472 | 16.618 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53098 | 0.70472 | 16.618 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.531 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53101 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53102 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53103 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53104 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53105 | 0.70688 | 16.669 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53106 | 0.70688 | 16.669 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53108 | 0.70688 | 16.669 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53109 | 0.73131 | 17.245 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5311 | 0.73131 | 17.245 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53111 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53112 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53113 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53115 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53116 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53117 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53118 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53119 | 0.7138 | 16.832 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5312 | 0.7138 | 16.832 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53122 | 0.7177 | 16.924 | Escalon | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53123 | 0.70866 | 16.711 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.906
2022-08-30 | 0.53124 | 0.70866 | 16.711 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53125 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53126 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53127 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53128 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.5313 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53131 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53132 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53133 | 0.70078 | 16.525 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53134 | 0.70078 | 16.525 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53135 | 0.72749 | 17.155 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53137 | 0.72749 | 17.155 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53138 | 0.72749 | 17.155 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53139 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.5314 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53141 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53142 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53144 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53145 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53146 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53147 | 0.70107 | 16.532 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53148 | 0.70107 | 16.532 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53149 | 0.7191 | 16.957 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.5315 | 0.7191 | 16.957 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53152 | 0.7191 | 16.957 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53153 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53154 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53155 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53156 | 0.71816 | 16.935 | Fin | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53157 | 0.71816 | 16.935 | Inicio | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53159 | 0.69772 | 16.453 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.5316 | 0.69772 | 16.453 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53161 | 0.72003 | 16.979 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53162 | 0.72003 | 16.979 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53163 | 0.71562 | 16.875 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53164 | 0.71562 | 16.875 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53166 | 0.71562 | 16.875 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53167 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53168 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53169 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.5317 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53171 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53172 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53174 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.876
2022-08-30 | 0.53175 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.876
2022-08-30 | 0.53176 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.876
2022-08-30 | 0.53177 | 0.70268 | 16.57 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53178 | 0.728 | 17.167 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53179 | 0.728 | 17.167 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53181 | 0.70612 | 16.651 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53182 | 0.70612 | 16.651 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53183 | 0.70612 | 16.651 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53184 | 0.70612 | 16.651 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53185 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53186 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53187 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53189 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.5319 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53191 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53192 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53193 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53194 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.876
2022-08-30 | 0.53196 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.907
2022-08-30 | 0.53197 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53198 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53199 | 0.72011 | 16.981 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.532 | 0.70943 | 16.729 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53201 | 0.70943 | 16.729 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53203 | 0.71748 | 16.919 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53204 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53205 | 0.71223 | 16.795 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53206 | 0.73127 | 17.244 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53207 | 0.73127 | 17.244 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53208 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53209 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53211 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53212 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53213 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53214 | 0.72503 | 17.097 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53215 | 0.72503 | 17.097 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53216 | 0.72876 | 17.185 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53218 | 0.72876 | 17.185 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53219 | 0.71218 | 16.794 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5322 | 0.71969 | 16.971 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53221 | 0.71969 | 16.971 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53222 | 0.71392 | 16.835 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53223 | 0.71392 | 16.835 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53225 | 0.71392 | 16.835 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53226 | 0.71392 | 16.835 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53227 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53228 | 0.73839 | 17.412 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53229 | 0.73839 | 17.412 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5323 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53231 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53233 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53234 | 0.71155 | 16.779 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53235 | 0.71155 | 16.779 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53236 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53237 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53238 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5324 | 0.72066 | 16.994 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53241 | 0.72482 | 17.092 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53242 | 0.71854 | 16.944 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53243 | 0.71854 | 16.944 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53244 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53245 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53247 | 0.72592 | 17.118 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53248 | 0.73114 | 17.241 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53249 | 0.73114 | 17.241 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5325 | 0.71163 | 16.781 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53251 | 0.71163 | 16.781 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53252 | 0.71163 | 16.781 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53253 | 0.71163 | 16.781 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53255 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53256 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53257 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53258 | 0.69946 | 16.494 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53259 | 0.69946 | 16.494 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.5326 | 0.71672 | 16.901 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53262 | 0.72821 | 17.172 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.938
2022-08-30 | 0.53263 | 0.72821 | 17.172 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16.969
2022-08-30 | 0.53264 | 0.70154 | 16.543 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53265 | 0.70154 | 16.543 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53266 | 0.70154 | 16.543 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53267 | 0.70154 | 16.543 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53269 | 0.71015 | 16.746 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5327 | 0.70268 | 16.57 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53271 | 0.70268 | 16.57 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53272 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53273 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53274 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53275 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53277 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53278 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53279 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5328 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53281 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53282 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53284 | 0.73865 | 17.418 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53285 | 0.73865 | 17.418 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53286 | 0.7062 | 16.653 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53287 | 0.7062 | 16.653 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53288 | 0.73144 | 17.248 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53289 | 0.71876 | 16.949 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53291 | 0.71876 | 16.949 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53292 | 0.71876 | 16.949 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53293 | 0.71876 | 16.949 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53294 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53295 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53296 | 0.74331 | 17.528 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53297 | 0.72643 | 17.13 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53299 | 0.72643 | 17.13 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.533 | 0.73937 | 17.435 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53301 | 0.73937 | 17.435 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53302 | 0.68848 | 16.235 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53303 | 0.68848 | 16.235 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53304 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53306 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53307 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53308 | 0.73686 | 17.376 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53309 | 0.73686 | 17.376 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5331 | 0.69989 | 16.504 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53311 | 0.71184 | 16.786 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53312 | 0.71184 | 16.786 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53314 | 0.73309 | 17.287 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53315 | 0.73309 | 17.287 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53316 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53317 | 0.71452 | 16.849 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53318 | 0.721 | 17.002 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53319 | 0.721 | 17.002 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53321 | 0.721 | 17.002 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53322 | 0.721 | 17.002 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53323 | 0.721 | 17.002 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53324 | 0.70536 | 16.633 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53325 | 0.74429 | 17.551 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53326 | 0.74429 | 17.551 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53328 | 0.71401 | 16.837 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53329 | 0.71401 | 16.837 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5333 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53331 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53332 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53333 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53334 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53336 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53337 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53338 | 0.7286 | 17.181 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53339 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5334 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53341 | 0.72266 | 17.041 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53343 | 0.72266 | 17.041 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53344 | 0.72266 | 17.041 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53345 | 0.72266 | 17.041 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53346 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53347 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53348 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5335 | 0.73513 | 17.335 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53351 | 0.73513 | 17.335 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53352 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53353 | 0.72889 | 17.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53354 | 0.72889 | 17.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53355 | 0.72889 | 17.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53356 | 0.72889 | 17.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53358 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53359 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5336 | 0.72414 | 17.076 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53361 | 0.72414 | 17.076 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53362 | 0.72414 | 17.076 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53363 | 0.72414 | 17.076 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53365 | 0.72414 | 17.076 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53366 | 0.73474 | 17.326 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53367 | 0.73474 | 17.326 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53368 | 0.72995 | 17.213 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53369 | 0.70137 | 16.539 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5337 | 0.70137 | 16.539 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53372 | 0.71774 | 16.925 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53373 | 0.71774 | 16.925 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53374 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53375 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53376 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53377 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53378 | 0.71994 | 16.977 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5338 | 0.72787 | 17.164 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53381 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53382 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53383 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53384 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53385 | 0.73334 | 17.293 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53387 | 0.73334 | 17.293 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53388 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53389 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5339 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53391 | 0.72257 | 17.039 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53392 | 0.72257 | 17.039 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53394 | 0.72257 | 17.039 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53395 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53396 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53397 | 0.71808 | 16.933 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53398 | 0.71808 | 16.933 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53399 | 0.70078 | 16.525 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.534 | 0.70078 | 16.525 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53402 | 0.73152 | 17.25 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53403 | 0.73152 | 17.25 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53404 | 0.73152 | 17.25 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53405 | 0.70451 | 16.613 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53406 | 0.70451 | 16.613 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53407 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53409 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5341 | 0.73173 | 17.255 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53411 | 0.70421 | 16.606 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53412 | 0.70421 | 16.606 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53413 | 0.72474 | 17.09 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53414 | 0.72474 | 17.09 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53416 | 0.73118 | 17.242 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53417 | 0.73118 | 17.242 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53418 | 0.73118 | 17.242 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53419 | 0.73118 | 17.242 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5342 | 0.73118 | 17.242 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53421 | 0.73118 | 17.242 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53422 | 0.73118 | 17.242 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53424 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53425 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53426 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53427 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53428 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53429 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53431 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53432 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53433 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53434 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53435 | 0.71782 | 16.927 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53436 | 0.71782 | 16.927 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53438 | 0.7244 | 17.082 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53439 | 0.72041 | 16.988 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5344 | 0.72041 | 16.988 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53441 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53442 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53443 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53444 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53446 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53447 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53448 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53449 | 0.73228 | 17.268 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5345 | 0.73228 | 17.268 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53451 | 0.70888 | 16.716 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53453 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53454 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53455 | 0.7297 | 17.207 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53456 | 0.7297 | 17.207 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53457 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53458 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53459 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53461 | 0.73356 | 17.298 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53462 | 0.73356 | 17.298 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53463 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53464 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53465 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53466 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53468 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53469 | 0.70557 | 16.638 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5347 | 0.70557 | 16.638 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53471 | 0.70557 | 16.638 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53472 | 0.70557 | 16.638 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53473 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53475 | 0.73784 | 17.399 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53476 | 0.73784 | 17.399 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53477 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53478 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53479 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5348 | 0.71922 | 16.96 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53481 | 0.71922 | 16.96 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53483 | 0.71922 | 16.96 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53484 | 0.71922 | 16.96 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53485 | 0.71922 | 16.96 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53486 | 0.71922 | 16.96 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53487 | 0.73402 | 17.309 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53488 | 0.70239 | 16.563 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5349 | 0.70239 | 16.563 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53491 | 0.72041 | 16.988 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53492 | 0.72041 | 16.988 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53493 | 0.72041 | 16.988 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53494 | 0.73398 | 17.308 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53495 | 0.73398 | 17.308 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53497 | 0.72881 | 17.186 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53498 | 0.72881 | 17.186 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53499 | 0.72881 | 17.186 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.535 | 0.72881 | 17.186 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53501 | 0.72143 | 17.012 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53502 | 0.72639 | 17.129 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53503 | 0.72639 | 17.129 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53505 | 0.71409 | 16.839 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53506 | 0.71409 | 16.839 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53507 | 0.70633 | 16.656 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53508 | 0.74115 | 17.477 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53509 | 0.74115 | 17.477 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5351 | 0.71405 | 16.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53512 | 0.71405 | 16.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53513 | 0.71405 | 16.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53514 | 0.71405 | 16.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53515 | 0.71405 | 16.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53516 | 0.7266 | 17.134 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53517 | 0.7266 | 17.134 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53519 | 0.7266 | 17.134 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5352 | 0.7266 | 17.134 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53521 | 0.7143 | 16.844 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53522 | 0.7023 | 16.561 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53523 | 0.7023 | 16.561 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53524 | 0.7023 | 16.561 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53525 | 0.7023 | 16.561 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53527 | 0.7023 | 16.561 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53528 | 0.7023 | 16.561 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53529 | 0.72206 | 17.027 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5353 | 0.72652 | 17.132 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53531 | 0.72652 | 17.132 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53532 | 0.72652 | 17.132 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53534 | 0.72652 | 17.132 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53535 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53536 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53537 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53538 | 0.73504 | 17.333 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53539 | 0.73504 | 17.333 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53541 | 0.73504 | 17.333 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53542 | 0.73504 | 17.333 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53543 | 0.70989 | 16.74 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53544 | 0.7224 | 17.035 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53545 | 0.7224 | 17.035 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53546 | 0.7132 | 16.818 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53547 | 0.7132 | 16.818 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53549 | 0.71664 | 16.899 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5355 | 0.71664 | 16.899 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53551 | 0.71032 | 16.75 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53552 | 0.73462 | 17.323 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53553 | 0.73462 | 17.323 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53554 | 0.73462 | 17.323 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53556 | 0.73462 | 17.323 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53557 | 0.73012 | 17.217 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53558 | 0.7227 | 17.042 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53559 | 0.7227 | 17.042 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5356 | 0.70052 | 16.519 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53561 | 0.70052 | 16.519 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53563 | 0.73971 | 17.443 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53564 | 0.73971 | 17.443 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53565 | 0.69717 | 16.44 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53566 | 0.73127 | 17.244 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53567 | 0.73127 | 17.244 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53568 | 0.73127 | 17.244 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53569 | 0.73127 | 17.244 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53571 | 0.72122 | 17.007 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53572 | 0.72122 | 17.007 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53573 | 0.72122 | 17.007 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53574 | 0.72999 | 17.214 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53575 | 0.72999 | 17.214 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53576 | 0.70472 | 16.618 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53578 | 0.70472 | 16.618 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53579 | 0.74713 | 17.618 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5358 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53581 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53582 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53583 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53584 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53586 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53587 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53588 | 0.6917 | 16.311 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53589 | 0.6917 | 16.311 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5359 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53591 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53593 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53594 | 0.70709 | 16.674 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53595 | 0.70709 | 16.674 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53596 | 0.70709 | 16.674 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53597 | 0.70709 | 16.674 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53598 | 0.73508 | 17.334 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.536 | 0.70014 | 16.51 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53601 | 0.70014 | 16.51 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53602 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53603 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53604 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53605 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53606 | 0.71163 | 16.781 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53608 | 0.71655 | 16.897 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53609 | 0.71655 | 16.897 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5361 | 0.71655 | 16.897 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53611 | 0.71655 | 16.897 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53612 | 0.71655 | 16.897 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53613 | 0.728 | 17.167 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53615 | 0.728 | 17.167 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53616 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53617 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53618 | 0.70845 | 16.706 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53619 | 0.70845 | 16.706 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5362 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53622 | 0.73644 | 17.366 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53623 | 0.73644 | 17.366 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53624 | 0.73644 | 17.366 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53625 | 0.73644 | 17.366 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53626 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53627 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53628 | 0.72109 | 17.004 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5363 | 0.70845 | 16.706 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53631 | 0.70845 | 16.706 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53632 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53633 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53634 | 0.72923 | 17.196 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53635 | 0.72923 | 17.196 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53637 | 0.72923 | 17.196 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53638 | 0.72923 | 17.196 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53639 | 0.72923 | 17.196 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5364 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53641 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53642 | 0.71464 | 16.852 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53644 | 0.72198 | 17.025 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53645 | 0.72198 | 17.025 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53646 | 0.72198 | 17.025 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53647 | 0.72198 | 17.025 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53648 | 0.73339 | 17.294 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53649 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5365 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53652 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53653 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53654 | 0.71371 | 16.83 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53655 | 0.71371 | 16.83 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53656 | 0.7417 | 17.49 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53657 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53659 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5366 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53661 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53662 | 0.72694 | 17.142 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53663 | 0.72694 | 17.142 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53664 | 0.72694 | 17.142 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53666 | 0.70366 | 16.593 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53667 | 0.70366 | 16.593 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53668 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53669 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5367 | 0.70866 | 16.711 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53671 | 0.72957 | 17.204 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53672 | 0.72957 | 17.204 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53674 | 0.72957 | 17.204 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53675 | 0.72957 | 17.204 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53676 | 0.69314 | 16.345 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53677 | 0.69314 | 16.345 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53678 | 0.69314 | 16.345 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53679 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53681 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53682 | 0.71689 | 16.905 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53683 | 0.71689 | 16.905 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53684 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53685 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53686 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53687 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53689 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5369 | 0.72516 | 17.1 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53691 | 0.72516 | 17.1 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53692 | 0.72516 | 17.1 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53693 | 0.71104 | 16.767 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53694 | 0.71104 | 16.767 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53696 | 0.69972 | 16.5 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53697 | 0.69972 | 16.5 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53698 | 0.73021 | 17.219 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53699 | 0.7188 | 16.95 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.537 | 0.7188 | 16.95 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53701 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53703 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53704 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53705 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53706 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53707 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53708 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53709 | 0.72851 | 17.179 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53711 | 0.72851 | 17.179 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53712 | 0.70815 | 16.699 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53713 | 0.71358 | 16.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53714 | 0.71358 | 16.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53715 | 0.72898 | 17.19 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53716 | 0.72898 | 17.19 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53718 | 0.72385 | 17.069 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53719 | 0.72385 | 17.069 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5372 | 0.72385 | 17.069 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53721 | 0.73508 | 17.334 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53722 | 0.73508 | 17.334 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53723 | 0.70943 | 16.729 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53725 | 0.70943 | 16.729 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53726 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53727 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53728 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53729 | 0.70137 | 16.539 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5373 | 0.70137 | 16.539 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53731 | 0.7305 | 17.226 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53733 | 0.7305 | 17.226 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53734 | 0.7305 | 17.226 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53735 | 0.7305 | 17.226 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53736 | 0.7305 | 17.226 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53737 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53738 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5374 | 0.72703 | 17.144 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53741 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53742 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53743 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53744 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53745 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53747 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53748 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53749 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5375 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53751 | 0.71715 | 16.911 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53752 | 0.71715 | 16.911 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53753 | 0.71715 | 16.911 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53755 | 0.735 | 17.332 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53756 | 0.735 | 17.332 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53757 | 0.72139 | 17.011 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53758 | 0.72139 | 17.011 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53759 | 0.71172 | 16.783 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5376 | 0.71172 | 16.783 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53762 | 0.71172 | 16.783 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53763 | 0.72749 | 17.155 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53764 | 0.72749 | 17.155 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53765 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53766 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53767 | 0.72219 | 17.03 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53769 | 0.72219 | 17.03 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5377 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53771 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53772 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53773 | 0.73644 | 17.366 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53774 | 0.73644 | 17.366 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53775 | 0.73644 | 17.366 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53777 | 0.73148 | 17.249 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53778 | 0.73148 | 17.249 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53779 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5378 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53781 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53782 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53784 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53785 | 0.72117 | 17.006 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53786 | 0.72117 | 17.006 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53787 | 0.72117 | 17.006 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53788 | 0.72117 | 17.006 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53789 | 0.72117 | 17.006 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53791 | 0.71231 | 16.797 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53792 | 0.71231 | 16.797 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53793 | 0.70366 | 16.593 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53794 | 0.70366 | 16.593 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53795 | 0.6853 | 16.16 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53796 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53797 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53799 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.538 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53801 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53802 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53803 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53804 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53806 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53807 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53808 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53809 | 0.72745 | 17.154 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5381 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53811 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53812 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53814 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53815 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53816 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53817 | 0.71867 | 16.947 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53818 | 0.68547 | 16.164 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53819 | 0.68547 | 16.164 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53821 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53822 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53823 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53824 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53825 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53826 | 0.72143 | 17.012 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53828 | 0.72143 | 17.012 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53829 | 0.72143 | 17.012 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5383 | 0.72143 | 17.012 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53831 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53832 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53833 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53834 | 0.70124 | 16.536 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53836 | 0.70124 | 16.536 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53837 | 0.71757 | 16.921 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53838 | 0.71757 | 16.921 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53839 | 0.7138 | 16.832 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5384 | 0.69844 | 16.47 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53841 | 0.69844 | 16.47 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53843 | 0.69844 | 16.47 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53844 | 0.69844 | 16.47 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53845 | 0.72575 | 17.114 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53846 | 0.71358 | 16.827 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53847 | 0.71358 | 16.827 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53848 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5385 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53851 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53852 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53853 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53854 | 0.73042 | 17.224 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53855 | 0.73042 | 17.224 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53856 | 0.73042 | 17.224 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53858 | 0.73042 | 17.224 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53859 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5386 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53861 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53862 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53863 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53865 | 0.70633 | 16.656 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53866 | 0.70633 | 16.656 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53867 | 0.73207 | 17.263 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53868 | 0.74094 | 17.472 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53869 | 0.74094 | 17.472 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5387 | 0.74094 | 17.472 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53872 | 0.74094 | 17.472 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53873 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53874 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53875 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53876 | 0.69743 | 16.446 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53877 | 0.69743 | 16.446 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53878 | 0.70888 | 16.716 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5388 | 0.70888 | 16.716 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53881 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53882 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53883 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53884 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53885 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53887 | 0.72987 | 17.211 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53888 | 0.71719 | 16.912 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53889 | 0.71719 | 16.912 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5389 | 0.72312 | 17.052 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53891 | 0.72312 | 17.052 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53892 | 0.72312 | 17.052 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53894 | 0.72312 | 17.052 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53895 | 0.71634 | 16.892 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53896 | 0.71634 | 16.892 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53897 | 0.71634 | 16.892 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53898 | 0.71634 | 16.892 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53899 | 0.71634 | 16.892 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.539 | 0.71634 | 16.892 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53902 | 0.71634 | 16.892 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53903 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53904 | 0.70803 | 16.696 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53905 | 0.70803 | 16.696 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53906 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53907 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53909 | 0.7372 | 17.384 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5391 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53911 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53912 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53913 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53914 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53916 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53917 | 0.73712 | 17.382 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53918 | 0.71049 | 16.754 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53919 | 0.71049 | 16.754 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5392 | 0.72681 | 17.139 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53921 | 0.72681 | 17.139 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53922 | 0.70917 | 16.723 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53924 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53925 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53926 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53927 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53928 | 0.72287 | 17.046 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53929 | 0.72287 | 17.046 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53931 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53932 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53933 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53934 | 0.70235 | 16.562 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53935 | 0.70235 | 16.562 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53936 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53938 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53939 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5394 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53941 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53942 | 0.7015 | 16.542 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53943 | 0.7015 | 16.542 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53944 | 0.72469 | 17.089 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53946 | 0.72469 | 17.089 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53947 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53948 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53949 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5395 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53951 | 0.70332 | 16.585 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53953 | 0.70332 | 16.585 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53954 | 0.70332 | 16.585 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53955 | 0.70332 | 16.585 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53956 | 0.72045 | 16.989 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53957 | 0.72045 | 16.989 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53958 | 0.71642 | 16.894 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53959 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53961 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53962 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53963 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53964 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53965 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53966 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53968 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53969 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.5397 | 0.71049 | 16.754 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53971 | 0.71049 | 16.754 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53972 | 0.73165 | 17.253 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17
2022-08-30 | 0.53973 | 0.73937 | 17.435 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17.031
2022-08-30 | 0.53975 | 0.73937 | 17.435 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17.062
2022-08-30 | 0.53976 | 0.70684 | 16.668 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17.062
2022-08-30 | 0.53977 | 0.70684 | 16.668 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17.062
2022-08-30 | 0.53978 | 0.7118 | 16.785 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17.062
2022-08-30 | 0.53979 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17.062
2022-08-30 | 0.5398 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17.062
2022-08-30 | 0.53981 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17.062
2022-08-30 | 0.53983 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 17.062
2022-08-30 | 0.53984 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.53985 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.53986 | 0.73487 | 17.329 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.062
2022-08-30 | 0.53987 | 0.72554 | 17.109 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.53988 | 0.72554 | 17.109 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.5399 | 0.73487 | 17.329 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.53991 | 0.73487 | 17.329 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.53992 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.53993 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.53994 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.53995 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.53997 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.53998 | 0.74802 | 17.639 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.53999 | 0.74802 | 17.639 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54 | 0.72694 | 17.142 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54001 | 0.70701 | 16.672 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54002 | 0.70701 | 16.672 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54003 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54005 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54006 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54007 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54008 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54009 | 0.74017 | 17.454 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.5401 | 0.74017 | 17.454 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54012 | 0.70917 | 16.723 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54013 | 0.70917 | 16.723 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54014 | 0.73924 | 17.432 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54015 | 0.73924 | 17.432 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54016 | 0.71727 | 16.914 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54017 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54019 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.5402 | 0.7386 | 17.417 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54021 | 0.7386 | 17.417 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54022 | 0.7386 | 17.417 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54023 | 0.73275 | 17.279 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54024 | 0.73275 | 17.279 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54025 | 0.73275 | 17.279 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54027 | 0.73275 | 17.279 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54028 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54029 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.5403 | 0.71939 | 16.964 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54031 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54032 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54034 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54035 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54036 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54037 | 0.7241 | 17.075 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54038 | 0.7241 | 17.075 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54039 | 0.7353 | 17.339 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54041 | 0.7353 | 17.339 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54042 | 0.69921 | 16.488 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54043 | 0.69921 | 16.488 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54044 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54045 | 0.70866 | 16.711 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54046 | 0.70866 | 16.711 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54047 | 0.71723 | 16.913 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54049 | 0.71723 | 16.913 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.5405 | 0.71723 | 16.913 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54051 | 0.72953 | 17.203 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54052 | 0.72953 | 17.203 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54053 | 0.70544 | 16.635 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54054 | 0.70544 | 16.635 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54056 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54057 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54058 | 0.70353 | 16.59 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54059 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.5406 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54061 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54063 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54064 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54065 | 0.73368 | 17.301 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54066 | 0.73368 | 17.301 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54067 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54068 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54069 | 0.71469 | 16.853 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54071 | 0.71469 | 16.853 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54072 | 0.71469 | 16.853 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54073 | 0.71469 | 16.853 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54074 | 0.71469 | 16.853 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54075 | 0.69806 | 16.461 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54076 | 0.69806 | 16.461 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54078 | 0.69806 | 16.461 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54079 | 0.74738 | 17.624 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.5408 | 0.74738 | 17.624 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54081 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54082 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54083 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54084 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54086 | 0.742 | 17.497 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54087 | 0.69777 | 16.454 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54088 | 0.69777 | 16.454 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54089 | 0.73402 | 17.309 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.5409 | 0.73402 | 17.309 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54091 | 0.73402 | 17.309 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54093 | 0.73402 | 17.309 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54094 | 0.72537 | 17.105 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54095 | 0.7065 | 16.66 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54096 | 0.7065 | 16.66 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54097 | 0.72435 | 17.081 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54098 | 0.72435 | 17.081 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.541 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54101 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54102 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54103 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54104 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54105 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54106 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54108 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54109 | 0.7361 | 17.358 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.5411 | 0.7361 | 17.358 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54111 | 0.70705 | 16.673 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.062
2022-08-30 | 0.54112 | 0.70705 | 16.673 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.093
2022-08-30 | 0.54113 | 0.72966 | 17.206 | Escalon | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54115 | 0.73436 | 17.317 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54116 | 0.73436 | 17.317 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54117 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54118 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54119 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.5412 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54122 | 0.72143 | 17.012 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54123 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54124 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54125 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54126 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54127 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.54128 | 0.71753 | 16.92 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17.124
2022-08-30 | 0.5413 | 0.71753 | 16.92 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.124
2022-08-30 | 0.54131 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.124
2022-08-30 | 0.54132 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.124
2022-08-30 | 0.54133 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54134 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54135 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54137 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54138 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54139 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.5414 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54141 | 0.70756 | 16.685 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54142 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54144 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54145 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54146 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54147 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54148 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54149 | 0.7272 | 17.148 | Fin | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.5415 | 0.7272 | 17.148 | Inicio | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54152 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54153 | 0.71846 | 16.942 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54154 | 0.71846 | 16.942 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54155 | 0.71846 | 16.942 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54156 | 0.71846 | 16.942 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54157 | 0.71846 | 16.942 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54159 | 0.73865 | 17.418 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.5416 | 0.73865 | 17.418 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54161 | 0.73865 | 17.418 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54162 | 0.73865 | 17.418 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54163 | 0.72779 | 17.162 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54164 | 0.70765 | 16.687 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54166 | 0.70765 | 16.687 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54167 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54168 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54169 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.5417 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54171 | 0.72885 | 17.187 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54172 | 0.71744 | 16.918 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54174 | 0.71744 | 16.918 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54175 | 0.71744 | 16.918 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54176 | 0.71744 | 16.918 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54177 | 0.71744 | 16.918 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54178 | 0.72995 | 17.213 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54179 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54181 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54182 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54183 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54184 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54185 | 0.74882 | 17.658 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.124
2022-08-30 | 0.54186 | 0.71078 | 16.761 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.092
2022-08-30 | 0.54187 | 0.71078 | 16.761 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54189 | 0.71078 | 16.761 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.5419 | 0.71078 | 16.761 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54191 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54192 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54193 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54194 | 0.70756 | 16.685 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54196 | 0.70756 | 16.685 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54197 | 0.73284 | 17.281 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54198 | 0.73284 | 17.281 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54199 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.542 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54201 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54203 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54204 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54205 | 0.73445 | 17.319 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54206 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54207 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54208 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54209 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54211 | 0.71358 | 16.827 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54212 | 0.71358 | 16.827 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54213 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54214 | 0.72919 | 17.195 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54215 | 0.72919 | 17.195 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54216 | 0.72919 | 17.195 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54218 | 0.72919 | 17.195 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54219 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.5422 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54221 | 0.7272 | 17.148 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54222 | 0.71952 | 16.967 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54223 | 0.71952 | 16.967 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54225 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54226 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54227 | 0.74323 | 17.526 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54228 | 0.74323 | 17.526 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54229 | 0.74323 | 17.526 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.5423 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54231 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54233 | 0.73445 | 17.319 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54234 | 0.73445 | 17.319 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54235 | 0.71481 | 16.856 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54236 | 0.72249 | 17.037 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54237 | 0.72249 | 17.037 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54238 | 0.72249 | 17.037 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.5424 | 0.72249 | 17.037 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54241 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54242 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54243 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54244 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54245 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54247 | 0.73322 | 17.29 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54248 | 0.73322 | 17.29 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54249 | 0.71914 | 16.958 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.5425 | 0.72792 | 17.165 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54251 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54252 | 0.71104 | 16.767 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54253 | 0.71104 | 16.767 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54255 | 0.72855 | 17.18 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54256 | 0.72855 | 17.18 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54257 | 0.72855 | 17.18 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.062
2022-08-30 | 0.54258 | 0.70642 | 16.658 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17.03
2022-08-30 | 0.54259 | 0.70642 | 16.658 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5426 | 0.72524 | 17.102 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54262 | 0.72524 | 17.102 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54263 | 0.7333 | 17.292 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54264 | 0.70807 | 16.697 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54265 | 0.70807 | 16.697 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54266 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54267 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54269 | 0.71057 | 16.756 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5427 | 0.71057 | 16.756 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54271 | 0.71057 | 16.756 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54272 | 0.70485 | 16.621 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54273 | 0.70485 | 16.621 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54274 | 0.7333 | 17.292 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54275 | 0.7333 | 17.292 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54277 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54278 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54279 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5428 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54281 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54282 | 0.71689 | 16.905 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54284 | 0.71689 | 16.905 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54285 | 0.71689 | 16.905 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54286 | 0.73487 | 17.329 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54287 | 0.73487 | 17.329 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54288 | 0.71125 | 16.772 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54289 | 0.71125 | 16.772 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54291 | 0.73135 | 17.246 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54292 | 0.73135 | 17.246 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54293 | 0.73135 | 17.246 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54294 | 0.70141 | 16.54 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54295 | 0.70141 | 16.54 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54296 | 0.73542 | 17.342 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54297 | 0.73542 | 17.342 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54299 | 0.73542 | 17.342 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.543 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54301 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54302 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54303 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54304 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54306 | 0.6861 | 16.179 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54307 | 0.6861 | 16.179 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54308 | 0.71808 | 16.933 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54309 | 0.71808 | 16.933 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5431 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54311 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54312 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54314 | 0.7353 | 17.339 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54315 | 0.7353 | 17.339 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54316 | 0.7353 | 17.339 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54317 | 0.7353 | 17.339 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54318 | 0.71227 | 16.796 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54319 | 0.72011 | 16.981 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54321 | 0.72011 | 16.981 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54322 | 0.72843 | 17.177 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54323 | 0.72843 | 17.177 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54324 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54325 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54326 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54328 | 0.73381 | 17.304 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54329 | 0.73381 | 17.304 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5433 | 0.70807 | 16.697 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54331 | 0.70807 | 16.697 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54332 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54333 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54334 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54336 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54337 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54338 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54339 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5434 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54341 | 0.7132 | 16.818 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54343 | 0.7132 | 16.818 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54344 | 0.72011 | 16.981 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54345 | 0.72011 | 16.981 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54346 | 0.73169 | 17.254 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54347 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54348 | 0.70341 | 16.587 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5435 | 0.73988 | 17.447 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54351 | 0.73988 | 17.447 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54352 | 0.73636 | 17.364 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54353 | 0.73636 | 17.364 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54354 | 0.73636 | 17.364 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54355 | 0.72923 | 17.196 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54356 | 0.72923 | 17.196 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54358 | 0.71104 | 16.767 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54359 | 0.71104 | 16.767 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5436 | 0.6981 | 16.462 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54361 | 0.6981 | 16.462 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54362 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54363 | 0.71066 | 16.758 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54365 | 0.71066 | 16.758 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54366 | 0.73661 | 17.37 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54367 | 0.73661 | 17.37 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54368 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54369 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5437 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54372 | 0.70832 | 16.703 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54373 | 0.70832 | 16.703 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54374 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54375 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54376 | 0.71659 | 16.898 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54377 | 0.71659 | 16.898 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54378 | 0.71659 | 16.898 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5438 | 0.74518 | 17.572 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54381 | 0.74518 | 17.572 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54382 | 0.74518 | 17.572 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54383 | 0.74518 | 17.572 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54384 | 0.70994 | 16.741 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54385 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54387 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54388 | 0.70862 | 16.71 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54389 | 0.70862 | 16.71 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5439 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54391 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54392 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54394 | 0.70726 | 16.678 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54395 | 0.70726 | 16.678 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54396 | 0.70726 | 16.678 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54397 | 0.70726 | 16.678 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54398 | 0.73788 | 17.4 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54399 | 0.7339 | 17.306 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.544 | 0.7339 | 17.306 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54402 | 0.7339 | 17.306 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54403 | 0.7339 | 17.306 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54404 | 0.7339 | 17.306 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54405 | 0.70841 | 16.705 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54406 | 0.70841 | 16.705 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54407 | 0.74195 | 17.496 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54409 | 0.74195 | 17.496 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5441 | 0.74195 | 17.496 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54411 | 0.74195 | 17.496 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54412 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54413 | 0.72181 | 17.021 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54414 | 0.72181 | 17.021 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54416 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54417 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54418 | 0.71257 | 16.803 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54419 | 0.73199 | 17.261 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5442 | 0.73199 | 17.261 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54421 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54422 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54424 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54425 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54426 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54427 | 0.7439 | 17.542 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54428 | 0.7439 | 17.542 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54429 | 0.70909 | 16.721 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54431 | 0.70909 | 16.721 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54432 | 0.70909 | 16.721 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54433 | 0.72707 | 17.145 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54434 | 0.72707 | 17.145 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54435 | 0.71223 | 16.795 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54436 | 0.71223 | 16.795 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54438 | 0.71223 | 16.795 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54439 | 0.71223 | 16.795 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5444 | 0.73199 | 17.261 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54441 | 0.72338 | 17.058 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54442 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54443 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54444 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54446 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54447 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54448 | 0.70421 | 16.606 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54449 | 0.71176 | 16.784 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5445 | 0.71176 | 16.784 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54451 | 0.71176 | 16.784 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54453 | 0.71176 | 16.784 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54454 | 0.71176 | 16.784 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54455 | 0.72758 | 17.157 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54456 | 0.72758 | 17.157 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54457 | 0.71863 | 16.946 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54458 | 0.71863 | 16.946 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54459 | 0.70468 | 16.617 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54461 | 0.70468 | 16.617 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54462 | 0.7252 | 17.101 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54463 | 0.72168 | 17.018 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54464 | 0.72168 | 17.018 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54465 | 0.72168 | 17.018 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54466 | 0.72168 | 17.018 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54468 | 0.72168 | 17.018 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54469 | 0.72168 | 17.018 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5447 | 0.71392 | 16.835 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54471 | 0.70497 | 16.624 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54472 | 0.70497 | 16.624 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54473 | 0.7364 | 17.365 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54475 | 0.7364 | 17.365 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54476 | 0.71867 | 16.947 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54477 | 0.71134 | 16.774 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54478 | 0.71134 | 16.774 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54479 | 0.71134 | 16.774 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5448 | 0.71134 | 16.774 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54481 | 0.72847 | 17.178 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54483 | 0.72847 | 17.178 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54484 | 0.71778 | 16.926 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54485 | 0.74153 | 17.486 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54486 | 0.74153 | 17.486 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54487 | 0.72219 | 17.03 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54488 | 0.72219 | 17.03 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5449 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54491 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54492 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54493 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54494 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54495 | 0.70256 | 16.567 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54497 | 0.70256 | 16.567 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54498 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54499 | 0.72232 | 17.033 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.545 | 0.72232 | 17.033 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54501 | 0.7079 | 16.693 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54502 | 0.7079 | 16.693 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54503 | 0.73025 | 17.22 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54505 | 0.72262 | 17.04 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54506 | 0.72262 | 17.04 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54507 | 0.72262 | 17.04 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54508 | 0.72262 | 17.04 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54509 | 0.73415 | 17.312 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5451 | 0.73415 | 17.312 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54512 | 0.7216 | 17.016 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54513 | 0.71418 | 16.841 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54514 | 0.71418 | 16.841 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54515 | 0.74658 | 17.605 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54516 | 0.74658 | 17.605 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54517 | 0.7104 | 16.752 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54519 | 0.7104 | 16.752 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5452 | 0.73623 | 17.361 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54521 | 0.73623 | 17.361 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54522 | 0.73623 | 17.361 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54523 | 0.72304 | 17.05 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54524 | 0.72304 | 17.05 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54525 | 0.72304 | 17.05 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54527 | 0.73407 | 17.31 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54528 | 0.73407 | 17.31 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54529 | 0.71596 | 16.883 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5453 | 0.71596 | 16.883 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54531 | 0.7241 | 17.075 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54532 | 0.716 | 16.884 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54534 | 0.716 | 16.884 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54535 | 0.716 | 16.884 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54536 | 0.716 | 16.884 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54537 | 0.73173 | 17.255 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54538 | 0.73173 | 17.255 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54539 | 0.72809 | 17.169 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54541 | 0.71638 | 16.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54542 | 0.71638 | 16.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54543 | 0.72626 | 17.126 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54544 | 0.72626 | 17.126 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54545 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54546 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54547 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54549 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5455 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54551 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54552 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54553 | 0.71384 | 16.833 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54554 | 0.71922 | 16.96 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54556 | 0.71922 | 16.96 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54557 | 0.72427 | 17.079 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54558 | 0.72427 | 17.079 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54559 | 0.7311 | 17.24 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5456 | 0.7311 | 17.24 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54561 | 0.72363 | 17.064 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54563 | 0.72363 | 17.064 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54564 | 0.72363 | 17.064 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54565 | 0.70112 | 16.533 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54566 | 0.70112 | 16.533 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54567 | 0.7255 | 17.108 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54568 | 0.70603 | 16.649 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54569 | 0.70603 | 16.649 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54571 | 0.7138 | 16.832 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54572 | 0.7138 | 16.832 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54573 | 0.7459 | 17.589 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54574 | 0.7459 | 17.589 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54575 | 0.70345 | 16.588 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54576 | 0.70345 | 16.588 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54578 | 0.70345 | 16.588 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54579 | 0.71091 | 16.764 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5458 | 0.71091 | 16.764 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54581 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54582 | 0.70879 | 16.714 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54583 | 0.70879 | 16.714 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54584 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54586 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54587 | 0.7082 | 16.7 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54588 | 0.7082 | 16.7 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54589 | 0.7082 | 16.7 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5459 | 0.72813 | 17.17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54591 | 0.72813 | 17.17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54593 | 0.72813 | 17.17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54594 | 0.72813 | 17.17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54595 | 0.69993 | 16.505 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54596 | 0.69993 | 16.505 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54597 | 0.72143 | 17.012 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54598 | 0.7481 | 17.641 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.546 | 0.7481 | 17.641 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54601 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54602 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54603 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54604 | 0.73122 | 17.243 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54605 | 0.73122 | 17.243 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54606 | 0.72122 | 17.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54608 | 0.72122 | 17.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54609 | 0.72122 | 17.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5461 | 0.72122 | 17.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54611 | 0.73165 | 17.253 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54612 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54613 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54615 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54616 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54617 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54618 | 0.70379 | 16.596 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.54619 | 0.70379 | 16.596 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 17
2022-08-30 | 0.5462 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 17
2022-08-30 | 0.54622 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 17
2022-08-30 | 0.54623 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 17
2022-08-30 | 0.54624 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 17
2022-08-30 | 0.54625 | 0.71681 | 16.903 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 17
2022-08-30 | 0.54626 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 17
2022-08-30 | 0.54627 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 17
2022-08-30 | 0.54628 | 0.70994 | 16.741 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5463 | 0.70994 | 16.741 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54631 | 0.70994 | 16.741 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54632 | 0.73538 | 17.341 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54633 | 0.73538 | 17.341 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54634 | 0.70913 | 16.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54635 | 0.70913 | 16.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54637 | 0.70264 | 16.569 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54638 | 0.70264 | 16.569 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54639 | 0.72715 | 17.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5464 | 0.72715 | 17.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54641 | 0.72715 | 17.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54642 | 0.72715 | 17.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54644 | 0.72715 | 17.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54645 | 0.72715 | 17.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54646 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54647 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54648 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54649 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5465 | 0.71863 | 16.946 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54652 | 0.71863 | 16.946 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54653 | 0.71863 | 16.946 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54654 | 0.70875 | 16.713 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54655 | 0.70875 | 16.713 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54656 | 0.73101 | 17.238 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54657 | 0.73101 | 17.238 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54659 | 0.73101 | 17.238 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5466 | 0.73101 | 17.238 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54661 | 0.70663 | 16.663 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54662 | 0.7325 | 17.273 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54663 | 0.7325 | 17.273 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54664 | 0.7325 | 17.273 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54666 | 0.7325 | 17.273 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54667 | 0.71307 | 16.815 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54668 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54669 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5467 | 0.70964 | 16.734 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54671 | 0.70964 | 16.734 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54672 | 0.70964 | 16.734 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54674 | 0.70964 | 16.734 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54675 | 0.72143 | 17.012 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54676 | 0.73627 | 17.362 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54677 | 0.73627 | 17.362 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54678 | 0.70294 | 16.576 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54679 | 0.70294 | 16.576 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54681 | 0.72961 | 17.205 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54682 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54683 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54684 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54685 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54686 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54688 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54689 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5469 | 0.70701 | 16.672 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54691 | 0.70701 | 16.672 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54692 | 0.73792 | 17.401 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54693 | 0.73792 | 17.401 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54694 | 0.71295 | 16.812 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54696 | 0.72283 | 17.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54697 | 0.72283 | 17.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54698 | 0.72283 | 17.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54699 | 0.72283 | 17.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.547 | 0.72283 | 17.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54701 | 0.72283 | 17.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54703 | 0.71935 | 16.963 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54704 | 0.71129 | 16.773 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54705 | 0.71129 | 16.773 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54706 | 0.71647 | 16.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54707 | 0.71647 | 16.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54708 | 0.71647 | 16.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54709 | 0.71647 | 16.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54711 | 0.73292 | 17.283 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54712 | 0.70862 | 16.71 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54713 | 0.70862 | 16.71 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54714 | 0.70862 | 16.71 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54715 | 0.70862 | 16.71 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54716 | 0.73165 | 17.253 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54718 | 0.73165 | 17.253 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54719 | 0.72177 | 17.02 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5472 | 0.71566 | 16.876 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54721 | 0.71566 | 16.876 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54722 | 0.72245 | 17.036 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54723 | 0.72245 | 17.036 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54725 | 0.71066 | 16.758 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54726 | 0.72491 | 17.094 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17

## Ayuda1 (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-24 | 0.62769 | 0.67478 | 15.912 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6277 | 0.67478 | 15.912 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62771 | 0.67949 | 16.023 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62772 | 0.66613 | 15.708 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62773 | 0.66613 | 15.708 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62774 | 0.68339 | 16.115 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62775 | 0.68339 | 16.115 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62777 | 0.67728 | 15.971 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62778 | 0.67728 | 15.971 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62779 | 0.67728 | 15.971 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6278 | 0.68598 | 16.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62781 | 0.68598 | 16.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62782 | 0.69039 | 16.28 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62784 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62785 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62786 | 0.69051 | 16.283 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62787 | 0.69051 | 16.283 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62788 | 0.68466 | 16.145 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62789 | 0.68466 | 16.145 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62791 | 0.68466 | 16.145 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62792 | 0.67012 | 15.802 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62793 | 0.67012 | 15.802 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62794 | 0.69051 | 16.283 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62795 | 0.69051 | 16.283 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62796 | 0.66206 | 15.612 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62797 | 0.68373 | 16.123 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62799 | 0.68373 | 16.123 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.628 | 0.68373 | 16.123 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62801 | 0.68373 | 16.123 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62802 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62803 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62804 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62806 | 0.66829 | 15.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62807 | 0.66829 | 15.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62808 | 0.67983 | 16.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62809 | 0.67983 | 16.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6281 | 0.67983 | 16.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62811 | 0.6895 | 16.259 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62813 | 0.6895 | 16.259 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62814 | 0.67457 | 15.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62815 | 0.67457 | 15.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62816 | 0.67457 | 15.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62817 | 0.67995 | 16.034 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62818 | 0.67995 | 16.034 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62819 | 0.67995 | 16.034 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62821 | 0.68534 | 16.161 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62822 | 0.68534 | 16.161 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62823 | 0.67512 | 15.92 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62824 | 0.67512 | 15.92 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62825 | 0.67512 | 15.92 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62826 | 0.67512 | 15.92 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62828 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62829 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6283 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62831 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62832 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62833 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62834 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62836 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62837 | 0.66859 | 15.766 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62838 | 0.66859 | 15.766 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62839 | 0.68297 | 16.105 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6284 | 0.68297 | 16.105 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62841 | 0.68297 | 16.105 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62843 | 0.67576 | 15.935 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62844 | 0.67576 | 15.935 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62845 | 0.67576 | 15.935 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62846 | 0.67576 | 15.935 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62847 | 0.67576 | 15.935 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62848 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6285 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62851 | 0.68602 | 16.177 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62852 | 0.68602 | 16.177 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62853 | 0.68602 | 16.177 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62854 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62855 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62856 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62858 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62859 | 0.66935 | 15.784 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6286 | 0.66096 | 15.586 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62861 | 0.66096 | 15.586 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62862 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62863 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62865 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62866 | 0.67465 | 15.909 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62867 | 0.67465 | 15.909 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62868 | 0.68742 | 16.21 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62869 | 0.68742 | 16.21 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6287 | 0.67847 | 15.999 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62872 | 0.6702 | 15.804 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62873 | 0.6702 | 15.804 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62874 | 0.69391 | 16.363 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62875 | 0.69391 | 16.363 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62876 | 0.67991 | 16.033 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62877 | 0.67991 | 16.033 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62878 | 0.67991 | 16.033 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6288 | 0.69276 | 16.336 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62881 | 0.69276 | 16.336 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62882 | 0.69276 | 16.336 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62883 | 0.69276 | 16.336 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62884 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62885 | 0.68492 | 16.151 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62887 | 0.68492 | 16.151 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62888 | 0.67338 | 15.879 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62889 | 0.67338 | 15.879 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6289 | 0.67338 | 15.879 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62891 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62892 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62894 | 0.6772 | 15.969 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62895 | 0.6772 | 15.969 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62896 | 0.6772 | 15.969 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62897 | 0.68458 | 16.143 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62898 | 0.68458 | 16.143 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62899 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.629 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62902 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62903 | 0.69073 | 16.288 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62904 | 0.69073 | 16.288 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62905 | 0.68521 | 16.158 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62906 | 0.68521 | 16.158 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62907 | 0.68521 | 16.158 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62909 | 0.68521 | 16.158 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.028 | 16028
2022-08-24 | 0.6291 | 0.68521 | 16.158 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62911 | 0.68521 | 16.158 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62912 | 0.68521 | 16.158 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62913 | 0.67181 | 15.842 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62914 | 0.67181 | 15.842 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62916 | 0.67181 | 15.842 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62917 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62918 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62919 | 0.68623 | 16.182 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6292 | 0.68623 | 16.182 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62921 | 0.67822 | 15.993 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62922 | 0.68818 | 16.228 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62924 | 0.68818 | 16.228 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62925 | 0.66918 | 15.78 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62926 | 0.66918 | 15.78 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62927 | 0.66918 | 15.78 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62928 | 0.69302 | 16.342 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62929 | 0.69302 | 16.342 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62931 | 0.685 | 16.153 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62932 | 0.685 | 16.153 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62933 | 0.68042 | 16.045 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62934 | 0.68042 | 16.045 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62935 | 0.68042 | 16.045 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62936 | 0.66986 | 15.796 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62938 | 0.66986 | 15.796 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62939 | 0.66986 | 15.796 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6294 | 0.66986 | 15.796 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62941 | 0.68428 | 16.136 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62942 | 0.6976 | 16.45 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62943 | 0.6976 | 16.45 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62944 | 0.66893 | 15.774 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62946 | 0.66893 | 15.774 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62947 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62948 | 0.65837 | 15.525 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62949 | 0.65837 | 15.525 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6295 | 0.69713 | 16.439 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62951 | 0.69713 | 16.439 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62953 | 0.69713 | 16.439 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62954 | 0.68708 | 16.202 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62955 | 0.68708 | 16.202 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62956 | 0.6783 | 15.995 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62957 | 0.6783 | 15.995 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62958 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62959 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62961 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62962 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62963 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62964 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62965 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62966 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62968 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62969 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6297 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62971 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62972 | 0.66753 | 15.741 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62973 | 0.67427 | 15.9 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62975 | 0.67427 | 15.9 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62976 | 0.67427 | 15.9 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62977 | 0.67427 | 15.9 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62978 | 0.67427 | 15.9 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.09 | 16090
2022-08-24 | 0.62979 | 0.67427 | 15.9 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.125 | 16125
2022-08-24 | 0.6298 | 0.67427 | 15.9 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.16 | 16160
2022-08-24 | 0.62981 | 0.68894 | 16.246 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62983 | 0.68894 | 16.246 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62984 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62985 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62986 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62987 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62988 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6299 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62991 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62992 | 0.67024 | 15.805 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62993 | 0.69734 | 16.444 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62994 | 0.69734 | 16.444 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62995 | 0.66498 | 15.681 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62997 | 0.66498 | 15.681 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62998 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62999 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63001 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63002 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63003 | 0.6878 | 16.219 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63005 | 0.70307 | 16.579 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63006 | 0.70307 | 16.579 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63007 | 0.6909 | 16.292 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63008 | 0.6909 | 16.292 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63009 | 0.67949 | 16.023 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6301 | 0.69115 | 16.298 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63012 | 0.69115 | 16.298 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63013 | 0.69115 | 16.298 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63014 | 0.69115 | 16.298 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63015 | 0.67402 | 15.894 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63016 | 0.67402 | 15.894 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63017 | 0.70154 | 16.543 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63019 | 0.69119 | 16.299 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6302 | 0.69119 | 16.299 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63021 | 0.69119 | 16.299 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63022 | 0.69119 | 16.299 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63023 | 0.67677 | 15.959 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63024 | 0.67677 | 15.959 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63025 | 0.67677 | 15.959 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63027 | 0.67677 | 15.959 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63028 | 0.67677 | 15.959 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63029 | 0.68581 | 16.172 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6303 | 0.69399 | 16.365 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63031 | 0.69399 | 16.365 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63032 | 0.6853 | 16.16 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63034 | 0.6853 | 16.16 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63035 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63036 | 0.66986 | 15.796 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63037 | 0.66986 | 15.796 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63038 | 0.66986 | 15.796 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63039 | 0.66986 | 15.796 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63041 | 0.68928 | 16.254 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63042 | 0.68318 | 16.11 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63043 | 0.68318 | 16.11 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63044 | 0.68318 | 16.11 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63045 | 0.68318 | 16.11 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63046 | 0.69115 | 16.298 | Escalon | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63047 | 0.69115 | 16.298 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63049 | 0.66838 | 15.761 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6305 | 0.66838 | 15.761 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.215 | 16215
2022-08-24 | 0.63051 | 0.66838 | 15.761 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.25 | 16250
2022-08-24 | 0.63052 | 0.69433 | 16.373 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.285 | 16285
2022-08-24 | 0.63053 | 0.69433 | 16.373 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63054 | 0.68055 | 16.048 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63056 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63057 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63058 | 0.69539 | 16.398 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63059 | 0.69539 | 16.398 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.6306 | 0.67232 | 15.854 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63061 | 0.69916 | 16.487 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63062 | 0.69916 | 16.487 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63064 | 0.69916 | 16.487 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63065 | 0.69916 | 16.487 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63066 | 0.68072 | 16.052 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63067 | 0.69827 | 16.466 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63068 | 0.69827 | 16.466 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.43 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63069 | 0.69234 | 16.326 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63071 | 0.69234 | 16.326 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63072 | 0.67936 | 16.02 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63073 | 0.67936 | 16.02 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63074 | 0.7082 | 16.7 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63075 | 0.7082 | 16.7 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63076 | 0.7082 | 16.7 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63078 | 0.69505 | 16.39 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63079 | 0.69505 | 16.39 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.6308 | 0.68284 | 16.102 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63081 | 0.68975 | 16.265 | Fin | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63082 | 0.68975 | 16.265 | Inicio | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63083 | 0.6839 | 16.127 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63084 | 0.6839 | 16.127 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63086 | 0.70616 | 16.652 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63087 | 0.70616 | 16.652 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63088 | 0.70616 | 16.652 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63089 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.6309 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63091 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63093 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63094 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63095 | 0.67669 | 15.957 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63096 | 0.67669 | 15.957 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63097 | 0.70171 | 16.547 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63098 | 0.70171 | 16.547 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.631 | 0.70171 | 16.547 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63101 | 0.70171 | 16.547 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63102 | 0.70171 | 16.547 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63103 | 0.69573 | 16.406 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63104 | 0.69573 | 16.406 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63105 | 0.70273 | 16.571 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63106 | 0.67207 | 15.848 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63108 | 0.67207 | 15.848 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63109 | 0.69751 | 16.448 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.6311 | 0.69751 | 16.448 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63111 | 0.68733 | 16.208 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63112 | 0.68733 | 16.208 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63113 | 0.68733 | 16.208 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63115 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63116 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63117 | 0.6934 | 16.351 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63118 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63119 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.6312 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.284 | 16284
2022-08-24 | 0.63122 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.249 | 16249
2022-08-24 | 0.63123 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16.214 | 16214
2022-08-24 | 0.63124 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63125 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63126 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63127 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63128 | 0.67631 | 15.948 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6313 | 0.67631 | 15.948 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63131 | 0.68089 | 16.056 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63132 | 0.69607 | 16.414 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63133 | 0.69607 | 16.414 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63134 | 0.69009 | 16.273 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63135 | 0.69009 | 16.273 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63137 | 0.69009 | 16.273 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63138 | 0.69009 | 16.273 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63139 | 0.69009 | 16.273 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6314 | 0.69878 | 16.478 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63141 | 0.69878 | 16.478 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63142 | 0.67393 | 15.892 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63144 | 0.69632 | 16.42 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63145 | 0.69632 | 16.42 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63146 | 0.68598 | 16.176 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63147 | 0.68598 | 16.176 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63148 | 0.66236 | 15.619 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63149 | 0.66236 | 15.619 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6315 | 0.66236 | 15.619 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63152 | 0.6987 | 16.476 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63153 | 0.6987 | 16.476 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63154 | 0.68301 | 16.106 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63155 | 0.68301 | 16.106 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63156 | 0.692 | 16.318 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63157 | 0.68627 | 16.183 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63159 | 0.68627 | 16.183 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6316 | 0.68084 | 16.055 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63161 | 0.68084 | 16.055 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63162 | 0.68084 | 16.055 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63163 | 0.69064 | 16.286 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63164 | 0.69064 | 16.286 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63166 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63167 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63168 | 0.70201 | 16.554 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63169 | 0.69208 | 16.32 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6317 | 0.69208 | 16.32 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63171 | 0.6755 | 15.929 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63172 | 0.6755 | 15.929 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63174 | 0.6956 | 16.403 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63175 | 0.6956 | 16.403 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63176 | 0.6956 | 16.403 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63177 | 0.6881 | 16.226 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63178 | 0.6881 | 16.226 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63179 | 0.6881 | 16.226 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63181 | 0.6881 | 16.226 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63182 | 0.6881 | 16.226 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63183 | 0.6744 | 15.903 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63184 | 0.6744 | 15.903 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63185 | 0.69552 | 16.401 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63186 | 0.69552 | 16.401 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63187 | 0.69552 | 16.401 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63189 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6319 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63191 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63192 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63193 | 0.673 | 15.87 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.159 | 16159
2022-08-24 | 0.63194 | 0.673 | 15.87 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.124 | 16124
2022-08-24 | 0.63196 | 0.673 | 15.87 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.089 | 16089
2022-08-24 | 0.63197 | 0.68695 | 16.199 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63198 | 0.68695 | 16.199 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63199 | 0.68695 | 16.199 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.632 | 0.68695 | 16.199 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63201 | 0.68695 | 16.199 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63203 | 0.65748 | 15.504 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63204 | 0.65748 | 15.504 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63205 | 0.68292 | 16.104 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63206 | 0.68292 | 16.104 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63207 | 0.68292 | 16.104 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63208 | 0.67105 | 15.824 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63209 | 0.67105 | 15.824 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63211 | 0.67516 | 15.921 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63212 | 0.67516 | 15.921 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63213 | 0.67516 | 15.921 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63214 | 0.66634 | 15.713 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63215 | 0.66634 | 15.713 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63216 | 0.70056 | 16.52 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63218 | 0.70056 | 16.52 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63219 | 0.67665 | 15.956 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6322 | 0.68195 | 16.081 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63221 | 0.68195 | 16.081 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63222 | 0.68788 | 16.221 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63223 | 0.68788 | 16.221 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63225 | 0.68788 | 16.221 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63226 | 0.65981 | 15.559 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63227 | 0.65981 | 15.559 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63228 | 0.68212 | 16.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63229 | 0.68212 | 16.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6323 | 0.68212 | 16.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63231 | 0.68212 | 16.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63233 | 0.68212 | 16.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63234 | 0.68996 | 16.27 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63235 | 0.68996 | 16.27 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63236 | 0.68996 | 16.27 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63237 | 0.68996 | 16.27 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63238 | 0.66647 | 15.716 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6324 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63241 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63242 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63243 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63244 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63245 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63247 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63248 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63249 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6325 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63251 | 0.67652 | 15.953 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63252 | 0.67652 | 15.953 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63253 | 0.66091 | 15.585 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63255 | 0.66091 | 15.585 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63256 | 0.68441 | 16.139 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63257 | 0.68441 | 16.139 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63258 | 0.66609 | 15.707 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63259 | 0.67885 | 16.008 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6326 | 0.67885 | 16.008 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63262 | 0.67885 | 16.008 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63263 | 0.67885 | 16.008 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63264 | 0.692 | 16.318 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63265 | 0.68089 | 16.056 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63266 | 0.68089 | 16.056 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16.034 | 16034
2022-08-24 | 0.63267 | 0.68089 | 16.056 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63269 | 0.68089 | 16.056 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6327 | 0.68089 | 16.056 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63271 | 0.66592 | 15.703 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63272 | 0.66592 | 15.703 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63273 | 0.66592 | 15.703 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63274 | 0.66592 | 15.703 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63275 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63277 | 0.67563 | 15.932 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63278 | 0.67563 | 15.932 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63279 | 0.67563 | 15.932 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6328 | 0.67563 | 15.932 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63281 | 0.67563 | 15.932 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63282 | 0.67563 | 15.932 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63284 | 0.66702 | 15.729 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63285 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63286 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63287 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63288 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63289 | 0.68886 | 16.244 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63291 | 0.67058 | 15.813 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63292 | 0.67058 | 15.813 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63293 | 0.67495 | 15.916 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63294 | 0.67495 | 15.916 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63295 | 0.66783 | 15.748 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63296 | 0.67995 | 16.034 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63297 | 0.67995 | 16.034 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63299 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.633 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63301 | 0.67525 | 15.923 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63302 | 0.68292 | 16.104 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63303 | 0.68292 | 16.104 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63304 | 0.68292 | 16.104 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63306 | 0.68292 | 16.104 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63307 | 0.67207 | 15.848 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63308 | 0.67207 | 15.848 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63309 | 0.68174 | 16.076 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6331 | 0.68174 | 16.076 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63311 | 0.68174 | 16.076 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63313 | 0.68174 | 16.076 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63314 | 0.68174 | 16.076 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63315 | 0.66609 | 15.707 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63316 | 0.68093 | 16.057 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63317 | 0.68093 | 16.057 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63318 | 0.68576 | 16.171 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63319 | 0.68576 | 16.171 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63321 | 0.68576 | 16.171 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63322 | 0.67482 | 15.913 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63323 | 0.67482 | 15.913 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63324 | 0.67482 | 15.913 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63325 | 0.67482 | 15.913 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63326 | 0.68411 | 16.132 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63328 | 0.67737 | 15.973 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63329 | 0.67737 | 15.973 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6333 | 0.67737 | 15.973 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63331 | 0.67737 | 15.973 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63332 | 0.67737 | 15.973 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63333 | 0.66604 | 15.706 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63334 | 0.66604 | 15.706 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63336 | 0.66604 | 15.706 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63337 | 0.66604 | 15.706 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63338 | 0.67525 | 15.923 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63339 | 0.67525 | 15.923 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6334 | 0.68555 | 16.166 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63341 | 0.68555 | 16.166 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63343 | 0.68555 | 16.166 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63344 | 0.68555 | 16.166 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63345 | 0.68555 | 16.166 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63346 | 0.69721 | 16.441 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63347 | 0.69721 | 16.441 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63348 | 0.69721 | 16.441 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6335 | 0.67529 | 15.924 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63351 | 0.67529 | 15.924 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63352 | 0.67529 | 15.924 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63353 | 0.68241 | 16.092 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63354 | 0.68241 | 16.092 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63355 | 0.68241 | 16.092 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63356 | 0.68241 | 16.092 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63358 | 0.69094 | 16.293 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63359 | 0.66969 | 15.792 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6336 | 0.66969 | 15.792 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63361 | 0.66969 | 15.792 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63362 | 0.66969 | 15.792 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63363 | 0.68407 | 16.131 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63365 | 0.69798 | 16.459 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63366 | 0.69798 | 16.459 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63367 | 0.67851 | 16 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63368 | 0.67851 | 16 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63369 | 0.68958 | 16.261 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6337 | 0.68958 | 16.261 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63372 | 0.69369 | 16.358 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63373 | 0.69369 | 16.358 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63374 | 0.69369 | 16.358 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63375 | 0.68237 | 16.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63376 | 0.68237 | 16.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63377 | 0.6928 | 16.337 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63378 | 0.68763 | 16.215 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6338 | 0.68763 | 16.215 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63381 | 0.69221 | 16.323 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63382 | 0.69221 | 16.323 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63383 | 0.67287 | 15.867 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63384 | 0.67287 | 15.867 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63385 | 0.67287 | 15.867 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63387 | 0.67287 | 15.867 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63388 | 0.67287 | 15.867 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63389 | 0.67694 | 15.963 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6339 | 0.67694 | 15.963 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63391 | 0.67694 | 15.963 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63392 | 0.68097 | 16.058 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63394 | 0.68097 | 16.058 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63395 | 0.67626 | 15.947 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63396 | 0.67626 | 15.947 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63397 | 0.6716 | 15.837 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63398 | 0.6716 | 15.837 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63399 | 0.6716 | 15.837 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.634 | 0.6716 | 15.837 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63402 | 0.6716 | 15.837 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63403 | 0.68148 | 16.07 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63404 | 0.67605 | 15.942 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63405 | 0.67605 | 15.942 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63406 | 0.66286 | 15.631 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63407 | 0.66286 | 15.631 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63409 | 0.68653 | 16.189 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6341 | 0.68653 | 16.189 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63411 | 0.68653 | 16.189 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63412 | 0.66931 | 15.783 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63413 | 0.66931 | 15.783 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63414 | 0.69225 | 16.324 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63416 | 0.68174 | 16.076 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63417 | 0.68174 | 16.076 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63418 | 0.66668 | 15.721 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63419 | 0.66668 | 15.721 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6342 | 0.68475 | 16.147 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63421 | 0.68475 | 16.147 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63422 | 0.68475 | 16.147 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63424 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63425 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63426 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63427 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63428 | 0.68398 | 16.129 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63429 | 0.68398 | 16.129 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63431 | 0.68398 | 16.129 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63432 | 0.68814 | 16.227 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63433 | 0.68814 | 16.227 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63434 | 0.68814 | 16.227 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63435 | 0.68814 | 16.227 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63436 | 0.68814 | 16.227 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63438 | 0.67347 | 15.881 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63439 | 0.67347 | 15.881 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6344 | 0.67779 | 15.983 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63441 | 0.67037 | 15.808 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63442 | 0.67037 | 15.808 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63443 | 0.67635 | 15.949 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63444 | 0.67635 | 15.949 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63446 | 0.6833 | 16.113 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63447 | 0.6833 | 16.113 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63448 | 0.6833 | 16.113 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63449 | 0.6833 | 16.113 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6345 | 0.6833 | 16.113 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63451 | 0.66049 | 15.575 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63453 | 0.66049 | 15.575 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63454 | 0.67631 | 15.948 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63455 | 0.67631 | 15.948 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63456 | 0.67631 | 15.948 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63457 | 0.69149 | 16.306 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63458 | 0.69149 | 16.306 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63459 | 0.69149 | 16.306 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63461 | 0.69149 | 16.306 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63462 | 0.69149 | 16.306 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63463 | 0.67508 | 15.919 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63464 | 0.67508 | 15.919 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63465 | 0.6786 | 16.002 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63466 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63468 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63469 | 0.67559 | 15.931 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6347 | 0.67559 | 15.931 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63471 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63472 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63473 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63475 | 0.68169 | 16.075 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63476 | 0.68169 | 16.075 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63477 | 0.67626 | 15.947 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63478 | 0.67626 | 15.947 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63479 | 0.67626 | 15.947 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6348 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63481 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63483 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63484 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63485 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63486 | 0.67881 | 16.007 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63487 | 0.67881 | 16.007 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63488 | 0.67321 | 15.875 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.972 | 15972
2022-08-24 | 0.6349 | 0.67321 | 15.875 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63491 | 0.68008 | 16.037 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63492 | 0.68945 | 16.258 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63493 | 0.68945 | 16.258 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63494 | 0.68343 | 16.116 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63495 | 0.68343 | 16.116 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63497 | 0.68343 | 16.116 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63498 | 0.68343 | 16.116 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63499 | 0.68343 | 16.116 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.635 | 0.6733 | 15.877 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.03 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63501 | 0.6733 | 15.877 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.7 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63502 | 0.68313 | 16.109 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.7 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63503 | 0.68313 | 16.109 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.7 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63505 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.7 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63506 | 0.68118 | 16.063 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.7 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63507 | 0.68118 | 16.063 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.7 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63508 | 0.68538 | 16.162 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.7 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63509 | 0.68538 | 16.162 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.7 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6351 | 0.68538 | 16.162 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.7 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63512 | 0.68538 | 16.162 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63513 | 0.68538 | 16.162 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63514 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63515 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63516 | 0.68212 | 16.085 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63517 | 0.66626 | 15.711 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63519 | 0.66626 | 15.711 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6352 | 0.67618 | 15.945 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63521 | 0.67618 | 15.945 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63522 | 0.67618 | 15.945 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63523 | 0.67618 | 15.945 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63524 | 0.66286 | 15.631 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63525 | 0.67554 | 15.93 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63527 | 0.67554 | 15.93 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63528 | 0.68394 | 16.128 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63529 | 0.68394 | 16.128 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6353 | 0.66986 | 15.796 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63531 | 0.68598 | 16.176 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63532 | 0.68598 | 16.176 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63534 | 0.68598 | 16.176 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63535 | 0.68598 | 16.176 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63536 | 0.67745 | 15.975 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63537 | 0.66507 | 15.683 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63538 | 0.66507 | 15.683 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63539 | 0.67406 | 15.895 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63541 | 0.67406 | 15.895 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63542 | 0.66749 | 15.74 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63543 | 0.67258 | 15.86 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63544 | 0.67258 | 15.86 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63545 | 0.67258 | 15.86 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63546 | 0.67258 | 15.86 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63547 | 0.67258 | 15.86 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63549 | 0.67258 | 15.86 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6355 | 0.67258 | 15.86 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63551 | 0.69352 | 16.354 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63552 | 0.69352 | 16.354 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63553 | 0.67881 | 16.007 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63554 | 0.67881 | 16.007 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63556 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63557 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63558 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63559 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6356 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63561 | 0.67601 | 15.941 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63562 | 0.68403 | 16.13 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.91 | 15910
2022-08-24 | 0.63564 | 0.68403 | 16.13 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.875 | 15875
2022-08-24 | 0.63565 | 0.67813 | 15.991 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.84 | 15840
2022-08-24 | 0.63566 | 0.67813 | 15.991 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63567 | 0.66757 | 15.742 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63568 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63569 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63571 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63572 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63573 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63574 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63575 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63576 | 0.66528 | 15.688 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63578 | 0.66528 | 15.688 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63579 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6358 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63581 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63582 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63583 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63584 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63586 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63587 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63588 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63589 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6359 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63591 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63593 | 0.67737 | 15.973 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63594 | 0.66248 | 15.622 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.66 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63595 | 0.66248 | 15.622 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63596 | 0.66248 | 15.622 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63597 | 0.66248 | 15.622 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63598 | 0.67626 | 15.947 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.636 | 0.66766 | 15.744 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63601 | 0.66766 | 15.744 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63602 | 0.67139 | 15.832 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63603 | 0.67139 | 15.832 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63604 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63605 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63606 | 0.66677 | 15.723 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63608 | 0.66677 | 15.723 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63609 | 0.66677 | 15.723 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6361 | 0.66677 | 15.723 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63611 | 0.66677 | 15.723 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63612 | 0.67262 | 15.861 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63613 | 0.65845 | 15.527 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63615 | 0.65845 | 15.527 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63616 | 0.68229 | 16.089 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63617 | 0.68229 | 16.089 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63618 | 0.66354 | 15.647 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63619 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6362 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63622 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63623 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63624 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63625 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63626 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63627 | 0.68343 | 16.116 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63628 | 0.68343 | 16.116 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6363 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63631 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63632 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63633 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63634 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63635 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63637 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63638 | 0.65413 | 15.425 | Escalon | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63639 | 0.68131 | 16.066 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6364 | 0.68131 | 16.066 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63641 | 0.68131 | 16.066 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63642 | 0.68131 | 16.066 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.785 | 15785
2022-08-24 | 0.63644 | 0.68131 | 16.066 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.75 | 15750
2022-08-24 | 0.63645 | 0.66261 | 15.625 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.715 | 15715
2022-08-24 | 0.63646 | 0.66261 | 15.625 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63647 | 0.66261 | 15.625 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63648 | 0.66261 | 15.625 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63649 | 0.66261 | 15.625 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.6365 | 0.66261 | 15.625 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63652 | 0.66261 | 15.625 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63653 | 0.65845 | 15.527 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63654 | 0.65845 | 15.527 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63655 | 0.67758 | 15.978 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63656 | 0.67758 | 15.978 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63657 | 0.67758 | 15.978 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63659 | 0.67758 | 15.978 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.6366 | 0.67758 | 15.978 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63661 | 0.65816 | 15.52 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63662 | 0.65816 | 15.52 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.46 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63663 | 0.66278 | 15.629 | Fin | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63664 | 0.66863 | 15.767 | Inicio | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63666 | 0.66863 | 15.767 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63667 | 0.65956 | 15.553 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63668 | 0.65956 | 15.553 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63669 | 0.66473 | 15.675 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.6367 | 0.66473 | 15.675 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63671 | 0.66473 | 15.675 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63672 | 0.66087 | 15.584 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63674 | 0.66087 | 15.584 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63675 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63676 | 0.65239 | 15.384 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63677 | 0.65239 | 15.384 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63678 | 0.65587 | 15.466 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63679 | 0.65587 | 15.466 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63681 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63682 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63683 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63684 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63685 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63686 | 0.66939 | 15.785 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63687 | 0.66939 | 15.785 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63689 | 0.65218 | 15.379 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.6369 | 0.68068 | 16.051 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63691 | 0.68068 | 16.051 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63692 | 0.66515 | 15.685 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63693 | 0.66515 | 15.685 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63694 | 0.65824 | 15.522 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63696 | 0.65824 | 15.522 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63697 | 0.65824 | 15.522 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63698 | 0.67058 | 15.813 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63699 | 0.67058 | 15.813 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.637 | 0.6624 | 15.62 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63701 | 0.6571 | 15.495 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63703 | 0.6571 | 15.495 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63704 | 0.66299 | 15.634 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63705 | 0.66299 | 15.634 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63706 | 0.66901 | 15.776 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63707 | 0.66901 | 15.776 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63708 | 0.66901 | 15.776 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63709 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63711 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63712 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63713 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63714 | 0.65345 | 15.409 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.716 | 15716
2022-08-24 | 0.63715 | 0.66248 | 15.622 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.751 | 15751
2022-08-24 | 0.63716 | 0.66248 | 15.622 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.786 | 15786
2022-08-24 | 0.63718 | 0.67614 | 15.944 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63719 | 0.67614 | 15.944 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6372 | 0.65027 | 15.334 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63721 | 0.65027 | 15.334 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63722 | 0.65027 | 15.334 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63723 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63725 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63726 | 0.66562 | 15.696 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63727 | 0.6613 | 15.594 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63728 | 0.6613 | 15.594 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63729 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6373 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63731 | 0.65565 | 15.461 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63733 | 0.65565 | 15.461 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63734 | 0.65565 | 15.461 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63735 | 0.67766 | 15.98 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63736 | 0.67766 | 15.98 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63737 | 0.67029 | 15.806 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63738 | 0.67029 | 15.806 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6374 | 0.67029 | 15.806 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63741 | 0.67537 | 15.926 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63742 | 0.67537 | 15.926 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63743 | 0.66498 | 15.681 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63744 | 0.66498 | 15.681 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63745 | 0.66498 | 15.681 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63747 | 0.67126 | 15.829 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63748 | 0.67126 | 15.829 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63749 | 0.65765 | 15.508 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6375 | 0.65765 | 15.508 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63751 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63752 | 0.67847 | 15.999 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63753 | 0.67847 | 15.999 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63755 | 0.66329 | 15.641 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63756 | 0.66329 | 15.641 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63757 | 0.66329 | 15.641 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63758 | 0.66329 | 15.641 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63759 | 0.66329 | 15.641 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6376 | 0.67215 | 15.85 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63762 | 0.67215 | 15.85 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63763 | 0.65659 | 15.483 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63764 | 0.65659 | 15.483 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63765 | 0.68559 | 16.167 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63766 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63767 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63769 | 0.66685 | 15.725 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6377 | 0.66685 | 15.725 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63771 | 0.66685 | 15.725 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63772 | 0.6822 | 16.087 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63773 | 0.6822 | 16.087 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63774 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63775 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63777 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63778 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63779 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6378 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63781 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63782 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63784 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63785 | 0.6761 | 15.943 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.841 | 15841
2022-08-24 | 0.63786 | 0.6613 | 15.594 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.876 | 15876
2022-08-24 | 0.63787 | 0.6613 | 15.594 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.911 | 15911
2022-08-24 | 0.63788 | 0.66511 | 15.684 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63789 | 0.66511 | 15.684 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63791 | 0.66511 | 15.684 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63792 | 0.68415 | 16.133 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63793 | 0.68415 | 16.133 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63794 | 0.67414 | 15.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63795 | 0.67414 | 15.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63796 | 0.67414 | 15.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63797 | 0.67414 | 15.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63799 | 0.67414 | 15.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.638 | 0.67928 | 16.018 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63801 | 0.67928 | 16.018 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63802 | 0.66596 | 15.704 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63803 | 0.66596 | 15.704 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63804 | 0.66596 | 15.704 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63806 | 0.68127 | 16.065 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63807 | 0.68127 | 16.065 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63808 | 0.68127 | 16.065 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63809 | 0.68127 | 16.065 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6381 | 0.66723 | 15.734 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63811 | 0.68899 | 16.247 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63813 | 0.68899 | 16.247 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63814 | 0.68216 | 16.086 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63815 | 0.68216 | 16.086 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63816 | 0.666 | 15.705 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63817 | 0.67406 | 15.895 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63818 | 0.67406 | 15.895 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63819 | 0.67406 | 15.895 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63821 | 0.67406 | 15.895 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63822 | 0.67406 | 15.895 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63823 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63824 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63825 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63826 | 0.67974 | 16.029 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63828 | 0.66431 | 15.665 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63829 | 0.68564 | 16.168 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6383 | 0.68564 | 16.168 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63831 | 0.67351 | 15.882 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63832 | 0.67351 | 15.882 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63833 | 0.67351 | 15.882 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63834 | 0.67351 | 15.882 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63836 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63837 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63838 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63839 | 0.66189 | 15.608 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6384 | 0.66189 | 15.608 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63841 | 0.66655 | 15.718 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63843 | 0.67202 | 15.847 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63844 | 0.67202 | 15.847 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63845 | 0.67202 | 15.847 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63846 | 0.67202 | 15.847 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63847 | 0.67809 | 15.99 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63848 | 0.67334 | 15.878 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6385 | 0.67334 | 15.878 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63851 | 0.68407 | 16.131 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63852 | 0.68407 | 16.131 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63853 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63854 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63855 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63856 | 0.67351 | 15.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.966 | 15966
2022-08-24 | 0.63858 | 0.67351 | 15.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63859 | 0.67351 | 15.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6386 | 0.67351 | 15.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63861 | 0.66626 | 15.711 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63862 | 0.67877 | 16.006 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63863 | 0.67877 | 16.006 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63865 | 0.67877 | 16.006 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63866 | 0.67877 | 16.006 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63867 | 0.67062 | 15.814 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63868 | 0.66554 | 15.694 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63869 | 0.66554 | 15.694 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6387 | 0.66554 | 15.694 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63872 | 0.66554 | 15.694 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63873 | 0.68386 | 16.126 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63874 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63875 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63876 | 0.67923 | 16.017 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63877 | 0.67923 | 16.017 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63878 | 0.67923 | 16.017 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6388 | 0.67923 | 16.017 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63881 | 0.67923 | 16.017 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63882 | 0.67923 | 16.017 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63883 | 0.67923 | 16.017 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63884 | 0.69497 | 16.388 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63885 | 0.66163 | 15.602 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63887 | 0.66163 | 15.602 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63888 | 0.68852 | 16.236 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63889 | 0.68852 | 16.236 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6389 | 0.68852 | 16.236 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63891 | 0.68852 | 16.236 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63892 | 0.67236 | 15.855 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63894 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63895 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63896 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63897 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63898 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63899 | 0.68135 | 16.067 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.639 | 0.68135 | 16.067 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63902 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63903 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63904 | 0.68186 | 16.079 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63905 | 0.6585 | 15.528 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63906 | 0.6585 | 15.528 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63907 | 0.6585 | 15.528 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63909 | 0.6585 | 15.528 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6391 | 0.67686 | 15.961 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63911 | 0.67686 | 15.961 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63912 | 0.67686 | 15.961 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63913 | 0.67686 | 15.961 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63914 | 0.67686 | 15.961 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63916 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63917 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63918 | 0.6948 | 16.384 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63919 | 0.6948 | 16.384 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6392 | 0.6948 | 16.384 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63921 | 0.67855 | 16.001 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63922 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63924 | 0.66566 | 15.697 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63925 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63926 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63927 | 0.66388 | 15.655 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63928 | 0.66388 | 15.655 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63929 | 0.67597 | 15.94 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63931 | 0.67126 | 15.829 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63932 | 0.67126 | 15.829 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63933 | 0.67126 | 15.829 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63934 | 0.67126 | 15.829 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63935 | 0.67643 | 15.951 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63936 | 0.68199 | 16.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63938 | 0.68199 | 16.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63939 | 0.68199 | 16.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6394 | 0.68199 | 16.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63941 | 0.68199 | 16.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63942 | 0.68199 | 16.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63943 | 0.68199 | 16.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63944 | 0.68199 | 16.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63946 | 0.68199 | 16.082 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63947 | 0.69026 | 16.277 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63948 | 0.69026 | 16.277 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63949 | 0.66121 | 15.592 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6395 | 0.68386 | 16.126 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63951 | 0.68386 | 16.126 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63953 | 0.69492 | 16.387 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63954 | 0.69492 | 16.387 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63955 | 0.67211 | 15.849 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63956 | 0.67211 | 15.849 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63957 | 0.67211 | 15.849 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63958 | 0.69094 | 16.293 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63959 | 0.69094 | 16.293 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63961 | 0.67508 | 15.919 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63962 | 0.67508 | 15.919 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63963 | 0.67508 | 15.919 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63964 | 0.67864 | 16.003 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63965 | 0.67864 | 16.003 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63966 | 0.6733 | 15.877 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63968 | 0.6733 | 15.877 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63969 | 0.6769 | 15.962 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6397 | 0.6769 | 15.962 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63971 | 0.6769 | 15.962 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63972 | 0.69717 | 16.44 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63973 | 0.69717 | 16.44 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63975 | 0.68021 | 16.04 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63976 | 0.68021 | 16.04 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63977 | 0.68021 | 16.04 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63978 | 0.67376 | 15.888 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63979 | 0.67376 | 15.888 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6398 | 0.66884 | 15.772 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63981 | 0.66884 | 15.772 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63983 | 0.66884 | 15.772 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63984 | 0.66884 | 15.772 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63985 | 0.66884 | 15.772 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63986 | 0.66884 | 15.772 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63987 | 0.67402 | 15.894 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63988 | 0.67402 | 15.894 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6399 | 0.67957 | 16.025 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63991 | 0.67957 | 16.025 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63992 | 0.67957 | 16.025 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63993 | 0.67957 | 16.025 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63994 | 0.68674 | 16.194 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63995 | 0.68674 | 16.194 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63997 | 0.68674 | 16.194 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63998 | 0.67495 | 15.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63999 | 0.67495 | 15.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64 | 0.67495 | 15.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64001 | 0.68492 | 16.151 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64002 | 0.68492 | 16.151 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64003 | 0.66672 | 15.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64005 | 0.66672 | 15.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64006 | 0.68492 | 16.151 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64007 | 0.68492 | 16.151 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64008 | 0.68492 | 16.151 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64009 | 0.69005 | 16.272 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6401 | 0.69005 | 16.272 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64012 | 0.69005 | 16.272 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64013 | 0.67809 | 15.99 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64014 | 0.67809 | 15.99 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64015 | 0.67207 | 15.848 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64016 | 0.67207 | 15.848 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64017 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64019 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6402 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64021 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64022 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64023 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64024 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64025 | 0.68827 | 16.23 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000